## EVENTOS
domingo, 23 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | EGESUR | ARICOTA II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 23/08/2026 08:59:00 | 23/08/2026 09:39:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ARICOTA 2 |  | NO | 10.5
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 23/08/2026 18:24:00 | 23/08/2026 21:09:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | PUERTO MALDONADO | BARRA | BARRA10KV | 23/08/2026 14:36:00 | 23/08/2026 14:54:00 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 10 KV DE LA S.E. PUERTO MALDONADO | 11.63 | SI | 10
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 23/08/2026 09:09:00 | 24/08/2026 09:43:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. HER |  | NO | 0.4
EVENTO | SINERSA | POECHOS II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 23/08/2026 22:32:08 | 23/08/2026 23:15:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. POECHOS II |  | NO
FALLA | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI - SAN ROMAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2041 | 23/08/2026 18:36:00 | 23/08/2026 18:50:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2041 (PUMIRI - SAN ROMAN) DE 220 KV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
domingo, 23 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo comunicado por correo el día 20.07. La unidad G2 de la CH Cahua no puede brindad RSF debido a problemas mecánicos de vibración.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
23/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 23 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 23/08/2026 08:00 | 23/08/2026 16:00 | Limpieza y cambio de cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 23/08/2026 08:00 | 23/08/2026 16:00 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5032 | 23/08/2026 08:00 | 23/08/2026 16:00 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13788 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2267 | 23/08/2026 08:00 | 23/08/2026 15:00 | Mantenimiento correctivo en el INT-211 por fuga de aceite. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13193 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2267 | 23/08/2026 08:00 | 23/08/2026 15:00 | Indisponible por mantenimiento correctivo en Int-211 de la celda CL-2267. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12839 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 23/08/2026 08:00 | 23/08/2026 11:12 | Indisponible debido a mantenimiento en la SE Yanango 220 KV por parte de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 23/08/2026 08:08 | 23/08/2026 11:07 | Indisponible debido a mantenimiento en la SE Yanango 220 KV por parte de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 978 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 23/08/2026 07:04 | 23/08/2026 16:52 | Como resultado de las inspecciones realizadas, se evidencio un alto nivel de contaminacion en los aisladores, principalmente en los tramos que presentan mayor acumulacion de polucion. Esta condicion, sumada a los niveles elevados de humedad relativa, superiores al 90 %, y a la presencia de neblina y salinidad en la zona durante las horas de la madrugada, donde favorece la formacion de caminos conductivos sobre la superficie de los aisladores. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 24072 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 23/08/2026 07:30 | 23/08/2026 12:50 | DESCONEXION POR MANTENIENTO EN CELDA CL-2709(MTTO REDUCIDO SECC ELECTRICO 220 kV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 23/08/2026 13:02 | 23/08/2026 17:14 | DESCONEXION POR MANTENIENTO EN CELDA CL-2709(MTTO REDUCIDO SECC ELECTRICO 220 kV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA: RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | L-2709 | 23/08/2026 08:54 | 23/08/2026 17:14 | MTTO REDUCIDO SECC ELECTRICO 220 kV EN CL-2709 EN LA SUBESACTION CAJAMARQUILLA, SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18617 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | L-2709 | 23/08/2026 08:54 | 23/08/2026 17:14 | A SOLICITUD DE REP: CORRECCION ANOM TERMICA T1 - VOLTAN, REQUIERE RECIERRE DESHABILITADO L-2708 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18617 | T
CONELSUR LT SAC | CHIMAY - YANANGO | L-2257 | 23/08/2026 08:36 | 23/08/2026 11:10 | DESCONEXION POR OPERACION (DESCONEXION DE LA BARRA 220KV DE LA SUBESTACION YANANGO A SOLICITUD DE REP) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1160 | T
CONELSUR LT SAC | YANANGO | CL-2257 | 23/08/2026 08:36 | 23/08/2026 11:10 | REVISION A ANOMALIA MECANISMOS SL-20085 REPARAR VISOR DE ESTADO DE IN EN DETERIODO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1908 | T
CONELSUR LT SAC | YANANGO | YANA220 | 23/08/2026 08:36 | 23/08/2026 10:59 | A solicitud de REP desconexion de barra 220kV por actividad en la CL-2146. | 0.25 | P | F/S | S | OTROS | 5120 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 23/08/2026 08:59 | 23/08/2026 09:39 | Desconexion de la Unidad por falla. cuya causa se investiga. | 12.23 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 23/08/2026 09:39 | 23/08/2026 10:05 | Pruebas Operativas exitosas de la unidad. 10:05 se declara su disponibilidad. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de la Linea. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1278 | T
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - PAMPA DE OCAS | L-6605 | 23/08/2026 07:00 | 23/08/2026 14:41 | DESCONEXION PROGRAMADA DE LA LINEA L-6605 (SET INDEPENDENCIA - SET PAMPA DE OCAS, SET ALTO LA LUNA, SET PISCO) A SOLICITUD DE ISA REP, CON FINALIDAD DE REALIZAR MP 4A SILICONADO AISL Y LUB / Celda, ELECTRODUNAS realizara actividades coincidente preventivas. | 18.2 | P | F/S | S | SEG.PER | 1935 | T
ELECTRO DUNAS | P129 DERIV. - ALTO LUNA | L-6123/1 | 23/08/2026 07:10 | 23/08/2026 14:41 | DESCONEXION DE LA LINEA 60KV L-6123-1 POR DESCONEXION PROGRAMADA DE LA LINEA 60KV L-6605 (SET INDEPENDENCIA - SET PAMPA DE OCAS, SET ALTO LA LUNA, SET PISCO) A SOLICITUD DE ISA REP, CON FINALIDAD DE REALIZAR MP 4A SILICONADO AISL Y LUB / Celda, ELECTRODUNAS realizara actividades coincidente preventivas. | 2.82 | P | F/S | S | OTROS | 9001 | T
ELECTRO DUNAS | PAMPA DE OCAS - ALTO LA LUNA | L-6123 | 23/08/2026 07:10 | 23/08/2026 14:41 | DESCONEXION DE LA LINEA 60KV L-6123 POR DESCONEXION PROGRAMADA DE LA LINEA 60KV L-6605 (SET INDEPENDENCIA - SET PAMPA DE OCAS, SET ALTO LA LUNA, SET PISCO) A SOLICITUD DE ISA REP, CON FINALIDAD DE REALIZAR MP 4A SILICONADO AISL Y LUB / Celda, ELECTRODUNAS realizara actividades coincidente preventivas | 3.12 | P | F/S | S | OTROS | 27034 | T
ELECTRO DUNAS | PAMPA DE OCAS - ALTO LA LUNA | L-6126 | 23/08/2026 07:10 | 23/08/2026 14:42 | DESCONEXION DE LA LINEA 60KV L-6126 POR DESCONEXION PROGRAMADA DE LA LINEA 60KV L-6605 (SET INDEPENDENCIA - SET PAMPA DE OCAS, SET ALTO LA LUNA, SET PISCO) A SOLICITUD DE ISA REP, CON FINALIDAD DE REALIZAR MP 4A SILICONADO AISL Y LUB / Celda, ELECTRODUNAS realizara actividades coincidente preventivas | 8.14 | P | F/S | S | OTROS | 27035 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 14:00 | Desenergizacion de la linea L-1015 por seguridad debido a trabajos programados en el TP de la S.E. Puerto Maldonado. Nota: La CTRF-PM (IEP) debe operar en aislado con carga de la barra de 10kV | 5.2 | P | F/S | S | SEG.PER | 11888 | T
ELECTRO SUR ESTE | PUERTO MALDONADO | PM-TR-1001 | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 14:00 | Desenergizacion de la linea L-1015 por seguridad debido a trabajos programados en el TP de la S.E. Puerto Maldonado. Nota: La CTRF-PM (IEP) debe operar en aislado con carga de la barra de 10kV | 5.2 | P | F/S | S | CORR. | 11892 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 23/08/2026 00:00 | 23/08/2026 18:12 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 23/08/2026 00:00 | 23/08/2026 17:08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 23/08/2026 08:15 | 23/08/2026 17:00 | INSPECCION COMPONENTES TURBINA G1 Y G2 | 470 | P | F/S | N | OTROS | 14970 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 23/08/2026 11:34 | 23/08/2026 13:05 | FUERA DE SERVICIO POR LIMPIEZA DE REJILLAS EN BOCATOMA. | 6.4 | F | F/S | N | CORR. | 15564 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 23/08/2026 00:00 | 23/08/2026 09:34 | Pruebas de EPEyR CC2x1 con combustible diesel. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | BOCATOMA 8 AGO | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | INSPECCION INFRAESTRUCTURA: (NAVES DESARENADORAS, CANAL DE CONDUCCION, CAMARA DE CARGA, TUBERIA FORZADA, COMPUERTAS, HPU Y TABLEROS ELECTRICOS) | 21.14 | P | F/S | N | PREV. | 20967 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | CENTRAL | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | MANTENIMIENTO CELDAS DE 13.8 KV | 21.14 | P | F/S | N | PREV. | 20581 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | SS.EE. | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | MANTENIMIENTO SUBESTACION (LIMPIEZA DE AISLADORES, AJUSTE DE TABLEROS). | 29.74 | P | F/S | N | PREV. | 20563 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | BOCATOMA | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | INSPECCION INFRAESTRUCTURA: (NAVES DESARENADORAS, CANAL DE CONDUCCION, CAMARA DE CARGA, TUBERIA FORZADA, COMPUERTAS, HPU Y TABLEROS ELECTRICOS). | 8.6 | P | F/S | N | PREV. | 20966 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | CENTRAL | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | MANTENIMIENTO CELDAS DE 4.16 KV | 8.6 | P | F/S | N | PREV. | 20589 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (SE) | IN-EC-AJA01-GS1 | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | MANTENIMIENTO SUBESTACION (LIMPIEZA DE AISLADORES, AJUSTE DE TABLEROS). | 8.6 | P | F/S | N | PREV. | 20586 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | TINGO MARIA - 8 DE AGOSTO | L-1145 | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA LINEA LT 1145. | 29.74 | P | F/S | N | PREV. | 20564 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 23/08/2026 06:00 | 23/08/2026 18:00 | Corte programado a solicitud de REP, Hidrandina coincide sus actividades programadas en la SET Motil, por trabajos asociados a Proyecto de Ampliacion de potencia en SET Motil y trabajos de mantenimiento en la L-1115. | 2.5 | P | F/S | S | PREV. | 726 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | HUAYLLACHO | G1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A LA OPERACION COMERCIAL | 0.212 | P | E/S | N | PRUEBA | 10733 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Antamina informo que el transformador se encontrara fuera de servicio todo el mes de agosto. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ACCESO TUNEL ADUCCION PARADA DE PLANTA (OPERACION SOLO CON BOCATOMA ANTIGUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 23/08/2026 00:00 | 23/08/2026 19:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U3 | 43.765 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Pruebas de energizacion de la C.S. Wayra Solar: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 23/08/2026 09:10 | 23/08/2026 09:42 | TRIP DE CENTRAL CON 0.70 MW POR CAUSAS QUE SE ENCUENTRA EN INVESTIGACION. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 23/08/2026 04:30 | 23/08/2026 04:49 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 130 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 23/08/2026 03:26 | 23/08/2026 03:52 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 23/08/2026 03:26 | 23/08/2026 03:52 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR3 220/60 | 23/08/2026 04:05 | 23/08/2026 18:28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9065 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 18:22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 23/08/2026 00:05 | 23/08/2026 14:48 | CAMBIO DEL TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO DE 60KV DEL TR2 220/60kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20120 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | TP-101 | 23/08/2026 05:16 | 23/08/2026 15:15 | En relacion al corte programado del dia 23/08/2026 por parte de ELSE en el horario 05:00 – 14:00 horas que indispone Transformador TP-23 de la S.E. PUERTO MALDONADO y linea L-1015 (Sistema radial) | 1.1 | P | F/S | N | OTROS | 26750 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO - IBERIA | L-1716 | 23/08/2026 05:17 | 23/08/2026 15:14 | En relacion al corte programado del dia 23/08/2026 por parte de ELSE en el horario 05:00 – 14:00 horas que indispone Transformador TP-23 de la S.E. PUERTO MALDONADO y Linea L-1015 (Sistema radial) | 1.22 | P | F/S | N | OTROS | 26751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | ACOPLE 138 | 23/08/2026 00:30 | 23/08/2026 06:00 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA BAHIA CL-1144 HACIA LA BARRA B . (R0137572) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21888 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA B_138 kV | 23/08/2026 00:30 | 23/08/2026 06:00 | CL-1120 Y CL-1121 CONECTADO EN LA BARRA A Y CL-1144 CONECTADO HACIA LA BARRA B DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-1144 . (R0137572) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21887 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | CL-1144 | 23/08/2026 00:30 | 23/08/2026 06:00 | MODIFICAR ACTIVACION 86, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO A PARTIR DE LA APERTURA DE LOS DISPAROS DEL 86. REQUIERE REALIZAR UNA MANIOBRA DE TRANSFERENCIA DE LOS DISPAROS A LA CELDA DE ACOPLE. (R0137572) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15246 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | INVERTIDA LA CONFIGURACION CL2296 Y CL2297 EN SE CHICLAYO POR POSICION INDETERMINADA DEL SA-2497 CL2297 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 23/08/2026 06:30 | 23/08/2026 15:37 | DESCONEXION A SOLICITUD DE PEOT | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2307, ENTRE LAS TORRES T-1(L-2307) Y T-261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO Y ENTRE LAS TORRES T-55A(L-2307) Y T-315A(L-2305) LADO DE LA S.E. CHINCHA NUEVA. SE UTILIZA EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LAS CELDAS DE LA LINEA L-2307 EN LA S.E. CHINCHA NUEVA Y DESIERTO; EL TRAMO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO PERMANECE ENERGIZADO EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV Y DESDE LA S.E. INDEPENDENCIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1116 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | En la linea L-1116 presenta acometidas abiertas hacia el SE-4025, el IN-4010 con seccionadores asociados abiertos | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13712 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 23/08/2026 08:30 | 23/08/2026 16:48 | POA: PRUEBAS DEL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5006. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0137970) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LAS TORRES T-1 A T-55. SE REQUIERE LA L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118691) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-1218 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV QUEDA ALIMENTADA CON EL T92-261 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9141 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF (VENTILADORES INDISPONIBLES). EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE LA LINEA L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE LA FASE S DEL INTERRUPTOR IN-2560 HA SIDO OBSERVADA, DE ESTA MANERA SE EVITA EL DISPARO POR DISCORDANCIA DE POLOS EN CASO OCURRA FALLA EN LA FASE S Y ESTA FASE NO CIERRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 23/08/2026 08:08 | 23/08/2026 11:05 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6605. (R0125130) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6605 | 23/08/2026 08:08 | 23/08/2026 14:10 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125130) | 19 | P | F/S | S | PREV. | 448 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 23/08/2026 11:40 | 23/08/2026 14:10 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6605. (R0125130) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR DE BARRA B SB 89B-1 DE LA CELDA CL-2300 PROPIEDAD DE ERSUR / ACCIONA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 23/08/2026 05:11 | 23/08/2026 09:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B . (R0123623) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-T83-261 | 23/08/2026 05:13 | 23/08/2026 15:30 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO Y RENOVACION DE SILICONA A EQUIPOS DE LA CELDA LADO 220KV, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123623) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18817 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 23/08/2026 05:27 | 23/08/2026 09:17 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T83-261. (R0123623) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 60 | 23/08/2026 08:37 | 23/08/2026 11:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-6560. (R0123606) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-6560 | 23/08/2026 08:37 | 23/08/2026 15:03 | MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES SA-6535, SB-6537, SL-6539 Y ST-695. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS. (R0123606) | 14 | P | F/S | S | PREV. | 23130 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 23/08/2026 09:31 | 23/08/2026 14:50 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T83-261. (R0123623) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 60 | 23/08/2026 12:39 | 23/08/2026 15:03 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-6560. (R0123606) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | SS.EE. | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138 KV DESHABILITADO CON DISPAROS ABIERTOS DESDE 12.08.2026 LUEGO DE LOS TRABAJOS DE ELSE INTEGRACION Y PRUEBAS DEL NUEVO RELE AL 87B CON RIDI CONSIGNADO EN EL PROGRAMA DIARIO. PENDIENTE DE REVISION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1423 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2018 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Diferencial indisponible L-2018, se acelero zona 2 en el extremo de SE San Juan | 0 | P | E/S | N | OTROS | 522 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | L-2018 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L BLOQUEADA. LINEA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA PROTECCION DE DISTANCIA SIN TELEPROTECCION POR PROBLEMAS EN EL MEDIO DE COMUNICACION. REQUIERE REVISION CONJUNTA CON LUZ DEL SUR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14161 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T21_60 | 23/08/2026 08:59 | 24/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-6094, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. PREVIO A LA DESCONEXION ENTRARA EN SERVICIO EL T22 QUE SE ENCUENTRA COMO RESERVA. (R0126839). Supeditado a la disponibilidad de la T23 de la SE San Nicolas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR POR INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-2457 DEL AUTOTRANSFORMADOR AT12-211. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-2457: INDISPONIBLE POR FALLAS EN SU MECANISMO, TAMBIEN INDISPONE LIBERACION DE BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +4.4 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-1115 | 23/08/2026 06:25 | 23/08/2026 17:50 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, CONFIGURACION DE LOS RELES DE LA CELDA L-1115, PRUEBAS DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES IN-4050 E IN-4252 POR ACTIVACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONDICIONES CRITICAS DE SOBRECARGA EN LAS LINEAS L-2215, L-2216, L-2232 Y L-2233 POR FALLA DE LA L-5006 Y L-5008. PRUEBAS PUNTO A PUNTO EN LOS NIVELES 2 Y 3 DE LAS SE?ALES ASOCIADAS A LA CELDA L-1115. (R0128313) | 3 | P | F/S | S | PREV. | 623 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA138-1 | 23/08/2026 08:30 | 23/08/2026 15:20 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL1115. (R0123673) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1076 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_T29-11 | 23/08/2026 08:30 | 23/08/2026 15:37 | LADO 138 KV: MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0123652) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11073 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-1115 | 23/08/2026 08:30 | 23/08/2026 15:20 | MP 4A LAVADO DEL AISLAMIENTO Y RENOVACION DE SILICONA A LOS EQUIPOS DE LA CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123673) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 623 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T29-121 | 23/08/2026 08:30 | 23/08/2026 15:37 | CORREGIR RESUMEN DE ACEITE EN RELE BUCHHOLZ Y CORREGIR RUIDO ANOMALO EN VENTILADOR. (R0126265) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6227 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2033 | 23/08/2026 00:00 | 23/08/2026 18:16 | TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTIVA OPGW TRAMO T-46 A T-206 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16808 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTIVA OPGW TRAMO T-46 A T-206 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 23/08/2026 08:00 | 23/08/2026 16:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de aislamiento en la linea de transmision L-1156, si se requiere corte de energia a partir de las 08:00 a.m. hasta las 16:00 p.m. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_220 kV | 23/08/2026 08:31 | 23/08/2026 15:56 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T132-261_220 KV. (R0126815) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23033 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-T132-261_220 kV | 23/08/2026 08:55 | 23/08/2026 14:00 | SILICONADO AISLADORES Y LIMPIEZA DE CADENAS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. LAS CARGAS DE 60KV PREVIAMENTE SE TRANSFIEREN A SE MARCONA, LA TENSION EN MARCONA SERA 64.5KV. (R0126815) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23026 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2709 | 23/08/2026 09:28 | 23/08/2026 14:44 | L-2709 FUERA DE SERVICIO: CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA EN TORRE T-1, REQUIERE L-2708 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0132552) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18629 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA A 500kV | 23/08/2026 07:35 | 23/08/2026 12:30 | DESCONEXION A SOLICITUD DE REDESUR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14324 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 23/08/2026 12:32 | 23/08/2026 16:14 | DESCONEXION A SOLICITUD DE REDESUR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA LINEA L-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA EN CONDICION DE BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | ATR1 | 23/08/2026 08:30 | 23/08/2026 12:00 | CORREGIR PUNTO CALIENTE DELTA TEMPERATURA MAYOR A 25°C SEVERIDAD 3 EN EL SECCIONADOR S11T1 LADO 138KV. (R0137099) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1491 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YANANGO | CL-2146 | 23/08/2026 08:54 | 23/08/2026 10:01 | PROY. YANA: CONEXIONADO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS AUXILIARES (220V). REQUIERE BARRA A 220KV FUERA DE SERVICIO. (R0136708) | 0.25 | P | F/S | S | PREV. | 22645 | T
TRANSMANTARO | YANANGO | CL-2146 | 23/08/2026 10:05 | 23/08/2026 10:45 | RGAR Revisar seccionador SA-9041. Requiere L-2146 F/S y barra A F/S SE Yanango (R0138207) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22645 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | TR 50/2.3 | 23/08/2026 08:42 | 23/08/2026 18:00 | Pruebas electricas Transformador Principal | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8450 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | SERV. AUX. | 23/08/2026 15:15 | 23/08/2026 18:00 | Pruebas electricas Transformador SSAA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14134 | G

## INGRESO OC
domingo, 23 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 23 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/08/2026 | 00:30 | 97 | 640.8 | 141.6 |  |  | 10.9 | 85.8 |  | 0 | 181.1 | 195 | 195.5 | 284.1 | 206.7 | 108.5 | 366.3 | 3 |  |  |  | 143.8 | 7.2 | 5.1 | 22.4 | 64.2 | 106.3 |  |  |  | 5.2 | 0 | 42.6 | 62.6 | 27.3 | 16.2 | 10.9 | 73.7 | 59.998 | 30.304 | 101.0592 | 101.9 | 18.5 | 20 | 0 | 62.1 |  |  | 6.7 | 84.9 |  |  |  |  | 46 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 90.9 | 170.7 | 168.8 | 200.6 | 268.3 | 67.8 | 34 |  |  |  | 25.3 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 122 | 53.7 | 62.4 | 64.5 | 28.2 |  | 47.9 | 49 | 141.6 | 143.8 | 168 | 183.9 | 92.1 |  | 177.8 |  | 209.5 | 101.5 | 7.1 | 3.2 | 8.6 | 0 | 9.9 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 20.3 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3 | 0 | 2 | 6 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 7 | 10.1 | 2.6 | 0 | 4.1 | 9.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.2 | 2 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 9.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.7 | 37.9 |  | 15.3 | 13.5 | 8.4 | 10.9 | 14.6 | 6732.6612 | 20.9 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.52 | 9.4 | 5.8 | 6.2 | 78.02
23/08/2026 | 01:00 | 91.5 | 634.8 | 140.9 |  |  | 10.4 | 86.1 |  | 0 | 178.3 | 178.7 | 178.4 | 278.4 | 207.1 | 108.7 | 363.6 | 2.7 |  |  |  | 142.4 | 6.9 | 5 | 22.3 | 64.2 | 44.8 |  |  |  | 6 | 0 | 41.5 | 85.4 | 26.1 | 15.8 | 11.2 | 74.8 | 59.7771 | 60.2712 | 108.5899 | 100.9 | 17.8 | 19.7 | 0 | 53.8 |  |  | 6.7 | 84.5 |  |  |  |  | 45.6 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 89.7 | 171.1 | 168.8 | 200.7 | 268.6 | 66.6 | 33.4 |  |  |  | 25 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 104.3 | 50.1 | 61.3 | 65.7 | 29.1 |  | 47.9 | 48.6 | 142 | 144 | 168.2 | 183.9 | 89.8 |  | 175.1 |  | 209.4 | 101.4 | 7.1 | 3.2 | 10.2 | 0 | 11.9 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 20.2 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 1.4 | 5.1 | 0 | 2 | 9.8 | 1.5 |  | 3.6 | 0 | 0 | 8.7 | 4.5 | 4.4 | 7 | 10.5 | 4.2 | 0 | 8.1 | 3.4 | 0 | 0.3 | 0 | 5.5 | 2.2 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.2 | 11.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.5 | 38 |  | 14.8 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 13.5 | 6644.6382 | 20.9 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.59 | 9.4 | 5.7 | 6.2 | 77.99
23/08/2026 | 01:30 | 93 | 646.1 | 145 |  |  | 11.1 | 87.8 |  | 0 | 182.1 | 189.8 | 189 | 279.3 | 207.2 | 108.4 | 371.1 | 3 |  |  |  | 144.7 | 8.1 | 5.3 | 22.4 | 58.4 | 43.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 41.7 | 115.1 | 27.3 | 16.2 | 11.3 | 76.4 | 50.103 | 50.3976 | 100.7535 | 103.6 | 19.5 | 20.9 | 0 | 54.1 |  |  | 6.7 | 85.7 |  |  |  |  | 46.6 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 91.9 | 170.3 | 168.3 | 200.4 | 268.3 | 70.1 | 34.5 |  |  |  | 26.5 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 123.9 | 66.6 | 63.3 | 71.9 | 30.1 |  | 48.1 | 49.2 | 141.9 | 144.1 | 168.5 | 184.1 | 0 |  | 182.8 |  | 209.5 | 101.5 | 7.1 | 3.2 | 8.9 | 0 | 12.3 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.7 | 20.9 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 2.1 | 6.9 | 0 | 2 | 10 | 1.5 |  | 3.8 | 0 | 0 | 8.7 | 4.5 | 4.7 | 7 | 15.7 | 4.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.3 | 7.8 | 7 | 7.5 | 8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 7.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.5 | 38.3 |  | 15.5 | 13.5 | 8.8 | 11 | 14 | 6677.7541 | 21.1 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.62 | 9.4 | 5.8 | 6.2 | 78.32
23/08/2026 | 02:00 | 86.8 | 642.8 | 143.6 |  |  | 0 | 87.6 |  | 0 | 181.4 | 184.5 | 184.7 | 276 | 207.4 | 108.5 | 368.7 | 3 |  |  |  | 144.2 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 53.7 | 34.8 |  |  |  | 5.6 | 0 | 42 | 123 | 26.3 | 16.2 | 11.1 | 76.9 | 49.6113 | 49.8919 | 100.7578 | 102.4 | 20.3 | 20.5 | 0 | 52.3 |  |  | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 46.6 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 91.8 | 169.9 | 168 | 200.1 | 269.2 | 69.2 | 34 |  |  |  | 26.2 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 113 | 69 | 63.3 | 71.9 | 29.8 |  | 47.8 | 49.2 | 141.3 | 143.4 | 168.6 | 183.4 | 0 |  | 179.9 |  | 209.5 | 101.6 | 7.1 | 3.2 | 9 | 0 | 9.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 20.5 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 2.1 | 6.9 | 0 | 2 | 10 | 1.5 |  | 3.6 | 0 | 0 | 8.7 | 4.5 | 4.6 | 7.2 | 14.6 | 6.9 | 0 | 0.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2.8 | 7.9 | 7 | 7.5 | 8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.5 | 12.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.8 | 38.8 |  | 15.6 | 13.5 | 9 | 10.7 | 13.8 | 6575.061 | 21.6 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.69 | 9.4 | 5.8 | 6.2 | 78.89
23/08/2026 | 02:30 | 82.1 | 638.1 | 141.5 |  |  | 0 | 86.7 |  | 0 | 170.3 | 170.3 | 170.2 | 262.7 | 207.5 | 108.7 | 366.1 | 3 |  |  |  | 141.5 | 7.2 | 5.1 | 22.5 | 52.3 | 21.9 |  |  |  | 5.6 | 0 | 40.3 | 126.6 | 26.2 | 16.2 | 10.8 | 75.9 | 49.5745 | 49.8616 | 100.3034 | 102.9 | 17.3 | 20.1 | 0 | 51.9 |  |  | 6.7 | 49.6 |  |  |  |  | 45.8 | 0 |  | 39.2 |  |  |  | 90.9 | 170.8 | 168.8 | 200.6 | 269.1 | 66.7 | 33.5 |  |  |  | 25.5 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 110 | 79.6 | 62.1 | 71.6 | 28.3 |  | 47.9 | 49 | 141.6 | 143.6 | 168.7 | 183.7 | 0 |  | 177 |  | 209.7 | 101.4 | 7.1 | 3.2 | 9.4 | 0 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 20.3 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 1.7 | 5.3 | 0 | 2 | 10 | 1.5 |  | 3.5 | 0 | 0 | 8.7 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 13.1 | 7.5 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3.4 | 7.9 | 7 | 7.5 | 7.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.7 | 19.7 | 10 | 8.8 | 38.6 |  | 15.1 | 13.5 | 8.4 | 11.1 | 13 | 6468.8395 | 21.7 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.76 | 9.4 | 5.8 | 6.3 | 79.16
23/08/2026 | 03:00 | 84.2 | 641.5 | 143.8 |  |  | 0 | 87.4 |  | 0 | 170.9 | 171 | 170.4 | 266.9 | 206.1 | 108.3 | 363.6 | 3 |  |  |  | 144.7 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 52.6 | 21.3 |  |  |  | 5.6 | 0 | 43.1 | 129.9 | 29.1 | 16.4 | 10.6 | 75.7 | 81.3522 | 81.4309 | 123.9298 | 103.1 | 18.5 | 21 | 0 | 47.5 |  |  | 6.7 | 49.9 |  |  |  |  | 46.5 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 91.7 | 170.3 | 168.3 | 200 | 268 | 70.1 | 33.9 |  |  |  | 26.4 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 114.9 | 81.8 | 63.1 | 66 | 29.1 |  | 48 | 49.1 | 141.8 | 143.8 | 168.7 | 184.4 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 101.4 | 7 | 3.2 | 3.6 | 0 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 20.8 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.4 |  | 3.6 | 0 | 0 | 8.6 | 4.5 | 4.4 | 6.7 | 13 | 12.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.1 | 8 | 7 | 7.5 | 7.7 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.5 | 10.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.9 | 38.5 |  | 15.5 | 13.5 | 8.4 | 11 | 14.4 | 6414.5129 | 21.7 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.61 | 9.4 | 5.8 | 6.2 | 78.91
23/08/2026 | 03:30 | 81.9 | 645.6 | 144.9 |  |  | 0 | 88.8 |  | 0 | 181.8 | 199.7 | 200.7 | 276 | 206.6 | 108.4 | 374.7 | 3 |  |  |  | 144.5 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 52.5 | 21.9 |  |  |  | 5.6 | 0 | 42 | 131.9 | 27 | 16.4 | 10.5 | 76.8 | 81.311 | 81.6862 | 121.8988 | 103.2 | 23.9 | 20.9 | 0 | 45.8 |  |  | 6.7 | 50.9 |  |  |  |  | 46.5 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 91.7 | 170.6 | 168.7 | 200.7 | 269.2 | 68.6 | 34.2 |  |  |  | 26.2 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 76.3 | 81.1 | 63 | 61.1 | 28.8 |  | 48.1 | 49.2 | 139 | 140.9 | 150.1 | 183.4 | 0 |  | 0 |  | 210 | 101.4 | 7.3 | 3.2 | 2.6 | 0 | 11 |  | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 20.4 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 | 0 | 2 | 10 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 9.9 | 17.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4.2 | 7.9 | 7 | 7.5 | 7.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.8 | 10 | 8.3 | 38.7 |  | 15.5 | 13.5 | 8.9 | 11.1 | 13.4 | 6430.296 | 22 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.47 | 9.4 | 5.8 | 6.2 | 79.07
23/08/2026 | 04:00 | 79.2 | 640 | 142.7 |  |  | 0 | 89.7 |  | 0 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 270 | 208.2 | 108.6 | 366.3 | 2.9 |  |  |  | 142.7 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 51.9 | 34.8 |  |  |  | 5.6 | 0 | 42 | 130.1 | 27.9 | 16.3 | 10.4 | 75.9 | 81.6332 | 81.8789 | 122.7574 | 102.2 | 18.3 | 20.5 | 0 | 19.9 |  |  | 6.7 | 49.4 |  |  |  |  | 56.9 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 91 | 170.5 | 168.7 | 200.4 | 269.2 | 67.7 | 34.1 |  |  |  | 25.7 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 54.4 | 77.5 | 62.5 | 60.9 | 28.5 |  | 48.2 | 49.1 | 142 | 144.4 | 149.6 | 184.1 | 0 |  | 0 |  | 209.9 | 101.6 | 7.2 | 3.2 | 0 | 0 | 10.3 |  | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4.5 | 20.4 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0 | 2 | 10.1 | 1.4 |  | 3.8 | 0 | 0 | 8.4 | 4.5 | 3.9 | 6.4 | 12.1 | 25.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4.3 | 7.8 | 7 | 7.5 | 7.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.7 | 38.6 |  | 15.5 | 13.5 | 8.5 | 11.1 | 11.8 | 6300.3695 | 22.1 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.61 | 9.4 | 5.8 | 6.2 | 79.31
23/08/2026 | 04:30 | 79.1 | 641.1 | 143.3 |  |  | 0 | 88.2 |  | 0 | 174.3 | 173.5 | 174 | 271 | 207.1 | 108.6 | 368.8 | 3 |  |  |  | 144.4 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 52.2 | 20.9 |  |  |  | 5.6 | 0 | 42.3 | 130 | 28 | 16.4 | 10.4 | 76.3 | 115.8325 | 116.3091 | 141.5174 | 101.5 | 18 | 20.6 | 0 | 20.4 |  |  | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 57 | 0 |  | 40.3 |  |  |  | 91.1 | 170.5 | 168.7 | 200.3 | 268.7 | 67.9 | 34 |  |  |  | 25.6 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 58.9 | 77.9 | 62.7 | 60.8 | 28.6 |  | 47.9 | 49.2 | 141.9 | 144 | 169.2 | 130.6 | 0 |  | 0 |  | 210 | 101.6 | 7.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 13 |  | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4.5 | 20.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 2 | 13.4 | 1.4 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.3 | 4.5 | 3.7 | 5.8 | 21.6 | 42.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4.1 | 7.9 | 7 | 7.5 | 7.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.5 | 38.1 |  | 15.6 | 13.5 | 8.7 | 11.1 | 10.7 | 6403.9591 | 22 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.47 | 9.4 | 5.6 | 6.2 | 78.87
23/08/2026 | 05:00 | 79.8 | 637.8 | 142.1 |  |  | 0 | 89.4 |  | 0 | 158.8 | 158.4 | 158.5 | 261.7 | 207.9 | 108.7 | 365.5 | 2.9 |  |  |  | 140.1 | 7.4 | 5.1 | 22.6 | 52 | 20.8 |  |  |  | 5.6 | 0 | 43 | 129.4 | 28 | 16.4 | 10.4 | 75 | 113.867 | 114.4339 | 139.918 | 100.6 | 18.1 | 20.7 | 0 | 19.5 |  |  | 6.7 | 49.4 |  |  |  |  | 56.3 | 0 |  | 39.2 |  |  |  | 91 | 170 | 168.1 | 200.2 | 269.6 | 67.9 | 34 |  |  |  | 25.5 | 0.7 |  | 4.1 | 0.6 | 54.2 | 73.2 | 62.2 | 63.7 | 28.4 |  | 47.9 | 49 | 141.2 | 143.5 | 168.4 | 182.7 | 0 |  | 0 |  | 209.9 | 101.6 | 7 | 3.2 | 0 | 0 | 13.7 |  | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4.5 | 20.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 1.4 |  | 3.8 | 0 | 0 | 7.3 | 4.5 | 3.8 | 5 | 22.6 | 36.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3.7 | 7.9 | 7 | 7.5 | 7.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.4 | 38.2 |  | 15.8 | 13.5 | 8.8 | 11.1 | 11.6 | 6368.719 | 22 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.43 | 9.4 | 5.7 | 6.3 | 79.03
23/08/2026 | 05:30 | 81.6 | 559.2 | 145.2 |  |  | 0 | 94.5 |  | 0 | 180.8 | 191.1 | 191.5 | 270.7 | 207.4 | 108.5 | 338.2 | 3 |  |  |  | 141.4 | 8 | 5.3 | 22.5 | 81.1 | 21.5 |  |  |  | 5.6 | 0 | 42.9 | 63.4 | 27.5 | 16.6 | 10.3 | 76 | 115.6813 | 116.0165 | 141.449 | 103.9 | 19.5 | 21.8 | 0 | 21.4 |  |  | 6.7 | 51 |  |  |  |  | 58 | 0 |  | 40.3 |  |  |  | 91.8 | 170.3 | 168.3 | 199.9 | 269 | 69.8 | 34.1 |  |  |  | 26.6 | 8.1 |  | 4.1 | 0.6 | 64 | 83.3 | 63.3 | 66 | 29.6 |  | 48 | 49.2 | 141.8 | 144 | 168.6 | 185.5 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 101.6 | 6.8 | 3.2 | 0 | 0 | 13.9 |  | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4.5 | 21 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.1 | 5.3 | 22.3 | 23.8 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 6.1 | 3.5 | 7.9 | 7 | 7.5 | 7.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 9 | 38.7 |  | 16 | 13.5 | 7.7 | 10.6 | 13.4 | 6383.2468 | 21.8 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.48 | 9.4 | 5.8 | 6.3 | 78.98
23/08/2026 | 06:00 | 81.8 | 547.4 | 144.8 |  |  | 0 | 94.2 |  | 0 | 180.8 | 194 | 194.1 | 286.9 | 206.5 | 108.3 | 290.2 | 3 |  |  |  | 142.2 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 58.4 | 43.7 |  |  |  | 5.6 | 0 | 43.1 | 65.2 | 29 | 16.6 | 10.3 | 75.2 | 130.0048 | 135.516 | 152.0713 | 102.7 | 25.3 | 21.6 | 0 | 20.9 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 57.8 | 0 |  | 40 |  |  |  | 91.7 | 169.1 | 167.1 | 196.9 | 268.1 | 68.5 | 34.2 |  |  |  | 26.3 | 7 |  | 4.1 | 0.6 | 79 | 82 | 62.9 | 65.9 | 29.3 |  | 47.8 | 49.2 | 141.7 | 143.7 | 168.3 | 185.6 | 0 |  | 0 |  | 209.2 | 101.6 | 7.1 | 3.2 | 0 | 0 | 11.7 |  | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.4 | 4.5 | 4 | 5.2 | 15.5 | 21.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 6.4 | 7 | 7.5 | 7.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.9 | 38.5 |  | 15.3 | 13.5 | 8.3 | 9.4 | 11.7 | 6376.4921 | 21.6 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.54 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 78.64
23/08/2026 | 06:30 | 80.5 | 444.9 | 144.2 |  |  | 0 | 96.8 |  | 0 | 153.9 | 153.1 | 154.3 | 257.9 | 206.4 | 108.7 | 314.5 | 3 |  |  |  | 140.4 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 57.7 | 30.8 |  |  |  | 5.6 | 0 | 42.2 | 44.8 | 28.2 | 16.4 | 10.9 | 72.4 | 149.0503 | 149.7552 | 162.5324 | 102.4 | 20.8 | 21.6 | 0 | 21.2 |  |  | 6.7 | 50 |  |  |  |  | 57.8 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 91.7 | 170.4 | 168.6 | 197.7 | 267.5 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 26.3 | 6.6 |  | 4.1 | 0.6 | 49.2 | 88.8 | 63.3 | 70.1 | 29.4 |  | 47.7 | 49.1 | 142.6 | 144.7 | 169.4 | 185.9 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 101.3 | 6.9 | 3.2 | 0 | 2.6 | 14.8 |  | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 12.5 | 6.1 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 20.9 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 1.3 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.1 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 13.4 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 7 | 7.5 | 7.7 | 15.3 | 8.9 | 0 | 4.5 | 0.6 | 1 | 4.8 | 3.5 | 0.05 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0.9 | 7.8 | 19.8 | 10 | 8.7 | 38.6 |  | 15.6 | 13.5 | 8 | 11 | 12.1 | 6187.6879 | 21.6 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.48 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 78.58
23/08/2026 | 07:00 | 81.3 | 447.3 | 137.8 |  |  | 0 | 99.2 |  | 0 | 145.9 | 145.7 | 148.3 | 232.5 | 206.1 | 108.1 | 129.8 | 3 |  |  |  | 139.1 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 57.2 | 31.7 |  |  |  | 5.6 | 0 | 43.7 | 73.4 | 24.9 | 16.4 | 10.7 | 72.6 | 148.2566 | 148.8252 | 161.4664 | 103.2 | 21.7 | 21.5 | 0 | 21 |  |  | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 57.8 | 0 |  | 40.2 |  |  |  | 91.7 | 168.9 | 167 | 196.6 | 267.4 | 68.1 | 34.6 |  |  |  | 25.9 | 6.9 |  | 4.1 | 0.6 | 55.1 | 93.1 | 63.1 | 69.9 | 29.3 |  | 47.3 | 48.9 | 141.7 | 143.7 | 168.2 | 185 | 0 |  | 0 |  | 207.8 | 101 | 6.1 | 3.2 | 0 | 4 | 15.1 |  | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 15.2 | 7.6 | 0.5 | 1.2 | 4.5 | 20.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 13.5 | 1.3 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.2 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 17.6 | 17.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 7.7 | 7 | 7.5 | 7.7 | 16 | 19.3 | 1 | 24.5 | 0.6 | 8.3 | 11.4 | 16.2 | 0.27 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 7.8 | 20 | 10 | 8.7 | 38.4 |  | 14.5 | 13.5 | 7.1 | 8.6 | 13.2 | 6049.9182 | 21.9 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.42 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 78.82
23/08/2026 | 07:30 | 36.2 | 433.9 | 140.3 |  |  | 10.6 | 99.6 |  | 0 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 249.7 | 206.2 | 108.6 | 124.2 | 2.9 |  |  |  | 133.5 | 7.2 | 5 | 22.5 | 57.6 | 20.8 |  |  |  | 6.1 | 0 | 42.3 | 72.4 | 29.4 | 16.4 | 11.5 | 74.1 | 182.7844 | 182.2036 | 172.4839 | 102.1 | 17.1 | 21 | 0 | 19.3 |  |  | 6.8 | 48.4 |  |  |  |  | 56.1 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 90.4 | 168.2 | 167.5 | 199.1 | 268.8 | 67.3 | 33.9 |  |  |  | 25.3 | 7.5 |  | 4.1 | 0.6 | 80.5 | 78.8 | 62.1 | 69.6 | 28.8 |  | 47.2 | 49 | 141.5 | 143.3 | 169.3 | 184.9 | 0 |  | 0 |  | 208.7 | 101.1 | 3.8 | 3.2 | 0 | 14 | 15.6 |  | 0 | 15.2 | 9.8 | 0 | 29.5 | 14.1 | 0.5 | 1.2 | 4.5 | 20.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 13.5 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0.1 | 8.3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 18.4 | 16.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 15.7 | 38 | 1.1 | 31.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 24.9 | 0.51 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 7.8 | 19.9 | 10 | 8.3 | 38.6 |  | 15 | 13.5 | 7.7 | 10.9 | 9.5 | 6102.7819 | 22.3 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.43 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 79.23
23/08/2026 | 08:00 | 38.6 | 447.4 | 141.8 |  |  | 11.2 | 97.8 |  | 0 | 181 | 196.9 | 196.8 | 281.7 | 205.2 | 108 | 74 | 3 |  |  |  | 133 | 8 | 5.3 | 22.5 | 58.9 | 26.3 |  |  |  | 6.1 | 0 | 42.9 | 0 | 28.6 | 15.6 | 10.8 | 72.8 | 182.4592 | 181.8618 | 179.1156 | 102.9 | 16 | 21.6 | 0 | 51.9 |  |  | 6.8 | 50.9 |  |  |  |  | 12.4 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 91.5 | 169.4 | 167.4 | 198.5 | 268.3 | 69.5 | 34.5 |  |  |  | 26.3 | 7.8 |  | 4.1 | 0.6 | 81.1 | 98.3 | 63.1 | 69.8 | 29.4 |  | 47.1 | 48.6 | 140.9 | 142.8 | 169 | 183.3 | 0 |  | 0 |  | 209.1 | 101.3 | 1.2 | 3.2 | 0 | 10.2 | 14.9 |  | 0 | 12.7 | 9.9 | 0 | 32.2 | 16.5 | 0.5 | 1.1 | 4.5 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 8.1 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0.2 | 8.2 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 19.7 | 13.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.8 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15.5 | 43.5 | 4.9 | 54.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 46.4 | 1.45 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 3.7 | 7.8 | 19.7 | 10.1 | 8.8 | 38.4 |  | 15.4 | 13.5 | 7.5 | 10.9 | 11.2 | 6288.7866 | 22.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.32 | 9.4 | 5.4 | 6.3 | 78.82
23/08/2026 | 08:30 | 102.7 | 455.4 | 141.4 |  |  | 11.6 | 100.3 |  | 0 | 179.9 | 181.7 | 181.6 | 266.7 | 204.8 | 108.5 | 198.6 | 3.3 |  |  |  | 131.8 | 8.8 | 5.5 | 22.4 | 100.2 | 21.3 |  |  |  | 6.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 16.2 | 10.7 | 77.4 | 182.3372 | 181.7434 | 178.9778 | 107 | 18 | 22 | 0 | 29.3 |  |  | 6.8 | 91.9 |  |  |  |  | 15.6 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 94.2 | 168.1 | 165.7 | 197.3 | 267.2 | 71.2 | 34.7 |  |  |  | 24.5 | 8.4 |  | 4.1 | 0.6 | 76.4 | 101.3 | 65.2 | 68.8 | 29.2 |  | 46.9 | 48.2 | 140.5 | 142.6 | 167.4 | 181.8 | 0 |  | 0 |  | 208.8 | 101.2 | 0 | 3.2 | 0 | 34.9 | 14.3 |  | 0.1 | 11.8 | 9.9 | 0 | 40.3 | 22.5 | 0.5 | 1 | 4.7 | 21.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2 | 3 | 1.3 |  | 4.1 | 0 | 0.2 | 7.9 | 3.6 | 4.6 | 6.2 | 21.9 | 13.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 7.9 | 6.5 | 7 | 7.5 | 14.1 | 49.3 | 5.8 | 29.8 | 0.6 | 0 | 1 | 21.6 | 1.34 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 4.9 | 7.7 | 19.3 | 10 | 8.6 | 38 |  | 16 | 13.5 | 9.1 | 10.9 | 14.4 | 6459.4984 | 22.1 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.37 | 9.4 | 5.4 | 6.4 | 78.87
23/08/2026 | 09:00 | 99.6 | 486.6 | 145.4 |  |  | 14.1 | 109.3 |  | 0 | 141.7 | 141.7 | 141.6 | 229.4 | 203.4 | 108 | 157.5 | 3.3 |  |  |  | 162.5 | 9.7 | 0 | 22.4 | 90.3 | 25.4 |  |  |  | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10.6 | 77.5 | 181.4012 | 180.8843 | 179.3965 | 110.3 | 21.8 | 22.1 | 18.7 | 29.8 |  |  | 6.8 | 66.4 |  |  |  |  | 23.9 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 101.3 | 167.8 | 165.7 | 197.8 | 268 | 72.3 | 35.5 |  |  |  | 27.9 | 8.9 |  | 4.1 | 0.6 | 81.1 | 117.5 | 71.1 | 74.1 | 30.9 |  | 46.9 | 47.9 | 140 | 142 | 167.9 | 180.4 | 0 |  | 0 |  | 209.1 | 101.1 | 0 | 3.2 | 0.4 | 18.7 | 14.7 |  | 0.1 | 13 | 9.9 | 0 | 88.8 | 45.4 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 21.9 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0 | 3.2 | 2.1 | 3 | 1.3 |  | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 7.9 | 3.5 | 5.3 | 6.6 | 23.6 | 13.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.9 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15.9 | 131.1 | 4.2 | 35.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 28.1 | 1 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 8.9 | 7.7 | 20 | 9.9 | 9 | 38.7 |  | 15.7 | 13.6 | 8.3 | 10.9 | 15.8 | 6539.282 | 22.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.32 | 9.4 | 5.2 | 6.2 | 78.52
23/08/2026 | 09:30 | 102.6 | 465.6 | 144.6 |  |  | 12.4 | 106.4 |  | 0 | 148.7 | 148.9 | 149.1 | 244.3 | 203.2 | 108.5 | 158.8 | 3.2 |  |  |  | 149.2 | 8.5 | 0 | 22.4 | 100.3 | 27.6 |  |  |  | 6.1 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 16 | 10.5 | 76.8 | 182.2171 | 181.5404 | 179.8148 | 107 | 22.5 | 22.2 | 17.9 | 24.8 |  |  | 6.7 | 63.1 |  |  |  |  | 58 | 0 |  | 41.1 |  |  |  | 95.7 | 168.1 | 166.4 | 198.1 | 268 | 72.2 | 35.5 |  |  |  | 25.3 | 9.3 |  | 4.1 | 0.6 | 88.2 | 99.4 | 66.7 | 69.9 | 29.7 |  | 47 | 47.9 | 140 | 142.2 | 168.7 | 181.5 | 0 |  | 0 |  | 208.4 | 100.9 | 0 | 3.2 | 0 | 14.7 | 14.6 |  | 0.1 | 11.4 | 9.9 | 0 | 88 | 39.9 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 21.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 8.7 | 1.2 |  | 4.2 | 0.1 | 0.5 | 7.9 | 3.5 | 4.7 | 6.9 | 24.4 | 9.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 8.1 | 6.5 | 7 | 7.5 | 16.4 | 115.2 | 2.9 | 30.9 | 0 | 4.9 | 14.6 | 24.7 | 1.62 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 6.7 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.6 | 38.5 |  | 15.1 | 13.5 | 7.7 | 10.9 | 13 | 6543.7923 | 22 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.14 | 9.4 | 5.2 | 6.2 | 78.14
23/08/2026 | 10:00 | 99.6 | 447.2 | 144.4 |  |  | 11 | 97 |  | 0 | 179.8 | 193.5 | 193.3 | 284.4 | 204.6 | 107.9 | 372.2 | 2.8 |  |  |  | 131.5 | 7 | 4.9 | 22.4 | 100.9 | 63.2 |  |  |  | 6.1 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 16.2 | 10.4 | 71.6 | 30.1953 | 58.5403 | 118.901 | 102.1 | 17.6 | 21.4 | 16.6 | 63.8 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 61 | 0 |  | 39.3 |  |  |  | 91.4 | 168.6 | 166.4 | 197.6 | 266.7 | 67.1 | 33.3 |  |  |  | 22.8 | 9.8 |  | 4.1 | 0.6 | 138 | 100.4 | 62.7 | 67.8 | 28 |  | 46.8 | 47.7 | 140.2 | 142.5 | 168 | 180.2 | 0 |  | 0 |  | 207.3 | 100.4 | 0 | 3.3 | 0 | 22.1 | 12.5 |  | 0.1 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 37.1 | 18.2 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 20.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | 12.8 | 1.2 |  | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 7.9 | 3.5 | 4.2 | 6.9 | 24 | 12.9 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 8.1 | 6.5 | 7 | 7.5 | 14.2 | 56.9 | 3.3 | 88.4 | 0.6 | 10.1 | 25.1 | 64.2 | 2.06 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 7.8 | 19.8 | 10.1 | 9 | 38.3 |  | 15.9 | 13.5 | 9.3 | 10.5 | 13.1 | 6618.5966 | 21.9 | 0 | 2.5 | 4.7 | 27.97 | 9.4 | 5 | 6.2 | 77.67
23/08/2026 | 10:30 | 100.2 | 448.4 | 143.5 |  |  | 11.1 | 97.3 |  | 0 | 177.6 | 193.3 | 192.3 | 285.4 | 203.3 | 107.4 | 366.6 | 2.9 |  |  |  | 134.5 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 100.3 | 152.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 16 | 10.4 | 72.1 | 119.3962 | 45.6734 | 100.2304 | 102.2 | 17.5 | 21.3 | 16.7 | 62.7 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 93.7 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 91.6 | 166.6 | 164.2 | 195 | 265.2 | 68.4 | 33.1 |  |  |  | 23.1 | 10.1 |  | 4.1 | 0.6 | 132.5 | 99.6 | 62.9 | 73.9 | 28.2 |  | 46.1 | 47.3 | 139.6 | 142 | 167.6 | 179.5 | 0 |  | 0 |  | 206.4 | 99.8 | 0 | 3.2 | 1 | 13.2 | 15 |  | 0.2 | 10.1 | 9.9 | 1.1 | 46.9 | 24.3 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 5.4 | 6 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 18.2 | 1.2 |  | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 7.8 | 3.5 | 4.3 | 7 | 22.7 | 25.3 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 8.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 16.6 | 60.8 | 2.7 | 63.7 | 0.6 | 5.5 | 22.3 | 50.7 | 3.18 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | 4.9 | 7.8 | 19.7 | 10 | 9 | 38.5 |  | 15.5 | 13.5 | 9.4 | 10.9 | 13.4 | 6772.7799 | 21.8 | 0 | 2.5 | 4.7 | 27.81 | 9.4 | 5.2 | 6.3 | 77.71
23/08/2026 | 11:00 | 98.6 | 592.6 | 145.2 |  |  | 10.9 | 97.8 |  | 0 | 176.1 | 191.4 | 192.3 | 286.2 | 202.3 | 107.4 | 366.2 | 2.9 |  |  |  | 134.5 | 7.7 | 5.2 | 22.7 | 100.3 | 195.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 16 | 10.4 | 69.5 | 125.473 | 127.16 | 141.4885 | 103.2 | 30 | 21.7 | 17.4 | 99.2 |  |  | 6.6 | 60.6 |  |  |  |  | 93.9 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 91.8 | 166.1 | 164 | 195.1 | 262.4 | 69.3 | 34.4 |  |  |  | 23.2 | 10.5 |  | 4.1 | 0.6 | 107 | 77.3 | 63.2 | 70.9 | 28.4 |  | 46 | 46.8 | 139.6 | 141.4 | 167.3 | 179.4 | 0 |  | 0 |  | 204.5 | 98.6 | 0 | 3.2 | 0 | 9.5 | 15.5 |  | 0.2 | 9.6 | 9.9 | 1.2 | 50.4 | 23.5 | 0.5 | 1.1 | 4.9 | 20.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 5.9 | 7.5 | 0 | 0.1 | 2 | 2.1 | 20 | 1.2 |  | 4 | 0.3 | 0.8 | 7.7 | 3.5 | 4.4 | 7 | 22.6 | 35 | 18.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 8.3 | 6.5 | 7 | 7.3 | 17.3 | 61.2 | 6.6 | 21.5 | 0.6 | 0.9 | 13.8 | 16.8 | 3.95 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 5.3 | 7.8 | 19.5 | 10.1 | 8.8 | 38.6 |  | 15.3 | 13.5 | 7.9 | 10.9 | 13.4 | 7012.3715 | 21.9 | 0 | 2.5 | 4.7 | 27.75 | 9.4 | 5.2 | 6.2 | 77.65
23/08/2026 | 11:30 | 96.9 | 581.2 | 145.2 |  |  | 10.5 | 96 |  | 0 | 176.9 | 193.2 | 193.2 | 285.1 | 202.8 | 107.2 | 358.3 | 2.7 |  |  |  | 130.3 | 6.5 | 4.7 | 22.4 | 60.3 | 220.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.1 | 18.7 | 0 | 15.8 | 10.4 | 70.4 | 153.6103 | 154.5678 | 156.3102 | 101.2 | 17.4 | 20.8 | 16.6 | 87.9 |  |  | 6.6 | 59.2 |  |  |  |  | 92.2 | 40.2 |  | 39.3 |  |  |  | 89.6 | 167.7 | 165.4 | 196.9 | 263.2 | 66 | 32.4 |  |  |  | 22 | 10.9 |  | 4.1 | 0.6 | 99.9 | 58.2 | 64.4 | 72.9 | 28.8 |  | 46.1 | 47.1 | 140.1 | 142.1 | 167.7 | 179.3 | 0 |  | 0 |  | 205.1 | 99 | 0 | 3.2 | 0 | 26.4 | 15.5 |  | 0.1 | 9 | 9.9 | 1.1 | 27.1 | 14.1 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 20 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.5 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 3.4 | 2.1 | 20 | 1.2 |  | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 7.6 | 3.5 | 4 | 6.8 | 21.1 | 39.6 | 17.6 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 6.5 | 7 | 7.3 | 17.5 | 25.8 | 5.3 | 31.1 | 0.6 | 0 | 4.8 | 22.7 | 4.03 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 2.4 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.9 | 38.3 |  | 15.6 | 13.5 | 9.5 | 10.8 | 11.9 | 7000.2183 | 21.6 | 0 | 2.5 | 4.7 | 27.59 | 9.4 | 5.2 | 6.2 | 77.19
23/08/2026 | 12:00 | 100.7 | 454.5 | 145.2 |  |  | 11.1 | 97.3 |  | 82.9 | 176.5 | 195.6 | 198 | 276.4 | 201.7 | 106.9 | 371.1 | 2.9 |  |  |  | 132.6 | 8 | 5 | 22.3 | 59.9 | 90.8 |  |  |  | 0 | 0 | 65.4 | 70.5 | 25.6 | 15.6 | 10.3 | 73.6 | 180.2506 | 180.3985 | 171.5154 | 104.5 | 23.7 | 21.6 | 16.8 | 54.7 |  |  | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 93.7 | 40 |  | 39.8 |  |  |  | 91.9 | 165.4 | 163.4 | 195 | 261.7 | 68.8 | 33.8 |  |  |  | 23.5 | 11.1 |  | 4.1 | 0.6 | 133.1 | 73.5 | 66.3 | 73.6 | 29.8 |  | 46.2 | 47 | 139 | 141 | 167.3 | 179 | 0 |  | 0 |  | 204.6 | 98.6 | 0 | 3.1 | 0 | 28.2 | 15.6 |  | 0.3 | 9.5 | 9.9 | 1.1 | 63.4 | 32 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 20.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.5 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 3.7 | 2.2 | 20 | 1.2 |  | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 7.5 | 3.6 | 5.1 | 7 | 18.2 | 37.2 | 5.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 6.5 | 7 | 17.7 | 94.3 | 8.2 | 36.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 25.4 | 2.91 | 4.6 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.6 | 38.6 |  | 15.3 | 13.5 | 7.1 | 10.8 | 12.4 | 7146.7745 | 21.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 27.55 | 9.4 | 5.2 | 6.3 | 76.85
23/08/2026 | 12:30 | 100.3 | 450.9 | 144.9 |  |  | 11.1 | 98.3 |  | 80.8 | 174.9 | 192.2 | 191.9 | 284.5 | 201.5 | 106.3 | 368.1 | 2.9 |  |  |  | 128.9 | 7.8 | 5 | 22.3 | 54.5 | 72.4 |  |  |  | 0 | 0 | 66.6 | 105.3 | 26.8 | 15.8 | 10.3 | 72.4 | 180.5063 | 181.2133 | 171.4894 | 101.5 | 32.8 | 21.7 | 16.8 | 74.6 |  |  | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 93.5 | 39.5 |  | 39.5 |  |  |  | 91.8 | 166.2 | 164.6 | 195.4 | 262.9 | 70 | 33.4 |  |  |  | 23.4 | 11.4 |  | 4.1 | 0.6 | 180.5 | 77.3 | 66.2 | 73.7 | 29.8 |  | 45.7 | 46.6 | 138.6 | 140.1 | 167.3 | 178.4 | 0 |  | 0 |  | 204 | 98.3 | 0 | 3.1 | 0 | 38.2 | 15.2 |  | 0.3 | 10.1 | 9.9 | 1.2 | 61.4 | 31 | 0.6 | 1.2 | 4.8 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | 2.2 | 20 | 1.2 |  | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 7.6 | 3.6 | 4.9 | 6.9 | 15.4 | 29.8 | 7.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 8.1 | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 6.5 | 7 | 17 | 69.6 | 6.7 | 20.9 | 0.6 | 0 | 2.9 | 16.6 | 3.28 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 5.8 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.9 | 38.4 |  | 15 | 13.5 | 6.9 | 10.3 | 14.1 | 7162.4889 | 20.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.4 | 9.4 | 5.2 | 6.3 | 78.8
23/08/2026 | 13:00 | 101 | 456.9 | 144.2 |  |  | 11.1 | 97.5 |  | 80.2 | 170.7 | 170.2 | 169.6 | 254.7 | 198.5 | 106 | 372.1 | 2.9 |  |  |  | 138.3 | 8.2 | 5.1 | 22.2 | 54.3 | 43.1 |  |  |  | 0 | 0 | 49.8 | 106.4 | 25.8 | 16 | 10.7 | 75.7 | 181.3932 | 181.1617 | 172.9198 | 104.5 | 19.9 | 22 | 17.7 | 44.1 |  |  | 6.7 | 61.2 |  |  |  |  | 94.2 | 39.6 |  | 39.6 |  |  |  | 93.1 | 163.9 | 162.5 | 193 | 260.2 | 70.5 | 34 |  |  |  | 24.1 | 11.5 |  | 4.1 | 0.6 | 184.3 | 60.8 | 67 | 74 | 30.3 |  | 45.3 | 46.1 | 138.2 | 140.2 | 166.7 | 177 | 0 |  | 0 |  | 202.9 | 97.6 | 0 | 3.1 | 0 | 45.3 | 14.5 |  | 0.2 | 12.2 | 10 | 1.1 | 83.8 | 43.1 | 0.5 | 1.3 | 4.8 | 20.9 | 0 | 0 | 3.5 | 16.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 7.7 | 2.2 | 20 | 1.2 |  | 4 | 0.3 | 1.3 | 7.7 | 3.6 | 5.3 | 7.1 | 15.4 | 31 | 10.4 | 1.6 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 11.5 | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 6.5 | 7 | 14.9 | 131.9 | 9.1 | 11.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 9.5 | 3 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 15.9 | 7.7 | 19.6 | 10 | 8.9 | 38.3 |  | 15.7 | 13.5 | 7.5 | 10.5 | 15.2 | 7106.0747 | 20.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.33 | 9.4 | 5.2 | 6.3 | 78.63
23/08/2026 | 13:30 | 100.9 | 449.9 | 143.6 |  |  | 11.2 | 92.5 |  | 80.5 | 174.1 | 193.8 | 193.3 | 284.2 | 199.3 | 106.1 | 370 | 2.9 |  |  |  | 132.8 | 7.6 | 4.9 | 22.1 | 55.1 | 69.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.5 | 104.9 | 25.6 | 16.2 | 10.6 | 74.8 | 180.6733 | 180.6267 | 172.7767 | 103.2 | 16.8 | 21.4 | 16.7 | 48.5 |  |  | 6.8 | 81.8 |  |  |  |  | 22.7 | 0 |  | 40 |  |  |  | 91.7 | 164.7 | 163.4 | 193.7 | 260.8 | 68.8 | 33.3 |  |  |  | 23.3 | 11.6 |  | 4.1 | 0.6 | 119.6 | 65.9 | 66 | 73.7 | 29.7 |  | 44.9 | 45.7 | 138.7 | 140.3 | 167.4 | 174.9 | 0 |  | 0 |  | 202.2 | 97.4 | 0 | 3.1 | 8.6 | 45.6 | 15.6 |  | 0.2 | 15.1 | 9.9 | 1.1 | 73.2 | 36.8 | 0.5 | 1.3 | 4.8 | 20.4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 16.4 | 1.7 | 2 | 0.4 | 2.8 | 3 | 2.2 | 18.1 | 1.2 |  | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 14.1 | 34.8 | 3.5 | 2.6 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 15.6 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 6.5 | 7 | 17.3 | 95.9 | 15 | 20.2 | 0.6 | 0 | 6.8 | 15.8 | 7.06 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 6.2 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.9 | 38.4 |  | 15.6 | 13.5 | 6.8 | 10.9 | 14.1 | 7014.5367 | 20.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.22 | 9.4 | 5.4 | 6.3 | 78.82
23/08/2026 | 14:00 | 99.5 | 502.2 | 145.1 |  |  | 11.1 | 93.7 |  | 80.9 | 174.7 | 192.9 | 193.3 | 284.8 | 200.5 | 106.4 | 369.9 | 2.9 |  |  |  | 134.7 | 7.8 | 5 | 21.6 | 54.4 | 42.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 105.6 | 25.8 | 16.2 | 10.5 | 71.2 | 179.2278 | 180.3266 | 172.4555 | 103 | 28.6 | 21.7 | 17.4 | 68.6 |  |  | 6.8 | 80.7 |  |  |  |  | 23.2 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 92 | 165.5 | 163.7 | 194.7 | 261.4 | 69.4 | 34.1 |  |  |  | 23.3 | 11.6 |  | 4.1 | 0.6 | 137.7 | 67.6 | 66.5 | 73.9 | 29.9 |  | 45.1 | 45.7 | 139.2 | 141.1 | 167.5 | 177.3 | 0 |  | 0 |  | 203.3 | 98 | 0 | 3.1 | 10.4 | 26.4 | 15.5 |  | 0.3 | 15.2 | 9.9 | 1.2 | 80.5 | 42.3 | 0.5 | 1.1 | 4.7 | 20.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 16.4 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 6.4 | 1.2 |  | 3.9 | 0.4 | 1.2 | 7.7 | 3.6 | 5.2 | 7.6 | 10.9 | 31 | 3 | 5.5 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | 5.5 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 6.5 | 7 | 17.5 | 121.2 | 5.7 | 20.4 | 0.6 | 0 | 6.4 | 16.6 | 6.79 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 4.9 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.8 | 38.5 |  | 15.7 | 13.5 | 7.3 | 11 | 15.4 | 7090 | 20.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.15 | 9.4 | 5.4 | 6.2 | 78.65
23/08/2026 | 14:30 | 55.1 | 488.6 | 145 |  |  | 11.1 | 93.3 |  | 80.5 | 146.2 | 146.6 | 146.5 | 260.5 | 201.4 | 106.8 | 348.7 | 2.9 |  |  |  | 136.2 | 7.1 | 4.7 | 21.4 | 53.2 | 41.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.2 | 103.2 | 27.8 | 16 | 10.4 | 69.9 | 180.7908 | 181.7839 | 170.7517 | 105 | 18.7 | 21.7 | 16.7 | 41 |  |  | 6.8 | 78.6 |  |  |  |  | 22.3 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 91.7 | 165.6 | 163.2 | 195.3 | 262.2 | 69.6 | 33 |  |  |  | 23.2 | 11.5 |  | 4.1 | 0.6 | 116.8 | 65.5 | 65.8 | 70.8 | 29.8 |  | 45.7 | 46.7 | 139.2 | 141.1 | 167.8 | 178.3 | 0 |  | 0 |  | 204 | 98.1 | 0 | 3.1 | 11.9 | 30.2 | 15.2 |  | 0.1 | 15.3 | 9.9 | 1.1 | 108 | 55.2 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 20.5 | 0 | 3.2 | 3.5 | 16.4 | 4 | 4.3 | 2 | 8.2 | 1 | 2.2 | 6.4 | 1.2 |  | 3.8 | 0.4 | 1.2 | 7.7 | 3.6 | 4.7 | 7.6 | 12 | 39.1 | 2.6 | 8.3 | 11.9 | 1.3 | 0.7 | 4.1 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 6.5 | 7 | 17.6 | 184 | 6.2 | 83 | 0.6 | 0 | 6.5 | 60 | 6.89 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 9.8 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.9 | 38.4 |  | 15.6 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 15.6 | 7044.2164 | 20.5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.65 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 79.05
23/08/2026 | 15:00 | 37.5 | 439.4 | 144.1 |  |  | 11 | 92.3 |  | 80 | 153.5 | 153.8 | 154 | 266.2 | 201.4 | 106.7 | 356.4 | 2.9 |  |  |  | 133 | 6.9 | 4.7 | 21.4 | 59.9 | 41.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.4 | 102.6 | 25.3 | 16 | 10.3 | 68.1 | 180.3198 | 180.3913 | 175.2306 | 101.4 | 17.9 | 21.3 | 17.1 | 39.2 |  |  | 6.8 | 79.5 |  |  |  |  | 21.4 | 0 |  | 39.1 |  |  |  | 91.1 | 167.2 | 165.2 | 195.8 | 263.9 | 68.1 | 32.5 |  |  |  | 22.7 | 1 |  | 4.1 | 0.6 | 99.4 | 80.4 | 65.4 | 67.9 | 30.1 |  | 45.9 | 47.2 | 139 | 141.1 | 168.2 | 179.2 | 0 |  | 0 |  | 204.1 | 98.1 | 0 | 3 | 23.3 | 18.5 | 15.7 |  | 0.1 | 14.8 | 9.9 | 1.1 | 75.9 | 34.3 | 0.6 | 1.2 | 4.8 | 20.3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 16.6 | 7.9 | 9.7 | 4.3 | 15.2 | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 1.2 |  | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 7.7 | 3.5 | 4.7 | 8.1 | 14.4 | 42.3 | 4.7 | 11.8 | 22.6 | 1.7 | 0.9 | 4 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 18.1 | 84.6 | 6.9 | 87.6 | 0.6 | 29.6 | 90 | 58.2 | 6.3 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 8 | 7.8 | 19.3 | 10 | 8.9 | 38.6 |  | 16 | 13.5 | 9.6 | 11 | 16 | 6999.1417 | 20.6 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.79 | 9.4 | 5.4 | 6.3 | 79.09
23/08/2026 | 15:30 | 36 | 447.3 | 144 |  |  | 10.9 | 92.5 |  | 82.7 | 165 | 164.9 | 164.2 | 251 | 203.1 | 106.9 | 146.2 | 2.8 |  |  |  | 129.7 | 7.1 | 4.9 | 21.8 | 60.6 | 42.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.4 | 104 | 22.1 | 16.1 | 10.3 | 65.3 | 179.0209 | 178.8346 | 181.9621 | 101.4 | 44.1 | 21.2 | 16.3 | 38.7 |  |  | 6.8 | 81 |  |  |  |  | 21.2 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 90.9 | 167 | 164.8 | 195.7 | 262.7 | 67.1 | 32.7 |  |  |  | 22.6 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 118 | 79.9 | 65.5 | 61.9 | 30 |  | 46.2 | 46.9 | 140.5 | 142.1 | 168.3 | 179.6 | 0 |  | 0 |  | 204.5 | 98.5 | 0 | 3.1 | 30.9 | 14.9 | 15.6 |  | 0 | 14.6 | 9.9 | 1.1 | 49.2 | 23.1 | 0.6 | 1.3 | 4.8 | 20.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 16.6 | 5.2 | 7.1 | 5.5 | 18.3 | 1.7 | 2.1 | 6.3 | 1.2 |  | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 7.9 | 3.4 | 4.9 | 8.3 | 13.5 | 34.5 | 2.7 | 22.5 | 32.2 | 2.4 | 2.3 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 18.2 | 69.8 | 10.3 | 137.4 | 0.6 | 128.1 | 124 | 102.3 | 6.01 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 4 | 7.8 | 18.8 | 10 | 8.9 | 38.1 |  | 16.4 | 13.5 | 7 | 10 | 13.7 | 7037.6276 | 20.6 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.78 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 79.28
23/08/2026 | 16:00 | 36.7 | 438.8 | 139.9 |  |  | 10.5 | 90.6 |  | 80.6 | 175.5 | 167.7 | 170.2 | 276.5 | 202.8 | 107.2 | 124.9 | 2.7 |  |  |  | 132.6 | 6.9 | 4.7 | 22 | 59.8 | 41.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 102.7 | 26.4 | 15.8 | 10.4 | 70 | 177.1516 | 177.459 | 180.5314 | 102.1 | 4.5 | 21.7 | 16.4 | 39.7 |  |  | 6.7 | 78.7 |  |  |  |  | 38.6 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 90.2 | 167.8 | 165.7 | 196.4 | 263.6 | 68 | 33 |  |  |  | 22.7 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 92.8 | 78.1 | 65.2 | 61.1 | 30.2 |  | 46.4 | 47.4 | 140 | 141.6 | 168.2 | 181 | 0 |  | 0 |  | 205.6 | 99.2 | 0 | 3.1 | 40.1 | 37.5 | 15.6 |  | 0 | 14 | 9.9 | 1.2 | 112.5 | 72.3 | 0.7 | 1.3 | 4.6 | 20.7 | 0 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 9.9 | 12.1 | 7.8 | 20.7 | 0.2 | 2.1 | 7.8 | 1.3 |  | 3.6 | 0 | 0.6 | 7.9 | 3.4 | 4.7 | 8.2 | 16.5 | 29.8 | 5.1 | 34.2 | 44.4 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 6.5 | 6.8 | 17.6 | 85.6 | 2.8 | 31.5 | 0.6 | 128.8 | 135.2 | 27.9 | 5.55 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 4.1 | 7.7 | 18.9 | 10 | 9 | 38.6 |  | 15.3 | 13.5 | 7.5 | 9.4 | 14.6 | 7024.5921 | 21 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.75 | 9.4 | 5.6 | 6.2 | 79.55
23/08/2026 | 16:30 | 77 | 440.7 | 144.6 |  |  | 10.4 | 90.5 |  | 39.3 | 177.7 | 192.7 | 192.4 | 286.6 | 204 | 107.4 | 293.8 | 2.7 |  |  |  | 127.3 | 7.2 | 4.7 | 22 | 45.6 | 85.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.5 | 95 | 24.5 | 16.4 | 11.7 | 59.4 | 176.0303 | 176.5484 | 181.9176 | 101.2 | 14.9 | 21.5 | 17 | 67.6 |  |  | 6.8 | 80 |  |  |  |  | 38.3 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 90.3 | 166.8 | 164.9 | 196.2 | 263.8 | 66.7 | 32.7 |  |  |  | 22.3 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 93.8 | 90.6 | 64.7 | 65.3 | 30 |  | 46.7 | 47.8 | 140.1 | 141.8 | 168.3 | 180.5 | 0 |  | 0 |  | 205.1 | 99.3 | 0 | 3.1 | 47.8 | 6.6 | 15.6 |  | 0 | 13.1 | 9.9 | 1.1 | 17.3 | 8.1 | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 20.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 1.6 | 2.5 | 8.5 | 27.2 | 0 | 2.1 | 10.1 | 1.4 |  | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 8.1 | 3.5 | 4.8 | 8.3 | 17.1 | 20.5 | 3.4 | 36.7 | 37 | 2.3 | 4.1 | 7.2 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6.5 | 6.8 | 17.4 | 26.3 | 2 | 11.8 | 0.6 | 130.3 | 159.7 | 8.6 | 4.82 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 7.8 | 18.9 | 9.9 | 9 | 38.5 |  | 15.7 | 13.5 | 8.4 | 8.7 | 12.6 | 7035.3163 | 21 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.56 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 79.46
23/08/2026 | 17:00 | 80.8 | 452.7 | 144.8 |  |  | 11.2 | 89.4 |  | 80.8 | 178.9 | 182 | 183.2 | 275 | 204.4 | 107.8 | 298.8 | 2.9 |  |  |  | 126.2 | 7.8 | 4.9 | 22.1 | 44.8 | 53.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 111.4 | 25.4 | 16.2 | 11.3 | 68.1 | 180.9534 | 181.4726 | 181.8604 | 103.4 | 33 | 22.2 | 17.3 | 43.5 |  |  | 6.8 | 81 |  |  |  |  | 80.8 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 92 | 168 | 165.9 | 197 | 264.3 | 69.3 | 33.5 |  |  |  | 23.4 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 100.7 | 104.2 | 63.3 | 66.1 | 30.6 |  | 46.7 | 47.9 | 139.8 | 141.5 | 168.5 | 181.2 | 0 |  | 0 |  | 206.4 | 99.8 | 0 | 3.1 | 44.7 | 5.1 | 15.6 |  | 0 | 13.2 | 10 | 1.2 | 8.3 | 4 | 0.8 | 1.4 | 4.8 | 20.7 | 0.8 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 0.8 | 1.1 | 7.9 | 29.7 | 0 | 2.2 | 12.8 | 1.6 |  | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 8.2 | 3.4 | 5.1 | 8.1 | 18 | 20.9 | 1.9 | 29.7 | 38.3 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6.5 | 6.8 | 18.2 | 9.6 | 0.9 | 8.3 | 0.6 | 130.4 | 155.5 | 6.6 | 3.99 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 7.8 | 18.3 | 9.9 | 9 | 38.2 |  | 15.8 | 13.5 | 6.8 | 7.6 | 13.4 | 7088.8763 | 20.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.72 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 79.52
23/08/2026 | 17:30 | 84.9 | 450.7 | 144.3 |  |  | 11.6 | 90.4 |  | 82.5 | 179.1 | 185.9 | 185.3 | 282.3 | 203.4 | 107.6 | 295 | 3 |  |  |  | 137.4 | 7.9 | 5 | 22.5 | 44.8 | 50.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.5 | 111.8 | 27.1 | 16 | 10.6 | 74.3 | 182.2141 | 182.1584 | 181.6663 | 103.9 | 20.2 | 22.5 | 17.6 | 48.5 |  |  | 6.7 | 80.8 |  |  |  |  | 81.2 | 0 |  | 40.1 |  |  |  | 92.7 | 168.5 | 166.2 | 198 | 266.3 | 70 | 34.3 |  |  |  | 23.7 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 171.2 | 77.4 | 63.8 | 66.3 | 30.7 |  | 47.1 | 48.3 | 140.3 | 142 | 167.2 | 180.9 | 0 |  | 0 |  | 207.3 | 100.1 | 0 | 3.1 | 46.4 | 0.5 | 15.6 |  | 0 | 13.4 | 9.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 4.8 | 20.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 0.1 | 0.1 | 9.8 | 31 | 0 | 2.2 | 19.1 | 1.7 |  | 3.8 | 0 | 0 | 8.7 | 3.3 | 5 | 7.7 | 20.1 | 15.2 | 0 | 38.5 | 34.8 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6.5 | 6.8 | 17.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 128.6 | 142.9 | 0.4 | 0.91 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 0 | 7.8 | 18.4 | 9.9 | 8.9 | 38.4 |  | 15.5 | 13.5 | 7.1 | 7.6 | 13.6 | 7120.8489 | 20.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.88 | 9.4 | 5.8 | 6.3 | 79.78
23/08/2026 | 18:00 | 113.3 | 449.6 | 141.3 |  |  | 11.2 | 89.5 |  | 82 | 180 | 196.2 | 195.9 | 280.4 | 206.7 | 108.4 | 300.5 | 2.9 |  |  |  | 132.8 | 7.6 | 4.9 | 22.6 | 54.6 | 69 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.7 | 134.2 | 24.8 | 15.8 | 10.4 | 68.4 | 180.405 | 181.1227 | 182.213 | 101.6 | 20 | 22.1 | 17.3 | 118 |  |  | 6.7 | 81 |  |  |  |  | 80.4 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 91.7 | 169.4 | 167.4 | 199 | 267.1 | 69.2 | 33.9 |  |  |  | 23.1 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 184.2 | 74.9 | 63.2 | 68 | 30.5 |  | 47.2 | 48.4 | 140.6 | 142.8 | 168.7 | 182.3 | 0 |  | 0 |  | 207.9 | 100.4 | 0 | 3.1 | 47 | 0 | 15.4 |  | 0 | 13.2 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.1 | 4.8 | 20.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 10.8 | 35.5 | 0 | 2.2 | 19.5 | 1.7 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.8 | 3.3 | 5 | 7.8 | 21.5 | 10.3 | 0 | 31.2 | 35.6 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6.5 | 6.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 132.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 18.2 | 10 | 8.9 | 38.5 |  | 15.9 | 13.5 | 8.8 | 7.6 | 14 | 7267.4407 | 21 | 0 | 4.9 | 4.7 | 27.97 | 9.4 | 5.9 | 16 | 89.87
23/08/2026 | 18:30 | 108.9 | 650.5 | 211.8 |  |  | 11.2 | 90.2 |  | 80.8 | 145.8 | 146.1 | 146 | 251.8 | 205.2 | 108.1 | 364.5 | 2.9 |  |  |  | 135.6 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 88.3 | 147.4 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 38.6 | 129.1 | 24.7 | 15.8 | 10.4 | 67.3 | 180.3623 | 180.8251 | 180.9257 | 101.7 | 20.1 | 22.3 | 17.4 | 118.2 |  |  | 6.8 | 82 |  |  |  |  | 80.5 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 91.7 | 169 | 167.3 | 198.6 | 267.1 | 70.2 | 34.5 |  |  |  | 23.4 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 116.3 | 80.7 | 63.2 | 67.8 | 29.9 |  | 47.4 | 48.6 | 140.7 | 143 | 168.5 | 182.2 | 0 |  | 0 |  | 208.6 | 100.7 | 0 | 3.1 | 44.6 | 0 | 15.4 |  | 0 | 12.8 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 4.8 | 20.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 11.5 | 36.3 | 0 | 2.2 | 19.5 | 1.8 |  | 3.8 | 0 | 0 | 8.8 | 3.1 | 4.9 | 7.8 | 13.5 | 16.1 | 0 | 27.5 | 30.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6.5 | 6.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.2 | 125.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 18.8 | 10 | 8.9 | 38.5 |  | 15.8 | 13.5 | 6.9 | 6.4 | 13.5 | 7601.0131 | 21.1 | 7.257 | 4.9 | 4.7 | 28.05 | 9.4 | 5.8 | 16.1 | 97.307
23/08/2026 | 19:00 | 111.5 | 646.3 | 212.1 |  |  | 11.1 | 87 |  | 79.9 | 179.2 | 188.1 | 187.7 | 280.7 | 205 | 107.9 | 363.7 | 2.9 |  |  |  | 133.1 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 90.1 | 123.4 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 38.4 | 137.1 | 25.3 | 15.8 | 10.3 | 68 | 180.5851 | 181.5017 | 181.0162 | 103.3 | 23.8 | 22.3 | 17 | 40.6 |  |  | 6.8 | 81.5 |  |  |  |  | 80.5 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 91.8 | 168.6 | 166.6 | 198.6 | 266.6 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 23.4 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 262 | 80.2 | 63.1 | 67.9 | 29 |  | 47.5 | 48.6 | 140.9 | 142.9 | 167.7 | 182.1 | 0 |  | 0 |  | 208.9 | 101 | 0 | 3.1 | 40.5 | 0 | 14.6 |  | 0 | 11.7 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.2 | 4.7 | 20.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 10.9 | 36.1 | 0 | 2.2 | 19.5 | 1.8 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.8 | 3 | 4.8 | 7.7 | 16.5 | 14.4 | 0 | 19 | 32.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6.5 | 6.8 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.8 | 128.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 18.7 | 10.1 | 8.9 | 38.3 |  | 15.3 | 13.5 | 7.2 | 6.1 | 14.1 | 7780.403 | 21.3 | 7.765 | 4.9 | 4.7 | 28.1 | 9.4 | 6 | 16.1 | 98.265
23/08/2026 | 19:30 | 101.5 | 642.7 | 212.4 |  |  | 10.4 | 84.1 |  | 82.1 | 179.7 | 198 | 198.4 | 282.9 | 206.5 | 108.3 | 296.4 | 2.7 |  |  |  | 129.5 | 6.9 | 5.1 | 22.5 | 103.3 | 135.9 |  |  |  | 6.5 | 145.3 | 39 | 140.1 | 23.2 | 16 | 10.3 | 69 | 174.5592 | 175.3206 | 180.8984 | 101.3 | 24.5 | 20.4 | 16.8 | 49.1 |  |  | 6.8 | 122.2 |  |  |  |  | 78.7 | 0 |  | 38.9 |  |  |  | 89.9 | 170.1 | 168.1 | 200.1 | 267.7 | 66.5 | 33.9 |  |  |  | 22 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 264.4 | 86.1 | 61.4 | 73.2 | 27.6 |  | 47.5 | 48.6 | 140.8 | 143 | 168.5 | 183 | 0 |  | 0 |  | 209.1 | 101.1 | 0 | 3.1 | 38 | 0 | 14.6 |  | 0 | 11.6 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1.2 | 4.6 | 20 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 12.2 | 32.2 | 0 | 2.2 | 19.5 | 1.8 |  | 3.5 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 4.5 | 7.9 | 17.1 | 9.9 | 0 | 23.2 | 24.6 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6.5 | 6.8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.4 | 112.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.5 | 18.7 | 10 | 8.9 | 38.5 |  | 15.6 | 13.5 | 7.9 | 6.5 | 13.5 | 7748.2783 | 21.3 | 7.757 | 4.9 | 4.7 | 28.09 | 9.4 | 6 | 16 | 98.147
23/08/2026 | 20:00 | 113.3 | 650.2 | 212.2 |  |  | 11.2 | 85.1 |  | 80.1 | 178.8 | 196.5 | 194.8 | 270.5 | 206 | 108.1 | 301.3 | 2.9 |  |  |  | 136.5 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 104.1 | 191.5 |  |  |  | 6.5 | 149.4 | 39.3 | 139.5 | 24.2 | 16.2 | 10.3 | 72.2 | 180.653 | 180.8999 | 181.377 | 103.3 | 47.1 | 21.3 | 16.9 | 96 |  |  | 6.7 | 123.6 |  |  |  |  | 80.6 | 50 |  | 39.6 |  |  |  | 91.8 | 170 | 168.1 | 200 | 268.5 | 69.6 | 34.1 |  |  |  | 23.7 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 238.1 | 91.3 | 63.2 | 74 | 27.6 |  | 47.4 | 48.6 | 140.7 | 142.7 | 168.1 | 182.2 | 0 |  | 0 |  | 209.5 | 101.2 | 0 | 3.1 | 34.1 | 0 | 14 |  | 0 | 11.9 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 2.1 | 1.4 | 4.6 | 20.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 9.8 | 29.1 | 0 | 2.2 | 19.5 | 1.8 |  | 3.6 | 0 | 0 | 8.5 | 3.1 | 4.5 | 7.9 | 18 | 7 | 0 | 22 | 21.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6.5 | 6.8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.5 | 89 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.4 | 19.6 | 10 | 9 | 38.4 |  | 15 | 15.5 | 6.6 | 6.3 | 14 | 7881.4298 | 21.3 | 7.758 | 4.9 | 4.7 | 28.07 | 9.4 | 6 | 16 | 98.128
23/08/2026 | 20:30 | 162.2 | 652 | 212.2 |  |  | 11.6 | 87.3 |  | 80.7 | 180.1 | 184.3 | 184.9 | 277.4 | 208 | 108.8 | 251.4 | 3 |  |  |  | 137.5 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 103.9 | 191.2 |  |  |  | 6.5 | 150.6 | 40 | 138.7 | 26.3 | 15.4 | 10.3 | 72.1 | 181.0886 | 181.8179 | 180.2872 | 102.4 | 46.6 | 21.3 | 17.1 | 77.4 |  |  | 6.8 | 123.4 |  |  |  |  | 80.7 | 49.5 |  | 39.6 |  |  |  | 92.1 | 170.1 | 168.1 | 200.3 | 268.5 | 70.3 | 34.7 |  |  |  | 23.7 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 225.2 | 89.8 | 63.9 | 70.1 | 27.5 |  | 47.6 | 48.8 | 140.4 | 142.8 | 169.3 | 182.2 | 0 |  | 0 |  | 209.7 | 101.3 | 5.7 | 3.1 | 31.9 | 0 | 15.2 |  | 0 | 11.8 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 4.6 | 20.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 9.6 | 26.9 | 0 | 2.1 | 19.5 | 1.8 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.1 | 3.1 | 4.7 | 7.5 | 20.1 | 6.3 | 0 | 18.5 | 22.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6.5 | 6.8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 62.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.2 | 19.8 | 10 | 8.6 | 38.5 |  | 15.5 | 16.3 | 7.2 | 6.3 | 13.6 | 7796.8937 | 21.3 | 7.755 | 4.9 | 4.7 | 28.07 | 9.4 | 6 | 16.2 | 98.325
23/08/2026 | 21:00 | 153.6 | 639.8 | 212 |  |  | 10.7 | 85.6 |  | 80.6 | 179.7 | 196.9 | 197.2 | 284.3 | 206.9 | 108.4 | 330.7 | 2.7 |  |  |  | 132.9 | 6.9 | 5 | 22.4 | 103.9 | 191.6 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 38.8 | 136.8 | 24.3 | 16 | 10.3 | 68.2 | 176.1745 | 176.5732 | 180.4999 | 99.5 | 25.7 | 20.5 | 16.8 | 71.4 |  |  | 6.8 | 121.8 |  |  |  |  | 78.2 | 50.1 |  | 39.7 |  |  |  | 89.7 | 170.7 | 169.2 | 200.7 | 268.8 | 66.8 | 33.8 |  |  |  | 22.1 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 210.4 | 77.5 | 61.8 | 69.2 | 26.5 |  | 47.5 | 48.5 | 141.2 | 143.3 | 169 | 183.3 | 0 |  | 0 |  | 209.7 | 101.3 | 5.4 | 3.1 | 29.3 | 0 | 13.3 |  | 0 | 10.6 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 4.6 | 20.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 6.5 | 20 | 0 | 2.2 | 19.5 | 1.8 |  | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 21.5 | 8.1 | 0 | 13.5 | 20.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 8 | 6 | 6.5 | 6.8 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.9 | 22.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.2 | 19.7 | 10 | 8.5 | 38.5 |  | 15.5 | 16.3 | 6.6 | 6.3 | 14.7 | 7687.4476 | 21.3 | 7.75 | 4.9 | 4.7 | 28.06 | 9.4 | 5.8 | 16 | 97.91
23/08/2026 | 21:30 | 160.7 | 648.2 | 212 |  |  | 10.9 | 86.2 |  | 80.1 | 179.5 | 197.9 | 197.3 | 282.6 | 206.4 | 108.1 | 337.7 | 2.9 |  |  |  | 135.1 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 102.3 | 159.6 |  |  |  | 6.5 | 149.9 | 39 | 141.6 | 25.9 | 15.8 | 10.3 | 71.5 | 180.082 | 180.4403 | 180.8747 | 102.1 | 41.4 | 21.1 | 17.1 | 80.4 |  |  | 6.7 | 140.6 |  |  |  |  | 80.2 | 49.5 |  | 39.4 |  |  |  | 91.8 | 169.3 | 167.2 | 199.7 | 268.1 | 69.6 | 34 |  |  |  | 23.4 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 189.1 | 74.8 | 63.3 | 69.8 | 29.3 |  | 47.6 | 48.7 | 141.1 | 143.2 | 167.5 | 182.7 | 0 |  | 0 |  | 209.4 | 101 | 5.5 | 3.1 | 17.1 | 0 | 10.4 |  | 0 | 10.8 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 4.6 | 20.9 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 3.8 | 13.4 | 0 | 2 | 19.5 | 1.8 |  | 3.8 | 0 | 0 | 7.7 | 4.3 | 4.4 | 0 | 14.3 | 11.1 | 0 | 16.7 | 26.2 | 1.4 | 2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 11.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.1 | 19.8 | 10 | 8.9 | 38.3 |  | 15.7 | 16.3 | 7.6 | 6.3 | 14.5 | 7686.497 | 21.2 | 7.763 | 4.9 | 4.7 | 28.06 | 9.4 | 5.7 | 16 | 97.723
23/08/2026 | 22:00 | 160.2 | 649 | 212.3 |  |  | 11 | 86.5 |  | 80.2 | 158.8 | 158.9 | 158.7 | 256.1 | 206.1 | 108.5 | 338.1 | 2.9 |  |  |  | 133.4 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 99.8 | 102.5 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 39.4 | 137.2 | 25 | 16 | 10.3 | 70.2 | 179.7268 | 180.421 | 181.2086 | 101.6 | 46.7 | 21 | 17.4 | 40.5 |  |  | 6.7 | 140.6 |  |  |  |  | 80.3 | 50.7 |  | 39.8 |  |  |  | 91.9 | 170.1 | 168.1 | 200.4 | 268.3 | 69.2 | 34.1 |  |  |  | 23.2 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 241.1 | 68 | 63.2 | 70.1 | 30.1 |  | 47.7 | 48.9 | 141.8 | 143.8 | 168.4 | 183.4 | 0 |  | 0 |  | 209.5 | 101.1 | 6.4 | 3.1 | 14.5 | 0 | 9.9 |  | 0 | 9.9 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 4.4 | 20.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 3.8 | 15.1 | 0 | 2 | 18.8 | 1.7 |  | 3.8 | 0 | 0 | 7.6 | 4.5 | 4.4 | 0 | 13.2 | 15.6 | 0 | 13.8 | 20.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.9 | 19.7 | 9.9 | 8.9 | 38.5 |  | 15.7 | 15.7 | 8.4 | 6.3 | 15.3 | 7506.8564 | 21.1 | 7.767 | 4.9 | 4.7 | 28.1 | 9.4 | 5.8 | 16.1 | 97.867
23/08/2026 | 22:30 | 76 | 647.7 | 212.5 |  |  | 10.9 | 87.5 |  | 80.9 | 158.4 | 158.2 | 158.3 | 251.9 | 207.3 | 108.5 | 135.4 | 2.9 |  |  |  | 132.1 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 78.6 | 211.2 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 38.4 | 137.4 | 25.2 | 16 | 10.4 | 70.2 | 178.68 | 179.0118 | 181.5783 | 101.1 | 30 | 20.8 | 17 | 39.2 |  |  | 6.8 | 140.7 |  |  |  |  | 79.7 | 50.5 |  | 39.8 |  |  |  | 91.3 | 170.5 | 168.5 | 200.8 | 269.1 | 68.4 | 33.9 |  |  |  | 22.8 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 152.2 | 61.8 | 63 | 71.9 | 29.9 |  | 47.8 | 48.9 | 141.8 | 143.9 | 168.8 | 183.8 | 0 |  | 0 |  | 209.5 | 101.3 | 6.8 | 3.2 | 11.2 | 0 | 10.4 |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.6 | 4.7 | 20.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 0 | 2 | 18.5 | 1.7 |  | 3.8 | 0 | 0 | 7.5 | 4.4 | 4.3 | 0 | 13.7 | 16 | 0 | 11.1 | 12.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 5.9 | 1.6 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.7 | 10.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.9 | 19.7 | 10 | 8.9 | 38.5 |  | 15.2 | 15.9 | 7.4 | 6.5 | 15.1 | 7166.1701 | 21.3 | 0 | 4.9 | 4.7 | 28.12 | 9.4 | 5.8 | 16.1 | 90.32
23/08/2026 | 23:00 | 98.3 | 643.6 | 212.5 |  |  | 10.8 | 89.9 |  | 0 | 162.3 | 162.4 | 161.9 | 262 | 206.8 | 108.6 | 134.8 | 2.8 |  |  |  | 130.5 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 77.9 | 168.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.8 | 137.1 | 25 | 16 | 11 | 68.3 | 176.4855 | 177.5055 | 180.6279 | 102.7 | 36.7 | 20.8 | 16.8 | 44.8 |  |  | 6.7 | 140.5 |  |  |  |  | 79.3 | 50.1 |  | 39.7 |  |  |  | 90.8 | 170.6 | 168.6 | 200.3 | 269 | 67.8 | 34 |  |  |  | 22.5 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 141.1 | 59.3 | 62.5 | 71.7 | 29.7 |  | 47.8 | 48.9 | 141.5 | 143.5 | 168.7 | 182.7 | 0 |  | 0 |  | 209.4 | 101.3 | 6.8 | 3.2 | 16.4 | 0 | 11.3 |  | 0 | 9.1 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.6 | 4.7 | 20.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 3.8 | 15.4 | 0 | 2 | 18.6 | 1.7 |  | 3.7 | 0 | 0 | 7.4 | 4.4 | 4.1 | 0 | 13.4 | 18.3 | 0 | 9.2 | 16.7 | 0.3 | 0 | 0 | 5.6 | 2.4 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.9 | 16.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 4.4 | 19.3 | 10 | 9 | 38.3 |  | 15.6 | 15.6 | 8 | 6.5 | 16.3 | 6945.019 | 21.3 | 0 | 4.9 | 4.7 | 28.21 | 9.4 | 5.7 | 16.1 | 90.31
23/08/2026 | 23:30 | 98.9 | 651.1 | 212.7 |  |  | 10.9 | 90.1 |  | 0 | 163.8 | 164.5 | 164.8 | 257.9 | 208.7 | 109 | 135.3 | 2.9 |  |  |  | 136.4 | 7.8 | 5.2 | 22.3 | 73.6 | 137.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.7 | 115.3 | 24.9 | 16 | 10.8 | 69.7 | 179.0639 | 179.8049 | 181.1779 | 102.1 | 29 | 21.1 | 16.7 | 47.4 |  |  | 6.7 | 82.4 |  |  |  |  | 57 | 0 |  | 40.6 |  |  |  | 91.3 | 170.9 | 168.9 | 200.3 | 269.4 | 68.2 | 34.6 |  |  |  | 23.2 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 228.7 | 59.9 | 63.2 | 71.9 | 30.1 |  | 48 | 48.8 | 142.2 | 144.3 | 168.6 | 182.9 | 0 |  | 0 |  | 209.5 | 101.3 | 6.3 | 3.2 | 19 | 0 | 10.3 |  | 0 | 9.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 4.5 | 21 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 5.2 | 19.5 | 0 | 2 | 15.1 | 1.7 |  | 3.8 | 0 | 0 | 7.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 12.8 | 15.6 | 0 | 10 | 13.6 | 1.1 | 0.4 | 0 | 5.7 | 2.4 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.6 | 19.5 | 9.9 | 8.6 | 38.4 |  | 16.3 | 15.5 | 6.8 | 6.5 | 15.1 | 6846.8467 | 21.2 | 0 | 4.9 | 4.7 | 28.14 | 9.4 | 5.8 | 15.9 | 90.04
24/08/2026 | 00:00 | 100.2 | 641.3 | 212 |  |  | 11 | 90.1 |  | 0 | 147.9 | 148.7 | 147.8 | 248.3 | 206.8 | 108.5 | 67.9 | 2.9 |  |  |  | 129.4 | 7.1 | 5.1 | 22.6 | 74.1 | 130.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 108.8 | 24 | 16 | 10.7 | 69.8 | 178.2792 | 177.6629 | 180.8761 | 101.6 | 30.1 | 20.7 | 17 | 63.8 |  |  | 6.7 | 84.4 |  |  |  |  | 55.5 | 0 |  | 40 |  |  |  | 90.8 | 170.4 | 168.6 | 200 | 268.6 | 67 | 33.8 |  |  |  | 22.4 | 0 |  | 4.1 | 0.6 | 144.3 | 89.5 | 62.4 | 71.6 | 29.6 |  | 47.8 | 48.9 | 141.2 | 143.2 | 168 | 182.2 | 0 |  | 0 |  | 209.3 | 101.4 | 5.3 | 3.2 | 20.5 | 0 | 11.1 |  | 0 | 9.2 | 4.7 | 1.1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 4.5 | 20.3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 5 | 14.5 | 0 | 2 | 13 | 1.7 |  | 3.7 | 0 | 0 | 7.4 | 4.4 | 4.1 | 0 | 11.3 | 14.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 5.7 | 2.4 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.6 | 19.6 | 9.9 | 8.5 | 38.4 |  | 15.6 | 15.5 | 7.8 | 6.5 | 15 | 6599.1182 | 21.2 | 0 | 4.9 | 4.7 | 28.06 | 9.4 | 5.7 | 16.1 | 90.06
EJEC |  | 2211.9 | 13225.15 | 3855.45 | 0 | 0 | 205.5 | 2210.55 | 0 | 869.55 | 4072.6 | 4241.05 | 4243.75 | 6478.25 | 4921.2 | 2590.9 | 6998.25 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 3280.7 | 182.65 | 116.95 | 536.15 | 1689.45 | 1943.45 | 0 | 0 | 0 | 139.15 | 669.45 | 971.35 | 2229.1 | 535.9 | 385.9 | 254.35 | 1731.75 | 3555.302 | 3528.0178 | 3827.1804 | 2465.95 | 576.1 | 510.85 | 264.5 | 1238 | 0 | 0 | 161.6 | 1869.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.35 | 254.85 | 0 | 955.25 | 0 | 0 | 0 | 2201.05 | 4050.15 | 4003.55 | 4757.75 | 6399.3 | 1650.1 | 813.6 | 0 | 0 | 0 | 580.25 | 91.1 | 0 | 98.4 | 14.4 | 3104.45 | 1901.75 | 1531.5 | 1656.6 | 703.05 | 0 | 1130.65 | 1157 | 3376 | 3424.4 | 4018.95 | 4339.4 | 90.95 | 0 | 446.3 | 0 | 4987.4 | 2410.65 | 75.65 | 75.75 | 341.1 | 233.65 | 326.3 | 0 | 1.2 | 261.05 | 180.6 | 18.7 | 601.5 | 307.5 | 22 | 30.5 | 111.4 | 493.9 | 46.55 | 36.35 | 84.7 | 397.2 | 42.2 | 49.25 | 76.85 | 249.2 | 25 | 50.2 | 328.65 | 34.7 | 0 | 91.2 | 1.95 | 7.25 | 191.65 | 92.5 | 108.5 | 144.7 | 401.45 | 476.15 | 85.9 | 219.9 | 273.15 | 17.2 | 18.55 | 133.1 | 51.25 | 22.9 | 187 | 153.35 | 165.5 | 173.55 | 345.35 | 792.3 | 55.8 | 443.05 | 14.1 | 738.35 | 866 | 333.85 | 38.485 | 115.1 | 50.05 | 28.8 | 67.7 | 54.1 | 181.85 | 466.9 | 239.85 | 210.8 | 922.2 | 0 | 372.7 | 334.6 | 191.1 | 225 | 328.15 | 165368.0853 | 513.45 | 30.786 | 88.8 | 112.8 | 674.135 | 225.6 | 134.6 | 213.9 | 1994.071

## REACTIVA
domingo, 23 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/08/2026 | 00:30 | -15.1 | -25.9 | 6.4 |  |  | -4.7 | 3.6 |  | 0 | -17.3 | -9.7 | -5.5 | 24.1 | 21 | 11.5 | 47.9 | 0 |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 0 | -6.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.7 | 9.9 | 4.2 | -1.4 | 1.5 | -3.3 | 17.8 | -15.9 | 47.3 | 1.6 | -0.2 | 6.6 | 0 | -2.6 |  |  | -3.3 | 7.7 |  |  |  |  | 3.9 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | -5 | -30.4 | -31.8 | -2.1 | -2.9 | 17.5 | 6.5 |  |  |  | 4.8 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 5.2 | 17.4 | 0.1 | 1.2 | -0.3 |  | 2.7 | 3.8 | 46.7 | 47.5 | -3 | -33.5 | 6.7 |  | 2.7 |  | -3.8 | -5.8 | -15.3 | 0.4 | -7.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -16.6 | -14.4 | -0.2 | -1.7 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.9 | -0.2 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 |  | 3.2 | 0.2 | 4 | 3.7 |  | 109.7 | -0.1 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.35 |  | -0.8 | 0.9 | 2.65
23/08/2026 | 01:00 | -16.6 | -30.1 | 6.1 |  |  | -5.8 | -1.3 |  | 0 | -19.8 | -12.2 | -13.6 | 21.2 | 19.2 | 10.1 | 46.7 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 2.9 | 0 | -11.9 |  |  |  | -1 | 0 | 2.1 | 21.3 | 3.9 | -1.1 | 1.6 | -3.6 | 14.9 | -18.6 | 44.5 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | -1.8 |  |  | -3.3 | 6.7 |  |  |  |  | 2.4 | 0 |  | -5.2 |  |  |  | -7.9 | -32.2 | -33.3 | -4 | -5 | 16.5 | 6.1 |  |  |  | 4.8 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 5.3 | 17.3 | -0.1 | 1.3 | -0.2 |  | 2.4 | 3 | 43.3 | 44 | -9 | -35.8 | 4.9 |  | 1.3 |  | -7.6 | -8.1 | -15.3 | 0.6 | -7.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -13.6 | -14.6 | 0 | -1.6 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.5 | -0.4 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |  | 2.7 | 0.1 | 3.6 | 3.8 |  | 32.7 | -0.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.35 |  | -0.8 | 1 | 2.35
23/08/2026 | 01:30 | -15.8 | -14.2 | 8.3 |  |  | -5.4 | 6 |  | 0 | -17.8 | -9 | -10.6 | 25.3 | 20.6 | 10.7 | 54.2 | 0 |  |  |  | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 0 | -12.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.2 | 20 | 3.7 | -1.2 | 1.6 | -2.9 | 16.9 | -16.6 | 46.2 | 2.2 | -0.9 | 6 | 0 | -2.8 |  |  | -3.4 | 7.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  | -5.5 |  |  |  | -7.4 | -31.4 | -32.3 | -3 | -4 | 17.3 | 6.3 |  |  |  | 5.3 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 7.7 | 17.4 | -0.6 | 1.4 | -0.3 |  | 2.4 | 3.2 | 43.9 | 44.5 | -7.9 | -35.2 | 0 |  | 7.3 |  | -8.3 | -8.5 | -16.5 | 0.3 | -7.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -6.7 | -12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.4 | 0 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 3.8 |  | 109.2 | -0.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.34 |  | -0.8 | 1 | 2.34
23/08/2026 | 02:00 | -10.6 | -12.1 | 8.1 |  |  | 0 | -0.5 |  | 0 | -17.4 | -12 | -14.2 | 23.6 | 19.5 | 10.8 | 50.4 | 0 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 0 | -11.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.9 | 20.5 | 4.2 | -0.8 | 1.6 | -3.4 | 15 | -18.5 | 44.7 | 0.2 | -0.2 | 5.6 | 0 | 0.2 |  |  | -3.4 | 6.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | -4 | -31.8 | -33.3 | -3.6 | -4.4 | 16.8 | 6.1 |  |  |  | 1.4 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 4.5 | 17.3 | 0 | 1.4 | -0.2 |  | 2.1 | 3 | 40.6 | 41.5 | -11.6 | -41.1 | 0 |  | 8.7 |  | -8.6 | -8.7 | -16.8 | 0.3 | -7.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -7.4 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.6 | -0.8 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.5 |  | 1.7 | 0 | 3.2 | 3.8 |  | 75.7 | -0.2 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.34 |  | -1 | 1 | 2.24
23/08/2026 | 02:30 | -12.3 | -17.6 | 7.8 |  |  | 0 | -4.5 |  | 0 | -22.6 | -14.1 | -16.3 | 16.8 | 18.2 | 9.4 | 48 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 3.1 | 0 | -10.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.1 | 20 | 3.8 | -0.8 | 1.5 | -3.3 | 12.5 | -20.9 | 42.2 | 1.4 | 0.2 | 5.2 | 0 | -0.3 |  |  | -3.4 | 5 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | -5.7 |  |  |  | -7.4 | -33.4 | -34.7 | -5 | -6.2 | 16.2 | 5.8 |  |  |  | 3.8 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 6.2 | 17.1 | -0.2 | 1.4 | -0.1 |  | 1.6 | 2.2 | 38.1 | 38.8 | -15.6 | -41 | 0 |  | 6.4 |  | -8.9 | -8.9 | -16.1 | 0.5 | -7.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0 | -11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.4 | 0.4 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.5 |  | 2.1 | 0 | 3.3 | 4 |  | 26.2 | -0.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.35 |  | -1 | 0.9 | 1.85
23/08/2026 | 03:00 | -11.3 | -7.8 | 8.9 |  |  | 0 | 6.1 |  | 0 | -22.5 | -14 | -15.4 | 17.8 | 19.6 | 10.5 | 58.5 | 0.1 |  |  |  | 5 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 0 | -10.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.1 | 19.6 | 3.8 | -0.9 | 1.5 | -2.6 | 18.3 | -15.1 | 48.3 | 1 | -0.8 | 5.6 | 0 | -1 |  |  | -3.2 | 6.2 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | -5.4 |  |  |  | -5.9 | -32 | -33.4 | -3.6 | -4.7 | 17.1 | 6.1 |  |  |  | 4.4 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 7.3 | 17.2 | -0.3 | 1.5 | 0 |  | 1.9 | 2.4 | 40.5 | 41.2 | -12.6 | -38.4 | 0 |  | 0 |  | -6.8 | -7.7 | -16.4 | 0.4 | -6.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -11.8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | -0.4 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 2.4 | 0 | 2.6 | 4 |  | 99.3 | -0.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.34 |  | -0.8 | 1 | 2.34
23/08/2026 | 03:30 | -11.7 | 9.9 | 10.7 |  |  | 0 | 10.2 |  | 0 | -15.7 | -8.5 | -10.9 | 25.3 | 22.1 | 12.1 | 63.8 | -0.1 |  |  |  | 6.8 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 0 | -10.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.1 | 20 | 4.1 | -1 | 1.5 | -2.7 | 20.4 | -12.9 | 50.4 | 0.4 | -1.4 | 5.5 | 0 | -2.5 |  |  | -3.2 | 6.7 |  |  |  |  | 2.1 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | -3.9 | -30 | -31.3 | -1.4 | -2.1 | 18.1 | 6.6 |  |  |  | 3.5 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 2.8 | 17.5 | -0.1 | 1.5 | -0.1 |  | 2.4 | 3.3 | 41.9 | 42.5 | -11.2 | -38.3 | 0 |  | 0 |  | -5.1 | -6.7 | -16.2 | 0.4 | -6.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 |  | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 3.9 |  | 203.1 | -0.2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.34 |  | -0.8 | 1 | 3.04
23/08/2026 | 04:00 | -11.7 | -3.2 | 9.5 |  |  | 0 | -3.2 |  | 0 | -23.4 | -15.5 | -17 | 17.4 | 19.7 | 10.4 | 61.6 | 0 |  |  |  | 5.6 | 1.9 | 1.1 | 3 | 0 | -9.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.7 | 19.7 | 3.8 | -0.3 | 1.5 | -3 | 17.6 | -15.8 | 47.7 | 1.3 | 0.1 | 5.3 | 0 | -1.3 |  |  | -3.2 | 6.4 |  |  |  |  | 2.7 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -5.4 | -32 | -33.5 | -3.6 | -4.4 | 16.9 | 6.2 |  |  |  | 4.7 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 5.5 | 17.2 | -0.6 | 1.5 | -0.1 |  | 1.8 | 2.3 | 38.6 | 39.4 | -15.9 | -40 | 0 |  | 0 |  | -4.5 | -6.3 | -15.4 | 0.4 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.4 |  | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 4 |  | 116.7 | -0.2 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.34 |  | -0.7 | 0.9 | 2.94
23/08/2026 | 04:30 | -13.8 | -9.3 | 8.4 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | -20.5 | -16.2 | -17.5 | 20.1 | 19.6 | 10.6 | 57.1 | -0.1 |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 0 | -10.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.6 | 19.5 | 4 | -0.4 | 1.5 | -2.9 | 18.6 | -14.7 | 48.4 | -0.4 | -1.6 | 5.1 | 0 | -0.9 |  |  | -3.3 | 4 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -5.2 | -32.3 | -33.8 | -4.2 | -4.5 | 16.8 | 6 |  |  |  | 2.8 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 4.1 | 17.4 | 0 | 1.6 | 0 |  | 1.8 | 2.4 | 39 | 39.5 | -15.3 | -45.8 | 0 |  | 0 |  | -7.3 | -8 | -16.1 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.7 |  | 3.5 | 0.5 | 2.6 | 3.9 |  | 97.7 | -0.1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.32 |  | -0.8 | 0.9 | 2.72
23/08/2026 | 05:00 | -12.7 | -14.3 | 8.1 |  |  | 0 | -5.5 |  | 0 | -25.8 | -16.6 | -18.6 | 12.8 | 17.8 | 9.7 | 50.7 | 0.1 |  |  |  | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 0 | -10.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.4 | 20 | 4.1 | -0.4 | 1.5 | -2.9 | 14.6 | -18.7 | 44.7 | -0.2 | -0.8 | 5.5 | 0 | -1.6 |  |  | -3.3 | 3.4 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | -9.1 | -33.8 | -35.3 | -5.5 | -6.3 | 16.1 | 5.8 |  |  |  | 1.3 | 0.2 |  | 1.1 | -0.6 | 3.1 | 17.1 | -0.3 | 1.5 | -0.1 |  | 1.2 | 1.7 | 35.1 | 36 | -19.2 | -45 | 0 |  | 0 |  | -7.6 | -8.1 | -16.4 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.5 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 5.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -2.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 3.3 | 0.6 | 3 | 4 |  | 32 | -0.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.32 |  | -0.8 | 0.9 | 2.32
23/08/2026 | 05:30 | -12 | -28.4 | 7.4 |  |  | 0 | -5.6 |  | 0 | -22.4 | -11.3 | -12.3 | 19.5 | 19.1 | 9.9 | 47.6 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | -10.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1 | 9.7 | 3.6 | -0.2 | 1.5 | -3.1 | 16.9 | -16.4 | 46.8 | 0.8 | -2.2 | 5.1 | 0 | -1.7 |  |  | -3.4 | 3.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -1 |  |  |  | -6.4 | -32.8 | -34.2 | -4.4 | -5.6 | 16.6 | 6 |  |  |  | 4 | 0.5 |  | 1.1 | -0.6 | 3 | 17.1 | -0.4 | 1.5 | 0 |  | 1.7 | 2 | 37.2 | 38 | -17.1 | -39.4 | 0 |  | 0 |  | -8.6 | -8.7 | -16.1 | 0.1 | -5.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.2 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -10 | -10.3 | 0 | -2.7 | 0 | 0.9 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11.7 | -1.3 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.3 |  | 3.2 | 0 | 3 | 3.8 |  | 27.2 | -0.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.32 |  | -0.2 | 1 | 2.72
23/08/2026 | 06:00 | -11.3 | -28.3 | 7.2 |  |  | 0 | -8 |  | 0 | -20.6 | -9 | -9.9 | 21.7 | 19.5 | 10.1 | 41.3 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 2 | 1 | 3.1 | 0.4 | -9.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.3 | 10 | 3.5 | -0.2 | 1.5 | -2.9 | 18.6 | -14.4 | 48.6 | 0.5 | -1.5 | 5.9 | 0 | -1.3 |  |  | -3.2 | 2.7 |  |  |  |  | 2.1 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -7.6 | -32.6 | -34.1 | -4.4 | -4.9 | 16.8 | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 0.2 |  | 1.1 | -0.6 | 4 | 16.8 | -0.5 | 1.5 | -0.1 |  | 1.7 | 2.1 | 37.4 | 38.2 | -16.9 | -37.6 | 0 |  | 0 |  | -6.3 | -7.3 | -15.8 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.5 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0 | -11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.2 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11.7 | 0.1 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 2.5 | 0 | 3.3 | 3.5 |  | 61.2 | -0.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.33 |  | -0.2 | 1 | 2.73
23/08/2026 | 06:30 | -13.4 | -63.6 | 3.4 |  |  | 0 | -10.9 |  | 0 | -28.2 | -21.2 | -21 | 13.6 | 16.5 | 8.4 | 38.8 | -0.1 |  |  |  | -2.5 | 1.3 | 0.3 | 3 | 0 | -11.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 10.5 | 3 | -0.2 | 1.5 | -2.5 | 15 | -17.9 | 44 | -1.1 | -4.6 | 3 | 0 | -1.3 |  |  | -3.3 | 0.6 |  |  |  |  | -0.2 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -10.7 | -34.9 | -36.4 | -7.6 | -7.8 | 15.3 | 5.4 |  |  |  | 2.6 | 0.1 |  | 1.1 | -0.6 | 6.1 | 16.5 | -0.8 | 3.4 | 0 |  | 1 | 0.4 | 31.3 | 31.9 | -27.5 | -46.3 | 0 |  | 0 |  | -9.8 | -9.4 | -15.8 | 0.1 | -5.6 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 10.5 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -2.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23.1 | 1.2 | 2.2 | -0.2 | -14.9 | 0.3 | 1.8 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 2 | 0.1 | 3.2 | 4 |  | -88.3 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.33 |  | 0 | 1 | 2.03
23/08/2026 | 07:00 | -13.4 | -69.1 | 1.7 |  |  | 0 | -5.9 |  | 0 | -30.2 | -26.8 | -25.9 | 6.7 | 15.1 | 7.6 | 17.3 | -0.1 |  |  |  | -2.2 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 0 | -12.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | -0.4 | 9.8 | 4 | -0.2 | 1.5 | -1.9 | 13.8 | -19.1 | 43.3 | -0.4 | -2.4 | 2 | 0 | -1.5 |  |  | -3.3 | 0.6 |  |  |  |  | -1.5 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 1.3 | -36.4 | -37.9 | -8.8 | -9.1 | 14.8 | 5.3 |  |  |  | 2.8 | 0.2 |  | 1.1 | -0.6 | 2.4 | 17.4 | 0 | 1.5 | 0.1 |  | 1.5 | 1.5 | 29.4 | 30.3 | -28.5 | -53.3 | 0 |  | 0 |  | -15.1 | -12.5 | -14 | 0.1 | -5.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.2 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.3 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -15.1 | -0.6 | 8.2 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.3 |  | 0.9 | 0.1 | 4 | 3.3 |  | -149.8 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.33 |  | -0.2 | 1.1 | 2.33
23/08/2026 | 07:30 | -18.3 | -57 | 3.2 |  |  | -4.7 | -2 |  | 0 | -30.2 | -23.5 | -25 | 10.5 | 18.3 | 9.9 | 21.8 | 0 |  |  |  | -1 | 0.7 | 0.8 | 3.1 | 0 | -11.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.8 | 9.7 | 3.9 | -1.1 | 1.6 | -2.8 | 24.6 | -8.7 | 52.3 | 1.2 | -0.8 | 2.9 | 0 | -1.1 |  |  | -3.3 | 2.5 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 6.2 | -32.8 | -34.2 | -4.8 | -5.2 | 16.4 | 6 |  |  |  | 4.4 | 0.3 |  | 1.1 | -0.6 | 4.7 | 12.6 | -0.1 | 1.5 | 0 |  | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | -35.2 | -42.3 | 0 |  | 0 |  | -7.3 | -7.9 | -10.1 | 0.2 | -5.6 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.7 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.6 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 0 | -0.8 | 12.8 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 |  | 1.9 | 0.7 | 3.7 | 4.4 |  | -59.5 | -0.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.36 |  | 0 | 1 | 2.96
23/08/2026 | 08:00 | -17.8 | -42.7 | 4.9 |  |  | -4.4 | 5.9 |  | 0 | -17.8 | -8.9 | -11.1 | 23.2 | 21.9 | 12 | 15.8 | 0.1 |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.2 | -10.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.6 | 0 | 4.3 | -1.1 | 1.5 | -3.1 | 28.5 | -5 | 57.1 | 2.9 | 0.9 | 3.6 | 0 | -0.9 |  |  | -3.3 | -0.2 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 3.5 | -30 | -31.4 | -1.4 | -2.2 | 18.1 | 6.7 |  |  |  | 4.2 | 0.5 |  | 1.1 | -0.6 | 4.8 | 13.4 | -0.1 | 1.4 | 0 |  | 3.6 | 4.9 | 8.4 | 8.2 | -28 | -34 | 0 |  | 0 |  | -5.7 | -7 | -9 | 0.2 | -5.7 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 14.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.4 | 0.1 | 1.6 | -0.2 | 0 | -1.5 | 25.2 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.5 |  | 2.1 | 1.4 | 3.3 | 4.3 |  | 85.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.37 |  | 0 | 1 | 3.37
23/08/2026 | 08:30 | -1.1 | 31.2 | 14 |  |  | -4.5 | 12.6 |  | 0 | -14.2 | -1.8 | -3.2 | 24.1 | 25.8 | 14.8 | 42.2 | 0.2 |  |  |  | 4.1 | 0.9 | 1 | 3 | 8.4 | -8.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -1.1 | 1.5 | -4.1 | 20.1 | 19.9 | 65 | 5.9 | 4.8 | 5.9 | 0 | 1.4 |  |  | -3.2 | 3.6 |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 10.4 | -27.6 | -28.7 | 2.1 | 0.6 | 19.9 | 7.3 |  |  |  | 7.5 | 0.6 |  | 1.1 | -0.6 | 2.5 | 12.1 | -1.2 | 3.5 | -0.4 |  | 4.5 | 6.5 | 17.2 | 17.8 | -14.6 | -20.5 | 0 |  | 0 |  | 0.2 | -3.5 | 0 | 0.4 | -5.5 | 1.5 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 16 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 17.7 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | -1.1 | 11.3 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |  | 2.4 | 1.8 | 3 | 4.4 |  | 374.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.38 |  | 0.2 | 1 | 3.38
23/08/2026 | 09:00 | -4 | 10.8 | 11.4 |  |  | -5 | 15.1 |  | 0 | -17.2 | -2 | -4.1 | 24.9 | 25.5 | 14.1 | 39.9 | 0.2 |  |  |  | 6.7 | 2.1 | 0 | 2.9 | 5.9 | -9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | -3.8 | 18.5 | 18.6 | 63.7 | 6.8 | 2.8 | 6.1 | 0.5 | -0.9 |  |  | -3.3 | 3.2 |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 11 | -26.7 | -28.2 | 2.2 | 1.1 | 20 | 7.4 |  |  |  | 7.4 | 0.8 |  | 1.1 | -0.6 | 4.2 | 13.2 | -0.6 | 1.4 | -0.3 |  | 5.1 | 7.1 | 17.3 | 17 | -15.4 | -15.6 | 0 |  | 0 |  | 2.3 | -2.3 | 0 | 0.2 | -5.7 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 23.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0 | 0.7 | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.1 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 0 | -1 | 14.7 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.1 |  | 2.7 | 1.9 | 4.1 | 4.2 |  | 366.4 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.37 |  | 0.5 | 1.1 | 3.97
23/08/2026 | 09:30 | -0.2 | 6.6 | 10.8 |  |  | -4.4 | -3.9 |  | 0 | -15 | -9 | -10.6 | 29.2 | 23.8 | 13.7 | 40.8 | 0 |  |  |  | 5.6 | 2.1 | 0 | 3 | 9 | -8.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | -2.5 | 17.1 | 17.1 | 62.2 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | -3.4 |  |  | -3.2 | 5.3 |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 11.3 | -27.7 | -29.2 | 0.9 | 0.3 | 19.3 | 7.1 |  |  |  | 3.1 | 0.9 |  | 1.1 | -0.6 | 5.5 | 12.9 | -0.2 | 1.4 | -0.2 |  | 5.2 | 7.1 | 17 | 18.9 | -15.8 | -19.3 | 0 |  | 0 |  | 0.9 | -3 | 0 | 0.3 | -5.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 6.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | -9.5 | -2 | 12.8 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.6 |  | 2.1 | 1.3 | 4.6 | 4 |  | 301.8 | 0.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.38 |  | 0.1 | 1.1 | 3.48
23/08/2026 | 10:00 | -2.7 | 15.6 | 11.8 |  |  | -4.5 | -5.2 |  | 0 | -7.1 | -0.5 | -2.5 | 36.9 | 24.4 | 14 | 62.2 | -0.1 |  |  |  | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 2.9 | 9 | -8.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | -3.5 | 8.5 | 8.8 | 55.1 | 4 | 2 | 5.9 | 0.4 | -2.1 |  |  | -3.2 | 4.7 |  |  |  |  | 8.7 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 13.4 | -27.4 | -28.8 | 1.3 | 0.5 | 19.2 | 7.1 |  |  |  | 4.8 | 1 |  | 1.1 | -0.6 | 7 | 13.1 | 0 | 1.4 | -0.2 |  | 5.8 | 8.1 | 19.3 | 19.1 | -12.1 | -16.4 | 0 |  | 0 |  | 1 | -3 | 0 | 0.4 | -5.6 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 12.9 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 6.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.7 | 0.2 | -0.1 | 0 | -9.6 | -5 | 37.4 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.4 | 0.1 |  | 3.2 | 1.3 | 4.2 | 3.9 |  | 375.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.38 |  | 0.2 | 1 | 3.28
23/08/2026 | 10:30 | -1.8 | 26.2 | 13.1 |  |  | -4.3 | 7.9 |  | 0 | -4.4 | 7.3 | 5.8 | 40.5 | 27.5 | 16.1 | 68.5 | 0.1 |  |  |  | 6.3 | 1.4 | 0.9 | 3 | 9.4 | 0.7 |  |  |  | -0.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | -3 | 17.4 | 15.8 | 61.9 | 6.2 | 3.2 | 8 | 0.5 | -1.1 |  |  | -3.1 | 6 |  |  |  |  | 9.4 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 17.5 | -24.8 | -26.3 | 4.4 | 3.2 | 20.8 | 7.7 |  |  |  | 7.7 | 1.1 |  | 1.1 | -0.5 | 10.1 | 13.3 | -0.2 | 1.4 | -0.3 |  | 6.1 | 8.4 | 18.1 | 17.8 | -14.4 | -10.1 | 0 |  | 0 |  | 3 | -1.8 | 0 | 0.4 | -5.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 5.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.4 | 0.2 | 1.3 | -0.2 | -8.5 | -4.4 | 28.2 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.2 |  | 4 | 1.6 | 3.5 | 4.4 |  | 503.9 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.38 |  | 0.3 | 1 | 3.88
23/08/2026 | 11:00 | -5.4 | 52.5 | 15.8 |  |  | -4.3 | 5.7 |  | 0 | -0.8 | 7.6 | 6.8 | 45.3 | 29.7 | 17.5 | 76.3 | 0 |  |  |  | 7.9 | 1.6 | 1.3 | 3 | 10 | 12.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | -3.5 | 22.4 | 22.4 | 68.4 | 6.4 | 1.4 | 6.2 | 0.4 | -0.2 |  |  | -3.1 | 7.5 |  |  |  |  | 8.7 | 0.8 |  | 3.7 |  |  |  | 18.3 | -22.5 | -23.4 | 6.5 | 5.1 | 22 | 8.1 |  |  |  | 6.5 | 1.2 |  | 1.1 | -0.6 | 12 | 13.1 | 5.9 | 7.9 | -0.2 |  | 6.1 | 8.7 | 17 | 16.6 | -15.6 | -11 | 0 |  | 0 |  | 11.2 | 3.1 | 0 | 0.5 | -5.4 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 16.6 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 8.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.7 | 0 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.5 | -0.1 | 2.2 | -0.2 | -5.3 | -2 | 8.5 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.4 | 0.7 |  | 1.3 | 1.8 | 4.3 | 4.4 |  | 597.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.38 |  | 0.4 | 1.1 | 3.88
23/08/2026 | 11:30 | -8.2 | 54 | 16.4 |  |  | -4.5 | -3.7 |  | 0 | -2.3 | 8.5 | 7.2 | 43 | 28.9 | 17 | 81 | 0.1 |  |  |  | 9.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 0 | 19 |  |  |  | -0.8 | 0 | 5.2 | 3.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | -3.4 | 23.9 | 23.1 | 68.4 | 6.5 | 2.7 | 5.7 | 0.4 | -3.2 |  |  | -3 | 7.4 |  |  |  |  | 7.9 | 4 |  | 0.5 |  |  |  | 9.2 | -23.2 | -24.4 | 6.1 | 4.5 | 21.2 | 8 |  |  |  | 6.4 | 1.3 |  | 1.1 | -0.6 | 24.1 | 13.4 | 6.1 | 8.8 | -0.3 |  | 6.1 | 8.5 | 15.9 | 15.6 | -17.3 | -10.5 | 0 |  | 0 |  | 12.2 | 3.7 | 0 | 0.6 | -5.4 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.1 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | -10.8 | -5.5 | -0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.6 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 0 | -0.5 | 11.6 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 1.9 | 1.4 | 3.9 | 4.2 |  | 582.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.33 |  | 0.1 | 0.9 | 3.33
23/08/2026 | 12:00 | -8.2 | 29.2 | 13.7 |  |  | -4.7 | -1 |  | 0.3 | -8.2 | 8.9 | 7.1 | 36.6 | 26.5 | 15.2 | 71.6 | 0.1 |  |  |  | 5.2 | 0.7 | 2.1 | 3.1 | 0 | -5.2 |  |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 12.4 | 9.5 | 0.6 | 1.5 | -3.3 | 22.9 | 21.5 | 66 | 7.5 | 2.9 | 5.7 | 0.4 | 0.3 |  |  | -3.2 | 5.6 |  |  |  |  | 6.5 | 4.8 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 | -26.2 | -27.4 | 3.3 | 1.1 | 20.5 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 1.3 |  | 1.1 | -0.6 | 25.7 | 12.8 | 5.1 | 7.9 | -0.3 |  | 5.4 | 7.4 | 12.3 | 12.1 | -22.8 | -13.4 | 0 |  | 0 |  | 8 | 1.3 | 0 | 0.4 | -5.5 | 0.9 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 15.7 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 0.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.3 | -0.2 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0.2 | 13.2 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 0.9 | 1.5 | 4 | 4.2 |  | 487.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.32 |  | 0.2 | 1 | 3.32
23/08/2026 | 12:30 | -9.3 | 41.2 | 14.7 |  |  | -4.6 | 7.9 |  | 0 | -3.6 | 6.9 | 5.1 | 41.2 | 28 | 16.7 | 74.1 | 0.1 |  |  |  | 7.4 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 0 | -7.2 |  |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 24 | 10.4 | 0.7 | 1.5 | -4.3 | 26.4 | 24.8 | 69.3 | 4.1 | -0.8 | 4.5 | 0.3 | -2.8 |  |  | -3.3 | 6.5 |  |  |  |  | 7.9 | 5.5 |  | 1.5 |  |  |  | 3.2 | -23.2 | -24.5 | 5.8 | 4.3 | 21.4 | 7.9 |  |  |  | 6 | 1.4 |  | 1.1 | -0.6 | 25.3 | 13.4 | 6 | 7.8 | -0.3 |  | 5.8 | 8.4 | 15.6 | 15.4 | -16.4 | -12.8 | 0 |  | 0 |  | 10.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | -5.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.1 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 6 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -1.2 | -6.7 | 0.4 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.7 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0.3 | 8.4 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 |  | 0.2 | 1.4 | 3.8 | 4.1 |  | 553.1 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0.6 | 0.33 |  | 0.2 | 1 | 4.93
23/08/2026 | 13:00 | -8.2 | 19.9 | 12.7 |  |  | -5.2 | 6.8 |  | 0 | -10 | 1.6 | -0.4 | 30.2 | 25.6 | 14.6 | 63.1 | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 0 | -9.8 |  |  |  | 0 | 0 | 2.9 | 23.2 | 9.8 | -0.4 | 1.5 | -3.1 | 22.8 | 21.2 | 65.6 | 5.9 | 1.6 | 5.1 | 0.5 | -0.7 |  |  | -3.2 | 2.8 |  |  |  |  | 6.8 | 5.1 |  | 1.4 |  |  |  | 0.6 | -26.3 | -27.5 | 2.9 | 0.7 | 20.3 | 7.6 |  |  |  | 5.8 | 1.4 |  | 1.2 | -0.6 | 22.3 | 12.8 | 5.6 | 7.8 | -0.3 |  | 5.3 | 7.5 | 13.3 | 13.1 | -20.2 | -13.6 | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.7 | 0 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.2 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | 0.5 | 5.9 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | -4.3 | -10.6 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 21 | -0.2 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0.2 | 4.7 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 1.3 | 0.8 | 3.4 | 4.2 |  | 418.1 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 0.33 |  | 0.1 | 1 | 5.33
23/08/2026 | 13:30 | -9.2 | 19.3 | 12.4 |  |  | -4.5 | 1.8 |  | 0 | -7.7 | 2.9 | 1.2 | 36.8 | 26 | 15.4 | 62.8 | 0 |  |  |  | 3.8 | -0.5 | 0.8 | 2.9 | 0 | -8.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.5 | 23.5 | 10 | -0.4 | 1.5 | -2.9 | 23.8 | 22.3 | 66.9 | 4.9 | 2.9 | 4.8 | 0.4 | -2.1 |  |  | -3.4 | 1.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | 3.9 |  |  |  | 2.4 | -25.7 | -27 | 3.4 | 1.7 | 20.3 | 7.6 |  |  |  | 5.1 | 1.5 |  | 1.1 | -0.6 | 24.7 | 13.5 | 5.9 | 7.9 | -0.2 |  | 5.5 | 7.7 | 14.1 | 13.8 | -19.4 | -3.7 | 0 |  | 0 |  | 8.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | -7.5 | 1 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 14.6 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.4 | 6.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | -8.3 | -9.4 | -0.1 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 21.9 | -1.1 | 2.2 | -0.2 | 0 | -0.5 | 8 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.4 |  | 1.6 | 1.3 | 4.8 | 4.4 |  | 442.4 | 0.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 0.37 |  | 0.4 | 1 | 5.87
23/08/2026 | 14:00 | -10.3 | 20.4 | 12.4 |  |  | -4.3 | 8.6 |  | 0 | -7.4 | 1.9 | 0.5 | 38.3 | 27.1 | 15.7 | 68.6 | -0.1 |  |  |  | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 0 | -8.7 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.7 | 23.7 | 9.9 | 0.9 | 1.5 | -2.9 | 24.6 | 23.4 | 68 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.4 | -0.8 |  |  | -3.3 | 6.5 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | 2 | -25.2 | -26.6 | 3.7 | 2 | 20.7 | 7.7 |  |  |  | 6.7 | 1.5 |  | 1.2 | -0.6 | 23.5 | 13.3 | 5.8 | 8 | -0.1 |  | 5.7 | 7.7 | 15.2 | 14.9 | -18.4 | -14.8 | 0 |  | 0 |  | 8.3 | 1.9 | 0 | 0.4 | -7.8 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.4 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.6 | 8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | -8.3 | -9.1 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 21.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | -0.3 | 8.4 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 3.6 | 1 | 4 | 4.4 |  | 464.6 | 0.2 | 0 | 3.5 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 | 1 | 6
23/08/2026 | 14:30 | -19.5 | 0.2 | 10.3 |  |  | -4.1 | 6.9 |  | 0 | -7.9 | -5.1 | -6.6 | 29.7 | 24.6 | 14 | 49.4 | 0.1 |  |  |  | -1 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 0 | -9.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.8 | 23.2 | 9.6 | 0.8 | 1.5 | -3.5 | 20.7 | 19.1 | 63.4 | 6.4 | 2.9 | 4.6 | 0.4 | -0.4 |  |  | -3.3 | 4.6 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0.9 | -27.9 | -29.3 | 0.9 | 0 | 19.1 | 7.1 |  |  |  | 5.1 | 1.4 |  | 1.2 | -0.6 | 22.8 | 12.8 | 5 | 10.3 | -0.1 |  | 5.1 | 6.7 | 11.6 | 11.2 | -24.2 | -18.6 | 0 |  | 0 |  | 5.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | -8.2 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 12.8 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | 0.3 | 6.8 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | -9.6 | -12.2 | -0.1 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.7 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0 | -0.1 | 34.2 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 3.1 | 0.5 | 4.6 | 4 |  | 347.5 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 | 1.1 | 5.4
23/08/2026 | 15:00 | -16.9 | -0.3 | 10.3 |  |  | -4.4 | 10.2 |  | 0 | -6.4 | -8.8 | -10.3 | 30.6 | 24.4 | 14.4 | 50.9 | -0.1 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0 | -9.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.6 | 24.4 | 10.6 | 0.8 | 1.5 | -4.2 | 20.5 | 18.8 | 63.6 | 3.6 | -0.5 | 2.9 | 0.4 | -1.4 |  |  | -3.3 | 5.8 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 1.8 | -26.8 | -27.7 | 1.6 | 0.8 | 19.5 | 7.1 |  |  |  | 5.1 | 0.2 |  | 1.2 | -0.6 | 23.9 | 13.3 | 6.3 | 8.4 | -0.3 |  | 4.9 | 6.7 | 10.2 | 10.1 | -24.4 | -25.5 | 0 |  | 0 |  | 5.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | -12.6 | 0.7 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 11.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | -7.7 | -10.6 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | -9 | -13 | 33.5 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 2.1 | 0.4 | 3.5 | 2.7 |  | 307.5 | 0.2 | 0 | 2.9 | 0.7 | 0.4 |  | 0.1 | 1 | 5.3
23/08/2026 | 15:30 | -17.2 | -12.5 | 8.2 |  |  | -4.2 | 6.1 |  | 0 | -7.6 | -7.7 | -10.7 | 28.3 | 23.8 | 13.8 | 24.3 | -0.1 |  |  |  | -0.6 | -0.1 | -0.2 | 2.8 | 0 | -11.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.7 | 24.2 | 10.4 | 1 | 1.5 | -4 | 18.1 | 16.5 | 62.1 | 4.9 | -2.2 | 2.5 | 0.5 | -0.8 |  |  | -3.1 | 11.5 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 1.9 | -27.7 | -29.1 | 0.4 | -0.2 | 18.8 | 7 |  |  |  | 3.1 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 25.3 | 13.7 | 6.1 | 8.1 | 0 |  | 4.9 | 6.1 | 8.8 | 8.6 | -27.5 | -27.2 | 0 |  | 0 |  | 2.1 | -1.7 | 0 | 0.4 | -15.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 8.6 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | -7.7 | -12.3 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.6 | -0.5 | -4 | -0.2 | 5.9 | -10.6 | 50.7 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.4 |  | 2.7 | 0.2 | 4.6 | 2 |  | 256.5 | 0.3 | 0 | 3.1 | 0.7 | 0.41 |  | 0 | 1.1 | 5.61
23/08/2026 | 16:00 | -17.1 | -17 | 8.1 |  |  | -4.5 | -4.4 |  | 0 | -8.8 | -4.7 | -4.3 | 28.6 | 23.3 | 13.4 | 22.7 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 0 | -10.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.3 | 23.2 | 9.3 | 0.8 | 1.5 | -3 | 19.2 | 17.8 | 30.8 | 7.9 | 3.1 | 3.9 | 0.4 | -1 |  |  | -3.1 | 11.8 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -29 | -29.9 | 0.1 | -1.6 | 18.8 | 6.9 |  |  |  | 7.1 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 25.6 | 12.2 | 5.2 | 8.1 | -0.2 |  | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 6.5 | -31.2 | -20.7 | 0 |  | 0 |  | 6.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | -18.1 | 2.1 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 13.6 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 0.9 | -0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -10.5 | -11.5 | -0.1 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.9 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 5.3 | -8.9 | 14.3 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.3 |  | 2.2 | 0 | 4.2 | 2.2 |  | 200.1 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0.6 | 0.41 |  | -0.4 | 1 | 4.61
23/08/2026 | 16:30 | -8.9 | 22.2 | 12.5 |  |  | -4.6 | 8.4 |  | 0 | -5 | 1 | -0.3 | 33.3 | 26.9 | 15.5 | 53.3 | 0.1 |  |  |  | 6.6 | 1.1 | 0.3 | 3 | 0 | -6.3 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.3 | 23.3 | 9.8 | -0.1 | 1.7 | -3.7 | 24.2 | 23.1 | 36.5 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 0.4 | -2.2 |  |  | -3.2 | 15.1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 3.9 | -25.7 | -27.1 | 3.4 | 2.1 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 6.9 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 25.3 | 12.7 | 5.5 | 10.1 | -0.3 |  | 5 | 6.8 | 10.9 | 10.5 | -24.9 | -18.2 | 0 |  | 0 |  | 8.8 | 2.3 | 0 | 0.2 | -20.3 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 20.9 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.4 | 7.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | -12.9 | -7.8 | -0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.2 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 13.7 | 11 | 4.2 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |  | 3 | 0 | 3.4 | 1.6 |  | 404.7 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0.6 | 0.4 |  | -0.2 | 1 | 4.6
23/08/2026 | 17:00 | -16.1 | 15.7 | 11.7 |  |  | -4.2 | 5.5 |  | 1.8 | -3.2 | -5.3 | -6 | 34.1 | 26.5 | 15.8 | 52.1 | -0.1 |  |  |  | 7 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 0 | -10.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.2 | 22.9 | 9.8 | -0.1 | 1.6 | -3.7 | 25 | 23.7 | 36.5 | 5.6 | -2.6 | 3.1 | 0.4 | -3.2 |  |  | -3.3 | 13.3 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -25.8 | -27.2 | 2.9 | 2 | 20 | 7.4 |  |  |  | 6.3 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 29.4 | 12.6 | 5.9 | 8.1 | -0.3 |  | 4.8 | 6.4 | 10.2 | 9.8 | -25.4 | -23.4 | 0 |  | 0 |  | 7.5 | 1.8 | 0 | 0 | -19.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.5 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | -11.2 | -10.1 | -0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.6 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 10.7 | 2.8 | 3.3 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |  | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 1.6 |  | 337.9 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 |  | -0.4 | 1 | 3.5
23/08/2026 | 17:30 | -12.6 | 1.4 | 10 |  |  | -4.5 | 9 |  | 1.9 | -9 | -6 | -8 | 28 | 15.7 | 8.4 | 31.9 | 0.1 |  |  |  | 7.5 | 0.5 | 0.9 | 3 | 0 | -11.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.6 | 23.8 | 10.1 | -1.5 | 1.5 | -3.1 | 26.7 | 25.2 | 38.2 | 4.2 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | -1 |  |  | -3.2 | 13.6 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 0.9 | -34.4 | -35.9 | -6.8 | -7.5 | 15.7 | 5.4 |  |  |  | 3.4 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 28 | 13.1 | 5.7 | 8.1 | -0.1 |  | 4.4 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -29.2 | -25.8 | 0 |  | 0 |  | 13.6 | 5.4 | 0 | 0 | -19.9 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 13.9 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -15.3 | -8.1 | -0.4 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.4 | 1 | 2.2 | -0.2 | 12.9 | 6.5 | 0.2 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |  | 2.8 | 0 | 4.8 | 1.8 |  | 244.3 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0.36 |  | -0.4 | 1 | 4.06
23/08/2026 | 18:00 | -7.1 | 4.2 | 10 |  |  | -4.5 | 9.4 |  | 3.3 | -4.4 | -5 | -7.4 | 33.1 | 18.5 | 9.7 | 36.3 | -0.1 |  |  |  | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 0.3 | -10.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.6 | 23.1 | 10.5 | -1 | 1.5 | -3.5 | 30.3 | 29 | 42.2 | 4.3 | -0.6 | 3.4 | 0.4 | -2.1 |  |  | -3.2 | 16.2 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1.4 | -32.9 | -34.1 | -5.1 | -5.7 | 16.4 | 5.8 |  |  |  | 4.5 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 30.8 | 13.5 | 6.5 | 8.1 | 0.1 |  | 5.3 | 7.2 | 9.7 | 9.4 | -26.4 | -22 | 0 |  | 0 |  | 12.4 | 5 | 0 | 0.2 | -20 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -9.9 | -7.4 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -0.2 | 12.9 | 4.9 | 0 |  | 2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |  | 1.6 | 0 | 3.4 | 1.7 |  | 285.3 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0.37 |  | -0.4 | 1.4 | 4.47
23/08/2026 | 18:30 | -8.6 | 24.9 | 16.6 |  |  | -4.3 | 21.7 |  | 4.5 | -7.8 | -7 | -8.8 | 28.4 | 21.6 | 12.1 | 57.2 | 0 |  |  |  | 7.9 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | -1.3 |  |  |  | -0.6 | -18.1 | 2.4 | 22.9 | 10.2 | -1.3 | 1.5 | -2.6 | 38.7 | 21.1 | 72 | 4.2 | -0.6 | 4.8 | 0.4 | -1.2 |  |  | -3.3 | 19.9 |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 0.1 | -29.9 | -31.2 | -1.5 | -2.3 | 18.2 | 6.6 |  |  |  | 10.6 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 30.6 | 13.6 | 6.4 | 8 | -0.2 |  | 5.7 | 8 | 21.1 | 21 | -9.3 | -14.6 | 0 |  | 0 |  | 20.1 | 9.8 | 0 | 0 | -19.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.1 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0 | -18.6 | -5.8 | -0.6 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.6 | 9.6 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.4 | 0.5 |  | 2.1 | 0.1 | 4.1 | 1.5 |  | 464.9 | 0 | -0.375 | 2.9 | 0.6 | 0.38 |  | 0.3 | 2.1 | 5.905
23/08/2026 | 19:00 | -7.6 | 35.1 | 17.9 |  |  | -4.6 | 11 |  | 5 | -2.3 | 4.4 | 3.4 | 34.8 | 22.9 | 12.7 | 57.4 | 0.1 |  |  |  | 8.5 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | -3.1 |  |  |  | -0.5 | -16.8 | 2.3 | 22.6 | 10 | -1.4 | 1.5 | -3.3 | 40 | 22.5 | 73.4 | 5.2 | 1 | 3.6 | 0.5 | -1.1 |  |  | -3.3 | 19.5 |  |  |  |  | 9.7 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 0.7 | -28.9 | -30.3 | 0.1 | -1.2 | 18.9 | 6.9 |  |  |  | 8.5 | 0 |  | 1.1 | -0.7 | 28.9 | 13.3 | 5.9 | 8.1 | -0.2 |  | 5.9 | 8.6 | 23.1 | 22.9 | -6.5 | -7.4 | 0 |  | 0 |  | 25.6 | 12.1 | 0 | 0 | -18.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.1 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0 | -10.1 | -6.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.3 | 8.7 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |  | 1 | 0.1 | 4.1 | 1.5 |  | 540.6 | -0.1 | -1.319 | 1.9 | 0.6 | 0.38 |  | 0.3 | 2 | 3.761
23/08/2026 | 19:30 | -8.2 | 30.9 | 17.4 |  |  | -4.5 | 13.5 |  | 5.8 | 0.4 | 3.2 | 1.3 | 37.6 | 24.3 | 13.9 | 47.9 | 0 |  |  |  | 8.8 | 1.1 | 0.2 | 3 | 5.1 | -1.7 |  |  |  | -0.4 | -15.2 | 2.1 | 22.8 | 10.1 | -1.3 | 1.5 | -3.1 | 41.6 | 23.9 | 75.2 | 4.7 | 0.4 | 3.1 | 0.5 | -0.9 |  |  | -3.2 | 20.8 |  |  |  |  | 10.4 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 1.9 | -27 | -28.3 | 1.6 | 1.3 | 19.2 | 7.1 |  |  |  | 8.7 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 29.9 | 13.2 | 5.8 | 8 | -0.2 |  | 6.4 | 9.3 | 24.9 | 24.6 | -3.4 | -7.1 | 0 |  | 0 |  | 25.7 | 11.7 | 0 | 0.2 | -17.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0 | -14.2 | -6.2 | -0.4 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.3 | 5.9 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 |  | 2 | 0 | 4.2 | 1.7 |  | 556 | 0 | -1.108 | 2.5 | 0.6 | 0.39 |  | 0.4 | 2.1 | 4.882
23/08/2026 | 20:00 | -6.6 | 42.2 | 18.8 |  |  | -4.4 | 20.4 |  | 4.8 | 4.4 | 8.6 | 6.6 | 37.6 | 25.4 | 14.1 | 49.5 | 0.1 |  |  |  | 9.8 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 5.9 | 9.7 |  |  |  | -0.5 | -14.1 | 2.9 | 22.7 | 10.1 | -1.3 | 1.5 | -3.3 | 42.5 | 24.8 | 75.8 | 6.7 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | -0.6 |  |  | -3.2 | 21.4 |  |  |  |  | 10 | 4.1 |  | 0.4 |  |  |  | 5 | -26.7 | -27.8 | 2.2 | 1 | 19.6 | 7.2 |  |  |  | 9.3 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 27.9 | 13 | 6 | 8 | -0.2 |  | 6.3 | 9.5 | 24.8 | 24.7 | -2.9 | -3.8 | 0 |  | 0 |  | 26.2 | 12.1 | 0 | 0.4 | -16.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 0 | -9.5 | -5.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 3.9 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |  | 2.7 | 0 | 4.1 | 1.7 |  | 613.8 | 0.1 | -0.507 | 2.1 | 0.6 | 0.36 |  | 0.2 | 1.8 | 4.653
23/08/2026 | 20:30 | 9.3 | 29.3 | 16.8 |  |  | -4.5 | 21.3 |  | 2.1 | 3.3 | 1 | -1.4 | 42.1 | 24.8 | 14.5 | 41.1 | 0 |  |  |  | 9.9 | 1.5 | 0.9 | 3.2 | 8 | 9.4 |  |  |  | -0.5 | -12.9 | 3.2 | 23.3 | 11 | -1.3 | 1.5 | -3.6 | 41.5 | 23.7 | 74.7 | 3.3 | -0.8 | 2 | 0.6 | -4.9 |  |  | -3.3 | 21.3 |  |  |  |  | 9.7 | 3.6 |  | 0.2 |  |  |  | 5.5 | -26.5 | -27.7 | 1.9 | 1.2 | 19.7 | 7.2 |  |  |  | 4.7 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 35.8 | 14.5 | 6.8 | 9.3 | -0.2 |  | 6.5 | 9.5 | 23.8 | 24.1 | -3.4 | -11.2 | 0 |  | 0 |  | 24.8 | 11.4 | -16 | 0.4 | -15.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0 | -10.3 | -5.5 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.5 | -0.9 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.1 |  | 1.5 | 0 | 4.1 | 1.6 |  | 551.4 | 0.2 | 0.024 | 2.2 | 0.6 | 0.34 |  | 0 | 2 | 5.364
23/08/2026 | 21:00 | 5.3 | 24.7 | 16.9 |  |  | -4.4 | 8.5 |  | 0.8 | -1 | 2.3 | 0.4 | 38 | 23.8 | 13.5 | 55.7 | 0 |  |  |  | 8.3 | 1.6 | 0.9 | 3 | 7.9 | 9.9 |  |  |  | -0.6 | -13.2 | 2.9 | 22.3 | 10.3 | -1.1 | 1.5 | -3.1 | 39.9 | 22.1 | 73.5 | 3.8 | -1.5 | 1.6 | 0.5 | -3.4 |  |  | -3.3 | 19.8 |  |  |  |  | 8.9 | 2.3 |  | -0.8 |  |  |  | 2.2 | -27.8 | -29.2 | 0.8 | 0 | 18.7 | 6.9 |  |  |  | 7.2 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 36.2 | 13.5 | 6.4 | 9.4 | 0 |  | 6.1 | 8.7 | 22 | 21.7 | -7.4 | -10.4 | 0 |  | 0 |  | 24.9 | 11.3 | -22.6 | 0.2 | -14.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.6 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0 | -19.1 | -5.3 | -0.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -1.2 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 2.5 | 0 | 3.8 | 1.7 |  | 493 | 0.1 | 0.546 | 2.1 | 0.6 | 0.35 |  | -0.1 | 2 | 5.596
23/08/2026 | 21:30 | 8.8 | 33.5 | 17.9 |  |  | -4.3 | 12 |  | 0.3 | -2.6 | 6.7 | 4.9 | 35.5 | 22.6 | 12.4 | 56.4 | 0.2 |  |  |  | 9.3 | 2 | 0.9 | 2.9 | 6.9 | 1.8 |  |  |  | -0.8 | -14.2 | 2.5 | 22.6 | 9.9 | -1.3 | 1.5 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.1 | 3.4 | 0.5 | 0.2 |  |  | -3.2 | 20.5 |  |  |  |  | 8 | 1.7 |  | -0.9 |  |  |  | 0.4 | -29.5 | -30.8 | -0.7 | -1.5 | 18.4 | 6.6 |  |  |  | 8.2 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 34.7 | 13.2 | 5.5 | 9.4 | -0.2 |  | 5.6 | 8 | 19.1 | 18.9 | -12.3 | -9.9 | 0 |  | 0 |  | 22.5 | 10.1 | -12.1 | 0.4 | -9.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0 | -8.3 | -6.2 | 0 | -1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -0.8 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | 3.3 | 0 | 3.9 | 1.6 |  | 374.3 | -0.1 | 0.227 | 1.7 | 0.6 | 0.34 |  | -0.2 | 2 | 4.567
23/08/2026 | 22:00 | 6.4 | 21.3 | 16.3 |  |  | -4.7 | 16.7 |  | 0 | -9.4 | -7.2 | -8.4 | 25.9 | 19.5 | 10.2 | 52.1 | 0 |  |  |  | 5.4 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 5.5 | -7.1 |  |  |  | -0.9 | -15.9 | 2.1 | 22.3 | 9.8 | -1.2 | 1.5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | -1.2 | 5.7 | 0.5 | -0.9 |  |  | -3.3 | 18.5 |  |  |  |  | 6.6 | 5.5 |  | 0 |  |  |  | -0.6 | -32.5 | -33.5 | -4.1 | -4.8 | 16.8 | 6 |  |  |  | 8 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 36.3 | 12.9 | 5.4 | 11.9 | -0.2 |  | 4.7 | 6.6 | 16.7 | 16.2 | -17.1 | -19.8 | 0 |  | 0 |  | 18.1 | 7.3 | -14.1 | 0.5 | -8.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 9.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0 | -8.1 | -7.6 | 0 | -1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -1.1 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.1 |  | 2.9 | 0 | 3.4 | 1.7 |  | 241.6 | -0.1 | -0.415 | 1.5 | 0.6 | 0.34 |  | 0 | 1.9 | 3.825
23/08/2026 | 22:30 | -16.5 | 10.9 | 15 |  |  | -4.9 | 11.4 |  | 0 | -9.4 | -7.9 | -9.2 | 26.5 | 20 | 10.6 | 33.7 | 0 |  |  |  | 4.4 | 1.7 | 0.5 | 3 | 0.7 | 11.2 |  |  |  | -1.1 | -16.7 | 1.5 | 22.4 | 9.8 | -1.1 | 1.5 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -1.4 | 5.8 | 0.4 | -0.9 |  |  | -3.3 | 17.1 |  |  |  |  | 4.4 | 4.4 |  | -0.3 |  |  |  | -2.1 | -31.8 | -33.2 | -3.6 | -4.2 | 16.9 | 6.1 |  |  |  | 5.4 | 0 |  | 1.2 | -0.6 | 34.1 | 13.4 | 6 | 9.3 | -0.2 |  | 4.6 | 6.3 | 13.1 | 12.6 | -22.7 | -23.7 | 0 |  | 0 |  | 16.9 | 6.5 | -15.4 | 0.5 | -7.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0 | -15.3 | -6.8 | -0.4 | -1 | 0 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | -0.7 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.3 |  | 3.6 | 0 | 4 | 1.6 |  | 161.6 | -0.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.32 |  | 0 | 2.1 | 4.22
23/08/2026 | 23:00 | -16.4 | -1.6 | 13.5 |  |  | -4.6 | -2 |  | 0 | -12.5 | -11.5 | -13.2 | 22.5 | 16.8 | 8.6 | 26.7 | -0.1 |  |  |  | -0.6 | 1.3 | -0.1 | 3 | 0 | 0.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.8 | 22.8 | 10.2 | -0.3 | 1.6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 0.4 | -3 |  |  | -3.3 | 14.2 |  |  |  |  | 3.2 | 3.1 |  | -0.7 |  |  |  | -0.6 | -34.5 | -35.8 | -6.5 | -7.2 | 15.6 | 5.5 |  |  |  | 2.1 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 36.2 | 13.4 | 6.3 | 9.2 | -0.2 |  | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 6.4 | -30.5 | -30.8 | 0 |  | 0 |  | 13.8 | 4.7 | -15.5 | 0.4 | -9.7 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 8.9 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0 | -15.4 | -7.3 | -0.4 | 0 | 0 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5 | -1.7 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.6 |  | 2.4 | 0 | 3.7 | 1.7 |  | 45.3 | -0.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.31 |  | -0.3 | 1.9 | 3.71
23/08/2026 | 23:30 | -15.4 | -0.5 | 14 |  |  | -4.8 | 4.5 |  | 0 | -15.3 | -10.8 | -10.6 | 20.2 | 17.1 | 8.5 | 28.7 | 0 |  |  |  | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 3 | 0 | -3.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.9 | 22.2 | 9 | -0.2 | 1.5 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.1 | 6.9 | 0.4 | -0.9 |  |  | -3.2 | 14 |  |  |  |  | 1.6 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -0.6 | -35 | -36.5 | -7.2 | -7.8 | 15.5 | 5.4 |  |  |  | 5.9 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 34.6 | 13 | 5 | 11.6 | -0.3 |  | 3.6 | 4.5 | 6.6 | 6.1 | -32.8 | -28.7 | 0 |  | 0 |  | 13.9 | 4.7 | -15.1 | 0.4 | -10.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.5 |  |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0 | -11.6 | -7.2 | -0.2 | -1.1 | 0 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | 0.2 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 1.7 | 0 | 3.7 | 1.7 |  | 59.5 | -0.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.34 |  | -0.2 | 1.9 | 3.64
24/08/2026 | 00:00 | -15.3 | -1.3 | 13.5 |  |  | -4.8 | 3.8 |  | 0 | -19.3 | -16.7 | -19 | 13.6 | 14.5 | 7.7 | 12.9 | 0 |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 0 | -5.2 |  |  |  | -1 | 0 | 1.4 | 23.8 | 10.3 | -0.4 | 1.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 6.5 | 0.4 | -2.4 |  |  | -3.2 | 13.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -1.4 | -36.1 | -37.7 | -8.5 | -8.6 | 14.7 | 5.2 |  |  |  | 1.2 | 0 |  | 1.1 | -0.6 | 33.8 | 13.3 | 6.4 | 9.2 | -0.2 |  | 2.8 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | -39 | -40.1 | 0 |  | 0 |  | 9 | 1.8 | -2.6 | 0.4 | -11.3 | 0 |  |  |  | 0.1 | -0.1 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0 | -15.5 | 0 | -0.4 | -1.1 | 0 | 0.8 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | -1.9 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 3.9 | 1.7 |  | -31.9 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.36 |  | -0.4 | 1.9 | 4.16
EJEC |  | -233.3 | 88.25 | 272.5 | 0 | 0 | -84.8 | 118.7 | 0 | 15.3 | -286.95 | -136.35 | -169.75 | 667.5 | 531.75 | 296.15 | 1156.4 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 101.55 | 24.65 | 13.85 | 71.6 | 50.35 | -135.95 | 0 | 0 | 0 | -19.7 | -68.55 | 63.85 | 405.85 | 156.15 | -8.75 | 36.4 | -76.35 | 480.65 | 150.5 | 1177.45 | 85.85 | 2.2 | 112.25 | 6.75 | -35.05 | 0 | 0 | -78.05 | 220.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22.45 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 22 | -710.85 | -742.6 | -26.45 | -49.2 | 436.8 | 159.45 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 8.8 | 0 | 27.4 | -14.4 | 436.85 | 343.9 | 76.15 | 135.5 | -4 | 0 | 100 | 137.05 | 513 | 515.15 | -438.7 | -598.8 | 5.8 | 0 | 13.2 | 0 | 127.5 | -5.1 | -177.35 | 7.25 | -232.75 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.1 | 0 | 214.15 | 0 | 0 | -0.4 | 28.25 | 3.95 | 16.75 | 1.05 | 14.6 | 0 | 2.1 | 1.25 | 11.7 | 164.7 | 2.65 | 1.45 | 4.85 | 5.75 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | -50.55 | 0.8 | 6.15 | 10.75 | 19.2 | 84 | 1 | -181.3 | -160 | -2.15 | -16.75 | -0.05 | 7.35 | -3.35 | 39.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.05 | 234.3 | 2.05 | 18.1 | -4.45 | -42.2 | -4.35 | 177.8 | 0 | 47.1 | 16.6 | 9.6 | 28.6 | 3 | 8.75 | 15.75 | 4.9 | 33.5 | 8.3 | 0 | 56.65 | 11.45 | 89.6 | 75.15 | 0 | 6350 | 0.65 | -1.4635 | 42.45 | 15.1 | 8.57 | 0 | -3.65 | 30.05 | 91.7065

## DEMANDA_AREAS
domingo, 23 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6732.6612 | 1031.5623 | 3991.6388 | 1709.4601 | 263.5046
01:00 | 0 | 6644.6382 | 1011.0005 | 3933.7989 | 1699.8388 | 268.6416
01:30 | 0 | 6677.7541 | 1026.2451 | 3952.3141 | 1699.1949 | 256.093
02:00 | 0 | 6575.061 | 976.9196 | 3908.0086 | 1690.1328 | 262.9388
02:30 | 0 | 6468.8395 | 964.8314 | 3820.0975 | 1683.9106 | 260.7614
03:00 | 0 | 6414.5129 | 982.057 | 3759.204 | 1673.2519 | 260.7525
03:30 | 0 | 6430.296 | 987.4661 | 3780.4083 | 1662.4216 | 258.1906
04:00 | 0 | 6300.3695 | 936.1579 | 3681.0477 | 1683.1639 | 263.1618
04:30 | 0 | 6403.9591 | 998.1606 | 3742.8668 | 1662.9317 | 257.4031
05:00 | 0 | 6368.719 | 956.5478 | 3746.6217 | 1665.5495 | 260.1133
05:30 | 0 | 6383.2468 | 963.2019 | 3727.6702 | 1692.3747 | 251.8626
06:00 | 0 | 6376.4921 | 970.0009 | 3732.981 | 1673.5102 | 251.5487
06:30 | 0 | 6187.6879 | 952.5699 | 3611.3661 | 1623.7519 | 239.417
07:00 | 0 | 6049.9182 | 988.9798 | 3440.5432 | 1620.3952 | 233.5805
07:30 | 0 | 6102.7819 | 998.0213 | 3455.9687 | 1648.7919 | 239.9288
08:00 | 0 | 6288.7866 | 1005.0707 | 3637.409 | 1646.3069 | 243.1396
08:30 | 0 | 6459.4984 | 1015.4285 | 3741.0705 | 1702.9994 | 252.8123
09:00 | 0 | 6539.282 | 1035.3294 | 3782.3124 | 1721.6402 | 249.4744
09:30 | 0 | 6543.7923 | 1029.3847 | 3766.1433 | 1748.2643 | 246.1368
10:00 | 0 | 6618.5966 | 1024.9243 | 3849.51 | 1744.1623 | 263.106
10:30 | 0 | 6772.7799 | 1075.5306 | 3959.4629 | 1737.7864 | 267.9697
11:00 | 0 | 7012.3715 | 1088.9293 | 4170.6737 | 1752.7685 | 269.7025
11:30 | 0 | 7000.2183 | 1070.5062 | 4145.7054 | 1784.0067 | 259.8277
12:00 | 0 | 7146.7745 | 1083.192 | 4284.2451 | 1779.3374 | 254.3822
12:30 | 0 | 7162.4889 | 1112.489 | 4266.6802 | 1783.3197 | 269.0991
13:00 | 0 | 7106.0747 | 1084.995 | 4239.6819 | 1781.3978 | 261.015
13:30 | 0 | 7014.5367 | 1054.9095 | 4197.3214 | 1762.3058 | 266.7407
14:00 | 0 | 7090 | 1067.8394 | 4259.6587 | 1762.5019 | 263.5748
14:30 | 0 | 7044.2164 | 1059.4251 | 4215.4976 | 1769.2937 | 266.6581
15:00 | 0 | 6999.1417 | 1070.5162 | 4185.5209 | 1743.1046 | 274.3605
15:30 | 0 | 7037.6276 | 1022.5892 | 4240.6698 | 1774.3686 | 277.8561
16:00 | 0 | 7024.5921 | 1019.9898 | 4207.6713 | 1796.9309 | 274.1345
16:30 | 0 | 7035.3163 | 1066.5281 | 4140.7968 | 1827.9914 | 267.7718
17:00 | 0 | 7088.8763 | 1076.6493 | 4201.056 | 1811.171 | 256.3989
17:30 | 0 | 7120.8489 | 1080.1698 | 4177.9909 | 1862.6882 | 253.6716
18:00 | 0 | 7267.4407 | 1084.7216 | 4308.1931 | 1874.526 | 249.7992
18:30 | 0 | 7601.0131 | 1196.7079 | 4497.9002 | 1906.405 | 247.9692
19:00 | 0 | 7780.403 | 1228.196 | 4646.6266 | 1905.5804 | 240.5435
19:30 | 0 | 7748.2783 | 1237.2759 | 4585.3763 | 1925.6261 | 248.2666
20:00 | 0 | 7881.4298 | 1259.9541 | 4697.8003 | 1923.6754 | 259.2702
20:30 | 0 | 7796.8937 | 1254.2968 | 4634.0929 | 1908.504 | 263.7234
21:00 | 0 | 7687.4476 | 1198.417 | 4582.2202 | 1906.8104 | 269.4326
21:30 | 0 | 7686.497 | 1201.997 | 4583.6072 | 1900.8928 | 268.1619
22:00 | 0 | 7506.8564 | 1155.7132 | 4493.5983 | 1857.5449 | 266.9088
22:30 | 0 | 7166.1701 | 1111.7025 | 4223.652 | 1830.8156 | 275.5241
23:00 | 0 | 6945.019 | 1040.9487 | 4119.8529 | 1784.2174 | 270.1861
23:30 | 0 | 6846.8467 | 1046.2603 | 4053.7339 | 1746.8526 | 278.5348
00:00 | 0 | 6599.1182 | 1013.4113 | 3833.2495 | 1752.4574 | 274.8713
MÁXIMO | 0 | 7881.4298 | 1259.9541 | 4697.8003 | 1925.6261 | 278.5348
MÍNIMO | 0 | 6049.9182 | 936.1579 | 3440.5432 | 1620.3952 | 233.5805
PROMEDIO | 0 | 6890.3369 | 1060.7858 | 4066.9483 | 1762.6028 | 259.9775
ENERGÍA | 0 | 165368.0853 | 25458.8603 | 97606.7583 | 42302.4667 | 6239.4612
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 23 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.7763 | 12.9 |  |  |  |  | 19.4004 | 28.3263 | 14.619 | 14.19 | 29.382 |  |  | 28.803 |  | 46.6278 |  | 8.7 |  | 148.6459 |  | 9.2086 |  |  | 18.7 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 1.5733 | 52.1314 | 123.2228 | 28.7793 | 0.81 | 127.73 |  | 38.252 | 28.8427 |  | 169.5954 | 35.5423 |  |  |  | 2.2 |  | 71.319 |  | 23.8 |  |  |  | 18.7164 |  |  |  | 8.502 | 58.45 |  | 140.9875 |  | 4.7086 | 125.494 | 19.3552 |  |  | 3.8582 |  |  | 87.0875 | 24.5656 | 0.5425 | 0.588 | 33.8076 | 344.8455 |  | 140.4498 | 19.004 |  |  | 17.1891 | 5.1429 |  |  | 16.8996 | 292.83 |  | 28.376 |  | 36.981
01:00 |  |  | 41.0417 | 13.465 |  |  |  |  | 18.88 | 28.453 | 14.337 | 14.36 | 29.53 |  |  | 28.997 |  | 23.4521 |  | 8.9 |  | 152.1449 |  | 8.9722 |  |  | 18.31 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 1.3741 | 53.1468 | 122.8037 | 27.9965 | 0.7 | 128.02 |  | 38.899 | 29.2051 |  | 196.5397 | 34.8119 |  |  |  | 2.1 |  | 71.7263 |  | 23.8 |  |  |  | 18.8213 |  |  |  | 8.541 | 60.2 |  | 140.8144 |  | 4.5863 | 128.6051 | 19.5882 |  |  | 3.9635 |  |  | 86.8572 | 24.7456 | 0.4758 | 0.607 | 33.4325 | 348.8635 |  | 153.8203 | 18.864 |  |  | 17.4343 | 5.0638 |  |  | 16.4737 | 296.1 |  | 27.12 |  | 35.364
01:30 |  |  | 41.0999 | 13.432 |  |  |  |  | 19.5146 | 27.9507 | 14.447 | 13.38 | 29.804 |  |  | 29.269 |  | 44.7219 |  | 9.4 |  | 146.2348 |  | 9.1052 |  |  | 18.6 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 1.2455 | 51.1017 | 123.4091 | 28.6057 | 0.64 | 127.21 |  | 39.082 | 28.7623 |  | 195.7438 | 34.5077 |  |  |  | 1.6 |  | 71.4109 |  | 23.8 |  |  |  | 19.0147 |  |  |  | 8.662 | 60.29 |  | 140.4088 |  | 4.5068 | 128.366 | 19.9204 |  |  | 4.0073 |  |  | 86.1967 | 24.4058 | 0.4419 | 0.576 | 35.0284 | 349.6801 |  | 156.7 | 18.846 |  |  | 15.9748 | 4.5742 |  |  | 16.5654 | 294.02 |  | 23.019 |  | 35.131
02:00 |  |  | 41.4965 | 13.453 |  |  |  |  | 18.4426 | 27.656 | 14.888 | 13.16 | 29.574 |  |  | 29.167 |  | 20.7319 |  | 9.6 |  | 148.0605 |  | 8.9859 |  |  | 18.52 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 1.2234 | 52.2369 | 123.0784 | 28.0737 | 0.44 | 125.36 |  | 37.951 | 29.5514 |  | 195.3756 | 35.2028 |  |  |  | 1.6 |  | 71.2454 |  | 23.8 |  |  |  | 18.8292 |  |  |  | 8.696 | 60.77 |  | 141.9415 |  | 4.4122 | 127.2286 | 19.3525 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.3857 | 24.8278 | 0.4216 | 0.599 | 34.935 | 351.2068 |  | 155.2624 | 18.662 |  |  | 16.6714 | 4.5938 |  |  | 16.3187 | 285.95 |  | 23.243 |  | 34.939
02:30 |  |  | 41.7841 | 10.37 |  |  |  |  | 19.0931 | 27.7611 | 15.3861 | 13.99 | 28.89 |  |  | 29.18 |  | 48.3363 |  | 9.8 |  | 123.5455 |  | 8.8848 |  |  | 18.45 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 1.2021 | 50.9901 | 123.8128 | 28.1669 | 0.41 | 123.49 |  | 38.513 | 29.4488 |  | 195.0353 | 34.4713 |  |  |  | 1.6 |  | 71.1492 |  | 23.8 |  |  |  | 18.6524 |  |  |  | 8.638 | 62.61 |  | 143.9386 |  | 4.4583 | 127.609 | 19.4234 |  |  | 3.872 |  |  | 86.8362 | 24.8782 | 0.4192 | 0.578 | 34.9911 | 347.3731 |  | 161.2121 | 18.471 |  |  | 17.7217 | 4.6245 |  |  | 17.3165 | 285.37 |  | 28.364 |  | 34.853
03:00 |  |  | 41.5609 | 12.338 |  |  |  |  | 19.1447 | 27.8948 | 15.5548 | 13.58 | 29.046 |  |  | 29.37 |  | 45.6345 |  | 10 |  | 115.9651 |  | 8.7052 |  |  | 18.25 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 1.196 | 52.191 | 125.3023 | 28.6816 | 0.67 | 120.83 |  | 39.122 | 29.5194 |  | 195.3256 | 35.5431 |  |  |  | 1.6 |  | 71.3268 |  | 23.8 |  |  |  | 19.2482 |  |  |  | 8.695 | 63.41 |  | 143.2911 |  | 4.3424 | 126.7319 | 19.4885 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.8285 | 24.8485 | 0.4096 | 0.6 | 34.3917 | 341.8218 |  | 156.1041 | 18.013 |  |  | 17.2789 | 4.7242 |  |  | 17.574 | 291.18 |  | 28.664 |  | 34.58
03:30 |  |  | 40.7888 | 13.623 |  |  |  |  | 19.1293 | 27.8757 | 15.7567 | 13.8 | 28.828 |  |  | 29.535 |  | 46.8547 |  | 9.9 |  | 95.0708 |  | 8.8462 |  |  | 17.86 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 1.1491 | 50.5407 | 123.0465 | 29.0446 | 0.48 | 125.48 |  | 40.04 | 28.8626 |  | 195.5707 | 35.2317 |  |  |  | 2.4 |  | 71.5368 |  | 23.8 |  |  |  | 18.9656 |  |  |  | 8.592 | 63.45 |  | 144.7397 |  | 4.4037 | 127.7316 | 20.5338 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.2911 | 24.8334 | 0.4076 | 0.579 | 34.8564 | 342.0405 |  | 156.2588 | 18.27 |  |  | 18.0267 | 4.6987 |  |  | 17.0463 | 280.23 |  | 28.842 |  | 35.024
04:00 |  |  | 40.9025 | 13.558 |  |  |  |  | 18.6358 | 27.9918 | 15.9859 | 13.91 | 29.496 |  |  | 29.58 |  | 43.7868 |  | 9.8 |  | 122.1092 |  | 9.1169 |  |  | 16.74 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 1.1613 | 51.6397 | 124.2035 | 29.2026 | 0.18 | 126.47 |  | 38.494 | 28.8218 |  | 195.1166 | 35.8116 |  |  |  | 2.3 |  | 71.1443 |  | 23.8 |  |  |  | 18.8648 |  |  |  | 8.473 | 63.51 |  | 142.8234 |  | 4.4747 | 128.193 | 20.6384 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.2378 | 24.8438 | 0.3884 | 0.605 | 34.8708 | 346.3746 |  | 156.0158 | 18.297 |  |  | 17.1328 | 4.7521 |  |  | 16.9012 | 287.5 |  | 29.305 |  | 34.468
04:30 |  |  | 40.9459 | 13.203 |  |  |  |  | 18.2368 | 28.3403 | 16.1602 | 13.91 | 29.918 |  |  | 29.15 |  | 38.235 |  | 9.8 |  | 151.5972 |  | 9.4385 |  |  | 16.54 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.1369 | 52.1338 | 124.8169 | 29.4356 | 1.65 | 124.91 |  | 38.178 | 28.2634 |  | 194.3938 | 34.9556 |  |  |  | 2.29 |  | 70.9154 |  | 23.8 |  |  |  | 18.6542 |  |  |  | 8.695 | 60.83 |  | 142.6512 |  | 4.4762 | 129.1254 | 20.7329 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.8258 | 24.8434 | 0.3801 | 0.57 | 33.5331 | 345.2975 |  | 156.6134 | 18.406 |  |  | 15.8844 | 4.9887 |  |  | 17.0492 | 292.36 |  | 31.724 |  | 34.488
05:00 |  |  | 40.9538 | 12.182 |  |  |  |  | 18.0502 | 28.5767 | 15.9897 | 13.51 | 29.426 |  |  | 29.26 |  | 45.16 |  | 9.7 |  | 146.5696 |  | 9.5144 |  |  | 17.31 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.1322 | 51.822 | 125.5941 | 28.8533 | 2.1 | 126.09 |  | 37.668 | 27.7619 |  | 195.0999 | 33.6046 |  |  |  | 2.3 |  | 71.0091 |  | 23.8 |  |  |  | 18.952 |  |  |  | 8.586 | 60.82 |  | 140.4424 |  | 4.5912 | 129.1571 | 19.1081 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.6977 | 24.8621 | 0.3758 | 0.6 | 33.9848 | 346.426 |  | 152.6515 | 18.539 |  |  | 15.9651 | 4.9873 |  |  | 16.45 | 287.66 |  | 33.033 |  | 34.368
05:30 |  |  | 40.8393 | 11.686 |  |  |  |  | 18.1153 | 28.1114 | 16.1205 | 13.48 | 29.76 |  |  | 29.236 |  | 36.3552 |  | 9.7 |  | 134.0781 |  | 9.1386 |  |  | 17.46 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.0843 | 51.782 | 124.3705 | 27.4333 | 1.93 | 126.4 |  | 37.503 | 26.7811 |  | 195.0784 | 33.0412 |  |  |  | 2.3 |  | 71.4297 |  | 23.8 |  |  |  | 18.6859 |  |  |  | 8.613 | 61.61 |  | 144.1176 |  | 4.4532 | 129.4161 | 18.453 |  |  | 3.8589 |  |  | 87.3248 | 24.8869 | 0.3814 | 0.564 | 33.2834 | 347.3407 |  | 155.5626 | 18.476 |  |  | 16.1191 | 5.0326 |  |  | 14.9555 | 284.06 |  | 34.986 |  | 34.346
06:00 |  |  | 38.3878 | 10.462 |  |  |  |  | 18.7552 | 28.3178 | 16.1961 | 13.63 | 29.754 |  |  | 29.17 |  | 47.6499 |  | 9.8 |  | 118.4355 |  | 8.8306 |  |  | 17.55 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.1569 | 51.4037 | 126.7099 | 26.8904 | 1.54 | 129.76 |  | 36.035 | 24.5478 |  | 195.1176 | 31.6794 |  |  |  | 2.4 |  | 71.1683 |  | 23.8 |  |  |  | 18.6727 |  |  |  | 8.449 | 64.05 |  | 146.1479 |  | 4.38 | 127.7538 | 17.7396 |  |  | 3.6509 |  |  | 86.6012 | 24.8701 | 0.3794 | 0.6 | 33.0197 | 349.3491 |  | 156.1957 | 18.385 |  |  | 15.616 | 4.7379 |  |  | 14.4934 | 290.56 |  | 36.734 |  | 33.994
06:30 |  |  | 41.0585 | 10.309 |  |  |  |  | 18.714 | 28.5432 | 14.8045 | 13.49 | 29.544 |  |  | 29.037 |  | 46.9351 |  | 9.5 |  | 110.0441 |  | 8.6578 |  |  | 17.52 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 1.3999 | 51.0297 | 111.1223 | 23.6267 | 0.55 | 126.93 |  | 35.433 | 24.3428 |  | 195.5903 | 30.9356 |  |  |  | 2.3 |  | 70.9549 |  | 23.8 |  |  |  | 18.8209 |  |  |  | 8.515 | 64.01 |  | 144.6925 |  | 4.3296 | 124.8745 | 17.9806 |  |  | 3.6076 |  |  | 86.27 | 24.9014 | 0.3643 | 0.599 | 30.9335 | 350.7078 |  | 150.0121 | 18.414 |  |  | 15.7469 | 4.6419 |  |  | 13.1992 | 292.29 |  | 36.721 |  | 33.671
07:00 |  |  | 40.1849 | 10.221 |  |  |  |  | 18.5451 | 27.0187 | 12.3181 | 13.61 | 29.482 |  |  | 28.229 |  | 45.9425 |  | 9.3 |  | 112.8662 |  | 8.5607 |  |  | 17.92 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.4484 | 45.6711 | 117.5302 | 23.1265 | 0.91 | 127.42 |  | 32.448 | 26.7042 |  | 195.5193 | 30.3683 |  |  |  | 2.4 |  | 48.2396 |  | 23.8 |  |  |  | 18.6937 |  |  |  | 8.619 | 63.31 |  | 144.9717 |  | 4.3078 | 119.4292 | 15.7378 |  |  | 3.8025 |  |  | 86.1965 | 24.9141 | 0.4055 | 0.583 | 30.9167 | 356.201 |  | 153.7389 | 17.886 |  |  | 13.7389 | 4.5839 |  |  | 13.2069 | 282.82 |  | 36.851 |  | 31.207
07:30 |  |  | 40.1845 | 11.317 |  |  |  |  | 18.4523 | 27.4527 | 11.8462 | 13.63 | 29.53 |  |  | 28.365 |  | 49.4725 |  | 9.4 |  | 137.6332 |  | 8.4447 |  |  | 18.03 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 1.6252 | 50.1534 | 122.8859 | 26.7995 | 0.73 | 125.68 |  | 33.276 | 27.914 |  | 194.1973 | 30.6115 |  |  |  | 2.4 |  | 47.8146 |  | 23.6 |  |  |  | 18.8391 |  |  |  | 8.608 | 59.18 |  | 145.1004 |  | 4.3888 | 123.1328 | 15.9121 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.6278 | 24.8365 | 0.486 | 0.595 | 31.6656 | 351.1305 |  | 156.047 | 17.923 |  |  | 13.838 | 4.569 |  |  | 12.8815 | 277.27 |  | 36.71 |  | 29.335
08:00 |  |  | 40.6493 | 11.701 |  |  |  |  | 18.4708 | 27.3436 | 12.3677 | 13.59 | 29.358 |  |  | 28.283 |  | 38.1171 |  | 9.3 |  | 148.176 |  | 8.1563 |  |  | 18.22 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 1.8545 | 51.5411 | 125.2325 | 27.8323 | 0.73 | 123.28 |  | 34.411 | 27.1937 |  | 194.1124 | 30.2015 |  |  |  | 2.3 |  | 51.229 |  | 23.6 |  |  |  | 18.6012 |  |  |  | 8.616 | 58.37 |  | 147.2702 |  | 4.4708 | 126.5626 | 16.0385 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.2789 | 24.8071 | 0.4818 | 0.594 | 33.2593 | 354.3702 |  | 153.6908 | 18.185 |  |  | 14.0646 | 4.5723 |  |  | 12.8206 | 271.68 |  | 35.527 |  | 28.753
08:30 |  |  | 40.412 | 12.524 |  |  |  |  | 18.8427 | 26.8706 | 11.8811 | 13.5 | 28.99 |  |  | 28.039 |  | 35.6766 |  | 9 |  | 143.5206 |  | 8.2112 |  |  | 18.24 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 2.502 | 51.1052 | 127.952 | 28.4483 | 0.72 | 122.98 |  | 34.72 | 26.9264 |  | 195.4038 | 29.3859 |  |  |  | 2.4 |  | 52.8923 |  | 23.6 |  |  |  | 18.5326 |  |  |  | 8.509 | 59.02 |  | 145.9935 |  | 4.4033 | 129.1722 | 16.6099 |  |  | 3.872 |  |  | 85.9114 | 24.8015 | 0.5365 | 0.63 | 32.9125 | 350.5042 |  | 156.8023 | 17.674 |  |  | 14.2417 | 4.5999 |  |  | 13.6477 | 274.48 |  | 36.36 |  | 30.289
09:00 |  |  | 40.2716 | 12.833 |  |  |  |  | 19.2049 | 26.5155 | 11.1761 | 13.41 | 30.54 |  |  | 28.088 |  | 28.8098 |  | 8.8 |  | 52.3647 |  | 8.1203 |  |  | 18.29 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 2.9444 | 51.5793 | 126.8105 | 28.9323 | 0.63 | 123.11 |  | 34.688 | 26.9008 |  | 195.6606 | 29.5066 |  |  |  | 2.2 |  | 56.2321 |  | 23.6 |  |  |  | 18.7974 |  |  |  | 8.412 | 51.93 |  | 145.6215 |  | 4.5035 | 128.3758 | 16.479 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.4929 | 24.9228 | 0.6344 | 0.623 | 33.9684 | 352.5537 |  | 149.8441 | 17.725 |  |  | 14.2898 | 4.7972 |  |  | 14.1972 | 288.82 |  | 36.866 |  | 27.036
09:30 |  |  | 39.856 | 12.798 |  |  |  |  | 18.8462 | 26.9763 | 10.7017 | 13.26 | 30.15 |  |  | 28.249 |  | 44.8165 |  | 9.2 |  | 48.4469 |  | 8.3839 |  |  | 18.85 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 3.5955 | 50.5941 | 128.2127 | 29.2432 | 0.44 | 122.2 |  | 35.942 | 27.0349 |  | 195.5837 | 30.4091 |  |  |  | 2.3 |  | 60.5058 |  | 23.6 |  |  |  | 18.8535 |  |  |  | 8.469 | 51.86 |  | 144.9731 |  | 4.2399 | 129.5427 | 15.2031 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.6488 | 24.6452 | 0.8275 | 0.619 | 34.8602 | 354.2908 |  | 158.0493 | 17.758 |  |  | 16.2334 | 4.9254 |  |  | 14.8012 | 287.75 |  | 35.767 |  | 21.813
10:00 |  |  | 40.0874 | 13.082 |  |  |  |  | 18.7714 | 27.0741 | 8.2382 | 13.27 | 29.286 |  |  | 28.286 |  | 44.9174 |  | 9.3 |  | 46.7819 |  | 8.2415 |  |  | 18.53 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 4.0235 | 48.6977 | 126.8904 | 28.87 | 0.24 | 121.36 |  | 35.902 | 26.7811 |  | 195.6018 | 34.721 |  |  |  | 2.4 |  | 65.6353 |  | 23.6 |  |  |  | 18.5607 |  |  |  | 8.511 | 50.14 |  | 144.8908 |  | 4.3904 | 127.3586 | 18.0172 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.4453 | 24.6227 | 1.0658 | 0.622 | 33.8944 | 354.2702 |  | 158.4771 | 17.573 |  |  | 16.655 | 4.969 |  |  | 15.8556 | 282.09 |  | 34.689 |  | 28.784
10:30 |  |  | 39.9177 | 13.423 |  |  |  |  | 18.7677 | 27.272 | 8.3447 | 13.73 | 28.922 |  |  | 28.285 |  | 45.5647 |  | 9.4 |  | 46.8575 |  | 7.9543 |  |  | 17.91 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 4.7117 | 49.0888 | 126.3825 | 30.2514 | 0.58 | 124.36 |  | 37.331 | 29.1904 |  | 195.6612 | 34.3611 |  |  |  | 2.3 |  | 68.8067 |  | 23.6 |  |  |  | 18.5615 |  |  |  | 8.595 | 54.23 |  | 144.745 |  | 4.3178 | 128.7081 | 17.8299 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.3375 | 24.6357 | 1.4386 | 0.596 | 34.8074 | 351.539 |  | 156.8482 | 18.032 |  |  | 17.5514 | 4.775 |  |  | 15.6997 | 281.77 |  | 34.377 |  | 19.56
11:00 |  |  | 39.6034 | 13.639 |  |  |  |  | 18.4466 | 27.3796 | 8.1426 | 13.9 | 28.578 |  |  | 28.621 |  | 44.1348 |  | 9.4 |  | 113.6261 |  | 7.9553 |  |  | 18.27 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 5.0763 | 50.4557 | 125.2929 | 29.5456 | 1 | 125.06 |  | 37.22 | 29.0043 |  | 195.9888 | 33.5234 |  |  |  | 2.4 |  | 69.5726 |  | 23.6 |  |  |  | 18.3915 |  |  |  | 8.632 | 55.71 |  | 148.4453 |  | 4.4835 | 129.1477 | 17.4915 |  |  | 3.872 |  |  | 86.8727 | 22.6602 | 1.6646 | 0.543 | 35.7412 | 359.076 |  | 155.2373 | 18.33 |  |  | 18.0914 | 4.7996 |  |  | 15.8524 | 282.09 |  | 34.284 |  | 30.437
11:30 |  |  | 39.2043 | 13.315 |  |  |  |  | 18.1048 | 27.7769 | 8.5602 | 13.91 | 29.74 |  |  | 28.508 |  | 31.5823 |  | 9.2 |  | 156.9321 |  | 8.0307 |  |  | 18.11 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 5.4964 | 50.0324 | 123.949 | 30.0661 | 0.9 | 124.93 |  | 36.916 | 29.2786 |  | 195.2359 | 32.8369 |  |  |  | 2.4 |  | 70.2408 |  | 23.6 |  |  |  | 18.5565 |  |  |  | 8.557 | 56.68 |  | 146.8889 |  | 4.3746 | 129.5155 | 16.0584 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.1601 | 21.3763 | 1.8069 | 0.585 | 34.5523 | 367.2914 |  | 155.8591 | 18.49 |  |  | 17.6932 | 4.8273 |  |  | 15.9245 | 281.66 |  | 33.621 |  | 31.07
12:00 |  |  | 36.6251 | 11.89 |  |  |  |  | 17.4334 | 27.7977 | 9.3028 | 13.81 | 29.65 |  |  | 28.608 |  | 40.9796 |  | 8.9 |  | 84.7043 |  | 7.7638 |  |  | 18.62 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 5.5038 | 50.8154 | 125.465 | 29.5894 | 0.73 | 125.5 |  | 36.793 | 28.8261 |  | 195.1412 | 32.6423 |  |  |  | 2.4 |  | 70.332 |  | 23.6 |  |  |  | 18.2707 |  |  |  | 8.504 | 56.82 |  | 146.131 |  | 4.4064 | 127.3847 | 16.8796 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.2947 | 24.2741 | 1.8114 | 0.595 | 34.1881 | 356.4382 |  | 154.4049 | 18.841 |  |  | 17.2518 | 4.9056 |  |  | 15.7897 | 282.29 |  | 33.06 |  | 28.883
12:30 |  |  | 38.6615 | 11.7 |  |  |  |  | 17.3545 | 27.6067 | 12.2819 | 13.38 | 29.984 |  |  | 28.255 |  | 48.406 |  | 8.9 |  | 111.3928 |  | 7.6518 |  |  | 18.51 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 5.6259 | 51.8689 | 124.155 | 29.304 | 0.78 | 127.95 |  | 36.585 | 27.7852 |  | 194.7819 | 32.9065 |  |  |  | 2.2 |  | 70.6255 |  | 23.6 |  |  |  | 17.879 |  |  |  | 8.537 | 57.39 |  | 144.987 |  | 4.2715 | 127.1266 | 16.7663 |  |  | 3.872 |  |  | 88.0028 | 24.6518 | 1.8194 | 0.596 | 33.7716 | 373.7811 |  | 161.425 | 18.413 |  |  | 18.0607 | 4.7553 |  |  | 15.5679 | 285.31 |  | 32.984 |  | 34.033
13:00 |  |  | 39.3805 | 12.725 |  |  |  |  | 17.2757 | 27.1582 | 14.0205 | 13.75 | 29.28 |  |  | 28.404 |  | 45.153 |  | 8.9 |  | 116.2018 |  | 7.448 |  |  | 17.65 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 5.6632 | 52.2941 | 123.3812 | 28.2478 | 0.64 | 124.87 |  | 36.342 | 27.6376 |  | 195.1871 | 32.9955 |  |  |  | 2.4 |  | 71.1118 |  | 23.6 |  |  |  | 17.7294 |  |  |  | 8.523 | 57.25 |  | 141.7679 |  | 4.3224 | 127.0601 | 15.9678 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.3858 | 24.6611 | 1.8526 | 0.604 | 33.7677 | 377.8397 |  | 162.8898 | 18.021 |  |  | 17.34 | 4.7915 |  |  | 15.8507 | 282.93 |  | 33.332 |  | 33.586
13:30 |  |  | 39.1869 | 13.273 |  |  |  |  | 17.0904 | 27.1038 | 13.9966 | 13.64 | 29.514 |  |  | 28.297 |  | 49.1474 |  | 8.9 |  | 151.2045 |  | 7.6042 |  |  | 15.69 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 5.6618 | 51.9501 | 120.6148 | 28.3091 | 0.45 | 127.49 |  | 36.512 | 26.4021 |  | 194.9984 | 33.1527 |  |  |  | 2.4 |  | 70.9323 |  | 23.6 |  |  |  | 17.5602 |  |  |  | 8.464 | 56.88 |  | 142.1154 |  | 4.2436 | 125.5755 | 16.4948 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.2065 | 24.6644 | 1.9105 | 0.599 | 32.6609 | 382.8096 |  | 162.8109 | 17.996 |  |  | 17.3363 | 4.9175 |  |  | 15.3513 | 258.08 |  | 34.266 |  | 24.059
14:00 |  |  | 40.2592 | 13.234 |  |  |  |  | 17.2244 | 26.7135 | 14.3421 | 13.57 | 29.114 |  |  | 28.472 |  | 45.6012 |  | 9 |  | 150.1005 |  | 8.243 |  |  | 14.09 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 5.7866 | 52.048 | 116.5371 | 29.5442 | 0.73 | 125.13 |  | 37.651 | 28.957 |  | 195.4242 | 32.6093 |  |  |  | 2.4 |  | 72.6382 |  | 23.6 |  |  |  | 17.5269 |  |  |  | 8.51 | 57.03 |  | 141.6264 |  | 4.1915 | 125.3577 | 16.1982 |  |  | 3.872 |  |  | 89.5784 | 24.6841 | 1.9297 | 0.628 | 33.2266 | 389.2031 |  | 158.9969 | 17.672 |  |  | 18.2654 | 5.166 |  |  | 16.4935 | 273.8 |  | 34.116 |  | 15.731
14:30 |  |  | 40.0061 | 12.659 |  |  |  |  | 18.6848 | 26.3691 | 15.0174 | 13.17 | 29.98 |  |  | 28.338 |  | 32.4457 |  | 8.4 |  | 138.2693 |  | 8.1304 |  |  | 14.64 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 5.8645 | 50.1836 | 118.2074 | 29.9421 | 0.86 | 123.47 |  | 37.315 | 29.512 |  | 195.3301 | 34.2054 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9239 |  | 23.6 |  |  |  | 17.619 |  |  |  | 8.484 | 59.03 |  | 142.6014 |  | 4.2622 | 126.8313 | 15.422 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.5098 | 24.7402 | 1.9255 | 0.621 | 34.5922 | 390.5657 |  | 158.7202 | 18.162 |  |  | 18.7833 | 5.117 |  |  | 17.2138 | 275.06 |  | 33.807 |  | 23.768
15:00 |  |  | 39.8446 | 13.354 |  |  |  |  | 18.7701 | 26.6608 | 14.9712 | 13.28 | 30.366 |  |  | 28.247 |  | 38.6745 |  | 8.4 |  | 116.566 |  | 7.9984 |  |  | 15.44 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 5.8924 | 50.1308 | 119.2899 | 29.0244 | 0.97 | 125.58 |  | 38.706 | 29.2731 |  | 195.2081 | 34.6321 |  |  |  | 2.4 |  | 72.3336 |  | 23.6 |  |  |  | 17.8008 |  |  |  | 8.472 | 60.39 |  | 144.6552 |  | 4.1939 | 125.1537 | 18.3957 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.5413 | 24.6559 | 1.9148 | 0.607 | 35.4374 | 390.6476 |  | 158.2494 | 17.859 |  |  | 19.4875 | 5.2523 |  |  | 16.523 | 267.27 |  | 33.47 |  | 23.548
15:30 |  |  | 39.8054 | 13.263 |  |  |  |  | 19.0382 | 26.553 | 15.2589 | 12.62 | 28.986 |  |  | 28.118 |  | 36.9761 |  | 8.4 |  | 112.8652 |  | 7.8243 |  |  | 15.61 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 5.8766 | 49.4532 | 120.5421 | 29.155 | 0.6 | 125.3 |  | 38.886 | 28.3414 |  | 194.6584 | 33.8552 |  |  |  | 2.4 |  | 72.001 |  | 24 |  |  |  | 17.7555 |  |  |  | 8.511 | 59.72 |  | 140.0462 |  | 4.1621 | 123.4987 | 19.8192 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.6487 | 24.7307 | 1.8839 | 0.616 | 34.8661 | 388.3591 |  | 158.2777 | 18.459 |  |  | 18.6116 | 5.2441 |  |  | 16.5399 | 268.26 |  | 33.504 |  | 21.835
16:00 |  |  | 40.7316 | 12.74 |  |  |  |  | 18.7592 | 26.4521 | 15.5066 | 12.06 | 29.39 |  |  | 27.331 |  | 44.7247 |  | 8.2 |  | 130.6408 |  | 8.0095 |  |  | 15.26 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 5.864 | 49.6514 | 120.3942 | 29.1608 | 0.23 | 124.91 |  | 37.984 | 28.0699 |  | 193.9028 | 34.5906 |  |  |  | 2.3 |  | 72.1527 |  | 24 |  |  |  | 17.5525 |  |  |  | 8.423 | 59.25 |  | 137.9743 |  | 4.3325 | 125.0456 | 20.3483 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.7011 | 24.7544 | 1.8822 | 0.594 | 35.7277 | 402.354 |  | 159.2883 | 18.619 |  |  | 17.8681 | 5.2412 |  |  | 16.4941 | 271.51 |  | 33.542 |  | 25.421
16:30 |  |  | 40.6246 | 12.876 |  |  |  |  | 18.7939 | 26.0882 | 13.5576 | 11.94 | 30.266 |  |  | 27.322 |  | 47.6222 |  | 8.4 |  | 153.6262 |  | 7.8634 |  |  | 14.53 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 5.804 | 49.8325 | 124.8339 | 28.5833 | 0.37 | 125.23 |  | 38.69 | 28.0523 |  | 194.4377 | 33.5198 |  |  |  | 2.3 |  | 71.5808 |  | 24 |  |  |  | 17.7554 |  |  |  | 8.464 | 59.98 |  | 142.7156 |  | 4.421 | 124.9388 | 18.8283 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.3643 | 24.7158 | 1.8584 | 0.592 | 35.9801 | 407.5016 |  | 157.1649 | 18.125 |  |  | 17.538 | 5.1865 |  |  | 15.3361 | 284.53 |  | 34.035 |  | 26.111
17:00 |  |  | 40.772 | 12.015 |  |  |  |  | 18.8579 | 26.6565 | 13.2635 | 13.05 | 30.156 |  |  | 28.46 |  | 49.3398 |  | 8.8 |  | 134.3599 |  | 7.928 |  |  | 14.81 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 6.1294 | 48.0668 | 126.1463 | 28.4982 | 0.4 | 124.21 |  | 37.303 | 28.3649 |  | 195.0848 | 33.0541 |  |  |  | 2.4 |  | 72.3768 |  | 24 |  |  |  | 17.5767 |  |  |  | 8.607 | 60.83 |  | 141.8543 |  | 4.2172 | 124.956 | 18.2616 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.2222 | 24.6888 | 1.8396 | 0.59 | 35.7523 | 395.7162 |  | 152.338 | 18.3 |  |  | 17.0454 | 4.751 |  |  | 16.1873 | 282.43 |  | 34.255 |  | 26.63
17:30 |  |  | 37.0246 | 11.216 |  |  |  |  | 18.9835 | 26.7477 | 16.101 | 13.02 | 30.384 |  |  | 28.548 |  | 47.9299 |  | 8.8 |  | 111.1587 |  | 8.0291 |  |  | 15.94 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 6.0454 | 48.5217 | 126.1546 | 26.9088 | 0.41 | 124.85 |  | 36.298 | 28.4763 |  | 195.1123 | 29.9404 |  |  |  | 2.3 |  | 72.5414 |  | 24 |  |  |  | 17.3678 |  |  |  | 8.588 | 61.08 |  | 144.0305 |  | 4.3238 | 124.7683 | 16.9978 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.1914 | 24.6944 | 1.8515 | 0.55 | 35.2685 | 396.3076 |  | 162.6272 | 17.891 |  |  | 17.0971 | 4.6962 |  |  | 14.7222 | 281.65 |  | 34.278 |  | 28.827
18:00 |  |  | 35.3262 | 11.075 |  |  |  |  | 18.8474 | 27.4872 | 16.274 | 12.95 | 30.376 |  |  | 28.538 |  | 43.9057 |  | 8.7 |  | 98.0039 |  | 7.8239 |  |  | 16.6 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 5.9581 | 50.154 | 125.8388 | 23.2388 | 0.46 | 126.11 |  | 35.318 | 25.5199 |  | 195.2058 | 28.7142 |  |  |  | 2.4 |  | 72.4527 |  | 24 |  |  |  | 17.3799 |  |  |  | 8.402 | 61.21 |  | 143.8764 |  | 4.3407 | 125.0803 | 15.0442 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.4153 | 24.7348 | 1.9153 | 0.648 | 32.7315 | 395.6788 |  | 158.5985 | 18.622 |  |  | 17.0261 | 4.669 |  |  | 14.144 | 288.04 |  | 34.29 |  | 30.02
18:30 |  |  | 35.4119 | 10.508 |  |  |  |  | 19.4502 | 28.6976 | 15.6729 | 12.85 | 31.408 |  |  | 28.064 |  | 35.9503 |  | 8.8 |  | 127.3608 |  | 7.7776 |  |  | 17.54 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 6.0015 | 50.5352 | 121.3127 | 22.6068 | 0.11 | 125.87 |  | 34.388 | 25.583 |  | 194.5572 | 28.0721 |  |  |  | 2.3 |  | 63.112 |  | 24 |  |  |  | 17.172 |  |  |  | 8.311 | 61.64 |  | 142.155 |  | 4.4581 | 122.7402 | 14.7153 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.9881 | 24.7137 | 1.9159 | 0.647 | 31.5948 | 398.2196 |  | 158.8048 | 18.674 |  |  | 16.6962 | 4.5577 |  |  | 12.9575 | 288.63 |  | 34.703 |  | 29.231
19:00 |  |  | 35.4028 | 10.548 |  |  |  |  | 18.9278 | 29.371 | 14.4082 | 11.88 | 31.744 |  |  | 28.213 |  | 30.0722 |  | 8.8 |  | 149.0498 |  | 7.0905 |  |  | 17.86 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 6.026 | 46.6523 | 121.867 | 23.3635 | 0.35 | 123.48 |  | 32.486 | 25.9429 |  | 194.1604 | 27.9938 |  |  |  | 2.4 |  | 43.5044 |  | 24 |  |  |  | 17.3135 |  |  |  | 8.334 | 61.6 |  | 142.1138 |  | 4.23 | 119.6619 | 13.346 |  |  | 3.7407 |  |  | 88.9073 | 24.7625 | 1.9212 | 0.652 | 31.2154 | 397.1364 |  | 159.5282 | 18.187 |  |  | 15.8614 | 4.5192 |  |  | 13.0459 | 283.58 |  | 34.124 |  | 29.155
19:30 |  |  | 34.9367 | 11.268 |  |  |  |  | 18.5923 | 30.0965 | 14.1545 | 11.83 | 33.018 |  |  | 29.524 |  | 17.6665 |  | 8.9 |  | 123.8133 |  | 7.7777 |  |  | 18.22 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 6.0054 | 51.2228 | 121.8936 | 27.6302 | 0.46 | 123.53 |  | 33.156 | 26.3987 |  | 194.446 | 27.7212 |  |  |  | 2.4 |  | 43.2706 |  | 24 |  |  |  | 17.4795 |  |  |  | 8.579 | 60.39 |  | 141.5563 |  | 4.3951 | 126.8915 | 13.8789 |  |  | 3.74 |  |  | 88.8801 | 24.7314 | 1.8986 | 0.612 | 32.3879 | 400.0808 |  | 161.9372 | 17.732 |  |  | 15.5035 | 4.4996 |  |  | 13.5658 | 279.05 |  | 33.665 |  | 29.798
20:00 |  |  | 35.1525 | 12.464 |  |  |  |  | 18.9383 | 30.1734 | 11.68 | 11.92 | 32.478 |  |  | 29.226 |  | 47.0452 |  | 8.8 |  | 105.0367 |  | 7.9546 |  |  | 18.57 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 6.0062 | 53.2902 | 122.043 | 28.6779 | 0.37 | 121.54 |  | 34.956 | 26.2266 |  | 194.7571 | 30.988 |  |  |  | 2.4 |  | 43.7396 |  | 24 |  |  |  | 17.2529 |  |  |  | 8.435 | 60.93 |  | 141.4117 |  | 4.3518 | 127.4659 | 15.3133 |  |  | 3.6949 |  |  | 88.6541 | 24.7394 | 1.8939 | 0.637 | 32.8918 | 393.4676 |  | 163.4459 | 18.05 |  |  | 15.5862 | 4.5274 |  |  | 14.3899 | 276.98 |  | 34.194 |  | 29.807
20:30 |  |  | 35.2867 | 13.389 |  |  |  |  | 18.8254 | 29.9885 | 11.5513 | 11.93 | 32.114 |  |  | 29.157 |  | 48.6514 |  | 8.9 |  | 123.7287 |  | 7.9287 |  |  | 18.53 |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 5.8826 | 52.6713 | 126.0773 | 28.0452 | 0.84 | 123.49 |  | 35.025 | 25.5211 |  | 195.6815 | 30.5595 |  |  |  | 2.5 |  | 43.7917 |  | 24 |  |  |  | 17.0248 |  |  |  | 8.424 | 61 |  | 139.4998 |  | 4.3822 | 127.827 | 17.9637 |  |  | 4.0014 |  |  | 89.6933 | 24.7648 | 1.8598 | 0.624 | 32.4308 | 392.1497 |  | 159.4582 | 18.598 |  |  | 16.421 | 4.7923 |  |  | 15.2799 | 284.23 |  | 34.249 |  | 29.86
21:00 |  |  | 35.0023 | 13.48 |  |  |  |  | 19.2011 | 29.3951 | 11.6679 | 12.73 | 32.566 |  |  | 29.244 |  | 43.6316 |  | 8.9 |  | 149.2628 |  | 7.9461 |  |  | 18.18 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 5.8594 | 52.6205 | 126.6881 | 27.9982 | 0.87 | 123.81 |  | 36.175 | 25.6153 |  | 195.2274 | 30.9896 |  |  |  | 2.5 |  | 51.766 |  | 24 |  |  |  | 17.2814 |  |  |  | 8.628 | 60.57 |  | 138.2294 |  | 4.3651 | 126.4442 | 19.5694 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.8568 | 24.7562 | 1.8474 | 0.656 | 32.2017 | 399.8428 |  | 164.1799 | 18.214 |  |  | 16.0581 | 4.9819 |  |  | 14.8297 | 292.34 |  | 36.062 |  | 29.654
21:30 |  |  | 35.2789 | 13.564 |  |  |  |  | 19.0709 | 29.6276 | 11.0681 | 12.6 | 32.138 |  |  | 29.334 |  | 38.2257 |  | 9 |  | 135.149 |  | 7.7588 |  |  | 18.28 |  |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 5.7692 | 47.976 | 128.3553 | 28.0751 | 0.94 | 121.96 |  | 37.5 | 25.8779 |  | 196.0461 | 31.4477 |  |  |  | 2.4 |  | 65.6351 |  | 24 |  |  |  | 17.2466 |  |  |  | 8.633 | 58.69 |  | 140.212 |  | 4.4136 | 127.9568 | 20.1428 |  |  | 4.1258 |  |  | 90.7156 | 24.7347 | 1.7503 | 0.628 | 33.6998 | 400.1693 |  | 157.9472 | 18.387 |  |  | 16.4324 | 4.9288 |  |  | 15.4484 | 296.4 |  | 32.168 |  | 29.02
22:00 |  |  | 35.2415 | 13.082 |  |  |  |  | 18.5007 | 29.3012 | 11.0634 | 12.76 | 31.756 |  |  | 29.503 |  | 43.0711 |  | 9 |  | 138.7771 |  | 7.8876 |  |  | 18.52 |  |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 5.5938 | 47.5127 | 128.4526 | 28.6835 | 1.03 | 127.69 |  | 37.374 | 27.3172 |  | 195.5866 | 32.824 |  |  |  | 2.4 |  | 72.9037 |  | 24 |  |  |  | 17.3767 |  |  |  | 8.53 | 58.87 |  | 142.0151 |  | 4.3439 | 126.9025 | 20.1475 |  |  | 3.9547 |  |  | 90.7798 | 24.7924 | 1.5263 | 0.605 | 33.1929 | 396.5578 |  | 162.2831 | 18.824 |  |  | 16.7646 | 5.1745 |  |  | 16.1131 | 294.45 |  | 28.749 |  | 29.64
22:30 |  |  | 34.4682 | 13.007 |  |  |  |  | 19.1101 | 29.0253 | 10.8364 | 12.88 | 31.792 |  |  | 28.62 |  | 41.9199 |  | 8.1 |  | 57.5989 |  | 7.8601 |  |  | 18.47 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 3.6614 | 48.8919 | 126.2549 | 28.8041 | 1.15 | 125.62 |  | 38.584 | 29.1587 |  | 195.4332 | 33.2338 |  |  |  | 2.3 |  | 73.5201 |  | 24 |  |  |  | 17.0888 |  |  |  | 8.463 | 59.05 |  | 143.1 |  | 4.4967 | 132.181 | 20.0795 |  |  | 3.9615 |  |  | 90.8755 | 24.7627 | 1.095 | 0.632 | 34.0562 | 397.2581 |  | 156.6854 | 18.963 |  |  | 17.6646 | 4.7879 |  |  | 15.6235 | 297.69 |  | 28.481 |  | 29.71
23:00 |  |  | 34.8754 | 13.256 |  |  |  |  | 18.9393 | 28.1285 | 10.9318 | 13.65 | 30.92 |  |  | 29.262 |  | 44.4466 |  | 8.1 |  | 50.0555 |  | 7.9107 |  |  | 18.71 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 2.8451 | 48.324 | 125.8557 | 28.6718 | 1.26 | 127.13 |  | 39.345 | 29.4103 |  | 195.595 | 33.1815 |  |  |  | 2.3 |  | 73.4032 |  | 24 |  |  |  | 17.4083 |  |  |  | 8.468 | 61.79 |  | 141.0571 |  | 4.4893 | 128.7575 | 19.6388 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.4453 | 24.8614 | 0.819 | 0.599 | 33.1377 | 401.191 |  | 157.9665 | 19.124 |  |  | 18.3158 | 4.8943 |  |  | 16.3596 | 297.07 |  | 30.79 |  | 29.306
23:30 |  |  | 34.7076 | 13.033 |  |  |  |  | 19.5664 | 27.9363 | 11.316 | 14.13 | 31.358 |  |  | 29.141 |  | 50.7244 |  | 7.9 |  | 105.4091 |  | 7.812 |  |  | 18.53 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 2.1416 | 48.0838 | 125.2493 | 28.4669 | 1.2 | 128.09 |  | 39.412 | 28.934 |  | 195.1714 | 33.0094 |  |  |  | 2.3 |  | 73.4167 |  | 24 |  |  |  | 17.3046 |  |  |  | 8.424 | 61.54 |  | 139.1274 |  | 4.4817 | 128.4742 | 20.4962 |  |  | 3.8564 |  |  | 90.5908 | 24.7169 | 0.6868 | 0.6 | 34.1219 | 380.8426 |  | 160.5065 | 18.693 |  |  | 18.2892 | 4.9434 |  |  | 16.707 | 296.46 |  | 32.522 |  | 28.601
00:00 |  |  | 37.3709 | 13.202 |  |  |  |  | 18.7434 | 27.7256 | 13.7269 | 14.26 | 31.452 |  |  | 29.355 |  | 45.4481 |  | 7.9 |  | 161.5946 |  | 7.8123 |  |  | 18.24 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 1.8503 | 50.1145 | 126.2643 | 29.1856 | 0.83 | 126.45 |  | 39.425 | 29.2541 |  | 195.1273 | 34.7415 |  |  |  | 2.3 |  | 72.8662 |  | 24 |  |  |  | 17.1395 |  |  |  | 8.628 | 60.86 |  | 142.4284 |  | 4.5333 | 128.2657 | 20.5095 |  |  | 3.8369 |  |  | 89.5359 | 24.7574 | 0.5819 | 0.586 | 32.9241 | 381.8018 |  | 161.1472 | 19.015 |  |  | 17.4395 | 4.838 |  |  | 16.4712 | 298.36 |  | 33.381 |  | 29.175
MWh | 0 | 0 | 931.6954 | 299.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.7719 | 668.1699 | 317.8968 | 318.93 | 723.859 | 0 | 0 | 689.144 | 0 | 1000.6371 | 0 | 216.35 | 0 | 2877.8184 | 0 | 197.6491 | 0 | 0 | 420.61 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3156 | 1211.967 | 2972.2528 | 673.8101 | 18.01 | 3004.16 | 0 | 885.1165 | 666.0485 | 0 | 4671.4047 | 781.4221 | 0 | 0 | 0 | 54.895 | 0 | 1586.2184 | 0 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 434.0744 | 0 | 0 | 0 | 204.7655 | 1429.115 | 0 | 3431.5923 | 0 | 105.3167 | 3043.7885 | 429.4583 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2118.6985 | 591.1394 | 28.463 | 14.4865 | 809.736 | 8924.2369 | 0 | 3775.567 | 439.832 | 0 | 0 | 402.9512 | 116.0597 | 0 | 0 | 371.5675 | 6828.47 | 0 | 788.605 | 0 | 712.95
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 23 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 826.8 | 2056.7 | 3148.7 | 39.6 | 0 | 461.2612 | 71.4 | 11 | 0 | 79.3 | 37.9 | 6732.6612 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 328.65
01:00 | 827.5 | 1970.7 | 3106.5 | 39.6 | 0 | 493.5383 | 70 | 10.9 | 0 | 87.9 | 38 | 6644.6382 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 34.7
01:30 | 846.8 | 2067.7 | 3137 | 39.9 | 0 | 384.0541 | 71.3 | 11 | 0 | 81.7 | 38.3 | 6677.7541 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 91.2
02:00 | 831.7 | 1994.4 | 3120.2 | 39.4 | 0 | 380.161 | 71.4 | 11 | 0 | 88 | 38.8 | 6575.061 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1943.45
02:30 | 821.8 | 1968.6 | 3067.3 | 39.2 | 0 | 376.7395 | 69.9 | 11 | 0 | 75.7 | 38.6 | 6468.8395 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 254.35
03:00 | 833.5 | 1979.8 | 3073.6 | 39.8 | 0 | 286.7129 | 71.7 | 11.1 | 0 | 79.8 | 38.5 | 6414.5129 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2229.1
03:30 | 843.1 | 1955.9 | 3129.7 | 39.5 | 0 | 284.896 | 70.7 | 11.1 | 0 | 56.7 | 38.7 | 6430.296 |  | C.H. YANANGO | 535.9
04:00 | 839.2 | 1900.5 | 3055.4 | 39.9 | 0 | 286.2695 | 69.1 | 10.9 | 0 | 60.5 | 38.6 | 6300.3695 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.6
04:30 | 850 | 1894.9 | 3035.4 | 40.3 | 0 | 373.659 | 68.1 | 10.9 | 0 | 92.6 | 38.1 | 6403.9591 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1869.4
05:00 | 842.6 | 1881.1 | 3030.6 | 39.2 | 0 | 368.919 | 69.2 | 11 | 0 | 87.9 | 38.2 | 6368.719 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 191.65
05:30 | 851.5 | 1777.3 | 3132.2 | 40.3 | 0 | 381.2468 | 70.2 | 11 | 0 | 80.8 | 38.7 | 6383.2468 |  | C.H. RUNATULLO II | 108.5
06:00 | 841.7 | 1736.2 | 3144.1 | 40 | 0 | 424.5921 | 67.1 | 11 | 0 | 73.3 | 38.5 | 6376.4921 |  | C.H. RUNATULLO III | 144.7
06:30 | 838.1 | 1600.9 | 3014.5 | 39.8 | 0 | 467.9379 | 68.9 | 10.9 | 40.25 | 67.8 | 38.6 | 6187.6879 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 92.5
07:00 | 827.6 | 1463.8 | 2955.3 | 40.2 | 0 | 465.4482 | 65.6 | 11 | 96.57 | 86 | 38.4 | 6049.9182 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3280.7
07:30 | 833.8 | 1395.3 | 2936.2 | 39.7 | 0 | 544.9719 | 64.9 | 11 | 170.81 | 67.5 | 38.6 | 6102.7819 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.65
08:00 | 824.4 | 1308.6 | 3141.8 | 39.6 | 0 | 551.2366 | 67.3 | 11.1 | 241.45 | 64.9 | 38.4 | 6288.7866 |  | C.H. ARICOTA II |  | 116.95
08:30 | 800 | 1538.1 | 3087.2 | 39.9 | 0 | 551.4584 | 72.5 | 11 | 256.34 | 65 | 38 | 6459.4984 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 50.2
09:00 | 849.9 | 1563 | 2930.6 | 43.8 | 0 | 550.582 | 73.3 | 11 | 409.7 | 68.7 | 38.7 | 6539.282 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 13225.15
09:30 | 824.6 | 1576.7 | 2970 | 41.1 | 0 | 552.8723 | 68.8 | 11.1 | 375.22 | 84.9 | 38.5 | 6543.7923 |  | C.H. RESTITUCION | 3855.45
10:00 | 793 | 1884.6 | 3118.7 | 39.3 | 0 | 217.4366 | 71.3 | 11.2 | 345.96 | 98.8 | 38.3 | 6618.5966 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 111.4
10:30 | 801.9 | 2002.2 | 3102.6 | 39.8 | 0 | 275.3999 | 71.7 | 11.2 | 318.38 | 111.1 | 38.5 | 6772.7799 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 493.9
11:00 | 804.2 | 2187.4 | 3487.4215 | 39.4 | 0 | 10.5 | 69.8 | 11.1 | 255.65 | 108.3 | 38.6 | 7012.3715 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 669.45
11:30 | 796.5 | 2110.4 | 3563.3883 | 79.5 | 0 | 10.9 | 70.2 | 11.1 | 217.43 | 102.5 | 38.3 | 7000.2183 |  | P.C.H. CHAGLLA | 139.15
12:00 | 829.5 | 1979.7 | 3620.3645 | 79.8 | 82.9 | 11.1 | 67.7 | 10.1 | 335.01 | 92 | 38.6 | 7146.7745 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1427.35
12:30 | 823 | 2065.5 | 3618.3089 | 79 | 80.8 | 11.4 | 68.7 | 10.8 | 283.58 | 83 | 38.4 | 7162.4889 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 46.55
13:00 | 838.9 | 1978.9 | 3525.4747 | 79.2 | 80.2 | 11.5 | 71.3 | 10.7 | 388.1 | 83.5 | 38.3 | 7106.0747 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 36.35
13:30 | 838.2 | 1869.8 | 3603.1767 | 40 | 80.5 | 11.6 | 69.8 | 10.7 | 343.56 | 108.8 | 38.4 | 7014.5367 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 580.25
14:00 | 827.6 | 1944.8 | 3612.21 | 39.9 | 80.9 | 11.6 | 71.7 | 10.7 | 340.69 | 111.4 | 38.5 | 7090 |  | C.H. YUNCAN |  | 2201.05
14:30 | 829.9 | 1792.1 | 3472.5264 | 39.7 | 80.5 | 11.5 | 73.3 | 10.6 | 560.99 | 134.7 | 38.4 | 7044.2164 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 51.25
15:00 | 816.8 | 1729.5 | 3508.4417 | 39.1 | 80 | 1 | 75 | 10.6 | 410.2 | 289.9 | 38.6 | 6999.1417 |  | C.H. EL CARMEN | 22.9
15:30 | 807.3 | 1566 | 3533.3176 | 39.6 | 82.7 | 0 | 69.5 | 10.6 | 442.51 | 448 | 38.1 | 7037.6276 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 153.35
16:00 | 816.8 | 1479.3 | 3580.9421 | 39.6 | 80.6 | 0 | 69.3 | 10.7 | 412.35 | 496.4 | 38.6 | 7024.5921 |  | C.H. ÁNGEL II | 165.5
16:30 | 805.1 | 1770 | 3637.9963 | 39.4 | 39.3 | 0 | 67.9 | 10.7 | 102.22 | 524.2 | 38.5 | 7035.3163 |  | C.H. ÁNGEL III | 173.55
17:00 | 820.5 | 1835.9 | 3627.4863 | 39.5 | 80.8 | 0 | 66.1 | 10.7 | 55.99 | 513.7 | 38.2 | 7088.8763 |  | C.H. LA JOYA | 187
17:30 | 849 | 1871.3 | 3648.6389 | 40.1 | 82.5 | 0 | 66.2 | 10.1 | 9.21 | 505.4 | 38.4 | 7120.8489 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.7
18:00 | 829.2 | 2032.7 | 3678.2407 | 39.6 | 82 | 0 | 68.7 | 10.9 | 0 | 487.6 | 38.5 | 7267.4407 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 385.9
18:30 | 899.2 | 2488.8 | 3514.1131 | 39.8 | 80.8 | 0 | 65 | 10.9 | 0 | 463.9 | 38.5 | 7601.0131 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 397.2
19:00 | 897 | 2538.9 | 3657.503 | 39.6 | 79.9 | 0 | 65.1 | 10.9 | 0 | 453.2 | 38.3 | 7780.403 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2211.9
19:30 | 884.1 | 2537.6 | 3675.0783 | 38.9 | 82.1 | 0 | 65.9 | 11 | 0 | 415.1 | 38.5 | 7748.2783 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1731.75
20:00 | 902.3 | 2681 | 3670.8298 | 89.6 | 80.1 | 0 | 66.4 | 11 | 0 | 341.8 | 38.4 | 7881.4298 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 98.4
20:30 | 909.3 | 2648.3 | 3663.2937 | 89.1 | 80.7 | 0 | 67.5 | 11 | 0 | 289.2 | 38.5 | 7796.8937 |  | C.H. PARIAC | 14.4
21:00 | 889.3 | 2633 | 3682.8476 | 89.8 | 80.6 | 0 | 67.9 | 11 | 0 | 194.5 | 38.5 | 7687.4476 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6998.25
21:30 | 905.9 | 2657.5 | 3684.697 | 88.9 | 80.1 | 0 | 69.3 | 11 | 0 | 150.8 | 38.3 | 7686.497 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 70.1
22:00 | 899.3 | 2605.9 | 3565.6564 | 90.5 | 80.2 | 0 | 70.3 | 11 | 0 | 145.5 | 38.5 | 7506.8564 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 971.35
22:30 | 898.9 | 2292.1 | 3561.3701 | 90.3 | 80.9 | 0 | 69 | 11 | 0 | 124.1 | 38.5 | 7166.1701 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 30.5
23:00 | 896 | 2116.2 | 3575.119 | 89.8 | 0 | 0 | 71 | 11 | 0 | 147.6 | 38.3 | 6945.019 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 18.7
23:30 | 900.4 | 2072.1 | 3588.9468 | 40.6 | 0 | 0 | 68.8 | 11 | 0 | 126.6 | 38.4 | 6846.8467 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2210.55
00:00 | 879.8 | 1944.7 | 3517.8182 | 40 | 0 | 0 | 68.9 | 11 | 0 | 98.5 | 38.4 | 6599.1182 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 205.5
TOTAL MWh | 20271.75 | 47473.2 | 80756.4037 | 1210.1 | 869.55 | 4385.2466 | 1662.35 | 261.65 | 3206.085 | 4349.55 | 922.2 | 165368.0853 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 180.6
% | 12.2586 | 28.7076 | 48.8343 | 0.73176 | 0.52583 | 2.6518 | 1.0052 | 0.15822 | 1.9388 | 2.6302 | 0.55767 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1656.6
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.1
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 703.05
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 3104.45
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1901.75
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.5
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1689.45
[14 empty] | PCH TUPURI | 22
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 466.9
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 181.85
[14 empty] | C.H. RUCUY | 239.85
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 510.85
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1238
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 264.5
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 576.1
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2465.95
[13 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 75.65
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 75.75
[13 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 261.05
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 20271.75 | 47473.2

## GENERACION RER
domingo, 23 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.3 | 13.5 | 8.4 | 10.9 | 6 | 1.6 |  | 8.7 | 14.6 | 3.7 |  |  | 8.9 |  | 4.5 | 7 | 4.5 | 2 | 4.3 | 20.3 |  |  | 2.6 | 10.1 | 8.6 |  |  | 0.4 | 13.5 |  |  |  | 5.2 | 2 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 |  | 9.5 | 9.9 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 9.7 | 8.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 5.3 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 |  |  | 332.6
1:00 | 14.8 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 9.8 | 1.5 |  | 8.5 | 13.5 | 3.6 |  |  | 8.7 |  | 4.4 | 7 | 4.5 | 2 | 4.5 | 20.2 |  |  | 4.2 | 10.5 | 10.2 |  |  | 0.3 | 11.5 |  |  |  | 5.5 | 2.2 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 |  | 10.8 | 11.9 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 11.8 | 10.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 5.1 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 |  |  | 343.7
1:30 | 15.5 | 13.5 | 8.8 | 11 | 10 | 1.5 |  | 8.5 | 14 | 3.8 |  |  | 8.7 |  | 4.7 | 7 | 4.5 | 2 | 4.7 | 20.9 |  |  | 4.9 | 15.7 | 8.9 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.5 | 2.3 | 7 | 7.5 | 8 | 7.8 |  | 13.3 | 12.3 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 7.1 | 5.2 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 6.9 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  |  | 340.9
2:00 | 15.6 | 13.5 | 9 | 10.7 | 10 | 1.5 |  | 8.8 | 13.8 | 3.6 |  |  | 8.7 |  | 4.6 | 7.2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 20.5 |  |  | 6.9 | 14.6 | 9 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.9 | 2.8 | 7 | 7.5 | 8 | 7.9 |  | 10.6 | 9.7 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1 |  | 12.6 | 11.5 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 6.9 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 |  |  | 337.5
2:30 | 15.1 | 13.5 | 8.4 | 11.1 | 10 | 1.5 |  | 8.8 | 13 | 3.5 |  |  | 8.7 |  | 4.5 | 7.2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 20.3 |  |  | 7.5 | 13.1 | 9.4 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 6.1 | 3.4 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.9 |  | 11.3 | 10.6 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 6 | 5.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 5.3 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.7 | 10 |  |  | 322.6
3:00 | 15.5 | 13.5 | 8.4 | 11 | 10 | 1.4 |  | 8.9 | 14.4 | 3.6 |  |  | 8.6 |  | 4.4 | 6.7 | 4.5 | 2 | 4.4 | 20.8 |  |  | 12.8 | 13 | 3.6 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 6 | 4.1 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 |  | 12.1 | 10.9 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 10.1 | 12.5 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 1 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  |  | 329.3
3:30 | 15.5 | 13.5 | 8.9 | 11.1 | 10 | 1.4 |  | 8.3 | 13.4 | 3.9 |  |  | 8.6 |  | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 2 | 4.4 | 20.4 |  |  | 17.5 | 9.9 | 2.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 6.1 | 4.2 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |  | 11.3 | 11 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.8 | 7.8 | 10 |  | 9.9 | 315.1
4:00 | 15.5 | 13.5 | 8.5 | 11.1 | 10.1 | 1.4 |  | 8.7 | 11.8 | 3.8 |  |  | 8.4 |  | 3.9 | 6.4 | 4.5 | 2 | 4.5 | 20.4 |  |  | 25.6 | 12.1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 6.1 | 4.3 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |  | 10.5 | 10.3 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 1.2 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 |  | 13.7 | 319.8
4:30 | 15.6 | 13.5 | 8.7 | 11.1 | 13.4 | 1.4 |  | 8.5 | 10.7 | 3.7 |  |  | 8.3 |  | 3.7 | 5.8 | 4.5 | 2 | 4.5 | 20.4 |  | 3.2 | 42.8 | 21.6 | 0.3 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.1 | 4.1 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |  | 12.4 | 13 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 1.3 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  | 16.3 | 359
5:00 | 15.8 | 13.5 | 8.8 | 11.1 | 13.5 | 1.4 |  | 8.4 | 11.6 | 3.8 |  |  | 7.3 |  | 3.8 | 5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 20.3 | 3.3 | 3.2 | 36.6 | 22.6 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 6.1 | 3.7 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |  | 13.7 | 13.7 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 |  | 16.3 | 356.7
5:30 | 16 | 13.5 | 7.7 | 10.6 | 13.5 | 1.3 |  | 9 | 13.4 | 3.9 |  |  | 5.4 |  | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 2 | 4.5 | 21 | 3.3 | 3.2 | 23.8 | 22.3 |  |  |  | 0.5 | 1.3 |  |  |  | 6.1 | 3.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |  | 12.8 | 13.9 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 3.6 | 2.6 | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  | 14.3 | 347.9
6:00 | 15.3 | 13.5 | 8.3 | 9.4 | 13.5 | 1.3 |  | 8.9 | 11.7 | 3.9 |  |  | 6.4 |  | 4 | 5.2 | 4.5 | 2 | 4.6 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 21.8 | 15.5 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.9 | 0.4 | 7 | 7.5 | 7.7 | 6.4 |  | 13.3 | 11.7 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 5.8 | 4.5 | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  | 14.3 | 328.2
6:30 | 15.6 | 13.5 | 8 | 11 | 13.5 | 1.3 |  | 8.7 | 12.1 | 3.7 |  |  | 8.1 |  | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 2 | 4.6 | 20.9 | 3.3 | 3.2 | 18.5 | 13.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 2.6 | 15.3 | 14.8 |  | 3.6 | 16.5 |  |  | 8.9 | 12.5 | 6.1 |  | 1.2 |  |  | 0.2 |  |  | 4.8 | 1 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 0.05 |  |  |  | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 19.8 | 7.8 | 10 |  | 16.3 | 366.65
7:00 | 14.5 | 13.5 | 7.1 | 8.6 | 13.5 | 1.3 |  | 8.7 | 13.2 | 3.7 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 5.1 | 4.2 | 2 | 4.5 | 20.5 | 3.3 | 3.2 | 17.6 | 17.6 | [5 empty] | 3.3 | 1.7 |  |  |  | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 4 | 16 | 15.1 |  | 3.6 | 16.6 |  |  | 19.3 | 15.2 | 7.6 |  | 1.2 | 1 |  | 0.6 |  |  | 11.4 | 8.3 | 0.6 | 16.2 | 24.5 | 0.27 | 0.6 |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 20 | 7.8 | 10 | 0.4 | 15.6 | 438.87
7:30 | 15 | 13.5 | 7.7 | 10.9 | 13.5 | 1.3 |  | 8.3 | 9.5 | 3.9 |  | 0.1 | 8.3 |  | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 2 | 4.5 | 20.3 | 3.3 | 3.1 | 16.2 | 18.4 | [5 empty] | 5 | 5.5 |  |  |  | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 14 | 15.7 | 15.6 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 38 | 29.5 | 14.1 |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.8 |  | 9.8 | 1.6 |  | 0.6 | 24.9 | 31.5 | 0.51 | 1.6 |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 19.9 | 7.8 | 10 | 0.7 | 15.2 | 501.31
8:00 | 15.4 | 13.5 | 7.5 | 10.9 | 8.1 | 1.3 |  | 8.8 | 11.2 | 3.9 |  | 0.2 | 8.2 |  | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 2.1 | 4.5 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 13.9 | 19.7 | [5 empty] | 10.4 | 7.6 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.8 | 10.2 | 15.5 | 14.9 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 43.5 | 32.2 | 16.5 |  | 1.1 | 4.9 |  | 3.9 |  | 9.9 | 0.9 |  | 0.6 | 46.4 | 54.8 | 1.45 | 4.4 |  |  | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10.1 | 1.3 | 12.7 | 564.55
8:30 | 16 | 13.5 | 9.1 | 10.9 | 3 | 1.3 |  | 8.6 | 14.4 | 4.1 |  | 0.2 | 7.9 |  | 4.6 | 6.2 | 3.6 | 2.2 | 4.7 | 21.2 | 3.3 | 3.1 | 13.7 | 21.9 | [5 empty] | 12.7 | 22.2 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 34.9 | 14.1 | 14.3 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 49.3 | 40.3 | 22.5 | 0.1 | 1 | 5.8 |  | 4.7 |  | 9.9 | 1 |  | 0.6 | 21.6 | 29.8 | 1.34 | 4.7 |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 4.9 | 0.5 | 19.3 | 7.7 | 10 | 1.3 | 11.8 | 579.84
9:00 | 15.7 | 13.6 | 8.3 | 10.9 | 3 | 1.3 |  | 9 | 15.8 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 7.9 |  | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 2.1 | 4.8 | 21.9 | 3.3 | 3.1 | 13.5 | 23.6 | 0.4 |  |  |  |  | 14.8 | 20 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 18.7 | 15.9 | 14.7 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 131.1 | 88.8 | 45.4 | 0.1 | 1.2 | 4.2 |  | 4.5 |  | 9.9 | 0.6 |  | 0.6 | 28.1 | 35.7 | 1 | 4.8 |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 8.9 | 0.5 | 20 | 7.7 | 9.9 | 3.2 | 13 | 742.1
9:30 | 15.1 | 13.5 | 7.7 | 10.9 | 8.7 | 1.2 |  | 8.6 | 13 | 4.2 | 0.1 | 0.5 | 7.9 |  | 4.7 | 6.9 | 3.5 | 2.1 | 4.8 | 21.1 | 3.3 |  | 9.9 | 24.4 | [5 empty] | 11.3 | 23.5 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.1 | 14.7 | 16.4 | 14.6 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 115.2 | 88 | 39.9 | 0.1 | 1.1 | 2.9 |  | 5.8 |  | 9.9 | 14.6 | 4.9 |  | 24.7 | 30.9 | 1.62 | 6.4 |  | 0.1 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 | 6.7 | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 | 2.9 | 11.4 | 718.02
10:00 | 15.9 | 13.5 | 9.3 | 10.5 | 12.8 | 1.2 |  | 9 | 13.1 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 7.9 |  | 4.2 | 6.9 | 3.5 | 2.2 | 4.8 | 20.2 | 3.3 |  | 12.9 | 24 | [5 empty] | 12.6 | 18.1 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.1 | 22.1 | 14.2 | 12.5 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 56.9 | 37.1 | 18.2 | 0.1 | 1.1 | 3.3 |  | 6.7 | 1.1 | 9.9 | 25.1 | 10.1 | 0.6 | 64.2 | 88.4 | 2.06 | 8 |  |  | 4.8 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 19.8 | 7.8 | 10.1 | 4.4 | 10.3 | 708.36
10:30 | 15.5 | 13.5 | 9.4 | 10.9 | 18.2 | 1.2 |  | 9 | 13.4 | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 7.8 |  | 4.3 | 7 | 3.5 | 2.2 | 4.8 | 20.5 | 3.3 |  | 25.3 | 22.7 | 1 |  |  |  |  | 13.9 | 18.9 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.3 | 13.2 | 16.6 | 15 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 60.8 | 46.9 | 24.3 | 0.2 | 1.1 | 2.7 |  | 5.4 | 1.1 | 9.9 | 22.3 | 5.5 | 0.6 | 50.7 | 63.7 | 3.18 | 6 | 0.4 | 2.3 | 4.8 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 4.9 | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 | 2.7 | 10.1 | 699.18
11:00 | 15.3 | 13.5 | 7.9 | 10.9 | 20 | 1.2 |  | 8.8 | 13.4 | 4 | 0.3 | 0.8 | 7.7 |  | 4.4 | 7 | 3.5 | 2.1 | 4.9 | 20.6 | 3.3 |  | 35 | 22.6 |  |  |  |  | 3.1 | 18.6 | 21.6 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 17.3 | 15.5 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 61.2 | 50.4 | 23.5 | 0.2 | 1.1 | 6.6 |  | 5.9 | 1.2 | 9.9 | 13.8 | 0.9 | 0.6 | 16.8 | 21.5 | 3.95 | 7.5 |  | 0.1 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 | 5.3 | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10.1 | 2 | 9.6 | 633.05
11:30 | 15.6 | 13.5 | 9.5 | 10.8 | 20 | 1.2 |  | 8.9 | 11.9 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 7.6 |  | 4 | 6.8 | 3.5 | 2.1 | 4.8 | 20 | 3.3 |  | 39.6 | 21.1 |  |  |  | 0.6 | 3.4 | 17.6 | 26.3 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.3 | 8.1 | 26.4 | 17.5 | 15.5 |  | 3.5 | 16.5 |  |  | 25.8 | 27.1 | 14.1 | 0.1 | 1.1 | 5.3 |  | 4.6 | 1.1 | 9.9 | 4.8 |  | 0.6 | 22.7 | 31.1 | 4.03 | 5.7 |  |  | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 | 3.4 | 9 | 586.73
12:00 | 15.3 | 13.5 | 7.1 | 10.8 | 20 | 1.2 |  | 8.6 | 12.4 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 7.5 |  | 5.1 | 7 | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 20.7 | 3.3 |  | 37.2 | 18.2 |  |  |  |  | 0.5 | 5.4 | 24.7 |  |  |  | 6 | 6.5 | 7 | 7.8 | 28.2 | 17.7 | 15.6 |  | 3.5 | 16.5 |  |  | 94.3 | 63.4 | 32 | 0.3 | 1.1 | 8.2 |  | 2.8 | 1.1 | 9.9 | 2.8 |  | 0.6 | 25.4 | 36.6 | 2.91 | 3.2 |  |  | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 | 3.7 | 9.5 | 691.81
12:30 | 15 | 13.5 | 6.9 | 10.3 | 20 | 1.2 |  | 8.9 | 14.1 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 7.6 |  | 4.9 | 6.9 | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 20.5 | 3.3 |  | 29.8 | 15.4 |  |  |  | 0.8 | 1.9 | 7.9 | 8.1 |  |  |  | 6 | 6.5 | 7 | 7.8 | 38.2 | 17 | 15.2 |  | 3.5 | 16.5 |  |  | 69.6 | 61.4 | 31 | 0.3 | 1.2 | 6.7 |  | 2.3 | 1.2 | 9.9 | 2.9 |  | 0.6 | 16.6 | 20.9 | 3.28 | 2.5 |  |  | 4.8 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 19.6 | 7.8 | 10 | 7.5 | 10.1 | 633.28
13:00 | 15.7 | 13.5 | 7.5 | 10.5 | 20 | 1.2 |  | 8.9 | 15.2 | 4 | 0.3 | 1.3 | 7.7 |  | 5.3 | 7.1 | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 20.9 |  |  | 31 | 15.4 |  |  |  | 0.8 | 4.3 | 10.4 | 11.5 |  |  |  | 6 | 6.5 | 7 | 7.8 | 45.3 | 14.9 | 14.5 |  | 3.5 | 16.4 |  |  | 131.9 | 83.8 | 43.1 | 0.2 | 1.3 | 9.1 |  | 1.6 | 1.1 | 10 | 2.6 |  | 0.6 | 9.5 | 11.6 | 3 | 1.9 |  |  | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 15.9 | 0.5 | 19.6 | 7.7 | 10 | 7.7 | 12.2 | 740.6
13:30 | 15.6 | 13.5 | 6.8 | 10.9 | 18.1 | 1.2 |  | 8.9 | 14.1 | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 7.7 |  | 5.1 | 7.3 | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 20.4 |  | 3.2 | 34.8 | 14.1 | 8.6 |  |  | 1 | 7.4 | 3.5 | 15.6 |  |  |  | 6 | 6.5 | 7 | 7.6 | 45.6 | 17.3 | 15.6 |  | 3.5 | 16.4 |  |  | 95.9 | 73.2 | 36.8 | 0.2 | 1.3 | 15 |  | 1.7 | 1.1 | 9.9 | 6.8 |  | 0.6 | 15.8 | 20.2 | 7.06 | 2 | 0.4 | 2.8 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 6.2 | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 | 3 | 15.1 | 723.16
14:00 | 15.7 | 13.5 | 7.3 | 11 | 6.4 | 1.2 |  | 8.8 | 15.4 | 3.9 | 0.4 | 1.2 | 7.7 |  | 5.2 | 7.6 | 3.6 | 2.2 | 4.7 | 20.6 |  | 3.2 | 31 | 10.9 | 10.4 |  |  | 1.5 | 13 | 3 | 5.5 |  |  |  | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 26.4 | 17.5 | 15.5 |  | 3.5 | 16.4 |  |  | 121.2 | 80.5 | 42.3 | 0.3 | 1.1 | 5.7 |  | 2.4 | 1.2 | 9.9 | 6.4 |  | 0.6 | 16.6 | 20.4 | 6.79 | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 4.9 | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 | 0.8 | 15.2 | 713.49
14:30 | 15.6 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 6.4 | 1.2 |  | 8.9 | 15.6 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | 7.7 |  | 4.7 | 7.6 | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 20.5 |  | 3.2 | 39.1 | 12 | 11.9 |  |  | 2 | 20.2 | 2.6 | 4.1 |  |  |  | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 30.2 | 17.6 | 15.2 |  | 3.5 | 16.4 |  |  | 184 | 108 | 55.2 | 0.1 | 1.1 | 6.2 |  | 4 | 1.1 | 9.9 | 6.5 |  | 0.6 | 60 | 83 | 6.89 | 4.3 | 2 | 8.2 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 9.8 | 0.5 | 19.4 | 7.8 | 10 | 1 | 15.3 | 957.89
15:00 | 16 | 13.5 | 9.6 | 11 | 6.2 | 1.2 |  | 8.9 | 16 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 7.7 |  | 4.7 | 8.1 | 3.5 | 2.1 | 4.8 | 20.3 |  | 3.2 | 42.3 | 14.4 | 23.3 |  |  | 2.6 | 34.4 | 4.7 | 4 |  |  |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 18.5 | 18.1 | 15.7 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 84.6 | 75.9 | 34.3 | 0.1 | 1.2 | 6.9 |  | 7.9 | 1.1 | 9.9 | 90 | 29.6 | 0.6 | 58.2 | 87.6 | 6.3 | 9.7 | 4.3 | 15.2 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 8 | 0.6 | 19.3 | 7.8 | 10 | 2.1 | 14.8 | 963.6
15:30 | 16.4 | 13.5 | 7 | 10 | 6.3 | 1.2 |  | 8.9 | 13.7 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 7.9 |  | 4.9 | 8.3 | 3.4 | 2.1 | 4.8 | 20.2 |  | 3.2 | 34.5 | 13.5 | 30.9 |  |  | 4.7 | 54.7 | 2.7 | 7.6 |  |  |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 14.9 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 69.8 | 49.2 | 23.1 |  | 1.3 | 10.3 |  | 5.2 | 1.1 | 9.9 | 124 | 128.1 | 0.6 | 102.3 | 137.4 | 6.01 | 7.1 | 5.5 | 18.3 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 4 | 0.6 | 18.8 | 7.8 | 10 | 1.7 | 14.6 | 1148.41
16:00 | 15.3 | 13.5 | 7.5 | 9.4 | 7.8 | 1.3 |  | 9 | 14.6 | 3.6 |  | 0.6 | 7.9 |  | 4.7 | 8.2 | 3.4 | 2.1 | 4.6 | 20.7 |  | 3.1 | 29.8 | 16.5 | 40.1 |  |  | 5.7 | 78.6 | 5.1 | 4.7 |  |  |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 37.5 | 17.6 | 15.6 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 85.6 | 112.5 | 72.3 |  | 1.3 | 2.8 |  | 9.9 | 1.2 | 9.9 | 135.2 | 128.8 | 0.6 | 27.9 | 31.5 | 5.55 | 12.1 | 7.8 | 20.7 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 4.1 | 0.7 | 18.9 | 7.7 | 10 | 0.2 | 14 | 1167.55
16:30 | 15.7 | 13.5 | 8.4 | 8.7 | 10.1 | 1.4 |  | 9 | 12.6 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 8.1 |  | 4.8 | 8.3 | 3.5 | 2.1 | 4.6 | 20.2 |  | 3.1 | 20.5 | 17.1 | 47.8 |  |  | 6.4 | 73.7 | 3.4 | 7.2 |  |  |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 6.6 | 17.4 | 15.6 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 26.3 | 17.3 | 8.1 |  | 0.8 | 2 |  | 1.6 | 1.1 | 9.9 | 159.7 | 130.3 | 0.6 | 8.6 | 11.8 | 4.82 | 2.5 | 8.5 | 27.2 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 18.9 | 7.8 | 9.9 |  | 13.1 | 885.02
17:00 | 15.8 | 13.5 | 6.8 | 7.6 | 12.8 | 1.6 |  | 9 | 13.4 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 8.2 |  | 5.1 | 8.1 | 3.4 | 2.2 | 4.8 | 20.7 | 0.8 | 3.1 | 20.9 | 18 | 44.7 |  |  | 4.8 | 68 | 1.9 | 4.9 |  |  |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 5.1 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 9.6 | 8.3 | 4 |  | 1.4 | 0.9 |  | 0.8 | 1.2 | 10 | 155.5 | 130.4 | 0.6 | 6.6 | 8.3 | 3.99 | 1.1 | 7.9 | 29.7 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 18.3 | 7.8 | 9.9 |  | 13.2 | 831.49
17:30 | 15.5 | 13.5 | 7.1 | 7.6 | 19.1 | 1.7 |  | 8.9 | 13.6 | 3.8 |  |  | 8.7 |  | 5 | 7.7 | 3.3 | 2.2 | 4.8 | 20.5 | 3.3 | 3.1 | 15.2 | 20.1 | 46.4 |  |  | 5.3 | 73.3 |  | 2.9 |  |  |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 8.1 | 0.5 | 17.2 | 15.6 |  | 3.5 | 16.6 |  |  | 1.8 | 1.5 | 0.6 |  | 1.3 |  |  | 0.1 | 1.1 | 9.9 | 142.9 | 128.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.91 | 0.1 | 9.8 | 31 | 4.8 | 2.7 | 1.4 | 1.2 |  | 1.3 | 18.4 | 7.8 | 9.9 |  | 13.4 | 785.31
18:00 | 15.9 | 13.5 | 8.8 | 7.6 | 19.5 | 1.7 |  | 8.9 | 14 | 3.7 |  |  | 8.8 |  | 5 | 7.8 | 3.3 | 2.2 | 4.8 | 20.3 | 3.3 | 3.1 | 10.3 | 21.5 | 47 |  |  | 4.5 | 66.8 | [5 empty] | 6 | 6.5 | 6.8 | 8.1 |  | 17.6 | 15.4 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 10 | 132.2 | 126 | 0.6 |  |  |  |  | 10.8 | 35.5 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 |  | 1.4 | 18.2 | 7.8 | 10 |  | 13.2 | 761.6
18:30 | 15.8 | 13.5 | 6.9 | 6.4 | 19.5 | 1.8 |  | 8.9 | 13.5 | 3.8 |  |  | 8.8 |  | 4.9 | 7.8 | 3.1 | 2.2 | 4.8 | 20.7 | 3.3 |  | 16.1 | 13.5 | 44.6 |  |  | 3.8 | 58.2 | [5 empty] | 6 | 6.5 | 6.8 | 8.1 |  | 16.9 | 15.4 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 125.4 | 122.2 | 0.6 |  |  |  |  | 11.5 | 36.3 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 |  | 1.8 | 18.8 | 7.8 | 10 |  | 12.8 | 732.3
19:00 | 15.3 | 13.5 | 7.2 | 6.1 | 19.5 | 1.8 |  | 8.9 | 14.1 | 3.7 |  |  | 8.8 |  | 4.8 | 7.7 | 3 | 2.2 | 4.7 | 20.7 | 3.3 |  | 14.4 | 16.5 | 40.5 |  |  | 3.2 | 51.3 | [5 empty] | 6 | 6.5 | 6.8 | 8.1 |  | 16.3 | 14.6 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 128.6 | 120.8 | 0.6 |  |  |  |  | 10.9 | 36.1 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 |  | 1.9 | 18.7 | 7.8 | 10.1 |  | 11.7 | 719.9
19:30 | 15.6 | 13.5 | 7.9 | 6.5 | 19.5 | 1.8 |  | 8.9 | 13.5 | 3.5 |  |  | 8.7 |  | 4.5 | 7.9 | 3 | 2.2 | 4.6 | 20 | 3.3 |  | 9.9 | 17.1 | 38 |  |  | 4.3 | 47.8 | [5 empty] | 6 | 6.5 | 6.8 | 8.1 |  | 14.5 | 14.6 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 112.1 | 112.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.2 | 32.2 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 2.1 | 18.7 | 7.5 | 10 |  | 11.6 | 681.2
20:00 | 15 | 15.5 | 6.6 | 6.3 | 19.5 | 1.8 |  | 9 | 14 | 3.6 |  |  | 8.5 |  | 4.5 | 7.9 | 3.1 | 2.2 | 4.6 | 20.8 | 3.3 |  | 7 | 18 | 34.1 |  |  | 2.7 | 43.1 | [5 empty] | 6 | 6.5 | 6.8 | 8.1 |  | 13.5 | 14 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 89 | 81.5 | 0.6 |  |  |  |  | 9.8 | 29.1 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 2.1 | 19.6 | 7.4 | 10 |  | 11.9 | 610.6
20:30 | 15.5 | 16.3 | 7.2 | 6.3 | 19.5 | 1.8 |  | 8.6 | 13.6 | 3.7 |  |  | 8.1 |  | 4.7 | 7.5 | 3.1 | 2.1 | 4.6 | 20.6 | 3.3 |  | 6.3 | 20.1 | 31.9 |  |  | 2.3 | 40.8 | [5 empty] | 6 | 6.5 | 6.8 | 8.1 |  | 14.5 | 15.2 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 62.4 | 59.2 | 0.6 |  |  |  |  | 9.6 | 26.9 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 2 | 19.8 | 7.2 | 10 |  | 11.8 | 558.3
21:00 | 15.5 | 16.3 | 6.6 | 6.3 | 19.5 | 1.8 |  | 8.5 | 14.7 | 3.5 |  |  | 8 |  | 4.3 | 6.9 | 3.5 | 2.2 | 4.6 | 20.3 | 3.3 |  | 8.1 | 21.5 | 29.3 |  |  | 2.2 | 34.1 |  |  |  | 0.1 |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 8 |  | 14.1 | 13.3 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 22.5 | 22.9 | 0.6 |  |  |  |  | 6.5 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 2 | 19.7 | 7.2 | 10 |  | 10.6 | 461.5
21:30 | 15.7 | 16.3 | 7.6 | 6.3 | 19.5 | 1.8 |  | 8.9 | 14.5 | 3.8 |  |  | 7.7 |  | 4.4 |  | 4.3 | 2 | 4.6 | 20.9 | 3.3 |  | 11.1 | 14.3 | 17.1 |  |  | 3.9 | 42.9 |  |  |  | 7.9 |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |  | 10.3 | 10.4 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 11.4 | 12.2 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 13.4 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 2 | 19.8 | 7.1 | 10 |  | 10.8 | 421.2
22:00 | 15.7 | 15.7 | 8.4 | 6.3 | 18.8 | 1.7 |  | 8.9 | 15.3 | 3.8 |  |  | 7.6 |  | 4.4 |  | 4.5 | 2 | 4.4 | 20.8 | 3.3 |  | 15.6 | 13.2 | 14.5 |  |  | 2.8 | 34.6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |  | 9 | 9.9 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 13 | 14 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 15.1 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 2 | 19.7 | 6.9 | 9.9 |  | 9.9 | 412.7
22:30 | 15.2 | 15.9 | 7.4 | 6.5 | 18.5 | 1.7 |  | 8.9 | 15.1 | 3.8 |  |  | 7.5 |  | 4.3 |  | 4.4 | 2 | 4.7 | 20.6 | 3.3 |  | 16 | 13.7 | 11.2 |  |  | 1.4 | 24 |  |  |  | 5.9 | 1.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |  | 10.1 | 10.4 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.8 | 10.5 | 15.7 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 9 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 1.9 | 19.7 | 6.9 | 10 |  | 9.9 | 390.9
23:00 | 15.6 | 15.6 | 8 | 6.5 | 18.6 | 1.7 |  | 9 | 16.3 | 3.7 |  |  | 7.4 |  | 4.1 |  | 4.4 | 2 | 4.7 | 20.5 | 3 | 3.2 | 18.3 | 13.4 | 16.4 |  |  | 0.3 | 25.9 |  |  |  | 5.6 | 2.4 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |  | 9.8 | 11.3 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 16.1 | 16.9 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 15.4 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 1.9 | 19.3 | 4.4 | 10 |  | 9.1 | 415.9
23:30 | 16.3 | 15.5 | 6.8 | 6.5 | 15.1 | 1.7 |  | 8.6 | 15.1 | 3.8 |  |  | 7.4 |  | 4.4 |  | 4.4 | 2 | 4.5 | 21 | 0.2 | 3.2 | 15.6 | 12.8 | 19 |  |  | 1.5 | 23.6 |  |  |  | 5.7 | 2.4 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7.6 |  | 9.3 | 10.3 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 5 | 4.8 | 0.6 |  |  |  |  | 5.2 | 19.5 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 1.8 | 19.5 | 6.6 | 9.9 |  | 9.3 | 389.5
0:00 | 15.6 | 15.5 | 7.8 | 6.5 | 13 | 1.7 |  | 8.5 | 15 | 3.7 |  |  | 7.4 |  | 4.1 |  | 4.4 | 2 | 4.5 | 20.3 |  | 3.2 | 14.4 | 11.3 | 20.5 |  |  | 1.2 | 7.9 |  |  |  | 5.7 | 2.4 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7.6 |  | 10 | 11.1 |  | 3.5 | 16.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 4.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 |  |  |  |  | 5 | 14.5 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 1.7 | 19.6 | 6.6 | 9.9 |  | 9.2 | 352.7
EJEC MWh | 372.7 | 334.6 | 191.1 | 225 | 328.65 | 34.7 | 0 | 210.8 | 328.15 | 91.2 | 1.95 | 7.25 | 191.65 | 0 | 108.5 | 144.7 | 92.5 | 50.2 | 111.4 | 493.9 | 46.55 | 36.35 | 476.15 | 401.45 | 341.1 | 0 | 0 | 35.75 | 493.05 | 85.9 | 133.1 | 0 | 51.25 | 22.9 | 153.35 | 165.5 | 173.55 | 187 | 233.65 | 345.35 | 326.3 | 0 | 84.7 | 397.2 | 0 | 0 | 792.3 | 601.5 | 307.5 | 1.2 | 30.5 | 55.8 | 0 | 42.2 | 18.7 | 180.6 | 866 | 738.35 | 14.1 | 333.85 | 443.05 | 38.485 | 49.25 | 76.85 | 249.2 | 115.1 | 67.7 | 50.05 | 28.8 | 54.1 | 22 | 466.9 | 181.85 | 239.85 | 25 | 261.05 | 13860.935
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1924 | 13.8807 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 3206.085 | 23.1304 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 4349.55 | 31.3799 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4381.3 | 31.609 | #98D2FF

## VERTIMIENTO RER
domingo, 23 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 79057 | 79058 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | G.S. WAYRA SOLAR-BL1 | G.S. WAYRA SOLAR-BL2 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
23/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
24/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
domingo, 23 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.3 | 13.5 | 8.4 | 10.9 | 8.7 | 14.6 | 37.9 | 109.3
1:00 | 14.8 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 8.5 | 13.5 | 38 | 108
1:30 | 15.5 | 13.5 | 8.8 | 11 | 8.5 | 14 | 38.3 | 109.6
2:00 | 15.6 | 13.5 | 9 | 10.7 | 8.8 | 13.8 | 38.8 | 110.2
2:30 | 15.1 | 13.5 | 8.4 | 11.1 | 8.8 | 13 | 38.6 | 108.5
3:00 | 15.5 | 13.5 | 8.4 | 11 | 8.9 | 14.4 | 38.5 | 110.2
3:30 | 15.5 | 13.5 | 8.9 | 11.1 | 8.3 | 13.4 | 38.7 | 109.4
4:00 | 15.5 | 13.5 | 8.5 | 11.1 | 8.7 | 11.8 | 38.6 | 107.7
4:30 | 15.6 | 13.5 | 8.7 | 11.1 | 8.5 | 10.7 | 38.1 | 106.2
5:00 | 15.8 | 13.5 | 8.8 | 11.1 | 8.4 | 11.6 | 38.2 | 107.4
5:30 | 16 | 13.5 | 7.7 | 10.6 | 9 | 13.4 | 38.7 | 108.9
6:00 | 15.3 | 13.5 | 8.3 | 9.4 | 8.9 | 11.7 | 38.5 | 105.6
6:30 | 15.6 | 13.5 | 8 | 11 | 8.7 | 12.1 | 38.6 | 107.5
7:00 | 14.5 | 13.5 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 13.2 | 38.4 | 104
7:30 | 15 | 13.5 | 7.7 | 10.9 | 8.3 | 9.5 | 38.6 | 103.5
8:00 | 15.4 | 13.5 | 7.5 | 10.9 | 8.8 | 11.2 | 38.4 | 105.7
8:30 | 16 | 13.5 | 9.1 | 10.9 | 8.6 | 14.4 | 38 | 110.5
9:00 | 15.7 | 13.6 | 8.3 | 10.9 | 9 | 15.8 | 38.7 | 112
9:30 | 15.1 | 13.5 | 7.7 | 10.9 | 8.6 | 13 | 38.5 | 107.3
10:00 | 15.9 | 13.5 | 9.3 | 10.5 | 9 | 13.1 | 38.3 | 109.6
10:30 | 15.5 | 13.5 | 9.4 | 10.9 | 9 | 13.4 | 38.5 | 110.2
11:00 | 15.3 | 13.5 | 7.9 | 10.9 | 8.8 | 13.4 | 38.6 | 108.4
11:30 | 15.6 | 13.5 | 9.5 | 10.8 | 8.9 | 11.9 | 38.3 | 108.5
12:00 | 15.3 | 13.5 | 7.1 | 10.8 | 8.6 | 12.4 | 38.6 | 106.3
12:30 | 15 | 13.5 | 6.9 | 10.3 | 8.9 | 14.1 | 38.4 | 107.1
13:00 | 15.7 | 13.5 | 7.5 | 10.5 | 8.9 | 15.2 | 38.3 | 109.6
13:30 | 15.6 | 13.5 | 6.8 | 10.9 | 8.9 | 14.1 | 38.4 | 108.2
14:00 | 15.7 | 13.5 | 7.3 | 11 | 8.8 | 15.4 | 38.5 | 110.2
14:30 | 15.6 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 8.9 | 15.6 | 38.4 | 111.7
15:00 | 16 | 13.5 | 9.6 | 11 | 8.9 | 16 | 38.6 | 113.6
15:30 | 16.4 | 13.5 | 7 | 10 | 8.9 | 13.7 | 38.1 | 107.6
16:00 | 15.3 | 13.5 | 7.5 | 9.4 | 9 | 14.6 | 38.6 | 107.9
16:30 | 15.7 | 13.5 | 8.4 | 8.7 | 9 | 12.6 | 38.5 | 106.4
17:00 | 15.8 | 13.5 | 6.8 | 7.6 | 9 | 13.4 | 38.2 | 104.3
17:30 | 15.5 | 13.5 | 7.1 | 7.6 | 8.9 | 13.6 | 38.4 | 104.6
18:00 | 15.9 | 13.5 | 8.8 | 7.6 | 8.9 | 14 | 38.5 | 107.2
18:30 | 15.8 | 13.5 | 6.9 | 6.4 | 8.9 | 13.5 | 38.5 | 103.5
19:00 | 15.3 | 13.5 | 7.2 | 6.1 | 8.9 | 14.1 | 38.3 | 103.4
19:30 | 15.6 | 13.5 | 7.9 | 6.5 | 8.9 | 13.5 | 38.5 | 104.4
20:00 | 15 | 15.5 | 6.6 | 6.3 | 9 | 14 | 38.4 | 104.8
20:30 | 15.5 | 16.3 | 7.2 | 6.3 | 8.6 | 13.6 | 38.5 | 106
21:00 | 15.5 | 16.3 | 6.6 | 6.3 | 8.5 | 14.7 | 38.5 | 106.4
21:30 | 15.7 | 16.3 | 7.6 | 6.3 | 8.9 | 14.5 | 38.3 | 107.6
22:00 | 15.7 | 15.7 | 8.4 | 6.3 | 8.9 | 15.3 | 38.5 | 108.8
22:30 | 15.2 | 15.9 | 7.4 | 6.5 | 8.9 | 15.1 | 38.5 | 107.5
23:00 | 15.6 | 15.6 | 8 | 6.5 | 9 | 16.3 | 38.3 | 109.3
23:30 | 16.3 | 15.5 | 6.8 | 6.5 | 8.6 | 15.1 | 38.4 | 107.2
0:00 | 15.6 | 15.5 | 7.8 | 6.5 | 8.5 | 15 | 38.4 | 107.3
EJEC MWh | 372.7 | 334.6 | 191.1 | 225 | 210.8 | 328.15 | 922.2 | 2584.55

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - domingo, 23 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 372.15 | 377.7 | 377.5 | 376.95 | 383.1 | 379.5 | 386.7 | 382.4 | 365.05 | 384.55 | 357.15 | 142.6 | 382.4 | 381.55 | 383.9 | 348.45 | 371.35 | 372.7 | 7440.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 8.25 | 367.3 | 328.25 | 388.15 | 376.8 | 367.4 | 361.25 | 378.7 | 385.15 | 389.95 | 388.95 | 391.2 | 365.05 | 245.45 |  | 273.25 | 303.25 | 334.6 | 6289.2
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 182.35 | 183.2 | 179.5 | 198.6 | 191.85 | 198.85 | 151.65 | 178.025 | 200.8 | 198.1 | 180.1 | 180.3 | 196.65 | 200.865 | 186.55 | 183.55 | 185.2 | 191.1 | 4326.19
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 245.6077 | 261.55 | 245.1 | 264.35 | 220.2 | 235.25 | 234.2 | 157.35 | 152.545 | 155.35 | 155.7 | 39 | 134.25 | 185.99 | 261 | 244.35 | 258.55 | 225 | 4686.2427
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 329.75 | 305.05 | 338.4 | 276.2 | 262.65 | 261.25 | 254.15 | 244.8 | 269.65 | 245 | 318.85 | 333.25 | 313.3 | 287.05 | 311.7 | 314.65 | 304.4 | 328.65 | 7126.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 37.8 | 36.3 | 36 | 36.65 | 39.6 | 25.65 | 24.5 | 25.4 | 26.75 | 28.45 | 27.9 | 27.2 | 29.5 | 30.8 | 30.8 | 28.95 | 32.45 | 34.7 | 737.8
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 207.35 | 207.65 | 216.35 | 215 | 206.75 | 208.55 | 210.55 | 209.35 | 205.1 | 206.3 | 211.15 | 184.7 | 201.55 | 215.35 | 213.75 | 206.7 | 204.95 | 210.8 | 4820.35
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 267.65 | 203.15 | 188.4 | 231.8 | 237.6 | 246.9 | 339.5 | 319.8 | 318.25 | 322.25 | 362.05 | 325.25 | 265.5 | 261.745 | 267.1 | 285.3 | 323.2 | 328.15 | 6216.845
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 90.05 | 90.5 | 87.55 | 89.15 | 57.4 | 44.85 | 101.85 | 99.9 | 97.5 | 97.35 | 96.9 | 97.8 | 96.05 | 93.65 | 92.9 | 89.75 | 89.05 | 91.2 | 2087
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 2243.25 | 2115.95 | 2180.6 | 2090.2 | 2213.4 | 2220.65 | 2329.1 | 2139.6 | 2150 | 2222 | 1833.55 | 2186.65 | 2279.95 | 1999.9 | 2184.05 | 2067.85 | 2108.3 | 1943.45 | 49165.9
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 278 | 277.35 | 270.95 | 270.75 | 293.15 | 301.3 | 284.15 | 283.55 | 282.8 | 273.4 | 272.85 | 280.45 | 279 | 277.95 | 280.15 | 281.05 | 253.65 | 254.35 | 6421.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 882.6 | 1059.7 | 903.05 | 1040.5 | 1805.6 |  |  |  | 1204.45 | 1567.8 | 1466.75 | 1579.95 | 2190.05 | 1860.35 | 1907.1 | 1591.45 | 1629.5 | 2229.1 | 27959.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 425.8 | 420.7 | 420.8 | 487.2 | 897.75 | 930 | 747.5 | 654.4 | 606.4 | 560.9 | 543.35 | 560.05 | 564 | 521.25 | 548.5 | 509.4 | 535.8 | 535.9 | 12722.45
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 1.6 | 2.35 | 2.75 | 2.3 | 2.65 | 2.45 | 2.85 | 1.05 | 2.6 | 2.4 | 0.85 | 1.3 | 3.05 | 3.1 | 2.55 | 2.5 | 2.05 | 1.95 | 50.85
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.85 | 8.7 | 0.25 | 8.25 | 8.55 | 8.45 | 8.75 | 8.65 | 8.7 | 6.45 | 6.3 | 7.2 | 9.05 | 9.15 | 9.2 | 8.65 | 7.25 | 183.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 161.4 | 126 | 161.95 | 161.55 | 160.4 | 161.3 | 162.35 | 161.9 | 161.3 | 160.05 | 161.45 | 162.15 | 162.1 | 160.1 | 161.05 | 160.4 | 151.45 | 161.6 | 3662.1
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 1855.1 | 1876.55 | 1872.1 | 1870.8 | 1892.05 | 1864.9 | 1879.45 | 1835.6 | 1881.45 | 1884.95 | 1865.05 | 1883.25 | 1882.6 | 1870.3 | 1873.05 | 1845.1 | 1864.15 | 1869.4 | 43013.95
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | [9 empty] | 107.25 | 30.35 | [11 empty] | 141.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 246.85 | 53.25 | 1 | [10 empty] | 301.1
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 90.55 | 90.05 | 91.4 | 52.2 | 219.15 | 135.95 | 107.2 | 170.1 | 152.8 | 142.5 | 135.65 | 138.3 | 138 | 131.65 | 141 | 132.05 | 139.45 | 191.65 | 2897.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 69.55 | 67.95 | 61.2 | 67.45 | 110.75 | 109 | 94.65 | 94.35 | 84.6 | 83.85 | 74.45 | 98.8 | 92.5 | 80.8 | 89.05 | 83.3 | 85.6 | 108.5 | 1892.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 105.25 | 97.65 | 89.75 | 100.25 | 169.25 | 159.5 | 139 | 137.25 | 122.65 | 119.1 | 108.55 | 149.5 | 138.55 | 119.5 | 128.75 | 122.9 | 124.75 | 144.7 | 2766.2
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 91.7 | 96.35 | 96.05 | 98.6 | 92.65 | 81.15 | 73.35 | 73.4 | 72.6 | 76.6 | 80.6 | 72.3 | 86.4 | 78.65 | 89.9 | 85.75 | 96.85 | 92.5 | 1948.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 2514.8 | 2488 | 2523.9 | 2577.45 | 2856.95 | 2847.85 | 2764.3 | 2697.25 | 2680.4 | 2585.2 | 2575.55 | 3141.85 | 3726.7 | 3964.05 | 3934.95 | 3685.15 | 3370 | 3280.7 | 66098.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 186.45 | 183.5 | 185.35 | 187.05 | 187.45 | 185.35 | 186.35 | 188.75 | 189.25 | 186.9 | 183.55 | 182 | 182.1 | 179.65 | 181.65 | 181.4 | 183.55 | 182.65 | 4244.85
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 124.6 | 100.25 | 124.05 | 124.05 | 124.55 | 124.95 | 120.8 | 124.05 | 124.05 | 124.35 | 122.95 | 122.2 | 123.15 | 122.7 | 122.75 | 121.3 | 125.45 | 116.95 | 2814
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 540.3 | 538.85 | 521.1 | 538.1 | 536.4 | 538.8 | 459.95 | 431.9 | 479.15 | 476.25 | 542.8 | 539.3 | 215.85 |  | 165.55 | 537.85 | 534 | 536.15 | 10524.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 48.15 | 48.35 | 47.25 | 47.8 | 11 | [6 empty] | 36.55 | 56 | 44.55 | 46.45 | 45.95 | 47.6 | 50.2 | 779.45
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 12802.1 | 13954.95 | 13032.25 | 12019.5 | 14308.35 | 15435.3 | 15606.8 | 15599.7 | 15070.9 | 15464.65 | 15435.55 | 15493.7 | 14782.2 | 15394.45 | 14918.05 | 15232.1 | 11945.9 | 13225.15 | 328133.65
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 4245.45 | 4628.65 | 4306.15 | 3970.1 | 4735 | 5140.4 | 5143.95 | 5119.6 | 5057.65 | 5161.75 | 5163.15 | 5149.4 | 4940.7 | 5172.2 | 5036.7 | 5160.65 | 3434.05 | 3855.45 | 107849.45
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 60.5 | 60.6 | 62 | 61.35 | 61.7 | 61.9 | 61.9 | 59.95 | 60.4 | 60.4 | 60.85 | 99.4 | 110 | 105.25 | 108.45 | 110.05 | 111.35 | 111.4 | 1794.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 293.2 | 379.95 | 483.6 | 341.9 | 464.15 | 414.55 | 460.05 | 374.35 | 362.55 | 359.35 | 413.55 | 339.75 | 489.95 | 496.85 | 494.9 | 494.05 | 495.85 | 493.9 | 9634.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 1084 | 772.9 | 2440.9 | 2499.35 | 1753.1 | 3270.9 | 2733.6 | 1670.35 | 2191.65 | 1893.1 | 1174.4 | 2201.2 | 1663.65 | 147.5 | 1492.55 | 3284.55 | 5116.35 | 669.45 | 47349.5887
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 122.4 | 123.4 | 155.9 | 155.9 | 155.85 | 155.65 | 155.6 | 155.95 | 155.7 | 155.95 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 156 | 156 | 151.85 | 139.15 | 3485.2631
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 1372.15 | 1140.85 | 1248.6 | 909.05 | 850.2 | 841.9 | 821.1 | 756.9 | 841.15 | 728.4 | 1172.9 | 1404.55 | 1284.1 | 1246.85 | 1328.2 | 1293.2 | 1265.95 | 1427.35 | 27507.35
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 54.7 | 58.2 | 60.15 | 64.35 | 65.8 | 59.2 | 62.5 | 57.75 | 55.25 | 55.65 | 52.2 | 57.8 | 59.7 | 56.55 | 56.35 | 55.35 | 54.05 | 46.55 | 1292
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 49.15 | 54.8 | 42.2 | 40.65 | 47.15 | 53.25 | 43.75 | 50.2 | 38.9 | 49 | 38.9 | 48.2 | 46.45 | 41.3 | 50.6 | 36.75 | 46.3 | 36.35 | 1064.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 1031.45 | 1046.5 | 618.3 | [5 empty] | 223.7 | 1058.75 | 1041.85 | 1023.2 | 977.2 | 955.3 | 953.95 | 954.3 | 952 | 955.25 | 16823.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 174.15 | 229.55 | 482.4 | 955.4 | 911.5 | 886.3 | 263.55 |  |  | 45.5 | 165.45 | 132.45 |  | 86 | 276.05 | 229.05 | 249.4 | 254.85 | 6136.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 298.8 | [10 empty] | 298.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 829.55 | 1482.05 | 618.2 | 265.05 | 902 | 641.45 | 443.75 | 471.3 | 1108.45 | 918.45 | 795.8 | 1356.55 | 1324.8 | 1471.35 | 780.15 | 796.7 | 179.75 | 476.15 | 18559.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 159.75 | 440.45 | 473.65 | 347.5 | 595.2 | 457.6 | 342.25 | 431.5 | 445.95 | 631.65 | 619.95 | 521.5 | 669.05 | 707.75 | 627.65 | 366.7 | 402.1 | 401.45 | 10876.7
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 978.7 | 2034.95 | 2277.2 | 2275.65 | 1360.9 | 453.3 | 918.85 | 113.85 | 544.8 | 799.1 | 24.1 | 37.45 | 940.7 | 2597.45 | 2000.35 | 571.1 | 61.4 | 341.1 | 27706.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 858.45 | 1769.45 | 1646.75 | 877.3 | 752.65 | 202.95 | 576.15 | 133 | 440.8 | 602.95 | 52.8 | 249.3 | 1353.1 | 2719.3 | 1859.7 | 360 | 48.45 | 219.9 | 22823.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 1154.45 | 2015.3 | 1879.4 | 1373.8 | 1190.67 | 302.4 | 818.65 | 251.5 | 790.2 | 1012.2 | 86.45 | 392.8 | 1568.65 | 2638.5 | 1972.55 | 488.8 | 83.95 | 273.15 | 27531.12
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 121.6 | 261.7 | 234.65 | 97.9 | 87.35 | 26.45 | 72.35 | 14.8 | 53.1 | 72.3 | 8.1 | 36.1 | 200.85 | 440.65 | 282.55 | 45.3 | 4.9 | 17.2 | 3219.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 82.8 | 125.35 | 139.15 | 59.75 | 53.2 | 17 | 60.45 | 10.2 | 42.3 | 54.05 | 4.65 | 25.05 | 163.15 | 312.75 | 213.75 | 36.3 | 3.75 | 18.55 | 2332.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 625.05 | 607.25 | 604.9 | 626.95 | 697.2 | 613.3 | 577.9 | 562.1 | 529.5 | 560.6 | 626.8 | 571.1 | 565 | 543.75 | 571.65 | 552.9 | 602.5 | 580.25 | 13616.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 1575.75 | 1459.6 | 1786 | 1813.2 | 2086.2 | 1718.15 | 2245.9 | 2075.25 | 2060.7 | 2135.8 | 1811.35 | 2198.7 | 2197.05 | 2188.9 | 2197.35 | 2196.25 | 2196.9 | 2201.05 | 45643.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 18.45 | 18.8 | 395 | 373.865 | 185.15 | 365.4 | 366.8 | 360.05 | 373.4 | 342.4 | 7.05 | 5.5 | 374.15 | 17.25 | 28.9 | 440.45 | 445.34 | 133.1 | 5816.585
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 296.6 | 294.5 | 293.35 | 279.05 | 130.45 | 263.35 | 263.7 | 274.3 | 286.25 | 282 | 259.25 | 93.1 | 320.7 | 318.35 | 319.65 | 319.5 | 300.4 | 85.9 | 6138.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 4072.7 | 4067.25 | 3781.55 | 3900.95 | 3976.45 | 3638.8 | 3995.45 | 4039.75 | 3863.65 | 3835.95 | 3966.95 | 4027.5 | 3891.5 | 3796.7 | 3953.55 | 4053.1 | 3976.9 | 4050.15 | 91196.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 4025.75 | 4023.2 | 3753.8 | 3869.5 | 3937.1 | 3600.2 | 3956.75 | 3995.65 | 3824.75 | 3806.65 | 3933.75 | 3992 | 3853.45 | 3772.85 | 3920.1 | 4009.65 | 3940.4 | 4003.55 | 90306
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 4784.5 | 4775.05 | 4223.05 | 4430.05 | 4642.75 | 4198.75 | 4568.6 | 4720.05 | 4460.95 | 4341.1 | 4480.2 | 4539.85 | 4406.85 | 4065.8 | 4522.65 | 3220.9 | 4669.5 | 4757.75 | 103670.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 6070.2 | 6049 | 5707.45 | 5836.65 | 5945.4 | 5599.7 | 5960.6 | 6049.95 | 5901.7 | 5855.2 | 6027.3 | 6096.75 | 6030.75 | 5923.3 | 6204.5 | 5593.15 | 6345 | 6399.3 | 138021.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 994.25 | 641.9 | 1376.2 | 1463.45 | 1406.15 | 1466.6 | 1651.65 | 1488.4 | 1266.7 | 1428.35 | 1337.3 | 1477 | 1189.95 | 990.4 | 1201.7 | 1648 | 1647.45 | 1650.1 | 31965.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  |  | 56.15 | 735.85 | 774.25 | 764.1 | 778.85 | 814.1 | 784.85 | 738.7 | 772.9 | 755.45 | 784.8 | 716.75 | 675.9 | 728.5 | 816.5 | 818.65 | 813.6 | 14929.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 855.45 | 702.45 | [11 empty] | 1557.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 319.2 | [9 empty] | 319.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 408.75 |  | 191.8 |  |  | 600.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 4429.05 | 4333.6 | 4198.15 | 4435.15 | 4403.45 | 4463.8 | 4456.8 | 4431.7 | 4402.85 | 4389.8 | 4250.6728 | 4411.5 | 4137.6 | 3452.35 | 3826.45 | 4299.3 | 4196.4 | 3555.302 | 97293.7248
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 4431.1 | 4342.5 | 4147.35 | 1348.6 | 4400 | 4455.4 | 4444.8 | 4416.45 | 4392.6 | 4382.9 | 4249.1763 | 4410.4 | 4149.35 | 3459.75 | 3835.1 | 4312.75 | 4253.35 | 3528.0178 | 94204.9441
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 4503 | 4420.1 | 4278.8 | 2828.9 | 4488.05 | 4501.6 | 4490 | 4476.4 | 4439 | 4428.6 | 4341.5849 | 4435.55 | 4233.4 | 3892.65 | 4084.75 | 4345.05 | 4308.9 | 3827.1804 | 98069.5153
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 74.55 | 68.65 | 57.3 | 79 | 382.95 | 331.2 | 266.5 | 178.8 | 137.65 | 116.95 | 105.5 | 68.3 | 155.8 | 217.45 | 284.85 | 158.35 | 117.8 | 51.25 | 3387.55
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 40.8 | 39.55 | 38.25 | 48.3 | 119.6 | 75 | 67.35 | 53 | 44.95 | 42.05 | 40.8 | 38.6 | 46 | 53 | 103.75 | 55.95 | 46.35 | 22.9 | 1222.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 68.85 | 66.15 | 64.8 | 53.3 | 138.75 | 141.65 | 109.1 | 105.2 | 93.6 | 83.75 | 81.2 | 106.7 | 280.3 | 209.5 | 179.95 | 160 | 164.55 | 153.35 | 2621.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 79 | 75.7 | 75.55 | 71.6 | 152.6 | 152 | 118.6 | 114.45 | 101.7 | 91.65 | 89.4 | 118 | 424 | 239.25 | 191.45 | 172.25 | 175.75 | 165.5 | 3023.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 82.25 | 80.5 | 80.35 | 74.35 | 140.65 | 152.9 | 121.5 | 117.8 | 104.5 | 95.05 | 93.4 | 107.5 | 380.75 | 250.45 | 196.8 | 173.75 | 177.7 | 173.55 | 3032.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 187.2 | 185.35 | 186.8 | 188.75 | 162 | 183.55 | 183.4 | 173.2 | 177.75 | 183.3 | 175.65 | 173.25 | 174.1 | 168.2 | 169.85 | 183.65 | 192.55 | 187 | 4137.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 314.5 | 922.2 | 1236.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 686.5 | 686.9 | 682.3 | 549.1 | 373.65 | 580.95 | 550.4 | 633.25 | 640.75 | 649.4 | 609.4 | 151.65 | 492.85 | 661.3 | 724.75 | 716.05 | 711.6 | 233.65 | 13653.55
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 316.4 | 314.95 | 222.6 | 319.55 | 399.35 | 401.75 | 397.65 | 362.4 | 305.1 | 165.8 | 207.75 | 232.25 | 280.3 | 341.6 | 328.55 | 357.45 | 266.65 | 345.35 | 7185.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 304.4 | 308.6 | 212.7 | 261.35 | 293.65 | 364.4 | 357.95 | 343.75 | 302.65 | 209.1 | 254.65 | 237.45 | 297.55 | 329 | 333.55 | 350.05 | 272.25 | 326.3 | 6950.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 86.8 | 86.95 | 87.1 | 85.65 | 84.2 | 83.5 | 83.85 | 85.25 | 85.8 | 86.4 | 78.3 | 69.45 | 63.9 | 62.15 | 83.4 | 85.25 | 85.55 | 84.7 | 1877.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 400.45 | 415.35 | 421.75 | 441.55 | 441.25 | 441.4 | 441.75 | 441.55 | 441.25 | 441.05 | 414.35 | 375.8 | 386.15 | 388.6 | 385.8 | 387.55 | 388 | 385.9 | 9501.7
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 359.75 | 331.45 | 319.6 | 166.35 | 353.45 | 307.9 | 365.4 | 363.35 | 356.95 | 346.15 | 376.65 | 394.85 | 379.5 | 373.95 | 379.4 | 385.6 | 391.3 | 397.2 | 8044.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 1554.25 | 1667.45 | 1532.55 | 1639.6 | 2695 | 2396.15 | 2114.05 | 1931.6 | 1946.05 | 1688.7 | 1840.1 | 2165.6 | 4767.65 | 3298.2 | 2588 | 2192 | 2088.2 | 2211.9 | 48651.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 91.1 | 91.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 1.6 |  | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 1353.4 | 1353.0762 | 1365.1 | 1366.4 | 1488.8 | 1475.45 | 1429.2 | 1395.6 | 1378.85 | 1373.35 | 1372.55 | 1664.85 | 1905.4 | 2153.4 | 2153.8 | 1974.2 | 1783.4 | 1731.75 | 35016.9261
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [23 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 96 | 96 | 96 | 95.85 | 100.3 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 103.2 | 102.4 | 101.05 | 101.2 | 99.3 | 98.4 | 98.4 | 2291.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 20.65 | 20.8 | 21.8 | 17.6 | 17.4 | 20.15 | 18.75 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.6 | 16.75 | 14.4 | 435.35
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 2101.1 | 2084.05 | 2066.8 | 1766.25 | 1218.6 | 1668.55 | 1787.9 | 2024.6 | 2048.75 | 2074.1 | 1827.05 | 432.3 | 1383.05 | 2293.3 | 2293 | 2319.1 | 2284.9 | 792.3 | 42748.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 5177.5 | 4580.55 | 7126.1 | 6855.25 | 4486.7 | 8273.3 | 5652 | 7157.3 | 7827.7 | 4664.7 | 6936.8 | 7550.3 | 5048.7 | 4726.7 | 7728.15 | 7787.2 | 8679.75 | 6998.25 | 148219.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 1720.6 | 1706.15 | 1697.95 | 1401.1 | 1063.55 | 1419.9 | 1445.1 | 1639.4 | 1647.15 | 1683.25 | 1496.75 | 398.9 | 1211 | 1793.65 | 1805 | 1826.5 | 1807.95 | 601.5 | 34716
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 856.15 | 864.4 | 847 | 700.25 | 478.65 | 699.8 | 723.7 | 828.5 | 832.7 | 852.45 | 752 | 191.8 | 578.1 | 910.6 | 912.5 | 920.8 | 913.1 | 307.5 | 17453.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 4323.5 | 4319.7 | 4314.1 | 4291.7 | 4293.45 | 4268.75 | 4287.7 | 4305.3 | 4308.15 | 4330.15 | 4191.6 | 4351.5 | 4132.75 | 3490.75 | 3751.5 | 4170.75 | 4135.65 | 4072.6 | 96924.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 4741.85 | 4747.35 | 4737.7 | 4717.45 | 4719.55 | 4644.65 | 4715.5 | 4712.05 | 4732.15 | 4760.65 | 4497.65 | 4766.25 | 4413.6 | 3598.45 | 3947.2 | 4417.1 | 4355.3 | 4241.05 | 105141
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 4760.9 | 4792.3 | 4797.75 | 4729 | 4740.1 | 4637.75 | 4735.3 | 4734.5 | 4770.2 | 4855.8 | 4561.35 | 4833.05 | 4435.05 | 3624.5 | 3989.45 | 4434.35 | 4356.45 | 4243.75 | 105881.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 6777.1 | 6789.9 | 6799.05 | 6782.3 | 6750.6 | 6711.35 | 6805.7 | 6808.35 | 6824.5 | 6969.8 | 6724.3 | 6912.5 | 6557.8 | 5914.7 | 6254 | 6651.1 | 6582.8 | 6478.25 | 153510.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 4790.85 | 4791.3 | 4786.45 | 4791.2 | 4785.85 | 4765.55 | 4855.2 | 4790.15 | 3578.75 | 4942.7 | 4772.45 | 4866.2 | 4844.9 | 4986.15 | 4953.1 | 4938.3 | 4923.65 | 4921.2 | 98596.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 | [10 empty] | 172.2 | 2576.1 | 2507.75 | 2540.85 | 2537.65 | 2590.35 | 2579.5 | 2594.2 | 2591.05 | 2590.9 | 24111.45
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 71.45 | 71.15 | 71.8 | 71.35 | 67.85 | 66.75 | 58.65 | 66.8 | 66.85 | 67 | 66.9 | 66.8 | 68.05 | 69.1 | 71.9 | 71.25 | 71.35 | 70.1 | 1592
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 0.85 | 2.8 | 1.55 | 2.45 | 2.65 | 2.25 | 3 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 0.85 | 0.9 | 1.95 | 3.05 | 2.95 | 3 | 2.4 | 1.2 | 47.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 646.1 | 635.15 | 624.55 | 734.4 | 1330.75 | 1331.8 | 1111.05 | 959.5 | 884.05 | 824.3 | 807.35 | 828.95 | 848.25 | 819.05 | 897.15 | 782.65 | 831.45 | 971.35 | 19199.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 26.3 | 25.85 | 22 | 24.75 | 25.75 | 27.55 | 40.95 | 43.8 | 38.9 | 40.05 | 42.1 | 43.45 | 37.6 | 27.495 | 19.05 | 22.25 | 23.95 | 30.5 | 699.295
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 126.15 | 126.4 | 125.6 | 107.85 | 62.6 | 99 | 107 | 119.4 | 120.8 | 122.2 | 107.9 | 35.4 | 104.65 | 129.45 | 132.15 | 131.55 | 132.2 | 55.8 | 2563.15
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 127.8 | 131.9 | 132 | 117.95 | 57.5 | 100.45 | 104.7 | 113.25 | 116.5 | 125.45 | 89.85 | 30.8 | 68.5 | 110.85 | 110.45 | 134.75 | 133.95 | 42.2 | 2440.4488
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 26.7 | 16.5 | 29.95 | 31 | 19.6 | 25 | 25.05 | 22.95 | 14.55 | 21.25 | 31.4 | 22.55 | 22.6 | 28.4 | 20.75 | 16.45 | 18.9 | 18.7 | 559.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 2193.85 | 2256.9 | 2202.3 | 2179.6 | 2183.15 | 2088.8 | 1942.25 | 1555.4 | 1895.15 | 1970.4 | 2029.75 | 1939.85 | 1874.85 | 1878.55 | 1955.85 | 2014.05 | 2117.35 | 2210.55 | 47115.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 334.7 | 164.45 | 321.35 | 347.6 | 224.2 | 301.3 | 270.4 | 267.3 | 143.45 | 237.6 | 346.8 | 241.75 | 234.7 | 315.55 | 214.6 | 169.95 | 187.3 | 205.5 | 6184.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 124.05 | 156.9 | 152.65 | 168.55 | 124.1 | 138.7 | 143.55 | 143.6 | 140.55 | 148.45 | 143.9 | 148.7 | 133.7 | 146.2 | 158.35 | 152.25 | 168.45 | 180.6 | 3551
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 1188.75 | 2117.25 | 1913.25 | 1316 | 1077 | 586.85 | 873.6 | 712.2 | 1407.7 | 1448.65 | 416.6 | 554.05 | 1926.05 | 2940.95 | 2054.05 | 781.75 | 479.45 | 866 | 32093.505
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 1064.8 | 1932 | 1711.5 | 1237.3 | 1074.25 | 510.65 | 652.65 | 604.95 | 1197.95 | 1179.25 | 354.15 | 438.05 | 1569.4 | 2669.2 | 2198.75 | 844.4 | 416.05 | 738.35 | 29204.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 1663.7 | 1587.2 | 1711.45 | 1816.3 | 1876.95 | 1872.05 | 1863.25 | 1878.75 | 1814.75 | 1849.45 | 1773.95 | 1636.6 | 1657.25 | 1622 | 1641.2 | 1647.3 | 1645.25 | 1656.6 | 39127.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.1 | 328.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 715.35 | 703 | 729.95 | 732.5 | 733.25 | 734.55 | 734.1 | 733.55 | 732.95 | 729.75 | 720 | 719.35 | 717.35 | 705.85 | 706 | 707.05 | 716.1 | 703.05 | 16535.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 3299.55 | 2909.1 | 3303.5 | 2904.25 | 3072 | 2805.15 | 2960.2 | 2714.95 | 3068.55 | 2778.9 | 3003.85 | 3895.15 | 3325.6 | 3208.6 | 3142.65 | 3140.05 | 3083.35 | 3104.45 | 72107.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 1983.35 | 2121.8 | 2227.8 | 2532.25 | 2734.1 | 2693.7 | 2718.05 | 2683.5 | 2715.05 | 2660.2 | 2254.25 | 1867.3 | 1845.85 | 1929.65 | 1847.1 | 1910.5 | 1951.05 | 1901.75 | 50933.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 1525.9 | 1473.3 | 1536.5 | 1516.95 | 1533 | 1519.65 | 1524.15 | 1526.85 | 1517.5 | 1527.45 | 1530.35 | 1526.95 | 1536.55 | 1521.85 | 1527.85 | 1531.35 | 1523 | 1531.5 | 35071.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 875.45 | 870.65 | 860.6 | 784.6 | 365.7 | 704.4 | 760.3 | 818.4 | 839.7 | 852.7 | 785.75 | 166.15 | 772.6 | 924.95 | 920.9 | 925.05 | 913.45 | 333.85 | 17782.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 1173.75 | 1165.1 | 1165.05 | 1059.3 | 482.25 | 971.65 | 1011.9 | 1099.35 | 1128.85 | 1151 | 1059.25 | 217.85 | 1045.3 | 1254.95 | 1243.65 | 1253.25 | 1238.1 | 443.05 | 23936
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 10.265 |  | 9.146 | 31.84 | 98.778 | 87.1 | 126.528 | 102.1825 | 95.5935 | 159.6415 | 33.174 |  |  | 33.5205 | 38.485 | 826.254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 156.8 | 2756.6 | 1378.4 | [15 empty] | 9880.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 1156.45 | 1150.65 | 1143 | 1143.65 | 1134.7 | 1135.75 | 1137.75 | 1150 | 1145.7 | 1086.5 | 639.4 | 1105.9 |  |  | 288.2 | 1143.1 | 1130.35 | 1130.65 | 21737.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 1176.05 | 1172.55 | 1165.55 | 927 | 1158.75 | 1157.25 | 1158.7 | 1171.65 | 1169.35 | 1105.85 | 633.1 | 1124.75 |  |  | 268.35 | 1161.9 | 1157.25 | 1157 | 22010.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 4392.55 | 4381.55 | 4352.65 | 4362.3 | 4338.95 | 4327.35 | 4333.8 | 4373.2 | 4367.55 | 4142.1 | 2814.95 | 4416.1 | 1903.85 |  | 1351.55 | 4382.9 | 4377.4 | 4339.4 | 87098.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 3393.2 | 3397.35 | 3381.45 | 3327.85 | 3373.35 | 3370.05 | 3367.75 | 3381.35 | 3380.9 | 3388.2 | 3409.7 | 3413.4 | 3410.75 | 3118.2 | 3172 | 3393.05 | 3386.35 | 3376 | 76297.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 3445.75 | 3448.45 | 3434 | 3375.15 | 3425.35 | 3423.65 | 3419.6 | 3434.65 | 3432.25 | 3440.1 | 3463.95 | 3467.05 | 3463.4 | 3145.85 | 3199.2 | 3437.65 | 3430.85 | 3424.4 | 77258.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 4059.55 | 4055.2 | 4051.8 | 3967.5 | 4035.8 | 4028.95 | 4029.95 | 4045 | 4045.75 | 4029.85 | 3945.4 | 4080.65 | 3784.5 | 3358.75 | 3541.85 | 4046.45 | 4044.2 | 4018.95 | 87272.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 160.6 | 156.2 | 162.25 | 147.95 | 68.15 | 125.2 | 129.6 | 140.45 | 148.35 | 153.15 | 120.45 | 34.7 | 96.7 | 142.45 | 138.55 | 170.55 | 166.85 | 49.25 | 3035.4521
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 264.3 | 531.25 | 567.55 | 542.8 | 302.2 | 84.2 | 204.1 | 28.7 | 141.2 | 212.55 | 9.85 | 9.55 | 269.25 | 738.35 | 567.2 | 151.8 | 20.75 | 76.85 | 7363.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 721.75 | 1376.05 | 1443.6 | 1380.6 | 733.1 | 210.25 | 564.6 | 91.45 | 368.75 | 550.9 | 16.65 | 43.15 | 734.85 | 1930.7 | 1494.15 | 445.75 | 73.1 | 249.2 | 19555.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 100.05 | 101.05 | 100.85 | 101.2 | 72.55 | 58.45 | 85.35 | 92.65 | 96.7 | 100.9 | 110.3 | 107.8 | 114.8 | 115.15 | 113.9 | 111.65 | 115.2 | 115.1 | 2283.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 57.7 | 57.6 | 57.1 | 57.6 | 58.35 | 58.05 | 54.2 | 36 | 38.75 | 60.1 | 67.55 | 71.7 | 69.65 | 68.3 | 67.6 | 63.8 | 68.95 | 67.7 | 1241.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 40.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.35 | 54.6 | 56.85 | 57.6 | 54.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 36 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 1085.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 54.25 | 46.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.35 | 28.8 | 28.35 | 55 | 55.2 | 23.65 | 52.8 | 52.8 | 52.35 | 50.75 | 50 | 50.05 | 1144.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 435.95 | [5 empty] | 464.95 | 978.55 | 895.2 | [9 empty] | 4150.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 | [10 empty] | 38.15 | [10 empty] | 97.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 119.6 | 117.3 | 116.35 | 110.6085 | 78.65 | 110.35 | 108.85 | 123.45 | 124.6 | 125.65 | 118.35 | 38.7 | 121.55 | 137.3 | 134.7 | 135 | 132.05 | 54.1 | 2583.7585
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 2184.15 | 434.55 |  | 1180.2 | 4009.85 | 4098.2 | 3926.2 | 4096.25 | 1789.96 | 317.25 | 982.75 | 1918.75 |  |  |  |  | 306.4 | 90.95 | 26434.41
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 590.55 | 1567.3 | 532.8 | 1130.85 | 1106.56 | 1226.85 | 53.65 | [7 empty] | 6208.56
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2726.6 | 2591.95 | 1289.25 | 4194.05 | 1627.805 | 1322.85 | 1294.1 | 1575.5 |  |  |  |  | 333.25 | 446.3 | 17401.655
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 985.2 | 423.5 | 757.5 | 486.665 | 1082.45 | [8 empty] | 3735.315
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 1421.85 | 1394.45 | 1333.45 | 1437.65 | 1726.75 | 1793.15 | 1647.6 | 1687.2 | 1594.65 | 1519.7 | 1508.8 | 1817.7 | 2637.25 | 2234.4 | 1816.25 | 1612.75 | 1530.15 | 1689.45 | 37489.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 18.65 | 24.35 | 20.75 | 16.25 | 14.35 | 13 | 12.9 | 15.55 | 34.45 | 29.35 | 19.65 | 12.95 | 14.45 | 22 | 357.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 255.05 |  |  | 92.25 | 350.5 | 348.45 | 339.55 | 330.75 | 240.95 |  |  | 65.85 | 14.8 | [5 empty] | 2038.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 330.1 | 221.4 |  |  |  | 250.95 | 349.65 | 341.85 | 257.55 |  |  | 226.75 | [6 empty] | 2415.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 240.3 | 240.25 | 403.55 | 471.6 | 476.9 | 458.05 | 445.9 | 432.05 | 422.8 | 436.55 | 472.35 | 463.042 | 459.75 | 467.15 | 470.35 | 470.45 | 471.35 | 466.9 | 9974.242
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 159.6 | 159.2 | 158.7 | 166.7 | 172.8 | 172.75 | 172.8 | 175.55 | 178.7 | 173.65 | 172.55 | 182.1135 | 182.2 | 182 | 187.45 | 187.25 | 187.2 | 181.85 | 3914.4135
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 478.3 | 465.35 | 314.15 | 240.1 | 240.25 | 240.15 | 239.95 | 240 | 240 | 239.95 | 240.15 | 240.4546 | 239.65 | 239.9 | 240.3 | 240.05 | 239.95 | 239.85 | 6221.3546
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 507.3 | 508.7 | 507.5 | 502.2 | 512.25 | 584.2 | 691.9 | 707.7 | 736.25 | 737.55 | 740.2 | 735.95 | 692.7 | 494.65 | 518.1 | 517.5 | 509.15 | 510.85 | 13274.5
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 1030.15 | 973.85 | 966.2 | 1086.1 | 982 | 1044.6 | 1124.55 | 960.15 | 1019.85 | 1107.8 | 1422.9 | 1068.6 | 1254.65 | 1068.45 | 1202.55 | 1205.5 | 1355.75 | 1238 | 25446.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 241.25 | 265.65 | 259.1 | 255.55 | 257.5 | 257.65 | 244.25 | 255.4 | 245.9 | 267.35 | 257.05 | 266.35 | 245.5 | 259.15 | 252.25 | 260.65 | 255.7 | 264.5 | 5882
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 197.55 | 260 | 306.8 | 394.55 | 495.05 | 359.5 | 107.5 | 420.6 | 509.1 | 516.05 | 530.2 | 588.8 | 413.65 | 506 | 550.35 | 388.15 | 541.85 | 576.1 | 8836.25
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 1924.65 | 1793.1 | 2057.6 | 2065.3 | 2194.4 | 2077.35 | 2499 | 2350.5 | 2334.45 | 2383.15 | 2124.95 | 2429.1 | 2430.6 | 2423.1 | 2450.5 | 2432.3 | 2427.5 | 2465.95 | 51883.15
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 118.35 | 101.7 | 125.4 | 119.15 | 67.75 | 105.75 | 78.55 | 76.15 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 24.05 | 56.45 | 159.5 | 128.85 | 131.85 | 147.85 | 25 | 2351.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 4926.25 | 4875 | 4864.9 | 4997.95 | 4981.75 | 4988.5 | 4986 | 5002 | 5010.75 | 4631.9 | 4738.2 | 5054.4 | 4372.5 | 3664.2 | 4131.7 | 5008.2 | 4996.05 | 4987.4 | 110814.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 2391.75 | 2370.45 | 2370.5 | 2416.95 | 2406.3 | 2415.15 | 2416.95 | 2424.4 | 2425.1 | 2309.25 | 2346 | 2443.5 | 2219.9 | 2001.8 | 2140.75 | 2422.85 | 2413.05 | 2410.65 | 54311.55
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 836.55 | 874 | 640.9 |  |  |  | 871.7 | 804.75 | 851.3 | 859.7 | [5 empty] | 944.65 | 884.75 | 869.55 | 9319.85
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 196.55 | 196.5 | 194.95 | 192.8 | 193.7 | 189.5 | 178.55 | 177.1 | 159.875 | 169.95 | 195.7 | 170.25 | 168.9 | 166.4 | 169.2 | 169.3 | 167.15 | 75.65 | 4112.675
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 132.15 | 131.95 | 127.4 | 127.2 | 128.65 | 95.2 | 80 | 79.4 | 79.51 | 106.75 | 153.45 | 78.45 | 78.85 | 77.05 | 75.95 | 76.75 | 76.35 | 75.75 | 2488.61
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 196.4 | 105.7 |  | 67.3 | 333.1 | 400.4 | 305.8 | 214.2 | 170.85 | 144.85 | 81.45 | 190 | 194.5 | 173.35 | 101.25 | 59.5 |  | 261.05 | 3554.25
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 168326.5077 | 174440.9762 | 174643.55 | 164674.6385 | 177605.37 | 181081.696 | 179420.19 | 179886.253 | 178533.02 | 177642.228 | 167286.1165 | 173539.1036 | 173923.4915 | 171708.119 | 175805.6 | 177754.2 | 174306.7605 | 165368.0853 | 3993215.6934
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 144.6 | 133.3 | 139.3 | 98.15 | 129.5 | 130.1 | 129 | 127.45 | 127.9 | 129.4 | 92.6 | 127.3 | 126.75 | 127.6 | 126.7 | 127.435 | 130.55 | 88.8 | 2914.035
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 61.262 | 55.1915 | 50.4985 | 53.1505 | 51.3 | 91.15 | 101.6 | 102.2615 | 53.0124 | 31.35 | 51.2725 | 35.4 | 28.95 | 37.35 | 81.15 | 41.4148 | 110.347 | 30.786 | 1589.0878
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 132.95 | 129.85 | 123.75 | 122.75 | 123.9 | 122.1 | 118.85 | 117.25 | 115.1905 | 111.8032 | 114 | 115.1 | 114.5 | 115.9221 | 114.55 | 111.9927 | 112.8 | 112.8 | 2795.7912
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 454.7 | 454.83 | 454.8 | 665.805 | 454.8 | 664.85 | 664.34 | 664.195 | 664.55 | 671.59 | 669.25 | 671.59 | 670.965 | 666.52 | 669.11 | 670.35 | 667.12 | 674.135 | 14507.85
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 227.85 | 228 | 228 | 454.87 | 228 | 228 | 228 | 303.21 | 271.295 | 298.745 | 227.65 | 228 | 228 | 454.845 | 455.11 | 455.02 | 225.6 | 225.6 | 6950.98
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 73.65 | 77.85 | 74.5 | 101.3 | 122.1 | 116.9 | 117.6 | 116.05 | 126.1 | 126.4 | 129.15 | 127.05 | 130.15 | 128.3 | 131.05 | 138.35 | 131.55 | 134.6 | 2424.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 236.75 | 232.3 | 232.7 | 236.7 | 222.65 | 215.8 | 214.65 | 212.25 | 215.65 | 212.4 | 216.4 | 205.18 | 202.3 | 208.4 | 206.15 | 210.55 | 210.35 | 213.9 | 5010.18
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 452.25 | 449.6 | 448.9 | 473.75 | 574.95 | 581.2 | 581.2 | 539.85 | 522.4 | 503.75 | 501.75 | 497.285 | 500.35 | 484.05 | 484.5 | 475.35 | 267.3431 | 513.45 | 11162.3781
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 1784.012 | 1760.9215 | 1752.4485 | 2206.4755 | 1907.2 | 2150.1 | 2155.24 | 2182.5165 | 2096.0979 | 2085.4382 | 2002.0725 | 2006.905 | 2001.965 | 2222.9871 | 2268.32 | 2230.4624 | 1855.6601 | 1994.071 | 47354.8021
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 786146.45
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 699500.609
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 599688.955
[7 empty] | ELECTROPERU | 435983.1
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 289568.1843
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 165126.15
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 105322.85
[7 empty] | EGEMSA | 66098.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 57410.5
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 53779.94
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 50834.8518
[7 empty] | CELEPSA | 49165.9
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 48651.85
[7 empty] | EGASA | 47119.1
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 42748.45
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 40681.85
[7 empty] | SAN GABAN | 37847.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 35016.9261
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 29435.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 27706.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 27507.35
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23258.3
[7 empty] | SINERSA | 20110.0101
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19555.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 19199.05
[7 empty] | EGESUR | 17583.8
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13653.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12814.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9634.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 9505
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9501.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 9319.85
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8044.75
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7440.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7363.45
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7185.05
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7126.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6950.85
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6601.285
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6421.75
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6289.2
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6216.845
[7 empty] | PETRAMAS | 5755
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4820.35
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4686.2427
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4610.4
[7 empty] | SHOUGESA | 4453.35
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4326.19
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4248.15
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3554.25
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3035.4521
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2726.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2583.7585
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2563.15
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2440.4488
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2351.5
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2087
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1877.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1794.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1292
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1236.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1064.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 779.45
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 737.8
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 699.295
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 183.15
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 92.7
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 50.85
[7 empty] | KONDU SAC | 47.65

## G_AREAS
domingo, 23 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 151.3 | 133.6 | 0 | 32.1 | 2215 | 3366.3612 | 0 | 47.2 | 517.2 | 269.9 | 0 | 0 | 317 | 5628.5612 | 787.1 | 6732.6612 | 00:30 | 2883.5 | 3769.8612 | 0 | 79.3 | 6732.6612 | 00:30 | 170.9 | 82.4 | 0 | 79.3 | 332.6
01:00 | 150.6 | 132.8 | 0 | 37.4 | 2137 | 3360.8382 | 0 | 50.5 | 510.6 | 264.9 | 0 | 0 | 320.8 | 5548.3382 | 775.5 | 6644.6382 | 01:00 | 2798.2 | 3758.5383 | 0 | 87.9 | 6644.6382 | 01:00 | 174.9 | 80.9 | 0 | 87.9 | 343.7
01:30 | 154.6 | 134 | 0 | 46.2 | 2246.7 | 3364.7541 | 0 | 35.5 | 513.2 | 182.8 | 0 | 0 | 334.8 | 5646.9541 | 696 | 6677.7541 | 01:30 | 2914.5 | 3681.5541 | 0 | 81.7 | 6677.7541 | 01:30 | 176.9 | 82.3 | 0 | 81.7 | 340.9
02:00 | 132.8 | 134 | 0 | 41.8 | 2226.1 | 3347.061 | 0 | 46.2 | 467.2 | 179.9 | 0 | 0 | 308.6 | 5619.361 | 647.1 | 6575.061 | 02:00 | 2826.1 | 3660.961 | 0 | 88 | 6575.061 | 02:00 | 167.1 | 82.4 | 0 | 88 | 337.5
02:30 | 130 | 132.6 | 0 | 42.5 | 2205.5 | 3293.1395 | 0 | 33.2 | 454.9 | 177 | 0 | 0 | 305.1 | 5531.8395 | 631.9 | 6468.8395 | 02:30 | 2790.4 | 3602.7395 | 0 | 75.7 | 6468.8395 | 02:30 | 166 | 80.9 | 0 | 75.7 | 322.6
03:00 | 131.7 | 134.5 | 0 | 48.8 | 2220 | 3386.9129 | 0 | 31 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 315 | 5637.9129 | 461.6 | 6414.5129 | 03:00 | 2813.3 | 3521.4129 | 0 | 79.8 | 6414.5129 | 03:00 | 166.7 | 82.8 | 0 | 79.8 | 329.3
03:30 | 133.2 | 133.4 | 0 | 49.7 | 2204.7 | 3441.196 | 0 | 7 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 5652.896 | 461.1 | 6430.296 | 03:30 | 2799 | 3574.596 | 0 | 56.7 | 6430.296 | 03:30 | 176.6 | 81.8 | 0 | 56.7 | 315.1
04:00 | 133.5 | 132.1 | 0 | 58.5 | 2153.3 | 3368.0695 | 0 | 2 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 324.1 | 5523.3695 | 452.9 | 6300.3695 | 04:00 | 2739.7 | 3500.1695 | 0 | 60.5 | 6300.3695 | 04:00 | 179.3 | 80 | 0 | 60.5 | 319.8
04:30 | 135 | 130.9 | 0 | 89.8 | 2153.9 | 3435.559 | 0 | 2.8 | 456 | 0 | 0 | 0 | 355.7 | 5592.259 | 456 | 6403.9591 | 04:30 | 2744.9 | 3566.459 | 0 | 92.6 | 6403.9591 | 04:30 | 187.4 | 79 | 0 | 92.6 | 359
05:00 | 139.5 | 130.8 | 0 | 86.6 | 2134 | 3425.619 | 0 | 1.3 | 450.2 | 0.7 | 0 | 0 | 356.9 | 5560.919 | 450.9 | 6368.719 | 05:00 | 2723.7 | 3557.119 | 0 | 87.9 | 6368.719 | 05:00 | 188.6 | 80.2 | 0 | 87.9 | 356.7
05:30 | 145.7 | 133.2 | 0 | 72.8 | 1997.3 | 3532.3468 | 0 | 8 | 485.8 | 8.1 | 0 | 0 | 351.7 | 5537.6468 | 493.9 | 6383.2468 | 05:30 | 2628.8 | 3673.6468 | 0 | 80.8 | 6383.2468 | 05:30 | 185.9 | 81.2 | 0 | 80.8 | 347.9
06:00 | 145.1 | 130.3 | 0 | 62.3 | 1972 | 3587.9921 | 0 | 11 | 460.8 | 7 | 0 | 0 | 337.7 | 5570.9921 | 467.8 | 6376.4921 | 06:00 | 2577.9 | 3725.2921 | 0 | 73.3 | 6376.4921 | 06:00 | 176.8 | 78.1 | 0 | 73.3 | 328.2
06:30 | 147.4 | 131.7 | 0 | 62 | 1837.6 | 3502.3379 | 0.05 | 5.8 | 454 | 6.6 | 40.2 | 0 | 341.1 | 5345.7879 | 500.8 | 6187.6879 | 06:30 | 2439 | 3640.6379 | 40.25 | 67.8 | 6187.6879 | 06:30 | 178.8 | 79.8 | 40.25 | 67.8 | 366.65
07:00 | 149.2 | 129.7 | 0 | 66.3 | 1686.8 | 3439.3482 | 0.27 | 19.7 | 455.4 | 6.9 | 96.3 | 0 | 345.2 | 5146.1182 | 558.6 | 6049.9182 | 07:00 | 2291.4 | 3575.9482 | 96.57 | 86 | 6049.9182 | 07:00 | 179.7 | 76.6 | 96.57 | 86 | 438.87
07:30 | 168.9 | 128.2 | 0 | 65.9 | 1657.2 | 3499.6719 | 0.61 | 1.6 | 403 | 7.5 | 170.2 | 0 | 363 | 5159.0819 | 580.7 | 6102.7819 | 07:30 | 2229.1 | 3635.3719 | 170.81 | 67.5 | 6102.7819 | 07:30 | 187.1 | 75.9 | 170.81 | 67.5 | 501.31
08:00 | 168.8 | 129.9 | 0 | 64 | 1556.5 | 3711.7366 | 1.65 | 0.9 | 407.7 | 7.8 | 239.8 | 0 | 362.7 | 5270.7866 | 655.3 | 6288.7866 | 08:00 | 2133 | 3849.4366 | 241.45 | 64.9 | 6288.7866 | 08:00 | 179.8 | 78.4 | 241.45 | 64.9 | 564.55
08:30 | 170 | 134.4 | 0.1 | 64 | 1609.5 | 3657.2584 | 1.54 | 1 | 558.6 | 8.4 | 254.7 | 0 | 368.5 | 5269.2984 | 821.7 | 6459.4984 | 08:30 | 2338.1 | 3800.0584 | 256.34 | 65 | 6459.4984 | 08:30 | 175 | 83.5 | 256.34 | 65 | 579.84
09:00 | 204.2 | 140.1 | 0.1 | 67.7 | 1662.4 | 3498.982 | 1.4 | 1 | 546.3 | 8.9 | 408.2 | 0 | 412.1 | 5163.782 | 963.4 | 6539.282 | 09:00 | 2412.9 | 3647.982 | 409.7 | 68.7 | 6539.282 | 09:00 | 179.4 | 84.3 | 409.7 | 68.7 | 742.1
09:30 | 192.5 | 133.3 | 0.1 | 65.3 | 1667.9 | 3539.7724 | 2.22 | 19.6 | 540.9 | 9.3 | 372.9 | 0 | 391.2 | 5229.4924 | 923.1 | 6543.7923 | 09:30 | 2401.3 | 3682.3724 | 375.22 | 84.9 | 6543.7923 | 09:30 | 178 | 79.9 | 375.22 | 84.9 | 718.02
10:00 | 178.5 | 133 | 0.1 | 63.6 | 1982.4 | 3353.4366 | 2.76 | 35.2 | 516.7 | 9.8 | 343.1 | 0 | 375.2 | 5373.7966 | 869.6 | 6618.5966 | 10:00 | 2677.6 | 3496.2366 | 345.96 | 98.8 | 6618.5966 | 10:00 | 181.1 | 82.5 | 345.96 | 98.8 | 708.36
10:30 | 179.4 | 134.5 | 0.2 | 79.6 | 2103.9 | 3394.5999 | 4.08 | 31.5 | 520.8 | 10.1 | 314.1 | 0 | 393.7 | 5534.0799 | 845 | 6772.7799 | 10:30 | 2804.1 | 3539.1999 | 318.38 | 111.1 | 6772.7799 | 10:30 | 186.8 | 82.9 | 318.38 | 111.1 | 699.18
11:00 | 180.8 | 132.5 | 0.2 | 90.4 | 2294.1 | 3513.8215 | 5.05 | 17.9 | 516.7 | 10.5 | 250.4 | 0 | 403.9 | 5830.8715 | 777.6 | 7012.3715 | 11:00 | 2991.6 | 3656.8215 | 255.65 | 108.3 | 7012.3715 | 11:00 | 188.2 | 80.9 | 255.65 | 108.3 | 633.05
11:30 | 176.3 | 172.4 | 0.1 | 93.7 | 2262.2 | 3590.0883 | 4.83 | 8.8 | 468.4 | 10.9 | 212.5 | 0 | 442.5 | 5865.9183 | 691.8 | 7000.2183 | 11:30 | 2906.9 | 3773.3883 | 217.43 | 102.5 | 7000.2183 | 11:30 | 185.5 | 81.3 | 217.43 | 102.5 | 586.73
12:00 | 180.3 | 170.8 | 0.3 | 88.7 | 2149.6 | 3728.6645 | 4.41 | 3.3 | 479.3 | 11.1 | 330.3 | 0 | 440.1 | 5885.9745 | 820.7 | 7146.7745 | 12:00 | 2809.2 | 3910.5645 | 335.01 | 92 | 7146.7745 | 12:00 | 187 | 77.8 | 335.01 | 92 | 691.81
12:30 | 181.1 | 171.1 | 0.3 | 77.4 | 2238.9 | 3724.9089 | 4.78 | 5.6 | 468.5 | 11.4 | 278.5 | 0 | 429.9 | 5974.1889 | 758.4 | 7162.4889 | 12:30 | 2888.5 | 3907.4089 | 283.58 | 83 | 7162.4889 | 12:30 | 187.2 | 79.5 | 283.58 | 83 | 633.28
13:00 | 178.6 | 173.1 | 0.2 | 75.8 | 2156.8 | 3632.0747 | 4.6 | 7.7 | 482.4 | 11.5 | 383.3 | 0 | 427.7 | 5801.1747 | 877.2 | 7106.0747 | 13:00 | 2817.8 | 3816.6747 | 388.1 | 83.5 | 7106.0747 | 13:00 | 187 | 82 | 388.1 | 83.5 | 740.6
13:30 | 175 | 132.6 | 0.2 | 81.8 | 2036.6 | 3709.9767 | 8.86 | 27 | 496.4 | 11.6 | 334.5 | 0 | 389.6 | 5782.4367 | 842.5 | 7014.5367 | 13:30 | 2708 | 3854.1767 | 343.56 | 108.8 | 7014.5367 | 13:30 | 190.3 | 80.5 | 343.56 | 108.8 | 723.16
14:00 | 176.9 | 134.4 | 0.3 | 74.9 | 2103.8 | 3719.51 | 8.39 | 36.5 | 491.7 | 11.6 | 332 | 0 | 386.5 | 5868.2 | 835.3 | 7090 | 14:00 | 2772.4 | 3865.51 | 340.69 | 111.4 | 7090 | 14:00 | 179 | 82.4 | 340.69 | 111.4 | 713.49
14:30 | 175.5 | 135.8 | 0.1 | 83.9 | 2003.3 | 3579.2264 | 8.49 | 50.8 | 443.2 | 11.5 | 552.4 | 0 | 395.3 | 5641.8164 | 1007.1 | 7044.2164 | 14:30 | 2622 | 3726.5264 | 560.99 | 134.7 | 7044.2164 | 14:30 | 178.3 | 83.9 | 560.99 | 134.7 | 957.89
15:00 | 174.2 | 136.7 | 0.1 | 90.5 | 1944.1 | 3615.0417 | 7.7 | 199.4 | 428 | 1 | 402.4 | 0 | 401.5 | 5766.2417 | 831.4 | 6999.1417 | 15:00 | 2546.3 | 3752.7417 | 410.2 | 289.9 | 6999.1417 | 15:00 | 177.9 | 85.6 | 410.2 | 289.9 | 963.6
15:30 | 173.3 | 130.8 | 0 | 81.8 | 1777 | 3643.0176 | 7.21 | 366.2 | 423 | 0 | 435.3 | 0 | 385.9 | 5793.4276 | 858.3 | 7037.6276 | 15:30 | 2373.3 | 3773.8176 | 442.51 | 448 | 7037.6276 | 15:30 | 177.8 | 80.1 | 442.51 | 448 | 1148.41
16:00 | 171 | 132.2 | 0 | 79.5 | 1697.2 | 3687.5421 | 6.15 | 416.9 | 427.9 | 0 | 406.2 | 0 | 382.7 | 5807.7921 | 834.1 | 7024.5921 | 16:00 | 2296.1 | 3819.742 | 412.35 | 496.4 | 7024.5921 | 16:00 | 178.8 | 80 | 412.35 | 496.4 | 1167.55
16:30 | 171.2 | 130.1 | 0 | 70.6 | 1963.8 | 3703.6963 | 5.22 | 453.6 | 440.1 | 0 | 97 | 0 | 371.9 | 6126.3163 | 537.1 | 7035.3163 | 16:30 | 2575.1 | 3833.7963 | 102.22 | 524.2 | 7035.3163 | 16:30 | 180 | 78.6 | 102.22 | 524.2 | 885.02
17:00 | 173.5 | 128 | 0 | 72.7 | 2030.4 | 3734.7863 | 4.19 | 441 | 452.5 | 0 | 51.8 | 0 | 374.2 | 6210.3763 | 504.3 | 7088.8763 | 17:00 | 2656.4 | 3862.7863 | 55.99 | 513.7 | 7088.8763 | 17:00 | 185 | 76.8 | 55.99 | 513.7 | 831.49
17:30 | 177.9 | 129.2 | 0 | 68.1 | 2067.8 | 3756.7389 | 0.91 | 437.3 | 474.6 | 0 | 8.3 | 0 | 375.2 | 6262.7489 | 482.9 | 7120.8489 | 17:30 | 2720.3 | 3885.9389 | 9.21 | 505.4 | 7120.8489 | 17:30 | 194.4 | 76.3 | 9.21 | 505.4 | 785.31
18:00 | 175.7 | 130.9 | 0 | 64.8 | 2184 | 3787.0407 | 0 | 422.8 | 502.2 | 0 | 0 | 0 | 371.4 | 6393.8407 | 502.2 | 7267.4407 | 18:00 | 2861.9 | 3917.9407 | 0 | 487.6 | 7267.4407 | 18:00 | 194.4 | 79.6 | 0 | 487.6 | 761.6
18:30 | 173.7 | 127.5 | 0 | 61.9 | 2679.2 | 3621.6131 | 0 | 402 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 363.1 | 6702.8131 | 535.1 | 7601.0131 | 18:30 | 3388 | 3749.1131 | 0 | 463.9 | 7601.0131 | 18:30 | 192.5 | 75.9 | 0 | 463.9 | 732.3
19:00 | 169.7 | 127.7 | 0 | 61.8 | 2729.1 | 3763.603 | 0 | 391.4 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 6884.103 | 537.1 | 7780.403 | 19:00 | 3435.9 | 3891.303 | 0 | 453.2 | 7780.403 | 19:00 | 190.7 | 76 | 0 | 453.2 | 719.9
19:30 | 164 | 127.7 | 0 | 56.1 | 2679.8 | 3783.7783 | 0 | 359 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 347.8 | 6822.5783 | 577.9 | 7748.2783 | 19:30 | 3421.7 | 3911.4783 | 0 | 415.1 | 7748.2783 | 19:30 | 189.2 | 76.9 | 0 | 415.1 | 681.2
20:00 | 167.8 | 179.4 | 0 | 52.5 | 2812.5 | 3776.9298 | 0 | 289.3 | 603 | 0 | 0 | 0 | 399.7 | 6878.7298 | 603 | 7881.4298 | 20:00 | 3583.3 | 3956.3298 | 0 | 341.8 | 7881.4298 | 20:00 | 191.4 | 77.4 | 0 | 341.8 | 610.6
20:30 | 170.5 | 179.6 | 0 | 56.1 | 2734.4 | 3770.4937 | 0 | 233.1 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 6737.9937 | 652.7 | 7796.8937 | 20:30 | 3557.6 | 3950.0937 | 0 | 289.2 | 7796.8937 | 20:30 | 190.6 | 78.5 | 0 | 289.2 | 558.3
21:00 | 166.1 | 180.7 | 0 | 57 | 2723.7 | 3789.9476 | 0 | 137.5 | 632.5 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 6651.1476 | 632.5 | 7687.4476 | 21:00 | 3522.3 | 3970.6476 | 0 | 194.5 | 7687.4476 | 21:00 | 188.1 | 78.9 | 0 | 194.5 | 461.5
21:30 | 169.5 | 180.8 | 0 | 46.1 | 2731.2 | 3791.497 | 0 | 104.7 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 396.4 | 6627.397 | 662.7 | 7686.497 | 21:30 | 3563.4 | 3972.297 | 0 | 150.8 | 7686.497 | 21:30 | 190.1 | 80.3 | 0 | 150.8 | 421.2
22:00 | 169.9 | 183.6 | 0 | 47.7 | 2678.3 | 3672.5564 | 0 | 97.8 | 657 | 0 | 0 | 0 | 401.2 | 6448.6564 | 657 | 7506.8564 | 22:00 | 3505.2 | 3856.1564 | 0 | 145.5 | 7506.8564 | 22:00 | 185.9 | 81.3 | 0 | 145.5 | 412.7
22:30 | 169.8 | 182.6 | 0 | 50.2 | 2471.1 | 3668.4701 | 0 | 73.9 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 402.6 | 6213.4701 | 550.1 | 7166.1701 | 22:30 | 3191 | 3851.0701 | 0 | 124.1 | 7166.1701 | 22:30 | 186.8 | 80 | 0 | 124.1 | 390.9
23:00 | 172.1 | 183.5 | 0 | 52.8 | 2272.4 | 3601.719 | 0 | 94.8 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 408.4 | 5968.919 | 567.7 | 6945.019 | 23:00 | 3012.2 | 3785.219 | 0 | 147.6 | 6945.019 | 23:00 | 186.3 | 82 | 0 | 147.6 | 415.9
23:30 | 172.5 | 131.5 | 0 | 48 | 2286.6 | 3616.2467 | 0 | 78.6 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 352 | 5981.4468 | 513.4 | 6846.8467 | 23:30 | 2972.5 | 3747.7467 | 0 | 126.6 | 6846.8467 | 23:30 | 183.1 | 79.8 | 0 | 126.6 | 389.5
00:00 | 166.5 | 131.7 | 0 | 46.8 | 2148.6 | 3544.4182 | 0 | 51.7 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 345 | 5744.7182 | 509.4 | 6599.1182 | 00:00 | 2824.5 | 3676.1182 | 0 | 98.5 | 6599.1182 | 00:00 | 174.3 | 79.9 | 0 | 98.5 | 352.7
TOTAL MWh | 3957.65 | 3421.95 | 1.2 | 1549.25 | 51743.1 | 86017.2003 | 47.685 | 2800.3 | 12044.2 | 628.35 | 3157.2 | 0 | 8930.05 | 140608.2853 | 15829.75 | 165368.0853 | TOTAL MWh | 67744.95 | 90067.5003 | 3206.085 | 4349.55 | 165368.0853 | TOTAL MWh | 4381.3 | 1924 | 3206.085 | 4349.55 | 13860.935

## HOP
domingo, 23 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/08/2026 11:04:00 | 23/08/2026 13:11:00 | 23/08/2026 10:45:00 | 23/08/2026 13:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/08/2026 19:42:00 | 23/08/2026 23:15:00 | 23/08/2026 19:20:00 | 23/08/2026 23:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 50 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:56 h del 22/08/2026, la TG11 pasa a Diesel y la TG12 se mantiene a GAS. Se mantiene el ciclo combinado 2x1. A las 00:27 h la TG12 pasa modo DIESEL.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 23/08/2026 00:27:00 | 23/08/2026 10:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:05 h la TG11 culmino su cambio de diesel a gas y a las 10:50 h la TG12
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/08/2026 10:50:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 23/08/2026 04:56:00 | 23/08/2026 05:07:00 | 23/08/2026 04:53:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 23/08/2026 05:07:00 | 23/08/2026 14:36:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Por mantenimiento de la línea L-1015
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 23/08/2026 14:54:00 | 23/08/2026 15:10:15 | 23/08/2026 14:48:00 | 23/08/2026 15:10:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  | 23/08/2026 23:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 04:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/08/2026 04:19:00 | 23/08/2026 04:49:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado Online.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/08/2026 04:49:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 03:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/08/2026 03:22:00 | 23/08/2026 03:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/08/2026 03:26:00 | 23/08/2026 03:52:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado Online.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/08/2026 03:52:00 | 23/08/2026 03:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/08/2026 03:58:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 01:25:00 |  | 23/08/2026 01:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 02:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 23/08/2026 02:31:00 | 23/08/2026 02:54:00 |  | 23/08/2026 02:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/08/2026 11:33:00 | 23/08/2026 16:07:00 | 23/08/2026 11:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/08/2026 16:07:00 | 23/08/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/08/2026 16:27:00 | 23/08/2026 22:56:00 |  | 23/08/2026 22:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 23 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 23/08/2026 08:00 | 23/08/2026 11:12 | Indisponible debido a mantenimiento en la SE Yanango 220 KV por parte de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 23/08/2026 08:08 | 23/08/2026 11:07 | Indisponible debido a mantenimiento en la SE Yanango 220 KV por parte de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 23/08/2026 08:59 | 23/08/2026 09:39 | Desconexión de la Unidad por falla. cuya causa se investiga. | 12.23 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 23/08/2026 00:00 | 23/08/2026 18:12 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 23/08/2026 00:00 | 23/08/2026 17:08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 23/08/2026 08:15 | 23/08/2026 17:00 | INSPECCION COMPONENTES TURBINA G1 Y G2 | 470 | P | F/S | N | OTROS | 14970 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 23/08/2026 11:34 | 23/08/2026 13:05 | FUERA DE SERVICIO POR LIMPIEZA DE REJILLAS EN BOCATOMA. | 6.4 | F | F/S | N | CORR. | 15564 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | CENTRAL | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | MANTENIMIENTO CELDAS DE 13.8 KV | 21.14 | P | F/S | N | PREV. | 20581 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | CENTRAL | 23/08/2026 05:00 | 23/08/2026 19:16 | MANTENIMIENTO CELDAS DE 4.16 KV | 8.6 | P | F/S | N | PREV. | 20589 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 23/08/2026 00:00 | 23/08/2026 19:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U3 | 43.765 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 23/08/2026 09:10 | 23/08/2026 09:42 | TRIP DE CENTRAL CON 0.70 MW POR CAUSAS QUE SE ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 23/08/2026 00:00 | 24/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G

## RESERVA_FRÍA
23/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 23 de Agosto del 2026 / SEM N° 34 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 23 de Agosto del 2026 / SEM N° 34 | [106 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [7 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2026.0652 | 2007.5004 | 310.5949
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2026.0652 | 2007.5004 | 310.5949
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2026.0652 | 2007.5004 | 310.5949
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2026.0652 | 2007.5004 | 310.5949
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2206.6187 | 2188.0539 | 310.5949
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2206.6187 | 2188.0539 | 310.5949
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2206.6187 | 2188.0539 | 310.5949
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2370.5365 | 2351.9716 | 310.5949
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2387.9523 | 2369.3874 | 310.5949
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.5564 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 226.4058 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972.1766 | 4332.5882 | 3717.338 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 12559314.68 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## RMC
MOTIVO: A SOLICITUD DE REP DESCONEXIÓN DE BARRA 220KV POR ACTIVIDAD EN LA CL-2146.
Fecha: 23/08/2026
Horario: 08:33 horas a 11:12 horas | [5 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[6 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
EMPRESA QUE ORIGINA EL CORTE | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
CONELSUR LT SAC | YANANGO | 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 8:33 | 11:07
CONELSUR LT SAC | CHIMAY | 10 | 0.045 | 0.05 | 0 | 0.05 | 8:34 | 11:12
MOTIVO: DESCONEXION PROGRAMADA DE LA LINEA L-6605 (SET INDEPENDENCIA - SET PAMPA DE OCAS, SET ALTO LA LUNA, SET PISCO) A SOLICITUD DE ISA REP
Fecha: 23/08/2026
Horario: 06:42 horas a 14:41 horas | [5 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[6 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
EMPRESA QUE ORIGINA EL CORTE | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
ELECTRODUNAS | INDEPENDENCIA, PAMPA DE OCAS, ALTO LA LUNA, PISCO | 10 | 18 | 18 | 0 | 18 | 6:42 | 14:41
MOTIVO: DESENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA L-1015 POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL TP DE LA S.E. PUERTO MALDONADO
Fecha: 23/08/2026
Horario: 04:51 horas a 15:06 horas | [5 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[6 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
EMPRESA QUE ORIGINA EL CORTE | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
ELECTRO SUR ESTE | PUERTO MALDONADO 22.9KV | 22.9 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4:51 | 15:06
MOTIVO: CORTE PROGRAMADO A SOLICITUD DE REP, HIDRANDINA COINCIDE SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SET MOTIL, POR TRABAJOS ASOCIADOS A PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA EN SET MOTIL Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA L-1115
Fecha: 23/08/2026
Horario: 06:03 horas a 17:55 horas | [5 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[6 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
EMPRESA QUE ORIGINA EL CORTE | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
HIDRANDINA | MOTIL | 138 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 6:03 | 17:55
MOTIVO: CORTE PROGRAMADO A SOLICITUD DE REP, PIURA (SE CATACAOS / SE SANTA REGINA / SE LA UNIÓN /SE SECHURA / CONSTANTE ) POR MANTENIMIENTO L-6560
Fecha: 23/08/2026
Horario: 08:04 horas a 15:52 horas | [5 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[6 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
EMPRESA QUE ORIGINA EL CORTE | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
REP DE ENERGÍA DEL PERU | PIURA (SE CATACAOS / SE SANTA REGINA / SE LA UNIÓN /SE SECHURA / CONSTANTE ) | 60 | 14 | 14 | 0 | 14 | 8:04 | 15:52

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 23 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 25 | 18 | 11.8 | 40 | 14.79 | 12.2 | 14.308 | -- | -- | 1.135 | 75.07 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 28.085 | 9.4 | 18.86 | 1.362 | 0.36 | -- | -- | 17.52 | 100.29 | 28.39 | 24.514 | 0.08 | 0 | 3.526 | 8.7 | 10.3582 | 8 | 10.3 | 7.25 | 10.78 | 12.089 | -- | 32.2258 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.459 | 5.707
00:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 25 | 18 | 11.8 | 40 | 14.79 | 12.2 | 14.308 | -- | -- | 1.135 | 75.07 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 28.085 | 9.4 | 18.86 | 1.362 | 0.36 | -- | -- | 17.52 | 100.29 | 28.39 | 24.514 | 0.08 | 0 | 3.526 | 8.7 | 10.3582 | 8 | 10.3 | 7.25 | 10.78 | 12.089 | -- | 32.2258 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.459 | 5.707
01:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 14.4 | 18 | 12.3 | 40 | 14.45 | 12.21 | 14.131 | -- | -- | 1.135 | 62.8 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 27.936 | 9.39 | 18.86 | 1.143 | 0.36 | -- | -- | 36.16 | 118.93 | 28.3 | 24.952 | 2.23 | 0 | 3.526 | 11 | 10.3121 | 8 | 10.3 | 8.89 | 10.28 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.677 | 5.707
01:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 14.4 | 18 | 12.3 | 40 | 14.45 | 12.21 | 14.131 | -- | -- | 1.135 | 62.8 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 27.936 | 9.39 | 18.86 | 1.143 | 0.36 | -- | -- | 36.16 | 118.93 | 28.3 | 24.952 | 2.23 | 0 | 3.526 | 11 | 10.3121 | 8 | 10.3 | 8.89 | 10.28 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.677 | 5.707
02:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 7.3 | 18 | 12.3 | 40 | 12.93 | 12.42 | 8.493 | -- | -- | 1.135 | 56.47 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 28.473 | 9.38 | 18.86 | 0.413 | 0.36 | -- | -- | 33.1 | 115.87 | 28.8 | 24.871 | 3.42 | 0 | 3.526 | 12 | 10.0275 | 8 | 10.3 | 9.11 | 10.51 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.719 | 5.707
02:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 7.3 | 18 | 12.3 | 40 | 12.93 | 12.42 | 8.493 | -- | -- | 1.135 | 56.47 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 28.473 | 9.38 | 18.86 | 0.413 | 0.36 | -- | -- | 33.1 | 115.87 | 28.8 | 24.871 | 3.42 | 0 | 3.526 | 12 | 10.0275 | 8 | 10.3 | 9.11 | 10.51 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.719 | 5.707
03:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 3.8 | 18 | 12.3 | 40 | 12.93 | 12.3 | 8.337 | -- | -- | 1.135 | 57.84 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 27.821 | 9.39 | 18.86 | 1.173 | 0.36 | -- | -- | 33.94 | 116.71 | 28.77 | 25.515 | 5.65 | 0 | 3.526 | 12 | 10.0494 | 8 | 10.3 | 9.45 | 10.85 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.954 | 5.707
03:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 3.8 | 18 | 12.3 | 40 | 12.93 | 12.3 | 8.337 | -- | -- | 1.135 | 57.84 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 27.821 | 9.39 | 18.86 | 1.173 | 0.36 | -- | -- | 33.94 | 116.71 | 28.77 | 25.515 | 5.65 | 0 | 3.526 | 12 | 10.0494 | 8 | 10.3 | 9.45 | 10.85 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.954 | 5.707
04:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 5.8 | 18 | 12.7 | 40 | 13 | 12.27 | 8.258 | -- | -- | 1.135 | 53.14 | 60.7 | 92.96 | 41.77 | 27.796 | 9.4 | 18.86 | 1.262 | 0.36 | -- | -- | 35.58 | 118.35 | 29.41 | 25.43 | 3.53 | 0 | 3.526 | 14.5 | 10.135 | 8 | 10.3 | 9.17 | 10.57 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.019 | 5.707
04:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 5.8 | 18 | 12.7 | 40 | 13 | 12.27 | 8.258 | -- | -- | 1.135 | 53.14 | 60.7 | 92.96 | 41.77 | 27.796 | 9.4 | 18.86 | 1.262 | 0.36 | -- | -- | 35.58 | 118.35 | 29.41 | 25.43 | 3.53 | 0 | 3.526 | 14.5 | 10.135 | 8 | 10.3 | 9.17 | 10.57 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.019 | 5.707
05:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 4 | 18 | 12.7 | 40 | 12.96 | 12.43 | 8.255 | -- | -- | 1.135 | 48.67 | 60.7 | 92.96 | 43.66 | 27.82 | 9.36 | 18.86 | 0.978 | 0.36 | -- | -- | 34.92 | 117.69 | 29.39 | 26.814 | 4.4 | 0 | 3.526 | 14.1 | 10.2344 | 8 | 10.3 | 9.07 | 10.46 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.019 | 5.707
05:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 4 | 18 | 12.7 | 40 | 12.96 | 12.43 | 8.255 | -- | -- | 1.135 | 48.67 | 60.7 | 92.96 | 43.66 | 27.82 | 9.36 | 18.86 | 0.978 | 0.36 | -- | -- | 34.92 | 117.69 | 29.39 | 26.814 | 4.4 | 0 | 3.526 | 14.1 | 10.2344 | 8 | 10.3 | 9.07 | 10.46 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.019 | 5.707
06:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 6 | 18 | 12.7 | 40 | 12.92 | 12.36 | 8.401 | 1.07 | 47.74 | 1.135 | 48.67 | 60.7 | 92.96 | 44.91 | 27.821 | 9.39 | 19.54 | 2.413 | 0.36 | -- | -- | 31.5 | 114.27 | 30.72 | 28.197 | 1.83 | 0 | 3.526 | 14 | 10.1877 | 8 | 10.3 | 9.07 | 10.47 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.254 | 5.707
06:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 6 | 18 | 12.7 | 40 | 12.92 | 12.36 | 8.401 | 1.07 | 47.74 | 1.135 | 48.67 | 60.7 | 92.96 | 44.91 | 27.821 | 9.39 | 19.54 | 2.413 | 0.36 | -- | -- | 31.5 | 114.27 | 30.72 | 28.197 | 1.83 | 0 | 3.526 | 14 | 10.1877 | 8 | 10.3 | 9.07 | 10.47 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.254 | 5.707
07:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 5.7 | 18 | 13.2 | 40 | 12.46 | 12.33 | 8.48 | -- | -- | 1.135 | 52.48 | 65.32 | 93.84 | 37.37 | 27.821 | 9.39 | 19.54 | 1.255 | 0.37 | -- | -- | 26.99 | 97.27 | 32.17 | 27.843 | 1.85 | 0 | 3.526 | 14 | 10.2229 | 8 | 10.3 | 9.17 | 10.57 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.319 | 5.707
07:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 5.7 | 18 | 13.2 | 40 | 12.46 | 12.33 | 8.48 | -- | -- | 1.135 | 52.48 | 65.32 | 93.84 | 37.37 | 27.821 | 9.39 | 19.54 | 1.255 | 0.37 | -- | -- | 26.99 | 97.27 | 32.17 | 27.843 | 1.85 | 0 | 3.526 | 14 | 10.2229 | 8 | 10.3 | 9.17 | 10.57 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.319 | 5.707
08:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 4 | 18 | 13.2 | 40 | 12.48 | 12.24 | 8.508 | -- | -- | 1.135 | 49.3 | 70.89 | 92.96 | 44.29 | 27.883 | 9.41 | 19.54 | 0.861 | 0.37 | -- | -- | 19.74 | 80.02 | 31.85 | 31.129 | 0.08 | 0 | 3.526 | 7.8 | 10.1395 | 8 | 10.3 | 9.08 | 10.48 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.319 | 5.707
08:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 4 | 18 | 13.2 | 40 | 12.48 | 12.24 | 8.508 | -- | -- | 1.135 | 49.3 | 70.89 | 92.96 | 44.29 | 27.883 | 9.41 | 19.54 | 0.861 | 0.37 | -- | -- | 19.74 | 80.02 | 31.85 | 31.129 | 0.08 | 0 | 3.526 | 7.8 | 10.1395 | 8 | 10.3 | 9.08 | 10.48 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.319 | 5.707
09:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 5.6 | 18 | 13.2 | 40 | 12.49 | 12.44 | 11.091 | -- | -- | 1.135 | 51.19 | 65.32 | 92.96 | 44.91 | 27.861 | 9.4 | 19.54 | 1.052 | 0.37 | -- | -- | 10.53 | 80.81 | 35.09 | 27.595 | 0.08 | 0 | 3.526 | 7.9 | 10.2207 | 8 | 10.3 | 9 | 10.4 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.472 | 5.707
09:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 5.6 | 18 | 13.2 | 40 | 12.49 | 12.44 | 11.091 | -- | -- | 1.135 | 51.19 | 65.32 | 92.96 | 44.91 | 27.861 | 9.4 | 19.54 | 1.052 | 0.37 | -- | -- | 10.53 | 80.81 | 35.09 | 27.595 | 0.08 | 0 | 3.526 | 7.9 | 10.2207 | 8 | 10.3 | 9 | 10.4 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.472 | 5.707
10:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 6.5 | 18 | 13.2 | 45 | 12.42 | 12.4 | 10.164 | -- | -- | 1.135 | 49.92 | 62.99 | 92.09 | 44.65 | 27.861 | 9.34 | 19.54 | 1.09 | 0.37 | -- | -- | 13.59 | 83.87 | 31.56 | 27.854 | 2.06 | 0 | 3.526 | 13.5 | 10.1902 | 8 | 10.3 | 9.02 | 10.42 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.75 | 5.707
10:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 6.5 | 18 | 13.2 | 45 | 12.42 | 12.4 | 10.164 | -- | -- | 1.135 | 49.92 | 62.99 | 92.09 | 44.65 | 27.861 | 9.34 | 19.54 | 1.09 | 0.37 | -- | -- | 13.59 | 83.87 | 31.56 | 27.854 | 2.06 | 0 | 3.526 | 13.5 | 10.1902 | 8 | 10.3 | 9.02 | 10.42 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.75 | 5.707
11:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 31.7 | 18 | 13.2 | 47 | 12.48 | 12.36 | 10.137 | -- | -- | 1.135 | 45.03 | 62.22 | 92.09 | 42.17 | 27.843 | 9.31 | 19.54 | 1.03 | 0.37 | -- | -- | 15.99 | 86.27 | 31.81 | 27.698 | 4.1 | 0 | 3.526 | 19 | 10.3032 | 8 | 10.3 | 8.83 | 10.23 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.815 | 5.707
11:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 31.7 | 18 | 13.2 | 47 | 12.48 | 12.36 | 10.137 | -- | -- | 1.135 | 45.03 | 62.22 | 92.09 | 42.17 | 27.843 | 9.31 | 19.54 | 1.03 | 0.37 | -- | -- | 15.99 | 86.27 | 31.81 | 27.698 | 4.1 | 0 | 3.526 | 19 | 10.3032 | 8 | 10.3 | 8.83 | 10.23 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.815 | 5.707
12:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 32.6 | 18 | 12.6 | 47 | 13.45 | 12.26 | 10.172 | -- | -- | 1.135 | 45.03 | 62.22 | 92.96 | 40.48 | 27.985 | 9.22 | 20 | 1.08 | 0.37 | -- | -- | 21.73 | 102.01 | 31.56 | 27.726 | 3.69 | 0 | 3.526 | 19 | 10.3865 | 8 | 10.3 | 9.4 | 10.8 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.662 | 5.707
12:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 32.6 | 18 | 12.6 | 47 | 13.45 | 12.26 | 10.172 | -- | -- | 1.135 | 45.03 | 62.22 | 92.96 | 40.48 | 27.985 | 9.22 | 20 | 1.08 | 0.37 | -- | -- | 21.73 | 102.01 | 31.56 | 27.726 | 3.69 | 0 | 3.526 | 19 | 10.3865 | 8 | 10.3 | 9.4 | 10.8 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.662 | 5.707
13:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 11.7 | 18 | 12.6 | 48 | 13.51 | 12.39 | 10.226 | -- | -- | 1.135 | 48.67 | 62.22 | 93.84 | 41.36 | 27.886 | 9.21 | 19.54 | 0.48 | 0.38 | -- | -- | 17.68 | 89.96 | 31.72 | 26.656 | 3.7 | 0 | 3.526 | 19.3 | 10.6506 | 8 | 10.3 | 9.8 | 11.19 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.62 | 5.707
13:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 11.7 | 18 | 12.6 | 48 | 13.51 | 12.39 | 10.226 | -- | -- | 1.135 | 48.67 | 62.22 | 93.84 | 41.36 | 27.886 | 9.21 | 19.54 | 0.48 | 0.38 | -- | -- | 17.68 | 89.96 | 31.72 | 26.656 | 3.7 | 0 | 3.526 | 19.3 | 10.6506 | 8 | 10.3 | 9.8 | 11.19 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.62 | 5.707
14:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 9.8 | 18 | 11.9 | 50 | 13.48 | 12.29 | 13.499 | -- | -- | 1.135 | 64.26 | 62.99 | 94.72 | 42.24 | 28.071 | 9.6 | 18.86 | 1.11 | 0.38 | -- | -- | 13.16 | 83.44 | 30.55 | 26.254 | 2.13 | 0 | 3.526 | 8.8 | 10.4139 | 8 | 10.3 | 9.69 | 11.09 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.62 | 5.707
14:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 9.8 | 18 | 11.9 | 50 | 13.48 | 12.29 | 13.499 | -- | -- | 1.135 | 64.26 | 62.99 | 94.72 | 42.24 | 28.071 | 9.6 | 18.86 | 1.11 | 0.38 | -- | -- | 13.16 | 83.44 | 30.55 | 26.254 | 2.13 | 0 | 3.526 | 8.8 | 10.4139 | 8 | 10.3 | 9.69 | 11.09 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.62 | 5.707
15:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 7.6 | 18 | 11.9 | 53 | 13.49 | 12.38 | 13.276 | -- | -- | 1.135 | 57.16 | 62.99 | 94.72 | 42.24 | 28.12 | 9.79 | 20 | 2.25 | 0.38 | -- | -- | 18.89 | 89.17 | 30.08 | 25.768 | 1.13 | 0 | 3.526 | 8.8 | 10.3047 | 8 | 10.3 | 9.8 | 11.2 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.62 | 5.707
15:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 7.6 | 18 | 11.9 | 53 | 13.49 | 12.38 | 13.276 | -- | -- | 1.135 | 57.16 | 62.99 | 94.72 | 42.24 | 28.12 | 9.79 | 20 | 2.25 | 0.38 | -- | -- | 18.89 | 89.17 | 30.08 | 25.768 | 1.13 | 0 | 3.526 | 8.8 | 10.3047 | 8 | 10.3 | 9.8 | 11.2 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.62 | 5.707
16:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 7.6 | 18 | 11.1 | 55 | 13.56 | 12.29 | 13.163 | -- | -- | 1.135 | 61.35 | 62.22 | 93.84 | 47.01 | 28.12 | 9.99 | 19.54 | 0.7 | 0.38 | -- | -- | 14.54 | 84.82 | 29.64 | 25.436 | 0.14 | 0 | 3.526 | 10 | 10.1239 | 8 | 10.3 | 9.9 | 11.29 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.231 | 5.707
16:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 7.6 | 18 | 11.1 | 55 | 13.56 | 12.29 | 13.163 | -- | -- | 1.135 | 61.35 | 62.22 | 93.84 | 47.01 | 28.12 | 9.99 | 19.54 | 0.7 | 0.38 | -- | -- | 14.54 | 84.82 | 29.64 | 25.436 | 0.14 | 0 | 3.526 | 10 | 10.1239 | 8 | 10.3 | 9.9 | 11.29 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.231 | 5.707
17:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 11 | 18 | 11.1 | 58 | 13.49 | 12.29 | 13.531 | -- | -- | 1.135 | 58.53 | 61.46 | 92.09 | 47.64 | 28.12 | 10.05 | 19.54 | 1.38 | 0.39 | -- | -- | 12.14 | 82.42 | 29.36 | 25.465 | 0.37 | 0 | 3.526 | 16.6 | 10.0738 | 8 | 10.3 | 11.42 | 12.82 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.124 | 5.707
17:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 11 | 18 | 11.1 | 58 | 13.49 | 12.29 | 13.531 | -- | -- | 1.135 | 58.53 | 61.46 | 92.09 | 47.64 | 28.12 | 10.05 | 19.54 | 1.38 | 0.39 | -- | -- | 12.14 | 82.42 | 29.36 | 25.465 | 0.37 | 0 | 3.526 | 16.6 | 10.0738 | 8 | 10.3 | 11.42 | 12.82 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.124 | 5.707
18:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 10.2 | 18 | 11.1 | 58 | 14.49 | 12.28 | 13.536 | 1.07 | 44.59 | 1.135 | 64.26 | 61.46 | 92.09 | 42.79 | 28.12 | 10.06 | 20 | 1.58 | 0.4 | -- | -- | 13.38 | 83.66 | 29.23 | 24.78 | 0.1 | 0 | 3.526 | 17.5 | 10.1787 | 8 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.277 | 5.707
18:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 10.2 | 18 | 11.1 | 58 | 14.49 | 12.28 | 13.536 | 1.07 | 44.59 | 1.135 | 64.26 | 61.46 | 92.09 | 42.79 | 28.12 | 10.06 | 20 | 1.58 | 0.4 | -- | -- | 13.38 | 83.66 | 29.23 | 24.78 | 0.1 | 0 | 3.526 | 17.5 | 10.1787 | 8 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.277 | 5.707
19:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 23.2 | 18 | 11.1 | 58 | 14.44 | 12.37 | 13.614 | -- | -- | 1.135 | 43.86 | 60.7 | 92.96 | 44.91 | 26.7 | 10.16 | 20 | 0.73 | 0.4 | -- | -- | 20.05 | 90.331 | 28.651 | 24.221 | 0.611 | 0 | 3.526 | 17.3 | 10.2228 | 8 | 10.3 | 11.3 | 12.7 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.013 | 5.707
19:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 23.2 | 18 | 11.1 | 58 | 14.44 | 12.37 | 13.614 | -- | -- | 1.135 | 43.86 | 60.7 | 92.96 | 44.91 | 26.7 | 10.16 | 20 | 0.73 | 0.4 | -- | -- | 20.05 | 90.331 | 28.651 | 24.221 | 0.611 | 0 | 3.526 | 17.3 | 10.2228 | 8 | 10.3 | 11.3 | 12.7 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.013 | 5.707
20:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 28.7 | 18 | 11.6 | 58 | 14.58 | 12.45 | 20.67 | -- | -- | 1.135 | 50.56 | 60.7 | 92.96 | 44.91 | 26.4 | 10.17 | 19.54 | 0.72 | 0.4 | -- | -- | 16.45 | 118.001 | 28.129 | 24.352 | 2.835 | 0 | 3.526 | 17.4 | 10.3592 | 8 | 10.3 | 11.16 | 12.56 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.929 | 5.707
20:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 28.7 | 18 | 11.6 | 58 | 14.58 | 12.45 | 20.67 | -- | -- | 1.135 | 50.56 | 60.7 | 92.96 | 44.91 | 26.4 | 10.17 | 19.54 | 0.72 | 0.4 | -- | -- | 16.45 | 118.001 | 28.129 | 24.352 | 2.835 | 0 | 3.526 | 17.4 | 10.3592 | 8 | 10.3 | 11.16 | 12.56 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.929 | 5.707
21:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 34.4 | 18 | 11.6 | 58 | 15.07 | 12.46 | 20.359 | -- | -- | 1.135 | 55.8 | 60.7 | 93.84 | 43.92 | 27.3 | 10.18 | 20 | 1.56 | 0.4 | -- | -- | 20.84 | 120.751 | 28.071 | 24.588 | 2.849 | 0 | 3.526 | 17.5 | 10.2426 | 8 | 10.3 | 10.42 | 11.82 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.082 | 5.707
21:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 34.4 | 18 | 11.6 | 58 | 15.07 | 12.46 | 20.359 | -- | -- | 1.135 | 55.8 | 60.7 | 93.84 | 43.92 | 27.3 | 10.18 | 20 | 1.56 | 0.4 | -- | -- | 20.84 | 120.751 | 28.071 | 24.588 | 2.849 | 0 | 3.526 | 17.5 | 10.2426 | 8 | 10.3 | 10.42 | 11.82 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.082 | 5.707
22:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 24.3 | 18 | 11.6 | 56 | 15.06 | 12.48 | 23.494 | -- | -- | 1.135 | 61.35 | 60.7 | 97.39 | 46.83 | 28.416 | 10.22 | 20 | 0.68 | 0.41 | -- | -- | 17.69 | 119.023 | 28.41 | 25.588 | 2.795 | 0 | 3.526 | 16.7 | 10.4001 | 8 | 10.3 | 10.61 | 12.01 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.124 | 5.707
22:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 24.3 | 18 | 11.6 | 56 | 15.06 | 12.48 | 23.494 | -- | -- | 1.135 | 61.35 | 60.7 | 97.39 | 46.83 | 28.416 | 10.22 | 20 | 0.68 | 0.41 | -- | -- | 17.69 | 119.023 | 28.41 | 25.588 | 2.795 | 0 | 3.526 | 16.7 | 10.4001 | 8 | 10.3 | 10.61 | 12.01 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.124 | 5.707
23:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 32.3 | 18 | 11.6 | 56 | 15.06 | 12.45 | 23.472 | -- | -- | 1.135 | 81.71 | 60.7 | 102.87 | 39.35 | 29.493 | 10.22 | 20 | 1.07 | 0.41 | -- | -- | 23.72 | 124.221 | 29.344 | 25.649 | 1.613 | 0 | 3.526 | 17.4 | 10.3896 | 8 | 10.3 | 10.78 | 12.18 | 12.089 | 6.1965 | 31.6841 | 7.1259 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.971 | 5.707
23:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 32.3 | 18 | 11.6 | 56 | 15.06 | 12.45 | 23.472 | -- | -- | 1.135 | 81.71 | 60.7 | 102.87 | 39.35 | 29.493 | 10.22 | 20 | 1.07 | 0.41 | -- | -- | 23.72 | 124.221 | 29.344 | 25.649 | 1.613 | 0 | 3.526 | 17.4 | 10.3896 | 8 | 10.3 | 10.78 | 12.18 | 12.089 | 6.1965 | 31.6841 | 7.1259 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.971 | 5.707
MAX | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 3.8 | 18 | 11.1 | 40 | 12.42 | 12.2 | 8.255 | 1.07 | 44.59 | 1.135 | 43.86 | 60.7 | 92.09 | 37.37 | 26.4 | 9.21 | 18.86 | 0.413 | 0.36 | 0 | 0 | 10.53 | 80.02 | 28.071 | 24.221 | 0.08 | 0 | 3.526 | 7.8 | 10.0275 | 8 | 10.3 | 7.25 | 10.23 | 12.089 | 6.1965 | 31.6841 | 7.1259 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.459 | 5.707
MIN | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 34.4 | 18 | 13.2 | 58 | 15.07 | 12.48 | 23.494 | 1.07 | 47.74 | 1.135 | 81.71 | 70.89 | 102.87 | 47.64 | 29.493 | 10.22 | 20 | 2.413 | 0.41 | 0 | 0 | 36.16 | 124.221 | 35.09 | 31.129 | 5.65 | 0 | 3.526 | 19.3 | 10.6506 | 8 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 12.089 | 6.1965 | 32.2258 | 7.1259 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.815 | 5.707
PROM | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 14.7167 | 18 | 12.1917 | 47.7917 | 13.5829 | 12.3479 | 12.8156 | 1.07 | 46.165 | 1.135 | 55.9633 | 62.1125 | 93.5608 | 43.1704 | 27.9063 | 9.6429 | 19.4758 | 1.1405 | 0.37792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.6596 | 100.7565 | 30.0419 | 26.204 | 2.1364 | 0 | 3.526 | 13.95 | 10.2553 | 8 | 10.3 | 9.7204 | 11.2075 | 12.089 | 6.1965 | 31.9549 | 7.1259 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 11.2104 | 5.707
INICIO | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 25 | 18 | 11.8 | 40 | 14.79 | 12.2 | 14.308 | -- | -- | 1.135 | 75.07 | 60.7 | 92.09 | 42.17 | 28.085 | 9.4 | 18.86 | 1.362 | 0.36 | -- | -- | 17.52 | 100.29 | 28.39 | 24.514 | 0.08 | 0 | 3.526 | 8.7 | 10.3582 | 8 | 10.3 | 7.25 | 10.78 | 12.089 | -- | 32.2258 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.459 | 5.707
FINAL | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 32.3 | 18 | 11.6 | 56 | 15.06 | 12.45 | 23.472 | -- | -- | 1.135 | 81.71 | 60.7 | 102.87 | 39.35 | 29.493 | 10.22 | 20 | 1.07 | 0.41 | -- | -- | 23.72 | 124.221 | 29.344 | 25.649 | 1.613 | 0 | 3.526 | 17.4 | 10.3896 | 8 | 10.3 | 10.78 | 12.18 | 12.089 | 6.1965 | 31.6841 | 7.1259 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.971 | 5.707
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 23 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.82 | 0.12911 | 0.7455 | 0.149 | 0.268 | 0.00801 | 3875.3799 | -- | -- | 0.66023 | 23.1767 | -- | 0.11697 | 0.37816 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.316 | -- | 253.638 | 0.139 | 0.042 | 40.61 | 0.076 | 0.57084 | 0.05195 | 3.84 | 0.297
00:30 | 2692.82 | 0.12911 | 0.7455 | 0.149 | 0.268 | 0.00801 | 3875.3799 | -- | -- | 0.66023 | 23.1767 | -- | 0.11697 | 0.37816 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.316 | -- | 253.638 | 0.139 | 0.042 | 40.61 | 0.076 | 0.57084 | 0.05195 | 3.84 | 0.297
01:00 | 2692.76 | 0.21953 | 0.798 | 0.14 | 0.264 | 0.01657 | 3875.3817 | -- | -- | 0.61134 | 23.1813 | -- | 0.11697 | 0.38458 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.314 | -- | 253.639 | 0.138 | 0.043 | 40.61 | 0.078 | 0.56473 | 0.05711 | 3.72 | 0.309
01:30 | 2692.76 | 0.21953 | 0.798 | 0.14 | 0.264 | 0.01657 | 3875.3817 | -- | -- | 0.61134 | 23.1813 | -- | 0.11697 | 0.38458 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.314 | -- | 253.639 | 0.138 | 0.043 | 40.61 | 0.078 | 0.56473 | 0.05711 | 3.72 | 0.309
02:00 | 2692.7 | 0.30844 | 0.7555 | 0.141 | 0.248 | 0.02294 | 3875.3875 | -- | -- | 0.56183 | 23.1961 | -- | 0.11994 | 0.39748 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.323 | -- | 253.64 | 0.139 | 0.043 | 40.61 | 0.084 | 0.52848 | 0.09645 | 3.59 | 0.315
02:30 | 2692.7 | 0.30844 | 0.7555 | 0.141 | 0.248 | 0.02294 | 3875.3875 | -- | -- | 0.56183 | 23.1961 | -- | 0.11994 | 0.39748 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.323 | -- | 253.64 | 0.139 | 0.043 | 40.61 | 0.084 | 0.52848 | 0.09645 | 3.59 | 0.315
03:00 | 2692.64 | 0.39793 | 0.6355 | 0.141 | 0.245 | 0.02342 | 3875.3909 | -- | -- | 0.51167 | 23.2047 | -- | 0.12939 | 0.39748 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.356 | -- | 253.641 | 0.124 | 0.041 | 40.61 | 0.093 | 0.47927 | 0.1484 | 3.46 | 0.32
03:30 | 2692.64 | 0.39793 | 0.6355 | 0.141 | 0.245 | 0.02342 | 3875.3909 | -- | -- | 0.51167 | 23.2047 | -- | 0.12939 | 0.39748 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.356 | -- | 253.641 | 0.124 | 0.041 | 40.61 | 0.093 | 0.47927 | 0.1484 | 3.46 | 0.32
04:00 | 2692.58 | 0.48652 | 0.48516 | 0.149 | 0.231 | 0.02319 | 3875.3909 | -- | -- | 0.46095 | 23.2047 | -- | 0.15266 | 0.39102 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.377 | -- | 253.643 | 0.106 | 0.04 | 40.61 | 0.102 | 0.43897 | 0.1765 | 3.34 | 0.324
04:30 | 2692.58 | 0.48652 | 0.48516 | 0.149 | 0.231 | 0.02319 | 3875.3909 | -- | -- | 0.46095 | 23.2047 | -- | 0.15266 | 0.39102 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.377 | -- | 253.643 | 0.106 | 0.04 | 40.61 | 0.102 | 0.43897 | 0.1765 | 3.34 | 0.324
05:00 | 2692.54 | 0.57429 | 0.25077 | 0.18 | 0.207 | 0.02435 | 3875.3979 | -- | -- | 0.41007 | 23.2227 | -- | 0.1755 | 0.38458 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.396 | -- | 253.644 | 0.088 | 0.04 | 40.61 | 0.11 | 0.39265 | 0.22919 | 3.21 | 0.323
05:30 | 2692.54 | 0.57429 | 0.25077 | 0.18 | 0.207 | 0.02435 | 3875.3979 | -- | -- | 0.41007 | 23.2227 | -- | 0.1755 | 0.38458 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.396 | -- | 253.644 | 0.088 | 0.04 | 40.61 | 0.11 | 0.39265 | 0.22919 | 3.21 | 0.323
06:00 | 2692.54 | 0.66382 | 0.36579 | 0.201 | 0.185 | 0.0255 | 3875.3976 | -- | -- | 0.35943 | 23.2219 | -- | 0.20114 | 0.36541 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.403 | 91.69 | 253.645 | 0.072 | 0.04 | 40.61 | 0.108 | 0.35575 | 0.26444 | 3.14 | 0.322
06:30 | 2692.54 | 0.66382 | 0.36579 | 0.201 | 0.185 | 0.0255 | 3875.3976 | -- | -- | 0.35943 | 23.2219 | -- | 0.20114 | 0.36541 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.403 | 91.69 | 253.645 | 0.072 | 0.04 | 40.61 | 0.108 | 0.35575 | 0.26444 | 3.14 | 0.322
07:00 | 2692.69 | 0.75246 | 0.47592 | 0.231 | 0.153 | 0.0237 | 3875.4019 | -- | -- | 0.30822 | 23.2328 | -- | 0.22934 | 0.34027 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.002 | 0.412 | -- | 253.646 | 0.057 | 0.039 | 40.61 | 0.113 | 0.31982 | 0.30302 | 3.07 | 0.322
07:30 | 2692.69 | 0.75246 | 0.47592 | 0.231 | 0.153 | 0.0237 | 3875.4019 | -- | -- | 0.30822 | 23.2328 | -- | 0.22934 | 0.34027 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.002 | 0.412 | -- | 253.646 | 0.057 | 0.039 | 40.61 | 0.113 | 0.31982 | 0.30302 | 3.07 | 0.322
08:00 | 2692.85 | 0.84031 | 0.59142 | 0.237 | 0.131 | 0.02187 | 3875.4134 | -- | -- | 0.25894 | 23.2624 | 194.2504 | 0.25458 | 0.31566 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.402 | -- | 253.647 | 0.044 | 0.036 | 40.61 | 0.118 | 0.27442 | 0.34415 | 3.17 | 0.33
08:30 | 2692.85 | 0.84031 | 0.59142 | 0.237 | 0.131 | 0.02187 | 3875.4134 | -- | -- | 0.25894 | 23.2624 | 194.2504 | 0.25458 | 0.31566 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.402 | -- | 253.647 | 0.044 | 0.036 | 40.61 | 0.118 | 0.27442 | 0.34415 | 3.17 | 0.33
09:00 | 2693.02 | 0.92804 | 0.8105 | 0.234 | 0.103 | 0.01905 | 3875.4092 | -- | -- | 0.26756 | 23.2515 | -- | 0.27584 | 0.29158 | 2410.33 | 0.76 | -- | 0.002 | 0.386 | -- | 253.639 | 0.046 | 0.032 | 40.61 | 0.1 | 0.24157 | 0.3785 | 3.17 | 0.356
09:30 | 2693.02 | 0.92804 | 0.8105 | 0.234 | 0.103 | 0.01905 | 3875.4092 | -- | -- | 0.26756 | 23.2515 | -- | 0.27584 | 0.29158 | 2410.33 | 0.76 | -- | 0.002 | 0.386 | -- | 253.639 | 0.046 | 0.032 | 40.61 | 0.1 | 0.24157 | 0.3785 | 3.17 | 0.356
10:00 | 2693.17 | 1.0158 | 0.9964 | 0.249 | 0.082 | 0.01464 | 3875.4067 | -- | -- | 0.29805 | 23.2453 | -- | 0.28676 | 0.26811 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.002 | 0.381 | -- | 253.63 | 0.044 | 0.028 | 40.61 | 0.079 | 0.2052 | 0.40748 | 3.11 | 0.358
10:30 | 2693.17 | 1.0158 | 0.9964 | 0.249 | 0.082 | 0.01464 | 3875.4067 | -- | -- | 0.29805 | 23.2453 | -- | 0.28676 | 0.26811 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.002 | 0.381 | -- | 253.63 | 0.044 | 0.028 | 40.61 | 0.079 | 0.2052 | 0.40748 | 3.11 | 0.358
11:00 | 2693.29 | 1.1027 | 1.21 | 0.269 | 0.077 | 0.00845 | 3875.3924 | -- | -- | 0.32854 | 23.2086 | -- | 0.25975 | 0.25102 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.002 | 0.382 | -- | 253.621 | 0.036 | 0.024 | 40.61 | 0.057 | 0.2536 | 0.34778 | 2.87 | 0.337
11:30 | 2693.29 | 1.1027 | 1.21 | 0.269 | 0.077 | 0.00845 | 3875.3924 | -- | -- | 0.32854 | 23.2086 | -- | 0.25975 | 0.25102 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.002 | 0.382 | -- | 253.621 | 0.036 | 0.024 | 40.61 | 0.057 | 0.2536 | 0.34778 | 2.87 | 0.337
12:00 | 2693.31 | 1.1957 | 1.309 | 0.302 | 0.072 | 0.01097 | 3875.3869 | -- | -- | 0.35903 | 23.1946 | -- | 0.25458 | 0.24543 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.385 | -- | 253.612 | 0.029 | 0.019 | 40.61 | 0.061 | 0.32445 | 0.27955 | 2.69 | 0.315
12:30 | 2693.31 | 1.1957 | 1.309 | 0.302 | 0.072 | 0.01097 | 3875.3869 | -- | -- | 0.35903 | 23.1946 | -- | 0.25458 | 0.24543 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.385 | -- | 253.612 | 0.029 | 0.019 | 40.61 | 0.061 | 0.32445 | 0.27955 | 2.69 | 0.315
13:00 | 2693.47 | 1.2964 | 1.288 | 0.316 | 0.081 | 0.01298 | 3875.3787 | -- | -- | 0.38917 | 23.1735 | -- | 0.25975 | 0.26811 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.002 | 0.386 | -- | 253.604 | 0.018 | 0.016 | 40.61 | 0.069 | 0.30755 | 0.29172 | 2.47 | 0.292
13:30 | 2693.47 | 1.2964 | 1.288 | 0.316 | 0.081 | 0.01298 | 3875.3787 | -- | -- | 0.38917 | 23.1735 | -- | 0.25975 | 0.26811 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.002 | 0.386 | -- | 253.604 | 0.018 | 0.016 | 40.61 | 0.069 | 0.30755 | 0.29172 | 2.47 | 0.292
14:00 | 2693.6 | 1.3853 | 1.27 | 0.308 | 0.088 | 0.01592 | 3875.3729 | -- | -- | 0.41845 | 23.1587 | -- | 0.24424 | 0.27975 | 2410.44 | 0.772 | -- | 0.002 | 0.383 | -- | 253.595 | 0.012 | 0.015 | 40.61 | 0.078 | 0.28038 | 0.30991 | 2.21 | 0.298
14:30 | 2693.6 | 1.3853 | 1.27 | 0.308 | 0.088 | 0.01592 | 3875.3729 | -- | -- | 0.41845 | 23.1587 | -- | 0.24424 | 0.27975 | 2410.44 | 0.772 | -- | 0.002 | 0.383 | -- | 253.595 | 0.012 | 0.015 | 40.61 | 0.078 | 0.28038 | 0.30991 | 2.21 | 0.298
15:00 | 2693.72 | 1.4731 | 1.258 | 0.291 | 0.078 | 0.01954 | 3875.3625 | -- | -- | 0.4475 | 23.1323 | -- | 0.25458 | 0.27975 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.373 | -- | 253.586 | 0.013 | 0.014 | 40.61 | 0.086 | 0.25118 | 0.34175 | 1.98 | 0.318
15:30 | 2693.72 | 1.4731 | 1.258 | 0.291 | 0.078 | 0.01954 | 3875.3625 | -- | -- | 0.4475 | 23.1323 | -- | 0.25458 | 0.27975 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.373 | -- | 253.586 | 0.013 | 0.014 | 40.61 | 0.086 | 0.25118 | 0.34175 | 1.98 | 0.318
16:00 | 2693.85 | 1.5608 | 1.249 | 0.281 | 0.069 | 0.01941 | 3875.368 | -- | -- | 0.47643 | 23.1463 | -- | 0.25458 | 0.28564 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.002 | 0.359 | -- | 253.578 | 0.015 | 0.013 | 40.61 | 0.093 | 0.22497 | 0.36611 | 1.96 | 0.336
16:30 | 2693.85 | 1.5608 | 1.249 | 0.281 | 0.069 | 0.01941 | 3875.368 | -- | -- | 0.47643 | 23.1463 | -- | 0.25458 | 0.28564 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.002 | 0.359 | -- | 253.578 | 0.015 | 0.013 | 40.61 | 0.093 | 0.22497 | 0.36611 | 1.96 | 0.336
17:00 | 2694.01 | 1.6485 | 1.237 | 0.299 | 0.053 | 0.01392 | 3875.3717 | 39.919 | 24.664 | 0.5058 | 23.1556 | -- | 0.25975 | 0.27975 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.002 | 0.343 | -- | 253.569 | 0.016 | 0.013 | 40.61 | 0.112 | 0.21212 | 0.37726 | 1.9 | 0.337
17:30 | 2694.01 | 1.6485 | 1.237 | 0.299 | 0.053 | 0.01392 | 3875.3717 | 39.919 | 24.664 | 0.5058 | 23.1556 | -- | 0.25975 | 0.27975 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.002 | 0.343 | -- | 253.569 | 0.016 | 0.013 | 40.61 | 0.112 | 0.21212 | 0.37726 | 1.9 | 0.337
18:00 | 2694.17 | 1.7362 | 1.186 | 0.304 | 0.06 | 0.0167 | 3875.3762 | -- | -- | 0.53446 | 23.1673 | 193.2365 | 0.22448 | 0.27975 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.002 | 0.323 | 91.69 | 253.56 | 0.017 | 0.013 | 40.61 | 0.133 | 0.19491 | 0.39986 | 1.75 | 0.326
18:30 | 2694.17 | 1.7362 | 1.186 | 0.304 | 0.06 | 0.0167 | 3875.3762 | -- | -- | 0.53446 | 23.1673 | 193.2365 | 0.22448 | 0.27975 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.002 | 0.323 | 91.69 | 253.56 | 0.017 | 0.013 | 40.61 | 0.133 | 0.19491 | 0.39986 | 1.75 | 0.326
19:00 | 2694.18 | 1.682 | 1.099 | 0.302 | 0.07 | 0.01623 | 3875.3689 | -- | -- | 0.56423 | 23.1486 | -- | 0.22448 | 0.28564 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.002 | 0.31 | -- | 253.551 | 0.017 | 0.013 | 40.61 | 0.128 | 0.22028 | 0.36858 | 1.55 | 0.314
19:30 | 2694.18 | 1.682 | 1.099 | 0.302 | 0.07 | 0.01623 | 3875.3689 | -- | -- | 0.56423 | 23.1486 | -- | 0.22448 | 0.28564 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.002 | 0.31 | -- | 253.551 | 0.017 | 0.013 | 40.61 | 0.128 | 0.22028 | 0.36858 | 1.55 | 0.314
20:00 | 2694.12 | 1.564 | 1.0153 | 0.275 | 0.116 | 0.01364 | 3875.3327 | -- | -- | 0.59375 | 23.056 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.002 | 0.313 | -- | 253.543 | 0.028 | 0.015 | 40.61 | 0.114 | 0.2609 | 0.31921 | 1.51 | 0.302
20:30 | 2694.12 | 1.564 | 1.0153 | 0.275 | 0.116 | 0.01364 | 3875.3327 | -- | -- | 0.59375 | 23.056 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.002 | 0.313 | -- | 253.543 | 0.028 | 0.015 | 40.61 | 0.114 | 0.2609 | 0.31921 | 1.51 | 0.302
21:00 | 2694.07 | 1.446 | 0.9289 | 0.259 | 0.157 | 0.01014 | 3875.3022 | -- | -- | 0.62256 | 22.9782 | -- | 0.1755 | 0.31566 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.316 | -- | 253.534 | 0.052 | 0.018 | 40.61 | 0.097 | 0.33221 | 0.24586 | 1.53 | 0.291
21:30 | 2694.07 | 1.446 | 0.9289 | 0.259 | 0.157 | 0.01014 | 3875.3022 | -- | -- | 0.62256 | 22.9782 | -- | 0.1755 | 0.31566 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.316 | -- | 253.534 | 0.052 | 0.018 | 40.61 | 0.097 | 0.33221 | 0.24586 | 1.53 | 0.291
22:00 | 2694 | 1.3622 | 0.8255 | 0.244 | 0.191 | 0.00941 | 3875.2799 | -- | -- | 0.65156 | 22.9214 | -- | 0.1755 | 0.3465 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.002 | 0.318 | -- | 253.525 | 0.081 | 0.024 | 40.61 | 0.081 | 0.36687 | 0.21792 | 1.45 | 0.279
22:30 | 2694 | 1.3622 | 0.8255 | 0.244 | 0.191 | 0.00941 | 3875.2799 | -- | -- | 0.65156 | 22.9214 | -- | 0.1755 | 0.3465 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.002 | 0.318 | -- | 253.525 | 0.081 | 0.024 | 40.61 | 0.081 | 0.36687 | 0.21792 | 1.45 | 0.279
23:00 | 2693.96 | 1.3265 | 0.713 | 0.249 | 0.196 | 0.01379 | 3875.2632 | -- | -- | 0.68075 | 22.8748 | -- | 0.16762 | 0.36541 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.313 | -- | 253.517 | 0.119 | 0.03 | 40.61 | 0.076 | 0.42386 | 0.14912 | 1.6 | 0.266
23:30 | 2693.96 | 1.3265 | 0.713 | 0.249 | 0.196 | 0.01379 | 3875.2632 | -- | -- | 0.68075 | 22.8748 | -- | 0.16762 | 0.36541 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.313 | -- | 253.517 | 0.119 | 0.03 | 40.61 | 0.076 | 0.42386 | 0.14912 | 1.6 | 0.266

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 23 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.99
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.47
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.97
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
23/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
23/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 12
23/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
23/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 13:10:00 | 23:59:59 | 7
23/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 23 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
domingo, 23 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 524.98 | 524.976 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 177.95 | 177.948 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
23/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
23/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7493.47 | 7493.47 | 0 | m3
23/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
23/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59146.63 | 59146.63 | 0 | m3
23/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21372.97 | 21372.97 | 0 | m3
23/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 733.46 | 0.5 | 0 | m3
23/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 762.9102 | 0 | m3
23/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.45 | 1024.45 | 0 | m3
23/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 874.85 | 874.846 | 0 | m3 | Variación por temperatura
23/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
23/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
23/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7854.78 | 8103.48 | 248.7 | m3 | Sin consumo de combustible Diesel en planta. Se recepciono combustible Diesel.
23/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 50208.44 | 50029.414 | 0 | m3
23/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.63 | 14.63 | 0 | m3
23/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 422.06 | 422.06 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 23 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1104.68
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 970.46
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 604.72
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 455.19
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 652.28
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 915.8253
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2023.04
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31738.0185
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31839.6624
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31934.9091
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31757.21
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 259598.274
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 101591.98
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1041781
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1025444
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1255915
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 448522
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 375.773
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 647395.21
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 357.187
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 652641.39
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 485560
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 25.3698
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1125427.996
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1179917.975
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1181191.741
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1339871.859
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 390203.12
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 399296.88
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1238082.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2015359
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24679
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24614.69
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24679
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21630.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 21682.15
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14120.64
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11918.47
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13061.27
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 42.678
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 136.348
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1325411
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 304351.515

## PRESIÓN_GAS
domingo, 23 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/08/2026 00:00 | 792.8 | 2991.82 | 70.56 | 70.56 | 4557.4 | 520.73 | 7704 | 23160 | 4305.7525 | 3923.1716 | 4302.0618 | 4302.6668 | 6624.38 | 5383.505
23/08/2026 01:00 | 792.8 | 2990.66 | 71.66 | 71.66 | 4571.2 | 519.75 | 7984 | 23206 | 4302.8717 | 3938.0851 | 4299.2408 | 4300.4234 | 6623.2 | 5490.035
23/08/2026 02:00 | 793.1 | 2990.66 | 73.12 | 73.12 | 4585 | 520.73 | 8233 | 22990 | 4366.9456 | 4055.3535 | 4362.9276 | 4364.5568 | 6621.24 | 5595.209
23/08/2026 03:00 | 792.7 | 2991.82 | 75.89 | 75.89 | 4598.8 | 520.73 | 8451 | 23157 | 4395.9819 | 4122.0386 | 4391.6572 | 4393.2788 | 6622.81 | 5702.336
23/08/2026 04:00 | 792.7 | 2989.97 | 77.26 | 77.26 | 4598.8 | 520.73 | 8655 | 23290 | 4417.7207 | 4171.3874 | 4413.3007 | 4414.7621 | 6622.02 | 5808.941
23/08/2026 05:00 | 792.5 | 2991.35 | 78.23 | 78.23 | 4605.7 | 518.77 | 8731 | 23206 | 4411.9483 | 4146.091 | 4407.5248 | 4409.1087 | 6623.59 | 5910.344
23/08/2026 06:00 | 792.8 | 2992.5 | 78.42 | 78.42 | 4605.7 | 519.75 | 8708 | 23217 | 4397.7741 | 4111.7847 | 4393.7484 | 4395.1156 | 6622.41 | 6011.577
23/08/2026 07:00 | 792.6 | 2989.97 | 78.17 | 78.17 | 4612.3 | 521.71 | 8592 | 22709 | 4364.4058 | 4061.893 | 4360.2504 | 4361.9392 | 6622.02 | 6112.235
23/08/2026 08:00 | 792.7 | 2991.35 | 77.34 | 77.34 | 4615.8 | 520.73 | 8482 | 22704 | 4318.2312 | 3970.3449 | 4314.2505 | 4316.51 | 6625.16 | 6212.635
23/08/2026 09:00 | 792.7 | 2989.5 | 75.87 | 75.87 | 4622 | 520.73 | 8372 | 22770 | 4284.3952 | 3899.01 | 4279.7145 | 4284.077 | 6623.2 | 6308.725
23/08/2026 10:00 | 791.3 | 2984.87 | 74.7 | 74.7 | 4331.1 | 520.73 | 8261 | 22630 | 4268.2983 | 3867.8749 | 4262.8829 | 4268.6573 | 6623.59 | 6409.346
23/08/2026 11:00 | 789 | 2990.66 | 73.64 | 73.64 | 4490.2 | 521.71 | 8151 | 22759 | 4264.5011 | 3864.2429 | 4257.8582 | 4268.4432 | 6622.02 | 6506.427
23/08/2026 12:00 | 790.2 | 2990.19 | 72.48 | 72.48 | 4478 | 519.75 | 8088 | 22649 | 4225.7553 | 3802.2029 | 4219.5087 | 4229.8397 | 6623.98 | 6498.371
23/08/2026 13:00 | 790.2 | 2991.34 | 71.28 | 71.28 | 4480.8 | 520.73 | 8029 | 22680 | 4193.1625 | 3734.2487 | 4186.5859 | 4200.0587 | 6625.16 | 6252.814
23/08/2026 14:00 | 792.7 | 2991.82 | 70.2 | 70.2 | 4477.8 | 520.73 | 7972 | 22666 | 4187.2005 | 3719.139 | 4180.2265 | 4194.6655 | 6623.59 | 6059.605
23/08/2026 15:00 | 792.5 | 2989.97 | 69.78 | 69.78 | 4481.2 | 519.75 | 7946 | 22691 | 4218.9769 | 3786.1595 | 4212.4702 | 4224.9355 | 6623.59 | 5889.582
23/08/2026 16:00 | 790.8 | 2991.35 | 69.72 | 69.72 | 4481 | 520.73 | 7920 | 22600 | 4278.0071 | 3894.9756 | 4271.8593 | 4282.9502 | 6622.41 | 5713.394
23/08/2026 17:00 | 792.8 | 2992.5 | 69.79 | 69.79 | 4477.5 | 520.73 | 7847 | 22653 | 4315.1714 | 3968.6893 | 4308.9725 | 4317.7146 | 6623.2 | 5623.584
23/08/2026 18:00 | 791.5 | 2989.97 | 70.18 | 70.18 | 4478 | 519.75 | 7697 | 22673 | 4289.2913 | 3913.8065 | 4284.4383 | 4288.5997 | 6623.2 | 5419.115
23/08/2026 19:00 | 792.7 | 2991.35 | 70.25 | 70.25 | 4486.2 | 520.73 | 7547 | 22635 | 4256.6555 | 3847.166 | 4252.4711 | 4254.5204 | 6623.2 | 5224.512
23/08/2026 20:00 | 792.7 | 2989.5 | 70.05 | 70.05 | 4477.4 | 519.75 | 7322 | 22815 | 4215.4258 | 3771.3191 | 4210.9687 | 4213.6573 | 6622.81 | 5043.617
23/08/2026 21:00 | 792.1 | 2984.87 | 69.62 | 69.62 | 4480.9 | 519.75 | 7133 | 22734 | 4211.0088 | 3760.5857 | 4206.6791 | 4209.0194 | 6622.81 | 4868.873
23/08/2026 22:00 | 793 | 2990.66 | 69.46 | 69.46 | 4481.6 | 515.83 | 7004 | 22836 | 4243.7034 | 3803.244 | 4239.4931 | 4241.8937 | 6622.02 | 4689.38
23/08/2026 23:00 | 793.2 | 2990.19 | 69.95 | 69.95 | 4482.2 | 520.73 | 7048 | 22788 | 4273.7209 | 3860.4843 | 4269.7788 | 4271.5709 | 6622.41 | 4535.929

## TEMP_AMB
domingo, 23 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/08/2026 00:00 | 18 | 26.01 | 26.01 | 21.8 | 21.8 | 21.87 | 21.87 | 20.7 | 33.37 | 22 | 22 | 21.77 | 21.4 | 20.85 | 26.22
23/08/2026 01:00 | 17 | 25.98 | 25.98 | 20.7 | 20.7 | 21.79 | 21.79 | 20.8 | 33.17 | 21.9 | 21.8 | 21.76 | 21.575 | 20.52 | 25.95
23/08/2026 02:00 | 18 | 26.23 | 26.23 | 20.9 | 20.9 | 21.53 | 21.53 | 21 | 33.11 | 21.6 | 21.6 | 21.7399 | 21.4 | 20.38 | 25.8
23/08/2026 03:00 | 21 | 26.04 | 26.04 | 21.4 | 21.4 | 21.72 | 21.72 | 20.6 | 33.1 | 21.1 | 21.2 | 21.69 | 21.326 | 20.35 | 25.65
23/08/2026 04:00 | 19 | 26.1 | 26.1 | 21.5 | 21.5 | 21.71 | 21.71 | 20.6 | 33.23 | 20.8 | 21.3 | 21.28 | 21.375 | 20.38 | 25.39
23/08/2026 05:00 | 18 | 25.95 | 25.95 | 21.4 | 21.4 | 21.36 | 21.36 | 20.8 | 33.01 | 21 | 21 | 21.06 | 21.325 | 20.85 | 25.07
23/08/2026 06:00 | 20 | 26.41 | 26.41 | 21.5 | 21.5 | 21.09 | 21.09 | 21.1 | 33.06 | 20.2 | 20 | 20.89 | 21.325 | 21.64 | 24.9
23/08/2026 07:00 | 21 | 26.2 | 26.2 | 21.7 | 21.7 | 21.01 | 21.01 | 21.2 | 33.23 | 20.4 | 20.3 | 21.43 | 21.65 | 21.01 | 25.31
23/08/2026 08:00 | 19 | 26.71 | 26.71 | 21.9 | 21.9 | 21.26 | 21.26 | 21.2 | 33.69 | 21.9 | 22.5 | 22.1 | 22.15 | 21.5 | 28.13
23/08/2026 09:00 | 21 | 27.33 | 27.33 | 22.7 | 22.7 | 21.49 | 21.49 | 21.5 | 34.06 | 24.3 | 24.6 | 23.47 | 22.274 | 22.63 | 32.32
23/08/2026 10:00 | 21 | 29.17 | 29.17 | 23.4 | 23.4 | 21.55 | 21.55 | 21.9 | 34.86 | 25.1 | 26.5 | 24.37 | 23.287 | 24.82 | 33.38
23/08/2026 11:00 | 24 | 30.19 | 30.19 | 24 | 24 | 21.77 | 21.77 | 22.5 | 35.8 | 25 | 26.8 | 25.26 | 23.4 | 24.55 | 34.62
23/08/2026 12:00 | 25 | 29.17 | 29.17 | 24.2 | 24.2 | 21.92 | 21.92 | 23.4 | 36.23 | 25.3 | 27.2 | 25.26 | 23.875 | 25.44 | 32.64
23/08/2026 13:00 | 28 | 30.19 | 30.19 | 25.2 | 25.2 | 21.98 | 21.98 | 22.8 | 36.42 | 25.1 | 27.4 | 26.34 | 23.65 | 24.89 | 32.93
23/08/2026 14:00 | 28 | 31.37 | 31.37 | 25.5 | 25.5 | 22.22 | 22.22 | 22.5 | 36.13 | 25 | 27.1 | 26.85 | 23.95 | 24.65 | 32.99
23/08/2026 15:00 | 29 | 31.81 | 31.81 | 24.8 | 24.8 | 22.22 | 22.22 | 22.7 | 34.92 | 25.1 | 26.2 | 25.76 | 23.126 | 23.2 | 33.34
23/08/2026 16:00 | 28 | 31.84 | 31.84 | 24.6 | 24.6 | 22.26 | 22.26 | 22.2 | 34.72 | 24.4 | 25 | 24.64 | 22.669 | 22.65 | 32.95
23/08/2026 17:00 | 26 | 31.26 | 31.26 | 25.2 | 25.2 | 22.25 | 22.25 | 22.1 | 34.44 | 23.6 | 23.4 | 24.22 | 23.1 | 21.75 | 32.15
23/08/2026 18:00 | 22 | 30.39 | 30.39 | 23.1 | 23.1 | 21.97 | 21.97 | 21.6 | 34.38 | 22.3 | 22.7 | 23.41 | 22.375 | 21.1 | 29.22
23/08/2026 19:00 | 22 | 24.54 | 24.54 | 22.8 | 22.8 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 33.99 | 21.8 | 22.5 | 22.82 | 22.001 | 20.83 | 28.09
23/08/2026 20:00 | 20 | 23.75 | 23.75 | 22.6 | 22.6 | 21.25 | 21.25 | 21.5 | 33.88 | 21.4 | 22.4 | 22.77 | 22.025 | 20.85 | 27.57
23/08/2026 21:00 | 20 | 23.34 | 23.34 | 22.5 | 22.5 | 21.23 | 21.23 | 21 | 34.06 | 21.5 | 22.3 | 22.7 | 21.875 | 20.75 | 27.3
23/08/2026 22:00 | 19 | 23.34 | 23.34 | 22.1 | 22.1 | 21.26 | 21.26 | 20.7 | 34.11 | 21.3 | 22.3 | 22.38 | 21.7 | 20.74 | 26.68
23/08/2026 23:00 | 18 | 23.1 | 23.1 | 21.3 | 21.3 | 21.25 | 21.25 | 20.6 | 33.96 | 21.4 | 22.3 | 22.37 | 21.788 | 20.78 | 26.61

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 23 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00
23/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00
23/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00
23/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00
23/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00
23/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00
23/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4140 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00
23/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462.85 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00
23/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 23/08/2026 06:00 | 24/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 23 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 79045 | 79046 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. WAYRA SOLAR BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. WAYRA SOLAR BL2 - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
23/08/2026 | 00:30 | 23 | 39.16 | 12.3 | 18.9274 |  |  | 3.63 | 6.54 | 4.6985 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.2233 | 5.402 | [5 empty] | 4.3222 | 4.5291 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 459.8172 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 01:00 | 23 | 39.17 | 12.48 | 18.9274 |  |  | 3.89 | 6.58 | 4.7742 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.1944 | 4.9576 | [5 empty] | 4.1849 | 4.3485 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 459.8172 | 459.8172 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 01:30 | 23 | 39.22 | 12.18 | 18.9274 |  |  | 4.18 | 7.77 | 4.6374 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 4.2895 | 5.1876 | [5 empty] | 4.5626 | 4.6688 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 459.8172 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 02:00 | 23 | 39.18 | 11.73 | 18.9274 |  |  | 4.18 | 7.38 | 4.732 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 5.3034 | 5.1757 | [5 empty] | 4.7038 | 4.8499 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 459.8172 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 02:30 | 23 | 39.16 | 12.97 | 18.9274 |  |  | 4.58 | 7.35 | 4.565 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 2.4657 | 4.4143 | [5 empty] | 4.327 | 4.5097 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 463.0327 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 03:00 | 23 | 39.22 | 12.25 | 18.9274 |  |  | 5.4 | 7.13 | 4.0995 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.726 | 5.5357 | [5 empty] | 4.4157 | 4.2624 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 466.2482 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 03:30 | 23 | 39.2 | 14.47 | 18.9274 |  |  | 5.8 | 6.46 | 3.7155 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.1253 | 2.8091 | [5 empty] | 3.8908 | 4.2178 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 466.2482 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 04:00 | 23 | 39.19 | 13.79 | 18.9274 |  |  | 6.69 | 7.49 | 3.3126 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 1.5542 | 2.1873 | [5 empty] | 3.3685 | 3.4832 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 459.8172 | 463.0327 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 04:30 | 23 | 39.19 | 12.81 | 18.9274 |  |  | 7.71 | 8.54 | 3.1484 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 1.2871 | 1.0856 | [5 empty] | 3.6007 | 3.1642 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 450.1707 | 456.6017 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 05:00 | 23 | 39.18 | 13.71 | 18.9274 | 0 | 0 | 7.26 | 8.88 | 2.9854 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09042 | 1 | 0 | 1.29 | 1.3533 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.0751 | 2.7801 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 459.8172 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 0 | 0.1725
23/08/2026 | 05:30 | 23 | 39.13 | 13.58 | 18.9274 | 0 | 0 | 6.21 | 8.29 | 2.5909 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1437 | 3.3382 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8445 | 1.6897 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 463.0327 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 0 | 0.44
23/08/2026 | 06:00 | 23 | 39.14 | 14.25 | 18.9274 | 0 | 0 | 6.14 | 7.38 | 2.8224 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15.787 | 21.956 | 21.956 | 21.695 | 21.695 | 0 | 0 | 0 | 4.4772 | 4.4609 | 0 | 0 |  |  | 0.0389 | 1.6627 | 1.825 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 459.8172 | 466.2482 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 2 | 5.4725
23/08/2026 | 06:30 | 23 | 39.12 | 13.49 | 18.9274 | 4.83 | 6.627 | 5.86 | 7.4 | 2.957 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 2.11 | 2.11 | 33.86 | 11 | 10 | 65.7766 | 62.95 | 62.95 | 65.292 | 65.292 | 0 | 16 | 0.7245 | 4.3537 | 3.4682 | 24.1859 | 22.6801 |  |  | 7.8203 | 1.281 | 1.6124 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 459.8172 | 463.0327 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 51 | 11.4235
23/08/2026 | 07:00 | 23 | 39.11 | 12.6 | 18.9274 | 26.66 | 11.167 | 5.79 | 8.02 | 2.7043 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 33.29 | 33.29 | 50.57 | 11 | 10 | 107.6027 | 100.251 | 100.251 | 100.41 | 100.41 | 2.3992 | 65 | 13.3575 | 5.8295 | 3.8428 | 144.9819 | 97.6628 |  |  | 29.7047 | 2.3476 | 2.2887 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 446.9552 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 90 | 29.824
23/08/2026 | 07:30 | 23 | 39.14 | 12.75 | 18.9274 | 64.48 | 35.199 | 5.57 | 8.02 | 1.2022 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 92.86 | 92.86 | 157.43 | 11 | 10 | 154.6513 | 137.913 | 137.913 | 136.05 | 136.05 | 19.1482 | 75 | 31.8575 | 3.3084 | 3.091 | 186.4774 | 181.7971 |  |  | 53.6429 | 1.3142 | 1.6113 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 151 | 39.587
23/08/2026 | 08:00 | 23 | 39.22 | 12.03 | 18.9274 | 93.31 | 110.076 | 5.2 | 8.18 | 1.8319 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 139.93 | 139.93 | 107.71 | 10 | 10 | 218.5369 | 184.448 | 184.448 | 177.347 | 177.347 | 65.0075 | 270 | 64.5975 | 2.5598 | 1.2194 | 523.5093 | 626.6528 |  |  | 190.5689 | 1.5612 | 1.8512 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 469.4637 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 192 | 70.8365
23/08/2026 | 08:30 | 23 | 39.25 | 12.08 | 19.2363 | 95.25 | 159.095 | 5.35 | 8.72 | 2.7882 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 313.72 | 313.72 | 346 | 10 | 10 | 394.1393 | 403.666 | 403.666 | 462.652 | 462.652 | 112.8421 | 321 | 194.15 | 2.5842 | 2.6283 | 224.4366 | 213.9608 |  |  | 224.5464 | 2.0806 | 1.3825 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 446.9552 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 290 | 72.1445
23/08/2026 | 09:00 | 23 | 39.33 | 13.57 | 19.2363 | 128.07 | 221.771 | 5.42 | 8.89 | 2.8876 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 346.17 | 346.17 | 208.93 | 10 | 10 | 605.1201 | 511.668 | 511.668 | 461.359 | 461.359 | 144.5729 | 219 | 216.7 | 3.5384 | 3.2186 | 208.6242 | 210.2296 |  |  | 251.0098 | 2.5151 | 1.9696 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 440.5242 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 500 | 143.3025
23/08/2026 | 09:30 | 23 | 39.21 | 12.81 | 19.2363 | 206.18 | 351.124 | 4.71 | 8.89 | 2.8294 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 379.9 | 379.9 | 160.21 | 11 | 10 | 410.0459 | 344.223 | 344.223 | 316.683 | 316.683 | 186.2047 | 150 | 221.975 | 5.3059 | 4.3802 | 205.7404 | 211.4824 |  |  | 272.8318 | 2.6947 | 2.8517 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 488.7568 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 354 | 122.816
23/08/2026 | 10:00 | 23 | 39.18 | 14.09 | 19.2363 | 348.61 | 393.612 | 5.39 | 8.72 | 2.7773 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 283.66 | 283.66 | 232.5 | 10 | 10 | 209.2189 | 180.064 | 180.064 | 182.924 | 182.924 | 269.4893 | 175 | 286.25 | 6.9461 | 5.2948 | 577.2522 | 510.8233 |  |  | 397.6341 | 2.8037 | 2.6605 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 501.6188 | 475.8947 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 216 | 201.82
23/08/2026 | 10:30 | 22 | 39.23 | 15.26 | 19.2363 | 497.89 | 459.905 | 7 | 8.59 | 3.236 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 321.48 | 321.48 | 139.21 | 10 | 10 | 184.6329 | 158.078 | 158.078 | 152.095 | 152.095 | 419.8756 | 140 | 382.45 | 4.5058 | 5.2236 | 832.1966 | 808.2617 |  |  | 289.4826 | 2.8676 | 2.9926 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 504.8343 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 280 | 110.072
23/08/2026 | 11:00 | 22 | 39.24 | 13.87 | 19.2363 | 754.16 | 574.25 | 7.31 | 8.59 | 2.286 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 344.25 | 344.25 | 96.57 | 12 | 10 | 164.946 | 116.18 | 116.18 | 124.602 | 124.602 | 353.3401 | 344 | 279.025 | 4.3055 | 3.541 | 235.4704 | 236.7504 |  |  | 377.8006 | 2.5081 | 2.7876 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 508.0498 | 456.6017 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 285 | 92.175
23/08/2026 | 11:30 | 23 | 39.18 | 14.66 | 19.2363 | 791.71 | 423.773 | 7.51 | 8.17 | 1.8833 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 478.26 | 478.26 | 266.64 | 11 | 11 | 290.8004 | 245.272 | 245.272 | 266.446 | 266.446 | 276.7129 | 290 | 367.875 | 2.5086 | 2.2424 | 170.4181 | 171.0857 |  |  | 258.7076 | 2.1083 | 2.2525 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 508.0498 | 459.8172 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 112 | 149.5975
23/08/2026 | 12:00 | 23 | 39.23 | 11.86 | 19.2363 | 610.65 | 1152.346 | 7.26 | 7.69 | 1.9951 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 437.55 | 437.55 | 294.29 | 12 | 11 | 255.6022 | 214.926 | 214.926 | 224.407 | 224.407 | 468.6803 | 447 | 258.6 | 2.2209 | 1.878 | 184.8461 | 188.5395 |  |  | 186.0055 | 2.2209 | 2.6281 | 498.4033 | 434.0932 | 498.4033 | 347.2745 | 360.1365 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 133 | 166.1385
23/08/2026 | 12:30 | 23 | 39.23 | 11.74 | 19.2363 | 850.61 | 570.17 | 6.59 | 7.53 | 2.193 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 130.53 | 130.53 | 399.21 | 11 | 11 | 464.6542 | 410.354 | 410.354 | 415.946 | 415.946 | 647.8484 | 378 | 155.075 | 1.8352 | 1.4812 | 136.152 | 126.3588 |  |  | 139.8551 | 1.5301 | 1.843 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 411.5846 | 443.7397 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 218 | 342.1485
23/08/2026 | 13:00 | 23 | 39.18 | 12.17 | 19.2363 | 868.47 | 1090.949 | 7 | 7.43 | 2.5681 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 185.89 | 185.89 | 506.07 | 11 | 10 | 510.8876 | 459.355 | 459.355 | 417.469 | 417.469 | 511.8755 | 493 | 136.95 | 2.619 | 1.4513 | 91.751 | 90.504 |  |  | 92.7197 | 1.812 | 1.9696 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 421.2311 | 424.4466 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 967 | 337.169
23/08/2026 | 13:30 | 23 | 39.18 | 11.82 | 19.2363 | 1111.59 | 963.532 | 7.1 | 7.14 | 4.5511 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 251.38 | 251.38 | 509.57 | 12 | 10 | 443.5395 | 392.128 | 392.128 | 394.492 | 394.492 | 298.3411 | 900 | 89.825 | 2.6623 | 2.4639 | 113.9813 | 115.4137 |  |  | 86.9632 | 2.8769 | 3.4142 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 427.6621 | 424.4466 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 340 | 103.32
23/08/2026 | 14:00 | 23 | 39.17 | 11.66 | 19.2363 | 968.87 | 942.173 | 7.21 | 6.57 | 4.2472 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 85.85 | 85.85 | 294.14 | 11 | 10 | 367.7008 | 320.574 | 320.574 | 317.099 | 317.099 | 472.572 | 310 | 92.45 | 2.9453 | 2.4752 | 132.5729 | 133.1793 |  |  | 98.7977 | 3.0338 | 3.1116 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 424.4466 | 405.1536 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 308 | 35.136
23/08/2026 | 14:30 | 22 | 39.14 | 13.16 | 19.2363 | 876.07 | 793.527 | 7.87 | 7.08 | 5.203 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 73.4 | 73.4 | 327.36 | 11 | 10 | 399.0666 | 359.118 | 359.118 | 361.06 | 361.06 | 379.4214 | 345 | 102.575 | 5.1582 | 2.0157 | 423.2966 | 414.481 |  |  | 156.5539 | 4.285 | 4.4981 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 418.0156 | 389.0761 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 586 | 53.753
23/08/2026 | 15:00 | 22 | 39.14 | 13.8 | 19.2363 | 775.43 | 760.171 | 7.74 | 7.22 | 5.5928 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.99 | 63.99 | 202.14 | 12 | 11 | 369.7521 | 307.116 | 307.116 | 288.985 | 288.985 | 203.406 | 398 | 182.825 | 8.3567 | 6.0602 | 492.0905 | 485.0894 |  |  | 422.7188 | 4.8927 | 4.9289 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 418.0156 | 389.0761 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 476 | 91.12
23/08/2026 | 15:30 | 23 | 39.11 | 12.26 | 19.2363 | 576.27 | 670.939 | 7.14 | 7.34 | 6.6309 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 120.4 | 120.4 | 169.71 | 12 | 11 | 228.0284 | 225.29 | 225.29 | 255.791 | 255.791 | 120.0442 | 683 | 487.45 | 8.2935 | 11.7958 | 584.8121 | 629.8249 |  |  | 413.9138 | 5.9193 | 6.0656 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 421.2311 | 392.2916 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 257 | 68.5405
23/08/2026 | 16:00 | 23 | 39.12 | 12.52 | 19.2363 | 341.58 | 394.589 | 6.96 | 7.81 | 6.7606 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 73.34 | 73.34 | 434.23 | 12 | 11 | 584.474 | 459.154 | 459.154 | 477.5 | 477.5 | 56.7998 | 172 | 344.075 | 9.9193 | 12.9619 | 383.2833 | 428.7374 |  |  | 508.4198 | 6.3125 | 6.2016 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 408.3691 | 401.9381 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 256 | 17.192
23/08/2026 | 16:30 | 23 | 39.08 | 12.53 | 19.0753 | 391.61 | 174.978 | 6.13 | 7.68 | 7.6105 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 129.03 | 129.03 | 79.64 | 12 | 11 | 52.0188 | 54.606 | 54.606 | 54.737 | 54.737 | 26.0476 | 118 | 609.35 | 11.0995 | 12.9454 | 105.828 | 105.374 |  |  | 282.4998 | 7.0185 | 6.893 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 427.6621 | 427.6621 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 120 | 10.051
23/08/2026 | 17:00 | 23 | 39.11 | 11.38 | 19.0753 | 245.26 | 109.882 | 6.13 | 8.07 | 7.426 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 84.79 | 84.79 | 62.5 | 12 | 11 | 11.7153 | 22.097 | 22.097 | 22.305 | 22.305 | 28.2545 | 55 | 148.575 | 9.4863 | 13.0538 | 72.4346 | 73.0923 |  |  | 74.4573 | 6.9175 | 7.0918 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 424.4466 | 424.4466 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 32 | 2.264
23/08/2026 | 17:30 | 23 | 39.11 | 10.24 | 19.0753 | 111.87 | 24.497 | 5.35 | 8.44 | 7.499 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 51.28 | 51.28 | 10.36 | 12 | 11 | 0.50578 | 1.489 | 1.489 | 1.569 | 1.569 | 52.0158 | 9 | 60.4475 | 10.1219 | 12.3959 | 13.5009 | 12.7338 |  |  | 22.1116 | 7.2883 | 7.4142 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 434.0932 | 427.6621 | 161.8558 | 164.3081 | 294.18 | 0 | 14 | 0.147
23/08/2026 | 18:00 | 23 | 39.11 | 13.24 | 19.0753 | 6.23 | 6.33 | 5.21 | 8.58 | 7.4564 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2323 | 0 | 11.8268 | 8.0848 | 11.2495 | 0 | 0 |  |  | 0.0607 | 7.2034 | 7.5039 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 450.1707 | 250.1407 | 262.4025 | 294.18 | 0 | 0 | 0.1285
23/08/2026 | 18:30 | 23 | 39.1 | 11.75 | 19.0753 | 0 | 0 | 5.91 | 8.82 | 7.2476 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5251 | 0 | 0.059 | 8.7165 | 11.5377 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7046 | 7.7991 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 450.1707 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 0 | 0.1625
23/08/2026 | 19:00 | 23 | 39.12 | 11.29 | 19.0753 | 0 | 0 | 5.4 | 8.58 | 7.2002 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5443 | 12.6008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7321 | 7.7084 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 459.8172 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 0 | 0.0415
23/08/2026 | 19:30 | 23 | 39.09 | 11.61 | 19.0753 | 0 | 0 | 4.71 | 8.21 | 6.7536 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3032 | 11.4085 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7841 | 7.4626 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0 | 0 | 0
23/08/2026 | 20:00 | 23 | 44.81 | 11.87 | 19.0753 |  |  | 4.52 | 7.41 | 6.6524 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.1266 | 9.3604 | [5 empty] | 7.6394 | 7.5883 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 20:30 | 23 | 47.29 | 11.84 | 19.0753 |  |  | 4.41 | 7.74 | 6.5697 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.9155 | 8.6634 | [5 empty] | 7.3439 | 7.1628 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 21:00 | 23 | 47.29 | 10.77 | 19.0753 |  |  | 4.7 | 7.88 | 6.537 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 3.7029 | 6.4814 | [5 empty] | 6.9327 | 6.8228 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 21:30 | 23 | 47.29 | 12.17 | 19.0753 |  |  | 5.12 | 7.13 | 5.6003 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.304 | 5.5606 | [5 empty] | 5.9048 | 5.9509 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 22:00 | 23 | 45.54 | 11.74 | 19.0753 |  |  | 5.43 | 7.48 | 5.7957 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.089 | 5.3223 | [5 empty] | 5.9962 | 6.2169 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 22:30 | 23 | 45.99 | 11.98 | 19.0753 |  |  | 5.54 | 7.54 | 4.898 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.6843 | 5.0958 | [5 empty] | 4.7743 | 5.1795 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 23:00 | 23 | 45.16 | 12.37 | 19.0753 |  |  | 5.83 | 7.31 | 5.2129 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.2299 | 6.1114 | [5 empty] | 5.2549 | 5.5445 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
23/08/2026 | 23:30 | 23 | 45.01 | 12.38 | 19.0753 |  |  | 5.44 | 7.41 | 5.5285 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.4145 | 4.0954 | [5 empty] | 5.9323 | 6.4153 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 450.1707 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0
24/08/2026 | 00:00 | 23 | 44.99 | 12.84 | 19.0753 |  |  | 5.62 | 6.9 | 5.525 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.7937 | 2.7808 | [5 empty] | 5.9269 | 6.135 | 514.4808 | 514.4808 | 514.4808 | 453.3862 | 469.4637 | 250.1407 | 274.6643 | 294.18 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 23 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
23/08/2026 | 00:30 | 30 | 10.68 | 60.65 | 116.01 | 79.27 | 268.98 | 160.26 | 725.85
23/08/2026 | 01:00 | 30 | 10.54 | 61.49 | 116.65 | 79.27 | 248.53 | 159.35 | 705.83
23/08/2026 | 01:30 | 31 | 10.56 | 62.15 | 117.07 | 79.27 | 273.17 | 160.98 | 734.2
23/08/2026 | 02:00 | 31 | 9.96 | 59.82 | 114.72 | 79.27 | 269.27 | 158.03 | 722.07
23/08/2026 | 02:30 | 30 | 9.96 | 66.8 | 117.38 | 79.27 | 221.53 | 160.82 | 685.76
23/08/2026 | 03:00 | 30 | 10.56 | 63.05 | 116.22 | 79.27 | 245.89 | 155.56 | 700.55
23/08/2026 | 03:30 | 30 | 10.56 | 62.63 | 117.11 | 79.27 | 124.46 | 153.82 | 577.85
23/08/2026 | 04:00 | 30 | 10.2 | 59.67 | 117.11 | 79.27 | 109.68 | 154.01 | 559.94
23/08/2026 | 04:30 | 30 | 10.2 | 59.37 | 116.88 | 79.27 | 254.92 | 153.32 | 703.96
23/08/2026 | 05:00 | 30 | 10 | 63.56 | 117.09 | 79.27 | 277.59 | 155.16 | 732.67
23/08/2026 | 05:30 | 29 | 9.99 | 62.24 | 124.03 | 79.27 | 232.92 | 161.89 | 699.34
23/08/2026 | 06:00 | 29 | 10.17 | 65.27 | 110.65 | 79.27 | 203.1 | 159.39 | 656.85
23/08/2026 | 06:30 | 31 | 10.16 | 57.59 | 124.68 | 79.27 | 211.1 | 162.56 | 676.36
23/08/2026 | 07:00 | 31 | 10.24 | 53.83 | 96.61 | 79.27 | 230.53 | 160.9 | 662.38
23/08/2026 | 07:30 | 31 | 10.24 | 61.88 | 114.97 | 79.27 | 205.88 | 159.64 | 662.88
23/08/2026 | 08:00 | 31 | 10.28 | 58.42 | 114.96 | 79.27 | 242.9 | 160.62 | 697.45
23/08/2026 | 08:30 | 32 | 10.29 | 55.51 | 114.71 | 78.79 | 248.46 | 157.29 | 697.05
23/08/2026 | 09:00 | 32 | 10.06 | 62.32 | 114.62 | 78.79 | 272.44 | 156.53 | 726.76
23/08/2026 | 09:30 | 31 | 10.03 | 54.75 | 121.78 | 78.79 | 223.12 | 159.58 | 679.05
23/08/2026 | 10:00 | 31 | 10.4 | 60.23 | 117.04 | 78.79 | 225.87 | 160.75 | 684.08
23/08/2026 | 10:30 | 28 | 10.41 | 57.68 | 120.75 | 78.79 | 241.11 | 163.53 | 700.27
23/08/2026 | 11:00 | 28 | 10.53 | 52.43 | 120.89 | 78.79 | 240.74 | 165.11 | 696.49
23/08/2026 | 11:30 | 31 | 10.51 | 65.82 | 122.12 | 78.79 | 223.15 | 161.85 | 693.24
23/08/2026 | 12:00 | 31 | 10.19 | 53.23 | 122.15 | 78.79 | 232.5 | 162.73 | 690.59
23/08/2026 | 12:30 | 32 | 10.19 | 57.17 | 125.88 | 78.79 | 253.82 | 161.81 | 719.66
23/08/2026 | 13:00 | 32 | 10.58 | 59.25 | 126.91 | 78.79 | 273.64 | 161.91 | 743.08
23/08/2026 | 13:30 | 29 | 10.58 | 58.39 | 123.85 | 78.79 | 227.03 | 160.11 | 687.75
23/08/2026 | 14:00 | 29 | 10.33 | 57.57 | 123.94 | 78.79 | 248.49 | 161.17 | 709.29
23/08/2026 | 14:30 | 29 | 10.33 | 56.23 | 123.49 | 78.79 | 250.5 | 172.37 | 720.71
23/08/2026 | 15:00 | 29 | 9.97 | 58.97 | 123.89 | 78.79 | 256.12 | 169.25 | 725.99
23/08/2026 | 15:30 | 29 | 9.97 | 58.38 | 98.59 | 78.79 | 272.28 | 172.1 | 719.11
23/08/2026 | 16:00 | 29 | 9.87 | 59.62 | 92.75 | 78.79 | 290.11 | 170.53 | 730.67
23/08/2026 | 16:30 | 31 | 9.86 | 64.22 | 105.22 | 79.43 | 257.64 | 163.8 | 711.17
23/08/2026 | 17:00 | 31 | 9.87 | 58.31 | 92.24 | 79.43 | 274.02 | 159.53 | 704.4
23/08/2026 | 17:30 | 31 | 9.87 | 48.29 | 103.86 | 79.43 | 256.95 | 169.54 | 698.94
23/08/2026 | 18:00 | 31 | 9.57 | 62.41 | 103.82 | 79.43 | 264.33 | 169.05 | 719.61
23/08/2026 | 18:30 | 30 | 9.57 | 62.36 | 79.01 | 79.43 | 266.58 | 167.03 | 693.98
23/08/2026 | 19:00 | 30 | 9.79 | 59.91 | 75.67 | 79.43 | 278.65 | 170.26 | 703.71
23/08/2026 | 19:30 | 31 | 9.78 | 58.97 | 80.87 | 79.43 | 240.44 | 162.34 | 662.83
23/08/2026 | 20:00 | 31 | 12.86 | 60.27 | 79.24 | 79.43 | 250.98 | 166.06 | 679.84
23/08/2026 | 20:30 | 31 | 13.57 | 65.11 | 81.05 | 79.43 | 237.8 | 161.09 | 669.05
23/08/2026 | 21:00 | 31 | 12.95 | 59.21 | 81.05 | 79.43 | 257.02 | 159.66 | 680.32
23/08/2026 | 21:30 | 31 | 12.95 | 62.16 | 96.34 | 79.43 | 267.93 | 154.89 | 704.7
23/08/2026 | 22:00 | 31 | 12.9 | 59.98 | 96.34 | 79.43 | 282.87 | 156.55 | 719.07
23/08/2026 | 22:30 | 30 | 13.03 | 60.36 | 96.73 | 79.43 | 283.81 | 157.79 | 721.15
23/08/2026 | 23:00 | 30 | 12.6 | 62.32 | 96.73 | 79.43 | 305.95 | 151.9 | 738.93
23/08/2026 | 23:30 | 29 | 12.56 | 51.42 | 96.77 | 79.43 | 249.24 | 162.09 | 680.51
24/08/2026 | 00:00 | 29 | 12.54 | 53.34 | 96.77 | 79.43 | 248.42 | 158.9 | 678.4
EJEC MWh |  | 727 | 256.405 | 1427.305 | 2603.605 | 1899.92 | 5911.23 | 3871.705 | 16697.17

## FLUJOS
domingo, 23 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | -25.8475 | -29.76 | 18.2401 |  | 35.2041 | -65.3229 | 56.3077 | 28.1291 | 27.5021 | -22.2 | -44.356 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.683 | 24.7544 | 19.5841 | 19.6791 | 32.6786 | 16.764 | 5.3203 | 7.7324 |  |  | -59.34 | -59.87 |  | 22.2 | 44 |  |  | -47.07 | -47.94 | -50.52 | 48.08 | 47.76 | 19.3544 | -4.1708 | 60.5937 | 62.0522 | 65.2253 | -46.5853 | -46.8905 | 10.2347 | 10.149 | 78.3651 | 79.8523 | 32.1662 | 31.4541 | -570.0765 | 9.8139 | -14.2 | -14.2 | 53.4655 | 52.188 | -3.8025 |  | -93.3876 | 5.6895 | 6.3068 | 4.2419 | 614.8257 | 101.0468 | 100.4364 | -504.2235 | 522.6282 |  | -58.5582 | 60.8652 | 95.5941 | 19.1 | 33.36 | 110.06 | 0 | 6.836 | 7.6397 | 36.7959 | 37.0465 | 39.7846 | -160.3135 | -159.5644 | 11.6876 |  |  | 26.54 | 121.5 | 109.7 | -15.95 | 52.9062 | 51.345 | 51.3469 | -63.8241 | -63.5389 | 82.2072 | -72.1558 | 92.4584 | 14.3228 | 65.8 | 33.7 | 39.1479 | 37.0651 | -29.2181 |  |  |  | -123.8614 |  | -16.0486 | -65.2 | -65.7 | 19.8605 | 39.7 | 53.68 | 54.4 | 39.7 | -8.54 | 58.993 | 122.6095 | -47.55 | -13.97 | 110.69 | 40.45 | 124.4727 | 121.6909 | 59.5423 | 58.0455 | 233.5102 | 196.5963 | 188.127 | 191.4416 | 95.4744 | 79.4691 | -27.229 | 515.2593 | 392.6669 | 4.4243 | -3.9177 | -5.9867 | 1.2362 | 16.258 | 14.9678 | 43.2 | -24.5999 | -25.7032 | -40.4877 | 0 | -12.46 | 1 | 7.9719 | -3.6237 | -35.7397 | -35.5104 | 5.3587 | -79.1096 | 42.2569 | 22.7424 | 22.6104 |  | 32.1345 | 33.0079 | 29.7573 | -8.5403 | -8.5403 | 133.2952 | -56.9397 | -56.9268 | 95.1052 | 100.7606 | 30.7787 | 4.42 | 9.0706 | 0.9281 | -5.65 | 21.36 | 31.075 |  | -5.399 | 10.231 |  | 39.25 | -100.8483 | -93.8571 |  | 78.0329 | 32.5 | -21.5157 | -4.851 | -5.4481 | 1.7795 |  |  | -14.1399 | -33.5959 | 16.5938 | 34.957 |  |  | -125.1894 | -21.6268 | 32.8195 | -57.151 | 11.1614 | 10.4324 | 10.1899 | 12.8418 | 143.8814 | 143.3242 | 185.6 | -183.6168 | -443.2481 | 442.7459 | 509.3765 | -137.1192 | -137.9949 | -38.7213 | -28.2758 | 73.2277 | 71.2506 |  |  | 32.7068 | 33.0471 | -64.6255 | -65.0139 | 42.76 | 42.27 | 55.1 | 54.7 | 20.6331 | 24.88 | -413.068 | 151.3881 | 151.9358 | 11.4 | 19.5 | -31.8 | -32.5 | 1.4239 | 1.1098 | -494.5179 | -366.6862 | 391.966 | 285.963 | -71.4613 | -276.1424 | 274.0092 | -285.092 | -153.392 | -272.472 | 121.543 | 123.2771 | 291.2721 | -374.774 | 154.8993 | -218.5818 | 219.9019 | -9.9387 | 37.0901 | 27.12 | 1.013 | 0.999 | -26.88 | -1.04 |  | 0.911 | -28.5634 | -13.4173 | 13.3 | 49.605 | 51.426 |  |  | 47.6601 | 46.8589 | 47.4373 |  | -17.7 | 16.465 | 6.9 |  | -31.0303 | 65.2158 | 39.7922 | -31.7147 | -64.7213 | 27.0881 | 36.3209 | 7.4 | -7.9 | 63.4611 | 18.5186
23/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | -25.1305 | -29.8867 | 18.8742 |  | 33.4062 | -60.9075 | 53.0402 | 26.7512 | 26.3903 | -17.76 | -43.494 | 39.6 | 19.044 |  | 13.8491 | 23.2936 | 19.0845 | 19.1655 | 31.7718 | 16.3509 | 5.8571 | 8.1545 |  |  | -56.99 | -56.98 |  | 17.76 | 41.8 |  |  | -44.2 | -44.62 | -52.77 | 44.23 | 44.87 | 18.3383 | -4.0535 | 58.4599 | 60.2618 | 62.74 | -43.4088 | -44.2108 | 8.8775 | 8.6252 | 75.8599 | 77.0773 | 29.7336 | 29.407 | -555.5609 | 7.9894 | -13.5 | -13.4 | 50.0383 | 48.9047 | -3.6013 |  | -89.8248 | 4.9353 | 0 | 3.826 | 600.6041 | 101.1993 | 99.7345 | -510.8583 | 499.7955 |  | -49.567 | 52.313 | 91.4426 | 18.21 | 32.33 | 105.56 |  | 8.9793 | 9.1133 | 36.1713 | 37.0425 | 42.6607 | -143.7035 | -142.3654 | 10.5037 |  |  |  | 115.7 | 104.8 | -15.26 | 54.8528 | 52.6046 | 52.811 | -61.0083 | -59.9371 | 81.0887 | -71.9499 | 91.9994 | 13.4927 | 61.52 | 31.94 | 37.2729 | 35.3073 | -27.9023 |  |  |  | -109.4394 |  | -15.2908 |  | -66 | 19.877 | 38 | 50.02 | 52.02 | 37.69 | -7.5 | 58.311 | 108.6262 | -47.23 | -13.77 | 107.93 | 38.47 | 110.4545 | 109.0909 | 57.3046 | 55.4636 | 222.4476 | 184.6084 | 176.6391 | 180.1223 | 103.2844 | 87.2085 | -26.656 | 521.1841 | 396.6259 | 4.432 | -3.6765 | -5.6116 | -9.5093 | 22.3447 | 21.1812 | 65.3 | -32.7356 | -34.2278 | -47.9845 | 15.51 | -15.64 | 1 | 11.9899 | -7.3447 | -38.2207 | -37.0083 | 9.4527 | -85.2534 | 50.9765 | 22.9152 | 22.5183 |  | 31.7707 | 31.6542 | 31.104 | -8.5403 | -11.387 | 137.1467 | -54.1836 | -53.5845 | 91.33 | 97.4362 | 33.5253 | 4.3 | 8.7654 | 0.9049 | -4.89 | 23.03 | 33.5091 |  | -5.535 | 10.269 |  | 40.48 | -97.2921 | -90.7841 | 17.03 | 79.0506 | 32.3 | -20.4292 | -4.9296 | -5.1802 | 1.6394 |  |  |  | -30.9949 | 18.1996 | 32.3143 |  |  | -120.3263 | -21.0505 | 31.5347 | -55.8773 | 11.5806 | 9.8355 | 9.5465 | 13.1037 | 143.7647 | 141.9565 | 182.3 | -184.174 | -431.0739 | 429.339 | 505.8704 | -137.8127 | -135.9949 | -40.6151 | -29.7114 | 78.4573 | 78.5449 |  |  | 31.5497 | 31.8445 | -62.7892 | -61.6332 | 42.56 | 42 | 55.9 | 56.6 | 20.8382 | 24.08 | -405.3972 | 148.6678 | 149.7567 | 11 | 19.6 | -30.5 | -31.4 |  | 1.3762 | -494.5404 | -369.654 | 382.4286 | 288.8497 | -71.875 | -271.4406 | 279.1628 | -281.9815 | -150.0925 | -271.2789 | 123.7653 | 120.5775 | 290.1978 | -379.2523 | 152.779 | -221.387 | 223.7066 | -9.6503 | 35.3343 | 27.12 | 1.146 | 1.151 | -28.08 | -0.64 |  | 0.4105 | -28.7098 | -13.0358 | 14.6 | 51.882 | 50.663 |  |  | 52.5249 | 51.5239 | 51.4538 |  | -19.9 | 16.6587 | 6.59 |  | -32.3373 | 66.4511 | 41.1966 | -32.2585 | -65.1482 | 28.664 | 36.1102 | 10.1 | -10 | 78.0689 | 12.7191
23/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | -24.4538 | -30.29 | 18.7336 |  | 32.1767 | -56.4715 | 50.5293 | 25.8092 | 24.9534 | -13.32 | -41.687 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.744 | 19.7274 | 18.8416 | 18.9629 | 31.5869 | 16.5789 | 5.4013 | 8.0813 |  |  | -55.37 | -55.35 |  | 15.54 | 39.6 |  |  | -45.48 | -45.58 | -45.28 | 46.12 | 46.23 | 17.6034 | -3.7158 | 56.2483 | 57.9687 | 58.9428 | -47.1661 | -46.5623 | 33.2804 | 28.4998 | 69.4787 | 70.0715 | 44.0489 | 44.302 | -546.2567 | 6.0351 | -13.1 | -13.2 | 52.377 | 51.2707 | -3.4274 |  | -89.4564 | 4.8028 | 0 | 3.5868 | 591.9979 | 85.6349 | 85.9401 | -480.0068 | 480.2359 |  | -58.5265 | 60.3551 | 87.1614 | 17.78 | 31.58 | 102.31 |  | 12.4622 | 12.1943 | 42.2044 | 43.0025 | 46.6973 | -141.6007 | -141.7814 | 9.4687 | 0 |  | 25.927 | 114.5 | 102.8 | -14.75 | 53.3814 | 50.9177 | 51.173 | -67.6177 | -66.6811 | 81.0002 | -62.776 | 91.3736 | 12.5921 | 57.28 | 30.28 | 35.8667 | 33.989 | -26.9837 |  |  |  | -101.0306 |  | -14.8512 | -60.3 | -59.1 | 20.7394 | 36.4 | 44.4 | 49.62 | 36.18 | -5.94 | 59.365 | 99.3431 | -47.29 | -13.73 | 103.81 | 37.32 | 100.9636 | 98.3091 | 54.96 | 54.0364 | 213.4421 | 174.7012 | 167.0238 | 169.0784 | 135.9618 | 122.8418 | -24.774 | 488.6921 | 438.7183 | 3.5247 | -2.7787 | -4.8005 | -42.795 | 23.9485 | 22.6638 | 175.8 | -53.2244 | -54.8047 | -81.8604 | 14.64 | -9.84 | 108 | 11.4308 | -2.3461 | -37.6581 | -36.2835 | 8.386 | -120.1476 | 83.1781 | 23.1006 | 22.567 |  | 31.3745 | 32.2009 | 31.6263 | -13.564 | -13.8989 | 120.2336 | -53.3018 | -53.1686 | 84.2871 | 92.525 | 25.6297 | 1.65 | 9.3538 | 0.856 | -5.47 | 21.29 | 25.9472 |  | -5.508 | 5.733 |  | 36.6 | -92.8391 | -84.3209 |  | 74.4169 | 32.1 | -20.7276 | -4.3895 | -4.1669 | 1.5712 |  |  | -13.624 | -30.3927 | 18.1488 | 31.4536 |  |  | -118.9885 | -20.181 | 30.7308 | -52.5208 | 11.245 | 9.1226 | 8.8504 | 12.696 | 148.7953 | 147.7802 | 186.5 | -184.8318 | -427.931 | 431.0531 | 555.678 | -143.9598 | -143.2039 | -41.9232 | -31.3897 | 80.49 | 80.22 |  | -85.5663 | 34.4448 | 34.7368 | -58.6851 | -59.0885 | 48.29 | 47.24 | 56.5 | 55.4 | 20.6331 | 24.08 | -404.8841 | 154.7948 | 152.2134 | 10.6 | 16.7 | -32.6 | -33.7 | 1.4432 |  | -542.2247 | -409.4142 | 420.2657 | 325.5562 | -75.8002 | -314.9383 | 312.6678 | -248.9628 | -182.9919 | -307.1512 | 117.2282 | 118.0554 | 251.6669 | -408.88 | 185.3199 | -225.3085 | 226.3461 | -11.2323 | 35.6999 | 26.96 | 1.191 | 1.193 | -26.32 | -0.08 |  | -0.2914 | -30.1472 | -12.6848 | 16.4 | 54.352 | 53.346 | 11.1999 | 13.4567 | 51.9043 | 52.9867 | 53.0301 |  | -17 | 14.8843 | 6.33 |  | -33.9219 | 67.5322 | 43.7938 | -34.0616 | -65.7434 | 30.616 | 34.4553 | 8.8 | -8.5 | 121.6383 | -2.1184
23/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | -24.1602 | -30.5724 | 17.521 |  | 31.1279 | -55.9289 | 49.3554 | 25.4132 | 24.7191 | -26.64 | -40.18 | 37.4 | 18.216 | -35.2 |  | 18.4292 | 18.7669 | 18.9444 |  | 17.3466 | 4.9934 | 7.9297 |  |  | -56.59 | -56.61 |  | 26.64 | 39.6 |  |  | -44.25 | -44.37 | -55.12 | 44.41 | 44.79 | 17.739 | -3.7495 | 54.9249 | 56.4844 | 62.9052 | -43.0355 | -43.33 | 9.0336 | 9.0638 | 74.6207 | 76.1403 | 26.8281 | 27.1208 | -532.9341 | 6.5352 | -13.3 | -13.3 | 49.5527 | 48.8213 | -3.3188 |  | -87.7879 | 4.0571 |  | 3.3526 | 580.9807 | 80.4162 | 80.4468 | -473.085 | 467.6775 |  | -54.1397 | 55.9055 | 84.0777 | 17.1 | 30.55 | 99.18 |  | 13.9357 | 14.2036 | 41.1063 | 41.5859 | 46.8433 | -133.0859 | -133.0392 | 9.8302 |  |  | 26.194 | 111.8 | 100.5 | -14.37 | 53.1503 | 51.2783 | 51.4126 | -68.4774 | -67.6601 | 79.9091 | -59.065 | 89.3835 | 13.1253 | 55.53 | 29.02 | 34.9292 | 33.11 | -26.4008 |  |  |  | -94.7688 |  | -14.517 | -55.8 | -56.7 | 20.5746 | 35.2 | 42.56 | 48.02 | 34.69 | -5.6 | 57.412 | 93.7453 | -47.46 | -15.03 | 104.28 | 34.83 | 94.8909 | 93.0182 | 55.1294 | 53.4364 | 207.7504 | 169.7131 | 162.5426 | 165.097 | 138.1748 | 123.6936 | -24.173 | 482.1476 | 456.7635 | 3.7655 | -3.0748 | -5.0357 | -42.8868 | 24.9765 | 23.711 | 174.5 | -53.8385 | -52.8199 | -83.1146 | 0 | -13.81 | 125.1 | 11.372 | -0.1683 | -37.3322 | -36.4833 | 8.4161 | -119.3144 | 85.0797 | 22.7179 | 22.5435 |  | 31.6097 | 31.708 | 30.118 | -14.0663 | -15.5734 | 122.4106 | -52.3515 | -53.0015 | 83.3232 | 91.8501 | 28.2225 | 3 | 9.1658 | 0.8414 | -5.04 | 21.95 | 28.0581 |  | -5.576 | 10.001 |  | 38.26 | -92.8686 | -83.2299 |  | 75.4669 | 32.5 | -19.3198 | -3.9969 | -4.1641 | 1.5011 |  |  | -14.6448 | -29.0263 | 18.0562 | 30.8106 |  |  | -117.2624 | -19.583 | 30.8732 | -50.9453 | 11.7821 | 8.6734 | 8.3758 | 13.0931 | 153.6324 | 156.3927 | 185.6 | -185.2252 | -429.7435 | 434.1739 | 565.0224 | -147.2973 | -147.3242 | -42.022 | -31.034 | 80.5153 | 79.837 | -86.7987 |  | 30.7079 | 30.7194 | -73.2637 | -73.2171 | 45.94 | 45.44 | 58.4 | 57.9 | 20.6117 | 23.28 | -408.1233 | 148.4507 | 146.1717 | 10.4 | 26.1 | -29.3 | -30 |  |  | -560.246 | -425.8945 | 441.5349 | 334.6682 | -74.8972 | -325.5042 | 327.7181 | -249.4557 | -183.4881 | -320.2201 | 121.4056 | 121.3521 | 254.2704 | -428.1912 | 186.9397 | -240.6269 | 239.0875 | -10.8093 | 34.1564 | 26.48 | 1.29 | 1.278 | -25.84 | -2.4 |  | 2.4338 | -31.8166 | -11.2779 | 13 | 54.031 | 54.396 |  |  | 52.4724 | 51.471 | 52.0365 |  | -23.3 | 12.0621 | 6.2 |  | -33.2555 | 66.7367 | 41.763 | -33.9352 | -66.0952 | 30.8357 | 34.479 | 12.5 | -12.8 | 138.7954 | -12.1434
23/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | -23.8771 | -30.924 | 18.5963 |  | 29.9819 | -53.6161 | 48.9188 | 24.8392 | 24.1943 | -24.42 | -39.91 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.7806 | 17.939 | 18.618 | 18.8833 | 31.027 | 17.0504 | 5.3412 | 7.7309 |  |  | -56.68 | -56.67 |  | 24.42 | 37.4 |  |  | -42.76 | -42.75 | -54.31 | 43.15 | 42.93 | 17.8875 | -3.7166 | 55.8883 | 57.7896 | 60.6338 | -42.8497 | -43.045 | 9.0563 | 8.5665 | 73.7936 | 75.3315 | 26.2274 | 26.4245 | -525.7267 | 7.685 | -13.5 | -13.2 | 48.8264 | 47.7477 | -3.1841 |  | -87.1025 | 3.5415 |  | 3.3096 | 572.2829 | 75.93 | 75.5028 | -461.6179 | 453.827 |  | -52.4683 | 54.5713 | 80.8943 | 16.62 | 29.83 | 96.9 |  | 17.5526 | 18.2224 | 44.3205 | 44.8025 | 46.2556 | -128.1445 | -128.9333 | 9.5084 | 0 |  | 26.507 | 107.3 | 96.7 | -14.18 | 53.0716 | 51.1754 | 51.5859 | -70.3775 | -69.6509 | 78.7907 | -55.2535 | 88.2267 | 12.6763 | 52.79 | 27.77 | 34.4604 | 32.6706 | -26.485 |  |  |  | -88.4325 |  | -14.6982 | -53.5 | -52 | 20.2231 | 34 | 40.18 | 46.4 | 33.64 | -5.25 | 57.133 | 87.2125 | -47.22 | -16.75 | 102.84 | 33.78 | 88.3091 | 86.6182 | 54.6869 | 51.7364 | 199.5985 | 162.0685 | 155.6747 | 158.6217 | 127.0739 | 108.5237 | -24.992 | 473.5089 | 467.632 | 4.5024 | -3.0793 | -7.1421 | -28.2671 | 25.1288 | 23.528 | 135.2 | -46.1753 | -45.7576 | -72.4772 | 0 | -7.53 | 103.1 | 11.0819 | 0.9714 | -39.1449 | -38.0198 | 9.9365 | -107.8365 | 72.2002 | 23.1618 | 22.6212 |  | 30.2601 | 30.654 | 30.0331 | -18.4202 | -18.5877 | 125.5922 | -50.4265 | -50.6408 | 82.6678 | 89.6455 | 31.6356 | 1.92 | 8.6604 | 0.7987 | -4.7 | 23.28 | 31.7509 |  | -5.636 | 11.012 |  | 38.44 | -90.3822 | -84.0441 | 16.71 | 73.4752 | 32.5 | -19.0228 | -3.5309 | -3.5608 | 1.4447 |  |  | -14.3726 | -28.7904 | 18.0142 | 29.6894 |  |  | -117.8519 | -19.5047 | 30.1266 | -50.0417 | 12.2909 | 8.4585 | 8.2598 | 13.7776 | 154.7433 | 155.2799 | 184.8 | -183.1842 | -430.8052 | 431.3246 | 567.6876 | -149.8465 | -148.1393 | -40.1355 | -29.759 | 82.7153 | 83.1668 |  |  | 30.5745 | 30.9345 | -72.1092 | -72.8309 | 44.12 | 43.53 | 59.9 | 60.5 | 20.695 | 23.2 | -408.9381 | 145.8625 | 145.4732 | 10.1 | 25.7 | -30.5 | -30.4 |  |  | -563.0238 | -430.0145 | 442.0968 | 336.985 | -78.4074 | -328.3465 | 328.0666 | -251.0577 | -185.5824 | -323.5737 | 119.058 | 116.9089 | 253.2914 | -430.4511 | 189.3347 | -243.8889 | 238.6972 | -10.4138 | 34.1972 | 25.92 | 1.363 | 1.367 | -25.44 | -1.2 |  | 1.2314 | -31.1421 | -10.2251 | 14.3 | 53.123 | 53.518 | 11.2051 |  | 53.4866 | 54.589 | 52.2057 |  | -25.4 | 12.0896 | 6.07 |  | -32.0715 | 65.1917 | 41.9202 | -31.1108 | -65.3618 | 28.8792 | 35.1799 | 16.3 | -16.2 | 142.0086 | -14.5928
23/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 | -23.8653 | -30.9562 | 17.5127 |  | 29.7383 | -54.1788 | 47.2272 | 24.2373 | 23.5548 | -24.42 | -38.497 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.7809 | 17.6222 | 18.0618 | 18.4913 | 30.5617 | 16.7481 | 4.8007 | 8.0751 |  |  | -55.89 | -55.46 |  | 24.42 | 37.4 |  |  | -44.8 | -44.16 | -48.88 | 44.82 | 44.63 | 17.5148 | -3.6198 | 53.7083 | 55.5743 | 57.142 | -45.1308 | -46.2368 | 26.2216 | 26.0279 | 69.1307 | 70.8932 | 39.6426 | 48.0971 | -524.1294 | 6.0483 | -13.1 | -13 | 52.0156 | 50.4966 | -3.1979 |  | -88.183 | 3.1339 |  | 2.935 | 580.0041 | 71.4743 | 71.7185 | -477.4576 | 435.5572 |  | -54.929 | 56.8165 | 79.5071 | 16.29 | 29.49 | 95.9 |  | 19.6959 | 19.1601 | 41.8007 | 42.2491 | 44.7822 | -128.1157 | -127.1295 | 8.4493 |  | 20.9062 |  | 107.8 | 97.5 | -13.58 | 51.8407 | 49.7731 | 49.5811 | -73.2382 | -73.5378 | 80.414 | -52.5688 | 90.7374 | 12.3925 | 52.39 | 27.51 | 33.5229 | 31.7917 | -25.7949 |  |  |  | -92.3436 |  | -14.3057 | -51 | -49.9 | 19.8935 | 33.5 | 39.68 | 45.88 | 33.3 | -5.23 | 56.389 | 90.8877 | -47.61 | -16.74 | 101.69 | 32.51 | 92.5091 | 90.6727 | 57.6687 | 55.4818 | 202.8588 | 164.8077 | 157.8209 | 158.9662 | 123.0629 | 109.8041 | -24.647 | 495.105 | 535.5757 | 3.3951 | -3.236 | -4.7064 | -26.3863 | 23.6977 | 22.7505 | 119.7 | -38.0819 | -41.2308 | -71.1142 | 0 | -12.18 | 73.5 | 10.975 | -0.8596 | -38.9295 | -37.5531 | 9.3532 | -102.5936 | 70.2694 | 23.6696 | 22.5012 |  | 30.5513 | 30.5066 | 30.1055 | -20.0948 | -20.7646 | 124.5875 | -54.7795 | -55.268 | 83.989 | 89.8883 | 28.596 | 2.04 | 8.9534 | 0.7999 | -5.07 | 22.03 | 29.2053 |  |  | 10.899 |  | 37.33 | -90.9326 | -80.7856 | 16.88 | 74.5692 | 31 | -19.0274 | -3.3708 | -3.4158 | 1.4176 |  |  | -13.6853 | -28.401 | 17.3256 | 29.5427 |  |  | -116.9434 | -19.1261 | 29.8449 | -48.8364 | 12.7185 | 8.4683 | 8.207 | 14.0495 | 168.3718 | 167.9742 | 182.3 | -180.9136 | -436.6528 | 436.5036 | 639.0196 | -160.2941 | -160.2458 | -41.1597 | -30.0898 | 81.543 | 79.4357 |  | -97.0156 | 36.3657 | 36.6909 | -71.565 | -71.0534 | 56.09 | 55.44 | 58.1 | 58.3 | 20.6545 | 23.04 | -399.9449 | 148.5549 | 146.4227 | 10.1 | 20.2 | -36.9 | -36.9 |  |  | -623.1437 | -497.1963 | 507.3377 | 414.8341 | -72.8864 | -405.2001 | 404.3987 | -177.1752 | -243.5973 | -396.9095 | 106.2391 | 106.0713 | 182.2247 | -494.2025 | 249.2978 | -246.8587 | 245.6741 | -10.7846 | 34.2408 | 25.2 | 1.383 | 1.381 | -24.64 | -1.52 |  | 2.0523 | -34.1909 | -10.634 | 14.2 | 49.243 | 48.98 | 11.3496 |  | 52.0916 | 51.3002 | 52.7884 |  | -21.9 | 12.6198 | 5.91 |  | -32.9151 | 66.3442 | 42.0284 | -33.0725 | -65.4924 | 28.9961 | 35.2032 | 11.1 | -12.3 | 196.1437 | -56.7985
23/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | -23.8025 | -31.2362 | 17.794 |  | 29.5997 | -52.9615 | 47.3227 | 24.1633 | 23.4852 | -22.2 | -37.655 | 35.2 | 18.216 | -33 | 13.5931 | 18.3138 | 18.3263 | 18.2349 | 30.656 | 16.6329 | 5.0204 | 7.9187 |  |  | -55.9 | -55.96 |  | 22.2 | 35.2 |  |  | -44.66 | -44.67 | -47.39 | 45.09 | 44.67 | 18.1617 | -3.606 | 52.9035 | 54.7121 | 54.9644 | -43.4665 | -44.5501 | 26.1735 | 23.3624 | 68.9103 | 69.6767 | 44.0176 | 49.2982 | -529.0195 | 7.5313 | -13.6 | -13.5 | 50.9289 | 50.2151 | -3.1414 |  | -87.3116 | 2.6465 |  | 2.8889 | 575.3958 | 75.1366 | 75.2586 | -487.9585 | 439.5721 |  | -35.8278 | 37.7464 | 78.4692 | 15.9 | 29.2 | 94.94 |  | 18.0884 | 17.5526 | 42.4127 | 42.6389 | 42.8613 | -129.0707 | -126.8044 | 8.7806 |  | 20.9062 |  | 104.4 | 94.3 | -13.33 | 48.9652 | 46.5473 | 47.276 | -67.4361 | -67.0376 | 81.2336 | -57.4695 | 88.0276 | 12.452 | 52.33 | 27.17 | 33.0542 | 31.3522 | -25.3842 |  |  |  | -103.7893 |  | -13.9883 |  |  | 19.1959 | 32.7 | 39.5 | 44.92 | 32.62 | -5.69 | 58.187 | 104.3484 | -47.57 | -17.02 | 99.97 | 32.27 | 103.9273 | 103.5636 | 60.7247 | 59.5182 | 208.0161 | 171.8974 | 164.7406 | 166.4325 | 141.629 | 129.6996 | -23.459 | 499.3994 | 551.4153 | 7.8459 | -9.2374 | -10.8474 | -52.8313 | 24.7614 | 22.7324 | 168.9 | -50.2803 | -50.0718 | -90.7889 | 17.02 | -13.79 | 103.1 | 10.7674 | 0.5527 | -35.6024 | -34.5958 | 4.9357 | -125.9569 | 91.8619 | 22.6354 | 21.7966 |  | 31.4086 | 32.1478 | 31.1204 | -17.9178 | -18.7551 | 113.5354 | -58.1882 | -58.1886 | 79.7369 | 88.1772 | 23.9963 | 3.24 | 10.8602 | 0.7987 | -6.55 | 21.75 | 24.2035 |  | -5.701 | 10.781 |  | 35.98 | -90.3741 | -80.354 | 16.27 | 72.4183 | 32.3 | -19.0486 | -2.9829 | -3.0315 | 1.404 |  |  | -13.2446 | -28.4457 | 17.1077 | 29.504 |  |  | -116.5737 | -19.1786 | 30.2321 | -47.6611 | 12.0628 | 8.2534 | 8.0383 | 13.5758 | 167.8038 | 167.9888 | 190.3 | -189.3374 | -442.1161 | 446.4987 | 653.3879 | -159.9034 | -160.619 | -41.4783 | -30.8447 | 81.8485 | 79.8707 | -96.5828 |  | 35.5213 | 35.4617 | -71.8576 | -71.5064 | 56.91 | 56.23 | 59.2 | 61.1 | 20.4686 | 23.04 | -391.4488 | 142.3832 | 142.7576 | 10.3 | 22.6 | -35.2 | -35.2 |  | 1.1003 | -633.7495 | -511.5145 | 503.4894 | 410.5172 | -85.7771 | -397.7784 | 397.5892 | -174.7579 | -241.8282 | -394.3016 | 104.3233 | 103.3801 | 178.0882 | -486.4976 | 245.1418 | -245.0745 | 243.425 | -10.9686 | 35.7584 | 25.52 | 1.407 | 1.407 | -25.28 | -1.68 |  | 1.1429 | -34.3069 | -10.341 | 16.5 | 51.741 | 51.551 | 11.1627 |  | 51.9671 | 50.8886 | 52.6099 |  | -23.5 | 12.6298 | 5.82 |  | -32.1014 | 66.899 | 42.1039 | -32.298 | -65.3235 | 30.0035 | 34.9817 | 13.6 | -13.9 | 206.1372 | -61.0561
23/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | -22.7189 | -31.0128 | 18.4159 |  | 28.5982 | -48.3764 | 46.107 | 23.6073 | 23.022 | -19.98 | -38.381 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.4143 | 15.2644 | 18.1469 | 18.4764 | 30.8024 | 16.7456 | 5.5021 | 8.0142 |  |  | -54.11 | -53.79 |  | 19.98 | 37.4 |  |  | -38.99 | -38.85 | -57.56 | 39.24 | 39.43 | 18.1025 | -3.6228 | 52.6338 | 54.5138 | 51.4557 | -36.5893 | -36.8169 | 6.8408 | 6.8392 | 67.9005 | 69.6899 | 23.8074 | 23.9813 | -498.2117 | 6.6109 | -13.1 | -13.2 | 42.8355 | 41.4683 | -3.4813 |  | -78.2135 | 3.2198 |  | 2.7648 | 544.4195 | 75.106 | 75.0145 | -476.2487 | 417.1662 |  | -25.2337 | 27.1608 | 77.4513 | 15.74 | 28.59 | 93.93 |  | 15.2753 | 15.5432 | 44.0093 | 44.3969 | 44.1737 | -121.3234 | -122.089 | 8.4713 |  | 20.9062 | 26.154 | 103.1 | 93 | -13.3 | 50.3544 | 48.9108 | 48.7937 | -67.8415 | -66.8445 | 83.7022 | -60.6726 | 93.2794 | 12.5562 | 50.89 | 26.59 | 33.0542 | 31.3522 | -25.5004 |  |  |  | -103.538 |  | -14.0148 |  |  | 19.4101 |  | 39.54 | 44.88 | 32.61 | -5.66 | 55.397 | 101.9508 | -47.88 | -16.61 | 98.66 | 31.9 | 103.6727 | 101.8727 | 59.6697 | 57.1455 | 205.0724 | 170.28 | 162.1018 | 165.3057 | 106.4191 | 91.9848 | -25.612 | 488.7731 | 558.3351 | 8.127 | -8.8697 | -11.0875 | -14.8584 | 24.0348 | 22.963 | 48.4 | -28.4085 | -29.3921 | -53.9731 | 0 | -12.18 | 1 | 10.8599 | 0.1992 | -39.2247 | -37.9201 | 11.3809 | -89.6753 | 52.4291 | 22.9001 | 22.5248 |  | 31.0647 | 31.6276 | 30.4877 | -17.0805 | -17.0805 | 122.7455 | -56.4709 | -55.721 | 80.9896 | 86.715 | 29.7606 | 1.35 | 9.0706 | 0.7987 | -5.05 | 22.48 | 30.1653 |  | -5.472 | 10.488 |  | 37.82 | -86.8413 | -80.4008 | 16.64 | 73.1513 | 33.1 | -17.8232 | -2.8161 | -3.226 | 1.3936 |  |  | -12.9024 | -26.8151 | 17.3651 | 27.7701 |  |  | -114.4055 | -18.6006 | 28.7637 | -46.9096 | 12.6691 | 8.4585 | 8.1859 | 13.9362 | 172.2084 | 172.2921 | 182.3 | -183.606 | -454.0872 | 453.163 | 667.0027 | -164.5671 | -164.488 | -40.2254 | -30.4228 | 79.025 | 78.7451 |  |  | 35.8491 | 36.183 | -71.0113 | -71.3093 | 58.61 | 57.97 | 61.4 | 61.4 | 20.5092 | 23.12 | -407.359 | 152.7835 | 152.539 | 10.4 | 26.1 | -35.8 | -35.6 | 1.3349 | 1.2109 | -651.6656 | -520.1874 | 514.9842 | 418.6666 | -88.7885 | -401.7561 | 402.2814 | -180.1564 | -246.779 | -402.6563 | 106.7747 | 105.4088 | 184.062 | -498.5525 | 254.281 | -249.4302 | 249.028 | -10.5209 | 35.1705 | 25.6 | 1.401 | 1.396 | -24.96 | -1.44 |  | 0.911 | -35.5093 | -9.2271 | 16 | 52.759 | 51.349 | 11.1882 |  | 52.037 | 51.0845 | 52.0907 |  | -23.3 | 12.6064 | 5.74 |  | -31.9159 | 66.0401 | 41.3192 | -31.6139 | -64.9086 | 29.3042 | 35.2059 | 14.5 | -14 | 213.4979 | -63.4876
23/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 |  | -31.0824 | 17.2745 |  | 28.6163 | -45.4786 | 46.6908 | 23.5913 | 23.0184 | -13.32 | -38.055 |  | 17.388 | -35.2 | 13.2498 | 14.4616 | 18.3406 | 18.5061 | 30.8493 | 16.6193 | 5.3903 | 7.4053 |  |  | -51.38 | -51.4 |  | 13.32 | 37.4 |  |  | -39.82 | -39.7 | -50.67 | 41.24 | 40.13 | 17.233 | -3.632 | 53.0441 | 54.2515 | 46.2806 | -39.1732 | -40.6009 | 26.5482 | 30.1693 | 62.9258 | 61.7405 | 45.6373 | 48.0343 | -520.5665 | 6.7054 | -13.3 | -13.3 | 44.0405 | 43.5966 | -3.0789 |  | -79.9279 | 2.6464 |  | 2.4767 | 559.16 | 78.8598 | 78.7682 | -509.1933 | 418.7675 |  | -27.0292 | 28.1834 | 77.4513 | 15.89 | 28.79 |  |  | 16.347 | 17.2847 | 42.0825 | 42.0532 | 44.3467 | -109.2676 | -109.7797 | 7.5901 |  | 20.9062 | 25.884 | 100 | 90.7 | -13.17 | 55.2294 | 53.093 | 53.4489 | -67.555 | -68.0939 | 87.025 | -62.2091 | 94.0809 | 12.323 | 47.98 | 25.66 | 33.0542 | 30.9128 | -25.4939 |  |  |  | -101.681 |  | -14.0127 | -51.1 | -52.2 | 18.8773 | 32.8 | 38.36 | 44.4 | 32.27 | -5.21 | 57.8305 | 99.8532 | -47.02 | -14.59 | 97.94 | 31.16 | 101.1455 | 100.2 | 56.667 | 54.2 | 204.3043 | 166.8661 | 160.2847 | 162.319 | 134.4543 | 120.7341 | -24.093 | 524.4127 | 562.3636 | 7.9894 | -9.1459 | -11.153 | -43.9966 | 24.2822 | 23.146 | 147 | -48.6379 | -49.1968 | -83.1949 | 0 | -15.33 | 94 | 10.8184 | 0.9935 | -38.5165 | -37.5847 | 8.8355 | -117.5917 | 82.1976 | 23.098 | 22.9414 |  | 31.4311 | 31.6943 | 30.4994 | -18.4202 | -18.7551 | 114.875 | -53.8213 | -53.9642 | 79.2168 | 85.6067 | 26.0545 | 3.23 | 9.0706 | 0.7987 | -5.01 | 20.68 | 26.8338 |  |  | 10.653 | 7.9774 | 37.07 | -88.3873 | -77.8769 | 16.46 | 72.461 | 32.8 | -17.9491 | -2.7936 | -2.9306 | 1.3976 |  |  | -14.3769 | -27.0006 | 17.3519 | 28.0824 | 60.6484 | 64.3105 | -113.6312 | -18.6688 | 28.3627 | -46.7093 | 12.2569 | 8.5855 | 8.2281 | 13.8953 | 168.3631 | 168.893 | 185.2 | -184.7797 | -438.9133 | 438.5018 | 655.957 | -159.6621 | -159.3734 | -41.5213 | -29.9759 | 80.6654 | 79.4659 |  |  | 36.2367 | 36.5105 | -71.334 | -70.8527 | 56.57 | 55.92 | 60.5 | 60.7 | 20.9407 | 23.28 | -401.3114 | 149.9019 | 147.2534 | 10.2 | 24.1 | -36.4 | -37.2 |  |  | -639.882 | -527.2341 | 514.8145 | 413.9427 | -91.39 | -402.3102 | 402.1094 | -176.2094 | -246.0919 | -395.6624 | 107.3911 | 108.8178 | 178.7762 | -492.2338 | 256.8715 | -248.1801 | 248.1337 | -10.466 | 33.8694 | 25.68 | 1.371 | 1.369 | -25.04 | -1.2 |  | 0.9384 | -34.3648 | -10.0481 | 15.7 | 50.81 | 51.007 | 11.1796 |  | 52.389 | 51.5073 | 52.8148 |  | -23.6 | 12.1352 | 5.86 |  | -32.0448 | 65.8821 | 42.1978 | -32.5751 | -65.5026 | 29.952 | 34.9888 | 14.4 | -15.1 | 218.0597 | -69.0555
23/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 |  | -30.8301 | 18.4437 |  | 28.643 | -46.0382 | 46.769 | 23.4613 | 22.9536 | -15.54 | -38.365 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.3716 | 13.91 | 18.3555 | 18.6067 | 31.2204 | 16.759 | 5.1489 | 7.7312 |  |  | -51.17 | -51.39 |  | 15.54 | 37.4 |  |  | -36.17 | -36.25 | -57.38 | 36.31 | 36.12 | 17.054 | -3.4017 | 52.6142 | 54.5847 | 50.8149 | -35.4852 | -35.4612 | 7.5007 | 6.6652 | 67.3292 | 68.1801 | 23.3315 | 24.3798 | -493.6814 | 7.1074 | -13.4 | -13.4 | 41.7135 | 40.5752 | -3.1751 |  | -78.5059 | 2.4413 |  | 2.5562 | 536.088 | 76.2047 | 76.5404 | -497.0217 | 404.4474 |  | -25.5016 | 27.3378 | 76.4334 | 15.57 | 28.99 |  |  | 19.9638 | 18.8921 | 38.8647 | 38.8647 | 45.6266 | -109.7996 | -108.4564 | 8.1294 |  | 20.9062 |  | 99.5 | 89.9 | -12.92 | 54.3434 | 53.5482 | 52.6335 | -67.7599 | -67.4865 | 82.6639 | -59.2962 | 90.9698 | 12.4589 | 48.52 | 25.75 | 32.5854 | 30.9128 | -24.9969 |  |  |  | -84.5309 |  | -13.8658 | -51.1 | -49.9 | 18.8004 | 32.7 | 37.82 |  | 32.61 | -4.81 | 56.699 | 81.6346 | -48.34 | -14.14 | 98.16 | 31.12 | 84.0909 | 82.8364 | 55.586 | 54.6636 | 192.4572 | 157.7705 | 150.8293 | 151.1915 | 134.0443 | 118.0514 | -23.3 | 509.2879 | 561.0451 | 7.9947 | -8.79 | -10.6518 | -55.3057 | 23.6813 | 22.7726 | 164.3 | -49.51 | -50.3295 | -84.9457 | 0 | -6.57 | 115.2 | 10.8368 | -0.4932 | -37.9111 | -37.3296 | 9.8838 | -115.8678 | 84.774 | 22.8649 | 22.7245 |  | 31.8369 | 31.7018 | 31.1407 | -20.2622 | -20.7646 | 117.5543 | -52.8488 | -53.4753 | 76.3492 | 84.0741 | 29.1966 | 4.01 | 8.9534 | 0.7987 | -5.06 | 20.66 | 28.6815 |  | -3.363 | 10.584 |  | 38.67 | -85.8241 | -75.7696 | 16.03 | 72.8335 | 30.8 | -17.712 | -2.8796 | -3.1543 | 1.3707 |  |  | -15.0096 | -26.8825 | 17.6309 | 27.9868 |  |  | -114.6472 | -18.5684 | 27.5814 | -46.5395 | 12.471 | 8.8003 | 8.4813 | 13.6474 | 168.8166 | 167.8192 | 184.4 | -184.0774 | -432.6298 | 434.7779 | 653.2921 | -159.9054 | -159.5606 | -37.7547 | -28.135 | 79.8938 | 76.3993 | -93.0455 | -95.0943 | 33.295 | 33.6404 | -71.2911 | -71.6526 | 57.39 | 56.79 | 60.9 | 60.7 | 20.5925 | 23.76 | -400.4855 | 147.8078 | 146.3079 | 10.6 | 24 | -34.5 | -35.3 | 1.4652 | 1.1264 | -645.2546 | -528.3143 | 520.2118 | 418.8319 | -89.9731 | -404.4675 | 407.4936 | -178.27 | -249.6129 | -399.247 | 108.7596 | 108.3679 | 180.6476 | -495.9365 | 254.9628 | -250.8212 | 249.5677 | -10.1501 | 34.5342 | 25.84 | 1.345 | 1.342 | -24.56 | -1.12 |  | 0.5295 | -33.6049 | -10.5455 | 15.4 | 52.253 | 52.938 | 11.1776 |  | 50.9935 | 50.0601 | 50.5716 |  | -23.4 | 13.475 | 5.7 |  | -28.974 | 64.0136 | 39.1983 | -29.1498 | -63.1039 | 27.5113 | 35.4658 | 14.5 | -14.2 | 222.1894 | -78.1266
23/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -22.375 | -31.3463 | 29.3267 |  | 0 | -49.3489 | 46.4366 | 23.4553 | 22.804 | -17.76 | -38.645 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.0318 | 16.3138 | 18.7393 | 18.8032 | 30.9494 | 16.3191 | 5.2166 | 8.1576 |  |  | -52.58 | -52.95 |  | 17.76 | 37.4 |  |  | -36.69 | -36.92 | -58.78 | 36.66 | 37.11 | 17.1307 | -3.5049 | 52.8418 | 54.0859 | 53.6781 | -36.7389 | -37.1487 | 9.7917 | 9.4821 | 69.2734 | 70.0667 | 24.5522 | 24.4198 | -501.4043 | 6.2407 | -13.8 | -13.9 | 42.7059 | 41.8538 | -3.6201 |  | -80.3016 | 2.2523 |  | 2.6188 | 544.1448 | 73.397 | 73.4275 | -520.0273 | 392.0016 |  | -30.0731 | 31.5487 | 74.4574 | 14.98 | 27.7 | 92.57 |  | 29.2068 | 29.0729 | 36.4287 | 36.5679 | 49.5661 | -116.4837 | -116.3001 | 7.9979 |  |  | 26.546 | 101.4 | 91.8 | -12.91 | 54.1944 | 51.8323 | 52.5547 | -71.1155 | -71.0028 | 84.7608 | -55.4754 | 92.1387 | 12.3288 | 49.12 | 25.7 | 33.0542 | 31.3522 | -25.1462 |  |  |  | -97.4857 |  | -13.8751 |  | -49.8 | 19.3112 | 33.4 | 38.26 | 45.36 | 32.96 | -5.07 | 57.3655 | 96.588 | -48.24 | -16.5 | 101.27 | 31.24 | 98.0182 | 95.8909 | 66.3571 | 64.6364 | 208.6883 | 171.7713 | 164.7716 | 165.6624 | 138.1293 | 121.036 | -23.431 | 531.4066 | 566.7599 | 7.6629 | -7.8612 | -10.6144 | -52.1072 | 24.6785 | 23.3593 | 142.1 | -38.2533 | -38.5308 | -83.7905 | 0 | -6.16 | 106.8 | 11.3362 | -0.326 | -39.1131 | -38.5924 | 11.8157 | -116.2663 | 84.9051 | 23.6153 | 23.1609 |  | 31.3144 | 31.5928 | 30.6933 | -29.4723 | -29.3049 | 110.6886 | -64.5678 | -63.8071 | 75.2265 | 83.6357 | 24.3772 | 5.31 | 9.5662 | 0.8219 | -5.28 | 19.04 | 25.1653 | 8.7282 | -4.001 | 10.579 |  | 37.53 | -83.3136 | -75.8053 | 16.32 | 72.134 | 29.9 | -18.6265 | -2.9913 | -3.0162 | 1.4104 |  |  | -14.0361 | -27.6173 | 16.0817 | 28.7786 |  |  | -115.4829 | -18.8069 | 27.5432 | -46.4809 | 12.2608 | 8.8589 | 8.5551 | 13.7845 | 163.1299 | 163.2463 | 171 | -171.3148 | -403.6642 | 405.4978 | 628.4607 | -156.352 | -155.2863 | -40.0094 | -28.8372 | 81.2077 | 78.3311 |  |  | 35.2701 | 35.7686 | -69.7898 | -70.1663 | 57.34 | 56.69 | 55.1 | 55.8 | 20.7762 | 24.8 | -397.9227 | 143.6489 | 145.9541 | 11 | 18.2 | -35 | -35.5 |  | 1.3505 | -615.4946 | -539.0714 | 506.5625 | 411.0164 | -87.3114 | -399.3866 | 403.0201 | -177.8764 | -245.8914 | -396.0731 | 104.64 | 105.2591 | 183.4738 | -490.7633 | 253.107 | -245.2441 | 242.1011 | -11.2323 | 34.8375 | 23.6 | 1.34 | 1.339 | -23.44 | -2.24 |  | 2.3758 | -30.1747 | -14.7051 | 15.9 | 50.082 | 49.147 | 11.1735 |  | 51.8019 | 51.0768 | 51.3145 |  | -14.8 | 21.7318 | 5.91 |  | -30.9827 | 65.6635 | 41.2543 | -30.5062 | -64.6487 | 27.9978 | 35.1211 | 6.3 | -7.1 | 230.696 | -127.8175
23/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 |  | -31.6077 | 30.3138 |  |  | -51.8055 | 46.8735 | 23.8013 | 23.1534 | -22.2 | -36.828 | 33 | 16.56 | -33 | 14.2244 | 17.2448 | 18.9707 | 19.1523 | 31.8953 | 16.4407 | 5.1737 | 7.8167 |  |  | -54.55 | -54.19 |  | 22.2 | 35.2 |  |  | -38.02 | -37.99 | -59.7 | 38.53 | 38.34 | 14.8735 | -3.2265 | 53.0187 | 54.8349 | 56.983 | -37.7423 | -38.3989 | 8.0962 | 8.3101 | 71.4784 | 72.3631 | 22.6625 | 22.6464 | -515.3497 | 6.682 | -13.7 | -13.6 | 44.0204 | 43.1617 | -3.3736 |  | -81.1797 | 1.9361 |  | 2.7058 | 560.0145 | 73.8853 | 74.0989 | -538.8375 | 397.4887 |  | -37.4835 | 39.3651 | 73.4894 | 14.83 | 27.73 |  |  | 32.6897 | 32.8237 | 31.8347 | 31.9387 | 49.9808 | -120.6943 | -120.3151 | 8.565 |  |  | 26.142 | 102.7 | 93.1 | -12.72 | 52.7735 | 50.8081 | 50.8286 | -73.7368 | -72.6683 | 86.0381 | -53.9208 | 94.0039 | 12.1323 | 48.7 | 25.51 | 33.5229 | 31.7917 | -24.97 |  |  |  | -101.1962 |  | -13.7871 | -48.8 | -49.5 | 19.1025 | 33.5 | 38.92 | 45.5 | 33.3 | -5.2 | 55.5675 | 100.8682 | -47.86 | -17.12 | 102.65 | 31.28 | 101.8182 | 99.0364 | 72.3514 | 70.3636 | 210.954 | 176.6064 | 170.5276 | 172.5257 | 141.1203 | 125.2297 | -21.781 | 549.1722 | 583.5439 | 7.0526 | -7.1647 | -8.7655 | -63.1114 | 26.083 | 24.6413 | 154.8 | -35.6683 | -37.0948 | -89.5229 | 13.36 | -13.08 | 93.4 | 11.4585 | 1.4081 | -38.4227 | -37.4232 | 9.827 | -125.2267 | 89.8269 | 22.8378 | 22.387 |  | 31.8657 | 32.4362 | 31.7149 | -33.1564 | -33.4913 | 106.8371 | -69.3855 | -69.6053 | 77.2692 | 85.6797 | 19.5578 | 8.46 | 11.2605 | 0.7987 | -6.64 | 18.01 | 19.8728 | 10.7894 | -3.636 | 10.711 |  | 38.07 | -85.5355 | -76.6891 | 16.54 | 73.7602 | 27.8 | -20.4724 | -5.2184 | -5.6365 | 1.4417 |  |  | -13.3704 | -30.1896 | 17.1861 | 31.5393 |  |  | -114.5229 | -18.6744 | 25.7024 | -51.0606 | 12.236 | 9.2691 | 8.9559 | 13.8905 | 161.5175 | 162.7459 | 143.7 | -145.3239 | -363.5215 | 364.7034 | 620.3908 | -154.8617 | -155.8243 | -41.4586 | -30.9838 | 81.4307 | 77.5412 |  |  | 35.5555 | 35.8736 | -69.3118 | -69.4589 | 60.34 | 59.7 | 55.2 | 54.6 | 20.3661 | 25.44 | -397.9445 | 150.0449 | 149.0076 | 11.4 | 15.5 | -36.3 | -36.8 |  |  | -607.0936 | -553.4827 | 519.9323 | 416.6175 | -84.1867 | -409.6526 | 410.1648 | -178.7588 | -247.9469 | -400.9372 | 105.9698 | 105.3151 | 182.7712 | -494.087 | 256.5697 | -250.8229 | 244.8205 | -11.0208 | 33.8173 | 23.92 | 1.371 | 1.37 | -22.96 | -1.84 |  | 2.4338 | -31.3771 | -14.5586 | 16.2 | 52.054 | 50.651 | 11.1856 |  | 52.4279 | 52.9494 | 52.3166 |  | -15.3 | 21.4526 | 5.86 |  | -32.7582 | 65.4125 | 42.0461 | -32.8355 | -65.14 | 29.3662 | 34.4471 | 5.7 | -5.7 | 256.5707 | -152.9446
23/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -22.333 | -30.947 | 30.6371 |  |  | -50.6117 | 47.2811 | 24.0433 | 23.2682 | -19.98 | -37.512 |  | 17.388 | -33 | 14.0564 | 17.7558 | 18.7115 | 18.9816 | 31.7708 | 16.4053 | 4.7368 | 8.1397 |  |  | -55.23 | -55.24 |  | 19.98 | 35.2 |  |  | -37.44 | -37.7 | -58.56 | 37.72 | 37.79 | 14.2884 | -2.9861 | 51.6439 | 53.6369 | 55.7149 | -41.1464 | -42.0775 | 13.2075 | 12.8627 | 70.8835 | 71.9201 | 23.6274 | 18.4742 | -488.306 | -15.1171 | -2.4 | -2.4 | 47.3509 | 46.1607 | -3.1314 |  | -73.0637 | 0.6691 |  | 2.47 | 533.3413 | 65.981 | 66.0726 | -540.3283 | 365.7133 |  | -22.4259 | 23.8753 | 65.1266 | 12.19 | 24.19 | 84.2 |  | 34.967 | 35.5028 | 33.6111 | 34.1742 | 50.5868 | -91.1916 | -91.594 | 5.7499 |  |  | 26.009 | 96.8 | 87.4 | -11.72 | 56.3142 | 55.0261 | 54.7813 | -69.0351 | -67.736 | 76.3065 | -43.8752 | 81.3815 | 12.5514 | 45.15 | 23.71 | 33.5229 | 31.7917 | -24.415 |  |  |  | -70.8301 |  | -13.4843 | -47.3 | -47.4 | 19.1245 | 35.6 | 36.72 | 48.4 | 35.04 | -3.87 | 52.1265 | 69.7565 | -47.44 | -16.94 | 103.92 | 31.28 | 71.4727 | 69.9818 | 62.0945 | 61.1182 | 190.698 | 158.3038 | 149.4316 | 151.8543 | 143.0511 | 130.5041 | -20.026 | 556.0163 | 561.5051 | 7.0055 | -7.6242 | -9.4027 | -61.2088 | 27.6026 | 25.7983 | 155.5 | -38.9038 | -40.7791 | -89.6931 | 0 | -14.83 | 119.6 | 12.1174 | 1.0018 | -36.7014 | -36.0231 | 9.7939 | -124.9957 | 93.7266 | 22.8312 | 22.5391 |  | 31.0962 | 31.8142 | 30.3731 | -35.6682 | -35.1658 | 90.0915 | -60.4321 | -60.1772 | 61.8679 | 71.3813 | 17.1188 | 3.92 | 10.0594 | 0.8914 | -5.85 | 17.47 | 17.4341 |  | -5.285 | 10.393 |  | 35.07 | -71.1129 | -63.1974 | 15.61 | 70.7718 | 27.3 | -19.248 | -5.9226 | -6.4663 | 1.4235 |  |  | -13.879 | -29.9534 | 15.3755 | 30.7436 |  |  | -105.8346 | -17.5667 | 26.1785 | -50.1017 | 11.5474 | 9.6597 | 9.3883 | 13.3482 | 148.6292 | 149.4856 | 160.5 | -158.798 | -341.567 | 343.8772 | 586.9476 | -140.9401 | -142.0898 | -40.7686 | -31.3265 | 77.7754 | 78.26 |  |  | 34.9794 | 35.2884 | -64.0926 | -64.1849 | 54.38 | 53.77 | 53 | 53.1 | 20.3255 | 19.68 | -393.7689 | 145.4374 | 145.0682 | 11.8 | 13.9 | -34.2 | -34.3 |  | 1.1417 | -578.3691 | -522.733 | 485.4814 | 389.9951 | -85.997 | -378.3249 | 380.7037 | -179.7741 | -229.7448 | -374.2363 | 109.4896 | 109.1168 | 184.9862 | -465.6857 | 238.6753 | -231.9537 | 239.8206 | -10.7572 | 33.7291 | 22.48 | 1.561 | 1.56 | -22.72 | -1.2 |  | 1.9944 | -30.2052 | -14.7356 | 17.1 | 50.318 | 49.798 | 11.182 |  | 50.8123 | 49.9957 | 50.4613 |  | -14.3 | 21.6633 | 5.61 |  | -34.7349 | 64.4874 | 42.0624 | -34.2441 | -63.2173 | 29.8144 | 32.9227 | 5.4 | -4.5 | 249.3877 | -161.2681
23/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -21.9351 | -31.1784 | 30.0265 |  |  | -48.285 | 46.1556 | 23.3233 | 22.795 | -17.76 | -37.936 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.8885 | 15.1336 | 18.1599 | 18.4424 | 30.8635 | 16.4139 | 5.2345 | 7.5631 |  |  | -53 | -52.95 |  | 17.76 | 37.4 |  |  | -39.52 | -40.55 | -51.95 | 40.54 | 40.13 | 13.9303 | -3.2882 | 50.1775 | 52.1469 | 55.2989 | -43.3834 | -44.5225 | 30.6218 | 31.2399 | 67.6298 | 67.9402 | 38.7825 | 35.2449 | -513.2039 | -15.0559 | -2.7 | -2.7 | 50.3432 | 47.5684 | -3.464 |  | -79.5749 | 0.627 |  | 1.4055 | 559.7398 | 63.6006 | 63.57 | -552.5452 | 364.4128 |  | -25.715 | 26.8183 | 63.0408 | 12.13 | 24.43 | 82.47 |  | 41.129 | 41.263 | 30.9624 | 30.9207 | 53.832 | -94.4158 | -97.3503 | 4.9899 |  | 20.5265 | 25.728 | 98.3 | 89 | -11.45 | 55.5944 | 54.372 | 53.7375 | -72.6485 | -72.4341 | 80.9655 | -43.895 | 88.6664 | 10.8851 | 39.27 | 21.06 | 29.3042 | 27.6901 | -19.7295 |  |  |  | -71.2877 |  | -10.7959 | -43.5 | -43.5 | 18.8004 | 35.1 | 33.18 | 47.72 | 34.67 | -2.54 | 46.7635 | 73.1892 | -47.84 | -16.85 | 97.66 | 30.22 | 66.8909 | 68.4182 | 66.3064 | 64.4909 | 180.2491 | 153.388 | 146.9936 | 151.0816 | 133.1194 | 115.9781 | -18.985 | 566.6078 | 548.9979 | 7.1798 | -8.6434 | -9.7551 | -58.1216 | 18.0637 | 17.7651 | 121.9 | -22.6248 | -26.0004 | -80.7159 | 0 | -16.59 | 79.5 | 7.558 | 1.3907 | -34.7988 | -33.5767 | 7.4893 | -111.4504 | 71.2804 | 22.4441 | 21.9024 |  | 30.6624 | 32.0612 | 30.8962 | -41.6966 | -42.5339 | 90.7613 | -64.3419 | -65.6546 | 63.0836 | 71.659 | 17.507 | 3.88 | 9.4685 | 0.7388 | -5.32 | 16.59 | 17.5007 |  | -5.27 | 10.236 |  | 32.65 | -72.1973 | -62.0868 | 15.14 | 67.2699 | 26.5 | -19.8511 | -5.1548 | -5.6196 | 1.2105 |  |  | -12.7849 | -30.2125 | 14.979 | 31.4464 |  |  | -111.6548 | -18.0031 | 26.1483 | -49.4255 | 12.4126 | 9.2984 | 9.0614 | 13.9631 | 141.9903 | 140.4208 | 66.6 | -65.4246 | -230.9852 | 229.616 | 522.4939 | -134.5711 | -135.0804 | -39.1686 | -30.7741 | 79.469 | 77.7053 | -82.7972 | -83.8501 | 28.0735 | 28.4281 | -60.5133 | -60.1203 | 55.19 | 54.57 | 51.5 | 52.5 | 20.2849 | 14.08 | -386.1851 | 136.0283 | 135.0951 | 11.6 | 15.6 | -27.7 | -28.1 |  | 1.2696 | -507.8837 | -513.8909 | 454.4767 | 365.6928 | -75.4554 | -358.5454 | 360.5703 | -160.0419 | -204.9364 | -350.911 | 112.608 | 112.9293 | 162.6952 | -441.2327 | 212.1059 | -232.5724 | 229.4397 | -11.3367 | 26.477 | 22.08 | 1.379 | 1.364 | -21.6 | -1.2 |  | 0.4715 | -27.4525 | -14.7662 | 15.7 | 49.487 | 49.923 | 11.3619 |  | 51.8487 | 51.3961 | 51.8393 |  | -15.8 | 21.744 | 5.6 |  | -32.0197 | 62.8146 | 41.4025 | -32.382 | -62.3608 | 29.6146 | 32.27 | 6.8 | -6.7 | 291.5781 | -184.6964
23/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -22.2967 | -30.8564 | 30.2137 |  |  | -48.8806 | 47.2447 | 23.8813 | 23.5125 | -11.1 | -41.091 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.4657 | 99.9288 | 19.2834 | 19.5337 | 32.251 | 16.4262 | 4.8664 | 7.4039 |  |  | -52.28 | -52.24 |  | 11.1 | 39.6 |  |  | -37.88 | -38.1 | -52.6 | 38.58 | 38.3 | 15.3058 | -3.9168 | 52.7728 | 54.7188 | 58.3704 | -41.7152 | -42.6415 | 31.9557 | 32.4264 | 66.8988 | 68.5514 | 40.9201 | 41.9049 | -514.2846 | -14.559 | -2.5 | -2.6 | 48.7392 | 47.9555 | -3.6924 |  | -79.6056 | 1.4728 |  | 1.4693 | 558.397 | 74.5872 | 74.8924 | -582.8045 | 371.5197 |  | -37.8967 | 39.5027 | 66.1145 | 12.85 | 25.33 | 85.09 |  | 42.6026 | 42.6026 | 22.1177 | 22.4545 | 52.7545 | -103.1825 | -102.6513 | 9.1308 | 0 |  |  | 100.8 | 92 | -12.15 | 55.473 | 53.3792 | 53.0868 | -70.6979 | -70.2316 | 84.0311 | -50.5357 | 91.3656 | 11.3919 | 43.36 | 23 | 31.1792 | 29.4479 | -20.9272 |  |  |  | -71.8157 |  | -11.4556 | -46.6 | -45.9 | 18.3774 | 38 | 37.7 | 51.56 | 37.39 | -3.46 | 46.066 | 71.5966 | -40.78 | -14.17 | 91.76 | 32.59 | 72.0545 | 71.0545 | 70.0752 | 68.8636 | 190.457 | 160.2926 | 153.1341 | 156.2153 | 105.0711 | 93.1133 | -19.8 | 593.0779 | 569.8441 | 4.7125 | -4.9311 | -6.5622 | -29.3801 | 19.6169 | 18.7216 | 48.7 | -7.5029 | -8.6278 | -59.35 | 0 | -15.62 | 1 | 8.4237 | 1.5793 | -37.332 | -36.241 | 10.977 | -92.1173 | 59.8856 | 22.8904 | 22.3549 |  | 31.6353 | 32.3267 | 31.0213 | -43.7061 | -43.5386 | 102.3158 | -68.3813 | -67.8305 | 69.4461 | 77.2476 | 25.637 | 4.19 | 6.6706 | 0.7034 | -3.58 | 17.4 | 25.6139 |  | -5.127 | 10.383 |  | 36.03 | -77.1695 | -68.423 | 14.99 | 70.2209 | 27.1 | -20.1471 | -5.6246 | -6.0177 | 1.5806 |  |  | -13.3764 | -30.4034 | 16.2356 | 31.7591 |  |  | -108.7187 | -18.9334 | 25.8999 | -52.5924 | 11.6206 | 9.9722 | 9.6836 | 12.9474 | 144.132 | 145.8087 | 61.2 | -61.2912 | -228.0766 | 228.8051 | 527.6027 | -138.7312 | -138.2402 | -35.7619 | -25.8641 | 79.7919 | 80.0341 |  |  | 28.1033 | 28.4271 | -63.1957 | -63.9601 | 38.82 | 38.3 | 65.1 | 65.1 | 20.428 | 4.72 | -404.0138 | 132.5621 | 132.1561 | 11.4 | 36.2 | -27.9 | -28.1 | 1.3267 |  | -514.2888 | -534.1337 | 450.678 | 361.7742 | -88.1845 | -353.054 | 354.8929 | -176.5787 | -198.9663 | -348.6125 | 122.5763 | 121.2325 | 177.8105 | -442.508 | 203.5617 | -237.2659 | 237.0045 | -10.282 | 30.465 | 27.36 | 1.262 | 1.266 | -26.96 | 3.2 |  | -3.9231 | -29.1218 | -9.5201 | 14.1 | 50.49 | 51.403 | 11.1677 | 13.5391 | 52.233 | 51.0844 | 52.4133 |  | -36.8 | 21.4566 | 5.88 |  | -24.8604 | 60.864 | 37.2121 | -24.8446 | -60.3619 | 25.1596 | 35.262 | 28 | -26.7 | 299.765 | -194.7413
23/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -23.0734 | -30.5732 | 31.1124 |  |  | -49.5587 | 49.491 | 25.2112 | 24.61 | -13.32 | -43.678 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.9253 | 102.8658 | 19.7644 | 20.0995 | 33.4265 | 16.4624 | 5.654 | 8.198 |  |  | -53.43 | -53.81 |  | 13.32 | 41.8 |  |  | -38.67 | -38.26 | -53.4 | 39.05 | 39.23 | 17.6163 | -4.481 | 54.1027 | 56.6649 | 60.6036 | -45.3782 | -45.7285 | 31.3117 | 30.1286 | 70.3738 | 71.4336 | 42.9824 | 27.5711 | -516.134 | -13.8038 | -3.3 | -3.4 | 49.9619 | 49.942 | -3.6262 |  | -85.107 | 2.2924 |  | 2.5373 | 571.3369 | 85.4213 | 85.0551 | -624.0729 | 382.1211 |  | -38.674 | 40.4599 | 69.1783 | 13.56 | 26.1 | 87.76 |  | 48.8985 | 48.7646 | 22.897 | 22.761 | 48.6414 | -119.3653 | -119.2068 | 9.1531 |  | 20.5265 |  | 107.6 | 98.3 | -12.69 | 52.7614 | 52.329 | 51.4295 | -73.6919 | -73.3106 | 77.4328 | -43.575 | 84.9438 | 11.7329 | 49.04 | 25.26 | 32.5854 | 30.7663 | -21.7786 |  |  |  | -98.8553 |  | -11.935 | -47.1 | -48.4 | 17.894 | 40.2 | 43.98 | 54.5 | 39.77 | -4.97 | 49.5845 | 98.8031 | -47.58 | -14.3 | 100.17 | 35.25 | 98.9636 | 97.3091 | 83.4247 | 80.6727 | 215.1136 | 187.8581 | 179.5754 | 181.4738 | 140.2254 | 127.6488 | -18.679 | 637.7245 | 561.0572 | 4.158 | -3.9888 | -5.8207 | -64.8565 | 20.6988 | 19.6821 | 138.6 | -19.263 | -19.8739 | -94.2018 | 0 | -14.45 | 89.4 | 9.1142 | 1.3405 | -35.0695 | -34.5219 | 6.4274 | -123.8538 | 94.5506 | 22.259 | 22.1805 |  | 30.0815 | 30.6588 | 29.3173 | -49.0647 | -47.3901 | 106.8371 | -79.6788 | -80.2771 | 69.2408 | 72.7477 | 30.8006 | 5.85 | 4.8591 | 0.7633 | -2.26 | 17.1 | 30.9818 |  | -4.622 | 10.504 |  | 41.94 | -72.385 | -71.8095 | 16.62 | 68.1825 | 26.3 | -19.6524 | -6.9095 | -6.9629 | 1.6175 |  |  | -12.5263 | -30.936 | 16.744 | 33.0835 |  |  | -106.2896 | -19.7051 | 27.1932 | -56.0265 | 10.7393 | 10.5496 | 10.2637 | 12.3536 | 136.7979 | 138.5977 | 38.6 | -38.2916 | -194.0164 | 194.2506 | 484.5562 | -132.0415 | -131.6736 | -36.1277 | -23.5522 | 81.2804 | 80.5443 | -61.277 | -69.8611 | 18.2973 | 18.5984 | 0 | -123.6312 | 38.31 | 37.44 | 68.1 | 68.1 | 20.5711 | 5.04 | -394.9741 | 117.6102 | 116.4253 | 12.2 | 38.3 | -18.2 | -18.2 | 1.5599 |  | -470.1765 | -517.9824 | 422.8981 | 335.596 | -89.2377 | -327.6238 | 328.3838 | -146.6137 | -170.1432 | -321.831 | 129.0529 | 128.182 | 150.7397 | -405.4608 | 175.403 | -231.0336 | 236.6655 | -11.68 | 29.837 | 22.16 | 1.161 | 1.159 | -21.6 | -1.44 |  | 2.4918 | -27.6844 | -12.0989 | 10.5 | 51.648 | 51.477 | 11.1765 |  | 53.3519 | 51.7027 | 51.6629 |  | -40.7 | 22.0208 | 5.98 |  | -24.7526 | 60.9594 | 36.3673 | -24.3543 | -59.8667 | 23.1105 | 36.0393 | 31.1 | -31.1 | 289.5907 | -233.3639
23/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -23.4014 | -30.1837 | 27.8649 |  |  | -44.3076 | 51.4585 | 26.1512 | 25.9961 | -11.1 | -47.744 | 44 | 19.872 | -41.8 | 13.8043 | 90.7232 | 20.2717 | 20.4026 | 34.1294 | 16.4753 | 5.1502 | 7.8011 |  |  | -50.72 | -51.4 |  | 11.1 | 46.2 |  |  | -33.03 | -34.2 | -60.26 | 33.71 | 34.38 | 18.5989 | -4.2277 | 56.2759 | 57.8538 | 62.7801 | -38.4225 | -39.4655 | 30.7383 | 23.2029 | 70.7533 | 70.368 | 39.388 | 41.5829 | -548.0105 | -10.7993 | -4.8 | -4.8 | 43.4768 | 44.0745 | -4.0076 |  | -88.5407 | 1.7872 |  | 3.2621 | 583.8799 | 131.8704 | 131.4737 | -892.3329 | 342.4546 |  | -36.483 | 37.7507 | 74.6371 | 13.62 | 26.39 | 92.42 |  | 76.2258 | 75.2881 | -1.7292 | -0.9702 | 49.4925 | -113.5626 | -113.6761 | 12.8083 | 0 | 20.9062 | 25.036 | 105.5 | 95.3 | -13.32 | 58.1505 | 58.1839 | 57.8482 | -62.3834 | -62.7471 | 89.2502 | -69.2832 | 97.2069 | 12.3032 | 50.3 | 26.15 | 33.5229 | 32.0847 | -22.1887 |  |  |  | -85.1886 |  | -12.0884 | -57.9 | -57.4 | 16.5536 | 43.9 | 46.44 | 59.44 | 43.34 | -5.37 | 50.9175 | 79.5495 | -46.73 | -8.7 | 97.81 | 37.38 | 84.8364 | 82.4545 | 98.5918 | 96.9636 | 220.1094 | 190.2067 | 183.4952 | 185.2734 | 155.2701 | 141.4992 | -18.708 | 912.4049 | 0 | 4.6839 | -4.3669 | -6.519 | -81.2583 | 21.1153 | 20.2353 | 157.5 | -10.98 | -13.1724 | -112.512 | 0 | -12.43 | 79.1 | 9.3359 | 1.2409 | -50.9465 | -49.6722 | 10.7248 | -133.935 | 99.4882 | 22.7478 | 22.31 |  | 30.7725 | 31.1363 | 30 | -73.6808 | -73.8482 | 122.7455 | -97.1012 | -96.6826 | 74.0688 | 76.5548 | 45.2808 | 20.34 | 4.9738 | 0.7742 | -2.07 | 18.12 | 46.5864 |  | -4.539 | 10.53 | 9.9067 | 54.34 | -77.3085 | -71.6691 | 15.58 | 76.3998 | 27.4 | -17.8188 | -7.0341 | -7.6823 | 1.7037 |  |  | -14.9487 | -30.5949 | 17.4332 | 32.3083 | 65.7576 | 66.4137 | -106.0144 | -21.1733 | 26.018 | -59.7581 | 10.9431 | 10.9305 | 10.5274 | 12.5441 | 224.2256 | 224.2926 | 98.9 | -99.699 | -250.3107 | 252.7507 | 745.195 | -208.809 | -210.5116 | -33.3659 | -21.3791 | 78.6863 | 79.7494 | -119.1219 | -56.4824 | 37.135 | 37.3257 |  | -61.3151 | 76.83 | 76.38 | 38.2 | 40.3 | 20.1418 | -20.88 | -313.314 | 119.3246 | 118.4712 | 13.3 | -4.9 | -35.9 | -36.4 | 1.4697 | 1.4417 | -719.1445 | 0 | 265.1975 | 223.1761 | -92.506 | -216.0207 | 211.7079 | -132.7378 | -152.9642 | -210.7619 | 90.9586 | 91.6829 | 132.1199 | -251.2169 | 152.4612 | -91.6062 | 95.5815 | -12.6029 | 28.981 | 21.92 | 1.011 | 1.014 | -20.72 | -2.8 |  | 4.3076 | -29.0913 | -23.3509 | 21.2 | 51.912 | 51.828 | 11.2221 | 13.4762 | 51.7437 | 51.1449 | 51.9934 |  | 6.7 | 43.0984 | 6.36 |  | -19.6102 | 61.0863 | 34.224 | -19.8709 | -60.6392 | 20.1555 | 39.0455 | -15.6 | 15.9 | 486.4601 | -458.8553
23/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 |  | -34.0936 | 29.0147 |  |  | -45.7087 | 53.7406 | 27.1652 | 26.4473 | -6.66 | -50.017 | 46.2 | 19.872 | -44 | 13.4907 | 94.8508 | 15.2515 | 15.2993 | 25.6894 | 16.319 | 5.257 | 7.6889 |  |  | -51.26 | -51.43 |  | 6.66 | 48.4 |  |  | -30.78 | -31.04 | -61.94 | 31.02 | 31.18 | 19.7963 | -4.3946 | 56.5701 | 58.6379 | 55.9801 | -36.4112 | -38.4502 | 21.1735 | 21.2561 | 69.8158 | 70.246 | 33.3686 | 33.6676 | -534.948 | -5.8648 | -7.7 | -7.7 | 42.3314 | 41.76 | -4.5101 |  | -87.1455 | 2.5219 | 5.4763 | 3.6883 | 574.4802 | 108.5543 | 107.8524 | -855.3967 | 318.0014 |  | -38.7569 | 38.3138 | 77.7607 | 14.48 | 27.85 | 95.31 |  | 69.9298 | 69.7959 | 10.208 | 10.9579 | 48.747 | -35.7323 | -35.8875 | 11.3733 | -100.2373 | 20.5265 | 25.03 | 31.6 | 201.1 | -13.91 | 56.2059 | 56.231 | 55.2961 | -61.034 | -60.4948 | 88.838 | -72.3327 | 98.3265 | 12.6341 | 37.95 | 58.04 | 35.8667 | 33.8425 | -23.643 |  | 100.1074 | 98.474 | -82.8183 |  | -12.9699 | -38.5 | -38.8 | 17.4216 | 45.9 | 45.74 | 62.64 | 45.67 | -3.55 | 50.778 | 83.3522 | -47.03 | -6.16 | 99.93 | 39.97 | 84 | 80.9818 | 76.2075 | 73.9727 | 213.9668 | 181.4924 | 175.811 | 178.8118 | 152.1264 | 133.5765 | -19.703 | 869.8039 |  | 4.3956 | -4.6221 | -6.2374 | -67.1825 | 21.6278 | 21.7967 | 149.4 | -24.8271 | -22.9624 | -96.8372 | 0 | -16.25 | 99.8 | 10.0634 | 1.1742 | -48.9876 | -47.9356 | 7.7161 | -131.5834 | 101.113 | 0 | 22.5354 | 22.3955 | 30.9844 | 31.3634 | 30.3462 | -70.6666 | -72.0062 | 116.717 | -73.7659 | -74.3021 | 64.8586 | 68.9055 | 41.7652 | 21.88 | 6.1506 | 0.8206 | -2.68 | 17.73 | 42.2978 |  | -4.421 | 10.304 |  | 54.71 | -69.5581 | -64.4576 | 16.18 | 78.0436 | 26.4 | -17.7389 | -7.5789 | -7.8678 | 1.754 |  |  | -15.6108 | -31.0247 | 18.3837 | 31.8444 | 62.1126 | 63.9683 | -104.2581 | -21.962 | 26.8283 | -62.8607 | 11.0251 | 11.243 | 10.9295 | 12.8928 | 199.6171 | 198.2243 | 79.2 | -79.2247 | -220.8651 | 218.666 | 651.6523 | -186.5635 | -186.6212 | -46.3416 | -32.411 | 77.0869 | 75.5875 | -101.922 | -84.092 | 38.0835 | 38.2335 |  | -94.7412 | 39.72 | 39.25 | 47.6 | 48.2 | 20.1204 | -10.8 | -335.6852 | 126.0499 | 125.7093 | 13.3 | 8.3 | -38.5 | -39 |  |  | -628.1206 |  | 225.8772 | 185.0622 | -87.9749 | -176.7633 | 170.4888 | -179.5312 | -121.8636 | -169.6389 | 127.1388 | 126.141 | 180.2852 | -215.4166 | 120.9499 | -93.8389 | 93.5118 | -7.7249 | 25.272 | 20.96 | 0.87 | 0.85 | -20.24 | -5.12 |  | 7.1794 | -34.1909 | -18.2513 | 17.5 | 52.544 | 53.811 | 11.2485 | 13.4821 | 51.1327 | 50.9585 | 51.3483 |  | -5.8 | 28.0694 | 6.67 |  | -38.2604 | 72.4557 | 45.7771 | -37.8399 | -70.3811 | 32.5638 | 36.9225 | -2.8 | 4.1 | 436.1404 | -397.4344
23/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -24.1898 | -30.8836 | 23.4529 |  |  | -48.2885 | 54.9661 | 27.9531 | 27.5133 | -11.1 | -53.345 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.3314 | 100.2604 | 15.5289 | 15.7852 | 26.8919 | 16.4066 | 5.1736 | 7.4188 |  |  | -53.42 | -53.54 |  | 11.1 | 50.6 |  |  | -31.56 | -31.66 | -66.57 | 32.01 | 32.17 | 19.8747 | -4.9883 | 60.4769 | 62.6536 | 61.2292 | -35.8055 | -35.9458 | 11.6148 | 11.6049 | 74.8891 | 76.0204 | 28.6048 | 30.5389 | -553.8134 | -1.8828 | -9.6 | -9.6 | 41.7102 | 40.3467 | -4.4841 |  | -86.7087 | 3.1594 | 5.6964 | 4.1269 | 593.9816 | 102.5727 | 102.237 | -862.9816 | 328.0492 |  | -41.4115 | 43.2271 | 80.9442 | 15.02 | 28.73 | 98.23 |  | 65.7771 | 66.0451 | 5.2703 | 5.5409 | 48.9351 | -37.1646 | -36.7749 | 16.8082 | -104.4614 | 20.9062 | 25.284 | 32 | 210.6 | -14.27 | 57.9271 | 57.4882 | 57.0529 | -61.9499 | -62.1637 | 92.4455 | -76.491 | 103.0468 | 13.0635 | 43.04 | 61.11 | 36.8042 | 35.1608 | -24.2973 |  | 105.84 | 104.2237 | -98.0033 |  | -13.1236 | -40.8 | -40.3 | 17.861 | 48.5 | 50.16 | 66.1 | 48.13 | -4.71 | 51.894 | 98.8281 | -46.95 | -6.54 | 103.5 | 41.43 | 99.6182 | 96.7273 | 78.1206 | 76.4182 | 225.5978 | 196.2357 | 187.2813 | 191.116 | 120.137 | 107.5619 | -20.995 | 875.7726 |  | 4.9681 | -4.4718 | -6.4125 | -42.0652 | 23.4372 | 22.4375 | 48.1 | -0.0418 | -0.5545 | -70.4538 | 0 | -15.01 | 1 | 10.4337 | 1.249 | -51.0766 | -50.4937 | 11.6887 | -104.2472 | 71.0861 | 0 | 22.6244 | 22.5453 | 30.4378 | 30.3202 | 29.5139 | -65.308 | -64.1358 | 102.1484 | -77.2446 | -76.8816 | 65.301 | 71.0123 | 30.1048 | 4.95 | 6.2702 | 0.845 | -3.02 | 20.34 | 30.9954 |  | -4.315 | 10.579 | 7.9853 | 45.28 | -71.5217 | -64.9007 | 17.18 | 77.0222 | 26 | -18.0239 | -8.0753 | -8.272 | 1.8123 |  |  | -13.3923 | -32.7445 | 18.4395 | 34.2702 | 62.2936 | 63.5132 | -106.0954 | -22.7442 | 27.5759 | -65.6307 | 10.5269 | 11.6044 | 11.2776 | 12.1571 | 213.1852 | 208.5108 | 81.7 | -80.084 | -229.5496 | 232.0842 | 682.1807 | -201.0544 | -200.8872 | -37.9355 | -25.8968 | 82.1981 | 78.6401 | -129.9814 | -112.2411 | 38.7774 | 38.9126 |  | -113.2228 | 45.16 | 44.71 | 43.8 | 42.7 | 20.0392 | 0.32 | -341.8907 | 130.1565 | 130.4017 | 12.8 | -2.2 | -37.8 | -38.5 | 1.4992 |  | -663.2184 |  | 247.037 | 195.7755 | -82.3815 | -191.913 | 191.0419 | -180.2663 | -131.1038 | -189.5785 | 123.0451 | 124.2705 | 181.0422 | -233.6442 | 129.9825 | -102.4289 | 102.8869 | -6.4587 | 28.573 | 16.32 | 0.722 | 0.72 | -15.52 | -10.48 |  | 11.632 | -29.9428 | -24.9897 | 15 | 53.237 | 52.265 | 11.0606 | 13.2658 | 52.2792 | 52.4618 | 51.0111 |  | 3.8 | 43.4847 | 7.04 |  | -28.8566 | 65.5976 | 38.4154 | -28.5908 | -64.5217 | 24.8389 | 39.4475 | -12.6 | 12 | 446.1558 | -415.1387
23/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -24.7858 | -28.9564 | 23.7965 |  |  | -51.9236 | 56.2549 | 28.6891 | 27.6938 | -13.32 | -54.047 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.3949 | 105.5768 | 16.0581 | 16.4191 | 27.3078 | 16.4429 | 5.1113 | 7.5176 |  |  | -54.66 | -54.43 |  | 13.32 | 52.8 |  |  | -34.25 | -34.13 | -63 | 34.19 | 33.98 | 19.7232 | -5.3517 | 61.9181 | 64.3112 | 60.6658 | -38.8379 | -39.4363 | 5.3281 | 5.2084 | 76.8809 | 78.9302 | 27.6066 | 26.9743 | -555.8701 | 6.0191 | -13.2 | -13.2 | 45.1339 | 43.7748 | -4.4141 |  | -97.7002 | 4.4633 | 6.3903 | 4.3319 | 595.1108 | 76.3573 | 75.9911 | -720.3493 | 355.8725 |  | -66.4754 | 68.601 | 83.0099 | 15.7 | 29.7 | 100.41 |  | 59.4812 | 59.7491 | 12.8425 | 12.5431 | 46.3169 | -49.4812 | -49.7403 | 18.2957 | -125.3549 | 20.9062 | 24.976 | 18.6 | 250.3 | -14.58 | 50.769 | 49.636 | 49.7815 | -69.5313 | -68.829 | 84.5666 | -62.455 | 95.5071 | 13.5007 | 46.24 | 67.53 | 38.2104 | 36.1862 | -24.8364 |  | 125.7407 | 124.8972 | -139.9957 |  | -13.4665 | -33.6 | -33 | 18.1412 | 50.6 | 55.42 | 69.18 | 50.22 | -6.72 | 53.6145 | 138.3529 | -43.44 | -10.3 | 104.36 | 42.81 | 139.7818 | 137.8727 | 83.9879 | 81.8091 | 253.2673 | 224.1835 | 215.9889 | 218.4299 | 122.4684 | 106.9401 | -20.671 | 738.0679 |  | 4.0698 | -3.3572 | -5.6774 | -39.7803 | 24.2283 | 22.7882 | 46.7 | 0.6406 | -0.1811 | -70.957 |  | -11.87 |  | 10.8166 | 1.1956 | -49.1228 | -48.2472 | 8.063 | -104.8098 | 69.765 |  | 23.0405 | 22.3206 | 31.7044 | 31.5406 | 30.5154 | -59.447 | -59.7819 | 124.0851 | -81.2443 | -80.854 | 76.857 | 79.7199 | 37.854 | 4.96 | 4.549 | 0.9281 | -1.61 | 20.54 | 36.2761 |  | -4.202 | 10.105 | 8.1304 | 46.08 | -80.4721 | -75.7362 | 17.6 | 76.1321 | 30.5 | -19.0372 | -7.9252 | -8.5865 | 1.8776 |  |  | -14.6528 | -34.2189 | 16.2424 | 35.5601 | 64.5959 | 64.7511 | -109.2006 | -23.7688 | 28.6221 | -67.7053 | 10.6188 | 12.1317 | 11.7944 | 12.1967 | 223.3214 | 224.5544 | 186.9 | -186.0943 | -359.9058 | 360.8988 | 687.7031 | -211.0125 | -207.1784 | -27.6473 | -14.3415 | 81.6082 | 79.3759 | -106.3777 | -123.6085 | 27.2368 | 27.4907 |  | -110.2906 | 65.43 | 64.77 | 44.8 | 44.8 | 20.5092 | -4.56 | -353.7235 | 126.0711 | 125.5642 | 12.5 | 5.5 | -27.4 | -27.2 |  | 1.3387 | -667.701 |  | 257.7385 | 219.1646 | -77.2772 | -208.4199 | 206.1616 | -111.6879 | -125.2428 | -207.8684 | 100.2786 | 100.3604 | 106.8648 | -248.503 | 125.4963 | -117.1255 | 119.5619 | -9.8618 | 21.426 | 17.2 | 0.72 | 0.706 | -17.04 | -9.2 |  | 10.4326 | -27.5105 | -24.2298 | 12.9 | 48.555 | 49.927 | 11.064 |  | 50.7091 | 53.7468 | 52.0917 |  | -3.3 | 41.4315 | 7.15 |  | -15.3102 | 58.0951 | 28.0443 | -15.7452 | -57.0743 | 14.4668 | 42.0007 | -5.8 | 5.1 | 324.8895 | -292.4266
23/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -25.3797 | -28.8136 | 24.0214 | 0 | 0 | -53.525 | 57.8399 | 29.2131 | 28.617 | -8.88 | -55.404 | 50.6 | 21.528 | -50.6 | 12.3615 | 108.6872 | 16.0793 | 16.1981 | 27.1515 | 16.0841 | 4.8524 | 7.0765 |  |  | -52.34 | -52.49 |  | 8.88 | 52.8 |  |  | -36.91 | -37.22 | -55.63 | 37.17 | 37.1 | 20.5127 | -5.5003 | 63.6567 | 66.2973 | 53.4525 | -42.8461 | -43.6514 | 31.3488 | 31.3372 | 72.4214 | 73.9137 | 44.9146 | 48.7301 | -574.0031 | 6.6337 | -13.8 | -13.8 | 48.6973 | 47.002 | -4.5845 |  | -103.5795 | 4.1812 | 7.1768 | 4.9067 | 609.1188 | 77.9443 | 78.5546 | -747.2924 | 371.1092 |  | -63.9419 | 66.1286 | 85.0457 | 15.98 | 30.03 | 102.47 |  | 62.8301 | 62.2943 | 11.8391 | 12.2737 | 52.919 | -51.1569 | -51.0765 | 15.8166 | -126.3656 | 20.7229 | 23.481 | 16.5 | 253.9 | -14.9 | 51.7802 | 51.2552 | 50.7435 | -66.2355 | -65.7099 | 90.6798 | -74.4637 | 101.1136 | 13.6352 | 46.35 | 69.11 | 39.6167 | 37.5046 | -25.5126 |  | 127.4836 | 126.2532 | -146.8117 |  | -13.7904 | -36.6 | -35.8 | 19.5639 | 53 | 56.58 | 72.3 | 52.38 | -6.52 | 54.3275 | 144.9082 | -38.9 | -13.83 | 107.26 | 43.46 | 144.8364 | 143.5091 | 86.5508 | 85.4636 | 261.867 | 232.9611 | 223.8714 | 227.7686 | 124.9763 | 110.0073 | -21.058 | 760.8767 |  | 4.2481 | -3.6525 | -5.5824 | -40.4523 | 24.3037 | 22.8839 | 48.6 | 2.044 | 1.1342 | -73.0236 |  | -15.31 |  | 11.1046 | 0.7184 | -49.2559 | -48.383 | 7.6595 | -107.7024 | 73.7271 |  | 23.5365 | 23.0119 | 30.9406 | 31.0789 | 30.3482 | -63.4659 | -62.2938 | 126.0946 | -84.9402 | -84.5032 | 80.5996 | 82.8918 | 39.4726 | 6.4 | 4.6735 | 0.961 | -1.99 | 20.95 | 39.8622 |  | -4.203 | 10.323 | 6.1934 | 46.46 | -84.1067 | -79.5286 |  | 81.6922 | 30.5 | -21.0118 | -7.5121 | -8.1063 | 1.9346 |  |  | -13.4922 | -36.4966 | 18.5256 | 38.3551 | 62.1227 | 62.5811 | -110.4942 | -25.1846 | 28.7603 | -69.0974 | 10.4659 | 12.4052 | 12.0792 | 11.9244 | 226.3956 | 226.9578 | 184 | -185.0771 | -360.581 | 358.8486 | 703.7012 | -215.7683 | -214.2607 | -28.6545 | -15.3126 | 79.9824 | 78.1524 | -130.8669 | -135.8 | 29.6386 | 29.8546 |  | -119.08 | 59.41 | 59.02 | 45.3 | 46.3 | 20.3041 | 1.04 | -348.636 | 122.7972 | 120.2258 | 12.9 | 4.3 | -28.7 | -28.8 | 1.5283 | 1.3604 | -680.9372 |  | 269.5672 | 223.5228 | -75.4612 | -213.6239 | 214.2782 | -123.4812 | -133.4194 | -210.7386 | 104.8529 | 104.6038 | 126.9886 | -252.0188 | 132.7482 | -123.3328 | 123.2781 | -10.6775 | 27.09 | 15.76 | 0.622 | 0.618 | -15.84 | -11.04 |  | 11.7205 | -28.5054 | -24.2573 | 13.8 | 53.287 | 52.32 | 11.0705 |  | 52.7184 | 54.6402 | 53.2087 |  | -2.8 | 41.3237 | 7.27 |  | -16.0803 | 58.7441 | 28.6704 | -16.5971 | -58.2322 | 14.262 | 42.4124 | -5.9 | 6.6 | 346.7838 | -310.9312
23/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 |  | -29.2658 | 24.6731 |  |  | -55.9001 | 57.6823 | 29.1271 | 28.6414 | -8.88 | -55.778 | 50.6 | 22.356 | -50.6 | 12.2414 | 113.0552 | 16.1554 | 16.3789 | 28.0535 | 16.0454 | 4.7371 | 7.5459 |  |  | -53.72 | -53.09 |  | 8.88 | 55 |  |  | -38.34 | -38.73 | -53.68 | 38.61 | 39.42 | 20.3488 | -4.8979 | 64.3507 | 66.3596 | 54.4091 | -47.6556 | -47.8004 | 28.1923 | 26.3646 | 71.0489 | 73.0071 | 50.7873 | 53.9909 | -567.5033 | 5.6554 | -13.5 | -13.4 | 52.6828 | 50.0606 | -4.4829 |  | -108.376 | 4.6193 | 7.1672 | 4.9373 | 607.4097 | 88.3205 | 88.1069 | -797.5812 | 356.3622 |  | -51.612 | 52.8031 | 88.4089 | 15.6 | 29.66 | 104.6 |  | 53.855 | 53.855 | 8.9144 | 9.2159 | 50.7572 | -45.9522 | -46.1755 | 23.6085 | -120.1563 |  | 26.088 | 22.6 | 241.1 | -15.12 | 56.7454 | 56.6736 | 56.1557 | -53.6025 | -53.137 | 81.5316 | -77.4622 | 93.4591 | 14.0268 | 49.22 | 68.03 | 41.0229 | 38.8229 | -26.273 |  | 121.409 | 118.9735 | -137.0534 |  | -14.3033 | -44.2 | -44.3 | 19.2178 | 55 | 57.14 | 74.6 | 54.59 | -6.68 | 55.3505 | 136.2527 | -44.98 | -13.85 | 115.19 | 44.51 | 137.2727 | 136.0727 | 79.3715 | 78.6273 | 261.4151 | 227.7485 | 220.3689 | 223.9702 | 143.5252 | 118.7847 | -21.378 | 817.9373 |  | 3.7193 | -4.0793 | -4.7967 | -60.3141 | 26.7015 | 23.7949 | 116.9 | -16.6615 | -21.6545 | -92.3807 |  | -14.72 | 67.4 | 11.5569 | 0.7115 | -51.0934 | -50.0478 | 10.9505 | -123.9091 | 96.4489 |  | 23.3435 | 23.2394 | 32.6932 | 33.0334 | 31.2993 | -53.9209 | -55.0931 | 119.3963 | -78.2485 | -77.8047 | 80.4702 | 83.5117 | 31.1522 | 9.24 | 8.4602 | 0.95 | -4.3 | 21.57 | 32.0487 |  | -4.067 | 10.201 |  | 45.5 | -84.2531 | -77.5782 |  | 81.6295 | 29.8 | -21.2086 | -7.4142 | -8.087 | 1.9743 |  |  |  | -36.6763 | 19.3816 | 38.7792 | 62.2669 | 64.1445 | -109.9333 | -25.8596 | 30.2177 | -71.2632 | 10.3185 | 12.786 | 12.4272 | 12.0711 | 249.0652 | 246.9832 | 185.2 | -185.2089 | -393.3495 | 390.9215 | 769.4346 | -235.5643 | -232.8889 | -27.4242 | -14.787 | 80.6941 | 77.5287 | -148.7677 | -157.3714 | 38.6181 | 38.7561 |  | -126.7925 | 65.34 | 64.73 | 46.9 | 47.4 | 20.5306 | 1.44 | -322.0383 | 113.707 | 113.3793 | 14.9 | 2.5 | -36.5 | -36.9 |  |  | -744.3444 |  | 288.0203 | 237.781 | -84.1839 | -231.1308 | 235.3645 | -151.2343 | -154.2213 | -230.2242 | 103.5604 | 103.9775 | 150.3835 | -276.4911 | 156.778 | -117.4016 | 118.8342 | -11.2323 | 32.442 | 14.16 | 0.566 | 0.576 | -14.48 | -13.12 |  | 12.9229 | -31.8746 | -23.5248 | 15.3 | 49.282 | 48.812 | 9.5839 | 11.476 | 50.9227 | 52.1953 | 53.005 |  | -2.5 | 41.8381 | 7.3 |  | -15.7001 | 57.7796 | 27.0497 | -16.1653 | -56.6609 | 13.6823 | 41.8754 | -8.4 | 8.4 | 376.5169 | -341.0781
23/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | -26.4364 | -28.815 | 24.6281 |  |  | -36.2572 | 59.8183 | 30.3131 | 29.7883 | -2.22 | -59.338 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 11.9764 | 73.355 | 16.6413 | 16.7186 | 27.7668 | 16.0484 | 4.8811 | 7.1393 |  |  | -50.49 | -50.53 |  | 2.22 | 57.2 |  |  | -33.2 | -33.38 | -63.19 | 33.4 | 33.57 | 20.6447 | -5.6709 | 66.0021 | 67.8431 | 51.0588 | -39.1393 | -39.0951 | 8.592 | 8.3857 | 73.5457 | 74.5419 | 34.5968 | 34.1332 | -540.3918 | 6.3108 | -13 | -12.9 | 45.52 | 44.536 | -4.8785 |  | -101.8415 | 5.0745 | 7.3068 | 4.8777 | 569.6888 | 97.9339 | 96.8657 | -850.8104 | 321.8769 |  | -48.1341 | 49.5872 | 90.5944 | 15.97 | 30.31 | 105.68 |  | 54.6587 | 54.5247 | 0.7437 | 0.9394 | 52.7878 | -44.9482 | -44.7069 | 23.8175 | -122.701 |  | 25.807 | 22 | 246.8 | -15.72 | 57.8462 | 57.5053 | 57.6536 | -50.514 | -49.812 | 79.2016 | -80.0742 | 89.6656 | 14.2277 | 53.49 | 69.42 | 41.9604 | 39.7018 | -27.0442 |  | 124.4495 | 123.2486 | -150.547 |  | -14.8721 | -45.2 | -46 | 19.2618 | 56.6 | 59.92 | 76.28 | 55.84 | -7.23 | 56.947 | 149.0385 | -43.74 | -14.13 | 117.81 | 45.68 | 150.2 | 145.8 | 87.0662 | 85.2636 | 270.6413 | 239.7251 | 232.4957 | 233.9213 | 127.8953 | 111.4379 | -24.176 | 863.6116 |  | 3.8211 | -2.5077 | -4.5166 | -41.6153 | 23.8155 | 22.343 | 46.6 | 4.2952 | 3.3234 | -72.6815 | 0 | -15.32 | 1 | 12.0087 | -3.1136 | -51.194 | -50.1819 | 9.9999 | -107.4663 | 76.8664 |  | 23.76 | 23.6083 | 31.369 | 31.8332 | 30.6769 | -55.5955 | -56.4328 | 113.8703 | -84.0599 | -84.4024 | 74.4464 | 78.4533 | 36.4623 | 4.46 | 5.2595 | 0.9622 | -3.08 | 21.99 | 36.5975 |  | -4.06 | 10.353 |  | 45.42 | -79.1612 | -74.2737 |  | 81.5925 | 29.1 | -21.413 | -7.5246 | -8.0172 | 1.99 |  |  | -13.647 | -37.3502 | 17.2812 | 39.4471 | 59.6845 | 60.7149 | -105.4466 | -26.3698 | 29.6316 | -74.583 | 10.9507 | 12.8837 | 12.596 | 12.7153 | 275.8548 | 273.6439 | 181 | -180.6317 | -396.4286 | 398.0119 | 847.1642 | -257.8079 | -255.19 | -22.9966 | -9.2634 | 81.4042 | 80.6735 | -171.658 |  | 37.2423 | 37.4321 |  | -120.8125 | 79.77 | 79.15 | 57.7 | 57.2 | 20.6331 | -8.96 | -344.1043 | 118.6009 | 118.3067 | 15.1 | 17.7 | -36.1 | -36.6 | 1.4029 | 1.214 | -828.8839 |  | 325.0755 | 274.7835 | -88.1344 | -265.6144 | 265.2395 | -136.3453 | -175.1734 | -261.807 | 92.0325 | 92.7842 | 143.0146 | -317.4018 | 176.5423 | -132.0265 | 135.4669 | -9.3344 | 29.163 | 18.72 | 0.48 | 0.477 | -17.84 | -8.4 |  | 8.3513 | -36.4462 | -14.1497 | 14.8 | 51.603 | 51.53 | 9.599 | 11.4572 | 52.8106 | 52.5722 | 54.0021 |  | -17.2 | 22.3447 | 7.87 |  | -8.9772 | 55.3058 | 22.7933 | -9.3514 | -54.0862 | 7.9879 | 44.5233 | 8.3 | -7 | 448.9061 | -414.7368
23/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | -27.3943 | -29.2201 | 24.9665 |  |  | -39.519 | 60.5856 | 30.9491 | 30.3322 | -6.66 | -65.656 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 13.4654 | 81.5934 | 16.4456 | 17.0326 | 27.8675 | 15.8922 | 5.3511 | 7.384 |  |  | -57.24 | -57.11 |  | 6.66 | 63.8 |  |  | -43.88 | -43.8 | -56.48 | 44.2 | 44.14 | 20.7596 | -5.3322 | 67.0218 | 68.726 | 53.2209 | -41.3627 | -40.9842 | 10.8613 | 11.1679 | 75.2952 | 75.814 | 32.7393 | 32.4732 | -536.8651 | 6.424 | -13.7 | -13.8 | 46.585 | 45.6777 | -5.3551 |  | -86.6074 | 4.6675 | 6.5701 | 4.3672 | 573.9614 | 112.125 | 111.8808 | -826.8187 | 363.6837 |  | -64.7969 | 66.3013 | 92.8697 | 16.64 | 31.02 | 107.88 |  | 47.0231 | 47.8269 | 13.6339 | 13.5492 | 50.9575 | -52.5872 | -52.5307 | 20.5815 | -113.3975 |  |  | 37.1 | 223.2 | -15.68 | 59.3971 | 58.6048 | 58.459 | -46.3877 | -45.9572 | 80.5631 | -87.2993 | 91.3104 | 14.2418 | 51.09 | 68.76 | 42.4292 | 40.1413 | -27.5673 |  | 114.3264 | 112.9767 | -106.1828 |  | -15.0516 | -54.8 | -54.2 | 19.454 |  | 55.92 | 77.12 | 56.42 | -5.31 | 56.265 | 108.7212 | -42.81 | -14.34 | 115.45 | 45.99 | 105.2364 | 104.2909 | 66.8136 | 64.2455 | 238.2188 | 208.6935 | 199.0092 | 201.4813 | 159.4397 | 142.3077 | -23.005 | 840.6871 |  | 3.541 | -2.4881 | -4.291 | -68.0455 | 24.4055 | 24.463 | 151.1 | -19.0921 | -19.3903 | -93.0435 | 15.56 | -14.46 | 96.1 | 11.8384 | 0.5741 | -48.7416 | -47.1473 | 8.242 | -134.6696 | 103.3888 |  | 23.0817 | 22.7364 | 31.4217 | 31.0975 | 30.6617 | -47.3901 | -48.7298 | 74.3506 | -64.1488 | -63.9869 | 46.0978 | 56.0313 | 15.5001 | -11.6 | 6.7634 | 1.022 | -3.47 | 21.33 | 15.268 |  | -3.827 | 9.672 |  | 29.84 | -58.3047 | -46.3235 | 15.99 | 65.5573 | 27.8 | 0 | -15.5406 | -16.6615 | 1.9929 |  |  | -14.0833 | -21.7232 | 16.5044 | 22.0152 | 59.8115 | 61.911 | -89.7636 | -26.8872 | 23.8937 | -7.398 | 10.9774 | 12.8349 | 12.5011 | 12.6654 | 237.5622 | 238.4568 | 186.5 | -185.328 | -342.5865 | 352.6337 | 774.9771 | -225.4912 | -222.4704 | -27.3417 | -13.5965 | 80.4481 | 79.9521 | -149.565 | -147.1715 | 41.4112 | 41.6575 |  | -114.8487 | 52.88 | 52.38 | 54.1 | 54.3 | 20.6117 | -15.28 | -365.1554 | 137.1946 | 137.9633 | 14.3 | 15.3 | -40.6 | -40.3 |  | 1.3257 | -761.6921 |  | 288.0959 | 239.6001 | -90.0873 | -230.2189 | 232.7672 | -180.2237 | -156.124 | -230.3049 | 115.3482 | 113.4146 | 175.3392 | -280.3709 | 158.6414 | -125.7938 | 120.6605 | -10.9412 | 33.5205 | 17.68 | 0.501 | 0.505 | -17.28 | -6.88 |  | 7.7378 | -32.256 | -15.938 | 13 | 52.396 | 51.15 | 11.1217 | 13.416 | 53.4723 | 54.1061 | 52.8079 |  | -11.8 | 23.3131 | 7.73 |  | -11.7722 | 58.1364 | 27.9261 | -12.8837 | -57.3634 | 14.1474 | 42.9801 | 3.8 | -3.7 | 430.922 | -334.7609
23/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 |  | -28.9712 | 24.7475 |  |  | -38.7742 | 61.6783 | 31.163 | 30.6337 | -8.88 | -65.557 |  | 22.356 |  | 13.1289 | 79.6108 | 16.8125 | 16.9627 | 28.1862 | 15.9896 | 4.9355 | 7.1651 |  |  | -57 | -57.24 |  | 6.66 | 63.8 |  |  | -46.89 | -47.84 | -50.3 | 48.22 | 47.74 | 20.008 | -5.1117 | 65.2913 | 67.2147 | 54.7353 | -47.0146 | -46.6589 | 28.7117 | 31.9836 | 72.0257 | 73.762 | 50.0265 | 53.67 | -557.9855 | 6.1301 | -13.6 | -13.7 | 51.7145 | 50.5977 | -5.2025 |  | -94.7205 | 4.7133 | 6.8612 | 4.6041 | 589.5869 | 107.3946 | 107.9439 | -835.9965 | 367.4062 |  | -86.5154 | 89.0071 | 92.9695 | 16.65 | 31.26 | 108.98 |  | 53.587 | 53.587 | 8.7818 | 9.1481 | 50.9059 | -57.4094 | -58.0568 | 21.0619 | -115.4724 |  | 26.648 | 36.5 | 232.9 | -16.06 | 58.1151 | 56.9973 | 56.8324 | -48.0389 | -47.689 | 78.2097 | -82.8224 | 88.8859 | 14.4968 | 53 | 69.43 | 42.4292 | 40.1413 | -27.6059 |  | 116.4258 | 114.7518 | -107.5342 |  | -15.0586 | -51.7 | -51.5 | 19.6298 | 57.2 | 57.86 |  | 56.38 | -5.65 | 55.6605 | 106.5486 | -43.94 | -15.29 | 118.65 | 47.32 | 106.2727 | 105.3273 | 70.4469 | 69.5909 | 245.1587 | 214.1525 | 206.0868 | 207.3965 | 164.5063 | 147.1713 | -21.975 | 848.5927 |  | 3.7912 | -2.8009 | -4.7835 | -76.5717 | 25.4834 | 23.8899 | 174.6 | -23.9941 | -23.7758 | -110.9 | 18.02 | -8.6 | 98.8 | 12.3655 | -1.1375 | -47.938 | -46.8767 | 6.7107 | -144.4711 | 115.0226 |  | 22.4173 | 22.179 | 31.5327 | 31.5338 | 31.0525 | -53.7535 | -53.7535 | 78.8719 | -68.9538 | -68.7086 | 50.1224 | 60.7704 | 14.6432 | -3.25 | 8.9534 | 1.0208 | -5.17 | 20.55 | 13.8289 |  | -3.603 | 10.153 |  | 33.01 | -62.181 | -49.9343 | 16.46 | 67.9441 | 28.1 | 0 | -15.6924 | -16.7819 | 2.0304 |  |  | -15.4054 | -21.7332 | 18.3681 | 22.6982 | 58.4492 | 59.7502 | -89.1799 | -26.8974 | 23.8381 | -9.5825 | 11.2329 | 12.8544 | 12.5116 | 13.0143 | 252.3642 | 251.8946 | 184.8 | -184.9685 | -343.688 | 343.9049 | 816.8322 | -238.4143 | -233.7855 | -23.6665 | -9.9839 | 82.5461 | 83.1572 |  |  | 42.5617 | 42.7124 |  | -107.9434 | 63.41 | 62.94 | 54.9 | 55 | 20.4494 | -25.44 | -360.124 | 137.8985 | 138.0005 | 13.1 | 14.2 | -41.8 | -41.3 | 1.5208 | 1.2242 | -793.5573 |  | 314.5143 | 259.2188 | -88.0073 | -250.316 | 251.0098 | -177.1987 | -169.862 | -249.6219 | 113.1454 | 113.0483 | 178.3539 | -303.098 | 171.3094 | -131.9296 | 132.8815 | -10.889 | 30.52 | 19.68 | 0.404 | 0.405 | -19.28 | -5.92 |  | 6.6239 | -31.9936 | -14.3267 | 13.3 | 48.685 | 48.237 | 11.1203 | 13.3861 | 54.493 | 52.6045 | 53.3195 |  | -13.3 | 20.1283 | 7.7 |  | -8.1118 | 55.0223 | 23.4631 | -9.1928 | -54.5139 | 10.1036 | 44.0595 | 3.5 | -4.2 | 479.5834 | -363.206
23/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | -27.6727 | -28.913 | 24.5135 |  |  | -38.8157 | 61.4522 | 31.329 | 30.4145 | -6.66 | -65.557 |  | 21.528 |  | 12.8744 | 82.3672 | 16.6871 | 16.7814 | 27.9789 | 16.2229 | 4.845 | 7.6801 |  |  | -57.44 | -57.43 |  | 8.88 | 63.8 |  |  | -45.4 | -45.56 | -50.52 | 45.83 | 46.31 | 19.7608 | -5.2976 | 64.0236 | 65.6112 | 53.0347 | -40.9838 | -41.1223 | 20.8137 | 20.9764 | 71.6989 | 72.2843 | 40.2578 | 38.3559 | -548.0289 | 5.1508 | -13.3 | -13 | 47.4601 | 46.9849 | -5.5086 |  | -87.127 | 4.4345 | 6.7915 | 4.618 | 580.0651 | 119.3579 | 120.1819 | -812.9506 | 393.3696 |  | -89.4139 | 91.2232 | 96.5123 | 16.62 | 31.27 | 111.24 |  | 45.0138 | 44.6119 | 11.0239 | 11.7634 | 49.9942 | -60.2639 | -60.3073 | 20.3587 | -111.3173 |  |  | 43.3 | 222.9 | -16.08 | 59.3697 | 59.4718 | 58.5361 | -45.2098 | -44.3839 | 84.3043 | -93.037 | 94.6617 | 14.1702 | 50.68 | 69.25 | 43.3667 | 41.4597 | -28.2541 |  | 112.6601 | 110.9281 | -92.1542 |  | -15.3902 | -56.4 | -57.1 | 19.7836 |  | 55.86 | 77.92 | 56.94 | -4.97 | 53.6455 | 94.4454 | -43.5 | -13.88 | 119.58 | 46.75 | 95.0182 | 91.0182 | 59.1779 | 57.5818 | 228.8334 | 197.1417 | 189.7708 | 193.6654 | 149.2663 | 133.2242 | -22.083 | 819.6119 |  | 3.5346 | -2.6983 | -4.3597 | -59.3257 | 25.3867 | 23.6911 | 154.3 | -32.0914 | -28.0337 | -95.3486 | 0 | -13.34 | 105.3 | 12.4282 | -1.5413 | -45.2162 | -44.2317 | 4.1502 | -129.3451 | 97.963 |  | 21.9124 | 21.9033 | 30.7361 | 31.7687 | 30.5729 | -44.5434 | -45.3807 | 91.2637 | -57.4595 | -57.1767 | 52.5708 | 60.9505 | 29.0574 | 0.55 | 5.5647 | 1.0208 | -2.61 | 20.11 | 29.3565 |  | -3.801 | 10.414 |  | 38.34 | -60.678 | -54.1273 | 15.73 | 69.151 | 27.7 | 0 | -15.3621 | -16.4851 | 1.9785 |  |  | -14.9813 | -21.499 | 17.6105 | 22.3334 | 59.5256 | 59.4166 | -89.7898 | -26.9545 | 23.8654 | -9.7244 | 11.0052 | 13.0497 | 12.7753 | 12.6847 | 225.2588 | 224.4318 | 185.2 | -186.7715 | -341.625 | 338.5862 | 719.6023 | -213.8359 | -210.0022 | -30.7503 | -17.5219 | 85.1411 | 82.1803 | -125.6657 | -124.2871 | 41.3705 | 42.0597 | -45.7305 | -45.396 | 48.41 | 47.99 | 54.1 | 54.2 | 20.6331 | -43.52 | -341.7939 | 130.6724 | 128.1178 | 11.7 | 13.9 | -41.2 | -41.3 | 1.4212 | 1.1089 | -706.0806 |  | 273.9732 | 219.3092 | -84.5616 | -212.4379 | 213.6563 | -201.4687 | -145.5732 | -214.7156 | 128.4025 | 130.5666 | 203.3726 | -265.6441 | 147.0326 | -113.8487 | 117.3159 | -11.3367 | 28.948 | 25.2 | 0.358 | 0.344 | -25.36 | -0.24 |  | -0.145 | -30.8492 | -13.7987 | 18.8 | 53.501 | 52.183 |  |  | 53.5733 | 53.6117 | 53.0199 |  | -12.6 | 20.7482 | 7.74 |  | -16.3656 | 61.2463 | 30.6865 | -16.4246 | -59.8622 | 16.4738 | 41.6924 | 4.2 | -4.1 | 390.6888 | -278.9307
23/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | -26.5222 | -28.0193 | 24.7846 |  |  | -59.5225 | 60.3567 | 30.8571 | 30.1655 | -11.1 | -65.102 |  | 22.356 | -59.4 | 13.1438 | 121.0702 | 16.2059 | 16.421 | 27.2991 | 16.0234 | 4.9385 | 7.5225 |  |  | -58.75 | -58.93 |  | 8.88 | 63.8 |  |  | -44.97 | -45.19 | -55.21 | 45.37 | 45.18 | 20.7883 | -5.2178 | 63.0626 | 64.7336 | 57.8259 | -41.0828 | -41.2951 | 8.5759 | 8.5409 | 75.6124 | 77.0064 | 32.8105 | 32.7695 | -556.5716 | 7.1924 | -13.7 | -13.7 | 46.9039 | 45.1387 | -5.1435 |  | -87.4248 | 5.3582 | 7.1325 | 4.8553 | 593.0966 | 132.4198 | 131.6263 | -832.8956 | 408.0718 |  | -58.0964 | 59.5599 | 95.4444 | 16.82 | 31.87 |  |  | 40.9951 | 40.9951 | 12.688 | 13.0293 | 43.121 | -59.8717 | -60.2905 | 21.7077 | -123.4888 |  | 27.937 | 29.1 | 250.1 | -16.02 | 56.9035 | 56.4027 | 56.2339 | -49.3942 | -48.8839 | 83.199 | -86.6042 | 94.2348 | 14.5248 | 54.93 | 71.38 | 43.3667 | 41.0202 | -28.2806 |  | 124.6892 | 124.5513 | -131.1377 |  | -15.4506 | -49.3 | -50.4 | 18.5202 | 57 | 60.48 |  | 56.37 | -7 | 54.2655 | 129.8474 | -45.06 | -13.84 | 117.21 | 46.89 | 130.6545 | 129.3273 | 68.448 | 66.3455 | 257.4764 | 225.1125 | 216.854 | 218.0697 | 125.8432 | 110.2313 | -24.054 | 849.9408 |  | 1.8882 | -0.0993 | -2.2801 | -40.081 | 24.2179 | 23.199 | 66 | -3.7525 | -4.3228 | -71.4169 | 15.16 | -14.9 | 1 | 12.259 | -3.0915 | -49.1916 | -48.4111 | 8.9547 | -106.5276 | 72.9725 |  | 22.5684 | 22.3358 | 30.7965 | 31.6214 | 30.9652 | -41.8641 | -41.3617 | 100.9762 | -65.5707 | -65.332 | 57.0454 | 62.2671 | 35.3198 | 2.89 | 4.361 | 0.9268 | -1.55 | 21.12 | 35.3945 |  | -3.747 | 10.432 |  | 41.99 | -62.4984 | -56.5134 |  | 70.766 | 28.7 | -1.7051 | -13.9331 | -15.1016 | 1.9717 |  |  |  | -17.6993 | 17.1753 | 18.4351 | 58.1647 | 58.5156 | -88.0439 |  | 23.4565 | -6.5793 | 11.7535 | 13.2255 | 12.828 | 13.0705 | 230.8848 | 228.5793 | 186.9 | -186.5473 | -347.8278 | 346.0957 | 742.9145 | -216.2532 | -213.3515 | -27.1318 | -14.3217 | 82.6952 | 82.9326 |  |  | 40.8351 | 41.2592 | -35.3613 | -33.8881 | 62.88 | 62.6 | 54.3 | 54.5 | 20.3661 | -38.88 | -341.1841 | 127.2556 | 126.9197 | 13 | 15.9 | -39.7 | -39.9 |  |  | -716.9048 |  | 279.2992 | 229.6242 | -82.4065 | -222.7393 | 224.2898 | -180.875 | -149.7181 | -221.7524 | 118.0685 | 119.1281 | 184.733 | -268.4487 | 151.5384 | -116.2792 | 112.0334 | -10.6528 | 21.014 | 29.84 | 0.39 | 0.388 | -29.12 | 2 |  | -3.6301 | -30.1472 | -12.3613 | 19.9 | 53.082 | 52.675 |  |  | 54.5604 | 53.3078 | 54.2066 |  | -14 | 20.5102 | 7.75 |  | -13.1433 | 58.8702 | 27.1219 | -13.4136 | -57.9097 | 14.7621 | 43.2295 | 5.9 | -4.8 | 391.958 | -276.5307
23/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 |  | -27.7943 | 24.0468 |  |  | -60.0684 | 59.8332 | 30.3551 | 29.6147 | -8.88 | -64.295 |  | 21.528 | -59.4 | 11.9381 | 122.765 | 16.2739 | 15.8953 | 27.2787 | 16.9456 | 5.5889 | 7.667 |  |  | -58.28 | -58.79 |  | 8.88 | 63.8 |  |  | -48.02 | -48.31 | -48.7 | 48.68 | 48.4 | 20.2777 | -5.2675 | 61.453 | 63.9038 | 54.6136 | -45.4144 | -45.1739 | 25.478 | 31.2256 | 72.4048 | 73.327 | 46.7111 | 45.7573 | -558.2211 | 5.422 | -13.1 | -13.2 | 51.3054 | 49.691 | -4.9798 |  | -91.2121 | 5.0404 | 6.4876 | 4.5032 | 596.0263 | 127.5673 | 127.903 | -821.8513 | 410.0364 |  | -65.9012 | 67.3394 | 95.4444 | 16.24 | 31.19 |  |  | 38.182 | 37.7801 | 15.7595 | 16.6387 | 43.3188 | -60.3853 | -60.3383 | 20.4661 | -119.5965 |  | 28.191 | 32.9 | 239.4 | -15.76 | 58.2081 | 57.4963 | 57.518 | -48.5076 | -48.0226 | 78.3172 | -83.6949 | 88.0917 | 15.0638 | 51.54 | 69.79 | 42.8979 | 40.5807 | -27.9587 |  | 119.3023 | 118.8108 | -116.6196 |  | -15.0875 | -50.6 | -51.5 | 18.7234 |  | 58.38 | 77.12 |  | -6.31 | 55.428 | 113.954 | -43.82 | -13.85 | 116.32 | 46.33 | 116.6545 | 114.7273 | 61.6604 | 61.0818 | 241.9021 | 210.8161 | 203.4652 | 205.2617 | 148.7854 | 133.9688 | -22.703 | 833.8742 |  | 2.7531 | -1.267 | -3.397 | -61.9371 | 21.9381 | 21.0254 | 152.9 | -23.8779 | -25.1306 | -92.4318 | 0 | -13.01 | 111.5 | 11.8971 | -6.0392 | -50.6017 | -49.8893 | 8.4548 | -129.1867 | 93.6767 |  | 23.1802 | 22.7527 | 30.3002 | 30.7882 | 30.5286 | -40.0221 | -40.0221 | 91.0962 | -61.0273 | -60.5519 | 53.3452 | 62.0124 | 27.534 | 3.77 | 8.0598 | 0.939 | -3.93 | 22.62 | 27.0052 |  | -3.73 | 10.417 |  | 40.1 | -62.6773 | -53.9953 | 14.98 | 69.7339 | 26.7 | -2.4141 | -13.6827 | -14.9884 | 1.9224 |  |  | -16.4858 | -17.7636 | 16.0698 | 18.2931 | 55.2647 | 57.3199 | -85.1163 | -27.1188 | 23.6203 | -6.2528 | 11.5789 | 12.913 | 12.5327 | 13.0443 | 231.002 | 232.2537 | 182.7 | -183.4929 | -350.1513 | 347.3701 | 740.7488 | -220.1626 | -214.8564 | -27.7056 | -14.1682 | 81.7559 | 79.7762 | -134.8419 | -135.3713 | 41.346 | 41.5943 | -47.6307 | -47.7147 | 55.58 | 55.16 | 54.1 | 53.8 | 20.7762 | -12.88 | -360.3838 | 136.5539 | 136.2242 | 14.8 | 13.7 | -40.5 | -40.8 |  | 1.2508 | -717.0244 |  | 284.2725 | 227.2124 | -82.1224 | -220.5707 | 219.2932 | -195.1579 | -149.806 | -218.5934 | 128.7495 | 127.5473 | 200.0111 | -273.5895 | 146.9159 | -118.714 | 118.253 | -10.9412 | 19.941 | 27.04 | 0.536 | 0.525 | -27.6 | 0.24 |  | -0.2335 | -30.7332 | -13.0083 | 18.2 | 49.783 | 51.709 |  |  | 53.4423 | 52.665 | 54.144 |  | -12.7 | 20.7044 | 7.66 |  | -15.1915 | 58.8451 | 27.9409 | -15.7963 | -57.5417 | 13.3703 | 42.8119 | 2.9 | -3.5 | 398.8503 | -282.0672
23/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | -26.2082 | -28.7012 | 23.7994 |  |  | -55.6797 | 58.886 | 29.8171 | 29.13 | -4.44 | -64.996 |  | 21.528 | -59.4 | 12.0556 | 115.3792 | 16.4698 | 16.3839 | 27.5143 | 17.0899 | 5.2949 | 7.4653 |  |  | -56.56 | -56.57 |  | 4.44 | 63.8 |  |  | -43.42 | -44.03 | -50.7 | 45.1 | 45.22 | 21.3248 | -5.3899 | 61.8239 | 63.529 | 52.0901 | -41.277 | -42.3333 | 29.801 | 28.1181 | 69.371 | 71.6232 | 45.7857 | 48.2541 | -556.8648 | 7.6242 | -14 | -14.1 | 45.2577 | 47.4861 | -5.4129 |  | -85.9733 | 4.0742 | 6.6298 | 4.5283 | 590.5024 | 140.6903 | 139.5916 | -789.596 | 439.4469 |  | -56.2457 | 57.7047 | 95.5842 | 16.2 | 30.79 | 110.12 |  | 32.5558 | 32.4218 | 19.1777 | 19.642 | 39.7352 | -58.2583 | -57.4576 | 19.9017 | -109.9929 |  | 28.108 | 40.4 | 220.6 | -15.86 | 61.0235 | 60.1833 | 59.964 | -44.037 | -43.4374 | 83.9406 | -92.701 | 95.0019 | 14.7434 | 54.92 | 68.59 | 42.8979 | 40.5807 | -27.584 |  | 111.4257 | 109.3872 | -94.1384 |  | -15.0333 | -56.8 | -56.1 | 17.9819 | 56.4 | 55.8 | 76.28 | 55.79 | -5.53 | 53.723 | 92.8653 | -47.33 | -13.69 | 122.34 | 46.37 | 93.3455 | 91.4182 | 51.1951 | 48.6727 | 226.5176 | 192.4212 | 186.2113 | 187.6115 | 133.6085 | 110.2475 | -23.183 | 809.7827 |  | 2.3599 | -1.7795 | -3.8315 | -49.2737 | 19.5839 | 19.2806 | 138.6 | -27.6931 | -28.6655 | -70.7514 | 0 | -5.02 | 104.5 | 11.7337 | -9.1793 | -51.2588 | -50.0908 | 8.8515 | -115.1867 | 82.8356 |  | 22.8599 | 23.0012 | 29.9584 | 31.063 | 29.6806 | -33.4913 | -33.1564 | 101.4785 | -47.3406 | -47.0892 | 56.9838 | 62.4062 | 37.4365 | 1.66 | 5.1618 | 0.9976 | -1.84 | 23.7 | 36.3813 |  | -3.78 | 10.57 |  | 42.02 | -62.9893 | -55.1047 | 15.87 | 70.9562 | 27.4 | -3.2001 | -13.4369 | -14.4944 | 1.9523 |  |  | -15.67 | -18.6464 | 17.6735 | 19.0546 | 59.3292 | 61.6197 | -88.8074 | -26.8493 | 23.4961 | -4.5865 | 12.1729 | 12.7079 | 12.4167 | 13.9065 | 201.3926 | 200.0684 | 175.2 | -174.3992 | -314.6716 | 315.0051 | 604.8977 | -189.7491 | -188.8789 | -27.7369 | -15.413 | 81.4915 | 80.5956 | -119.7429 | -120.8489 | 29.3111 | 29.6044 | -46.851 | -47.3928 | 30.26 | 29.92 | 64.8 | 64.7 | 20.7976 | -19.84 | -406.4206 | 136.5702 | 134.3548 | 15.5 | 31.6 | -29.3 | -29.4 | 1.2663 |  | -601.5338 |  | 225.8788 | 170.1713 | -75.3176 | -166.297 | 164.6553 | -196.3401 | -98.7298 | -167.3682 | 152.7173 | 152.8086 | 201.1087 | -216.1975 | 95.1491 | -120.8078 | 121.5164 | -10.0458 | 23.321 | 32.08 | 0.542 | 0.541 | -29.44 | 3.2 |  | -4.9485 | -29.8238 | -8.9921 | 16.7 | 49.01 | 50.021 | 11.1667 |  | 53.5937 | 53.2733 | 53.299 |  | -35.4 | 20.6398 | 7.75 |  | -17.2729 | 57.1657 | 28.4129 | -16.859 | -56.3694 | 14.366 | 41.2755 | 25.2 | -24.8 | 287.0426 | -181.7141
23/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | -25.8826 | -28.0241 | 22.6293 |  |  | -54.21 | 58.1229 | 29.3011 | 28.6924 | -2.22 | -65.018 |  | 21.528 |  | 12.1574 | 111.1862 | 16.2696 | 16.4484 | 27.68 | 16.9585 | 5.1594 | 7.6014 |  |  | -56.1 | -56.11 |  | 2.22 | 63.8 |  |  | -46.42 | -46.78 | -48.18 | 46.54 | 47.23 | 20.7719 | -5.4369 | 61.072 | 63.9054 | 51.0804 | -42.0043 | -42.6344 | 31.6831 | 30.6945 | 69.363 | 70.5731 | 49.8351 | 48.2274 | -554.9775 | 5.577 | -13.6 | -13.3 | 47.9172 | 46.0279 | -4.89 |  | -85.0426 | 3.2181 | 6.1918 | 4.169 | 590.533 | 139.1033 | 138.3404 | -804.9133 | 430.7658 |  | -47.1777 | 48.6518 | 86.872 | 29.39 | 29.78 | 63.2 | 89.91 | 40.7272 | 40.0574 | 16.8046 | 17.1703 | 39.5829 | -53.262 | -53.7024 | 19.2162 | -109.751 |  | 27.151 | 35.9 | 224.7 | -15.58 | 51.0919 | 50.0429 | 50.9011 | -40.5728 | -39.8355 | 83.8456 | -91.8956 | 92.4675 | 14.665 | 50.26 | 67.81 | 41.9604 | 40.1413 | -27.3324 |  | 110.847 | 109.7026 | -96.9795 |  | -14.9156 | -54.3 | -52.7 | 17.7127 | 55.6 | 55.02 | 75.44 | 54.67 | -5.83 | 53.041 | 93.6653 | -47.26 | -13.94 | 120.37 | 45.91 | 96.4364 | 94.6364 | 58.0186 | 56.5091 | 229.8659 | 195.9606 | 188.311 | 191.2963 | 142.7011 | 126.421 | -23.362 | 821.2081 |  | 6.4747 | -6.723 | -9.5964 | -42.8816 | 16.7309 | 16.8484 | 106.7 | -22.2588 | -21.3135 | -78.0455 | 0 | -14.3 | 74.5 | 11.6075 | -12.994 | -53.0724 | -52.0916 | 12.9324 | -119.1722 | 89.7148 |  | 22.3645 | 22.3319 | 31.0691 | 31.659 | 30.9127 | -39.8546 | -40.1895 | 113.5354 | -55.9514 | -56.3275 | 62.4869 | 68.8424 | 37.5756 | 3.28 | 4.5515 | 0.9744 | -2.01 | 21.9 | 36.3552 |  | -3.618 | 10.497 |  | 39.76 | -69.2077 | -63.2734 | 15.01 | 77.5401 | 29.9 | -1.9339 | -13.8497 | -14.8936 | 1.9274 |  |  | -17.2194 | -16.9031 | 17.419 | 17.5152 | 56.8569 | 57.8494 | -88.5257 | -26.4636 | 23.5037 | -5.8408 | 12.4746 | 12.454 | 12.0686 | 14.3303 | 209.7965 | 209.7899 | 178.9 | -178.7488 | -302.1928 | 307.8209 | 600.4086 | -197.5635 | -196.1591 | -24.0452 | -12.6491 | 82.7292 | 79.9173 | -140.5224 | -137.1734 | 23.764 | 24.0813 | -52.9717 | -52.5629 | 51.88 | 51.51 | 67.6 | 67.5 | 20.8168 | -7.6 | -390.1137 | 118.7233 | 118.3256 | 15.2 | 43.7 | -22.8 | -22.6 |  | 1.0627 | -599.7333 |  | 297.5211 | 239.3611 | -25.3876 | -229.844 | 227.9909 | -147.3078 | -126.0651 | -226.4668 | 132.6436 | 130.9695 | 153.702 | -291.5152 | 129.6975 | -160.5661 | 158.3896 | -9.9936 | 23.949 | 32.88 | 0.554 | 0.549 | -31.92 | 5.84 |  | -5.742 | -30.5562 | -7.7043 | 19.7 | 51.902 | 51.623 | 11.1366 | 13.3456 | 54.9832 | 53.9971 | 52.4414 |  | -41.8 | 22.9325 | 7.25 |  | -14.7016 | 55.0457 | 24.9407 | -15.701 | -55.7518 | 11.0907 | 42.9269 | 31.4 | -31.1 | 302.501 | -210.5105
23/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | -25.6123 | -28.7697 | 22.5026 |  |  | -53.2095 | 57.8372 | 29.3811 | 28.6609 | -4.44 | -64.853 |  | 21.528 | -59.4 | 12.0776 | 107.5214 | 16.015 | 16.5127 | 27.3551 | 16.892 | 5.0314 | 7.8348 |  |  | -55.64 | -55.89 |  | 4.44 | 63.8 |  |  | -43.39 | -43.48 | -51.01 | 43.27 | 44.33 | 20.9068 | -5.3749 | 61.6592 | 64.4163 | 52.1318 | -39.8063 | -40.182 | 19.5823 | 16.8042 | 70.9602 | 71.9627 | 34.1856 | 35.5364 | -533.6309 | 7.3279 | -13.5 | -13.5 | 46.5059 | 46.6649 | -4.665 |  | -81.5902 | 3.4627 | 6.1476 | 4.1787 | 584.4598 | 139.378 | 138.1267 | -809.8719 | 420.52 |  | -56.9937 | 57.7225 | 85.874 | 29.04 | 29.17 |  |  | 42.7365 | 42.7365 | 13.502 | 13.8656 | 36.5871 | -54.9941 | -55.0831 | 20.1067 | -110.1395 | 20.7229 | 27.749 | 41 | 220.7 | -15.54 | 51.7122 | 50.9988 | 50.8196 | -42.9362 | -41.3108 | 83.1889 | -89.3558 | 92.8203 | 14.4616 | 52.07 | 67.57 | 41.9604 | 40.1413 | -27.0527 |  | 110.5688 | 109.6992 | -93.4427 |  | -14.6362 | -54 | -52.5 | 16.8063 | 55.1 | 54.36 | 74.62 | 54.08 | -5.32 | 53.723 | 93.4553 | -46.86 | -13.43 | 118.82 | 45.21 | 94.2727 | 93.8727 | 60.686 | 58.3909 | 229.1252 | 196.2211 | 187.6431 | 192.2996 | 145.1578 | 129.9184 | -22.182 | 819.8331 |  | 6.9152 | -7.4616 | -10.0941 | -61.4851 | 10.9979 | 10.8626 | 159.8 | -24.7338 | -27.1848 | -94.505 | 0 | -15.23 | 112.8 | 11.2321 | -24.3991 | -53.0264 | -51.9568 | 12.2017 | -129.8025 | 94.0345 |  | 23.1629 | 22.6672 | 30.2868 | 30.5522 | 30.1097 | -43.8736 | -44.2085 | 89.4217 | -58.1842 | -58.0045 | 57.7797 | 70.8705 | 17.463 | 7.97 | 12.6741 | 0.9744 | -7.89 | 22.59 | 17.7343 |  | -3.918 | 10.487 |  | 36.37 | -71.0604 | -56.5415 | 15.21 | 76.7435 | 32.2 | -1.979 | -14.367 | -15.4976 | 1.8993 |  |  | -16.7707 | -17.1134 | 18.76 | 17.4204 | 58.5536 | 60.6236 | -87.7763 |  | 24.6694 | -5.006 | 12.3173 | 12.5224 | 12.2374 | 13.7906 | 196.8268 | 193.0931 | 74.2 | -72.9414 | -158.9233 | 159.8357 | 482.9915 | -184.9112 | -182.8419 | -23.3303 | -10.281 | 82.8034 | 82.1537 | -121.4669 | -118.5224 | 14.6091 | 15.0709 | -55.0254 | -54.7947 | 54.3 | 53.77 | 73.1 | 73.8 | 20.6117 | -4.48 | -437.67 | 131.334 | 130.3834 | 13.8 | 54.3 | -14.6 | -15.2 | 1.3865 |  | -476.0099 |  | 317.3044 | 251.079 | 35.5762 | -247.158 | 244.4983 | -118.936 | -116.9887 | -239.8806 | 129.9526 | 129.2243 | 119.9621 | -308.4349 | 121.8102 | -183.9196 | 183.2636 | -9.9661 | 23.378 | 33.2 | 0.474 | 0.477 | -33.04 | 6.72 |  | -7.7928 | -29.0333 | -4.3046 | 16.9 | 54.03 | 53.332 | 11.1626 | 13.3758 | 52.8532 | 53.2864 | 53.641 |  | -53.7 | 13.5766 | 7.69 |  | -13.0492 | 54.1614 | 23.7762 | -12.9576 | -52.7615 | 9.3328 | 43.1929 | 44.1 | -44.3 | 323.8309 | -225.0773
23/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | -24.9532 | -29.0537 | 2.8782 |  | 34.6659 | -50.9413 | 57.1509 | 28.7391 | 28.2893 | -4.44 | -64.809 |  |  | -59.4 | 13.0868 | 102.0428 | 16.4948 | 16.5584 | 27.714 | 17.1042 | 5.0209 | 7.8153 |  |  | -56.11 | -55.6 |  | 4.44 | 63.8 |  |  | -42.6 | -43.32 | -56.33 | 43.41 | 42.76 | 20.6897 | -5.5187 | 60.9676 | 63.4072 | 54.9703 | -38.1425 | -38.4757 | 8.9296 | 8.6003 | 73.4747 | 74.0926 | 32.7722 | 33.2946 | -538.5516 | 5.5787 | -13.4 | -13.4 | 43.8967 | 43.611 | -4.821 |  | -83.4043 | 3.005 | 6.5522 | 4.3853 | 576.8607 | 133.671 | 135.1359 | -816.1921 | 407.6451 |  | -43.6054 | 45.8716 | 84.926 | 28.96 | 28.92 | 61.92 | 89.01 | 48.0948 | 48.6306 | 10.2112 | 10.7357 | 39.567 | -49.2035 | -49.2364 | 21.0204 | -109.1601 |  | 27.274 | 35 | 218.4 | -15.32 | 52.5742 | 52.0936 | 50.9133 | -39.2608 | -39.6619 | 82.3826 | -91.0198 | 91.4857 | 14.3638 | 52.44 | 66.78 | 41.9604 | 40.1413 | -27.3668 |  | 109.9521 | 110.057 | -103.557 |  | -14.8799 | -52.3 | -52.1 | 16.8942 | 54.3 | 54.26 | 73.8 | 53.52 | -5.45 | 54.2965 | 103.2559 | -47.22 | -13.63 | 127.58 | 43.68 | 102.9455 | 102.2909 | 68.5472 | 65.9727 | 236.8651 | 204.1497 | 198.3472 | 201.373 | 133.7936 | 118.9979 | -22.92 | 830.0801 |  | 8.6776 | -10.3344 | -12.0951 | -47.2093 | 5.2605 | 5.714 | 113.9 | -10.4601 | -14.5402 | -77.2898 | 0 | -14.28 | 67.3 | 11.3524 | -35.8147 | -37.0764 | -35.8957 | 7.9768 | -116.3391 | 84.9695 |  | 22.5554 | 21.9111 | 30.7147 | 32.5659 | 29.7918 | -49.2322 | -50.4044 | 113.3679 | -65.7261 | -64.8206 | 60.6594 | 65.8728 | 47.2145 | -0.29 | 0.6574 | 0.9976 | 0.9 | 21.97 | 46.2318 |  | -3.957 | 10.496 |  | 41.48 | -65.5951 | -59.3519 | 15.5 | 78.1787 | 32.3 | -1.6581 | -14.6325 | -15.5949 | 1.9128 |  |  | -17.2327 | -17.1663 | 17.9112 | 17.5387 | 56.456 | 58.2006 | -85.9846 |  | 24.7938 | -6.0498 | 12.4668 | 12.3954 | 12.037 | 14.3281 | 196.7446 | 197.9002 | 62.9 | -63.0065 | -148.0271 | 146.8669 | 490.2664 | -188.8552 | -187.3716 | -27.1647 | -11.7231 | 81.3867 | 81.8472 |  |  | 31.9441 | 32.2109 | -51.4885 | -51.1669 | 37.94 | 37.56 | 74 | 73.8 | 20.7143 | -17.6 | -391.4677 | 124.6284 | 124.2362 | 15.1 | 48.1 | -31.9 | -32.7 |  |  | -474.2371 |  | 337.7029 | 262.9719 | 48.6848 | -256.9738 | 257.9093 | -208.2071 | -148.8834 | -254.0353 | 150.9535 | 149.0371 | 214.3469 | -332.5688 | 149.0164 | -175.3802 | 176.5006 | -9.9387 | 26.905 | 34.56 | 0.454 | 0.444 | -33.52 | 7.76 |  | -7.8508 | -29.2378 | -3.4562 | 16.1 | 52.512 | 52.468 | 11.1532 |  | 55.2398 | 54.5391 | 53.5498 |  | -47.3 | 13.6861 | 7.48 |  | -13.1906 | 57.3142 | 27.0579 | -12.0717 | -55.4331 | 11.2955 | 43.6009 | 38.1 | -37.1 | 340.8138 | -244.0185
23/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 | -24.0796 | -28.2201 | 20.1466 |  | 34.7105 | -58.3267 | 56.0984 | 28.4331 | 27.8562 | -4.44 | -64.385 |  |  | -59.4 | 12.5645 | 120.8784 | 16.6853 | 16.9196 | 27.9799 | 17.2676 | 5.2373 | 7.511 |  |  | -54.01 | -54.03 |  | 4.44 | 63.8 |  |  | -43.77 | -44.18 | -53.88 | 44.64 | 44.37 | 20.9782 | -5.5337 | 61.4395 | 63.3742 | 59.1298 | -45.1155 | -44.8439 | 25.4515 | 25.8213 | 73.4357 | 74.7777 | 50.0326 | 51.4695 | -580.5187 | 5.9523 | -13.4 | -13.8 | 52.2283 | 49.4844 | -4.2302 |  | -100.8312 | 3.1018 | 6.8868 | 4.6202 | 615.1309 | 123.3863 | 122.9896 | -849.5524 | 397.762 |  | -45.1584 | 47.8742 | 83.7883 | 29.19 | 29 | 61.9 | 88.86 | 60.017 | 60.5528 | 6.5927 | 6.9156 | 43.9195 | -51.5568 | -51.8183 | 21.4322 | -120.4067 | 20.5265 | 27.926 | 23.1 | 242.7 | -15.1 | 47.3342 | 46.7208 | 46.377 | -48.236 | -47.4513 | 86.1158 | -85.5619 | 94.5798 | 14.0463 | 49.43 | 68.69 | 41.4917 | 39.2624 | -26.8849 |  | 121.2802 | 121.7442 | -127.62 |  | -14.7412 | -45.5 | -43.9 | 17.2293 | 53.7 | 55.14 | 72.96 |  | -6.16 | 56.017 | 133.1301 | -48.06 | -13.47 | 118.82 | 43.67 | 129.4545 | 127.7636 | 83.988 | 82.8 | 256.4363 | 225.6418 | 217.6471 | 221.6953 | 141.5743 | 126.8048 | -23.251 | 860.0265 |  | 8.1927 | -7.9067 | -10.4713 | -40.3229 | 3.8166 | 3.5551 | 106.5 | -1.737 | -1.4422 | -85.2283 | 0 | -4.53 | 57.1 | 11.0723 | -38.3911 | -37.4187 | -36.8214 | 9.1694 | -121.7407 | 87.5332 |  | 22.4416 | 22.3901 | 31.1555 | 30.8589 | 30.4824 | -63.4659 | -62.2938 | 119.5638 | -81.2149 | -80.5122 | 74.4643 | 79.7861 | 37.4365 | 6.23 | 3.9631 | 1.1148 | -1.51 | 19.17 | 37.6646 |  | -4.115 | 10.538 |  | 41.21 | -81.5481 | -74.0442 | 16.46 | 82.3661 | 30.9 | -11.3109 | -9.9233 | -10.6605 | 1.9284 |  |  | -18.2439 | -26.9214 | 17.5176 | 27.8408 | 63.8868 | 63.0159 | -102.6273 |  | 24.4722 | -37.5162 | 12.529 | 12.3075 | 11.9421 | 14.8638 | 257.2844 | 258.4889 | 147.5 | -147.1463 | -261.9857 | 262.3563 | 668.7155 | -240.0778 | -241.5291 | -15.8617 | 0 | 81.51 | 81.413 | -130.2227 | -130.9321 | 40.5238 | 40.8874 | -67.294 | -66.7666 | 80.96 | 80.21 | 68.6 | 68.3 | 20.695 | 16.08 | -402.1916 | 142.7072 | 142.2667 | 16 | 42 | -39.5 | -40.3 |  | 1.2706 | -660.6422 |  | 464.0515 | 380.4051 | 72.9549 | -373.2982 | 371.6166 | -183.4638 | -227.4383 | -363.8718 | 113.5242 | 112.388 | 185.3047 | -445.4127 | 232.9443 | -220.3158 | 214.3299 | -10.3891 | 25.56 | 32.48 | 0.411 | 0.406 | -31.36 | 4.72 |  | -3.6027 | -32.9305 | -2.2843 | 14.2 | 49.613 | 49.717 | 11.1448 | 13.3728 | 54.5895 | 54.965 | 53.2387 |  | -37.7 | 5.9706 | 7.81 |  | -4.9972 | 48.0057 | 15.7769 | -5.1348 | -47.6375 | 0 | 45.9176 | 27.6 | -27.1 | 405.3723 | -311.3588
23/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 |  | -28.7006 | 21.0296 |  | 35.1667 | -58.9037 | 55.6426 | 28.5131 | 27.6282 | -2.22 | -64.532 |  |  | -59.4 | 12.8336 | 21.9916 | 16.5735 | 16.3847 | 27.9316 | 17.1097 | 5.4857 | 7.9311 |  |  | -55.49 | -55.29 |  | 2.22 | 63.8 |  |  | -49.18 | -49.44 | -44.86 | 49.59 | 49.84 | 21.2822 | -5.6733 | 60.1764 | 62.2238 | 54.2372 | -45.8694 | -46.1469 | 32.4353 | 30.4133 | 71.3112 | 72.3921 | 50.9999 | 50.26 | -575.613 | 4.9256 | -13.2 | -13.3 | 52.0036 | 50.7384 | -4.6206 |  | -89.7611 | 2.8037 | 6.889 | 4.5587 | 611.1024 | 116.5807 | 116.367 | -846.3007 | 388.2025 |  | -47.5333 | 48.481 | 83.6686 | 29.25 | 29.22 |  |  | 55.9983 | 55.5964 | 19.4168 | 19.7163 | 46.4143 | -50.171 | -50.2533 | 19.4973 | -112.6699 | 20.9062 | 27.641 | 30.7 | 225.6 | -14.92 | 50.1658 | 49.3977 | 49.5661 | -46.0972 | -45.7802 | 87.7374 | -89.8436 | 97.7711 | 14.2421 | 47.09 | 66.71 | 41.0229 | 38.8229 | -26.3043 |  | 113.436 | 112.2341 | -105.7032 |  | -14.3843 | -48.6 | -48.8 | 18.3774 |  | 52.38 |  | 52.95 | -4.93 | 54.56 | 105.4135 | -47.84 | -14.06 | 125.5 | 44.44 | 105.2182 | 104.8182 | 71.3697 | 69.9455 | 238.1674 | 208.465 | 199.4234 | 203.7211 | 156.4608 | 140.8936 | -21.962 | 853.4607 |  | 8.42 | -8.8244 | -10.9373 | -64.074 | 6.5152 | 6.7961 | 166 | -16.0349 | -17.2927 | -102.417 | 0 | -5.48 | 128.3 | 10.6563 | -31.2757 | -38.4318 | -37.9794 | 12.0542 | -134.4213 | 98.3321 |  | 21.9282 | 21.8403 | 31.0212 | 31.2853 | 30.3942 | -56.0979 | -55.9304 | 88.4169 | -69.7141 | -69.7327 | 58.6055 | 68.5826 | 19.426 | 6.39 | 9.471 | 1.0794 | -5.56 | 17.41 | 19.6094 |  | -4.216 | 10.644 |  | 34.33 | -69.3913 | -56.8352 | 15.09 | 71.1614 | 29.1 | -3.9874 | -13.1153 | -14.052 | 1.9601 |  |  | -16.4851 | -19.5476 | 15.7497 | 19.5185 | 62.9097 | 63.1251 | -94.5889 | -26.4541 | 24.175 | -3.9482 | 12.1005 | 12.4735 | 12.0897 | 13.7303 | 259.1 | 257.7962 | 151.3 | -151.7545 | -271.7799 | 269.5523 | 711.0209 | -244.0717 | -240.7651 | -18.1022 | 0 | 79.2683 | 77.8423 | -146.3217 | -148.237 | 39.441 | 39.8179 | -68.9279 | -69.3297 | 85.29 | 84.6 | 67.5 | 67.5 | 20.3874 | 18.96 | -397.7161 | 140.8121 | 141.2706 | 17.1 | 38.6 | -40.1 | -40 | 1.2823 | 1.055 | -684.7748 |  | 471.3201 | 384.5581 | 63.2155 | -372.6838 | 371.2643 | -177.9976 | -238.181 | -369.7336 | 104.7394 | 105.1135 | 177.9777 | -452.3006 | 248.0373 | -212.7801 | 214.1775 | -10.8368 | 28.14 | 30.64 | 0.442 | 0.439 | -29.52 | 3.68 |  | -3.8376 | -32.1401 | -3.2517 | 14.7 | 50.245 | 50.859 |  |  | 52.9593 | 51.2907 | 52.1628 |  | -36 | 6.4521 | 7.76 |  | 0 | 51.6742 | 18.5233 | -1.9617 | -51.3427 | 3.2383 | 46.8678 | 25.5 | -25.2 | 429.4545 | -318.4079
23/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | -23.8299 | -28.3632 | 20.9032 |  | 36.2578 | -58.0087 | 55.9643 | 28.5331 | 27.5979 | -4.44 | -63.967 | 59.4 |  | -57.2 | 13.1337 | 20.7524 | 16.2819 | 16.1574 | 26.9936 | 16.4724 | 5.0148 | 7.5143 |  |  | -57.61 | -57.15 |  | 4.44 | 61.6 |  |  | -49.93 | -50.44 | -44.68 | 50.83 | 51.02 | 20.2468 | -5.4522 | 60.8659 | 62.894 | 54.9738 | -48.1782 | -48.2836 | 31.4562 | 32.8607 | 73.2073 | 72.3228 | 47.692 | 52.4255 | -569.738 | 6.7401 | -14 | -14.1 | 54.1313 | 52.687 | -4.8699 |  | -91.8222 | 2.3757 | 6.7406 | 4.5857 | 603.9001 | 84.6888 | 84.5668 | -615.0957 | 444.6099 |  | -82.2644 | 84.0652 | 81.6327 | 29.18 | 30.08 | 61.27 | 86.16 | 38.048 | 37.5122 | 21.4795 | 21.8316 | 45.9747 | -67.508 | -68.0813 | 19.7708 | -115.7684 |  | 28.325 | 39.4 | 234.6 | -14.99 | 43.5718 | 42.7284 | 42.9421 | -59.9995 | -59.1509 | 86.1644 | -73.5138 | 96.1456 | 14.2937 | 47.45 | 68.34 | 41.4917 | 39.2624 | -27.0878 |  | 117.792 | 116.3341 | -112.3261 |  | -14.9099 | -40.3 | -40.5 | 19.0366 | 53.1 | 53.44 | 72.14 | 52.93 | -5.13 | 53.382 | 113.2439 | -47.7 | -14.58 | 125.97 | 44.14 | 114.2545 | 112.3636 | 61.7898 | 59.6 | 238.3594 | 205.6153 | 197.3549 | 200.9379 | 130.0715 | 113.5577 | -22.871 | 628.2515 | 440.0836 | 7.6898 | -8.7488 | -10.4983 | -49.9901 | 0.1422 | 1.9268 | 130.1 | -20.0798 | -16.6271 | -78.5402 | 0 | 0 | 87.4 | 10.1918 | -39.4561 | -40.0499 | -39.5616 | 14.4041 | -109.3295 | 84.3102 |  | 22.8437 | 22.7857 | 31.621 | 31.6338 | 30.3411 | -36.5055 | -37.8451 | 105.6649 | -58.0555 | -58.329 | 63.7883 | 72.0778 | 27.3362 | 4.88 | 5.3449 | 1.2796 | -2.4 | 17.18 | 27.4112 |  | -4.11 | 10.549 |  | 36.02 | -74.8992 | -63.9915 | 14.76 | 73.1629 | 27.7 | -3.8871 | -13.4377 | -14.5236 | 2.0432 |  |  |  | -19.9197 | 16.3966 | 20.2475 | 61.7132 | 62.0632 | -98.2994 | -26.1871 | 23.8506 | -2.7097 | 11.7797 | 13.245 | 12.8491 | 13.6011 | 231.9345 | 230.0732 | 145.8 | -146.5349 | -233.9328 | 234.5438 | 423.7805 | -217.9035 | -213.7725 | -22.5228 | -7.6019 | 83.7907 | 82.9623 | -162.8975 | -162.7036 | 38.6539 | 39.0104 | -78.1989 | -78.6939 | 74.92 | 75.16 | 70.5 | 70.9 | 20.6737 | 28.88 | -426.3558 | 149.1645 | 148.7177 | 17.6 | 41.1 | -37.6 | -38.1 | 1.6491 | 1.4231 | -419.038 | -410.7662 | 544.8124 | 437.2977 | 61.1946 | -423.8763 | 422.8324 | -193.9278 | -264.2398 | -418.1131 | 113.2523 | 112.8844 | 197.4296 | -529.9991 | 269.6587 | -262.4117 | 265.7554 | -10.9165 | 29.295 | 30.64 | 0.219 | 0.212 | -30.16 | 4 |  | -4.802 | -29.1493 | -3.6027 | 10.9 | 51.422 | 51.541 |  |  | 54.1545 | 54.295 | 56.163 |  | -39.5 | 5.9596 | 9.14 |  | -6.2802 | 57.5035 | 23.1198 | -7.4525 | -56.0852 | 7.0079 | 48.603 | 29 | -29.2 | 191.7506 | -85.0452
23/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | -24.0726 | -28.0953 | 19.9701 |  | 35.3359 | -52.9704 | 57.9408 | 29.2131 | 28.5111 | -4.44 | -68.186 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 13.7434 | 17.46 | 16.9896 | 17.1778 | 28.2187 | 16.6052 | 5.2935 | 8.0027 |  |  | -60.28 | -59.67 |  | 4.44 | 66 |  |  | -53.24 | -53.47 | -45.37 | 53.89 | 53.51 | 20.5549 | -5.9257 | 63.0002 | 65.7884 | 55.9825 | -53.4947 | -53.8369 | 33.1008 | 31.2665 | 74.6275 | 74.8554 | 48.0971 | 49.1983 | -565.28 | 5.7617 | -13.6 | -13.5 | 60.8185 | 59.5717 | -4.8764 |  | -102.852 | 3.906 | 7.6226 | 5.1802 | 606.8909 | 108.6459 | 108.4933 | -618.8123 | 486.8134 |  | -88.6387 | 89.8121 | 83.0798 | 27.31 | 32.41 | 62.58 | 79.74 | 39.2536 | 38.8518 | 19.3548 | 19.86 | 47.4432 | -134.6496 | -133.8284 | 21.1836 | 0 |  | 27.647 | 120.7 | 108.4 | -15.48 | 57.0936 | 55.2015 | 55.6104 | -38.0703 | -38.2578 | 65.7792 | -74.3158 | 74.1903 | 14.9924 | 58.26 | 84.35 | 44.3042 | 41.8991 | -29.2471 |  | 0 | 0 | -89.7725 |  | -15.928 | -62.3 | -62.8 | 19.454 | 55.6 | 59.6 | 75.38 | 55.19 | -6.94 | 55.676 | 89.4751 | -47.84 | -14.42 | 129.11 | 46.44 | 92.2 | 88.8 | 69.684 | 68.0273 | 236.3727 | 203.7084 | 195.4241 | 200.7467 | 144.7697 | 129.898 | -23.139 | 629.936 | 441.6082 | 8.1263 | -8.0721 | -10.3331 | -64.3702 | 6.4635 | 6.5576 | 154.9 | -21.1643 | -20.9934 | -90.4883 | 0 | -4.65 | 106 | 10.7799 | -32.2231 | -39.7665 | -38.7572 | 11.9816 | -123.8661 | 97.4674 |  | 23.0469 | 22.4359 | 31.0398 | 31.2244 | 30.7291 | -39.5197 | -40.1895 | 109.5164 | -67.5127 | -67.6766 | 67.8896 | 76.2257 | 28.5667 | 6.84 | 5.4694 | 1.5726 | -2.58 | 16.91 | 28.1272 |  | -3.356 | 10.854 |  | 38.02 | -77.8766 | -67.8296 | 15.55 | 75.0977 | 23.6 | -3.8082 | -14.697 | -15.7611 | 2.3963 |  |  |  | -24.0458 | 15.0123 | 24.8852 | 58.3988 | 60.9922 | -97.7224 | -28.6586 | 25.4417 | -10.1232 | 12.3818 | 15.7952 | 15.2328 | 15.361 | 232.0912 | 228.0523 | 150.4 | -149.9888 | -228.7155 | 231.5866 | 427.3247 | -218.0791 | -214.1062 | -15.6715 | 0 | 81.8374 | 82.9106 | -130.8827 | -131.1009 | 35.8913 | 36.6351 | -89.616 | -89.4001 | 76.45 | 75.73 | 57.9 | 57.4 | 20.695 | 35.28 | -417.4477 | 153.4588 | 153.0464 | 17.6 | 21.3 | -35.9 | -36.1 |  |  | -419.9825 | -413.5576 | 532.3649 | 431.4144 | 54.3682 | -423.4326 | 422.9827 | -186.1955 | -257.083 | -419.7539 | 112.8166 | 111.9861 | 188.2529 | -520.3868 | 265.4475 | -262.192 | 260.2586 | -10.4413 | 29.776 | 25.12 | -0.591 | -0.601 | -24.16 | -1.04 |  | 1.4359 | -21.5045 | -14.0032 | 6.6 | 52.329 | 51.435 | 11.1469 |  | 54.0478 | 54.2007 | 54.9991 |  | -20.9 | 22.0685 | 9.97 |  | 0 | 53.0171 | 15.9099 | -1.8061 | -52.5043 | 0 | 52.8212 | 11.7 | -11.2 | 203.8093 | -79.762
23/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | -25.9717 | -26.582 | 22.2579 |  | 40.6389 | -65.3138 | 65.7792 | 33.671 | 32.7425 | -22.2 | -76.604 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.4817 | 22.2116 | 19.3801 | 19.9372 | 33.5644 | 16.5903 | 5.2072 | 8.11 |  |  | -77.16 | -77.55 |  | 22.2 | 74.8 |  |  | -76.48 | -76.41 | -34.13 | 77.01 | 77.31 | 24.0105 | -8.9514 | 73.2641 | 75.857 | 63.8137 | -66.0402 | -66.4922 | 32.9445 | 28.4762 | 85.0913 | 87.783 | 52.3549 | 55.6416 | -622.9855 | -6.8003 | -7.3 | -7.3 | 73.3266 | 71.4098 | -6.1416 |  | -96.0121 | 6.3275 | 9.988 | 6.7419 | 666.9208 | 130.5276 | 131.1685 | -612.9496 | 590.562 |  | -55.2501 | 56.2647 | 99.8454 | 32.4 | 40.18 | 71.75 | 86.82 | -8.1672 | -9.5068 | 66.5833 | 68.0897 | 37.6449 | -171.2372 | -171.0869 | 20.9616 |  | 14.5833 | 22.479 | 137.9 | 125 | -17.08 | 55.505 | 54.4297 | 54.2283 | -33.6875 | -33.0588 | 66.3273 | -88.3317 | 75.742 | 17.9635 | 75.04 | 38.43 | 47.8198 | 45.2682 | -32.0198 |  |  |  | -106.9624 |  | -17.3162 | -92.3 | -90.9 | 21.6019 | 58.9 | 68.08 | 80.58 | 58.75 | -8.77 | 55.583 | 104.7535 | -48.01 | -14.85 | 136.18 | 50.78 | 106.2909 | 104.0545 | 33.2481 | 31.5 | 235.9971 | 201.8816 | 194.7379 | 196.9476 | 92.6048 | 69.0253 | -27.631 | 625.3004 | 438.6248 | 8.855 | -9.046 | -11.8928 | -12.2493 | 12.5718 | 11.7432 | 38 | -25.5141 | -26.6689 | -30.7943 | 0 | -4.94 | 1 | 12.5231 | -28.2148 | -38.3486 | -37.5856 | 9.4811 | -66.3501 | 39.0235 |  | 22.709 | 22.2482 | 31.7875 | 33.2671 | 31.1569 | 8.0379 | 8.2054 | 77.5323 | -30.9757 | -30.5078 | 48.9297 | 52.8733 | 25.8494 | 4.96 | 5.4719 | 1.6666 | -2.7 | 16.03 | 25.4905 |  | -2.778 | 10.618 |  | 41.18 | -53.9179 | -48.0272 | 16.11 | 85.6935 | 23.5 | -12.6448 | -14.496 | -15.42 | 2.8551 |  |  | -18.2958 | -35.8834 | 15.1982 | 37.0537 | 59.8945 | 61.3984 | -138.6737 | -31.6043 | 32.0435 | -18.9624 | 12.908 | 19.3304 | 18.7991 | 15.3549 | 179.87 | 180.027 | 181.5 | -181.1759 | -433.5803 | 435.1108 | 546.8189 | -172.0105 | -170.6502 | -16.619 | 0 | 81.341 | 79.1397 | -82.149 | -82.0091 | 29.2594 | 29.7152 | -92.0278 | -91.4624 | 62.13 | 61.43 | 57.4 | 58 | 20.4494 | 36.4 | -425.6251 | 113.6054 | 112.0913 | 17.4 | 22.3 | -29.2 | -29.9 | 1.5666 | 1.2927 | -534.0594 | -408.9108 | 591.0619 | 466.7843 | 47.6916 | -462.6133 | 459.0026 | -194.7642 | -262.2224 | -455.7874 | 125.6813 | 124.7003 | 196.931 | -572.8569 | 273.9482 | -308.8813 | 312.2956 | -10.6528 | 29.381 | 24.32 | -0.828 | -0.849 | -25.12 | -1.68 |  | 1.4969 | -14.9401 | -15.938 | 2 | 49.903 | 50.655 | 11.1248 |  | 51.7737 | 52.9909 | 55.3517 |  | -22.7 | 24.7591 | 10.42 |  | -4.883 | 54.6027 | 16.5394 | -6.0699 | -54.397 | 0 | 53.1588 | 14.1 | -13.6 | 108.3668 | 33.2288
23/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | -27.6793 | -26.2725 | 23.0659 |  | 43.4919 | -72.9164 | 70.1716 | 35.7689 | 34.9267 | -31.08 | -79.992 | 70.4 | 22.356 | -70.4 | 14.386 | 26.681 | 21.2238 | 21.2626 | 35.5097 | 16.814 | 5.7031 | 7.7252 |  |  | -81.43 | -81.88 |  | 31.08 | 79.2 |  |  | -79.81 | -79.72 | -41.32 | 80.5 | 80.69 | 24.9404 | -9.5041 | 77.1688 | 79.2506 | 72.5336 | -61.514 | -61.7638 | 7.9457 | 8.5832 | 94.3088 | 97.0999 | 38.7822 | 39.4332 | -665.3882 | -9.0744 | -5.8 | -5.7 | 70.0258 | 68.3679 | -6.6262 |  | -87.4767 | 6.3309 | 9.9242 | 6.7276 | 708.7617 | 138.2488 | 139.317 | -611.6122 | 635.6124 |  | -126.2538 | 127.9534 | 101.033 | 34.56 | 42.84 | 73.21 | 88.66 | -0.7996 | -1.0675 | 56.9872 | 57.309 | 36.365 | -204.962 | -204.0305 | 22.2286 |  | 12.4756 | 22.706 | 148 | 132.8 | -16.99 | 45.13 | 42.8935 | 43.6923 | -51.6966 | -51.3967 | 94.5669 | -99.1871 | 105.764 | 18.6102 | 76.92 | 39.4 | 48.5229 | 45.8542 | -32.6326 |  |  |  | -101.9978 |  | -17.7963 | -86.6 | -85.8 | 21.6019 | 59.7 | 70.76 |  | 59.35 | -9.27 | 56.3115 | 100.9157 | -47.68 | -14.1 | 136.33 | 52.39 | 100.9273 | 100.3273 | 38.4752 | 37.9273 | 237.797 | 204.1896 | 197.8754 | 199.5414 | 130.8491 | 107.8113 | -25.809 | 624.6131 | 442.4261 | 8.8424 | -9.09 | -11.8288 | -51.2804 | 17.1222 | 16.2692 | 145.5 | -43.9793 | -44.4916 | -71.1061 | 14.63 | 0 | 88.5 | 12.5469 | -19.6135 | -38.2295 | -37.2474 | 8.0806 | -105.7924 | 79.3794 |  | 22.9587 | 22.7377 | 30.5988 | 30.6621 | 29.7502 | 0.1675 | 0.3349 | 86.5749 | -36.5047 | -36.0077 | 56.5851 | 62.0213 | 22.4216 | 5.62 | 6.551 | 1.6434 | -3.29 | 15.83 | 22.373 |  | -2.525 | 10.631 |  | 39.48 | -63.3828 | -54.7376 | 16.28 | 83.491 | 23.9 | -14.763 | -14.5302 | -15.6797 | 2.9213 |  |  | -17.0703 | -39.2155 | 15.1279 | 40.9491 | 62.0376 | 62.9091 | -147.2707 | -32.372 | 33.9915 | -20.1026 | 13.1056 | 20.3864 | 19.8854 | 15.6135 | 177.6033 | 180.256 | 183.1 | -182.9841 | -425.031 | 426.9495 | 536.1888 | -170.3456 | -170.665 | -15.1731 | 0 | 80.4036 | 83.3712 |  |  | 27.9971 | 28.3621 | -93.2054 | -92.4911 | 62.02 | 61.35 | 58 | 58.9 | 20.3874 | 36 | -420.7259 | 109.1387 | 108.7565 | 17.6 | 25.8 | -26.6 | -27.2 |  |  | -530.7651 | -406.5277 | 596.8585 | 472.5265 | 49.35 | -457.5555 | 463.8374 | -193.9554 | -256.0862 | -454.9525 | 128.7421 | 128.1065 | 195.9444 | -572.5173 | 269.1988 | -313.0544 | 316.7127 | -10.7297 | 29.435 | 25.84 | -0.955 | -0.966 | -25.6 | -1.2 |  | 2.1683 | -13.6522 | -16.6979 | 1.2 | 48.448 | 48.89 |  | 13.5303 | 54.5788 | 51.8719 | 51.6662 |  | -23.8 | 24.8749 | 10.5 |  | -3.1991 | 53.3146 | 16.4189 | -3.6622 | -53.1898 | 0 | 53.346 | 13.5 | -14 | 114.5348 | 35.7817
23/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | -28.0216 | -26.2216 | 22.325 |  | 43.9508 | -76.3281 | 71.7763 | 36.1489 | 35.2864 | -33.3 | -80.834 | 70.4 |  | -70.4 | 14.485 | 28.3592 | 20.9756 | 21.609 | 35.8364 | 16.3424 | 5.3424 | 7.8757 |  |  | -84.18 | -83.95 |  | 33.3 | 79.2 |  |  | -81.9 | -82.11 | -38.24 | 82.68 | 83.54 | 26.0491 | -9.9382 | 76.307 | 79.7659 | 75.979 | -63.7258 | -64.3248 | 7.87 | 7.9096 | 96.4034 | 97.8948 | 41.3858 | 40.7619 | -676.6153 | -7.3661 | -6.2 | -6.2 | 71.9783 | 70.8777 | -6.5379 |  | -91.5849 | 6.2875 | 9.9006 | 6.8165 | 718.2529 | 136.4482 | 137.6384 | -620.4722 | 637.1381 |  | -128.268 | 130.2248 | 103.0389 | 35 | 43.33 | 74.07 | 89.57 | 1.7456 | 2.5494 | 58.359 | 58.666 | 38.7152 | -213.2874 | -211.9809 | 22.4532 | 0 | 12.2793 | 22.989 | 149.3 | 134.9 | -17.48 | 42.4297 | 41.8214 | 42.711 | -53.754 | -53.8567 | 93.8495 | -96.1046 | 105.9018 | 18.8668 | 78.96 | 40.26 | 48.5229 | 46.4401 | -33.3176 |  |  |  | -118.7198 |  | -17.9984 | -85.6 | -84.2 | 22.6346 | 59.6 | 73 | 81.4 |  | -9.74 | 56.0015 | 117.5717 | -47.25 | -13.94 | 137.78 | 53.52 | 119.6909 | 116.3818 | 46.3228 | 45.1455 | 250.263 | 216.6223 | 208.4518 | 213.7618 | 110.6465 | 89.9987 | -27.039 | 630.2272 | 458.6655 | 7.9112 | -7.6809 | -10.5546 | -12.9355 | 14.6031 | 13.607 | 49.4 | -23.8051 | -23.6396 | -47.5594 | 15.33 | -4.3 | 1 | 12.4903 | -24.1756 | -37.0544 | -36.48 | 6.1361 | -87.6133 | 59.1938 |  | 22.4486 | 22.5817 | 31.088 | 30.8952 | 30.3895 | -3.0142 | -4.1864 | 89.0868 | -44.2565 | -44.2102 | 61.3856 | 66.9977 | 24.1062 | 7.85 | 7.3518 | 1.6776 | -4.87 | 16.54 | 23.9783 |  | -2.436 | 10.33 |  | 40.51 | -68.0144 | -60.9697 | 16.47 | 86.0599 | 24.5 | -13.6907 | -15.1302 | -16.1843 | 2.912 |  |  | -17.292 | -38.2299 | 17.2534 | 39.7095 | 58.9026 | 60.3538 | -145.7259 | -32.3668 | 34.4064 | -18.9313 | 12.2414 | 20.6403 | 20.1175 | 15.0947 | 178.981 | 179.6977 | 150 | -150.1978 | -396.3078 | 397.6172 | 537.6152 | -170.6756 | -170.1131 | -14.3646 | 0 | 81.0765 | 81.9571 |  |  | 28.5208 | 28.7918 | -75.7559 | -76.4666 | 65.96 | 65.3 | 60.1 | 60.8 | 20.5092 | 36 | -419.4271 | 109.2468 | 109.355 | 17.7 | 25 | -28.3 | -28.5 | 1.679 | 1.3861 | -529.3182 | -426.3609 | 584.9761 | 461.9671 | 36.6095 | -447.4497 | 450.9069 | -189.563 | -259.9042 | -443.703 | 123.6024 | 124.2686 | 196.4954 | -563.2344 | 266.4106 | -297.9546 | 300.3696 | -10.4138 | 29.639 | 29.28 | -0.985 | -0.999 | -29.68 | 1.92 |  | -3.3371 | -13.0663 | -17.2839 | 4.5 | 53.081 | 51.149 | 11.1289 | 13.5196 | 52.9403 | 53.1664 | 52.4986 |  | -23.2 | 31.1945 | 10.54 |  | 0 | 53.5738 | 14.5138 | 0 | -52.8628 | -2.4888 | 53.8814 | 14.3 | -14.9 | 139.1645 | 13.7966
23/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | -28.9046 | -26.7641 | 21.1961 |  | 42.9001 | -50.221 | 70.6776 | 35.8409 | 34.9326 | -28.86 | -79.653 | 70.4 | 22.356 |  | 14.4706 | 8.2712 | 20.9244 | 21.4256 | 35.0489 | 16.6023 | 5.5451 | 7.6588 |  |  | -80.38 | -80.01 |  | 28.86 | 77 |  |  | -80.02 | -79.95 | -30.8 | 80.47 | 80.77 | 27.5869 | -9.6834 | 76.1343 | 79.4655 | 70.5676 | -66.9414 | -67.4271 | 26.8296 | 26.6113 | 88.0801 | 90.4304 | 54.8599 | 60.1976 | -642.9156 | -8.3372 | -6 | -6 | 74.8475 | 73 | -6.2435 |  | -97.4763 | 6.8846 | 9.8378 | 6.6963 | 693.9601 | 130.253 | 130.1614 | -609.2038 | 605.6298 |  | -114.7425 | 117.0765 | 102.8393 | 34.24 | 43.3 | 74.82 |  | 1.3438 | 1.3438 | 61.5677 | 62.0612 | 38.9558 | -200.9149 | -200.3318 | 22.6131 |  | 12.2793 |  | 150.6 | 136.3 | -17.54 | 46.6175 | 45.4274 | 46.8818 | -47.6747 | -45.8788 | 76.7929 | -87.883 | 88.0034 | 18.5807 | 78.11 | 40.04 | 48.5229 | 46.4401 | -33.3079 |  |  |  | -115.9435 |  | -18.1994 | -86.9 | -87.9 | 22.9312 | 59.5 | 71.24 | 80.58 | 58.75 | -9.59 | 56.0325 | 112.6789 | -48.53 | -14.18 | 139.73 | 52.78 | 113.5273 | 110.3273 | 43.3257 | 41.4909 | 245.2724 | 212.4331 | 206.9054 | 209.9751 | 134.2527 | 112.5855 | -24.214 | 624.2858 | 481.8966 | 8.69 | -8.658 | -11.3864 | -52.6048 | 15.7677 | 14.4552 | 155.7 | -43.2469 | -41.3881 | -74.6176 | 0 | -3.91 | 99 | 12.2389 | -22.6154 | -38.699 | -37.6338 | 10.6206 | -110.9281 | 77.1543 |  | 22.4306 | 22.0525 | 30.4418 | 30.7511 | 29.7524 | -1.1722 | -1.3397 | 72.676 | -41.3011 | -41.3349 | 53.9097 | 63.3511 | 7.48 | 10.43 | 13.3773 | 1.702 | -8.27 | 16.98 | 0 | 8.8556 | -1.983 | 10.373 |  | 39.33 | -64.0392 | -52.5099 | 17.15 | 88.7869 | 26.5 | -13.4707 | -15.267 | -16.2449 | 2.913 |  |  | -17.7999 | -37.6555 | 16.5106 | 39.3267 | 63.2692 | 63.7472 | -145.5293 |  | 34.6004 | -22.069 | 11.9134 | 20.3473 | 19.8749 | 14.3512 | 180.3682 | 178.8165 | 153.8 | -152.6105 | -401.7727 | 402.017 | 565.5831 | -169.0765 | -167.6644 | -19.7431 |  | 81.448 | 82.9162 |  |  | 30.1884 | 30.5372 | -73.628 | -73.974 | 67.08 | 66.33 | 53.9 | 53.2 | 20.757 | 35.28 | -415.4237 | 110.1094 | 110.3236 | 17.4 | 18 | -29.5 | -29.7 | 1.4511 | 1.1722 | -556.3883 | -447.4724 | 565.7399 | 445.8133 | 6.1563 | -440.6755 | 443.1188 | -189.3026 | -255.9602 | -436.7211 | 122.2247 | 120.6722 | 188.4221 | -547.2134 | 267.1398 | -289.4222 | 287.9616 | -10.889 | 29.766 | 28.88 | -0.942 | -0.954 | -27.92 | 1.28 |  | -0.5844 | -13.2708 | -19.2462 | 4.8 | 50.428 | 52.351 |  |  | 53.6094 | 52.4538 | 53.7364 |  | -17.5 | 31.8729 | 10.59 |  | -6.3996 | 56.9197 | 20.0058 | -7.104 | -56.4152 | 3.5728 | 52.9963 | 6.4 | -6.7 | 164.2094 | -7.0508
23/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 |  | -26.9735 | 19.2974 |  | 41.7651 | -47.3637 | 70.3883 | 35.4589 | 34.9245 | -24.42 | -77.288 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.3447 | 6.5316 | 20.3366 | 20.7246 | 34.5805 | 16.8215 | 4.8176 | 7.4394 |  |  | -78.99 | -78.74 |  | 24.42 | 77 |  |  | -77.78 | -78.57 | -29.71 | 79.6 | 79.83 | 27.1014 | -9.5838 | 74.7708 | 78.5862 | 68.9793 | -64.791 | -63.4346 | 26.7708 | 23.2475 | 87.3422 | 89.8684 | 54.0004 | 56.3665 | -640.5212 | -8.0533 | -6 | -5.8 | 71.9042 | 71.179 | -6.2136 |  | -92.7434 | 6.4615 | 9.6343 | 6.4148 | 686.178 | 134.2814 | 134.2509 | -622.5365 | 594.8721 |  | -109.2024 | 110.3581 |  | 34.16 | 42.76 | 74.04 | 89.6 | -0.5316 | 0.0042 | 61.4688 | 62.0316 | 37.4262 | -200.6257 | -200.0997 | 22.0826 | 0 | 12.4756 | 23.343 | 148 | 132.9 | -17.75 | 47.6632 | 45.5989 | 46.5041 | -46.6602 | -46.5417 | 79.92 | -89.3581 | 90.1376 | 18.5536 | 80.7 | 41.01 | 48.5229 | 45.8542 | -32.8991 |  |  |  | -121.8826 |  | -18.0183 | -88.2 | -86.3 | 22.662 | 58.9 | 72.08 | 79.74 | 58.13 | -9.79 | 55.893 | 118.9493 | -47.47 | -13.86 | 144.02 | 52.02 | 118.7636 | 117.6727 | 44.2869 | 42.8 | 249.7705 | 215.3144 | 207.7976 | 212.6961 | 126.4611 | 105.4205 | -26.146 | 627.9681 | 487.0782 | 8.5356 | -9.4666 | -11.1163 | -42.6746 | 16.7526 | 14.9297 | 106.1 | -26.9897 | -34.0839 | -64.1934 | 0 | 0 | 71.6 | 12.0268 | -18.9282 | -39.584 | -38.7012 | 11.4089 | -98.4561 | 70.7766 |  | 22.6508 | 22.1744 | 30.7561 | 31.1014 | 29.817 | -0.3349 | 0.1675 | 68.6571 | -42.9337 | -42.8882 | 51.5451 | 61.1276 | 5.3193 | 11.26 | 16.6708 | 1.6434 | -10.72 | 18.05 | 0 |  | -2.122 | 10.701 |  | 39.56 | -61.798 | -53.0942 | 17.35 | 86.8209 | 29 | -12.9269 | -15.2553 | -16.0839 | 2.8805 |  |  | -18.8836 | -36.6081 | 16.8424 | 37.9768 | 59.6316 | 60.1507 | -143.9699 | -31.6571 | 34.1628 | -20.3344 | 11.6138 | 20.0543 | 19.4635 | 13.822 | 173.3674 | 173.9043 | 126.1 | -125.4647 | -380.8239 | 381.9792 | 555.0218 | -163.4503 | -165.0832 | -23.3727 | -6.6734 | 83.1214 | 80.8455 |  |  | 31.9257 | 32.3202 | -70.5527 | -70.5204 | 72.9 | 72.31 | 42.7 | 42.5 | 20.5306 | 34.88 | -393.1541 | 112.4686 | 112.3451 | 17.1 | -4.1 | -31.9 | -32.2 |  | 1.2765 | -549.5248 | -459.3647 | 536.9554 | 427.8843 | -13.2802 | -418.7631 | 417.7905 | -177.5722 | -245.3658 | -412.7802 | 112.7899 | 115.2564 | 178.9271 | -514.4903 | 257.8305 | -270.4722 | 271.4339 | -11.0208 | 29.805 | 24.8 | -0.791 | -0.812 | -24.48 | -3.52 |  | 3.4012 | -11.6899 | -24.5808 | 5.3 | 50.774 | 51.005 | 11.1299 | 13.5088 | 53.4903 | 53.0631 | 52.6156 |  | 1.9 | 32.172 | 10.18 |  | -9.8235 | 58.5975 | 22.7466 | -11.95 | -58.1 | 7.2799 | 50.277 | -12.3 | 11.3 | 176.3031 | -16.6703
23/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | -28.5421 | -27.4826 | 18.5758 |  | 40.7528 | -44.8815 | 68.5857 | 34.6249 | 34.0845 | -24.42 | -73.937 | 66 | 19.872 | -66 | 14.1182 | 5.9966 | 19.6475 | 20.235 | 33.6164 | 16.6582 | 5.0404 | 7.1164 |  |  | -75.22 | -75.64 |  | 24.42 | 74.8 |  |  | -70.93 | -71.24 | -39.94 | 72.02 | 72.31 | 26.891 | -8.4987 | 74.6412 | 77.0523 | 67.9615 | -57.2624 | -57.9277 | 8.9103 | 8.8936 | 87.6611 | 89.3147 | 41.1253 | 40.5396 | -612.0569 | -2.8108 | -8.4 | -8.4 | 65.8586 | 64.4733 | -6.0784 |  | -88.2223 | 7.0182 | 9.4481 | 6.5233 | 658.9249 | 130.7107 | 131.5958 | -604.2194 | 581.4317 |  | -102.7117 | 104.2962 |  | 34.54 | 41.27 |  | 91.54 | -1.8712 | -1.0675 | 56.7319 | 57.4878 | 37.9725 | -201.2434 | -200.1567 | 23.4329 |  | 14.9629 | 28.341 | 146 | 132.2 | -17.44 | 46.44 | 44.4401 | 44.5784 | -46.6572 | -46.3174 | 79.5088 | -90.7095 | 90.1304 | 18.3079 | 78.81 | 40.48 | 47.8198 | 45.2682 | -32.5556 |  |  |  | -132.4046 |  | -17.8082 | -86.3 | -85.2 | 22.1182 | 57.4 | 72.88 | 78.02 | 56.96 | -10.55 | 57.3035 | 130.7274 | -48.29 | -11.84 | 137.41 | 52.48 | 132.1091 | 129.6182 | 47.8266 | 47.6273 | 255.6694 | 224.4415 | 215.3831 | 218.704 | 104.649 | 81.9391 | -27.798 | 618.0405 | 523.5461 | 8.6085 | -8.5375 | -11.3557 | -22.3264 | 18.8886 | 17.7052 | 33.5 | -17.8357 | -18.7711 | -42.9989 | 0 | -5.22 | 1 | 11.9584 | -13.7628 | -39.4131 | -38.6363 | 10.723 | -80.2913 | 48.0221 |  | 22.3951 | 21.8965 | 31.3614 | 31.6135 | 30.869 | 0.5024 | 0 | 86.24 | -47.382 | -47.3425 | 56.692 | 60.7652 | 24.802 | 7.8 | 10.0618 | 1.597 | -6.02 | 18.88 | 24.1788 |  | -2.206 | 10.486 | 8.133 | 42.95 | -62.2438 | -57.3401 | 17.03 | 86.8091 | 30.7 | -10.8062 | -13.8428 | -14.9583 | 2.8072 |  |  | -19.8276 | -33.3475 | 16.5433 | 34.6285 | 65.7111 | 66.308 | -137.4945 | -30.9048 | 32.7623 | -15.2305 | 10.5996 | 19.5648 | 19.0311 | 13.0528 | 182.3991 | 179.9706 | 168.9 | -166.451 | -442.2293 | 443.9856 | 616.2605 | -171.8324 | -173.4033 | -20.8126 | -6.0403 | 81.695 | 83.7917 | -84.0714 | -84.8989 | 32.4535 | 32.7616 | -68.7043 | -68.4121 | 76.97 | 76.32 | 44.6 | 45 | 21.0433 | 33.84 | -396.5567 | 112.223 | 113.7621 | 16.7 | 0.2 | -31.3 | -31.7 | 1.7708 | 1.4847 | -604.1416 | -491.7168 | 537.1071 | 426.4424 | -46.6833 | -424.2289 | 421.3184 | -177.4803 | -248.0619 | -413.8625 | 116.2901 | 116.6177 | 178.8555 | -515.2122 | 258.1354 | -267.4954 | 268.0609 | -9.7024 | 29.942 | 24.88 | -0.635 | -0.644 | -24.56 | -2.96 |  | 2.9892 | -14.2077 | -23.5248 | 7 | 52.708 | 51.642 | 11.1259 |  | 53.5118 | 55.3181 | 53.9826 |  | 1.5 | 32.4863 | 9.83 |  | -9.113 | 55.4704 | 20.6541 | -10.3073 | -54.886 | 5.048 | 48.7534 | -9.7 | 9.7 | 179.1025 | -19.896
23/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | -28.1729 | -27.7755 | 17.1647 |  | 39.4055 | -44.1915 | 66.9146 | 34.121 | 32.9716 | -24.42 | -70.503 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 13.5251 | 5.4126 | 18.9187 | 19.4255 | 32.3523 | 16.6755 | 5.4869 | 7.6989 |  |  | -74.42 | -74.35 |  | 24.42 | 68.2 |  |  | -72.66 | -73 | -31.34 | 73.56 | 74.61 | 25.3986 | -7.604 | 72.3922 | 75.0117 | 63.6512 | -59.4053 | -59.192 | 28.0545 | 27.4969 | 81.4954 | 83.2754 | 50.6614 | 49.4002 | -609.5397 | 6.842 | -13.6 | -13.6 | 67.6924 | 65.5696 | -5.6261 |  | -89.9163 | 6.3972 | 9.0506 | 6.1455 | 653.0043 | 127.5063 | 127.1096 | -598.1218 | 570.4892 |  | -90.696 | 92.5699 | 100.7635 | 33.73 | 39.09 | 72.49 |  | -4.0145 | -4.5504 | 60.3429 | 60.3757 | 39.8905 | -192.5858 | -191.5564 | 21.1423 |  | 20.9062 |  | 142.3 | 128.6 | -17.32 | 48.8682 | 47.0626 | 47.0269 | -44.8731 | -44.4282 | 76.4007 | -87.4118 | 87.5476 | 17.6811 | 77.38 | 39.46 | 46.1792 | 43.9499 | -31.1302 |  |  |  | -122.9126 |  | -16.9853 | -87 | -85.9 | 22.1896 | 55.4 | 69.2 | 75.36 | 55.18 | -9.57 | 57.3345 | 121.2494 | -47.83 | -11.81 | 132.27 | 50.69 | 122.0909 | 120.2 | 43.3746 | 41.3818 | 241.2726 | 208.8499 | 202.0443 | 206.0125 | 130.6292 | 112.0135 | -26.111 | 612.3019 | 526.1877 | 8.0236 | -8.3183 | -11.1228 | -47.3804 | 15.2676 | 14.3341 | 138.6 | -38.8545 | -40.499 | -72.5844 | 0 | -9.88 | 92.1 | 11.2619 | -17.2799 | -41.2138 | -39.642 | 14.2702 | -109.8897 | 79.3412 |  | 21.9081 | 21.6117 | 29.7452 | 31.4979 | 29.1642 | 4.0189 | 4.3539 | 64.6381 | -40.6716 | -40.9432 | 48.7914 | 54.2938 | 12.3726 | 6.09 | 15.1669 | 1.5848 | -9.34 | 21.8 | 11.8267 |  | -2.219 | 5.004 |  | 38.1 | -54.9496 | -46.5094 | 16.81 | 83.3147 | 31 | -9.3427 | -12.0222 | -12.9046 | 2.6436 |  |  | -19.1739 | -30.5332 | 16.8321 | 31.5254 | 62.395 | 64.4808 | -138.1252 | -29.8976 | 30.6744 | -9.3623 | 11.274 | 18.3538 | 17.7865 | 13.5329 | 177.4544 | 174.9781 | 168.9 | -169.1259 | -432.8705 | 436.2614 | 622.718 | -167.2282 | -167.431 | -24.6185 | -9.7977 | 80.9962 | 81.9357 |  |  | 35.8276 | 36.2604 | -55.6658 | -56.099 | 78.23 | 77.76 | 41.4 | 41.6 | 20.8382 | 32.56 | -396.6075 | 119.8326 | 118.1112 | 15.8 | -5.5 | -35.2 | -35.1 |  |  | -612.9976 | -493.0742 | 521.1338 | 413.8636 | -63.7978 | -402.627 | 404.7271 | -178.3401 | -247.9101 | -403.4538 | 107.9438 | 109.756 | 173.5587 | -500.0798 | 258.3402 | -251.0542 | 248.9427 | -10.705 | 29.415 | 26.48 | -0.466 | -0.479 | -25.84 | -1.2 |  | 1.4359 | -13.9452 | -24.2573 | 8.8 | 53.611 | 53.317 | 11.1855 | 13.3319 | 53.1424 | 52.4168 | 52.7104 |  | 5.4 | 32.1714 | 9.38 |  | -12.6654 | 58.0582 | 24.9759 | -11.9499 | -57.4485 | 9.8856 | 47.2686 | -15.3 | 16.7 | 185.2418 | -19.3703
23/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | -27.1663 | -28.4103 | 17.2888 |  | 36.3489 | -36.1291 | 63.9562 | 32.215 | 31.5095 | -22.2 | -66.356 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.116 | 0.0798 | 17.7414 | 17.7911 | 30.0555 | 15.9156 | 5.3747 | 8.1902 |  |  | -71.03 | -71.17 |  | 22.2 | 63.8 |  |  | -68.55 | -69.09 | -32.52 | 69.26 | 69.66 | 24.5846 | -6.9741 | 69.2233 | 72.0125 | 58.1296 | -51.8029 | -52.5873 | 30.3779 | 30.9837 | 75.3634 | 76.3852 | 54.8248 | 54.247 | -576.283 | 6.4132 | -13.5 | -13.2 | 59.1841 | 58.407 | -5.54 |  | -79.0468 | 5.4892 | 8.0458 | 5.4459 | 628.3759 | 124.6986 | 124.7901 | -580.7897 | 550.7116 |  | -116.9119 | 119.1448 | 97.62 | 31.94 | 38.75 | 73.44 | 90.62 | -3.7466 | -3.8806 | 55.6431 | 56.7977 | 39.193 | -185.438 | -184.8833 | 9.0126 |  | 20.9062 | 28.051 | 139.1 | 126.5 | -16.89 | 47.0182 | 45.2561 | 45.6242 | -47.779 | -47.3237 | 82.7574 | -87.5946 | 91.8998 | 16.8894 | 71.17 | 36.88 | 43.8354 | 41.6061 | -30.1581 |  |  |  | -86.392 |  | -16.3982 | -81.4 | -83.2 | 21.7447 | 52.2 | 63.32 | 71.04 | 51.84 | -7.68 | 54.2655 | 86.1374 | -48.48 | -11.65 | 129.34 | 49.59 | 86.8545 | 84.4727 | 33.2659 | 31.9364 | 216.8288 | 181.9188 | 174.6316 | 178.3737 | 131.7324 | 111.2027 | -25.3 | 586.5231 | 508.9054 | 8.9616 | -9.7917 | -11.8627 | -50.4279 | 15.7643 | 14.6077 | 162.8 | -50.3029 | -51.8739 | -72.2036 | 0 | -13.65 | 112.1 | 10.5625 | -14.7167 | -40.396 | -39.1418 | 13.3291 | -108.1879 | 74.4969 |  | 21.9396 | 21.8464 | 32.6172 | 33.0798 | 31.6549 | 3.5166 | 3.3491 | 55.0931 | -30.5179 | -30.694 | 37.7412 | 49.3919 | 5.041 | 4.9 | 17.0736 | 1.42 | -10.92 | 21.51 | 0 |  | -2.551 | 1.341 |  | 36.14 | -48.6447 | -39.2224 |  | 81.5117 | 31 | -7.9368 | -11.3654 | -12.1689 | 2.5039 |  |  | -18.3611 | -27.3233 | 17.1258 | 28.0839 | 58.5988 | 59.1628 | -134.6966 | -28.5879 | 28.9435 | -4.8253 | 11.192 | 16.8108 | 16.3521 | 13.1814 | 171.6699 | 170.6427 | 169.7 | -168.9201 | -430.7263 | 434.9114 | 606.2871 | -163.8452 | -164.445 | -27.052 | -13.9618 | 84.0724 | 83.6598 |  |  | 34.2719 | 34.9937 | -50.8254 | -49.7703 | 83.23 | 82.52 | 37.5 | 37.7 | 20.8382 | 31.04 | -381.2594 | 111.7206 | 111.6619 | 15.1 | -9.6 | -33.9 | -33.8 | 1.5569 | 1.2894 | -593.3926 | -473.5422 | 500.2987 | 405.9672 | -60.0957 | -396.7877 | 396.1002 | -171.4213 | -239.625 | -393.2539 | 106.1307 | 104.8566 | 170.6974 | -479.0008 | 251.9138 | -243.5122 | 243.4883 | -10.9165 | 29.731 | 26.4 | -0.144 | -0.15 | -26.48 | -3.04 |  | 2.7268 | -14.5891 | -25.1362 | 9.6 | 49.877 | 50.613 | 11.1544 | 13.3448 | 54.6493 | 53.9824 | 52.9638 |  | 10.4 | 32.7917 | 8.92 |  | -15.521 | 58.1072 | 26.7763 | -16.0139 | -57.0783 | 12.6051 | 44.0092 | -20.1 | 20 | 172.5448 | -16.3041
23/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | -26.1626 | -28.7053 | 15.847 |  | 33.8202 | -30.9398 | 58.2708 | 30.0671 | 29.3146 | -15.54 | -67.727 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.6926 | -2.7792 | 16.8271 | 17.0509 | 27.7231 | 15.3665 | 5.1648 | 7.5373 |  |  | -68.45 | -68.18 |  | 15.54 | 66 |  |  | -62.67 | -62.93 | -35.1 | 64.19 | 64.47 | 22.5269 | -5.5283 | 66.7197 | 69.8613 | 54.0004 | -49.4072 | -49.6803 | 34.4867 | 33.0297 | 71.6268 | 72.2237 | 44.3983 | 41.5539 | -550.415 | 7.2597 | -13.6 | -13.6 | 53.8785 | 53.3604 | -5.3877 |  | -73.0928 | 5.1089 | 7.5351 | 5.2329 | 593.8595 | 112.8879 | 111.8198 | -593.5702 | 490.7903 |  | -73.3382 | 75.3816 | 93.5383 | 30.87 | 36.68 | 70.39 | 87.84 | 0.9419 | 0.54 | 51.7776 | 52.5641 | 45.2992 | -174.1898 | -172.9632 | 8.1959 |  |  | 28.333 | 134 | 121.1 | -16.61 | 47.0187 | 45.307 | 45.3421 | -50.2416 | -49.7263 | 76.6065 | -79.8303 | 87.3599 | 16.3796 | 68.51 | 35.19 | 41.9604 | 39.8483 | -28.6369 |  |  |  | -123.27 |  | -15.6206 | -78 | -76.8 | 21.7831 | 48.5 | 61.82 | 65.94 | 48.21 | -8.14 | 54.7925 | 120.6544 | -48.8 | -12.25 | 126.39 | 46.46 | 122.6727 | 119.9818 | 50.1494 | 48.5818 | 236.2007 | 203.3838 | 195.2417 | 200.2872 | 104.7869 | 84.0934 | -27.225 | 602.0925 | 570.1758 | 8.4219 | -9.0673 | -11.5448 | -24.8779 | 15.6882 | 14.2077 | 40.3 | -14.9142 | -15.7416 | -46.4034 | 0 | -6.94 | 1 | 9.659 | -11.1342 | -40.17 | -39.6929 | 11.9416 | -81.8685 | 48.6443 |  | 22.6629 | 22.7595 | 31.1899 | 30.6982 | 29.6987 | -1.5071 | -2.5118 | 59.6144 | -47.924 | -48.4493 | 36.6432 | 39.3241 | 18.3713 | 1.94 | 12.3665 | 1.3614 | -7.56 | 21.65 | 17.4799 |  | -3.091 | 6.758 | 8.2172 | 39.87 | -40.3228 | -36.647 | 16.13 | 83.4393 | 32 | -5.2566 | -10.8698 | -11.6717 | 2.2741 |  |  | -18.7478 | -21.7779 | 17.584 | 22.1565 | 61.4594 | 62.6942 | -126.9694 | -26.3038 | 27.2118 | 0.161 | 11.4144 | 14.8564 | 14.4312 | 13.1998 | 180.1046 | 179.9404 | 67.9 | -67.9989 | -337.9419 | 336.6344 | 610.8209 | -169.8542 | -170.7392 | -25.6258 | -12.2931 | 80.5785 | 79.6164 |  |  | 36.4258 | 36.4383 | -49.4151 | -49.0561 | 77.79 | 77.03 | 63.6 | 63.1 | 20.6545 | 29.68 | -420.5187 | 113.1726 | 115.7249 | 13.4 | 22.5 | -35.2 | -35.7 | 1.7447 | 1.4509 | -597.8397 | -541.4876 | 539.0473 | 428.773 | -62.5362 | -423.2064 | 420.4265 | -184.069 | -253.6089 | -417.3268 | 111.6652 | 112.4522 | 185.3379 | -522.7954 | 263.6133 | -262.0548 | 262.5884 | -10.7846 | 29.545 | 35.12 | 0.291 | 0.29 | -33.52 | 5.92 |  | -7.3808 | -24.2573 | -12.7153 | 14.8 | 55.029 | 54.293 | 11.144 | 13.3403 | 51.7943 | 51.4544 | 52.4726 |  | -23.8 | 23.3027 | 8.21 |  | -12.7222 | 57.3152 | 25.373 | -12.5003 | -56.1245 | 10.9785 | 44.0974 | 16.9 | -17.1 | 273.9925 | -107.6085
23/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | -25.821 | -29.1196 | 15.2207 |  | 32.0845 | -27.9077 | 56.8101 | 28.8231 | 28.1344 | -2.22 | -63.052 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 13.6932 | -2.79 | 16.1451 | 16.3634 | 27.2708 | 16.3815 | 5.3328 | 7.8674 |  |  | -54.73 | -54.27 |  | 2.22 | 61.6 |  |  | -41.2 | -41.55 | -52.58 | 41.4 | 41.32 | 21.1164 | -5.2645 | 63.3604 | 65.6489 | 52.0933 | -37.3343 | -37.9686 | 8.6596 | 9.2813 | 70.9356 | 72.1285 | 33.5007 | 34.0734 | -536.0958 | 7.1099 | -13.4 | -13.4 | 43.9749 | 43.2695 | -4.9146 |  | -86.5778 | 4.133 | 7.3824 | 4.9564 | 579.6074 | 112.5827 | 112.6133 | -602.8065 | 469.274 |  | -67.9473 | 69.798 | 88.3689 | 29.6 | 35.07 | 66.81 | 84.25 | 19.1601 | 18.8921 | 32.6549 | 33.0938 | 48.4078 | -158.4881 | -157.8867 | 11.7774 |  | 20.9062 |  | 126.8 | 115.6 | -16.2 | 48.0228 | 46.7873 | 46.9991 | -51.451 | -51.5536 | 83.3769 | -81.7279 | 94.7871 | 15.4638 | 62.71 | 32.46 | 40.0854 | 38.0905 | -27.7451 |  |  |  | -114.2801 |  | -15.1425 | -72.7 | -71.9 | 21.1679 | 45.5 | 57.78 | 62.36 | 45.24 | -7.75 | 54.467 | 113.0464 | -48.2 | -14.53 | 122.07 | 43.99 | 113.4545 | 111.8545 | 65.6803 | 63.5364 | 234.4658 | 200.9814 | 193.1268 | 196.82 | 103.5503 | 83.7615 | -25.97 | 609.9056 | 551.4484 | 8.2914 | -8.8148 | -10.9167 | -25.9677 | 15.2795 | 14.2104 | 44.5 | -16.0959 | -15.9302 | -47.5828 | 0 | -15 |  | 8.8872 | -8.9319 | -40.8762 | -40.4217 | 14.3324 | -82.5988 | 47.5967 |  | 23.0365 | 22.414 | 31.3524 | 31.3202 | 30.5909 | -20.5971 | -20.4297 | 123.0804 | -62.2875 | -62.7418 | 91.9431 | 99.5266 | 21.3816 | 12.51 | 14.1781 | 1.2052 | -8.89 | 21.74 | 21.776 |  | -3.302 | 6.986 |  | 39.49 | -102.2393 | -90.2899 | 17.17 | 82.5648 | 31.8 | -19.6349 | -2.8409 | -2.8461 | 2.1306 |  |  | -16.9465 | -34.3792 | 17.1102 | 35.9503 | 62.0369 | 64.0467 | -120.5934 | -24.5616 | 25.2905 | -58.7102 | 10.8319 | 13.0399 | 12.6593 | 12.6634 | 171.8386 | 171.1113 | 67.9 | -67.2709 | -320.7505 | 321.7748 | 581.4855 | -162.867 | -161.5069 | -28.3827 | -16.8596 | 81.5329 | 79.7641 | -92.5672 | -89.2747 | 34.0149 | 34.3439 | -42.7532 | -42.408 | 81.92 | 81.58 | 53.4 | 53.4 | 20.8595 | 28.64 | -401.9892 | 114.9716 | 114.6142 | 12.7 | 11.4 | -33.9 | -34.4 |  |  | -565.7232 | -526.1138 | 516.024 | 412.2862 | -59.5908 | -402.1227 | 405.9488 | -173.8601 | -246.558 | -399.3139 | 108.1786 | 109.5849 | 177.5738 | -492.8296 | 252.9818 | -245.8681 | 247.2954 | -10.6775 | 29.474 | 32.48 | 0.545 | 0.548 | -31.76 | 3.84 |  | -4.4816 | -23.4089 | -15.5261 | 13.9 | 49.289 | 48.952 | 11.2757 | 13.5191 | 53.699 | 52.5824 | 53.7268 |  | -11.5 | 21.9458 | 7.7 |  | -17.9912 | 57.3148 | 28.4906 | -18.3851 | -56.2158 | 15.25 | 39.7995 | 4.8 | -4.8 | 256.9265 | -110.485
23/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | -23.9307 | -29.1349 | 15.5831 |  | 29.9101 | -50.1895 | 52.6408 | 26.7572 | 26.066 | -4.44 | -58.735 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.5612 | 14.1586 | 15.4869 | 15.5818 | 26.089 | 16.233 | 5.4443 | 7.528 |  |  | -55.15 | -55.71 |  | 4.44 | 57.2 |  |  | -45.99 | -45.99 | -47.86 | 45.88 | 46.51 | 20.2335 | -4.5187 | 61.7675 | 64.1171 | 53.8841 | -44.4264 | -44.8289 | 28.3071 | 28.9173 | 71.0643 | 72.0586 | 45.4828 | 46.1662 | -570.225 | 5.6817 | -12.7 | -12.8 | 51.4466 | 49.7381 | -4.2394 |  | -92.4667 | 2.7189 | 7.1458 | 4.8507 | 612.9641 | 100.4364 | 100.3143 | -588.7072 | 469.6638 |  | -111.851 | 113.2581 | 82.0219 | 29.12 | 33.48 | 62.76 | 80.83 | 30.0106 | 30.1445 | 23.9957 | 24.1275 | 48.3586 | -160.1893 | -161.5107 | 11.0352 |  | 20.9062 |  | 127.3 | 115 | -15.5 | 43.7744 | 42.2843 | 42.4308 | -65.1082 | -64.2576 | 89.3387 | -70.8064 | 98.7276 | 14.1557 | 58.03 | 29.76 | 37.2729 | 35.4538 | -25.7274 |  |  |  | -98.2573 |  | -13.9884 | -63.1 | -64.4 | 20.0583 | 42.3 | 51.26 | 57 | 41.63 | -6.46 | 53.382 | 96.4655 | -47.62 | -14.54 | 116.45 | 41.2 | 96.4 | 93.9091 | 68.8609 | 67.2545 | 219.8627 | 187.9484 | 180.548 | 184.6667 | 126.8107 | 109.7832 | -24.291 | 603.6271 | 574.6508 | 7.9039 | -8.6526 | -10.9154 | -45.6325 | 11.7082 | 11.793 | 114.4 | -31.2216 | -28.3335 | -76.3193 | 0 | -13.12 | 85.2 | 8.0467 | -10.2891 | -39.461 | -38.7775 | 9.5212 | -103.3788 | 70.7315 |  | 23.3465 | 23.1344 | 32.0026 | 32.4697 | 32.049 | -30.1421 | -30.4771 | 131.2858 | -66.0005 | -66.393 | 94.0611 | 101.5146 | 28.1785 | 11.92 | 12.0589 | 1.1624 | -7.47 | 22.73 | 29.457 |  | -3.688 | 7.03 |  | 41.39 | -101.5591 | -90.1798 | 17.29 | 84.1412 | 34.6 | -18.9025 | -2.4398 | -2.6698 | 1.8993 |  |  | -16.4582 | -30.8897 | 18.9274 | 32.6749 | 59.8289 | 61.5452 | -120.3529 | -22.9749 | 24.7031 | -55.3275 | 10.7114 | 11.4481 | 11.2038 | 12.1102 | 171.6156 | 170.2066 | 67.5 | -67.391 | -314.1431 | 317.0596 | 589.1034 | -161.815 | -161.5396 | -34.3263 | -20.7577 | 81.8564 | 80.3967 |  |  | 33.6925 | 34.0111 | -62.8695 | -63.1577 | 70.31 | 69.68 | 53.4 | 53.1 | 20.6545 | 26.88 | -396.2793 | 112.8845 | 110.701 | 12 | 7.9 | -32.5 | -32.9 | 1.6843 | 1.3977 | -578.0551 | -539.0884 | 520.8291 | 422.9452 | -63.1341 | -410.7539 | 412.4153 | -174.8339 | -246.8923 | -404.393 | 109.8834 | 110.1059 | 179.7414 | -505.705 | 254.4381 | -252.0556 | 257.134 | -11.1527 | 29.352 | 26.4 | 0.736 | 0.742 | -24.96 | -2.08 |  | 1.5244 | -26.2501 | -17.2259 | 13.7 | 51.778 | 52.232 | 11.0872 | 13.4806 | 53.4176 | 53.1141 | 52.107 |  | -9.9 | 23.0026 | 6.97 |  | -24.42 | 60.7858 | 33.4473 | -23.7427 | -59.5911 | 20.4706 | 37.6582 | 2.2 | -2.7 | 269.6699 | -136.3034
24/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | -23.6192 | -29.6195 | 14.5367 |  | 28.1104 | -47.1079 | 49.8163 | 25.2092 | 24.782 | -6.66 | -47.704 | 44 | 19.872 | -41.8 | 13.6306 | 13.7072 | 14.9175 | 15.0644 | 24.6013 | 16.3184 | 5.4316 | 7.339 |  |  | -51.24 | -51.08 |  | 6.66 | 46.2 |  |  | -42.62 | -42.38 | -47.44 | 42.89 | 43.25 | 18.8811 | -4.0285 | 59.577 | 60.7372 | 51.472 | -43.7245 | -44.3978 | 28.7715 | 28.799 | 68.0553 | 68.75 | 45.9655 | 46.7822 | -541.489 | 6.3657 | -13.1 | -13.1 | 50.6379 | 49.6473 | -3.9831 |  | -93.8671 | 2.5744 | 6.3279 | 4.3558 | 592.7913 | 88.5342 | 87.3745 | -585.9403 | 431.8302 |  | -68.8781 | 70.6912 | 76.6929 | 27.37 | 31.41 | 58.85 | 76.78 | 32.2879 | 33.0916 | 33.6616 | 33.9997 | 48.0379 | -140.7097 | -139.4166 | 10.2844 |  |  | 27.34 | 121.9 | 108.2 | -15 | 45.8879 | 44.4794 | 44.5997 | -63.3939 | -63.0442 | 80.822 | -61.2976 | 89.0518 | 13.3599 | 53.92 | 27.83 | 34.9292 | 33.2565 | -24.0972 |  |  |  | -96.0423 |  | -13.2304 | -60.6 | -59.6 | 19.9924 | 39.7 | 47.58 | 53.78 | 39.52 | -6.01 | 54.6375 | 96.4305 | -47.4 | -14.45 | 110.92 | 37.66 | 96.8909 | 94.4 | 68.2217 | 66.7909 | 214.4344 | 181.9547 | 175.3526 | 178.5022 | 106.933 | 87.2718 | -25.895 | 598.4323 | 588.1363 | 7.7472 | -8.3618 | -10.3647 | -30.6996 | 12.702 | 12.1854 | 62.9 | -16.5527 | -16.8515 | -52.4453 | 14.83 | -14.78 | 1 | 7.473 | -7.939 | -39.0226 | -38.1908 | 10.2878 | -85.7791 | 50.2976 |  | 23.0451 | 22.5892 | 31.9364 | 32.338 | 31.4984 | -33.8262 | -33.4913 | 127.0993 | -66.4698 | -66.2745 | 88.4264 | 96.4733 | 28.6619 | 9.54 | 11.0726 | 0.9757 | -6.7 | 22.25 | 28.0209 |  | -4.011 | 7.261 |  | 40.34 | -97.4651 | -87.1898 | 16.83 | 82.1227 | 34.5 | -21.1089 | -4.5786 | -4.7821 | 1.7246 |  |  | -14.0923 | -32.1256 | 17.8473 | 33.3533 | 60.0967 | 62.5165 | -117.3953 | -21.6818 | 31.9762 | -56.2781 | 10.9017 | 10.4422 | 10.1372 | 12.5378 | 171.3281 | 173.5146 | 36 | -35.8012 | -285.4911 | 284.8403 | 581.089 | -162.5947 | -164.4017 | -31.6758 | -20.4343 | 81.2843 | 82.4192 |  |  | 36.4326 | 36.7742 | -58.5747 | -57.8009 | 72.64 | 71.86 | 51.2 | 53.6 | 21.0219 | 25.36 | -406.2625 | 114.6763 | 115.9819 | 11.9 | 10.6 | -34.1 | -34.4 | 1.7829 | 1.4853 | -571.4949 | -557.7144 | 526.9067 | 426.0095 | -66.9353 | -411.205 | 413.5729 | -178.9838 | -249.5867 | -410.3294 | 111.3043 | 108.8253 | 180.4459 | -505.7316 | 259.7172 | -251.7518 | 255.056 | -10.1501 | 29.123 | 26.72 | 0.976 | 0.974 | -26.56 | -1.44 |  | 0.8499 | -26.5431 | -16.463 | 14.9 | 50.711 | 49.148 | 11.1432 |  | 53.2258 | 52.5598 | 53.642 |  | -7.4 | 23.3099 | 6.55 |  | -20.4821 | 58.1901 | 32.1496 | -22.4042 | -57.1235 | 20.0466 | 36.2024 | 0.9 | -3.3 | 300.2527 | -170.3159
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -21.9351 | -26.2216 | 31.1124 | 0 | 43.9508 | -27.9077 | 71.7763 | 36.1489 | 35.2864 | -2.22 | -36.828 | 70.4 | 23.184 | -33 | 14.485 | 122.765 | 21.2238 | 21.609 | 35.8364 | 17.3466 | 5.8571 | 8.198 | 0 | 0 | -50.49 | -50.53 | 0 | 33.3 | 79.2 | 0 | 0 | -30.78 | -31.04 | -29.71 | 82.68 | 83.54 | 27.5869 | -2.9861 | 77.1688 | 79.7659 | 75.979 | -35.4852 | -35.4612 | 34.4867 | 33.0297 | 96.4034 | 97.8948 | 54.8599 | 60.1976 | -488.306 | 9.8139 | -2.4 | -2.4 | 74.8475 | 73 | -3.0789 | 0 | -73.0637 | 7.0182 | 9.988 | 6.8165 | 718.2529 | 140.6903 | 139.5916 | -461.6179 | 637.1381 | 0 | -22.4259 | 130.2248 | 103.0389 | 35 | 43.33 | 111.24 | 91.54 | 76.2258 | 75.2881 | 66.5833 | 68.0897 | 53.832 | -35.7323 | -35.8875 | 23.8175 | 0 | 20.9062 | 28.341 | 150.6 | 253.9 | -11.45 | 61.0235 | 60.1833 | 59.964 | -33.6875 | -33.0588 | 94.5669 | -43.575 | 105.9018 | 18.8668 | 80.7 | 84.35 | 48.5229 | 46.4401 | -19.7295 | 0 | 127.4836 | 126.2532 | -70.8301 | 0 | -10.7959 | -33.6 | -33 | 22.9312 | 59.7 | 73 | 81.4 | 59.35 | -2.54 | 59.365 | 149.0385 | -38.9 | -6.16 | 144.02 | 53.52 | 150.2 | 145.8 | 98.5918 | 96.9636 | 270.6413 | 239.7251 | 232.4957 | 233.9213 | 164.5063 | 147.1713 | -18.679 | 912.4049 | 588.1363 | 8.9616 | -0.0993 | -2.2801 | 1.2362 | 27.6026 | 25.7983 | 175.8 | 4.2952 | 3.3234 | -30.7943 | 18.02 | 0 | 128.3 | 12.5469 | 1.5793 | -34.7988 | -33.5767 | 14.4041 | -66.3501 | 115.0226 | 23.6696 | 23.76 | 23.6083 | 32.6932 | 33.2671 | 32.049 | 8.0379 | 8.2054 | 137.1467 | -30.5179 | -30.5078 | 95.1052 | 101.5146 | 47.2145 | 21.88 | 17.0736 | 1.702 | 0.9 | 23.7 | 46.5864 | 10.7894 | -1.983 | 11.012 | 9.9067 | 54.71 | -40.3228 | -36.647 | 17.6 | 88.7869 | 34.6 | 0 | -2.4398 | -2.6698 | 2.9213 | 0 | 0 | -12.5263 | -16.9031 | 19.3816 | 40.9491 | 65.7576 | 66.4137 | -85.1163 | -17.5667 | 34.6004 | 0.161 | 13.1056 | 20.6403 | 20.1175 | 15.6135 | 275.8548 | 273.6439 | 190.3 | -35.8012 | -148.0271 | 453.163 | 847.1642 | -132.0415 | -131.6736 | -14.3646 | 0 | 85.1411 | 83.7917 | -61.277 | -56.4824 | 42.5617 | 42.7124 | 0 | -33.8881 | 85.29 | 84.6 | 74 | 73.8 | 21.0433 | 36.4 | -313.314 | 154.7948 | 153.0464 | 17.7 | 54.3 | -14.6 | -15.2 | 1.7829 | 1.4853 | -419.038 | 0 | 596.8585 | 472.5265 | 72.9549 | -166.297 | 463.8374 | -111.6879 | -98.7298 | -167.3682 | 152.7173 | 152.8086 | 291.2721 | -215.4166 | 273.9482 | -91.6062 | 316.7127 | -6.4587 | 37.0901 | 35.12 | 1.561 | 1.56 | -14.48 | 7.76 | 0 | 12.9229 | -11.6899 | -2.2843 | 21.2 | 55.029 | 54.396 | 11.3619 | 13.5391 | 55.2398 | 55.3181 | 56.163 | 0 | 10.4 | 43.4847 | 10.59 | 0 | 0 | 72.4557 | 45.7771 | 0 | -47.6375 | 32.5638 | 53.8814 | 44.1 | 20 | 486.4601 | 35.7817
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -28.9046 | -34.0936 | 2.8782 | 0 | 0 | -76.3281 | 46.107 | 23.3233 | 22.795 | -33.3 | -80.834 | 33 | 16.56 | -70.4 | 11.9381 | -2.79 | 14.9175 | 15.0644 | 24.6013 | 15.3665 | 4.7368 | 7.0765 | 0 | 0 | -84.18 | -83.95 | 0 | 2.22 | 35.2 | 0 | 0 | -81.9 | -82.11 | -66.57 | 31.02 | 31.18 | 13.9303 | -9.9382 | 50.1775 | 52.1469 | 46.2806 | -66.9414 | -67.4271 | 5.3281 | 5.2084 | 62.9258 | 61.7405 | 22.6625 | 18.4742 | -676.6153 | -15.1171 | -14.2 | -14.2 | 41.7102 | 40.3467 | -6.6262 | 0 | -108.376 | 0.627 | 0 | 1.4055 | 533.3413 | 63.6006 | 63.57 | -892.3329 | 318.0014 | 0 | -128.268 | 23.8753 | 63.0408 | 12.13 | 24.19 | 58.85 | 0 | -8.1672 | -9.5068 | -1.7292 | -0.9702 | 36.365 | -213.2874 | -211.9809 | 4.9899 | -126.3656 | 12.2793 | 22.479 | 16.5 | 87.4 | -17.75 | 42.4297 | 41.8214 | 42.4308 | -73.7368 | -73.5378 | 65.7792 | -99.1871 | 74.1903 | 10.8851 | 37.95 | 21.06 | 29.3042 | 27.6901 | -33.3176 | 0 | 0 | 0 | -150.547 | 0 | -18.1994 | -92.3 | -90.9 | 16.5536 | 32.7 | 33.18 | 44.4 | 32.27 | -10.55 | 46.066 | 69.7565 | -48.8 | -17.12 | 91.76 | 30.22 | 66.8909 | 68.4182 | 33.2481 | 31.5 | 180.2491 | 153.388 | 146.9936 | 151.0816 | 92.6048 | 69.0253 | -27.798 | 473.5089 | 0 | 1.8882 | -10.3344 | -12.0951 | -81.2583 | 0.1422 | 1.9268 | 33.5 | -53.8385 | -54.8047 | -112.512 | 0 | -16.59 | 1 | 7.473 | -39.4561 | -53.0724 | -52.0916 | 4.1502 | -144.4711 | 39.0235 | 0 | 21.7966 | 21.6117 | 29.7452 | 30.3202 | 29.1642 | -73.6808 | -73.8482 | 55.0931 | -97.1012 | -96.6826 | 36.6432 | 39.3241 | 5.041 | -11.6 | 0.6574 | 0.7034 | -10.92 | 15.83 | 0 | 8.7282 | -5.701 | 1.341 | 6.1934 | 29.84 | -102.2393 | -93.8571 | 14.76 | 65.5573 | 23.5 | -21.5157 | -15.6924 | -16.7819 | 1.2105 | 0 | 0 | -19.8276 | -39.2155 | 14.979 | 17.4204 | 55.2647 | 57.3199 | -147.2707 | -32.372 | 23.4565 | -74.583 | 10.3185 | 8.2534 | 8.0383 | 11.9244 | 136.7979 | 138.5977 | 36 | -189.3374 | -454.0872 | 146.8669 | 423.7805 | -257.8079 | -255.19 | -46.3416 | -32.411 | 73.2277 | 71.2506 | -171.658 | -162.7036 | 14.6091 | 15.0709 | -93.2054 | -126.7925 | 30.26 | 29.92 | 37.5 | 37.7 | 20.0392 | -43.52 | -437.67 | 109.1387 | 108.7565 | 10.1 | -9.6 | -41.8 | -41.3 | 1.2663 | 1.055 | -828.8839 | -557.7144 | 225.8772 | 170.1713 | -92.506 | -462.6133 | 164.6553 | -285.092 | -264.2398 | -455.7874 | 90.9586 | 91.6829 | 106.8648 | -572.8569 | 95.1491 | -313.0544 | 93.5118 | -12.6029 | 19.941 | 14.16 | -0.985 | -0.999 | -33.52 | -13.12 | 0 | -7.8508 | -36.4462 | -25.1362 | 1.2 | 48.448 | 48.237 | 9.5839 | 11.4572 | 47.6601 | 46.8589 | 47.4373 | 0 | -53.7 | 5.9596 | 5.6 | 0 | -38.2604 | 48.0057 | 14.5138 | -37.8399 | -70.3811 | -2.4888 | 32.27 | -20.1 | -44.3 | 63.4611 | -458.8553
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -25.1354 | -29.3329 | 21.6618 | 0 | 32.2899 | -50.9609 | 56.1427 | 28.4921 | 27.8299 | -14.1062 | -56.2759 | 49.5611 | 20.0453 | -49.8326 | 13.4333 | 49.3734 | 17.7598 | 17.964 | 29.9053 | 16.5245 | 5.2064 | 7.6963 | 0 | 0 | -59.0415 | -59.044 | 0 | 14.1062 | 54.8167 | 0 | 0 | -47.8377 | -48.074 | -49.9237 | 48.394 | 48.5121 | 20.1938 | -5.2986 | 61.5002 | 63.6527 | 57.7588 | -45.5049 | -45.918 | 20.8864 | 20.4267 | 74.0505 | 75.2075 | 39.74 | 40.1924 | -556.1826 | 2.2825 | -11.3292 | -11.3167 | 51.874 | 50.7738 | -4.5372 | 0 | -88.5266 | 3.918 | 6.9778 | 4.2779 | 598.3775 | 104.0325 | 103.9346 | -655.7252 | 441.5208 | 0 | -62.0678 | 63.7472 | 85.32 | 21.7527 | 31.7708 | 86.2927 | 81.2619 | 30.6246 | 30.605 | 30.0814 | 30.489 | 45.2737 | -111.2864 | -111.0893 | 15.2512 | -82.8175 | 18.9755 | 26.2642 | 86.6312 | 154.2479 | -15.0096 | 52.4076 | 51.1675 | 51.173 | -56.8966 | -56.4157 | 82.4604 | -74.1492 | 92.043 | 14.2901 | 55.8267 | 45.7848 | 39.4311 | 37.4069 | -27.0349 | 0 | 109.8808 | 108.8025 | -105.657 | 0 | -14.7814 | -58.2659 | -57.9957 | 19.5452 | 46.9744 | 52.7792 | 63.7837 | 46.3869 | -6.316 | 54.848 | 104.7687 | -46.6975 | -13.8783 | 114.8723 | 41.8252 | 105.5383 | 103.6841 | 62.8606 | 61.1902 | 227.7837 | 194.7521 | 187.2328 | 190.1776 | 130.5537 | 113.6224 | -23.5093 | 668.3094 | 495.0414 | 6.1841 | -6.2035 | -8.3232 | -45.035 | 18.9197 | 18.0109 | 114.2667 | -25.615 | -26.3645 | -75.7349 | 3.4236 | -10.844 | 70.38 | 10.8858 | -9.065 | -41.9928 | -41.0727 | 9.6935 | -110.5438 | 78.0161 | 20.4964 | 22.6441 | 22.4657 | 31.1569 | 31.5718 | 30.5275 | -31.1608 | -31.4295 | 103.8264 | -60.5164 | -60.4741 | 67.8796 | 74.6757 | 26.7288 | 5.3571 | 8.4696 | 1.0592 | -4.7196 | 20.1231 | 26.3669 | 9.4577 | -3.9702 | 9.7728 | 8.0776 | 39.7877 | -75.4618 | -67.3367 | 16.2252 | 76.7467 | 29.4083 | -13.3999 | -9.0778 | -9.7026 | 1.9381 | 0 | 0 | -15.5173 | -28.4878 | 17.149 | 29.6085 | 60.6868 | 61.9428 | -112.3497 | -23.9587 | 27.9382 | -35.3139 | 11.6538 | 12.5986 | 12.243 | 13.4231 | 191.1893 | 190.7733 | 146.6958 | -146.4006 | -345.5791 | 346.5065 | 616.3177 | -181.1543 | -180.2127 | -30.3336 | -17.8393 | 80.996 | 80.1357 | -118.0046 | -113.0631 | 33.6862 | 34.0014 | -62.7823 | -73.6969 | 60.2421 | 59.6731 | 56.0604 | 56.25 | 20.5912 | 12.2367 | -389.3128 | 131.1179 | 130.6219 | 13.5188 | 18.9937 | -33.1417 | -33.4604 | 1.509 | 1.2757 | -602.6837 | -463.3259 | 427.6192 | 342.3387 | -49.7435 | -333.0374 | 333.3635 | -182.6977 | -200.7406 | -329.0996 | 115.8634 | 115.654 | 185.2187 | -412.5632 | 205.9391 | -209.486 | 209.7753 | -10.5046 | 29.8133 | 25.64 | 0.57231 | 0.56744 | -25.13 | -1.1933 | 0 | 1.1809 | -27.4189 | -14.3792 | 13.5188 | 51.4259 | 51.318 | 11.0845 | 13.2312 | 52.794 | 52.4857 | 52.6703 | 0 | -18.2312 | 22.4554 | 7.4758 | 0 | -19.0577 | 59.9548 | 30.7787 | -19.393 | -59.1063 | 16.9314 | 41.3772 | 9.0062 | -8.9854 | 270.8402 | -160.92
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 23 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | -7.9792 | 9.4607 | 5.6254 |  | 8.5903 |  | 20.5494 | 8.6897 | 8.3163 | -2.22 | -22 |  | 1.656 |  | 2.6141 | -0.2329 | 4.877 | 4.69 | 8.3097 | 4.784 | -0.5389 | 2.1896 |  | -1.1504 | -0.912 | -0.897 | 4.153 | -19.98 | -11 |  |  | -15.87 | -16 |  | -9.03 | -9.05 | 4.8062 | 3.78 | 13.3094 | 15.2644 | -18.653 | -8.9839 | -8.6997 | 5.3727 | 5.6375 | -17.4547 | -15.1434 | 8.0363 | 8.3609 | 33.3846 | 4.7833 | -6 | -5.9 | -24.7797 | -24.6399 | -1.0494 |  | 12.0453 | 4.7156 | 0.7973 | 0.6027 | -42.2681 | -17.2735 | -16.9988 | 11.5966 | -212.4036 |  |  |  | 11.8158 | 6.59 | 11.94 | -3.21 | 0 | -22.9025 | -22.6346 | 28.2807 | 27.4789 | -7.8391 | -12.2411 | -12.3361 | 11.6876 |  | 3.8356 | 8.037 | -6.5 | -7.4 | -2.45 | 17.7264 | 17.9346 | 16.7457 | 14.0204 | 14.2725 | -26.8124 | 7.5201 | -24.7444 | 3.1276 | 23.07 | 7.98 | 5.4736 | 4.4952 | -7.2085 |  |  |  | 30.7175 |  | -2.8016 | -8.7 |  | -2.9944 | 0.8 | 4.76 | 4.86 | -1.19 | -1.2 | 6.1535 | -31.1118 | -23.84 | -4.78 | 32.02 | 5.82 | -29.7636 | -14.9636 | -41.3723 | -41.6455 |  | -19.6815 | -29.1074 | -29.2378 | -28.1236 | -31.2803 | -12.921 | -86.3454 | -15.0954 | 1.8404 | -2.4195 | -2.7973 | 31.9386 | -9.9188 | -9.648 | -9.4 | -23.1197 | 34.2967 | 17.7175 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5722 | -6.4515 | -11.5368 | -11.6587 | 9.7238 | 19.1463 | -36.6132 | 3.714 | 3.424 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -21.0995 | 27.4612 | 27.4208 | -13.1724 |  | 18.6734 | -17.63 | -1.2612 | 0.1485 | 2.05 | 1.78 | -18.6334 |  | 3.244 | 2.68 |  | 7.94 | -4.6546 | 3.8906 | -2.38 | 32.979 |  | 21.848 | -4.4892 | -4.8589 | 2.209 |  |  | -14.5467 | 55.9734 | 4 | -22.2774 |  |  | 123.4723 | -8.5958 | -10.0426 | -1.5041 | 2.0327 | 4.6519 | 4.7472 | 1.3933 | -14.6256 | -13.8706 | 1.68 | -6.6468 | -6.6656 | 55.274 | 104.906 | -3.7735 | -3.2281 |  | 7.5729 | -10.4422 | -14.0385 |  | 12.4522 | -1.3909 | -1.3116 | -3.4273 | -3.616 | 12.69 | 13.31 | -30.2 | -30.2 | -0.228 | -13.2 | 30.6812 | 37.1394 | 37.1344 | -18.6 | -49.6 | -14.2 | -14.3 | -17.3758 | -17.3303 | -130.4614 | 29.3972 | -239.2577 | -19.6589 | -24.0037 | 84.4602 | 77.9459 | 90.6321 | 96.4794 | 17.3305 | 27.5295 | 24.8806 | 20.0137 | 155.6335 | -206.2372 | 94.8198 | -85.3071 | -2.7869 | 7.349 | -6.24 | -2.132 | -2.135 | 3.04 | -4.32 | 0.8536 | -1.4939 | 5.1591 | -6.1204 | -1 | 1.152 | 2.882 |  |  | 3.2968 | 3.9031 | 4.0582 |  | 35 | 4.1025 | -0.14 |  | -10.6291 | -1.5229 | -28.2356 | -8.5749 | -3.7476 | -30.2799 | 3.6011 | -30 | 12.3 | 31.6032 | -105.0563
23/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | -7.705 | 10.0076 | 5.9495 |  | 8.4559 |  | 21.4703 | 9.2227 | 8.7183 | 0 | -22 |  |  |  | 2.7874 | 0.6174 | 4.7871 | 4.6378 | 8.1378 | 4.5809 | -0.4547 | 2.2839 |  | -1.2408 | -1.027 | -1.007 | 4.146 | -19.98 | -11 |  |  | -16.52 | -16.67 |  | -9.15 | -9.11 | 3.7496 | 3.7081 | 12.5241 | 14.3433 | -18.132 | -9.3696 | -9.0444 | 4.2495 | 5.2361 | -17.4931 | -14.9716 | 8.2529 | 8.5645 | 32.2571 | 5.7074 | -6.6 | -6.6 | -25.4632 | -25.4397 | -1.0118 |  | 11.1005 | 4.6656 | 0 | 0.566 | -53.0106 | -17.7312 | -17.6702 | 19.7571 | -221.7108 |  |  |  | 9.77 | 6.21 | 11.47 | -4.17 |  | -22.3666 | -22.6346 | 27.9966 | 27.3362 | -7.9245 | -12.9241 | -13.0474 | 10.5037 |  | 3.8356 | 8.321 | -7.9 | -8.2 | -2.34 | 16.6903 | 16.7091 | 15.0813 | 16.2281 | 16.2347 | -27.9156 | 7.346 | -26.4155 | 3.0588 | 22.72 | 7.88 | 5.3174 | 4.2023 | -6.7372 |  |  |  | 28.3563 |  | -2.8904 | -6.5 |  | -3.0432 | 0.3 | 4.9 | 4.28 | -1.54 | -1.28 | 6.3705 | -29.0842 | -23.92 | -4.7 | 31.92 | 5.51 | -29.0545 | -14.5727 | -41.9056 | -40.2091 |  | -21.9518 | -30.786 | -30.7702 | -24.9397 | -28.5475 | -12.652 | -94.2206 | -13.2919 | 2.1515 | -2.6621 | -3.3566 | 29.6816 | -11.4414 | -10.8263 | -2.5 | -23.3472 | 41.6873 | 15.7389 | -4.47 | -2 | 0 | 2.3531 | -8.7912 | -11.5478 | -11.7897 | 9.4304 | 16.3674 | -34.0857 | 4.1889 | 3.8457 |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.545 | -19.5924 | 26.2197 | 26.182 | -12.7964 |  | 17.5113 | -17.82 | -1.0048 | 0.1485 | 1.84 | 2.97 | -17.6234 |  | 3.204 | 2.633 |  | 8.07 | -5.0549 | 3.676 | -2.35 | 33.1298 |  | 21.5892 | -4.1486 | -4.5455 | 2.0926 |  |  | -14.8502 | 55.1809 | 4.764 | -22.1913 |  |  | 120.397 | -8.9482 | -10.3481 | -1.3626 | 2.5008 | 4.6007 | 4.7077 | 1.5242 | -14.5517 | -13.6568 | 0.84 | -5.3128 | -5.8562 | 52.2987 | 108.86 | -4.2674 | -3.9746 |  | 6.7505 | -10.4947 | -11.2789 | 9.9272 |  | -2.333 | -2.1871 | -2.9857 | -3.1396 | 13.14 | 13.44 | -30.9 | -30.6 | -0.087 | -13.2 | 32.8965 | 37.3933 | 37.2445 |  | -49.7 | -14.1 | -14.5 | -17.1499 | -17.1223 | -133.9644 | 27.4929 | -238.9376 | -16.8273 | -24.4789 | 82.8291 | 80.8289 | 94.1769 | 96.0197 | 15.6821 | 26.4167 | 24.4122 | 16.6449 | 152.466 | -205.2285 | 94.6837 | -83.2112 | -2.9749 | 7.35 | -6.56 | -2.127 | -2.133 | 2.8 | -4.72 | 0.152 | -1.5793 | 5.2171 | -6.5599 | -0.5 | 1.568 | 1.275 |  |  | 4.082 | 3.3602 | 3.3851 |  | 36 | 3.9874 | -0.17 |  | -10.7755 | -1.6675 | -28.1873 | -8.773 | -3.1112 | -30.3736 | 2.8796 | -30.4 | 12.9 | 36.1247 | -103.9671
23/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | -7.3764 | 10.1693 | 5.8191 |  | 8.1525 |  | 20.735 | 8.8157 | 8.3882 | -2.22 | -22 | 0 | 1.656 |  | 2.622 | 0.411 | 4.8274 | 4.7115 | 8.138 | 4.6872 | -0.4902 | 2.2779 |  | -1.2472 | -0.984 | -0.972 | 4.761 | -19.98 | -11 |  |  | -16.72 | -16.75 |  | -8.69 | -8.76 | 3.4997 | 3.703 | 12.0746 | 14.2001 | -18.4645 | -10.6364 | -9.7389 | 14.9389 | 14.7427 | -20.0679 | -19.5377 | 17.8686 | 17.7534 | 25.4268 | 5.6574 | -6.4 | -6.4 | -24.0457 | -23.5296 | -1.0266 |  | 10.1053 | 4.7922 |  | 0.512 | -47.1816 | -20.1422 | -20.0507 | 15.5671 | -225.5924 |  |  |  | 8.7521 | 6.23 | 11.5 | -4.33 |  | -23.4383 | -23.5723 | 27.5219 | 26.6645 | -8.3483 | -11.5117 | -11.9611 | 9.4687 | 0 | 4.2153 | 8.887 | -8.8 | -9.4 | -2.33 | 16.4867 | 16.4125 | 14.9892 | 15.0742 | 15.8513 | -26.9702 | 7.4034 | -25.498 | 2.8234 | 22.87 | 7.95 | 4.8486 | 3.714 | -6.4956 |  |  |  | 28.0662 |  | -2.5239 |  | -5.8 | -3.4949 | 0 | 4.78 | 3.82 | -1.83 | -1.31 | 6.572 | -28.4291 | -23.94 | -4.65 | 31.15 | 5.42 | -29.9091 | -14.8727 | -41.6447 | -41.5 |  | -24.2051 | -32.7901 | -32.6075 | -18.6464 | -19.3626 | -12.234 | -94.0491 | 0.5395 | 1.8738 | -2.1867 | -2.7009 | 29.0173 | -14.8587 | -14.3772 | 5.1 | -24.99 | 59.6438 | 14.5899 | 0 | 0 | -1.1 | 2.0971 | -16.161 | -12.0458 | -12.0398 | 10.6535 | 16.7986 | -33.1977 | 4.1909 | 3.9355 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.8799 | -22.6066 | 26.3059 | 26.4804 | -13.1923 |  | 19.4205 | -18.19 | -1.2996 | 0.1998 | 1.85 | 1.81 | -18.5924 |  | 3.115 | 1.804 |  | 8 | -5.9315 | 2.5943 | -2.51 | 32.5198 |  | 21.6032 | -4.0423 | -4.353 | 2.0179 |  |  | -14.0347 | 55.2091 | 4.9398 | -22.5158 |  |  | 119.0579 | -9.3237 | -10.5818 | -1.161 | 1.968 | 4.5567 | 4.5811 | 1.4623 | -11.9057 | -9.4232 | 3.35 | -8.2932 | -11.8407 | 57.0018 | 115.3438 | -2.0442 | 0 |  | 6.7383 | 0 | 0 |  |  | -0.8387 | -0.6247 | -2.4835 | -2.1368 | 11.56 | 11.93 | -30.2 | -30.4 | -0.2444 | -13.04 | 32.9781 | 38.6089 | 37.8126 | -18.7 | -50.2 | -14.7 | -14.9 |  |  | -126.072 | 30.607 | -240.5373 | -18.6763 | -21.8507 | 95.5003 | 68.9987 | 84.8268 | 103.3363 | 27.7963 | 28.111 | 27.8982 | 23.634 | 167.1452 | -209.8348 | 104.0098 | -93.046 | -2.8821 | 7.065 | -6.72 | -2.138 | -2.16 | 3.2 | -4.4 | -0.5255 | -1.9333 | 6.0075 | -6.7369 | -0.5 | 3.419 | 1.702 | 3.6154 | 4.0127 | 4.0226 | 4.1607 | 3.0411 |  | 36.3 | 4.3309 | -0.2 |  | -11.8532 | -0.7434 | -26.8473 | -9.7688 | -3.7715 | -29.6307 | 2.564 | -30.8 | 13.1 | 41.3036 | -112.2532
23/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | -7.4447 | 10.9996 | 5.892 |  | 7.946 |  | 21.8219 | 9.4647 | 8.9677 | 2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 2.7137 | 1.1433 | 4.9023 | 4.7204 | 8.4158 | 5.26 | -0.5298 | 2.1919 |  | -1.081 | -0.902 | -0.9 | 4.327 | -22.2 | -13.2 |  |  | -17.36 | -17.43 |  | -8.21 | -8.33 | 3.8901 | 3.5656 | 11.8188 | 13.7381 | -17.7117 | -9.3661 | -9.152 | 4.5028 | 4.5297 | -17.3854 | -15.0664 | 9.0486 | 9.2431 | 29.3962 | 6.8256 | -6.5 | -6.5 | -26.1637 | -26.0171 | -1.0942 |  | 10.2264 | 4.791 |  | 0.4863 | -60.7013 | -20.9662 | -21.1798 | 20.4972 | -233.0689 |  |  |  | 7.6942 | 6.19 | 11.3 | -5.79 |  | -22.7685 | -22.6346 | 27.5426 | 27.0163 | -8.2637 | -10.7153 | -10.9259 | 9.8302 |  | 4.032 | 8.16 | -9.4 | -9.8 | -2.31 | 14.9761 | 14.3409 | 13.5538 | 16.3242 | 16.8472 | -27.9044 | 8.0684 | -25.8194 | 3.1107 | 22.55 | 7.83 | 4.3799 | 3.3234 | -6.1781 |  |  |  | 26.9674 |  | -2.3301 |  |  | -3.4692 | -0.3 | 4.2 | 3.38 | -2.13 | -1.2 | 5.766 | -28.0766 | -23.64 | -5.76 | 31.51 | 4.44 | -29.0182 | -14.5636 | -41.5768 | -41.2 |  | -25.8924 | -33.5154 | -33.8554 | -16.7944 | -18.9312 | -12.294 | -101.1477 | 5.8015 | 1.6998 | -2.1937 | -2.5946 | 29.9565 | -14.2451 | -13.0985 | 2.9 | -22.6529 | 59.85 | 17.4191 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1908 | -15.2262 | -11.696 | -11.773 | 10.3134 | 17.325 | -34.0982 | 4.1384 | 3.7789 |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.8799 | -22.1042 | 26.7537 | 26.8324 | -13.6492 |  | 17.6968 | -17.41 | -1.7171 | 0.1733 | 2.23 | 2.03 | -17.6036 |  | 3.099 | 3.45 |  | 8.04 | -5.0798 | 2.772 | -2.59 | 32.1691 |  | 21.1816 | -3.8446 | -4.0905 | 1.9842 |  |  | -15.2623 | 54.0407 | 4.776 | -22.5635 |  |  | 118.4848 | -9.5859 | -10.8904 | -0.8706 | 2.6325 | 4.4542 | 4.5336 | 1.9715 | -10.4143 | -9.4685 | 2.93 | -7.5078 | -11.6508 | 57.526 | 116.5568 | 0 | 0 |  | 6.2638 | -10.7077 | 0 |  |  | -2.7095 | -2.5518 | -0.3482 | 0.2799 | 12.94 | 13.28 | -31.8 | -31.7 | -0.1053 | -13.28 | 43.2292 | 31.3512 | 31.3783 | -18.5 | -51.2 | -13.1 | -13.4 |  | -17.3252 | -123.6671 | 29.716 | -241.7418 | -19.8445 | -22.344 | 97.1324 | 65.7917 | 88.5549 | 108.7462 | 31.9437 | 30.9607 | 29.698 | 17.1597 | 175.0458 | -211.5732 | 108.6266 | -93.357 | -2.6477 | 6.986 | -6.8 | -2.178 | -2.185 | 2.88 | -4.08 | -0.0813 | -1.3169 | 6.8864 | -7.8202 | -1.7 | 2.705 | 1.113 |  | 4.3044 | 4.4089 | 3.483 | 3.1159 |  | 37.5 | 4.64 | -0.12 |  | -12.2374 | -1.7189 | -26.8594 | -10.2668 | -3.2059 | -29.5131 | 2.3973 | -32.2 | 15 | 44.9522 | -117.7574
23/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | -7.287 | 11.0388 | 5.8251 |  | 8.0596 |  | 22.1754 | 9.6497 | 9.1751 | 2.22 | -22 |  |  | -15.4 | 2.7159 | 1.7699 | 4.8255 | 4.5417 | 8.308 | 5.199 | -0.5071 | 2.21 |  | -1.1286 | -1.021 | -1.015 | 3.882 | -24.42 | -11 |  |  | -17.31 | -17.21 |  | -8.93 | -8.95 | 4.07 | 3.5154 | 12.1419 | 13.919 | -17.7051 | -9.5741 | -9.2213 | 4.0345 | 4.225 | -17.2456 | -15.0053 | 8.8952 | 9.2152 | 27.0202 | 6.6078 | -6.3 | -6.4 | -26.1325 | -25.9501 | -1.0815 |  | 10.0366 | 4.4885 |  | 0.4207 | -65.6758 | -21.3019 | -21.1493 | 26.3042 | -240.3742 |  |  |  | 6.5965 | 6.03 | 11.23 | -6.3 |  | -21.5629 | -21.295 | 25.5504 | 25.1056 | -7.4121 | -11.852 | -11.7278 | 9.5084 |  | 4.2153 | 8.329 | -10.7 | -10.7 | -2.16 | 13.8591 | 13.3894 | 12.6969 | 18.3035 | 18.3703 | -29.625 | 7.8616 | -27.6442 | 3.0781 | 21.94 | 7.49 | 4.5361 | 3.5187 | -6.4557 |  |  |  | 24.7376 |  | -2.4813 | -4.2 |  | -3.5071 | -0.7 | 3.92 | 3.14 | -2.43 | -1.29 | 6.169 | -26.2365 | -23.46 | -6.46 | 31.16 | 4.17 | -28.2 | -13.5636 | -39.7993 | -38.8273 |  | -24.8947 | -33.0041 | -33.3153 | -24.0283 | -24.436 | -12.709 | -105.7927 | 7.1382 | 1.7536 | -3.9453 | -2.5213 | 37.957 | -12.7049 | -12.5461 | -4.8 | -19.4697 | 50.686 | 16.7658 | 0 | 0 | 5.8 | 2.0417 | -12.3978 | -11.6925 | -11.7218 | 9.4322 | 14.6325 | -36.7835 | 4.156 | 3.8529 |  | 4.3083 | 4.5454 | 3.7492 | 8.3728 | 8.2054 | -22.1042 | 23.7743 | 24.0249 | -15.1353 |  | 17.8335 | -18.54 | -1.0121 | 0.165 | 1.79 | 3.17 | -18.6574 |  | 3.162 | 2.703 |  | 6.68 | -4.3356 | 3.8844 | -2.43 | 31.2739 |  | 20.8009 | -3.5267 | -3.8336 | 1.9082 |  |  | -15.0612 | 53.998 | 5.2865 | -22.7027 |  |  | 117.913 | -9.7883 | -11.0461 | -0.6625 | 2.9711 | 4.4835 | 4.4862 | 2.3693 | -11.0749 | -9.2456 | 2.93 | -6.7548 | -12.5911 | 55.3235 | 118.6627 | 0 | 0 |  | 5.1047 | 0 | 0 | 18.3275 | 17.197 | -5.2565 | -5.1251 | 0.4226 | 0.0999 | 12.71 | 13.06 | -32 | -31.5 | -0.2444 | -13.2 | 53.8104 | 29.3347 | 29.2284 | -18.7 | -50.2 | -11.4 | -11.4 | -17.3508 |  | -122.9882 | 31.3215 | -244.3579 | -21.4062 | -22.2356 | 97.763 | 64.7351 | 95.4158 | 115.1141 | 33.2096 | 27.436 | 25.9441 | 10.3508 | 175.4275 | -216.9689 | 102.222 | -91.7253 | -5.0843 | 6.78 | -7.04 | -2.136 | -2.145 | 3.28 | -3.76 | 0.0219 | -1.8448 | 7.0909 | -8.2597 | -0.5 | 2.011 | 2.002 |  |  | 4.235 | 3.8443 | 4.0647 |  | 37.3 | 4.4034 | -0.24 |  | -12.5712 | -1.1944 | -26.1336 | -10.7263 | -4.2353 | -28.1852 | 1.7869 | -31.8 | 14.3 | 45.9568 | -120.1653
23/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 | -7.2508 | 10.6234 | 5.7925 |  | 7.9569 |  | 18.6923 | 8.0118 | 7.5478 | 0 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 2.7567 | 0.0675 | 4.3348 | 4.1537 | 7.5021 | 4.8293 | -0.5448 | 2.2621 |  | -1.1089 | -1.024 | -1.011 | 3.653 | -22.2 | -11 |  |  | -17.39 | -17.55 |  | -8.28 | -8.39 | 3.8003 | 3.7201 | 11.4687 | 13.3815 | -15.8231 | -10.8354 | -10.9892 | 14.6781 | 17.5305 | -15.3992 | -13.3339 | 17.8659 | 16.2207 | 22.7917 | 5.7322 | -6 | -6 | -23.9079 | -24.1422 | -1.1673 |  | 8.8129 | 4.624 |  | -0.2167 | -54.3229 | -25.2998 | -25.4219 | 25.1626 | -233.1956 |  |  |  | 5.5486 | 6.01 | 11.26 | -6.22 |  | -23.4383 | -23.5723 | 27.055 | 26.0437 | -7.388 | -11.5321 | -11.6977 | 8.4493 |  | 4.2153 | 8.431 | -9.8 | -10.2 | -1.99 | 14.0718 | 14.0846 | 12.977 | 14.866 | 14.8914 | -27.4231 | 9.8533 | -25.9818 | 3.2167 | 22.36 | 7.74 | 4.3799 | 3.3234 | -6.3276 |  |  |  | 22.5404 |  | -2.3739 |  | -3.5 | -2.9395 | -0.7 | 3.88 | 3.2 | -2.32 | -1.36 | 5.704 | -25.0014 | -23.97 | -6.43 | 31.67 | 3.93 | -25.6545 | -13.0091 | -40.1822 | -40.2 | -9.7619 | -24.8549 | -32.218 | -32.9321 | -22.6138 | -26.2191 | -12.464 | -103.5261 | 33.1256 | 1.9962 | -2.0721 | -2.7087 | 29.2993 | -12.6915 | -12.091 | -4.9 | -22.4111 | 46.705 | 19.8957 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | -10.9226 | -11.832 | -11.8827 | 9.0307 | 19.8128 | -35.9838 | 4.1005 | 3.8156 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -22.2717 | 25.5209 | 25.4548 | -14.1385 |  | 18.0191 | -18.31 | -1.3106 | 0.1385 | 2.01 | 2.61 | -17.6201 |  | 3.184 | 2.679 | 0 | 7.34 | -4.4866 | 3.1858 | -2.48 | 31.7042 |  | 20.2464 | -4.0013 | -4.4433 | 1.8846 |  |  | -14.3646 | 53.2802 | 4.4588 | -22.4018 |  |  | 117.0217 | -9.6271 | -9.6453 | -1.4086 | 3.2527 | 4.4908 | 4.4941 | 2.6998 | -4.9843 | -4.4576 | 6.29 | -11.0689 | -22.1116 | 69.2199 | 131.4712 | 5.2876 | 4.9901 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.9528 | -1.8332 | 0.6793 | 0.5666 | 9.22 | 9.7 | -31.4 | -31.6 | -0.2628 | -13.36 | 53.3269 | 33.6919 | 33.7059 | -18.5 | -51.5 | -13.6 | -13.5 | -17.1404 | -17.1216 | -111.4943 | 39.8469 | -245.0333 | -20.4083 | -18.2104 | 120.5043 | 39.2734 | 80.485 | 127.6649 | 57.7395 | 27.2844 | 28.5423 | 26.1012 | 201.7301 | -225.4299 | 123.3613 | -109.4423 | -4.3592 | 6.734 | -6.48 | -2.124 | -2.133 | 3.04 | -4.16 | -0.4677 | -2.2843 | 8.1468 | -7.9973 | -1.4 | 1.463 | 0.867 |  | 4.0282 | 4.1125 | 3.4291 | 4.3685 |  | 37.7 | 4.4014 | -0.12 |  | -14.1266 | -0.2259 | -25.7074 | -12.2693 | -5.0924 | -27.636 | 2.3515 | -32.3 | 15.1 | 52.7362 | -121.6449
23/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | -7.3682 | 11.1109 | 5.8698 |  | 8.0694 |  | 19.4079 | 7.9058 | 7.7941 |  | -24.2 |  |  | -15.4 | 2.6714 | 0.1903 | 4.3594 | 4.2559 | 7.7756 | 4.6974 | -0.4944 | 2.2584 |  | -1.2562 | -0.964 | -0.945 | 4.312 | -22.2 | -11 |  |  | -17.66 | -17.63 |  | -7.9 | -8.05 | 4.6094 | 3.6287 | 11.4305 | 13.1319 | -15.6558 | -10.9268 | -10.5233 | 11.1125 | 14.1909 | -16.1434 | -12.3456 | 23.6255 | 29.5371 | 26.0145 | 5.1081 | -5.7 | -5.6 | -22.583 | -23.9549 | -1.1152 |  | 8.936 | 4.2598 |  | -0.1677 | -60.4266 | -26.4595 | -26.4595 | 23.5701 | -238.6125 |  |  |  |  | 5.86 | 11.25 | -6.05 |  | -21.8308 | -21.5629 | 25.4579 | 24.9799 | -7.2247 | -6.6058 | -6.3385 | 8.7806 |  | 4.2153 | 8.379 | -10.7 | -11.2 | -1.89 | 15.4007 | 15.4638 | 14.5329 | 14.7416 | 14.8788 | -27.3779 | 10.9442 | -26.3764 | 3.2167 | 21.37 | 7.29 | 4.0674 | 3.1281 | -6.0036 |  |  |  | 29.4182 |  | -2.3714 |  |  | -2.9407 | -0.9 | 3.36 | 2.84 | -2.57 | -1.11 | 6.014 | -29.8192 | -23.76 | -6.52 | 31.57 | 3.81 | -29.3091 | -14.7909 | -39.3629 | -38.5727 | -9.5898 | -25.8863 | -33.4216 | -33.4367 | -8.6572 | -17.2861 | -11.941 | -98.8182 | 36.9103 | 3.0663 | -4.3594 | -5.0144 | 30.2792 | -16.297 | -15.3799 | 2.9 | -25.6994 | 55.5824 | 20.2497 | -4.92 | -2.4 | 1.2 | 1.9821 | -17.5953 | -11.3094 | -11.4912 | 9.217 | 15.5042 | -34.474 | 3.8336 | 3.6549 |  | 4.8892 | 4.9065 | 3.5243 | 8.5403 | 8.3728 | -24.951 | 25.1743 | 24.5623 | -16.6087 |  | 17.8384 | -17.8 | -1.8233 | 0.165 | 2.23 | 1.63 | -17.8417 |  | 3.124 | 2.55 | 2.43 | 7.08 | -2.8465 | 5.3562 | -2.68 | 30.9757 |  | 20.1949 | -4.092 | -4.2481 | 1.8563 |  |  | -14.3792 | 52.5523 | 4.5169 | -22.4037 |  |  | 116.6329 | -9.7503 | -9.7994 | -1.3013 | 2.8223 | 4.4176 | 4.4466 | 2.2367 | -4.3095 | -3.3929 | 7.96 | -12.2962 | -22.4681 | 72.0685 | 130.2885 | 5.4718 | 5.5501 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.5658 | -2.9931 | -2.8362 | 0.5164 | 0.6137 | 9.15 | 9.63 | -31.8 | -30.5 | -0.2444 | -12.96 | 53.4167 | 30.7024 | 30.5848 | -18.3 | -51.6 | -13.2 | -13 | -17.3477 |  | -107.2627 | 42.5312 | -249.4013 | -23.3657 | -17.0906 | 121.0513 | 37.7772 | 81.3674 | 129.2267 | 61.6956 | 27.7341 | 27.5726 | 26.4797 | 203.5824 | -226.8835 | 124.3285 | -107.9098 | -3.7488 | 6.874 | -6.32 | -2.106 | -2.113 | 2.96 | -3.6 | -0.5106 | -2.2263 | 8.4398 | -8.3482 | -1 | 1.125 | 2.122 |  |  | 4.3949 | 3.2782 | 3.776 |  | 37.6 | 4.2919 | -0.21 |  | -15.7612 | -0.133 | -25.6461 | -13.4451 | -5.2665 | -27.8782 | 2.3553 | -32.5 | 15.2 | 54.0598 | -126.5387
23/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | -6.9737 | 6.1779 | 5.506 |  | 7.6118 |  | 19.7258 | 8.5057 | 8.0486 |  | -24.2 |  |  | -15.4 | 2.5956 | 3.0735 | 4.4105 | 4.3179 | 7.8764 | 4.8349 | -0.4639 | 2.1845 |  | -1.1646 | -1.12 | -1.106 | 4.311 | -22.2 | -11 |  |  | -17.62 | -17.56 |  | -9.11 | -9.12 | 4.4759 | 3.4719 | 11.4679 | 13.4515 | -13.9651 | -10.6245 | -10.4516 | 4.1347 | 4.2545 | -12.8296 | -10.5442 | 8.9645 | 9.3374 | 27.2089 | 6.7108 | -6.5 | -6.5 | -26.1938 | -25.9159 | -1.2439 |  | 8.9007 | 4.5404 |  | -0.0345 | -78.8598 | -25.8187 | -25.7881 | 33.2445 | -255.8903 |  |  |  | 4.6006 | 5.66 | 10.94 | -6.55 |  | -21.161 | -21.0271 | 25.1723 | 24.668 | -7.2722 | -9.3127 | -9.4326 | 8.4713 |  | 4.2153 | 8.323 | -11 | -11.3 | -1.93 | 14.583 | 14.2344 | 12.7905 | 16.4577 | 16.6573 | -29.0732 | 10.8791 | -27.964 | 3.2077 | 21.4 | 7.35 | 4.0674 | 3.0304 | -6.0201 |  |  |  | 25.8686 |  | -2.3519 |  |  | -3.1104 | -1.1 | 3.64 | 2.72 | -2.71 | -1.25 | 5.7815 | -26.9565 | -23.49 | -6.38 | 30.43 | 3.82 | -27.1636 | -13.4273 | -38.3984 | -37.9455 | -9.5723 | -24.6931 | -32.7558 | -32.9199 | -24.6468 | -26.9087 | -12.544 | -109.6367 | 43.053 | 3.333 | -4.473 | -4.9416 | 28.7892 | -11.2566 | -10.8876 | -7.1 | -22.9828 | 36.9358 | 16.0045 | 0 | 0 | 0 | 2.4005 | -9.0341 | -12.2466 | -12.1969 | 10.4285 | 17.2455 | -34.6271 | 3.8421 | 3.5773 |  | 4.6905 | 4.8283 | 4.0817 | 7.8704 | 7.8704 | -23.7788 | 23.2462 | 23.4378 | -15.4024 |  | 18.356 | -17.13 | -1.1165 | 0.1394 | 1.63 | 1.47 | -18.256 |  | 2.979 | 2.524 |  | 7.74 | -4.5692 | 4.0601 | -2.52 | 31.7031 |  | 18.4756 | -2.8887 | -3.1545 | 1.7972 |  |  | -14.0228 | 51.1543 | 4.6967 | -21.5213 |  |  | 114.5065 | -5.0828 | -10.4277 | 9.1568 | 3.0174 | 4.4102 | 4.4545 | 2.6977 | -2.5081 | 0 | 7.96 | -12.4181 | -22.4346 | 73.9572 | 135.7282 | 7.0875 | 8.1096 |  | 0 | 0 | 0 | 25.1787 |  | -2.1733 | -2.0434 | 1.2587 | 1.4287 | 10 | 10.49 | -31.1 | -31.3 | -0.2628 | -13.04 | 49.1843 | 35.409 | 35.2878 | -18.1 | -51.1 | -14.1 | -14.3 | -17.3594 |  | -107.7738 | 41.5951 | -247.2906 | -22.1895 | -16.8845 | 123.0112 | 37.4998 | 78.4044 | 129.401 | 63.2469 | 31.8767 | 30.8955 | 28.308 | 206.2054 | -223.8568 | 125.2102 | -111.6095 | -5.0379 | 6.259 | -6.48 | -2.107 | -2.119 | 2.96 | -3.52 | -0.6863 | -2.4887 | 8.7022 | -8.4367 | -1.2 | 2.416 | 1.334 |  |  | 3.9055 | 4.0211 | 3.7602 |  | 38.6 | 4.2878 | -0.21 |  | -15.3873 | -0.4191 | -24.805 | -13.592 | -4.5988 | -26.8766 | 0 | -33 | 15.9 | 60.0117 | -131.7913
23/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | -7.0124 | 6.6265 | 5.68 |  | 7.4861 |  | 19.3179 | 8.4167 | 8.0563 |  | -24.2 |  |  | -15.4 | 2.2735 | 2.588 | 4.5648 | 4.3919 | 7.8296 | 4.7332 | -0.571 | 2.1103 |  | -1.1699 | -1.088 | -1.071 | 4.076 | -22.2 | -11 |  |  | -17.77 | -17.95 |  | -8.77 | -8.45 | 3.6586 | 3.6205 | 10.8764 | 12.0091 | -15.3784 | -12.3411 | -14.8235 | 15.9958 | 25.5488 | -17.5408 | -17.1836 | 23.1242 | 28.5099 | 20.1348 | 6.2628 | -6 | -6 | -22.9743 | -22.862 | -1.0741 |  | 7.4774 | 4.6247 |  | -0.2188 | -64.0889 | -25.8492 | -25.6355 | 32.4769 | -244.1652 |  |  |  | 4.7103 | 5.82 | 11.14 | -6.6 |  | -21.161 | -21.4289 | 25.2003 | 25.4531 | -6.7261 | -12.7086 | -12.4387 | 7.5901 |  | 4.2153 | 8.207 | -9.6 | -9.9 | -1.97 | 12.6631 | 12.7456 | 11.9119 | 15.8807 | 15.2523 | -27.3712 | 10.3931 | -26.2 | 3.0316 | 20.97 | 7.11 | 3.9111 | 2.9327 | -5.972 |  |  |  | 27.5775 |  | -2.3079 |  |  | -3.0725 | -1.1 | 3.66 | 2.68 | -2.74 | -1.32 | 6.448 | -28.4016 | -23.43 | -5.22 | 29.63 | 3.62 | -29.7091 | -14.6091 | -39.7197 | -38.4545 | -9.5616 | -26.5706 | -34.1767 | -34.6392 | -18.4513 | -21.4574 | -12.533 | -107.4708 | 27.3725 | 3.2634 | -4.3723 | -4.9624 | 31.0906 | -13.7992 | -13.4589 | -6.9 | -22.6263 | 54.3924 | 19.753 | 6.5 | -3.31 | -0.6 | 2.1992 | -13.7167 | -12.3001 | -12.3715 | 10.1943 | 17.7446 | -35.0141 | 4.1935 | 3.8388 |  | 4.8876 | 4.9921 | 3.5733 | 7.8704 | 7.8704 | -24.2812 | 23.1861 | 23.5199 | -14.7894 |  | 19.5132 | -16.12 | -1.523 | 0.165 | 1.84 | 0.59 | -18.7387 |  | 2.951 | 2.656 | 4.545 | 7.9 | -5.3072 | 3.5294 | -2.41 | 31.4885 |  | 18.5 | -2.6856 | -3.0308 | 1.8017 |  |  | -15.3551 | 51.8165 | 4.2318 | -21.2701 | 7.0181 | 7.5312 | 116.4105 | -5.1762 | -10.557 | 9.3808 | 2.9855 | 4.4835 | 4.4545 | 2.436 | -5.7375 | -4.9593 | 4.61 | -8.1017 | -14.5613 | 62.7453 | 113.2294 | 5.5046 | 6.6654 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9569 | -6.741 | 0.1597 | -0.2776 | 11.11 | 11.31 | -31.1 | -31.4 | -0.087 | -12.8 | 46.4924 | 33.9511 | 33.8707 | -18.8 | -49.9 | -9.8 | -10.2 | -17.5332 | -17.391 | -93.2172 | 55.4562 | -289.76 | -23.5332 | -19.7756 | 128.106 | 37.8272 | 122.8122 | 82.0293 | 60.7121 | 29.4805 | 21.9382 | -14.8944 | 242.8834 | -181.0086 | 66.7122 | -53.9721 | -4.3348 | 6.579 | -6.96 | -2.13 | -2.133 | 3.52 | -3.36 | -1.2872 | -2.6352 | 8.8792 | -8.4947 | -1.5 | 1.842 | 2.298 |  |  | 3.4923 | 4.0219 | 2.8891 |  | 35.9 | 3.5747 | -0.21 |  | -13.8625 | -0.7139 | -25.9979 | -11.4851 | -3.7412 | -28.3354 | 1.7243 | -30.4 | 12.8 | 46.9999 | -119.7059
23/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 | -7.0708 | 6.3875 | 5.4052 |  | 7.8615 |  | 20.5072 | 8.8277 | 8.3564 |  | -24.2 |  |  |  | 2.441 | 3.5207 | 4.4658 | 4.439 | 7.9973 | 4.9351 | -0.5687 | 2.2379 |  | -1.1216 | -1.139 | -1.124 | 2.995 | -22.2 | -11 |  |  | -18.59 | -18.63 |  | -8.52 | -8.47 | 3.3609 | 3.6171 | 11.287 | 13.0772 | -13.0422 | -11.0638 | -10.7717 | 3.6552 | 3.9642 | -12.3639 | -10.3757 | 9.3185 | 10.1606 | 24.124 | 7.3818 | -6.5 | -6.5 | -26.2178 | -25.9573 | -1.1783 |  | 8.3875 | 4.2347 |  | -0.1312 | -81.0571 | -24.2927 | -24.3232 | 39.6914 | -251.1626 |  |  |  | 4.5906 | 5.73 | 11.1 | -6.73 |  | -22.5006 | -23.1704 | 27.4664 | 26.2612 | -7.1971 | -14.091 | -13.595 | 8.1294 |  | 4.2153 | 8.203 | -10.5 | -10.9 | -1.92 | 12.2584 | 12.0248 | 11.1519 | 17.9313 | 18.1787 | -29.5812 | 9.943 | -28.5877 | 2.9206 | 20.74 | 7.1 | 4.0674 | 3.0304 | -5.9155 |  |  |  | 23.3716 |  | -2.3195 |  |  | -3.1909 | -1 | 3.4 | 2.72 | -2.66 | -1.21 | 6.1535 | -25.559 | -24.36 | -4.85 | 30.63 | 3.58 | -26.5455 | -13.5455 | -41.3811 | -41.2 | -10.6929 | -27.9479 | -35.2528 | -35.3205 | -20.7044 | -23.0261 | -11.98 | -116.8455 | 27.223 | 3.1436 | -4.1744 | -4.4918 | 25.1501 | -13.6216 | -13.2272 | -1.3 | -23.6152 | 55.3056 | 19.6593 | 0 | 0 | -2.1 | 2.2602 | -13.7295 | -12.1394 | -12.1894 | 10.8027 | 18.5003 | -31.4858 | 4.1081 | 3.8846 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.8799 | -21.9368 | 25.9717 | 26.1055 | -14.1889 |  | 18.9078 | -16.98 | -1.6127 | 0.1641 | 2.16 | 0.24 | -18.5194 |  | 1.827 | 2.509 |  | 7.1 | -5.7719 | 2.1081 | -2.48 | 30.9538 |  | 18.2834 | -2.4078 | -2.6623 | 1.8137 |  |  |  | 50.7639 | 4.5988 | -21.3271 |  |  | 114.8665 | -5.3179 | -10.7666 | 9.7708 | 3.1561 | 4.4395 | 4.4625 | 2.3267 | -6.1125 | -4.9109 | 4.61 | -9.6684 | -15.1966 | 62.344 | 118.2065 | 6.6003 | 6.8208 |  | 0 | 0 | -11.9044 |  |  | -8.4972 | -8.3783 | 0.5892 | 0.5451 | 11.91 | 12.14 | -31.2 | -31.5 | -0.2444 | -12.72 | 46.2075 | 33.4875 | 33.3613 | -18.8 | -50.1 | -8.3 | -8.4 |  | -17.6137 | -97.7158 | 59.3936 | -289.1734 | -23.3073 | -20.1865 | 124.6088 | 40.299 | 126.1582 | 82.486 | 64.2143 | 26.7389 | 25.2542 | -14.4932 | 242.7472 | -182.1903 | 67.4928 | -54.4998 | -4.3348 | 6.502 | -7.68 | -2.116 | -2.136 | 3.92 | -2.96 | -1.9428 | -2.8397 | 8.1163 | -7.9667 | -1 | 2.362 | 1.643 | 3.6247 |  | 4.1304 | 3.6925 | 3.6675 |  | 36.3 | 1.7636 | -0.25 |  | -12.9419 | -0.7822 | -26.1534 | -10.9498 | -4.3986 | -28.675 | 1.9183 | -30.3 | 12.9 | 51.4978 | -123.0332
23/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -6.9439 | 6.1655 | 9.8968 |  | 0 |  | 19.8931 | 8.4177 | 7.9847 |  | -22 |  |  | -15.4 | 2.8636 | 3.4028 | 4.5695 | 4.4751 | 7.817 | 4.4855 | -0.5314 | 2.3411 |  | -1.2122 | -1.151 | -1.136 | 3.386 | -22.2 | -13.2 |  |  | -18.32 | -18.13 |  | -8.86 | -8.88 | 3.0414 | 3.7598 | 11.4678 | 13.2793 | -13.6773 | -11.0699 | -11.0218 | 4.5649 | 4.7158 | -12.8336 | -10.4896 | 9.9911 | 10.3402 | 25.6786 | 6.7649 | -6.6 | -6.6 | -26.0235 | -25.7301 | -1.4538 |  | 8.6377 | 4.2087 |  | -0.0225 | -74.7398 | -25.7576 | -25.4524 | 39.4814 | -246.5556 |  |  |  | 0.4291 | 4.32 | 9.62 | -8.26 |  | -23.7062 | -23.9741 | 27.2543 | 26.7895 | -7.858 | -11.2464 | -10.9753 | 7.9979 |  | 4.4116 | 7.452 | -10.6 | -11.2 | -2.05 | 14.0557 | 13.8132 | 13.0521 | 19.3267 | 19.4947 | -29.3565 | 10.6578 | -28.6276 | 2.7801 | 21.23 | 7.41 | 4.0674 | 3.1281 | -5.9156 |  |  |  | 27.4254 |  | -2.2874 |  |  | -3.3496 | -0.8 | 3.42 | 2.92 | -2.58 | -1.19 | 5.859 | -28.7916 | -24.07 | -6.37 | 31.97 | 3.68 | -29.6545 | -14.7818 | -40.963 | -40.9545 | -10.4917 | -27.0464 | -34.9532 | -34.9402 | -17.9121 | -22.9292 | -11.928 | -116.4001 | 28.6177 | 3.2625 | -4.2673 | -4.8946 | 32.0733 | -12.7605 | -12.0951 | -3.8 | -25.5858 | 47.385 | 21.6976 | 0 | 0 | 1.4 | 2.4581 | -12.5829 | -12.5661 | -12.6657 | 11.5131 | 17.6094 | -36.3728 | 4.277 | 3.9073 |  | 5.025 | 5.1008 | 3.7973 | 10.8847 | 11.0521 | -26.4581 | 27.3929 | 27.266 | -16.3127 |  | 20.6314 | -15.99 | -1.9112 | 0.1659 | 2.68 | -0.7 | -20.5964 |  | 2.215 | 2.939 |  | 7 | -5.1149 | 4.4704 | -2.52 | 30.724 |  | 18.2977 | -2.3145 | -2.6061 | 1.8171 |  |  | -14.6675 | 49.85 | 3.4426 | -21.1981 |  |  | 115.681 | -5.3478 | -10.9318 | 9.7334 | 2.832 | 4.6153 | 4.6444 | 2.3505 | -8.0753 | -6.5757 | 4.19 | -11.0653 | -23.7294 | 63.0481 | 119.4312 | 3.0359 | 3.8771 |  | 6.8577 | 0 | 0 |  |  | -6.3954 | -6.2384 | -0.0655 | 0.1343 | 12.37 | 12.44 | -31.3 | -31.1 | -0.1053 | -12.24 | 41.116 | 31.8198 | 32.0666 | -18.4 | -48.4 | -9.8 | -9.8 | -17.5278 |  | -105.5175 | 62.4785 | -287.8676 | -25.4619 | -21.0832 | 121.6303 | 39.8079 | 125.6749 | 80.0049 | 60.2911 | 27.9631 | 23.6997 | -17.8506 | 242.3076 | -179.2096 | 67.1346 | -53.1458 | -4.1712 | 6.228 | -7.44 | -2.107 | -2.113 | 3.28 | -2.24 | -2.1115 | -3.5721 | 7.0329 | -5.095 | -1.6 | 1.184 | 0.751 | 3.3957 |  | 4.2806 | 2.9869 | 3.7577 |  | 34.1 | -1.7195 | -0.08 |  | -12.9056 | -0.7036 | -26.9993 | -10.7214 | -4.424 | -29.9907 | 3.0402 | -28.2 | 11 | 44.8009 | -113.7934
23/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | -6.8249 | 5.2146 | 9.8766 |  |  |  | 19.5607 | 8.3437 | 8.1033 | 0 | -24.2 | -2.2 | 1.656 |  | 3.0724 | 2.9727 | 4.6914 | 4.5924 | 8.0239 | 4.6416 | -0.5943 | 2.1525 |  | -1.2283 | -1.14 | -1.124 | 3.295 | -19.98 | -11 |  |  | -17.87 | -18.1 |  | -8.97 | -8.99 | 0.0645 | 3.4802 | 11.0046 | 12.8332 | -13.3678 | -11.1436 | -10.7356 | 3.5477 | 3.9612 | -12.6693 | -10.1239 | 8.2253 | 8.7376 | 28.1736 | 6.6505 | -6.6 | -6.5 | -25.8451 | -25.6079 | -1.3399 |  | 8.9502 | 4.1165 |  | 0.0533 | -71.5048 | -26.6732 | -26.7037 | 42.339 | -247.2754 |  |  |  | -0.5788 | 4.25 | 9.47 | -8.08 |  | -26.1174 | -25.7156 | 28.8885 | 28.4355 | -7.908 | -9.8311 | -10.3175 | 8.565 |  | 4.4116 | 8.315 | -11.1 | -11.5 | -1.8 | 13.9518 | 14.1299 | 12.6615 | 18.9038 | 19.1037 | -29.8016 | 11.2483 | -28.2558 | 2.7474 | 20.51 | 6.91 | 4.2236 | 3.2257 | -5.7538 |  |  |  | 29.3745 |  | -2.2701 |  |  | -3.324 | -0.7 | 3.02 | 2.98 | -2.45 | -0.84 | 5.053 | -30.0892 | -23.96 | -6.52 | 32.41 | 3.63 | -31.3273 | -15.3636 | -43.2246 | -42.4182 | -11.4673 | -26.2768 | -35.4004 | -35.6022 | -19.6043 | -21.8375 | -11.215 | -117.1929 | 30.2815 | 3.077 | -3.1827 | -3.0252 | 29.8815 | -14.6129 | -14.1164 | 3.3 | -27.9836 | 47.4251 | 20.6422 | -10.31 | 0 | -0.4 | 2.5329 | -16.5403 | -12.0407 | -12.1679 | 10.939 | 21.2542 | -27.072 | 4.1367 | 3.9442 |  | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.0616 | -25.9557 | 30.2454 | 30.16 | -15.8504 |  | 18.0191 | -16.95 | -2.0156 | 0.1385 | 3.07 | -1.6 | -17.4956 |  | 1.997 | 3.034 |  | 7.33 | -4.3157 | 3.9839 | -2.96 | 30.9028 |  | 18.7572 | -2.1606 | -2.4486 | 1.8348 |  |  |  | 49.3368 | 3.9011 | -20.9488 |  |  | 114.7911 | -5.3368 | -11.5035 | 9.9648 | 3.123 | 4.6446 | 4.6602 | 2.4982 | -8.6749 | -6.5217 | 5.87 | -13.1814 | -31.009 | 67.2569 | 120.3839 | 1.9322 | 4.2069 |  | 6.74 | 0 | -10.5844 |  |  | -6.2046 | -6.0889 | 0.2674 | 0.2357 | 13.38 | 13.6 | -31.5 | -31.6 | -0.087 | -13.12 | 38.4809 | 35.7671 | 35.6473 | -18.1 | -49.3 | -11.3 | -11.4 |  | -17.5757 | -109.1224 | 68.8808 | -284.9046 | -21.8733 | -19.6208 | 123.1411 | 40.7532 | 120.7746 | 80.3985 | 61.3492 | 28.1395 | 27.9185 | -11.7833 | 244.0756 | -177.1006 | 68.8267 | -57.1038 | -5.0135 | 6.089 | -7.44 | -2.055 | -2.066 | 2.88 | -2.32 | -2.2185 | -3.6027 | 7.0634 | -5.3605 | -1.6 | 1.379 | 1.923 |  |  | 4.1323 | 4.0154 | 4.0077 |  | 34.9 | -1.1222 | -0.11 |  | -12.1328 | -0.4745 | -27.5598 | -10.8446 | -3.8242 | -29.4971 | 2.8699 | -28.7 | 11.3 | 42.8862 | -108.5692
23/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -6.8149 | 6.4039 | 10.0976 |  |  |  | 20.276 | 8.6327 | 8.1926 |  | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 2.9699 | 3.2212 | 4.6856 | 4.6366 | 8.1571 | 4.6021 | -0.5771 | 2.181 |  | -1.0911 | -1.241 | -1.225 | 3.329 | -22.2 | -13.2 |  |  | -19.39 | -19.17 |  | -8.03 | -7.99 | -0.1276 | 3.5449 | 12.4431 | 14.4106 | -13.0528 | -11.7792 | -11.2341 | 3.3884 | 3.4564 | -12.1502 | -9.6916 | 9.3772 | 9.6969 | 15.1463 | 9.5135 | -8.2 | -8.2 | -25.3225 | -25.0775 | -1.25 |  | 6.3896 | 4.172 |  | -0.0678 | -75.6859 | -29.9692 | -30.3354 | 55.8805 | -252.3532 |  |  |  | -4.6505 | 3.45 | 8.41 | -11.35 |  | -26.9212 | -27.3231 | 29.3447 | 29.0078 | -7.0103 | -14.803 | -14.7582 | 5.7499 |  | 4.608 | 8.363 | -12.1 | -12.3 | -1.43 | 10.4228 | 9.5737 | 8.1664 | 20.5809 | 20.6055 | -29.4028 | 12.3507 | -28.7797 | 3.0439 | 20.11 | 6.63 | 4.2236 | 3.1281 | -5.4183 |  |  |  | 25.2385 |  | -1.9452 | -1.8 |  | -3.0981 | 0 | 3.72 | 4 | -1.85 | -1.08 | 3.9835 | -25.819 | -23.47 | -6.34 | 32.15 | 3.36 | -27.8545 | -13.7 | -43.879 | -43.7091 | -12.7741 | -29.0592 | -36.0504 | -36.7877 | -19.2262 | -24.6055 | -10.061 | -130.1203 | 22.2038 | 2.3733 | -3.9009 | -4.9638 | 28.0613 | -11.621 | -11.7738 | -8.4 | -26.4873 | 45.4411 | 24.2047 | 6.33 | -2.28 | 3.3 | 2.9191 | -12.6721 | -11.1894 | -11.3952 | 10.8438 | 22.952 | -36.3656 | 4.3279 | 4.0685 |  | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 14.4012 | -25.1184 | 29.9006 | 29.5904 | -16.1559 |  | 18.3951 | -16.97 | -1.6109 | 0.1421 | 2.72 | 1.03 | -17.7073 |  | 2.89 | 2.45 |  | 6.4 | -5.9735 | 1.6702 |  | 29.4397 |  | 16.3824 | -2.7676 | -3.2073 | 1.7968 |  |  | -14.8625 | 45.2512 | 3.2048 | -19.2041 |  |  | 106.1125 | -5.6758 | -11.7406 | 8.9246 | 2.7267 | 4.7252 | 4.7235 | 2.3682 | -13.7 | -13.7787 | -0.42 | -7.9789 | -25.9259 | 52.7743 | 114.8848 | 0 | 0 |  | 7.5998 | -10.5302 | -12.5378 | 18.784 | 19.2557 | -7.7323 | -7.5267 | 1.0097 | 0.8006 | 17.14 | 17.04 | -32.7 | -32.9 | -0.087 | -13.36 | 39.3277 | 32.9157 | 32.7886 | -18.2 | -48.7 | -8.6 | -8.8 |  | -17.6061 | -119.1389 | 65.0792 | -282.0809 | -19.2079 | -21.2236 | 113.0527 | 54.5617 | 129.8101 | 73.3387 | 47.0266 | 23.5313 | 23.2577 | -23.8261 | 228.5634 | -173.1944 | 55.3403 | -45.4864 | -3.7244 | 6.698 | -8.48 | -2.031 | -2.044 | 4.56 | -2.4 | -3.6696 | -4.1581 | 6.2699 | -4.744 | -0.5 | 1.602 | 1.364 | 3.6172 |  | 3.4417 | 4.3833 | 3.9587 |  | 34.6 | -2.1392 | 0.06 |  | -8.6534 | -1.9148 | -29.0894 | -7.1206 | -3.5554 | -32.0144 | 4.6338 | -28.2 | 11 | 43.1267 | -104.9759
23/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -6.5258 | 6.5195 | 10.096 |  |  |  | 19.4515 | 8.1218 | 7.7201 | 0 | -24.2 |  | 1.656 |  | 2.8091 | 2.7701 | 4.4069 | 4.343 | 7.6775 | 4.5762 | -0.5904 | 2.0338 |  | -1.1025 | -1.082 | -1.065 | 2.728 | -22.2 | -11 |  |  | -17.58 | -17.38 |  | -8.96 | -8.98 | -1.2113 | 3.2647 | 11.2233 | 13.2004 | -13.8602 | -12.4432 | -12.1395 | 16.1423 | 20.2073 | -14.2644 | -12.0942 | 19.1978 | 21.4172 | 14.9297 | 4.8912 | -4.4 | -4.4 | -23.7383 | -23.3451 | -1.6087 |  | 5.1172 | 3.2309 |  | -0.4918 | -60.3656 | -32.0749 | -31.8308 | 55.5798 | -246.5933 |  |  |  | -5.6584 | 3.5 | 8.45 | -12.91 |  | -23.1704 | -23.0364 | 26.7739 | 26.3769 | -6.5956 | -12.1692 | -13.3651 | 4.9899 |  | 4.608 | 7.923 | -13.1 | -13.3 | -1.29 | 8.8974 | 8.6974 | 7.5421 | 19.9835 | 19.4837 | -27.9732 | 12.1099 | -27.646 | 2.6354 | 17.99 | 5.65 | 2.5049 | 1.4679 | -3.2025 |  |  |  | 24.2204 |  | -0.4011 | 0 | 0 | -3.4692 | 0 | 2.68 | 3.92 | -1.91 | -0.83 | 1.705 | -24.1226 | -23.33 | -6.3 | 30.06 | 3.04 | -29.4 | -12.7 | -40.9735 | -42.2727 | -17.6529 | -29.546 | -36.8823 | -36.5662 | -28.6771 | -31.3101 | -9.328 | -129.4456 | 18.7316 | 3.0968 | -4.0551 | -4.631 | 33.3137 | -12.9905 | -13.3798 | -1.8 | -22.9277 | 29.3128 | 22.9859 | 0 | 0 | 1.9 | 2.5403 | -14.129 | -10.0452 | -10.274 | 9.0991 | 25.2831 | -31.5734 | 4.2033 | 3.9193 |  | 4.7213 | 4.5808 | 3.3938 | 12.7267 | 12.8941 | -15.5734 | 26.731 | 26.5487 | -8.9712 |  | 16.6275 | -14.79 | -2.2097 | 0.1293 | 2.29 | 0.32 | -16.5488 |  | 2.81 | 2.394 | 1.2466 | -2.4 | -13.1336 | -5.2358 | -4.1 | 23.2978 |  | 18.283 | -3.4002 | -3.6414 | 1.333 |  |  | -13.5731 | 43.9935 | 2.5814 | -20.6939 |  |  | 110.4684 | -4.9956 | -12.1077 | 8.4801 | 2.7725 | 3.8462 | 3.884 | 2.3106 | -15.0989 | -15.4596 | 4.19 | -11.3311 | -43.6213 | 59.0187 | 122.6844 | -5.139 | -5.2252 |  | 6.9292 | 0 | -11.4524 | 6.9144 | 7.1389 | -6.8363 | -6.6782 | 1.5432 | 1.5374 | 16.57 | 16.91 | -34.3 | -34.2 | 0.0357 | -13.2 | 53.1699 | 29.051 | 28.9884 | -17.9 | -49.3 | -9.4 | -9.5 | -17.5495 | -17.5926 | -143.6926 | 58.2532 | -242.287 | -14.9182 | -16.8836 | 101.036 | 61.9397 | 102.1128 | 120.0515 | 38.5351 | 23.3945 | 24.4708 | 5.9326 | 178.6938 | -222.9437 | 99.115 | -87.3479 | -3.4437 | 5.796 | -9.2 | -2.03 | -2.045 | 5.04 | -2.32 | -3.809 | -3.5142 | 5.803 | -4.1306 | -0.6 | -0.313 | -0.307 | 3.3861 |  | 4.4914 | 3.7088 | 4.2618 |  | 35 | -1.6905 | 0.1 |  | -7.2156 | -3.3814 | -28.6929 | -5.5365 | -2.5031 | -30.8397 | 1.884 | -29.5 | 11.8 | 33.0112 | -100.7569
23/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -6.7234 | 4.8053 | 10.0638 |  |  |  | 17.3887 | 7.1418 | 6.827 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 2.8399 | -2.3091 | 4.8543 | 4.7234 | 8.4248 | 4.4911 | -0.6604 | 2.0808 |  | -1.1377 | -1.143 | -1.124 | 3.47 | -17.76 | -11 |  |  | -16.68 | -16.77 |  | -9.91 | -9.98 | -0.2144 | 3.1419 | 11.9412 | 13.5358 | -14.7313 | -12.3608 | -11.8736 | 17.9879 | 22.4297 | -14.7757 | -12.858 | 18.1586 | 19.4365 | 18.28 | 1.8633 | -3.6 | -3.5 | -23.2808 | -22.3185 | -1.5465 |  | 9.1176 | 3.1997 |  | -0.5181 | -55.269 | -17.6397 | -17.6092 | 37.5573 | -228.0649 |  |  |  | -3.6026 | 3.21 | 8.22 | -12.86 |  | -26.5193 | -26.9212 | 28.4104 | 28.0312 | -6.3015 | -28.6563 | -28.9232 | 9.1308 | 0 | 4.2153 | 7.426 | -14.8 | -14.7 | -1.35 | 0 | 0 | 0 | 33.6384 | 33.6847 | -29.7437 | -0.6256 | -28.9953 | 2.6793 | 19.02 | 5.99 | 2.8174 | 1.9562 | -3.6994 |  |  |  | 15.7231 |  | -0.9472 | -4.8 | -4.7 | -3.1653 | 0.6 | 3.92 | 4.7 | -1.26 | -1.27 | 1.488 | -17.6385 | -17.76 | -4.63 | 23.82 | 3.68 | -20.0364 | -9.8364 | -38.3407 | -38.7182 | -11.3104 | -23.9697 | -31.283 | -31.6009 | -30.1284 | -31.4616 | -8.718 | -106.8583 | 22.752 | 3.6085 | -4.457 | -4.921 | 28.3159 | -8.8724 | -8.6915 | -6.2 | -26.7057 | 27.0995 | 18.4262 | 0 | -2.75 | 0.1 | 2.7375 | -6.2648 | -10.3137 | -10.3534 | 8.8769 | 21.6661 | -33.2641 | 4.0329 | 3.83 |  | 5.026 | 4.961 | 3.8197 | 14.5687 | 15.0711 | -19.5924 | 25.7761 | 25.2664 | -10.0829 |  | 18.3609 | -14.49 | -0.7118 | 0.1293 | 1.69 | 0.85 | -18.4448 |  | 2.741 | 2.393 |  | -1.41 | -11.4555 | -2.8969 | -3.64 | 24.9993 |  | 18.6823 | -3.9107 | -4.3199 | 1.9317 |  |  | -13.1657 | 44.2381 | 3.2038 | -20.6017 |  |  | 112.0366 | -4.3413 | -11.5014 | 7.9272 | 2.5065 | 3.8243 | 3.8603 | 1.922 | -13.9114 | -12.943 | 7.96 | -14.978 | -52.3775 | 67.0868 | 122.1832 | -3.8277 | -3.9317 |  | 6.0223 | 0 | -12.0415 |  |  | -6.1745 | -6.0277 | 0.5237 | 0.7123 | 15.62 | 15.89 | -32.8 | -32.8 | 0.0357 | -12.96 | 53.489 | 27.6715 | 27.8908 | -17.5 | -50.5 | -10.3 | -10.6 |  | -17.3778 | -141.0716 | 67.7755 | -248.4108 | -22.1373 | -17.212 | 109.1872 | 55.5192 | 101.9172 | 125.3475 | 43.6355 | 22.2535 | 22.2085 | 6.2595 | 183.7366 | -225.194 | 104.7209 | -91.1083 | -3.5608 | 6.087 | -9.52 | -2.053 | -2.077 | 5.68 | -3.84 | -3.8212 | -2.5193 | 6.5629 | -6.2394 | -1.1 | -0.364 | 1.183 | 3.3801 | 4.0679 | 4.3421 | 4.4301 | 3.2386 |  | 36.8 | -1.6615 | 0.09 |  | -9.2381 | -2.684 | -27.6541 | -7.9842 | -2.4992 | -29.3888 | 1.3649 | -31.1 | 14.6 | 24.1047 | -91.0667
23/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -7.0939 | 4.1034 | 10.0725 |  |  |  | 15.9217 | 6.4898 | 5.918 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.9974 | -5.4468 | 5.127 | 5.126 | 8.511 | 3.5866 | -0.467 | 2.2028 |  | -1.2214 | -1.076 | -1.07 | 3.922 | -15.54 | -8.8 |  |  | -16.77 | -16.86 |  | -9.59 | -9.5 | 2.5574 | 3.158 | 13.0778 | 14.8063 | -14.2857 | -11.8913 | -11.4348 | 27.1385 | 14.3259 | -13.75 | -10.9031 | 20.7428 | 7.5789 | 18.2083 | 1.023 | -2.9 | -2.8 | -21.2111 | -22.6373 | -1.4791 |  | 10.9111 | 3.0674 |  | 0.0291 | -47.3342 | -17.4566 | -17.4261 | 31.5557 | -218.2286 |  |  |  | -2.1157 | 3.34 | 8.47 | -11.69 |  | -28.2608 | -29.8682 | 28.9439 | 28.3223 | -6.5917 | -23.9154 | -24.624 | 9.1531 |  | 4.032 | 7.278 | -13.1 | -13.4 | -1.58 | 3.8195 | 3.9016 | 2.8248 | 31.8401 | 32.1971 | -29.748 | -1.5734 | -28.1664 | 2.685 | 19.79 | 6.32 | 3.4424 | 2.5421 | -4.0023 |  |  |  | 25.714 |  | -1.4374 | -6.4 | -6.9 | -2.8992 | 1.5 | 4.14 | 5.68 | -0.55 | -1.07 | 1.5035 | -25.1289 | -23.6 | -4.75 | 29.83 | 4.46 | -26.4545 | -12.9182 | -41.5379 | -40.7636 | -9.5593 | -21.0896 | -30.5835 | -30.9054 | -24.5178 | -28.2864 | -8.663 | -95.8078 | 13.5051 | 2.8779 | -4.0614 | -4.3635 | 32.9138 | -10.679 | -11.1427 | -8.5 | -28.8494 | 34.2206 | 25.7292 | 6.55 | -2.65 | 0.5 | 2.844 | -11.7921 | -9.7614 | -9.9565 | 8.7423 | 26.4607 | -37.3074 | 3.4709 | 3.1829 |  | 3.6103 | 3.7972 | 2.557 | 18.2527 | 18.9226 | -18.9226 | 30.2881 | 30.4534 | -9.4493 |  | 19.4205 | -14.89 | -0.7137 | 0.1302 | 1.51 | 0.73 | -20.0843 |  | 1.99 | 2.482 | 0 | -1.84 | -13.3987 | -4.3804 | -3.44 | 24.2148 |  | 25.0873 | -7.4867 | -8.2437 | 2.078 |  |  | -12.8868 | 50.9326 | 4.2387 | -24.9935 |  |  | 106.4568 | -7.754 | -10.6305 | -5.9455 | 2.0311 | 4.0001 | 3.9789 | 1.4353 | -16.337 | -14.4355 | 5.03 | -11.609 | -54.3063 | 66.2034 | 113.9095 | -6.3177 | -5.448 |  | 6.3809 | -9.7345 | 0 |  |  | -9.4189 | -9.4338 | 0 | -5.9358 | 16.36 | 16.6 | -31 | -31.1 | 0.0192 | -12.24 | 53.5583 | 26.2265 | 26.1327 | -17.3 | -48.5 | -7.5 | -7.5 | -17.533 | -17.5842 | -144.6049 | 71.4525 | -252.9274 | -27.9266 | -21.4205 | 106.6212 | 57.558 | 110.1097 | 126.5795 | 41.4986 | 25.1285 | 23.6328 | 0.4834 | 181.2471 | -229.575 | 98.5981 | -88.3812 | -2.6477 | 6.161 | -6.72 | -2.043 | -2.054 | 2.64 | -1.84 | -2.4778 | -4.1581 | 6.0655 | -5.4765 | 0.4 | 1.749 | 1.59 |  |  | 3.8727 | 4.2454 | 2.8465 |  | 35.5 | -1.2832 | 0.2 |  | -8.7722 | -2.9108 | -28.1789 | -7.5665 | -2.8355 | -29.8744 | 1.6877 | -30.2 | 13.7 | 15.9054 | -77.3663
23/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -7.2456 | 2.7208 | 10.2124 |  |  |  | 14.1126 | 5.0598 | 5.2522 | -8.88 | -26.4 |  |  | -19.8 | 3.0008 | -8.3914 | 5.2134 | 5.2562 | 9.0726 | 3.6007 | -0.6936 | 2.1672 |  | -1.1106 | -1.104 | -1.089 | 3.791 | -11.1 | -6.6 |  |  | -15.95 | -16.38 |  | -10.28 | -10.22 | 3.1656 | 3.3683 | 14.275 | 16.4802 | -16.0211 | -14.1426 | -12.9168 | 13.2633 | 11.0291 | -13.75 | -13.7704 | 9.7131 | 13.783 | 31.3933 | -1.8807 | -3.1 | -3.1 | -19.9708 | -21.3971 | -1.5137 |  | 12.7864 | 3.9188 |  | 0.7541 | -39.1552 | -22.0649 | -21.9733 | 17.7138 | -218.1703 |  |  |  | -1.2774 | 3.53 | 8.79 | -8.97 |  | -28.3947 | -28.7966 | 27.2273 | 27.1705 | -7.1084 | -23.8251 | -23.4853 | 12.8083 |  | 4.032 | 7.914 | -9 | -9.4 | -1.69 | 7.2664 | 7.3021 | 6.3027 | 25.8026 | 24.4793 | -27.7704 | 4.0804 | -26.3515 | 2.7555 | 21.24 | 7.08 | 3.4424 | 2.4445 | -3.8565 |  |  |  | 22.1051 |  | -0.901 |  |  | -2.5037 | 2.8 | 6.32 | 7.5 | 0.8 | -1.75 | 2.356 | -24.1264 | -23.29 | -2.38 | 28.4 | 5.32 | -22.6727 | -12.4 | -38.2918 | -38.1545 |  | -15.2825 | -24.9571 | -25.4107 | -19.4683 | -26.412 | -9.827 | -49.3028 | 0 | 3.8973 | -4.7177 | -4.761 | 35.9829 | -15.1987 | -14.3917 | -0.6 | -32.1238 | 35.5541 | 27.9646 | 0 | 0 | -10 | 2.7441 | -21.3301 | -19.953 | -20.0914 | 10.4317 | 25.1514 | -34.3739 | 9.25 | 8.9684 |  | 4.4326 | 5.9559 | 3.7998 | 19.09 | 19.5924 | -21.6019 | 31.2925 | 30.6916 | -11.7953 |  | 20.397 | -15.29 | 0.7146 | 0.1037 | 0.69 | 1.72 | -20.708 | 2.0415 | 2.025 | 2.479 | 6.2669 | -0.9 | -8.6242 | -0.6208 | -2.99 | 24.5305 |  | 25.1528 | -7.8303 | -8.4368 | 2.1319 |  |  | -13.6813 | 50.6686 | 4.7056 | -24.677 | 8.0006 | 8.5268 | 105.4856 | -6.8241 | -10.1238 | -5.0307 | 2.0087 | 4.293 | 4.328 | 1.4176 | 5.1206 | 4.5064 | 7.96 | -14.6045 | -66.9614 | 86.613 | 94.6217 | -21.8351 | 30.9373 |  | 0 | -10.8974 | 0 | 16.4155 | 13.2681 | -8.9017 | -8.688 |  | -14.8102 | 7.34 | 7.74 | -28.8 | -28.7 | -0.1053 | -10.4 | 38.0807 | 27.7168 | 27.296 | -17.1 | -40.4 | -7 | -7.1 | -17.301 | -17.1226 | -43.8232 | 0 | -270.1429 | -47.4894 | -28.0821 | 108.276 | 57.6948 | 99.6379 | 120.0356 | 33.4371 | 30.5863 | 29.9913 | 9.3552 | 171.2629 | -226.8466 | 84.1679 | -81.4529 | -4.054 | 6.258 | -4.24 | -2.021 | -2.019 | 0.72 | 0 | -2.0518 | -6.7674 | 5.8915 | 0.2365 | -3 | 2.518 | 2.527 | 3.6176 | 4.1459 | 7.7359 | 4.1214 | 3.2416 |  | 25.2 | -0.4427 | 0.31 |  | -11.6014 | -2.1524 | -27.2569 | -10.3633 | -3.2525 | -28.4689 | 0 | -20.3 | 2.9 | 25.1886 | -52.5904
23/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | -7.6408 | 2.8153 | 10.5307 |  |  |  | 13.6321 | 5.3838 | 5.3491 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.7409 | -8.6199 | 4.7362 | 4.6701 | 8.5432 | 3.6926 | -0.6324 | 2.1172 |  | -1.0628 | -1.099 | -1.086 | 4.455 | -11.1 | -8.8 |  |  | -16.83 | -16.97 |  | -10.15 | -10.17 | 4.7052 | 3.4665 | 15.9093 | 18.0939 | -17.069 | -12.6893 | -11.8346 | 17.2439 | 12.9044 | -12.8151 | -11.2802 | 13.0184 | 14.3883 | 20.4166 | -0.2168 | -3.6 | -3.5 | -22.6294 | -19.401 | -2.2911 |  | 12.7582 | 5.1585 | 1.2885 | 1.4139 | -43.733 | -22.0954 | -22.2175 | 20.6611 | -221.0027 |  |  |  | 1.1476 | 3.66 | 8.93 | -8.25 |  | -29.8682 | -31.7436 | 26.8162 | 27.0732 | -8.9405 | -30.1822 | -30.2099 | 11.3733 | 7.588 | 3.8356 | 8.016 | -9.4 | -14.2 | -1.89 | 9.4236 | 9.9766 | 8.7671 | 27.3642 | 27.6796 | -26.2782 | -2.6135 | -23.797 | 2.9307 | 30.13 | 21.72 | 4.6924 | 3.6163 | -4.7932 |  | -8.6419 | -8.7445 | 16.8558 |  | -1.642 | 0 | 0 | -2.7417 | 3.8 | 9.58 | 8.54 | 1.52 | -2.88 | 3.7355 | -18.6361 | -24 | -1.18 | 28.74 | 6.63 | -19.6909 | -9.9364 | -40.2878 | -39.1182 |  | -12.0142 | -22.8907 | -21.9415 | -16.9396 | -20.8255 | -10.392 | -51.6307 |  | 2.9105 | -3.8425 | -4.2624 | 35.8836 | -13.6542 | -11.9943 | -11.1 | -28.7443 | 36.8736 | 26.6469 | 6.23 | -2.87 | -2.5 | 3.1504 | -18.2716 | -20.3698 | -20.1525 | 10.3014 | 24.3281 | -31.8014 | 0 | 9.4102 | 9.56 | 4.3037 | 4.7524 | 3.6537 | 21.9368 | 20.4297 | -19.2575 | 28.6671 | 28.6433 | -9.7065 |  | 20.397 | -16 | 0.2037 | 0.165 | 1.15 | 1.84 | -20.7286 |  | 2.027 | 2.403 | 2.1998 | -0.72 | -11.3533 | -2.9594 | -2.64 | 25.5769 |  | 25.3585 | -7.7246 | -8.4079 | 2.1749 |  |  |  | 52.5895 | 5.3786 | -24.6513 | 6.8062 | 7.1157 | 103.9113 | -6.5081 | -10.6898 | -5.6203 | 2.1025 | 4.608 | 4.6048 | 1.5394 | 1.7482 | 2.8702 | 14.67 | -21.2561 | -66.3621 | 89.3566 | 91.3859 | -30.195 | 23.4214 |  | 10.2093 | -11.3035 | -12.5436 | 25.1374 | 35.581 | -8.5699 | -8.4065 |  | -13.4121 | 9.99 | 10.32 | -28.9 | -28.7 | -0.087 | -8.56 | 25.7954 | 34.6644 | 34.5124 | -16.9 | -43.5 | -7.6 | -7.8 |  | -17.166 | -70.0511 |  | -257.127 | -39.2391 | -28.8338 | 93.7833 | 72.7116 | 94.7326 | 108.2139 | 19.8154 | 25.7695 | 23.9154 | 13.3163 | 157.3764 | -219.9749 | 76.9052 | -75.9643 | -4.242 | 5.676 | -5.2 | -2.079 | -2.088 | -0.16 | -0.72 | -0.3631 | -5.565 | 8.9097 | -3.9841 | -3.4 | 3.586 | 1.681 | 3.6248 | 4.1892 | 3.9415 | 3.545 | 4.0423 |  | 28.7 | -0.145 | 0.41 |  | -7.978 | -3.1119 | -29.044 | -6.1135 | 0 | -32.8373 | 3.0262 | -23.1 | 6.2 | 4.5259 | -65.6521
23/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -7.7965 | 3.7904 | 8.3703 |  |  |  | 19.5413 | 8.1828 | 7.6062 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.4572 | 0.3735 | 4.8063 | 4.6528 | 8.4146 | 3.6734 | -0.5826 | 2.0934 |  | -1.0607 | -1.091 | -1.072 | 4.155 | -15.54 | -6.6 |  |  | -16.21 | -16.39 |  | -10.91 | -10.93 | 4.3152 | 3.4978 | 16.4115 | 18.5217 | -12.2069 | -4.3477 | -4.3845 | 6.0075 | 6.8111 | -9.9477 | -7.2922 | 12.5134 | 13.1913 | 87.8623 | 2.3522 | -4.2 | -4.2 | -31.4783 | -31.1067 | -2.6585 |  | 16.8419 | 5.6676 | 2.1594 | 1.5766 | -102.2675 | -14.4047 | -14.4353 | 36.3528 | -250.9911 |  |  |  | 2.2853 | 3.66 | 8.99 | -7.69 |  | -29.0645 | -29.6003 | 27.1749 | 27.2557 | -9.0091 | -30.4077 | -29.8452 | 16.8082 | 10.5499 | 3.8356 | 8.077 | -7.8 | -18.4 | -2.03 | 9.8998 | 9.6787 | 9.0212 | 33.223 | 33.4141 | -30.105 | -5.2331 | -26.8537 | 3.0123 | 30.19 | 21.84 | 4.6924 | 3.6163 | -5.0158 |  | -11.0123 | -10.4125 | 21.8752 |  | -1.657 | -3.5 | -3.2 | -2.7551 | 4.8 | 9.64 | 9.64 | 2.41 | -2.55 | 4.185 | -22.1863 | -23.51 | -1.29 | 29.13 | 7.14 | -22.8727 | -11.4727 | -41.1476 | -40.6455 |  | -11.2155 | -21.2837 | -21.4703 | -24.6956 | -28.1814 | -10.472 | -62.378 |  | 3.2806 | -4.436 | -4.9016 | 31.6142 | -10.2833 | -9.6097 | -6.5 | -28.4353 | 28.3844 | 22.2035 | 0 | -2.73 | 0.1 | 3.3538 | -12.7965 | -21.8351 | -22.183 | 10.5952 | 22.0202 | -36.0413 | 0 | 10.1681 | 10.181 | 3.3063 | 3.7042 | 2.85 | 19.09 | 19.2575 | -19.5924 | 29.9841 | 30.0811 | -9.8491 | 0 | 20.6754 | -13.53 | -0.0966 | 0.1055 | 1.42 | -0.1 | -20.1482 | 2.6587 | 2.121 | 2.495 |  | 2.02 | -12.1285 | -3.2752 | -1.99 | 28.5736 |  | 26.2505 | -8.2725 | -8.8343 | 2.2745 |  |  | -13.3205 | 54.9404 | 5.2002 | -24.661 | 6.1464 | 6.8955 | 106.2468 | -6.0109 | -10.363 | -6.3834 | 1.3385 | 4.6373 | 4.7235 | 0.6923 | 4.8499 | 5.7979 | 13.41 | -20.457 | -65.4988 | 83.8218 | 92.4912 | -27.4949 | 26.3126 |  | 6.7801 | 0 | 0 |  | 15.4201 | -7.9929 | -7.806 |  | -13.8124 | 9.92 | 10.31 | -26.5 | -27.5 | 0.0009 | -11.44 | 26.8726 | 33.3995 | 33.5686 | -17.1 | -40.6 | -7.6 | -8 |  | -17.1761 | -64.8626 |  | -256.2954 | -35.8019 | -27.5958 | 94.0749 | 74.9623 | 92.3599 | 107.5264 | 21.5515 | 26.8413 | 24.9481 | 14.2473 | 154.6319 | -219.5473 | 75.5692 | -73.1477 | -4.4764 | 7.902 | -2.88 | -2.091 | -2.1 | -1.6 | 0.8 | -0.6264 | -6.5324 | 6.0655 | 0.2365 | -3.8 | 4.456 | 3.354 | 3.3601 | 3.915 | 3.7496 | 3.7898 | 3.3245 |  | 24.8 | -0.5972 | 0.48 |  | -10.2913 | -2.043 | -27.6421 | -8.6329 | -2.9099 | -30.0729 | 2.799 | -19.3 | 2.1 | 9.8228 | -71.6935
23/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -8.156 | 3.6344 | 8.4391 |  |  |  | 19.2962 | 8.1078 | 7.6846 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.4036 | 0.085 | 4.9837 | 4.8433 | 8.8172 | 3.7858 | -0.6501 | 2.0639 |  | -1.0626 | -1.052 | -1.038 | 4.255 | -15.54 | -6.6 |  |  | -15.09 | -15.08 |  | -11.91 | -11.87 | 4.1436 | 3.3757 | 18.3256 | 20.2683 | -11.6867 | -2.6977 | -2.5541 | 2.9043 | 2.9404 | -8.7299 | -6.0838 | 10.1918 | 10.7244 | 85.293 | 2.7023 | -4.9 | -4.9 | -32.7345 | -32.4152 | -2.6744 |  | 19.1286 | 5.1348 | 2.1014 | 1.4105 | -102.5116 | -6.1647 | -6.1037 | 8.8962 | -238.3328 |  |  |  | 3.8721 | 3.61 | 9.08 | -6.5 |  | -28.9305 | -28.7966 | 27.1277 | 26.7495 | -9.1137 | -28.8255 | -28.6746 | 18.2957 | 13.6481 | 3.6393 | 8.156 | 0 | -28.7 | -2.03 | 13.4698 | 13.382 | 12.7138 | 36.2424 | 35.9817 | -29.1697 | -9.1049 | -26.8105 | 3.356 | 29.21 | 21.5 | 5.1611 | 4.2023 | -5.2294 |  | -15.2669 | -14.7677 | 34.7287 |  | -1.891 | -8.2 | -7.9 | -3.0188 | 6.4 | 8.5 | 10.9 | 3.38 | -1.95 | 4.03 | -33.9619 | -22.23 | -3.01 | 29.43 | 7.51 | -32.4364 | -16.1545 | -42.9653 | -42.0182 |  | -10.6121 | -22.1659 | -22.3776 | -25.6673 | -27.6041 | -9.92 | -61.9594 |  |  | -4.1537 | -4.6144 | 33.8873 | -10.8384 | -10.4444 | -5.7 | -28.843 | 28.6715 | 22.4694 |  | 0 | 0.1 | 3.3194 | -14.248 | -21.1194 | -21.3642 | 10.403 | 21.6222 | -38.107 |  | 10.1309 | 10.0728 | 0 | 0 | 0 | 19.2575 | 19.2575 | -20.5971 | 33.5681 | 33.5369 | -9.4465 | 0 | 21.4176 | -13.77 | 0.0096 | 0.1467 | 1.14 | -0.38 | -20.9837 |  | 2.139 | 2.279 | 0 | 1.7 | -11.0238 | -1.5351 | -2.5 | 28.5562 |  | 26.9041 | -8.4727 | -8.9206 | 2.3838 |  |  | -14.3796 | 55.2312 | 4.1377 | -24.7491 | 7.2049 | 6.4552 | 108.1773 | -5.4575 | -10.7144 | -7.104 | 1.4316 | 4.7618 | 4.8659 | 0.739 | 5.8512 | 5.8846 | 8.38 | -11.926 | -39.0367 | 73.1817 | 94.3655 | -22.1103 | 29.5655 |  | 0 | 0 | 0 | 28.5181 | 24.0982 | -9.5094 | -9.4085 |  | -14.0896 | 8.48 | 8.73 | -27.8 | -27.9 | 0.1767 | -11.28 | 27.734 | 33.0676 | 32.7896 | -17.1 | -41.2 | -7.1 | -7 |  | -17.3834 | -57.6421 |  | -259.6741 | -41.5262 | -27.8741 | 97.5804 | 69.7328 | 104.6627 | 115.6752 | 25.003 | 28.3791 | 27.9238 | 8.672 | 158.6611 | -225.8824 | 74.4797 | -70.6375 | -4.2176 | 6.796 | -3.68 | -2.107 | -2.114 | -1.12 | -0.08 | -0.4337 | -5.8 | 5.0126 | -0.2914 | -4.1 | 1.018 | 0.256 |  |  | 4.0949 | 4.6079 | 3.4989 |  | 25.8 | -0.8716 | 0.4 |  | -10.9192 | -1.2545 | -26.2028 | -10.0075 | -4.4307 | -27.5329 | 1.7991 | -20.8 | 2.6 | 15.9595 | -96.1162
23/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -8.5147 | 1.9896 | 8.3883 | 0 | 0 |  | 17.4908 | 7.1528 | 6.9212 | -6.66 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 1.9523 | -3.4581 | 4.8244 | 4.6751 | 8.3251 | 3.4344 | -0.62 | 2.0087 |  | -1.0486 | -1.048 | -1.027 | 3.674 | -13.32 | -6.6 |  |  | -13.85 | -13.9 |  | -12.35 | -12.29 | 5.2008 | 3.4804 | 18.6896 | 20.606 | -14.5948 | -5.6977 | -5.4915 | 20.3557 | 18.7595 | -11.5955 | -9.2704 | 15.0334 | 20.388 | 86.4029 | 2.2616 | -5.5 | -5.5 | -29.3317 | -27.7436 | -2.5249 |  | 16.1466 | 5.2503 | 2.3076 | 1.6338 | -87.6491 | 22.3701 | 22.1564 | -7.7976 | -188.4877 |  |  |  | 7.0256 | 3.65 | 9.08 | -5.84 |  | -28.3947 | -28.3947 | 25.4508 | 25.5502 | -10.7927 | -21.2058 | -21.3341 | 15.8166 | 19.5835 | 4.608 | 6.197 | 1.9 | -41.5 | -2.07 | 18.2088 | 18.2365 | 16.9751 | 47.2153 | 47.9732 | -24.9379 | -26.3824 | -21.9014 | 3.5069 | 31.01 | 20.24 | 5.7861 | 4.6906 | -5.4888 |  | -21.0095 | -20.5496 | 40.3109 |  | -1.9742 | -17.1 | -16.7 | -4.1016 | 7.5 | 9.36 | 12.08 | 4.18 | -2.28 | 4.34 | -39.7023 | -18.17 | -4.51 | 28.28 | 7.59 | -36.8909 | -18.5455 | -42.1488 | -41.6545 |  | -9.4512 | -21.7305 | -21.6002 | -25.2599 | -27.0272 | -10.36 | -40.3605 |  | 3.252 | -4.2144 | -4.648 | 35.4123 | -11.4058 | -11.029 | -5.8 | -29.5306 | 29.5167 | 23.199 |  | -2.77 | 0 | 3.3335 | -15.5004 | -21.2673 | -21.5259 | 9.5849 | 22.7667 | -37.9283 |  | 10.3798 | 10.3262 | 0 | 2.4875 |  | 18.0853 | 18.4202 | -19.2575 | 33.3827 | 33.1952 | -8.0784 |  | 23.0045 | -14.93 | 0.504 | 0.1476 | 0.68 | 0.29 | -21.9326 |  | 2.15 | 2.378 |  | -4.29 | -12.3875 | -1.77 | -3.07 | 40.8452 |  | 25.1433 | -7.9593 | -8.5779 | 2.4223 |  |  | -12.8864 | 54.2788 | 6.1745 | -22.3026 | 7.6672 | 6.406 | 110.186 | -4.9199 | -10.2278 | -5.9858 | 1.3465 | 4.9596 | 5.0162 | 0.5266 | 5.6609 | 7.4757 | 10.48 | -14.6964 | -49.142 | 80.9957 | 85.7022 | -20.6097 | 31.6498 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.7452 | -9.5937 |  | -14.0551 | 7.51 | 7.89 | -27.6 | -27.3 | 0.0357 | -11.68 | 26.7961 | 32.2968 | 31.3664 | -16.8 | -40.6 | -7.2 | -7.1 | -17.1116 | -17.3009 | -51.4008 |  | -261.7366 | -44.9937 | -26.0616 | 102.2906 | 65.3069 | 96.2847 | 118.6028 | 32.4485 | 27.1936 | 25.467 | 5.2305 | 164.1126 | -224.7092 | 76.3991 | -75.2847 | -4.1468 | 8.159 | -2.56 | -2.101 | -2.117 | -1.52 | 0.4 | -0.675 | -6.1509 | 5.7725 | -0.0565 | -3.1 | 2.589 | 1.566 |  |  | 3.2958 | 4.6821 | 3.7003 |  | 25.8 | -0.6465 | 0.41 |  | -11.5908 | -1.3573 | -26.0664 | -9.8595 | -4.4602 | -28.2312 | 1.6988 | -20.8 | 2.9 | 5.7132 | -80.0351
23/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | -8.538 | 1.5543 | 8.5131 |  |  |  | 15.6996 | 7.0038 | 6.665 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.8557 | -5.3558 | 5.1888 | 4.8785 | 8.9465 | 3.4798 | -0.6 | 2.0828 |  | -1.1718 | -1.052 | -1.032 | 4.076 | -13.32 | -4.4 |  |  | -15.16 | -15.2 |  | -10.98 | -10.84 | 5.2171 | 3.7112 | 19.4607 | 20.7475 | -14.2243 | -11.4965 | -10.0344 | 29.7212 | 19.7495 | -13.2311 | -9.3851 | 17.7575 | 18.4798 | 90.7638 | 6.5749 | -6.5 | -6.6 | -22.6805 | -21.5804 | -3.0706 |  | 23.7427 | 5.6103 | 2.5608 | 1.6714 | -82.5525 | 30.0912 | 31.0068 | -9.939 | -173.9638 |  |  |  | 8.0735 | 3.61 | 9.1 | -4.8 |  | -26.5193 | -26.1174 | 28.2814 | 28.048 | -5.6396 | -18.9113 | -18.4942 | 23.6085 | 22.2977 | 4.4116 | 7.456 | 2.4 | -44.9 | -2.26 | 20.092 | 21.1408 | 19.615 | 53.5247 | 53.978 | -28.9798 | -28.4582 | -27.132 | 3.8408 | 29.75 | 20.25 | 6.2549 | 5.1788 | -6.0687 |  | -24.4992 | -23.229 | 45.0309 |  | -2.2602 | -22.6 | -22.4 | -2.5586 | 8.3 | 7.88 | 13.06 | 4.83 | -1.33 | 4.6035 | -42.3074 | -23 | -4.6 | 34.75 | 7.9 | -40.9818 | -20.6364 | -43.0577 | -42.1545 | 9.8538 | -8.8459 | -21.4674 | -22.107 | -17.0037 | -22.7041 | -11.585 | -29.9792 |  | 3.0884 | -4.8744 | -4.636 | 36.2206 | -12.5507 | -12.8727 | -0.2 | -28.9581 | 36.5196 | 17.0765 |  | 0 | -0.4 | 8.2259 | -21.7854 | -21.7407 | -21.6953 | 10.0381 | 16.0186 | -30.2947 |  | 10.4478 | 10.5281 | 0 | 0 |  | 15.0711 | 15.7409 | -18.7551 | 32.8601 | 32.7758 | -8.773 |  | 21.0953 | -15.89 | -0.5013 | 0.2163 | 1.01 | 0.22 | -19.8967 | 2.6039 | 1.993 | 2.329 |  | -3.6 | -11.5103 | -2.5587 | -4.11 | 40.8787 |  | 25.1005 | -8.3147 | -8.9253 | 2.4834 |  |  | -15.2343 | 55.7355 | 5.4782 | -21.8134 | 7.155 | 6.2191 | 110.9122 | -4.6449 | -9.1928 | -6.4716 | 1.3328 | 4.9742 | 5.0795 | 0.7063 | 9.8801 | 10.9846 | 15.92 | -20.0248 | -53.8217 | 96.3573 | 94.6877 | -13.797 | 38.0428 |  | 0 | -9.8809 | 0 | 43.5366 | 43.5872 | -6.9312 | -6.7965 |  | -14.5261 | 0 | 0.41 | -29.1 | -29.5 | 0.2298 | -10.88 | 35.4712 | 30.5469 | 31.0244 | -16.1 | -44.8 | -8.2 | -8.6 | -17.3326 |  | -29.2177 |  | -268.3864 | -51.3038 | -23.2397 | 112.5649 | 52.4786 | 88.9522 | 120.6445 | 41.916 | 21.4028 | 23.0504 | 12.539 | 177.3587 | -226.6789 | 88.8829 | -84.9727 | -4.6619 | 8.625 | -3.68 | -2.075 | -2.082 | -0.72 | -0.24 | -0.4316 | -5.037 | 8.1468 | -3.8651 | -3.6 | 2.216 | 1.21 | 2.6809 | 3.06 | 4.0374 | 3.5741 | 4.0738 |  | 29.3 | -1.9942 | 0.45 |  | -13.2068 | -0.4571 | -25.3183 | -12.8231 | -4.8929 | -26.0441 | 0 | -25.3 | 7.4 | 16.7377 | -81.4349
23/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | -8.876 | 3.8942 | 8.9561 |  |  |  | 19.7948 | 8.5377 | 8.1206 | -6.66 | -28.6 |  | 4.14 |  | 1.6643 | 1.0257 | 5.147 | 5.1579 | 9.1164 | 3.3411 | -0.6442 | 1.9851 |  | -1.1258 | -1.201 | -1.193 | 4.359 | -13.32 | -4.4 |  |  | -16.06 | -16.09 |  | -11.15 | -11.15 | 5.0968 | 3.5137 | 19.62 | 21.6105 | -11.9028 | -9.4673 | -9.2036 | 5.0187 | 5.0542 | -8.0119 | -5.4617 | 12.4693 | 12.7861 | 98.7343 | 8.3511 | -7.4 | -7.6 | -26.9453 | -26.9545 | -3.195 |  | 24.2845 | 5.7268 | 1.4259 | 1.0596 | -121.1584 | 32.8074 | 32.7769 | 4.7192 | -190.4157 |  |  |  | 9.4407 | 3.63 | 9.18 | -4.34 |  | -24.9118 | -24.9118 | 27.6064 | 28.3126 | -5.6283 | -20.6271 | -20.5428 | 23.8175 | 23.6111 | 4.608 | 7.626 | 5.9 | -48.2 | -2.55 | 20.2113 | 20.9957 | 19.3842 | 56.9752 | 57.1701 | -33.2522 | -28.4391 | -31.4669 | 4.006 | 30.85 | 20.39 | 6.4111 | 5.3741 | -6.2326 |  | -24.1957 | -24.2137 | 46.9936 |  | -2.4345 | -22.6 | -22.1 | -2.7551 | 9 | 8.22 | 13.8 | 5.44 | -1.22 | 5.0995 | -45.5876 | -22.02 | -4.73 | 34.77 | 8.55 | -44 | -21.9364 | -42.8807 | -42.0727 | 9.694 | -7.8224 | -20.7396 | -20.6446 | -27.5719 | -33.6522 | -12.92 | -38.4488 |  | 3.4992 | -4.799 | -5.3785 | 40.5315 | -8.1722 | -8.2344 | -13.8 | -26.0243 | 25.5693 | 30.1314 | 6.63 | -3.23 | 0 | 8.8003 | -12.029 | -23.7715 | -23.3201 | 9.1612 | 29.0772 | -42.1911 |  | 9.9472 | 10.3445 | 0 | 0 |  | 14.2338 | 14.7362 | -17.9178 | 34.5242 | 34.4594 | -9.389 |  | 21.8863 | -15.49 | 0.8116 | 0.1476 | 0.96 | 1.14 | -22.0668 |  | 2.015 | 2.391 |  | -4.98 | -12.0523 | -2.8557 | -4.12 | 40.2524 | -0.1 | 24.2096 | -7.8575 | -8.5403 | 2.5272 |  |  | -15.0909 | 54.1938 | 5.2533 | -21.3934 | 6.4528 | 5.8919 | 106.8519 | -4.1624 | -9.3959 | -7.0258 | 1.5776 | 5.0255 | 5.1348 | 0.8312 | 15.3939 | 17.2644 | 17.6 | -21.9413 | -60.5803 | 100.7547 | 109.0627 | -7.3485 | 43.8737 | 0 |  | 0 | 0 | 62.5258 | 61.5963 | -7.2276 | -7.2001 |  | -12.5851 | -3.38 | -2.84 | -30.8 | -31 | 0.195 | -10.96 | 35.7226 | 32.4444 | 32.7625 | -15.7 | -49.6 | -8.9 | -9 | -17.2548 | -17.089 | 0 |  | -271.238 | -54.1471 | -19.352 | 121.6661 | 40.3745 | 83.0537 | 124.5401 | 57.7587 | 21.2228 | 26.3065 | 19.1336 | 191.4455 | -228.4966 | 97.5589 | -94.1309 | -2.5525 | 8.131 | -5.2 | -2.074 | -2.078 | 0.56 | -2.08 | -0.193 | -3.8071 | 10.6371 | -9.2851 | -2 | 2.425 | 2.432 | 2.0434 | 2.306 | 3.8286 | 3.3261 | 4.0048 |  | 36.2 | -2.0683 | 0.69 |  | -17.3214 | 0.7529 | -22.5675 | -16.5013 | -7.0026 | -23.1713 | 0 | -30.1 | 13.4 | 40.9373 | -68.9378
23/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | -9.3511 | 3.7851 | 9.0308 |  |  |  | 20.5022 | 8.6227 | 8.2516 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.5481 | 0.8877 | 5.4204 | 5.3247 | 9.3546 | 3.2401 | -0.538 | 2.0396 |  | -1.0865 | -1.07 | -1.054 | 4.399 | -13.32 | -4.4 |  |  | -16.43 | -16.77 |  | -9.08 | -9.07 | 5.3916 | 3.453 | 20.1628 | 22.2557 | -10.7915 | -11.1056 | -10.7299 | 5.7104 | 5.7755 | -6.4369 | -3.5959 | 11.0843 | 10.3628 | 98.8716 | 9.4468 | -7.6 | -7.7 | -25.6193 | -25.2286 | -3.2927 |  | 21.2672 | 3.809 | 1.5722 | 1.0849 | -119.9377 | 33.3872 | 33.7535 | 13.8164 | -181.7948 |  |  |  | 11.5863 | 4.67 | 10.14 | -3.35 |  | -26.3854 | -26.3854 | 28.8031 | 28.4646 | -6.1268 | -22.534 | -22.3969 | 20.5815 | 19.0727 | 4.608 | 7.694 | 1.3 | -40.7 | -2.33 | 19.3538 | 19.5242 | 18.3546 | 60.184 | 60.4412 | -37.3024 | -27.7013 | -36.8884 | 4.0181 | 31.56 | 21.28 | 6.8799 | 5.7648 | -6.3837 |  | -20.2979 | -19.9108 | 34.7981 |  | -2.0915 |  |  | -2.7673 | 9.3 | 9.18 | 14.2 | 5.68 | -1.72 | 5.673 | -35.237 | -21.55 | -4.66 | 34.42 | 8.26 | -36.4727 | -16.9545 | -43.3122 | -42.6364 | 10.9449 | -10.5431 | -19.0368 | -20.9881 | -15.3423 | -17.8277 | -13.639 | -52.3765 |  | 3.0989 | -2.893 | -4.6289 | 28.8357 | -13.9577 | -12.1753 | -2.3 | -23.9318 | 30.2668 | 36.722 | -5.95 | -2.9 | 5.6 | 8.2387 | -21.609 | -19.4853 | -19.6924 | 7.9137 | 26.2728 | -35.2106 |  | 9.9608 | 10.0637 | 4.4997 | 4.3853 | 3.5092 | 14.5687 | 15.0711 | -18.4202 | 30.5821 | 30.006 | -9.8831 |  | 20.3922 | -14 | 0.0352 | 0.2099 | 1.84 | 0.35 | -20.9814 | 0 | 1.902 | 2.203 |  | -5.09 | -13.9719 | -5.2734 | -4.53 | 37.6924 | -0.1 | 19.2821 | -5.9628 | -6.5483 | 2.6151 |  |  | -19.6172 | 51.2145 | 5.461 | -21.8689 | 5.421 | 6.1053 | 90.263 | -6.843 | -8.1106 | -12.5524 | 1.8408 | 5.2306 | 5.2851 | 1.194 | 7.0504 | 9.1623 | 10.9 | -16.5284 | -55.9269 | 84.8761 | 96.9045 | -17.5868 | 34.0473 |  | 0 | 0 | -12.6452 | 41.958 | 40.6413 | -6.8378 | -6.6399 |  | -13.3051 | 0.99 | 1.38 | -32.6 | -32.3 | 0.195 | -11.36 | 37.5004 | 33.2392 | 32.1819 | -16.1 | -49.1 | -8.5 | -8.4 |  | -17.3126 | -30.2444 |  | -265.6722 | -49.3855 | -22.7278 | 109.1982 | 53.7408 | 95.9676 | 118.8542 | 38.8661 | 15.9912 | 16.5703 | 14.5876 | 175.2159 | -225.6166 | 86.7426 | -85.9353 | -4.7572 | 8.392 | -6.88 | -2.173 | -2.191 | 2.56 | -2 | -1.7803 | -4.1581 | 8.8487 | -8.4062 | -0.8 | 1.625 | 2.247 | 2.7084 | 3.1217 | 4.7385 | 3.9592 | 3.5596 |  | 35.2 | -2.2482 | 0.47 |  | -13.5812 | -1.274 | -25.6841 | -12.8784 | -4.8064 | -27.3734 | 0 | -30.1 | 12.3 | 32.441 | -67.736
23/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | -9.3843 | 4.433 | 9.064 |  |  |  | 18.3902 | 7.7058 | 7.5547 | -8.88 | -28.6 |  | 3.312 |  | 2.3131 | -2.0785 | 5.286 | 5.1896 | 9.1273 | 3.2436 | -0.743 | 1.9964 |  | -1.1712 | -0.952 | -0.937 | 3.44 | -13.32 | -2.2 |  |  | -16.42 | -16.46 |  | -8.45 | -8.63 | 4.4942 | 3.6293 | 19.2564 | 21.0848 | -12.2187 | -11.0498 | -10.9601 | 15.3745 | 15.0046 | -9.8063 | -7.456 | 23.2504 | 17.7648 | 91.7701 | 8.3934 | -6.7 | -6.8 | -22.2505 | -22.5562 | -2.9522 |  | 21.5586 | 3.4332 | 1.4615 | 1.017 | -102.8779 | 32.2581 | 32.4717 | 2.8835 | -174.325 |  |  |  |  | 4.66 | 10.37 | -2.6 |  | -28.6626 | -28.5287 | 29.8127 | 29.777 | -6.3081 | -20.9289 | -20.9693 | 21.0619 | 19.7388 | 4.4116 | 8.281 | 0.4 | -38.2 | -2.45 | 20.8268 | 20.7289 | 19.2775 | 57.4677 | 57.8705 | -34.9825 | -28.3592 | -34.452 | 3.9706 | 32.12 | 21.42 | 6.5674 | 5.5695 | -6.778 |  | -21.0867 | -20.6208 | 35.939 |  | -2.4745 | -22.6 | -22.1 | -2.7551 | 9.8 | 9.9 | 14.5 | 5.9 | -1.98 | 5.0065 | -35.7795 | -22.65 | -5.23 | 35.84 | 9.14 | -36.2727 | -18.0455 | -44.617 | -44.3727 | 10.439 | -9.0776 | -20.1379 | -20.0844 | -15.5296 | -19.9574 | -13.126 | -40.2941 |  | 3.0621 | -4.1455 | -4.3122 | 37.565 | -12.9271 | -11.8037 | 5.2 | -29.4446 | 38.182 | 31.3299 | -7.95 | 0 | -1.5 | 8.3411 | -21.4211 | -17.7726 | -18.0957 | 5.4027 | 22.1723 | -40.9773 |  | 10.0701 | 10.0808 | 0 | 0 | 0 | 17.7504 | 18.2527 | -21.0995 | 33.7682 | 33.6141 | -10.0681 |  | 20.9097 | -15.23 | -1.4168 | 0.1916 | 1.68 | -0.43 | -19.8087 |  | 2.155 | 2.362 |  | -6.2 | -12.8991 | -4.759 | -4.63 | 37.0724 |  | 19.1066 | -5.7016 | -6.3325 | 2.6861 |  |  | -16.9079 | 51.4308 | 4.8617 | -21.8847 | 5.7061 | 5.455 | 90.956 | -6.6904 | -8.2009 | -12.1985 | 1.843 | 5.2599 | 5.3168 | 1.1359 | 10.8882 | 12.0604 | 14.67 | -18.5679 | -60.6917 | 93.7434 | 107.1499 | -13.6097 | 36.8596 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -5.7132 | -5.4788 |  | -12.6306 | 4.99 | 5.46 | -33.2 | -33.2 | 0.195 | -10.08 | 34.2147 | 36.4651 | 36.5665 | -16.1 | -50.7 | -9.4 | -9.5 |  | -17.0609 | -21.5022 |  | -266.7075 | -49.7443 | -20.4665 | 117.517 | 48.9139 | 83.3195 | 120.6627 | 46.2856 | 23.1704 | 22.8294 | 22.482 | 183.7274 | -224.8458 | 95.4145 | -93.2958 | -2.6014 | 7.604 | -7.36 | -2.192 | -2.195 | 3.04 | -2.72 | -1.5189 | -3.1907 | 9.7002 | -8.7602 | -1.2 | 0.138 | 1.111 |  |  | 3.9444 | 3.8906 | 3.4231 |  | 37.1 | -2.7638 | 0.66 |  | -14.8113 | -0.6393 | -24.2293 | -14.0189 | -5.7638 | -24.5878 | 0 | -31.9 | 14.1 | 43.8893 | -65.3573
23/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | -9.5183 | 3.8311 | 8.9674 |  |  |  | 19.9559 | 8.6447 | 8.3742 | -6.66 | -28.6 |  | 3.312 | -17.6 | 2.136 | 0.0848 | 5.1546 | 5.1371 | 9.1906 | 3.6084 | -0.6362 | 2.0882 |  | -1.0782 | -1.06 | -1.04 | 4.504 | -13.32 | -2.2 |  |  | -16.91 | -16.93 |  | -8.61 | -8.25 | 4.672 | 3.5285 | 18.919 | 20.8378 | -11.0705 | -11.5737 | -11.364 | 9.5492 | 10.8861 | -7.4609 | -6.8884 | 14.0208 | 14.9328 | 94.0452 | 8.7454 | -7.1 | -7 | -22.0867 | -21.7683 | -3.2103 |  | 20.1231 | 3.8149 | 1.6331 | 1.1042 | -110.7516 | 36.4696 | 36.3475 | 9.2669 | -170.4343 |  |  |  | 13.662 | 4.71 | 10.35 | -1.98 |  | -27.591 | -27.591 | 30.4054 | 30.6489 | -6.3554 | -22.5736 | -22.9907 | 20.3587 | 16.4707 | 4.608 | 8.326 | 0.1 | -33.8 | -2.48 | 20.3897 | 19.9081 | 18.9901 | 59.5712 | 59.5585 | -36.181 | -29.138 | -36.3633 | 3.7801 | 32.09 | 22.32 | 7.0361 | 5.8624 | -6.595 |  | -18.7134 | -18.05 | 30.3112 |  | -2.564 | -22.7 | -22.2 | -2.5427 | 10 | 10.6 | 15.16 | 6.14 | -2.26 | 4.185 | -32.2693 | -21.79 | -4.61 | 35.36 | 8.85 | -31.8727 | -15.2636 | -42.8682 | -42.6091 | 9.6947 | -8.511 | -18.2559 | -18.7178 | -16.0085 | -27.8083 | -13.431 | -52.612 |  | 3.3111 | -3.7287 | -4.7555 | 37.901 | -11.3055 | -11.0491 | 6.6 | -28.3816 | 42.6403 | 31.1063 | 0 | 0 | -4.9 | 8.8124 | -18.1092 | -17.1647 | -17.0418 | 5.5898 | 26.7748 | -40.7593 |  | 9.7017 | 9.727 | 4.4306 | 4.3878 | 3.9439 | 15.5734 | 15.5734 | -21.0995 | 29.878 | 29.417 | -11.1421 |  | 21.8863 | -16.38 | -0.201 | 0.1476 | 1.34 | 0.27 | -22.4699 |  | 2.256 | 2.477 |  | -8.26 | -13.0254 | -4.2499 | -4.64 | 35.4219 |  | 18.4428 | -5.5146 | -6.1986 | 2.6538 |  |  | -16.4492 | 48.238 | 4.4457 | -21.5737 | 5.8105 | 4.9934 | 90.2279 | -6.6743 | -8.1753 | -12.1154 | 1.7379 | 5.2965 | 5.4275 | 1.0584 | 7.2041 | 7.8698 | 7.96 | -13.2066 | -45.0033 | 76.0733 | 93.7725 | -21.7213 | 30.1711 |  | 0 | 0 | 0 | 28.1755 | 26.8671 | -8.2966 | -8.0691 | -11.4627 | -11.4386 | 4.32 | 4.69 | -31.7 | -31.7 | 0.1584 | -5.44 | 39.6332 | 31.4528 | 32.1922 | -16.4 | -49.1 | -7.2 | -7.2 | -17.5006 | -17.2565 | -44.5807 |  | -257.8672 | -42.1878 | -21.8698 | 101.3701 | 66.1324 | 94.0883 | 109.7622 | 28.5667 | 17.4971 | 17.3447 | 14.6228 | 163.5119 | -219.0845 | 80.7759 | -77.3818 | -3.6316 | 7.279 | -6.8 | -2.172 | -2.185 | 3.12 | -3.44 | -1.7731 | -3.0747 | 8.4092 | -8.8182 | -0.2 | 2.789 | 3.644 | 2.9291 | 3.3992 | 4.7112 | 3.0324 | 3.9688 |  | 35.1 | -2.4274 | 0.52 |  | -11.4068 | -2.2035 | -26.8966 | -10.2743 | -3.5315 | -27.6719 | 0 | -29.8 | 12 | 27.4305 | -65.7197
23/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | -9.2586 | 2.0606 | 8.7811 |  |  |  | 20.43 | 8.5327 | 8.1438 | -6.66 | -28.6 |  | 4.14 | -17.6 | 2.2446 | -0.5777 | 4.9913 | 4.9322 | 8.8349 | 3.394 | -0.619 | 2.0578 |  | -1.0801 | -1.018 | -1.002 | 3.997 | -15.54 | -2.2 |  |  | -16.78 | -16.81 |  | -8.6 | -8.67 | 5.5678 | 3.61 | 18.3039 | 20.4122 | -11.3992 | -10.8554 | -10.3391 | 3.764 | 4.1918 | -7.0559 | -4.3897 | 9.0932 | 8.8539 | 102.6735 | 8.995 | -7 | -7 | -25.5612 | -25.3113 | -2.9961 |  | 21.7456 | 3.6416 | 1.7247 | 1.2126 | -113.1931 | 34.9437 | 34.9132 | 13.2902 | -172.1388 |  |  |  | 13.2528 | 4.53 | 10.28 | -2.01 |  | -25.5816 | -25.7156 | 29.6611 | 29.2575 | -4.8841 | -23.1586 | -23.0697 | 21.7077 | 18.4696 | 4.608 | 8.635 | 2.3 | -38 | -2.38 | 20.4509 | 20.8689 | 19.0776 | 60.804 | 60.8811 | -36.5605 | -29.6049 | -36.4436 | 3.9065 | 31.19 | 21.55 | 7.0361 | 5.9601 | -6.6099 |  | -20.1832 | -19.919 | 40.4628 |  | -2.3203 |  | -22.3 | -1.9495 | 9.6 | 9.28 | 14.48 | 5.85 | -1.55 | 4.4175 | -40.4273 | -22.51 | -4.54 | 34.56 | 9.72 | -39.7636 | -19.4818 | -43.3219 | -41.9545 | 9.54 | -8.4855 | -19.7436 | -20.2285 | -22.9282 | -27.4475 | -12.915 | -52.0453 |  | 3.0539 | -3.6579 | -4.3794 | 34.9325 | -8.9411 | -8.9969 | 7.9 | -28.1246 | 28.7921 | 24.9237 | -12.98 | -2.73 | 0 | 8.7192 | -14.3425 | -19.5732 | -19.4267 | 8.6325 | 23.0226 | -38.0888 |  | 9.8589 | 9.7518 | 5.05 | 4.6297 | 3.884 | 13.8989 | 14.0663 | -20.5971 | 31.343 | 31.4688 | -10.6385 |  | 20.397 | -15.81 | 0.0975 | 0.1476 | 0.77 | 1.33 | -21.2615 | 2.2722 | 2.208 | 2.437 | 0 | -6.75 | -13.1793 | -3.3828 | -4.77 | 37.3473 |  | 20.1501 | -6.1429 | -6.8031 | 2.6097 |  |  | -15.5196 | 48.5071 | 4.3154 | -20.9638 | 5.8157 | 5.4417 | 87.8223 | -6.6956 | -8.5111 | -12.8132 | 1.9405 | 5.2599 | 5.3801 | 1.2683 | 6.7639 | 8.0094 | 10.06 | -14.0637 | -45.6918 | 79.6882 | 94.4869 | -20.1758 | 31.8287 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.6608 | -10.36 | -10.2579 | -11.1922 | 5.07 | 5.46 | -32.3 | -32.4 | 0.054 | -5.44 | 48.8481 | 23.3605 | 22.862 | -16 | -48.6 | -5 | -5.1 |  | -17.4699 | -43.4772 |  | -263.0048 | -45.2933 | -25.5412 | 104.7803 | 60.2478 | 101.1708 | 119.0431 | 33.0307 | 20.6481 | 16.0764 | 4.5765 | 169.2686 | -226.8866 | 81.3162 | -76.5393 | -2.3182 | 3.271 | -6.56 | -2.225 | -2.243 | 2.72 | -4.16 | -1.2904 | -2.2263 | 8.1468 | -9.2271 | -0.4 | 1.862 | 2.737 |  |  | 4.6788 | 3.2281 | 3.2906 |  | 34.4 | -2.2256 | 0.54 |  | -11.4722 | -1.5705 | -26.5957 | -10.6102 | -4.1814 | -27.6789 | 0 | -29.1 | 11.5 | 25.671 | -65.2458
23/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 | -9.2597 | 2.0953 | 8.7268 |  |  |  | 19.2037 | 7.9258 | 7.835 | -6.66 | -26.4 |  | 3.312 | -17.6 | 1.7013 | -1.6391 | 4.9816 | 4.847 | 8.9295 | 4.0294 | -0.5851 | 2.1686 |  | -1.1484 | -0.953 | -0.961 | 4.523 | -13.32 | -4.4 |  |  | -16.59 | -16.54 |  | -8.33 | -8.25 | 5.3826 | 3.6831 | 16.7038 | 18.6781 | -12.0517 | -10.8273 | -10.8744 | 13.0045 | 16.6609 | -10.1385 | -6.981 | 14.3616 | 13.3001 | 97.9486 | 7.5199 | -6.3 | -6.5 | -21.4043 | -24.031 | -3.1236 |  | 20.9632 | 3.5993 | 0.6513 | 0.5855 | -106.5096 | 33.2957 | 33.021 | 9.7249 | -168.8143 |  |  |  | 13.2329 | 4.5 | 10.4 | -1.51 |  | -25.8495 | -26.1174 | 28.9652 | 29.3299 | -4.6691 | -23.0334 | -23.0521 | 20.4661 | 18.3362 | 4.4116 | 9.791 | 0.3 | -36.8 | -2.46 | 20.9479 | 20.732 | 19.6337 | 60.5141 | 60.3497 | -36.1038 | -29.5598 | -35.5328 | 4.5125 | 30.6 | 21.22 | 6.8799 | 5.7648 | -6.4131 |  | -19.8637 | -20.0087 | 34.5461 |  | -2.4838 | -22.6 | -24.9 | -2.0154 | 9.6 | 9.62 | 14.58 | 5.93 | -1.78 | 4.805 | -35.032 | -22.84 | -4.56 | 34.92 | 8.88 | -35.2182 | -17.2182 | -42.4254 | -41.9818 | 9.7193 | -8.557 | -19.6953 | -20.047 | -21.9408 | -25.0836 | -12.981 | -50.2181 |  | 3.1312 | -3.7596 | -4.4262 | 41.8598 | -9.5856 | -9.4487 | -11.8 | -25.4666 | 36.6108 | 31.9473 | 6.47 | 0 | 0.7 | 8.5783 | -14.1391 | -21.5963 | -21.5307 | 8.7531 | 27.0609 | -44.2643 |  | 10.4887 | 10.3813 | 4.5493 | 4.9619 | 3.4839 | 13.8989 | 13.7314 | -20.2622 | 29.838 | 29.8245 | -10.8198 |  | 20.6314 | -15.88 | -0.9059 | 0.1476 | 1.06 | 0.98 | -20.2637 |  | 2.313 | 2.376 |  | -6.35 | -13.2162 | -4.0256 | -4.45 | 37.6773 |  | 19.7736 | -6.2356 | -6.8085 | 2.5838 |  |  | -15.8261 | 48.5307 | 3.6616 | -21.1021 | 4.8362 | 5.7218 | 88.3791 | -6.6348 | -8.2075 | -13.183 | 2.2043 | 5.15 | 5.2298 | 1.515 | 5.7901 | 7.4057 | 10.48 | -15.0236 | -47.5771 | 78.2438 | 99.5653 | -18.6462 | 32.8867 |  | 0 | 0 | 0 | 35.9238 | 36.7831 | -9.1192 | -8.898 | -4.1051 | -4.0617 | 6.47 | 6.81 | -32.4 | -32.9 | 0.1071 | -10.72 | 45.2619 | 29.2073 | 29.102 | -16 | -49.3 | -6.4 | -6.8 | -17.3112 | -17.4858 | -44.1651 |  | -260.9787 | -45.0031 | -27.5244 | 103.9312 | 60.226 | 98.1851 | 116.253 | 33.4169 | 16.5139 | 17.8039 | 8.2201 | 167.1107 | -225.6537 | 84.4829 | -79.2325 | -4.054 | 2.881 | -7.44 | -2.116 | -2.133 | 3.68 | -4.8 | -0.6531 | -1.1704 | 8.2933 | -9.2576 | -1.2 | 1.063 | 0.58 |  |  | 3.7187 | 3.2723 | 3.9525 |  | 35.4 | -2.5373 | 0.49 |  | -11.5606 | -1.4766 | -26.0943 | -10.6235 | -3.9774 | -27.0414 | 0 | -29.9 | 12.5 | 26.6488 | -67.429
23/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | -9.0894 | 2.3591 | 8.5373 |  |  |  | 19.6578 | 9.0407 | 8.3769 | -4.44 | -28.6 |  | 4.14 | -17.6 | 1.5865 | 0.071 | 5.0497 | 4.8452 | 8.666 | 4.1737 | -0.5634 | 2.0842 |  | -1.1472 | -1.039 | -1.024 | 5.33 | -15.54 | -2.2 |  |  | -17.14 | -17.3 |  | -8.41 | -8.43 | 6.1753 | 3.4479 | 16.6437 | 18.2822 | -11.1404 | -11.9899 | -12.2883 | 13.6514 | 15.0912 | -10.877 | -6.6979 | 19.508 | 17.3609 | 99.9261 | 8.7895 | -6.7 | -6.7 | -25.8279 | -24.5036 | -3.3221 |  | 19.814 | 3.6099 | 0.6352 | 0.4694 | -105.1362 | 36.1644 | 36.4086 | 16.923 | -164.5545 |  |  |  | 13.2129 | 4.69 | 10.47 | -2.23 |  | -25.0458 | -24.6439 | 29.3474 | 29.0103 | -2.6884 | -25.4013 | -25.2823 | 19.9017 | 16.6795 | 4.4116 | 9.067 | -1.9 | -35.1 | -2.42 | 18.3852 | 18.5327 | 17.1037 | 62.0127 | 61.5359 | -36.8497 | -31.6047 | -36.5609 | 4.3161 | 31.2 | 21.77 | 7.0361 | 5.9601 | -6.5985 |  | -19.0895 | -18.3023 | 30.539 |  | -2.5268 | -25 | -22.4 | -1.7505 | 9.4 | 9.04 | 14.4 | 5.84 | -1.73 | 5.0065 | -31.5893 | -23.79 | -4.52 | 37.6 | 8.88 | -31.7818 | -15.9636 | -41.9442 | -42.2455 | 10.0445 | -9.1082 | -18.4081 | -19.3469 | -19.043 | -24.0334 | -13.366 | -61.7444 |  | 2.6223 | -3.8738 | -4.5098 | 32.3755 | -8.6512 | -9.5955 | -7 | -24.0153 | 38.7135 | 28.3124 | 0 | 0 | 2.7 | 8.6044 | -12.5899 | -21.8065 | -21.8621 | 9.0373 | 24.8258 | -43.4119 |  | 10.4681 | 10.5475 | 4.5112 | 4.3635 | 3.1445 | 12.3918 | 12.5592 | -17.5829 | 26.9033 | 27.7461 | -8.6786 |  | 18.3999 | -15.47 | 0.2037 | 0.1916 | 1.34 | 2.32 | -20.2738 |  | 2.225 | 2.47 |  | -6.15 | -15.172 | -5.5572 | -4.06 | 39.071 |  | 15.2549 | -4.2128 | -4.7566 | 2.5352 |  |  | -15.64 | 45.6042 | 4.9999 | -17.9274 | 6.4614 | 5.9215 | 89.2934 | -7.1362 | -7.7407 | -10.5494 | 2.4167 | 5.0108 | 5.0795 | 1.8697 | 1.7408 | 2.0256 | 2.93 | -8.5308 | -33.1065 | 60.135 | 86.9833 | -27.523 | 24.7822 |  | 5.8216 | -10.2636 | -11.2421 |  |  | -12.2418 | -12.1017 | -5.0022 | -4.4471 | 13.07 | 13.26 | -33.4 | -33.4 | 0.054 | -9.28 | 36.2583 | 30.3106 | 30.433 | -16.4 | -49.7 | -5 | -4.8 | -17.4865 | -17.6586 | -85.7341 |  | -255.8298 | -34.3039 | -32.2895 | 88.6338 | 81.4695 | 111.9251 | 108.0901 | 14.4566 | 13.2294 | 12.8961 | -1.8243 | 148.1366 | -222.8583 | 66.5322 | -63.4137 | -2.7869 | 3.642 | -8.56 | -2.132 | -2.148 | 5.36 | -5.68 | -1.1214 | 0.0015 | 8.1773 | -10.75 | -1.4 | 0.408 | 1.659 |  |  | 4.1329 | 3.9588 | 3.8386 |  | 37.2 | -2.3468 | 0.52 |  | -8.1618 | -2.7114 | -27.956 | -6.9739 | -2.7363 | -29.5495 | 0 | -32.7 | 15.3 | 9.4495 | -64.0115
23/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | -8.7974 | 3.0333 | 8.0485 |  |  |  | 20.4594 | 8.8727 | 8.1782 | -4.44 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.6928 | 0.3205 | 4.9244 | 4.8184 | 8.5644 | 4.1072 | -0.5737 | 2.1051 |  | -1.0462 | -1.012 | -1.047 | 5.659 | -15.54 | -2.2 |  |  | -17.57 | -17.58 |  | -7.73 | -7.97 | 5.6314 | 3.6034 | 16.4705 | 18.6522 | -12.042 | -13.5705 | -13.1214 | 17.9092 | 16.9551 | -10.4342 | -8.3045 | 25.6859 | 22.0421 | 91.7043 | 9.1797 | -6.7 | -6.7 | -23.4445 | -23.8392 | -3.0242 |  | 19.0395 | 3.8968 | 0.5395 | 0.4589 | -107.4251 | 34.3028 | 34.608 | 20.7002 | -168.2666 |  |  |  | 12.1451 | 7.08 | 6.9 | -12.73 | 5.66 | -25.5816 | -25.7156 | 29.0972 | 28.5502 | -2.8235 | -24.118 | -24.0717 | 19.2162 | 18.7455 | 4.4116 | 9.169 | -1.5 | -37.9 | -2.33 | 18.8184 | 18.4258 | 17.107 | 61.0786 | 61.4009 | -35.3221 | -29.8437 | -35.6278 | 4.2629 | 29.21 | 21.31 | 6.5674 | 5.5695 | -6.2961 |  | -20.3089 | -19.8593 | 31.8561 |  | -2.3887 | -22.7 | -22.4 | -1.449 | 9 | 8.72 | 13.98 | 5.54 | -1.45 | 5.27 | -34.2644 | -23.9 | -4.6 | 36.71 | 8.92 | -34.8545 | -17.5091 | -43.4737 | -42.8182 | 9.8722 | -12.2654 | -22.1338 | -20.755 | -19.7839 | -20.785 | -13.241 | -62.6989 |  | 3.7153 | -3.8804 | -5.2544 | 33.6021 | -10.4965 | -8.6067 | 5.4 | -25.7933 | 37.4563 | 21.375 | 0 | -2.22 | 0.9 | 7.8307 | -14.3231 | -22.1215 | -22.2445 | 9.669 | 15.4684 | -30.9454 |  | 10.0654 | 9.8935 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -16.4107 | 29.8351 | 30.2641 | -8.3582 |  | 20.397 | -15.14 | -0.1991 | 0.1916 | 1.03 | 0.72 | -19.0023 | 1.7761 | 2.286 | 2.384 |  | -4.94 | -14.3234 | -5.363 | -3.52 | 42.1716 |  | 16.4203 | -3.326 | -3.7219 | 2.551 |  |  | -16.2928 | 45.6458 | 5.0766 | -18.7183 | 4.8089 | 4.5608 | 88.6245 | -7.3071 | -10.7587 | -10.0665 | 3.379 | 4.9815 | 5.0953 | 2.8139 | 2.9253 | 5.8036 | 4.19 | -9.5746 | -35.9677 | 62.1205 | 93.6065 | -24.782 | 25.9161 |  | 5.2013 | 0 | -11.2935 | 20.9261 | 22.5346 | -10.9548 | -10.8633 | -4.3724 | -4.4378 | 8.44 | 8.79 | -29.6 | -29.7 | 0.0888 | -8.96 | 45.0184 | 26.1454 | 25.9382 | -16.2 | -45.4 | -5.9 | -5.9 | -17.488 | -17.533 | -89.218 |  | -257.6419 | -38.6696 | -37.9595 | 97.3175 | 68.9066 | 109.0651 | 119.2552 | 26.6277 | 17.1026 | 14.8447 | 0.4961 | 164.985 | -229.0378 | 76.5409 | -71.9712 | -2.0154 | 3.827 | -6.96 | -2.092 | -2.101 | 4.48 | -4.8 | -1.3415 | -1.2589 | 7.1214 | -7.7043 | -2.3 | 2.237 | 2.541 | 2.9329 |  | 4.4836 | 4.5193 | 3.282 |  | 32.1 | -0.6903 | 0.51 |  | -8.8529 | -1.8511 | -27.3337 | -7.3754 | -3.473 | -29.4326 | 2.0248 | -27.9 | 10.8 | 12.6774 | -63.645
23/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | -8.642 | 3.7798 | 8.1443 |  |  |  | 22.4623 | 9.7467 | 8.4968 | -4.44 | -28.6 |  | 3.312 | -17.6 | 1.5154 | 0.8853 | 4.981 | 4.8614 | 8.6295 | 3.9463 | -0.6318 | 2.1461 |  | -1.122 | -1.081 | -0.973 | 4.277 | -17.76 | -4.4 |  |  | -17.74 | -17.76 |  | -8.27 | -7.87 | 5.7612 | 3.6359 | 16.2439 | 18.617 | -11.0058 | -12.3285 | -11.773 | 11.9895 | 10.2657 | -8.7789 | -6.4452 | 11.1623 | 11.2895 | 100.3873 | 9.8519 | -6.9 | -6.9 | -25.0013 | -23.2208 | -2.2711 |  | 20.5393 | 3.8498 | 0.4184 | 0.5196 | -114.5665 | 37.5988 | 37.5988 | 32.1183 | -161.5299 |  |  |  | 12.2449 | 6.83 | 6.62 | -13.08 | 5.5 | -25.7156 | -25.8495 | 29.3496 | 29.0228 | -2.9398 | -24.4751 | -24.5446 | 20.1067 | 20.1501 | 4.608 | 9.454 | -3.2 | -38.5 | -2.38 | 17.8234 | 18.5971 | 16.7473 | 62.3005 | 62.6098 | -36.872 | -31.1709 | -36.5123 | 4.1203 | 29.24 | 21.24 | 6.7236 | 5.7648 | -6.0309 |  | -21.7153 | -20.9496 | 33.0348 |  | -2.3237 | -22.7 | -24.8 | -1.4209 | 8.6 | 7.46 | 13.72 | 5.29 | -1.05 | 4.712 | -33.2119 | -23.27 | -4.29 | 35.27 | 8.17 | -35.5818 | -17.4273 | -43.5736 | -42.9364 |  | -13.4458 | -23.0254 | -23.1582 | -17.1908 | -20.8955 | -12.645 | -71.2301 |  | 3.812 | -5.2828 | -5.2281 | 35.6707 | -9.9812 | -10.0119 | 3.6 | -29.1239 | 37.9832 | 25.2025 | 0 | -3.43 | 3.5 | 8.2274 | -13.6428 | -22.3461 | -22.4977 | 9.2668 | 21.0698 | -33.6475 |  | 10.4698 | 10.5322 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.7314 | -13.3965 | 30.2536 | 29.7357 | -7.1488 |  | 16.0122 | -16.84 | -2.0174 | 0.1916 | 2.67 | 1.47 | -14.5324 |  | 2.305 | 2.405 |  | -3.92 | -15.2501 | -7.1987 | -3.09 | 42.4993 |  | 16.2647 | -3.5505 | -4.0164 | 2.489 |  |  | -16.4572 | 45.6542 | 5.2958 | -18.6729 | 6.3459 | 5.1026 | 88.6708 | -7.2102 | -10.1885 | -10.3616 | 3.1795 | 5.1573 | 5.2377 | 2.5694 | 0 | 2.334 | 7.12 | -15.2722 | -51.6024 | 62.525 | 95.364 | -29.0002 | 22.9658 |  | 5.5307 | -10.4506 | 0 | 18.7555 |  | -10.5911 | -10.6663 | -1.0821 | -1.5852 | 10.52 | 10.7 | -28.5 | -28 | 0.0357 | -8.8 | 54.1296 | 27.0381 | 26.9189 | -16.4 | -45.4 | -6.8 | -6.6 | -17.8068 |  | -128.3939 |  | -254.5356 | -30.6931 | -42.7987 | 91.8378 | 74.8951 | 109.7701 | 113.3547 | 18.9506 | 15.1847 | 14.8219 | -2.5497 | 156.0625 | -227.8342 | 74.9477 | -68.8317 | -1.991 | 3.755 | -8.16 | -2.075 | -2.082 | 5.68 | -6.64 | -0.8676 | 0.8499 | 6.2699 | -8.8182 | -2 | 3.121 | 2.977 |  |  | 3.1246 | 3.3598 | 3.1457 |  | 32.8 | -1.7114 | 0.36 |  | -6.0933 | -2.8937 | -28.4067 | -5.968 | -3.4776 | -29.2551 | 1.8936 | -28.4 | 12.5 | 1.1693 | -52.5636
23/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | -8.2985 | 5.2756 | 5.3845 |  | 10.1342 |  | 22.0481 | 9.5417 | 9.0935 | -4.44 | -28.6 |  | 3.312 | -17.6 | 2.0343 | 4.3696 | 4.9851 | 4.9431 | 8.7756 | 4.1562 | -0.5608 | 2.2244 |  | -1.0475 | -1.235 | -1.232 | 5.204 | -17.76 | -4.4 |  |  | -17.27 | -17.32 |  | -8.9 | -8.62 | 5.0481 | 3.6506 | 15.7287 | 17.6614 | -10.1157 | -11.1658 | -10.8629 | 4.612 | 4.9409 | -8.1114 | -5.4112 | 12.1557 | 11.7645 | 103.6317 | 9.6626 | -7.5 | -7.5 | -26.2568 | -26.6044 | -2.3619 |  | 21.4477 | 3.8786 | 0.7929 | 0.416 | -128.2082 | 34.608 | 34.9437 | 42.1205 | -178.073 |  |  |  | 12.225 | 6.86 | 6.53 | -13.38 | 5.2 | -26.2514 | -26.6533 | 28.506 | 28.3262 | -3.263 | -25.5339 | -25.129 | 21.0204 | 19.6364 | 4.608 | 8.77 | -2.2 | -41.4 | -2.06 | 16.6097 | 17.1438 | 16.6359 | 63.3365 | 63.6598 | -37.9925 | -30.7312 | -37.3328 | 3.9252 | 29.43 | 20.78 | 6.7236 | 5.5695 | -6.238 |  | -20.6359 | -19.3958 | 34.3732 |  | -2.4134 | -22.7 | -22.3 | -1.6589 | 8.1 | 7.06 | 13.26 | 4.95 | -1.05 | 4.898 | -35.1695 | -23.38 | -4.33 | 38.69 | 7.73 | -35.4182 | -18.0273 | -44.5512 | -43.2636 |  | -12.761 | -22.073 | -22.7562 | -24.8636 | -24.0933 | -13.4 | -82.9939 |  | 4.0632 | -5.4619 | -6.208 | 34.6553 | -8.0281 | -8.6432 | -1.7 | -27.5416 | 26.9942 | 24.7036 | 0 | 0 | 1 | 8.203 | -9.4127 | -17.3534 | -17.1689 | 8.8807 | 21.8604 | -39.3634 |  | 9.4426 | 9.4001 | 0 | 0 |  | 14.9036 | 15.0711 | -15.9084 | 30.8737 | 30.366 | -8.8185 |  | 20.3824 | -14.71 | 0.5022 | 0.1916 | 0.7 | 1.13 | -20.4809 |  | 2.247 | 2.362 |  | -5.59 | -15.0014 | -5.2946 | -3.36 | 41.5261 |  | 15.6036 | -3.1984 | -3.6333 | 2.5249 |  |  | -16.2748 | 44.8357 | 5.1018 | -18.1741 | 6.0209 | 5.2129 | 86.0139 | -7.4038 | -10.2233 | -10.2419 | 3.2497 | 5.0694 | 5.2535 | 2.6909 | 2.2724 | 5.7452 | 8.8 | -16.4678 | -53.7456 | 62.9977 | 96.3079 | -29.6661 | 23.4543 |  | 6.6412 | -11.1419 | 0 |  | 31.0272 | -8.0481 | -7.9152 | -1.4159 | -1.1796 | 9.19 | 9.48 | -29 | -29.5 | 0.1584 | -7.76 | 40.5867 | 28.8971 | 28.7815 | -16.4 | -46.4 | -8.1 | -8.3 | -17.5908 | -17.535 | -129.2231 |  | -252.1359 | -29.0234 | -41.3826 | 92.5036 | 70.1704 | 102.8831 | 111.8158 | 21.2635 | 12.4053 | 10.0404 | 5.9888 | 160.0605 | -221.8369 | 78.4388 | -74.2591 | -3.8904 | 4.324 | -8.24 | -2.065 | -2.072 | 5.44 | -7.04 | -0.6806 | 1.3199 | 6.9444 | -9.0227 | -3 | 2.928 | 2.031 |  |  | 4.4987 | 4.5969 | 3.7575 |  | 34.9 | -1.8391 | 0.23 |  | -8.123 | -2.7828 | -29.1763 | -6.3922 | -2.787 | -30.7346 | 1.8313 | -29.7 | 13.1 | 2.3146 | -53.7858
23/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 | -7.793 | 3.0823 | 7.1679 |  | 9.5784 |  | 18.698 | 8.3577 | 7.8627 | -4.44 | -28.6 |  | 3.312 |  | 1.7185 | -0.143 | 5.1143 | 5.006 | 8.9343 | 4.0645 | -0.6291 | 2.1162 |  | -1.1265 | -1.075 | -1.076 | 5.013 | -15.54 | -2.2 |  |  | -16.41 | -16.42 |  | -9.03 | -9.27 | 5.359 | 3.6076 | 15.617 | 17.6274 | -12.1702 | -11.2341 | -10.7468 | 12.4877 | 13.065 | -10.2871 | -8.001 | 14.1438 | 15.9716 | 105.1673 | 7.4648 | -6.1 | -6.1 | -24.1704 | -24.2651 | -2.3136 |  | 21.7057 | 1.9554 | -0.1279 | -0.0783 | -103.1831 | 29.2672 | 29.0231 | 27.5464 | -178.6148 |  |  |  | 10.4087 | 6.98 | 6.43 | -13.43 | 5.36 | -26.3854 | -26.5193 | 28.7971 | 28.7933 | -2.2285 | -22.5685 | -21.8304 | 21.4322 | 21.5877 | 4.4116 | 8.532 | -0.1 | -42.6 | -1.9 | 18.8782 | 18.8934 | 17.8304 | 59.6992 | 59.8833 | -35.8008 | -27.9632 | -37.0124 | 3.8466 | 27.66 | 20.3 | 6.0986 | 4.9835 | -5.8028 |  | -22.6714 | -22.1966 | 39.6508 |  | -2.0976 | -20.4 | -22.4 | -2.0154 | 7.8 | 6.26 | 12.7 | 4.51 | -0.81 | 4.743 | -38.1247 | -24.09 | -4.23 | 35.84 | 7.57 | -36.3455 | -19.7273 | -42.6628 | -41.7091 |  | -9.7218 | -22.4115 | -22.098 | -24.1825 | -27.4753 | -13.163 | -63.0984 |  | 3.9458 | -4.9492 | -6.246 | 39.2708 | -7.3932 | -7.2594 | -16.3 | -23.1745 | 25.1046 | 28.7255 | 6.52 | 0 | -4.3 | 3.9626 | -6.9246 | -16.4094 | -16.5536 | 9.4927 | 27.3531 | -42.0734 |  | 8.2231 | 8.1677 | 0 | 0 |  | 16.5782 | 16.7456 | -21.267 | 33.4822 | 33.5813 | -8.6936 |  | 23.5074 | -15.2 | 0.2037 | 0.2007 | 1.21 | -0.63 | -22.8511 |  | 2.404 | 2.424 | 0 | -5.33 | -12.9968 | -3.1292 | -3.57 | 41.6969 |  | 18.0956 | -4.5432 | -5.0833 | 2.5359 |  |  | -16.7601 | 47.2217 | 4.2752 | -19.4917 | 8.214 | 7.3313 | 102.0521 | -6.8676 | -10.1507 | -6.3181 | 3.1002 | 5.0108 | 5.0478 | 2.743 | 12.2514 | 15.1439 | 13.41 | -17.6106 | -62.4095 | 83.8783 | 114.6441 | -12.9425 | 37.5378 |  | 0 | -10.8991 | 0 | 46.1486 | 43.1211 | 0.0611 | 0.2167 | -0.0234 | 0.3207 | 0.73 | 1.26 | -29.4 | -29.3 | 0.054 | -10.88 | 41.2052 | 36.1353 | 35.9421 | -15.6 | -48.6 | -14.3 | -14.3 | -17.1282 | -17.0698 | -83.5142 |  | -250.4105 | -30.5986 | -28.5883 | 122.5187 | 40.5205 | 73.6473 | 125.8849 | 56.4818 | 21.3426 | 21.7688 | 33.1314 | 199.714 | -220.1706 | 117.1779 | -105.116 | -3.4217 | 4.406 | -7.28 | -2.1 | -2.101 | 4.88 | -6 | -0.7479 | 0.0595 | 9.0257 | -9.8131 | -2.5 | 2.403 | 0.495 | 2.7119 | 3.1182 | 3.9093 | 4.0423 | 3.1641 |  | 36.1 | -0.2306 | 0.25 |  | -12.972 | 0.2347 | -24.2608 | -12.3179 | -6.9627 | -24.5607 | 0 | -31 | 14.8 | 26.9973 | -61.0438
23/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 | -7.7265 | 5.2228 | 8.4263 |  | 9.8311 |  | 19.4591 | 8.1888 | 7.8857 | -4.44 | -26.4 |  |  |  | 2.0941 | 2.8057 | 5.3482 | 5.0993 | 9.3325 | 4.1461 | -0.5235 | 2.2968 |  | -1.2391 | -1.01 | -0.977 | 3.845 | -15.54 | -4.4 |  |  | -16.95 | -16.95 |  | -7.85 | -7.96 | 5.518 | 3.6894 | 15.6855 | 17.4018 | -12.0602 | -11.6049 | -11.6889 | 20.2401 | 18.306 | -10.9157 | -8.1737 | 19.1739 | 19.3392 | 99.7901 | 8.7751 | -6.4 | -6.5 | -22.8319 | -23.2369 | -2.3289 |  | 20.4285 | 2.4557 | -0.0083 | -0.0629 | -100.3448 | 28.5653 | 28.4127 | 25.1275 | -172.853 |  |  |  | 11.237 | 7.23 | 6.55 | -13.56 | 5.54 | -27.0551 | -27.3231 | 28.2048 | 27.7639 | -3.9174 | -24.6807 | -24.6928 | 19.4973 | 18.863 | 4.608 | 8.802 | -4 | -37.2 | -1.82 | 17.0283 | 17.5385 | 16.7537 | 59.1408 | 58.9956 | -36.1838 | -26.5438 | -36.3774 | 3.8421 | 28.11 | 20.45 | 5.7861 | 4.7882 | -5.5451 |  | -21.2473 | -20.6757 | 34.975 |  | -1.7647 | -20.6 | -20.4 | -2.4768 | 7.6 | 6.56 | 12.4 | 4.37 | -1 | 4.4795 | -35.242 | -24.38 | -4.47 | 37.7 | 8.17 | -35.4182 | -17.7727 | -44.3874 | -43.2545 |  | -12.7548 | -22.8737 | -23.1048 | -19.4099 | -24.4564 | -12.585 | -63.5462 |  | 3.6562 | -4.5877 | -5.2717 | 41.0211 | -8.8571 | -8.9846 | -8.1 | -25.7827 | 29.4112 | 31.2744 | 6.42 | 0 | 1.2 | 3.5148 | -9.5644 | -17.2782 | -17.232 | 10.1359 | 28.2214 | -42.9431 |  | 8.4515 | 8.482 | 0 | 0 | 0 | 16.4107 | 16.9131 | -19.7598 | 31.7312 | 31.8008 | -9.3853 |  | 20.4752 | -15.85 | -1.3124 | 0.165 | 1.85 | -1.22 | -19.2317 | 2.2619 | 2.547 | 2.438 |  | -6.78 | -13.1756 | -4.9903 | -4.13 | 38.6021 |  | 15.4277 | -4.2691 | -4.5694 | 2.562 |  |  | -16.4865 | 44.093 | 4.3447 | -18.1292 | 8.3512 | 7.183 | 95.0072 | -8.2034 | -7.9854 | -8.2146 | 3.2276 | 5.0621 | 5.1586 | 2.5436 | 10.8487 | 12.5768 | 10.06 | -15.5657 | -54.7785 | 77.5293 | 100.9222 | -10.5139 | 38.4072 |  | 0 | 0 | -10.8224 |  |  | -6.5886 | -6.3718 | -0.7168 | -0.5969 | 1.89 | 2.27 | -28.7 | -28.8 | 0.0009 | -9.36 | 30.7239 | 35.5298 | 35.3929 | -16.2 | -46.3 | -9.2 | -9.5 | -17.382 | -17.3442 | -61.7323 |  | -287.8328 | -29.8145 | -32.9378 | 123.5079 | 43.2226 | 115.0868 | 79.1925 | 59.0546 | 20.8151 | 19.3535 | -5.2686 | 239.3997 | -176.4529 | 62.021 | -50.7901 | -2.389 | 4.587 | -8 | -2.073 | -2.08 | 4.96 | -5.04 | -1.5826 | -0.7889 | 9.3492 | -9.2576 | -3.2 | 0.903 | 0.847 |  |  | 4.1649 | 3.4611 | 3.6998 |  | 33.7 | -0.9092 | 0.26 |  | -12.9878 | -0.3787 | -25.8608 | -12.468 | -6.0941 | -25.9523 | 0 | -28.9 | 11.9 | 26.1144 | -57.4135
23/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | -7.5273 | 4.7806 | 8.4976 |  | 9.8163 |  | 19.9842 | 8.2967 | 7.9561 | -4.44 | -28.6 | 4.4 |  |  | 2.2188 | 3.0282 | 4.9104 | 4.8004 | 8.6987 | 3.6974 | -0.7587 | 2.2346 |  | -1.1125 | -0.895 | -0.872 | 3.631 | -17.76 | -4.4 |  |  | -16.87 | -17.01 |  | -7.44 | -7.46 | 4.5207 | 3.8182 | 15.1887 | 17.0797 | -12.4482 | -11.4367 | -12.1263 | 21.917 | 24.1819 | -10.5004 | -8.3339 | 20.9251 | 24.4066 | 98.826 | 8.4284 | -6.3 | -6.3 | -23.4921 | -23.3406 | -2.3311 |  | 19.0673 | 2.1326 | -0.2265 | -0.1084 | -102.9694 | 28.3212 | 28.4127 | 37.4268 | -170.8658 |  |  |  | 10.249 | 7.02 | 6.15 | -14.08 | 4.71 | -25.1797 | -25.1797 | 29.2632 | 28.8668 | -3.5335 | -27.0733 | -26.1131 | 19.7708 | 20.6514 | 4.608 | 9.178 | -1.4 | -41.9 | -1.84 | 16.0478 | 15.7035 | 14.5911 | 59.6095 | 59.618 | -35.8633 | -27.2763 | -36.7485 | 3.4799 | 27.29 | 20.08 | 5.9424 | 4.8859 | -5.9239 |  | -22.6213 | -21.7632 | 32.0124 |  | -2.1544 | -19.9 | -20.6 | -2.6099 | 7.3 | 6.02 | 12.1 | 4.06 | -0.85 | 4.3245 | -32.3368 | -24.13 | -4.76 | 37.25 | 7.72 | -32.4545 | -16.3 | -41.6504 | -41.6727 |  | -10.6057 | -21.0428 | -21.8785 | -24.7195 | -32.6045 | -12.468 | -101.3326 | -22.3295 | 3.5338 | -3.71 | -5.2816 | 35.023 | -7.1913 | -6.8721 | -4 | -26.0445 | 30.2671 | 24.9637 | 0 | 0 | -2.3 | 3.2955 | -4.8705 | -17.6756 | -17.8243 | 11.3979 | 23.2409 | -40.25 |  | 8.6046 | 8.6149 | 4.9102 | 4.8999 | 3.7949 | 12.7267 | 13.0616 | -20.5971 | 28.6452 | 28.3909 | -9.3275 |  | 21.8863 | -15.03 | -0.8016 | 0.1733 | 1.78 | -1.01 | -21.3576 |  | 2.59 | 2.465 |  | -6.88 | -13.7094 | -4.7085 | -4 | 38.6302 |  | 15.6512 | -4.14 | -4.3826 | 2.6121 |  |  | -15.683 | 43.5947 | 4.4961 | -18.1356 | 6.2622 | 7.7908 | 98.853 | -8.2911 | -8.2903 | -8.3262 | 2.8708 | 5.0475 | 5.1348 | 2.4547 | 6.5297 | 8.7525 | 1.26 | -7.2752 | -39.7178 | 55.8695 | 107.1614 | -22.4433 | 29.77 |  | 5.6709 | 0 | 0 |  | 57.0622 | -3.6367 | -3.5227 | -0.1077 | -0.8677 | 3.62 | 3.96 | -28.2 | -27.8 | -0.0687 | -10.88 | 34.5658 | 35.6765 | 35.5404 | -15.7 | -46.2 | -12.4 | -12.5 | -17.1683 | -17.1398 | -152.4164 | 57.4954 | -274.17 | -13.0784 | -28.978 | 121.3241 | 42.9487 | 111.6438 | 76.1881 | 62.6199 | 18.0811 | 14.0468 | -5.3981 | 241.2879 | -174.0804 | 75.8928 | -63.4077 | -3.3509 | 4.532 | -8.48 | -2.043 | -2.06 | 5.36 | -5.12 | -1.4335 | -0.7004 | 8.7022 | -8.9921 | -1.5 | 2.642 | 1.289 | 2.9003 | 3.3881 | 4.4279 | 4.4178 | 3.8278 |  | 33.8 | 0.2277 | 0.3 |  | -10.1847 | -1.6966 | -27.3962 | -9.6727 | -4.1191 | -29.4281 | 2.632 | -28.8 | 12.3 | 10.7779 | -70.7139
23/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | -7.4851 | 5.1329 | 7.1603 |  | 10.6163 |  | 19.6058 | 8.2017 | 7.7958 | -4.44 | -26.4 | 4.4 |  |  | 2.8135 | 2.6765 | 5.1504 | 4.9501 | 9.2665 | 3.6564 | -0.573 | 2.1988 |  | -1.1515 | -0.862 | -0.861 | 4.4 | -15.54 | -2.2 |  |  | -16.34 | -16.22 |  | -7.58 | -7.61 | 3.3787 | 4.1867 | 14.4831 | 16.2061 | -11.9884 | -10.5312 | -9.7964 | 18.9852 | 20.0583 | -12.2308 | -9.7172 | 18.1624 | 17.4852 | 97.4456 | 8.2609 | -6 | -6 | -24.6873 | -23.0538 | -2.328 |  | 21.3671 | 1.7819 | -0.3659 | -0.0816 | -101.7487 | 25.0252 | 24.6895 | 32.9382 | -170.1636 |  |  |  | 9.2411 | 7.37 | 6.22 | -14.02 | 4.25 | -26.2514 | -26.2514 | 29.0987 | 28.9522 | -4.6769 | -8.6881 | -8.6712 | 21.1836 | 0 | 4.608 | 9.375 | -17.6 | -17.5 | -1.88 | 15.4885 | 15.4167 | 14.0499 | 55.1906 | 55.0307 | -32.5431 | -25.2516 | -34.9369 | 3.2923 | 26.88 | 17.41 | 6.4111 | 5.3741 | -6.4268 |  | 0 | 0 | 26.6995 |  | -2.4476 | -16 | -16.1 | -2.821 | 8.1 | 7.2 | 12.82 | 4.62 | -1.15 | 4.371 | -28.9041 | -23.5 | -4.64 | 37.24 | 7.78 | -29.5818 | -14.8364 | -42.8745 | -41.9636 |  | -8.4165 | -19.0493 | -18.941 | -25.5623 | -32.0175 | -12.716 | -96.8066 | -23.6936 | 4.3598 | -3.6992 | -4.9164 | 38.7283 | -9.4565 | -7.9426 | -2 | -24.1442 | 32.9322 | 30.064 | 0 | 1.85 | -2.4 | 3.386 | -11.0285 | -17.4109 | -17.3642 | 10.4725 | 29.3218 | -41.0496 |  | 8.4095 | 8.3094 | 4.2565 | 4.1815 | 3.2285 | 14.0663 | 14.4012 | -20.4297 | 30.8141 | 30.4786 | -10.7314 |  | 20.6412 | -16.93 | -0.5031 | 0.2804 | 1.24 | 1.21 | -20.0392 |  | 2.836 | 2.558 |  | -3.64 | -11.5027 | -2.7094 | -3.76 | 37.9119 |  | 15.9619 | -4.5549 | -4.9807 | 2.8874 |  |  | -15.8454 | 41.408 | 3.4974 | -16.8538 | 6.9467 | 6.2125 | 98.4935 | -7.5877 | -7.9395 | -8.5985 | 3.4341 | 5.9044 | 6.0129 | 3.2811 | 4.6312 | 5.6634 | 2.51 | -9.048 | -38.8617 | 56.2845 | 102.732 | -18.8296 | 32.8456 |  | 0 | -10.1545 | 0 | 31.1031 | 34.1196 | -3.9538 | -3.6672 | -3.3801 | -2.84 | 1.92 | 2.27 | -28.8 | -28.9 | -0.0174 | -8.64 | 32.195 | 37.162 | 37.4412 | -16.1 | -44.9 | -11.9 | -12 | -17.3249 |  | -148.2111 | 58.3097 | -278.939 | -15.7492 | -30.5211 | 122.7708 | 39.0296 | 110.4359 | 80.3753 | 62.9425 | 12.5167 | 18.1422 | -2.4151 | 244.894 | -176.3331 | 74.9063 | -57.3806 | -3.0213 | 4.398 | -8.96 | -2.285 | -2.285 | 5.44 | -4.72 | -1.3516 | -1.4633 | 4.5121 | -4.2771 | -1.2 | 1.392 | 2.002 | 2.9154 | 3.3901 | 3.8859 | 4.1879 | 3.9227 |  | 30.5 | -2.3825 | 0.22 |  | -10.2548 | -1.4628 | -27.5654 | -9.8909 | -4.963 | -28.9088 | 2.1729 | -24.9 | 8 | 4.3582 | -70.4237
23/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | -8.2135 | 3.6494 | 7.0599 |  | 12.3413 |  | 15.4926 | 5.9268 | 5.6141 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.333 | -0.3009 | 7.3751 | 7.2453 | 12.5446 | 3.5508 | -0.6464 | 2.2667 |  | -1.2643 | -0.397 | -0.378 | 4.692 | -11.1 | 0 |  |  | -11.98 | -11.89 |  | -5.71 | -5.54 | 3.9111 | 3.5243 | 17.8429 | 19.8131 | -12.8215 | -9.0736 | -8.3128 | 16.9063 | 16.2674 | -12.2036 | -8.1844 | 17.2065 | 16.6699 | 100.5159 | 4.9594 | -5.6 | -5.5 | -20.6465 | -20.7727 | -2.2466 |  | 21.3709 | 1.942 | 1.1171 | 0.6746 | -60.4877 | 28.8095 | 28.8705 | 2.8168 | -132.1967 |  |  |  | 15.5382 | 9.05 | 9.24 | -10.81 | 5.36 | -25.3137 | -25.3137 | 29.5411 | 28.4635 | -4.0884 | -14.7757 | -14.6058 | 20.9616 |  | 2.6836 | 5.363 | -9.8 | -10.4 | -2.08 | 18.9511 | 19.2124 | 18.0196 | 44.2467 | 44.5167 | -31.3423 | -18.9208 | -32.2146 | 3.7136 | 25.13 | 8.81 | 7.1924 | 6.1554 | -6.951 |  |  |  | 24.9893 |  | -2.7434 | -23.3 | -23.9 | -2.7429 | 9 | 8.44 | 13.46 | 5.04 | -1.52 | 4.5415 | -24.9639 | -23.91 | -4.92 | 38.79 | 8.86 | -25.5455 | -12.8273 | -42.314 | -42.0636 | 10.91 | -4.3695 | -14.8055 | -14.7987 | -30.8035 | -39.4693 | -12.902 | -65.7184 | -18.6713 | 3.4708 | -4.4671 | -5.0541 | 27.0507 | -5.57 | -5.7439 | -11.6 | -18.5932 | 32.4654 | 23.1524 | 0 | 1.87 | 0 | 3.562 | -2.4517 | -14.2233 | -14.3341 | 9.7481 | 26.4159 | -35.0022 |  | 6.0181 | 5.9867 | 4.3917 | 4.4472 | 3.859 | 12.7267 | 12.7267 | -27.4628 | 25.2132 | 24.9736 | -14.7555 | 0 | 22.5504 | -17.47 | -0.8034 | 0.2007 | 1.34 | 0.51 | -21.6804 |  | 2.834 | 2.526 | 0 | -4.7 | -9.518 | -0.4942 | -4.17 | 37.6328 |  | 17.4587 | -4.8061 | -5.2046 | 3.336 |  |  | -16.4472 | 42.8463 | 2.429 | -15.5524 | 6.2372 | 6.4471 | 139.2693 | -6.5275 | -9.3992 | -7.8066 | 3.5521 | 7.0177 | 7.1362 | 3.3265 | -1.4885 | 0 | 6.29 | -10.8751 | -27.1915 | 75.7047 | 99.8963 | 12.3498 | 12.9734 | 0 | 0 | 0 | -11.0303 |  |  | -3.2815 | -3.2474 | -1.1357 | -0.9952 | 3.83 | 4.18 | -29.3 | -29.5 | -0.228 | -8.56 | 53.3878 | 23.0228 | 22.9302 | -16.2 | -44.8 | -12.8 | -12.9 |  | -17.3456 | -111.4885 | 57.2143 | -278.4915 | -20.7014 | -23.2636 | 139.2027 | 22.0763 | 116.0316 | 91.2329 | 83.8808 | 15.9432 | 13.2814 | -9.2299 | 267.5329 | -187.4153 | 93.4938 | -73.5864 | -3.2093 | 4.308 | -7.68 | -2.385 | -2.396 | 4.88 | -4.56 | -1.4295 | -1.3474 | 2.9007 | -3.2212 | -0.4 | 0.378 | 0.307 | 2.8029 |  | 3.521 | 3.8042 | 3.9065 |  | 30.5 | -2.478 | 0.19 |  | -13.2927 | 0.078 | -25.2987 | -12.9139 | -6.4158 | -25.99 | 1.7202 | -25.3 | 8.1 | 11.0814 | -75.3233
23/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | -8.8748 | 2.5019 | 7.575 |  | 12.7962 |  | 19.7621 | 8.2497 | 7.9471 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -19.8 | 3.2888 | 4.8416 | 8.1525 | 8.1183 | 14.0468 | 3.68 | -0.5873 | 2.078 |  | -1.1591 | 0.106 | 0.112 | 5.585 | -6.66 | 2.2 |  |  | -9.49 | -9.38 |  | -7.64 | -7.66 | 4.5651 | 3.6747 | 13.1986 | 17.2583 | -14.5242 | -8.8021 | -8.2331 | 4.6592 | 4.8562 | -14.3531 | -11.1457 | 5.3044 | 4.7659 | 125.9649 | 3.323 | -3.9 | -4 | -22.2329 | -21.8788 | -2.2141 |  | 22.6837 | 3.7194 | 1.6261 | 1.1197 | -59.7552 | 28.6874 | 28.7789 | -0.2588 | -128.0742 |  |  |  | 15.5282 | 7.96 | 8.42 | -11.19 | 4.35 | -28.2608 | -28.3947 | 31.7599 | 30.915 | -4.4099 | -5.238 | -5.5323 | 22.2286 |  | 1.728 | 5.316 | -12.3 | -12.2 | -1.99 | 22.2628 | 22.5374 | 20.882 | 46.5408 | 46.4247 | -35.1376 | -17.4503 | -34.8024 | 3.7912 | 25.22 | 8.67 | 7.0361 | 6.0577 | -7.0416 |  |  |  | 23.7291 |  | -2.8288 |  |  | -2.7417 | 8.9 | 8.98 | 13.06 | 4.86 | -1.53 | 3.782 | -23.8839 | -24.13 | -4.72 | 38.9 | 9.13 | -24.7091 | -12.2455 | -43.5568 | -43.2455 | 10.5609 | -4.6161 | -14.8305 | -14.4508 | -20.5103 | -31.6406 | -12.868 | -59.6995 | -24.4238 | 3.3376 | -4.1648 | -4.5971 | 30.1872 | -10.7816 | -10.5982 | -0.1 | -18.8953 | 49.2217 | 23.8085 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3848 | -11.748 | -13.5238 | -13.6627 | 8.3815 | 28.1653 | -33.6872 |  | 6.0572 | 6.1259 | 4.5203 | 4.6186 | 3.6107 | 15.406 | 15.406 | -29.1374 | 27.4109 | 27.1005 | -15.2858 |  | 23.2584 | -17.73 | -0.9096 | 0.2795 | 1.68 | -0.23 | -23.6464 | 0 | 2.774 | 2.491 |  | -5.66 | -7.7452 | 1.2362 | -4.39 | 36.6093 |  | 17.789 | -5.3756 | -5.8815 | 3.3902 |  |  | -15.3961 | 41.8198 | 2.4617 | -14.9641 | 7.2378 | 7.0773 | 149.3439 | -6.2804 | -8.6487 | -8.0905 | 3.3989 | 7.9562 | 8.1418 | 2.9236 | -1.3423 | 0 | 6.71 | -9.8545 | -31.5246 | 75.8305 | 97.2396 | 12.1993 | 12.2179 |  | 0 | 0 | 0 | 21.8442 | 20.5935 | -4.5782 | -4.4944 | -1.0466 | -1.1882 | 5.23 | 5.56 | -29 | -29.1 | -0.1749 | -8.88 | 58.526 | 20.9479 | 20.7671 | -16.2 | -44.3 | -12.1 | -12.1 |  | -17.1356 | -110.1181 | 61.4893 | -278.1326 | -20.6982 | -20.485 | 139.6597 | 19.7921 | 119.6336 | 92.5599 | 85.5112 | 13.3945 | 12.7788 | -12.6195 | 269.1211 | -186.9351 | 92.9904 | -72.2872 | -2.8357 | 4.347 | -8.64 | -2.392 | -2.388 | 5.12 | -4.88 | -1.533 | -1.3748 | 2.9007 | -2.9282 | -0.5 | 0.504 | 0.751 | 2.9179 | 3.3442 | 4.1213 | 4.5946 | 3.7613 |  | 30.3 | -1.8755 | 0.18 |  | -14.146 | 0.8124 | -25.3558 | -13.9808 | -6.8905 | -24.931 | 2.3469 | -24.6 | 7.5 | 4.7071 | -70.2798
23/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | -9.026 | 3.1249 | 7.5242 |  | 12.6601 |  | 19.4321 | 8.0338 | 7.706 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 5.796 |  | 3.3294 | 4.4824 | 8.1254 | 8.0568 | 14.0063 | 3.2112 | -0.6668 | 2.1073 |  | -1.163 | 0.13 | 0.151 | 5.757 | -6.66 | 0 |  |  | -8.76 | -8.8 |  | -7.67 | -7.5 | 5.9215 | 3.675 | 12.2459 | 16.312 | -15.318 | -8.067 | -7.6014 | 4.3273 | 4.5039 | -14.9868 | -11.8222 | 4.908 | 4.5094 | 129.4233 | 2.2797 | -3.6 | -3.6 | -21.7777 | -21.8606 | -2.1153 |  | 23.5072 | 3.6117 | 1.5142 | 0.9763 | -53.56 | 28.7484 | 28.7484 | -1.6462 | -125.523 |  |  |  |  | 7.86 | 8.58 | -11.02 | 3.92 | -28.1268 | -28.7966 | 31.5334 | 30.5576 | -4.932 | -1.6117 | -1.6593 | 22.4532 | 0 | 1.728 | 4.711 | -11.9 | -11.9 | -2 | 23.8233 | 23.5488 | 21.7849 | 46.1578 | 46.2491 | -34.8885 | -17.6256 | -34.7842 | 3.8422 | 25.04 | 8.78 | 7.0361 | 6.0577 | -7.1543 |  |  |  | 26.8635 |  | -2.7043 | -25.7 |  | -3.1262 | 8.5 | 8.94 | 12.7 | 4.56 | -1.71 | 3.565 | -26.3865 | -23.77 | -4.57 | 39.08 | 9.27 | -25.6 | -13.2273 | -43.2418 | -43.3091 | 12.1153 | -2.9356 | -14 | -13.7256 | -28.4298 | -35.876 | -12.538 | -58.2269 | -24.9399 | 2.942 | -3.4416 | -4.052 | 31.7403 | -8.869 | -8.7675 | -2.6 | -21.7654 | 31.8133 | 25.2376 | -11.75 | 2.42 | 0 | 3.1548 | -7.092 | -13.2913 | -13.4926 | 7.3213 | 27.3223 | -35.8107 |  | 6.0339 | 5.9633 | 4.7927 | 4.6991 | 4.1141 | 16.4107 | 16.0758 | -27.9652 | 28.7123 | 28.5998 | -15.8247 |  | 22.8141 | -18.55 | -1.2081 | 0.2007 | 1.38 | -0.11 | -22.9745 |  | 2.795 | 2.362 |  | -4.28 | -6.7041 | 0.7002 | -4.43 | 37.5846 |  | 17.9824 | -5.461 | -5.9114 | 3.3542 |  |  | -15.2303 | 41.8138 | 3.2581 | -15.5293 | 7.0155 | 4.6731 | 147.8159 | -6.3569 | -8.5379 | -7.9555 | 3.221 | 8.0001 | 8.1813 | 2.8459 | -1.2453 | 0 | 8.8 | -15.1078 | -35.8738 | 79.931 | 94.2592 | 11.972 | 11.7163 |  |  | 0 | 0 |  |  | -6.1784 | -6.1178 | -4.0291 | -3.9139 | 4.01 | 4.38 | -27.2 | -27.2 | -0.2444 | -8.8 | 58.1359 | 19.315 | 19.1233 | -16.1 | -42.4 | -10.4 | -10.6 |  | -17.351 | -109.14 | 66.6203 | -285.4956 | -22.2741 | -22.1621 | 140.1778 | 23.8314 | 122.4606 | 92.2786 | 80.8674 | 15.292 | 15.8283 | -12.9694 | 267.3927 | -186.5902 | 86.2874 | -66.5623 | -3.2337 | 4.41 | -7.92 | -2.373 | -2.37 | 4.8 | -4.16 | -2.0041 | -1.1704 | 1.8173 | -2.8702 | -1.3 | 1.645 | 1.758 |  |  | 4.195 | 4.2387 | 3.7552 |  | 29.3 | -2.0227 | 0.26 |  | -14.8123 | 1.0838 | -24.757 | -14.5852 | -6.8757 | -25.0596 | 1.8541 | -23.5 | 6.3 | -2.5191 | -65.8503
23/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | -9.0763 | 4.3723 | 7.8206 |  | 12.8056 |  | 19.7782 | 8.2777 | 8.0219 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.968 | -19.8 | 3.2871 | 5.6436 | 7.7943 | 7.7907 | 13.3931 | 3.7277 | -0.5819 | 2.1016 |  | -1.2154 | 0.075 | 0.084 | 4.901 | -6.66 | 2.2 |  |  | -8.92 | -8.9 |  | -8.16 | -8.08 | 8.3187 | 4.1136 | 12.0301 | 15.7633 | -15.2635 | -8.1349 | -7.2484 | 14.2092 | 16.604 | -18.1914 | -14.8873 | 14.2892 | 17.5632 | 116.8568 | 1.7544 | -3.3 | -3.4 | -20.9262 | -20.9415 | -2.1886 |  | 23.4146 | 3.5741 | 1.4466 | 0.9412 | -61.4948 | 28.901 | 28.9315 | -0.2779 | -132.8893 |  |  |  | 16.1669 | 8.12 | 8.78 | -10.76 | 4.33 | -28.1268 | -27.8589 | 29.7732 | 28.8605 | -5.108 | -2.9742 | -2.4988 | 22.6131 |  | 1.728 | 4.824 | -11.5 | -11.5 | -2.05 | 23.2838 | 23.4612 | 21.5798 | 46.2391 | 46.1253 | -33.6338 | -18.9245 | -33.5456 | 4.0749 | 25.38 | 8.95 | 7.3486 | 6.2531 | -7.3324 |  |  |  | 30.4053 |  | -2.8485 | -25.5 |  | -3.3105 | 8.5 | 8.94 | 12.62 | 4.5 | -1.48 | 3.2085 | -28.3816 | -24.06 | -4.72 | 38.77 | 9 | -28.3091 | -14.3 | -43.6899 | -42.7818 | 12.4321 | -4.1929 | -14.6363 | -14.4961 | -21.7492 | -27.9749 | -11.718 | -60.4267 | -18.5621 | 4.0227 | -2.19 | -3.7157 | 25.7047 | -10.7851 | -11.3215 | -6.2 | -29.2821 | 46.7963 | 23.8949 | 0 | 0 | 10.2 | 2.7719 | -11.791 | -13.5653 | -13.7692 | 8.8328 | 29.1705 | -42.9865 |  | 5.7606 | 5.7553 | 4.6002 | 5.0337 | 3.3587 | 15.0711 | 15.0711 | -24.951 | 28.4393 | 27.9934 | -15.0023 |  | 19.23 | -19.5 | -2.2115 | 0.2886 | 2.48 | 0.87 | -18.273 |  | 2.508 | 2.394 |  | -2.1 | -6.8457 | -0.0728 | -4.33 | 40.154 |  | 19.672 | -4.5983 | -5.0178 | 3.3493 |  |  | -15.456 | 44.1449 | 2.6508 | -17.1196 | 6.9073 | 6.9671 | 145.363 | -6.4209 | -8.5006 | -6.4183 | 2.9642 | 7.8463 | 8.038 | 2.4416 | 0 | 0 | 9.64 | -15.176 | -39.182 | 80.6511 | 98.325 | 10.8157 | 10.4697 |  |  | 0 | 0 |  |  | -6.1569 | -6.1221 | -4.2235 | -4.1908 | 2.71 | 3.03 | -28 | -28.3 | -0.0339 | -8.88 | 56.8308 | 19.2443 | 19.1814 | -16.5 | -43.2 | -10.4 | -10.5 |  |  | -104.0249 | 72.913 | -287.8762 | -28.3273 | -21.2803 | 143.8641 | 20.1246 | 121.9934 | 93.7679 | 85.9999 | 15.6161 | 13.4402 | -8.9822 | 267.1473 | -187.9904 | 87.7267 | -68.6499 | -3.866 | 4.274 | -7.6 | -2.319 | -2.318 | 4.32 | -4.4 | -1.584 | -1.1704 | 2.0829 | -2.3728 | -2 | 0.781 | 0.922 |  |  | 3.711 | 4.7985 | 3.7829 |  | 29.3 | -0.2665 | 0.3 |  | -15.3126 | 0.531 | -25.0153 | -14.6421 | -6.5785 | -25.3785 | 1.4952 | -22.9 | 5.9 | 0.9765 | -69.46
23/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 | -8.8233 | 5.7928 | 7.9274 |  | 12.0406 |  | 20.903 | 8.5877 | 8.1864 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.1778 | 6.3063 | 7.4192 | 7.5413 | 12.7579 | 3.7185 | -0.5904 | 2.094 |  | -1.3075 | 0.159 | 0.165 | 5.274 | -8.88 | 4.4 |  |  | -9.77 | -9.74 |  | -7.36 | -7.38 | 8.1748 | 3.8744 | 11.8307 | 14.8173 | -15.5803 | -8.2586 | -7.2239 | 20.1895 | 12.8163 | -17.5487 | -14.7378 | 13.9478 | 11.0241 | 119.938 | 2.8065 | -3.4 | -3.2 | -21.0807 | -20.6967 | -2.0722 |  | 22.3528 | 3.3367 | 1.5298 | 0.9805 | -71.5048 | 30.6711 | 30.5795 | 11.5091 | -141.086 |  |  |  | 15.0791 | 7.96 | 8.55 | -11.01 | 4.3 | -26.6533 | -26.3854 | 29.0156 | 28.5622 | -3.8062 | -1.944 | -4.4405 | 22.0826 |  | 1.728 | 4.876 | -11.9 | -12.1 | -2.31 | 22.0828 | 22.5545 | 21.3459 | 45.8379 | 46.2126 | -34.2881 | -18.8067 | -33.4022 | 3.4956 | 25.33 | 8.75 | 7.0361 | 5.9601 | -7.0456 |  |  |  | 30.3167 |  | -2.7095 | -23.3 | -23.9 | -3.0188 | 7.4 | 8.32 | 12.12 | 4.15 | -1.19 | 3.534 | -28.6666 | -23.86 | -4.6 | 40.68 | 8.68 | -29.3818 | -14.8909 | -43.3471 | -42.5 | 12.5518 | -3.5256 | -16.1442 | -14.742 | -26.6907 | -35.8528 | -12.791 | -64.9813 | -20.7956 | 2.6064 | -4.5125 | -4.091 | 39.8009 | -9.0983 | -8.7839 | -10.5 | -22.4679 | 36.3282 | 30.7777 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9707 | -14.068 | -13.1141 | -13.2112 | 7.471 | 27.1066 | -42.8346 |  | 5.8522 | 5.6211 | 4.8969 | 4.9341 | 3.4395 | 13.229 | 13.0616 | -22.6066 | 27.2894 | 28.2784 | -14.0249 |  | 16.6275 | -19.78 | -2.8103 | 0.2291 | 2.87 | 1.27 | -16.1163 | 2.0367 | 2.517 | 2.501 |  | -1.44 | -8.3956 | -1.1136 | -3.94 | 39.9159 |  | 19.5973 | -4.0209 | -4.6838 | 3.3642 |  |  | -16.5025 | 45.0023 | 3.4223 | -17.5476 | 7.0782 | 5.9422 | 144.9895 | -6.2645 | -8.7225 | -7.4621 | 2.5274 | 7.5973 | 7.8481 | 1.9747 | -3.6094 | -2.67 | 10.48 | -17.2287 | -41.4267 | 80.7133 | 97.8154 | 7.018 | 10.0276 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -4.8707 | -4.6784 | -4.8173 | -5.0619 | 1.98 | 2.35 | -25.4 | -25.7 | -0.2097 | -9.04 | 44.0776 | 22.2989 | 22.2026 | -16.7 | -38.4 | -11.3 | -11.6 | -17.5415 |  | -108.0124 | 74.6898 | -288.8715 | -27.6506 | -21.7664 | 136.0014 | 22.7731 | 120.4336 | 86.7213 | 76.7112 | 13.9571 | 15.1301 | -9.3187 | 259.4104 | -182.9275 | 83.054 | -67.0597 | -4.1712 | 4.612 | -6.32 | -2.334 | -2.319 | 2.64 | -2.96 | -0.9504 | -2.9587 | 0.6455 | 0.383 | -1.2 | 0.161 | 1.789 |  |  | 3.8667 | 4.0828 | 3.4179 |  | 23 | 0.152 | 0.1 |  | -13.3367 | 0.1689 | -25.6763 | -13.1956 | -6.0665 | -27.1731 | 3.3269 | -17.7 | 0.6 | -5.7938 | -66.8472
23/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | -8.8903 | 6.1325 | 7.9334 |  | 11.324 |  | 21.0814 | 9.5307 | 9.1455 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.9838 | 7.6403 | 6.8525 | 6.8126 | 11.5596 | 3.6105 | -0.673 | 1.9995 |  | -1.1805 | -0.102 | -0.092 | 4.504 | -8.88 | 0 |  |  | -10.86 | -10.77 |  | -8.82 | -8.84 | 8.5304 | 4.0946 | 10.9676 | 15.1709 | -14.2995 | -7.9074 | -7.5616 | 5.2615 | 5.54 | -15.7391 | -12.9645 | 8.9287 | 8.6794 | 122.9213 | 3.8887 | -4 | -4.2 | -24.7528 | -24.2937 | -2.2458 |  | 23.4836 | 3.597 | 1.3004 | 0.9821 | -94.5158 | 30.7016 | 31.0373 | 12.8383 | -153.9242 |  |  |  | 15.2188 | 7.99 | 7.83 | -11.33 | 5.8 | -26.2514 | -26.1174 | 29.4454 | 28.8148 | -3.7223 | -3.6388 | -3.6797 | 23.4329 |  | 2.1076 | 9.662 | -14 | -13.8 | -2.01 | 22.5071 | 22.6576 | 21.4293 | 49.9845 | 50.066 | -37.4426 | -19.4985 | -36.951 | 3.9815 | 23.85 | 8.33 | 6.8799 | 5.8624 | -7.1263 |  |  |  | 31.122 |  | -2.7332 | -23.4 | -24.2 | -2.7551 | 7.2 | 7.36 | 11.4 | 3.65 | -1.09 | 5.2855 | -30.8418 | -23.98 | -3.46 | 37.76 | 8.71 | -30.1273 | -15.1727 | -42.7886 | -41.9727 | 11.2382 | -4.9683 | -16.5145 | -16.3263 | -33.6004 | -41.6029 | -13.795 | -75.131 | -8.7126 | 3.5026 | -4.1636 | -4.4843 | 34.7243 | -6.9453 | -7.0385 | -20.8 | -18.7563 | 26.0739 | 28.6366 | 6.81 | 1.63 | 0.2 | 3.1209 | -3.0338 | -13.8075 | -14.0889 | 9.1717 | 30.4685 | -42.5964 |  | 5.5291 | 5.6038 | 5.1338 | 5.3687 | 4.0237 | 13.564 | 13.7314 | -26.793 | 27.8154 | 27.8434 | -14.591 |  | 23.0777 | -17.05 | -1.3381 | 0.2016 | 1.99 | -0.48 | -21.8716 |  | 2.012 | 2.426 |  | -2.66 | -9.3472 | 0.263 | -3.6 | 39.4979 |  | 19.2374 | -3.3596 | -4.0177 | 3.2486 |  |  | -16.9651 | 45.8379 | 3.1982 | -17.9951 | 6.743 | 7.337 | 141.4397 | -6.6626 | -9.4987 | -7.457 | 1.873 | 7.318 | 7.4842 | 1.3567 | 0 | 0 | 9.64 | -13.2174 | -34.8346 | 82.4271 | 99.8597 | 11.7745 | 12.8478 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -5.1337 | -4.9533 | -3.527 | -3.0787 | 2.53 | 2.87 | -26.2 | -26.3 | 0.054 | -9.76 | 47.7701 | 22.7561 | 22.85 | -16.9 | -40.4 | -10.9 | -11.1 | -17.3358 | -17.2249 | -90.7393 | 77.4879 | -293.1591 | -34.6697 | -18.5904 | 141.7461 | 22.2705 | 117.3886 | 88.6565 | 82.4957 | 15.1807 | 15.5706 | -11.4709 | 260.8522 | -184.9056 | 84.096 | -66.7971 | -4.4984 | 4.661 | -6.32 | -2.297 | -2.308 | 2.16 | -3.76 | -0.7761 | -2.2843 | 0.8804 | -0.3494 | -0.8 | 0.893 | 1.551 |  |  | 4.596 | 4.4271 | 3.326 |  | 24.9 | 0.2648 | 0 |  | -14.1964 | 0.321 | -24.1773 | -13.3212 | -6.2015 | -25.3562 | 0 | -19.7 | 2 | 12.079 | -78.3714
23/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | -8.45 | 5.7265 | 8.2549 |  | 10.8279 |  | 22.6277 | 9.7197 | 9.1862 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.6179 | 7.7705 | 6.111 | 6.1224 | 10.659 | 3.572 | -0.571 | 2.1327 |  | -1.2122 | -0.091 | -0.067 | 4.78 | -11.1 | -2.2 |  |  | -10.51 | -10.51 |  | -8.7 | -8.84 | 7.554 | 4.3362 | 9.7285 | 14.0424 | -15.2605 | -9.2589 | -8.4329 | 15.8938 | 17.1311 | -18.8836 | -16.9766 | 19.3016 | 24.8894 | 115.2743 | 4.578 | -4.6 | -4.6 | -21.5972 | -23.0409 | -2.2013 |  | 21.4617 | 3.5714 | 1.3678 | 0.934 | -89.4802 | 29.8776 | 29.725 | 14.7285 | -151.2287 |  |  |  | 14.9893 | 8.1 | 7.31 | -11.9 | 6.74 | -25.0458 | -24.9118 | 28.6635 | 27.8973 | -3.7539 | -7.4051 | -7.0955 | 21.1423 |  | 3.6393 | 9.589 | -14.5 | -14.3 | -1.97 | 20.4474 | 20.1466 | 18.6935 | 50.2259 | 50.5192 | -36.9178 | -19.9605 | -36.36 | 3.6526 | 24.6 | 8.52 | 6.2549 | 5.2765 | -6.425 |  |  |  | 30.5649 |  | -2.3894 |  |  | -3.0066 | 6.4 | 7.06 | 10.38 | 3.12 | -1.09 | 5.3475 | -30.8718 | -24.57 | -3.41 | 36.72 | 8.12 | -30.0545 | -14.9182 | -41.8478 | -41.5364 | 10.0478 | -7.9075 | -19.6259 | -18.652 | -20.3384 | -27.6067 | -13.788 | -77.0221 | -7.6577 | 2.9042 | -3.7749 | -4.5307 | 28.2138 | -13.1962 | -12.7162 | -10.5 | -22.0259 | 45.6978 | 23.3541 | 6.26 | 0 | 0.5 | 2.5418 | -13.6453 | -14.1485 | -14.1691 | 9.9777 | 23.6108 | -37.573 |  | 5.2511 | 5.2254 | 4.5696 | 4.7129 | 4.0524 | 11.5545 | 11.387 | -24.1137 | 26.1912 | 26.1067 | -13.4996 |  | 19.2349 | -19.2 | -2.0174 | 0.2007 | 2.93 | 1 | -19.95 | 2.0037 | 1.872 | 0.944 | 0 | -3.1 | -10.1228 | -2.0436 |  | 39.2849 |  | 18.2422 | -3.3439 | -3.6356 | 3.0996 |  |  | -16.6988 | 44.2164 | 3.7863 | -18.0751 | 7.1951 | 7.2747 | 139.9255 | -6.9996 | -8.2001 | -7.8048 | 2.2087 | 6.7687 | 6.9384 | 1.5694 | -1.8832 | 0 | 8.8 | -14.0478 | -32.1964 | 81.2501 | 100.4924 | 9.7615 | 11.2481 |  |  | 0 | 0 |  | 22.6832 | -3.7165 | -3.6264 | -4.5218 | -4.2723 | 2.55 | 2.91 | -26.3 | -26.3 | 0.0192 | -10.08 | 42.5475 | 24.9446 | 25.0471 | -17.1 | -39.5 | -11.6 | -12 | -17.4423 | -17.4272 | -87.5472 | 79.961 | -294.2603 | -34.8181 | -16.0691 | 133.2029 | 25.029 | 116.2073 | 84.035 | 76.2988 | 15.3599 | 14.2101 | -7.6351 | 255.9038 | -182.2007 | 80.1718 | -66.307 | -5.1087 | 4.42 | -5.68 | -2.281 | -2.307 | 2.88 | -3.52 | -0.8838 | -2.2843 | 0.8804 | -0.2609 | -1.2 | 2.174 | 1.898 |  |  | 4.0006 | 3.4078 | 3.4542 |  | 24.9 | 1.1947 | -0.09 |  | -14.5066 | 0.652 | -25.6521 | -13.5765 | -5.9126 | -26.5697 | 2.1429 | -19.6 | 1.7 | 13.7221 | -80.7685
23/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | -7.9315 | 4.5793 | 6.6674 |  | 8.7336 |  | 18.0908 | 7.3708 | 6.9589 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.0263 | -0.0074 | 5.0315 | 4.8711 | 8.7345 | 2.9869 | -0.5863 | 2.2023 |  | -1.107 | -0.18 | -0.202 | 4.125 | -6.66 | -2.2 |  |  | -10.3 | -10.55 |  | -9.9 | -9.85 | 7.2468 | 4.0796 | 14.5534 | 16.3184 | -18.7228 | -8.953 | -8.4614 | 19.8868 | 18.4003 | -17.5763 | -15.3603 | 16.5944 | 15.6881 | 110.4008 | 2.7164 | -4.7 | -4.7 | -23.0238 | -23.87 | -1.4177 |  | 9.7747 | 2.8191 | 1.5968 | 0.9752 | -103.9155 | 35.6761 | 35.2794 | 20.3731 | -160.8929 |  |  |  | 13.8217 | 7.11 | 7.44 | -9.18 | 6.31 | -24.51 | -24.6439 | 29.5355 | 28.7471 | -2.03 | -12.3647 | -12.4206 | 9.0126 |  | 4.2153 | 9.759 | -14.8 | -14.4 | -1.91 | 15.9991 | 15.866 | 14.7377 | 48.4214 | 48.8152 | -28.2283 | -26.4028 | -27.6212 | 3.4967 | 23.23 | 7.87 | 5.3174 | 4.3976 | -5.8627 |  |  |  | 20.7446 |  | -2.0817 |  | -21.8 | -2.8345 | 4.6 | 6.64 | 8.7 | 1.61 | -1.05 | 5.3785 | -21.9487 | -24.22 | -3.37 | 35.18 | 7.92 | -23.4364 | -11.4818 | -41.6332 | -41.0455 |  | -12.3871 | -20.9002 | -21.3727 | -16.8108 | -23.2099 | -13.334 | -86.2355 | -12.0823 | 3.3239 | -3.7074 | -4.2133 | 24.1576 | -13.4961 | -13.4313 | 0.1 | -21.4827 | 55.0291 | 19.971 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3797 | -14.2178 | -14.3938 | -14.5309 | 9.7923 | 19.2901 | -31.7065 |  | 5.406 | 5.4402 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -19.09 | 23.5796 | 23.1676 | -10.0441 |  | 16.8862 | -19.21 | -2.9165 | 0.2273 | 3.66 | 1.56 | -15.5921 | 0 | 1.926 | 1.131 |  | -1.67 | -13.2456 | -6.5158 | -3.64 | 40.1666 |  | 18.2613 | -2.6397 | -3.2338 | 2.9527 |  |  |  | 44.464 | 3.7912 | -18.9981 | 5.8395 | 4.834 | 132.2175 | -7.5804 | -9.2667 | -7.4535 | 2.2884 | 6.2487 | 6.3056 | 1.7584 | -4.2657 | -3.7225 | 6.71 | -12.2471 | -25.5968 | 73.6678 | 97.514 | 8.3603 | 8.5419 |  |  | 0 | 0 |  |  | -4.5713 | -4.4387 | -3.8117 | -4.0826 | 3.28 | 3.58 | -27 | -26.8 | 0.0192 | -10.48 | 44.1466 | 23.8984 | 23.7248 | -17.7 | -39.4 | -9.9 | -9.9 |  |  | -92.6781 | 75.6477 | -293.4793 | -31.1729 | -17.8771 | 133.1737 | 33.3688 | 124.706 | 83.4905 | 69.475 | 14.9515 | 16.2678 | -15.0268 | 249.7771 | -183.1626 | 72.2177 | -57.8253 | -3.678 | 4.637 | -5.92 | -2.215 | -2.232 | 2.48 | -4.08 | -0.1661 | -1.9333 | 0.2945 | -0.1144 | -0.9 | 0.536 | 1.023 |  |  | 3.9392 | 3.6612 | 4.0783 |  | 24.2 | 0.7328 | -0.06 |  | -13.38 | -0.3866 | -25.5819 | -11.9289 | -5.0521 | -26.075 | 1.4965 | -19 | 1.4 | 15.1091 | -81.4173
23/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | -7.6471 | 4.6407 | 6.6168 |  | 8.2684 |  | 18.7092 | 8.0208 | 7.3875 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 2.6938 | 1.5679 | 4.5254 | 4.3872 | 8.0594 | 2.6382 | -0.6069 | 2.137 |  | -1.1541 | -0.294 | -0.27 | 4.287 | -8.88 | -4.4 |  |  | -11.85 | -11.86 |  | -9.81 | -10.04 | 6.0946 | 4.5838 | 13.0434 | 15.0933 | -17.8955 | -10.399 | -8.1894 | 21.7405 | 21.2105 | -18.0367 | -15.5492 | 26.3494 | 10.236 | 106.1931 | 4.436 | -5.8 | -5.8 | -26.7776 | -25.237 | -1.3205 |  | 8.4645 | 2.8175 | 1.3872 | 0.9598 | -121.9824 | 32.1055 | 31.8918 | 37.2457 | -175.884 |  |  |  | 12.7838 | 6.61 | 7.03 | -9.66 | 5.44 | -24.6439 | -24.51 | 30.2098 | 29.4025 | -2.7586 | -11.0225 | -11.0109 | 8.1959 |  | 4.608 | 9.961 | -17.1 | -16.8 | -2.02 | 14.2907 | 14.4124 | 12.7186 | 50.5867 | 50.8578 | -28.9861 | -26.9972 | -29.0069 | 3.4327 | 21.25 | 6.95 | 4.8486 | 3.8116 | -5.553 |  |  |  | 30.851 |  | -1.9627 | -21.1 |  | -3.0176 | 3.4 | 4.3 | 7.36 | 0.78 | -0.38 | 4.929 | -30.6867 | -24.24 | -3.78 | 34.4 | 6.83 | -30.1636 | -15.1818 | -43.0381 | -42.6091 |  | -15.5412 | -25.6722 | -25.4223 | -26.9148 | -33.4464 | -13.692 | -104.2237 | 9.3858 | 3.3052 | -4.1388 | -4.5963 | 27.5303 | -10.2907 | -10.0924 | -9.9 | -23.7812 | 28.2177 | 20.1969 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | -6.9554 | -14.4081 | -14.5578 | 9.5992 | 22.6801 | -36.8607 |  | 5.5997 | 5.5426 | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.387 | -19.09 | 27.627 | 27.5796 | -9.5656 |  | 17.6968 | -17.73 | -2.1529 | 0.2529 | 2.49 | 1.86 | -17.3485 |  | 1.931 | 2.352 |  | -1.65 | -15.006 | -7.1089 |  | 39.9788 |  | 17.4545 | -1.9733 | -2.375 | 2.7524 |  |  | -16.2262 | 45.6171 | 4.0676 | -19.7551 | 7.4466 | 7.0996 | 125.4625 | -8.2775 | -10.1933 | -7.0511 | 2.3863 | 5.6554 | 5.7756 | 1.7366 | -1.3185 | 0 | 12.99 | -19.2126 | -47.3241 | 79.0975 | 111.8379 | 12.1625 | 12.6926 |  |  | 0 | 0 |  |  | -6.2377 | -5.9548 | -1.8023 | -1.8969 | 3.91 | 4.22 | -28.4 | -28.6 | -0.1053 | -10.96 | 48.6626 | 24.9261 | 24.8294 | -17.9 | -47.8 | -9.7 | -10 | -17.5181 | -17.4376 | -102.9225 | 88.1522 | -293.7773 | -30.9725 | -16.485 | 138.5959 | 21.9282 | 122.0052 | 90.2018 | 78.502 | 13.9173 | 12.8994 | -14.9991 | 262.2469 | -185.1325 | 82.6174 | -66.1089 | -4.0296 | 4.325 | -6.88 | -2.159 | -2.175 | 4.4 | -6.24 | -0.7787 | 0.4105 | 3.8407 | -6.4744 | -2.2 | 1.377 | 2.478 |  |  | 3.4666 | 3.697 | 3.1528 |  | 34.5 | 0.6597 | -0.09 |  | -13.7478 | -0.428 | -25.1426 | -12.9118 | -5.4498 | -25.4182 | 0 | -28 | 10.5 | 16.7013 | -80.5637
23/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | -7.5258 | 5.99 | 6.6813 |  | 7.781 |  | 20.3836 | 8.6657 | 8.2576 | -11.1 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 2.6512 | 2.8956 | 4.3106 | 4.1814 | 7.5566 | 3.1718 | -0.5795 | 2.1554 |  | -1.1924 | -0.735 | -0.719 | 3.901 | -8.88 | -4.4 |  |  | -15.48 | -15.41 |  | -10.87 | -10.82 | 5.0663 | 3.8732 | 12.6753 | 14.5542 | -16.2261 | -8.5038 | -8.1333 | 4.741 | 4.5963 | -14.4087 | -12.0345 | 7.0704 | 6.7534 | 114.2274 | 6.6645 | -6.3 | -6.2 | -28.4824 | -27.7259 | -1.7219 |  | 12.2125 | 3.0944 | 1.3267 | 0.9786 | -141.85 | 34.1197 | 33.9976 | 49.9341 | -190.8701 |  |  |  | 10.7779 | 6.23 | 6.79 | -10.53 | 4.17 | -22.7685 | -22.6346 | 28.1864 | 28.0081 | -2.6329 | -12.0511 | -12.0906 | 11.7774 |  | 4.608 | 10.204 | -19.9 | -19.1 | -1.92 | 11.1017 | 11.5071 | 10.4462 | 53.2279 | 53.2532 | -28.9913 | -27.9103 | -28.8526 | 3.2961 | 19.58 | 6.26 | 4.3799 | 3.3234 | -5.3589 |  |  |  | 30.4198 |  | -1.8743 |  | -19.5 | -2.9797 | 2.3 | 3.68 | 6.46 | -0.08 | -0.45 | 4.557 | -31.3768 | -24.09 | -4.76 | 34.27 | 6.34 | -31.1818 | -15.3455 | -39.9333 | -39.5273 |  | -16.22 | -26.5512 | -26.3209 | -28.1553 | -33.5568 | -12.825 | -114.0462 | 1.9252 | 2.8489 | -4.0067 | -4.5102 | 27.1677 | -10.7498 | -10.6828 | -9.1 | -23.6328 | 28.321 | 19.7147 | 0 | -2.91 | 0.1 | 2.2924 | -6.9276 | -15.3242 | -15.475 | 10.2011 | 22.0651 | -36.799 |  | 6.1467 | 6.2667 | 4.5328 | 4.5193 | 2.6176 | 9.7125 | 10.0474 | -23.7788 | 26.6113 | 26.7793 | -15.3335 |  | 18.4878 | -19.68 | -2.8579 | 0.2007 | 3.31 | 0.98 | -18.5904 |  | 1.868 | 1.444 |  | -0.7 | -2.4412 | 5.8433 | -3.49 | 42.576 |  | 19.4405 | -3.9025 | -4.2076 | 2.5461 |  |  | -16.824 | 47.9534 | 3.8327 | -19.8951 | 6.9688 | 6.1818 | 120.7346 | -7.8975 | -8.7204 | -0.9629 | 1.687 | 5.1646 | 5.206 | 1.4322 | -5.6613 | -4.9567 | 10.06 | -16.2565 | -43.8518 | 69.7933 | 107.2928 | 7.5997 | 8.8113 |  |  | 0 | 0 | 24.232 |  | -8.5075 | -8.3895 | -2.3903 | -2.5027 | 5.23 | 5.45 | -31.4 | -31.4 | 0.054 | -11.2 | 50.8445 | 24.7598 | 24.8825 | -18.5 | -48.4 | -7.8 | -7.8 |  |  | -112.0541 | 84.4566 | -291.0758 | -28.1839 | -20.4456 | 132.1446 | 33.0975 | 127.0253 | 84.7263 | 69.7363 | 16.869 | 16.2898 | -22.1125 | 250.3189 | -183.2037 | 69.6484 | -56.5488 | -3.9368 | 4.005 | -7.28 | -2.114 | -2.137 | 4.32 | -6.16 | -0.7137 | 0.499 | 3.0198 | -5.9739 | -2.4 | 0.611 | -0.916 |  |  | 4.4591 | 4.517 | 4.8034 |  | 33.8 | 0.5372 | -0.13 |  | -11.9402 | -1.2926 | -25.2837 | -10.6397 | -4.3256 | -25.633 |  | -27.6 | 10.2 | 17.0479 | -81.5556
23/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | -7.0562 | 3.4021 | 6.4908 |  | 7.1658 |  | 19.2848 | 8.0648 | 7.8109 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.6022 | 1.2346 | 4.0829 | 3.9299 | 7.2306 | 3.1614 | -0.6195 | 2.0954 |  | -1.1455 | -0.681 | -0.674 | 4.769 | -11.1 | -4.4 |  |  | -14.53 | -14.55 |  | -11.18 | -11.2 | 5.0145 | 4.0226 | 12.9593 | 15.2136 | -18.7068 | -9.1629 | -9.0959 | 14.9305 | 15.5781 | -16.5659 | -14.7211 | 17.5826 | 14.5728 | 109.544 | 4.7621 | -6.5 | -6.5 | -25.4727 | -25.8934 | -1.4921 |  | 11.8177 | 3.175 | 1.2807 | 0.9226 | -120.0598 | 31.2204 | 31.2204 | 48.4634 | -182.1623 |  |  |  | 9.6802 | 6.21 | 6.7 | -10.98 | 3.61 | -24.9118 | -25.0458 | 30.7361 | 30.2963 | -1.0998 | -11.1816 | -11.8081 | 11.0352 |  | 4.7913 | 9.199 | -20.2 | -19.3 | -1.99 | 10.6129 | 11.4874 | 9.5733 | 53.7213 | 53.5264 | -27.8345 | -29.2372 | -27.1465 | 3.0791 | 18.4 | 5.72 | 3.5986 | 2.7374 | -4.7502 |  |  |  | 24.4595 |  | -1.6675 | -18.7 |  | -2.6758 | 1 | 2.7 | 4.9 | -1.13 | -0.33 | 4.557 | -25.569 | -23.97 | -4.73 | 32.98 | 5.54 | -26.7273 | -13.6545 | -40.3537 | -39.7 |  | -19.9001 | -28.6932 | -29.0263 | -22.2329 | -28.1111 | -13.273 | -114.5185 | 10.5733 | 3.0611 | -3.4169 | -4.7287 | 28.8602 | -13.7202 | -12.9065 | -10.7 | -24.791 | 38.3206 | 15.5898 | 0 | 0 | -1.4 | 2.1199 | -10.9445 | -15.7836 | -16.0555 | 10.7279 | 16.4521 | -37.5777 |  | 6.4202 | 6.5616 | 0 | 0 | 0 | 12.0569 | 12.3918 | -21.0995 | 27.131 | 27.4473 | -11.8693 |  | 19.6939 | -18.81 | -1.7171 | 0.2355 | 2.63 | 1.29 | -19.1359 | 0 | 1.878 | 1.56 |  | 0.3 | -4.554 | 3.4588 | -3.67 | 44.8101 |  | 19.1562 | -3.759 | -4.0969 | 2.359 |  |  | -16.4412 | 46.4246 | 4.724 | -20.5897 | 5.1577 | 5.9004 | 120.5858 | -8.5401 | -8.6579 | -0.6753 | 1.643 | 4.9083 | 4.9371 | 0.9734 | -5.6217 | -4.0707 | 10.06 | -16.6421 | -47.6012 | 74.003 | 112.8338 | 5.69 | 7.5761 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.7806 | -6.5996 | 2.4805 | 2.8706 | 0.92 | 1.11 | -30.4 | -30.4 | -0.1053 | -11.52 | 55.0724 | 24.5858 | 24.2229 | -18.5 | -47.3 | -8.8 | -8.9 |  |  | -111.8148 | 86.0997 | -291.5324 | -30.3009 | -20.5567 | 137.485 | 29.6191 | 129.9934 | 85.5658 | 71.8977 | 11.9613 | 15.2041 | -19.6042 | 259.0485 | -185.4364 | 74.9439 | -61.2291 | -3.3045 | 4.475 | -6.32 | -2.11 | -2.11 | 2.64 | -4.48 | -0.5815 | -1.4328 | 5.391 | -5.214 | -2.6 | 0.673 | 2.294 | 2.6474 | 3.0518 | 4.8462 | 3.4377 | 3.3689 |  | 33.3 | 0.7733 | -0.21 |  | -11.5425 | -1.3914 | -25.3577 | -9.7475 | -4.609 | -27.1187 | 0 | -27.3 | 9.2 | 20.3871 | -76.7011
24/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | -6.9144 | 4.5899 | 6.4059 |  | 6.7827 |  | 20.1043 | 8.5977 | 8.178 | -8.88 | -28.6 |  | 2.484 | -19.8 | 2.6625 | 1.9537 | 3.8178 | 3.6776 | 6.9895 | 3.1864 | -0.5727 | 1.9991 |  | -1.2026 | -0.649 | -0.636 | 4.339 | -11.1 | -6.6 |  |  | -15.64 | -15.66 |  | -10.36 | -10.22 | 4.6156 | 4.0933 | 12.7714 | 14.7248 | -18.2253 | -8.7015 | -8.748 | 15.5738 | 15.259 | -16.5309 | -14.4898 | 14.0375 | 14.6252 | 106.5283 | 5.8129 | -6.3 | -6.3 | -26.1627 | -26.2393 | -1.7007 |  | 11.0373 | 2.8676 | 1.0244 | 0.7934 | -129.6121 | 28.5348 | 28.901 | 57.6924 | -192.9032 |  |  |  | 6.6663 | 5.72 | 6.11 | -11.79 | 2.68 | -24.1081 | -24.376 | 28.3565 | 27.7568 | -0.5371 | -14.2843 | -14.1316 | 10.2844 |  | 4.7913 | 8.738 | -22.1 | -21.3 | -1.95 | 7.924 | 7.9325 | 6.5335 | 53.6903 | 54.2469 | -26.7953 | -28.8879 | -26.0662 | 3.18 | 17.35 | 5.32 | 2.9736 | 1.9562 | -4.0746 |  |  |  | 24.6695 |  | -0.5641 |  | -17.1 | -2.6355 | 0.4 | 1.62 | 4.24 | -1.63 | -0.05 | 5.797 | -25.799 | -22.6 | -4.7 | 30.43 | 4.42 | -26.6909 | -13.3455 | -40.1665 | -39.5818 | -9.5277 | -22.9561 | -31.6043 | -31.1817 | -25.9003 | -30.6245 | -13.593 | -123.8908 | 14.6884 | 3.1869 | -3.8397 | -4.296 | 26.5081 | -10.6965 | -10.4953 | -3.4 | -24.6075 | 29.6279 | 16.4001 | -4.33 | -3.31 | 0 | 2.3254 | -6.8982 | -15.3923 | -15.483 | 10.974 | 19.286 | -34.9298 |  | 6.5495 | 6.5517 | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.5545 | -20.932 | 26.8315 | 27.082 | -12.2547 |  | 17.2915 | -18.73 | -2.3983 | 0.1476 | 2.56 | 1.66 | -17.1803 | 1.9371 | 1.919 | 1.69 |  | -0.73 | -5.0899 | 2.9895 | -3.89 | 42.7492 |  | 19.5213 | -3.3997 | -3.6764 | 2.1948 |  |  | -16.7857 | 46.5638 | 4.2959 | -20.8252 | 6.6488 | 5.9846 | 118.3739 | -9.0563 | -9.9204 | -0.0825 | 1.7378 | 4.6593 | 4.676 | 1.1021 | -5.3685 | -2.9949 | 4.61 | -10.8497 | -44.4712 | 63.9895 | 111.3152 | 7.8766 | 7.8319 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.3424 | -6.2398 | 3.771 | 2.9615 | 4.15 | 4.37 | -31.3 | -30.7 | 0.0192 | -12.56 | 50.2882 | 24.986 | 24.8519 | -18.3 | -48.6 | -9.4 | -9.4 |  |  | -113.1308 | 89.1671 | -290.8894 | -29.8816 | -20.4833 | 132.8595 | 32.4708 | 125.3033 | 83.9841 | 74.7012 | 14.7569 | 17.1868 | -17.7511 | 255.3842 | -183.0466 | 75.3825 | -62.7132 | -4.3104 | 4.579 | -6.88 | -2.071 | -2.077 | 3.04 | -4.48 | -0.8412 | -1.2284 | 5.0126 | -5.3605 | -2 | 0.527 | -0.271 |  |  | 3.9567 | 3.5024 | 4.061 |  | 33.8 | 1.3627 | -0.26 |  | -11.5274 | -1.7347 | -25.2788 | -10.5564 | -4.1178 | -26.3169 | 0 | -27.9 | 9.8 | 28.1367 | -79.1474
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -6.5258 | 11.1109 | 10.5307 | 0 | 12.8056 | 0 | 22.6277 | 9.7467 | 9.1862 | 2.22 | -22 | 8.8 | 5.796 | -15.4 | 3.333 | 7.7705 | 8.1525 | 8.1183 | 14.0468 | 5.26 | -0.4547 | 2.3411 | 0 | -1.0462 | 0.159 | 0.165 | 5.757 | -6.66 | 4.4 | 0 | 0 | -8.76 | -8.8 | 0 | -5.71 | -5.54 | 8.5304 | 4.5838 | 20.1628 | 22.2557 | -10.1157 | -2.6977 | -2.5541 | 29.7212 | 25.5488 | -6.4369 | -3.5959 | 26.3494 | 29.5371 | 129.4233 | 9.8519 | -2.9 | -2.8 | -19.9708 | -19.401 | -1.0118 | 0 | 24.2845 | 5.7268 | 2.5608 | 1.6714 | -39.1552 | 37.5988 | 37.5988 | 57.6924 | -125.523 | 0 | 0 | 0 | 16.1669 | 9.05 | 11.94 | -1.51 | 6.74 | -21.161 | -21.0271 | 31.7599 | 30.915 | -0.5371 | -1.6117 | -1.6593 | 23.8175 | 23.6111 | 4.7913 | 10.204 | 5.9 | -7.4 | -1.29 | 23.8233 | 23.5488 | 21.7849 | 63.3365 | 63.6598 | -24.9379 | 12.3507 | -21.9014 | 4.5125 | 32.12 | 22.32 | 7.3486 | 6.2531 | -3.2025 | 0 | 0 | 0 | 46.9936 | 0 | -0.4011 | 0 | 0 | -1.4209 | 10 | 10.6 | 15.16 | 6.14 | -0.05 | 6.572 | -17.6385 | -17.76 | -1.18 | 40.68 | 9.72 | -19.6909 | -9.8364 | -38.2918 | -37.9455 | 12.5518 | -2.9356 | -14 | -13.7256 | -8.6572 | -17.2861 | -8.663 | -29.9792 | 43.053 | 4.3598 | -2.0721 | -2.5213 | 41.8598 | -5.57 | -5.7439 | 7.9 | -18.5932 | 59.85 | 36.722 | 6.81 | 2.42 | 10.2 | 8.8124 | -2.4517 | -9.7614 | -9.9565 | 11.5131 | 30.4685 | -27.072 | 9.25 | 10.4887 | 10.5475 | 5.1338 | 5.9559 | 4.1141 | 21.9368 | 20.4297 | -13.3965 | 34.5242 | 34.4594 | -7.1488 | 0 | 23.5074 | -13.53 | 0.8116 | 0.2886 | 3.66 | 3.17 | -14.5324 | 2.6587 | 3.244 | 3.45 | 6.2669 | 8.07 | -2.4412 | 5.8433 | -1.99 | 44.8101 | -0.1 | 26.9041 | -1.9733 | -2.375 | 3.3902 | 0 | 0 | -12.8864 | 55.9734 | 6.1745 | -14.9641 | 8.3512 | 8.5268 | 149.3439 | -4.1624 | -7.7407 | 9.9648 | 3.5521 | 8.0001 | 8.1813 | 3.3265 | 15.3939 | 17.2644 | 17.6 | -5.3128 | -5.8562 | 100.7547 | 135.7282 | 12.3498 | 43.8737 | 0 | 10.2093 | 0 | 0 | 62.5258 | 61.5963 | 0.0611 | 0.2167 | 3.771 | 2.9615 | 17.14 | 17.04 | -25.4 | -25.7 | 0.2298 | -5.44 | 58.526 | 38.6089 | 37.8126 | -15.6 | -38.4 | -5 | -4.8 | -17.1116 | -17.0609 | 0 | 89.1671 | -238.9376 | -13.0784 | -16.0691 | 143.8641 | 81.4695 | 129.9934 | 129.401 | 85.9999 | 31.8767 | 30.8955 | 33.1314 | 269.1211 | -173.1944 | 125.2102 | -45.4864 | -1.991 | 8.625 | -2.56 | -2.021 | -2.019 | 5.68 | 0.8 | 0.8536 | 1.3199 | 10.6371 | 0.383 | 0.4 | 4.456 | 3.644 | 3.6248 | 4.3044 | 7.7359 | 4.7985 | 4.8034 | 0 | 38.6 | 4.64 | 0.69 | 0 | -6.0933 | 1.0838 | -22.5675 | -5.5365 | 0 | -23.1713 | 4.6338 | -17.7 | 15.9 | 60.0117 | -52.5636
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -9.5183 | 1.5543 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 13.6321 | 5.0598 | 5.2522 | -13.32 | -33 | -2.2 | 1.656 | -22 | 1.5154 | -8.6199 | 3.8178 | 3.6776 | 6.9895 | 2.6382 | -0.7587 | 1.9851 | 0 | -1.3075 | -1.241 | -1.232 | 2.728 | -24.42 | -13.2 | 0 | 0 | -19.39 | -19.17 | 0 | -12.35 | -12.29 | -1.2113 | 3.1419 | 9.7285 | 12.0091 | -18.7228 | -14.1426 | -14.8235 | 2.9043 | 2.9404 | -20.0679 | -19.5377 | 4.908 | 4.5094 | 14.9297 | -1.8807 | -8.2 | -8.2 | -32.7345 | -32.4152 | -3.3221 | 0 | 5.1172 | 1.7819 | -0.3659 | -0.5181 | -141.85 | -32.0749 | -31.8308 | -9.939 | -255.8903 | 0 | 0 | 0 | -5.6584 | 3.21 | 6.11 | -14.08 | 0 | -29.8682 | -31.7436 | 25.1723 | 24.668 | -10.7927 | -30.4077 | -30.2099 | 4.9899 | 0 | 1.728 | 4.711 | -22.1 | -48.2 | -2.55 | 0 | 0 | 0 | 14.0204 | 14.2725 | -37.9925 | -31.6047 | -37.3328 | 2.6354 | 17.35 | 5.32 | 2.5049 | 1.4679 | -7.3324 | 0 | -24.4992 | -24.2137 | 15.7231 | 0 | -2.8904 | -25.7 | -24.9 | -4.1016 | -1.1 | 1.62 | 2.68 | -2.74 | -2.88 | 1.488 | -45.5876 | -24.57 | -6.52 | 23.82 | 3.04 | -44 | -21.9364 | -44.617 | -44.3727 | -17.6529 | -29.546 | -36.8823 | -36.7877 | -33.6004 | -41.6029 | -13.795 | -130.1203 | -24.9399 | 1.6998 | -5.4619 | -6.246 | 24.1576 | -16.297 | -15.3799 | -20.8 | -32.1238 | 25.1046 | 14.5899 | -12.98 | -3.43 | -10 | 1.9821 | -21.7854 | -23.7715 | -23.3201 | 5.4027 | 14.6325 | -44.2643 | 0 | 3.1829 | 5.2254 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.8704 | -29.1374 | 23.1861 | 23.1676 | -16.6087 | 0 | 16.0122 | -19.78 | -2.9165 | 0.1037 | 0.68 | -1.6 | -23.6464 | 0 | 1.827 | 0.944 | 0 | -8.26 | -15.2501 | -7.1987 | -4.77 | 23.2978 | -0.1 | 15.2549 | -8.4727 | -8.9253 | 1.333 | 0 | 0 | -19.6172 | 41.408 | 2.429 | -24.9935 | 4.8089 | 4.5608 | 86.0139 | -9.7883 | -12.1077 | -13.183 | 1.3328 | 3.8243 | 3.8603 | 0.5266 | -16.337 | -15.4596 | -0.42 | -21.9413 | -66.9614 | 52.2987 | 85.7022 | -30.195 | -5.448 | 0 | 0 | -11.3035 | -14.0385 | 6.9144 | 7.1389 | -12.2418 | -12.1017 | -11.4627 | -14.8102 | -3.38 | -2.84 | -34.3 | -34.2 | -0.2628 | -13.36 | 25.7954 | 19.2443 | 19.1233 | -18.8 | -51.6 | -14.7 | -14.9 | -17.8068 | -17.6586 | -152.4164 | 0 | -294.2603 | -54.1471 | -42.7987 | 82.8291 | 19.7921 | 73.6473 | 73.3387 | 14.4566 | 11.9613 | 10.0404 | -23.8261 | 148.1366 | -229.575 | 55.3403 | -111.6095 | -5.1087 | 2.881 | -9.52 | -2.392 | -2.396 | -1.6 | -7.04 | -3.8212 | -6.7674 | 0.2945 | -10.75 | -4.1 | -0.364 | -0.916 | 2.0434 | 2.306 | 3.1246 | 2.9869 | 2.8465 | 0 | 23 | -2.7638 | -0.26 | 0 | -17.3214 | -3.3814 | -29.1763 | -16.5013 | -7.0026 | -32.8373 | 0 | -33 | 0.6 | -5.7938 | -131.7913
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -7.9526 | 5.1997 | 7.7869 | 0 | 8.7481 | 0 | 19.4368 | 8.2252 | 7.8316 | -6.29 | -26.5872 | 3.6385 | 3.2367 | -18.0813 | 2.5435 | 1.0029 | 5.1976 | 5.0912 | 9.0412 | 3.9502 | -0.588 | 2.1426 | 0 | -1.1493 | -0.84546 | -0.83148 | 4.2635 | -15.355 | -5.8667 | 0 | 0 | -15.5433 | -15.581 | 0 | -9.0229 | -9.0104 | 4.5373 | 3.6788 | 14.2813 | 16.4331 | -14.345 | -10.1968 | -9.8373 | 12.0307 | 11.9656 | -13.3439 | -10.9475 | 14.3675 | 14.223 | 73.9379 | 5.6901 | -5.7354 | -5.7396 | -24.4838 | -24.3153 | -2.0092 | 0 | 15.656 | 3.8372 | 1.1472 | 0.58533 | -85.3456 | 9.1269 | 9.1613 | 23.2952 | -195.3474 | 0 | 0 | 0 | 8.1648 | 5.7042 | 8.9398 | -8.4502 | 4.6615 | -25.5035 | -25.6291 | 28.3878 | 27.9828 | -5.5706 | -16.2783 | -16.3091 | 15.2512 | 14.8036 | 4.0364 | 8.1407 | -8.1917 | -21.6125 | -2.0467 | 15.6827 | 15.7397 | 14.5282 | 40.7133 | 40.8193 | -31.4504 | -12.6488 | -30.6575 | 3.4392 | 25.0408 | 12.744 | 5.3825 | 4.3528 | -5.9231 | 0 | -18.5821 | -18.0826 | 29.4073 | 0 | -2.1658 | -16.3 | -16.7759 | -2.8038 | 4.5896 | 6.3496 | 8.9388 | 1.8323 | -1.3129 | 4.6968 | -29.8695 | -23.3208 | -4.6571 | 33.6415 | 6.6504 | -30.2409 | -15.0712 | -41.9295 | -41.4104 | 1.3463 | -15.2622 | -24.985 | -25.0752 | -22.3525 | -27.0364 | -12.2178 | -81.3095 | 4.6314 | 3.1111 | -3.9015 | -4.4662 | 32.507 | -11.1551 | -10.8184 | -4.4771 | -25.0659 | 38.1318 | 23.3866 | 0.045778 | -0.765 | 0.26042 | 4.0425 | -12.4108 | -15.6935 | -15.7838 | 9.5125 | 22.458 | -36.6751 | 3.9034 | 6.7657 | 8.2454 | 2.476 | 2.5991 | 2.3811 | 13.4 | 13.5395 | -21.3995 | 28.5214 | 28.4653 | -11.9308 | 0 | 19.7264 | -16.6837 | -1.0597 | 0.17854 | 1.8431 | 0.84021 | -19.4654 | 1.5071 | 2.419 | 2.3712 | 1.3907 | -0.50146 | -9.5198 | -0.96679 | -3.4438 | 35.416 | -0.1 | 19.6996 | -4.6373 | -5.0856 | 2.4239 | 0 | 0 | -15.4172 | 48.7061 | 4.2692 | -20.4876 | 6.6039 | 6.2968 | 112.8387 | -6.9497 | -9.7079 | -3.9429 | 2.4663 | 5.2184 | 5.2958 | 1.8965 | -1.3839 | -0.087042 | 7.6571 | -13.1369 | -38.623 | 71.9844 | 105.986 | -5.9104 | 16.0551 | 0 | 2.9704 | -2.8521 | -3.1961 | 27.5964 | 29.0283 | -6.2433 | -6.0984 | -1.7774 | -4.147 | 7.4433 | 7.7735 | -30.0521 | -30.0667 | -0.034877 | -10.8633 | 43.0889 | 29.8951 | 29.7989 | -17.1787 | -46.7646 | -9.8375 | -9.9542 | -17.389 | -17.3431 | -94.8093 | 58.4188 | -267.9445 | -30.1758 | -23.7207 | 115.1082 | 48.983 | 105.6935 | 103.0711 | 49.9266 | 21.189 | 20.5928 | 2.2072 | 206.1219 | -205.3792 | 85.7705 | -75.3224 | -3.6566 | 5.6882 | -6.805 | -2.1449 | -2.1542 | 3.1717 | -3.575 | -1.1613 | -2.373 | 6.1468 | -5.6804 | -1.5979 | 1.6225 | 1.5523 | 3.0906 | 3.5527 | 4.1338 | 3.8897 | 3.6622 | 0 | 32.8125 | 0.0073333 | 0.14708 | 0 | -11.962 | -1.1064 | -26.3933 | -10.7373 | -4.4402 | -27.8863 | 1.5174 | -27.4062 | 10.0979 | 24.3654 | -83.8807
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 23 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/08/2026 | 00:30 | -47.07 | -47.94 | -46.5853 | -46.8905 | -570.0765 | -758.5623 | 143.8814 | 143.3242 | 391.966 | 285.963 | 965.1346
23/08/2026 | 01:00 | -44.2 | -44.62 | -43.4088 | -44.2108 | -555.5609 | -732.0005 | 143.7647 | 141.9565 | 382.4286 | 288.8497 | 956.9995
23/08/2026 | 01:30 | -45.48 | -45.58 | -47.1661 | -46.5623 | -546.2567 | -731.0451 | 148.7953 | 147.7802 | 420.2657 | 325.5562 | 1042.3974
23/08/2026 | 02:00 | -44.25 | -44.37 | -43.0355 | -43.33 | -532.9341 | -707.9196 | 153.6324 | 156.3927 | 441.5349 | 334.6682 | 1086.2282
23/08/2026 | 02:30 | -42.76 | -42.75 | -42.8497 | -43.045 | -525.7267 | -697.1314 | 154.7433 | 155.2799 | 442.0968 | 336.985 | 1089.105
23/08/2026 | 03:00 | -44.8 | -44.16 | -45.1308 | -46.2368 | -524.1294 | -704.457 | 168.3718 | 167.9742 | 507.3377 | 414.8341 | 1258.5178
23/08/2026 | 03:30 | -44.66 | -44.67 | -43.4665 | -44.5501 | -529.0195 | -706.3661 | 167.8038 | 167.9888 | 503.4894 | 410.5172 | 1249.7992
23/08/2026 | 04:00 | -38.99 | -38.85 | -36.5893 | -36.8169 | -498.2117 | -649.4579 | 172.2084 | 172.2921 | 514.9842 | 418.6666 | 1278.1513
23/08/2026 | 04:30 | -39.82 | -39.7 | -39.1732 | -40.6009 | -520.5665 | -679.8606 | 168.3631 | 168.893 | 514.8145 | 413.9427 | 1266.0133
23/08/2026 | 05:00 | -36.17 | -36.25 | -35.4852 | -35.4612 | -493.6814 | -637.0478 | 168.8166 | 167.8192 | 520.2118 | 418.8319 | 1275.6795
23/08/2026 | 05:30 | -36.69 | -36.92 | -36.7389 | -37.1487 | -501.4043 | -648.9019 | 163.1299 | 163.2463 | 506.5625 | 411.0164 | 1243.9551
23/08/2026 | 06:00 | -38.02 | -37.99 | -37.7423 | -38.3989 | -515.3497 | -667.5009 | 161.5175 | 162.7459 | 519.9323 | 416.6175 | 1260.8132
23/08/2026 | 06:30 | -37.44 | -37.7 | -41.1464 | -42.0775 | -488.306 | -646.6699 | 148.6292 | 149.4856 | 485.4814 | 389.9951 | 1173.5913
23/08/2026 | 07:00 | -39.52 | -40.55 | -43.3834 | -44.5225 | -513.2039 | -681.1798 | 141.9903 | 140.4208 | 454.4767 | 365.6928 | 1102.5806
23/08/2026 | 07:30 | -37.88 | -38.1 | -41.7152 | -42.6415 | -514.2846 | -674.6213 | 144.132 | 145.8087 | 450.678 | 361.7742 | 1102.3929
23/08/2026 | 08:00 | -38.67 | -38.26 | -45.3782 | -45.7285 | -516.134 | -684.1707 | 136.7979 | 138.5977 | 422.8981 | 335.596 | 1033.8897
23/08/2026 | 08:30 | -33.03 | -34.2 | -38.4225 | -39.4655 | -548.0105 | -693.1285 | 224.2256 | 224.2926 | 265.1975 | 223.1761 | 936.8918
23/08/2026 | 09:00 | -30.78 | -31.04 | -36.4112 | -38.4502 | -534.948 | -671.6294 | 199.6171 | 198.2243 | 225.8772 | 185.0622 | 808.7808
23/08/2026 | 09:30 | -31.56 | -31.66 | -35.8055 | -35.9458 | -553.8134 | -688.7847 | 213.1852 | 208.5108 | 247.037 | 195.7755 | 864.5085
23/08/2026 | 10:00 | -34.25 | -34.13 | -38.8379 | -39.4363 | -555.8701 | -702.5243 | 223.3214 | 224.5544 | 257.7385 | 219.1646 | 924.7789
23/08/2026 | 10:30 | -36.91 | -37.22 | -42.8461 | -43.6514 | -574.0031 | -734.6306 | 226.3956 | 226.9578 | 269.5672 | 223.5228 | 946.4434
23/08/2026 | 11:00 | -38.34 | -38.73 | -47.6556 | -47.8004 | -567.5033 | -740.0293 | 249.0652 | 246.9832 | 288.0203 | 237.781 | 1021.8497
23/08/2026 | 11:30 | -33.2 | -33.38 | -39.1393 | -39.0951 | -540.3918 | -685.2062 | 275.8548 | 273.6439 | 325.0755 | 274.7835 | 1149.3577
23/08/2026 | 12:00 | -43.88 | -43.8 | -41.3627 | -40.9842 | -536.8651 | -706.892 | 237.5622 | 238.4568 | 288.0959 | 239.6001 | 1003.715
23/08/2026 | 12:30 | -46.89 | -47.84 | -47.0146 | -46.6589 | -557.9855 | -746.389 | 252.3642 | 251.8946 | 314.5143 | 259.2188 | 1077.9919
23/08/2026 | 13:00 | -45.4 | -45.56 | -40.9838 | -41.1223 | -548.0289 | -721.095 | 225.2588 | 224.4318 | 273.9732 | 219.3092 | 942.973
23/08/2026 | 13:30 | -44.97 | -45.19 | -41.0828 | -41.2951 | -556.5716 | -729.1095 | 230.8848 | 228.5793 | 279.2992 | 229.6242 | 968.3875
23/08/2026 | 14:00 | -48.02 | -48.31 | -45.4144 | -45.1739 | -558.2211 | -745.1394 | 231.002 | 232.2537 | 284.2725 | 227.2124 | 974.7406
23/08/2026 | 14:30 | -43.42 | -44.03 | -41.277 | -42.3333 | -556.8648 | -727.9251 | 201.3926 | 200.0684 | 225.8788 | 170.1713 | 797.5111
23/08/2026 | 15:00 | -46.42 | -46.78 | -42.0043 | -42.6344 | -554.9775 | -732.8162 | 209.7965 | 209.7899 | 297.5211 | 239.3611 | 956.4686
23/08/2026 | 15:30 | -43.39 | -43.48 | -39.8063 | -40.182 | -533.6309 | -700.4892 | 196.8268 | 193.0931 | 317.3044 | 251.079 | 958.3033
23/08/2026 | 16:00 | -42.6 | -43.32 | -38.1425 | -38.4757 | -538.5516 | -701.0898 | 196.7446 | 197.9002 | 337.7029 | 262.9719 | 995.3196
23/08/2026 | 16:30 | -43.77 | -44.18 | -45.1155 | -44.8439 | -580.5187 | -758.4281 | 257.2844 | 258.4889 | 464.0515 | 380.4051 | 1360.2299
23/08/2026 | 17:00 | -49.18 | -49.44 | -45.8694 | -46.1469 | -575.613 | -766.2493 | 259.1 | 257.7962 | 471.3201 | 384.5581 | 1372.7744
23/08/2026 | 17:30 | -49.93 | -50.44 | -48.1782 | -48.2836 | -569.738 | -766.5698 | 231.9345 | 230.0732 | 544.8124 | 437.2977 | 1444.1178
23/08/2026 | 18:00 | -53.24 | -53.47 | -53.4947 | -53.8369 | -565.28 | -779.3216 | 232.0912 | 228.0523 | 532.3649 | 431.4144 | 1423.9228
23/08/2026 | 18:30 | -76.48 | -76.41 | -66.0402 | -66.4922 | -622.9855 | -908.4079 | 179.87 | 180.027 | 591.0619 | 466.7843 | 1417.7432
23/08/2026 | 19:00 | -79.81 | -79.72 | -61.514 | -61.7638 | -665.3882 | -948.196 | 177.6033 | 180.256 | 596.8585 | 472.5265 | 1427.2443
23/08/2026 | 19:30 | -81.9 | -82.11 | -63.7258 | -64.3248 | -676.6153 | -968.6759 | 178.981 | 179.6977 | 584.9761 | 461.9671 | 1405.6219
23/08/2026 | 20:00 | -80.02 | -79.95 | -66.9414 | -67.4271 | -642.9156 | -937.2541 | 180.3682 | 178.8165 | 565.7399 | 445.8133 | 1370.7379
23/08/2026 | 20:30 | -77.78 | -78.57 | -64.791 | -63.4346 | -640.5212 | -925.0968 | 173.3674 | 173.9043 | 536.9554 | 427.8843 | 1312.1114
23/08/2026 | 21:00 | -70.93 | -71.24 | -57.2624 | -57.9277 | -612.0569 | -869.417 | 182.3991 | 179.9706 | 537.1071 | 426.4424 | 1325.9192
23/08/2026 | 21:30 | -72.66 | -73 | -59.4053 | -59.192 | -609.5397 | -873.797 | 177.4544 | 174.9781 | 521.1338 | 413.8636 | 1287.4299
23/08/2026 | 22:00 | -68.55 | -69.09 | -51.8029 | -52.5873 | -576.283 | -818.3132 | 171.6699 | 170.6427 | 500.2987 | 405.9672 | 1248.5785
23/08/2026 | 22:30 | -62.67 | -62.93 | -49.4072 | -49.6803 | -550.415 | -775.1025 | 180.1046 | 179.9404 | 539.0473 | 428.773 | 1327.8653
23/08/2026 | 23:00 | -41.2 | -41.55 | -37.3343 | -37.9686 | -536.0958 | -694.1487 | 171.8386 | 171.1113 | 516.024 | 412.2862 | 1271.2601
23/08/2026 | 23:30 | -45.99 | -45.99 | -44.4264 | -44.8289 | -570.225 | -751.4603 | 171.6156 | 170.2066 | 520.8291 | 422.9452 | 1285.5965
24/08/2026 | 00:00 | -42.62 | -42.38 | -43.7245 | -44.3978 | -541.489 | -714.6113 | 171.3281 | 173.5146 | 526.9067 | 426.0095 | 1297.7589
MÁXIMO |  | -30.78 | -31.04 | -35.4852 | -35.4612 | -488.306 |  | 275.8548 | 273.6439 | 596.8585 | 472.5265
MÍNIMO |  | -81.9 | -82.11 | -66.9414 | -67.4271 | -676.6153 |  | 136.7979 | 138.5977 | 225.8772 | 170.1713
PROMEDIO |  | -47.8377 | -48.074 | -45.5049 | -45.918 | -556.1826 |  | 191.1893 | 190.7733 | 427.6192 | 342.3387
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 23 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/08/2026 | 00:30 | 499.5469 | 501.5424 | 498.5633 | 512.1165 | 511.8013 | 509.9892 |  | 506.2363 | 497.4895 | 480.2251 | 503.3483 | 488.1776 | 227.2415 | 224.7479 | 226.8915 | 222.2827 | 219.8302 | 221.0893 | 218.8 |  | 221.5 |  | 140.9354 | 138.2789 | 138.4707 | 136.137 |  | 143.1712 |  | 142.1265
23/08/2026 | 01:00 | 500.1764 | 503.4331 | 498.5107 | 513.4844 | 513.3619 | 511.7711 |  | 507.0189 | 498.1004 | 480.7417 | 503.8096 | 488.5308 | 227.7436 | 225.8479 | 227.5032 | 222.8738 | 220.9376 | 221.0175 | 218.7 |  | 222 |  | 141.2047 | 138.3735 | 138.5403 | 136.2474 |  | 143.2736 |  | 142.1469
23/08/2026 | 01:30 | 499.9666 | 501.5424 | 501.3993 | 513.0613 | 513.1847 | 510.3063 |  | 505.1733 | 496.6075 | 478.699 | 502.0773 | 487.5938 | 228.0404 | 225.4577 | 227.7198 | 222.8181 | 220.6275 | 220.789 | 218.3 |  | 221.3 |  | 140.575 | 138.3208 | 138.4415 | 135.861 |  | 142.571 |  | 142.1265
23/08/2026 | 02:00 | 501.278 | 505.5338 |  | 513.883 | 513.5732 | 511.1992 |  | 505.517 | 495.5651 | 478.5933 | 502.279 | 487.6188 | 228.0611 | 226.6151 | 227.8715 | 223.2731 | 220.5242 | 220.9713 | 218.9 |  | 221.6 | 142.7451 | 141.41 | 138.5143 | 138.8175 | 136.2198 |  | 143.3468 |  | 142.535
23/08/2026 | 02:30 | 501.278 | 506.4791 | 504.708 | 515.2245 | 514.7216 | 512.3416 |  | 505.7467 | 497.5312 | 480.0492 | 503.8218 | 488.4294 | 228.3176 | 227.1216 | 228.4032 | 223.8117 | 221.0041 | 221.1327 | 219.5 |  | 222.6 |  | 140.2499 | 138.5943 | 138.7145 | 136.0542 |  | 142.0148 |  | 142.9434
23/08/2026 | 03:00 | 500.4911 | 503.5906 | 502.2396 | 513.2899 | 512.8297 | 510.0796 | 507.317 | 502.6615 | 494.769 | 476.3503 | 500.7321 | 485.0213 | 227.9345 | 224.0822 | 226.7737 | 223.4265 | 221.0705 | 220.4806 | 218.3 |  | 221.4 | 142.0632 | 141.1884 | 138.185 | 138.6225 | 135.6678 |  | 142.6881 |  | 142.535
23/08/2026 | 03:30 | 499.1797 | 501.8575 | 497.6179 | 511.9921 | 512.1374 | 510.0637 |  | 501.7057 | 493.6591 | 476.5575 | 501.1956 | 486.0201 | 228.4061 | 224.2478 | 227.318 | 222.9101 | 220.155 | 220.6181 | 218.4 |  | 221.3 |  | 141.6343 | 138.1997 | 138.5002 | 135.6264 |  | 143.0394 |  | 142.535
23/08/2026 | 04:00 | 501.3829 | 507.7921 | 502.9223 | 514.0462 | 513.0743 | 509.8695 |  | 501.867 | 493.4558 | 475.3115 | 499.996 | 484.5762 | 225.9071 | 225.9311 | 227.5573 | 223.7022 | 221.0041 | 220.354 | 217.9 |  | 220.8 |  | 140.687 | 138.0666 | 138.1459 | 135.6402 |  | 142.4393 |  | 142.2286
23/08/2026 | 04:30 | 500.2813 | 504.1158 | 500.8216 | 513.3867 | 513.4087 | 511.7568 | 507.4908 | 503.5961 | 497.942 | 484.9413 | 504.6182 | 491.0133 | 225.8908 | 225.6744 | 227.9476 | 223.7455 | 221.1665 | 221.4193 | 219.8 |  | 223.4 | 142.7631 | 140.3658 | 138.7616 | 138.8436 | 136.0128 |  | 142.1173 |  | 143.3314
23/08/2026 | 05:00 | 501.4878 | 508.1071 | 506.8088 | 515.3505 | 514.3928 | 511.5825 |  | 505.2054 | 498.5344 | 485.7424 | 504.7262 | 491.2054 | 225.9005 | 226.3861 | 227.8719 | 224.1075 | 221.4101 | 221.5709 | 220.7 |  | 223.4 |  | 140.5604 | 138.7883 | 138.9034 | 136.068 |  | 142.3222 |  | 142.9434
23/08/2026 | 05:30 | 500.8583 | 507.5819 | 506.3361 | 514.9379 | 514.1259 | 511.1629 |  | 505.4733 | 497.023 | 485.1624 | 503.9569 | 490.9303 | 225.8111 | 225.8641 | 227.6038 | 224.023 | 221.1296 | 221.6077 | 220.2 |  | 223.4 | 141.9084 | 140.6754 | 138.7328 | 138.9072 | 135.9576 |  | 142.249 |  | 142.535
23/08/2026 | 06:00 | 501.1731 | 507.5294 | 504.4454 | 514.6479 | 513.9156 | 511.0101 |  | 504.9515 | 496.6448 | 484.375 | 504.218 | 490.0443 | 225.63 | 225.7798 | 227.4211 | 223.8831 | 221.2403 | 221.5402 | 219.8 |  | 222.7 | 141.8554 | 139.8862 | 138.7892 | 139.013 | 136.0542 |  | 141.5903 |  | 142.535
23/08/2026 | 06:30 | 501.6452 | 509.1574 | 503.6051 | 517.2263 | 516.2975 | 512.9371 | 512.5938 | 508.217 | 499.3917 | 487.3118 | 506.1452 | 491.7109 | 225.8879 | 226.3602 | 227.6208 | 225.1732 | 222.2739 | 221.8913 | 221 |  | 223.7 | 142.6649 | 140.9292 | 139.1016 | 139.5683 | 136.5372 |  | 142.6735 |  | 142.923
23/08/2026 | 07:00 | 500.8583 | 507.2668 | 503.6051 | 517.2317 | 515.7063 | 512.7135 |  | 508.4291 | 498.0929 | 480.5487 | 504.9286 | 489.9243 | 226.0362 | 225.3805 | 227.4192 | 225.3596 | 222.8202 | 221.4686 | 220.7 |  | 223.1 | 142.5937 | 140.7137 | 138.8973 | 139.7822 | 136.344 |  | 142.5856 |  | 142.9434
23/08/2026 | 07:30 | 498.6551 | 502.4877 | 499.0359 | 513.1044 | 512.6146 | 510.5771 |  | 506.4792 | 497.0193 | 480.4178 | 503.8181 | 489.4606 | 225.38 | 224.3348 | 225.9149 | 222.5473 | 221.9417 | 221.279 | 220 |  | 222.8 | 142.7148 | 140.8707 | 138.7396 | 139.3363 | 136.0404 |  | 142.3515 |  | 142.9434
23/08/2026 | 08:00 | 0 | 502.6453 | 499.7712 | 510.5807 | 511.7038 | 508.2986 |  | 505.0982 | 498.4879 | 480.6945 | 504.5315 | 490.1511 | 224.9854 | 222.3092 | 224.9543 | 221.507 | 220.192 | 221.3637 | 221.2 |  | 223.3 |  | 141.5586 | 139.4164 | 139.0999 | 135.8472 |  | 142.893 |  | 142.923
23/08/2026 | 08:30 |  | 494.8202 | 495.2546 | 506.0138 | 505.7309 | 506.4895 | 504.2885 | 497.385 | 495.8632 | 481.1759 | 503.7388 | 489.1671 | 224.2527 | 220.4203 | 223.2421 | 219.9422 | 219.2543 | 220.2909 | 219.9 |  | 222.4 | 139.8141 | 140.6393 | 139.0451 | 137.2652 | 135.1986 |  | 142.3954 |  | 140.1455
23/08/2026 | 09:00 |  | 493.6648 | 495.6222 | 506.9076 | 506.6434 | 506.1943 | 509.1735 | 501.6079 | 497.1944 | 480.3184 | 503.5433 | 490.6879 | 223.9034 | 220.2688 | 223.3725 | 219.9468 | 218.9886 | 221.3362 | 219.9 |  | 222.3 | 140.6161 | 139.8576 | 138.745 | 137.2841 | 134.8398 |  | 142.088 |  | 140.9624
23/08/2026 | 09:30 |  | 508.7373 | 511.0103 | 508.8663 | 507.8412 | 508.4307 | 509.7756 | 501.4162 | 498.1862 | 481.1385 | 504.6674 | 489.9019 | 224.2349 | 225.4251 | 225.9798 | 219.9364 | 218.5604 | 220.5356 | 219.7 |  | 222.2 | 139.7867 | 139.9529 | 138.4969 | 136.4241 | 134.964 |  | 141.883 |  | 140.1455
23/08/2026 | 10:00 |  | 508.6848 | 510.3801 | 509.1208 | 508.3981 | 507.2822 |  | 500.2346 | 498.1549 | 482.1666 | 505.2666 | 490.7456 | 223.8532 | 225.3562 | 225.73 | 219.3929 | 217.7925 | 221.0299 | 220.5 |  | 222.7 | 139.866 | 140.4293 | 138.6547 | 136.8434 | 135.1986 |  | 142.249 |  | 140.1659
23/08/2026 | 10:30 |  | 504.3259 | 505.6009 | 504.8955 | 505.1266 | 504.6656 |  | 498.4467 | 497.3162 | 481.4216 | 503.8712 | 489.8273 | 223.255 | 223.218 | 224.5975 | 219.4695 | 216.818 | 220.4703 | 220.2 |  | 222.3 |  | 140.3134 | 138.3221 | 136.8267 | 134.9502 |  | 142.4539 |  | 140.1455
23/08/2026 | 11:00 |  | 502.2252 | 503.4476 | 502.6788 | 503.2356 | 503.7653 | 504.6427 | 495.2883 | 495.8357 | 478.8168 | 502.9735 | 488.1558 | 222.442 | 222.4939 | 224.4123 | 219.604 | 216.5596 | 220.339 | 219.3 |  | 221.2 | 140.6747 | 140.0414 | 138.1149 | 137.3442 | 134.9364 |  | 141.7074 |  | 140.554
23/08/2026 | 11:30 |  | 508.4222 | 504.6029 | 503.6385 | 503.1703 | 503.7369 | 499.3334 | 493.4018 | 494.5344 | 477.0118 | 501.2894 | 487.2214 | 224.0198 | 224.8308 | 225.1623 | 219.8222 | 216.6039 | 220.0458 | 218.8 |  | 220.6 | 141.5368 | 141.3975 | 138.227 | 137.7016 | 135.0744 |  | 143.1126 |  | 141.8202
23/08/2026 | 12:00 |  | 508.9474 | 508.1218 | 505.5074 | 505.3021 | 505.2705 | 504.4747 | 498.5105 | 496.4064 | 480.1588 | 503.9959 | 487.9521 | 223.4995 | 224.748 | 225.0919 | 220.5064 | 217.4234 | 220.1907 | 219.4 |  | 221.2 | 142.4422 | 139.8899 | 138.8027 | 138.2192 | 135.3918 |  | 141.8391 |  | 142.1061
23/08/2026 | 12:30 | 66.1481 | 504.641 | 502.2396 | 503.263 | 504.0551 | 504.2548 | 499.4138 | 495.8061 | 494.6393 | 477.7965 | 502.2379 | 487.2687 | 223.3526 | 223.5277 | 223.8353 | 219.7309 | 217.1872 | 220.1721 | 218.7 |  | 220.4 |  | 140.957 | 138.5876 | 138.5643 | 135.1158 |  | 143.0101 |  | 142.5145
23/08/2026 | 13:00 | 500.8583 | 506.5316 | 506.6512 | 504.6297 | 505.3643 | 504.7234 | 509.8481 | 499.6831 | 497.4577 | 481.3664 | 504.0295 | 489.5043 | 223.3637 | 225.3737 | 225.0282 | 219.9792 | 218.2798 | 220.5139 | 219.9 |  | 221.6 |  | 139.9891 | 139.4374 | 138.2002 | 135.2262 |  | 142.088 |  | 142.535
23/08/2026 | 13:30 | 499.8617 | 508.6848 | 506.8088 | 504.8176 | 504.8541 | 505.1756 |  | 499.015 | 497.5634 | 481.0861 | 504.7715 | 489.8022 | 222.6711 | 225.1593 | 225.1201 | 220.0585 | 217.4677 | 220.6223 | 220.4 |  | 222.3 | 142.5408 | 141.8211 | 139.7091 | 138.7202 | 135.5574 |  | 142.9955 |  | 142.8413
23/08/2026 | 14:00 | 500.4387 | 505.0611 | 507.1765 | 503.7676 | 504.2591 | 505.3105 | 509.5111 | 498.4675 | 497.8608 | 480.6821 | 504.5553 | 489.7658 | 222.3186 | 224.4491 | 225.0114 | 219.7942 | 217.9181 | 220.731 | 219.9 |  | 221.8 | 142.5318 | 140.9493 | 138.3808 | 138.9041 | 135.4746 |  | 142.3075 |  | 142.8004
23/08/2026 | 14:30 | 498.8649 | 507.3193 | 512.2708 | 506.3984 | 505.9349 | 506.4438 | 515.1392 | 503.9133 | 501.9126 | 483.7006 | 507.6279 | 492.7765 | 222.6043 | 225.7555 | 225.4084 | 220.6559 | 218.206 | 221.5244 | 221.8 |  | 223.6 | 143.3654 | 141.8277 | 138.7917 | 139.279 | 136.1232 |  | 143.4053 |  | 143.7195
23/08/2026 | 15:00 | 502.9041 | 508.5798 | 509.96 | 506.0398 | 506.6167 | 506.6819 | 509.4692 | 502.6912 | 499.4874 | 482.3033 | 506.2545 | 492.094 | 223.1686 | 225.2099 | 225.7242 | 220.809 | 218.5087 | 221.0139 | 221.4 |  | 223 | 141.8691 | 142.0165 | 138.4039 | 137.9675 | 135.6954 |  | 143.259 |  | 142.1265
23/08/2026 | 15:30 | 504.4254 | 512.571 | 515.1068 | 508.0356 | 507.3941 | 507.6858 |  | 505.5855 | 501.1368 | 484.1224 | 507.1121 | 493.0414 | 223.4431 | 227.3408 | 225.986 | 221.1091 | 218.9886 | 221.3852 | 221.7 |  | 223.6 |  | 142.1275 | 137.1366 | 138.2691 | 135.93 |  | 143.5225 |  | 142.535
23/08/2026 | 16:00 | 504.2155 | 512.3085 | 513.8463 | 508.4739 | 508.5476 | 507.299 |  | 505.2871 | 499.7069 | 482.8674 | 506.1099 | 491.3917 | 224.4647 | 227.6543 | 226.8928 | 221.6542 | 219.0329 | 221.3194 | 220.4 |  | 223 |  | 141.5063 | 137.1558 | 138.5348 | 135.3366 |  | 142.732 |  | 142.5145
23/08/2026 | 16:30 | 498.8125 | 506.4791 | 504.1303 | 505.9228 | 504.9509 | 504.8998 | 504.3336 | 499.5135 | 493.356 | 474.7525 | 500.7798 | 484.7076 | 224.0546 | 224.9408 | 225.8344 | 220.698 | 217.9033 | 220.0043 | 217.4 |  | 219.6 | 141.1437 | 140.4057 | 136.2545 | 137.6075 | 134.619 |  | 142.2197 |  | 141.3504
23/08/2026 | 17:00 | 499.7567 | 508.1596 | 511.483 | 505.1388 | 506.2228 | 505.6423 |  | 499.9847 | 497.1299 | 483.8575 | 503.8118 | 490.2234 | 224.6793 | 225.0886 | 225.6752 | 220.8069 | 218.4348 | 220.8054 | 219.4 |  | 221.5 | 141.399 | 141.688 | 136.5251 | 137.6585 | 134.3844 |  | 143.4932 |  | 141.33
23/08/2026 | 17:30 | 500.4387 | 508.8423 | 506.3886 | 506.0356 | 506.492 | 504.2942 | 509.8531 | 504.1658 | 497.1096 | 483.6269 | 503.3166 | 489.7542 | 224.9757 | 226.1236 | 226.4514 | 221.3382 | 219.0107 | 221.0324 | 218.9 |  | 220.9 | 140.7651 | 141.5613 | 136.6609 | 137.849 | 134.343 |  | 143.3615 |  | 141.3504
23/08/2026 | 18:00 | 501.0681 | 508.3172 | 507.7016 | 504.7377 | 505.2995 | 503.6934 |  | 503.8362 | 497.0406 | 483.7614 | 504.0128 | 489.9664 | 225.1187 | 224.8179 | 225.9603 | 221.282 | 218.4865 | 221.0768 | 219.2 |  | 221.3 | 140.7774 | 141.2057 | 136.3883 | 138.2787 | 135.1986 |  | 143.1273 |  | 140.554
23/08/2026 | 18:30 | 497.3961 | 498.9165 | 500.8741 | 499.7975 | 501.179 | 500.3309 | 504.3952 | 498.4561 | 494.7221 | 481.3094 | 502.4417 | 488.0484 | 223.4536 | 220.83 | 223.1279 | 219.1496 | 217.7187 | 221.0201 | 219.1 |  | 221.4 | 140.2514 | 140.601 | 136.4061 | 138.1078 | 134.4396 |  | 141.8391 |  | 140.554
23/08/2026 | 19:00 | 497.5011 | 499.4942 | 496.8827 | 498.6426 | 500.0361 | 499.2485 |  | 499.0859 | 495.373 | 481.8696 | 502.5539 | 488.8755 | 223.0339 | 223.2686 | 224.7314 | 218.592 | 217.3201 | 221.0312 | 219.4 |  | 221.8 | 140.3104 | 140.984 | 136.2468 | 138.1273 | 134.4672 |  | 142.1173 |  | 140.942
23/08/2026 | 19:30 | 497.029 | 498.654 | 497.8805 | 498.0987 | 499.953 | 499.5152 |  | 499.4986 | 496.0626 | 482.2851 | 503.6134 | 489.0616 | 222.7888 | 223.1467 | 224.5598 | 218.3709 | 216.7368 | 220.951 | 219.9 |  | 222.1 | 139.5615 | 141.2856 | 136.1588 | 137.8322 | 134.3982 |  | 142.4978 |  | 140.554
23/08/2026 | 20:00 | 497.8683 | 497.8662 | 497.8805 | 498.2226 | 499.4016 | 499.4 |  | 498.5669 | 495.9197 | 482.431 | 502.8795 | 489.3298 | 223.6192 | 223.1568 | 224.5765 | 218.3376 | 216.6261 | 221.1314 | 220 |  | 221.6 | 140.4209 | 141.3801 | 136.2456 | 137.4842 | 134.481 |  | 142.4686 |  | 140.5335
23/08/2026 | 20:30 | 498.2354 | 500.7021 | 497.0927 | 498.5276 | 499.7984 | 499.4646 |  | 499.3574 | 496.8112 | 481.6591 | 503.2531 | 489.7604 | 223.5232 | 223.1418 | 225.5298 | 218.1576 | 216.7442 | 221.3314 | 219.6 |  | 221.5 | 138.7791 | 140.8029 | 136.1801 | 136.9375 | 134.274 |  | 142.249 |  | 139.7575
23/08/2026 | 21:00 | 499.6519 | 504.641 | 500.0863 | 500.1377 | 501.5043 | 499.2913 |  | 497.8361 | 495.9436 | 483.1422 | 503.3132 | 489.789 | 224.2478 | 225.9474 | 226.6476 | 219.0284 | 217.0173 | 221.0453 | 219.8 |  | 221.5 | 139.6254 | 140.744 | 136.2947 | 137.2933 | 134.688 |  | 142.3222 |  | 140.1455
23/08/2026 | 21:30 | 501.1206 | 503.5381 | 504.8655 | 500.8531 | 502.1464 | 500.7989 |  | 499.0624 | 495.9482 | 483.4764 | 503.5527 | 489.0445 | 224.6805 | 225.8615 | 227.1354 | 219.3606 | 217.5268 | 220.6705 | 219.6 |  | 221.3 | 139.6431 | 140.2264 | 136.3967 | 137.0948 | 134.5086 |  | 142.0002 |  | 139.7575
23/08/2026 | 22:00 | 497.9207 | 506.6366 | 505.916 | 503.0124 | 503.8202 | 502.1323 |  | 500.8431 | 497.58 | 484.6812 | 504.5147 | 490.3479 | 223.695 | 222.8616 | 225.2683 | 220.0196 | 218.8557 | 221.3032 | 220.2 |  | 222.4 | 139.7013 | 141.0589 | 136.6604 | 137.6633 | 135.1848 |  | 142.6296 |  | 140.1659
23/08/2026 | 22:30 | 500.1764 | 512.361 | 509.2772 | 504.4205 | 504.6726 | 501.7858 |  | 500.85 | 495.6478 | 483.2824 | 503.3133 | 489.6593 | 224.4832 | 225.3633 | 225.8253 | 220.9084 | 218.9295 | 221.2919 | 220.1 |  | 222.6 | 141.4406 | 140.6385 | 136.7209 | 137.7598 | 135.516 |  | 142.1904 |  | 142.1265
23/08/2026 | 23:00 | 500.3862 | 514.6718 | 515.632 | 506.9092 | 507.2792 | 504.534 |  | 502.7173 | 498.5976 | 485.1351 | 504.5513 | 491.0234 | 224.5755 | 226.5818 | 227.211 | 221.7078 | 219.7859 | 221.4506 | 221.1 |  | 223.5 | 142.2948 | 141.1143 | 136.957 | 138.9758 | 136.3578 |  | 143.0687 |  | 142.923
23/08/2026 | 23:30 | 498.6551 | 512.2035 | 512.2708 | 506.8006 | 507.2611 | 504.3646 |  | 502.5347 | 497.8977 | 485.3927 | 505.4072 | 490.7756 | 224.0101 | 225.8869 | 227.148 | 222.0274 | 220.3544 | 221.7348 | 220.8 |  | 223.4 |  | 141.2715 | 137.412 | 138.5201 | 135.3228 |  | 142.8638 |  | 142.5145
24/08/2026 | 00:00 | 500.1764 | 514.8293 | 515.842 | 507.5386 | 508.3443 | 504.8076 |  | 502.0874 | 498.5438 | 485.6191 | 505.0988 | 490.4519 | 224.3574 | 225.7435 | 227.7242 | 222.8322 | 220.8786 | 221.3859 | 220.6 |  | 222.8 |  | 140.9031 | 137.3536 | 138.5373 | 135.9024 |  | 142.4686 |  | 142.535
MÁXIMO |  | 504.4254 | 514.8293 | 515.842 | 517.2317 | 516.2975 | 512.9371 | 515.1392 | 508.4291 | 501.9126 | 487.3118 | 507.6279 | 493.0414 | 228.4061 | 227.6543 | 228.4032 | 225.3596 | 222.8202 | 221.8913 | 221.8 | 0 | 223.7 | 143.3654 | 142.1275 | 139.7091 | 139.7822 | 136.5372 | 0 | 143.5225 | 0 | 143.7195
MÍNIMO |  | 0 | 493.6648 | 495.2546 | 498.0987 | 499.4016 | 499.2485 | 499.3334 | 493.4018 | 493.356 | 474.7525 | 499.996 | 484.5762 | 222.3186 | 220.2688 | 223.1279 | 218.1576 | 216.5596 | 220.0043 | 217.4 | 0 | 219.6 | 138.7791 | 139.8576 | 136.1588 | 136.4241 | 134.274 | 0 | 141.5903 | 0 | 139.7575
PROMEDIO |  | 476.8042 | 505.6771 | 504.7382 | 507.5295 | 507.6601 | 506.3182 | 507.1208 | 501.844 | 497.0261 | 481.6278 | 503.8054 | 489.3861 | 224.7358 | 224.7944 | 226.0582 | 221.2599 | 219.1093 | 220.9871 | 219.775 | 0 | 222.1188 | 141.2262 | 140.8965 | 137.8882 | 138.2038 | 135.4044 | 0 | 142.5686 | 0 | 141.8121
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 23 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 23/08/2026 06:55:00 | 23/08/2026 18:13:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 23/08/2026 06:55:00 | 23/08/2026 18:13:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 23 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 23/08/2026 05:07:00 | 23/08/2026 14:36:00 |  | Mantenimiento programado de la línea L - 1015 | C.T. Reserva Fría Puerto Maldonado con la demanda de la S.E. Puerto Maldonado de 10 kV.
C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 23/08/2026 14:54:00 | 23/08/2026 15:10:00 |  | Mantenimiento programado de la línea L - 1015 | C.T. Reserva Fría Puerto Maldonado con la demanda de la S.E. Puerto Maldonado de 10 kV.

## TRANSGRESIONES
domingo, 23 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:44 | 59.689 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:42 08:59:44 08:59:45 | 59.689 59.689 59.689 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:42 08:59:44 08:59:45 | 59.689 59.689 59.689 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:42 08:59:44 | 59.689 59.689 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:42 08:59:44 | 59.689 59.689 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:42 08:59:44 | 59.689 59.689 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:42 08:59:44 08:59:45 | 59.689 59.689 59.689 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:42 08:59:44 | 59.689 59.689 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:59:42 | 59.688 | 08:52:36 08:52:37 | 60.255 60.255

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 23 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 23 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/08/2026 | 00:30 | 6732.6612 | 6880.6969 | 2.199%
23/08/2026 | 01:00 | 6644.6382 | 6750.7427 | 1.597%
23/08/2026 | 01:30 | 6677.7541 | 6635.7106 | -0.6296%
23/08/2026 | 02:00 | 6575.061 | 6552.0043 | -0.3507%
23/08/2026 | 02:30 | 6468.8395 | 6505.2064 | 0.5622%
23/08/2026 | 03:00 | 6414.5129 | 6461.6793 | 0.7353%
23/08/2026 | 03:30 | 6430.296 | 6392.7086 | -0.5845%
23/08/2026 | 04:00 | 6300.3695 | 6376.9255 | 1.215%
23/08/2026 | 04:30 | 6403.9591 | 6366.5897 | -0.5835%
23/08/2026 | 05:00 | 6368.719 | 6375.5341 | 0.107%
23/08/2026 | 05:30 | 6383.2468 | 6389.7905 | 0.1025%
23/08/2026 | 06:00 | 6376.4921 | 6376.4799 | -0.0001915%
23/08/2026 | 06:30 | 6187.6879 | 6278.9923 | 1.476%
23/08/2026 | 07:00 | 6049.9182 | 6161.608 | 1.846%
23/08/2026 | 07:30 | 6102.7819 | 6153.5933 | 0.8326%
23/08/2026 | 08:00 | 6288.7866 | 6244.1322 | -0.7101%
23/08/2026 | 08:30 | 6459.4984 | 6441.6575 | -0.2762%
23/08/2026 | 09:00 | 6539.282 | 6557.1115 | 0.2727%
23/08/2026 | 09:30 | 6543.7923 | 6665.3644 | 1.858%
23/08/2026 | 10:00 | 6618.5966 | 6742.4376 | 1.871%
23/08/2026 | 10:30 | 6772.7799 | 6819.4285 | 0.6888%
23/08/2026 | 11:00 | 7012.3715 | 6886.2615 | -1.798%
23/08/2026 | 11:30 | 7000.2183 | 6978.3601 | -0.3122%
23/08/2026 | 12:00 | 7146.7745 | 7015.9342 | -1.831%
23/08/2026 | 12:30 | 7162.4889 | 7057.6591 | -1.464%
23/08/2026 | 13:00 | 7106.0747 | 7033.0875 | -1.027%
23/08/2026 | 13:30 | 7014.5367 | 7059.7153 | 0.6441%
23/08/2026 | 14:00 | 7090 | 7044.068 | -0.6478%
23/08/2026 | 14:30 | 7044.2164 | 7021.5874 | -0.3212%
23/08/2026 | 15:00 | 6999.1417 | 6979.3719 | -0.2825%
23/08/2026 | 15:30 | 7037.6276 | 6949.1172 | -1.258%
23/08/2026 | 16:00 | 7024.5921 | 6961.2014 | -0.9024%
23/08/2026 | 16:30 | 7035.3163 | 6966.905 | -0.9724%
23/08/2026 | 17:00 | 7088.8763 | 7003.5584 | -1.204%
23/08/2026 | 17:30 | 7120.8489 | 7073.5708 | -0.6639%
23/08/2026 | 18:00 | 7267.4407 | 7343.7689 | 1.05%
23/08/2026 | 18:30 | 7601.0131 | 7586.2094 | -0.1948%
23/08/2026 | 19:00 | 7780.403 | 7724.2516 | -0.7217%
23/08/2026 | 19:30 | 7748.2783 | 7754.8226 | 0.08446%
23/08/2026 | 20:00 | 7881.4298 | 7757.4425 | -1.573%
23/08/2026 | 20:30 | 7796.8937 | 7725.3574 | -0.9175%
23/08/2026 | 21:00 | 7687.4476 | 7655.5399 | -0.4151%
23/08/2026 | 21:30 | 7686.497 | 7604.5655 | -1.066%
23/08/2026 | 22:00 | 7506.8564 | 7449.8567 | -0.7593%
23/08/2026 | 22:30 | 7166.1701 | 7195.2087 | 0.4052%
23/08/2026 | 23:00 | 6945.019 | 7018.9456 | 1.064%
23/08/2026 | 23:30 | 6846.8467 | 6819.0145 | -0.4065%
24/08/2026 | 00:00 | 6599.1182 | 6686.8607 | 1.33%

## DESVIACIÓN
domingo, 23 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/08/2026 | 00:30 | 97 | 100.9996 | 100.9996 | -3.9996 | 640.8 | 606.6202 | 606.6202 | 34.1798 | 141.6 | 146.1674 | 146.1674 | -4.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 23.1578 | 23.1578 | -12.2578 | 85.8 | 86.093 | 86.093 | -0.293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 190.9201 | 190.9201 | -9.8201 | 195 | 190.9201 | 190.9201 | 4.0799 | 195.5 | 190.9201 | 190.9201 | 4.5799 | 284.1 | 287.2401 | 287.2401 | -3.1401 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 366.3 | 379.5304 | 379.5304 | -13.2304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 140.2435 | 140.2435 | 3.5565 | 7.2 | 6.9962 | 6.9962 | 0.20383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 64.2 | 75.8673 | 75.8673 | -11.6673 | 106.3 | 91.523 | 91.523 | 14.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.39 | 6.39 | -1.19 | 0 | 202.9533 | 202.9533 | -202.9533 | 42.6 | 35.0408 | 35.0408 | 7.5592 | 62.6 | 137.3544 | 137.3544 | -74.7544 | 27.3 | 22.6012 | 22.6012 | 4.6988 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 10.9 | 11.1111 | 11.1111 | -0.21111 | 73.7 | 76.2641 | 76.2641 | -2.5641 | 59.998 | 43.29 | 43.29 | 16.708 | 30.304 | 43.29 | 43.29 | -12.986 | 101.0592 | 43.42 | 43.42 | 57.6392 | 101.9 | 100.4654 | 100.4654 | 1.4346 | 18.5 | 18.8881 | 18.8881 | -0.38813 | 20 | 22.028 | 22.028 | -2.028 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 90.8761 | 90.8761 | -28.7761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.9 | 77.7611 | 77.7611 | 7.1389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 80.6634 | 80.6634 | -34.6634 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90.0098 | 90.0098 | 0.8902 | 170.7 | 175.38 | 175.38 | -4.68 | 168.8 | 175.38 | 175.38 | -6.58 | 200.6 | 175.38 | 175.38 | 25.22 | 268.3 | 263.86 | 263.86 | 4.44 | 67.8 | 73.591 | 73.591 | -5.791 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 122 | 192.7548 | 192.7548 | -70.7548 | 53.7 | 89.0991 | 89.0991 | -35.3991 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 64.5 | 71.0527 | 71.0527 | -6.5527 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 47.9 | 33.1606 | 33.1606 | 14.7394 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 168 | 159.5859 | 159.5859 | 8.4141 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 92.1 |  |  | 92.1 |  |  |  | 0 | 177.8 |  |  | 177.8 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.1 | 3.0261 | 3.0261 | 4.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 8.6 | 23.0736 | 23.0736 | -14.4736 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.9432 | 9.9432 | -0.0432 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 1.5067 | 1.5067 | -0.3067 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 4.8938 | 4.8938 | -3.3938 | 5.3 | 11.9049 | 11.9049 | -6.6049 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 6 | 19.6773 | 19.6773 | -13.6773 | 1.6 | 1.204 | 1.204 | 0.396 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 2.6 | 13 | 13 | -10.4 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 39.4159 | 39.4159 | -35.3159 | 9.4 | 26.0313 | 26.0313 | -16.6313 | 0.2 | 2.4151 | 2.4151 | -2.2151 | 0.2 | 1.9028 | 1.9028 | -1.7028 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 9.5 | 7.6842 | 7.6842 | 1.8158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 9.7 | 7 | 7 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 37.9 |  |  | 37.9 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.6 | 12.1353 | 12.1353 | 2.4647
23/08/2026 | 01:00 | 91.5 | 97.8711 | 97.8711 | -6.3711 | 634.8 | 606.6202 | 606.6202 | 28.1798 | 140.9 | 146.1674 | 146.1674 | -5.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 |  |  | 10.4 | 86.1 | 86.093 | 86.093 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.3 | 190.9201 | 190.9201 | -12.6201 | 178.7 | 190.9201 | 190.9201 | -12.2201 | 178.4 | 190.9201 | 190.9201 | -12.5201 | 278.4 | 287.2401 | 287.2401 | -8.8401 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 363.6 | 379.5304 | 379.5304 | -15.9304 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 140.2435 | 140.2435 | 2.1565 | 6.9 | 6.9962 | 6.9962 | -0.09617 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 64.2 | 74.1562 | 74.1562 | -9.9562 | 44.8 | 59.4399 | 59.4399 | -14.6399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.39 | 6.39 | -0.39 | 0 | 197.4327 | 197.4327 | -197.4327 | 41.5 | 35.0408 | 35.0408 | 6.4592 | 85.4 | 136.2477 | 136.2477 | -50.8477 | 26.1 | 22.6012 | 22.6012 | 3.4988 | 15.8 | 18.0016 | 18.0016 | -2.2016 | 11.2 | 11.1111 | 11.1111 | 0.08889 | 74.8 | 76.2641 | 76.2641 | -1.4641 | 59.7771 | 66.6 | 66.6 | -6.8228 | 60.2712 | 66.6 | 66.6 | -6.3288 | 108.5899 | 66.8 | 66.8 | 41.7899 | 100.9 | 100.4654 | 100.4654 | 0.43461 | 17.8 | 18.8881 | 18.8881 | -1.0881 | 19.7 | 22.028 | 22.028 | -2.328 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 76.6226 | 76.6226 | -22.8226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.5 | 77.7611 | 77.7611 | 6.7389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 74.9903 | 74.9903 | -29.3903 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90.0098 | 90.0098 | -0.30979 | 171.1 | 155.9328 | 155.9328 | 15.1672 | 168.8 | 155.9328 | 155.9328 | 12.8672 | 200.7 | 155.9328 | 155.9328 | 44.7672 | 268.6 | 234.6016 | 234.6016 | 33.9984 | 66.6 | 73.591 | 73.591 | -6.991 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 26 | 26 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 104.3 | 173.1123 | 173.1123 | -68.8123 | 50.1 | 89.0991 | 89.0991 | -38.9991 | 61.3 | 66.8097 | 66.8097 | -5.5097 | 65.7 | 69.6586 | 69.6586 | -3.9586 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 47.9 | 33.1606 | 33.1606 | 14.7394 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 89.8 |  |  | 89.8 |  |  |  | 0 | 175.1 |  |  | 175.1 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.1 | 3.0261 | 3.0261 | 4.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 10.2 | 24.603 | 24.603 | -14.403 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 10.3045 | 10.3045 | 1.5955 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 5.8346 | 5.8346 | 14.3653 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 5.064 | 5.064 | -3.664 | 5.1 | 11.8974 | 11.8974 | -6.7974 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 9.8 | 18.3714 | 18.3714 | -8.5714 | 1.5 | 1.188 | 1.188 | 0.312 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 4.2 | 13 | 13 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 38.4618 | 38.4618 | -30.3618 | 3.4 | 26.6053 | 26.6053 | -23.2053 | 0 | 2.6021 | 2.6021 | -2.6021 | 0.3 | 1.8096 | 1.8096 | -1.5096 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 10.8 | 7.5274 | 7.5274 | 3.2726 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 11.8 | 6 | 6 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.5266 | 13.5266 | 1.2734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 13.5 | 12.1353 | 12.1353 | 1.3647
23/08/2026 | 01:30 | 93 | 95.9194 | 95.9194 | -2.9194 | 646.1 | 606.6203 | 606.6203 | 39.4798 | 145 | 146.1674 | 146.1674 | -1.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 | 87.8 | 86.093 | 86.093 | 1.707 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.1 | 190.9201 | 190.9201 | -8.8201 | 189.8 | 190.9201 | 190.9201 | -1.1201 | 189 | 190.9201 | 190.9201 | -1.9201 | 279.3 | 287.2401 | 287.2401 | -7.9401 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 371.1 | 379.5304 | 379.5304 | -8.4304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 140.2435 | 140.2435 | 4.4565 | 8.1 | 6.9962 | 6.9962 | 1.1038 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 58.4 | 72.8682 | 72.8682 | -14.4682 | 43.3 | 93.509 | 93.509 | -50.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 194.0683 | 194.0683 | -194.0683 | 41.7 | 35.0408 | 35.0408 | 6.6592 | 115.1 | 133.1473 | 133.1473 | -18.0473 | 27.3 | 22.6012 | 22.6012 | 4.6988 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 11.3 | 11.1111 | 11.1111 | 0.18889 | 76.4 | 76.2641 | 76.2641 | 0.13591 | 50.103 | 66.6 | 66.6 | -16.497 | 50.3976 | 66.6 | 66.6 | -16.2024 | 100.7535 | 66.8 | 66.8 | 33.9535 | 103.6 | 100.2674 | 100.2674 | 3.3325 | 19.5 | 18.8881 | 18.8881 | 0.61187 | 20.9 | 22.028 | 22.028 | -1.128 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 65.4463 | 65.4463 | -11.3463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.7 | 77.7611 | 77.7611 | 7.9389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 71.6067 | 71.6067 | -25.0067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 89.7678 | 89.7678 | 2.1322 | 170.3 | 129.8478 | 129.8478 | 40.4522 | 168.3 | 129.8478 | 129.8478 | 38.4522 | 200.4 | 129.8478 | 129.8478 | 70.5522 | 268.3 | 195.3566 | 195.3566 | 72.9434 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 123.9 | 167.5222 | 167.5222 | -43.6221 | 66.6 | 89.0991 | 89.0991 | -22.4991 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 71.9 | 70.5493 | 70.5493 | 1.3507 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 33.1606 | 33.1606 | 14.9394 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46622 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 |  |  | 182.8 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.1 | 3.0261 | 3.0261 | 4.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 8.9 | 23.2531 | 23.2531 | -14.3531 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 10.1282 | 10.1282 | 2.1718 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.9 | 5.8346 | 5.8346 | 15.0654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.9953 | 4.9953 | -2.8953 | 6.9 | 11.9676 | 11.9676 | -5.0676 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 10 | 17.5925 | 17.5925 | -7.5925 | 1.5 | 1.172 | 1.172 | 0.328 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 15.7 | 11 | 11 | 4.7 | 4.9 | 13 | 13 | -8.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 39.7703 | 39.7703 | -36.8703 | 2.4 | 25.5909 | 25.5909 | -23.1909 | 0 | 2.8777 | 2.8777 | -2.8777 | 0 | 1.9747 | 1.9747 | -1.9747 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 13.3 | 7.4701 | 7.4701 | 5.8299 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 38.3 |  |  | 38.3 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 14 | 12.1353 | 12.1353 | 1.8647
23/08/2026 | 02:00 | 86.8 | 94.1318 | 94.1318 | -7.3318 | 642.8 | 595.2282 | 595.2282 | 47.5718 | 143.6 | 146.1674 | 146.1674 | -2.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.6 | 86.093 | 86.093 | 1.507 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 190.9201 | 190.9201 | -9.5201 | 184.5 | 190.9201 | 190.9201 | -6.4201 | 184.7 | 190.9201 | 190.9201 | -6.2201 | 276 | 287.2401 | 287.2401 | -11.2401 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 368.7 | 379.5304 | 379.5304 | -10.8304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 140.2435 | 140.2435 | 3.9565 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 53.7 | 71.7927 | 71.7927 | -18.0927 | 34.8 | 104.6204 | 104.6204 | -69.8204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 | 192.2638 | 192.2638 | -192.2638 | 42 | 35.0408 | 35.0408 | 6.9592 | 123 | 126.2546 | 126.2546 | -3.2546 | 26.3 | 22.6012 | 22.6012 | 3.6988 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 11.1 | 11.1111 | 11.1111 | -0.01111 | 76.9 | 76.2641 | 76.2641 | 0.63591 | 49.6113 | 95.3213 | 95.3213 | -45.7099 | 49.8919 | 95.3213 | 95.3213 | -45.4293 | 100.7578 | 95.6075 | 95.6075 | 5.1503 | 102.4 | 100.1064 | 100.1064 | 2.2936 | 20.3 | 18.8881 | 18.8881 | 1.4119 | 20.5 | 22.028 | 22.028 | -1.528 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 52.378 | 52.378 | -0.07798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 76.3366 | 76.3366 | -25.5366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 65.064 | 65.064 | -18.464 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 89.5709 | 89.5709 | 2.2291 | 169.9 | 103.785 | 103.785 | 66.115 | 168 | 103.785 | 103.785 | 64.215 | 200.1 | 103.785 | 103.785 | 96.315 | 269.2 | 156.145 | 156.145 | 113.055 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 113 | 156.3151 | 156.3151 | -43.315 | 69 | 86.2224 | 86.2224 | -17.2224 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 71.9 | 70.085 | 70.085 | 1.815 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 47.8 | 33.1606 | 33.1606 | 14.6394 | 49.2 | 48.039 | 48.039 | 1.161 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 |  |  | 179.9 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.1 | 3.0261 | 3.0261 | 4.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 9 | 24.0986 | 24.0986 | -15.0986 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.7552 | 9.7552 | -0.0552 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.5 | 5.8346 | 5.8346 | 14.6654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.911 | 4.911 | -2.811 | 6.9 | 11.512 | 11.512 | -4.612 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 10 | 16.0864 | 16.0864 | -6.0864 | 1.5 | 1.156 | 1.156 | 0.344 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 14.6 | 11 | 11 | 3.6 | 6.9 | 13 | 13 | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 38.7505 | 38.7505 | -38.0505 | 3.4 | 24.2975 | 24.2975 | -20.8975 | 0 | 2.6403 | 2.6403 | -2.6403 | 0 | 2.1623 | 2.1623 | -2.1623 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 10.6 | 7.2859 | 7.2859 | 3.3141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 3 | 3 | 8.5 | 12.6 | 7 | 7 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 38.8 |  |  | 38.8 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 9 | 8.25 | 8.25 | 0.75 | 10.7 | 10.628 | 10.628 | 0.07198 | 13.8 | 12.1353 | 12.1353 | 1.6647
23/08/2026 | 02:30 | 82.1 | 95.2068 | 95.2068 | -13.1068 | 638.1 | 614.8887 | 614.8887 | 23.2113 | 141.5 | 146.1674 | 146.1674 | -4.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 86.093 | 86.093 | 0.607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 170.3 | 190.9201 | 190.9201 | -20.6201 | 170.3 | 190.9201 | 190.9201 | -20.6201 | 170.2 | 190.9201 | 190.9201 | -20.7201 | 262.7 | 287.2401 | 287.2401 | -24.5401 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 366.1 | 379.5304 | 379.5304 | -13.4304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 140.2435 | 140.2435 | 1.2565 | 7.2 | 6.9962 | 6.9962 | 0.20383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.3 | 71.6595 | 71.6595 | -19.3595 | 21.9 | 131.344 | 131.344 | -109.444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 | 191.6124 | 191.6124 | -191.6124 | 40.3 | 35.0408 | 35.0408 | 5.2592 | 126.6 | 132.2271 | 132.2271 | -5.6271 | 26.2 | 22.6012 | 22.6012 | 3.5988 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 10.8 | 11.1111 | 11.1111 | -0.31111 | 75.9 | 76.2641 | 76.2641 | -0.36409 | 49.5745 | 95.3213 | 95.3213 | -45.7467 | 49.8616 | 95.3213 | 95.3213 | -45.4596 | 100.3034 | 95.6075 | 95.6075 | 4.6959 | 102.9 | 99.9813 | 99.9813 | 2.9188 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 20.1 | 22.028 | 22.028 | -1.928 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 53.4712 | 53.4712 | -1.5712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.6 | 79.1855 | 79.1855 | -29.5855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 68.3294 | 68.3294 | -22.5294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 45.2919 | 45.2919 | -6.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 89.4179 | 89.4179 | 1.4821 | 170.8 | 77.7 | 77.7 | 93.1 | 168.8 | 77.7 | 77.7 | 91.1 | 200.6 | 77.7 | 77.7 | 122.9 | 269.1 | 116.9 | 116.9 | 152.2 | 66.7 | 73.591 | 73.591 | -6.891 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 26 | 26 | -0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 110 | 165.1202 | 165.1202 | -55.1202 | 79.6 | 90.4296 | 90.4296 | -10.8295 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 71.6 | 71.4099 | 71.4099 | 0.19012 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 | 47.9 | 33.1606 | 33.1606 | 14.7394 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66622 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 |  |  | 177 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.1 | 3.0261 | 3.0261 | 4.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 9.4 | 24.1606 | 24.1606 | -14.7606 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 9.4634 | 9.4634 | 1.1366 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 5.051 | 5.051 | -3.351 | 5.3 | 12.5182 | 12.5182 | -7.2182 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 10 | 16.8381 | 16.8381 | -6.8381 | 1.5 | 1.14 | 1.14 | 0.36 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 13.1 | 8 | 8 | 5.1 | 7.5 | 19 | 19 | -11.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32.7517 | 32.7517 | -32.7517 | 5.6 | 23.2319 | 23.2319 | -17.6319 | 0 | 2.5896 | 2.5896 | -2.5896 | 0 | 1.9818 | 1.9818 | -1.9818 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 11.3 | 6.9789 | 6.9789 | 4.3211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 38.6 |  |  | 38.6 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
23/08/2026 | 03:00 | 84.2 | 94.3318 | 94.3318 | -10.1318 | 641.5 | 609.7439 | 609.7439 | 31.7561 | 143.8 | 146.1674 | 146.1674 | -2.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 86.093 | 86.093 | 1.307 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 170.9 | 190.9201 | 190.9201 | -20.0201 | 171 | 190.9201 | 190.9201 | -19.9201 | 170.4 | 190.9201 | 190.9201 | -20.5201 | 266.9 | 287.2401 | 287.2401 | -20.3401 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 363.6 | 379.5304 | 379.5304 | -15.9304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 140.2435 | 140.2435 | 4.4565 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.6 | 71.1845 | 71.1845 | -18.5845 | 21.3 | 89.2682 | 89.2682 | -67.9682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 | 188.9714 | 188.9714 | -188.9714 | 43.1 | 35.0408 | 35.0408 | 8.0592 | 129.9 | 63.6901 | 63.6901 | 66.2099 | 29.1 | 22.6012 | 22.6012 | 6.4988 | 16.4 | 18.0016 | 18.0016 | -1.6016 | 10.6 | 11.1111 | 11.1111 | -0.51111 | 75.7 | 76.2641 | 76.2641 | -0.56409 | 81.3522 | 95.3213 | 95.3213 | -13.969 | 81.4309 | 95.3213 | 95.3213 | -13.8904 | 123.9298 | 95.6075 | 95.6075 | 28.3223 | 103.1 | 98.6488 | 98.6488 | 4.4512 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5 | 21 | 22.028 | 22.028 | -1.028 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 47.0709 | 47.0709 | 0.42909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.9 | 77.7611 | 77.7611 | -27.8611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 62.2312 | 62.2312 | -15.7312 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 87.7888 | 87.7888 | 3.9112 | 170.3 | 103.785 | 103.785 | 66.515 | 168.3 | 103.785 | 103.785 | 64.515 | 200 | 103.785 | 103.785 | 96.215 | 268 | 156.145 | 156.145 | 111.855 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 114.9 | 150.9288 | 150.9288 | -36.0288 | 81.8 | 90.6455 | 90.6455 | -8.8455 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 66 | 73.5612 | 73.5612 | -7.5612 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 48 | 33.1606 | 33.1606 | 14.8394 | 49.1 | 42.669 | 42.669 | 6.431 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 3.6 | 24.3133 | 24.3133 | -20.7133 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 9.4292 | 9.4292 | 1.4708 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.8 | 5.8346 | 5.8346 | 14.9654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 5.076 | 5.076 | -4.676 | 1 | 12.9286 | 12.9286 | -11.9286 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 10 | 15.4344 | 15.4344 | -5.4344 | 1.4 | 1.128 | 1.128 | 0.272 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 5.2 | 5.2 | 3.4 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 13 | 8 | 8 | 5 | 12.8 | 19 | 19 | -6.2 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 31.5936 | 31.5936 | -29.9936 | 1.8 | 21.1628 | 21.1628 | -19.3628 | 0 | 2.5421 | 2.5421 | -2.5421 | 0 | 1.6538 | 1.6538 | -1.6538 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 2.1 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 12.1 | 6.8706 | 6.8706 | 5.2294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.5 | 3 | 3 | 9.5 | 10.1 | 5 | 5 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.5 |  |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
23/08/2026 | 03:30 | 81.9 | 94.5759 | 78.8783 | 3.0217 | 645.6 | 517.4904 | 606.6201 | 38.9799 | 144.9 | 146.1674 | 146.1674 | -1.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 86.093 | 86.093 | 2.707 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 190.9201 | 190.9201 | -9.1201 | 199.7 | 190.9201 | 190.9201 | 8.7799 | 200.7 | 190.9201 | 190.9201 | 9.7799 | 276 | 287.2401 | 287.2401 | -11.2401 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 374.7 | 379.5304 | 328.5363 | 46.1637 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 140.2435 | 140.2435 | 4.2565 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.5 | 65.2244 | 67.4684 | -14.9684 | 21.9 | 89.2682 | 89.2682 | -67.3682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 |  | 165.2469 | -165.2469 | 42 | 35.0408 | 35.0408 | 6.9592 | 131.9 | 62.802 | 63.69 | 68.21 | 27 | 22.6012 | 22.6012 | 4.3988 | 16.4 | 18.0016 | 18.0016 | -1.6016 | 10.5 | 11.1111 | 11.1111 | -0.61111 | 76.8 | 76.2641 | 76.2641 | 0.53591 | 81.311 | 124.0425 | 124.0425 | -42.7315 | 81.6862 | 124.0425 | 124.0425 | -42.3563 | 121.8988 | 124.415 | 124.415 | -2.5162 | 103.2 | 100.4654 | 80.4813 | 22.7187 | 23.9 | 18.8881 | 18 | 5.9 | 20.9 | 22.028 | 22.028 | -1.128 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 44.3321 | 46.3456 | -0.54563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.9 | 77.1624 | 77.7611 | -26.8611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 80.6633 | 55.4208 | -8.9208 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 65.5764 | 26.1236 | 170.6 | 180.7502 | 129.8478 | 40.7522 | 168.7 | 180.7502 | 129.8478 | 38.8522 | 200.7 | 180.7502 | 129.8478 | 70.8522 | 269.2 | 271.9394 | 195.3566 | 73.8434 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 76.3 | 123.5222 | 127.85 | -51.55 | 81.1 | 78.804 | 87.4875 | -6.3875 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 61.1 | 66.9873 | 68.5186 | -7.4186 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 | 48.1 |  |  | 48.1 | 49.2 |  | 42.669 | 6.531 | 139 | 134.865 | 134.865 | 4.135 | 140.9 | 134.865 | 134.865 | 6.035 | 150.1 | 135.27 | 135.27 | 14.83 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.3 | 3.0261 | 3.0261 | 4.2739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 2.6 | 10.61 | 24.0433 | -21.4433 | 0 |  |  | 0 | 11 | 9.8689 | 9.8689 | 1.1311 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 20.3376 | 20.3376 | -10.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.4 | 5.8346 | 5.8346 | 14.5654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 2.3 | 5.0491 | -4.5491 | 3.3 | 4.93 | 12.5792 | -9.2792 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 10 | 19.6772 | 13.8667 | -3.8667 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 5.2 | 5.2 | 3.4 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 9.9 | 9.79 | 11 | -1.1 | 17.5 | 13.12 | 32 | -14.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.45 | 30.373 | -30.373 | 0.6 | 5.44 | 21.2767 | -20.6767 | 0 | 2.6648 | 2.6648 | -2.6648 | 0 | 1.7333 | 1.7333 | -1.7333 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4.2 | 2 | 2 | 2.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 11.3 | 7.2063 | 7.2063 | 4.0937 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.744 | 18.744 | 1.056 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 | 38.7 | 35 |  | 38.7 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
23/08/2026 | 04:00 | 79.2 | 91.2593 | 76.8185 | 2.3815 | 640 | 510.5744 | 606.6203 | 33.3797 | 142.7 | 146.1674 | 146.1674 | -3.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 86.093 | 86.093 | 3.607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 168.9 | 190.9201 | 190.9201 | -22.0201 | 168.9 | 190.9201 | 190.9201 | -22.0201 | 168.9 | 190.9201 | 190.9201 | -22.0201 | 270 | 287.2401 | 287.2401 | -17.2401 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 366.3 | 343.2928 | 299.8139 | 66.4861 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 140.2435 | 140.2435 | 2.4565 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 51.9 | 64.1245 | 66.6599 | -14.7599 | 34.8 | 89.2682 | 89.2682 | -54.4682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 |  |  | 0 | 42 | 35.0408 | 35.0408 | 6.9592 | 130.1 | 62.802 | 62.8019 | 67.2981 | 27.9 | 22.6012 | 22.6012 | 5.2988 | 16.3 | 18.0016 | 18.0016 | -1.7016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 75.9 | 76.2641 | 76.2641 | -0.36409 | 81.6332 | 124.0425 | 124.0425 | -42.4093 | 81.8789 | 124.0425 | 124.0425 | -42.1636 | 122.7574 | 124.415 | 124.415 | -1.6576 | 102.2 | 100.4654 | 100.4654 | 1.7346 | 18.3 | 18.8881 | 18.8881 | -0.58812 | 20.5 | 22.028 | 22.028 | -1.528 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.7254 | 47.7961 | -27.8961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.4 | 77.16 | 77.1288 | -27.7288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 58.4562 | 55.4208 | 1.4792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 90.0098 | 0.99019 | 170.5 | 181.4672 | 155.9328 | 14.5672 | 168.7 | 181.4672 | 155.9328 | 12.7672 | 200.4 | 181.4672 | 155.9328 | 44.4672 | 269.2 | 273.0182 | 234.6016 | 34.5984 | 67.7 | 73.591 | 73.591 | -5.891 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 54.4 | 119.8568 | 121.6335 | -67.2335 | 77.5 | 81.904 | 83.4785 | -5.9785 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 60.9 | 68.2115 | 68.8332 | -7.9332 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 | 48.2 |  |  | 48.2 | 49.1 |  |  | 49.1 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 149.6 | 159.5859 | 159.5859 | -9.9859 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.2 | 3.0261 | 3.0261 | 4.1739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 11.06 | 22.0246 | -22.0246 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 9.5293 | 9.5293 | 0.7707 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 5.8346 | 5.8346 | 14.5654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 2.37 | 5.04 | -4.74 | 1.2 | 5.16 | 12.6514 | -11.4514 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 10.1 | 14.5654 | 13.8667 | -3.7667 | 1.4 | 1.112 | 1.112 | 0.288 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 12.1 | 11.25 | 11 | 1.1 | 25.6 | 14.59 | 32 | -6.4 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 4.06 | 31.0264 | -30.5264 | 0 | 5.14 | 20.9095 | -20.9095 | 0 | 2.6473 | 2.6473 | -2.6473 | 0 | 1.8054 | 1.8054 | -1.8054 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4.3 | 2 | 2 | 2.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 10.5 | 7.2652 | 7.2652 | 3.2348 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 38.6 | 35 |  | 38.6 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.5 | 8.25 | 8.25 | 0.25 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.8 | 12.1353 | 12.1353 | -0.33527
23/08/2026 | 04:30 | 79.1 | 91.2173 | 76.0734 | 3.0266 | 641.1 | 485.0587 | 586.6291 | 54.4709 | 143.3 | 146.1674 | 146.1674 | -2.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 86.093 | 86.093 | 2.107 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 190.9201 | 190.9201 | -16.6201 | 173.5 | 190.9201 | 190.9201 | -17.4201 | 174 | 190.9201 | 190.9201 | -16.9201 | 271 | 287.2401 | 287.2401 | -16.2401 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 368.8 | 322.5057 | 264.3908 | 104.4092 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 140.2435 | 140.2435 | 4.1565 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.2 | 63.4105 | 65.7804 | -13.5804 | 20.9 | 89.2682 | 41.4508 | -20.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 35.0408 | 35.0408 | 7.2592 | 130 | 62.802 | 62.8019 | 67.1981 | 28 | 22.6012 | 22.6012 | 5.3988 | 16.4 | 18.0016 | 18.0016 | -1.6016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 76.3 | 76.2641 | 76.2641 | 0.03591 | 115.8325 | 152.7637 | 152.7637 | -36.9313 | 116.3091 | 152.7637 | 152.7637 | -36.4546 | 141.5174 | 153.2225 | 153.2225 | -11.7051 | 101.5 | 100.4654 | 100.4654 | 1.0346 | 18 | 18.8881 | 18.8881 | -0.88812 | 20.6 | 22.028 | 22.028 | -1.428 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 28.5132 | -8.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 76.438 | 74.5139 | -24.4139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 56.3244 | 47.3413 | 9.6587 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 45.2919 | 45.2919 | -4.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0098 | 90.0098 | 1.0902 | 170.5 | 181.2941 | 175.38 | -4.88 | 168.7 | 181.2941 | 175.38 | -6.68 | 200.3 | 181.2941 | 175.38 | 24.92 | 268.7 | 272.7578 | 263.86 | 4.84 | 67.9 | 73.591 | 73.591 | -5.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 58.9 | 122.587 | 107.394 | -48.494 | 77.9 | 79.5949 | 87.6388 | -9.7387 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 60.8 | 67.2996 | 72.3739 | -11.5739 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 | 47.9 |  |  | 47.9 | 49.2 |  |  | 49.2 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 130.6 | 130 | 130 | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.2 | 3.0261 | 3.0261 | 4.1739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0.3 | 9.55 | 22.3274 | -22.0274 | 0 |  |  | 0 | 13 | 11.1522 | 11.1522 | 1.8478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.3376 | 20.3376 | -4.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 5.8346 | 5.8346 | 14.5654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.25 | 4.935 | -4.535 | 1.3 | 4.66 | 12.8443 | -11.5443 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13.4 | 14.0747 | 12.0068 | 1.3932 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 21.6 | 13.47 | 11 | 10.6 | 42.8 | 15.55 | 35 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.28 | 31.4762 | -31.4762 | 0.8 | 2.92 | 19.4851 | -18.6851 | 0 | 2.6016 | 2.6016 | -2.6016 | 0 | 1.601 | 1.601 | -1.601 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4.1 | 2 | 2 | 2.1 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 12.4 | 8.8965 | 8.8965 | 3.5035 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 38.1 | 35 |  | 38.1 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.7 | 8.25 | 8.25 | 0.45 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 10.7 | 12.1353 | 12.1353 | -1.4353
23/08/2026 | 05:00 | 79.8 | 91.7141 | 77.8286 | 1.9714 | 637.8 | 469.967 | 596.8947 | 40.9053 | 142.1 | 146.1674 | 146.1674 | -4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 86.093 | 86.093 | 3.307 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 158.8 | 190.9201 | 190.9201 | -32.1201 | 158.4 | 190.9201 | 190.9201 | -32.5201 | 158.5 | 190.9201 | 190.9201 | -32.4201 | 261.7 | 287.2401 | 287.2401 | -25.5401 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 365.5 | 305.088 | 271.2281 | 94.2719 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 140.2435 | 140.2435 | -0.14348 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 52 | 63.369 | 66.0346 | -14.0346 | 20.8 | 85.4403 | 50.718 | -29.918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 |  |  | 0 | 43 | 35.0408 | 35.0408 | 7.9592 | 129.4 | 62.802 | 62.8019 | 66.5981 | 28 | 22.6012 | 22.6012 | 5.3988 | 16.4 | 18.0016 | 18.0016 | -1.6016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 75 | 76.2641 | 76.2641 | -1.2641 | 113.867 | 152.7637 | 152.7637 | -38.8967 | 114.4339 | 152.7637 | 152.7637 | -38.3299 | 139.918 | 153.2225 | 153.2225 | -13.3044 | 100.6 | 100.4654 | 100.4654 | 0.1346 | 18.1 | 18.888 | 18.8881 | -0.78811 | 20.7 | 22.028 | 22.028 | -1.328 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.7254 | 32.4416 | -12.9416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.4 | 77.8889 | 79.0963 | -29.6963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 56.1195 | 51.8581 | 4.4419 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 45.2919 | 45.2919 | -6.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 90.0098 | 0.99019 | 170 | 181.1165 | 155.9328 | 14.0672 | 168.1 | 181.1165 | 155.9328 | 12.1672 | 200.2 | 181.1165 | 155.9328 | 44.2672 | 269.6 | 272.4906 | 234.6016 | 34.9984 | 67.9 | 73.591 | 73.591 | -5.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 26 | 26 | -0.5 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 54.2 | 123.4163 | 125.0218 | -70.8218 | 73.2 | 78.7241 | 82.3414 | -9.1414 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 63.7 | 67.0227 | 66.4864 | -2.7864 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 47.9 |  |  | 47.9 | 49 |  |  | 49 | 141.2 | 159.1081 | 159.1081 | -17.9081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 8.04 | 23.361 | -23.361 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 11.889 | 11.889 | 1.811 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.3376 | 20.3376 | -4.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.13 | 5.0028 | -5.0028 | 0 | 4.15 | 12.5621 | -12.5621 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13.5 | 14.0275 | 13.0466 | 0.45342 | 1.4 | 1.084 | 1.084 | 0.316 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 5.2 | 5.2 | 2.1 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 22.6 | 15.7 | 11 | 11.6 | 36.6 | 16.51 | 35 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.51 | 31.1743 | -29.8743 | 0 | 0.71 | 18.5599 | -18.5599 | 0 | 2.6712 | 2.6712 | -2.6712 | 0 | 1.7322 | 1.7322 | -1.7322 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 3.7 | 2 | 2 | 1.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 13.7 | 9.5754 | 9.5754 | 4.1246 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 | 38.2 | 35 |  | 38.2 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.6 | 12.1353 | 12.1353 | -0.53527
23/08/2026 | 05:30 | 81.6 | 91.3708 | 77.5744 | 4.0256 | 559.2 | 472.3856 | 619.8302 | -60.6302 | 145.2 | 146.1674 | 146.1674 | -0.96744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.5 | 86.093 | 86.093 | 8.407 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 191.1 | 190.9201 | 190.9201 | 0.17991 | 191.5 | 190.9201 | 190.9201 | 0.57991 | 270.7 | 287.2401 | 287.2401 | -16.5401 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 338.2 | 304.0345 | 266.2742 | 71.9258 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 140.2435 | 140.2435 | 1.1565 | 8 | 6.9962 | 6.9962 | 1.0038 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 81.1 | 49.777 | 54.1928 | 26.9072 | 21.5 | 93.0961 | 60.4149 | -38.9149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 |  | 157.2613 | -157.2613 | 42.9 | 35.0408 | 35.0408 | 7.8592 | 63.4 | 62.802 | 63.69 | -0.29003 | 27.5 | 22.6012 | 22.6012 | 4.8988 | 16.6 | 18.0016 | 18.0016 | -1.4016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 76 | 76.2641 | 76.2641 | -0.26409 | 115.6813 | 152.7637 | 152.7637 | -37.0824 | 116.0165 | 152.7637 | 152.7637 | -36.7473 | 141.449 | 153.2225 | 153.2225 | -11.7735 | 103.9 | 100.4654 | 74.5696 | 29.3304 | 19.5 | 18.888 | 18 | 1.5 | 21.8 | 22.028 | 22.028 | -0.22802 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 20.7254 | 20.7254 | 0.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51 | 77.1625 | 79.5148 | -28.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 56.5293 | 51.3387 | 6.6613 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 45.2919 | 45.2919 | -4.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 58.3486 | 33.4514 | 170.3 | 180.9345 | 129.8478 | 40.4522 | 168.3 | 180.9345 | 129.8478 | 38.4522 | 199.9 | 180.9345 | 129.8478 | 70.0522 | 269 | 272.2168 | 195.3566 | 73.6434 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 | 8.1 | 13.295 | 13.295 | -5.195 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 64 | 123.7104 | 128.9273 | -64.9273 | 83.3 | 78.8143 | 74.2326 | 9.0674 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 66 | 66.9245 | 65.1821 | 0.81792 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 48 |  |  | 48 | 49.2 |  |  | 49.2 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 185.5 | 176.3618 | 176.3618 | 9.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 7.32 | 23.07 | -23.07 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.3517 | 12.3517 | 1.5483 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.05 | 6.05 | -6.05 | 0 | 6.14 | 6.14 | -6.14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21 | 5.8346 | 5.8346 | 15.1654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.02 | 4.9813 | -4.9813 | 0 | 3.3 | 12.3008 | -12.3008 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13.5 | 14.1218 | 12.927 | 0.57299 | 1.3 | 1.088 | 1.088 | 0.212 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 22.3 | 18.16 | 13 | 9.3 | 23.8 | 20.66 | 49 | -25.2 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.28 | 31.5135 | -30.3135 | 0.1 | 0.7 | 17.0247 | -16.9247 | 0 | 2.8163 | 2.8163 | -2.8163 | 0.5 | 1.4669 | 1.4669 | -0.9669 | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1 | 3.5 |  |  | 3.5 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 12.8 | 10.4176 | 10.4176 | 2.3824 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.7 | 35 |  | 38.7 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.7 | 8.25 | 8.25 | -0.55 | 10.6 | 10.628 | 10.628 | -0.02802 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
23/08/2026 | 06:00 | 81.8 | 80.9259 | 101.2599 | -19.4599 | 547.4 | 451.4878 | 623.127 | -75.727 | 144.8 | 146.1674 | 146.1674 | -1.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.2 | 86.093 | 86.093 | 8.107 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 194 | 190.9201 | 190.9201 | 3.0799 | 194.1 | 190.9201 | 190.9201 | 3.1799 | 286.9 | 287.2401 | 287.2401 | -0.34013 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 290.2 | 220.0886 | 285.3841 | 4.8159 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 140.2435 | 140.2435 | 1.9565 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 58.4 | 47.0725 |  | 58.4 | 43.7 | 89.2682 | 130.4559 | -86.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 35.0408 | 35.0408 | 8.0592 | 65.2 | 62.8044 | 62.8019 | 2.3981 | 29 | 22.6012 | 22.6012 | 6.3988 | 16.6 | 18.0016 | 18.0016 | -1.4016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 75.2 | 76.2641 | 76.2641 | -1.0641 | 130.0048 | 168.165 | 168.165 | -38.1602 | 135.516 | 168.165 | 168.165 | -32.649 | 152.0713 | 168.67 | 168.67 | -16.5987 | 102.7 | 100.4654 | 100.4654 | 2.2346 | 25.3 | 18.8854 | 18 | 7.3 | 21.6 | 22.028 | 22.028 | -0.42802 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7254 | 44.4827 | -23.5827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 70.1919 | 78.5516 | -28.2516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 56.3244 | 71.1451 | -13.3451 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.0098 | 1.6902 | 169.1 | 181.1165 | 103.785 | 65.315 | 167.1 | 181.1165 | 103.785 | 63.315 | 196.9 | 181.1165 | 103.785 | 93.115 | 268.1 | 272.4906 | 156.145 | 111.955 | 68.5 | 73.591 | 73.591 | -5.091 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 | 7 | 12.311 | 12.311 | -5.311 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 79 | 124.6601 | 156.2733 | -77.2733 | 82 | 77.8416 | 46.2987 | 35.7013 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 65.9 | 66.6073 | 56.0489 | 9.8511 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 47.8 |  |  | 47.8 | 49.2 |  |  | 49.2 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 185.6 | 176.3618 | 176.3618 | 9.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.1 | 3.0261 | 3.0261 | 4.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 6.6 | 22.8118 | -22.8118 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 14.0137 | 14.0137 | -2.3137 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34.5252 | 34.5252 | -34.5252 | 0 | 34.83 | 34.83 | -34.83 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.8 | 5.8346 | 5.8346 | 14.9654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.92 | 5.1054 | -5.1054 | 0 | 2.44 | 12.4394 | -12.4394 | 0 | 0.0461 | 0.0461 | -0.0461 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13.5 | 14.0747 | 17.4862 | -3.9862 | 1.3 | 1.072 | 1.072 | 0.228 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | -0.0007 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 15.5 | 20.62 | 13 | 2.5 | 21.8 | 24.81 | 49 | -27.2 | 0 | 0.0897 | 0.0897 | -0.0897 | 0 | 2.06 | 30.3844 | -30.3844 | 0.7 | 0.7 | 16.0261 | -15.3261 | 0 | 2.8162 | 2.8162 | -2.8162 | 0 | 1.2752 | 1.2752 | -1.2752 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.4 |  |  | 0.4 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 13.3 | 12.1173 | 12.1173 | 1.1827 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | -0.79 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0194 | 0.0194 | -0.0194 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.3 | 8.25 | 8.25 | 0.05 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 11.7 | 12.1353 | 12.1353 | -0.43527
23/08/2026 | 06:30 | 80.5 | 68.313 | 60.1347 | 20.3653 | 444.9 | 451.4878 | 606.6202 | -161.7202 | 144.2 | 146.1674 | 146.1674 | -1.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 86.093 | 86.093 | 10.707 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 153.9 | 190.9201 | 190.9201 | -37.0201 | 153.1 | 190.9201 | 190.9201 | -37.8201 | 154.3 | 190.9201 | 190.9201 | -36.6201 | 257.9 | 287.2401 | 287.2401 | -29.3401 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 314.5 | 131.3054 | 222.0844 | 92.4156 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 140.2435 | 140.2435 | 0.15652 | 7.6 | 6.9962 | 6.9962 | 0.60383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 57.7 | 43.7367 | 49.4829 | 8.2171 | 30.8 | 84.4603 | 163.3011 | -132.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 35.0408 | 35.0408 | 7.1592 | 44.8 | 45 | 66.6666 | -21.8666 | 28.2 | 22.6012 | 22.6012 | 5.5988 | 16.4 | 18.0016 | 18.0016 | -1.6016 | 10.9 | 11.1111 | 11.1111 | -0.21111 | 72.4 | 76.2641 | 76.2641 | -3.8641 | 149.0503 | 168.165 | 168.165 | -19.1147 | 149.7552 | 168.165 | 168.165 | -18.4098 | 162.5324 | 168.67 | 168.67 | -6.1376 | 102.4 | 100.4654 | 100.4654 | 1.9346 | 20.8 | 4.1451 | 45.2034 | -24.4034 | 21.6 | 22.028 | 22.028 | -0.42802 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 20.7254 | 20.7254 | 0.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50 | 42.5624 | 60.6798 | -10.6798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 56.3244 | 55.4208 | 2.3792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.0098 | 1.6902 | 170.4 | 180.5614 | 77.7 | 92.7 | 168.6 | 180.5614 | 77.7 | 90.9 | 197.7 | 180.5614 | 77.7 | 120 | 267.5 | 271.6555 | 116.9 | 150.6 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 | 6.6 | 11.811 | 11.811 | -5.211 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 49.2 | 107.394 | 123.8779 | -74.6779 | 88.8 | 92.4445 | 83.3089 | 5.4911 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 70.1 | 72.3739 | 66.8685 | 3.2315 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 | 47.7 |  |  | 47.7 | 49.1 |  |  | 49.1 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 185.9 | 176.3618 | 176.3618 | 9.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 6.45 | 22.9989 | -22.9989 | 2.6 | 2.57 | 2.57 | 0.03 | 14.8 | 14.5347 | 14.5347 | 0.2653 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.3376 | 20.3376 | -4.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 66.0188 | 66.0188 | -53.5188 | 6.1 | 64.67 | 64.67 | -58.57 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.9 | 5.8346 | 5.8346 | 15.0654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.85 | 5.1878 | -5.1878 | 0 | 2.48 | 11.7972 | -11.7972 | 0 | 0.6855 | 0.6855 | -0.6855 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13.5 | 14.0747 | 13.8667 | -0.36667 | 1.3 | 1.064 | 1.064 | 0.236 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.0067 | 0.0067 | -0.0067 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 2.9 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 13.4 | 22.73 | 13 | 0.4 | 18.5 | 22.13 | 49 | -30.5 | 1 | 0.8122 | 0.8122 | 0.1878 | 0 | 1.8 | 28.838 | -28.838 | 0 | 0.65 | 15.2958 | -15.2958 | 0 | 2.2824 | 2.2824 | -2.2824 | 0 | 1.0884 | 1.0884 | -1.0884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 15.3 | 13.203 | 13.203 | 2.097 | 8.9 | 0.27 | 0.27 | 8.63 | 0 | 0.4482 | 0.4482 | -0.4482 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 4 | 4 | -3 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 3.5 | 2.88 | 2.88 | 0.62 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | -0.85 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0.9 | 0.3774 | 0.3774 | 0.5226 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.744 | 18.744 | 1.056 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 38.6 | 35 |  | 38.6 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8 | 8.25 | 8.25 | -0.25 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
23/08/2026 | 07:00 | 81.3 | 59.4367 | 49.2337 | 32.0663 | 447.3 | 451.4877 | 590.9004 | -143.6004 | 137.8 | 146.1674 | 146.1674 | -8.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.2 | 86.093 | 86.093 | 13.107 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.9 | 190.9201 | 190.9201 | -45.0201 | 145.7 | 190.9201 | 190.9201 | -45.2201 | 148.3 | 190.9201 | 190.9201 | -42.6201 | 232.5 | 287.2401 | 287.2401 | -54.7401 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 129.8 | 66.8394 | 140.0518 | -10.2518 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 140.2435 | 140.2435 | -1.1435 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 57.2 | 41.9223 | 47.204 | 9.996 | 31.7 | 31.7763 | 34.9917 | -3.2917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 35.0408 | 35.0408 | 8.6592 | 73.4 |  | 48.9084 | 24.4916 | 24.9 | 22.6012 | 22.6012 | 2.2988 | 16.4 | 18.0016 | 18.0016 | -1.6016 | 10.7 | 11.1111 | 11.1111 | -0.41111 | 72.6 | 76.2641 | 76.2641 | -3.6641 | 148.2566 | 168.165 | 168.165 | -19.9084 | 148.8252 | 168.165 | 168.165 | -19.3398 | 161.4664 | 168.67 | 168.67 | -7.2036 | 103.2 | 100.4654 | 97.2686 | 5.9314 | 21.7 | 4.1451 | 20.9614 | 0.7386 | 21.5 | 22.028 | 22.028 | -0.52802 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 15.7058 | 28.8048 | 21.9952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 56.3244 | 55.4208 | 2.3792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 | 45.2919 | -5.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 86.1012 | 5.5988 | 168.9 | 180.1729 | 103.785 | 65.115 | 167 | 180.1729 | 103.785 | 63.215 | 196.6 | 180.1729 | 103.785 | 92.815 | 267.4 | 271.0709 | 156.145 | 111.255 | 68.1 | 73.591 | 73.591 | -5.491 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 | 6.9 | 12.187 | 12.187 | -5.287 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 55.1 | 107.394 | 129.742 | -74.642 | 93.1 | 92.4445 | 73.5435 | 19.5565 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 69.9 | 72.3739 | 64.91 | 4.99 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 | 48.9 |  |  | 48.9 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 6.1 | 3.0261 | 3.0261 | 3.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 6.3 | 23.2424 | -23.2424 | 4 | 9.32 | 9.32 | -5.32 | 15.1 | 14.6008 | 14.6008 | 0.4992 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 20.3376 | 20.3376 | -4.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 89.3945 | 89.3945 | -74.1945 | 7.6 | 82.77 | 82.77 | -75.17 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.5 | 5.8346 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 0 | 1.79 | 5.4358 | -5.4358 | 0 | 2.51 | 12.3099 | -12.3099 | 0.4 | 1.4064 | 1.4064 | -1.0064 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13.5 | 14.0747 | 13.8667 | -0.36667 | 1.3 | 1.052 | 1.052 | 0.248 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | -0.0378 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 8.2 | 5.2 | 5.2 | 3 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 17.6 | 24.83 | 13 | 4.6 | 17.6 | 19.45 | 49 | -31.4 | 3.3 | 4.3344 | 4.3344 | -1.0344 | 0 | 1.54 | 31.578 | -31.578 | 0 | 0.61 | 17.0685 | -17.0685 | 0 | 2.5035 | 2.5035 | -2.5035 | 0 | 0.9426 | 0.9426 | -0.9426 | 1.7 | 5.3 | 5.3 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 16 | 13.4883 | 13.4883 | 2.5117 | 19.3 | 5.75 | 5.75 | 13.55 | 1 | 1.217 | 1.217 | -0.217 | 24.5 | 14 | 14 | 10.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.3 | 5 | 5 | 3.3 | 11.4 | 8 | 8 | 3.4 | 16.2 | 10.08 | 10.08 | 6.12 | 0.27 | 1.57 | 1.57 | -1.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 1.9 | 1.2761 | 1.2761 | 0.6239 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 14.5 | 13.5266 | 13.5266 | 0.97343 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.1 | 8.25 | 8.25 | -1.15 | 8.6 | 10.628 | 10.628 | -2.028 | 13.2 | 12.1353 | 12.1353 | 1.0647
23/08/2026 | 07:30 | 36.2 | 10.3627 | 34.9842 | 1.2158 | 433.9 | 451.4877 | 591.3924 | -157.4924 | 140.3 | 146.1674 | 146.1674 | -5.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.3627 |  | 10.6 | 99.6 | 86.093 | 86.093 | 13.507 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.4 | 190.9201 | 190.9201 | -57.5201 | 132.8 | 190.9201 | 190.9201 | -58.1201 | 133.2 | 190.9201 | 190.9201 | -57.7201 | 249.7 | 287.2401 | 287.2401 | -37.5401 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 124.2 | 66.8394 |  | 124.2 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.5 | 140.2435 | 140.2435 | -6.7435 | 7.2 | 6.9962 | 6.9962 | 0.20383 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 57.6 | 27.9515 | 44.4503 | 13.1497 | 20.8 | 20.7254 | 20.7254 | 0.07461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 35.0408 | 35.0408 | 7.2592 | 72.4 |  |  | 72.4 | 29.4 | 22.6012 | 22.6012 | 6.7988 | 16.4 | 18.0016 | 18.0016 | -1.6016 | 11.5 | 11.1111 | 11.1111 | 0.38889 | 74.1 | 76.2641 | 76.2641 | -2.1641 | 182.7844 | 168.165 | 168.165 | 14.6194 | 182.2036 | 168.165 | 168.165 | 14.0386 | 172.4839 | 168.67 | 168.67 | 3.8139 | 102.1 | 100.4654 | 91.0763 | 11.0237 | 17.1 | 18 | 13.6801 | 3.4199 | 21 | 22.028 | 22.028 | -1.028 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 20.7254 | 41.4508 | -22.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 48.4 | 15.544 | 15.544 | 32.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 11.8374 | 55.4208 | 0.6792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 90.0098 | 78.5304 | 11.8696 | 168.2 | 181.2941 | 129.8478 | 38.3522 | 167.5 | 181.2941 | 129.8478 | 37.6522 | 199.1 | 181.2941 | 129.8478 | 69.2522 | 268.8 | 272.7578 | 195.3566 | 73.4434 | 67.3 | 73.591 | 73.591 | -6.291 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 | 7.5 | 12.752 | 12.752 | -5.252 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 80.5 | 151.0111 | 129.9301 | -49.4301 | 78.8 | 55.5551 | 73.3845 | 5.4155 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 69.6 | 57.8064 | 64.8472 | 4.7528 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 | 49 |  |  | 49 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 184.9 | 169.762 | 176.3618 | 8.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 3.8 | 3.0261 | 3.0261 | 0.77386 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 6.96 | 22.9004 | -22.9004 | 14 | 20.6 | 20.6 | -6.6 | 15.6 | 14.0434 | 14.0434 | 1.5566 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 29.5 | 102.3345 | 102.3345 | -72.8345 | 14.1 | 86.12 | 86.12 | -72.02 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 1.8 | 0.14 | 0.14 | 1.66 | 1.6 | 0.12 | 0.12 | 1.48 | 0 | 1.86 | 5.303 | -5.303 | 0 | 2.98 | 12.5543 | -12.5543 | 0.7 | 2.5745 | 2.5745 | -1.8745 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13.5 | 3.8342 | 13.8667 | -0.36667 | 1.3 | 1.048 | 1.048 | 0.252 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0.0859 | 0.0859 | -0.0859 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 8.3 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 18.4 | 24.89 | 13 | 5.4 | 16.2 | 19.52 | 49 | -32.8 | 5 | 10.2304 | 10.2304 | -5.2304 | 0 | 2.01 | 34.9424 | -34.9424 | 0 | 0.62 | 19.4744 | -19.4744 | 0 | 2.8929 | 2.8929 | -2.8929 | 0 | 1.7345 | 1.7345 | -1.7345 | 5.5 | 16.87 | 16.87 | -11.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 15.7 | 13.5999 | 13.5999 | 2.1001 | 38 | 18.83 | 18.83 | 19.17 | 1.1 | 2.045 | 2.045 | -0.945 | 31.5 | 29 | 29 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 1.6 | 9 | 9 | -7.4 | 24.9 | 20.88 | 20.88 | 4.02 | 0.51 | 5.3 | 5.3 | -4.79 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.3621 | 2.3621 | 0.1379 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.9 | 18.744 | 18.744 | 1.156 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 | 38.6 | 35 |  | 38.6 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.7 | 8.25 | 8.25 | -0.55 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
23/08/2026 | 08:00 | 38.6 | 28.6176 |  | 38.6 | 447.4 | 451.4877 | 539.2837 | -91.8837 | 141.8 | 146.1674 | 146.1674 | -4.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 |  | 11.2 | 97.8 | 86.093 | 86.093 | 11.707 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 190.9201 | 190.9201 | -9.9201 | 196.9 | 190.9201 | 190.9201 | 5.9799 | 196.8 | 190.9201 | 190.9201 | 5.8799 | 281.7 | 287.2401 | 287.2401 | -5.5401 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 74 | 66.8394 |  | 74 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 140.2435 | 140.2435 | -7.2435 | 8 | 6.9962 | 6.9962 | 1.0038 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 58.9 | 35.3094 | 46.3326 | 12.5674 | 26.3 | 20.7254 |  | 26.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 35.0408 | 35.0408 | 7.8592 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 22.6012 | 22.6012 | 5.9988 | 15.6 | 18.0016 | 18.0016 | -2.4016 | 10.8 | 11.1111 | 11.1111 | -0.31111 | 72.8 | 76.2641 | 76.2641 | -3.4641 | 182.4592 | 168.165 | 168.165 | 14.2942 | 181.8618 | 168.165 | 168.165 | 13.6968 | 179.1156 | 168.67 | 168.67 | 10.4456 | 102.9 | 100.4654 | 90.3601 | 12.5399 | 16 | 4.1451 | 24.8705 | -8.8705 | 21.6 | 22.028 | 22.028 | -0.42802 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 20.7254 | 41.4508 | 10.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.9 | 15.544 | 15.544 | 35.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 |  | 55.4208 | -43.0208 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 77.6546 | 13.8454 | 169.4 | 180.7502 | 155.9328 | 13.4672 | 167.4 | 180.7502 | 155.9328 | 11.4672 | 198.5 | 180.7502 | 155.9328 | 42.5672 | 268.3 | 271.9394 | 234.6016 | 33.6984 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 | 7.8 | 13.386 | 13.386 | -5.586 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 81.1 | 62.1762 | 52.2018 | 28.8982 | 98.3 | 92.4445 | 92.4445 | 5.8555 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 69.8 | 72.3739 | 72.3739 | -2.5739 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 | 48.6 |  |  | 48.6 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 1.2 | 3.0261 | 3.0261 | -1.8261 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 7.63 | 23.6987 | -23.6987 | 10.2 | 32.74 | 32.74 | -22.54 | 14.9 | 13.7914 | 13.7914 | 1.1086 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 12.7 | 20.3376 | 20.3376 | -7.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 32.2 | 115.722 | 115.722 | -83.522 | 16.5 | 87.82 | 87.82 | -71.32 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.6 | 5.8346 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 3.9 | 0.51 | 0.51 | 3.39 | 4.4 | 0.35 | 0.35 | 4.05 | 0 | 1.94 | 5.3339 | -5.3339 | 0 | 3.45 | 12.472 | -12.472 | 1.3 | 3.2485 | 3.2485 | -1.9485 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 8.1 |  | 13.8667 | -5.7667 | 1.3 | 1.044 | 1.044 | 0.256 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0.1485 | 0.1485 | -0.1485 | 0.2 | 0.122 | 0.122 | 0.078 | 8.2 | 5.2 | 5.2 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 19.7 | 24.95 | 13 | 6.7 | 13.9 | 19.59 | 49 | -35.1 | 10.4 | 15.6086 | 15.6086 | -5.2086 | 0 | 2.48 | 37.1076 | -37.1076 | 0 | 0.63 | 19.5239 | -19.5239 | 0 | 3.0152 | 3.0152 | -3.0152 | 0 | 2.0397 | 2.0397 | -2.0397 | 7.6 | 28.02 | 28.02 | -20.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 15.5 | 13.6846 | 13.6846 | 1.8154 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 0.3 | 4.9 | 4.9242 | 4.9242 | -0.0242 | 54.8 | 48 | 48 | 6.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0.9 | 10 | 10 | -9.1 | 46.4 | 34.56 | 34.56 | 11.84 | 1.45 | 11.6 | 11.6 | -10.15 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 4.5669 | 4.5669 | -0.8669 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.5 | 8.25 | 8.25 | -0.75 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
23/08/2026 | 08:30 | 102.7 | 90.3067 | 119.499 | -16.799 | 455.4 | 585.1993 | 655.7623 | -200.3623 | 141.4 | 146.1674 | 146.1674 | -4.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 10.3627 |  | 11.6 | 100.3 | 86.093 | 86.093 | 14.207 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 190.9201 | 179.7021 | 0.19792 | 181.7 | 190.9201 | 179.7021 | 1.9979 | 181.6 | 190.9201 | 179.7021 | 1.8979 | 266.7 | 287.2401 | 270.3626 | -3.6626 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 198.6 | 101.6286 | 140.0518 | 58.5482 | 3.3 | 3.0258 | 3.0258 | 0.27424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 140.2435 | 140.2435 | -8.4435 | 8.8 | 6.9962 | 6.9962 | 1.8038 | 5.5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.7432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.2 | 49.9913 |  | 100.2 | 21.3 | 20.7254 |  | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 35.0408 | 35.0408 | -21.3408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 10.7 | 11.1111 | 11.1111 | -0.41111 | 77.4 | 76.2641 | 76.2641 | 1.1359 | 182.3372 | 129.87 | 129.87 | 52.4672 | 181.7434 | 129.87 | 129.87 | 51.8734 | 178.9778 | 130.26 | 130.26 | 48.7178 | 107 | 100.4654 | 40.4073 | 66.5927 | 18 | 4.1451 | 18 | 0 | 22 | 22.028 | 22.028 | -0.02802 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 20.7254 | 41.4508 | -12.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 91.9 | 82.4078 | 121.5544 | -29.6544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  |  | 15.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 90.0098 | 16.5803 | 77.6197 | 168.1 | 179.5625 | 179.5625 | -11.4625 | 165.7 | 179.5625 | 179.5625 | -13.8625 | 197.3 | 179.5625 | 179.5625 | 17.7375 | 267.2 | 270.1526 | 270.1526 | -2.9526 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 26 | 26 | -1.5 | 8.4 | 13.14 | 13.14 | -4.74 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 76.4 | 62.1762 |  | 76.4 | 101.3 | 87.6387 | 87.6387 | 13.6613 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 68.8 | 72.3739 | 72.3739 | -3.5739 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 | 46.9 |  |  | 46.9 | 48.2 |  |  | 48.2 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 167.4 | 159.5859 | 159.5859 | 7.8141 | 181.8 | 118.1857 | 163.6517 | 18.1483 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 7.49 | 24.1055 | -24.1055 | 34.9 | 43.74 | 43.74 | -8.84 | 14.3 | 13.7104 | 13.7104 | 0.5896 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 11.8 | 20.3376 | 20.3376 | -8.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 40.3 | 127.0975 | 127.0975 | -86.7975 | 22.5 | 88.71 | 88.71 | -66.21 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 21.2 | 5.8346 | 5.8346 | 15.3653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 4.7 | 1.14 | 1.14 | 3.56 | 4.7 | 0.96 | 0.96 | 3.74 | 0 | 2.03 | 5.3181 | -5.3181 | 0 | 3.34 | 12.6581 | -12.6581 | 1.3 | 4.2727 | 4.2727 | -2.9727 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 3 |  |  | 3 | 1.3 | 1.032 | 1.032 | 0.268 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.2114 | 0.2114 | -0.2114 | 0.2 | 0.581 | 0.581 | -0.381 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 21.9 | 22.88 | 16 | 5.9 | 13.7 | 18.57 | 45 | -31.3 | 12.7 | 18.7545 | 18.7545 | -6.0545 | 0 | 2.95 | 37.143 | -37.143 | 0 | 0.6 | 19.9822 | -19.9822 | 0 | 3.0528 | 3.0528 | -3.0528 | 0 | 2.2009 | 2.2009 | -2.2009 | 22.2 | 38.59 | 38.59 | -16.39 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 14.1 | 14.2855 | 14.2855 | -0.1855 | 49.3 | 75.5 | 75.5 | -26.2 | 5.8 | 5.8345 | 5.8345 | -0.0345 | 29.8 | 64 | 64 | -34.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1 | 9 | 9 | -8 | 21.6 | 46.08 | 46.08 | -24.48 | 1.34 | 11.73 | 11.73 | -10.39 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 4.9 | 5.721 | 5.721 | -0.821 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 19.3 | 18.744 | 18.744 | 0.55604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 | 38 | 35 |  | 38 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 9.1 | 8.25 | 8.25 | 0.85 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
23/08/2026 | 09:00 | 99.6 | 92.2896 | 73.0996 | 26.5004 | 486.6 | 571.2829 | 655.7623 | -169.1623 | 145.4 | 146.1674 | 146.1674 | -0.76744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 10.3627 |  | 14.1 | 109.3 | 86.093 | 86.093 | 23.207 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 189.81 | 189.81 | -48.11 | 141.7 | 189.81 | 189.81 | -48.11 | 141.6 | 189.81 | 189.81 | -48.21 | 229.4 | 285.57 | 285.57 | -56.17 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 157.5 | 183.344 | 233.0333 | -75.5333 | 3.3 | 3.0258 | 3.0258 | 0.27424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 140.2435 | 140.2435 | 22.2565 | 9.7 | 6.9962 | 6.9962 | 2.7038 | 0 | 3.7568 | 3.7568 | -3.7568 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.3 | 50.4529 | 53.6002 | 36.6998 | 25.4 | 25.6292 |  | 25.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 0 |  |  | 0 | 8 | 35.0408 | 35.0408 | -27.0408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.6 | 11.1111 | 11.1111 | -0.51111 | 77.5 | 76.2641 | 76.2641 | 1.2359 | 181.4012 | 76.59 | 76.59 | 104.8112 | 180.8843 | 76.59 | 76.59 | 104.2943 | 179.3965 | 76.82 | 76.82 | 102.5765 | 110.3 | 100.4654 | 56.597 | 53.703 | 21.8 | 18.5369 | 18 | 3.8 | 22.1 | 22.028 | 22.028 | 0.07198 | 18.7 | 15.1175 | 15.1175 | 3.5825 | 29.8 | 20.7254 | 41.4508 | -11.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 66.4 | 83.592 | 74.4066 | -8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 |  |  | 23.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 90.0098 | 36.3745 | 64.9255 | 167.8 | 179.5625 | 179.5625 | -11.7625 | 165.7 | 179.5625 | 179.5625 | -13.8625 | 197.8 | 179.5625 | 179.5625 | 18.2375 | 268 | 270.1526 | 270.1526 | -2.1526 | 72.3 | 73.591 | 73.591 | -1.291 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.9 | 26 | 26 | 1.9 | 8.9 | 13.89 | 13.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 81.1 | 79.0636 | 20.7254 | 60.3746 | 117.5 | 97.2503 | 92.4445 | 25.0555 | 71.1 | 66.8097 | 66.8097 | 4.2903 | 74.1 | 72.3739 | 72.3739 | 1.7261 | 30.9 | 29.8068 | 29.8068 | 1.0932 |  |  |  | 0 | 46.9 |  |  | 46.9 | 47.9 |  |  | 47.9 | 140 | 159.1081 | 159.1081 | -19.1081 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 167.9 | 159.5859 | 159.5859 | 8.3141 | 180.4 | 176.3618 | 176.3618 | 4.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0.4 | 7.36 | 25.4955 | -25.0955 | 18.7 | 52.6 | 52.6 | -33.9 | 14.7 | 13.9961 | 13.9961 | 0.7039 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 88.8 | 135.7072 | 135.7072 | -46.9072 | 45.4 | 89.26 | 89.26 | -43.86 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 21.9 | 5.8346 | 5.8346 | 16.0653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 4.5 | 2.01 | 2.01 | 2.49 | 4.8 | 2.07 | 2.07 | 2.73 | 0 | 2.11 | 5.236 | -5.236 | 0 | 3.22 | 12.2939 | -12.2939 | 3.2 | 5.5081 | 5.5081 | -2.3081 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3 |  |  | 3 | 1.3 | 1.028 | 1.028 | 0.272 |  |  |  | 0 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2747 | 0.2747 | -0.1747 | 0.3 | 0.791 | 0.791 | -0.491 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 5.3 | 3 | 3 | 2.3 | 6.6 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 23.6 | 20.82 | 16 | 7.6 | 13.5 | 17.56 | 45 | -31.5 | 14.8 | 20.6919 | 20.6919 | -5.8919 | 0 | 3.43 | 36.7399 | -36.7399 | 0 | 0.57 | 20.5905 | -20.5905 | 0 | 2.8339 | 2.8339 | -2.8339 | 0 | 1.6141 | 1.6141 | -1.6141 | 20 | 40.67 | 40.67 | -20.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 15.9 | 14.8215 | 14.8215 | 1.0785 | 131.1 | 112.66 | 112.66 | 18.44 | 4.2 | 8.2355 | 8.2355 | -4.0355 | 35.7 | 77 | 77 | -41.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 6 | 6 | -5.4 | 28.1 | 55.44 | 55.44 | -27.34 | 1 | 11.96 | 11.96 | -10.96 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 8.9 | 7.6788 | 7.6788 | 1.2212 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.7 | 35 |  | 38.7 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 13.6 | 14.4927 | 14.4927 | -0.89275 | 8.3 | 8.25 | 8.25 | 0.05 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 15.8 | 12.1353 | 12.1353 | 3.6647
23/08/2026 | 09:30 | 102.6 | 81.3853 | 91.4522 | 11.1478 | 465.6 | 451.4877 | 479.2786 | -13.6786 | 144.6 | 146.1674 | 146.1674 | -1.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 10.3627 | 10.3627 | 2.0373 | 106.4 | 86.093 | 86.093 | 20.307 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148.7 | 189.81 | 189.81 | -41.11 | 148.9 | 189.81 | 189.81 | -40.91 | 149.1 | 189.81 | 189.81 | -40.71 | 244.3 | 285.57 | 285.57 | -41.27 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 158.8 | 183.3439 | 247.4649 | -88.6649 | 3.2 | 3.0258 | 3.0258 | 0.17424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.2 | 140.2435 | 140.2435 | 8.9565 | 8.5 | 6.9962 | 6.9962 | 1.5038 | 0 | 3.7568 | 3.7568 | -3.7568 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.3 | 48.4065 |  | 100.3 | 27.6 | 126.5519 |  | 27.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 35.0408 | 35.0408 | -5.3408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.5 | 11.1111 | 11.1111 | -0.61111 | 76.8 | 76.2641 | 76.2641 | 0.53591 | 182.2171 | 76.59 | 76.59 | 105.6271 | 181.5404 | 76.59 | 76.59 | 104.9504 | 179.8148 | 76.82 | 76.82 | 102.9948 | 107 | 100.4654 | 100.4654 | 6.5346 | 22.5 | 18 | 15.8602 | 6.6398 | 22.2 | 22.028 | 22.028 | 0.17198 | 17.9 | 15.1175 | 15.1175 | 2.7825 | 24.8 | 20.7254 | 41.4508 | -16.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 63.1 | 55.5523 | 53.866 | 9.234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 55.6789 | 78.3356 | -20.3356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 45.2919 | 45.2919 | -4.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 90.0098 | 90.0098 | 5.6902 | 168.1 | 179.9733 | 179.9733 | -11.8733 | 166.4 | 179.9733 | 179.9733 | -13.5733 | 198.1 | 179.9733 | 179.9733 | 18.1267 | 268 | 270.7706 | 270.7706 | -2.7706 | 72.2 | 73.591 | 73.591 | -1.391 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 | 9.3 | 14.6 | 14.6 | -5.3 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 88.2 | 133.4017 | 88.4751 | -0.27514 | 99.4 | 87.6388 | 92.4446 | 6.9554 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 69.9 | 72.3739 | 72.3739 | -2.4739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 | 47.9 |  |  | 47.9 | 140 | 159.1081 | 159.1081 | -19.1081 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 7.97 | 26.2868 | -26.2868 | 14.7 | 59.92 | 59.92 | -45.22 | 14.6 | 14.6269 | 14.6269 | -0.0269 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 11.4 | 20.3376 | 20.3376 | -8.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 88 | 142.167 | 142.167 | -54.167 | 39.9 | 90.35 | 90.35 | -50.45 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 21.1 | 5.8346 | 5.8346 | 15.2653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 5.8 | 3.48 | 3.48 | 2.32 | 6.4 | 3.77 | 3.77 | 2.63 | 0 | 2.17 | 5.1728 | -5.1728 | 0.1 | 3.72 | 12.4223 | -12.3223 | 2.9 | 6.5013 | 6.5013 | -3.6013 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 8.7 | 13.9261 | 19.1414 | -10.4414 | 1.2 | 1.02 | 1.02 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3337 | 0.3337 | -0.2337 | 0.5 | 0.98 | 0.98 | -0.48 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 24.4 | 20.35 | 16 | 8.4 | 9.9 | 17.21 | 45 | -35.1 | 11.3 | 21.8937 | 21.8937 | -10.5937 | 0 | 4.2 | 32.8778 | -32.8778 | 0 | 1.26 | 19.0229 | -19.0229 | 0 | 2.2335 | 2.2335 | -2.2335 | 0 | 1.1836 | 1.1836 | -1.1836 | 23.5 | 41.17 | 41.17 | -17.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 16.4 | 15.3115 | 15.3115 | 1.0885 | 115.2 | 134.97 | 134.97 | -19.77 | 2.9 | 9.0942 | 9.0942 | -6.1942 | 30.9 | 84 | 84 | -53.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 4.9 | 1 | 1 | 3.9 | 14.6 | 5 | 5 | 9.6 | 24.7 | 60.48 | 60.48 | -35.78 | 1.62 | 12.49 | 12.49 | -10.87 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 6.7 | 8.5905 | 8.5905 | -1.8905 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.7 | 8.25 | 8.25 | -0.55 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
23/08/2026 | 10:00 | 99.6 | 84.7494 | 65.176 | 34.424 | 447.2 | 456.8508 | 509.3687 | -62.1687 | 144.4 | 146.1674 | 146.1674 | -1.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 |  | 11 | 97 | 86.093 | 86.093 | 10.907 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 189.81 | 189.81 | -10.01 | 193.5 | 189.81 | 189.81 | 3.69 | 193.3 | 189.81 | 189.81 | 3.49 | 284.4 | 285.57 | 285.57 | -1.17 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 372.2 |  | 196.1865 | 176.0136 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 140.2435 | 140.2435 | -8.7435 | 7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.00383 | 4.9 | 3.7568 | 3.7568 | 1.1432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.9 | 49.5166 | 47.2203 | 53.6797 | 63.2 | 119.6541 |  | 63.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 35.0408 | 35.0408 | 6.3592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 71.6 | 76.2641 | 76.2641 | -4.6641 | 30.1953 | 129.87 | 129.87 | -99.6747 | 58.5403 | 129.87 | 129.87 | -71.3297 | 118.901 | 130.26 | 130.26 | -11.359 | 102.1 | 100.4654 | 100.4654 | 1.6346 | 17.6 | 17.201 | 19.0151 | -1.4151 | 21.4 | 22.028 | 22.028 | -0.62802 | 16.6 | 15.1175 | 15.1175 | 1.4825 | 63.8 | 20.7254 | 41.4508 | 22.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 64.5486 | 35.9751 | 24.8249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 76.9021 |  | 61 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 45.2919 | 45.2919 | -5.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 90.0098 | 1.3902 | 168.6 | 178.9164 | 178.9164 | -10.3164 | 166.4 | 178.9164 | 178.9164 | -12.5165 | 197.6 | 178.9164 | 178.9164 | 18.6836 | 266.7 | 269.1806 | 269.1806 | -2.4806 | 67.1 | 73.591 | 73.591 | -6.491 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 | 9.8 | 14.28 | 14.28 | -4.48 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 138 | 145.1136 | 85.3954 | 52.6046 | 100.4 | 97.2502 | 97.2502 | 3.1498 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 67.8 | 72.3739 | 72.3739 | -4.5739 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 | 46.8 |  |  | 46.8 | 47.7 |  |  | 47.7 | 140.2 | 159.1081 | 159.1081 | -18.9081 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 168 | 159.5859 | 159.5859 | 8.4141 | 180.2 | 176.3618 | 176.3618 | 3.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.3 | 3.1747 | 3.1747 | 0.1253 | 0 | 8.59 | 26.3913 | -26.3913 | 22.1 | 65.71 | 65.71 | -43.61 | 12.5 | 14.739 | 14.739 | -2.239 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 37.1 | 146.8292 | 146.8292 | -109.7292 | 18.2 | 91.14 | 91.14 | -72.94 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.2 | 5.8346 | 5.8346 | 14.3653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 6.7 | 5.39 | 5.39 | 1.31 | 8 | 5.57 | 5.57 | 2.43 | 0 | 2.23 | 5.3293 | -5.3293 | 0 | 4.21 | 13.3527 | -13.3527 | 4.4 | 6.9423 | 6.9423 | -2.5423 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 12.8 | 18.8115 |  | 12.8 | 1.2 | 1.012 | 1.012 | 0.188 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3676 | 0.3676 | -0.2676 | 0.6 | 1.097 | 1.097 | -0.497 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 24 | 19.88 | 16 | 8 | 12.9 | 16.86 | 45 | -32.1 | 12.6 | 22.676 | 22.676 | -10.076 | 0 | 4.97 | 31.6867 | -31.6867 | 0 | 1.95 | 18.9855 | -18.9855 | 0 | 2.3085 | 2.3085 | -2.3085 | 0 | 1.1989 | 1.1989 | -1.1989 | 18.1 | 41.17 | 41.17 | -23.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 14.2 | 15.5088 | 15.5088 | -1.3088 | 56.9 | 163.31 | 163.31 | -106.41 | 3.3 | 7.9392 | 7.9392 | -4.6392 | 88.4 | 85 | 85 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.1 | 1 | 1 | 9.1 | 25.1 | 4 | 4 | 21.1 | 64.2 | 61.2 | 61.2 | 3 | 2.06 | 12.61 | 12.61 | -10.55 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 8.4797 | 8.4797 | -5.3797 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.744 | 18.744 | 1.056 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.3 | 35 |  | 38.3 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 9.3 | 8.25 | 8.25 | 1.05 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 13.1 | 12.1353 | 12.1353 | 0.96473
23/08/2026 | 10:30 | 100.2 | 78.3259 | 60.4402 | 39.7598 | 448.4 | 451.4878 | 452.8324 | -4.4324 | 143.5 | 146.1674 | 146.1674 | -2.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 97.3 | 86.093 | 86.093 | 11.207 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.6 | 189.81 | 189.81 | -12.21 | 193.3 | 189.81 | 189.81 | 3.49 | 192.3 | 189.81 | 189.81 | 2.49 | 285.4 | 285.57 | 285.57 | -0.17004 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 366.6 |  | 163.0164 | 203.5836 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 140.2435 | 140.2435 | -5.7435 | 7.5 | 6.9962 | 6.9962 | 0.50383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.3 | 48.2307 | 46.1058 | 54.1942 | 152.3 | 76.623 |  | 152.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 35.0408 | 35.0408 | 6.5592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 72.1 | 76.2641 | 76.2641 | -4.1641 | 119.3962 | 184.7432 | 184.7432 | -65.347 | 45.6734 | 184.7432 | 184.7432 | -139.0698 | 100.2304 | 185.298 | 185.298 | -85.0676 | 102.2 | 100.4654 | 100.0194 | 2.1806 | 17.5 | 8.576 | 5.6122 | 11.8878 | 21.3 | 22.028 | 22.028 | -0.72802 | 16.7 | 15.1175 | 15.1175 | 1.5825 | 62.7 | 20.7254 | 41.4508 | 21.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 48.309 | 23.1123 | 37.3877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 60.116 | 49.9259 | 43.7741 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 89.4646 | 2.1354 | 166.6 | 176.5211 | 176.5211 | -9.9211 | 164.2 | 176.5211 | 176.5211 | -12.3211 | 195 | 176.5211 | 176.5211 | 18.4789 | 265.2 | 265.5768 | 265.5768 | -0.37683 | 68.4 | 73.591 | 73.591 | -5.191 | 33.1 | 36.906 | 36.906 | -3.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 26 | 26 | -2.9 | 10.1 | 14.96 | 14.96 | -4.86 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 132.5 | 127.0124 | 41.4508 | 91.0492 | 99.6 | 91.3908 | 89.0567 | 10.5433 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 73.9 | 72.3739 | 72.3739 | 1.5261 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 46.1 |  |  | 46.1 | 47.3 |  |  | 47.3 | 139.6 | 159.1081 | 159.1081 | -19.5081 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 167.6 | 159.5859 | 159.5859 | 8.0141 | 179.5 | 176.3618 | 176.3618 | 3.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 205.2938 | 205.2938 | 1.1062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 1 | 9.8 | 26.9693 | -25.9693 | 13.2 | 70.3 | 70.3 | -57.1 | 15 | 14.8695 | 14.8695 | 0.1305 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 46.9 | 150.5075 | 150.5075 | -103.6075 | 24.3 | 91.26 | 91.26 | -66.96 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.5 | 5.8346 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 5.4 | 7.95 | 7.95 | -2.55 | 6 | 7.98 | 7.98 | -1.98 | 0.4 | 2.29 | 5.2748 | -4.8748 | 2.3 | 5.34 | 13.5588 | -11.2588 | 2.7 | 7.5589 | 7.5589 | -4.8589 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 18.2 | 14.9474 | 12.6018 | 5.5982 | 1.2 | 1.008 | 1.008 | 0.192 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3866 | 0.3866 | -0.1866 | 0.7 | 1.195 | 1.195 | -0.495 | 7.8 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 22.7 | 18.45 | 16 | 6.7 | 25.3 | 22.89 | 40 | -14.7 | 13.9 | 23.2514 | 23.2514 | -9.3514 | 0 | 6.31 | 34.7238 | -34.7238 | 0 | 5.06 | 20.8209 | -20.8209 | 0 | 2.4055 | 2.4055 | -2.4055 | 0 | 1.5735 | 1.5735 | -1.5735 | 18.9 | 41.03 | 41.03 | -22.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 16.6 | 15.4919 | 15.4919 | 1.1081 | 60.8 | 181.3 | 181.3 | -120.5 | 2.7 | 8.2898 | 8.2898 | -5.5898 | 63.7 | 85 | 85 | -21.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | 4.5 | 22.3 | 4 | 4 | 18.3 | 50.7 | 61.2 | 61.2 | -10.5 | 3.18 | 12.57 | 12.57 | -9.39 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.9 | 9.109 | 9.109 | -4.209 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 9.4 | 8.25 | 8.25 | 1.15 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
23/08/2026 | 11:00 | 98.6 | 56.3517 |  | 98.6 | 592.6 | 451.4877 | 459.6839 | 132.9161 | 145.2 | 146.1674 | 146.1674 | -0.96744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 |  | 10.9 | 97.8 | 86.093 | 86.093 | 11.707 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.1 | 189.81 | 189.81 | -13.71 | 191.4 | 189.81 | 189.81 | 1.59 | 192.3 | 189.81 | 189.81 | 2.49 | 286.2 | 285.57 | 285.57 | 0.62996 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 366.2 | 140.0518 | 183.2443 | 182.9557 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 140.2435 | 140.2435 | -5.7435 | 7.7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.70383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 100.3 | 42.8488 | 60.2057 | 40.0943 | 195.6 | 52.6265 |  | 195.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 35.0408 | 35.0408 | 6.1592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 69.5 | 76.2641 | 76.2641 | -6.7641 | 125.473 | 184.7432 | 184.7432 | -59.2701 | 127.16 | 184.7432 | 184.7432 | -57.5832 | 141.4885 | 185.298 | 185.298 | -43.8095 | 103.2 | 100.4654 | 100.4654 | 2.7346 | 30 | 18 | 8.0755 | 21.9245 | 21.7 | 22.028 | 22.028 | -0.32802 | 17.4 | 15.1175 | 15.1175 | 2.2825 | 99.2 | 41.4508 | 41.4508 | 57.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.6 | 57.9192 | 36.3546 | 24.2454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 80.6634 | 54.8316 | 39.0684 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.0098 | 1.7902 | 166.1 | 174.0435 | 174.0435 | -7.9435 | 164 | 174.0435 | 174.0435 | -10.0435 | 195.1 | 174.0435 | 174.0435 | 21.0565 | 262.4 | 261.8493 | 261.8493 | 0.55071 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 | 10.5 | 14.47 | 14.47 | -3.97 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 107 | 134.7285 | 41.4509 | 65.5491 | 77.3 | 52.1739 | 95.8323 | -18.5323 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 70.9 | 58.369 | 72.3739 | -1.4739 | 28.4 | 27.7988 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 46 | 45.993 |  | 46 | 46.8 | 49.6662 |  | 46.8 | 139.6 | 159.1081 | 159.1081 | -19.5081 | 141.4 | 159.1081 | 159.1081 | -17.7081 | 167.3 | 159.5859 | 159.5859 | 7.7141 | 179.4 | 176.3618 | 176.3618 | 3.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 7.22 | 27.5851 | -27.5851 | 9.5 | 44.52 | 73.95 | -64.45 | 15.5 | 15.1472 | 15.1472 | 0.3528 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 9.6 | 20.3376 | 20.3376 | -10.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 50.4 | 120.3 | 153.5872 | -103.1872 | 23.5 | 62.5876 | 91.29 | -67.79 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 20.6 | 5.8346 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 5.9 | 10.11 | 10.11 | -4.21 | 7.5 | 11.3 | 11.3 | -3.8 | 0 | 1.87 | 5.3851 | -5.3851 | 0.1 | 5.18 | 14.0469 | -13.9469 | 2 | 7.2095 | 7.2095 | -5.2095 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 13.731 | 6.269 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3919 | 0.3919 | -0.0919 | 0.8 | 1.221 | 1.221 | -0.421 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 22.6 | 16.69 | 16 | 6.6 | 35 | 26.15 | 40 | -5 | 18.6 | 20.2 | 23.5601 | -4.9601 | 0 | 5.71 | 35.3472 | -35.3472 | 3.1 | 6.08 | 21.9906 | -18.8906 | 0 | 0.33 | 2.5092 | -2.5092 | 0 | 0.01 | 1.5834 | -1.5834 | 21.6 | 25.7849 | 40.77 | -19.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | -1.5 | 17.3 | 15.7653 | 15.7653 | 1.5347 | 61.2 | 154.98 | 196.9 | -135.7 | 6.6 | 8.4958 | 8.4958 | -1.8958 | 21.5 | 92 | 85 | -63.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 |  | 1 | -0.1 | 13.8 | 3 | 3 | 10.8 | 16.8 | 71.5 | 61.2 | -44.4 | 3.95 | 12.56 | 12.56 | -8.61 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 5.3 | 9.7599 | 9.7599 | -4.4599 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 38.6 | 35 |  | 38.6 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | -0.35 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
23/08/2026 | 11:30 | 96.9 | 54.4703 | 61.1774 | 35.7226 | 581.2 | 539.3246 | 652.2708 | -71.0708 | 145.2 | 146.1674 | 146.1674 | -0.96744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 10.3627 |  | 10.5 | 96 | 86.093 | 86.093 | 9.907 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.9 | 189.81 | 187.7941 | -10.8941 | 193.2 | 189.81 | 187.7941 | 5.4059 | 193.2 | 189.81 | 187.7941 | 5.4059 | 285.1 | 285.57 | 282.5371 | 2.5629 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 358.3 | 189.063 |  | 358.3 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 140.2435 | 140.2435 | -9.9435 | 6.5 | 6.9962 | 6.9962 | -0.49617 | 4.7 | 3.7568 | 3.7568 | 0.94322 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.3 | 42.943 | 46.8378 | 13.4622 | 220.3 |  |  | 220.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 35.0408 | 35.0408 | 6.0592 | 18.7 |  | 31.0881 | -12.3881 | 0 | 22.6012 | 22.6012 | -22.6012 | 15.8 | 18.0016 | 18.0016 | -2.2016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 70.4 | 76.2641 | 76.2641 | -5.8641 | 153.6103 | 184.7432 | 184.7432 | -31.1329 | 154.5678 | 184.7432 | 184.7432 | -30.1754 | 156.3102 | 185.298 | 185.298 | -28.9878 | 101.2 | 100.4654 | 98.8831 | 2.3169 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 20.8 | 22.028 | 22.028 | -1.228 | 16.6 | 15.1175 | 15.1175 | 1.4825 | 87.9 | 41.4508 | 20.7254 | 67.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 59.2 | 55.3814 | 26.4884 | 32.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 33.5716 | 35.9358 | 56.2642 | 40.2 |  | 37.1554 | 3.0446 |  |  |  | 0 | 39.3 | 45.2919 | 45.2919 | -5.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 90.0098 | 88.0753 | 1.5247 | 167.7 | 174.6208 | 174.6208 | -6.9208 | 165.4 | 174.6208 | 174.6208 | -9.2208 | 196.9 | 174.6208 | 174.6208 | 22.2792 | 263.2 | 262.7178 | 262.7178 | 0.48221 | 66 | 73.591 | 73.591 | -7.591 | 32.4 | 36.906 | 36.906 | -4.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 26 | 26 | -4 | 10.9 | 14.82 | 14.82 | -3.92 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 99.9 | 176.7467 | 41.4508 | 58.4492 | 58.2 | 38.5948 | 87.6387 | -29.4387 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 72.9 | 49.2111 | 72.3739 | 0.52612 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 | 46.1 | 33.1606 |  | 46.1 | 47.1 | 33.1606 |  | 47.1 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 167.7 | 159.5859 | 159.5859 | 8.1141 | 179.3 | 176.3618 | 176.3618 | 2.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 205.2938 | 205.2938 | -0.19381 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 8 | 26.0936 | -26.0936 | 26.4 | 46.94 | 76.38 | -49.98 | 15.5 | 15.1448 | 15.1448 | 0.3552 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 9 | 20.3376 | 20.3376 | -11.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 27.1 | 135.2 | 156.119 | -129.019 | 14.1 | 70.3981 | 91.66 | -77.56 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20 | 5.8346 | 5.8346 | 14.1654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 4.6 | 11.07 | 11.07 | -6.47 | 5.7 | 13.48 | 13.48 | -7.78 | 0 | 2.03 | 5.4933 | -5.4933 | 0 | 5.76 | 14.3074 | -14.3074 | 3.4 | 7.0577 | 7.0577 | -3.6577 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 20 | 8.8372 | 9.3814 | 10.6186 | 1.2 | 0.988 | 0.988 | 0.212 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3958 | 0.3958 | -0.1958 | 0.6 | 1.209 | 1.209 | -0.609 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 21.1 | 15.42 | 17 | 4.1 | 39.6 | 32.81 | 63 | -23.4 | 17.6 | 19.4 | 23.6666 | -6.0666 | 3.2 | 6.5 | 38.3425 | -35.1425 | 0.2 | 6.78 | 23.9624 | -23.7624 | 0.3 | 0.45 | 2.7015 | -2.4015 | 0.3 | 0.09 | 1.8904 | -1.5904 | 26.3 | 24.7343 | 40.53 | -14.23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | -1.5 | 17.5 | 16.2035 | 16.2035 | 1.2965 | 25.8 | 174.1 | 204.15 | -178.35 | 5.3 | 8.6272 | 8.6272 | -3.3272 | 31.1 | 90.5 | 84 | -52.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 22.7 | 70.2 | 60.48 | -37.78 | 4.03 | 12.57 | 12.57 | -8.54 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 10.1535 | 10.1535 | -7.7535 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.3 | 35 |  | 38.3 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 9.5 | 8.25 | 8.25 | 1.25 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
23/08/2026 | 12:00 | 100.7 | 56.4277 | 61.7107 | 38.9893 | 454.5 | 451.4877 | 608.3357 | -153.8357 | 145.2 | 146.1674 | 146.1674 | -0.96744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 97.3 | 86.093 | 86.093 | 11.207 |  |  |  | 0 | 82.9 |  |  | 82.9 | 176.5 | 189.81 | 189.81 | -13.31 | 195.6 | 189.81 | 189.81 | 5.79 | 198 | 189.81 | 189.81 | 8.19 | 276.4 | 285.57 | 285.57 | -9.17 | 201.7 | 206.0414 | 206.0414 | -4.3414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 371.1 | 204.8369 |  | 371.1 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 140.2435 | 140.2435 | -7.6435 | 8 | 6.9962 | 6.9962 | 1.0038 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 59.9 | 43.0183 | 46.8153 | 13.0847 | 90.8 |  |  | 90.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 35.0408 | 35.0408 | 30.3592 | 70.5 |  |  | 70.5 | 25.6 | 22.6012 | 22.6012 | 2.9988 | 15.6 | 18.0016 | 18.0016 | -2.4016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 73.6 | 76.2641 | 76.2641 | -2.6641 | 180.2506 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4926 | 180.3985 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3446 | 171.5154 | 185.298 | 185.298 | -13.7826 | 104.5 | 100.4654 | 100.4654 | 4.0346 | 23.7 | 18 | 18.4341 | 5.2659 | 21.6 | 22.028 | 22.028 | -0.42802 | 16.8 | 15.1175 | 15.1175 | 1.6825 | 54.7 | 21.1481 | 20.7254 | 33.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 57.2974 | 27.0336 | 33.8664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 80.6634 | 70.373 | 23.327 | 40 |  | 37.1554 | 2.8446 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 90.0098 | 1.8902 | 165.4 | 175.4578 | 175.4578 | -10.0578 | 163.4 | 175.4578 | 175.4578 | -12.0578 | 195 | 175.4578 | 175.4578 | 19.5422 | 261.7 | 263.977 | 263.977 | -2.277 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 | 11.1 | 15.09 | 15.09 | -3.99 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 133.1 | 180.3285 | 74.4262 | 58.6738 | 73.5 | 48.7746 | 97.2503 | -23.7503 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 73.6 | 55.1288 | 72.3739 | 1.2261 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.993 |  | 46.2 | 47 | 49.6662 |  | 47 | 139 | 159.1081 | 159.1081 | -20.1081 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 167.3 | 159.5859 | 159.5859 | 7.7141 | 179 | 176.3618 | 176.3618 | 2.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 205.2938 | 205.2938 | -0.69381 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 0 | 8.56 | 26.2179 | -26.2179 | 28.2 | 47.58 | 77.44 | -49.24 | 15.6 | 15.1354 | 15.1354 | 0.4646 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.5 | 20.3376 | 20.3376 | -10.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 63.4 | 142.6 | 158.2728 | -94.8728 | 32 | 70.0452 | 92.51 | -60.51 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.7 | 5.8346 | 5.8346 | 14.8653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 2.8 | 11.52 | 11.52 | -8.72 | 3.2 | 14.57 | 14.57 | -11.37 | 0 | 2.14 | 5.3842 | -5.3842 | 0 | 6.72 | 14.312 | -14.312 | 3.7 | 6.8623 | 6.8623 | -3.1623 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 17.3085 | 2.6915 | 1.2 | 0.988 | 0.988 | 0.212 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4062 | 0.4062 | -0.2062 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 7.5 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 18.2 | 14.18 | 17 | 1.2 | 37.2 | 39.46 | 63 | -25.8 | 5.4 | 18.3 | 23.5542 | -18.1542 | 0 | 7.29 | 39.7751 | -39.7751 | 0.5 | 8.34 | 25.3212 | -24.8212 | 0 | 0.56 | 3.0962 | -3.0962 | 0 | 0.16 | 1.5708 | -1.5708 | 24.7 | 23.3046 | 40.31 | -15.61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 17.7 | 16.3693 | 16.3693 | 1.3307 | 94.3 | 173.22 | 205.85 | -111.55 | 8.2 | 10.045 | 10.045 | -1.845 | 36.6 | 88.1 | 83 | -46.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4 | 3 | -0.2 | 25.4 | 68.3 | 59.76 | -34.36 | 2.91 | 12.68 | 12.68 | -9.77 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.7 | 2.4 | 11.0229 | 11.0229 | -8.6229 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 | 38.6 | 35 |  | 38.6 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.1 | 8.25 | 8.25 | -1.15 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 12.4 | 12.1353 | 12.1353 | 0.26473
23/08/2026 | 12:30 | 100.3 | 60.8043 | 68.0332 | 32.2668 | 450.9 | 544.7442 | 655.7623 | -204.8623 | 144.9 | 146.1674 | 146.1674 | -1.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 98.3 | 86.093 | 86.093 | 12.207 |  |  |  | 0 | 80.8 |  |  | 80.8 | 174.9 | 189.81 | 189.81 | -14.91 | 192.2 | 189.81 | 189.81 | 2.39 | 191.9 | 189.81 | 189.81 | 2.09 | 284.5 | 285.57 | 285.57 | -1.07 | 201.5 | 206.0414 | 206.0414 | -4.5414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 368.1 | 379.5304 | 202.3648 | 165.7352 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 140.2435 | 140.2435 | -11.3435 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 54.5 | 43.5266 | 47.5862 | 6.9138 | 72.4 | 20.7254 |  | 72.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 | 0 |  |  | 0 | 66.6 | 35.0408 | 35.0408 | 31.5592 | 105.3 |  |  | 105.3 | 26.8 | 22.6012 | 22.6012 | 4.1988 | 15.8 | 18.0016 | 18.0016 | -2.2016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 72.4 | 76.2641 | 76.2641 | -3.8641 | 180.5063 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2369 | 181.2133 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5299 | 171.4894 | 185.298 | 185.298 | -13.8086 | 101.5 | 100.4654 | 58.6018 | 42.8982 | 32.8 | 18 |  | 32.8 | 21.7 | 22.028 | 22.028 | -0.32802 | 16.8 | 15.1175 | 15.1175 | 1.6825 | 74.6 | 20.7254 | 41.4508 | 33.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 71.6574 | 44.5617 | 16.2383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 |  |  | 93.5 | 39.5 |  | 37.1554 | 2.3446 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 38.8256 | 52.9744 | 166.2 | 176.5211 | 176.5211 | -10.3211 | 164.6 | 176.5211 | 176.5211 | -11.9211 | 195.4 | 176.5211 | 176.5211 | 18.8789 | 262.9 | 265.5768 | 265.5768 | -2.6768 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 | 11.4 | 15.21 | 15.21 | -3.81 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 180.5 | 32.7266 | 20.7254 | 159.7746 | 77.3 | 49.728 | 87.6387 | -10.3387 | 66.2 | 56.1999 | 66.8097 | -0.60966 | 73.7 | 55.5053 | 72.3739 | 1.3261 | 29.8 | 22.8595 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 45.7 | 33.1606 |  | 45.7 | 46.6 | 47.2678 |  | 46.6 | 138.6 | 159.1081 | 159.1081 | -20.5081 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 167.3 | 159.5859 | 159.5859 | 7.7141 | 178.4 | 176.3618 | 176.3618 | 2.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 205.2938 | 205.2938 | -1.2938 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 0 | 9.9 | 27.3071 | -27.3071 | 38.2 | 47.26 | 77.07 | -38.87 | 15.2 | 15.2448 | 15.2448 | -0.0448 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 61.4 | 142.1 | 161.3005 | -99.9005 | 31 | 69.2039 | 95.07 | -64.07 | 0.6 | 0.47 | 0.47 | 0.13 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.5 | 5.8346 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 2.3 | 11.69 | 11.69 | -9.39 | 2.5 | 14.66 | 14.66 | -12.16 | 0 | 2.4 | 5.6061 | -5.6061 | 0 | 9.02 | 14.1132 | -14.1132 | 7.5 | 7.1619 | 7.1619 | 0.3381 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 20 |  |  | 20 | 1.2 | 0.98 | 0.98 | 0.22 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4108 | 0.4108 | -0.1108 | 1.2 | 1.221 | 1.221 | -0.021 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 4.9 | 3 | 3 | 1.9 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 15.4 | 14.98 | 19 | -3.6 | 29.8 | 43.2 | 68 | -38.2 | 7.9 | 16.7 | 23.2743 | -15.3743 | 1.2 | 8.63 | 36.9286 | -35.7286 | 0.7 | 12.08 | 24.6022 | -23.9022 | 0.2 | 0.79 | 3.4696 | -3.2696 | 0.6 | 0.52 | 1.3172 | -0.7172 | 8.1 | 21.3246 | 40.26 | -32.16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 17 | 16.5743 | 16.5743 | 0.4257 | 69.6 | 171.12 | 200 | -130.4 | 6.7 | 9.983 | 9.983 | -3.283 | 20.9 | 86.8 | 81 | -60.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 5 | 5 | -2.1 | 16.6 | 67.3 | 58.32 | -41.72 | 3.28 | 12.78 | 12.78 | -9.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 5.8 | 11.0123 | 11.0123 | -5.2123 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 6.9 | 8.25 | 8.25 | -1.35 | 10.3 | 10.628 | 10.628 | -0.32802 | 14.1 | 12.1353 | 12.1353 | 1.9647
23/08/2026 | 13:00 | 101 | 56.5191 | 64.4776 | 36.5224 | 456.9 | 602.524 | 655.7623 | -198.8623 | 144.2 | 146.1674 | 146.1674 | -1.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 97.5 | 86.093 | 86.093 | 11.407 |  |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 80.2 | 170.7 | 189.81 | 186.1579 | -15.458 | 170.2 | 189.81 | 186.1579 | -15.958 | 169.6 | 189.81 | 186.1579 | -16.558 | 254.7 | 285.57 | 280.0755 | -25.3755 | 198.5 | 206.0414 | 206.0414 | -7.5414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 372.1 | 256.9905 | 183.1618 | 188.9382 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 140.2435 | 140.2435 | -1.9435 | 8.2 | 6.9962 | 6.9962 | 1.2038 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 54.3 | 42.2758 | 46.4543 | 7.8457 | 43.1 | 20.7254 |  | 43.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 35.0408 | 35.0408 | 14.7592 | 106.4 |  |  | 106.4 | 25.8 | 22.6012 | 22.6012 | 3.1988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.7 | 11.1111 | 11.1111 | -0.41111 | 75.7 | 76.2641 | 76.2641 | -0.56409 | 181.3932 | 184.7432 | 184.7432 | -3.35 | 181.1617 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5814 | 172.9198 | 185.298 | 185.298 | -12.3781 | 104.5 | 100.4654 | 82.1037 | 22.3963 | 19.9 | 18 |  | 19.9 | 22 | 22.028 | 22.028 | -0.02802 | 17.7 | 15.1175 | 15.1175 | 2.5825 | 44.1 | 20.7254 | 20.7254 | 23.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.2 | 61.1658 | 35.8413 | 25.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 |  |  | 94.2 | 39.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 90.0098 | 67.5601 | 25.5399 | 163.9 | 177.0294 | 177.0294 | -13.1294 | 162.5 | 177.0294 | 177.0294 | -14.5294 | 193 | 177.0294 | 177.0294 | 15.9706 | 260.2 | 266.3416 | 266.3416 | -6.1416 | 70.5 | 73.591 | 73.591 | -3.091 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 26 | 26 | -1.9 | 11.5 | 15.11 | 15.11 | -3.61 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 184.3 | 20.7254 | 41.4508 | 142.8492 | 60.8 | 89.0991 | 97.2503 | -36.4503 | 67 | 66.8097 | 66.8097 | 0.19034 | 74 | 71.0528 | 72.3739 | 1.6261 | 30.3 | 29.2627 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 45.3 | 33.1606 |  | 45.3 | 46.1 | 33.1606 |  | 46.1 | 138.2 | 159.1081 | 159.1081 | -20.9081 | 140.2 | 159.1081 | 159.1081 | -18.9081 | 166.7 | 159.5859 | 159.5859 | 7.1141 | 177 | 176.3618 | 176.3618 | 0.63817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 205.2938 | 205.2938 | -2.3938 | 97.6 | 102.9552 | 102.9552 | -5.3552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 0 | 11.49 | 24.9396 | -24.9396 | 45.3 | 46.78 | 75.41 | -30.11 | 14.5 | 15.324 | 15.324 | -0.824 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 83.8 | 138.7 | 163.815 | -80.015 | 43.1 | 68.1997 | 97.76 | -54.66 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.9 | 5.8346 | 5.8346 | 15.0654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 1.6 | 11.65 | 11.65 | -10.05 | 1.9 | 14.37 | 14.37 | -12.47 | 0 | 2.71 | 5.578 | -5.578 | 0 | 11.76 | 14.1647 | -14.1647 | 7.7 | 7.2158 | 7.2158 | 0.4842 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 20 |  |  | 20 | 1.2 | 0.964 | 0.964 | 0.236 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.418 | 0.418 | -0.118 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 5.3 | 3 | 3 | 2.3 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 15.4 | 15.79 | 19 | -3.6 | 31 | 46.94 | 68 | -37 | 10.4 | 14.7 | 22.7472 | -12.3472 | 1.6 | 9.98 | 34.2717 | -32.6717 | 2.7 | 16.53 | 23.5395 | -20.8395 | 0.3 | 1.03 | 2.4012 | -2.1012 | 0.5 | 0.88 | 1.3317 | -0.8317 | 11.5 | 18.7218 | 40.32 | -28.82 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 14.9 | 16.5141 | 16.5141 | -1.6141 | 131.9 | 168.61 | 197.71 | -65.81 | 9.1 | 11.2562 | 11.2562 | -2.1562 | 11.6 | 84.7 | 80 | -68.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2.6 | 8 | 8 | -5.4 | 9.5 | 65.8 | 57.6 | -48.1 | 3 | 12.85 | 12.85 | -9.85 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 15.9 | 11.5982 | 11.5982 | 4.3018 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.3 | 35 |  | 38.3 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.5 | 8.25 | 8.25 | -0.75 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 15.2 | 12.1353 | 12.1353 | 3.0647
23/08/2026 | 13:30 | 100.9 | 58.4383 | 61.4496 | 39.4504 | 449.9 | 477.6988 | 591.5593 | -141.6593 | 143.6 | 146.1674 | 146.1674 | -2.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 |  | 11.2 | 92.5 | 86.093 | 86.093 | 6.407 |  |  |  | 0 | 80.5 |  |  | 80.5 | 174.1 | 189.81 | 189.81 | -15.71 | 193.8 | 189.81 | 189.81 | 3.99 | 193.3 | 189.81 | 189.81 | 3.49 | 284.2 | 285.57 | 285.57 | -1.37 | 199.3 | 206.0414 | 206.0414 | -6.7414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 370 | 318.5587 | 152.0901 | 217.9099 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 140.2435 | 140.2435 | -7.4435 | 7.6 | 6.9962 | 6.9962 | 0.60383 | 4.9 | 3.7568 | 3.7568 | 1.1432 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 55.1 | 42.9071 | 45.9517 | 9.1483 | 69.6 | 39.4569 |  | 69.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 35.0408 | 35.0408 | 7.4592 | 104.9 |  |  | 104.9 | 25.6 | 22.6012 | 22.6012 | 2.9988 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 10.6 | 11.1111 | 11.1111 | -0.51111 | 74.8 | 76.2641 | 76.2641 | -1.4641 | 180.6733 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0699 | 180.6267 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1165 | 172.7767 | 185.298 | 185.298 | -12.5212 | 103.2 | 100.4654 | 100.4654 | 2.7346 | 16.8 |  | 18 | -1.2 | 21.4 | 22.028 | 22.028 | -0.62802 | 16.7 | 15.1175 | 15.1175 | 1.5825 | 48.5 | 20.7254 | 20.7254 | 27.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.8 | 64.9423 | 28.1923 | 53.6078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 |  | 55.9268 | -33.2268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.0098 | 1.6902 | 164.7 | 177.5244 | 177.5244 | -12.8244 | 163.4 | 177.5244 | 177.5244 | -14.1244 | 193.7 | 177.5244 | 177.5244 | 16.1756 | 260.8 | 267.0863 | 267.0863 | -6.2863 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 | 11.6 | 15.02 | 15.02 | -3.42 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 119.6 | 89.1192 | 41.4511 | 78.1489 | 65.9 | 89.6624 | 92.4445 | -26.5445 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 73.7 | 71.2752 | 72.3739 | 1.3261 | 29.7 | 29.3543 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 44.9 | 33.1606 |  | 44.9 | 45.7 | 42.669 |  | 45.7 | 138.7 | 159.1081 | 159.1081 | -20.4081 | 140.3 | 159.1081 | 159.1081 | -18.8081 | 167.4 | 159.5859 | 159.5859 | 7.8141 | 174.9 | 176.3618 | 176.3618 | -1.4618 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.2 | 205.2938 | 205.2938 | -3.0938 | 97.4 | 102.9552 | 102.9552 | -5.5552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 8.6 | 12.83 | 25.9091 | -17.3091 | 45.6 | 46.35 | 72.45 | -26.85 | 15.6 | 15.1784 | 15.1784 | 0.4216 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 15.1 | 20.3376 | 20.3376 | -5.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 73.2 | 135 | 164.1328 | -90.9328 | 36.8 | 67.3583 | 98.68 | -61.88 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.4 | 5.8346 | 5.8346 | 14.5654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 1.7 | 11.39 | 11.39 | -9.69 | 2 | 13.94 | 13.94 | -11.94 | 0.4 | 2.98 | 5.9332 | -5.5332 | 2.8 | 14.06 | 15.4282 | -12.6282 | 3 | 7.8632 | 7.8632 | -4.8632 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 18.1 |  | 13.9832 | 4.1169 | 1.2 | 0.964 | 0.964 | 0.236 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4233 | 0.4233 | 0.0767 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 14.1 | 18.48 | 17 | -2.9 | 34.8 | 46.23 | 63 | -28.2 | 3.5 | 12.3 | 22.0988 | -18.5988 | 2.6 | 11.44 | 33.7734 | -31.1734 | 4.8 | 20.27 | 24.7726 | -19.9726 | 0.7 | 1.25 | 2.3481 | -1.6481 | 0.3 | 1.22 | 1.4761 | -1.1761 | 15.6 | 15.6938 | 40.46 | -24.86 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 17.3 | 16.5826 | 16.5826 | 0.7174 | 95.9 | 166.51 | 192.3 | -96.4 | 15 | 10.975 | 10.975 | 4.025 | 20.2 | 80 | 78 | -57.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 6 | -6 | 6.8 | 16 | 13 | -6.2 | 15.8 | 62.4 | 56.16 | -40.36 | 7.06 | 12.9 | 12.9 | -5.84 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 6.2 | 11.2856 | 11.2856 | -5.0856 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 6.8 | 8.25 | 8.25 | -1.45 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.1 | 12.1353 | 12.1353 | 1.9647
23/08/2026 | 14:00 | 99.5 | 60.9845 | 63.5688 | 35.9312 | 502.2 | 474.3038 | 616.9917 | -114.7917 | 145.1 | 146.1674 | 146.1674 | -1.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 93.7 | 86.093 | 86.093 | 7.607 |  |  |  | 0 | 80.9 |  |  | 80.9 | 174.7 | 189.81 | 189.81 | -15.11 | 192.9 | 189.81 | 189.81 | 3.09 | 193.3 | 189.81 | 189.81 | 3.49 | 284.8 | 285.57 | 285.57 | -0.77004 | 200.5 | 206.0414 | 206.0414 | -5.5414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 369.9 | 315.9848 | 140.0518 | 229.8482 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 140.2435 | 140.2435 | -5.5435 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 54.4 | 43.7996 | 46.7438 | 7.6562 | 42.6 |  |  | 42.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 35.0408 | 35.0408 | 4.9592 | 105.6 |  | 67.3575 | 38.2425 | 25.8 | 22.6012 | 22.6012 | 3.1988 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 10.5 | 11.1111 | 11.1111 | -0.61111 | 71.2 | 76.2641 | 76.2641 | -5.0641 | 179.2278 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5153 | 180.3266 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4166 | 172.4555 | 185.298 | 185.298 | -12.8424 | 103 | 100.4654 | 86.1981 | 16.8019 | 28.6 | 18 | 18 | 10.6 | 21.7 | 22.028 | 22.028 | -0.32802 | 17.4 | 15.1175 | 15.1175 | 2.2825 | 68.6 | 20.7254 | 20.7254 | 47.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.7 | 70.3275 | 33.0485 | 47.6516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 |  |  | 23.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 72.5661 | 19.4339 | 165.5 | 178.468 | 178.468 | -12.968 | 163.7 | 178.468 | 178.468 | -14.768 | 194.7 | 178.468 | 178.468 | 16.232 | 261.4 | 268.506 | 268.506 | -7.106 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 | 11.6 | 14.96 | 14.96 | -3.36 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 137.7 | 82.9016 | 41.4508 | 96.2492 | 67.6 | 88.5359 | 88.9083 | -21.3083 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 73.9 | 70.8304 | 72.3739 | 1.5261 | 29.9 | 29.1711 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 45.1 | 33.1606 |  | 45.1 | 45.7 | 42.669 |  | 45.7 | 139.2 | 159.1081 | 159.1081 | -19.9081 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 167.5 | 159.5859 | 159.5859 | 7.9141 | 177.3 | 176.3618 | 176.3618 | 0.93817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.3 | 205.2938 | 205.2938 | -1.9938 | 98 | 102.9552 | 102.9552 | -4.9551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 10.4 | 14.09 | 26.7395 | -16.3395 | 26.4 | 45.39 | 67.99 | -41.59 | 15.5 | 15.0259 | 15.0259 | 0.4741 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 80.5 | 130.2 | 161.0042 | -80.5042 | 42.3 | 67.0054 | 96.35 | -54.05 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.6 | 5.8346 | 5.8346 | 14.7653 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 2.4 | 10.92 | 10.92 | -8.52 | 2.3 | 13.03 | 13.03 | -10.73 | 1.7 | 3.25 | 5.9579 | -4.2579 | 3.5 | 15.81 | 16.63 | -13.13 | 0.8 | 7.493 | 7.493 | -6.693 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.2 | 0.956 | 0.956 | 0.244 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4251 | 0.4251 | -0.0251 | 1.2 | 1.028 | 1.028 | 0.172 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 10.9 | 21.18 | 17 | -6.1 | 31 | 45.53 | 63 | -32 | 3 | 9.9 | 21.4172 | -18.4172 | 5.5 | 12.9 | 38.1102 | -32.6102 | 7.5 | 21.83 | 26.7661 | -19.2661 | 0.9 | 1.48 | 2.8991 | -1.9991 | 0.6 | 1.56 | 1.3366 | -0.7366 | 5.5 | 12.6046 | 40.55 | -35.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 17.5 | 16.011 | 16.011 | 1.489 | 121.2 | 165.63 | 187.75 | -66.55 | 5.7 | 10.6705 | 10.6705 | -4.9705 | 20.4 | 74.7 | 73 | -52.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 12 | -12 | 6.4 | 28 | 22 | -15.6 | 16.6 | 58.5 | 52.56 | -35.96 | 6.79 | 13 | 13 | -6.21 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 4.9 | 10.8208 | 10.8208 | -5.9208 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.3 | 8.25 | 8.25 | -0.95 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 15.4 | 12.1353 | 12.1353 | 3.2647
23/08/2026 | 14:30 | 55.1 | 132.9992 | 68.204 | -13.104 | 488.6 | 532.5217 | 619.2871 | -130.687 | 145 | 146.1674 | 146.1674 | -1.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 93.3 | 86.093 | 86.093 | 7.207 |  |  |  | 0 | 80.5 | 54.5413 |  | 80.5 | 146.2 | 189.81 | 189.81 | -43.61 | 146.6 | 189.81 | 189.81 | -43.21 | 146.5 | 189.81 | 189.81 | -43.31 | 260.5 | 285.57 | 285.57 | -25.07 | 201.4 | 206.0414 | 206.0414 | -4.6414 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 348.7 | 375.9885 | 140.0518 | 208.6482 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 140.2435 | 140.2435 | -4.0435 | 7.1 | 6.9962 | 6.9962 | 0.10383 | 4.7 | 3.7568 | 3.7568 | 0.94322 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 53.2 | 71.3296 | 67.0178 | -13.8178 | 41.6 |  |  | 41.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 35.0408 | 35.0408 | 5.1592 | 103.2 |  |  | 103.2 | 27.8 | 22.6012 | 22.6012 | 5.1988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 69.9 | 76.2641 | 76.2641 | -6.3641 | 180.7908 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9524 | 181.7839 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9592 | 170.7517 | 185.298 | 185.298 | -14.5463 | 105 | 100.4654 | 86.7191 | 18.2809 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 21.7 | 22.028 | 22.028 | -0.32802 | 16.7 | 15.1175 | 15.1175 | 1.5825 | 41 | 41.4508 | 41.4508 | -0.45078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.6 | 132.3605 | 45.0021 | 33.5979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 11.8374 | 11.8374 | 10.4626 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 73.2031 | 18.4969 | 165.6 | 179.1363 | 179.1363 | -13.5363 | 163.2 | 179.1363 | 179.1363 | -15.9363 | 195.3 | 179.1363 | 179.1363 | 16.1637 | 262.2 | 269.5114 | 269.5114 | -7.3114 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 116.8 | 71.0691 | 41.4508 | 75.3492 | 65.5 | 84.8577 | 91.1749 | -25.6749 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 70.8 | 68.6862 | 72.3739 | -1.5739 | 29.8 | 28.288 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 45.7 | 50.6459 |  | 45.7 | 46.7 | 49.6662 |  | 46.7 | 139.2 | 159.1081 | 159.1081 | -19.9081 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 167.8 | 159.5859 | 159.5859 | 8.2141 | 178.3 | 176.3618 | 176.3618 | 1.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 205.2938 | 205.2938 | -1.2938 | 98.1 | 102.9552 | 102.9552 | -4.8552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 11.9 | 9.68 | 27.1905 | -15.2905 | 30.2 | 7.97 | 61.91 | -31.71 | 15.2 | 14.6508 | 14.6508 | 0.5492 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 15.3 | 20.3376 | 20.3376 | -5.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 108 | 63.8 | 154.5778 | -46.5778 | 55.2 | 35.2853 | 90.37 | -35.17 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.5 | 5.8346 | 5.8346 | 14.6654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 4 | 6.08 | 10.04 | -6.04 | 4.3 | 7.13 | 11.55 | -7.25 | 2 | 2.42 | 6.0557 | -4.0557 | 8.2 | 12.65 | 17.522 | -9.322 | 1 | 4.67 | 5.5532 | -4.5532 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 6.4 | 3.8342 | 3.8342 | 2.5658 | 1.2 | 0.952 | 0.952 | 0.248 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4254 | 0.4254 | -0.0254 | 1.2 | 0.99 | 0.996 | 0.204 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 12 | 21.77 | 22 | -10 | 39.1 | 37.77 | 63 | -23.9 | 2.6 | 6.24 | 20.6521 | -18.0521 | 8.3 | 11.74 | 33.5468 | -25.2468 | 11.9 | 14.06 | 28.1965 | -16.2965 | 1.3 | 1.83 | 2.4306 | -1.1306 | 0.7 | 1.01 | 1.1318 | -0.4318 | 4.1 | 11.61 | 40.65 | -36.55 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 17.6 | 15.4485 | 15.4485 | 2.1515 | 184 | 79 | 178.94 | 5.06 | 6.2 | 8.65 | 9.992 | -3.792 | 83 | 19.2682 | 68 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.33 | 20 | -20 | 6.5 | 25.46 | 32 | -25.5 | 60 | 16.3653 | 48.96 | 11.04 | 6.89 | 13.39 | 13.39 | -6.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 9.8 | 5.8 | 10.1463 | -0.3463 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.744 | 18.744 | 0.65604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 15.6 | 12.1353 | 12.1353 | 3.4647
23/08/2026 | 15:00 | 37.5 | 127.3857 | 72.1628 | -34.6628 | 439.4 | 454.6568 | 577.8602 | -138.4602 | 144.1 | 146.1674 | 146.1674 | -2.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 |  | 11 | 92.3 | 86.093 | 86.093 | 6.207 |  |  |  | 0 | 80 | 54.7096 |  | 80 | 153.5 | 189.81 | 189.81 | -36.31 | 153.8 | 189.81 | 189.81 | -36.01 | 154 | 189.81 | 189.81 | -35.81 | 266.2 | 285.57 | 285.57 | -19.37 | 201.4 | 206.0414 | 206.0414 | -4.6414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 356.4 | 354.5765 | 140.052 | 216.3481 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 140.2435 | 140.2435 | -7.2435 | 6.9 | 6.9962 | 6.9962 | -0.09617 | 4.7 | 3.7568 | 3.7568 | 0.94322 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 59.9 | 69.6672 | 67.6497 | -7.7497 | 41.8 |  |  | 41.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 35.0408 | 35.0408 | 5.3592 | 102.6 |  |  | 102.6 | 25.3 | 22.6012 | 22.6012 | 2.6988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 68.1 | 76.2641 | 76.2641 | -8.1641 | 180.3198 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4233 | 180.3913 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3519 | 175.2306 | 185.298 | 185.298 | -10.0674 | 101.4 | 100.4654 | 96.0511 | 5.349 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 21.3 | 22.028 | 22.028 | -0.72802 | 17.1 | 15.1175 | 15.1175 | 1.9825 | 39.2 | 41.4508 | 20.7254 | 18.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.5 | 116.6903 | 53.4906 | 26.0094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 11.8374 | 26.1315 | -4.7315 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 45.2919 | 45.2919 | -6.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0098 | 84.6126 | 6.4874 | 167.2 | 178.9164 | 178.9164 | -11.7165 | 165.2 | 178.9164 | 178.9164 | -13.7165 | 195.8 | 178.9164 | 178.9164 | 16.8835 | 263.9 | 269.1806 | 269.1806 | -5.2806 | 68.1 | 73.591 | 73.591 | -5.491 | 32.5 | 36.906 | 36.906 | -4.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 99.4 | 73.9322 | 41.4508 | 57.9492 | 80.4 | 86.6498 | 92.4445 | -12.0445 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 67.9 | 70.7772 | 72.3739 | -4.4739 | 30.1 | 29.1492 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 45.9 | 50.6459 |  | 45.9 | 47.2 | 49.6662 |  | 47.2 | 139 | 159.1081 | 159.1081 | -20.1081 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 179.2 | 176.3618 | 176.3618 | 2.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 205.2938 | 205.2938 | -1.1938 | 98.1 | 102.9552 | 102.9552 | -4.8552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3 | 3.1747 | 3.1747 | -0.1747 | 23.3 | 14.78 | 27.801 | -4.501 | 18.5 | 4.59 | 54.4 | -35.9 | 15.7 | 14.5342 | 14.5342 | 1.1658 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 75.9 | 67.8 | 145.2975 | -69.3975 | 34.3 | 34.9161 | 82.51 | -48.21 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.12 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 7.9 | 4.79 | 8.75 | -0.85 | 9.7 | 4.83 | 9.25 | 0.45 | 4.3 | 3.7 | 6.3551 | -2.0551 | 15.2 | 19.18 | 18.1878 | -2.9878 | 2.1 | 3.9 | 4.7759 | -2.6759 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 6.2 | 3.8342 | 7.1245 | -0.92454 | 1.2 | 0.972 | 0.972 | 0.228 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4215 | 0.4215 | -0.1215 | 1.1 | 0.93 | 0.932 | 0.168 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 14.4 | 23.56 | 22 | -7.6 | 42.3 | 36.06 | 63 | -20.7 | 4.7 | 4.24 | 19.6975 | -14.9975 | 11.8 | 17.35 | 36.569 | -24.769 | 22.6 | 21.05 | 31.5915 | -8.9915 | 1.7 | 2.17 | 2.5718 | -0.8718 | 0.9 | 1.54 | 1.2736 | -0.3736 | 4 | 9.1 | 40.48 | -36.48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 18.1 | 15.7042 | 15.7042 | 2.3958 | 84.6 | 84.6 | 159.77 | -75.17 | 6.9 | 7.53 | 8.873 | -1.973 | 87.6 | 18.4835 | 62 | 25.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.6 | 46.1 | 31 | -1.4 | 90 | 50.41 | 43 | 47 | 58.2 | 16.422 | 44.64 | 13.56 | 6.3 | 13.13 | 13.13 | -6.83 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 8 | 4.79 | 9.1427 | -1.1427 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.3 | 18.744 | 18.744 | 0.55604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.6 | 35 |  | 38.6 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 9.6 | 8.25 | 8.25 | 1.35 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 16 | 12.1353 | 12.1353 | 3.8647
23/08/2026 | 15:30 | 36 | 117.1395 | 80.3607 | -44.3607 | 447.3 | 451.4877 | 451.4878 | -4.1878 | 144 | 146.1674 | 146.1674 | -2.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 |  | 10.9 | 92.5 | 86.093 | 86.093 | 6.407 |  |  |  | 0 | 82.7 | 50.7919 |  | 82.7 | 165 | 189.81 | 189.81 | -24.81 | 164.9 | 189.81 | 189.81 | -24.91 | 164.2 | 189.81 | 189.81 | -25.61 | 251 | 285.57 | 285.57 | -34.57 | 203.1 | 206.0414 | 206.0414 | -2.9414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 146.2 | 140.0518 | 178.926 | -32.726 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 140.2435 | 140.2435 | -10.5435 | 7.1 | 6.9962 | 6.9962 | 0.10383 | 4.9 | 3.7568 | 3.7568 | 1.1432 | 21.8 | 22.2809 | 22.2809 | -0.48085 | 60.6 | 67.2445 | 69.6174 | -9.0174 | 42.5 |  |  | 42.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 35.0408 | 35.0408 | 4.3592 | 104 | 74.5525 | 35.3184 | 68.6816 | 22.1 | 22.6012 | 22.6012 | -0.5012 | 16.1 | 18.0016 | 18.0016 | -1.9016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 65.3 | 76.2641 | 76.2641 | -10.9641 | 179.0209 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7223 | 178.8346 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9085 | 181.9621 | 185.298 | 185.298 | -3.3359 | 101.4 | 100.4654 | 100.4654 | 0.9346 | 44.1 |  | 18 | 26.1 | 21.2 | 22.028 | 22.028 | -0.82802 | 16.3 | 15.1175 | 15.1175 | 1.1825 | 38.7 | 41.4508 | 20.7254 | 17.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81 | 102.4541 | 76.3552 | 4.6448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 11.8374 | 51.9183 | -30.7183 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90.0098 | 90.0098 | 0.8902 | 167 | 179.5625 | 179.5625 | -12.5625 | 164.8 | 179.5625 | 179.5625 | -14.7625 | 195.7 | 179.5625 | 179.5625 | 16.1375 | 262.7 | 270.1526 | 270.1526 | -7.4526 | 67.1 | 73.591 | 73.591 | -6.491 | 32.7 | 36.906 | 36.906 | -4.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 26 | 26 | -3.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 118 | 139.3719 | 41.4508 | 76.5492 | 79.9 | 92.4445 | 96.3883 | -16.4883 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 61.9 | 72.3739 | 72.3739 | -10.4739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 46.2 | 50.6459 |  | 46.2 | 46.9 | 49.6662 |  | 46.9 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 179.6 | 176.3618 | 176.3618 | 3.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 30.9 | 19.49 | 28.9186 | 1.9814 | 14.9 | 0.7 | 45.44 | -30.54 | 15.6 | 14.2964 | 14.2964 | 1.3036 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14.6 | 20.3376 | 20.3376 | -5.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 49.2 | 72.8 | 119.038 | -69.838 | 23.1 | 37.4798 | 61.03 | -37.93 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.12 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.2 | 5.8346 | 5.8346 | 14.3653 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 5.2 | 3.11 | 7.07 | -1.87 | 7.1 | 3.16 | 7.58 | -0.48 | 5.5 | 4.87 | 6.5668 | -1.0668 | 18.3 | 25.19 | 19.9427 | -1.6427 | 1.7 | 2.31 | 3.1877 | -1.4877 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 6.3 | 3.8342 | 13.0604 | -6.7604 | 1.2 | 1.028 | 1.028 | 0.172 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3894 | 0.3894 | -0.0894 | 0.9 | 0.78 | 0.784 | 0.116 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 4.9 | 3 | 3 | 1.9 | 8.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 13.5 | 23.96 | 26 | -12.5 | 34.5 | 34.01 | 63 | -28.5 | 2.7 | 2.94 | 17.8869 | -15.1869 | 22.5 | 22.5 | 38.2066 | -15.7066 | 32.2 | 27.48 | 33.379 | -1.179 | 2.4 | 2.59 | 2.8253 | -0.4253 | 2.3 | 2.04 | 1.3955 | 0.9045 | 7.6 | 7.36 | 40.18 | -32.58 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 18.2 | 14.6943 | 14.6943 | 3.5057 | 69.8 | 92.4 | 138.38 | -68.58 | 10.3 | 6.61 | 7.9552 | 2.3448 | 137.4 | 23.7104 | 53 | 84.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 70.9 | 47 | 81.1 | 124 | 77.59 | 61 | 63 | 102.3 | 20.1908 | 38.16 | 64.14 | 6.01 | 13 | 13 | -6.99 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 4 | 3.45 | 7.8026 | -3.8026 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 18.8 | 18.744 | 18.744 | 0.05604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.1 | 35 |  | 38.1 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7 | 8.25 | 8.25 | -1.25 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 13.7 | 12.1353 | 12.1353 | 1.5647
23/08/2026 | 16:00 | 36.7 | 111.7629 | 92.3293 | -55.6293 | 438.8 | 451.4877 | 451.4878 | -12.6878 | 139.9 | 146.1674 | 146.1674 | -6.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 10.3627 | 10.3627 | 0.13731 | 90.6 | 86.093 | 86.093 | 4.507 |  |  |  | 0 | 80.6 | 50.5189 |  | 80.6 | 175.5 | 189.81 | 189.81 | -14.31 | 167.7 | 189.81 | 189.81 | -22.11 | 170.2 | 189.81 | 189.81 | -19.61 | 276.5 | 285.57 | 285.57 | -9.07 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 124.9 | 73.2124 | 197.2355 | -72.3355 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 140.2435 | 140.2435 | -7.6435 | 6.9 | 6.9962 | 6.9962 | -0.09617 | 4.7 | 3.7568 | 3.7568 | 0.94322 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 59.8 | 65.6884 | 72.158 | -12.358 | 41.9 |  |  | 41.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39 | 35.0408 | 35.0408 | 3.9592 | 102.7 | 98.4456 | 34.4732 | 68.2268 | 26.4 | 22.6012 | 22.6012 | 3.7988 | 15.8 | 18.0016 | 18.0016 | -2.2016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 70 | 76.2641 | 76.2641 | -6.2641 | 177.1516 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5916 | 177.459 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2841 | 180.5314 | 185.298 | 185.298 | -4.7665 | 102.1 | 100.4654 | 100.4654 | 1.6346 | 4.5 | 4.1451 | 18 | -13.5 | 21.7 | 22.028 | 22.028 | -0.32802 | 16.4 | 15.1175 | 15.1175 | 1.2825 | 39.7 | 41.4508 | 20.7254 | 18.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.7 | 102.4541 | 112.0363 | -33.3364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 |  | 46.465 | -7.865 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 90.0098 | 90.0098 | 0.19022 | 167.8 | 179.3494 | 179.3494 | -11.5494 | 165.7 | 179.3494 | 179.3494 | -13.6494 | 196.4 | 179.3494 | 179.3494 | 17.0506 | 263.6 | 269.832 | 269.832 | -6.232 | 68 | 73.591 | 73.591 | -5.591 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 92.8 | 142.0219 | 82.9016 | 9.8984 | 78.1 | 92.4445 | 88.5007 | -10.4007 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 61.1 | 72.3739 | 72.3739 | -11.2739 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 46.4 | 50.6459 |  | 46.4 | 47.4 | 49.6662 |  | 47.4 | 140 | 159.1081 | 159.1081 | -19.1081 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 181 | 176.3618 | 176.3618 | 4.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 205.2938 | 205.2938 | 0.30619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 40.1 | 22.98 | 31.2512 | 8.8488 | 37.5 |  | 34.23 | 3.27 | 15.6 | 14.5599 | 14.5599 | 1.0401 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 | 1.3476 | -0.14755 | 112.5 | 72.3 | 74.1565 | 38.3435 | 72.3 | 37.2276 | 28.17 | 44.13 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.7 | 5.8346 | 5.8346 | 14.8653 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 9.9 | 1.32 | 5.28 | 4.62 | 12.1 | 1.82 | 6.24 | 5.86 | 7.8 | 5.75 | 7.0215 | 0.7785 | 20.7 | 29.61 | 21.8688 | -1.1688 | 0.2 | 1.71 | 2.5934 | -2.3934 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 7.8 |  | 11.8051 | -4.0051 | 1.3 | 1.112 | 1.112 | 0.188 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0.3344 | 0.3344 | -0.3344 | 0.6 | 0.57 | 0.567 | 0.033 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 16.5 | 24.36 | 26 | -9.5 | 29.8 | 32.29 | 63 | -33.2 | 5.1 | 1.84 | 15.4901 | -10.3901 | 34.2 | 26.32 | 39.0653 | -4.8653 | 44.4 | 32.24 | 35.274 | 9.126 | 2.3 | 3 | 3.0345 | -0.7345 | 3.4 | 2.4 | 1.5546 | 1.8454 | 4.7 | 5.96 | 38.83 | -34.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 17.6 | 14.7081 | 14.7081 | 2.8919 | 85.6 | 93.4 | 110.73 | -25.13 | 2.8 | 3.74 | 5.086 | -2.286 | 31.5 | 30.3814 | 43 | -11.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 93.67 | 70 | 58.8 | 135.2 | 102.54 | 84 | 51.2 | 27.9 | 25.2042 | 30.96 | -3.06 | 5.55 | 12.61 | 12.61 | -7.06 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 4.1 | 0.99 | 5.3446 | -1.2446 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 18.9 | 18.744 | 18.744 | 0.15604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.6 | 35 |  | 38.6 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.5 | 8.25 | 8.25 | -0.75 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 14.6 | 12.1353 | 12.1353 | 2.4647
23/08/2026 | 16:30 | 77 | 60.0118 | 54.3222 | 22.6778 | 440.7 | 451.4877 | 626.7963 | -186.0963 | 144.6 | 146.1674 | 146.1674 | -1.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.3627 | 10.3627 | 0.03731 | 90.5 | 86.093 | 86.093 | 4.407 |  |  |  | 0 | 39.3 | 67.5915 |  | 39.3 | 177.7 | 189.81 | 189.81 | -12.11 | 192.7 | 189.81 | 189.81 | 2.89 | 192.4 | 189.81 | 189.81 | 2.59 | 286.6 | 285.57 | 285.57 | 1.03 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 293.8 | 73.2124 | 140.0518 | 153.7482 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 140.2435 | 140.2435 | -12.9435 | 7.2 | 6.9962 | 6.9962 | 0.20383 | 4.7 | 3.7568 | 3.7568 | 0.94322 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 45.6 | 53.0743 | 62.7607 | -17.1607 | 85.5 | 130.4559 | 26.9431 | 58.5569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.5 | 35.0408 | 35.0408 | 4.4592 | 95 | 98.4456 | 52.8498 | 42.1502 | 24.5 | 22.6012 | 22.6012 | 1.8988 | 16.4 | 18.0016 | 18.0016 | -1.6016 | 11.7 | 11.1111 | 11.1111 | 0.58889 | 59.4 | 76.2641 | 76.2641 | -16.8641 | 176.0303 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7128 | 176.5484 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1948 | 181.9176 | 185.298 | 185.298 | -3.3803 | 101.2 | 100.4654 | 100.4654 | 0.7346 | 14.9 | 40.3274 | 29.6476 | -14.7477 | 21.5 | 22.028 | 22.028 | -0.52802 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 67.6 | 71.7427 | 20.7254 | 46.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80 | 22.5249 | 20.9708 | 59.0292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 26.5021 | 80.6634 | -42.3634 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 90.0098 | 90.0098 | 0.29019 | 166.8 | 177.0294 | 177.0294 | -10.2294 | 164.9 | 177.0294 | 177.0294 | -12.1294 | 196.2 | 177.0294 | 177.0294 | 19.1706 | 263.8 | 266.3416 | 266.3416 | -2.5416 | 66.7 | 73.591 | 73.591 | -6.891 | 32.7 | 36.906 | 36.906 | -4.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 26 | 26 | -3.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 93.8 | 181.8481 | 136.5826 | -42.7826 | 90.6 | 46.5821 | 92.4445 | -1.8445 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 65.3 | 54.263 | 72.3739 | -7.0739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 46.7 | 50.6459 |  | 46.7 | 47.8 | 49.6662 |  | 47.8 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 180.5 | 176.3618 | 176.3618 | 4.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 205.2938 | 205.2938 | -0.19381 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 47.8 | 24.26 | 32.5775 | 15.2225 | 6.6 |  | 21.44 | -14.84 | 15.6 | 14.2903 | 14.2903 | 1.3097 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 17.3 | 43.7 | 32.5285 | -15.2285 | 8.1 | 22.4741 | 6.72 | 1.38 | 0.8 | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.2 | 5.8346 | 5.8346 | 14.3653 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 1.6 |  | 3.78 | -2.18 | 2.5 | 0.46 | 4.88 | -2.38 | 8.5 | 6.03 | 7.1438 | 1.3562 | 27.2 | 29.85 | 22.9714 | 4.2286 | 0 |  | 0.8716 | -0.8716 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 10.1 | 7.2099 | 19.6773 | -9.5773 | 1.4 | 1.192 | 1.192 | 0.208 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0.257 | 0.257 | -0.157 | 0.3 | 0.49 | 0.488 | -0.188 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 8.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 17.1 | 23.16 | 24 | -6.9 | 20.5 | 33.23 | 63 | -42.5 | 3.4 | 0.54 | 10.5059 | -7.1059 | 36.7 | 25.09 | 38.8828 | -2.1828 | 37 | 33.23 | 35.9025 | 1.0975 | 2.3 | 3.19 | 2.7183 | -0.4183 | 4.1 | 2.44 | 1.7825 | 2.3175 | 7.2 | 4.27 | 28.89 | -21.69 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 17.4 | 14.4863 | 14.4863 | 2.9137 | 26.3 | 56.4 | 82.35 | -56.05 | 2 | 2.82 | 4.164 | -2.164 | 11.8 | 22.2474 | 30 | -18.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.3 | 110.39 | 88 | 42.3 | 159.7 | 120.82 | 100 | 59.7 | 8.6 | 18.6585 | 21.6 | -13 | 4.82 | 6.7 | 6.7 | -1.88 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 1.6 |  | 3.7258 | -2.1258 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 18.9 | 18.744 | 18.744 | 0.15604 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 8.7 | 10.628 | 10.628 | -1.928 | 12.6 | 12.1353 | 12.1353 | 0.46473
23/08/2026 | 17:00 | 80.8 | 76.0721 | 68.1512 | 12.6488 | 452.7 | 454.7208 | 655.7623 | -203.0623 | 144.8 | 146.1674 | 146.1674 | -1.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 | 10.3627 | 0.83731 | 89.4 | 86.093 | 86.093 | 3.307 |  |  |  | 0 | 80.8 | 66.7761 |  | 80.8 | 178.9 | 189.81 | 189.81 | -10.91 | 182 | 189.81 | 189.81 | -7.81 | 183.2 | 189.81 | 189.81 | -6.61 | 275 | 285.57 | 285.57 | -10.57 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 298.8 | 104.9845 | 140.0518 | 158.7482 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 140.2435 | 140.2435 | -14.0435 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 4.9 | 3.7568 | 3.7568 | 1.1432 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 44.8 | 57.589 | 66.7345 | -21.9345 | 53.1 | 139.6814 | 55.3585 | -2.2585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39 | 35.0408 | 35.0408 | 3.9592 | 111.4 | 112.3575 | 50.0703 | 61.3297 | 25.4 | 22.6012 | 22.6012 | 2.7988 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 11.3 | 11.1111 | 11.1111 | 0.18889 | 68.1 | 76.2641 | 76.2641 | -8.1641 | 180.9534 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7898 | 181.4726 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2706 | 181.8604 | 185.298 | 185.298 | -3.4376 | 103.4 | 100.4654 | 100.4654 | 2.9346 | 33 | 32.5256 | 34.4403 | -1.4403 | 22.2 | 22.028 | 22.028 | 0.17198 | 17.3 | 15.1175 | 15.1175 | 2.1825 | 43.5 | 82.7526 | 20.7254 | 22.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81 | 55.3098 | 48.9985 | 32.0015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 42.8545 | 80.6634 | 0.13662 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 90.0098 | 1.9902 | 168 | 179.1363 | 179.1363 | -11.1363 | 165.9 | 179.1363 | 179.1363 | -13.2363 | 197 | 179.1363 | 179.1363 | 17.8637 | 264.3 | 269.5114 | 269.5114 | -5.2114 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 100.7 | 182.3969 | 155.1247 | -54.4247 | 104.2 | 59.9816 | 92.4445 | 11.7555 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 66.1 | 59.5544 | 72.3739 | -6.2739 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 46.7 | 50.6459 |  | 46.7 | 47.9 | 49.6662 |  | 47.9 | 139.8 | 159.1081 | 159.1081 | -19.3081 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 181.2 | 176.3618 | 176.3618 | 4.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 205.2938 | 205.2938 | 1.1062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 44.7 | 27.29 | 34.2625 | 10.4375 | 5.1 |  | 9.54 | -4.44 | 15.6 | 13.9921 | 13.9921 | 1.6079 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3476 | 1.3476 | -0.14755 | 8.3 | 12.3 | 8.37 | -0.07 | 4 | 6.3273 | 0.05 | 3.95 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | 0.29 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.7 | 5.8346 | 5.8346 | 14.8653 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | -2.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0.8 |  | 1.92 | -1.12 | 1.1 |  | 2.91 | -1.81 | 7.9 | 6.72 | 7.293 | 0.607 | 29.7 | 30.43 | 24.0655 | 5.6345 | 0 |  | 0.3294 | -0.3294 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 12.8 | 10.974 | 19.6773 | -6.8773 | 1.6 | 1.276 | 1.276 | 0.324 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1649 | 0.1649 | -0.0649 | 0.1 | 0.34 | 0.338 | -0.238 | 8.2 | 5.2 | 5.2 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 18 | 21.96 | 24 | -6 | 20.9 | 31.03 | 63 | -42.1 | 1.9 |  | 5.7452 | -3.8452 | 29.7 | 26.46 | 37.4266 | -7.7266 | 38.3 | 35.58 | 36.936 | 1.364 | 2.4 | 3.39 | 2.8793 | -0.4793 | 2.4 | 2.54 | 2.0526 | 0.3474 | 4.9 | 2.71 | 17.48 | -12.58 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 18.2 | 13.7906 | 13.7906 | 4.4094 | 9.6 | 15.5 | 59.14 | -49.54 | 0.9 |  | 0.953 | -0.053 | 8.3 | 7.1848 | 15 | -6.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.4 | 109.62 | 102 | 28.4 | 155.5 | 118.66 | 111 | 44.5 | 6.6 | 6.1278 | 10.8 | -4.2 | 3.99 | 1.57 | 1.57 | 2.42 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 0.3 |  | 1.0792 | -0.7792 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 18.3 | 18.744 | 18.744 | -0.44396 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.2 | 35 |  | 38.2 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 6.8 | 8.25 | 8.25 | -1.45 | 7.6 | 10.628 | 10.628 | -3.028 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
23/08/2026 | 17:30 | 84.9 | 86.0495 | 83.3468 | 1.5532 | 450.7 | 495.1864 | 655.7623 | -205.0623 | 144.3 | 146.1674 | 146.1674 | -1.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 10.3627 | 10.3627 | 1.2373 | 90.4 | 86.093 | 86.093 | 4.307 |  |  |  | 0 | 82.5 | 76.0254 |  | 82.5 | 179.1 | 189.81 | 189.81 | -10.71 | 185.9 | 189.81 | 189.81 | -3.91 | 185.3 | 189.81 | 189.81 | -4.51 | 282.3 | 285.57 | 285.57 | -3.27 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 295 | 131.6789 | 140.0518 | 154.9482 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 140.2435 | 140.2435 | -2.8435 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.8 | 62.4257 | 72.7801 | -27.9801 | 50.1 | 130.4559 | 120.491 | -70.391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.5 | 35.0408 | 35.0408 | 4.4592 | 111.8 | 116.8512 | 69.201 | 42.599 | 27.1 | 22.6012 | 22.6012 | 4.4988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.6 | 11.1111 | 11.1111 | -0.51111 | 74.3 | 76.2641 | 76.2641 | -1.9641 | 182.2141 | 184.7432 | 184.7432 | -2.529 | 182.1584 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5848 | 181.6663 | 185.298 | 185.298 | -3.6316 | 103.9 | 100.4654 | 100.4654 | 3.4346 | 20.2 | 18 | 32.172 | -11.972 | 22.5 | 22.028 | 22.028 | 0.47198 | 17.6 | 15.1175 | 15.1175 | 2.4825 | 48.5 | 26.9751 | 26.1519 | 22.3481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.8 | 75.8604 | 82.1221 | -1.3221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 52.2629 | 80.6634 | 0.53662 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 90.0098 | 90.0098 | 2.6902 | 168.5 | 180.9345 | 180.9345 | -12.4345 | 166.2 | 180.9345 | 180.9345 | -14.7345 | 198 | 180.9345 | 180.9345 | 17.0655 | 266.3 | 272.2168 | 272.2168 | -5.9168 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 171.2 | 234.2798 | 170.7118 | 0.48816 | 77.4 | 64.9612 | 92.4445 | -15.0445 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 66.3 | 61.5209 | 72.3739 | -6.0739 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 |  |  |  | 0 | 47.1 | 50.6459 |  | 47.1 | 48.3 | 49.6662 |  | 48.3 | 140.3 | 159.1081 | 159.1081 | -18.8081 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 167.2 | 159.5859 | 159.5859 | 7.6141 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 46.4 | 30.92 | 35.274 | 11.126 | 0.5 |  | 2.53 | -2.03 | 15.6 | 12.736 | 12.736 | 2.864 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 1.5 | 1.8 | 1.1998 | 0.3002 | 0.6 | 0.95118 |  | 0.6 | 1.3 | 0.51 | 0.51 | 0.79 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.5 | 5.8346 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0.1 |  | 0.31 | -0.21 | 0.1 |  | 0.74 | -0.64 | 9.8 | 7.54 | 7.4644 | 2.3356 | 31 | 31.12 | 25.1409 | 5.8591 | 0 |  | 0.0192 | -0.0192 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 19.1 | 13.1397 | 19.6773 | -0.57727 | 1.7 | 1.352 | 1.352 | 0.348 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 0 | 0.12 | 0.116 | -0.116 | 8.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 20.1 | 20.71 | 22 | -1.9 | 15.2 | 26.89 | 53 | -37.8 | 0 |  | 1.3731 | -1.3731 | 38.5 | 27.5 | 35.4594 | 3.0406 | 34.8 | 38.39 | 37.1579 | -2.3579 | 2.2 | 3.59 | 3.303 | -1.103 | 3.1 | 2.66 | 2.7656 | 0.3344 | 2.9 | 2 | 6.06 | -3.16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 17.2 | 12.0235 | 12.0235 | 5.1765 | 1.8 | 2.4 | 21.1 | -19.3 | 0 |  | 0.5572 | -0.5572 | 0.4 | 1.0087 | 4 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 107.79 | 109 | 19.6 | 142.9 | 113.49 | 115 | 27.9 | 0.4 | 0.882 | 2.88 | -2.48 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 0 |  | 0.3827 | -0.3827 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 18.4 | 18.744 | 18.744 | -0.34396 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.1 | 8.25 | 8.25 | -1.15 | 7.6 | 10.628 | 10.628 | -3.028 | 13.6 | 12.1353 | 12.1353 | 1.4647
23/08/2026 | 18:00 | 113.3 | 98.5911 | 104.3477 | 8.9523 | 449.6 | 636.231 | 655.7623 | -206.1623 | 141.3 | 146.1674 | 146.1674 | -4.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 | 10.3627 | 0.83731 | 89.5 | 86.093 | 86.093 | 3.407 |  |  |  | 0 | 82 | 86.13 |  | 82 | 180 | 189.81 | 188.478 | -8.478 | 196.2 | 189.81 | 188.478 | 7.722 | 195.9 | 189.81 | 188.478 | 7.422 | 280.4 | 285.57 | 283.566 | -3.166 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 300.5 | 159.8179 | 377.6835 | -77.1835 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 140.2435 | 140.2435 | -7.4435 | 7.6 | 6.9962 | 6.9962 | 0.60383 | 4.9 | 3.7568 | 3.7568 | 1.1432 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 54.6 | 69.2459 | 81.5857 | -26.9857 | 69 | 32.3963 | 38.5692 | 30.4308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 35.0408 | 35.0408 | 4.6592 | 134.2 | 137.1718 | 75.9326 | 58.2674 | 24.8 | 22.6012 | 22.6012 | 2.1988 | 15.8 | 18.0016 | 18.0016 | -2.2016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 68.4 | 76.2641 | 76.2641 | -7.8641 | 180.405 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3382 | 181.1227 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6205 | 182.213 | 185.298 | 185.298 | -3.0849 | 101.6 | 100.4654 | 100.4654 | 1.1346 | 20 | 46.8097 | 46.8096 | -26.8097 | 22.1 | 22.028 | 22.028 | 0.07198 | 17.3 | 15.1175 | 15.1175 | 2.1825 | 118 | 68.0868 | 59.9963 | 58.0037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81 | 94.3065 | 121.2626 | -40.2625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 78.7683 | 80.6634 | -0.26338 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.0098 | 1.6902 | 169.4 | 181.2941 | 181.2941 | -11.8941 | 167.4 | 181.2941 | 181.2941 | -13.8941 | 199 | 181.2941 | 181.2941 | 17.7059 | 267.1 | 272.7578 | 272.7578 | -5.6578 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 26 | 26 | -2.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 184.2 | 268.5024 | 194.622 | -10.422 | 74.9 | 66.2373 | 92.4445 | -17.5445 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 68 | 62.0248 | 72.3739 | -4.3739 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 47.2 | 50.6459 |  | 47.2 | 48.4 | 49.6662 |  | 48.4 | 140.6 | 159.1081 | 159.1081 | -18.5081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 47 | 33.96 | 37.3563 | 9.6437 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 12.6431 | 12.6431 | 2.7569 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.51 | 0.51 | 0.89 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  | 0.02 | -0.02 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 10.8 | 8.22 | 7.7563 | 3.0437 | 35.5 | 31.7 | 26.2333 | 9.2667 | 0 |  | 0.0008 | -0.0008 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 19.5 | 19.241 | 19.6773 | -0.17727 | 1.7 | 1.436 | 1.436 | 0.264 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.0295 | 0.0295 | -0.0295 | 0 | 0.06 | 0.056 | -0.056 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 21.5 | 19.46 | 22 | -0.5 | 10.3 | 22.76 | 53 | -42.7 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 28.54 | 38.2626 | -7.0626 | 35.6 | 40.74 | 38.9449 | -3.3449 | 2 | 3.78 | 3.6647 | -1.6647 | 2.5 | 2.76 | 3.1068 | -0.6068 | 0 | 1.91 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 17.6 | 11.6302 | 11.6302 | 5.9698 | 0 |  | 1.66 | -1.66 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 105.6 | 110 | 16 | 132.2 | 107.33 | 113 | 19.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | -0.86 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 18.2 | 18.744 | 18.744 | -0.54396 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 7.6 | 10.628 | 10.628 | -3.028 | 14 | 12.1353 | 12.1353 | 1.8647
23/08/2026 | 18:30 | 108.9 | 101.2258 | 111.9276 | -3.0276 | 650.5 | 648.3643 | 655.7623 | -5.2623 | 211.8 | 146.1674 | 146.1674 | 65.6326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 46.6982 | 17.7185 | -6.5185 | 90.2 | 86.093 | 86.093 | 4.107 |  |  |  | 0 | 80.8 | 86.8203 |  | 80.8 | 145.8 | 189.81 | 189.81 | -44.01 | 146.1 | 189.81 | 189.81 | -43.71 | 146 | 189.81 | 189.81 | -43.81 | 251.8 | 285.57 | 285.57 | -33.77 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 364.5 | 186.9887 | 379.5304 | -15.0304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 140.2435 | 140.2435 | -4.6435 | 7.7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.70383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 88.3 | 70.38 | 83.8911 | 4.4089 | 147.4 | 183.722 | 77.4633 | 69.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 |  |  | 149.1 | 38.6 | 35.0408 | 35.0408 | 3.5592 | 129.1 | 137.3544 | 150.485 | -21.385 | 24.7 | 22.6012 | 22.6012 | 2.0988 | 15.8 | 18.0016 | 18.0016 | -2.2016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 67.3 | 76.2641 | 76.2641 | -8.9641 | 180.3623 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3808 | 180.8251 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9181 | 180.9257 | 185.298 | 185.298 | -4.3723 | 101.7 | 100.4654 | 100.4654 | 1.2346 | 20.1 | 19.3096 | 46.8097 | -26.7097 | 22.3 | 31.3331 | 31.3381 | -9.0381 | 17.4 | 15.1175 | 15.1175 | 2.2825 | 118.2 | 116.7562 | 84.5886 | 33.6114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 82 | 100.6192 | 139.8436 | -57.8436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.6634 | 80.6634 | -0.16338 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.0098 | 1.6902 | 169 | 181.4672 | 181.4672 | -12.4672 | 167.3 | 181.4672 | 181.4672 | -14.1672 | 198.6 | 181.4672 | 181.4672 | 17.1328 | 267.1 | 273.0182 | 273.0182 | -5.9182 | 70.2 | 73.591 | 73.591 | -3.391 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 116.3 | 215.4925 | 268.5023 | -152.2023 | 80.7 | 90.9185 | 97.2503 | -16.5503 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 67.8 | 71.7713 | 72.3739 | -4.5739 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 47.4 | 50.6459 |  | 47.4 | 48.6 | 49.6662 |  | 48.6 | 140.7 | 159.1081 | 159.1081 | -18.4081 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 44.6 | 35.23 | 37.6404 | 6.9596 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 11.2 | 11.2 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.7116 | 1.8261 | -0.62614 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.51 | 0.51 | 1.29 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.7 | 5.8346 | 5.8346 | 14.8653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 8.51 | 8.0211 | 3.4789 | 36.3 | 31.94 | 26.6982 | 9.6018 | 0 |  | 0.0008 | -0.0008 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.8 | 1.528 | 1.528 | 0.272 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.9 | 3 | 3 | 1.9 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 13.5 | 17.17 | 17 | -3.5 | 16.1 | 16.19 | 40 | -23.9 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 28.75 | 38.1906 | -10.6906 | 30.7 | 41.73 | 40.8617 | -10.1617 | 1.6 | 3.98 | 3.7876 | -2.1876 | 2.2 | 2.8 | 3.1909 | -0.9909 | 0 | 1.91 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 16.9 | 9.8794 | 9.8794 | 7.0206 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 103.77 | 108 | 14.2 | 125.4 | 102.17 | 107 | 18.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 18.8 | 18.744 | 18.744 | 0.05604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 6.9 | 8.25 | 8.25 | -1.35 | 6.4 | 10.628 | 10.628 | -4.228 | 13.5 | 12.1353 | 12.1353 | 1.3647
23/08/2026 | 19:00 | 111.5 | 102.8467 | 110.4508 | 1.0492 | 646.3 | 572.2855 | 655.7623 | -9.4623 | 212.1 | 146.1674 | 146.1674 | 65.9326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 60.8106 | 25.8824 | -14.7824 | 87 | 86.093 | 86.093 | 0.907 |  |  |  | 0 | 79.9 | 82.8457 |  | 79.9 | 179.2 | 190.9201 | 190.9201 | -11.7201 | 188.1 | 190.9201 | 190.9201 | -2.8201 | 187.7 | 190.9201 | 190.9201 | -3.2201 | 280.7 | 287.2401 | 287.2401 | -6.5401 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 363.7 | 220.1744 | 379.5304 | -15.8304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.1 | 140.2435 | 140.2435 | -7.1435 | 7.5 | 6.9962 | 6.9962 | 0.50383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.1 | 71.3645 | 84.1527 | 5.9473 | 123.4 | 144.9673 | 82.3633 | 41.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 192.1303 | 190.3668 | -41.4668 | 38.4 | 35.0408 | 35.0408 | 3.3592 | 137.1 | 137.3544 | 134.9337 | 2.1663 | 25.3 | 22.6012 | 22.6012 | 2.6988 | 15.8 | 18.0016 | 18.0016 | -2.2016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 68 | 76.2641 | 76.2641 | -8.2641 | 180.5851 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1581 | 181.5017 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2414 | 181.0162 | 185.298 | 185.298 | -4.2818 | 103.3 | 100.4654 | 96.4812 | 6.8188 | 23.8 | 23.155 | 23.4353 | 0.36469 | 22.3 | 31.3331 | 31.3381 | -9.0381 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 40.6 | 79.7391 | 108.1556 | -67.5556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.5 | 104.2068 | 135.8339 | -54.3338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.6634 | 80.6634 | -0.16338 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 85.1386 | 6.6614 | 168.6 | 181.4672 | 181.4672 | -12.8672 | 166.6 | 181.4672 | 181.4672 | -14.8672 | 198.6 | 181.4672 | 181.4672 | 17.1328 | 266.6 | 273.0182 | 273.0182 | -6.4182 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 262 | 268.5024 | 257.6877 | 4.3123 | 80.2 | 87.9414 | 87.6387 | -7.4387 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 67.9 | 70.5762 | 72.3739 | -4.4739 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 |  | 47.5 | 48.6 | 49.6662 |  | 48.6 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 167.7 | 159.5859 | 159.5859 | 8.1141 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 40.5 | 37.26 | 37.3069 | 3.1931 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 10.8258 | 10.8258 | 3.7742 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 20.3376 | 20.3376 | -8.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.6298 | 2.3573 | -1.2573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.51 | 0.51 | 1.39 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.7 | 5.8346 | 5.8346 | 14.8653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 9.1 | 8.2923 | 2.6077 | 36.1 | 31.46 | 26.6641 | 9.4359 | 0 |  | 0.0008 | -0.0008 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.8 | 1.588 | 1.588 | 0.212 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 16.5 | 14.88 | 17 | -0.5 | 14.4 | 9.63 | 40 | -25.6 | 0 |  |  | 0 | 19 | 28.95 | 37.1925 | -18.1925 | 32.3 | 42.41 | 40.524 | -8.224 | 1.5 | 4.18 | 3.2902 | -1.7902 | 1.7 | 2.8 | 2.8858 | -1.1858 | 0 | 1.91 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 16.3 | 9.5537 | 9.5537 | 6.7463 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 103 | 102 | 18.8 | 128.6 | 100 | 95 | 33.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 18.7 | 18.744 | 18.744 | -0.04396 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.3 | 35 |  | 38.3 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.2 | 8.25 | 8.25 | -1.05 | 6.1 | 10.628 | 10.628 | -4.528 | 14.1 | 12.1353 | 12.1353 | 1.9647
23/08/2026 | 19:30 | 101.5 | 107.5178 | 145.4299 | -43.9299 | 642.7 | 655.7623 | 655.7623 | -13.0623 | 212.4 | 146.1674 | 146.1674 | 66.2326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 60.8106 | 47.9609 | -37.5609 | 84.1 | 86.093 | 86.093 | -1.993 |  |  |  | 0 | 82.1 | 86.8203 |  | 82.1 | 179.7 | 190.9201 | 190.9201 | -11.2201 | 198 | 190.9201 | 190.9201 | 7.0799 | 198.4 | 190.9201 | 190.9201 | 7.4799 | 282.9 | 287.2401 | 287.2401 | -4.3401 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 296.4 | 316.454 | 379.5304 | -83.1304 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 140.2435 | 140.2435 | -10.7435 | 6.9 | 6.9962 | 6.9962 | -0.09617 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 103.3 | 71.8107 | 91.7849 | 11.5151 | 135.9 | 152.8905 | 20.7254 | 115.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 |  | 210.432 | -65.132 | 39 | 35.0408 | 35.0408 | 3.9592 | 140.1 | 137.3544 | 150.4851 | -10.385 | 23.2 | 22.6012 | 22.6012 | 0.5988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 69 | 76.2641 | 76.2641 | -7.2641 | 174.5592 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1839 | 175.3206 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4225 | 180.8984 | 185.298 | 185.298 | -4.3995 | 101.3 | 100.4654 | 100.4654 | 0.8346 | 24.5 | 18 | 46.8097 | -22.3097 | 20.4 | 31.3331 | 31.3381 | -10.9381 | 16.8 | 15.1175 | 15.1175 | 1.6825 | 49.1 | 119.5164 | 148.1945 | -99.0945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 122.2 | 116.2615 | 141.6184 | -19.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 80.6634 | 80.6634 | -1.9634 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.9 | 45.2919 | 45.2919 | -6.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90.0098 | 90.0098 | -0.10981 | 170.1 | 181.6359 | 181.6359 | -11.5359 | 168.1 | 181.6359 | 181.6359 | -13.5359 | 200.1 | 181.6359 | 181.6359 | 18.4641 | 267.7 | 273.272 | 273.272 | -5.572 | 66.5 | 73.591 | 73.591 | -7.091 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 26 | 26 | -4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 264.4 | 268.5024 | 206.8398 | 57.5602 | 86.1 | 109.7155 | 97.2533 | -11.1533 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 73.2 | 78.568 | 72.3751 | 0.82494 | 27.6 | 29.8068 | 29.8068 | -2.2068 |  |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 |  | 47.5 | 48.6 | 49.6662 |  | 48.6 | 140.8 | 159.1081 | 159.1081 | -18.3081 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 38 | 35.94 | 37.4517 | 0.5483 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 9.8423 | 9.8423 | 4.7577 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 20.3376 | 20.3376 | -8.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.6298 | 3.7938 | -2.6938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.52 | 0.52 | 1.58 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20 | 5.8346 | 5.8346 | 14.1654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 8.75 | 8.4968 | 3.7032 | 32.2 | 29.21 | 26.1805 | 6.0195 | 0 |  | 0.0008 | -0.0008 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.8 | 1.632 | 1.632 | 0.168 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 17.1 | 13.83 | 15 | 2.1 | 9.9 | 8.09 | 28 | -18.1 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 27.46 | 33.5144 | -10.3144 | 24.6 | 40.41 | 39.7589 | -15.1589 | 1.9 | 3.87 | 2.8861 | -0.9861 | 2.4 | 2.58 | 2.6414 | -0.2414 | 0 | 1.91 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 14.5 | 8.5944 | 8.5944 | 5.9056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 89 | 91 | 21.4 | 112.1 | 83 | 80 | 32.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 18.7 | 18.744 | 18.744 | -0.04396 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 13.5 | 14.4927 | 14.4927 | -0.99275 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | -0.35 | 6.5 | 10.628 | 10.628 | -4.128 | 13.5 | 12.1353 | 12.1353 | 1.3647
23/08/2026 | 20:00 | 113.3 | 110.774 | 128.0359 | -14.7359 | 650.2 | 655.7623 | 655.7623 | -5.5623 | 212.2 | 146.1674 | 146.1674 | 66.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 60.8106 | 30.4077 | -19.2077 | 85.1 | 86.093 | 86.093 | -0.993 |  |  |  | 0 | 80.1 | 86.8203 |  | 80.1 | 178.8 | 190.9201 | 190.9201 | -12.1201 | 196.5 | 190.9201 | 190.9201 | 5.5799 | 194.8 | 190.9201 | 190.9201 | 3.8799 | 270.5 | 287.2401 | 287.2401 | -16.7401 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 301.3 | 347.1571 | 379.5304 | -78.2304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 140.2435 | 140.2435 | -3.7435 | 7.7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.70383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 104.1 | 72.7019 | 87.7532 | 16.3468 | 191.5 | 219.4156 | 69.656 | 121.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 |  | 207.1605 | -57.7605 | 39.3 | 35.0408 | 35.0408 | 4.2592 | 139.5 | 137.3544 | 150.4851 | -10.985 | 24.2 | 22.6012 | 22.6012 | 1.5988 | 16.2 | 18.0016 | 18.0016 | -1.8016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 72.2 | 76.2641 | 76.2641 | -4.0641 | 180.653 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0902 | 180.8999 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8433 | 181.377 | 185.298 | 185.298 | -3.921 | 103.3 | 100.4654 | 100.4654 | 2.8346 | 47.1 | 46.8097 | 46.8096 | 0.29035 | 21.3 | 31.3331 | 31.3381 | -10.0381 | 16.9 | 15.1175 | 15.1175 | 1.7825 | 96 | 74.9268 | 117.6806 | -21.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 123.6 | 123.7217 | 141.6184 | -18.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 80.6634 | 80.6634 | -0.06338 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.0098 | 1.7902 | 170 | 181.6359 | 181.6359 | -11.6359 | 168.1 | 181.6359 | 181.6359 | -13.5359 | 200 | 181.6359 | 181.6359 | 18.3641 | 268.5 | 273.272 | 273.272 | -4.772 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 238.1 | 222.2268 | 261.058 | -22.958 | 91.3 | 109.7155 | 98.9059 | -7.6059 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 74 | 78.568 | 75.6242 | -1.6242 | 27.6 | 29.8068 | 29.8068 | -2.2068 |  |  |  | 0 | 47.4 | 50.6459 |  | 47.4 | 48.6 | 49.6662 |  | 48.6 | 140.7 | 159.1081 | 159.1081 | -18.4081 | 142.7 | 159.1081 | 159.1081 | -16.4081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | -3.0261 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 34.1 | 34.61 | 37.4309 | -3.3309 | 0 |  |  | 0 | 14 | 9.9976 | 9.9976 | 4.0024 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 20.3376 | 20.3376 | -8.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 2.6517 | -1.4517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.52 | 0.52 | 1.58 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.8 | 5.8346 | 5.8346 | 14.9654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 8.41 | 8.6369 | 1.1631 | 29.1 | 26.96 | 25.632 | 3.468 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.8 | 1.644 | 1.644 | 0.156 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 18 | 12.78 | 15 | 3 | 7 | 6.56 | 28 | -21 | 0 |  |  | 0 | 22 | 25.96 | 35.3511 | -13.3511 | 21.1 | 38.42 | 39.8001 | -18.7001 | 1.4 | 3.56 | 2.9203 | -1.5203 | 1.3 | 2.37 | 2.6177 | -1.3177 | 0 | 1.91 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 13.5 | 8.4442 | 8.4442 | 5.0558 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.5 | 71 | 75 | 6.5 | 89 | 64 | 63 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 6.6 | 8.25 | 8.25 | -1.65 | 6.3 | 10.628 | 10.628 | -4.328 | 14 | 12.1353 | 12.1353 | 1.8647
23/08/2026 | 20:30 | 162.2 | 109.8675 | 131.5526 | 30.6474 | 652 | 655.7623 | 655.7623 | -3.7623 | 212.2 | 146.1674 | 146.1674 | 66.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 60.8106 |  | 11.6 | 87.3 | 86.093 | 86.093 | 1.207 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 |  | 80.7 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 184.3 | 190.9201 | 190.9201 | -6.6201 | 184.9 | 190.9201 | 190.9201 | -6.0201 | 277.4 | 287.2401 | 287.2401 | -9.8401 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 251.4 | 338.1017 | 379.5304 | -128.1304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 140.2435 | 140.2435 | -2.7435 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.4 | 3.7568 | 3.7568 | 1.6432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 103.9 | 71.0248 | 87.1177 | 16.7823 | 191.2 | 219.4156 | 74.0334 | 117.1666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.6 |  | 212.6608 | -62.0608 | 40 | 35.0408 | 35.0408 | 4.9592 | 138.7 | 137.3544 | 150.4851 | -11.7851 | 26.3 | 22.6012 | 22.6012 | 3.6988 | 15.4 | 18.0016 | 18.0016 | -2.6016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 72.1 | 76.2641 | 76.2641 | -4.1641 | 181.0886 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6546 | 181.8179 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9253 | 180.2872 | 185.298 | 185.298 | -5.0108 | 102.4 | 100.4654 | 100.4654 | 1.9346 | 46.6 | 46.8097 | 46.8097 | -0.20966 | 21.3 | 31.3331 | 31.3381 | -10.0381 | 17.1 | 15.1175 | 15.1175 | 1.9825 | 77.4 | 74.9268 | 110.4151 | -33.0151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 123.4 | 124.5341 | 141.6184 | -18.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 80.6634 | 80.6634 | 0.03662 | 49.5 |  |  | 49.5 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0098 | 90.0098 | 2.0902 | 170.1 | 182.4285 | 182.4285 | -12.3285 | 168.1 | 182.4285 | 182.4285 | -14.3285 | 200.3 | 182.4285 | 182.4285 | 17.8715 | 268.5 | 274.4644 | 274.4644 | -5.9644 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 225.2 | 222.2268 | 268.5024 | -43.3024 | 89.8 | 109.7155 | 109.1778 | -19.3778 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 70.1 | 78.568 | 78.2831 | -8.1831 | 27.5 | 29.8068 | 29.8068 | -2.3068 |  |  |  | 0 | 47.6 | 50.6459 |  | 47.6 | 48.8 | 49.6662 |  | 48.8 | 140.4 | 159.1081 | 159.1081 | -18.7081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.7 | 3.0261 | 3.0261 | 2.6739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 31.9 | 33.53 | 38.3975 | -6.4975 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 10.3761 | 10.3761 | 4.8239 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 20.3376 | 20.3376 | -8.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.54 | 0.54 | 1.46 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.6 | 5.8346 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.17 | 8.8134 | 0.7866 | 26.9 | 24.75 | 25.1159 | 1.7841 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.8 | 1.64 | 1.64 | 0.16 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 20.1 | 12.82 | 9 | 11.1 | 6.3 | 7.4 | 32 | -25.7 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 25.02 | 34.1053 | -15.6053 | 22.3 | 36.32 | 37.9215 | -15.6215 | 1.5 | 3.33 | 2.8508 | -1.3508 | 0.8 | 2.17 | 2.4267 | -1.6267 | 0 | 1.91 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 14.5 | 8.3433 | 8.3433 | 6.1567 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 56 | 59 | 0.2 | 62.4 | 48 | 47 | 15.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 19.8 | 18.744 | 18.744 | 1.056 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.2 | 8.25 | 8.25 | -1.05 | 6.3 | 10.628 | 10.628 | -4.328 | 13.6 | 12.1353 | 12.1353 | 1.4647
23/08/2026 | 21:00 | 153.6 | 106.5354 | 110.8991 | 42.7009 | 639.8 | 580.4949 | 655.7623 | -15.9623 | 212 | 146.1674 | 146.1674 | 65.8326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 56.1162 | 15.4503 | -4.7503 | 85.6 | 86.093 | 86.093 | -0.493 |  |  |  | 0 | 80.6 |  |  | 80.6 | 179.7 | 190.9201 | 190.9201 | -11.2201 | 196.9 | 190.9201 | 190.9201 | 5.9799 | 197.2 | 190.9201 | 190.9201 | 6.2799 | 284.3 | 287.2401 | 287.2401 | -2.9401 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 330.7 | 251.4535 | 377.9425 | -47.2425 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 140.2435 | 140.2435 | -7.3435 | 6.9 | 6.9962 | 6.9962 | -0.09617 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 103.9 | 69.5248 | 81.5209 | 22.3791 | 191.6 | 219.4156 | 219.4156 | -27.8156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 217.9829 | 190.0146 | -43.2146 | 38.8 | 35.0408 | 35.0408 | 3.7592 | 136.8 | 137.3544 | 134.159 | 2.641 | 24.3 | 22.6012 | 22.6012 | 1.6988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 68.2 | 76.2641 | 76.2641 | -8.0641 | 176.1745 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5687 | 176.5732 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1699 | 180.4999 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 99.5 | 100.4654 | 95.3258 | 4.1742 | 25.7 | 26.6829 | 24.8705 | 0.82952 | 20.5 | 31.3331 | 31.3381 | -10.8381 | 16.8 | 15.1175 | 15.1175 | 1.6825 | 71.4 | 74.9268 | 85.4311 | -14.0311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.8 | 131.0404 | 141.6183 | -19.8183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 80.6634 | 80.6634 | -2.4634 | 50.1 | 37.1554 |  | 50.1 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90.0098 | 83.7259 | 5.9741 | 170.7 | 182.1243 | 182.1243 | -11.4244 | 169.2 | 182.1243 | 182.1243 | -12.9244 | 200.7 | 182.1243 | 182.1243 | 18.5756 | 268.8 | 274.0069 | 274.0069 | -5.2069 | 66.8 | 73.591 | 73.591 | -6.791 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 26 | 26 | -3.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 210.4 | 222.2268 | 230.3303 | -19.9303 | 77.5 | 93.2265 | 84.9796 | -7.4796 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 69.2 | 73.9349 | 70.6454 | -1.4454 | 26.5 | 29.8068 | 29.8068 | -3.3068 |  |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 |  | 47.5 | 48.5 | 49.6662 |  | 48.5 | 141.2 | 159.1081 | 159.1081 | -17.9081 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.4 | 3.0261 | 3.0261 | 2.3739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 29.3 | 32.44 | 38.5292 | -9.2292 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 10.7182 | 10.7182 | 2.5818 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.3376 | 20.3376 | -9.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.3244 | 1.6786 | -0.57856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.64 | 0.64 | 1.36 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.93 | 8.6169 | -2.1169 | 20 | 22.54 | 23.5311 | -3.5311 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.8 | 1.624 | 1.624 | 0.176 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 5.2 | 5.2 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 21.5 | 12.86 | 9 | 12.5 | 8.1 | 8.24 | 32 | -23.9 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 24.08 | 32.7494 | -19.2494 | 20.6 | 34.23 | 36.2873 | -15.6873 | 1.1 | 3.1 | 2.7757 | -1.6757 | 1.1 | 1.98 | 2.3137 | -1.2137 | 0 | 1.91 |  | 0 | 0.1 | 6 | 6 | -5.9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 14.1 | 8.9513 | 8.9513 | 5.1487 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.9 | 41 | 42 | -19.1 | 22.5 | 36 | 32 | -9.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.6 | 8.25 | 8.25 | -1.65 | 6.3 | 10.628 | 10.628 | -4.328 | 14.7 | 12.1353 | 12.1353 | 2.5647
23/08/2026 | 21:30 | 160.7 | 106.3792 | 108.4749 | 52.2251 | 648.2 | 589.5386 | 655.7623 | -7.5623 | 212 | 146.1674 | 146.1674 | 65.8326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 30.4029 | 14.9214 | -4.0213 | 86.2 | 86.093 | 86.093 | 0.107 |  |  |  | 0 | 80.1 |  |  | 80.1 | 179.5 | 190.9201 | 190.9201 | -11.4201 | 197.9 | 190.9201 | 190.9201 | 6.9799 | 197.3 | 190.9201 | 190.9201 | 6.3799 | 282.6 | 287.2401 | 287.2401 | -4.6401 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 337.7 | 278.3881 | 353.478 | -15.778 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.1 | 140.2435 | 140.2435 | -5.1435 | 7.6 | 6.9962 | 6.9962 | 0.60383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 102.3 | 68.2463 | 79.706 | 22.594 | 159.6 | 167.7016 | 167.5017 | -7.9017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 | 215.2419 | 192.5777 | -42.6777 | 39 | 35.0408 | 35.0408 | 3.9592 | 141.6 | 137.3544 | 141.7006 | -0.10057 | 25.9 | 22.6012 | 22.6012 | 3.2988 | 15.8 | 18.0016 | 18.0016 | -2.2016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 71.5 | 76.2641 | 76.2641 | -4.7641 | 180.082 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6612 | 180.4403 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3029 | 180.8747 | 185.298 | 185.298 | -4.4232 | 102.1 | 100.4654 | 96.0541 | 6.0459 | 41.4 | 41.53 | 44.0391 | -2.6391 | 21.1 | 31.3331 | 31.3381 | -10.2381 | 17.1 | 15.1175 | 15.1175 | 1.9825 | 80.4 | 173.5475 | 69.7651 | 10.6349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.6 | 133.4183 | 141.6183 | -1.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.6634 | 80.6634 | -0.46338 | 49.5 | 37.1554 |  | 49.5 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 84.6163 | 7.1837 | 169.3 | 181.1165 | 181.1165 | -11.8165 | 167.2 | 181.1165 | 181.1165 | -13.9165 | 199.7 | 181.1165 | 181.1165 | 18.5835 | 268.1 | 272.4906 | 272.4906 | -4.3906 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 189.1 | 107.394 | 268.5024 | -79.4024 | 74.8 | 109.7155 | 93.2186 | -18.4186 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 69.8 | 78.568 | 73.3579 | -3.5579 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 47.6 | 50.6459 |  | 47.6 | 48.7 | 49.6662 |  | 48.7 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 167.5 | 159.5859 | 159.5859 | 7.9141 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 5.5 | 3.0261 | 3.0261 | 2.4739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 17.1 | 31.67 | 36.7717 | -19.6717 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.4848 | 10.4848 | -0.0848 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 20.3376 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6514 | 1.6442 | -0.54415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.68 | 0.68 | 1.32 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.9 | 5.8346 | 5.8346 | 15.0654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 7.72 | 8.5312 | -4.7312 | 13.4 | 21.21 | 21.9576 | -8.5576 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.8 | 1.604 | 1.604 | 0.196 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 2.5 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 14.3 | 12.99 | 6 | 8.3 | 11.1 | 8.98 | 32 | -20.9 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 23.96 | 31.8926 | -15.1926 | 26.2 | 33.04 | 36.3899 | -10.1899 | 1.4 | 2.96 | 2.7807 | -1.3807 | 2.5 | 1.8 | 2.1033 | 0.3967 | 0 | 1.91 |  | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 10.3 | 8.9379 | 8.9379 | 1.3621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 31 | 30 | -17.8 | 11.4 | 26 | 22 | -10.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 19.8 | 18.744 | 18.744 | 1.056 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.3 | 35 |  | 38.3 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.6 | 8.25 | 8.25 | -0.65 | 6.3 | 10.628 | 10.628 | -4.328 | 14.5 | 12.1353 | 12.1353 | 2.3647
23/08/2026 | 22:00 | 160.2 | 103.1114 | 103.1705 | 57.0295 | 649 | 622.0226 | 655.7623 | -6.7623 | 212.3 | 146.1674 | 146.1674 | 66.1326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 30.4029 | 10.3627 | 0.6373 | 86.5 | 86.093 | 86.093 | 0.407 |  |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 80.2 | 158.8 | 190.9201 | 190.9201 | -32.1201 | 158.9 | 190.9201 | 190.9201 | -32.0201 | 158.7 | 190.9201 | 190.9201 | -32.2201 | 256.1 | 287.2401 | 287.2401 | -31.1401 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 338.1 | 278.2157 | 317.3099 | 20.7901 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 140.2435 | 140.2435 | -6.8435 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 99.8 | 65.5328 | 76.5247 | 23.2753 | 102.5 | 130.4559 | 168.4002 | -65.9002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 |  | 182.4987 | -33.1987 | 39.4 | 35.0408 | 35.0408 | 4.3592 | 137.2 | 137.3544 | 119.9378 | 17.2622 | 25 | 22.6012 | 22.6012 | 2.3988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.3 | 11.1111 | 11.1111 | -0.81111 | 70.2 | 76.2641 | 76.2641 | -6.0641 | 179.7268 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0164 | 180.421 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3221 | 181.2086 | 185.298 | 185.298 | -4.0894 | 101.6 | 100.4654 | 89.3306 | 12.2694 | 46.7 | 46.8097 | 37.3083 | 9.3917 | 21 | 31.3331 | 31.3381 | -10.3381 | 17.4 | 15.1175 | 15.1175 | 2.2825 | 40.5 | 116.4727 | 78.5283 | -38.0283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.6 | 126.2915 | 139.0447 | 1.5553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 80.6634 | 80.6634 | -0.36338 | 50.7 | 37.1554 |  | 50.7 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 76.3959 | 15.504 | 170.1 | 181.9646 | 181.9646 | -11.8646 | 168.1 | 181.9646 | 181.9646 | -13.8646 | 200.4 | 181.9646 | 181.9646 | 18.4354 | 268.3 | 273.7665 | 273.7665 | -5.4665 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 241.1 | 268.5024 | 245.2753 | -4.1753 | 68 | 109.7155 | 89.0991 | -21.0991 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 70.1 | 78.568 | 71.0528 | -0.95279 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 47.7 | 50.6459 |  | 47.7 | 48.9 | 49.6662 |  | 48.9 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 6.4 | 3.0261 | 3.0261 | 3.3739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 14.5 | 30.9 | 35.758 | -21.258 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.2141 | 10.2141 | -0.3141 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 20.3376 | 20.3376 | -10.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6514 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.72 | 0.72 | 1.28 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.8 | 5.8346 | 5.8346 | 14.9654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 7.5 | 8.2037 | -4.4037 | 15.1 | 19.88 | 20.7356 | -5.6356 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.8 | 19.6773 | 19.6773 | -0.87727 | 1.7 | 1.588 | 1.588 | 0.112 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 13.2 | 13.11 | 6 | 7.2 | 15.6 | 9.71 | 32 | -16.4 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 23.84 | 30.7014 | -16.9014 | 20.8 | 31.86 | 34.4616 | -13.6616 | 1.7 | 2.82 | 2.5211 | -0.8211 | 1.1 | 1.62 | 1.8332 | -0.7332 | 0 | 1.91 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 9 | 8.5923 | 8.5923 | 0.4077 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 24 | 22 | -8 | 13 | 20 | 16 | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | -0.9 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 6.3 | 10.628 | 10.628 | -4.328 | 15.3 |  |  | 15.3
23/08/2026 | 22:30 | 76 | 95.5352 | 95.2103 | -19.2103 | 647.7 | 583.6288 | 655.7623 | -8.0623 | 212.5 | 146.1674 | 146.1674 | 66.3326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 87.5 | 86.093 | 86.093 | 1.407 |  |  |  | 0 | 80.9 |  |  | 80.9 | 158.4 | 190.9201 | 190.9201 | -32.5201 | 158.2 | 190.9201 | 190.9201 | -32.7201 | 158.3 | 190.9201 | 190.9201 | -32.6201 | 251.9 | 287.2401 | 287.2401 | -35.3401 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 135.4 | 196.1865 | 241.9413 | -106.5413 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 140.2435 | 140.2435 | -8.1435 | 7.7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.70383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 78.6 | 61.5038 | 72.4046 | 6.1954 | 211.2 | 219.4156 | 157.0608 | 54.1392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 |  | 174.6268 | -25.0268 | 38.4 | 35.0408 | 35.0408 | 3.3592 | 137.4 | 137.3544 | 75.9326 | 61.4674 | 25.2 | 22.6012 | 22.6012 | 2.5988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.4 | 11.1111 | 11.1111 | -0.71111 | 70.2 | 76.2641 | 76.2641 | -6.0641 | 178.68 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0631 | 179.0118 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7314 | 181.5783 | 185.298 | 185.298 | -3.7197 | 101.1 | 100.4654 | 83.462 | 17.638 | 30 | 30.6686 | 33.8358 | -3.8358 | 20.8 | 31.3331 | 31.3381 | -10.5381 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 39.2 | 106.5295 | 44.6126 | -5.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 140.7 | 109.9045 | 121.7281 | 18.9719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 80.6634 | 80.6634 | -0.96338 | 50.5 | 37.1554 | 85.232 | -34.732 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 69.2208 | 22.0792 | 170.5 | 182.4285 | 182.4285 | -11.9285 | 168.5 | 182.4285 | 182.4285 | -13.9285 | 200.8 | 182.4285 | 182.4285 | 18.3715 | 269.1 | 274.4644 | 274.4644 | -5.3644 | 68.4 | 73.591 | 73.591 | -5.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 152.2 | 180.3285 | 211.842 | -59.642 | 61.8 | 96.6956 | 89.0991 | -27.2991 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 71.9 | 74.0526 | 71.0528 | 0.84723 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 |  | 47.8 | 48.9 | 49.6662 |  | 48.9 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 11.2 | 29.88 | 34.1737 | -22.9737 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.3787 | 10.3787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 20.3376 | 20.3376 | -10.4376 | 9.8 |  |  | 9.8 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.84 | 0.84 | 1.06 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.6 | 5.8346 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 7.08 | 7.907 | -5.807 | 9 | 18.18 | 19.7035 | -10.7035 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.5 | 19.6773 | 19.6773 | -1.1773 | 1.7 | 1.548 | 1.548 | 0.152 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 13.7 | 13.47 | 5 | 8.7 | 16 | 9.7 | 24 | -8 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 23.15 | 29.3594 | -18.2594 | 12.9 | 30.4 | 33.652 | -20.752 | 0.8 | 2.73 | 2.3353 | -1.5353 | 0.6 | 1.46 | 1.6577 | -1.0577 | 0 | 1.91 |  | 0 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 10.1 | 8.6538 | 8.6538 | 1.4462 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.7 | 18 | 16 | -0.3 | 10.5 | 15 | 12 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | -0.9 | 19.7 | 18.744 | 18.744 | 0.95604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38.5 | 35 |  | 38.5 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 7.4 | 8.25 | 8.25 | -0.85 | 6.5 | 10.628 | 10.628 | -4.128 | 15.1 |  |  | 15.1
23/08/2026 | 23:00 | 98.3 | 93.3916 | 92.7497 | 5.5503 | 643.6 | 546.0381 | 655.7623 | -12.1623 | 212.5 | 146.1674 | 146.1674 | 66.3326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 |  |  | 10.8 | 89.9 | 86.093 | 86.093 | 3.807 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 162.3 | 190.9201 | 190.9201 | -28.6201 | 162.4 | 190.9201 | 190.9201 | -28.5201 | 161.9 | 190.9201 | 190.9201 | -29.0201 | 262 | 287.2401 | 287.2401 | -25.2401 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 134.8 | 196.1865 | 205.7574 | -70.9574 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 140.2435 | 140.2435 | -9.7435 | 7.5 | 6.9962 | 6.9962 | 0.50383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 77.9 | 60.4507 | 71.2804 | 6.6196 | 168.9 | 167.86 | 89.9486 | 78.9514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 166.4612 | -166.4612 | 38.8 | 35.0408 | 35.0408 | 3.7592 | 137.1 | 137.3544 | 75.9325 | 61.1675 | 25 | 22.6012 | 22.6012 | 2.3988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 11 | 11.1111 | 11.1111 | -0.11111 | 68.3 | 76.2641 | 76.2641 | -7.9641 | 176.4855 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2576 | 177.5055 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2376 | 180.6279 | 185.298 | 185.298 | -4.6701 | 102.7 | 100.4654 | 78.3657 | 24.3344 | 36.7 | 37.6812 | 31.4407 | 5.2593 | 20.8 | 31.3331 | 31.3381 | -10.5381 | 16.8 | 15.1175 | 15.1175 | 1.6825 | 44.8 | 112.3444 | 41.4508 | 3.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.5 | 103.8427 | 114.9116 | 25.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 78.1086 | 80.6634 | -1.3634 | 50.1 | 37.0248 | 85.232 | -35.132 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0098 | 62.9897 | 27.8103 | 170.6 | 182.1243 | 182.1243 | -11.5244 | 168.6 | 182.1243 | 182.1243 | -13.5244 | 200.3 | 182.1243 | 182.1243 | 18.1757 | 269 | 274.0069 | 274.0069 | -5.0069 | 67.8 | 73.591 | 73.591 | -5.791 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 26 | 26 | -3.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 141.1 | 107.394 | 189.8176 | -48.7176 | 59.3 | 92.2661 | 87.8645 | -28.5645 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 71.7 | 74.2012 | 69.5883 | 2.1117 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 |  | 47.8 | 48.9 | 49.6662 |  | 48.9 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 16.4 | 28.86 | 32.8178 | -16.4178 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.3516 | 11.3516 | -0.0516 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 20.3376 | 20.3376 | -11.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.86 | 0.86 | 1.04 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.5 | 5.8346 | 5.8346 | 14.6654 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6.66 | 7.2273 | -3.4273 | 15.4 | 16.48 | 18.5284 | -3.1284 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.6 | 19.0892 | 19.6773 | -1.0773 | 1.7 | 1.52 | 1.52 | 0.18 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 2.2 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 13.4 | 13.83 | 5 | 8.4 | 18.3 | 9.69 | 24 | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 22.47 | 28.5044 | -19.3044 | 16.7 | 28.94 | 31.8271 | -15.1271 | 0.3 | 2.64 | 2.149 | -1.849 | 0 | 1.3 | 1.502 | -1.502 | 0 | 1.91 |  | 0 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 9.8 | 9.499 | 9.499 | 0.301 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.9 | 15 | 12 | 4.9 | 16.1 | 12 | 9 | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 7.8 | 7.8 | -3.4 | 19.3 | 18.744 | 18.744 | 0.55604 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 38.3 | 35 |  | 38.3 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 8 | 8.25 | 8.25 | -0.25 | 6.5 | 10.628 | 10.628 | -4.128 | 16.3 |  |  | 16.3
23/08/2026 | 23:30 | 98.9 | 87.1486 | 89.5477 | 9.3523 | 651.1 | 468.5127 | 655.7623 | -4.6623 | 212.7 | 146.1674 | 146.1674 | 66.5326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 90.1 | 86.093 | 86.093 | 4.007 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.8 | 190.9201 | 190.9201 | -27.1201 | 164.5 | 190.9201 | 190.9201 | -26.4201 | 164.8 | 190.9201 | 190.9201 | -26.1201 | 257.9 | 287.2401 | 287.2401 | -29.3401 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 109 | 103.3301 | 103.3301 | 5.6699 | 135.3 | 154.1231 | 204.8638 | -69.5638 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 140.2435 | 140.2435 | -3.8435 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 73.6 | 57.4611 | 69.0084 | 4.5915 | 137.7 | 130.6857 | 33.1599 | 104.5401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 35.0408 | 35.0408 | 3.6592 | 115.3 | 110.1986 | 75.9325 | 39.3675 | 24.9 | 22.6012 | 22.6012 | 2.2988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.8 | 11.1111 | 11.1111 | -0.31111 | 69.7 | 76.2641 | 76.2641 | -6.5641 | 179.0639 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6793 | 179.8049 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9382 | 181.1779 | 185.298 | 185.298 | -4.12 | 102.1 | 100.4654 | 100.4654 | 1.6346 | 29 | 46.8097 | 46.8096 | -17.8096 | 21.1 | 31.3331 | 31.3381 | -10.2381 | 16.7 | 15.1175 | 15.1175 | 1.5825 | 47.4 | 107.5095 | 35.0035 | 12.3965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.4 | 88.5799 | 107.2366 | -24.8366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 40.9924 | 80.6634 | -23.6634 | 0 | 25.9067 | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 40.6 | 45.2919 |  | 40.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 90.0098 | 1.2902 | 170.9 | 181.1165 | 181.1165 | -10.2165 | 168.9 | 181.1165 | 181.1165 | -12.2165 | 200.3 | 181.1165 | 181.1165 | 19.1835 | 269.4 | 272.4906 | 272.4906 | -3.0906 | 68.2 | 73.591 | 73.591 | -5.391 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 228.7 | 194.6885 | 183.0464 | 45.6536 | 59.9 | 89.0991 | 90.3337 | -30.4337 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 71.9 | 71.0528 | 71.1963 | 0.7037 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 |  | 48 | 48.8 | 49.6662 |  | 48.8 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 6.3 | 3.0261 | 3.0261 | 3.2739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 19 | 27.79 | 30.2258 | -11.2258 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 11.8462 | 11.8462 | -1.5462 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 20.3376 | 20.3376 | -11.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21 | 5.8346 | 5.8346 | 15.1654 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | -3.1 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.21 | 6.6907 | -1.4907 | 19.5 | 14.76 | 17.4249 | 2.0751 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 15.1 | 10.5454 | 19.6773 | -4.5773 | 1.7 | 1.488 | 1.488 | 0.212 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 2.2 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 12.8 | 13.06 | 6 | 6.8 | 15.6 | 9.66 | 24 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 22.17 | 27.3429 | -17.3429 | 13.6 | 27.08 | 30.3292 | -16.7292 | 1.1 | 2.44 | 2.0122 | -0.9122 | 0.4 | 1.14 | 1.3719 | -0.9719 | 0 | 1.91 |  | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.7 | 8.8 | 8.8 | -2.1 | 9.3 | 9.8584 | 9.8584 | -0.5584 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 11 | 9 | -4.2 | 5 | 10 | 7 | -2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 6.8 | 8.25 | 8.25 | -1.45 | 6.5 | 10.628 | 10.628 | -4.128 | 15.1 |  |  | 15.1
24/08/2026 | 00:00 | 100.2 | 85.4622 | 91.1158 | 9.0842 | 641.3 | 467.5091 | 608.3988 | 32.9012 | 212 | 146.1674 | 146.1674 | 65.8326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 90.1 | 86.093 | 86.093 | 4.007 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.9 | 190.9201 | 190.9201 | -43.0201 | 148.7 | 190.9201 | 190.9201 | -42.2201 | 147.8 | 190.9201 | 190.9201 | -43.1201 | 248.3 | 287.2401 | 287.2401 | -38.9401 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 67.9 | 145.7819 | 300.1684 | -232.2684 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 140.2435 | 140.2435 | -10.8435 | 7.1 | 6.9962 | 6.9962 | 0.10383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 74.1 | 56.1137 | 68.431 | 5.669 | 130.7 | 103.1344 |  | 130.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0778 | -145.0778 | 39 | 35.0408 | 35.0408 | 3.9592 | 108.8 | 104.6043 | 39.0705 | 69.7295 | 24 | 22.6012 | 22.6012 | 1.3988 | 16 | 18.0016 | 18.0016 | -2.0016 | 10.7 | 11.1111 | 11.1111 | -0.41111 | 69.8 | 76.2641 | 76.2641 | -6.4641 | 178.2792 | 184.7432 | 184.7432 | -6.464 | 177.6629 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0803 | 180.8761 | 185.298 | 185.298 | -4.4219 | 101.6 | 100.4654 | 62.4613 | 39.1387 | 30.1 | 46.1711 | 23.9995 | 6.1005 | 20.7 | 31.3331 | 31.3381 | -10.6381 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 63.8 | 91.0808 | 20.7254 | 43.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.4 | 84.7016 | 111.4631 | -27.0631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 34.3119 | 41.674 | 13.826 | 0 |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0098 | 43.5445 | 47.2555 | 170.4 | 180.9345 | 180.9345 | -10.5345 | 168.6 | 180.9345 | 180.9345 | -12.3345 | 200 | 180.9345 | 180.9345 | 19.0655 | 268.6 | 272.2168 | 272.2168 | -3.6168 | 67 | 73.591 | 73.591 | -6.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 26 | 26 | -3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 144.3 | 181.9275 | 104.5096 | 39.7904 | 89.5 | 89.0991 | 89.0991 | 0.40088 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 71.6 | 71.0528 | 72.3739 | -0.77388 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 |  | 47.8 | 48.9 | 49.6662 |  | 48.9 | 141.2 | 159.1081 | 159.1081 | -17.9081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 168 | 159.5859 | 159.5859 | 8.4141 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 5.3 | 3.0261 | 3.0261 | 2.2739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 20.5 | 26.71 | 29.0829 | -8.5829 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.5007 | 11.5007 | -0.4007 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 20.3376 | 20.3376 | -11.1376 | 4.7 |  |  | 4.7 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.6 | 15.4589 | 15.4589 | 1.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5.76 | 6.373 | -1.373 | 14.5 | 13.04 | 16.565 | -2.065 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13 | 9.0076 | 10.7023 | 2.2977 | 1.7 | 1.456 | 1.456 | 0.244 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 2.2 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 11.3 | 12.28 | 6 | 5.3 | 14.4 | 9.63 | 24 | -9.6 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 21.87 | 26.414 | -18.514 | 0 | 25.23 | 27.8237 | -27.8237 | 0.9 | 2.24 | 1.9339 | -1.0339 | 0.3 | 0.98 | 1.2297 | -0.9297 | 0 | 1.91 |  | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 6.7 | 8.8 | 8.8 | -2.1 | 10 | 9.789 | 9.789 | 0.211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 9 | 6 | -4.3 | 0.9 | 8 | 5 | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 38.4 | 35 |  | 38.4 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | -0.45 | 6.5 | 10.628 | 10.628 | -4.128 | 15 |  |  | 15
EJEC (MWh) |  | 2211.9 | 2068.5569 | 1971.56 |  | 13225.15 | 12691.9885 | 14558.5 |  | 3855.45 | 3508.0186 | 3508.0186 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 205.5 | 328.9999 | 124.0189 |  | 2210.55 | 2066.232 | 2066.232 |  | 0 | 0 | 0 |  | 869.55 | 468.6058 | 0 |  | 4072.6 | 4570.9816 | 4561.8725 |  | 4241.05 | 4570.9816 | 4561.8725 |  | 4243.75 | 4570.9816 | 4561.8725 |  | 6478.25 | 6877.0622 | 6863.3577 |  | 4921.2 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2590.9 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 6998.25 | 5539.8064 | 5774.4149 |  | 70.1 | 72.6182 | 72.6182 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3280.7 | 3365.8435 | 3365.8435 |  | 182.65 | 167.9081 | 167.9081 |  | 116.95 | 90.1627 | 90.1627 |  | 536.15 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1689.45 | 1399.8616 | 1473.2675 |  | 1943.45 | 2128.894 | 1325.6942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 139.15 | 153.36 | 153.36 |  | 669.45 | 896.3285 | 1680.8434 |  | 971.35 | 840.9799 | 840.9799 |  | 2229.1 | 1688.4535 | 1519.4571 |  | 535.9 | 474.6252 | 474.6252 |  | 385.9 | 432.0386 | 432.0386 |  | 254.35 | 266.6666 | 266.6666 |  | 1731.75 | 1830.3382 | 1830.3382 |  | 3555.302 | 3797.6919 | 3797.6919 |  | 3528.0178 | 3797.6919 | 3797.6919 |  | 3827.1804 | 3809.0964 | 3809.0964 |  | 2465.95 | 2409.741 | 2225.2627 |  | 576.1 | 519.0087 | 575.9883 |  | 510.85 | 584.5031 | 584.5329 |  | 264.5 | 234.3214 | 234.3214 |  | 1238 | 1285.4703 | 1150.0409 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1869.4 | 1917.0552 | 1866.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1427.35 | 1207.3334 | 1355.1992 |  | 254.85 | 105.7766 | 244.7749 |  | 0 | 0 | 0 |  | 955.25 | 1087.0056 | 996.4218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2201.05 | 2158.4885 | 1932.938 |  | 4050.15 | 4149.946 | 3904.2131 |  | 4003.55 | 4149.946 | 3904.2131 |  | 4757.75 | 4149.946 | 3904.2131 |  | 6399.3 | 6243.6125 | 5873.9063 |  | 1650.1 | 1766.184 | 1766.184 |  | 813.6 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 580.25 | 624 | 624 |  | 91.1 | 125.646 | 125.646 |  | 0 | 0 | 0 |  | 98.4 | 0 | 0 |  | 14.4 | 34.5158 | 34.5158 |  | 3104.45 | 3594.1801 | 3153.6333 |  | 1901.75 | 2021.443 | 2138.3789 |  | 1531.5 | 1598.1269 | 1603.4318 |  | 1656.6 | 1659.2979 | 1705.2672 |  | 703.05 | 708.9804 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1130.65 | 734.8354 | 99.4819 |  | 1157 | 790.4787 | 166.021 |  | 3376 | 3806.4721 | 3806.4721 |  | 3424.4 | 3806.4721 | 3806.4721 |  | 4018.95 | 3817.9029 | 3817.9029 |  | 4339.4 | 4177.115 | 4203.148 |  | 90.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 446.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4987.4 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2410.65 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 75.65 | 72.6274 | 72.6274 |  | 75.75 | 76.1928 | 76.1928 |  | 341.1 | 452.7511 | 684.1196 |  | 233.65 | 347.79 | 553.84 |  | 326.3 | 301.69 | 301.69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 3 | 3 |  | 261.05 | 488.1034 | 488.1034 |  | 180.6 | 135 | 135 |  | 18.7 | 31.5054 | 12.4456 |  | 601.5 | 1197.4767 | 1384.8765 |  | 307.5 | 731.2648 | 872.62 |  | 22 | 12.915 | 12.915 |  | 30.5 | 24 | 24 |  | 111.4 | 108 | 108 |  | 493.9 | 140.0316 | 140.0316 |  | 46.55 | 79.2 | 79.2 |  | 36.35 | 43.4 | 43.4 |  | 84.7 | 84 | 84 |  | 397.2 | 371.0146 | 371.0146 |  | 42.2 | 57.15 | 68.085 |  | 49.25 | 66.795 | 79.69 |  | 76.85 | 107.8405 | 149.2505 |  | 249.2 | 338.5344 | 404.5983 |  | 25 | 51.0988 | 53.4706 |  | 50.2 | 45.6 | 45.6 |  | 328.65 | 300.1032 | 335.2498 |  | 34.7 | 28.946 | 28.946 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 84 | 84 |  | 1.95 | 3.4074 | 3.4074 |  | 7.25 | 8.7865 | 8.785 |  | 191.65 | 124.8 | 124.8 |  | 92.5 | 74.4 | 74.4 |  | 108.5 | 72 | 72 |  | 144.7 | 108 | 108 |  | 401.45 | 403.755 | 344 |  | 476.15 | 508.43 | 1005 |  | 85.9 | 132.8214 | 195.006 |  | 219.9 | 407.3519 | 825.8073 |  | 273.15 | 459.6148 | 654.4701 |  | 17.2 | 61.3462 | 65.2539 |  | 18.55 | 39.7526 | 43.0092 |  | 133.1 | 231.4143 | 374.295 |  | 51.25 | 54 | 54 |  | 22.9 | 18 | 18 |  | 187 | 177.6 | 177.6 |  | 153.35 | 192 | 192 |  | 165.5 | 206.4 | 206.4 |  | 173.55 | 211.2 | 211.2 |  | 345.35 | 282.1465 | 282.1465 |  | 792.3 | 1166.83 | 1436.26 |  | 55.8 | 73.7227 | 77.8379 |  | 443.05 | 604.5422 | 664.5 |  | 14.1 | 14.4 | 14.4 |  | 738.35 | 665.585 | 619 |  | 866 | 716.735 | 668.5 |  | 333.85 | 460.3253 | 478.44 |  | 38.485 | 116.71 | 116.71 |  | 115.1 | 108 | 108 |  | 50.05 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 27.6 | 27.6 |  | 67.7 | 69.6 | 69.6 |  | 54.1 | 69.4321 | 80.729 |  | 181.85 | 187.2 | 187.2 |  | 466.9 | 449.855 | 449.855 |  | 239.85 | 237.6 | 237.6 |  | 210.8 | 250.2173 | 250.2173 |  | 922.2 | 735 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 372.7 | 324.6377 | 324.6377 |  | 334.6 | 347.826 | 347.826 |  | 191.1 | 198 | 198 |  | 225 | 255.0725 | 255.0725 |  | 328.15 | 260.9083 | 260.9083

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 23 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 12559315 y resultó S/. 1484344 (13.40% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 16 | 11074970.9348 | 8879018.6683 | 24.73%
LUN 17 | 13332475.0651 | 10847188.0507 | 22.91%
MAR 18 | 7799116.9945 | 9218459.2112 | -15.4%
MIE 19 | 7285927.1921 | 8293757.3754 | -12.15%
JUE 20 | 7607103.1233 | 8197488.6012 | -7.202%
VIE 21 | 9334461.7385 | 9310000.4017 | 0.2627%
SAB 22 | 9995658.2309 | 9571139.4517 | 4.435%
DOM 23 | 12559314.6822 | 11695152.0099 | 7.389%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 23 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/08/2026 11:04:00 | 23/08/2026 13:11:00 | 23/08/2026 10:45:00 | 23/08/2026 13:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/08/2026 19:42:00 | 23/08/2026 23:15:00 | 23/08/2026 19:20:00 | 23/08/2026 23:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 50 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:56 h del 22/08/2026, la TG11 pasa a Diesel y la TG12 se mantiene a GAS. Se mantiene el ciclo combinado 2x1. A las 00:27 h la TG12 pasa modo DIESEL.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 23/08/2026 00:27:00 | 23/08/2026 10:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:05 h la TG11 culmino su cambio de diesel a gas y a las 10:50 h la TG12
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/08/2026 10:50:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 23/08/2026 04:56:00 | 23/08/2026 05:07:00 | 23/08/2026 04:53:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 23/08/2026 05:07:00 | 23/08/2026 14:36:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Por mantenimiento de la línea L-1015
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 23/08/2026 14:54:00 | 23/08/2026 15:10:15 | 23/08/2026 14:48:00 | 23/08/2026 15:10:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  | 23/08/2026 23:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 04:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/08/2026 04:19:00 | 23/08/2026 04:49:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado Online.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/08/2026 04:49:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 03:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/08/2026 03:22:00 | 23/08/2026 03:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/08/2026 03:26:00 | 23/08/2026 03:52:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado Online.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/08/2026 03:52:00 | 23/08/2026 03:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/08/2026 03:58:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 01:25:00 |  | 23/08/2026 01:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 23/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 02:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 23/08/2026 02:31:00 | 23/08/2026 02:54:00 |  | 23/08/2026 02:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/08/2026 00:00:00 | 24/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/08/2026 11:33:00 | 23/08/2026 16:07:00 | 23/08/2026 11:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/08/2026 16:07:00 | 23/08/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/08/2026 16:27:00 | 23/08/2026 22:56:00 |  | 23/08/2026 22:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 23 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 23 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 169.4545 | 1 | 0 | 177.5773 | 1 | 0 | 179.7204 | 1 | 0 | 175.0261 | 1 | 0 | 188.8067 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 198.0618 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 203.3435 | 1 | 0 | 179.5363 | 1 | 0 | 185.2623 | 1 | 0 | 243.0771 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 243.1149 | 1 | 0 | 243.0364 | 1 | 0 | 243.3498 | 1 | 0 | 247.9999 | 1 | 0 | 242.9226 | 1 | 0 | 242.8152 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 156.9021 | 1 | 0 | 190.9087 | 1 | 0 | 191.2158 | 1 | 0 | 185.1589 | 1 | 0 | 191.2258 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 186.1004 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 171.2829 | 1 | 0 | 167.752 | 1 | 0 | 180.357 | 1 | 0 | 167.7649 | 1 | 0 | 161.8659 | 1 | 0 | 161.8659 | 1 | 0 | 161.8659 | 1 | 0 | 152.3507 | 1 | 0 | 183.4137 | 1 | 0 | 161.8659 | 1 | 0 | 179.5713 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 180.7606
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 169.4545 | 1 | 0 | 177.5773 | 1 | 0 | 179.7204 | 1 | 0 | 175.0261 | 1 | 0 | 188.8067 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 198.0618 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 203.3435 | 1 | 0 | 179.5363 | 1 | 0 | 185.2623 | 1 | 0 | 243.0771 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 243.1149 | 1 | 0 | 243.0364 | 1 | 0 | 243.3498 | 1 | 0 | 247.9999 | 1 | 0 | 242.9226 | 1 | 0 | 242.8152 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 156.9021 | 1 | 0 | 190.9087 | 1 | 0 | 191.2158 | 1 | 0 | 185.1589 | 1 | 0 | 191.2258 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 186.1004 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 171.2829 | 1 | 0 | 167.752 | 1 | 0 | 180.357 | 1 | 0 | 167.7649 | 1 | 0 | 161.8659 | 1 | 0 | 161.8659 | 1 | 0 | 161.8659 | 1 | 0 | 152.3507 | 1 | 0 | 183.4137 | 1 | 0 | 161.8659 | 1 | 0 | 179.5713 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 180.7606
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 25.4508 | 0 | 1 | 25.4508 | 0 | 1 | 25.4508 | 0 | 1 | 25.4508 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.4508 | 0 | 1 | 25.4508 | 0 | 1 | 25.4508 | 0 | 1 | 25.4509 | 0 | 1 | 25.4509 | 0 | 1 | 25.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.3501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.69 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.1712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.4187 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.336 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.258 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4225 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3547 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.834 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3145 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4225 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3547 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.834 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3145 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4225 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3547 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.834 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3145 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3627 | 0 | 1 | 6.3634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4225 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3547 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.834 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3145 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.2632 | 0 | 1 | 61.1981 | 0 | 1 | 61.3882 | 0 | 1 | 58.9661 | 0 | 1 | 58.975 | 0 | 1 | 59.9828 | 0 | 1 | 63.2194 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 62.8924 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 127.9467 | 0 | 1 | 64.1117 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 63.8603 | 0 | 1 | 55.4651 | 0 | 1 | 64.0072 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 113.3392 | 0 | 1 | 128.4842 | 0 | 1 | 128.4804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0808 | 0 | 1 | 101.5302 | 0 | 1 | 51.1573 | 0 | 1 | 89.4701 | 0 | 1 | 48.3006 | 0 | 1 | 94.4508 | 0 | 1 | 94.4508 | 0 | 1 | 94.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.4508 | 0 | 1 | 61.742 | 0 | 1 | 59.6148 | 0 | 1 | 56.9667 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 63.9734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 56.6696 | 0 | 1 | 64.2421 | 0 | 1 | 64.2402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0808 | 0 | 1 | 50.7651 | 0 | 1 | 25.5787 | 0 | 1 | 44.735 | 0 | 1 | 24.1503 | 0 | 1 | 47.2254 | 0 | 1 | 47.2254 | 0 | 1 | 47.2254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.7254 | 0 | 1 | 30.871 | 0 | 1 | 59.6148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.2632 | 0 | 1 | 61.1981 | 0 | 1 | 61.3882 | 0 | 1 | 58.9661 | 0 | 1 | 58.975 | 0 | 1 | 59.9828 | 0 | 1 | 63.2194 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 62.8924 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 63.9734 | 0 | 1 | 64.1117 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 63.8603 | 0 | 1 | 55.4651 | 0 | 1 | 64.0072 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 56.6696 | 0 | 1 | 64.2421 | 0 | 1 | 64.2402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.7651 | 0 | 1 | 25.5787 | 0 | 1 | 44.735 | 0 | 1 | 24.1503 | 0 | 1 | 47.2254 | 0 | 1 | 47.2254 | 0 | 1 | 47.2254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.7254 | 0 | 1 | 30.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.9667 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 33.8285 | 1 | 45 | 25.6973 | 1 | 45 | 25.2792 | 1 | 45 | 19.9666 | 1 | 45 | 25.1933 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 15.9382 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 23.8304 | 1 | 44.9999 | 19.602 | 1 | 70.3981 | 0 | 1 | 73.1846 | 0 | 1 | 43.346 | 0 | 1 | 74.1844 | 0 | 1 | 74.2059 | 0 | 1 | 72.8559 | 0 | 1 | 44.7251 | 0 | 1 | 57.3373 | 0 | 1 | 70.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.1874 | 0 | 1 | 90 | 34.0579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.8888 | 6 | 1 | 88.5879 | 0 | 1 | 34.5316 | 0 | 1 | 38.6076 | 0 | 1 | 47.0145 | 0 | 1 | 47.0208 | 0 | 1 | 87.6632 | 6 | 1 | 87.6632 | 6 | 1 | 0 | 30.7171 | 1 | 0 | 34.248 | 1 | 53.4093 | 21.643 | 1 | 0 | 34.2351 | 1 | 0 | 34.1341 | 1 | 47.5492 | 34.1341 | 1 | 47.5492 | 34.1341 | 1 | 47.5492 | 33.9625 | 1 | 90 | 12.5863 | 1 | 0 | 34.1341 | 1 | 90 | 34.4287 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 42.1304 | 0 | 1 | 86.2914 | 33.2394
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 17.3905 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 16.3764 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.6997 | 0 | 1 | 27.2904 | 0 | 1 | 22.6765 | 0 | 1 | 15.0312 | 0 | 1 | 22.6807 | 0 | 1 | 24.9812 | 0 | 1 | 0 | 19.602 | 1 | 35.6357 | 0 | 1 | 36.5923 | 0 | 1 | 21.673 | 0 | 1 | 37.0922 | 0 | 1 | 37.103 | 0 | 1 | 36.428 | 0 | 1 | 44.7251 | 0 | 1 | 28.6686 | 0 | 1 | 35.1338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.1874 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.4444 | 0 | 1 | 44.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 13.7082 | 16.7507 | 1 | 0 | 25.6973 | 1 | 0 | 25.2792 | 1 | 12.2472 | 19.9666 | 1 | 0 | 25.1933 | 1 | 22.3003 | 0 | 1 | 17.7096 | 15.9382 | 1 | 22.3235 | 0 | 1 | 29.9688 | 0 | 1 | 22.3193 | 0 | 1 | 0 | 12.6111 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 34.7624 | 0 | 1 | 36.5923 | 0 | 1 | 21.673 | 0 | 1 | 37.0922 | 0 | 1 | 37.103 | 0 | 1 | 36.428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.6686 | 0 | 1 | 35.1338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 0 | 30.7171 | 1 | 0 | 34.248 | 1 | 17.8412 | 21.643 | 1 | 0 | 34.2351 | 1 | 0 | 34.1341 | 1 | 0 | 34.1341 | 1 | 0 | 34.1341 | 1 | 0 | 33.9625 | 1 | 22.7973 | 12.5863 | 1 | 0 | 34.1341 | 1 | 0 | 34.4287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2394
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 13.9013 | 17.0777 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 16.3764 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.1457 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.4444 | 0 | 1 | 44.294 | 0 | 1 | 34.5316 | 0 | 1 | 38.6076 | 0 | 1 | 47.0145 | 0 | 1 | 47.0208 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.5681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 33.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 42.1304 | 0 | 1 | 43.1457 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 13 | 10.717 | 1 | 13 | 10.7253 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 10.6985 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 10.6565 | 1 | 13 | 10.6333 | 1 | 12.9999 | 0 | 1 | 10.0965 | 10.9229 | 1 | 10.4583 | 0 | 1 | 10.6405 | 0 | 1 | 10.1581 | 0 | 1 | 10.1044 | 10.8851 | 1 | 10.1249 | 10.9636 | 1 | 11.2909 | 0 | 1 | 12.9999 | 0 | 1 | 11.0608 | 0 | 1 | 6 | 11.1848 | 1 | 12.1759 | 0 | 1 | 9.5183 | 11.04 | 1 | 8.5316 | 11.0913 | 1 | 11.8304 | 10.7842 | 1 | 9.8914 | 10.8411 | 1 | 11.9862 | 10.7742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.6832 | 0 | 1 | 14.5013 | 0 | 1 | 14.4988 | 0 | 1 | 11.7876 | 9.8996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 9.6868 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 12.3139 | 0 | 1 | 14.2873 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10.6985 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 10.6565 | 1 | 13 | 10.6333 | 1 | 12.9999 | 0 | 1 | 10.0965 | 10.9229 | 1 | 10.4583 | 0 | 1 | 10.6405 | 0 | 1 | 10.1581 | 0 | 1 | 10.1044 | 10.8851 | 1 | 10.1249 | 10.9636 | 1 | 11.2909 | 0 | 1 | 12.9999 | 0 | 1 | 11.0608 | 0 | 1 | 6 | 11.1848 | 1 | 12.1759 | 0 | 1 | 9.5183 | 11.04 | 1 | 8.5316 | 11.0913 | 1 | 11.8304 | 10.7842 | 1 | 9.8914 | 10.8411 | 1 | 11.9862 | 10.7742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.6832 | 0 | 1 | 14.5013 | 0 | 1 | 14.4988 | 0 | 1 | 11.7876 | 9.8996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 9.6868 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 12.3139 | 0 | 1 | 14.2873 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.6301 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 70.9154 | 0 | 1 | 74.1589 | 0 | 1 | 82.2752 | 0 | 1 | 75.6914 | 0 | 1 | 75.7147 | 0 | 1 | 76.0363 | 0 | 1 | 75.8067 | 10.6502 | 1 | 84.1137 | 6.0001 | 1 | 74.7793 | 11.0774 | 1 | 57.5316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.1382 | 0 | 1 | 57.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 81.0008 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 78.4698 | 0 | 1 | 35.4189 | 0 | 1 | 75.5299 | 0 | 1 | 67.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.836 | 0 | 1 | 78.589 | 0 | 1 | 89.4213 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.6301 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 70.9154 | 0 | 1 | 74.1589 | 0 | 1 | 82.2752 | 0 | 1 | 75.6914 | 0 | 1 | 75.7147 | 0 | 1 | 76.0363 | 0 | 1 | 75.8067 | 10.6502 | 1 | 84.1137 | 6.0001 | 1 | 74.7793 | 11.0774 | 1 | 57.5316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.1382 | 0 | 1 | 57.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 81.0008 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 78.4698 | 0 | 1 | 35.4189 | 0 | 1 | 75.5299 | 0 | 1 | 67.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.836 | 0 | 1 | 78.589 | 0 | 1 | 89.4213 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 9.0004 | 1 | 10 | 8.3088 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.0808 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9974 | 9.1358 | 1 | 8.3268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 9.0004 | 1 | 10 | 8.3088 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.0808 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9974 | 9.1358 | 1 | 8.3268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS |  |  |  |  | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF debido a bajo nivel de su pulmón. |  |  | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF debido a bajo nivel de su pulmón. |  |  | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF debido a bajo nivel de su pulmón.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 23 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
23/08/2026 | 00:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 01:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 01:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 02:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 02:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 03:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 03:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 04:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 04:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 05:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 05:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 06:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 06:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 07:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 07:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 08:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 08:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 09:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 09:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 10:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 10:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 11:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 11:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 12:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 12:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 13:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 13:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 14:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 14:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 15:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 15:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 16:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 16:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 17:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 17:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 18:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 18:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 19:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 19:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 20:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 20:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 21:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 21:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 22:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 22:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 23:00 | 0 | 0
23/08/2026 | 23:30 | 0 | 0
23/08/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 23 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.T. Fénix; C.T. Tablazo y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 23 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe