## EVENTOS
jueves, 17 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
P.ENERG | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 17/04/2025 15:44:00 | 17/04/2025 15:44:00 | PRIMERA SINCRONIZACIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. SAN GABAN III POR PRUEBAS |  | NO
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 17/04/2025 10:47:00 | 17/04/2025 10:47:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA M.C.H. CERRO DEL AGUILA POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 17/04/2025 04:44:00 | 17/04/2025 04:44:00 | DESCONEXIÓN DE LA M.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 17/04/2025 10:25:00 | 17/04/2025 18:59:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 17/04/2025 20:59:00 | 17/04/2025 21:49:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 17 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
17/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 17 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 17/04/2025 16:49 | 17/04/2025 21:46 | Indisponibilidad de L-5032 por revision y reparacion de perdida de se?al de tension en el TTL-5261 fase T en la CL-5032 - Chilca | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Pruebas por rebabitado de cojinete de empuje | 0.184 | P | E/S | N | PRUEBA | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENGIE | CHILCA 1 | BESS-CHILCA1 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | POWER ISLAND 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22669 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE TG2 220/16 Kv | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11572 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA TG2 (D05) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11617 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | PR SHAPIRINGO | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | LIMPIEZA DEL EMBALSE | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14451 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 17/04/2025 08:30 | 17/04/2025 15:00 | Prueba de potencia efectiva TG1. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13552 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 17/04/2025 09:00 | 17/04/2025 15:00 | Prueba de potencia efectiva TG2. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13550 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 17/04/2025 09:30 | 17/04/2025 15:00 | Prueba de potencia efectiva TG3. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13551 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | SE_FENIX | SS.EE. | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | BESS-YARUCAYA | 17/04/2025 00:00 | 17/04/2025 18:58 | INSPECCION, LIMPIEZA Y PRUEBA DE DESEMPE?O DEL BESS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22041 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 17/04/2025 09:44 | 18/04/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la linea 220 kV L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | 17/04/2025 13:49 | 17/04/2025 23:27 | Pruebas de puesta en servicio del G1 de la CH San Gaban III. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22468 | G
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA B_138 kV | 17/04/2025 16:00 | 18/04/2025 00:00 | TODO LOS EQUIPOS CONECTADOS A BARRA “B” Y EL TRANSFORMADOR T11 SOLO CONECTADO A LA BARRA “C”, EN CASO SE TENGA PROBLEMAS PARA ABRIR EL INTERRUPTOR 52-11 DEL T11 EL 18.04.25 DE 06:00 A 06:15, LA MANIOBRA DE LA DESCONEXION DEL T11 SERA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO 52-7 Y BARRA “C”. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 328 | T
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA C_138 kV | 17/04/2025 16:00 | 18/04/2025 00:00 | TODO LOS EQUIPOS CONECTADOS A BARRA “B” Y EL TRANSFORMADOR T11 SOLO CONECTADO A LA BARRA “C”, EN CASO SE TENGA PROBLEMAS PARA ABRIR EL INTERRUPTOR 52-11 DEL T11 EL 18.04.25 DE 06:00 A 06:15, LA MANIOBRA DE LA DESCONEXION DEL T11 SERA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO 52-7 Y BARRA “C”. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21779 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 17/04/2025 11:48 | 18/04/2025 00:00 | Presencia de puntos calientes en la linea L-2111 (Las Flores – Chilca CTM) en el extremo de la S.E. Las Flores. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 17/04/2025 00:55 | 18/04/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de gases a traves del exhaust. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TP-D2 | 17/04/2025 11:24 | 18/04/2025 00:00 | Equipo indisponible debido a intervencion en la linea L-2111 (Las Flores - Chilca CTM) | 0 | F | F/S | N | OTROS | 12725 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TP-D3 | 17/04/2025 11:31 | 18/04/2025 00:00 | Equipo indisponible debido a intervencion en la linea L-2111 (Las Flores - Chilca CTM) | 0 | F | F/S | N | OTROS | 21757 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 17/04/2025 10:47 | 17/04/2025 15:58 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | G4 | 17/04/2025 16:02 | 17/04/2025 16:17 | Pruebas para disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17966 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 17/04/2025 06:52 | 17/04/2025 14:13 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 17/04/2025 23:32 | 18/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 17/04/2025 00:00 | 17/04/2025 23:59 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | PREV. | 35 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA FUTURA CONEXION NUEVA LINEA 220 MALVINAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | TR-01 220/60/10 | 17/04/2025 08:00 | 17/04/2025 17:00 | CAMBIO DE RELE 2DO CORTE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18695 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2244 | 17/04/2025 08:00 | 17/04/2025 16:00 | CORRECCION DE RESUMEN DE ACEITE DEL TC-2657. (R0117950) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 903 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 17/04/2025 08:09 | 17/04/2025 16:18 | MP 3A LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLADORES. REQUIERE L-2235 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118831) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE EL RELE DEL ACOPLAMIENTO SE ENCUENTRA EN FALLA. SE. HUANCAVELICA QUEDA OPERANDO EN SIMPLE BARRA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T56-61 | 17/04/2025 07:52 | 17/04/2025 08:20 | CANCELADO. MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE BUJE DEL TRANSFORMADOR. (R0113683) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 575 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | SSEE | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA CELDAS DE REP, TRANSMANTARO Y CHINALCO. PENDIENTE NORMALIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 17/04/2025 04:44 | 17/04/2025 12:53 | Desconexion intempestiva del Grupo 1 de la M.C.H Tupuri, por actuacion de su proteccion de contra sobrecorriente 50/51, ocasionado por la desconexion de linea de 22,9 k V. de propiedad de Electro Puno por “falla trifasica”. | 1.22 | F | F/S | N | CORR. | 21891 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LAS SSEE PARAMONGA EXISTENTE Y CAHUA, Y PONER EN SERVICIO LA CH CAHUA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | PERDIDA DE POSICION DE TAP POR FALLA EN COMUNICACION CUANDO ESTA EN TAP 12. EN EL RESTO DE TAPS SI SE TIENE CONTROL DE NIVEL 3. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 17/04/2025 18:00 | 17/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO INDISPONIBLE, CONECTAR LA LINEA DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_500kV | 17/04/2025 05:48 | 17/04/2025 17:17 | MP 2A SILICONADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0115403) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13265 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 17/04/2025 05:48 | 17/04/2025 17:17 | LADO 33KV REF: ADECUACION DE BARRAJE 33kV. (R0118129) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 17/04/2025 07:30 | 17/04/2025 17:00 | CORRECTIVO DE FO OPGW PORTICO DE FENIX (R0119000) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13581 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 17/04/2025 07:00 | 17/04/2025 18:00 | TRABAJOS CORRECTIVOS T098 A T102. (R0118712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2051 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL1B21 INDISPONIBLE POR CONTACTOS DA?ADOS. EN CASO SE REQUIERE DESCONECTAR EL BANCO XC-1, SE DEBERA DESCONECTAR LA L-2051. NO IMPIDE OPERACION DE LA LINEA, NO IMPIDE COLOCAR EN BAIPAS EL XC-1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10584 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE DE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | SE?ALES DE INTERRUPTOR IN-5147 Y SE-5245 INDISPONIBLES AL ESTAR EN BAIPAS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES EN EL IN-5147. L-5033 CON R-33 EN BAIPAS, DISPAROS TRANSFERIDOS A LOS INTERRUPTORES DE LA CELDA HASTA EL 19/04. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
jueves, 17 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 17 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
17/04/2025 | 00:30 |  |  | 638.3 | 214.4 |  |  | 86.7 | 226.8 |  |  | 106.7 | 106.5 | 106.9 | 208.8 | 109.9 | 45.5 | 542.7 | 10.1 |  |  |  |  | 165.5 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.2 | 140.1 | 7.5 |  |  |  | 109.3 | 216.6 |  |  |  | 6.5 | 455 | 81 | 125.4 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 91.5 |  |  |  | 106.5 | 0 | 6.4 | 41.6 | 27.6 | 4 | 37.9 | 171.2 | 92.7 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 161 |  | 0 | 67.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 251.5 | 118.5 | 62.5 | 80.4 | 30.1 |  |  |  | 129.2 | 129.1 | 140.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.3 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28 | 69.6 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 19.5 | 30.3 | 39.6 | 0 | 64.5 | 84.9 | 5.9 | 4.4 | 20.9 | 7.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.7 | 50.2 | 0 | 0 | 8.1 | 19.5 |  | 43.3 | 29.9 | 29.4 | 3.3 | 13.5 |  |  | 6695.7 | 20.8688 | 0 |  | 0 |  | 9.4375 | 11.5 | 15.3 | 57.1064
17/04/2025 | 01:00 |  |  | 651.5 | 218.3 |  |  | 90.3 | 228.9 |  |  | 136.5 | 136.4 | 137.1 | 230.7 | 0 | 0 | 565 | 10.4 |  |  |  |  | 163.9 | 8.4 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.8 | 7.5 |  |  |  | 110.9 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 465.9 | 81.8 | 148.9 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 90.2 |  |  |  | 109.7 | 0 | 6.5 | 43.9 | 28.2 | 4 | 39.3 | 175.7 | 94.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 160.1 |  | 0 | 68.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 271.2 | 133.6 | 64.4 | 81.4 | 31 |  |  |  | 103.9 | 104.1 | 119 | 0 | [6 empty] | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 24.3 | 60.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 29.7 | 39.8 | 0 | 64.9 | 68.7 | 11.1 | 7 | 20.9 | 7.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 29 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43 | 29.9 | 29.3 | 3.2 | 13.5 |  |  | 6607 | 20.8793 | 0 |  | 0 |  | 9.437 | 11.6 | 15.3 | 57.2164
17/04/2025 | 01:30 |  |  | 646.7 | 215.8 |  |  | 90.3 | 226.2 |  |  | 152.7 | 151.8 | 151.7 | 247 | 0 | 0 | 563 | 10.5 |  |  |  |  | 158.8 | 6.5 | 2.2 | 0 | 6.8 | 10.2 | 143.4 | 7.6 |  |  |  | 110.5 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.9 | 148.4 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 88 |  |  |  | 108.8 | 0 | 6.4 | 43.6 | 27.7 | 4 | 38.6 | 172.9 | 93.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 159.7 |  | 0 | 68.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 199.5 | 132.6 | 63.6 | 81.2 | 30.7 |  |  |  | 103 | 103.1 | 120.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 51.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 20 | 10.6 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 22.7 | 50.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20 | 20.2 | 20 | 27.7 | 32.4 | 0 | 35.9 | 50.7 | 4.7 | 1.5 | 20.9 | 7.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.3 | 19.9 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43.5 | 30.3 | 29.2 | 3.1 | 13.9 |  |  | 6455.7 | 20.8306 | 0 |  | 0 |  | 9.4371 | 11.6 | 15.3 | 57.1677
17/04/2025 | 02:00 |  |  | 649.5 | 218 |  |  | 90.2 | 229.2 |  |  | 158 | 157.7 | 158.3 | 247 | 0 | 0 | 561.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 6.9 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.4 | 7.6 |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 465.3 | 81.9 | 149 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.6 |  |  |  | 109.2 | 0 | 6.5 | 43.8 | 27.9 | 4 | 39.3 | 174.8 | 93.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 160.7 |  | 0 | 69.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 165.8 | 133.3 | 64 | 79.3 | 30.8 |  |  |  | 104.5 | 104.2 | 120.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 68.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 23.2 | 44.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20 | 20.3 | 20 | 25.7 | 32 | 0 | 16.7 | 41.6 | 1.3 | 0.3 | 20.9 | 7.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.5 | 16.6 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43.3 | 29.9 | 29.2 | 3 | 14 |  |  | 6441.9 | 20.78 | 0 |  | 0 |  | 9.4374 | 11.6 | 15.3 | 57.1174
17/04/2025 | 02:30 |  |  | 642.6 | 215.6 |  |  | 89.7 | 228 |  |  | 130.8 | 131.1 | 131.7 | 245.2 | 0 | 0 | 547.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.8 | 10.2 | 142.1 | 7.6 |  |  |  | 110.6 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 81.8 | 147.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.8 |  |  |  | 107.9 | 0 | 6.4 | 43.1 | 30.1 | 4 | 38.5 | 172.5 | 93.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 160.1 |  | 0 | 68.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 160.5 | 132.4 | 63.8 | 79.3 | 30.6 |  |  |  | 103.8 | 103.3 | 120.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 56.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 21.1 | 42.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 26.7 | 25.4 | 0 | 13.8 | 38.4 | 0.7 | 0 | 20.9 | 7.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.9 | 23 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.2 | 29.8 | 29.3 | 3 | 13.5 |  |  | 6306.2 | 20.8283 | 0 |  | 0 |  | 9.4376 | 11.6 | 15.3 | 57.1659
17/04/2025 | 03:00 |  |  | 646.7 | 216.5 |  |  | 91 | 228.5 |  |  | 157.7 | 157.9 | 158.3 | 254.3 | 0 | 0 | 561.9 | 10.6 |  |  |  |  | 165.3 | 7.8 | 3.7 | 0 | 6.8 | 10.2 | 143.4 | 7.6 |  |  |  | 110.6 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 465.5 | 81.9 | 149.9 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 85.4 |  |  |  | 109.1 | 0 | 6.4 | 44.3 | 30.6 | 4 | 39.2 | 173.7 | 94.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 158.4 |  | 0 | 67.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 166.6 | 134.2 | 64.1 | 78.4 | 30.9 |  |  |  | 102.6 | 101.8 | 118.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 42.5 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 19.3 | 40.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 19.7 | 20.3 | 20 | 20.4 | 27.3 | 0 | 10.5 | 28.9 | 0 | 0 | 20.9 | 7.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.9 | 17.8 | 0 | 0 | 7.9 | 20 |  | 43.2 | 29.9 | 29.3 | 3.1 | 13.5 |  |  | 6385.5 | 20.7667 | 0 |  | 0 |  | 9.4372 | 11.3 | 15.4 | 56.9039
17/04/2025 | 03:30 |  |  | 647.4 | 216.6 |  |  | 90.4 | 228.5 |  |  | 149.1 | 148.4 | 148.5 | 246.4 | 0 | 0 | 564 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 7.7 | 3 | 0 | 6.8 | 10.2 | 143.7 | 7.7 |  |  |  | 110.8 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 466.4 | 81.9 | 148.7 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 88.9 |  |  |  | 108.6 | 0 | 6.4 | 43.8 | 29.9 | 4 | 38.8 | 174.2 | 93.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 160 |  | 0 | 68.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 165.4 | 133.1 | 61.9 | 77.2 | 30.8 |  |  |  | 116.5 | 116.2 | 122.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 45.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 19.9 | 43 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 19.6 | 20.3 | 20 | 13.5 | 26.6 | 0 | 6.9 | 16.3 | 0 | 0 | 20.7 | 7.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.3 | 22.9 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43.4 | 30.1 | 29.2 | 3.1 | 13.5 |  |  | 6371.6 | 20.8258 | 0 |  | 0 |  | 9.4373 | 11.5 | 15.3 | 57.0631
17/04/2025 | 04:00 |  |  | 649.4 | 218 |  |  | 90.8 | 229.6 |  |  | 105.8 | 105.6 | 105.3 | 213.2 | 0 | 0 | 557.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 8 | 3 | 0 | 6.8 | 10.2 | 142.9 | 7.7 |  |  |  | 110.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 452.9 | 81.8 | 146.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 93.4 |  |  |  | 108.6 | 0 | 6.4 | 43.8 | 29.9 | 4 | 38.8 | 174.2 | 94.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 160.9 |  | 0 | 68.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 203.7 | 135.7 | 63.1 | 76.7 | 31.1 |  |  |  | 144.6 | 147.2 | 148.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 43.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 20.7 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 18.6 | 42.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 6.3 | 23.5 | 0 | 7.8 | 15.6 | 0 | 0 | 20.7 | 7.3 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.1 | 27 | 0 | 0 | 8.1 | 19.9 |  | 43.4 | 29.8 | 29.2 | 3.1 | 13.6 |  |  | 6325.9 | 21.1883 | 0 |  | 0 |  | 9.4373 | 11.5 | 15.4 | 57.5256
17/04/2025 | 04:30 |  |  | 653.2 | 218.7 |  |  | 90.8 | 229.5 |  |  | 111.5 | 112.5 | 112.2 | 207.7 | 0 | 0 | 568.1 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 8 | 3.8 | 0 | 6.8 | 10.2 | 143.6 | 7.7 |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 470.3 | 81.9 | 149.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.1 |  |  |  | 109.6 | 0 | 6.4 | 43.5 | 30.1 | 4 | 38.8 | 176 | 94.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 160.3 |  | 0 | 68.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 205.8 | 134.7 | 62.5 | 76.4 | 31 |  |  |  | 144.4 | 147 | 147.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 38.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 5.4 | 1.3 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 14.4 | 40.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 19.8 | 20.3 | 20 | 10 | 19.8 | 0 | 6.8 | 17.1 | 0.1 | 0 | 20.7 | 7.2 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.6 | 29.2 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43.4 | 29.9 | 29.2 | 3.1 | 13.7 |  |  | 6372.5 | 21.2319 | 0 |  | 0 |  | 9.4374 | 11.6 | 15.3 | 57.5693
17/04/2025 | 05:00 |  |  | 643.9 | 216 |  |  | 89.9 | 227.2 |  |  | 121.4 | 120.5 | 121.5 | 222.2 | 0 | 0 | 558.5 | 10.3 |  |  |  |  | 162.9 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.8 | 10.2 | 142.7 | 7.7 |  |  |  | 110.4 | 223 |  |  |  | 6.5 | 466.6 | 81.9 | 148.7 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 87.6 |  |  |  | 109.2 | 0 | 6.4 | 43.8 | 30.4 | 4 | 39.1 | 175.8 | 93.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 160.2 |  | 0 | 68.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 197.4 | 132.2 | 61.3 | 76.1 | 30.8 |  |  |  | 144.5 | 147.2 | 147.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 46.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.3 | 4.8 | 20.2 | 19.8 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 16.2 | 42.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 12.1 | 18.2 | 0 | 5.6 | 13.8 | 0 | 0 | 20.4 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.1 | 29.4 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43.7 | 30.2 | 29.2 | 3.1 | 13.8 |  |  | 6363.4 | 21.1758 | 0 |  | 0 |  | 9.4374 | 11.4 | 15.3 | 57.3132
17/04/2025 | 05:30 |  |  | 648.7 | 217.2 |  |  | 90.2 | 227.8 |  |  | 115.4 | 115.5 | 115.2 | 220.3 | 0 | 0 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162.9 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.4 | 7.6 |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 465.4 | 81.8 | 148.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.3 |  |  |  | 108.5 | 0 | 6.4 | 43.2 | 28.6 | 4 | 38.8 | 172.6 | 93.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 160.7 |  | 0 | 66.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 202.1 | 133.2 | 61.9 | 76.5 | 30.8 |  |  |  | 145.6 | 148.2 | 148.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 51.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.3 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 16.7 | 45.2 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 19.8 | 20.3 | 20 | 8.9 | 26.9 | 0 | 7.4 | 19.4 | 0 | 0 | 20.3 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 32.7 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.7 | 30.2 | 29.3 | 3.2 | 13 |  |  | 6384.2 | 21.1381 | 0 |  | 0 |  | 9.4375 | 11.5 | 15.4 | 57.4756
17/04/2025 | 06:00 |  |  | 649.6 | 217.4 |  |  | 89.8 | 228.8 |  |  | 135.7 | 136 | 135.5 | 231.3 | 0 | 0 | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 162.4 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.9 | 7.6 |  |  |  | 110.8 | 199.4 |  |  |  | 6.5 | 357.7 | 81.9 | 148.4 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 92.6 |  |  |  | 108.8 | 0 | 6.5 | 43.8 | 29 | 4 | 38.6 | 173.8 | 93.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 159.8 |  | 0 | 67.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 203.8 | 133 | 61.9 | 76.3 | 30.8 |  |  |  | 144.2 | 147.2 | 147.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 54.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 20 | 10.3 | 5.5 | 0 | 3.3 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0.2 | 0 | 18.3 | 45.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.4 | 31.8 | 0 | 11.2 | 33 | 0.1 | 0 | 20.3 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 32.9 | 31.4 | 0.3 | 0 | 8 | 20 |  | 43.4 | 29.9 | 29.2 | 3.1 | 13.3 |  |  | 6346.9 | 21.1284 | 0 |  | 0 |  | 9.4373 | 11.4 | 15.4 | 57.3657
17/04/2025 | 06:30 |  |  | 645.8 | 216.9 |  |  | 89.3 | 227.8 |  |  | 106.1 | 106.5 | 105.8 | 208.3 | 0 | 0 | 559.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.2 | 142.4 | 7.5 |  |  |  | 110.7 | 188.6 |  |  |  | 6.5 | 321.4 | 81.8 | 147.9 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 91.1 |  |  |  | 108.6 | 0 | 6.4 | 43.3 | 28.7 | 4 | 38.7 | 173.5 | 93.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 160.6 |  | 0 | 67.7 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 118.4 | 132.4 | 60.4 | 80.3 | 30.7 |  |  |  | 123.5 | 123.2 | 136.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 65.4 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 5.5 | 0 | 3.3 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0.9 | 0.7 | 19.9 | 47.6 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 0 | 30.3 | 4 | 16.1 | 39.6 | 0.4 | 0 | 20.5 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 | 27.17 | 0.5 | 19.6 | 0.6 | 17.4 | 17.7 | 14.8 | 0.5 | 8 | 19.8 |  | 43.5 | 30 | 29.2 | 3.2 | 13.2 |  |  | 6104.77 | 21.1647 | 0 |  | 10 |  | 9.4372 | 11.4 | 15.3 | 67.3018
17/04/2025 | 07:00 |  |  | 646.7 | 216.7 |  |  | 90.7 | 228.3 |  |  | 105.9 | 105 | 105.1 | 208 | 0 | 0 | 558.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.1 | 7.5 |  |  |  | 110.9 | 147.4 |  |  |  | 6.5 | 296.3 | 81.9 | 148.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.7 |  |  |  | 104.4 | 0 | 6.4 | 43.9 | 28.7 | 4 | 38 | 169.6 | 52.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 159.9 |  | 0 | 67.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 110.9 | 132.4 | 62.9 | 82.1 | 30.8 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 120.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 56.6 | 34.2 | 10.2 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 5.5 | 0 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 2.2 | 1.7 | 20.4 | 50.7 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1 | 3.3 | 19.9 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 24.6 | 15 | 22.8 | 48.2 | 1.4 | 0.2 | 21 | 7.2 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6 | 100.31 | 3.1 | 66.7 | 0.6 | 19.7 | 17.9 | 51.8 | 3.1 | 8 | 20 |  | 43.6 | 29.9 | 29.3 | 3.1 | 14 |  |  | 6143.01 | 21.1043 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4373 | 11.3 | 15.3 | 70.3416
17/04/2025 | 07:30 |  |  | 639.9 | 214.4 |  |  | 88.3 | 227 |  |  | 105.3 | 105.6 | 105.5 | 208.2 | 0 | 0 | 551.9 | 10.3 |  |  |  |  | 158 | 6.8 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.2 | 142.5 | 7.5 |  |  |  | 109.3 | 154.5 |  |  |  | 6.4 | 323.4 | 42 | 147.1 | 42.1 | 18.5 | 19.7 | 88.7 |  |  |  | 103.7 | 0 | 6.4 | 43 | 28.4 | 4 | 37.2 | 166.2 | 41.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 159.8 |  | 0 | 68.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 108.2 | 129.4 | 62.4 | 81.3 | 30.2 |  |  |  | 103.8 | 103.6 | 120.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 31.8 | 59.9 | 11.7 | 0 | 0.1 | 20 | 10.3 | 5.5 | 0 | 3.3 | 5 | 19.7 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 3.7 | 4.2 | 13.2 | 39.2 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.8 | 3.3 | 17.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20 | 20.2 | 19.8 | 0.6 | 22.2 | 25.7 | 28.7 | 50.3 | 1.5 | 0.2 | 21 | 7.2 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 164.47 | 6 | 111.9 | 0.6 | 24.5 | 20 | 87 | 5.8 | 8.2 | 19.9 |  | 43.4 | 29.9 | 29.2 | 3.1 | 13.4 |  |  | 6237.37 | 21.194 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4371 | 11.1 | 15.3 | 70.2311
17/04/2025 | 08:00 |  |  | 652 | 218.9 |  |  | 90.2 | 229.3 |  |  | 106.2 | 105.5 | 105.8 | 207.2 | 0 | 0 | 562.7 | 10.4 |  |  |  |  | 168.7 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.4 | 7.5 |  |  |  | 110.9 | 167 |  |  |  | 6.4 | 328.2 | 21 | 149.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.7 |  |  |  | 104.9 | 0 | 6.4 | 44.1 | 29.2 | 4 | 38.3 | 172 | 44.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 159.9 |  | 0 | 67.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 129.6 | 134.4 | 64.5 | 81.3 | 30.9 |  |  |  | 103.5 | 102.8 | 120 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 38.4 | 69.7 | 13.8 | 0 | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.3 | 5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 9.6 | 8.6 | 13.2 | 38 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 2.9 | 3.3 | 17.8 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.5 | 26.5 | 33.4 | 27.9 | 41.6 | 3.6 | 1.1 | 21 | 7.3 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 180.9 | 8.7 | 131.8 | 0.6 | 33.1 | 32.6 | 94.9 | 8.3 | 8.1 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 29.3 | 3.1 | 13.9 |  |  | 6434 | 21.1731 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4371 | 11.1 | 15.4 | 70.3102
17/04/2025 | 08:30 |  |  | 644.4 | 216 |  |  | 87 | 227.3 |  |  | 106.9 | 105.9 | 106.3 | 208.3 | 0 | 0 | 556.1 | 10.5 |  |  |  |  | 160.1 | 7.2 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.4 | 7.5 |  |  |  | 110 | 209.7 |  |  |  | 6.4 | 331.8 | 21 | 145.3 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 106.8 | 6.1 | 6.4 | 41.6 | 29.1 | 4 | 36.7 | 172.4 | 42.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 160.1 |  | 0 | 68.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 175 | 131 | 63.2 | 78.3 | 30.4 |  |  |  | 103.9 | 103.7 | 119.9 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 40.6 | 73.5 | 15.3 | 0 | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.3 | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 13.9 | 16.9 | 16.9 | 50.1 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 4.5 | 2.3 | 17.9 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.1 | 23.9 | 33.7 | 31.4 | 49.9 | 5 | 1.8 | 20.9 | 7.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 187.17 | 10.9 | 135.7 | 0.6 | 37.2 | 40.5 | 98.4 | 10.5 | 8.2 | 20 |  | 43.3 | 29.9 | 29.2 | 3.3 | 13 |  |  | 6569.57 | 21.1348 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4375 | 10.9 | 15.5 | 70.1722
17/04/2025 | 09:00 |  |  | 647.5 | 217.4 |  |  | 89.6 | 228.2 |  |  | 106 | 106 | 106.5 | 206.5 | 0 | 0 | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143 | 7.6 |  |  |  | 110.5 | 170.4 |  |  |  | 6.4 | 319 | 21 | 148.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90 |  |  |  | 104.6 | 8 | 6.4 | 43.7 | 28.8 | 4 | 37.6 | 169.4 | 43.6 |  |  | 0 | 167.4 | 0 | 0 | 86.7 | 159.9 |  | 0 | 68.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 143.8 | 132.6 | 63.9 | 77.1 | 30.8 |  |  |  | 103.5 | 103 | 120 | 0 | [6 empty] | 0.9 | 55.9 | 73.7 | 16.2 | 0 | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 13.9 | 17.3 | 13.2 | 49.2 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 5.9 | 2.3 | 17.9 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 2.5 | 13.7 | 34 | 48.4 | 64.8 | 8.9 | 3.2 | 18 | 7.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.5 | 197.17 | 13 | 137.4 | 0.6 | 39.9 | 39.2 | 100.1 | 12.7 | 8.2 | 20 |  | 43.4 | 30 | 29.2 | 3.2 | 13 |  |  | 6734.67 | 21.2197 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4377 | 10.8 | 15.3 | 69.9575
17/04/2025 | 09:30 |  |  | 649.2 | 216.8 |  |  | 91.2 | 229.3 |  |  | 106 | 105.7 | 105.7 | 206.1 | 0 | 0 | 555.9 | 10.7 |  |  |  |  | 171.5 | 7.8 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.1 | 7.6 |  |  |  | 110.3 | 166.4 |  |  |  | 6.4 | 310.6 | 21 | 153.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 90.8 |  |  |  | 107.3 | 7.4 | 6.4 | 45.7 | 29.6 | 4 | 39.3 | 171.4 | 45.8 |  |  | 0 | 166.5 | 168.2 | 0 | 87.8 | 49.4 |  | 0 | 34.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 134.5 | 136.6 | 62.3 | 78.1 | 31.1 |  |  |  | 103.2 | 103 | 120 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 78.2 | 74.6 | 17 | 0 | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 9.3 | 14 | 17.1 | 16.6 | 59.8 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 10.5 | 2.3 | 17.8 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.8 | 22.6 | 33.8 | 62.8 | 74.7 | 11.1 | 3.6 | 20.9 | 7.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 199.3 | 15.2 | 136.8 | 0.6 | 30.7 | 41.5 | 100 | 14.2 | 8.1 | 20 |  | 43.5 | 30 | 29 | 3 | 13 |  |  | 6838.2 | 21.1992 | 0 |  | 13.2 |  | 9.438 | 10.6 | 15.3 | 69.7372
17/04/2025 | 10:00 |  |  | 599.4 | 198.5 |  |  | 90.1 | 228.5 |  |  | 105.3 | 104.6 | 105.1 | 206.4 | 0 | 0 | 557.8 | 10.4 |  |  |  |  | 170.4 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 142.4 | 7.5 |  |  |  | 64.6 | 219.5 |  |  |  | 6.4 | 329 | 21 | 148.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.6 |  |  |  | 104.5 | 7.3 | 6.5 | 43.8 | 28.8 | 4 | 37.8 | 170.9 | 43.9 |  |  | 0 | 166 | 165.9 | 167.6 | 86.9 | 39 |  | 0 | 21.5 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 146.1 | 133.9 | 65.5 | 77.1 | 30.9 |  |  |  | 102.9 | 101.7 | 119 | 0 | [6 empty] | 1.3 | 98.5 | 75.2 | 17.6 | 0 | 0.3 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 9.3 | 13.9 | 17.2 | 22.8 | 60.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 15.4 | 2.3 | 17.6 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 2.1 | 29 | 34.6 | 77.5 | 73.4 | 14.1 | 6.3 | 20.9 | 7.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.5 | 200.71 | 16.6 | 135.1 | 0.6 | 21.8 | 35.2 | 99.2 | 16.1 | 8.2 | 20 |  | 43.4 | 29.9 | 29 | 2.9 | 14 |  |  | 6975.21 | 21.1986 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4386 | 10.6 | 15.4 | 69.8372
17/04/2025 | 10:30 |  |  | 598.1 | 195.7 |  |  | 90.1 | 230.3 |  |  | 106.6 | 106.3 | 106.9 | 206.1 | 0 | 0 | 557.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.3 | 7.5 |  |  |  | 64.4 | 223 |  |  |  | 6.4 | 348.7 | 21 | 148.9 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 88.3 |  |  |  | 104.6 | 7.3 | 6.5 | 43.7 | 29.2 | 4 | 38.1 | 170.7 | 44.2 |  |  | 0 | 167.4 | 167.6 | 168.3 | 87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 154.6 | 133.7 | 65.7 | 77.3 | 30.9 |  |  |  | 103.9 | 103.9 | 120.5 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 99.7 | 75.2 | 17.9 | 0 | 0.5 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 13.8 | 17.1 | 24 | 68.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 2.3 | 17.7 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4.6 | 32.4 | 34.7 | 64.4 | 76.6 | 15.8 | 6.9 | 20.9 | 7.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.8 | 202.98 | 17.7 | 134.9 | 0.6 | 31.8 | 39.2 | 99.5 | 17.3 | 8.2 | 20 |  | 42.8 | 29.7 | 0 | 2.5 | 13.7 |  |  | 6951.18 | 21.1458 | 0 |  | 13.2 |  | 9.438 | 10.6 | 15.4 | 69.7838
17/04/2025 | 11:00 |  |  | 597.5 | 199.5 |  |  | 90.1 | 227.8 |  |  | 106.1 | 106.3 | 106.2 | 205.8 | 0 | 0 | 559.9 | 0 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.2 | 7.5 |  |  |  | 64.2 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 448.5 | 21 | 149.4 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.4 |  |  |  | 109.5 | 7.3 | 6.4 | 45.7 | 27.8 | 4 | 37.7 | 173.6 | 43.8 |  |  | 0 | 166.3 | 166.1 | 167.6 | 86.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 191.2 | 134.2 | 65.5 | 77 | 30.3 |  |  |  | 103.9 | 103.7 | 120.7 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 99.4 | 74.6 | 16.2 | 0 | 0.5 | 20 | 10.4 | 5.5 | 0 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 13.7 | 16.8 | 22.6 | 71.7 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 17.9 | 2.4 | 17.7 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.9 | 41.5 | 34.7 | 79.5 | 89.7 | 16.1 | 4.7 | 20.9 | 7.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.7 | 194.92 | 18.5 | 133.3 | 0.6 | 43.6 | 47.9 | 98.6 | 17.9 | 8.2 | 20 |  | 43.5 | 29.8 | 0 | 2.7 | 13.9 |  |  | 7130.02 | 21.3011 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4392 | 10.6 | 15.3 | 69.8403
17/04/2025 | 11:30 |  |  | 600.2 | 199.7 |  |  | 90.3 | 228 |  |  | 116.3 | 115.2 | 115.5 | 208.8 | 0 | 0 | 565.2 | 0 |  |  |  |  | 164.6 | 7.8 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.6 | 7.6 |  |  |  | 64.9 | 223.8 |  |  |  | 6.4 | 459.8 | 21 | 149.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 88.2 |  |  |  | 108.9 | 7.3 | 6.4 | 46.2 | 28.1 | 4 | 38.4 | 175.3 | 44.4 |  |  | 0 | 165.8 | 165.8 | 166.9 | 86.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 204.3 | 135.6 | 65.7 | 77.2 | 30.5 |  |  |  | 103.6 | 103.5 | 120.3 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 101.3 | 75.3 | 16.3 | 0 | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.6 | 0 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 9.3 | 13.8 | 16.9 | 22.6 | 72.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 18 | 2.4 | 17.7 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7 | 46.8 | 34.5 | 81.4 | 91.6 | 18 | 7.6 | 20.9 | 7.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.5 | 203.95 | 18.8 | 132.7 | 0.6 | 37.4 | 42.4 | 98.1 | 18.4 | 8.2 | 20 |  | 43.2 | 29.8 | 0 | 2.8 | 13.8 |  |  | 7213.45 | 21.3019 | 2.593 |  | 13.2 |  | 9.4395 | 10.5 | 15.3 | 72.3344
17/04/2025 | 12:00 |  |  | 586.6 | 197.3 |  |  | 88.7 | 223.4 |  |  | 108.4 | 107.5 | 108.2 | 208.1 | 0 | 0 | 552.2 | 0 |  |  |  |  | 156.9 | 6.4 | 3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 142.8 | 7.6 |  |  |  | 60.5 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 428.8 | 21 | 138.3 | 41.9 | 18.5 | 19.7 | 88.6 |  |  |  | 106.8 | 7.3 | 6.7 | 43.5 | 27.9 | 4 | 35.5 | 170.3 | 40.1 |  |  | 0 | 167.2 | 166.8 | 168.2 | 84.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 175.1 | 127 | 62.4 | 73.2 | 28.6 |  |  |  | 106 | 104.7 | 123.1 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 113.1 | 75.4 | 15.8 | 0 | 0.5 | 20 | 10.4 | 5.6 | 0 | 3.3 | 4.9 | 19.7 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 14 | 17.1 | 24.1 | 75.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 18.1 | 2.4 | 17.7 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 9.3 | 53.7 | 34.2 | 84.3 | 91.2 | 16.6 | 9.7 | 20.9 | 7.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.7 | 203.63 | 18.9 | 131 | 0.6 | 50.1 | 62.7 | 97.7 | 18.5 | 8.1 | 20 |  | 43 | 29.8 | 0 | 2.8 | 14 |  |  | 7098.73 | 21.2971 | 3.114 |  | 13.2 |  | 9.4404 | 10.6 | 15.4 | 73.0516
17/04/2025 | 12:30 |  |  | 598.7 | 198 |  |  | 89.4 | 227.5 |  |  | 106.7 | 106.8 | 107.4 | 207.2 | 0 | 0 | 564.8 | 0 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.5 | 7.6 |  |  |  | 64 | 174 |  |  |  | 6.4 | 376.8 | 21 | 147.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 81.3 | 7.3 | 6.4 | 44.7 | 25.9 | 4 | 37.3 | 173.8 | 43.8 |  |  | 0 | 165.9 | 165.5 | 166.7 | 86.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 171.2 | 133.1 | 65.4 | 76.1 | 29.9 |  |  |  | 103.9 | 104.2 | 120.5 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 114.4 | 75.7 | 18 | 0 | 0.5 | 20 | 10.4 | 5.1 | 0.1 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 14.1 | 17.1 | 28.1 | 77.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 18 | 2.4 | 17.7 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 10.2 | 74 | 34.2 | 84.1 | 89.5 | 16.6 | 8.2 | 20.9 | 7.8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.9 | 203.91 | 18.8 | 132.3 | 0.6 | 60.3 | 84.7 | 97.9 | 18.3 | 8.1 | 20 |  | 43 | 29.9 | 0 | 2.7 | 17 |  |  | 7098.81 | 21.1967 | 3.123 |  | 13.2 |  | 9.4405 | 10.6 | 15.3 | 72.8602
17/04/2025 | 13:00 |  |  | 593.5 | 197.2 |  |  | 89.7 | 227.5 |  |  | 106 | 106.8 | 106.8 | 207.2 | 0 | 0 | 552.3 | 0 |  |  |  |  | 163.5 | 7.1 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.2 | 142.5 | 7.6 |  |  |  | 63.4 | 204 |  |  |  | 6.4 | 297.6 | 21 | 142.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 88.4 |  |  |  | 79.1 | 7.3 | 6.2 | 45.3 | 25.6 | 4 | 37.4 | 172.3 | 43.1 |  |  | 0 | 165.6 | 166.2 | 166.8 | 86.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 111.1 | 125.7 | 65.1 | 78.2 | 29.8 |  |  |  | 104 | 102.7 | 120.9 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 113 | 75.5 | 18.1 | 0 | 0.3 | 20 | 10.4 | 5.1 | 0.2 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20 | 19 | 3.4 | 9.3 | 14.1 | 17.1 | 28 | 80.2 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 17.9 | 3 | 17.7 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13.7 | 78.5 | 34 | 83.3 | 90.4 | 17.1 | 7.9 | 20.9 | 7.9 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.9 | 204.12 | 18.2 | 132.9 | 0.6 | 92.4 | 107.1 | 97.5 | 17.7 | 8.1 | 20 |  | 43 | 29.8 | 0 | 2.8 | 16.9 |  |  | 7014.62 | 21.2801 | 3.118 |  | 13.2 |  | 9.4414 | 10.6 | 15.3 | 72.9395
17/04/2025 | 13:30 |  |  | 617.3 | 208.8 |  |  | 89.4 | 227.1 |  |  | 106.7 | 105.9 | 106 | 207.1 | 0 | 0 | 449.5 | 0 |  |  |  |  | 166 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.1 | 7.6 |  |  |  | 63.6 | 204 |  |  |  | 6.5 | 342.2 | 21 | 148 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.2 |  |  |  | 78.1 | 7.3 | 6.2 | 45.3 | 25.8 | 4 | 37.5 | 173.3 | 65.8 |  |  | 0 | 164.8 | 165.2 | 166.1 | 86.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 195.8 | 132.8 | 65.1 | 78.1 | 30 |  |  |  | 104.1 | 104.2 | 120.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 111.8 | 76.1 | 17.6 | 0 | 0.4 | 20 | 10.5 | 5.1 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 14.2 | 17.2 | 27.7 | 77 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 18.2 | 3.3 | 19.1 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11.5 | 78.4 | 34.6 | 85 | 89.5 | 15.6 | 8.8 | 20.9 | 7.9 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17.3 | 204.26 | 17.4 | 134.9 | 0.6 | 100.9 | 105.8 | 97.7 | 16.9 | 8.1 | 20 |  | 43.2 | 29.8 | 0 | 2.9 | 16.7 |  |  | 7119.26 | 21.2867 | 3.115 |  | 13.2 |  | 9.4421 | 10.6 | 15.3 | 72.9438
17/04/2025 | 14:00 |  |  | 618 | 206 |  |  | 89.5 | 228.5 |  |  | 106.5 | 107.6 | 107.2 | 205.4 | 0 | 0 | 450.9 | 0 |  |  |  |  | 161.6 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.3 | 7.6 |  |  |  | 63.5 | 182.1 |  |  |  | 6.5 | 316.2 | 21 | 146.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.7 |  |  |  | 78.1 | 7.3 | 6.3 | 44.7 | 25.6 | 4 | 37 | 173.2 | 65.4 |  |  | 0 | 164 | 165.1 | 165.9 | 86.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 187.4 | 132.6 | 65.3 | 77.9 | 29.8 |  |  |  | 103.7 | 103.4 | 120.4 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 111.5 | 76.1 | 17.4 | 0 | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.1 | 1.2 | 3.2 | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 14.1 | 17.3 | 27.9 | 76.1 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 18.1 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11.7 | 78.5 | 34.6 | 84.1 | 88.5 | 15.8 | 12.1 | 20.9 | 7.9 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16 | 203.96 | 16.2 | 135 | 0.6 | 115.6 | 114.9 | 97.6 | 15.7 | 8 | 20 |  | 42.5 | 29.8 | 0 | 2.9 | 17 |  |  | 7076.26 | 21.338 | 3.02 |  | 13.2 |  | 9.4429 | 10.7 | 15.3 | 73.0009
17/04/2025 | 14:30 |  |  | 612 | 204.9 |  |  | 89.8 | 225.2 |  |  | 106.2 | 107.2 | 106.7 | 206.5 | 0 | 0 | 323.1 | 0 |  |  |  |  | 160.6 | 6.9 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.2 | 142.9 | 7.6 |  |  |  | 62.1 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 369.6 | 36.9 | 147.5 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 85.3 |  |  |  | 78.1 | 7.3 | 6.2 | 45.5 | 23.7 | 4 | 37.4 | 171 | 53.8 |  |  | 0 | 164.1 | 164.1 | 165.9 | 86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 166.6 | 130.3 | 63.9 | 77.5 | 29.5 |  |  |  | 103.5 | 103.1 | 120.7 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 106.2 | 74.9 | 17.4 | 0 | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5 | 19.7 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 14 | 17.2 | 28.6 | 77.1 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 17.9 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20 | 20.2 | 20 | 10.3 | 78.8 | 34.4 | 83.9 | 85.3 | 16.4 | 11.7 | 21 | 8 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.7 | 217.31 | 14.6 | 134.4 | 0.6 | 106.7 | 112.5 | 97 | 14.1 | 8.2 | 20 |  | 42.9 | 29.9 | 0.6 | 2.9 | 16.8 |  |  | 6989.91 | 21.3018 | 3.024 |  | 13.2 |  | 9.4435 | 10.6 | 15.5 | 73.0693
17/04/2025 | 15:00 |  |  | 617.9 | 204.6 |  |  | 89.8 | 227.1 |  |  | 106.6 | 108.2 | 108.3 | 205.4 | 0 | 0 | 329.4 | 0 |  |  |  |  | 167.4 | 7.5 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143 | 7.6 |  |  |  | 64 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 319.8 | 41 | 142.1 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 88.9 |  |  |  | 79 | 7.3 | 6.3 | 45.6 | 24 | 4 | 37.6 | 173.5 | 61 |  |  | 0 | 164.7 | 165 | 165.6 | 86.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 193.7 | 126.6 | 60.6 | 78 | 30 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 120.5 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 98.4 | 72.8 | 17.7 | 0 | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 13.8 | 16.8 | 27.6 | 76.9 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 17.6 | 3.3 | 20.1 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 8.1 | 79.9 | 34 | 83.1 | 88.9 | 16.9 | 12 | 21 | 8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.6 | 215.65 | 12.7 | 133 | 0.6 | 116.3 | 119 | 96.2 | 12.3 | 8.1 | 20 |  | 42.9 | 29.6 | 5 | 2.7 | 16.7 |  |  | 7000.55 | 21.2677 | 3.036 |  | 13.2 |  | 9.4437 | 10.5 | 15.4 | 72.8474
17/04/2025 | 15:30 |  |  | 610.3 | 204.5 |  |  | 89.8 | 226.5 |  |  | 105.2 | 106.2 | 106 | 206.6 | 0 | 0 | 317.5 | 0 |  |  |  |  | 165.6 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.2 | 141.5 | 7.6 |  |  |  | 63.7 | 164.4 |  |  |  | 6.5 | 294.4 | 41 | 148.7 | 42.3 | 18.4 | 19.7 | 88.3 |  |  |  | 104.3 | 7.3 | 6.2 | 45.5 | 23.8 | 4 | 37.7 | 172.1 | 60.5 |  |  | 0 | 164.7 | 165.1 | 165.9 | 86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 127.2 | 132.2 | 60.6 | 78 | 30 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 120.3 | 0 | [6 empty] | 0.9 | 100.7 | 70.4 | 17.9 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 13.1 | 16.1 | 28.3 | 77.2 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 12.6 | 81.4 | 33.2 | 93.7 | 100.8 | 18.2 | 12.3 | 21 | 8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.2 | 211.03 | 10.4 | 128.8 | 0.6 | 123.5 | 114.4 | 92.6 | 10.2 | 8.1 | 19.9 |  | 42.8 | 29.9 | 27.4 | 2.9 | 16.4 |  |  | 6875.93 | 21.2749 | 3.039 |  | 13.2 |  | 9.4431 | 10.6 | 15.2 | 72.757
17/04/2025 | 16:00 |  |  | 621.1 | 207.9 |  |  | 90.2 | 229.7 |  |  | 106.9 | 107.7 | 107.7 | 208.3 | 0 | 0 | 486.4 | 0 |  |  |  |  | 161.9 | 7.8 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.8 | 7.6 |  |  |  | 108.4 | 169.8 |  |  |  | 6.5 | 349.8 | 41 | 149.1 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 86.3 |  |  |  | 104.7 | 7.3 | 6.3 | 45.9 | 24.2 | 4 | 37.8 | 174.8 | 61.6 |  |  | 0 | 96.3 | 62.8 | 72.8 | 86.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 218.6 | 133.5 | 61.2 | 78.3 | 30.3 |  |  |  | 103.9 | 103.9 | 121.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 97.9 | 60.4 | 17.5 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 11.9 | 14.5 | 27.7 | 74.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 12.8 | 81.5 | 27.7 | 75.3 | 79.6 | 14.9 | 10.4 | 21 | 8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.9 | 197.99 | 7.9 | 108.9 | 0.6 | 122.7 | 121.2 | 85.6 | 7.9 | 8.2 | 19.9 |  | 42.2 | 29.9 | 28.5 | 3.3 | 16.6 |  |  | 6906.29 | 21.26 | 3.033 |  | 13.2 |  | 9.4432 | 10.3 | 15.3 | 72.5363
17/04/2025 | 16:30 |  |  | 647.3 | 213.2 |  |  | 91.1 | 228.1 |  |  | 127.2 | 128 | 127.6 | 214.3 | 0 | 0 | 564.2 | 10.7 |  |  |  |  | 162.1 | 7.5 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.2 | 144.1 | 7.5 |  |  |  | 110.4 | 223.8 |  |  |  | 6.4 | 442.5 | 80.1 | 150 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 90 |  |  |  | 105.1 | 7.3 | 6.2 | 45.6 | 24.1 | 4 | 38.5 | 174.4 | 70.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 266.8 | 132.6 | 60.8 | 78.1 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 101.3 | 119.2 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 88.2 | 35.3 | 16.4 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 7 | 8.4 | 28.1 | 77.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 12 | 81.2 | 17.4 | 50.6 | 53.8 | 10 | 6.1 | 21 | 7.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.5 | 122.98 | 5.2 | 66.6 | 0.6 | 131.1 | 128.4 | 58.8 | 5.2 | 8.1 | 20 |  | 42.4 | 30 | 28.4 | 3.3 | 16.9 |  |  | 6849.18 | 21.321 | 3.041 |  | 13.2 |  | 9.4426 | 10.4 | 15.2 | 72.6046
17/04/2025 | 17:00 |  |  | 642.4 | 212 |  |  | 89.9 | 228.6 |  |  | 110.7 | 111.7 | 111.3 | 222 | 0 | 0 | 550.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.2 | 142.1 | 7.5 |  |  |  | 110.5 | 220.8 |  |  |  | 6.4 | 419.4 | 82 | 148.6 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.8 |  |  |  | 104.1 | 7.3 | 6.2 | 45.5 | 17.9 | 4 | 38 | 172.8 | 94.8 |  |  | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 234.2 | 132.6 | 58.7 | 78 | 30.1 |  |  |  | 142.8 | 144.2 | 145.5 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 87.6 | 12.9 | 16.8 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 1.4 | 1.5 | 22.7 | 76.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 15.9 | 81.4 | 6.4 | 78.4 | 83.1 | 14.6 | 11.1 | 21 | 7.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 45.88 | 2.5 | 22.7 | 0.6 | 129.9 | 134.3 | 22.8 | 2.5 | 8.2 | 20 |  | 42.7 | 29.8 | 28.4 | 3.1 | 17.1 |  |  | 6758.78 | 21.2843 | 3.037 |  | 13.2 |  | 9.4422 | 10.5 | 15.3 | 72.7636
17/04/2025 | 17:30 |  |  | 646.6 | 213.7 |  |  | 90.1 | 227.2 |  |  | 114 | 114.4 | 114.3 | 213.1 | 0 | 0 | 558 | 10.4 |  |  |  |  | 163.7 | 7.5 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.3 | 7.6 |  |  |  | 110.5 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 391.7 | 82 | 148.9 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 90.4 |  |  |  | 109 | 7.3 | 6.2 | 46.2 | 18 | 4 | 38.3 | 173.3 | 95.1 |  |  | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 227.7 | 133 | 58.9 | 78.1 | 30.1 |  |  |  | 142.7 | 144.7 | 147 | 102.9 | [6 empty] | 0.1 | 91.9 | 0.6 | 16.3 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 21.9 | 70 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 81.3 | 0 | 93.5 | 104.6 | 18.4 | 12.8 | 21 | 7.8 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.1 | 3.45 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 132.8 | 139.7 | 1 | 0.4 | 8.1 | 20 |  | 42.9 | 29.8 | 28.7 | 2.9 | 16.5 |  |  | 6786.15 | 21.554 | 3.047 |  | 13.2 |  | 9.4417 | 10.4 | 15.4 | 73.0427
17/04/2025 | 18:00 |  |  | 650 | 214.9 |  |  | 90.3 | 228.9 |  |  | 128.3 | 128.6 | 128.6 | 217.1 | 0 | 0 | 562.6 | 10.6 |  |  |  |  | 164.9 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.9 | 7.5 |  |  |  | 110.9 | 224 |  |  |  | 6.4 | 465.2 | 82 | 150.1 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 90.8 |  |  |  | 109.6 | 7.3 | 6.2 | 46.6 | 18.1 | 4 | 38.9 | 175.1 | 95.5 |  |  | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 269.6 | 134.2 | 67.3 | 81.8 | 30.4 |  |  |  | 143.6 | 145.5 | 147.1 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 90 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 19.6 | 67.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 13.6 | 81.3 | 0 | 94.6 | 103.3 | 16.3 | 12.2 | 20.9 | 7.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.1 | 140.1 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.3 | 29.8 | 28.8 | 3.1 | 16.6 |  |  | 6962.5 | 21.5258 | 7.513 |  | 13.2 |  | 9.4421 | 10.4 | 15.3 | 77.3808
17/04/2025 | 18:30 |  |  | 649 | 216.8 |  |  | 89.8 | 228 |  |  | 184.4 | 189.9 | 190.3 | 278.8 | 0 | 0 | 566.2 | 10.5 |  |  |  |  | 163 | 7.3 | 3.4 | 22.1 | 6.6 | 10.2 | 144 | 7.6 |  |  |  | 110.8 | 225.1 |  |  |  | 6.4 | 464.4 | 82.1 | 148.5 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 90 |  |  |  | 109 | 7.3 | 6.2 | 45.3 | 21.8 | 4 | 37.6 | 173.9 | 94.8 |  |  | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 |  | 111.2 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 268.8 | 133.1 | 67 | 82.6 | 30.1 |  |  |  | 143.3 | 146 | 147.8 | 185.6 | [6 empty] | 0 | 100.6 | 0 | 13.8 | 29.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 24.1 | 68.1 | 4.4 | 1.6 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 15.1 | 81.3 | 0 | 87.2 | 106.4 | 13.9 | 9.7 | 20.9 | 7.7 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.2 | 140.7 | 0 | 0 | 8.1 | 20.2 |  | 43 | 29.7 | 29 | 3.1 | 16.7 |  |  | 7453.7 | 21.5576 | 8.074 |  | 13.2 |  | 9.4415 | 10.4 | 15.5 | 78.1731
17/04/2025 | 19:00 |  |  | 648.3 | 217.4 |  |  | 90.1 | 228 |  |  | 130.6 | 130.9 | 131.1 | 235.7 | 0 | 0 | 561.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.6 | 3.5 | 22.1 | 6.6 | 10.2 | 143.1 | 7.6 |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.4 | 465.9 | 82 | 149.9 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 91 |  |  |  | 109.6 | 7.3 | 6.2 | 47.5 | 24.2 | 4 | 39.5 | 174.2 | 95.5 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 70.3 |  | 200 | 0 | 25.3 | [7 empty] | 4.7 | 247.4 | 134.3 | 67.4 | 82.9 | 30.4 |  |  |  | 143.8 | 146.1 | 148.5 | 185.2 | [6 empty] | 0 | 112 | 0 | 15.9 | 28.77 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 25.3 | 76.8 | 4.4 | 1.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 15.1 | 81.4 | 0 | 74.5 | 104.6 | 11.4 | 6.3 | 20.9 | 7.7 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.4 | 146.7 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 29 | 3.2 | 16.5 |  |  | 7420.87 | 21.4819 | 8.096 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 10.7 | 15.3 | 78.218
17/04/2025 | 19:30 |  |  | 645 | 215.5 |  |  | 89.3 | 226.9 |  |  | 135.3 | 134.6 | 134.7 | 232.2 | 0 | 0 | 561.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164 | 7.1 | 3.4 | 22.2 | 6.6 | 10.2 | 143.1 | 7.7 |  |  |  | 110.2 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 457.5 | 82 | 148.1 | 42.2 | 17.2 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 107.5 | 7.3 | 6.4 | 46.3 | 23.7 | 4 | 38.3 | 172.8 | 94.6 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 80 |  | 200 | 0 | 75.2 | [7 empty] | 4.7 | 249.6 | 132.1 | 66.6 | 82.4 | 29.9 |  |  |  | 143.7 | 145.8 | 147.8 | 103 | [6 empty] | 0 | 113.2 | 0 | 14.3 | 28.99 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 19.9 | 20 | 19 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 26 | 82.3 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 14.7 | 81 | 0 | 70 | 105.8 | 7.4 | 6.4 | 20.9 | 7.7 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.1 | 141.2 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 29 | 3.2 | 16.7 |  |  | 7367.59 | 21.5163 | 8.092 |  | 13.2 |  | 9.4391 | 10.8 | 15.4 | 78.4474
17/04/2025 | 20:00 |  |  | 648.9 | 217.7 |  |  | 90 | 228.5 |  |  | 143.9 | 144.3 | 144.2 | 240.8 | 0 | 0 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.9 | 3.6 | 22 | 6.6 | 10.2 | 143.4 | 7.7 |  |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 459.4 | 82 | 149.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89 |  |  |  | 108.9 | 7.4 | 6.8 | 46.7 | 24.4 | 4 | 39.3 | 174.9 | 95.1 |  |  | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 61.9 |  | 200 | 0 | 75.1 | [7 empty] | 4.7 | 261.4 | 133.8 | 67.2 | 81.1 | 30.3 |  |  |  | 143.4 | 145.6 | 147.3 | 102.4 | [6 empty] | 0 | 115.4 | 0 | 15.9 | 29.26 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 27.9 | 81.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 16.5 | 76.7 | 0 | 68.2 | 97.2 | 6.7 | 3.6 | 20.9 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.2 | 125.5 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.6 | 29.9 | 29.2 | 3.1 | 16.8 |  |  | 7392.86 | 21.5448 | 8.076 |  | 13.2 |  | 9.4385 | 10.8 | 15.3 | 78.3593
17/04/2025 | 20:30 |  |  | 649.5 | 218.1 |  |  | 90.1 | 229.1 |  |  | 150.1 | 150.1 | 150 | 247 | 0 | 0 | 562.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.9 | 3.6 | 22.3 | 6.6 | 10.2 | 143.5 | 7.5 |  |  |  | 110.8 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 461.5 | 82 | 149.6 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 88 |  |  |  | 108.3 | 7.5 | 6.4 | 46.6 | 24.5 | 4 | 39.2 | 175.5 | 95.3 |  |  | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 173.2 |  | 87.1 | 0 | 75.2 | [7 empty] | 4.7 | 269.4 | 134.7 | 67.6 | 81.3 | 30.5 |  |  |  | 144.4 | 146.5 | 148.2 | 102.9 | [6 empty] | 0 | 117.8 | 0 | 14.5 | 29.63 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.5 | 81.6 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 15.9 | 72.7 | 0 | 62.4 | 91.5 | 4.8 | 3.8 | 20.9 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.4 | 95.8 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.5 | 29.9 | 29.2 | 3.1 | 16.6 |  |  | 7354.93 | 21.5026 | 8.07 |  | 13.2 |  | 9.4375 | 10.8 | 15.3 | 78.3101
17/04/2025 | 21:00 |  |  | 645.9 | 216.2 |  |  | 89.7 | 227.9 |  |  | 168.2 | 169 | 168.9 | 264 | 0 | 0 | 561 | 10.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 3.5 | 22.2 | 6.6 | 10.2 | 142.8 | 7.5 |  |  |  | 110.6 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 82 | 148.7 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 91.8 |  |  |  | 108.6 | 7.5 | 6.5 | 46.4 | 23.9 | 4 | 38.4 | 173.2 | 94.9 |  |  | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 173.6 |  | 0 | 0 | 74.9 | [7 empty] | 4.7 | 265 | 132.8 | 63.8 | 78 | 30.1 |  |  |  | 145.4 | 147.2 | 148.7 | 179 | [6 empty] | 0 | 120.4 | 0 | 15.2 | 28.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 27.6 | 76.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 15.6 | 67.3 | 0 | 45.1 | 87.3 | 3.2 | 3.7 | 20.9 | 7.6 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.3 | 56.5 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.2 | 30.3 | 29.3 | 3.1 | 16.6 |  |  | 7292.8 | 21.5405 | 8.051 |  | 13.2 |  | 9.4369 | 10.9 | 15.3 | 78.4284
17/04/2025 | 21:30 |  |  | 645.3 | 216.2 |  |  | 89.9 | 228.7 |  |  | 157.5 | 157.9 | 157.7 | 257.9 | 0 | 0 | 558.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 3.6 | 22 | 6.6 | 10.2 | 142.9 | 7.5 |  |  |  | 110.8 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 460.5 | 82 | 148.5 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 88 |  |  |  | 108.2 | 0 | 6.4 | 46.4 | 24 | 4 | 38.8 | 173.5 | 94.8 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 172.5 |  | 0 | 0 | 74.5 | [7 empty] | 4.7 | 266.1 | 133.2 | 63.9 | 78.1 | 30.1 |  |  |  | 143.9 | 146.1 | 147.4 | 186.7 | [6 empty] | 0 | 122.2 | 0 | 13.7 | 28.77 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28 | 76.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 15.6 | 70.9 | 0 | 47.1 | 90.3 | 1.6 | 0.7 | 20.9 | 7.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.2 | 39.7 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43.7 | 30.5 | 29.2 | 3.2 | 16.5 |  |  | 7197.17 | 21.5566 | 8.056 |  | 13.2 |  | 9.436 | 10.9 | 15.3 | 78.4486
17/04/2025 | 22:00 |  |  | 646 | 216.5 |  |  | 90 | 228.3 |  |  | 145.2 | 145.7 | 145.7 | 247.9 | 0 | 0 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.5 | 3.2 | 22.1 | 6.6 | 10.2 | 142.9 | 7.6 |  |  |  | 110.7 | 222.3 |  |  |  | 6.4 | 461.4 | 82 | 148.7 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 86.1 |  |  |  | 108.4 | 0 | 6.5 | 46.3 | 23.6 | 4 | 38.8 | 173.3 | 94.8 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 173.6 |  | 0 | 0 | 72.2 | [7 empty] | 4.7 | 259.2 | 132.9 | 62.8 | 78.1 | 30.1 |  |  |  | 144.7 | 146.6 | 148 | 186.5 | [6 empty] | 0 | 120.1 | 0 | 16.2 | 28.71 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28 | 76 | 4.4 | 1.9 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 67 | 0 | 52.8 | 86.8 | 4.5 | 2.9 | 20.9 | 7.5 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.4 | 22.4 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.1 | 30.9 | 29.2 | 3.2 | 16.7 |  |  | 7132.51 | 21.514 | 8.059 |  | 13.2 |  | 9.436 | 11 | 15.3 | 78.5089
17/04/2025 | 22:30 |  |  | 647 | 216.6 |  |  | 89.9 | 228.7 |  |  | 141.3 | 158.8 | 158.7 | 246.8 | 0 | 0 | 562 | 10.3 |  |  |  |  | 167.5 | 7.4 | 3 | 22 | 6.6 | 10.2 | 143 | 7.7 |  |  |  | 110.6 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 82 | 149.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.3 |  |  |  | 109.4 | 0 | 6.4 | 47 | 21.5 | 4 | 39.6 | 174.4 | 95.1 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 174 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 265.9 | 133.3 | 62.8 | 78 | 30.3 |  |  |  | 144.7 | 146.8 | 148 | 186.4 | [6 empty] | 0 | 117.8 | 0 | 14.7 | 29.76 | 0 | 20 | 9.8 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 27.9 | 78.9 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 24.5 | 61.9 | 0 | 50.1 | 74.4 | 4 | 0.6 | 20.9 | 7.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.9 | 15 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43.4 | 31 | 29.2 | 3.2 | 16.9 |  |  | 7063.96 | 21.5412 | 8.054 |  | 13.2 |  | 9.4345 | 11 | 15.3 | 78.5297
17/04/2025 | 23:00 |  |  | 647.5 | 217.8 |  |  | 90.4 | 230 |  |  | 151.6 | 152.5 | 152.4 | 249.3 | 0 | 0 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 8 | 3.9 | 22.2 | 6.6 | 10.2 | 143.2 | 7.6 |  |  |  | 110.6 | 213.3 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.8 | 149.1 | 42.2 | 18.6 | 19.7 | 89.1 |  |  |  | 108.6 | 0 | 6.5 | 46.2 | 22 | 4 | 39.4 | 174.8 | 95 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 71.4 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 268.4 | 134.1 | 63.4 | 79.7 | 30.5 |  |  |  | 143.6 | 145.9 | 147 | 102.7 | [6 empty] | 0 | 110.8 | 0 | 13.6 | 32 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 26.7 | 76.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 23.1 | 59.7 | 0 | 30.9 | 57.4 | 1.4 | 0.1 | 20.9 | 7.5 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.1 | 11.9 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43.3 | 30.9 | 29.2 | 3.2 | 17 |  |  | 6804.7 | 21.5522 | 8.055 |  | 13.2 |  | 9.434 | 10.9 | 15.4 | 78.5411
17/04/2025 | 23:30 |  |  | 652.9 | 218.5 |  |  | 90.4 | 229.9 |  |  | 138.9 | 138.5 | 139 | 226.6 | 0 | 0 | 570.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.9 | 4 | 0 | 6.6 | 10.2 | 144 | 7.6 |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 451.7 | 81.9 | 149.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.8 |  |  |  | 108.9 | 0 | 6.5 | 46.3 | 20.2 | 4 | 38.9 | 175.1 | 95.3 |  |  | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 274.1 | 133.8 | 63.3 | 79.9 | 30.2 |  |  |  | 145.3 | 147.3 | 148.8 | 37.8 | [6 empty] | 0 | 107.2 | 0 | 15.7 | 77.48 | 0 | 20.1 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 27.1 | 76.7 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 25.5 | 46.9 | 0 | 25.4 | 47.1 | 1.1 | 0.3 | 20.9 | 7.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 8.5 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43.2 | 30.9 | 29.1 | 3.2 | 13.5 |  |  | 6628.68 | 21.5454 | 8.04 |  | 13.2 |  | 9.4341 | 11.1 | 15.3 | 78.6195
18/04/2025 | 00:00 |  |  | 647.8 | 217 |  |  | 91.1 | 229.4 |  |  | 148 | 148.4 | 148.2 | 242.4 | 0 | 0 | 560.7 | 10.8 |  |  |  |  | 168.8 | 7.8 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.5 | 7.5 |  |  |  | 110.7 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 465.9 | 82.1 | 150.8 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 88.3 |  |  |  | 109.6 | 0 | 6.4 | 46.5 | 19.1 | 4 | 39.9 | 174.5 | 95.3 |  |  | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 270.6 | 135 | 62.4 | 80.1 | 30.7 |  |  |  | 143.8 | 145.2 | 146.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 88.9 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 27.3 | 71 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 27.4 | 36.6 | 0 | 17.6 | 37.2 | 0.4 | 0 | 20.9 | 7.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 8.1 | 20.2 |  | 43.3 | 31 | 29.1 | 3.2 | 13.5 |  |  | 6473.9 | 21.5468 | 8.048 |  | 13.1 |  | 9.434 | 11 | 15.2 | 78.3288
EJEC |  | 0 | 0 | 15261.5 | 5100.15 | 0 | 0 | 2157.7 | 5474.75 | 0 | 0 | 2996.2 | 3009.85 | 3011.8 | 5375.75 | 54.95 | 22.75 | 12932 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954.3 | 179.5 | 80.6 | 110.6 | 160.15 | 244.75 | 3434.5 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 5033 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 9810.65 | 1465.05 | 3547.25 | 1013.9 | 444 | 472.8 | 2151.15 | 0 | 0 | 0 | 2497.3 | 94.95 | 153.25 | 1077.15 | 621.95 | 96 | 920.05 | 4156.2 | 1828.45 | 0 | 0 | 376.65 | 1208.35 | 1109.7 | 1037.15 | 2077.1 | 2060.5 | 0 | 399.15 | 639.45 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 4860.4 | 3181 | 1525.25 | 1889.9 | 729.35 | 0 | 0 | 0 | 2921.4 | 2938.05 | 3180.55 | 882.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 2040.8 | 700.95 | 334.7 | 185.935 | 2.45 | 480.1 | 245.3 | 130.6 | 18.8 | 79.6 | 120.2 | 484.45 | 479.9 | 455.75 | 85.3 | 223.2 | 122.65 | 147.4 | 556.4 | 1540.5 | 107.45 | 55.65 | 57.6 | 0 | 111 | 73.55 | 470.35 | 72 | 0 | 475.2 | 232.85 | 482.9 | 486.2 | 479.1 | 314.05 | 1235.05 | 321.4 | 1249.05 | 1631.65 | 193.8 | 111.1 | 499.3 | 180.4 | 210.25 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 263.6 | 1946.61 | 136.1 | 1268.9 | 14.4 | 1467.6 | 1496.1 | 942.55 | 132.25 | 194.75 | 479.65 | 0 | 1037.2 | 720.45 | 554.95 | 73.3 | 360.45 | 0 | 0 | 163254.295 | 510.1836 | 71.812 | 0 | 235.95 | 0 | 226.5284 | 262.35 | 367.95 | 1674.774

## REACTIVA
jueves, 17 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
17/04/2025 | 00:30 |  |  | 54.7 | 31.5 |  |  | -16.5 | 4.8 |  |  | -33.4 | -48.7 | -17.9 | 11 | -18 | -23.6 | 57.9 | -0.1 |  |  |  |  | 9 | 0.7 | 0 | -3.5 | 2.3 | 9.6 | 1.4 |  |  |  | 17.3 | 13.9 |  |  |  | -1.8 | 57.8 | 10.3 | 4.4 | -1.5 | 0.7 | 2.7 | 0 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0.4 | -4.5 | -5.4 | 1 | -0.1 | 0.3 | -7.5 |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | -8.2 |  |  | -51.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 16.7 | 14.3 | -0.6 | -0.5 | 0.1 |  |  |  | -0.1 | 3.1 | -24.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.4 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 1.2 | -1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 12 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | -0.2 | -0.7 | 0.1 |  | -4.8 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -5.2 | 0 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 8.1 | 7.9 | 1 | 1.3 | 1.1 |  |  | 120 | 1.8534 | 0 |  | 0 |  | 2.7414 | 0.7 | 1.1 | 6.3948
17/04/2025 | 01:00 |  |  | 67.4 | 33.3 |  |  | -12.2 | 20 |  |  | -32 | -43.6 | -12.1 | 12.2 | 0 | 0 | 64.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 0.6 | 0 | -3.5 | 2.2 | 10.5 | 1.4 |  |  |  | 18.4 | 16.3 |  |  |  | -1.8 | 58.8 | 10.6 | 4.5 | -2 | 0.8 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 10 | 0 | 0.3 | -2.8 | -4.1 | 1 | -0.2 | 1.2 | -6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | -15.4 |  |  | -55.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 14.1 | 15 | -0.5 | -0.6 | -0.1 |  |  |  | -2.4 | 1.1 | -25.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.1 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 12.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 9.2 | 9 | 1 | 1.4 | 1.6 |  |  | 209.5 | 2.3347 | 0 |  | 0 |  | 2.7473 | 1.1 | 1 | 7.182
17/04/2025 | 01:30 |  |  | 66.3 | 32.4 |  |  | -10.8 | 17.2 |  |  | -30.1 | -44.3 | -15.2 | 14.3 | 0 | 0 | 63.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.1 | 0 | -3.5 | 2.2 | 10.6 | 1.3 |  |  |  | 17.9 | 15.8 |  |  |  | -1.8 | 63.3 | 10.9 | 5.4 | -2.5 | 0.7 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 7.8 | 0 | 0.3 | -3.8 | -4.2 | 1 | -0.1 | 1.5 | -7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | -16 |  |  | -56.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 12 | 15.8 | -0.1 | -0.6 | -0.1 |  |  |  | -3.3 | 0 | -27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.7 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | -0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 13.4 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 9.3 | 9.2 | 1 | 2 | 2.2 |  |  | 198.5 | 2.2083 | 0 |  | 0 |  | 2.7507 | 1.1 | 1.1 | 7.159
17/04/2025 | 02:00 |  |  | 62.5 | 32.7 |  |  | -13.3 | 6.4 |  |  | -34 | -44.7 | -14.1 | 12.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 0.4 | 0 | -3.5 | 2.2 | 10.3 | 1.3 |  |  |  | 18.6 | 14.3 |  |  |  | -1.8 | 61.3 | 10.9 | 4.1 | -1.8 | 0.7 | 2.7 | 1 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0.4 | -3.1 | -4.8 | 1 | -0.1 | 4.9 | -9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | -18.3 |  |  | -57.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 12.7 | 14.5 | -1.1 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | -6.8 | -3.7 | -32.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.1 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 13.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 1 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 8.4 | 8.2 | 1 | 1.6 | 2.9 |  |  | 154.5 | 2.1785 | 0 |  | 0 |  | 2.7523 | 0.8 | 0.9 | 6.6308
17/04/2025 | 02:30 |  |  | 51.4 | 29.6 |  |  | -10.9 | 20.6 |  |  | -37.8 | -53.5 | -24.1 | 8 | 0 | 0 | 56.7 | -0.2 |  |  |  |  | 7.7 | 0.5 | 0 | -3.5 | 2.1 | 9.9 | 1.2 |  |  |  | 17.6 | 13.9 |  |  |  | -1.8 | 60.3 | 10.6 | 5.5 | -2.2 | 1.2 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 6 | 0 | 0.5 | -4.8 | -5 | 1 | -0.2 | 0.4 | -9.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | -20.6 |  |  | -63.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 12.7 | 16 | 0.7 | -0.6 | 0 |  |  |  | -8.7 | -5.5 | -35.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 0 |  | 0 |  | 1.6 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | -1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 10.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.7 | 2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | -0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 8.3 | 8.1 | 1 | 1.5 | 2.4 |  |  | 88.8 | 2.0209 | 0 |  | 0 |  | 2.75 | 0.8 | 1.2 | 6.7709
17/04/2025 | 03:00 |  |  | 71.2 | 32.1 |  |  | -9.3 | 18.4 |  |  | -33.9 | -44.3 | -16 | 10.2 | 0 | 0 | 56 | 0.3 |  |  |  |  | 4.3 | 1.1 | 0 | -3.5 | 2.1 | 11 | 1.2 |  |  |  | 18.7 | 14.5 |  |  |  | -1.8 | 61.1 | 10.6 | 7.1 | -2.6 | 1.3 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0.3 | -2.3 | -2.7 | 1 | -0.2 | 1.8 | -9.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | -21.8 |  |  | -63.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 10.1 | 17.5 | 1.1 | -0.7 | -0.3 |  |  |  | -9.8 | -6.6 | -38.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 10.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -5.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 8.4 | 8.3 | 1.1 | 1.7 | 2.6 |  |  | 147.2 | 1.9395 | 0 |  | 0 |  | 2.7526 | 0.7 | 0.7 | 6.0921
17/04/2025 | 03:30 |  |  | 61.7 | 31.4 |  |  | -10.3 | 20.6 |  |  | -36.6 | -48 | -18.8 | 6.8 | 0 | 0 | 59.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8 | 0.9 | 0 | -3.5 | 2.1 | 10.7 | 1.2 |  |  |  | 18.2 | 13.9 |  |  |  | -1.8 | 60.7 | 10.6 | 5.4 | -2.6 | 1.5 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0.3 | -4 | -4.1 | 1 | -0.1 | 3.9 | -9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | -21.7 |  |  | -63.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 12.1 | 15.5 | -0.5 | 3.2 | -0.3 |  |  |  | -9 | -5.8 | -37.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | -0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 10.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.8 | -5.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | -1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 8.9 | 8.8 | 1.1 | 1.6 | 2.4 |  |  | 126.2 | 2.0421 | 0 |  | 0 |  | 2.7498 | 0.6 | 1 | 6.3919
17/04/2025 | 04:00 |  |  | 55 | 31.2 |  |  | -10.5 | 18.1 |  |  | -42.3 | -51.2 | -21.3 | 1.5 | 0 | 0 | 62.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1 | 0 | -3.5 | 2.1 | 10.3 | 1.2 |  |  |  | 17.6 | 12.4 |  |  |  | -1.8 | 55.4 | 10 | 4.6 | -2.4 | 1.6 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0.3 | -4 | -4.1 | 1 | -0.1 | 3.9 | -9.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | -22.3 |  |  | -64.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 13.6 | 14 | -0.6 | -0.5 | -0.1 |  |  |  | -6.4 | -2.9 | -36.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 10.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -6.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 |  | 9.4 | 9.4 | 1 | 1.5 | 2.1 |  |  | 96.7 | 2.1547 | 0 |  | 0 |  | 2.7511 | 0.9 | 1 | 6.8057
17/04/2025 | 04:30 |  |  | 63.8 | 32.8 |  |  | -10.8 | 17.6 |  |  | -42 | -52.8 | -22.6 | 0.4 | 0 | 0 | 68.7 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 1 | 0 | -3.5 | 2.2 | 10.8 | 1.3 |  |  |  | 18.3 | 11.5 |  |  |  | -1.8 | 51 | 10.2 | 3.9 | -1.8 | 1.2 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0.4 | -4.1 | -5.1 | 1 | -0.2 | 1.1 | -10.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | -22.4 |  |  | -62.7 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 12.5 | 14.6 | -0.9 | -0.5 | -0.1 |  |  |  | -7.9 | -4.4 | -37.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.1 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 11.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -4.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 |  | 9.5 | 9.3 | 0.9 | 2.1 | 2.1 |  |  | 103.9 | 1.9526 | 0 |  | 0 |  | 2.7508 | 1 | 1.2 | 6.9033
17/04/2025 | 05:00 |  |  | 56.3 | 31.1 |  |  | -9 | 13.8 |  |  | -42.5 | -51.4 | -20.7 | -1.2 | 0 | 0 | 58.3 | 0.5 |  |  |  |  | 7.9 | 1.1 | 0 | -3.5 | 2.1 | 9.3 | 1.2 |  |  |  | 10.5 | 12.6 |  |  |  | -1.8 | 58.6 | 10 | 4.7 | -2.3 | 0.8 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 9.6 | 0 | 0.2 | -3.5 | -5.1 | 1 | -0.3 | 4.5 | -11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | -24.5 |  |  | -64.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 11.8 | 15.2 | -0.7 | 0.5 | -0.1 |  |  |  | -9.9 | -6.4 | -41.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | -1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 10.4 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.7 | -5.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 |  | 9.3 | 9.2 | 0.9 | 2 | 3.4 |  |  | 71.3 | 1.8325 | 0 |  | 0 |  | 2.7458 | 0.7 | 1 | 6.2783
17/04/2025 | 05:30 |  |  | 59 | 31.3 |  |  | -10.1 | 5.9 |  |  | -37.2 | -57.3 | -26.9 | 6.9 | 0 | 0 | 66.1 | -0.2 |  |  |  |  | 7.7 | 1.2 | 0 | -3.3 | 2.2 | 10.3 | 1.3 |  |  |  | 10.5 | 12.5 |  |  |  | -1.8 | 57.5 | 9.4 | 5.3 | -1.9 | 0.2 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.2 | -4.3 | -4.4 | 1 | 0 | 3.8 | -10.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | -20.8 |  |  | -65.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 14 | 16 | 0 | -0.5 | 0.2 |  |  |  | -7.1 | -3.6 | -37.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.7 | 0 |  | 0 |  | 1.6 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | -1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 11.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0.3 | -0.2 | -0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.1 | -4.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | -0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 |  | 9.9 | 9.7 | 0.9 | 2 | 3.6 |  |  | 95.4 | 1.208 | 0 |  | 0 |  | 2.7429 | 1.2 | 1.1 | 6.2509
17/04/2025 | 06:00 |  |  | 46 | 29.5 |  |  | -8.1 | 15.8 |  |  | -38.4 | -54.2 | -25.1 | 5.2 | 0 | 0 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1 | 0 | -3.3 | 2 | 9.3 | 1.2 |  |  |  | 11 | 5.5 |  |  |  | -1.8 | 11.6 | 8.2 | 5.4 | -2 | -0.1 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0.2 | -6.8 | -6 | 1 | -0.1 | 0.1 | -12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | -10.3 |  |  | -54.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 12.7 | 15.7 | -0.4 | -0.6 | 0 |  |  |  | -11.8 | -8.5 | -44 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 10.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.1 |  | -4.7 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 4 | 0.3 | -4.9 | -8.8 | 0 | 0 | 2.5 | -0.6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | -0.9 | -1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 10.5 | 10.3 | 1 | 2.1 | 1.4 |  |  | 11.9 | 1.4561 | 0 |  | 0 |  | 2.7475 | 1.5 | 1.6 | 7.3036
17/04/2025 | 06:30 |  |  | 24.1 | 24.6 |  |  | -11.1 | -6.1 |  |  | -53.5 | -62.3 | -32 | -13.9 | 0 | 0 | 46 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4 | 0.5 | 0 | -3.3 | 2 | 7.5 | 1.2 |  |  |  | 11.3 | 2.2 |  |  |  | -1.8 | 13.5 | 8.8 | 3.8 | -2.4 | -0.1 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 3.4 | -1.4 | 0.3 | -4.1 | -6.3 | 1 | -0.1 | 3.5 | -16.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -21.4 |  |  | -61.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 12.1 | 15.2 | -0.5 | 0.5 | -5.9 |  |  |  | -26.9 | -23.7 | -52.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.3 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | -1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.9 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.5 | 2 | 0.9 | 0 | 4 | -0.2 | -10.3 | -14.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.46 | 0 | 1 | -0.2 | -4.8 | -2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.1 |  | 9.7 | 9.4 | 1 | 1.6 | 3 |  |  | -201.54 | 1.1869 | 0 |  | 1.1 |  | 2.7541 | 1 | 1.2 | 7.241
17/04/2025 | 07:00 |  |  | 24.7 | 24.8 |  |  | -7.9 | 12 |  |  | -47.7 | -59.5 | -29.6 | -7.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0.2 |  |  |  |  | 1.6 | -0.1 | 0 | -3.3 | 2 | 6.4 | 1.2 |  |  |  | 10 | -5.4 |  |  |  | -1.7 | -1.4 | 7.9 | 5.4 | -2.2 | -0.1 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 2.2 | -1.4 | 0.6 | 1.2 | -6.6 | 1 | 0 | 3 | -16.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -16.9 |  |  | -56.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | -3.7 | 0.6 | -8.9 | -0.6 | -6.1 |  |  |  | -23.1 | -20.1 | -45.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 1.7 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | -1.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -0.5 | 5.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.1 |  | -4.8 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 4 | 0.4 | -8.7 | -11.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.43 | 0 | 3.3 | -0.2 | -6.9 | -1.8 | 2.8 | 0 | 0.2 | 1.1 |  | 10.7 | 10.3 | 1 | 2.2 | 2 |  |  | -202.57 | 2.1444 | 0 |  | 1.7 |  | 2.7506 | 1.6 | 1.6 | 9.795
17/04/2025 | 07:30 |  |  | 22 | 24.4 |  |  | -6.8 | 8.7 |  |  | -43 | -57.6 | -28.6 | -1.7 | 0 | 0 | 33.7 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 0.2 | 0 | -3.3 | 2.6 | 6.2 | 1.6 |  |  |  | 7.8 | -2.8 |  |  |  | -1.4 | -2.3 | 3.3 | -0.4 | -1.7 | -0.4 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 1.2 | -1.4 | 0.6 | -1.1 | -6.5 | 1 | -0.2 | 0.9 | -14.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -12.5 |  |  | -53.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | -4 | 5.9 | -4 | -0.6 | -5.9 |  |  |  | -17.2 | -14.2 | -36.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.3 | 4.6 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | -1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.4 | -9.7 | -12.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 18.87 | 0.1 | 11.1 | -0.2 | -6.2 | -2 | 7.9 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.3 | 8 | 1 | 2.3 | 2.4 |  |  | -142.93 | 1.1155 | 0 |  | 1.8 |  | 2.7583 | 1.1 | 1.6 | 8.3738
17/04/2025 | 08:00 |  |  | 35.7 | 27.8 |  |  | -3.3 | 6.7 |  |  | -38.7 | -51.2 | -21.8 | 5.2 | 0 | 0 | 41.2 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0 | -3.4 | 2.8 | 9.9 | 1.8 |  |  |  | 10.1 | 0.7 |  |  |  | -1.2 | 1.8 | 0.7 | -1.5 | -2 | -0.3 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 4.4 | -1.4 | 0.6 | -1.8 | -6.9 | 1 | -0.1 | 0.4 | -10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | -7 |  |  | -46.7 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -3.3 | 6.1 | -4.9 | 2.2 | -6.1 |  |  |  | -9.3 | -6 | -24.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 6.7 |  | 0 |  | 1.6 | 0.1 | -0.9 | 0 | -0.2 | 1 | 1.3 | -1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.6 | -8.4 | -9.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 24.29 | 0.5 | 15.9 | -0.2 | -4 | -5.1 | 9.4 | 0.2 | 0.4 | 1.6 |  | 11 | 10.7 | 1 | 2.4 | 2.2 |  |  | -3.01 | 1.2583 | 0 |  | 1.8 |  | 2.7589 | 2.4 | 1.7 | 9.9172
17/04/2025 | 08:30 |  |  | 28.1 | 24.4 |  |  | 3 | 28.2 |  |  | -29 | -55.3 | -27 | 17.7 | 0 | 0 | 41.9 | -0.5 |  |  |  |  | 3.4 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3.2 | 12.7 | 2.1 |  |  |  | 9.2 | 12.5 |  |  |  | -0.9 | 13 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | -0.8 |  |  |  | 3.9 | -2.2 | 0.7 | -6.4 | -8.6 | 1 | -0.1 | 2.4 | -6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |  |  | -40.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 7.5 | 14.5 | 7.3 | 0.7 | -2 |  |  |  | 1 | 4.1 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.1 | 7.1 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | -1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.8 | 2.7 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | -4.9 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.4 | -9 | -10.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.41 | 1 | 15.9 | -0.2 | -2.4 | -4.6 | 10.1 | 0.6 | 0.4 | 1.8 |  | 11.7 | 11.4 | 1 | 2.4 | 1.1 |  |  | 151.01 | 1.274 | 0 |  | 2 |  | 2.7622 | 2.3 | 2 | 10.3361
17/04/2025 | 09:00 |  |  | 50.1 | 30 |  |  | 0.6 | 4.7 |  |  | -31.4 | -44.7 | -14.9 | 12.8 | 0 | 0 | 40.1 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3.1 | 12.7 | 2 |  |  |  | 12.9 | 4.1 |  |  |  | -0.8 | 6.4 | 1.4 | 10.9 | -0.1 | 0 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 3.7 | -1.8 | 0.6 | -1.3 | -5.6 | 1 | 0 | 1.2 | -7.2 |  |  | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 6.6 | -2.2 |  |  | -39.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 26.8 | 14.1 | 8.5 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | -1.6 | 1.6 | -13.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 7.4 |  | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.9 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  | -5 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.7 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.94 | 1.5 | 16.5 | -0.2 | -3.1 | -4.5 | 10.4 | 1.1 | 0.4 | 1.9 |  | 10.3 | 10 | 1 | 1.8 | 2.3 |  |  | 205.44 | 1.6193 | 0 |  | 1.7 |  | 2.7616 | 1.4 | 1.7 | 9.1809
17/04/2025 | 09:30 |  |  | 72.2 | 33.6 |  |  | -4.9 | 5.6 |  |  | -27.2 | -36.1 | -5.6 | 17.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.3 | 14.8 | 2.1 |  |  |  | 15.6 | 6.6 |  |  |  | -1.1 | 11.2 | 2 | 11.7 | 5 | 0.8 | 2.7 | 1.8 |  |  |  | 0.3 | -2 | 0.5 | 2 | -3.5 | 1 | 0 | 6 | -7.6 |  |  | 0 | 16.9 | 22.6 | 0 | 7.2 | -3.5 |  |  | -40.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 24.3 | 27.1 | 8.6 | 1.9 | 1.9 |  |  |  | -0.7 | 3.1 | -12.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.6 | 6.5 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.8 | 3 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | -1.2 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.8 | -3.1 | -2.7 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.68 | 2.1 | 17.1 | -0.2 | -2.4 | -2.6 | 10.5 | 1.6 | 0.4 | 2 |  | 5.2 | 5 | 1 | 2.2 | 3.5 |  |  | 327.28 | 1.7029 | 0 |  | 1.8 |  | 2.7639 | -1 | 2.3 | 7.5668
17/04/2025 | 10:00 |  |  | 67.1 | 32.7 |  |  | -3.4 | 9.3 |  |  | -20.2 | -31.5 | -2.5 | 25.3 | 0 | 0 | 44.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.1 | 14.2 | 1.9 |  |  |  | 6.8 | 19.9 |  |  |  | -1.1 | 7.8 | 1.9 | 10.6 | 4.9 | 0.9 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 7.9 | -2 | 0.5 | -3.2 | -5.6 | 1 | -0.1 | 0.7 | -5.4 |  |  | 0 | 10.9 | 17.9 | 15 | 9.6 | 0 |  |  | -34.8 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 55.3 | 25 | 8.3 | 0.5 | 1.8 |  |  |  | 4.5 | 7.7 | -4.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.4 | 7.6 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -1.1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.8 | 3 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | -2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.28 | 2.5 | 16.4 | -0.2 | -1.4 | -1.6 | 10.5 | 2.3 | 0.4 | 1.9 |  | 12.8 | 12.5 | 1 | 2.2 | 3.6 |  |  | 433.88 | 1.4891 | 0 |  | 1.6 |  | 2.7577 | 0.8 | 2.3 | 8.9468
17/04/2025 | 10:30 |  |  | 82.6 | 33.6 |  |  | 0.1 | 25.9 |  |  | -18.2 | -32 | -1.6 | 27.6 | 0 | 0 | 49.4 | 0 |  |  |  |  | -1 | 1 | 0 | -3.3 | 3.2 | 16.5 | 2.1 |  |  |  | 8.1 | 21.9 |  |  |  | -0.8 | 33.1 | 1.6 | 14.7 | 4.8 | 1.4 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 5.7 | -2 | 0.4 | -2.7 | -4 | 1 | -0.1 | 1.3 | -1.8 |  |  | 0 | 11.9 | 18.4 | 15.9 | 13.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 65.5 | 25.7 | 8.4 | 13.2 | 2 |  |  |  | 9.8 | 13.1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 7.6 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 3.2 | 5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |  | -4.8 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.8 | 5.3 | -6.6 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.14 | 3 | 16.1 | -0.2 | 1 | 0.8 | 10.5 | 2.7 | 0.4 | 2 |  | 11.5 | 11.4 | 0 | 1.2 | 3.3 |  |  | 602.04 | 1.7103 | 0 |  | 1.9 |  | 2.7476 | 2.2 | 2.4 | 10.9579
17/04/2025 | 11:00 |  |  | 85.3 | 36 |  |  | -1.9 | 14 |  |  | -17.4 | -26.1 | 4.7 | 29.4 | 0 | 0 | 47 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.3 | 16.4 | 2.1 |  |  |  | 7.3 | 22.8 |  |  |  | -0.6 | 49.1 | 2.5 | 14.7 | 5.3 | 1.2 | 2.7 | 0 |  |  |  | 11.2 | -1.9 | 0.5 | -1.3 | -4.4 | 1 | 0 | 2.6 | -2.5 |  |  | 0 | 11.8 | 18.2 | 15.9 | 18.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 86.9 | 41.2 | 8.6 | 13.2 | 1.8 |  |  |  | 9.7 | 12.9 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 7.4 |  | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -1.2 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.7 | 3.6 | 5.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 1 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.8 | 10.7 | -5.6 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.18 | 3.2 | 15.7 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | 10.4 | 3 | 0.4 | 2.2 |  | 12.4 | 12.1 | 0 | 0.9 | 1.8 |  |  | 682.18 | 2.0479 | 0 |  | 1.7 |  | 2.7536 | 0.3 | 2.3 | 9.1015
17/04/2025 | 11:30 |  |  | 90.3 | 36.8 |  |  | 1.6 | 30 |  |  | -16 | -25 | 4.7 | 30.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1 | 0 | -3.3 | 3.1 | 17.5 | 1.9 |  |  |  | 8 | 23 |  |  |  | -0.8 | 65.3 | 3.2 | 15.1 | 4.2 | 1.2 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 10.1 | -2.1 | 0.5 | -0.4 | -3.1 | 1 | 0 | 0.8 | -1 |  |  | 0 | 13.7 | 19.9 | 17.5 | 15.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 86 | 62.7 | 12.4 | 13.2 | 6 |  |  |  | 12.7 | 16.1 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.2 | 8 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -1.2 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.7 | 3.8 | 6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  | -4.8 | 0.6 | 3 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.8 | 8.5 | -4 | 1.7 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.52 | 3.3 | 15.6 | -0.2 | 2.8 | 2.6 | 10.4 | 3.2 | 0.4 | 2.3 |  | 13.6 | 13.3 | 0 | 1 | 3.8 |  |  | 778.42 | 2.0847 | 0.066 |  | 1.8 |  | 2.7462 | 1 | 2.4 | 10.0969
17/04/2025 | 12:00 |  |  | 153 | 56.1 |  |  | -4.2 | 10.1 |  |  | -20.5 | -40.2 | -8.5 | 26.3 | 0 | 0 | 19.7 | 0 |  |  |  |  | -11.4 | 1 | 0 | -3.3 | 3 | 13.9 | 1.8 |  |  |  | 4.6 | 21.3 |  |  |  | -0.8 | 57.3 | 2.9 | 12.4 | 5.5 | 0.2 | 2.7 | 0 |  |  |  | 9 | -2.1 | 0.3 | -6 | -6.4 | 1 | 0.1 | -3.1 | -5.4 |  |  | 0 | 3.6 | 9.5 | 7.5 | 10.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 90.1 | 60.9 | 11.6 | 14.2 | 6.2 |  |  |  | 7.7 | 11.8 | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.4 | 7.8 |  | 0 |  | 1.4 | 0.1 | -1.2 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 3.4 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.5 | 2.6 | -5.4 | 0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.38 | 3.3 | 15.1 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 10.3 | 3.2 | 0.4 | 2 |  | 13.6 | 13.3 | 0 | 0.8 | 3.2 |  |  | 657.78 | 1.5513 | -0.577 |  | 1.8 |  | 2.7515 | 1 | 2.7 | 9.2257
17/04/2025 | 12:30 |  |  | 177.1 | 59 |  |  | -2.4 | 12.6 |  |  | -21.9 | -34.7 | -3.8 | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 |  |  |  |  | -7.8 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.8 | 13.6 | 1.6 |  |  |  | 4.7 | 9.4 |  |  |  | -1.2 | 27.9 | 1.1 | 14.8 | 5.3 | -0.2 | 2.7 | 1.9 |  |  |  | 4.2 | -2.2 | 0.3 | -5.2 | -4.6 | 1 | 0 | -1.7 | -3.6 |  |  | 0 | 8.8 | 15 | 12.8 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 43.5 | 31.6 | 8.8 | 14.5 | 3.8 |  |  |  | 11.3 | 14.7 | 5.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.3 | 7.6 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.7 | 0 | -0.2 | 1 | 1.3 | -0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 3.2 | 5.6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | -4.7 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | 5.7 | -4.6 | 1.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.52 | 3.3 | 15.6 | -0.2 | 5 | 4.2 | 10.3 | 3.1 | 0.4 | 1.8 |  | 13.2 | 12.8 | 0 | 1.3 | 1.2 |  |  | 608.82 | 0.88994 | 0.033 |  | 1.8 |  | 2.7489 | 1.3 | 3 | 9.7718
17/04/2025 | 13:00 |  |  | 167.5 | 56.9 |  |  | -4.1 | 9.9 |  |  | -25.4 | -39.9 | -9.7 | 20.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 |  |  |  |  | -10 | 0.5 | 0 | -3.3 | 2.8 | 12.6 | 1.7 |  |  |  | 4 | 15.7 |  |  |  | -1.4 | 7.7 | -0.1 | 15.1 | 5 | -0.4 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | -1.3 | -2.5 | 0.3 | -5 | -4.2 | 1 | 0 | 0.5 | -5.4 |  |  | 0 | 10.4 | 16.4 | 14.2 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 43.1 | 32.4 | 8.7 | 13.2 | 4.1 |  |  |  | 8 | 11.4 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 7.7 |  | 0 |  | 1.4 | 0.1 | -0.7 | 0 | -0.2 | 1 | 1.3 | -0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 3.3 | 5.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | -0.2 | 0.8 | 0.1 |  | -4.8 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | -1.1 | -4.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.25 | 3.1 | 15.4 | -0.2 | 11 | 6.8 | 10.2 | 2.8 | 0.4 | 1.8 |  | 12.6 | 12.4 | 0 | 1.3 | 2.4 |  |  | 531.35 | 0.85699 | -0.242 |  | 1.7 |  | 2.7474 | 1 | 3 | 9.0624
17/04/2025 | 13:30 |  |  | 170.8 | 55.4 |  |  | -5 | 20.9 |  |  | -25.1 | -36 | -6 | 19.6 | 0 | 0 | -5.2 | 0 |  |  |  |  | -5.7 | 0.1 | 0 | -3.3 | 2.8 | 13.5 | 1.6 |  |  |  | 5.3 | 13.7 |  |  |  | -1.4 | 9.9 | -0.1 | 14.7 | 4.7 | -0.4 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 1.5 | -2.5 | 0.3 | -4.2 | -3.5 | 1 | 0 | 2.1 | -6.2 |  |  | 0 | 10.5 | 16.4 | 14.4 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 42.3 | 30.7 | 6.5 | 13.2 | 1.9 |  |  |  | 5.8 | 9.2 | -2.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.5 | 7.9 |  | 0 |  | 1.4 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 3 | 4.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | -5.1 | 0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.26 | 2.8 | 15.9 | -0.2 | 11 | 5.1 | 10 | 2.5 | 0.4 | 1.6 |  | 11.8 | 11.4 | 0 | 1.8 | 2.8 |  |  | 529.76 | 1.2441 | 0.053 |  | 1.7 |  | 2.7481 | 0.3 | 2.8 | 8.8451
17/04/2025 | 14:00 |  |  | 159.1 | 53.2 |  |  | -8.8 | 14.3 |  |  | -27.1 | -43.2 | -13.7 | 18.5 | 0 | 0 | -1.9 | 0 |  |  |  |  | -6.3 | 1 | 0 | -3.3 | 2.8 | 11.7 | 1.6 |  |  |  | 5.3 | 7.8 |  |  |  | -1.4 | 5.9 | 0.3 | 15.9 | 5.5 | 0.2 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -2.5 | 0.6 | -6.2 | -5.7 | 1 | 0.1 | -2.6 | -7.6 |  |  | 0 | 9.6 | 16.1 | 13.3 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 57.8 | 33.6 | 7.8 | 4.8 | 2.1 |  |  |  | 1.6 | 4.9 | -8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.5 | 7.9 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 3.3 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | -0.2 | 0.8 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | 2 | -4.4 | 0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.17 | 2.4 | 16.3 | -0.2 | 14.6 | 8 | 10.1 | 2 | 0.4 | 1.5 |  | 11.1 | 10.8 | 0 | 1.7 | 3.6 |  |  | 471.17 | 1.1754 | 0.116 |  | 1.8 |  | 2.7484 | -0.3 | 3 | 8.5397
17/04/2025 | 14:30 |  |  | 124.1 | 46.2 |  |  | -10.9 | 8 |  |  | -31.2 | -46.6 | -17 | 11.9 | 0 | 0 | -3 | 0 |  |  |  |  | -7.3 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.8 | 11.4 | 1.6 |  |  |  | 5.9 | 17.1 |  |  |  | -1.2 | 22.2 | 2 | 15.7 | 4.7 | 1.4 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | -1.3 | -2.5 | 0.6 | -4.4 | -4.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | -11.1 |  |  | 0 | 11.7 | 17.4 | 15.2 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 55.9 | 33.2 | 7.1 | 4.7 | 2 |  |  |  | -3 | 0.1 | -15.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.9 | 7.7 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | -4.8 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | -4.3 | -5.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.53 | 1.8 | 16 | -0.2 | 10.1 | 4.4 | 10 | 1.5 | 0.4 | 1.4 |  | 9.7 | 9.4 | -0.1 | 1.7 | 2.6 |  |  | 394.53 | 1.4673 | 0.389 |  | 1.8 |  | 2.7489 | -0.7 | 3 | 8.7052
17/04/2025 | 15:00 |  |  | 127.9 | 46.7 |  |  | -12.4 | -3.4 |  |  | -31.4 | -49.8 | -19.9 | 11.6 | 0 | 0 | -2.1 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | 1.5 | 0 | -3.3 | 2.7 | 11.8 | 1.5 |  |  |  | 7.3 | 15.3 |  |  |  | -1.3 | 6.2 | 0.9 | 16.7 | 1.9 | 1.3 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | -0.6 | -2.9 | 0.1 | -9 | -6 | 1 | 0 | -3.3 | -11.8 |  |  | 0 | 12.7 | 19.4 | 16.7 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 39.7 | 22.1 | 7.9 | 6.9 | 1.9 |  |  |  | -4.3 | -1.2 | -17.6 | 0 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | -2.4 | 7.1 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.7 | 2.8 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | -5 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | -1.2 | -5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.89 | 1.3 | 15.6 | -0.2 | 14 | 5.5 | 9.8 | 1 | 0.4 | 1.6 |  | 9.2 | 8.9 | 0.8 | 1.2 | 2.2 |  |  | 332.89 | 0.74327 | 0.272 |  | 1.8 |  | 2.751 | -0.8 | 3.1 | 7.8663
17/04/2025 | 15:30 |  |  | 120.9 | 46.6 |  |  | -11.4 | -7.4 |  |  | -37.3 | -47.4 | -17.5 | 5 | 0 | 0 | -6 | 0 |  |  |  |  | -6.3 | -0.1 | 0 | -3.3 | 2.8 | 9.5 | 1.6 |  |  |  | 7.1 | 2.9 |  |  |  | -1.3 | 5 | 0.5 | 15.2 | 1.9 | 1 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 4.6 | -3 | 0 | -5.8 | -5.1 | 1 | -0.1 | 2.9 | -11.8 |  |  | 0 | 10.9 | 17.1 | 14.7 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 17.7 | 18 | 6.7 | 2 | 1.8 |  |  |  | -6.6 | -3.4 | -20.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 6.5 |  | 0 |  | 1.4 | 0.1 | -1.1 | 0 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.6 | 3 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | -4.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | -4.6 | -3.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.77 | 0.8 | 14.4 | -0.2 | 15.5 | 6.2 | 9 | 0.5 | 0.4 | 1.6 |  | 11.9 | 11.5 | 0.7 | 1.4 | 1.5 |  |  | 259.17 | 1.0516 | -6.007 |  | 1.7 |  | 2.7402 | 0.6 | 3 | 3.0848
17/04/2025 | 16:00 |  |  | 122.5 | 46.9 |  |  | -12.4 | 6.2 |  |  | -33.7 | -49.5 | -20.2 | 10.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | -0.2 | 0 | -3.4 | 2.7 | 8.9 | 1.6 |  |  |  | 14.4 | 3 |  |  |  | -1.3 | 9 | 0.9 | 14.9 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 4.8 | -3 | 0.1 | -6.9 | -6.1 | 1 | 0 | 0.4 | -12.6 |  |  | 0 | -7 | -2.6 | -1.3 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 20 | 17.4 | 6.8 | -0.5 | 2.1 |  |  |  | -5.5 | -2.8 | -19.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.5 | 4.8 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.3 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.9 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | -2.4 | -7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.89 | 0.4 | 11 | -0.2 | 13.5 | 4 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |  | 11.5 | 11.1 | 0.7 | 1.8 | 1.4 |  |  | 241.89 | 1.4753 | 0.187 |  | 1.8 |  | 2.7429 | 0.8 | 3.2 | 10.2052
17/04/2025 | 16:30 |  |  | 36.4 | 25.7 |  |  | -7.6 | 11 |  |  | -26.5 | -45.3 | -15.9 | 17.6 | 0 | 0 | 70.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.7 | 0 | -3.3 | 2.8 | 13.5 | 1.7 |  |  |  | 15.2 | 16.7 |  |  |  | -1 | 43.4 | 12.2 | 18.1 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 3 | -2.6 | 0.3 | -3.2 | -4.4 | 1 | -0.1 | -2 | -6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 30.1 | 20.5 | 8 | -0.4 | 1.9 |  |  |  | -3.4 | 0.2 | -15.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3 | 1.6 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0.5 | -6 | -6.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.59 | 0 | 5.4 | -0.2 | 16.4 | 4.3 | 3.7 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 13.2 | 12.8 | 0.7 | 2.1 | 1 |  |  | 320.39 | 2.7252 | 0.206 |  | 1.7 |  | 2.7346 | 1.1 | 2.8 | 11.2657
17/04/2025 | 17:00 |  |  | 36 | 20.3 |  |  | -15 | 1.2 |  |  | -32.7 | -43.8 | -14 | 11.8 | 0 | 0 | 75 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 2.1 | 0 | -3.3 | 2.7 | 13.7 | 1.6 |  |  |  | 16.2 | 16.4 |  |  |  | -1.1 | 58.7 | 13 | 14.7 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 6.6 | -2.8 | 0.3 | -2.4 | -4 | 1 | 0 | 3.7 | -8.2 |  |  | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 29.9 | 18.1 | 6.4 | -0.1 | 1.8 |  |  |  | -2.5 | 0.7 | -18.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3 | 3.1 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 0 | -6.1 | -6.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.09 | 0 | 0.4 | -0.2 | 17.4 | 8.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 9.4 | 9.2 | 0.6 | 2 | 1.8 |  |  | 290.29 | 2.3337 | -0.204 |  | 1.7 |  | 2.7372 | -0.4 | 2.8 | 8.9669
17/04/2025 | 17:30 |  |  | 41.4 | 21.3 |  |  | -7.2 | 8.6 |  |  | -37.9 | -48.6 | -18.9 | 4.7 | 0 | 0 | 89.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 2.3 | 0 | -3.3 | 2.8 | 15.2 | 1.7 |  |  |  | 19.5 | 14.7 |  |  |  | -1.4 | 22.5 | 11.2 | 14.7 | 1.4 | 0 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 5.3 | -3 | 0 | -2.5 | -3.7 | 1 | -0.1 | 4.7 | -9.4 |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 30.1 | 18 | 6.3 | 1.5 | 1.8 |  |  |  | -3.6 | -0.3 | -20.4 | -10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.7 | 5 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.8 | 0 |  | -4.9 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.2 | -4.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.33 | 0 | -0.2 | -0.2 | 22.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 9.5 | 9.2 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |  |  | 283.73 | 2.3104 | -0.141 |  | 1.8 |  | 2.7354 | 1.1 | 2.9 | 10.7048
17/04/2025 | 18:00 |  |  | 54 | 23.9 |  |  | -9.2 | 19.8 |  |  | -38.9 | -46.3 | -16.2 | 2.9 | 0 | 0 | 96.9 | 0.3 |  |  |  |  | 14.7 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.2 | 18.9 | 1.9 |  |  |  | 22.1 | 13.9 |  |  |  | -1.3 | 56.4 | 11.8 | 14.3 | 1.8 | -0.8 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 5.9 | -3 | 0 | -0.8 | -2.5 | 1 | 0 | 7.4 | -11.1 |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 28.6 | 17.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |  |  |  | -4 | -0.8 | -21.4 | -8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.8 | 0 |  | 0 |  | 1.6 | -0.1 | -0.9 | 0 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 4.3 | 7.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -4.9 | -4.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 7 | 6.7 | 0.6 | 1.7 | 1.1 |  |  | 347.6 | 2.0812 | -0.724 |  | 1.7 |  | 2.7477 | -0.6 | 1.6 | 6.8049
17/04/2025 | 18:30 |  |  | 41.6 | 21.9 |  |  | -2.4 | 31.5 |  |  | -20.2 | -35.3 | -5.6 | 27.4 | 0 | 0 | 99.5 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.6 | 2.7 | -3.3 | 3.1 | 16.5 | 1.8 |  |  |  | 21.6 | 18.8 |  |  |  | -0.7 | 60.9 | 12.4 | 15.1 | 2.2 | -0.2 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 7.9 | -2.6 | 0.3 | -1.7 | -3.8 | 1 | 0 | 0.6 | -5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 31.7 | 25 | 8.7 | 15.5 | 1.9 |  |  |  | 9.8 | 13.4 | -0.7 | 9.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.2 | 0 |  | 0.57 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5 | -4.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.8 | 15.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 13.2 | 12.9 | 0.6 | 2 | 3.6 |  |  | 547.67 | 2.5048 | 0.335 |  | 1.6 |  | 2.745 | 0.8 | 1.9 | 9.8848
17/04/2025 | 19:00 |  |  | 37.4 | 20.9 |  |  | 1.3 | 33.7 |  |  | -30.3 | -40.3 | -10.5 | 15.4 | 0 | 0 | 91 | 0.2 |  |  |  |  | 5.5 | 1.3 | 2.9 | -3.3 | 3 | 12.9 | 1.6 |  |  |  | 18.5 | 16.4 |  |  |  | -0.6 | 59.1 | 12.1 | 14.6 | 1.9 | -0.4 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 7.7 | -2.6 | 0 | 0.6 | -2.5 | 1 | 0 | 6 | -5 |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | -10.2 |  |  | 0 | 12 | [7 empty] | -0.4 | 29.9 | 24.9 | 8.2 | 13.6 | 2 |  |  |  | 8 | 11.1 | -3.6 | 9.8 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -1.4 | 0 |  | -0.53 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 8.1 | 1.6 | 0.2 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.3 | -6.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 10.6 | 10.3 | 0.6 | 1.9 | 1 |  |  | 468.67 | 2.2119 | 0.5 |  | 1.7 |  | 2.7418 | 0.8 | 1.7 | 9.6537
17/04/2025 | 19:30 |  |  | 30.9 | 19.7 |  |  | -2.1 | 17.2 |  |  | -31.5 | -44.1 | -14.4 | 12.6 | 0 | 0 | 87.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 0.5 | 2.9 | -3.3 | 2.8 | 12.8 | 1.4 |  |  |  | 16.4 | 16 |  |  |  | -0.6 | 58.4 | 12.6 | 15.2 | 1.5 | -0.5 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 8.6 | -2.4 | 0.3 | 1.5 | -4.2 | 1 | 0.1 | 1.3 | -0.7 |  |  | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | -12.9 |  |  | 0 | 12.7 | [7 empty] | -0.4 | 30.1 | 25.3 | 8.5 | 14.3 | 1.9 |  |  |  | 3.7 | 7 | -9.7 | -2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.3 | 0 |  | -0.41 |  | 1.5 | 0 | -0.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.8 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.9 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.1 | 11.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 9 | 8.7 | 0.6 | 1.7 | 1.5 |  |  | 383.79 | 2.6549 | 0.268 |  | 1.6 |  | 2.7417 | -0.1 | 1.3 | 8.4646
17/04/2025 | 20:00 |  |  | 30.2 | 19.8 |  |  | -2.3 | 27.5 |  |  | -31.3 | -41.9 | -12 | 14 | 0 | 0 | 91.6 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.9 | 2.8 | -3.3 | 2.8 | 12.8 | 1.4 |  |  |  | 16.9 | 16.1 |  |  |  | -0.7 | 59.7 | 13 | 14.5 | 2.2 | -0.6 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 8.5 | -2.3 | 0.4 | 1.4 | -5.1 | 1 | 0 | 2.1 | -0.4 |  |  | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | -12.8 |  |  | 0 | 12.8 | [7 empty] | -0.4 | 30.8 | 24.8 | 8.5 | 13.2 | 1.9 |  |  |  | 4.6 | 7.7 | -8.4 | -9.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 0 |  | 0.3 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 8.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 8.5 | 8.2 | 0.6 | 1.7 | 2.6 |  |  | 398.5 | 2.6753 | 0.115 |  | 1.7 |  | 2.7435 | -0.2 | 1.6 | 8.6339
17/04/2025 | 20:30 |  |  | 32.4 | 20.3 |  |  | -5.3 | 24.6 |  |  | -32 | -43.3 | -13.5 | 14 | 0 | 0 | 94.9 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 1.3 | 2.9 | -3.3 | 3 | 12.9 | 1.6 |  |  |  | 16.6 | 15.2 |  |  |  | -0.8 | 59.1 | 13.4 | 14.5 | 1.9 | -0.1 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 8.1 | -2.2 | 0.6 | 1.6 | -5.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | -1 |  |  | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | -8.1 |  |  | 0 | 11.8 | [7 empty] | -0.4 | 31.4 | 24.4 | 8.5 | 13.2 | 1.9 |  |  |  | 3.2 | 6.3 | -10.5 | -12.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.9 | 0 |  | 0.3 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 8.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.3 | -9.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 |  | 7.4 | 7.1 | 0.6 | 1.5 | 2.2 |  |  | 377.6 | 2.8491 | -0.092 |  | 1.7 |  | 2.7417 | -1 | 1.6 | 7.7988
17/04/2025 | 21:00 |  |  | 35.3 | 20.4 |  |  | -6.1 | 12.9 |  |  | -32.4 | -43.2 | -13.4 | 13.2 | 0 | 0 | 99.9 | 0.2 |  |  |  |  | 7.7 | 1.6 | 2.7 | -3.3 | 2.8 | 13 | 1.6 |  |  |  | 15.6 | 14.8 |  |  |  | -0.9 | 57.9 | 13.7 | 14.6 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 8.1 | -2.3 | 0.6 | 1.3 | -5.4 | 1 | 0.1 | 1.4 | -2.8 |  |  | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | -12.6 |  |  | 0 | 9.8 | [7 empty] | -0.4 | 30.2 | 24.9 | 8.7 | 14.4 | 1.9 |  |  |  | -0.8 | 2.2 | -17 | -12.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 0 |  | 2.66 |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 9.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | -4.9 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 8.1 | 7.8 | 0.6 | 1.3 | 3.6 |  |  | 350.66 | 2.7959 | -0.416 |  | 1.7 |  | 2.7351 | -0.2 | 0.9 | 7.515
17/04/2025 | 21:30 |  |  | 48.6 | 22.2 |  |  | -7.9 | 9.1 |  |  | -36.9 | -49.3 | -19.7 | 7.6 | 0 | 0 | 77.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1.8 | 2.8 | -3.3 | 2.6 | 12.5 | 1.4 |  |  |  | 15.8 | 12.7 |  |  |  | -1.1 | 56 | 13.2 | 15.4 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 1 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | -5.7 | 1 | 0 | 2.2 | -5.4 |  |  | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | -23.2 |  |  | 0 | 5.2 | [7 empty] | -0.4 | 34.3 | 25.3 | 8.9 | 8.5 | 1.9 |  |  |  | -8.4 | -4.8 | -27.6 | -33.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 0 |  | 2.99 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 1.1 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 10.2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.8 | 0.8 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -7.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 7.4 | 7.2 | 0.6 | 1.6 | 2.1 |  |  | 240.59 | 2.8117 | -0.516 |  | 1.6 |  | 2.7361 | -0.8 | 0.8 | 6.6318
17/04/2025 | 22:00 |  |  | 31.5 | 19.3 |  |  | -8.6 | 20.1 |  |  | -32.5 | -17.9 | -27.6 | 15.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1.6 | 2.7 | -3.3 | 2.4 | 10.7 | 1.2 |  |  |  | 14.2 | 10 |  |  |  | -1.2 | 56.9 | 13.4 | 12.1 | -0.3 | 1 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0.9 | 1 | -5.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | -4.2 |  |  | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | -19.2 |  |  | 0 | 6.7 | [7 empty] | -0.4 | 30.6 | 20.3 | 6 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | -5.7 | -2.2 | -23.5 | -31.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.9 | 0 |  | 2.8 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 1.2 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 7.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.4 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | -10.1 | -10.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 5.9 | 5.8 | 0.6 | 1.6 | 3.6 |  |  | 215.2 | 2.77 | -0.71 |  | 1.7 |  | 2.5476 | -1.2 | 0.9 | 6.0076
17/04/2025 | 22:30 |  |  | 36.2 | 21.2 |  |  | -11.5 | 12 |  |  | -37.2 | -14.7 | -23.8 | 11 | 0 | 0 | 63.1 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 1.2 | 2.9 | -3.4 | 2.4 | 8.2 | 1.3 |  |  |  | 14.3 | 9 |  |  |  | -1.3 | 54.9 | 11.9 | 10.7 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 11.3 | 0 | 0.6 | -0.4 | -4.7 | 1 | 0 | 8 | -5.9 |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | -24.7 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 28.4 | 19.6 | 4.1 | 1.5 | 0 |  |  |  | -11.2 | -8.2 | -31.9 | -34.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.9 | 0 |  | 2.54 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0 | -0.2 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 5.5 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.9 |  |  | 168.54 | 2.2493 | 0.201 |  | 1.8 |  | 0.25738 | -0.7 | 0.7 | 4.5076
17/04/2025 | 23:00 |  |  | 27.5 | 18.6 |  |  | -13 | 2 |  |  | -39.4 | -21.2 | -30.5 | 6.6 | 0 | 0 | 55.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.1 | 2.9 | -3.5 | 2.2 | 8.4 | 1.2 |  |  |  | 13.4 | 5.1 |  |  |  | -1.6 | 52.9 | 10.3 | 11.8 | -0.7 | 1.2 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 6 | 0 | 0.4 | -2.1 | 3 | 1 | -0.1 | 3.5 | -8.1 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | -39.3 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 29.5 | 21.2 | 5.9 | 1.3 | -1.2 |  |  |  | -18.4 | -14.8 | -42.5 | -49.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.7 | 0 |  | 3.14 |  | 1.5 | 0 | -1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 2.6 | -0.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9 | -11.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 7.8 | 7.7 | 0.6 | 1.6 | 3.3 |  |  | 47.64 | 2.3331 | -0.224 |  | 1.7 |  | 0.00173 | -0.7 | 0.8 | 3.9108
17/04/2025 | 23:30 |  |  | 21.5 | 17.3 |  |  | -14.4 | 8 |  |  | -50.1 | -55.2 | -41 | 7.3 | 0 | 0 | 62.9 | -0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2.4 | 7.6 | 1.4 |  |  |  | 13.7 | 3.8 |  |  |  | -1.8 | 35.8 | 9.7 | 6.7 | -2.3 | 1.1 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0.5 | -3.7 | 2.1 | 1 | -0.1 | 1.3 | -9 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 31.1 | 20.6 | 5.7 | 1.5 | -3.9 |  |  |  | -18.5 | -15.8 | -43.6 | -57.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.9 | 0 |  | 7.53 |  | 1.6 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | -0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | -0.5 | 0.1 |  | -4.6 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -13.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 1.4 | 3.3 |  |  | -1.37 | 2.1162 | -0.189 |  | 1.7 |  | 0.0231 | -1 | 1.1 | 3.7503
18/04/2025 | 00:00 |  |  | 46.5 | 21.4 |  |  | -6.7 | 13.6 |  |  | -48.9 | -44.6 | -34 | -1.5 | 0 | 0 | 59.8 | 0.4 |  |  |  |  | 2.4 | 1.5 | 0 | -3.3 | 2.3 | 9.7 | 1.3 |  |  |  | 15.3 | 1.6 |  |  |  | -1.7 | 54.5 | 10.6 | 4.4 | -4.2 | 1.4 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0.5 | 0 | 5.3 | 1 | -0.3 | -3.7 | -4.7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 9.4 | 20.4 | -1.5 | -2.8 | -2.2 |  |  |  | -12.8 | -8.8 | -34.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.9 | 0 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -8.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 9.3 | 9.1 | 0.6 | 1.9 | 2.8 |  |  | 135 | 2.2821 | 0.042 |  | 1.6 |  | 0.02328 | -0.1 | 1 | 4.8473
EJEC |  | 0 | 0 | 1603.9 | 754.4 | 0 | 0 | -177.7 | 321.1 | 0 | 0 | -797.4 | -1048.8 | -408.15 | 280.95 | -9 | -11.8 | 1268.05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 23.05 | 14.1 | -80.45 | 63 | 281.8 | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 312.8 | 285 | 0 | 0 | 0 | -31.45 | 926.55 | 179.95 | 246.85 | 19.8 | 12.4 | 64.8 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 140.85 | -34.3 | 9.25 | -64 | -104.45 | 24 | -1.25 | 42.3 | -183.6 | 0 | 0 | -5.35 | 72.75 | 110.85 | 85.9 | 186.95 | -224.4 | 0 | 0 | -548.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4 | 692.3 | 526.45 | 107.35 | 107.8 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | -84.65 | -5.5 | -503.35 | -121.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -72.05 | 69.65 | 0 | 10.945 | 0 | 35.4 | -0.15 | -22.4 | 0.25 | -1.9 | 24.55 | 31.65 | -9.35 | 31.9 | 14.3 | 1.8 | -6.25 | -14.35 | 60.15 | 176.75 | 40.8 | 12.25 | 18.3 | 0 | -18.2 | 0.5 | 3.3 | 1.85 | 0 | -115.35 | 17.35 | 61.95 | 61.5 | 30.45 | 18.3 | 95.4 | 24.75 | -94.9 | -163.2 | 4.35 | 0.35 | 62.25 | -2.15 | 46.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 283.935 | 18.2 | 143.85 | -4.8 | 141.05 | 74.4 | 92.35 | 15.7 | 8.15 | 38.1 | 0 | 234.6 | 228.7 | 15.85 | 40.65 | 58.25 | 0 | 0 | 6327.98 | 45.4873 | -3.6295 | 0 | 30.9 | 0 | 60.5084 | 12.1 | 42.8 | 188.1661

## DEMANDA_AREAS
jueves, 17 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6695.7 | 940.1507 | 3973.2905 | 1782.2588 | 249.0312
01:00 | 0 | 6607 | 965.4926 | 3870.7428 | 1770.7646 | 248.1274
01:30 | 0 | 6455.7 | 953.8585 | 3747.6918 | 1754.1497 | 250.0688
02:00 | 0 | 6441.9 | 905.7837 | 3792.2467 | 1743.8696 | 254.4453
02:30 | 0 | 6306.2 | 939.3177 | 3614.8469 | 1752.0354 | 251.4007
03:00 | 0 | 6385.5 | 909.6674 | 3717.8371 | 1757.9955 | 252.7531
03:30 | 0 | 6371.6 | 922.9623 | 3699.0696 | 1749.5681 | 253.4706
04:00 | 0 | 6325.9 | 933.444 | 3628.6135 | 1763.8425 | 250.3772
04:30 | 0 | 6372.5 | 925.585 | 3675.9804 | 1770.9346 | 248.9635
05:00 | 0 | 6363.4 | 930.4645 | 3642.4014 | 1790.5341 | 247.8241
05:30 | 0 | 6384.2 | 913.8355 | 3684.2725 | 1786.092 | 244.132
06:00 | 0 | 6346.9 | 972.2341 | 3594.642 | 1780.0239 | 239.8463
06:30 | 0 | 6104.77 | 915.7876 | 3437.382 | 1751.6004 | 233.2805
07:00 | 0 | 6143.01 | 940.23 | 3463.0604 | 1739.7196 | 226.8571
07:30 | 0 | 6237.37 | 985.0253 | 3502.4388 | 1749.9059 | 217.3864
08:00 | 0 | 6434 | 960.4957 | 3693.9634 | 1779.5409 | 196.925
08:30 | 0 | 6569.57 | 1024.5107 | 3777.5727 | 1767.4866 | 202.2532
09:00 | 0 | 6734.67 | 1024.421 | 3967.3007 | 1742.9483 | 207.6304
09:30 | 0 | 6838.2 | 1048.4117 | 4019.4733 | 1770.315 | 210.5425
10:00 | 0 | 6975.21 | 1074.0372 | 4123.8994 | 1777.2734 | 210.1201
10:30 | 0 | 6951.18 | 1115.342 | 4073.7713 | 1762.0667 | 211.4544
11:00 | 0 | 7130.02 | 1082.7006 | 4278.7563 | 1768.5631 | 217.6211
11:30 | 0 | 7213.45 | 1148.1203 | 4295.9165 | 1769.4132 | 213.9934
12:00 | 0 | 7098.73 | 1113.8229 | 4226.5418 | 1758.3653 | 211.9844
12:30 | 0 | 7098.81 | 1109.2519 | 4235.8585 | 1753.6996 | 210.4779
13:00 | 0 | 7014.62 | 1108.8722 | 4158.7334 | 1747.0144 | 204.7465
13:30 | 0 | 7119.26 | 1135.3402 | 4230.5889 | 1753.3309 | 214.773
14:00 | 0 | 7076.26 | 1083.0459 | 4233.9966 | 1759.2175 | 216.309
14:30 | 0 | 6989.91 | 1126.0249 | 4091.5861 | 1772.299 | 225.4371
15:00 | 0 | 7000.55 | 1077.5474 | 4153.1847 | 1769.8179 | 229.376
15:30 | 0 | 6875.93 | 1064.8977 | 4088.6477 | 1722.3846 | 230.5892
16:00 | 0 | 6906.29 | 1100.6454 | 4100.9268 | 1704.7178 | 229.7305
16:30 | 0 | 6849.18 | 1051.4479 | 4076.6159 | 1721.1162 | 252.8309
17:00 | 0 | 6758.78 | 1039.4082 | 3949.9941 | 1769.3777 | 220.814
17:30 | 0 | 6786.15 | 1021.33 | 3943.6809 | 1821.1391 | 221.3358
18:00 | 0 | 6962.5 | 1057.2698 | 3995.7348 | 1909.4954 | 217.4738
18:30 | 0 | 7453.7 | 1152.4997 | 4344.2381 | 1956.9622 | 205.599
19:00 | 0 | 7420.87 | 1204.7432 | 4316.67 | 1899.4568 | 201.1719
19:30 | 0 | 7367.59 | 1163.0404 | 4318.0642 | 1886.4854 | 207.6536
20:00 | 0 | 7392.86 | 1194.7277 | 4302.7091 | 1895.4232 | 208.9421
20:30 | 0 | 7354.93 | 1173.56 | 4281.739 | 1899.631 | 213.6551
21:00 | 0 | 7292.8 | 1124.3287 | 4273.4996 | 1894.9717 | 219.0126
21:30 | 0 | 7197.17 | 1095.4669 | 4211.8021 | 1889.901 | 219.787
22:00 | 0 | 7132.51 | 1119.1764 | 4116.695 | 1896.6386 | 218.8148
22:30 | 0 | 7063.96 | 1082.3039 | 4130.1359 | 1851.5202 | 222.8396
23:00 | 0 | 6804.7 | 1008.8817 | 3964.6528 | 1831.1655 | 221.6645
23:30 | 0 | 6628.68 | 1002.0081 | 3748.2667 | 1878.4052 | 220.2815
00:00 | 0 | 6473.9 | 962.4938 | 3729.068 | 1782.3382 | 224.0415
MÁXIMO | 0 | 7453.7 | 1204.7432 | 4344.2381 | 1956.9622 | 254.4453
MÍNIMO | 0 | 6104.77 | 905.7837 | 3437.382 | 1704.7178 | 196.925
PROMEDIO | 0 | 6802.2623 | 1039.6669 | 3968.725 | 1793.8703 | 225.1635
ENERGÍA | 0 | 163254.295 | 24952.0065 | 95249.4003 | 43052.8881 | 5403.9228
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 17 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 21.9088 | [5 empty] | 26.5608 | 10.336 | 14.0115 | 12.76 | 32.602 |  |  | 53.471 |  | 46.6415 |  | 9.6 |  | 165.3211 |  | 2.884 |  |  | 14.89 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.523 | 44.6619 | 134.3899 | 28.0831 | 0.81 | 160.1724 |  | 38.15 | 30.07 |  | 190.6661 | 37.5729 |  |  |  | 5.2 |  | 46.5854 |  | 18.9 |  |  |  | 19.0939 |  |  |  | 6.456 | 47.515 |  | 156.6912 |  | 4.6582 | 114.3373 | 15.3715 |  | 34.7569 | 3.9369 |  |  | 91.1582 | 22.5299 | 0.363 | 0.67 | 26.2211 | 445.5544 | 11.6954 | 141.7188 | 17.3884 |  |  | 14.9242 | 5.1056 |  |  | 15.2262 | 285.25 |  | 31.709 |  | 23.4309
01:00 |  |  | 24.9943 | [5 empty] | 26.6873 | 10.397 | 13.6248 | 12.89 | 33.574 |  |  | 53.17 |  | 48.5393 |  | 9.6 |  | 148.4047 |  | 2.8877 |  |  | 15.81 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.3773 | 45.1737 | 130.7839 | 27.5498 | 0.7 | 157.0089 |  | 39.0702 | 29.74 |  | 194.5048 | 36.6846 |  |  |  | 5.4 |  | 33.4298 |  | 18.9 |  |  |  | 19.0665 |  |  |  | 6.789 | 47.426 |  | 155.4022 |  | 4.6409 | 114.7462 | 14.4152 |  | 34.2084 | 3.9471 |  |  | 89.9955 | 22.5146 | 0.3497 | 0.67 | 26.223 | 445.6232 | 11.9 | 137.6154 | 17.7519 |  |  | 14.6826 | 5.1121 |  |  | 14.9073 | 290.25 |  | 32.411 |  | 23.5403
01:30 |  |  | 25.3869 | [5 empty] | 26.8359 | 10.538 | 13.7121 | 12.35 | 33.856 |  |  | 53.335 |  | 28.1368 |  | 9.6 |  | 133.8532 |  | 2.9391 |  |  | 15.82 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.2914 | 43.8705 | 130.4863 | 27.3924 | 0.64 | 159.0704 |  | 38.4521 | 29.33 |  | 195.3321 | 38.2348 |  |  |  | 5.1 |  | 46.9948 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9251 |  |  |  | 7.123 | 46.589 |  | 153.9118 |  | 4.8541 | 117.4059 | 14.868 |  | 34.6252 | 3.9496 |  |  | 91.2842 | 22.669 | 0.3539 | 0.68 | 26.8649 | 433.2609 | 11.7272 | 142.344 | 17.8965 |  |  | 15.0102 | 5.1111 |  |  | 14.4516 | 291.13 |  | 34.048 |  | 23.6758
02:00 |  |  | 25.343 | [5 empty] | 26.5772 | 11.033 | 12.9982 | 12.91 | 33.47 |  |  | 53.046 |  | 38.3103 |  | 9.7 |  | 109.8263 |  | 2.8845 |  |  | 15.97 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.2645 | 46.3476 | 131.1619 | 28.3684 | 0.44 | 159.7144 |  | 37.0229 | 30.04 |  | 195.2867 | 38.2189 |  |  |  | 5.4 |  | 45.989 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9399 |  |  |  | 6.456 | 44.001 |  | 154.4914 |  | 4.7851 | 118.6556 | 15.0631 |  | 34.0812 | 3.9392 |  |  | 91.0147 | 22.6924 | 0.3504 | 0.65 | 26.2755 | 428.863 | 11.8582 | 144.962 | 18.1819 |  |  | 14.5571 | 5.0833 |  |  | 14.3126 | 279.37 |  | 33.801 |  | 23.7793
02:30 |  |  | 24.9525 | [5 empty] | 26.3968 | 11.165 | 13.5646 | 12.86 | 33.52 |  |  | 53.027 |  | 37.6878 |  | 9.7 |  | 136.3439 |  | 2.8235 |  |  | 15.68 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.2455 | 47.7408 | 130.7905 | 27.8985 | 0.41 | 157.9409 |  | 37.8233 | 29.62 |  | 195.9322 | 38.5226 |  |  |  | 5.3 |  | 45.9575 |  | 18.9 |  |  |  | 19.006 |  |  |  | 6.789 | 44.603 |  | 153.7995 |  | 4.742 | 119.1961 | 15.0823 |  | 31.585 | 3.9972 |  |  | 90.1871 | 22.6997 | 0.3409 | 0.66 | 25.5575 | 447.8303 | 12.1008 | 141.697 | 17.9072 |  |  | 15.2531 | 4.6681 |  |  | 14.9655 | 274.73 |  | 33.844 |  | 23.6892
03:00 |  |  | 24.8432 | [5 empty] | 26.3904 | 10.732 | 13.9464 | 12.85 | 34.04 |  |  | 53.091 |  | 42.5906 |  | 9.6 |  | 158.9615 |  | 2.8085 |  |  | 15.34 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.2186 | 46.0984 | 132.3117 | 28.3195 | 0.67 | 158.6687 |  | 37.7183 | 29.58 |  | 197.1822 | 37.7899 |  |  |  | 5.3 |  | 48.7394 |  | 18.9 |  |  |  | 19.0247 |  |  |  | 7.123 | 45.703 |  | 156.3774 |  | 4.816 | 118.9146 | 14.88 |  | 31.5335 | 3.9926 |  |  | 89.4539 | 22.6886 | 0.3383 | 0.66 | 25.8442 | 442.9046 | 11.7693 | 139.2132 | 17.3626 |  |  | 14.6973 | 4.5914 |  |  | 15.7667 | 290.97 |  | 33.882 |  | 23.507
03:30 |  |  | 25.3263 | [5 empty] | 26.7897 | 10.604 | 14.0518 | 12.19 | 33.664 |  |  | 53.237 |  | 51.2184 |  | 9.5 |  | 133.0136 |  | 2.8466 |  |  | 15.07 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.2092 | 45.3652 | 130.3847 | 27.8201 | 0.48 | 158.1528 |  | 38.6734 | 29.59 |  | 197.0269 | 38.5701 |  |  |  | 5.2 |  | 49.753 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8994 |  |  |  | 6.456 | 46.664 |  | 157.3549 |  | 4.8733 | 118.712 | 14.9181 |  | 33.4653 | 3.9505 |  |  | 88.8083 | 22.6826 | 0.3363 | 0.65 | 25.2339 | 446.7888 | 11.4722 | 144.1493 | 17.9633 |  |  | 15.542 | 4.8615 |  |  | 15.6788 | 283.04 |  | 34.452 |  | 23.466
04:00 |  |  | 25.9184 | [5 empty] | 27.1076 | 10.38 | 14.3565 | 12.47 | 32.812 |  |  | 53.179 |  | 46.3712 |  | 9.5 |  | 114.5577 |  | 2.6898 |  |  | 14.96 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.1991 | 46.0271 | 129.3434 | 27.5048 | 0.18 | 156.7024 |  | 38.002 | 28.72 |  | 196.3312 | 37.9143 |  |  |  | 5.1 |  | 49.6375 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9123 |  |  |  | 6.789 | 46.416 |  | 158.3812 |  | 4.7526 | 120.2113 | 15.0065 |  | 33.7222 | 3.8805 |  |  | 89.1705 | 22.6836 | 0.32 | 0.65 | 25.2793 | 448.8051 | 11.1398 | 137.8955 | 17.8664 |  |  | 15.1027 | 4.8186 |  |  | 15.64 | 285.38 |  | 35.069 |  | 23.6413
04:30 |  |  | 26.0904 | [5 empty] | 27.0485 | 10.482 | 14.8389 | 12.35 | 32.786 |  |  | 52.919 |  | 44.6706 |  | 9.6 |  | 88.6159 |  | 2.5051 |  |  | 14.65 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.1652 | 47.2019 | 128.3273 | 27.4797 | 1.65 | 158.6359 |  | 38.3388 | 28.31 |  | 193.6579 | 37.549 |  |  |  | 5.2 |  | 37.1172 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9294 |  |  |  | 7.123 | 47.101 |  | 159.7965 |  | 4.8618 | 119.3627 | 14.897 |  | 33.6174 | 3.8665 |  |  | 88.6525 | 22.6527 | 0.3224 | 0.67 | 24.7506 | 449.0542 | 11.2317 | 146.6825 | 17.8274 |  |  | 14.1654 | 4.8475 |  |  | 15.5282 | 292.45 |  | 35.927 |  | 23.9404
05:00 |  |  | 26.0723 | [5 empty] | 26.279 | 9.84 | 14.5922 | 12.55 | 33.342 |  |  | 53.049 |  | 42.3553 |  | 9.6 |  | 138.2335 |  | 2.432 |  |  | 14.59 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.1078 | 47.8693 | 131.473 | 27.708 | 2.1 | 154.4656 |  | 36.9413 | 28.25 |  | 193.6433 | 36.894 |  |  |  | 5.4 |  | 28.6644 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9178 |  |  |  | 6.456 | 46.573 |  | 158.837 |  | 4.8725 | 118.4709 | 14.8097 |  | 33.2559 | 3.8393 |  |  | 90.955 | 22.6604 | 0.3153 | 0.57 | 25.5573 | 453.0683 | 10.8547 | 147.9064 | 17.9136 |  |  | 14.0407 | 4.884 |  |  | 14.9969 | 294.18 |  | 33.841 |  | 24.012
05:30 |  |  | 26.1519 | [5 empty] | 26.1915 | 8.712 | 15.207 | 11.93 | 32.906 |  |  | 53.103 |  | 37.206 |  | 9.5 |  | 133.4541 |  | 2.1462 |  |  | 14.24 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.0934 | 45.9644 | 132.4044 | 27.527 | 1.93 | 150.9281 |  | 34.0855 | 28.73 |  | 193.3808 | 36.0973 |  |  |  | 5.2 |  | 28.4137 |  | 18.9 |  |  |  | 18.7539 |  |  |  | 6.789 | 47.365 |  | 158.73 |  | 4.9068 | 115.1168 | 14.1111 |  | 32.307 | 3.7334 |  |  | 90.2523 | 22.831 | 0.311 | 0.66 | 25.0509 | 447.5809 | 10.0073 | 146.3654 | 17.8071 |  |  | 13.8389 | 4.8581 |  |  | 13.8722 | 295.34 |  | 33.803 |  | 23.748
06:00 |  |  | 26.9356 | [5 empty] | 26.8802 | 8.655 | 15.0474 | 12.43 | 32.912 |  |  | 52.678 |  | 37.7243 |  | 9.7 |  | 87.7131 |  | 1.8205 |  |  | 14.65 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.1888 | 47.2094 | 129.654 | 26.5555 | 1.54 | 146.6217 |  | 33.5942 | 29.2 |  | 193.5529 | 34.7805 |  |  |  | 4.4 |  | 27.8133 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9657 |  |  |  | 7.123 | 46.829 |  | 158.8484 |  | 4.9304 | 116.3812 | 13.7982 |  | 31.313 | 3.7061 |  |  | 89.625 | 22.8676 | 0.3214 | 0.68 | 25.8562 | 452.9623 | 9.9258 | 144.022 | 17.9912 |  |  | 14.244 | 4.8575 |  |  | 12.5045 | 294.44 |  | 35.408 |  | 23.9521
06:30 |  |  | 26.7406 | [5 empty] | 26.4608 | 7.748 | 13.6565 | 12.47 | 32.848 |  |  | 52.36 |  | 36.2305 |  | 9.4 |  | 116.8495 |  | 1.349 |  |  | 15.33 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.4876 | 46.6999 | 129.3363 | 24.6028 | 0.55 | 146.9265 |  | 33.6122 | 28.61 |  | 192.98 | 33.8326 |  |  |  | 2.8 |  | 27.4227 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9005 |  |  |  | 6.456 | 44.738 |  | 157.8648 |  | 5.0148 | 118.0837 | 13.6819 |  | 29.9763 | 3.9648 |  |  | 90.0101 | 22.9355 | 0.3436 | 0.66 | 24.957 | 448.738 | 9.9405 | 141.2405 | 18.0154 |  |  | 13.0224 | 4.5541 |  |  | 12.167 | 287.66 |  | 34.198 |  | 23.317
07:00 |  |  | 26.0039 | [5 empty] | 25.8838 | 7.603 | 13.3203 | 12.35 | 32.476 |  |  | 52.029 |  | 30.4673 |  | 9.5 |  | 146.3329 |  | 1.223 |  |  | 14.69 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.3919 | 40.1013 | 129.0683 | 25.7568 | 0.91 | 146.9158 |  | 30.5708 | 29.48 |  | 195.3031 | 33.5805 |  |  |  | 2.4 |  | 27.2413 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9744 |  |  |  | 6.789 | 46.338 |  | 155.4648 |  | 4.9117 | 116.4751 | 12.5417 |  | 29.6135 | 3.926 |  |  | 88.941 | 22.9385 | 0.3444 | 0.7 | 23.8622 | 445.9715 | 9.8009 | 141.747 | 17.771 |  |  | 13.5149 | 4.4502 |  |  | 11.2785 | 284.4 |  | 33.044 |  | 21.4279
07:30 |  |  | 26.2054 | [5 empty] | 25.8464 | 8.374 | 11.0072 | 11.84 | 31.166 |  |  | 52.431 |  | 32.5708 |  | 9.4 |  | 130.5495 |  | 1.2137 |  |  | 14.6 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.7647 | 45.6614 | 132.7055 | 26.8683 | 0.73 | 147.034 |  | 31.3813 | 28.7 |  | 193.9357 | 33.6828 |  |  |  | 1.5 |  | 27.1406 |  | 18.7 |  |  |  | 18.9449 |  |  |  | 7.123 | 45.827 |  | 155.7786 |  | 4.7946 | 116.3475 | 12.9542 |  | 30.4327 | 3.9303 |  |  | 88.2541 | 22.8993 | 0.386 | 0.67 | 24.2311 | 447.4598 | 9.7435 | 141.3103 | 17.2565 |  |  | 13.3204 | 4.4386 |  |  | 11.2512 | 277.4 |  | 33.535 |  | 20.0179
08:00 |  |  | 26.5912 | [5 empty] | 26.0316 | 8.807 | 10.7788 | 12.26 | 31.802 |  |  | 52.466 |  | 34.7228 |  | 9 |  | 103.17 |  | 1.1865 |  |  | 14.16 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.9933 | 46.357 | 135.2927 | 27.1462 | 0.73 | 150.9061 |  | 32.8539 | 29.31 |  | 191.7375 | 33.9749 |  |  |  | 1.5 |  | 26.6389 |  | 18.7 |  |  |  | 18.7381 |  |  |  | 6.456 | 42.72 |  | 157.0506 |  | 4.8354 | 116.9593 | 13.513 |  | 31.2467 | 4.0482 |  |  | 89.4077 | 22.8384 | 0.4467 | 0.67 | 24.0678 | 444.4253 | 9.786 | 136.9069 | 17.611 |  |  | 12.2179 | 4.4961 |  |  | 11.7271 | 273.82 |  | 33.92 |  | 16.9261
08:30 |  |  | 26.1539 | [5 empty] | 26.3571 | 10.539 | 10.7325 | 12.08 | 31.706 |  |  | 52.362 |  | 24.7014 |  | 8.8 |  | 156.4487 |  | 1.2886 |  |  | 14.28 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.4229 | 46.7608 | 135.0654 | 27.4205 | 0.72 | 152.4746 |  | 34.6305 | 30.74 |  | 190.2019 | 34.2427 |  |  |  | 1.5 |  | 26.4191 |  | 18.7 |  |  |  | 18.8331 |  |  |  | 6.789 | 42.243 |  | 155.2087 |  | 4.8052 | 121.4624 | 13.7266 |  | 32.9632 | 4.0061 |  |  | 89.0228 | 22.7689 | 0.5098 | 0.67 | 24.51 | 440.4547 | 10.1891 | 119.5632 | 17.0249 |  |  | 12.7117 | 4.4115 |  |  | 13.8985 | 279.7 |  | 33.409 |  | 15.6753
09:00 |  |  | 26.131 | [5 empty] | 26.4079 | 11.34 | 10.717 | 11.95 | 31.52 |  |  | 52.402 |  | 35.7495 |  | 8.4 |  | 138.4259 |  | 1.2626 |  |  | 15.44 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 2.5386 | 46.1028 | 135.192 | 27.055 | 0.63 | 149.8581 |  | 34.6265 | 30.39 |  | 190.0038 | 34.0619 |  |  |  | 1.6 |  | 26.2268 |  | 18.7 |  |  |  | 18.6307 |  |  |  | 7.123 | 40.362 |  | 153.2022 |  | 4.897 | 120.0325 | 14.2906 |  | 33.0988 | 3.9472 |  |  | 88.1885 | 22.7251 | 0.582 | 0.64 | 24.9309 | 411.355 | 10.4389 | 117.6985 | 16.8672 |  |  | 12.8637 | 4.4558 |  |  | 13.8005 | 283.63 |  | 33.849 |  | 16.2349
09:30 |  |  | 26.2807 | [5 empty] | 26.4302 | 12.398 | 10.428 | 12.1 | 32.62 |  |  | 52.318 |  | 41.6128 |  | 8.6 |  | 127.3876 |  | 1.2452 |  |  | 15.1 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.2239 | 46.5319 | 133.4088 | 27.643 | 0.44 | 151.8321 |  | 36.1275 | 30.49 |  | 195.3341 | 34.7311 |  |  |  | 2.2 |  | 26.1728 |  | 18.7 |  |  |  | 18.8503 |  |  |  | 6.456 | 42.739 |  | 146.5954 |  | 5.1162 | 121.1926 | 15.0403 |  | 32.9758 | 3.8732 |  |  | 88.2154 | 22.6287 | 0.7113 | 0.66 | 25.3587 | 402.8779 | 10.4055 | 111.502 | 16.9145 |  |  | 13.8241 | 4.4268 |  |  | 13.1701 | 285.6 |  | 33.661 |  | 15.8093
10:00 |  |  | 26.28 | [5 empty] | 27.0782 | 12.344 | 10.6389 | 12.02 | 31.83 |  |  | 52.68 |  | 35.09 |  | 8.5 |  | 81.7259 |  | 1.2893 |  |  | 15.1 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 3.6363 | 44.3787 | 131.0136 | 27.7557 | 0.24 | 152.5795 |  | 35.3719 | 30.86 |  | 195.2931 | 35.1101 |  |  |  | 2.6 |  | 26.0825 |  | 18.7 |  |  |  | 18.677 |  |  |  | 6.789 | 43.477 |  | 148.1118 |  | 5.4519 | 120.6446 | 15.0978 |  | 34.1226 | 3.73 |  |  | 88.2288 | 22.7839 | 0.8439 | 0.67 | 24.9079 | 417.6015 | 10.5314 | 118.7154 | 17.4384 |  |  | 12.979 | 4.6288 |  |  | 14.8671 | 279.44 |  | 34.112 |  | 14.0631
10:30 |  |  | 26.0051 | [5 empty] | 27.3663 | 12.896 | 10.8214 | 6.35 | 31.36 |  |  | 52.534 |  | 32.7954 |  | 8.5 |  | 139.4907 |  | 1.277 |  |  | 15.05 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.0754 | 44.8196 | 132.0997 | 28.3872 | 0.58 | 151.8329 |  | 35.5243 | 30.92 |  | 194.9621 | 36.3353 |  |  |  | 2.9 |  | 25.9569 |  | 18.7 |  |  |  | 18.8834 |  |  |  | 7.123 | 42.886 |  | 147.3166 |  | 5.4567 | 120.5637 | 15.0145 |  | 33.8742 | 3.7004 |  |  | 88.6304 | 22.7605 | 1.0306 | 0.59 | 25.4789 | 416.0712 | 10.6604 | 104.6574 | 17.5203 |  |  | 13.7645 | 4.9112 |  |  | 14.3373 | 280.85 |  | 34.241 |  | 12.2528
11:00 |  |  | 29.0934 | [5 empty] | 27.2722 | 12.692 | 9.1919 | 6.05 | 30.93 |  |  | 52.789 |  | 10.4071 |  | 8.4 |  | 141.722 |  | 1.2244 |  |  | 14.4 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.1972 | 45.9306 | 129.8591 | 28.9638 | 1 | 151.9792 |  | 36.2754 | 29.69 |  | 195.0314 | 35.9217 |  |  |  | 3.1 |  | 25.9583 |  | 18.7 |  |  |  | 18.7159 |  |  |  | 6.456 | 42.802 |  | 149.4126 |  | 5.2356 | 120.2248 | 14.0766 |  | 32.5523 | 3.7227 |  |  | 88.0074 | 22.7584 | 1.0907 | 0.67 | 26.0897 | 417.9662 | 10.8699 | 100.5024 | 17.1758 |  |  | 14.495 | 4.7532 |  |  | 14.7484 | 281.15 |  | 34.33 |  | 14.2769
11:30 |  |  | 27.379 | [5 empty] | 27.3579 | 11.783 | 9.058 | 5.15 | 30.69 |  |  | 52.594 |  | 9.7371 |  | 8.2 |  | 133.2126 |  | 1.1572 |  |  | 14.84 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 4.3346 | 45.2281 | 130.3837 | 28.3518 | 0.9 | 153.1425 |  | 37.4855 | 30.69 |  | 194.629 | 35.5615 |  |  |  | 3 |  | 25.9587 |  | 18.7 |  |  |  | 18.7962 |  |  |  | 6.789 | 43.908 |  | 149.4562 |  | 4.8314 | 120.1418 | 15.4516 |  | 32.4127 | 3.7445 |  |  | 87.0182 | 22.8231 | 1.1673 | 0.64 | 27.0208 | 419.6641 | 11.0417 | 94.408 | 17.3395 |  |  | 14.7216 | 4.7797 |  |  | 14.4193 | 283.4 |  | 34.372 |  | 14.3415
12:00 |  |  | 29.1222 | [5 empty] | 27.3088 | 11.31 | 10.9709 | 5.14 | 30.316 |  |  | 53.284 |  | 9.6142 |  | 8 |  | 122.4164 |  | 1.192 |  |  | 15.39 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 4.3909 | 44.8145 | 133.0275 | 28.2722 | 0.73 | 153.1365 |  | 36.2591 | 29.94 |  | 193.0659 | 34.6735 |  |  |  | 3.1 |  | 25.9126 |  | 18.7 |  |  |  | 18.887 |  |  |  | 7.123 | 43.237 |  | 149.5836 |  | 4.4192 | 120.9579 | 15.6927 |  | 31.8683 | 3.7943 |  |  | 86.691 | 22.9089 | 1.1593 | 0.64 | 26.3106 | 414.8637 | 10.9485 | 104.4312 | 16.9031 |  |  | 15.4286 | 4.7972 |  |  | 12.2531 | 278.38 |  | 33.878 |  | 14.0147
12:30 |  |  | 29.1928 | [5 empty] | 27.1131 | 10.398 | 13.5568 | 4.83 | 30.526 |  |  | 52.715 |  | 9.0703 |  | 7.7 |  | 90.2496 |  | 1.2813 |  |  | 15.36 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 4.7376 | 45.2606 | 130.6897 | 27.335 | 0.78 | 153.0055 |  | 35.5035 | 29.02 |  | 194.805 | 34.6395 |  |  |  | 2.9 |  | 25.2043 |  | 18.7 |  |  |  | 17.8178 |  |  |  | 6.456 | 36.928 |  | 150.3298 |  | 4.1881 | 120.4748 | 15.2428 |  | 30.857 | 3.8803 |  |  | 88.2188 | 23.0323 | 1.1896 | 0.68 | 25.6081 | 415.3471 | 11.1171 | 102.6376 | 16.9075 |  |  | 14.8653 | 4.4979 |  |  | 11.9848 | 277.37 |  | 33.335 |  | 11.4143
13:00 |  |  | 29.1279 | [5 empty] | 26.7743 | 11.799 | 14.0509 | 4.65 | 31.936 |  |  | 52.488 |  | 8.1023 |  | 7.7 |  | 128.4438 |  | 1.2384 |  |  | 15.27 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 4.9338 | 44.5418 | 127.2082 | 27.6521 | 0.64 | 153.3391 |  | 35.6684 | 28.97 |  | 194.2477 | 33.7412 |  |  |  | 2.9 |  | 25.3015 |  | 18.7 |  |  |  | 17.4358 |  |  |  | 6.789 | 33.178 |  | 150.1187 |  | 4.1496 | 120.3665 | 14.5254 |  | 31.1623 | 3.9767 |  |  | 88.5948 | 23.1007 | 1.1977 | 0.62 | 25.6922 | 414.0277 | 11.2044 | 113.9102 | 17.179 |  |  | 14.7939 | 4.5003 |  |  | 12.0451 | 280.79 |  | 33.963 |  | 10.9032
13:30 |  |  | 31.7882 | [5 empty] | 26.9933 | 12.433 | 14.2453 | 4.63 | 31.798 |  |  | 52.457 |  | 8.1164 |  | 7.6 |  | 140.3825 |  | 1.2691 |  |  | 15.47 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.0625 | 45.0969 | 127.7671 | 28.7402 | 0.45 | 152.9214 |  | 35.5871 | 28.74 |  | 193.9242 | 33.5237 |  |  |  | 2.8 |  | 24.7992 |  | 18.7 |  |  |  | 17.3466 |  |  |  | 7.123 | 33.198 |  | 151.495 |  | 4.311 | 120.9606 | 14.8267 |  | 31.4659 | 4.0417 |  |  | 90.5359 | 22.9302 | 1.1911 | 0.66 | 26.9214 | 414.6418 | 10.9903 | 126.9789 | 17.4657 |  |  | 15.1048 | 4.5051 |  |  | 13.1912 | 260.1 |  | 35.827 |  | 10.8676
14:00 |  |  | 32.3924 | [5 empty] | 27.0118 | 13.508 | 14.2187 | 4.56 | 32.066 |  |  | 52.649 |  | 8.5614 |  | 8.4 |  | 128.1861 |  | 1.3649 |  |  | 15.72 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.1283 | 44.1609 | 130.9176 | 28.0577 | 0.73 | 152.3306 |  | 36.248 | 29.37 |  | 194.9479 | 36.6742 |  |  |  | 2.9 |  | 25.8004 |  | 18.7 |  |  |  | 17.5297 |  |  |  | 6.456 | 32.914 |  | 155.287 |  | 4.3342 | 124.56 | 14.8245 |  | 32.2162 | 3.8866 |  |  | 90.8234 | 22.9584 | 1.1909 | 0.65 | 26.4091 | 404.8915 | 10.7423 | 135.9515 | 17.3101 |  |  | 15.6915 | 4.6267 |  |  | 14.0302 | 274.86 |  | 36.249 |  | 11.0822
14:30 |  |  | 32.089 | [5 empty] | 27.3973 | 13.596 | 14.3671 | 4.73 | 31.764 |  |  | 52.652 |  | 8.6212 |  | 8.5 |  | 123.8943 |  | 1.284 |  |  | 15.07 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.1698 | 41.7961 | 130.4413 | 28.3121 | 0.86 | 149.9372 |  | 37.3908 | 30.08 |  | 194.9033 | 36.5493 |  |  |  | 3 |  | 25.7228 |  | 18.7 |  |  |  | 17.6623 |  |  |  | 6.789 | 32.913 |  | 153.4776 |  | 4.4137 | 122.5557 | 15.2457 |  | 33.6243 | 3.9037 |  |  | 90.3676 | 22.9073 | 1.1889 | 0.64 | 27.2887 | 413.0801 | 11.4299 | 136.0566 | 17.5479 |  |  | 14.6573 | 4.6344 |  |  | 14.3417 | 266.78 |  | 35.903 |  | 4.2706
15:00 |  |  | 32.474 | [5 empty] | 27.4659 | 13.899 | 14.2472 | 4.72 | 32.11 |  |  | 52.893 |  | 8.617 |  | 8.4 |  | 103.4621 |  | 1.2712 |  |  | 14.22 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.0764 | 43.2838 | 129.0432 | 28.5903 | 0.97 | 153.0828 |  | 36.9239 | 31.09 |  | 194.7382 | 37.217 |  |  |  | 2.9 |  | 25.6628 |  | 18.7 |  |  |  | 17.7423 |  |  |  | 7.123 | 32.754 |  | 148.9964 |  | 4.3495 | 121.3567 | 15.0651 |  | 34.5914 | 4.0274 |  |  | 91.3018 | 22.9263 | 1.1523 | 0.69 | 27.7709 | 415.1775 | 11.6775 | 132.0288 | 17.4607 |  |  | 14.6541 | 4.5255 |  |  | 14.366 | 259.87 |  | 32.493 |  | 4.2573
15:30 |  |  | 32.3285 | [5 empty] | 27.5849 | 12.52 | 13.3557 | 4.77 | 32.602 |  |  | 53.958 |  | 5.2838 |  | 8.5 |  | 120.1882 |  | 1.2063 |  |  | 14.05 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.2672 | 44.3309 | 128.5189 | 29.3355 | 0.6 | 153.4406 |  | 36.9939 | 29.24 |  | 193.906 | 36.7786 |  |  |  | 2.9 |  | 25.9017 |  | 18.6 |  |  |  | 17.68 |  |  |  | 6.456 | 31.613 |  | 154.7268 |  | 4.3676 | 119.4966 | 15.3389 |  | 34.2639 | 3.8866 |  |  | 91.6034 | 22.9022 | 1.1765 | 0.67 | 27.3366 | 413.9625 | 11.4568 | 133.2623 | 16.9166 |  |  | 14.3528 | 4.5357 |  |  | 14.5822 | 235.15 |  | 32.204 |  | 6.8772
16:00 |  |  | 32.5719 | [5 empty] | 27.8916 | 12.668 | 13.2448 | 4.54 | 32.422 |  |  | 53.8 |  | 7.4866 |  | 8.3 |  | 131.8723 |  | 1.2078 |  |  | 13.94 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.3065 | 44.1753 | 128.3092 | 27.3843 | 0.23 | 152.4901 |  | 35.4135 | 29.07 |  | 190.3154 | 36.8089 |  |  |  | 3 |  | 26.1614 |  | 18.6 |  |  |  | 17.542 |  |  |  | 6.789 | 31.175 |  | 154.3885 |  | 4.3789 | 121.1637 | 15.9984 |  | 35.2744 | 3.9037 |  |  | 93.1182 | 22.8751 | 1.175 | 0.62 | 26.9512 | 414.5331 | 11.4403 | 132.3803 | 16.9765 |  |  | 13.926 | 4.6428 |  |  | 14.0074 | 221.62 |  | 34.167 |  | 10.5258
16:30 |  |  | 32.5671 | [5 empty] | 27.5701 | 12.214 | 13.0137 | 4.66 | 33.472 |  |  | 54.174 |  | 7.5172 |  | 8.3 |  | 102.378 |  | 1.2475 |  |  | 13.53 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.3352 | 43.5453 | 127.2148 | 27.936 | 0.37 | 150.0512 |  | 35.5881 | 27.4 |  | 191.2763 | 36.4532 |  |  |  | 2.9 |  | 26.389 |  | 18.6 |  |  |  | 17.7687 |  |  |  | 7.123 | 30.718 |  | 156.8701 |  | 4.3824 | 117.1777 | 15.3584 |  | 34.3871 | 4.3754 |  |  | 93.0698 | 22.8332 | 1.1659 | 0.68 | 26.9916 | 414.3262 | 11.5784 | 133.0473 | 17.6242 |  |  | 16.2267 | 4.7192 |  |  | 14.4158 | 224.55 |  | 34.041 |  | 16.0717
17:00 |  |  | 32.618 | [5 empty] | 27.8411 | 11.789 | 12.5132 | 4.66 | 33.578 |  |  | 53.934 |  | 8.9082 |  | 8.4 |  | 114.9644 |  | 1.2461 |  |  | 13.59 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.3523 | 41.8522 | 127.7193 | 26.8125 | 0.4 | 154.0932 |  | 35.5996 | 27.46 |  | 191.3653 | 35.075 |  |  |  | 2.8 |  | 26.289 |  | 18.6 |  |  |  | 17.6352 |  |  |  | 6.456 | 31.231 |  | 156.5111 |  | 4.3683 | 116.7083 | 12.5178 |  | 33.9308 | 3.8589 |  |  | 89.7684 | 22.8801 | 1.1964 | 0.64 | 25.8308 | 418.1896 | 11.4549 | 134.2598 | 18.1088 |  |  | 15.4422 | 4.7996 |  |  | 13.4054 | 257.82 |  | 34.049 |  | 22.2027
17:30 |  |  | 30.5702 | [5 empty] | 27.3396 | 12.099 | 14.5255 | 4.65 | 33.628 |  |  | 54.125 |  | 8.919 |  | 8.8 |  | 45.3912 |  | 1.2553 |  |  | 13.69 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.2623 | 43.2847 | 129.6403 | 26.3082 | 0.41 | 153.4537 |  | 34.4712 | 28.48 |  | 194.8682 | 34.8915 |  |  |  | 2.9 |  | 26.2563 |  | 18.6 |  |  |  | 17.7123 |  |  |  | 6.789 | 33.66 |  | 157.3389 |  | 4.3821 | 116.9439 | 14.2467 |  | 32.5578 | 3.6509 |  |  | 89.4242 | 22.8707 | 1.1958 | 0.57 | 23.64 | 417.5969 | 11.0722 | 149.1819 | 17.5251 |  |  | 16.1977 | 4.8266 |  |  | 12.7657 | 263.65 |  | 34.252 |  | 26.5373
18:00 |  |  | 20.271 | [5 empty] | 27.418 | 10.933 | 15.5161 | 10.37 | 33.778 |  |  | 54.194 |  | 9.1272 |  | 9.3 |  | 44.0889 |  | 1.2409 |  |  | 14.81 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.2454 | 43.6565 | 132.5857 | 26.9625 | 0.46 | 155.0228 |  | 33.5566 | 27.64 |  | 193.0314 | 33.6237 |  |  |  | 2.9 |  | 26.309 |  | 18.6 |  |  |  | 18.1368 |  |  |  | 7.123 | 33.168 |  | 155.1819 |  | 4.3212 | 120.3764 | 14.4964 |  | 31.0109 | 3.6076 |  |  | 90.3037 | 22.9336 | 1.2082 | 0.71 | 23.018 | 420.0044 | 10.7273 | 149.863 | 17.625 |  |  | 16.0349 | 4.9492 |  |  | 11.8732 | 277.81 |  | 29.796 |  | 27.3759
18:30 |  |  | 11.3407 | [5 empty] | 28.004 | 10.075 | 15.928 | 10.75 | 33.268 |  |  | 55.255 |  | 9.2805 |  | 9.5 |  | 36.734 |  | 1.3046 |  |  | 15.04 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.2701 | 45.9567 | 128.2803 | 26.8884 | 0.11 | 155.9579 |  | 32.6713 | 28.02 |  | 192.2865 | 32.6572 |  |  |  | 2.8 |  | 26.6459 |  | 18.6 |  |  |  | 18.0319 |  |  |  | 6.456 | 27.537 |  | 158.6569 |  | 4.3504 | 119.2629 | 14.2456 |  | 28.3833 | 3.8025 |  |  | 90.0406 | 22.9666 | 1.2198 | 0.72 | 22.4743 | 421.1087 | 10.293 | 147.9383 | 17.0707 |  |  | 15.8605 | 4.9741 |  |  | 10.6202 | 283.92 |  | 30.835 |  | 26.7334
19:00 |  |  | 11.1671 | [5 empty] | 28.3246 | 9.898 | 14.981 | 10.61 | 33.858 |  |  | 56.887 |  | 6.3494 |  | 9.7 |  | 38.9041 |  | 1.2888 |  |  | 15.79 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.1992 | 43.1949 | 129.3848 | 25.2612 | 0.35 | 157.0726 |  | 30.0727 | 27.25 |  | 190.4176 | 32.7348 |  |  |  | 3 |  | 20.2494 |  | 18.6 |  |  |  | 18.0439 |  |  |  | 6.789 | 32.015 |  | 158.3198 |  | 4.3425 | 116.7331 | 13.5466 |  | 28.6397 | 3.7407 |  |  | 89.5794 | 23.0273 | 1.2259 | 0.68 | 22.4569 | 418.9572 | 10.3878 | 147.6086 | 17.5746 |  |  | 15.1811 | 4.7042 |  |  | 10.7829 | 278.94 |  | 30.446 |  | 23.2952
19:30 |  |  | 10.7182 | [5 empty] | 28.4766 | 10.923 | 13.5595 | 10.89 | 34.6 |  |  | 55.692 |  | 6.7773 |  | 9.3 |  | 34.9702 |  | 1.27 |  |  | 16.25 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.1606 | 48.5968 | 129.2899 | 25.479 | 0.46 | 153.9114 |  | 31.194 | 26.4 |  | 192.2745 | 33.4595 |  |  |  | 2.9 |  | 18.589 |  | 18.6 |  |  |  | 17.8269 |  |  |  | 7.123 | 29.555 |  | 155.2815 |  | 4.4362 | 120.591 | 13.9633 |  | 30.6963 | 3.74 |  |  | 89.3476 | 22.9864 | 1.2162 | 0.71 | 23.1884 | 417.5571 | 10.5667 | 149.8265 | 17.5488 |  |  | 14.8801 | 4.7656 |  |  | 10.8961 | 270.22 |  | 29.901 |  | 21.3059
20:00 |  |  | 10.701 | [5 empty] | 29.0701 | 10.996 | 12.8386 | 10.98 | 34.28 |  |  | 55.978 |  | 6.6455 |  | 9 |  | 34.6858 |  | 1.3118 |  |  | 16.37 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.1368 | 50.3118 | 130.7856 | 26.0255 | 0.37 | 154.0991 |  | 33.1234 | 27.45 |  | 192.2885 | 33.9127 |  |  |  | 2.8 |  | 18.8263 |  | 18.6 |  |  |  | 18.0309 |  |  |  | 6.456 | 29.963 |  | 153.6987 |  | 4.4459 | 121.9102 | 14.1726 |  | 32.5054 | 3.6949 |  |  | 91.7443 | 23.0431 | 1.211 | 0.67 | 23.4633 | 416.9347 | 10.6496 | 149.1035 | 17.836 |  |  | 15.3086 | 4.9579 |  |  | 12.8186 | 271.83 |  | 29.811 |  | 22.5572
20:30 |  |  | 10.8685 | [5 empty] | 28.8119 | 12.707 | 10.948 | 11.26 | 34.612 |  |  | 55.608 |  | 8.7454 |  | 9.2 |  | 33.5479 |  | 1.2692 |  |  | 16.02 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 4.9838 | 49.2986 | 133.0938 | 28.2461 | 0.84 | 156.2304 |  | 34.8017 | 28.89 |  | 192.4187 | 36.0109 |  |  |  | 2.8 |  | 18.8141 |  | 18.6 |  |  |  | 17.8987 |  |  |  | 6.789 | 30.505 |  | 151.7233 |  | 4.5351 | 121.3326 | 14.7299 |  | 33.9046 | 4.0014 |  |  | 93.1467 | 23.0536 | 1.2042 | 0.66 | 23.9453 | 417.0722 | 10.7659 | 144.5432 | 17.657 |  |  | 15.3395 | 4.9272 |  |  | 13.3761 | 283.51 |  | 30.619 |  | 22.7631
21:00 |  |  | 11.5261 | [5 empty] | 28.5696 | 13.336 | 10.9185 | 11.01 | 34.726 |  |  | 53.938 |  | 9.2967 |  | 9.4 |  | 34.5105 |  | 1.2624 |  |  | 15.99 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 4.9538 | 50.0723 | 132.9153 | 27.6535 | 0.87 | 160.8097 |  | 35.4284 | 30.36 |  | 192.1193 | 36.5561 |  |  |  | 2.8 |  | 21.7195 |  | 18.6 |  |  |  | 17.9833 |  |  |  | 7.123 | 30.681 |  | 151.9618 |  | 4.464 | 122.1795 | 14.816 |  | 33.6149 | 4.0848 |  |  | 93.6123 | 23.0837 | 1.16 | 0.69 | 24.5712 | 416.0017 | 11.1936 | 149.1416 | 17.351 |  |  | 15.9633 | 4.8853 |  |  | 12.9561 | 289.34 |  | 30.868 |  | 23.2611
21:30 |  |  | 17.1441 | [5 empty] | 28.3032 | 13.444 | 10.9454 | 11.79 | 34.888 |  |  | 54.143 |  | 9.3948 |  | 9.4 |  | 34.4787 |  | 1.2479 |  |  | 16.15 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 4.8468 | 47.3974 | 132.0545 | 28.1889 | 0.94 | 161.5474 |  | 35.545 | 29.31 |  | 192.3955 | 36.1264 |  |  |  | 2.4 |  | 26.9017 |  | 18.6 |  |  |  | 17.9646 |  |  |  | 6.456 | 30.724 |  | 157.4493 |  | 4.4245 | 121.5726 | 15.3394 |  | 33.9734 | 4.1258 |  |  | 93.8758 | 23.072 | 1.0634 | 0.68 | 25.1843 | 417.2184 | 11.2334 | 148.3893 | 17.3192 |  |  | 16.147 | 4.9919 |  |  | 13.0055 | 295.19 |  | 30.754 |  | 23.6471
22:00 |  |  | 24.2583 | [5 empty] | 27.7914 | 13.812 | 11.2083 | 10.89 | 35.406 |  |  | 54.117 |  | 14.3008 |  | 9.4 |  | 38.5333 |  | 1.23 |  |  | 15.94 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 4.3138 | 48.798 | 131.2844 | 28.3297 | 1.03 | 163.4039 |  | 35.7203 | 29.66 |  | 192.3502 | 35.9625 |  |  |  | 2.3 |  | 27.007 |  | 18.6 |  |  |  | 17.876 |  |  |  | 6.789 | 32.545 |  | 156.7359 |  | 4.5325 | 121.6843 | 15.546 |  | 34.4218 | 3.9547 |  |  | 94.7205 | 23.1141 | 0.898 | 0.72 | 25.4304 | 449.9265 | 11.4497 | 146.9028 | 17.6319 |  |  | 17.2164 | 5.0217 |  |  | 13.593 | 292.38 |  | 30.611 |  | 21.1904
22:30 |  |  | 27.9005 | [5 empty] | 27.4459 | 13.387 | 10.9806 | 10.72 | 35.46 |  |  | 53.967 |  | 37.2737 |  | 9.5 |  | 132.3668 |  | 1.2545 |  |  | 15.99 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.4807 | 48.9409 | 133.6959 | 28.7264 | 1.15 | 161.4355 |  | 37.0353 | 29.33 |  | 191.748 | 36.7308 |  |  |  | 2 |  | 26.4285 |  | 18.6 |  |  |  | 17.8216 |  |  |  | 7.123 | 33.848 |  | 156.3965 |  | 4.414 | 122.3374 | 15.9209 |  | 34.5149 | 3.9615 |  |  | 93.9368 | 23.0381 | 0.579 | 0.67 | 25.5677 | 457.9891 | 11.5055 | 144.5076 | 17.9222 |  |  | 17.088 | 4.9169 |  |  | 14.6954 | 277.92 |  | 33.743 |  | 23.2328
23:00 |  |  | 27.73 | [5 empty] | 27.0967 | 12.701 | 11.2245 | 11.34 | 34.682 |  |  | 54.106 |  | 25.3573 |  | 9.6 |  | 127.6529 |  | 1.2212 |  |  | 15.65 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.5512 | 48.2947 | 134.7304 | 28.6244 | 1.26 | 162.5443 |  | 38.2057 | 29.79 |  | 190.2641 | 37.7543 |  |  |  | 2 |  | 26.1678 |  | 18.6 |  |  |  | 18.0551 |  |  |  | 6.456 | 33.657 |  | 158.2677 |  | 4.4449 | 122.6498 | 15.7399 |  | 32.5824 | 3.9546 |  |  | 92.7113 | 23.0231 | 0.4611 | 0.67 | 24.5783 | 459.2799 | 11.5417 | 151.2676 | 17.7436 |  |  | 17.1252 | 4.866 |  |  | 14.9711 | 276.33 |  | 33.532 |  | 23.1359
23:30 |  |  | 29.3091 | [5 empty] | 26.4232 | 12.253 | 13.3507 | 12.12 | 35.688 |  |  | 53.825 |  | 17.6433 |  | 9.4 |  | 61.3728 |  | 1.2077 |  |  | 14.51 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 1.9468 | 47.2005 | 132.5414 | 27.6882 | 1.2 | 160.2115 |  | 37.8094 | 30.2 |  | 191.4465 | 37.3502 |  |  |  | 1.9 |  | 26.2107 |  | 18.6 |  |  |  | 18.1695 |  |  |  | 6.789 | 33.659 |  | 158.9029 |  | 4.4852 | 123.5897 | 15.5999 |  | 31.9247 | 3.8564 |  |  | 91.3929 | 23.0626 | 0.4003 | 0.61 | 24.4184 | 455.0364 | 11.9211 | 146.3759 | 18.0202 |  |  | 17.0517 | 4.8849 |  |  | 14.4391 | 273.83 |  | 33.948 |  | 23.4236
00:00 |  |  | 31.0008 | [5 empty] | 26.4381 | 12.52 | 13.1218 | 12.71 | 35.392 |  |  | 53.717 |  | 34.203 |  | 9.3 |  | 131.0168 |  | 1.314 |  |  | 13.88 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.7498 | 48.4098 | 132.6181 | 28.6784 | 0.83 | 161.805 |  | 37.9999 | 30.29 |  | 190.6088 | 38.3058 |  |  |  | 1.9 |  | 26.0608 |  | 18.6 |  |  |  | 18.0346 |  |  |  | 7.123 | 33.241 |  | 159.3703 |  | 4.4223 | 122.8756 | 15.9573 |  | 31.7592 | 3.8369 |  |  | 93.2283 | 23.0472 | 0.3469 | 0.68 | 25.1096 | 455.684 | 11.8303 | 148.5147 | 17.9084 |  |  | 16.7534 | 4.9134 |  |  | 14.8247 | 268.51 |  | 32.427 |  | 23.5225
MWh | 0 | 0 | 608.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.3512 | 272.308 | 309.0663 | 233.57 | 792.644 | 0 | 0 | 1282.413 | 0 | 559.3746 | 0 | 216.25 | 0 | 2549.1528 | 0 | 38.4353 | 0 | 0 | 361.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 80.9059 | 1099.1871 | 3144.3468 | 661.8231 | 18.01 | 3714.4485 | 0 | 855.5713 | 702.255 | 0 | 4640.9609 | 859.0372 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 699.8222 | 0 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 440.5063 | 0 | 0 | 0 | 162.944 | 924.721 | 0 | 3714.5769 | 0 | 111.3538 | 2871.7281 | 352.7831 | 0 | 782.9353 | 93.4401 | 0 | 0 | 2167.8196 | 548.8046 | 18.9261 | 15.87 | 607.1435 | 10324.1448 | 264.1342 | 3250.4659 | 420.9628 | 0 | 0 | 357.392 | 114.2371 | 0 | 0 | 326.8781 | 6647.125 | 0 | 799.259 | 0 | 461.5969
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 17 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1175.6 | 3529.4 | 1344.2 | 47.5 |  | 0 |  | 73.2 |  | 13.5 | 9.4 | 0 | 502.9 | 6695.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 470.35
01:00 | 1186 | 3667.4 | 1228.5 | 0 |  | 0 |  | 72.9 |  | 13.5 | 9.4 | 0 | 429.3 | 6607 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72
01:30 | 1173.2 | 3571.7 | 1289.7 | 0 |  | 0 |  | 73.8 |  | 13.9 | 9.4 | 0 | 324 | 6455.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5033
02:00 | 1188.4 | 3548.1 | 1312.8 | 0 |  | 0 |  | 73.2 |  | 14 | 9.4 | 0 | 296 | 6441.9 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1182.7 | 3512.4 | 1226.8 | 0 |  | 0 |  | 73 |  | 13.5 | 9.4 | 0 | 288.4 | 6306.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3547.25
03:00 | 1181.2 | 3550.4 | 1309 | 0 |  | 0 |  | 73.1 |  | 13.5 | 9.4 | 0 | 248.9 | 6385.5 |  | C.H. YANANGO | 1013.9
03:30 | 1177.8 | 3547.7 | 1308.6 | 0 |  | 0 |  | 73.5 |  | 13.5 | 9.4 | 0 | 241.1 | 6371.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.15
04:00 | 1191 | 3568.8 | 1231.8 | 0 |  | 0 |  | 73.2 |  | 13.6 | 9.4 | 0 | 238.1 | 6325.9 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 244.75
04:30 | 1192.6 | 3606.7 | 1243.9 | 0 |  | 0 |  | 73.3 |  | 13.7 | 9.4 | 0 | 232.9 | 6372.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3434.5
05:00 | 1174.3 | 3565.4 | 1285.8 | 0 |  | 0 |  | 73.9 |  | 13.8 | 9.4 | 0 | 240.8 | 6363.4 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 181.9
05:30 | 1177.6 | 3574.2 | 1268.4 | 0 |  | 0 |  | 73.9 |  | 13 | 9.4 | 0 | 267.7 | 6384.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.2
06:00 | 1180.6 | 3455.7 | 1336.6 | 0 |  | 0 |  | 73.3 |  | 13.3 | 9.4 | 1.1 | 276.9 | 6346.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.9
06:30 | 1179.8 | 3310.4 | 1171 | 0 |  | 0 |  | 73.5 |  | 13.2 | 9.4 | 78.57 | 268.9 | 6104.77 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.2
07:00 | 1181.1 | 3197.2 | 1110 | 0 |  | 0 |  | 73.5 |  | 14 | 9.4 | 279.11 | 278.7 | 6143.01 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 232.85
07:30 | 1159.8 | 3146.8 | 1112.4 | 0 |  | 0 |  | 73.3 |  | 13.4 | 9.4 | 470.67 | 251.6 | 6237.37 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3954.3
08:00 | 1184 | 3214.4 | 1110.5 | 0 |  | 0 |  | 73.2 |  | 13.9 | 9.4 | 549.1 | 279.5 | 6434 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.5
08:30 | 1175.7 | 3268.1 | 1115.8 | 0 |  | 0 |  | 73.2 |  | 13 | 9.4 | 585.97 | 328.4 | 6569.57 |  | C.H. ARICOTA II |  | 80.6
09:00 | 1182.2 | 3200.2 | 1112.2 | 0 |  | 167.4 |  | 73.4 |  | 13 | 9.4 | 606.27 | 370.6 | 6734.67 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 73.55
09:30 | 1192.6 | 3198.4 | 966 | 0 |  | 334.7 |  | 73.5 |  | 13 | 9.3 | 616.2 | 434.5 | 6838.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15261.5
10:00 | 1172 | 3170.1 | 937.4 | 0 |  | 499.5 |  | 73.3 |  | 14 | 9.2 | 625.61 | 474.1 | 6975.21 |  | C.H. RESTITUCION | 5100.15
10:30 | 1163.7 | 3203.4 | 856.7 | 0 |  | 503.3 |  | 72.5 |  | 13.7 | 9.3 | 632.28 | 496.3 | 6951.18 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.2
11:00 | 1159 | 3343.5 | 855.4 | 0 |  | 500 |  | 73.3 |  | 13.9 | 9.3 | 622.12 | 553.5 | 7130.02 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.1
11:30 | 1158.3 | 3383.3 | 886 | 0 |  | 498.5 |  | 73 |  | 13.8 | 9.2 | 631.35 | 560 | 7213.45 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.45
12:00 | 1140 | 3241.7 | 868.8 | 0 |  | 502.2 |  | 72.8 |  | 14 | 9.2 | 629.63 | 620.4 | 7098.73 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9810.65
12:30 | 1126.4 | 3202.3 | 859.4 | 0 |  | 498.1 |  | 72.9 |  | 17 | 9.2 | 631.41 | 682.1 | 7098.81 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.85
13:00 | 1121.5 | 3061.9 | 857.2 | 0 |  | 498.6 |  | 72.8 |  | 16.9 | 9.2 | 629.92 | 746.6 | 7014.62 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1828.45
13:30 | 1138.8 | 3148.6 | 857.5 | 0 |  | 496.1 |  | 73 |  | 16.7 | 9.2 | 632.46 | 746.9 | 7119.26 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.9
14:00 | 1132.9 | 3093 | 857.1 | 0 |  | 495 |  | 72.3 |  | 17 | 9.4 | 629.46 | 770.1 | 7076.26 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 455.75
14:30 | 1122.7 | 3028.6 | 857.4 | 0 |  | 494.1 |  | 72.8 |  | 16.8 | 9.3 | 636.61 | 751.6 | 6989.91 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2077.1
15:00 | 1131.2 | 3027.1 | 862.6 | 0 |  | 495.3 |  | 72.5 |  | 16.7 | 9 | 625.75 | 760.4 | 7000.55 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 499.3
15:30 | 1153.3 | 2865.3 | 880.5 | 0 |  | 495.7 |  | 72.7 |  | 16.4 | 9 | 586.83 | 796.2 | 6875.93 |  | C.H. EL CARMEN | 180.4
16:00 | 1153.5 | 3255.5 | 891.7 | 0 |  | 231.9 |  | 72.1 |  | 16.6 | 9.1 | 523.39 | 752.5 | 6906.29 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1172.3 | 3603 | 952.1 | 0 |  | 0 |  | 72.4 |  | 16.9 | 9.2 | 327.48 | 695.8 | 6849.18 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1166.9 | 3545.5 | 1019.7 | 43.3 |  | 0 |  | 72.5 |  | 17.1 | 9.2 | 118.78 | 765.8 | 6758.78 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1168.3 | 3528.2 | 1124.7 | 46.4 |  | 0 |  | 72.7 |  | 16.5 | 9.2 | 6.75 | 813.4 | 6786.15 |  | C.H. LA JOYA | 210.25
18:00 | 1183.4 | 3664.9 | 1173.9 | 46.7 |  | 0 |  | 73.1 |  | 16.6 | 9.2 | 0 | 794.7 | 6962.5 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.3
18:30 | 1214.8 | 3658.9 | 1631.5 | 46.9 |  | 0 |  | 72.7 |  | 16.7 | 8.4 | 0 | 803.8 | 7453.7 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444
19:00 | 1221.57 | 3638.2 | 1601.8 | 47.4 |  | 0 |  | 73.2 |  | 16.5 | 8.2 | 0 | 814 | 7420.87 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 223.2
19:30 | 1212.09 | 3616.8 | 1586.7 | 47.5 |  | 0 |  | 73.2 |  | 16.7 | 9.1 | 0 | 805.5 | 7367.59 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2151.15
20:00 | 1220.16 | 3645.1 | 1603.2 | 47.7 |  | 0 |  | 73.5 |  | 16.8 | 9.1 | 0 | 777.3 | 7392.86 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 111.7
20:30 | 1221.33 | 3659.2 | 1629.3 | 47.6 |  | 0 |  | 73.4 |  | 16.6 | 9.1 | 0 | 698.4 | 7354.93 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12932
21:00 | 1216.1 | 3634 | 1693.5 | 47.7 |  | 0 |  | 73.5 |  | 16.6 | 9.1 | 0 | 602.3 | 7292.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 193.75
21:30 | 1203.67 | 3635.5 | 1656.5 | 47.4 |  | 0 |  | 74.2 |  | 16.5 | 8 | 0 | 555.4 | 7197.17 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1465.05
22:00 | 1200.31 | 3629.6 | 1610.6 | 47.4 |  | 0 |  | 74 |  | 16.7 | 8.7 | 0 | 545.2 | 7132.51 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 79.6
22:30 | 1206.66 | 3646.2 | 1559.9 | 47.5 |  | 0 |  | 74.4 |  | 16.9 | 9.2 | 0 | 503.2 | 7063.96 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.6
23:00 | 1205.8 | 3638.9 | 1371 | 47.4 |  | 0 |  | 74.2 |  | 17 | 9.2 | 0 | 441.2 | 6804.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5474.75
23:30 | 1258.48 | 3663.4 | 1154.5 | 47.6 |  | 0 |  | 74.1 |  | 13.5 | 9.2 | 0 | 407.9 | 6628.68 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2157.7
00:00 | 1176.3 | 3663.7 | 1154.6 | 47.3 |  | 0 |  | 74.3 |  | 13.5 | 9.2 | 0 | 335 | 6473.9 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 245.3
TOTAL MWh | 28278.835 | 82164.4 | 28467.6 | 376.65 | 0 | 3355.2 | 0 | 1757.65 | 0 | 360.45 | 220.7 | 5838.41 | 12434.4 | 163254.295 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1889.9
% | 17.322 | 50.3291 | 17.4376 | 0.23071 | 0 | 2.0552 | 0 | 1.0766 | 0 | 0.22079 | 0.13519 | 3.5763 | 7.6166 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 729.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4860.4
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3181
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1525.25
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 480.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2371
[16 empty] | MCH TUPURI | 18.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.65
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 194.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[16 empty] | C.H. CAHUA | 621.95
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4156.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 920.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1077.15
[16 empty] | C.H. OROYA | 94.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 153.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2497.3
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28092.9 | 82164.4

## GENERACION RER
jueves, 17 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | CH SAN GABAN III | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 13.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5 | 19.5 | 20 | 20 | 18.9 | 30.3 | 39.6 | 80.8 | 64.5 | 84.9 |  | 5.9 | 4.4 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 10.3 | 50.2 |  | 44.7 |  | 0.6 |  | 28 | 69.6 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.5 | 8.1 |  | 884.6
1:00 | 13.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20.5 | 20 | 18.9 | 29.7 | 39.8 | 65.1 | 64.9 | 68.7 |  | 11.1 | 7 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10.4 | 29 |  | 29.4 |  | 0.6 |  | 24.3 | 60.3 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 813.1
1:30 | 13.9 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 19 | 27.7 | 32.4 | 51.5 | 35.9 | 50.7 |  | 4.7 | 1.5 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10.6 | 19.9 |  | 23.3 |  | 0.6 |  | 22.7 | 50.4 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 707.6
2:00 | 14 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 25.7 | 32 | 68.6 | 16.7 | 41.6 |  | 1.3 | 0.3 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 2.8 | 5.8 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 10.4 | 16.6 |  | 16.5 |  | 0.6 |  | 23.2 | 44.9 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 679.9
2:30 | 13.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 26.7 | 25.4 | 56.1 | 13.8 | 38.4 |  | 0.7 |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 6.3 | 12.1 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10.4 | 23 |  | 21.9 |  | 0.6 |  | 21.1 | 42.9 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 671.3
3:00 | 13.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 20.4 | 27.3 | 42.5 | 10.5 | 28.9 |  |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 7.2 | 13.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10.4 | 17.8 |  | 20.9 |  | 0.6 |  | 19.3 | 40.5 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.9 |  | 631.6
3:30 | 13.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 13.5 | 26.6 | 45.5 | 6.9 | 16.3 |  |  |  | 20.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 6.7 | 12.5 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10.4 | 22.9 |  | 27.3 |  | 0.6 |  | 19.9 | 43 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 623.6
4:00 | 13.6 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 4.9 | 19.8 | 20.7 | 20 | 19 | 6.3 | 23.5 | 43.3 | 7.8 | 15.6 |  |  |  | 20.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 7.1 | 12.9 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 10.4 | 27 |  | 33.1 |  | 0.6 |  | 18.6 | 42.9 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 8.1 |  | 621.2
4:30 | 13.7 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 9.7 | 2.8 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 10 | 19.8 | 38.8 | 6.8 | 17.1 |  | 0.1 |  | 20.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 8.7 | 13 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 10.5 | 29.2 |  | 34.6 |  | 0.6 |  | 14.4 | 40.4 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8 |  | 616.1
5:00 | 13.8 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 9.7 | 2.6 | 4.8 | 20 | 20.2 | 19.8 | 19 | 12.1 | 18.2 | 46.7 | 5.6 | 13.8 |  |  |  | 20.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 7.7 | 12.1 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10.4 | 29.4 |  | 36.1 |  | 0.6 |  | 16.2 | 42.9 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 8 |  | 621.1
5:30 | 13 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 8.9 | 26.9 | 51.4 | 7.4 | 19.4 |  |  |  | 20.3 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 6.3 | 11.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10.4 | 32.7 |  | 41.2 |  | 0.6 |  | 16.7 | 45.2 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 8.2 |  | 648.2
6:00 | 13.3 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 1.4 | 31.8 | 54.4 | 11.2 | 33 |  | 0.1 |  | 20.3 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 5.6 | 11.3 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  | 0.2 | 5.5 | 10.3 | 31.4 | 0.6 | 32.9 | 0.3 | 0.6 |  | 18.3 | 45.5 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 8 |  | 658.9
6:30 | 13.2 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 9.8 | 3.3 | 4.8 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19 |  | 30.3 | 65.4 | 16.1 | 39.6 | 4 | 0.4 |  | 20.5 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 9.9 | 4.6 | 9.9 | 3.6 | 9.3 |  |  | 27.17 |  | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 10.5 | 17.7 | 19.6 | 17.4 | 14.8 | 0.6 | 0.7 | 19.9 | 47.6 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 0.5 |  |  | 19.8 | 8 | 0.5 | 728.07
7:00 | 14 |  |  | 19.9 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 24.6 | 56.6 | 22.8 | 48.2 | 15 | 1.4 | 0.2 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 34.2 | 6 | 10.2 | 3.6 | 9.3 |  |  | 100.31 |  | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 5.5 | 10.5 | 17.9 | 66.7 | 19.7 | 51.8 | 0.6 | 1.7 | 20.4 | 50.7 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 3.1 |  |  | 20 | 8 | 1 | 940.51
7:30 | 13.4 |  |  | 17.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5 | 19.8 | 19.7 | 20 | 19 | 0.6 | 22.2 | 31.8 | 28.7 | 50.3 | 25.7 | 1.5 | 0.2 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 59.9 | 7.7 | 11.7 | 3.6 | 9.3 |  |  | 164.47 | 0.1 | 3.3 | 6 | 3.7 | 5.5 | 10.3 | 20 | 111.9 | 24.5 | 87 | 0.6 | 4.2 | 13.2 | 39.2 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 5.8 |  |  | 19.9 | 8.2 | 1.8 | 1100.47
8:00 | 13.9 |  |  | 17.8 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 0.5 | 26.5 | 38.4 | 27.9 | 41.6 | 33.4 | 3.6 | 1.1 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 69.7 | 9.2 | 13.8 | 3.5 | 9.3 |  |  | 180.9 | 0.1 | 3.3 | 8.7 | 9.6 | 5.5 | 10.4 | 32.6 | 131.8 | 33.1 | 94.9 | 0.6 | 8.6 | 13.2 | 38 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 8.3 |  |  | 20 | 8.1 | 2.9 | 1207.1
8:30 | 13 |  |  | 17.9 | 3 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 3.1 | 23.9 | 40.6 | 31.4 | 49.9 | 33.7 | 5 | 1.8 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 73.5 | 12.7 | 15.3 | 3.5 | 9.3 |  |  | 187.17 | 0.1 | 3.3 | 10.9 | 13.9 | 5.5 | 10.4 | 40.5 | 135.7 | 37.2 | 98.4 | 0.6 | 16.9 | 16.9 | 50.1 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 10.5 |  |  | 20 | 8.2 | 4.5 | 1291.87
9:00 | 13 |  |  | 17.9 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.3 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 19 | 2.5 | 13.7 | 55.9 | 48.4 | 64.8 | 34 | 8.9 | 3.2 | 18 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 73.7 | 15.5 | 16.2 | 3.5 | 9.3 |  |  | 197.17 | 0.2 | 3.3 | 13 | 13.9 | 5.5 | 10.4 | 39.2 | 137.4 | 39.9 | 100.1 | 0.6 | 17.3 | 13.2 | 49.2 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 12.7 |  |  | 20 | 8.2 | 5.9 | 1352.67
9:30 | 13 |  |  | 17.8 | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 1.8 | 22.6 | 78.2 | 62.8 | 74.7 | 33.8 | 11.1 | 3.6 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 74.6 | 14.1 | 17 | 3.4 | 9.3 |  |  | 199.3 | 0.2 | 3.4 | 15.2 | 14 | 5.5 | 10.4 | 41.5 | 136.8 | 30.7 | 100 | 0.6 | 17.1 | 16.6 | 59.8 | 20 | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 | 14.2 |  |  | 20 | 8.1 | 10.5 | 1429.6
10:00 | 14 |  |  | 17.6 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 5 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19 | 2.1 | 29 | 98.5 | 77.5 | 73.4 | 34.6 | 14.1 | 6.3 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 75.2 | 15.5 | 17.6 | 3.4 | 9.3 |  |  | 200.71 | 0.3 | 3.3 | 16.6 | 13.9 | 5.5 | 10.4 | 35.2 | 135.1 | 21.8 | 99.2 | 0.6 | 17.2 | 22.8 | 60.3 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 16.1 |  |  | 20 | 8.2 | 15.4 | 1479.21
10:30 | 13.7 |  |  | 17.7 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 4.6 | 32.4 | 99.7 | 64.4 | 76.6 | 34.7 | 15.8 | 6.9 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 75.2 | 14.8 | 17.9 | 3.5 | 9.3 |  |  | 202.98 | 0.5 | 3.4 | 17.7 | 13.8 | 5.5 | 10.4 | 39.2 | 134.9 | 31.8 | 99.5 | 0.6 | 17.1 | 24 | 68.2 | 20 | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 | 17.3 |  |  | 20 | 8.2 | 17.8 | 1508.08
11:00 | 13.9 |  |  | 17.7 | 3 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 3.9 | 41.5 | 99.4 | 79.5 | 89.7 | 34.7 | 16.1 | 4.7 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 74.6 | 16.7 | 16.2 | 3.5 | 9.3 |  |  | 194.92 | 0.5 | 3.4 | 18.5 | 13.7 | 5.5 | 10.4 | 47.9 | 133.3 | 43.6 | 98.6 | 0.6 | 16.8 | 22.6 | 71.7 | 20 | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 | 17.9 |  |  | 20 | 8.2 | 17.9 | 1555.52
11:30 | 13.8 |  |  | 17.7 | 3 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 7 | 46.8 | 101.3 | 81.4 | 91.6 | 34.5 | 18 | 7.6 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 75.3 | 15.5 | 16.3 | 3.4 | 9.3 |  |  | 203.95 | 0.2 | 3.3 | 18.8 | 13.8 | 5.6 | 10.4 | 42.4 | 132.7 | 37.4 | 98.1 | 0.6 | 16.9 | 22.6 | 72.1 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 18.4 |  |  | 20 | 8.2 | 18 | 1571.15
12:00 | 14 |  |  | 17.7 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 4.9 | 20 | 19.7 | 20 | 19 | 9.3 | 53.7 | 113.1 | 84.3 | 91.2 | 34.2 | 16.6 | 9.7 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 75.4 | 14.7 | 15.8 | 3.5 | 9.3 |  |  | 203.63 | 0.5 | 3.3 | 18.9 | 14 | 5.6 | 10.4 | 62.7 | 131 | 50.1 | 97.7 | 0.6 | 17.1 | 24.1 | 75.1 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 18.5 |  |  | 20 | 8.1 | 18.1 | 1628.93
12:30 | 17 |  |  | 17.7 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 10.2 | 74 | 114.4 | 84.1 | 89.5 | 34.2 | 16.6 | 8.2 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 75.7 | 16.9 | 18 | 3.5 | 9.3 |  |  | 203.91 | 0.5 | 3.3 | 18.8 | 14.1 | 5.1 | 10.4 | 84.7 | 132.3 | 60.3 | 97.9 | 0.6 | 17.1 | 28.1 | 77.1 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 18.3 | 0.1 |  | 20 | 8.1 | 18 | 1696.21
13:00 | 16.9 |  |  | 17.7 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 13.7 | 78.5 | 113 | 83.3 | 90.4 | 34 | 17.1 | 7.9 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 75.5 | 16.9 | 18.1 | 3.4 | 9.3 |  |  | 204.12 | 0.3 | 3.3 | 18.2 | 14.1 | 5.1 | 10.4 | 107.1 | 132.9 | 92.4 | 97.5 | 0.6 | 17.1 | 28 | 80.2 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 0.2 |  | 20 | 8.1 | 17.9 | 1759.62
13:30 | 16.7 |  |  | 19.1 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 11.5 | 78.4 | 111.8 | 85 | 89.5 | 34.6 | 15.6 | 8.8 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 76.1 | 17.3 | 17.6 | 3.5 | 9.3 |  |  | 204.26 | 0.4 | 3.3 | 17.4 | 14.2 | 5.1 | 10.5 | 105.8 | 134.9 | 100.9 | 97.7 | 0.6 | 17.2 | 27.7 | 77 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 16.9 | 1.2 |  | 20 | 8.1 | 18.2 | 1765.26
14:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 11.7 | 78.5 | 111.5 | 84.1 | 88.5 | 34.6 | 15.8 | 12.1 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 76.1 | 16 | 17.4 | 3.5 | 9.3 |  |  | 203.96 | 0.2 | 3.2 | 16.2 | 14.1 | 5.1 | 10.4 | 114.9 | 135 | 115.6 | 97.6 | 0.6 | 17.3 | 27.9 | 76.1 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 15.7 | 1.2 |  | 20 | 8 | 18.1 | 1786.86
14:30 | 16.8 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 9.8 | 3.3 | 5 | 20 | 19.7 | 20 | 19 | 10.3 | 78.8 | 106.2 | 83.9 | 85.3 | 34.4 | 16.4 | 11.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 74.9 | 16.7 | 17.4 | 3.6 | 9.3 |  |  | 217.31 | 0.2 | 3.3 | 14.6 | 14 | 5.3 | 10.4 | 112.5 | 134.4 | 106.7 | 97 | 0.6 | 17.2 | 28.6 | 77.1 | 20 | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 | 14.1 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.9 | 1775.41
15:00 | 16.7 |  |  | 20.1 | 3 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 4.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 8.1 | 79.9 | 98.4 | 83.1 | 88.9 | 34 | 16.9 | 12 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 72.8 | 15.6 | 17.7 | 3.5 | 9.3 |  |  | 215.65 | 0.2 | 3.1 | 12.7 | 13.8 | 5.5 | 10.4 | 119 | 133 | 116.3 | 96.2 | 0.6 | 16.8 | 27.6 | 76.9 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 | 12.3 | 1.2 |  | 20 | 8.1 | 17.6 | 1772.75
15:30 | 16.4 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 4.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19 | 12.6 | 81.4 | 100.7 | 93.7 | 100.8 | 33.2 | 18.2 | 12.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 70.4 | 15.2 | 17.9 | 3.6 | 9.3 |  |  | 211.03 | 0.1 | 3.3 | 10.4 | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 114.4 | 128.8 | 123.5 | 92.6 | 0.6 | 16.1 | 28.3 | 77.2 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 | 10.2 | 1.2 |  | 19.9 | 8.1 |  | 1768.93
16:00 | 16.6 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19 | 12.8 | 81.5 | 97.9 | 75.3 | 79.6 | 27.7 | 14.9 | 10.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 60.4 | 16.9 | 17.5 | 3.6 | 9.3 |  |  | 197.99 | 0.1 | 3.3 | 7.9 | 11.9 | 5.3 | 9.9 | 121.2 | 108.9 | 122.7 | 85.6 | 0.6 | 14.5 | 27.7 | 74.1 | 20 | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 7.9 | 1.2 |  | 19.9 | 8.2 |  | 1662.49
16:30 | 16.9 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 12 | 81.2 | 88.2 | 50.6 | 53.8 | 17.4 | 10 | 6.1 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 35.3 | 12.5 | 16.4 | 3.6 | 9.3 |  |  | 122.98 | 0.1 | 3.3 | 5.2 | 7 | 5.4 | 9.9 | 128.4 | 66.6 | 131.1 | 58.8 | 0.6 | 8.4 | 28.1 | 77.4 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 5.2 | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 1409.78
17:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 15.9 | 81.4 | 87.6 | 78.4 | 83.1 | 6.4 | 14.6 | 11.1 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 12.9 | 13.2 | 16.8 | 3.6 | 9.3 |  |  | 45.88 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 1.4 | 5.5 | 9.9 | 134.3 | 22.7 | 129.9 | 22.8 | 0.6 | 1.5 | 22.7 | 76.8 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 1271.58
17:30 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 19.1 | 81.3 | 91.9 | 93.5 | 104.6 |  | 18.4 | 12.8 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 0.6 | 11.1 | 16.3 | 3.5 | 9.3 |  |  | 3.45 |  | 3.3 | 0.4 |  | 5.5 | 9.9 | 139.7 | 0.8 | 132.8 | 1 | 0.6 |  | 21.9 | 70 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 1204.35
18:00 | 16.6 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 13.6 | 81.3 | 90 | 94.6 | 103.3 |  | 16.3 | 12.2 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 12 | 14.2 | 3.5 | 9.3 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 140.1 |  | 130.1 |  | 0.6 |  | 19.6 | 67.4 | 20.2 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 1181.5
18:30 | 16.7 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 19 | 15.1 | 81.3 | 100.6 | 87.2 | 106.4 |  | 13.9 | 9.7 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 10.7 | 13.8 | 3.5 | 9.3 | 29.6 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 140.7 |  | 132.2 |  | 0.6 |  | 24.1 | 68.1 | 20 | 4.4 |  | 1.6 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.2 | 8.1 |  | 1219.6
19:00 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20.3 | 20 | 19 | 15.1 | 81.4 | 112 | 74.5 | 104.6 |  | 11.4 | 6.3 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 12.6 | 15.9 | 3.5 | 9.3 | 28.77 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 146.7 |  | 131.4 |  | 0.6 |  | 25.3 | 76.8 | 20 | 4.4 |  | 1.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 1228.17
19:30 | 16.7 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 14.7 | 81 | 113.2 | 70 | 105.8 |  | 7.4 | 6.4 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 11.1 | 14.3 | 3.5 | 9.3 | 28.99 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 141.2 |  | 132.1 |  | 0.6 |  | 26 | 82.3 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 1220.79
20:00 | 16.8 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 16.5 | 76.7 | 115.4 | 68.2 | 97.2 |  | 6.7 | 3.6 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 14.6 | 15.9 | 3.6 | 9.3 | 29.26 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 125.5 |  | 127.2 |  | 0.6 |  | 27.9 | 81.9 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 1193.66
20:30 | 16.6 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 15.9 | 72.7 | 117.8 | 62.4 | 91.5 |  | 4.8 | 3.8 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 11.7 | 14.5 | 3.6 | 9.3 | 29.63 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 95.8 |  | 97.4 |  | 0.6 |  | 28.5 | 81.6 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 1115.03
21:00 | 16.6 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.9 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 15.6 | 67.3 | 120.4 | 45.1 | 87.3 |  | 3.2 | 3.7 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 12.2 | 15.2 | 3.6 | 9.3 | 28.9 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 9.9 | 56.5 |  | 71.3 |  | 0.6 |  | 27.6 | 76.9 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 1016.9
21:30 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 15.6 | 70.9 | 122.2 | 47.1 | 90.3 |  | 1.6 | 0.7 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 10.8 | 13.7 | 3.6 | 9.3 | 28.77 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 39.7 |  | 38.2 |  | 0.6 |  | 28 | 76.6 | 20 | 4.4 |  | 1.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 968.77
22:00 | 16.7 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19 | 19.5 | 67 | 120.1 | 52.8 | 86.8 |  | 4.5 | 2.9 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 12.6 | 16.2 | 3.6 | 9.3 | 28.71 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 22.4 |  | 36.4 |  | 0.6 |  | 28 | 76 | 20 | 4.4 |  | 1.9 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 959.81
22:30 | 16.9 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 24.5 | 61.9 | 117.8 | 50.1 | 74.4 |  | 4 | 0.6 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 11.5 | 14.7 | 3.6 | 9.3 | 29.76 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.8 | 15 |  | 21.9 |  | 0.6 |  | 27.9 | 78.9 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 919.56
23:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 23.1 | 59.7 | 110.8 | 30.9 | 57.4 |  | 1.4 | 0.1 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 10.1 | 13.6 | 3.6 | 9.3 | 32 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10 | 11.9 |  | 19.1 |  | 0.6 |  | 26.7 | 76.4 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 860.5
23:30 | 13.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 25.5 | 46.9 | 107.2 | 25.4 | 47.1 |  | 1.1 | 0.3 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 12 | 15.7 | 3.6 | 9.3 | 77.48 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 10 | 8.5 |  | 14.4 |  | 0.6 |  | 27.1 | 76.7 | 20.1 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 869.38
0:00 | 13.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 27.4 | 36.6 | 88.9 | 17.6 | 37.2 |  | 0.4 |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 10.7 | 15.4 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.3 |  | 2.2 |  | 0.6 |  | 27.3 | 71 | 19.9 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.2 | 8.1 |  | 718.7
EJEC MWh | 360.45 | 0 | 0 | 470.35 | 72 | 0 | 0 | 6.15 | 475.2 | 0 | 482.9 | 486.2 | 232.85 | 73.55 | 120.2 | 479.1 | 484.45 | 479.9 | 455.75 | 314.05 | 1235.05 | 2040.8 | 1249.05 | 1631.65 | 321.4 | 193.8 | 111.1 | 499.3 | 180.4 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 210.25 | 700.95 | 263.6 | 334.7 | 85.3 | 223.2 | 185.935 | 0 | 1946.61 | 2.45 | 79.6 | 136.1 | 122.65 | 130.6 | 245.3 | 1496.1 | 1268.9 | 1467.6 | 942.55 | 14.4 | 147.4 | 556.4 | 1540.5 | 480.1 | 107.45 | 0 | 55.65 | 57.6 | 132.25 | 18.8 | 0 | 479.65 | 194.75 | 111 | 27657.995
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 581.15 | 2.1012 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5838.41 | 21.1093 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8804.035 | 31.8318 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12434.4 | 44.9577 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
jueves, 17 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 13.5 |  |  |  | 73.2 | 32.7 | 119.4
1:00 | 13.5 |  |  |  | 72.9 | 32.5 | 118.9
1:30 | 13.9 |  |  |  | 73.8 | 32.3 | 120
2:00 | 14 |  |  |  | 73.2 | 32.2 | 119.4
2:30 | 13.5 |  |  |  | 73 | 32.3 | 118.8
3:00 | 13.5 |  |  |  | 73.1 | 32.4 | 119
3:30 | 13.5 |  |  |  | 73.5 | 32.3 | 119.3
4:00 | 13.6 |  |  |  | 73.2 | 32.3 | 119.1
4:30 | 13.7 |  |  |  | 73.3 | 32.3 | 119.3
5:00 | 13.8 |  |  |  | 73.9 | 32.3 | 120
5:30 | 13 |  |  |  | 73.9 | 32.5 | 119.4
6:00 | 13.3 |  |  |  | 73.3 | 32.3 | 118.9
6:30 | 13.2 |  |  |  | 73.5 | 32.4 | 119.1
7:00 | 14 |  |  |  | 73.5 | 32.4 | 119.9
7:30 | 13.4 |  |  |  | 73.3 | 32.3 | 119
8:00 | 13.9 |  |  |  | 73.2 | 32.4 | 119.5
8:30 | 13 |  |  |  | 73.2 | 32.5 | 118.7
9:00 | 13 |  |  |  | 73.4 | 32.4 | 118.8
9:30 | 13 |  |  |  | 73.5 | 32 | 118.5
10:00 | 14 |  |  |  | 73.3 | 31.9 | 119.2
10:30 | 13.7 |  |  |  | 72.5 | 2.5 | 88.7
11:00 | 13.9 |  |  |  | 73.3 | 2.7 | 89.9
11:30 | 13.8 |  |  |  | 73 | 2.8 | 89.6
12:00 | 14 |  |  |  | 72.8 | 2.8 | 89.6
12:30 | 17 |  |  |  | 72.9 | 2.7 | 92.6
13:00 | 16.9 |  |  |  | 72.8 | 2.8 | 92.5
13:30 | 16.7 |  |  |  | 73 | 2.9 | 92.6
14:00 | 17 |  |  |  | 72.3 | 2.9 | 92.2
14:30 | 16.8 |  |  |  | 72.8 | 3.5 | 93.1
15:00 | 16.7 |  |  |  | 72.5 | 7.7 | 96.9
15:30 | 16.4 |  |  |  | 72.7 | 30.3 | 119.4
16:00 | 16.6 |  |  |  | 72.1 | 31.8 | 120.5
16:30 | 16.9 |  |  |  | 72.4 | 31.7 | 121
17:00 | 17.1 |  |  |  | 72.5 | 31.5 | 121.1
17:30 | 16.5 |  |  |  | 72.7 | 31.6 | 120.8
18:00 | 16.6 |  |  |  | 73.1 | 31.9 | 121.6
18:30 | 16.7 |  |  |  | 72.7 | 32.1 | 121.5
19:00 | 16.5 |  |  |  | 73.2 | 32.2 | 121.9
19:30 | 16.7 |  |  |  | 73.2 | 32.2 | 122.1
20:00 | 16.8 |  |  |  | 73.5 | 32.3 | 122.6
20:30 | 16.6 |  |  |  | 73.4 | 32.3 | 122.3
21:00 | 16.6 |  |  |  | 73.5 | 32.4 | 122.5
21:30 | 16.5 |  |  |  | 74.2 | 32.4 | 123.1
22:00 | 16.7 |  |  |  | 74 | 32.4 | 123.1
22:30 | 16.9 |  |  |  | 74.4 | 32.4 | 123.7
23:00 | 17 |  |  |  | 74.2 | 32.4 | 123.6
23:30 | 13.5 |  |  |  | 74.1 | 32.3 | 119.9
0:00 | 13.5 |  |  |  | 74.3 | 32.3 | 120.1
EJEC MWh | 360.45 | 0 | 0 | 0 | 1757.65 | 628.25 | 2746.35

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - jueves, 17 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 386.5 | 390.9 | 397 | 404.2 | 409.9 | 377.85 | 212.4 | 293.4 | 323.2 | 347.1 | 360.45 | 5830
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 | [14 empty] | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 485.6 | 486.15 | 486.95 | 483.35 | 485.85 | 485.7 | 457.1 | 475.5 | 487.15 | 483.65 | 470.35 | 8192.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 71.35 | 71.35 | 70.45 | 71.95 | 72 | 71.2 | 71.5 | 63.8 | 72 | 1208.65
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | [12 empty] | 9.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 4820.1 | 4611.65 | 4963.3 | 5002.8 | 5166.75 | 5150.4 | 4786.25 | 4891.35 | 4742.75 | 4977.4 | 5033 | 81446
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 465.3 | 466.9 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 8021.8385
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 3380.6 | 3331.3 | 3419.15 | 3435.35 | 3466.6 | 3463.25 | 3144.9 | 3401.05 | 3363.95 | 3386.15 | 3547.25 | 57812.7
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 1017.15 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.3 | 1016.3 | 1011.55 | 1015.5 | 1014.75 | 1013.45 | 1014 | 1013.9 | 16084.7
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 8.05 | 6.95 | 7.3 | 8.2 | 9.05 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.75 | 9.05 | 6.15 | 125.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 158.4 | 156.4 | 154.5 | 108.7 | 154.85 | 151.3 | 99.8 | 143.55 | 145.25 | 158.9 | 160.15 | 2539.35
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 242.5 | 242.9 | 242.45 | 242.85 | 242.485 | 243.15 | 161.45 | 170.2 | 240.2 | 243.6 | 244.75 | 3972.835
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 3434.9 | 3050 | 3197.05 | 3439.3 | 3441.475 | 3439.2 | 3433.8 | 3439 | 3435.2 | 3435.1 | 3434.5 | 57223.225
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 215.25 | 215.6 | 215.15 | 215.8 | 209.39 | 208 | 199.45 | 196.1 | 139.45 | 180.9 | 181.9 | 3457.99
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [9 empty] | 10.8 | [6 empty] | 19.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 474.1 | 449.65 | 407.15 | 380.25 | 370.65 | 360.15 | 413.7 | 437.15 | 424.8 | 475.3 | 475.2 | 7517
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 480.75 | 482.15 | 484.4 | 484.55 | 484.7 | 483.5 | 483.15 | 483.95 | 482.5 | 483.5 | 482.9 | 8200.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 486.85 | 486.6 | 486.6 | 486.45 | 486.6 | 486.45 | 486.45 | 486.5 | 486.2 | 486.45 | 486.2 | 8270.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 234.25 | 234.05 | 234.05 | 233.55 | 233.15 | 232.7 | 232.45 | 232.4 | 231.15 | 229.3 | 232.85 | 3968.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 3968.85 | 3960.7 | 3928.15 | 3971.1 | 3962.75 | 3932.8 | 3167.45 | 3998.25 | 3972.2 | 3950.05 | 3954.3 | 66362.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 180.45 | 178.55 | 181.05 | 179.25 | 180.5 | 181 | 180.2 | 181.6 | 178.5 | 180 | 179.5 | 3057.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 79.65 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 81.05 | 80.8 | 81.6 | 84.9 | 82.25 | 82.7 | 80.6 | 1365
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 |  |  | 131.95 | 74.3 | 183.15 | 37.6 | 80.55 | 40.85 |  | 55.2 | 110.6 | 1217.75
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 73.4 | 73.4 | 65.8 | 66.2 | 60.3 | 17.65 | 37.85 | 71.7 | 71.3 | 74.8 | 73.55 | 1113.15
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 14679.5 | 14286.7 | 14716.15 | 15539.05 | 15554.9 | 15541 | 14942.7 | 15295.05 | 13798.95 | 15072.05 | 15261.5 | 255857.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 3320.5 | 3487.05 | 4891.8 | 5178 | 5187.05 | 5179.9 | 4364.85 | 5083.05 | 4574.55 | 5038 | 5100.15 | 76933.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 117.95 | 116.65 | 114.2 | 110.8 | 100.55 | 97.5 | 98.3 | 100.6 | 95.6 | 98.95 | 120.2 | 1859.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 478 | 478.8 | 478.95 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.55 | 479.15 | 478.85 | 479.1 | 479.1 | 7707.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 486.95 | 485.1 | 485.4 | 484.95 | 485.6 | 485.5 | 484.8 | 485.85 | 482.55 | 484.35 | 484.45 | 8189.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 9964.75 | 9993.5 | 9951.85 | 10263.55 | 10272.3 | 10718.05 | 8555.1 | 9969.1 | 9530.35 | 10263.4 | 9810.65 | 172355.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 154.75 | 154.35 | 154.7 | 154.95 | 155.65 | 155.65 | 155.55 | 155.5 | 155.45 | 155.5 | 154.85 | 2637.15
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 2192.55 | 2215.3 | 2165.15 | 2118.6 | 2233.4 | 2191.25 | 1916.75 | 1846.35 | 2141.6 | 1950.45 | 1828.45 | 35869.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 480 | 480 | 476.75 | 468.45 | 475.1 | 462.75 | 479.15 | 480 | 439.65 | 419.1 | 479.9 | 7864.4
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 454.5 | 453.9 | 423.35 | 424.3 | 453 | 453.5 | 451.1 | 452 | 441.55 | 455.4 | 455.75 | 6877.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 649.9 | 669.5 | 694.8 | 767.6 | 807.35 | 810.15 | 570.2 | 659.65 |  | 737.4 | 376.65 | 10995.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 1183.5 | 976.95 | 796.15 | 976.8 | 851.5 | 957.4 | 1196.5 | 1444.65 | 1784.75 | 1304.25 | 1235.05 | 18331.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 419.35 | 198.75 | 317.55 | 370.55 | 133.7 | 286.65 | 507.5 | 504.2 | 700.3 | 654.4 | 314.05 | 5532.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 2083.9 | 2008.95 | 1750.95 | 1563.5 | 1767.4 | 2368.65 | 2339.75 | 2693.7 | 2380.05 | 2190.95 | 2040.8 | 36250.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 1744.1 | 1646.8 | 1026.85 | 1293.6 | 1009.05 | 1090.65 | 1872.95 | 1819.65 | 1991.35 | 1751.1 | 1249.05 | 25075.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 1825.15 | 2006.15 | 1441.65 | 1662.3 | 1504.35 | 1551 | 2156.05 | 1975.45 | 2121.1 | 1929 | 1631.65 | 30759.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 249.45 | 277.2 | 138.35 | 196.45 | 106.75 | 116.05 | 259.8 | 276.85 | 340.9 | 274.45 | 193.8 | 3630.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 211.9 | 164.1 | 92.7 | 140.3 | 76.7 | 79.15 | 169.9 | 198.15 | 253.75 | 212.25 | 111.1 | 2539.1
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 2073.7 | 2070.35 | 2074.6 | 1983.2 | 2074 | 2072.15 | 2067.9 | 1979.45 | 2052.2 | 2080.5 | 2077.1 | 35031.65
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 328 | 325.65 | 328.5 | 320.9 | 317.25 | 327.45 | 325.95 | 326.2 | 320.3 | 322.8 | 321.4 | 5277.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 3192.3 | 3117.85 | 230 | 2589.95 | 3535.7 | 3838.55 | 3855.9 | 3834.55 | 3864.55 | 3856.45 | 2060.5 | 54515.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 3571.05 | 3665.75 | 4027.9 | 4129.05 | 4037.75 | 249.65 | 760.45 | 159.55 |  | 493.5 | 399.15 | 43023.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 3559.1 | 3503.35 | 1841.3 | 3226.15 | 3748.15 | 1652.25 | 1659.95 | 1642.55 | 1656.85 | 1654.5 | 639.45 | 46270.75
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  |  |  | 168.7 |  | 457.9 | 482.85 |  |  |  | 181.25 | 236.2 | 1800.7
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | [11 empty] | 1208.35 | 1424.55
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1109.7 | 1109.7
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1037.15 | 1037.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 | [15 empty] | 6305.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 | [14 empty] | 10203.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 | [14 empty] | 9469.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 471.5 | 501.65 | 501.7 | 453.5 | 497.25 | 482.3 | 499.3 | 8405.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 182.4 | 170.5 | 166.9 | 164.8 | 179.6 | 176.6 | 198 | 189.65 | 184.95 | 172.9 | 180.4 | 3159.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 450.55 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 8284.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 446.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 8280.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 433.5 | 480 | 480 | 480 | 483 | 484.8 | 8174.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 225.25 | 205.5 | 185.35 | 198.15 | 187.4 | 201.45 | 205.9 | 198.85 | 209.5 | 209.15 | 210.25 | 3323.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 1058.9 | 1053.25 | 1042.8 | 1045.35 | 1048.2 | 1048.875 | 1021.57 | 1013.9 | 971.415 | 1044.35 | 1037.2 | 15282.61
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 115.2 | 448.3 | 485.8 | 592.58 | 745.865 | 582.3 | 619.79 | 711.25 | 720.45 | 5021.535
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 671.2 | 679.3 | 692.7 | 701.9 | 607.05 | 696.05 | 697.4 | 634 | 688.2 | 692.3 | 700.95 | 10633.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 201.1 | 146 | 192.65 | 36.75 | 17.9 | 23.05 | 185.15 | 265.2 | 238.15 | 159.75 | 263.6 | 2574.15
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 264.25 | 198.1 | 201.25 | 40.4 | 23.6 | 28.5 | 248.5 | 318.95 | 297.6 | 194.65 | 334.7 | 3243.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 87.1 | 85.75 | 75.9 | 87.45 | 88 | 86 | 87.75 | 89.35 | 88.7 | 87.2 | 85.3 | 1465.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 443.95 | 444.6 | 444.6 | 445.2 | 444.35 | 444 | 445.1 | 443.4 | 443.5 | 444.65 | 444 | 7495.1032
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 223.15 | 223.2 | 223.2 | 222.95 | 223.2 | 223.2 | 3785.65
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 185.935 | 185.935
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 32.15 | [10 empty] | 118.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 |  |  |  | 17.65 | [7 empty] | 149.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 2177.15 | 2161.6 | 2137.5 | 2157.5 | 2156.65 | 2138.15 | 1601.725 | 2177.1 | 2172.35 | 2155.15 | 2151.15 | 36094.875
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 108.85 | 110.4 | 110.4 | 110.1 | 111.6 | 110.8 | 106.89 | 111.5 | 111.3 | 112.15 | 111.7 | 1843.64
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S.+SAN+MARTIN+SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [9 empty] | 27.405 | 447.54 | 1100.3 | 1063.415 | 1293.545 | 708.18 | 1532.245 | 1946.61 | 8119.24
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 13406.05 | 13384.85 | 13430.55 | 13418.25 | 10633.3 | 11389.05 | 13350.95 | 13423.9 | 13399.8 | 12845.75 | 12932 | 218261.06
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 2792.7 | 2742 | 3021.95 | 2936.8 | 3082.85 | 2978.55 | 2863 | 2815.15 | 2838.15 | 2953.55 | 2996.2 | 50234.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 2779.1 | 2737.2 | 3023.4 | 2931.85 | 3085.45 | 2977.3 | 2859.75 | 2809.2 | 2832.85 | 2948.9 | 3009.85 | 50192.87
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 2779.95 | 2740.55 | 3023.5 | 2933.4 | 3087.65 | 2972.5 | 1856.6 | 2811.95 | 2833.95 | 2950.95 | 3011.8 | 49197.845
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 5197.2 | 5143.1 | 5411.45 | 5344.05 | 5471.15 | 5370.1 | 4509.55 | 5230 | 5245.4 | 5349.65 | 5375.75 | 90185.17
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 3331.55 | 3351.35 | 3776.4 | 4115.4 | 4148.8 | 4721.1 | 3475.15 | 3665.15 | 3772.1 | 4052.2 | 54.95 | 60444.485
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 1918.55 | 1921.75 | 2097.7 | 2253.4 | 2264.6 | 2480.05 | 1937.4 | 2050.8 | 2089.85 | 2210.85 | 22.75 | 33534.445
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 221.2 | 251.55 | 41.95 | [5 empty] | 15.4 | 237.25 | 193.75 | 2447.355
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.85 | 2 | 1.2 | 1.85 | 2.4 | 2.3 | 2.45 | 33.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 1527.6 | 1502.8 | 1495.9 | 1804.1 | 1875.35 | 1963.6 | 1698.4 | 1674.1 | 1650.8 | 1793.4 | 1465.05 | 28139.4
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  |  | 26.55 | 25.4 | 42.95 | 41.5 | 39.96 | 38.9 | 62.7 | 80.65 | 80.95 | 79.6 | 631.11
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 129.9 | 130.2 | 131.2 | 131.5 | 124.5 | 132.15 | 132.65 | 134.45 | 130.8 | 130.8 | 136.1 | 2070.15
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 136.7 | 135.95 | 134.8 | 136.5 | 121.75 | 136.5 | 137.4 | 120.55 | 137.6 | 128.75 | 122.65 | 2226.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 126.95 | 130.25 | 130.3 | 128.2 | 130.4 | 132.8 | 132.3 | 131.85 | 132.45 | 131.65 | 130.6 | 2160.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 5606.6 | 5692.45 | 5700.85 | 5696.95 | 5699 | 5373.05 | 5654.7 | 5647.4 | 5487.1 | 5505.85 | 5474.75 | 90786.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 1997.9 | 2153.25 | 2129.8 | 2158.3 | 2161.85 | 2160.05 | 2154.5 | 2166.9 | 2172.95 | 2158 | 2157.7 | 35306.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 250.3 | 250.6 | 250.1 | 249.8 | 250.05 | 249.8 | 249.3 | 250 | 250 | 249.9 | 245.3 | 4136.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 2066.2 | 1543.95 | 1129.65 | 1320.4 | 1385.15 | 1380.55 | 2108.3 | 2612.3 | 3132.85 | 2590.25 | 1496.1 | 31297.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 2024.8 | 1595.95 | 1152 | 1323.2 | 1457.4 | 1225.45 | 2059.7 | 2412.7 | 2751.8 | 2439.4 | 1467.6 | 30384.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 1899.4 | 1893 | 1902.5 | 1898.2 | 1900.9 | 1916.4 | 1888.25 | 1888.65 | 1858.85 | 1855.15 | 1889.9 | 31941.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 172.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 721 | 722.35 | 725.65 | 690.3 | 724.3 | 723.95 | 723.2 | 731.05 | 720.75 | 724.85 | 729.35 | 8777.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 5710.35 | 5196.3 | 5901.1 | 6047.6 | 6165.2 | 5991.5 | 5110.4 | 4819.5 | 5327.45 | 5337.85 | 4860.4 | 96416.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 3053 | 2987.2 | 3064.65 | 3077.75 | 3106.6 | 3153 | 3090.8 | 3075.9 | 2985.9 | 2289.8 | 3181 | 50730.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 1521.25 | 1527.6 | 1524.95 | 1535.6 | 1523.8 | 1526.65 | 1523.35 | 1517.15 | 1535.7 | 1521.55 | 1525.25 | 25742.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 939.75 | 934.1 | 946.4 | 943.75 | 948.8 | 947.6 | 948.15 | 953.2 | 952.2 | 953.95 | 942.55 | 15653.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 1267.6 | 1269.65 | 1274.95 | 1242.1 | 1283.3 | 1284.6 | 1280.3 | 1284 | 1278.55 | 1282.2 | 1268.9 | 21086.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 | [12 empty] | 882.15 | 2861.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 2635.7 | 2568.05 | 2946.95 | 2849.05 | 3056.8 | 3287.2 | 2747.25 | 2743.4 | 2825.9 | 2949.05 | 2921.4 | 38841.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 2640.4 | 2566.65 | 2964.2 | 2866.6 | 3091.45 | 3328.6 | 2759.9 | 2755.9 | 2842.75 | 2971.85 | 2938.05 | 49673.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 2973.2 | 2926.65 | 3218.45 | 3118.35 | 3421.1 | 3433.05 | 3065.9 | 3065.05 | 3113.15 | 3193.25 | 3180.55 | 46532.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 166.35 | 166.8 | 166.55 | 167.3 | 151.1 | 167.9 | 168.15 | 149.65 | 168.45 | 160.7 | 147.4 | 2727.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 554.75 | 505.8 | 356.4 | 446.75 | 438.85 | 607.9 | 655.8 | 696.9 | 692.2 | 634.55 | 556.4 | 9762
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 1833.2 | 1548.6 | 1103.4 | 1397.3 | 1322.85 | 1724.7 | 1968.2 | 2004.6 | 2083.65 | 1755.15 | 1540.5 | 28371.85
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 478.4 | 478.85 | 480.1 | 479.55 | 387.9 | 306.3 | 479.7 | 480 | 480.1 | 479.9 | 480.1 | 5215.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 101.65 | 103.85 | 103.7 | 92.6 | 99.05 | 111.5 | 113.75 | 98.7 | 98.95 | 110.85 | 107.45 | 1694.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 967.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 41.95 | 48.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 55.65 | 948.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 4 | 16 | [9 empty] | 20
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 132.85 | 128.35 | 130.65 | 131.3 | 129.95 | 132.85 | 132 | 131.8 | 130.6 | 131.4 | 132.25 | 2073.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 2573.45 | 2554.65 | 2657.35 | 2657.85 | 2658.45 | 2656 | 2145.55 | 2658.05 | 2597.9 | 2654.45 | 2371 | 43862.75
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.05 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.85 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 18.8 | 482.65
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 688.1 | 689.2 | 690.45 | 689.05 | 687.4 | 689.15 | 690.8 | 690.55 | 698 | 699.55 | 554.95 | 11585.1
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 78.65 | 77.6 | 77.05 | 77.75 | 77.5 | 73.7 | 76.75 | 76.45 | 76.85 | 74.75 | 73.3 | 1296.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 | [13 empty] | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 | [13 empty] | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 | [14 empty] | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 478.65 | 479 | 479.8 | 479.9 | 480.15 | 479.9 | 479.75 | 479.85 | 479.55 | 479.55 | 479.65 | 7836.3
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 188.5 | 188 | 191.25 | 191.5 | 197.9 | 203.35 | 202.3 | 188 | 188.15 | 194.15 | 194.75 | 3341.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.4 | 96 | 96 | 1476.9
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 1073.25 | 918.7 | 724.5 | 679.9 | 1063.75 | 1082.15 | 751.6 | 1020.95 | 990.6 | 733.6 | 621.95 | 9800.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 4139.8 | 4116.85 | 4125.9 | 4133.55 | 4141.9 | 2522.85 | 2061.65 | 2071.4 | 2792.35 | 4117.6 | 4156.2 | 55776.35
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 913.7 | 746.8 | 849.65 | 829.25 | 927.75 | 921.95 | 901.1 | 934.9 | 896.1 | 914.2 | 920.05 | 15344.9
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 1092.1 | 1089.8 | 1097.35 | 1092.95 | 1094 | 1096.85 | 1022.65 | 1081.55 | 1073.2 | 998.45 | 1077.15 | 18353.45
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 29.7 | 37.35 | 72.75 |  |  | 94.9 | 61.1 | 94.05 | 94.95 | 484.8
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 222.25 | 218.8 | 222.15 | 217.4 | 218.7 | 207.3 | 186.4 | 179.3 | 169.75 | 157.4 | 153.25 | 3487.25
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 2030.3 | 1911.05 | 2183 | 2429.2 | 2566.4 | 2609.1 | 2550.45 | 2418.25 | 2476.1 | 2549.3 | 2497.3 | 40815.8
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 136.85 | 162.75 | 166.45 | 163.35 | 131.85 | 172.75 | 172.9 | 118.35 | 158.65 | 122 | 111 | 2558.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 312.25 | 4527.15 | 4198.5 |  | 918.95 | 2559.85 | 342.9 | 2312.675 | 3874.35 | 576.25 |  | 32582.63
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 48.85 | 2414 | 2254 |  |  | 1232.9 |  | 1172.26 | 2092.7 |  |  | 15840.76
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 402.6 |  |  |  | 389.3 | [6 empty] | 2151.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 | [13 empty] | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 169278.35 | 171537.25 | 170102.35 | 170795.255 | 173624.09 | 172325.915 | 161398.965 | 172073.23 | 173818.885 | 172264.345 | 163254.295 | 2899132.6867
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 190.67 | 141.145 | 135.6365 | 93.714 | 106.191 | 120.3115 | 95.231 | 87.5975 | 69.044 | 71.106 | 71.812 | 2215.554
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 316.8 | 316.8 | 204.6 | 192.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 235.95 | 4772.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 226.5886 | 129.158 | 226.5727 | 226.5436 | 226.5607 | 226.5419 | 157.5669 | 226.6032 | 226.5961 | 226.5401 | 226.5284 | 4006.8189
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 259.8 | 254.2 | 246.2 | 216.2 | 259.35 | 255.1 | 276.85 | 277.05 | 268.15 | 266.75 | 262.35 | 4393.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 354.7 | 361.4 | 362.3 | 361.9 | 363.6 | 371.5 | 375.5 | 372.85 | 370.75 | 367.45 | 367.95 | 6223.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 581.5 | 583.1536 | 582.4446 | 582.4769 | 422.742 | 514.4968 | 503.6274 | 526.4971 | 539.2311 | 507.2366 | 510.1836 | 9349.5206
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 1930.0586 | 1785.8566 | 1757.7538 | 1673.3845 | 1695.2436 | 1804.7502 | 1725.5753 | 1807.3978 | 1790.4712 | 1755.8827 | 1674.774 | 30961.4435
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 554497.54
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 450113.35
[7 empty] | ELECTROPERU | 332790.75
[7 empty] | ENGIE | 251494.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 174992.6
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 145539.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 132389.2
[7 empty] | CELEPSA | 81446
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 73897.4
[7 empty] | EGASA | 67213.2
[7 empty] | EGEMSA | 66362.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 48423.39
[7 empty] | SAN GABAN | 44345.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 36250.7
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 36094.875
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 35869.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 28371.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 28139.4
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 28062.3
[7 empty] | EGEJUNIN | 27956.65
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 25977.8
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 23864.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 20304.145
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 12881.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11565.5
[7 empty] | SINERSA | 11178.1
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10995.7
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10633.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9762
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8192.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8189.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 8119.24
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8021.8385
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7864.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7707.15
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7495.1032
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6877.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5830
[7 empty] | EGESUR | 5640.65
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5215.4
[7 empty] | TERMOSELVA | 4068.35
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3785.65
[7 empty] | PETRAMAS | 3610.4
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3243.4
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2727.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2574.15
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2558.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2226.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2073.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2070.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1859.35
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1843.64
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1465.55
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1208.65
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1113.15
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 631.11
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 268.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 185.935
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 125.8
[7 empty] | KONDU SAC | 33.35
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 20
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 9.25

## G_AREAS
jueves, 17 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 451.3 | 120.7 | 0 | 69.9 | 3637.7 | 1367.1 | 0 | 433 | 616 | 0 | 0 | 0 | 641.9 | 5437.8 | 616 | 6695.7 | 00:30 | 4705 | 1487.8 | 0 | 502.9 | 6695.7 | 00:30 | 358.8 | 22.9 | 0 | 502.9 | 884.6
01:00 | 458.6 | 72.9 | 0 | 69.5 | 3774.7 | 1251.4 | 0 | 359.8 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 601 | 5385.9 | 620.1 | 6607 | 01:00 | 4853.4 | 1324.3 | 0 | 429.3 | 6607 | 01:00 | 360.9 | 22.9 | 0 | 429.3 | 813.1
01:30 | 455.5 | 73.8 | 0 | 63.4 | 3680.7 | 1313 | 0 | 260.6 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 592.7 | 5254.3 | 608.7 | 6455.7 | 01:30 | 4744.9 | 1386.8 | 0 | 324 | 6455.7 | 01:30 | 360.3 | 23.3 | 0 | 324 | 707.6
02:00 | 458.9 | 73.2 | 0 | 66.3 | 3655.3 | 1336.2 | 0 | 229.7 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 598.4 | 5221.2 | 622.3 | 6441.9 | 02:00 | 4736.5 | 1409.4 | 0 | 296 | 6441.9 | 02:00 | 360.5 | 23.4 | 0 | 296 | 679.9
02:30 | 456.6 | 73 | 0 | 70.5 | 3620.6 | 1249.7 | 0 | 217.9 | 617.9 | 0 | 0 | 0 | 600.1 | 5088.2 | 617.9 | 6306.2 | 02:30 | 4695.1 | 1322.7 | 0 | 288.4 | 6306.2 | 02:30 | 360 | 22.9 | 0 | 288.4 | 671.3
03:00 | 458.8 | 73.1 | 0 | 68.5 | 3657.3 | 1331.9 | 0 | 180.4 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 600.4 | 5169.6 | 615.5 | 6385.5 | 03:00 | 4731.6 | 1405 | 0 | 248.9 | 6385.5 | 03:00 | 359.8 | 22.9 | 0 | 248.9 | 631.6
03:30 | 457.9 | 73.5 | 0 | 59.3 | 3652.1 | 1331.5 | 0 | 181.8 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 590.7 | 5165.4 | 615.5 | 6371.6 | 03:30 | 4725.5 | 1405 | 0 | 241.1 | 6371.6 | 03:30 | 359.6 | 22.9 | 0 | 241.1 | 623.6
04:00 | 459.6 | 73.2 | 0 | 49.8 | 3674.8 | 1254.8 | 0 | 188.3 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 582.6 | 5117.9 | 625.4 | 6325.9 | 04:00 | 4759.8 | 1328 | 0 | 238.1 | 6325.9 | 04:00 | 360.1 | 23 | 0 | 238.1 | 621.2
04:30 | 459.3 | 73.3 | 0 | 51.5 | 3712.4 | 1267 | 0 | 181.4 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 584.1 | 5160.8 | 627.6 | 6372.5 | 04:30 | 4799.3 | 1340.3 | 0 | 232.9 | 6372.5 | 04:30 | 360.1 | 23.1 | 0 | 232.9 | 616.1
05:00 | 456.2 | 73.9 | 0 | 50.1 | 3670.7 | 1309 | 0 | 190.7 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 580.2 | 5170.4 | 612.8 | 6363.4 | 05:00 | 4739.7 | 1382.9 | 0 | 240.8 | 6363.4 | 05:00 | 357.1 | 23.2 | 0 | 240.8 | 621.1
05:30 | 457.2 | 73.9 | 0 | 53.7 | 3678.1 | 1290.8 | 0 | 214 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 584.8 | 5182.9 | 616.5 | 6384.2 | 05:30 | 4751.8 | 1364.7 | 0 | 267.7 | 6384.2 | 05:30 | 358.1 | 22.4 | 0 | 267.7 | 648.2
06:00 | 457.3 | 73.3 | 0 | 50.1 | 3560 | 1359.3 | 0 | 226.8 | 619 | 0 | 1.1 | 0 | 580.7 | 5146.1 | 620.1 | 6346.9 | 06:00 | 4636.3 | 1432.6 | 1.1 | 276.9 | 6346.9 | 06:00 | 358.2 | 22.7 | 1.1 | 276.9 | 658.9
06:30 | 456.1 | 73.5 | 0 | 44.8 | 3414.2 | 1193.6 | 0 | 224.1 | 619.9 | 0 | 78.57 | 0 | 574.4 | 4831.9 | 698.47 | 6104.77 | 06:30 | 4490.2 | 1267.1 | 78.57 | 268.9 | 6104.77 | 06:30 | 358 | 22.6 | 78.57 | 268.9 | 728.07
07:00 | 457.2 | 73.5 | 0 | 40.8 | 3298.7 | 1133.4 | 0 | 237.9 | 622.4 | 0 | 279.11 | 0 | 571.5 | 4670 | 901.51 | 6143.01 | 07:00 | 4378.3 | 1206.9 | 279.11 | 278.7 | 6143.01 | 07:00 | 359.3 | 23.4 | 279.11 | 278.7 | 940.51
07:30 | 452.8 | 73.3 | 0.1 | 42.2 | 3247 | 1135.2 | 0.1 | 209.4 | 606.8 | 0 | 470.47 | 0 | 568.4 | 4591.7 | 1077.27 | 6237.37 | 07:30 | 4306.6 | 1208.5 | 470.67 | 251.6 | 6237.37 | 07:30 | 355.4 | 22.8 | 470.67 | 251.6 | 1100.47
08:00 | 458.2 | 73.2 | 0.1 | 50 | 3317.7 | 1133.8 | 0.2 | 229.5 | 622.5 | 0 | 548.8 | 0 | 581.5 | 4681.2 | 1171.3 | 6434 | 08:00 | 4398.4 | 1207 | 549.1 | 279.5 | 6434 | 08:00 | 355.2 | 23.3 | 549.1 | 279.5 | 1207.1
08:30 | 451.4 | 73.2 | 0.1 | 55 | 3381.5 | 1138.2 | 0.7 | 273.4 | 610.9 | 0 | 585.17 | 0 | 579.7 | 4793.8 | 1196.07 | 6569.57 | 08:30 | 4443.8 | 1211.4 | 585.97 | 328.4 | 6569.57 | 08:30 | 355.1 | 22.4 | 585.97 | 328.4 | 1291.87
09:00 | 455.8 | 73.4 | 0.2 | 47.9 | 3307.8 | 1134.6 | 0.9 | 322.7 | 618.8 | 167.4 | 605.17 | 0 | 577.3 | 4766 | 1391.37 | 6734.67 | 09:00 | 4382.4 | 1375.4 | 606.27 | 370.6 | 6734.67 | 09:00 | 353.4 | 22.4 | 606.27 | 370.6 | 1352.67
09:30 | 460.1 | 73.5 | 0.2 | 55.5 | 3305.4 | 988.3 | 0.5 | 379 | 625.5 | 334.7 | 615.5 | 0 | 589.3 | 4673.2 | 1575.7 | 6838.2 | 09:30 | 4391 | 1396.5 | 616.2 | 434.5 | 6838.2 | 09:30 | 356.6 | 22.3 | 616.2 | 434.5 | 1429.6
10:00 | 456.9 | 73.3 | 0.3 | 64.2 | 3307.8 | 960.6 | 1.3 | 409.9 | 577.4 | 499.5 | 624.01 | 0 | 594.7 | 4679.6 | 1700.91 | 6975.21 | 10:00 | 4342.1 | 1533.4 | 625.61 | 474.1 | 6975.21 | 10:00 | 356.3 | 23.2 | 625.61 | 474.1 | 1479.21
10:30 | 459 | 72.5 | 0.5 | 69.7 | 3336.4 | 879.7 | 0.8 | 426.6 | 571.7 | 503.3 | 630.98 | 0 | 601.7 | 4643.5 | 1705.98 | 6951.18 | 10:30 | 4367.1 | 1455.5 | 632.28 | 496.3 | 6951.18 | 10:30 | 356.5 | 23 | 632.28 | 496.3 | 1508.08
11:00 | 456.1 | 73.3 | 0.5 | 78.3 | 3475.9 | 878.6 | 0.7 | 475.2 | 570.5 | 500 | 620.92 | 0 | 608.2 | 4830.4 | 1691.42 | 7130.02 | 11:00 | 4502.5 | 1451.9 | 622.12 | 553.5 | 7130.02 | 11:00 | 356.7 | 23.2 | 622.12 | 553.5 | 1555.52
11:30 | 457.2 | 73 | 0.2 | 85.6 | 3513.2 | 909 | 0.7 | 474.4 | 571.2 | 498.5 | 630.45 | 0 | 616 | 4897.3 | 1700.15 | 7213.45 | 11:30 | 4541.6 | 1480.5 | 631.35 | 560 | 7213.45 | 11:30 | 356.8 | 23 | 631.35 | 560 | 1571.15
12:00 | 447.9 | 72.8 | 0.5 | 93.5 | 3377.3 | 892 | 0.6 | 526.9 | 556.5 | 502.2 | 628.53 | 0 | 614.7 | 4796.8 | 1687.23 | 7098.73 | 12:00 | 4381.7 | 1467 | 629.63 | 620.4 | 7098.73 | 12:00 | 355.7 | 23.2 | 629.63 | 620.4 | 1628.93
12:30 | 454.3 | 72.9 | 0.5 | 119.1 | 3304.2 | 885.6 | 0.6 | 563 | 570.2 | 498.1 | 630.31 | 0 | 646.8 | 4753.4 | 1698.61 | 7098.81 | 12:30 | 4328.7 | 1456.6 | 631.41 | 682.1 | 7098.81 | 12:30 | 356.5 | 26.2 | 631.41 | 682.1 | 1696.21
13:00 | 454.6 | 72.8 | 0.3 | 127.2 | 3161.8 | 883.3 | 0.6 | 619.4 | 567 | 498.6 | 629.02 | 0 | 654.9 | 4665.1 | 1694.62 | 7014.62 | 13:00 | 4183.4 | 1454.7 | 629.92 | 746.6 | 7014.62 | 13:00 | 357 | 26.1 | 629.92 | 746.6 | 1759.62
13:30 | 454.1 | 73 | 0.4 | 124.8 | 3260.9 | 883.4 | 0.6 | 622.1 | 572.4 | 496.1 | 631.46 | 0 | 652.3 | 4767 | 1699.96 | 7119.26 | 13:30 | 4287.4 | 1452.5 | 632.46 | 746.9 | 7119.26 | 13:30 | 360 | 25.9 | 632.46 | 746.9 | 1765.26
14:00 | 454.9 | 72.3 | 0.2 | 123.6 | 3202.4 | 883.5 | 0.6 | 646.5 | 568.6 | 495 | 628.66 | 0 | 651 | 4733 | 1692.26 | 7076.26 | 14:00 | 4225.9 | 1450.8 | 629.46 | 770.1 | 7076.26 | 14:00 | 360.9 | 26.4 | 629.46 | 770.1 | 1786.86
14:30 | 452.8 | 72.8 | 0.2 | 123.2 | 3137.7 | 883.5 | 0.6 | 628.4 | 560.8 | 494.1 | 635.81 | 0 | 649 | 4650.2 | 1690.71 | 6989.91 | 14:30 | 4151.3 | 1450.4 | 636.61 | 751.6 | 6989.91 | 14:30 | 361.1 | 26.1 | 636.61 | 751.6 | 1775.41
15:00 | 454.9 | 72.5 | 0.2 | 121.3 | 3129.5 | 888.3 | 0.7 | 639.1 | 573.9 | 495.3 | 624.85 | 0 | 648.9 | 4657.6 | 1694.05 | 7000.55 | 15:00 | 4158.3 | 1456.1 | 625.75 | 760.4 | 7000.55 | 15:00 | 360.9 | 25.7 | 625.75 | 760.4 | 1772.75
15:30 | 453.9 | 72.7 | 0.1 | 127.1 | 2995.5 | 905.9 | 0.9 | 669.1 | 569.2 | 495.7 | 585.83 | 0 | 653.8 | 4571.4 | 1650.73 | 6875.93 | 15:30 | 4018.6 | 1474.3 | 586.83 | 796.2 | 6875.93 | 15:30 | 360.5 | 25.4 | 586.83 | 796.2 | 1768.93
16:00 | 457.5 | 72.1 | 0.1 | 128.7 | 3340.2 | 917.4 | 0.5 | 623.8 | 611.3 | 231.9 | 522.79 | 0 | 658.4 | 4881.9 | 1365.99 | 6906.29 | 16:00 | 4409 | 1221.4 | 523.39 | 752.5 | 6906.29 | 16:00 | 360.9 | 25.7 | 523.39 | 752.5 | 1662.49
16:30 | 457.4 | 72.4 | 0.1 | 122.1 | 3701.1 | 978.2 | 0.5 | 573.7 | 616.8 | 0 | 326.88 | 0 | 652 | 5253.5 | 943.68 | 6849.18 | 16:30 | 4775.3 | 1050.6 | 327.48 | 695.8 | 6849.18 | 16:30 | 360.4 | 26.1 | 327.48 | 695.8 | 1409.78
17:00 | 456.5 | 115.8 | 0.1 | 127.3 | 3636.2 | 1046 | 0.1 | 638.5 | 619.7 | 0 | 118.58 | 0 | 699.7 | 5320.8 | 738.28 | 6758.78 | 17:00 | 4712.4 | 1161.8 | 118.78 | 765.8 | 6758.78 | 17:00 | 360.7 | 26.3 | 118.78 | 765.8 | 1271.58
17:30 | 455.5 | 119.1 | 0 | 127.8 | 3625 | 1150.4 | 0.1 | 685.6 | 616 | 0 | 6.65 | 0 | 702.4 | 5461.1 | 622.65 | 6786.15 | 17:30 | 4696.5 | 1269.5 | 6.75 | 813.4 | 6786.15 | 17:30 | 358.5 | 25.7 | 6.75 | 813.4 | 1204.35
18:00 | 458.2 | 119.8 | 0 | 121.1 | 3769.5 | 1199.7 | 0 | 673.6 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 699.1 | 5642.8 | 620.6 | 6962.5 | 18:00 | 4848.3 | 1319.5 | 0 | 794.7 | 6962.5 | 18:00 | 361 | 25.8 | 0 | 794.7 | 1181.5
18:30 | 455.2 | 119.6 | 0 | 120.9 | 3770.9 | 1656.6 | 0 | 682.9 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 695.7 | 6110.4 | 647.6 | 7453.7 | 18:30 | 4873.7 | 1776.2 | 0 | 803.8 | 7453.7 | 18:30 | 390.7 | 25.1 | 0 | 803.8 | 1219.6
19:00 | 457.4 | 120.6 | 0 | 125 | 3752.1 | 1626.5 | 0 | 689 | 650.27 | 0 | 0 | 0 | 703 | 6067.6 | 650.27 | 7420.87 | 19:00 | 4859.77 | 1747.1 | 0 | 814 | 7420.87 | 19:00 | 389.47 | 24.7 | 0 | 814 | 1228.17
19:30 | 454.4 | 120.7 | 0 | 121.1 | 3727.4 | 1612.5 | 0 | 684.4 | 647.09 | 0 | 0 | 0 | 696.2 | 6024.3 | 647.09 | 7367.59 | 19:30 | 4828.89 | 1733.2 | 0 | 805.5 | 7367.59 | 19:30 | 389.49 | 25.8 | 0 | 805.5 | 1220.79
20:00 | 457.8 | 121.2 | 0 | 123.7 | 3758.3 | 1629.1 | 0 | 653.6 | 649.16 | 0 | 0 | 0 | 702.7 | 6041 | 649.16 | 7392.86 | 20:00 | 4865.26 | 1750.3 | 0 | 777.3 | 7392.86 | 20:00 | 390.46 | 25.9 | 0 | 777.3 | 1193.66
20:30 | 458.4 | 121 | 0 | 114.8 | 3772.3 | 1655 | 0 | 583.6 | 649.83 | 0 | 0 | 0 | 694.2 | 6010.9 | 649.83 | 7354.93 | 20:30 | 4880.53 | 1776 | 0 | 698.4 | 7354.93 | 20:30 | 390.93 | 25.7 | 0 | 698.4 | 1115.03
21:00 | 455.8 | 121.2 | 0 | 110.3 | 3743.6 | 1719.2 | 0 | 492 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 5954.8 | 650.7 | 7292.8 | 21:00 | 4850.1 | 1840.4 | 0 | 602.3 | 7292.8 | 21:00 | 388.9 | 25.7 | 0 | 602.3 | 1016.9
21:30 | 457.3 | 121.6 | 0 | 111 | 3735.6 | 1681 | 0 | 444.4 | 646.27 | 0 | 0 | 0 | 689.9 | 5861 | 646.27 | 7197.17 | 21:30 | 4839.17 | 1802.6 | 0 | 555.4 | 7197.17 | 21:30 | 388.87 | 24.5 | 0 | 555.4 | 968.77
22:00 | 457 | 121.4 | 0 | 115.3 | 3729.8 | 1636 | 0 | 429.9 | 643.11 | 0 | 0 | 0 | 693.7 | 5795.7 | 643.11 | 7132.51 | 22:00 | 4829.91 | 1757.4 | 0 | 545.2 | 7132.51 | 22:00 | 389.21 | 25.4 | 0 | 545.2 | 959.81
22:30 | 458 | 121.9 | 0 | 112.6 | 3744.8 | 1586 | 0 | 390.6 | 650.06 | 0 | 0 | 0 | 692.5 | 5721.4 | 650.06 | 7063.96 | 22:30 | 4852.86 | 1707.9 | 0 | 503.2 | 7063.96 | 22:30 | 390.26 | 26.1 | 0 | 503.2 | 919.56
23:00 | 459.7 | 121.6 | 0 | 106.5 | 3736.5 | 1397.2 | 0 | 334.7 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 687.8 | 5468.4 | 648.5 | 6804.7 | 23:00 | 4844.7 | 1518.8 | 0 | 441.2 | 6804.7 | 23:00 | 393.1 | 26.2 | 0 | 441.2 | 860.5
23:30 | 459.3 | 121.7 | 0 | 100.1 | 3759.3 | 1177.2 | 0 | 307.8 | 703.28 | 0 | 0 | 0 | 681.1 | 5244.3 | 703.28 | 6628.68 | 23:30 | 4921.88 | 1298.9 | 0 | 407.9 | 6628.68 | 23:30 | 438.78 | 22.7 | 0 | 407.9 | 869.38
00:00 | 460.1 | 121.6 | 0 | 90.1 | 3758 | 1177.3 | 0 | 244.9 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 671.8 | 5180.2 | 621.9 | 6473.9 | 00:00 | 4840 | 1298.9 | 0 | 335 | 6473.9 | 00:00 | 361 | 22.7 | 0 | 335 | 718.7
TOTAL MWh | 10955.45 | 2134.3 | 2.45 | 2147.4 | 84754.95 | 29048.75 | 6.15 | 10287 | 14732.835 | 3355.2 | 5829.81 | 0 | 15239.6 | 124096.85 | 23917.845 | 163254.295 | TOTAL MWh | 110443.235 | 34538.25 | 5838.41 | 12434.4 | 163254.295 | TOTAL MWh | 8804.035 | 581.15 | 5838.41 | 12434.4 | 27657.995

## HOP
jueves, 17 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/04/2025 18:02:00 | 17/04/2025 23:26:00 | 17/04/2025 17:56:00 | 17/04/2025 23:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 00:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/04/2025 00:40:00 | 17/04/2025 00:56:00 |  | 17/04/2025 00:40:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/04/2025 16:44:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 16:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 10:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Desde las 06:00 h, operó por eficiencia
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 10:18:00 | 17/04/2025 10:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 17/04/2025 18:02:00 | 17/04/2025 18:13:00 | 17/04/2025 17:41:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 17/04/2025 18:13:00 | 17/04/2025 20:44:00 |  | 17/04/2025 20:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 18:37:00 | 17/04/2025 19:15:00 | 17/04/2025 18:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 19:15:00 | 17/04/2025 20:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 20:03:00 | 17/04/2025 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 22:42:00 | 17/04/2025 23:13:00 |  | 17/04/2025 22:42:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 17/04/2025 18:47:00 | 17/04/2025 22:12:00 | 17/04/2025 18:22:00 | 17/04/2025 21:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | RF ILO2 TG1 - D2 | 17/04/2025 08:38:00 | 17/04/2025 16:06:00 | 17/04/2025 08:11:00 | 17/04/2025 15:51:00 | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 17/04/2025 09:02:00 | 17/04/2025 16:03:00 | 17/04/2025 08:42:00 | 17/04/2025 15:51:00 | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 17/04/2025 09:34:00 | 17/04/2025 16:04:00 | 17/04/2025 09:12:00 | 17/04/2025 15:01:00 | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 04:55:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/04/2025 04:55:00 | 17/04/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/04/2025 06:00:00 | 17/04/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ... | Desde las 06:00 h, operó por eficiencia
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/04/2025 18:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 00:23:00 | 17/04/2025 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 17/04/2025 00:35:00 | 17/04/2025 00:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 17:06:00 | 17/04/2025 18:18:00 | 17/04/2025 16:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 18:18:00 | 17/04/2025 19:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 19:02:00 | 17/04/2025 20:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 20:48:00 | 17/04/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 22:41:00 | 17/04/2025 23:34:00 |  | 17/04/2025 23:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 00:23:00 | 17/04/2025 03:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 03:25:00 | 17/04/2025 06:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Desde las 06:00 h, operó por eficiencia
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 06:21:00 | 17/04/2025 16:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 16:40:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 10:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 14:26:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | A las 14:26 h sincronizó TG Oquendo

## INDISP
jueves, 17 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 17/04/2025 00:55 | 18/04/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de gases a traves del exhaust. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 17/04/2025 10:47 | 17/04/2025 15:58 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17965 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 17/04/2025 04:44 | 17/04/2025 12:53 | Desconexión intempestiva del Grupo 1 de la M.C.H Tupuri, por actuación de su protección de contra sobrecorriente 50/51, ocasionado por la desconexión de línea de 22,9 k V. de propiedad de Electro Puno por “falla trifásica”. | 1.22 | F | F/S | N | CORR. | 21891 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 17/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
17/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 17 de Abril del 2025 / SEM N° 15 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 17 de Abril del 2025 / SEM N° 15 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | HYDROG | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1147.4788
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1361.6209
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1361.6209
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1361.6209
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1361.6209
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1361.6209
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1361.6209
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1469.2748
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1469.2748
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1469.2748
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1469.2748
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1469.2748
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2498.6266 | 2461.2935 | 1469.2748
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2523.2535 | 2485.9204 | 1469.2748
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2523.2535 | 2485.9204 | 1469.2748
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2523.2535 | 2485.9204 | 1469.2748
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2523.2535 | 2485.9204 | 1469.2748
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 |  | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2355.6412 | 2318.308 | 1469.2748
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 |  |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2189.0806 | 2151.7474 | 1469.2748
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1469.2748
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [103 empty] | 28.9697 | [11 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1386.0428
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [103 empty] | 28.9697 | [11 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1386.0428
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [103 empty] | 28.9697 | [11 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1386.0428
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [103 empty] | 28.9697 | [11 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1386.0428
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [103 empty] | 28.9697 | [11 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1386.0428
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [103 empty] | 28.9697 | [11 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1386.0428
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [103 empty] | 28.9697 | [11 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1469.2748
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [103 empty] | 28.9697 | [11 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1469.2748
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1469.2748
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1469.2748
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1469.2748
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1469.2748
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | [10 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2020.4906 | 1983.1574 | 1469.2748
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 1970.8637 | 1933.5305 | 1469.2748
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1474.6027
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1474.6027
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1469.2748
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1470.719
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2473.6266 | 2436.2935 | 1470.719
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4436.9983 | 942.9111 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7072.0579 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6647580.00 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 17 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.7 | 38 | 82.1 | 63.9975 | 35.7 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 1.856 | 146.7 | 80.58 | 383.59 | 263.557 | 190.851 | 12.56 | 9.42 | 13.88 | 4.98 | 0.01 | 0 | 152.2 | 496.121 | 191 | 65.147 | 83.16 | 0 | 10.279 | 24.3 | 9.9233 | 18.6 | 18.6 | 40.82 | 41.6 | 22.8 | -- | 107.324 | 7.198 | -- | 12.112 | 0 | 41.232 | 17.143 | 40.613
00:30 | 6.7 | 38 | 82.1 | 63.9975 | 35.7 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 1.856 | 146.7 | 80.58 | 383.59 | 263.557 | 190.851 | 12.56 | 9.42 | 13.88 | 4.98 | 0.01 | 0 | 152.2 | 496.121 | 191 | 65.147 | 83.16 | 0 | 10.279 | 24.3 | 9.9233 | 18.6 | 18.6 | 40.82 | 41.6 | 22.8 | -- | 107.324 | 7.198 | -- | 12.112 | 0 | 41.232 | 17.143 | 40.613
01:00 | 6.7 | 38 | 82.1 | 59.3863 | 40.5 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 1.856 | 161.78 | 82.27 | 373.63 | 263.557 | 188.217 | 12.49 | 8.91 | 12.68 | 4.95 | 0.01 | 0 | 137.78 | 486.132 | 197.52 | 65.216 | 87.31 | 0 | 10.279 | 24 | 9.9498 | 18.6 | 18.6 | 40.85 | 41.63 | 22.15 | -- | -- | 7.235 | -- | 12.0825 | 0 | 41.232 | 17.001 | 40.54
01:30 | 6.7 | 38 | 82.1 | 59.3863 | 40.5 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 1.856 | 161.78 | 82.27 | 373.63 | 263.557 | 188.217 | 12.49 | 8.91 | 12.68 | 4.95 | 0.01 | 0 | 137.78 | 486.132 | 197.52 | 65.216 | 87.31 | 0 | 10.279 | 24 | 9.9498 | 18.6 | 18.6 | 40.85 | 41.63 | 22.15 | -- | -- | 7.235 | -- | 12.0825 | 0 | 41.232 | 17.001 | 40.54
02:00 | 6.7 | 38 | 82.1 | 58.2145 | 41.1 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 1.856 | 196.15 | 82.27 | 354.17 | 263.557 | 189.108 | 12.46 | 8.42 | 12.96 | 4.92 | 0.01 | 0 | 142.37 | 490.726 | 201.87 | 65.018 | 90.99 | 0 | 10.279 | 24 | 9.0144 | 18.6 | 18.6 | 40.99 | 41.77 | 22.818 | -- | -- | 7.227 | -- | 12.0688 | 0 | 41.232 | 16.935 | 40.54
02:30 | 6.7 | 38 | 82.1 | 58.2145 | 41.1 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 1.856 | 196.15 | 82.27 | 354.17 | 263.557 | 189.108 | 12.46 | 8.42 | 12.96 | 4.92 | 0.01 | 0 | 142.37 | 490.726 | 201.87 | 65.018 | 90.99 | 0 | 10.279 | 24 | 9.0144 | 18.6 | 18.6 | 40.99 | 41.77 | 22.818 | -- | -- | 7.227 | -- | 12.0688 | 0 | 41.232 | 16.935 | 40.54
03:00 | 6.7 | 38 | 82.1 | 58.172 | 41.1 | 100 | 26.6 | 114 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 1.856 | 228.2 | 81.42 | 329.78 | 263.557 | 190.304 | 12.46 | 8.42 | 13.74 | 4.88 | 0.01 | 0 | 144.82 | 493.25 | 201.87 | 65.36 | 92.37 | 0 | 10.279 | 24 | 9.5763 | 18.6 | 18.6 | 41.17 | 41.95 | 23.438 | -- | -- | 7.199 | -- | 12.0134 | 0 | 41.232 | 16.668 | 40.54
03:30 | 6.7 | 38 | 82.1 | 58.172 | 41.1 | 100 | 26.6 | 114 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 1.856 | 228.2 | 81.42 | 329.78 | 263.557 | 190.304 | 12.46 | 8.42 | 13.74 | 4.88 | 0.01 | 0 | 144.82 | 493.25 | 201.87 | 65.36 | 92.37 | 0 | 10.279 | 24 | 9.5763 | 18.6 | 18.6 | 41.17 | 41.95 | 23.438 | -- | -- | 7.199 | -- | 12.0134 | 0 | 41.232 | 16.668 | 40.54
04:00 | 6.7 | 38 | 82.1 | 58.0658 | 41.1 | 100 | 26.6 | 113 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 1.856 | 234.65 | 83.12 | 311.71 | 263.557 | 190.443 | 12.44 | 7.94 | 12.52 | 4.83 | 0.01 | 0 | 115.14 | 481.355 | 199.68 | 64.661 | 91.15 | 0 | 10.279 | 23.5 | 10.0605 | 18.6 | 18.6 | 43.54 | 44.32 | 23.438 | -- | -- | 7.205 | -- | 12.0281 | 0 | 41.232 | 16.739 | 40.54
04:30 | 6.7 | 38 | 82.1 | 58.0658 | 41.1 | 100 | 26.6 | 113 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 1.856 | 234.65 | 83.12 | 311.71 | 263.557 | 190.443 | 12.44 | 7.94 | 12.52 | 4.83 | 0.01 | 0 | 115.14 | 481.355 | 199.68 | 64.661 | 91.15 | 0 | 10.279 | 23.5 | 10.0605 | 18.6 | 18.6 | 43.54 | 44.32 | 23.438 | -- | -- | 7.205 | -- | 12.0281 | 0 | 41.232 | 16.739 | 40.54
05:00 | 6.7 | 38 | 82.1 | 58.2145 | 41.1 | 100 | 26.6 | 114 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 1.856 | 231.41 | 96.59 | 301.15 | 263.557 | 191.76 | 12.36 | 7.94 | 13.35 | 4.78 | 0.01 | 0 | 104.26 | 469.617 | 195.37 | 65.125 | 87.9 | 0 | 10.279 | 23.5 | 10.1878 | 18.6 | 18.6 | 50.12 | 50.9 | 24.019 | -- | -- | 7.263 | -- | 12.0207 | 0 | 41.232 | 16.703 | 41.073
05:30 | 6.7 | 38 | 82.1 | 58.2145 | 41.1 | 100 | 26.6 | 114 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 1.856 | 231.41 | 96.59 | 301.15 | 263.557 | 191.76 | 12.36 | 7.94 | 13.35 | 4.78 | 0.01 | 0 | 104.26 | 469.617 | 195.37 | 65.125 | 87.9 | 0 | 10.279 | 23.5 | 10.1878 | 18.6 | 18.6 | 50.12 | 50.9 | 24.019 | -- | -- | 7.263 | -- | 12.0207 | 0 | 41.232 | 16.703 | 41.073
06:00 | 6.7 | 38 | 82.1 | 59.3863 | 39.8 | 100 | 26.6 | 115 | 0 | 0 | 24.04 | 1.07 | 157.56 | 1.856 | 226.61 | 111.38 | 295.95 | 263.557 | 197.148 | 12.37 | 7.94 | 13.56 | 4.73 | 0.01 | 0 | 102.18 | 468.427 | 195.37 | 64.942 | 87.56 | 0 | 10.279 | 23.5 | 10.2658 | 18.6 | 18.6 | 72.04 | 72.82 | 23.438 | -- | -- | 7.283 | -- | 12.0236 | 0 | 41.232 | 16.717 | 41.22
06:30 | 6.7 | 38 | 82.1 | 59.3863 | 39.8 | 100 | 26.6 | 115 | 0 | 0 | 24.04 | 1.07 | 157.56 | 1.856 | 226.61 | 111.38 | 295.95 | 263.557 | 197.148 | 12.37 | 7.94 | 13.56 | 4.73 | 0.01 | 0 | 102.18 | 468.427 | 195.37 | 64.942 | 87.56 | 0 | 10.279 | 23.5 | 10.2658 | 18.6 | 18.6 | 72.04 | 72.82 | 23.438 | -- | -- | 7.283 | -- | 12.0236 | 0 | 41.232 | 16.717 | 41.22
07:00 | 6.7 | 38 | 82.1 | 70.6839 | 33.2 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 1.856 | 202.03 | 122.01 | 294.23 | 263.557 | 201.076 | 12.29 | 7.47 | 13.15 | 4.67 | 0.01 | 0 | 117.41 | 483.66 | 195.37 | 65.244 | 86.8 | 0 | 10.279 | 24.2 | 8.5497 | 18.6 | 18.6 | 78.09 | 78.87 | 23.438 | -- | -- | 7.283 | -- | 12.0047 | 0 | 41.232 | 16.626 | 41.22
07:30 | 6.7 | 38 | 82.1 | 70.6839 | 33.2 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 1.856 | 202.03 | 122.01 | 294.23 | 263.557 | 201.076 | 12.29 | 7.47 | 13.15 | 4.67 | 0.01 | 0 | 117.41 | 483.66 | 195.37 | 65.244 | 86.8 | 0 | 10.279 | 24.2 | 8.5497 | 18.6 | 18.6 | 78.09 | 78.87 | 23.438 | -- | -- | 7.283 | -- | 12.0047 | 0 | 41.232 | 16.626 | 41.22
08:00 | 5.9 | 38 | 82.1 | 75.0313 | 28.3 | 100 | 26.6 | 120 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 1.856 | 122.45 | 136.78 | 290.8 | 263.557 | 197.921 | 12.35 | 10.45 | 13.16 | 0.63 | 0.01 | 0 | 139.97 | 506.22 | 197.52 | 64.937 | 83.74 | 0 | 10.279 | 16.5 | 8.6693 | 18.6 | 18.6 | 74.56 | 75.34 | 22.15 | -- | -- | 7.334 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.959
08:30 | 5.9 | 38 | 82.1 | 75.0313 | 28.3 | 100 | 26.6 | 120 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 1.856 | 122.45 | 136.78 | 290.8 | 263.557 | 197.921 | 12.35 | 10.45 | 13.16 | 0.63 | 0.01 | 0 | 139.97 | 506.22 | 197.52 | 64.937 | 83.74 | 0 | 10.279 | 16.5 | 8.6693 | 18.6 | 18.6 | 74.56 | 75.34 | 22.15 | -- | -- | 7.334 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.959
09:00 | 5.1 | 38 | 82.1 | 69.6668 | 34.8 | 100 | 26.6 | 121 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 1.856 | 96.99 | 156.48 | 277.34 | 263.557 | 197.937 | 12.28 | 10.99 | 12.89 | 0.5 | 0.01 | 0 | 223.09 | 555.08 | 199.68 | 65.021 | 83.77 | 0 | 10.279 | 16.5 | 9.3729 | 18.6 | 18.6 | 78.64 | 79.42 | 22.818 | -- | -- | 7.264 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.358
09:30 | 5.1 | 38 | 82.1 | 69.6668 | 34.8 | 100 | 26.6 | 121 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 1.856 | 96.99 | 156.48 | 277.34 | 263.557 | 197.937 | 12.28 | 10.99 | 12.89 | 0.5 | 0.01 | 0 | 223.09 | 555.08 | 199.68 | 65.021 | 83.77 | 0 | 10.279 | 16.5 | 9.3729 | 18.6 | 18.6 | 78.64 | 79.42 | 22.818 | -- | -- | 7.264 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.358
10:00 | 5.1 | 38 | 77.1 | 61.0616 | 34.6 | 95 | 26.6 | 121 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 1.856 | 93.25 | 164.32 | 270.75 | 263.557 | 201.13 | 12.59 | 12.09 | 15.4 | 0.52 | 0.01 | 0 | 228.39 | 552.86 | 195.37 | 64.839 | 82.6 | 0 | 10.279 | 15.3 | 8.751 | 18.6 | 18.6 | 89.47 | 90.25 | 23.438 | -- | -- | 7.304 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.721
10:30 | 5.1 | 38 | 77.1 | 61.0616 | 34.6 | 95 | 26.6 | 121 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 1.856 | 93.25 | 164.32 | 270.75 | 263.557 | 201.13 | 12.59 | 12.09 | 15.4 | 0.52 | 0.01 | 0 | 228.39 | 552.86 | 195.37 | 64.839 | 82.6 | 0 | 10.279 | 15.3 | 8.751 | 18.6 | 18.6 | 89.47 | 90.25 | 23.438 | -- | -- | 7.304 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.721
11:00 | 5.1 | 38 | 77.1 | 52.535 | 41.1 | 95 | 27.7 | 121 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 1.856 | 92.33 | 162.99 | 264.25 | 263.557 | 198.125 | 13.57 | 6.42 | 22.99 | 9.21 | 0.01 | 0 | 210.3 | 534.47 | 197.39 | 63.541 | 76.59 | 0 | 10.279 | 15.3 | 10.0239 | 18.6 | 18.6 | 69.34 | 70.12 | 22.818 | -- | -- | 7.322 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.879
11:30 | 5.1 | 38 | 77.1 | 52.535 | 41.1 | 95 | 27.7 | 121 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 1.856 | 92.33 | 162.99 | 264.25 | 263.557 | 198.125 | 13.57 | 6.42 | 22.99 | 9.21 | 0.01 | 0 | 210.3 | 534.47 | 197.39 | 63.541 | 76.59 | 0 | 10.279 | 15.3 | 10.0239 | 18.6 | 18.6 | 69.34 | 70.12 | 22.818 | -- | -- | 7.322 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.879
12:00 | 4 | 38 | 77.1 | 50.395 | 41.1 | 95 | 27.7 | 123 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 1.856 | 93.25 | 161.68 | 270.75 | 263.557 | 201.012 | 14.1 | 5.7 | 25.33 | 9.35 | 0.01 | 0 | 212.02 | 534.5 | 193.11 | 64.752 | 74.86 | 0 | 10.279 | 15.3 | 9.697 | 18.5 | 18.5 | 70.92 | 71.7 | 22.15 | -- | -- | 7.345 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.879
12:30 | 4 | 38 | 77.1 | 50.395 | 41.1 | 95 | 27.7 | 123 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 1.856 | 93.25 | 161.68 | 270.75 | 263.557 | 201.012 | 14.1 | 5.7 | 25.33 | 9.35 | 0.01 | 0 | 212.02 | 534.5 | 193.11 | 64.752 | 74.86 | 0 | 10.279 | 15.3 | 9.697 | 18.5 | 18.5 | 70.92 | 71.7 | 22.15 | -- | -- | 7.345 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.879
13:00 | 4 | 38 | 77.1 | 56.9029 | 37 | 95 | 29.9 | 130 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 1.856 | 98.9 | 151.4 | 274.03 | 263.557 | 208.401 | 14.2 | 6.56 | 30.71 | 16.47 | 0.01 | 0 | 231.29 | 553.77 | 188.79 | 65.034 | 73.957 | 0 | 10.279 | 15.2 | 9.7597 | 18.5 | 18.5 | 75.33 | 76.1 | 22.818 | -- | -- | 7.347 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.613
13:30 | 4 | 38 | 77.1 | 56.9029 | 37 | 95 | 29.9 | 130 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 1.856 | 98.9 | 151.4 | 274.03 | 263.557 | 208.401 | 14.2 | 6.56 | 30.71 | 16.47 | 0.01 | 0 | 231.29 | 553.77 | 188.79 | 65.034 | 73.957 | 0 | 10.279 | 15.2 | 9.7597 | 18.5 | 18.5 | 75.33 | 76.1 | 22.818 | -- | -- | 7.347 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.613
14:00 | 4 | 38 | 77.1 | 63.3411 | 33.6 | 95 | 34.3 | 145 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 120.92 | 279 | 263.557 | 224.37 | 14.26 | 7.47 | 30.32 | 16.49 | 0.01 | 0 | 208.65 | 531.13 | 186.72 | 64.61 | 72.924 | 0 | 10.279 | 19.3 | 8.9964 | 18.5 | 18.5 | 72.29 | 73.07 | 22.15 | -- | -- | 7.217 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.8
14:30 | 4 | 38 | 77.1 | 63.3411 | 33.6 | 95 | 34.3 | 145 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 120.92 | 279 | 263.557 | 224.37 | 14.26 | 7.47 | 30.32 | 16.49 | 0.01 | 0 | 208.65 | 531.13 | 186.72 | 64.61 | 72.924 | 0 | 10.279 | 19.3 | 8.9964 | 18.5 | 18.5 | 72.29 | 73.07 | 22.15 | -- | -- | 7.217 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.8
15:00 | 3 | 38 | 77.1 | 52.2274 | 40.9 | 95 | 37.5 | 145 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 99.44 | 280.67 | 263.557 | 223.877 | 14.23 | 7.42 | 29.24 | 20.17 | 0.01 | 0 | 201.93 | 524.41 | 186.72 | 65.361 | 71.225 | 0 | 10.279 | 17.3 | 9.9805 | 18.5 | 18.5 | 71.9 | 72.68 | 21.426 | -- | -- | 7.353 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.347
15:30 | 3 | 38 | 77.1 | 52.2274 | 40.9 | 95 | 37.5 | 145 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 99.44 | 280.67 | 263.557 | 223.877 | 14.23 | 7.42 | 29.24 | 20.17 | 0.01 | 0 | 201.93 | 524.41 | 186.72 | 65.361 | 71.225 | 0 | 10.279 | 17.3 | 9.9805 | 18.5 | 18.5 | 71.9 | 72.68 | 21.426 | -- | -- | 7.353 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.347
16:00 | 3 | 38 | 77.1 | 65.317 | 31 | 95 | 37.5 | 150 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 90.14 | 280.67 | 263.557 | 211.844 | 14.27 | 7.01 | 28.98 | 20.14 | 0.01 | 0 | 193.39 | 515.87 | 182.63 | 65.086 | 71.251 | 0 | 10.279 | 18 | 9.1585 | 18.5 | 18.5 | 80.7 | 81.48 | 19.751 | -- | -- | 7.515 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.2
16:30 | 3 | 38 | 77.1 | 65.317 | 31 | 95 | 37.5 | 150 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 90.14 | 280.67 | 263.557 | 211.844 | 14.27 | 7.01 | 28.98 | 20.14 | 0.01 | 0 | 193.39 | 515.87 | 182.63 | 65.086 | 71.251 | 0 | 10.279 | 18 | 9.1585 | 18.5 | 18.5 | 80.7 | 81.48 | 19.751 | -- | -- | 7.515 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.2
17:00 | 3 | 38 | 77.1 | 53.4611 | 41.1 | 95 | 37.5 | 155 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 86.58 | 280.67 | 263.557 | 216.164 | 14.41 | 6.56 | 26.73 | 20.06 | 0.01 | 0 | 165.76 | 488.24 | 180.62 | 65.112 | 70.23 | 0 | 10.279 | 19.2 | 10.1166 | 18 | 18 | 80.38 | 81.16 | 19.751 | -- | -- | 7.555 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.7
17:30 | 3 | 38 | 77.1 | 53.4611 | 41.1 | 95 | 37.5 | 155 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 86.58 | 280.67 | 263.557 | 216.164 | 14.41 | 6.56 | 26.73 | 20.06 | 0.01 | 0 | 165.76 | 488.24 | 180.62 | 65.112 | 70.23 | 0 | 10.279 | 19.2 | 10.1166 | 18 | 18 | 80.38 | 81.16 | 19.751 | -- | -- | 7.555 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.7
18:00 | 3 | 38 | 77.1 | 51.3085 | 41.1 | 95 | 36.4 | 150 | 0 | 0 | 24.03 | 1.07 | 153.86 | 1.856 | 101.8 | 85.71 | 280.67 | 263.557 | 217.44 | 14.37 | 5.7 | 19.77 | 2.97 | 0.01 | 0 | 139.04 | 461.52 | 178.62 | 64.885 | 70.208 | 0 | 10.279 | 25.5 | 10.0879 | 18 | 18 | 81.32 | 82.1 | 22.15 | -- | -- | 7.525 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.093
18:30 | 3 | 38 | 77.1 | 51.3085 | 41.1 | 95 | 36.4 | 150 | 0 | 0 | 24.03 | 1.07 | 153.86 | 1.856 | 101.8 | 85.71 | 280.67 | 263.557 | 217.44 | 14.37 | 5.7 | 19.77 | 2.97 | 0.01 | 0 | 139.04 | 461.52 | 178.62 | 64.885 | 70.208 | 0 | 10.279 | 25.5 | 10.0879 | 18 | 18 | 81.32 | 82.1 | 22.15 | -- | -- | 7.525 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 40.093
19:00 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 41.2 | 95 | 35.4 | 145 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 86.58 | 324.29 | 263.557 | 201.232 | 14.31 | 4.11 | 18.31 | 3.01 | 0.01 | 0 | 166.61 | 475.647 | 180.616 | 65.045 | 69.596 | 0 | 10.279 | 25 | 9.9477 | 18 | 18 | 77.8 | 78.58 | 19.751 | -- | -- | 7.456 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.974
19:30 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 41.2 | 95 | 35.4 | 145 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 86.58 | 324.29 | 263.557 | 201.232 | 14.31 | 4.11 | 18.31 | 3.01 | 0.01 | 0 | 166.61 | 475.647 | 180.616 | 65.045 | 69.596 | 0 | 10.279 | 25 | 9.9477 | 18 | 18 | 77.8 | 78.58 | 19.751 | -- | -- | 7.456 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.974
20:00 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 41.1 | 95 | 34.3 | 140 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 90.14 | 348.45 | 263.557 | 208.309 | 14.36 | 3.05 | 18.77 | 8.27 | 0.01 | 0 | 158.08 | 468.682 | 178.62 | 64.873 | 70.511 | 0 | 10.279 | 24.5 | 9.74 | 18 | 18 | 73.32 | 74.1 | 20.633 | -- | -- | 7.438 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.9
20:30 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 41.1 | 95 | 34.3 | 140 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 1.856 | 101.8 | 90.14 | 348.45 | 263.557 | 208.309 | 14.36 | 3.05 | 18.77 | 8.27 | 0.01 | 0 | 158.08 | 468.682 | 178.62 | 64.873 | 70.511 | 0 | 10.279 | 24.5 | 9.74 | 18 | 18 | 73.32 | 74.1 | 20.633 | -- | -- | 7.438 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.9
21:00 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 41.1 | 95 | 34.3 | 140 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 1.856 | 104.75 | 93.79 | 379.59 | 263.557 | 213.739 | 14.4 | 2.11 | 18.85 | 8.11 | 0.01 | 0 | 153.37 | 466.386 | 178.62 | 64.96 | 70.222 | 0 | 10.279 | 24 | 10.0266 | 18 | 18 | 70.18 | 70.96 | 19.751 | -- | -- | 7.381 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.9
21:30 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 41.1 | 95 | 34.3 | 140 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 1.856 | 104.75 | 93.79 | 379.59 | 263.557 | 213.739 | 14.4 | 2.11 | 18.85 | 8.11 | 0.01 | 0 | 153.37 | 466.386 | 178.62 | 64.96 | 70.222 | 0 | 10.279 | 24 | 10.0266 | 18 | 18 | 70.18 | 70.96 | 19.751 | -- | -- | 7.381 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.9
22:00 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 41 | 95 | 34.3 | 134 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 1.856 | 124.65 | 93.79 | 403.97 | 263.557 | 205.572 | 14.31 | 13.23 | 17.68 | 6.8 | 0.01 | 0 | 150.7 | 457.931 | 176.642 | 65.466 | 69.576 | 0 | 10.279 | 24 | 10.0121 | 18.4 | 18.4 | 68.26 | 69.04 | 20.633 | -- | -- | 7.301 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.9
22:30 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 41 | 95 | 34.3 | 134 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 1.856 | 124.65 | 93.79 | 403.97 | 263.557 | 205.572 | 14.31 | 13.23 | 17.68 | 6.8 | 0.01 | 0 | 150.7 | 457.931 | 176.642 | 65.466 | 69.576 | 0 | 10.279 | 24 | 10.0121 | 18.4 | 18.4 | 68.26 | 69.04 | 20.633 | -- | -- | 7.301 | -- | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.9
23:00 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 40 | 95 | 0 | 130 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 1.856 | 133.67 | 93.79 | 403.97 | 263.557 | 196.462 | 14.34 | 7.94 | 6.51 | 6.62 | 0.01 | 0 | 150.19 | 457.421 | 178.62 | 65.288 | 69.539 | 0 | 10.279 | 24 | 9.8595 | 0 | 0 | 67.26 | 68.03 | 21.426 | 42.8657 | 105.9659 | 7.235 | 49.2956 | 12.1939 | 0 | 41.232 | 17.538 | 39.9
23:30 | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 40 | 95 | 0 | 130 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 1.856 | 133.67 | 93.79 | 403.97 | 263.557 | 196.462 | 14.34 | 7.94 | 6.51 | 6.62 | 0.01 | 0 | 150.19 | 457.421 | 178.62 | 65.288 | 69.539 | 0 | 10.279 | 24 | 9.8595 | 0 | 0 | 67.26 | 68.03 | 21.426 | 42.8657 | 105.9659 | 7.235 | 49.2956 | 12.1939 | 0 | 41.232 | 17.538 | 39.9
MAX | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 28.3 | 95 | 0 | 113 | 0 | 0 | 23.75 | 1.07 | 153.86 | 1.856 | 92.33 | 80.58 | 264.25 | 263.557 | 188.217 | 12.28 | 2.11 | 6.51 | 0.5 | 0.01 | 0 | 102.18 | 457.421 | 176.642 | 63.541 | 69.539 | 0 | 10.279 | 15.2 | 8.5497 | 0 | 0 | 40.82 | 41.6 | 19.751 | 42.8657 | 105.9659 | 7.198 | 49.2956 | 11.9843 | 0 | 41.232 | 16.528 | 39.7
MIN | 6.7 | 38 | 82.1 | 75.0313 | 41.2 | 100 | 37.5 | 155 | 0 | 0 | 24.04 | 1.07 | 157.56 | 1.856 | 234.65 | 164.32 | 403.97 | 263.557 | 224.37 | 14.41 | 13.23 | 30.71 | 20.17 | 0.01 | 0 | 231.29 | 555.08 | 201.87 | 65.466 | 92.37 | 0 | 10.279 | 25.5 | 10.2658 | 18.6 | 18.6 | 89.47 | 90.25 | 24.019 | 42.8657 | 107.324 | 7.555 | 49.2956 | 12.1939 | 0 | 41.232 | 17.538 | 41.22
PROM | 4.7417 | 38 | 79.1833 | 47.3903 | 38.4417 | 97.0833 | 29.1417 | 128.75 | 0 | 0 | 23.9213 | 1.07 | 155.71 | 1.856 | 137.5154 | 108.9237 | 314.7533 | 263.557 | 202.6017 | 13.4075 | 7.6363 | 18.395 | 7.8358 | 0.01 | 0 | 164.5392 | 498.0594 | 189.9308 | 64.9801 | 78.6683 | 0 | 10.279 | 21.0792 | 9.6553 | 17.6708 | 17.6708 | 67.0538 | 67.8329 | 22.048 | 42.8657 | 106.6449 | 7.3244 | 49.2956 | 12.013 | 0 | 41.232 | 16.6663 | 40.4754
INICIO | 6.7 | 38 | 82.1 | 63.9975 | 35.7 | 100 | 26.6 | 116 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 1.856 | 146.7 | 80.58 | 383.59 | 263.557 | 190.851 | 12.56 | 9.42 | 13.88 | 4.98 | 0.01 | 0 | 152.2 | 496.121 | 191 | 65.147 | 83.16 | 0 | 10.279 | 24.3 | 9.9233 | 18.6 | 18.6 | 40.82 | 41.6 | 22.8 | -- | 107.324 | 7.198 | -- | 12.112 | 0 | 41.232 | 17.143 | 40.613
FINAL | 3 | 38 | 77.1 | 0 | 40 | 95 | 0 | 130 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 1.856 | 133.67 | 93.79 | 403.97 | 263.557 | 196.462 | 14.34 | 7.94 | 6.51 | 6.62 | 0.01 | 0 | 150.19 | 457.421 | 178.62 | 65.288 | 69.539 | 0 | 10.279 | 24 | 9.8595 | 0 | 0 | 67.26 | 68.03 | 21.426 | 42.8657 | 105.9659 | 7.235 | 49.2956 | 12.1939 | 0 | 41.232 | 17.538 | 39.9
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 17 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.4939 | 0.10395 | 0.207 | 0.001 | 0.02803 | 3875.148 | -- | -- | 0.26811 | 22.5856 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.479 | 0.408 | -- | 278.385 | 0 | 0 | 61.77 | 0.14 | 0.39373 | 0.15214 | 11.24 | 0.56882
00:30 | 2695 | 7.4939 | 0.10395 | 0.207 | 0.001 | 0.02803 | 3875.148 | -- | -- | 0.26811 | 22.5856 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.479 | 0.408 | -- | 278.385 | 0 | 0 | 61.77 | 0.14 | 0.39373 | 0.15214 | 11.24 | 0.56882
01:00 | 2695 | 7.9004 | 0.10017 | 0.201 | 0.001 | 0.03106 | 3875.0385 | -- | -- | 0.26879 | 22.3082 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.479 | 0.407 | -- | 278.387 | 0 | 0 | 61.77 | 0.138 | 0.40243 | 0.14145 | 11.31 | 0.5591
01:30 | 2695 | 7.9004 | 0.10017 | 0.201 | 0.001 | 0.03106 | 3875.0385 | -- | -- | 0.26879 | 22.3082 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.479 | 0.407 | -- | 278.387 | 0 | 0 | 61.77 | 0.138 | 0.40243 | 0.14145 | 11.31 | 0.5591
02:00 | 2695 | 8.3488 | 0.10584 | 0.21 | 0.001 | 0.02808 | 3874.9264 | -- | -- | 0.26946 | 22.0247 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.479 | 0.407 | -- | 278.388 | 0 | 0 | 61.77 | 0.134 | 0.41549 | 0.13855 | 11.37 | 0.5489
02:30 | 2695 | 8.3488 | 0.10584 | 0.21 | 0.001 | 0.02808 | 3874.9264 | -- | -- | 0.26946 | 22.0247 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.479 | 0.407 | -- | 278.388 | 0 | 0 | 61.77 | 0.134 | 0.41549 | 0.13855 | 11.37 | 0.5489
03:00 | 2695 | 8.7808 | 0.14175 | 0.236 | 0.001 | 0.02525 | 3874.8197 | -- | -- | 0.27004 | 21.7559 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.478 | 0.404 | -- | 278.389 | 0 | 0 | 61.77 | 0.133 | 0.4271 | 0.13855 | 11.42 | 0.53823
03:30 | 2695 | 8.7808 | 0.14175 | 0.236 | 0.001 | 0.02525 | 3874.8197 | -- | -- | 0.27004 | 21.7559 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.478 | 0.404 | -- | 278.389 | 0 | 0 | 61.77 | 0.133 | 0.4271 | 0.13855 | 11.42 | 0.53823
04:00 | 2695 | 9.2167 | 0.14364 | 0.255 | 0.001 | 0.02234 | 3874.7228 | -- | -- | 0.26985 | 21.5125 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.478 | 0.406 | -- | 278.39 | 0 | 0 | 61.77 | 0.137 | 0.4416 | 0.13855 | 11.44 | 0.5277
04:30 | 2695 | 9.2167 | 0.14364 | 0.255 | 0.001 | 0.02234 | 3874.7228 | -- | -- | 0.26985 | 21.5125 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.478 | 0.406 | -- | 278.39 | 0 | 0 | 61.77 | 0.137 | 0.4416 | 0.13855 | 11.44 | 0.5277
05:00 | 2695 | 9.6808 | 0.11907 | 0.267 | 0.001 | 0.01937 | 3874.7066 | -- | -- | 0.27007 | 21.4719 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.478 | 0.405 | -- | 278.391 | 0 | 0 | 61.77 | 0.156 | 0.45176 | 0.13855 | 11.39 | 0.51732
05:30 | 2695 | 9.6808 | 0.11907 | 0.267 | 0.001 | 0.01937 | 3874.7066 | -- | -- | 0.27007 | 21.4719 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.478 | 0.405 | -- | 278.391 | 0 | 0 | 61.77 | 0.156 | 0.45176 | 0.13855 | 11.39 | 0.51732
06:00 | 2695 | 10.0611 | 0.10962 | 0.283 | 0.001 | 0.01734 | 3874.7602 | -- | -- | 0.26982 | 21.6065 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.478 | 0.405 | 111.89 | 278.392 | 0 | 0 | 61.77 | 0.149 | 0.45756 | 0.14145 | 11.34 | 0.50651
06:30 | 2695 | 10.0611 | 0.10962 | 0.283 | 0.001 | 0.01734 | 3874.7602 | -- | -- | 0.26982 | 21.6065 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.478 | 0.405 | 111.89 | 278.392 | 0 | 0 | 61.77 | 0.149 | 0.45756 | 0.14145 | 11.34 | 0.50651
07:00 | 2695 | 10.1349 | 0.10962 | 0.312 | 0.001 | 0.01488 | 3874.8185 | -- | -- | 0.26508 | 21.7529 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.478 | 0.404 | -- | 278.394 | 0 | 0 | 61.77 | 0.143 | 0.44596 | 0.16895 | 11.34 | 0.49864
07:30 | 2695 | 10.1349 | 0.10962 | 0.312 | 0.001 | 0.01488 | 3874.8185 | -- | -- | 0.26508 | 21.7529 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.478 | 0.404 | -- | 278.394 | 0 | 0 | 61.77 | 0.143 | 0.44596 | 0.16895 | 11.34 | 0.49864
08:00 | 2695 | 10.1229 | 0.11151 | 0.337 | 0.001 | 0.01292 | 3874.8681 | -- | -- | 0.26267 | 21.8779 | 362.187 | 0.40868 | 0.00111 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.478 | 0.407 | -- | 278.395 | 0 | 0 | 61.77 | 0.124 | 0.41549 | 0.18069 | 11.41 | 0.51617
08:30 | 2695 | 10.1229 | 0.11151 | 0.337 | 0.001 | 0.01292 | 3874.8681 | -- | -- | 0.26267 | 21.8779 | 362.187 | 0.40868 | 0.00111 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.478 | 0.407 | -- | 278.395 | 0 | 0 | 61.77 | 0.124 | 0.41549 | 0.18069 | 11.41 | 0.51617
09:00 | 2695 | 9.9997 | 0.11718 | 0.334 | 0.001 | 0.0106 | 3874.9096 | -- | -- | 0.26066 | 21.9824 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.477 | 0.406 | -- | 278.39 | 0 | 0 | 61.77 | 0.111 | 0.40388 | 0.16632 | 11.51 | 0.53412
09:30 | 2695 | 9.9997 | 0.11718 | 0.334 | 0.001 | 0.0106 | 3874.9096 | -- | -- | 0.26066 | 21.9824 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.477 | 0.406 | -- | 278.39 | 0 | 0 | 61.77 | 0.111 | 0.40388 | 0.16632 | 11.51 | 0.53412
10:00 | 2695 | 9.8585 | 0.11907 | 0.341 | 0.001 | 0.00959 | 3874.9431 | -- | -- | 0.25925 | 22.067 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.477 | 0.405 | -- | 278.385 | 0 | 0 | 61.77 | 0.133 | 0.38792 | 0.14517 | 11.52 | 0.55308
10:30 | 2695 | 9.8585 | 0.11907 | 0.341 | 0.001 | 0.00959 | 3874.9431 | -- | -- | 0.25925 | 22.067 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.477 | 0.405 | -- | 278.385 | 0 | 0 | 61.77 | 0.133 | 0.38792 | 0.14517 | 11.52 | 0.55308
11:00 | 2695 | 9.7063 | 0.12474 | 0.339 | 0.001 | 0.00982 | 3874.9523 | -- | -- | 0.25924 | 22.0901 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | 0.006 | 0.477 | 0.408 | -- | 278.381 | 0 | 0 | 61.77 | 0.143 | 0.40388 | 0.12623 | 11.5 | 0.57434
11:30 | 2695 | 9.7063 | 0.12474 | 0.339 | 0.001 | 0.00982 | 3874.9523 | -- | -- | 0.25924 | 22.0901 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | 0.006 | 0.477 | 0.408 | -- | 278.381 | 0 | 0 | 61.77 | 0.143 | 0.40388 | 0.12623 | 11.5 | 0.57434
12:00 | 2695 | 9.552 | 0.13608 | 0.324 | 0.001 | 0.00981 | 3874.9965 | -- | -- | 0.25954 | 22.2018 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.475 | 0.408 | -- | 278.376 | 0 | 0 | 61.77 | 0.138 | 0.41694 | 0.12172 | 11.51 | 0.59866
12:30 | 2695 | 9.552 | 0.13608 | 0.324 | 0.001 | 0.00981 | 3874.9965 | -- | -- | 0.25954 | 22.2018 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.475 | 0.408 | -- | 278.376 | 0 | 0 | 61.77 | 0.138 | 0.41694 | 0.12172 | 11.51 | 0.59866
13:00 | 2695 | 9.3925 | 0.17955 | 0.316 | 0.001 | 0.01037 | 3875.033 | -- | -- | 0.25959 | 22.2943 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.475 | 0.405 | -- | 278.372 | 0 | 0 | 61.77 | 0.149 | 0.41549 | 0.13571 | 11.58 | 0.56152
13:30 | 2695 | 9.3925 | 0.17955 | 0.316 | 0.001 | 0.01037 | 3875.033 | -- | -- | 0.25959 | 22.2943 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.475 | 0.405 | -- | 278.372 | 0 | 0 | 61.77 | 0.149 | 0.41549 | 0.13571 | 11.58 | 0.56152
14:00 | 2695 | 9.2171 | 0.16821 | 0.318 | 0.001 | 0.01076 | 3875.0641 | -- | -- | 0.25948 | 22.373 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.47 | 1.022 | 0.006 | 0.475 | 0.409 | -- | 278.367 | 0 | 0 | 61.77 | 0.152 | 0.40098 | 0.15056 | 11.54 | 0.63674
14:30 | 2695 | 9.2171 | 0.16821 | 0.318 | 0.001 | 0.01076 | 3875.0641 | -- | -- | 0.25948 | 22.373 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.47 | 1.022 | 0.006 | 0.475 | 0.409 | -- | 278.367 | 0 | 0 | 61.77 | 0.152 | 0.40098 | 0.15056 | 11.54 | 0.63674
15:00 | 2695 | 9.0482 | 0.14931 | 0.318 | 0.001 | 0.01218 | 3875.0876 | -- | -- | 0.25897 | 22.4325 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.43 | 1.016 | 0.006 | 0.475 | 0.404 | -- | 278.362 | 0 | 0 | 61.77 | 0.152 | 0.41549 | 0.12557 | 11.39 | 0.63674
15:30 | 2695 | 9.0482 | 0.14931 | 0.318 | 0.001 | 0.01218 | 3875.0876 | -- | -- | 0.25897 | 22.4325 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.43 | 1.016 | 0.006 | 0.475 | 0.404 | -- | 278.362 | 0 | 0 | 61.77 | 0.152 | 0.41549 | 0.12557 | 11.39 | 0.63674
16:00 | 2695 | 8.871 | 0.14364 | 0.322 | 0.001 | 0.013 | 3875.1251 | -- | -- | 0.25919 | 22.5276 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.474 | 0.404 | -- | 278.358 | 0 | 0 | 61.77 | 0.152 | 0.39518 | 0.15536 | 11.21 | 0.63674
16:30 | 2695 | 8.871 | 0.14364 | 0.322 | 0.001 | 0.013 | 3875.1251 | -- | -- | 0.25919 | 22.5276 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.474 | 0.404 | -- | 278.358 | 0 | 0 | 61.77 | 0.152 | 0.39518 | 0.15536 | 11.21 | 0.63674
17:00 | 2695 | 8.6965 | 0.15309 | 0.301 | 0.001 | 0.01356 | 3875.1608 | 65.372 | 25.7771 | 0.259 | 22.6181 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.475 | 0.404 | -- | 278.353 | 0 | 0 | 61.77 | 0.143 | 0.40969 | 0.1282 | 11.12 | 0.63674
17:30 | 2695 | 8.6965 | 0.15309 | 0.301 | 0.001 | 0.01356 | 3875.1608 | 65.372 | 25.7771 | 0.259 | 22.6181 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.475 | 0.404 | -- | 278.353 | 0 | 0 | 61.77 | 0.143 | 0.40969 | 0.1282 | 11.12 | 0.63674
18:00 | 2695 | 8.5427 | 0.13608 | 0.302 | 0.001 | 0.01449 | 3875.1992 | -- | -- | 0.25929 | 22.7158 | 362.187 | 0.40165 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.475 | 0.404 | 111.89 | 278.348 | 0 | 0 | 61.77 | 0.144 | 0.42274 | 0.12363 | 11.14 | 0.63674
18:30 | 2695 | 8.5427 | 0.13608 | 0.302 | 0.001 | 0.01449 | 3875.1992 | -- | -- | 0.25929 | 22.7158 | 362.187 | 0.40165 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.475 | 0.404 | 111.89 | 278.348 | 0 | 0 | 61.77 | 0.144 | 0.42274 | 0.12363 | 11.14 | 0.63674
19:00 | 2695 | 8.446 | 0.11529 | 0.299 | 0.001 | 0.01562 | 3875.2162 | -- | -- | 0.26191 | 22.7592 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.475 | 0.403 | -- | 278.344 | 0 | 0 | 61.77 | 0.145 | 0.4358 | 0.12428 | 11.17 | 0.63674
19:30 | 2695 | 8.446 | 0.11529 | 0.299 | 0.001 | 0.01562 | 3875.2162 | -- | -- | 0.26191 | 22.7592 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.475 | 0.403 | -- | 278.344 | 0 | 0 | 61.77 | 0.145 | 0.4358 | 0.12428 | 11.17 | 0.63674
20:00 | 2695 | 8.3677 | 0.1323 | 0.294 | 0.001 | 0.01692 | 3875.2177 | -- | -- | 0.26582 | 22.7631 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.474 | 0.407 | -- | 278.339 | 0 | 0 | 61.77 | 0.144 | 0.44596 | 0.12493 | 11.21 | 0.63214
20:30 | 2695 | 8.3677 | 0.1323 | 0.294 | 0.001 | 0.01692 | 3875.2177 | -- | -- | 0.26582 | 22.7631 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.474 | 0.407 | -- | 278.339 | 0 | 0 | 61.77 | 0.144 | 0.44596 | 0.12493 | 11.21 | 0.63214
21:00 | 2695 | 8.2909 | 0.14931 | 0.294 | 0.001 | 0.0178 | 3875.1989 | -- | -- | 0.26798 | 22.715 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.474 | 0.406 | -- | 278.334 | 0 | 0 | 61.77 | 0.143 | 0.45756 | 0.1282 | 11.24 | 0.62756
21:30 | 2695 | 8.2909 | 0.14931 | 0.294 | 0.001 | 0.0178 | 3875.1989 | -- | -- | 0.26798 | 22.715 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.474 | 0.406 | -- | 278.334 | 0 | 0 | 61.77 | 0.143 | 0.45756 | 0.1282 | 11.24 | 0.62756
22:00 | 2695 | 8.2276 | 0.13797 | 0.285 | 0.001 | 0.01832 | 3875.147 | -- | -- | 0.26902 | 22.5833 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.474 | 0.403 | -- | 278.33 | 0 | 0 | 61.77 | 0.14 | 0.46934 | 0.13021 | 11.24 | 0.62365
22:30 | 2695 | 8.2276 | 0.13797 | 0.285 | 0.001 | 0.01832 | 3875.147 | -- | -- | 0.26902 | 22.5833 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.474 | 0.403 | -- | 278.33 | 0 | 0 | 61.77 | 0.14 | 0.46934 | 0.13021 | 11.24 | 0.62365
23:00 | 2695 | 8.1453 | 0.11907 | 0.279 | 0.001 | 0.01863 | 3875.09 | -- | -- | 0.26983 | 22.3993 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | 0.006 | 0.474 | 0.404 | -- | 278.325 | 0 | 0 | 61.77 | 0.132 | 0.47943 | 0.13293 | 11.24 | 0.61912
23:30 | 2695 | 8.1453 | 0.11907 | 0.279 | 0.001 | 0.01863 | 3875.09 | -- | -- | 0.26983 | 22.3993 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | 0.006 | 0.474 | 0.404 | -- | 278.325 | 0 | 0 | 61.77 | 0.132 | 0.47943 | 0.13293 | 11.24 | 0.61912

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 17 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.96
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.22
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.41
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.11
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.05
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 62.66
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.45
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
17/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99
17/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 62.66
17/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 17 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/04/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.1
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.005
17/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 115.53
17/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 212.195
17/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 02:30:00 | 100
17/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 15:00:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
jueves, 17 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
17/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 652.72 | 652.72 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 380.43 | 380.43 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
17/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
17/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
17/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
17/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59709.09 | 59709.09 | 0 | m3
17/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31388.73 | 30430.68 | 0 | m3
17/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
17/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
17/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 694.32 | 694.32 | 0 | m3
17/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 814.9 | 814.9 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
17/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2069.77 | 2069.77 | 0 | m3
17/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
17/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
17/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
17/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
17/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
17/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 524.42 | 550.34 | 25.915 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 17 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 17/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1053.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6980.2623
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6539.5386
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7026.0647
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7015.7343
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 100750.79
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 603228
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 117047
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 67335
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 341.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 318.13
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 298.42
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2137653.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 323609.06
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1485356.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 224860.94
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 898892.6291
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 910497.8141
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 914289.5533
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 17627.0804
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 258585
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1700662
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 22864.73
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23402.27
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23123.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18430.01
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18430.01
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13488.52
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13724.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 164821.279
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 17 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
17/04/2025 00:00 | 871.6 | 2986.71 | 101.21 | 101.21 | 0 | 496.22 | 10096 | 23221 | 4131.9923 | 4419.8601 | 4414.1525 | 4421.6007 | 2690 | 6777.4826 | 7063
17/04/2025 01:00 | 871.7 | -- | 103.34 | 103.34 | 0 | 508.97 | 10266 | 23331 | 4159.9052 | 4429.871 | 4423.7762 | 4431.1405 | 2690 | 6789.653 | 7058.4
17/04/2025 02:00 | 871.9 | -- | 105.38 | 105.38 | 0 | 507 | 10295 | 23254 | 4246.9406 | 4479.5326 | 4473.1926 | 4480.9593 | 2690 | 6787.69 | 7054.1
17/04/2025 03:00 | 871.7 | -- | 106.48 | 106.48 | 0 | 507.98 | 10297 | 23367 | 4288.044 | 4500.143 | 4493.8454 | 4501.9234 | 2690 | 6802.608 | 7049.8
17/04/2025 04:00 | 871.5 | -- | 106.08 | 106.08 | 0 | 507 | 10299 | 23216 | 4177.2179 | 4481.8882 | 4475.1389 | 4483.3145 | 2690 | 6797.897 | 7046
17/04/2025 05:00 | 872.9 | -- | 106.17 | 106.17 | 0 | 506.02 | 10301 | 23235 | 4155.1941 | 4472.0734 | 4465.4068 | 4473.6572 | 2690 | 6790.438 | 7042.9
17/04/2025 06:00 | 872.5 | -- | 106.23 | 106.23 | 0 | 507.98 | 10256 | 23253 | 4114.9151 | 4449.8924 | 4442.807 | 4450.927 | 2690 | 6793.971 | 7045.1
17/04/2025 07:00 | 874 | -- | 106.02 | 106.02 | 0 | 506.02 | 10211 | 23238 | 4186.6402 | 4445.5742 | 4438.8062 | 4447.2755 | 2690 | 6799.4675 | 7048.4
17/04/2025 08:00 | 873.1 | -- | 105.51 | 105.51 | 0 | 507 | 10166 | 23202 | 4146.3608 | 4418.486 | 4412.8548 | 4420.0699 | 2680 | 6806.141 | 7099.2
17/04/2025 09:00 | 869.7 | -- | 104.93 | 104.93 | 0 | 507.98 | 10121 | 23192 | 4090.6532 | 4391.5939 | 4390.5796 | 4393.924 | 2670 | 6794.756 | 7152.9
17/04/2025 10:00 | 864 | -- | 104.2 | 104.2 | 0 | 507.98 | 10062 | 23102 | 4050.8453 | 4369.6094 | 4372.4136 | 4372.9599 | 2670 | 6788.082 | 7150.8
17/04/2025 11:00 | 858.9 | -- | 103.36 | 103.36 | 0 | 505.04 | 9948 | 22625 | 4108.3198 | 4395.3236 | 4401.2848 | 4400.1656 | 0 | 6798.2895 | 7148.6
17/04/2025 12:00 | 857.1 | -- | 102.78 | 102.78 | 0 | 505.04 | 9835 | 22729 | 4071.6919 | 4371.1796 | 4377.7119 | 4375.9041 | 0 | 6786.905 | 7145.8
17/04/2025 13:00 | 855.3 | -- | 102.63 | 102.63 | 0 | 506.02 | 9728 | 22784 | 4032.2372 | 4350.7652 | 4356.8424 | 4355.1758 | 0 | 0 | 7143.6
17/04/2025 14:00 | 854.8 | -- | 102.42 | 102.42 | 0 | 506.02 | 9727 | 22956 | 4032.2372 | 4356.4579 | 4360.8433 | 4359.6512 | 0 | 0 | 7142.2
17/04/2025 15:00 | 854.9 | -- | 102.62 | 102.62 | 0 | 505.04 | 9726 | 22792 | 4123.0415 | 4400.8198 | 4406.583 | 4405.3478 | 2590 | 0 | 7140.1
17/04/2025 16:00 | 855.6 | -- | 103.3 | 103.3 | 0 | 494.26 | 9713 | 22691 | 4156.1363 | 4419.6636 | 4425.8305 | 4423.4852 | 2590 | 0 | 7139.7
17/04/2025 17:00 | 857.6 | 2971.93 | 103.59 | 103.59 | 0 | 501.12 | 9692 | 22665 | 4039.0678 | 4396.6976 | 4398.6893 | 4399.4591 | 2590 | 0 | 7139.1
17/04/2025 18:00 | 861.6 | 2987.19 | 103.45 | 103.45 | 0 | 502.1 | 9670 | 22872 | 3924.3553 | 4318.1808 | 4316.8335 | 4318.6653 | 2590 | 0 | 7139.1
17/04/2025 19:00 | 788.8 | 2987.19 | 101.04 | 101.04 | 0 | 506.02 | 9634 | 22773 | 3871.5923 | 4270.2858 | 4266.0118 | 4268.0222 | 2590 | 0 | 7138.9
17/04/2025 20:00 | 790.2 | 2980.24 | 99.21 | 99.21 | 0 | 502.1 | 9597 | 22645 | 3893.8519 | 4301.889 | 4297.3698 | 4301.9417 | 2590 | 0 | 7139
17/04/2025 21:00 | 790.8 | 2986.5 | 98.51 | 98.51 | 0 | 502.1 | 9561 | 22735 | 3909.1625 | 4300.9075 | 4295.964 | 4298.8792 | 2590 | 0 | 7138.9
17/04/2025 22:00 | 790.6 | 2979.09 | 99.15 | 99.15 | 0 | 504.06 | 9614 | 22639 | 3900.565 | 4301.6926 | 4296.2883 | 4299.4682 | 2590 | 0 | 7138.7
17/04/2025 23:00 | 790.8 | 2988.34 | 101 | 101 | 0 | 502.1 | 9745 | 22768 | 3976.0586 | 4353.9062 | 4348.9487 | 4353.8803 | 2590 | 0 | 7138.5

## TEMP_AMB
jueves, 17 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
17/04/2025 00:00 | 18.8 | 22.57 | 22.57 | 20.9 | 20.9 | 22.3 | 22.3 | 18.4 | 36.83 | 19 | 21.8 | 24.89 | 18.75 | 18.7 | 19.6533 | 25.01
17/04/2025 01:00 | 17.9 | 22.38 | 22.38 | 20.7 | 20.7 | 22.2 | 22.2 | 18.4 | 32.91 | 18.8 | 21.4 | 24.53 | 18.6 | 18.8 | 20.0246 | 24.93
17/04/2025 02:00 | 18.2 | 22.42 | 22.42 | 20.5 | 20.5 | 22.19 | 22.19 | 18.3 | 33.45 | 18.5 | 20.7 | 24.16 | 18.35 | 18.8 | 20.0226 | 24.41
17/04/2025 03:00 | 18 | 22.4 | 22.4 | 20.2 | 20.2 | 22.1 | 22.1 | 18.2 | 33.17 | 18.5 | 21.3 | 23.86 | 18.35 | 18.7 | 19.9343 | 23.86
17/04/2025 04:00 | 17.1 | 22.51 | 22.51 | 20 | 20 | 21.91 | 21.91 | 18.2 | 33.19 | 18.6 | 20.5 | 23.6 | 18.4 | 19.1 | 19.853 | 23.56
17/04/2025 05:00 | 16.8 | 22.46 | 22.46 | 20 | 20 | 21.88 | 21.88 | 18.1 | 33.35 | 18.6 | 21.1 | 23.37 | 18.15 | 19 | 20.0307 | 23.53
17/04/2025 06:00 | 16.8 | 22.27 | 22.27 | 20.1 | 20.1 | 21.75 | 21.75 | 18 | 33.3 | 18.8 | 19.9 | 23.1 | 18.3 | 18.9 | 20.0668 | 23.71
17/04/2025 07:00 | 17.7 | 22.24 | 22.24 | 20.2 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 19.6 | 33.31 | 18.9 | 20.4 | 23.05 | 18.15 | 18.9 | 20.132 | 24.11
17/04/2025 08:00 | 21.9 | 23.5 | 23.5 | 20.8 | 20.8 | 21.69 | 21.69 | 20.4 | 34.48 | 19.8 | 21.7 | 23.41 | 18.15 | 19.1 | 20.8316 | 25.21
17/04/2025 09:00 | 24.7 | 25.88 | 25.88 | 22.4 | 22.4 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 36.52 | 20.6 | 23 | 24.21 | 18.85 | 19.8 | 22.2859 | 26.32
17/04/2025 10:00 | 27.5 | 28.38 | 28.38 | 24.6 | 24.6 | 21.68 | 21.68 | 20.9 | 38.39 | 21.2 | 23.9 | 25.22 | 19.512 | 21.1 | 23.4522 | 28.04
17/04/2025 11:00 | 29.7 | 28.09 | 28.09 | 27.4 | 27.4 | 22.1 | 22.1 | 20.4 | 35.2 | 20.9 | 24.2 | 26.31 | 21.25 | -- | 24.0133 | 29.79
17/04/2025 12:00 | 31.6 | 27.17 | 27.17 | 28.6 | 28.6 | 22.71 | 22.71 | 20.6 | 34.81 | 21.1 | 23.7 | 27.44 | 19.85 | -- | 24.6055 | 30.42
17/04/2025 13:00 | 30.9 | 26.67 | 26.67 | 25.2 | 25.2 | 22.83 | 22.83 | 20.2 | 35.56 | 22.2 | 23.9 | 28.28 | 20.65 | -- | 25.6262 | 31.23
17/04/2025 14:00 | 30.4 | 25.65 | 25.65 | 24.1 | 24.1 | 23.02 | 23.02 | 21.2 | 34.91 | 22.6 | 24.5 | 28.33 | 20.5 | -- | 26.1572 | 30.73
17/04/2025 15:00 | 28.9 | 25.15 | 25.15 | 23.1 | 23.1 | 23.61 | 23.61 | 20.2 | 34.74 | 22 | 24.2 | 28.76 | 22.5 | 22.9 | 26.7995 | 29.81
17/04/2025 16:00 | 28.2 | 24.91 | 24.91 | 23.2 | 23.2 | 23.94 | 23.94 | 20.4 | 34.1 | 21.6 | 23.7 | 29.01 | 20.95 | 22.4 | 26.7875 | 27.86
17/04/2025 17:00 | 26.2 | 25.01 | 25.01 | 26.7 | 26.7 | 24.38 | 24.38 | 20.1 | 34.49 | 21.3 | 23.7 | 26.46 | 20.562 | 22.3 | 26.0237 | 25.57
17/04/2025 18:00 | 23.2 | 23.53 | 23.53 | 22.2 | 22.2 | 24.02 | 24.02 | 19.7 | 34.09 | 20.2 | 20.4 | 22.55 | 20 | 21 | 24.9297 | 24.72
17/04/2025 19:00 | 23.8 | 22.51 | 22.51 | 21.9 | 21.9 | 23.4 | 23.4 | 21.2 | 33.45 | 19.6 | 19.9 | 21.94 | 19.85 | 20.1 | 23.8858 | 24.54
17/04/2025 20:00 | 22.3 | 22 | 22 | 21.2 | 21.2 | 22.81 | 22.81 | 20.2 | 33.18 | 19.7 | 19.6 | 21.36 | 20.25 | 19.6 | 23.0076 | 24.54
17/04/2025 21:00 | 21.3 | 21.96 | 21.96 | 21.1 | 21.1 | 22.37 | 22.37 | 20.4 | 33.26 | 19.8 | 21.2 | 20.83 | 19.4 | 19.2 | 22.3201 | 24.54
17/04/2025 22:00 | 20.1 | 22.51 | 22.51 | 21.3 | 21.3 | 21.89 | 21.89 | 20.1 | 33.99 | 19 | 21.7 | 21.09 | 19.364 | 19.2 | 21.8232 | 24.54
17/04/2025 23:00 | 20.2 | 23.37 | 23.37 | 21 | 21 | 21.54 | 21.54 | 19.7 | 35.05 | 18.8 | 20.4 | 21.11 | 19.45 | 19.4 | 21.4328 | 24.54

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 17 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
17/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1898.93 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00
17/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 17/04/2025 06:00 | 18/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 17 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
17/04/2025 | 00:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.58 | 11.38 | 8.686 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.9421 | 12.5 |  |  |  | 10.726 | 10.745 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 01:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.39 | 10.67 | 8.076 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.951 | 12.5 |  |  |  | 9.758 | 9.878 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 01:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.69 | 9.37 | 8.047 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 3.5143 | 12.5 |  |  |  | 9.71 | 9.086 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 02:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.86 | 9.28 | 7.937 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 4.1522 | 12.5 |  |  |  | 9.398 | 8.587 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 02:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.35 | 9.31 | 7.727 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 4.5843 | 12.5 |  |  |  | 9.376 | 8.455 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 03:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.83 | 8.12 | 7.508 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.9401 | 12.5 |  |  |  | 9.134 | 8.323 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 03:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.63 | 7.24 | 7.188 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.7855 | 12.5 |  |  |  | 9.224 | 8.611 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 04:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.13 | 5.45 | 7.124 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 4.2439 | 12.5 |  |  |  | 9.143 | 8.434 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 04:30 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 6.06 | 6.93 | 7.04 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.0502 | 12.5 |  |  |  | 8.405 | 8.394 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 05:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 7.11 | 7.062 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 4.7723 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 8.477 | 8.244 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 0 | 0
17/04/2025 | 05:30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 6.08 | 7.533 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 | 7 | 9 | 2.441 | 0 | 0 | 0.8 | 5.9309 | 12.5 | 0 | 0 | 0.584 | 8.475 | 8.64 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 0 | 1.18
17/04/2025 | 06:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.95 | 2.66 | 7.736 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.4 | 3.364 | 7 | 9 | 64.119 | 0 | 2.76 | 14.8 | 5.8151 | 12.5 | 0.55475 | 2.1974 | 12.139 | 8.917 | 8.875 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 2.76 | 14.863
17/04/2025 | 06:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 6.86 | 2.39 | 7.604 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 162.4 | 145.636 | 7 | 9 | 346.04 | 0 | 107.74 | 52.8 | 5.2982 | 12.5 | 99.6344 | 97.9896 | 46.24 | 9.141 | 8.839 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 107.74 | 36.697
17/04/2025 | 07:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 6.22 | 2.96 | 7.366 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 420.3 | 380 | 7 | 9 | 698.501 | 2.7884 | 244.33 | 129.4 | 4.2423 | 12.5 | 346.482 | 350.306 | 91.075 | 9.151 | 8.951 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 244.33 | 55.787
17/04/2025 | 07:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.84 | 6.23 | 3.79 | 6.284 | 9 | 9 | 9 | 9 | 696.1 | 614.545 | 8 | 9 | 902.738 | 21.816 | 392.13 | 293.9 | 4.1544 | 12.5 | 634.4242 | 663.1346 | 176.774 | 8.246 | 8.318 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 392.13 | 85.61
17/04/2025 | 08:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 6.77 | 3.51 | 6.484 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 918.6 | 749.8 | 8 | 10 | 987.853 | 110.5967 | 527.61 | 671 | 6.8493 | 12.5 | 907.2832 | 903.9238 | 403.265 | 7.669 | 7.894 | 486.3475 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 527.61 | 109.794
17/04/2025 | 08:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 503.91 | 6.04 | 4.7 | 6.844 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 945.5 | 856.364 | 9 | 10 | 1014.563 | 163.7485 | 660.46 | 942.4 | 7.6216 | 12.5 | 946.2351 | 939.1103 | 890.923 | 8.483 | 8.787 | 486.3475 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 660.46 | 175.298
17/04/2025 | 09:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 695.1 | 5.06 | 4.26 | 7.098 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 958.2 | 915.636 | 11 | 11 | 1016.6 | 205.9752 | 801.61 | 966.6 | 6.8374 | 12.5 | 965.7839 | 953.5603 | 934.284 | 7.982 | 8.905 | 489.5471 | 511.9447 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 801.61 | 274.366
17/04/2025 | 09:30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 394.59 | 6.56 | 4.05 | 8.037 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 967.2 | 980 | 10 | 11 | 1016.579 | 306.9617 | 908.65 | 967.4 | 5.2193 | 12.5 | 974.668 | 957.8506 | 936.94 | 8.762 | 9.612 | 463.9499 | 470.3492 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 908.65 | 473.685
17/04/2025 | 10:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 824.37 | 6.86 | 4.51 | 9.961 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 965.3 | 967.556 | 11 | 12 | 1006.236 | 332.6351 | 992.03 | 968.9 | 6.2444 | 12.5 | 976.9978 | 957.2578 | 937.16 | 9.31 | 9.749 | 460.7502 | 486.3475 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 992.03 | 780.696
17/04/2025 | 10:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 577.8 | 7.27 | 5.18 | 9.963 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 968.9 | 978.545 | 10 | 12 | 1005.46 | 535.4041 | 1060.3 | 967.2 | 7.6578 | 12.5 | 977.6216 | 951.2004 | 935.355 | 9.593 | 10.285 | 486.3475 | 486.3475 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 1060.3 | 933.072
17/04/2025 | 11:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 503.14 | 7.9 | 4.98 | 10.293 | 9 | 9 | 9 | 9 | 964 | 978.909 | 11 | 11 | 1002.376 | 884.4538 | 1108.65 | 964.9 | 6.1232 | 12.5 | 995.4012 | 883.627 | 932.329 | 9.396 | 10.626 | 486.3475 | 486.3475 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 1108.65 | 928.427
17/04/2025 | 11:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 511.73 | 7.8 | 6.81 | 11.096 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 962.1 | 981.091 | 10 | 11 | 1002.156 | 1065.611 | 1134.78 | 963.4 | 6.328 | 12.5 | 1013.9251 | 946.3786 | 931.107 | 9.623 | 10.751 | 486.3475 | 438.3526 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 1134.78 | 930.01
17/04/2025 | 12:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 416.56 | 8.7 | 6.31 | 10.657 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 962.8 | 967.636 | 10 | 11 | 1004.04 | 732.7062 | 1138.42 | 963.7 | 7.0582 | 12.5 | 1014.1037 | 951.6609 | 930.398 | 9.918 | 11.141 | 486.3475 | 438.3526 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 1138.42 | 931.119
17/04/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 420.63 | 9.69 | 7.09 | 10.029 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 965.8 | 972.727 | 11 | 12 | 1008.991 | 734.3015 | 1123.62 | 966.2 | 9.8323 | 12.5 | 1013.7833 | 952.4364 | 936.092 | 10.658 | 11.276 | 489.5471 | 438.3526 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 1123.62 | 934.53
17/04/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 393.72 | 10 | 7.21 | 10.134 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 964 | 975.6 | 11 | 12 | 1013.205 | 967.1597 | 1082.68 | 968 | 10.8704 | 12.5 | 1010.9901 | 945.6435 | 940.183 | 10.516 | 11.508 | 486.3475 | 438.3526 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 1082.68 | 935.292
17/04/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 402.94 | 10.15 | 6.98 | 9.485 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 974.2 | 976 | 11 | 12 | 1016.847 | 663.4813 | 1021.43 | 969.5 | 11.2107 | 12.5 | 1007.1551 | 943.4136 | 937.175 | 10.475 | 11.322 | 486.3475 | 451.1513 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 1021.43 | 937.177
17/04/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 404.89 | 9.98 | 6.74 | 10.073 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 970.4 | 970.909 | 11 | 12 | 1015.444 | 473.481 | 940.41 | 965.3 | 10.4619 | 12.5 | 1000.3251 | 951.4459 | 933.496 | 10.665 | 11.461 | 486.3475 | 502.3457 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 940.41 | 932.705
17/04/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 366.17 | 10.36 | 6.58 | 9.354 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 963.6 | 949.091 | 11 | 11 | 1002.457 | 412.4538 | 837.61 | 951 | 9.557 | 12.5 | 993.0019 | 951.029 | 922.923 | 10.743 | 11.534 | 486.3475 | 463.9499 | 486.3475 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 837.61 | 918.259
17/04/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 581.3 | 10.72 | 6.24 | 9.072 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 940.4 | 918.909 | 10 | 12 | 979.5 | 356.3871 | 718.03 | 926.1 | 10.7865 | 12.5 | 977.3753 | 939.7624 | 899.239 | 10.641 | 11.247 | 460.7502 | 438.3526 | 460.7502 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 718.03 | 880.131
17/04/2025 | 15:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 611.06 | 11.01 | 7.39 | 9.533 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 905.5 | 868.545 | 11 | 12 | 923.903 | 360.6294 | 583.8 | 874.6 | 8.8568 | 12.5 | 951.0703 | 910.8339 | 842.151 | 10.594 | 11.225 | 460.7502 | 438.3526 | 460.7502 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 583.8 | 808.812
17/04/2025 | 16:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 352.48 | 11.04 | 7.04 | 8.815 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 736.8 | 748 | 11 | 11 | 797.947 | 296.4349 | 445.71 | 777.5 | 8.924 | 12.5 | 857.1877 | 834.507 | 743.794 | 10.688 | 11.346 | 460.7502 | 438.3526 | 470.3492 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 445.71 | 672.571
17/04/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 352.79 | 10.87 | 6.79 | 8.585 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 452.2 | 467.364 | 10 | 11 | 473.199 | 180.0556 | 298.65 | 526.8 | 10.2237 | 12.5 | 590.974 | 574.3228 | 473.154 | 10.81 | 11.454 | 460.7502 | 476.7485 | 476.7485 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 298.65 | 337.377
17/04/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 10.68 | 8.32 | 9.373 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 191.1 | 199.091 | 10 | 11 | 128.815 | 179.9112 | 147.96 | 130.7 | 10.7628 | 12.5 | 296.7707 | 276.0581 | 120.795 | 9.93 | 11.35 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 147.96 | 52.335
17/04/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 11.06 | 7.86 | 10.095 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 12.545 | 9 | 11 | 3.846 | 112.4337 | 10.73 | 0.3 | 10.3139 | 12.5 | 63.5992 | 47.2897 | 0.417 | 9.88 | 10.922 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 10.73 | 0.045
17/04/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 11.17 | 7.39 | 9.16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.132 | 74.3864 | 0 | 0 | 10.7486 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 9.759 | 10.327 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 292.2144 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 10.86 | 7.58 | 8.54 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.043 | 47.3703 | 0 | 0 | 11.5717 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 10.217 | 10.61 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 191.5355 | 189.0799 | 383.9585 | 383.9585 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 7.31 | 9.028 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.284 | 6.865 | 0 | 0 | 11.6678 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 10.486 | 11.411 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 176.802 | 176.802 | 383.9585 | 383.9585 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 7.61 | 10.293 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 12.0639 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 10.901 | 12.37 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 262.7474 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 9.71 | 7.8 | 10.371 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 9.7967 | 12.5 |  |  |  | 11.414 | 12.222 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 275.0253 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 20:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 9.23 | 7.8 | 9.445 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 6.3542 | 12.5 |  |  |  | 11.495 | 12.044 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 275.0253 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 21:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 8.96 | 7.63 | 9.969 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.1674 | 12.5 |  |  |  | 10.938 | 11.591 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 275.0253 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 9.33 | 7.66 | 11.369 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.681 | 12.5 |  |  |  | 11.395 | 11.553 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 147.335 | 147.335 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.52 | 8.69 | 10.253 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 3.8949 | 12.5 |  |  |  | 11.182 | 11.347 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 216.0913 | 245.5583 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.52 | 8.86 | 11.245 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.9327 | 12.5 |  |  |  | 11.947 | 11.804 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 287.3032 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5 | 8.72 | 10.958 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.024 | 12.5 |  |  |  | 11.534 | 11.586 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 287.3032 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
17/04/2025 | 23:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.42 | 9.29 | 10.246 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 3.7138 | 12.5 |  |  |  | 11.658 | 11.458 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 287.3032 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585
18/04/2025 | 00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.15 | 9.46 | 9.827 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.6824 | 12.5 |  |  |  | 11.647 | 10.982 | 460.7502 | 486.3475 | 476.7485 | 0 | 0 | 287.3032 | 294.67 | 383.9585 | 383.9585

## CALOR_ÚTIL
jueves, 17 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
17/04/2025 | 00:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 280.66 | 28.74 | 3.08 | 344.48
17/04/2025 | 01:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 277.79 | 28.74 | 3.08 | 341.61
17/04/2025 | 01:30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 282.55 | 28.74 | 3.08 | 347.37
17/04/2025 | 02:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 280.41 | 28.74 | 3.08 | 345.23
17/04/2025 | 02:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 278.53 | 28.74 | 3.08 | 342.35
17/04/2025 | 03:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 277.25 | 28.74 | 3.08 | 341.07
17/04/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 266.27 | 28.74 | 3.08 | 328.09
17/04/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 275.98 | 28.74 | 3.08 | 337.8
17/04/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276.12 | 28.74 | 3.08 | 338.94
17/04/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276.93 | 28.74 | 3.08 | 339.75
17/04/2025 | 05:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 268.09 | 28.74 | 3.08 | 327.91
17/04/2025 | 06:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 277.15 | 28.74 | 3.08 | 336.97
17/04/2025 | 06:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 261.74 | 28.74 | 3.08 | 324.56
17/04/2025 | 07:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 278.45 | 28.74 | 3.08 | 341.27
17/04/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 285.11 | 28.74 | 3.08 | 347.93
17/04/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.98 | 28.74 | 3.08 | 349.8
17/04/2025 | 08:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 279.69 | 28.74 | 3.08 | 341.51
17/04/2025 | 09:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 284.71 | 28.74 | 3.08 | 346.53
17/04/2025 | 09:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 283.65 | 28.74 | 3.08 | 343.47
17/04/2025 | 10:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 282.79 | 28.74 | 3.08 | 342.61
17/04/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 277.63 | 28.74 | 3.08 | 340.45
17/04/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.33 | 28.74 | 3.08 | 349.15
17/04/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 291.92 | 28.74 | 3.08 | 354.74
17/04/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 284.77 | 28.74 | 3.08 | 347.59
17/04/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 285.98 | 28.74 | 3.08 | 347.8
17/04/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 283.14 | 28.74 | 3.08 | 344.96
17/04/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 283.31 | 28.74 | 3.08 | 345.13
17/04/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 281.44 | 28.74 | 3.08 | 343.26
17/04/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 278.63 | 28.74 | 3.08 | 340.45
17/04/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 280.62 | 28.74 | 3.08 | 342.44
17/04/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 275.74 | 28.74 | 3.08 | 337.56
17/04/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 269.86 | 28.74 | 3.08 | 331.68
17/04/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276 | 28.74 | 3.08 | 338.82
17/04/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 270.9 | 28.74 | 3.08 | 333.72
17/04/2025 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 271.35 | 28.74 | 3.08 | 332.17
17/04/2025 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 275.58 | 28.74 | 3.08 | 336.4
17/04/2025 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 286.22 | 28.74 | 3.08 | 348.04
17/04/2025 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 282.61 | 28.74 | 3.08 | 344.43
17/04/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 28.74 | 3.08 | 346.02
17/04/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 281.53 | 28.74 | 3.08 | 344.35
17/04/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.4 | 28.74 | 3.08 | 349.22
17/04/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 279.61 | 28.74 | 3.08 | 342.43
17/04/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.23 | 28.74 | 3.08 | 349.05
17/04/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 288.9 | 28.74 | 3.08 | 351.72
17/04/2025 | 22:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 281.43 | 28.74 | 3.08 | 342.25
17/04/2025 | 23:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 281.5 | 28.74 | 3.08 | 342.32
17/04/2025 | 23:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 285.87 | 28.74 | 3.08 | 343.69
18/04/2025 | 00:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 287.92 | 28.74 | 3.08 | 345.74
EJEC MWh |  | 726 | 0 | 0 | 0 | 6722.735 | 689.76 | 73.92 | 8212.415

## FLUJOS
jueves, 17 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/04/2025 | 00:30 | 0 | 17.5506 | -35.2965 | -37.3556 | 25.2458 | 0 | 50.0113 | -58.7179 | 48.5785 | 24.6812 | 24.1278 | 13.32 | -34.111 |  |  |  | 12.6901 | 119.5198 | 3.0906 | 3.0613 | 5.1428 |  | 8.2301 | 3.0928 |  |  | -105.36 |  |  | -13.32 |  | 4.65 | 0.199 | -35.13 | -34.99 | -82 | 35.66 | 35.96 | 8.8903 | 12.3973 | 56.0215 | 57.8749 | 14.7215 | -39.384 | -39.1935 | 6.3301 | 5.5697 |  | 71.5342 | -7.3284 | -38.1866 | -183.6642 | 5.0471 | -14.7 | -15.7 | 44.9239 | 43.7451 | -4.0944 |  | -33.3485 | 5.4681 | 6.5496 | 4.3461 | 220.4351 | -13.5502 | -13.7333 | -16.3907 | 256.6465 |  | -122.929 |  | 72.1921 | 22.16 | 24.84 | 51.72 | 57.06 | -61.0803 | -61.4821 | 133.2033 | 133.6806 | 30.8029 | -35.384 | -35.2015 | -9.1421 | -47.5074 |  |  | 94.1 | 51 | -13.97 | 47.374 | 47.9475 | 48.1336 | -42.7665 | -42.5157 | -24.3192 | 30.7059 | -26.9511 | 12.6644 | 28.5 | 56.91 | 38.6792 | 36.6257 | -29.25 |  | 47.6957 | 47.3372 | -72.1644 | -0.0002 | -17.9011 | -83 | -81.4 | 31.0721 | 37.2162 | 42.7525 | 52.7527 | 36.95 | -3.72 | 58.0905 | 71.4691 | -23.55 | -23.75 | 94.21 | 60.44 | 71.9273 | 69.3091 | -55.5966 | -54.6545 | 145.5536 | 106.7973 | 102.3857 | 103.572 | 72.395 | 58.082 | -28.531 | 28.6287 | 107.299 |  | -28.1531 | -26.4481 | 21.9563 | -18.5616 | -17.0689 | 152.124 | -69.1148 | -69.9699 | -16.9655 |  |  | 92.3 | 12.2093 | -85.5749 | -37.5891 | -37.1244 | 6.4419 | -54.9961 | 18.4766 | 24.9656 |  |  | 40.0497 | 41.3053 | 40.3161 | 59.447 | 59.7819 | -152.7202 | 57.0205 | 56.8833 | -114.4476 | -102.1519 | -27.8306 |  | 13.1673 |  |  | 15.3 | -48.6638 | 10.5196 |  | 3.663 | 11.132 | 19.54 | 104.7427 | 115.8508 | 14.9 | 88.4697 | 25 | -18.4737 |  | 2.7241 | 1.5966 |  |  | -14.7447 | -27.2209 | 25.8242 | 41.8479 | 100.4879 | 59.2603 | -143.7319 | -19.3261 | 34.6701 | -36.7656 |  |  |  |  | 225.8499 | 221.6879 | 275.7 | -272.2755 | -526.5323 | 528.064 | 528.6484 | -211.3815 | -210.2117 | -57.7675 | -49.8515 | 73.2701 | 72.933 |  |  | 73.4145 | 72.6784 | -19.5316 | -18.9588 | 118.05 | 118.35 | 51.1 | 51.3 | 21.8849 | 25.28 |  | 109.5635 | 109.3553 |  | 2.9 | -62.4 | -61.9 |  |  | -514.7574 |  | 417.1886 | 335.4314 |  |  |  |  | -221.9986 | -337.2437 | 94.3237 | 91.3154 | 149.7096 | -407.4219 | 226.8284 | -182.183 | 183.4204 | -8.2797 |  | 25.76 | 6.1 | 6.093 | -25.2 | 8.08 |  | -8.3482 | -47.2862 | -13.1243 | 42.7 | 44.568 | 46.447 | 10.2844 | 12.2991 | 48.4038 | 48.1422 | 47.4767 |  | -1.6 | 21.8308 | 5.97 |  | -45.0617 | 77.3552 | 58.6653 | -44.115 | -75.8404 | 48.1726 | 26.7304 | -5.4 | 6 |  | 180.8976
17/04/2025 | 01:00 | 0 | 17.1124 | -34.2617 | 8.9355 | 24.6202 |  | 48.917 | -80.6361 | 46.5705 | 23.3053 | 22.801 | 8.88 | -30.432 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.0853 | 164.071 | 3.4698 | 3.6352 | 6.3144 |  | 8.2605 | 6.4523 |  |  | -109.92 |  |  | -6.66 | 28.6 | 5.498 | 0.201 | -42.31 | -42.03 | -71.93 | 42.73 | 42.36 | 8.6734 | 12.6205 | 54.6511 | 55.7078 | 18.7607 | -45.948 | -46.7368 | 28.1298 | 30.1688 |  | 73.4097 | -4.1876 | -20.5389 | -217.8998 | 4.0546 | -14.6 | -15.7 | 52.905 | 51.8939 | -3.6495 |  | -36.9394 | 4.3654 | 6.3143 | 4.2817 | 256.8437 | -22.6447 | -22.8889 | 18.8028 | 279.2402 |  | -131.1261 |  | 67.3021 | 22.01 | 23.49 | 48.01 | 54.58 | -64.5631 | -65.099 | 144.9506 | 143.8848 | 31.7705 | -47.7522 | -48.1411 | -9.0358 | -59.7238 |  |  | 69.1 | 73.1 | -12.99 | 32.1566 | 32.1903 | 32.9747 | -42.2321 | -42.8264 | -23.0101 | 32.3134 | -26.083 | 12.6654 | 23.4 | 57.9 | 37.2729 | 35.3073 | -28.32 |  | 60.3287 | 59.5464 | -90.7907 | -0.0001 | -17.2385 | -75.9 | -76.7 | 31.6818 | 35.4584 | 39.9346 | 50.4089 | 35.4 | -3.37 | 57.4695 |  | -23.67 | -23.91 | 91.07 | 57.97 | 87.9455 | 87.8182 | -55.7984 | -55.6 | 148.3672 | 111.2648 | 106.5303 | 107.9918 | 78.5774 | 63.6739 | -28.144 | -4.2014 | 109.8067 |  | -27.99 | -26.5481 | 14.9379 | -11.235 | -11.1216 | 175.164 | -72.4317 | -73.7332 | -24.6004 |  |  | 111.8 | 11.6014 | -70.0108 | -39.5984 | -38.618 | 8.2477 | -61.7339 | 28.2466 | 25.3309 |  |  | 37.9216 | 37.9172 | 36.4759 | 64.6381 | 63.9683 | -160.4232 | 57.7505 | 57.5864 | -115.0507 | -103.2188 | -27.8306 |  | 13.4676 |  |  | 14.51 | -53.4938 | 10.4859 | -15.434 | 1.109 | 11.0832 | 17.11 | 104.5618 | 118.4335 | 14.71 | 86.5842 | 24.9 | -19.7452 |  | 3.2838 | 1.4926 |  |  | -14.3886 | -27.4406 | 26.4834 | 42.4362 | 105.0125 | 63.6546 | -148.9904 | -18.6957 | 35.2995 | -34.4238 | 11.9615 |  |  |  | 227.7312 | 225.5686 | 285.8 | -285.0169 | -555.9752 | 554.4198 | 552.721 | -216.3839 | -213.9556 | -56.9249 | -49.5523 | 70.4585 | 70.811 |  |  | 73.6342 | 72.8103 | -14.5027 | -14.2794 | 121.74 | 121.5 | 50.1 | 49.7 | 21.8422 | 24.16 |  | 109.0388 | 110.007 | 13.9 | 0 | -63.5 | -63.6 |  | 1.29 | -544.34 |  | 404.0847 | 335.4314 |  |  |  |  | -219.4973 | -325.3133 | 87.9722 | 90.0066 | 141.3311 | -395.0118 | 223.6492 | -170.6228 | 171.4286 | -9.4662 |  | 25.92 |  | 6.174 | -26 | 7.68 |  | -8.4062 | -47.7836 | -13.5332 | 44.7 | 47.031 | 47.537 | 10.2962 | 12.2754 | 45.913 | 46.3481 | 46.1818 |  | 0.4 | 22.775 | 5.66 |  | -43.4061 | 77.2658 | 57.6318 | -41.9993 | -75.1426 | 48.7189 | 25.8389 | -8.3 | 7.6 |  | 205.424
17/04/2025 | 01:30 | 0 | 16.7288 | -33.5901 | 8.6926 | 24.6143 |  | 48.8784 | -81.9271 | 44.9754 | 22.6653 | 22.4668 | 8.88 | -29.671 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 11.945 | 164.1236 | 3.5902 | 3.4966 | 5.6663 |  | 8.4009 | 6.0234 |  |  | -108.97 |  |  | -8.88 |  | 4.408 | 0.197 | -41.14 | -41.26 | -72.85 | 41.23 | 41.61 | 8.3065 | 13.0392 | 52.7486 | 55.0963 | 20.0351 | -46.7518 | -46.3595 | 32.5228 | 30.4059 |  | 72.0701 | -4.7111 | -25.75 | -215.3182 | 5.0243 | -14.8 | -15.9 | 51.6208 | 51.186 | -3.588 |  | -38.511 | 4.3377 | 6.0088 | 4.22 | 254.4633 | -23.1941 | -23.3467 | 14.9985 | 272.552 |  | -96.8485 |  | 65.7852 | 21.96 | 20.77 | 46.49 | 57.62 | -65.6348 | -65.099 | 145.5542 | 145.4153 | 34.1378 | -40.8509 | -40.5601 | -9.2957 | -64.3627 |  |  | 56.8 | 82 | -12.87 | 33.2921 | 32.9006 | 33.1732 | -40.6063 | -39.5869 | -22.2464 | 29.78 | -25.8137 | 12.208 | 20.29 | 57.11 | 35.8667 | 33.989 | -27.31 |  | 64.4755 | 63.6934 | -111.5601 | -0.0001 | -16.5402 |  | -71.9 | 31.3797 | 34.2865 | 38.9953 | 48.0652 | 33.9 | -3.83 | 56.2005 | 110.6863 | -21.9 | -21.87 | 84.5 | 53.51 | 112.5636 | 111.2909 | -48.7018 | -47.0909 | 159.9487 | 122.4462 | 118.0872 | 119.443 | 74.6758 | 61.0413 | -28.148 | -1.3764 | 126.4589 |  | -27.7853 | -26.1281 | 19.1001 | 19.8748 | 18.8231 | 72.24 | -64.1034 | -64.9905 | -21.4726 |  |  | 1 | 11.2087 | -8.2179 | -39.2328 | -37.8094 | 6.848 | -58.9006 | 19.4042 | 25.2147 |  |  | 40.6464 | 39.9675 | 39.1881 | 65.9778 | 64.6381 | -160.4232 | 50.8537 | 50.9737 | -113.9748 | -101.2369 | -27.8306 |  | 13.1673 |  |  | 14.06 | -53.9596 | 10.4388 |  | 4.526 | 10.8658 | 18.03 | 104.683 | 115.5231 |  | 86.877 | 24.9 | -19.6368 |  | 3.2907 | 1.4173 |  |  |  | -26.6312 | 25.1119 | 41.0076 | 102.0518 | 62.4261 | -150.3623 | -18.0928 | 35.174 | -32.9802 | 11.8815 |  |  | 13.353 | 232.5015 | 232.6186 | 285 | -285.1068 | -562.2712 | 568.4962 | 560.9448 | -217.3928 | -220.373 | -54.6185 | -47.4161 | 73.2359 | 73.3726 | -172.1893 |  | 74.3813 | 73.0849 | -13.5723 | -12.9728 | 118.54 | 118.3 | 51.7 | 51.8 | 21.8422 | 24.08 | -327.5925 | 109.9218 | 109.723 | 13.9 | 1.2 | -62.9 | -63.1 |  |  | -550.801 | -170.4228 | 400.8694 | 335.4314 | -5.0237 | -330.72 | 327.3873 | -139.2119 | -219.4973 | -319.9805 | 86.6532 | 87.9637 | 142.2437 | -387.7034 | 222.6216 | -165.807 | 169.0031 | -6.7745 |  | 26.72 | 6.298 | 6.3 | -26.16 | 8.16 |  | -8.7297 | -47.3442 | -13.5943 | 45.4 | 48.033 | 50.589 |  | 12.2939 | 48.0228 | 47.9579 | 46.9064 |  | -0.6 | 22.6227 | 5.57 |  | -41.3923 | 73.4886 | 55.4155 | -41.1517 | -72.651 | 46.6833 | 26.0506 | -7.4 | 6.5 |  | 203.5275
17/04/2025 | 02:00 | 0 | 16.3926 |  | 8.3845 | 24.3528 |  |  | -79.3899 | 44.0202 | 22.1113 | 21.6975 | 13.32 | -29.594 |  |  |  | 12.8513 | 160.9016 | 3.179 | 3.7335 | 5.4925 |  | 7.9132 | 6.621 |  |  | -106.94 | 0 |  | -13.32 | 28.6 | 4.223 | 0.192 | -36.41 | -36.39 | -80.45 | 36.39 | 36.52 | 7.7107 | 13.2089 | 51.7461 | 53.7483 | 19.8537 | -41.1255 | -41.5143 | 7.4225 | 6.6755 |  | 73.1417 | -7.8518 | -42.4874 | -181.5379 | 3.754 | -14.4 | -15.5 | 48.0323 | 46.189 | -3.6168 |  | -32.002 | 4.4199 | 1.9732 | 3.9761 | 221.3812 | -25.7881 | -26.0323 | 26.1594 | 244.6906 |  | -79.8028 |  | 63.7793 | 21.31 | 20.36 | 44.07 | 54.69 | -64.6971 | -66.3046 | 145.2487 | 145.5653 | 33.4219 | -31.7241 | -31.5921 | -10.0969 | -57.3138 |  |  | 64.9 | 71.7 | -12.34 | 37.1623 | 36.752 | 36.7173 | -35.1756 | -34.7953 | -28.1101 | 32.5817 | -31.4555 | 12.0383 | 19.19 | 54.03 | 34.9292 | 33.11 | -26.63 |  | 56.932 | 56.4685 | -101.9901 | -0.0001 | -16.2173 |  |  | 31.1984 | 33.1146 | 35.7078 | 46.8933 | 32.86 | -3.18 | 56.7675 |  | -21.62 | -21.79 | 81.47 | 52.91 | 105.7273 | 100.7091 | -49.8764 | -48.3364 | 152.5976 | 112.954 | 108.7842 | 111.2746 | 95.0128 | 80.0126 | -26.916 | -13.6668 | 137.3015 |  | -27.4344 | -24.9075 | 0 | 23.6559 | 23.5399 | 161.34 | -75.7942 | -77.1958 | -40.9904 |  |  | 114.1 | 10.9306 | -1.0335 | -37.452 | -36.5214 | 6.0286 | -77.6983 | 33.8298 | 24.3929 |  |  | 40.0521 | 39.7892 | 38.2795 | 63.6334 | 65.8103 | -166.9539 | 51.0049 | 50.8871 | -120.7339 | -108.2607 | -27.8306 |  | 13.4749 |  |  | 15.13 | -52.5164 | 10.3589 |  | 4.414 | 10.9009 | 18.4 | 109.5319 | 122.1214 |  | 86.3945 | 26.4 | -17.9593 |  | 3.5856 | 1.3636 |  |  |  | -25.0058 | 25.2438 | 38.3186 | 100.565 | 59.9073 | -142.9974 | -17.9059 | 33.8808 | -32.667 | 12.9816 |  |  | 14 | 228.8853 | 226.0088 | 285.8 | -284.1786 | -565.538 | 564.1906 | 567.0227 | -213.7986 | -213.7751 | -59.4011 | -52.0351 | 75.1818 | 73.553 |  |  | 71.8544 | 70.9865 | -12.1439 | -11.7181 | 119.38 | 119.06 | 50.7 | 51.4 |  | 24.48 | -321.3645 | 103.3524 | 103.147 | 13.9 | 0.1 | -61.2 | -62 | 2.0503 | 1.8145 | -556.2341 | -178.5712 | 387.553 | 328.0473 | 2.5846 | -317.324 | 317.3807 | -135.0633 | -214.3651 | -312.6138 | 90.3901 | 85.9935 | 137.0355 | -381.3821 | 217.3693 | -161.8822 | 163.2597 | -7.3019 |  | 25.36 | 6.375 | 6.366 | -25.52 | 8.08 |  | -8.3787 | -49.3065 | -13.6522 | 46.3 | 49.917 | 47.436 |  |  | 47.2379 | 47.9197 | 48.4355 |  | 0.2 | 23.0602 | 5.35 |  | -47.2273 | 77.7892 | 59.6266 | -47.0936 | -76.7043 | 50.6465 | 25.1805 | -7.8 | 6.8 |  | 202.0329
17/04/2025 | 02:30 | 0 |  | -32.9558 | 8.1476 | 24.1815 |  | 47.7769 | -80.1692 | 43.2732 | 22.0733 | 21.4086 | 17.76 | -29.15 |  | 16.56 |  | 12.8459 | 161.3208 | 3.311 | 3.4364 | 5.3572 |  | 8.3441 | 6.0207 |  |  | -104.08 |  |  | -17.76 | 26.4 | 4.774 | 0.197 | -38.28 | -38.43 | -72.39 | 38.91 | 38.82 | 7.6024 | 13.2113 | 50.4069 | 52.4904 | 19.7279 | -45.0103 | -44.5421 | 28.4025 | 27.3028 |  | 68.0513 | -4.7111 | -27.6321 | -202.1053 | 1.9923 | -14.4 | -15.2 | 51.8976 | 51.1582 | -3.6826 |  | -35.7037 | 3.6242 | 5.9775 | 4.0083 | 242.4695 | -27.9244 | -28.1686 | 18.9661 | 254.4399 |  | -76.4522 |  | 62.452 | 21.83 | 19.76 | 41.62 | 53.76 | -65.3669 | -65.099 | 146.3891 | 146.7889 | 34.2415 | -29.9977 | -29.6636 | -10.6236 | -56.1938 |  |  | 61.3 | 69.4 | -11.86 | 36.6146 | 36.112 | 36.9189 | -38.3551 | -37.5608 | -24.4936 | 32.3535 | -28.4126 | 11.8154 | 16.68 | 53.04 |  |  | -26.14 |  | 56.0493 | 56.1147 | -102.3656 | -0.0001 | -16.0547 |  |  |  | 31.9427 | 34.2988 | 45.7214 | 31.82 | -2.78 | 55.674 | 101.1983 | -22.87 | -23.07 | 82.33 | 52.64 | 102.7091 | 100.8909 | -50.2482 | -49.2455 | 149.9456 | 111.7951 | 106.8681 | 109.3506 | 72.273 | 58.4926 | -28.035 | -7.7094 | 133.4886 |  | -27.2968 | -25.7087 | 20.924 | 32.9949 | 31.4162 | 46.128 | -64.3462 | -65.862 | -19.7693 |  |  | 1 | 10.9075 | 18.2797 | -38.0849 | -37.3579 | 5.6679 | -57.2563 | 17.355 | 25.1151 |  |  | 39.1619 | 39.9347 | 38.6849 | 64.8056 | 64.3032 | -162.7675 | 52.2611 | 52.1728 | -118.3016 | -106.2546 | -27.8306 |  | 13.0745 |  |  | 15.99 | -51.0135 | 10.3297 |  | 4.395 | 10.7794 | 17.64 | 109.1137 | 119.0982 | 14.08 | 86.2384 | 26.8 | -18.9319 |  | 3.785 | 1.304 |  |  |  | -25.2419 | 23.9519 | 39.7471 | 100.0153 | 61.2829 | -146.3165 | -17.7583 | 34.469 | -31.3758 |  |  |  |  | 226.9057 | 227.6977 | 277 | -275.3283 | -557.0265 | 558.1749 | 553.9641 | -217.7971 | -215.5048 | -57.9313 | -51.0777 | 71.9669 | 72.4855 |  |  | 70.3053 | 69.4374 | -11.9818 | -12.1385 | 121.4 | 121.16 | 50.5 | 50.8 | 21.9255 | 24.16 | -322.9324 | 105.1607 | 105.7722 | 13.3 | 1.1 | -61.8 | -61.4 | 1.9553 |  | -542.3679 | -169.5923 | 394.4248 | 327.0305 | -2.9394 | -321.2847 | 321.8738 | -132.0613 | -213.1314 | -316.3333 | 87.1 | 87.7258 | 137.9093 | -384.5002 | 217.3356 | -165.2062 | 163.7643 | -7.9364 |  | 27.12 | 6.376 | 6.365 | -26 | 8 |  | -8.1437 | -48.751 | -13.9727 | 46.1 | 48.255 | 47.806 |  |  | 47.6328 | 47.4051 | 48.255 |  | 0 | 23.2358 | 5.33 |  | -46.8484 | 77.0362 | 58.5897 | -46.525 | -74.7404 | 50.0627 | 24.7986 | -7.1 | 7.2 |  | 204.9561
17/04/2025 | 03:00 | 0 |  |  | 8.1199 | 23.3931 |  | 47.2528 | -82.5877 | 42.2668 | 21.4753 | 21.0334 | 17.76 | -29.266 |  | 15.732 |  | 12.9436 | 168.0206 | 2.9917 | 2.8123 | 4.9259 |  | 7.8762 | 6.9312 |  |  | -102.45 |  |  | -17.76 | 28.6 | 3.87 | 0.191 | -36.04 | -38.19 | -75.02 | 38.92 | 38.7 | 7.7695 | 13.1794 | 50.5931 | 52.4139 | 17.974 | -44.4744 | -45.031 | 9.1933 | 13.1004 |  | 67.3815 | -7.3284 | -39.1402 | -174.798 | -0.5441 | -13.6 | -14.6 | 51.688 | 48.5822 | -3.6589 |  | -31.9068 | 3.9237 | 5.9653 | 3.9191 | 218.7566 | -30.1523 | -30.3354 | 37.7504 | 239.4132 |  | -80.9613 |  | 61.4641 | 21.6 | 18.73 | 41.33 | 55.39 | -63.2236 | -62.8217 | 143.3127 | 144.6857 | 34.6621 | -29.2312 | -29.539 | -10.5191 | -55.5039 |  |  | 60.2 | 67.3 | -11.71 | 36.454 | 36.1124 | 36.4828 | -35.9953 | -35.8625 | -28.0096 | 34.2079 | -33.6447 | 11.3048 | 15.55 | 51.36 | 34.4604 | 32.2311 | -26.55 |  | 55.5634 | 55.0155 | -100.8001 | -0.0002 | -16.1574 | -66.5 | -67.2 |  |  | 32.8899 | 45.1355 |  | -2.48 | 57.888 |  | -23.19 | -23.58 | 82.49 | 51.19 | 100.1636 | 97.9636 | -47.7912 | -46.6273 | 147.8316 | 111.0242 | 106.48 | 107.6492 | 101.6034 | 88.9452 | -26.232 | -25.3828 | 156.3768 |  | -26.7285 | -25.4577 | -8.4772 | 31.9261 | 29.8233 | 169.02 | -79.6781 | -80.9627 | -50.6011 |  |  | 123.3 | 10.7536 | 17.1428 | -38.6448 | -37.5232 | 5.6447 | -86.6871 | 47.3579 | 25.639 |  |  | 39.4078 | 40.1863 | 38.7081 | 61.6239 | 62.2937 | -168.6285 | 48.6799 | 49.0346 | -120.8873 | -109.6242 | -27.8306 |  | 13.0745 |  |  | 15.46 | -52.6262 | 10.5212 | -15.745 | 4.335 | 10.9967 | 16.31 | 112.1871 | 122.659 | 13.87 | 84.4562 | 27.9 | -18.7583 |  | 3.7018 | 1.3215 |  |  |  | -24.2094 | 25.5779 | 37.9825 | 98.364 | 58.911 | -144.2541 | -17.2414 | 34.1255 | -30.4073 |  |  |  |  | 232.5346 | 230.5002 | 286.6 | -285.3494 | -567.647 | 572.7132 |  | -219.0623 | -217.8029 | -55.8987 | -48.8817 | 70.1794 | 70.4725 |  |  | 72.8212 | 71.8434 | -11.6324 | -11.7816 | 122.81 | 122.62 | 48.4 | 48.3 | 21.6991 | 24.4 | -327.0209 | 107.6805 | 107.4778 |  | 0 | -62.4 | -62.5 | 2.0651 | 1.8438 | -559.8065 | -207.6611 | 394.5242 | 335.1042 | 6.4568 | -325.8401 | 325.7139 | -136.7582 | -215.7923 | -319.7656 | 88.3195 | 87.3467 | 140.185 | -385.8647 | 221.5161 | -161.5249 | 162.5713 | -8.6477 |  | 26.4 | 6.357 | 6.342 | -25.76 | 8.08 |  | -8.9067 | -48.4276 | -13.6217 | 46 | 48.125 | 48.034 |  |  | 45.7707 | 45.6712 | 47.0702 |  | -0.5 | 23.4054 | 5.18 |  | -45.7637 | 74.1923 | 55.7548 | -45.946 | -73.8089 | 48.3461 | 24.6512 | -7.7 | 8.8 |  | 203.142
17/04/2025 | 03:30 | 0 | 16.2803 | -32.5755 | 8.1865 | 23.764 |  | 47.0321 | -84.6107 |  |  | 21.034 | 17.76 | -28.41 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.048 | 171.4304 | 3.1965 | 3.3491 | 5.5164 |  | 8.5858 | 6.788 |  |  | -104.06 |  |  | -17.76 | 26.4 | 4.843 | 0.199 | -38.43 | -38.77 | -73.04 | 38.85 | 38.94 | 7.5233 | 13.1578 | 49.6123 | 51.6639 | 19.2486 | -44.8763 | -45.681 | 30.1518 | 25.2199 |  | 67.5154 | -5.2346 | -22.4811 | -192.915 | -0.995 | -12.9 | -14 | 52.7937 | 50.4877 | -3.547 |  | -33.5606 | 4.0309 | 5.8958 | 4.0372 | 234.9924 | -35.7677 | -36.1034 | 38.5206 | 242.1244 |  | -80.0016 |  | 60.3464 | 21.27 | 18.81 |  | 54.78 | -62.1519 | -62.5538 | 142.9049 | 142.8998 | 33.2806 | -24.8039 | -24.6573 | -10.0352 | -51.0763 |  |  | 68.6 | 58.7 | -11.56 | 41.2248 | 40.4885 | 40.3028 | -43.4936 | -44.0975 | -23.6953 | 38.7626 | -30.6746 | 11.5176 | 16.8 | 50.57 | 33.9917 | 31.7917 | -26.23 |  | 51.2634 | 50.8062 | -93.4739 | -0.0002 | -15.982 |  |  | 30.2701 |  | 32.4203 | 44.5496 | 31.13 | -2.66 |  | 90.0401 | -22.77 | -22.79 | 80.64 | 51.1 | 91.9455 | 89.3455 | -49.432 | -47.3182 | 140.8077 | 105.7144 | 101.7042 | 103.495 | 94.2052 | 81.0192 | -26.502 | -25.3814 | 147.6104 |  | -26.9019 | -25.4805 | 0 | 38.4467 | 35.1706 | 153.66 | -77.3256 | -78.4956 | -44.0247 |  |  | 92.6 | 10.7826 | 28.5912 | -38.9395 | -38.2696 | 7.5239 | -81.1021 | 44.9917 | 24.7249 |  |  | 39.1863 | 39.6036 | 38.7539 | 61.9588 | 63.131 | -166.9539 | 51.4166 | 50.3248 | -122.062 | -109.6719 | -27.8306 |  | 13.2625 |  |  | 14.74 | -53.4856 | 10.5419 |  | 4.491 | 11.2111 | 17.1 | 112.2559 | 124.378 | 13.68 | 85.0635 | 27.3 | -18.7488 |  | 3.4533 | 1.2769 |  |  | -14.1589 | -24.3318 | 24.1186 | 37.5623 | 99.1225 | 60.1559 | -143.5765 | -17.4302 | 34.5902 | -30.8234 |  |  |  |  | 229.4039 | 230.5106 | 285.8 | -283.2472 | -566.8502 | 565.043 | 563.9009 | -218.4575 | -217.0567 | -56.6 | -48.5889 | 73.0702 | 71.5528 |  |  | 71.8434 | 71.0085 | -10.1664 | -11.4077 | 121.09 | 122.08 | 50.6 | 50.3 | 21.5966 | 24.64 | -325.3543 | 104.9536 | 105.7566 | 13.9 | -0.5 | -62.4 | -62.5 |  |  | -557.5643 | -197.7531 | 394.0214 | 333.8819 | 5.6861 | -326.7243 | 328.718 | -136.2323 | -218.2426 | -316.95 | 84.2219 | 89.5131 | 141.5972 | -381.6039 | 220.7827 | -165.204 | 163.2755 | -8.0929 |  | 26.4 | 6.421 | 6.431 | -25.84 | 8.64 |  | -8.9921 | -48.0766 | -13.7682 | 46.3 | 52.486 | 49.408 |  |  | 47.9301 | 48.194 | 47.7234 |  | 0.5 | 23.4354 | 5.18 |  | -44.3162 | 75.2009 | 56.1527 | -44.203 | -74.1185 | 48.2092 | 25.8694 | -7.7 | 7.5 |  | 202.7749
17/04/2025 | 04:00 | 0 | 16.5086 |  | 8.2221 | 23.807 |  | 47.4722 | -87.7904 | 42.4016 | 21.5353 | 21.0061 | 15.54 | -28.428 | 26.4 | 16.56 | -24.2 | 12.4837 | 177.795 | 2.8809 | 3.4242 | 5.5603 |  | 7.8395 | 7.8484 |  |  | -103.79 |  |  | -15.54 | 26.4 | 5.14 | 0.2 | -38.82 | -38.8 | -73.64 | 39.32 | 39.7 | 7.6 | 13.18 | 49.5993 | 52.1033 | 21.5972 | -46.082 | -47.0868 | 33.3264 | 24.1344 |  | 70.8644 | -4.1876 | -26.0604 | -208.4832 | -1.4206 | -12.9 | -13.7 | 53.1666 | 52.2774 | -3.7276 |  | -38.9848 | 3.0024 | 5.9673 | 4.0087 | 249.5803 | -52.3087 | -52.2477 | 61.3746 | 236.3129 |  | -98.0672 |  | 59.9671 | 21.89 | 19.15 |  | 55.88 | -56.2578 | -56.6597 | 137.248 | 138.6152 | 32.4677 | -14.3268 | -14.5018 | -11.0942 | -34.1118 |  |  | 92.9 | 32.5 | -11.51 | 52.9879 | 51.3646 | 51.6914 | -61.8786 | -61.2474 | -22.4418 | 55.5682 | -27.9908 | 10.9039 | 16.14 | 48.3 | 33.5229 | 31.7917 | -26.15 |  | 35.6457 | 34.7097 | -57.5654 | -0.0001 | -15.9233 |  |  | 30.2261 |  | 29.6024 |  |  | -1.52 | 55.3095 |  | -23.68 | -23.88 | 82.39 | 52.01 | 59.4727 | 58.4 | -54.0062 | -49.0545 | 121.0568 | 84.4977 | 80.7663 | 83.9282 | 86.1784 | 74.2474 | -26.274 | -48.0168 | 154.0876 |  | -26.6107 | -25.1637 | 9.5755 | 38.4805 | 35.6975 | 112.176 | -77.8419 | -78.8848 | -34.8958 |  |  | 67.6 | 10.7863 | 27.6032 | -38.8176 | -37.7873 | 7.1828 | -71.97 | 34.3023 | 24.9241 |  |  | 40.1548 | 40.6916 | 39.2499 | 56.6002 | 56.2653 | -159.5859 | 55.4326 | 55.3516 | -117.1541 | -105.9285 | -27.8306 |  | 13.5677 |  |  | 15.71 | -52.4773 | 12.3845 |  | 4.602 | 11.1185 | 16.98 | 108.9006 | 118.552 |  | 82.5783 | 27.3 | -18.9772 |  | 3.7294 | 1.2733 |  |  | -14.278 | -24.6639 | 24.9279 | 38.1505 | 98.4418 | 59.7676 | -142.8712 | -17.1163 | 34.1879 | -29.6195 |  |  |  |  | 226.9789 | 228.9379 | 281.6 | -280.0074 | -560.5135 | 569.5002 | 561.5845 | -216.2294 | -214.8818 | -60.0979 | -54.5532 | 71.7116 | 72.4544 |  |  | 74.3813 | 72.8212 | -11.7619 | -11.9489 | 124.89 | 124.66 | 50.2 | 50.1 | 21.6585 |  | -327.0075 | 108.4859 | 107.3033 | 13.9 | -1.6 | -63 | -63.7 |  | 1.7298 | -550.0545 | -202.3585 | 399.072 | 334.9236 | 3.4695 | -326.6698 | 326.427 | -139.0292 | -221.2742 | -320.0476 | 87.4418 | 86.5733 | 141.1589 | -387.2837 | 224.8695 | -163.3629 | 163.1179 | -8.884 |  | 25.92 | 6.488 |  | -25.52 | 8.48 |  | -8.9647 | -49.6879 | -13.6522 | 47 | 49.08 | 49.687 | 10.278 |  | 48.0462 | 47.9487 | 46.7364 |  | 2.2 | 23.1568 | 5.18 |  | -47.13 | 78.4889 | 62.3344 | -46.8661 | -79.0218 | 51.4083 | 24.4192 | -9.1 | 8.9 |  | 200.2298
17/04/2025 | 04:30 | 0 | 16.7049 | -33.3145 |  |  |  | 47.1155 | -86.2871 | 42.2444 | 21.2854 | 21.304 | 15.54 | -28.292 | 24.2 | 16.56 | -26.4 | 12.4636 | 174.8188 | 3.1349 | 3.373 | 4.5225 |  | 8.2629 | 7.7083 |  |  | -106.46 |  |  | -15.54 | 26.4 | 4.754 | 0.198 | -40.62 | -38.57 | -71.75 | 40.85 | 41.26 | 7.5329 | 13.4562 | 50.2868 | 52.9406 | 22.3734 | -46.6178 | -45.2893 | 27.1797 | 17.5589 |  | 73.1417 | -6.8049 | -33.9258 | -198.6799 | 4.2183 | -15 | -16.2 | 54.0458 | 53.8521 | -3.6705 |  | -37.9065 | 3.3465 | 6.1977 | 4.3039 | 239.4176 | -53.8957 | -54.5976 | 67.0032 | 229.9544 |  | -99.2074 |  | 57.9513 | 20.85 | 21.79 | 42.19 | 48.52 | -57.9992 | -56.7936 | 138.2483 | 138.3915 | 31.655 | -11.7599 | -12.1011 | -9.9393 | -31.8025 |  |  | 95.5 | 30.9 | -11.2 | 52.6308 | 51.6868 | 52.055 | -63.4604 | -62.41 | -21.9843 | 59.0021 | -27.7142 | 11.4472 | 16.91 | 48.01 |  | 31.3522 | -25.8 | -3.0143 | 31.9603 | 31.5937 | -55.3747 | -0.0001 | -15.8215 |  |  | 30.1932 |  | 29.6024 | 44.5496 | 31.13 | -1.53 | 52.434 | 56.4932 | -22.76 | -22.9 | 80.95 | 52.83 | 54.2545 | 52.3273 | -56.1174 | -54.2909 | 117.7917 | 81.508 | 79.4712 | 82.6101 | 90.9388 | 78.1679 | -24.862 | -55.4867 | 159.2454 |  | -26.8329 | -26.013 | 0 | 38.5122 | 35.7367 | 164.412 | -82.3579 | -82.7812 | -43.9543 |  |  | 96.7 | 11.1071 | 28.5074 | -39.79 | -38.8451 | 9.763 | -74.8657 | 39.5353 | 24.9324 |  |  | 39.8281 | 40.3328 | 38.3389 | 56.7677 | 57.2701 | -166.1167 | 56.8831 | 56.8186 | -125.0976 | -110.1373 | -27.8306 |  | 13.4481 |  |  | 15.13 | -54.5412 | 10.3378 | -15.745 | 4.41 | 10.9941 | 16.72 | 113.55 | 127.5529 | 13.84 | 83.8733 | 27.1 | -19.6902 |  | 3.4567 | 1.2801 |  |  | -14.5227 | -25.4591 | 24.4701 | 39.9992 | 99.8527 | 60.9714 | -147.3515 | -17.6117 | 34.3146 | -31.4291 |  |  |  |  | 234.1604 | 229.9934 | 287.9 | -284.3787 | -568.0645 | 576.1636 | 571.9108 | -217.383 | -218.6065 | -60.0437 | -53.2512 | 75.8256 | 74.8227 | -175.0015 |  | 74.1726 | 73.5024 | -12.4384 | -13.0496 | 125.11 | 124.68 | 48.4 | 48.4 | 21.8422 | 24.96 | -329.6469 | 106.3661 | 106.1647 |  | 0 | -62.9 | -63.5 |  |  | -561.6322 | -207.019 | 397.7952 | 339.0851 | 7.9874 | -328.6674 | 323.1418 | -141.3775 | -218.743 | -319.1086 | 89.9274 | 89.3305 | 137.0646 | -388.2365 | 222.1658 | -166.2951 | 167.037 | -8.5956 |  | 25.28 |  |  | -24.24 | 8.24 |  | -8.9342 | -49.0745 | -13.5637 | 46.4 | 47.781 | 47.613 |  |  | 49.4652 | 49.0808 | 49.4335 |  | 1.4 | 23.129 | 5.23 |  | -49.5562 | 79.6373 | 62.0625 | -48.1547 | -78.0248 | 52.5733 | 24.9386 | -8.5 | 8.8 |  | 202.7511
17/04/2025 | 05:00 | 0 | 16.9127 | -33.7896 | 8.1381 | 23.8818 |  | 47.5977 | -85.3735 |  | 21.6093 | 21.0678 | 15.54 | -29.326 |  |  |  | 12.7303 | 173.7282 | 3.8543 | 3.9432 | 6.5432 |  | 7.8639 | 7.7337 |  |  | -105.52 |  |  | -15.54 | 28.6 | 4.791 | 0.2 | -39.95 | -40.33 | -72.46 | 40.47 | 40.71 | 7.8246 | 13.2961 | 50.824 | 52.4825 | 22.3788 | -46.082 | -46.1155 | 24.8907 | 15.9838 |  | 70.9984 | -5.758 | -33.3296 | -207.113 | 4.5135 | -14.9 | -16.1 | 53.3391 | 51.9516 | -3.6502 |  | -38.6463 | 2.94 | 6.0196 | 4.2153 | 252.0523 | -54.384 | -54.2314 | 63.7468 | 236.5012 |  | -96.1621 |  | 58.0311 | 20.76 | 21.97 |  | 48.57 | -56.5257 | -56.6597 | 134.9806 | 134.5761 | 31.8261 | -12.0475 | -12.4646 | -11.0507 | -34.474 |  |  | 91 | 35 | -11.5 | 51.6307 | 50.7574 | 51.3309 | -65.823 | -65.8446 | -21.2479 | 59.7464 | -25.7331 | 11.3392 | 17.68 | 47.75 |  |  | -26.21 | -3.0143 | 34.6338 | 34.3327 | -65.1509 | -0.0001 | -15.8426 |  |  | 30.1382 | 31.9427 | 31.0113 | 45.1355 | 31.45 | -1.98 | 51.8805 |  | -23.84 | -24.01 | 83.54 | 52.21 | 63.6182 | 63.0909 | -52.7863 | -51.3273 | 127.3453 | 89.8294 | 86.7277 | 87.3153 | 93.4798 | 81.5114 | -24.943 | -50.9948 | 163.9282 |  | -27.4125 | -25.7626 | 0 | 39.098 | 37.8753 | 126 | -78.4385 | -79.4374 | -43.3235 |  |  | 80.6 | 11.1178 | 30.4174 | -38.7725 | -37.7533 | 9.9032 | -78.7652 | 42.9122 | 24.451 |  |  | 38.8354 | 38.5758 | 37.1155 | 55.9304 | 55.5955 | -165.4468 | 54.9412 | 55.1553 | -121.4531 | -109.8465 | -27.8306 |  | 13.3797 |  |  | 14.1 | -56.537 | 10.2728 |  | 4.486 | 10.9806 | 16.56 | 112.0695 | 122.3265 |  | 83.7259 | 26.2 | -19.747 |  | 3.4444 | 1.286 |  |  |  | -25.555 | 25.0854 | 39.8312 | 99.0282 | 60.9513 | -145.2368 | -17.6191 | 35.1432 | -32.1986 | 12.3872 |  |  | 13.7308 | 236.5283 | 237.1854 | 282 | -279.8018 | -566.6043 | 569.8433 | 563.8915 | -224.8238 | -224.5636 | -56.5112 | -49.1202 | 76.3652 | 76.9022 |  |  | 75.2932 | 75.1943 | -13.7085 | -12.7293 | 123.8 | 123.65 | 50.4 | 50.3 |  | 26.16 | -333.6968 | 108.7219 | 108.5129 | 13.3 | 0.6 | -63.5 | -64.2 | 1.6306 | 1.3866 | -551.9664 | -224.3072 | 415.1783 | 344.1972 | 4.1152 | -338.2115 | 331.7834 | -141.2018 | -221.2929 | -328.1833 | 91.3074 | 88.6321 | 141.2321 | -400.1634 | 226.6381 | -172.5913 | 171.9662 | -7.9089 |  | 25.68 | 6.38 | 6.361 | -25.2 | 8.8 |  | -9.0806 | -48.2536 | -13.8567 | 45.6 | 47.614 | 46.382 |  |  | 49.4301 | 49.451 | 49.487 |  | -0.2 | 22.2566 | 5.27 |  | -44.2151 | 75.4563 | 56.2827 | -43.2672 | -73.7446 | 47.2332 | 25.3334 | -7.9 | 8 |  | 200.4374
17/04/2025 | 05:30 | 0 |  |  | 8.17 | 24.5155 |  | 48.6338 | -90.7804 | 42.8098 | 21.8573 | 21.4786 | 13.32 | -29.506 |  | 16.56 |  | 12.1309 | 183.0536 | 4.1048 | 4.1344 | 6.9895 |  | 8.4387 | 6.8497 |  |  | -108.64 |  |  | -13.32 | 28.6 | 4.438 | 0.199 | -37.4 | -37.18 | -78.95 | 37.29 | 37.54 | 7.6971 | 12.8509 | 51.4876 | 53.2746 | 22.822 | -44.0726 | -44.4052 | 6.7537 | 6.4806 |  | 76.0888 | -8.3753 | -43.4752 | -195.4837 | 2.9955 | -14.1 | -15.5 | 50.7631 | 50.2284 | -3.404 |  | -37.0768 | 3.7603 | 6.4644 | 4.2648 | 237.1288 | -52.797 | -53.0106 | 68.9313 | 230.4755 |  | -97.5139 |  | 59.8374 | 21.31 | 22.64 | 43.02 | 49.72 | -58.4011 | -58.803 | 137.229 | 137.5741 | 30.9633 | -12.0429 | -12.1735 | -10.2455 | -32.3286 |  |  | 95.2 | 29.8 | -11.31 | 53.2879 | 52.5722 | 51.6309 | -64.607 | -62.7042 | -22.4971 | 57.2914 | -27.4953 | 11.6412 | 18.86 | 47.26 | 34.4604 | 32.2311 | -26.39 | -3.0143 | 32.2487 | 31.5839 | -57.0073 | -0.0001 | -16.1455 |  | -67.3 | 29.8361 |  | 31.9506 | 46.3074 | 32.45 | -1.97 | 52.5285 | 56.3645 | -23.47 | -23.83 | 85.23 | 53.2 | 57.0727 | 56.7818 | -55.6 | -54.2 | 125.1504 | 86.8503 | 82.837 | 83.6997 | 95.4177 | 83.2106 | -24.357 | -56.2239 | 158.3444 |  | -27.4609 | -25.3931 | 0 | 32.7046 | 30.9291 | 156.732 | -81.7418 | -81.8532 | -45.756 |  |  | 108.3 | 11.4153 | 16.2266 | -39.1189 | -38.2416 | 7.8528 | -82.8884 | 39.5784 | 25.1815 |  |  | 37.9696 | 38.3145 | 36.681 | 58.7772 | 58.2748 | -171.8102 | 57.8088 | 58.0478 | -122.0279 | -109.1438 | -27.8306 |  | 13.2625 |  |  | 13.37 | -57.809 | 10.6358 |  | 4.35 | 10.9235 | 15.55 | 111.8191 | 123.4941 |  | 82.632 | 26 | -19.7073 |  | 3.8503 | 1.3352 |  |  |  | -26.4337 | 24.2065 | 40.4194 | 100.8415 | 60.1273 | -147.6743 | -18.0692 | 33.984 | -32.1866 | 11.4689 |  |  | 13 | 235.1197 | 236.799 | 280.8 | -282.3091 | -564.4188 | 567.5365 | 558.3997 | -222.3996 | -221.0642 | -56.4753 | -48.3009 | 76.3675 | 77.0396 |  |  | 76.2271 | 75.9963 | -14.9685 | -14.8267 | 123 | 121.64 | 49.9 | 48.6 | 21.9255 | 26.96 | -340.4465 | 108.4027 | 109.0843 | 14.5 | 1 | -64.6 | -64.8 |  | 1.7742 | -550.1122 | -205.3556 | 410.7576 | 341.4288 | 0.6625 | -335.9119 | 338.1053 | -141.645 | -221.3885 | -327.531 | 92.3398 | 92.1915 | 147.9093 | -398.5972 | 226.4166 | -172.6853 | 173.3712 | -7.8293 |  | 25.28 | 6.274 | 6.25 | -24.96 | 8.88 |  | -9.3156 | -48.0491 | -13.6797 | 43 | 46.607 | 44.221 | 10.3097 | 12.3391 | 50.2899 | 49.9031 | 50.5314 |  | -0.2 | 22.4832 | 5.49 |  | -42.6124 | 74.9199 | 56.227 | -43.6055 | -74.7505 | 47.8406 | 26.1653 | -7.9 | 7.7 |  | 200.8907
17/04/2025 | 06:00 | 0 |  | -36.0492 | 8.3794 | 24.6577 |  | 49.4258 | -95.8195 |  |  | 21.8871 | 11.1 | -28.696 | 24.2 |  | -24.2 | 12.5152 | 193.6818 | 4.5322 | 4.7205 | 7.2741 |  | 8.756 | 7.2136 |  |  | -107.49 |  |  | -11.1 | 26.4 | 5.973 | 0.207 | -38.21 | -38.31 | -73.37 | 38.9 | 38.51 | 7.3806 | 12.9454 | 53.1853 | 54.9839 | 24.2073 | -49.0291 | -48.3983 | 32.0975 | 28.8644 |  | 75.9549 | -4.1876 | -21.0044 | -246.2827 | 1.8751 | -13.5 | -14.9 | 56.3198 | 54.5091 | -2.9858 |  | -48.227 | 2.813 | 6.959 | 4.6757 | 291.9705 | -59.6331 | -59.9689 | 65.3672 | 258.4782 |  | -99.6142 |  | 57.9313 | 21.42 | 22.94 | 43.02 | 48.63 | -53.3107 | -52.507 | 134.2421 | 133.8179 | 33.3121 | -15.9225 | -16.3904 | -8.2242 | -44.8118 |  |  | 70.3 | 51.3 | -11.38 | 44.8235 | 44.5096 | 44.5875 | -80.1996 | -79.2483 | -11.924 | 62.9327 | -16.0802 | 11.8142 | 18.28 | 51.95 | 34.4604 |  | -26.14 | -3.0143 | 45.5264 | 45.2798 | -93.3832 | -0.0001 | -15.862 | -66.5 | -64.6 | 30.2371 | 33.7006 | 35.7078 | 48.0652 | 33.45 | -3.11 | 53.001 |  | -22.85 | -22.82 | 84.9 | 51.13 | 90.8182 | 90.7455 | -40.906 | -40.4 | 147.3072 | 114.045 | 108.4981 | 111.2321 | 93.4549 | 78.02 | -24.422 | -55.3187 | 145.4292 |  | -27.7142 | -26.026 | -14.9285 | 30.796 | 29.3466 | 162.876 | -73.4078 | -74.0144 | -42.0208 |  |  | 106.1 | 11.4068 | 10.4375 | -38.8629 | -37.9024 | 10.1284 | -72.8177 | 32.061 | 24.6585 |  |  | 35.3128 | 35.6615 | 34.2327 | 52.5813 | 51.744 | -128.2715 | 43.0164 | 42.7769 | -87.5615 | -72.0131 | -27.8306 |  | 13.1673 |  |  | 11.24 | -52.9624 | 12.4221 |  | 4.715 | 11.0042 | 14.96 | 74.0273 | 88.111 |  | 79.3321 | 24.2 | -18.6503 |  | 3.4357 | 1.3696 |  |  |  | -25.6193 | 25.8508 | 39.9152 | 96.7066 | 56.4531 | -135.5918 | -17.9261 | 33.7272 | -32.4354 | 10.9946 |  |  | 12.3448 | 233.6635 | 229.4639 | 288.3 | -286.2299 | -565.9222 | 569.7258 | 562.79 | -220.2074 | -216.9493 | -56.4825 | -49.151 | 73.6401 | 73.4866 |  | -172.5851 | 73.5244 | 72.6784 | -10.173 | -11.2449 | 124.83 | 124.72 | 49.1 | 49.2 | 21.9042 | 25.92 | -333.8846 | 111.5257 | 111.3286 | 14.5 | 0.7 | -62.9 | -63.1 |  |  | -554.2185 | -186.9403 | 407.4975 | 340.7223 | -2.7813 | -335.8159 | 332.2975 | -140.6639 | -223.6987 | -324.7813 | 91.5683 | 91.4345 | 143.6755 | -397.9859 | 226.3126 | -170.3607 | 169.9678 | -8.0682 |  | 26.16 | 6.43 | 6.39 | -25.52 | 9.12 |  | -9.9321 | -48.1346 | -14.2382 | 45.5 | 48.5 | 47.909 |  |  | 47.6421 | 48.3135 | 47.352 |  | 1.1 | 23.2093 | 5.26 |  | -42.1151 | 77.3717 | 56.7724 | -41.3319 | -76.0038 | 48.12 | 26.3536 | -7.9 | 9.5 |  | 200.786
17/04/2025 | 06:30 | 0 |  |  | 8.4857 | 25.1199 |  | 49.6443 | -95.3602 | 39.9382 | 20.4614 | 19.8593 | 13.32 | -30.157 | 26.4 |  | -26.4 | 12.5699 | 193.6004 | 4.1496 | 4.0017 | 6.3318 |  | 8.1815 | 7.287 |  |  | -106.39 |  |  | -13.32 | 28.6 | 6.188 | 0.208 | -32.39 | -32.89 | -82.79 | 32.78 | 32.84 | 6.6231 | 13.2035 | 52.1382 | 54.1757 | 24.4249 | -43.1349 | -43.3095 | 7.8427 | 7.769 |  | 79.0359 | -7.8518 | -43.0197 | -219.8202 | 0.5118 | -12.4 | -13.9 | 50.394 | 48.7324 | -3.4777 |  | -43.2138 | 1.3601 | 7.5403 | 5.2091 | 265.6941 | -49.1348 | -49.0737 | 44.2669 | 242.8257 |  | -58.0138 |  |  | 17.06 | 18.79 | 38.5 | 41.62 | -59.0709 | -59.3388 | 141.7952 | 141.5873 | 37.9734 | -10.312 | -10.3794 | -10.4821 | -39.6673 |  |  | 70.2 | 48.9 | -10.3 | 45.0418 | 43.4976 | 43.8344 | -54.8924 | -54.0646 | -15.1669 | 46.2817 | -20.8007 | 10.6833 | 14.13 | 45.97 | 33.2886 | 31.3522 | -24.54 |  | 40.026 | 39.3726 | -83.9427 | -0.0002 | -14.8901 | -63.6 | -62.9 | 29.8032 | 33.9935 | 31.0113 | 48.0652 | 33.64 | -1.53 | 46.413 | 83.2822 | -23.13 | -23.42 | 81.9 | 46.4 | 86.1636 | 83.5636 | -47.8414 | -46.8545 | 135.0022 | 101.8692 | 96.9309 | 98.7681 | 59.4621 | 45.4187 | -23.374 | -30.9007 | 98.4028 |  | -28.6062 | -27.147 | 12.9249 | 29.6566 | 28.1044 | 43.056 | -67.0985 | -68.1816 | -11.7517 |  |  | 1 | 11.8834 | 7.8108 | -37.3274 | -36.608 | 7.2308 | -43.2478 | 9.3454 | 25.1566 |  |  | 36.7207 | 36.9745 | 35.5908 | 58.9446 | 58.4423 | -120.736 | 50.5015 | 50.212 | -79.1055 | -65.8202 | -27.8306 |  | 13.3797 |  |  | 11.33 | -52.9859 | 9.7966 | -15.552 | 4.683 | 11.0127 | 13.22 | 66.2039 | 80.4951 | 14.67 | 76.5542 | 22.6 | -17.4137 |  | 3.5619 | 1.3501 |  |  |  | -25.5571 | 24.6551 | 39.6631 | 92.7462 | 52.8733 | -132.2181 | -17.954 | 32.8869 | -32.2355 | 9.9463 |  |  | 11 | 216.3097 | 215.5421 | 279.9 | -281.8396 | -552.0186 | 552.4383 | 554.103 | -205.3528 | -202.1108 | -60.7423 | -53.815 | 70.4702 | 70.9151 | -165.3722 |  | 68.7123 | 67.7345 | -3.4711 | -3.9402 | 121.59 | 121.04 | 49.1 | 49 | 21.5773 | 11.6 | -332.0373 | 104.7958 | 104.5838 | 13.9 | 1.1 | -59.5 | -59.2 |  |  | -540.7209 | -123.9893 | 362.4764 | 305.7021 | -1.9419 | -294.4996 | 297.1284 | -128.0168 | -197.7945 | -293.3025 | 92.1266 | 91.2706 | 134.931 | -352.3643 | 201.5119 | -151.8939 | 151.956 | -8.3044 |  | 25.44 | 6.447 | 6.443 | -24.96 | 9.76 |  | -10.1946 | -48.7205 | -14.1802 | 46 | 47.564 | 47.256 | 10.3268 |  | 47.4082 | 46.8432 | 48.0727 |  | 0 | 22.7237 | 5.04 |  | -48.4808 | 77.593 | 62.0002 | -47.6974 | -76.4647 | 53.6278 | 22.9362 | -6.4 | 6.8 |  | 200.9156
17/04/2025 | 07:00 | 0 | 17.8396 | -35.6009 | 8.2797 | 25.261 |  | 50.344 | -94.4771 | 37.7916 | 19.0154 | 18.612 | 13.32 | -33.288 | 30.8 | 18.216 | -28.6 | 12.5145 | 192.3306 | 5.108 | 4.9135 | 8.1326 |  | 8.2583 | 7.286 |  |  | -104.39 |  |  | -15.54 | 30.8 | 6.252 | 0.204 | -33.79 | -34.13 | -74.87 | 34.79 | 34.71 | 6.4499 | 13.2474 | 53.5401 | 55.1185 | 25.1956 | -44.7424 | -45.1196 | 29.9372 | 18.3107 |  | 74.7492 | -4.7111 | -24.4077 | -244.236 | -0.9919 | -12.2 | -13.5 | 53.0857 | 51.316 | -3.2303 |  | -44.0903 | 2.0899 | 6.8124 | 4.7 | 286.6298 | -25.6966 | -25.605 | -11.0349 | 268.6566 |  | -52.9475 |  | 52.6421 | 17.03 | 19.17 | 38.53 | 40.63 | -64.6971 | -65.099 | 145.7748 | 147.3079 | 36.6895 | -20.8864 | -20.6701 | -10.7579 | -45.0728 |  |  | 65.2 | 55.8 | -8.31 | 38.1671 | 38.0233 | 37.6337 | -43.3589 | -42.7089 | -12.9722 | 30.7076 | -17.933 | 10.5278 | 13.36 | 45.95 | 30.9448 | 29.4479 | -21.48 |  | 45.5202 | 44.6446 | -83.3133 | -0.0002 | -13.0617 | -61.7 | -61 | 29.2923 | 35.7513 | 30.5417 | 50.9949 | 35.45 | -0.96 | 44.6715 |  | -23.13 | -23.14 | 81.73 | 47.77 | 81.5273 | 79.6364 | -55.3426 | -54.4455 | 131.4252 | 98.3675 | 94.5106 | 96.3557 | 68.1361 | 53.2132 | -21.981 | 22.9389 | 20.5808 |  | -27.7766 | -26.2419 | 0 | -3.4819 | -3.0534 | 170.556 | -83.8708 | -85.2704 | -19.2436 |  |  | 108 | 8.2079 | -40.1202 | -34.9139 | -34.4983 | 4.4035 | -51.2952 | 18.5118 | 23.8948 |  |  | 36.3719 | 36.818 | 35.5952 | 64.8056 | 64.6381 | -107.8419 | 56.9115 | 56.6126 | -69.9882 | -54.2493 | -27.8306 |  | 13.2625 |  |  | 9.74 | -54.0236 | 9.8807 |  | 4.224 | 10.7752 | 11.97 | 52.8845 | 70.8847 | 14.43 | 69.1245 | 23 | -16.7767 |  | 3.3914 | 1.4763 |  |  |  | -25.3989 | 23.8109 | 38.9068 | 92.5272 | 53.9605 | -132.3325 | -19.2631 | 32.5816 | -35.1135 |  |  |  |  | 182.947 | 183.4038 | 282.5 | -281.6915 | -517.5569 | 518.6148 | 512.5086 | -175.9719 | -173.3314 | -62.3952 | -56.9559 | 73.3093 | 71.8511 | -143.6245 | -152.4711 | 54.0233 | 54.0124 | 8.912 | 9.1343 | 110.38 | 110.18 | 46.8 | 47.2 | 21.5154 | -17.6 | -343.0211 | 98.71 | 98.4663 | 13.3 | 6.3 | -49.8 | -50.5 | 1.752 | 1.5076 | -503.8653 | -5.0314 | 275.744 | 236.1871 | 0.3242 | -229.6377 | 226.7471 | -113.251 | -147.3189 | -221.4344 | 103.5524 | 103.655 | 111.5471 | -267.4719 | 147.5131 | -119.717 | 121.5585 | -7.9089 |  |  | 6.36 | 6.352 | -26.08 | 11.04 |  | -11.5129 | -44.21 | -14.3542 | 44.5 | 46.148 | 46.284 | 10.3235 |  | 47.2973 | 47.0519 | 48.2496 |  | -6 | 21.9253 | 5.38 |  | -50.3418 | 79.7065 | 63.5714 | -49.2174 | -77.0261 | 55.0901 | 21.9882 | -1.7 | 1.7 |  | 201.0863
17/04/2025 | 07:30 | 0 | 18.3947 | -36.8534 | 8.3519 | 26.1466 |  | 52.2591 | -99.1415 | 41.3782 | 21.2654 | 20.6906 | 11.1 | -36.487 | 33 | 18.216 | -33 | 12.3882 | 201.6552 | 6.1914 | 6.6904 | 10.1349 |  | 7.9176 | 7.4959 |  |  | -108.56 |  |  | -13.32 | 35.2 | 5.666 | 0.202 | -36.52 | -37.19 | -74.3 | 36.72 | 37.03 | 7.7837 | 12.7095 | 56.1679 | 58.3322 | 28.5966 | -47.2876 | -47.948 | 31.744 | 31.4133 |  | 80.7774 | -3.6642 | -18.2393 | -284.1667 | -0.5462 | -12.1 | -13.1 | 54.7428 | 51.9493 | -3.3897 |  | -49.868 | 2.7046 | 7.47 | 5.1125 | 321.7871 | -13.1535 | -13.3061 | -56.6565 | 299.265 |  | -52.3925 |  | 57.8714 | 18.67 | 21.63 | 41.39 | 44.04 | -66.3046 | -65.7688 | 144.6152 | 144.5766 | 35.5881 | -27.5092 | -27.3107 | -9.036 | -53.8402 |  |  | 56.7 | 70.3 | -8.26 | 35.1353 | 34.5483 | 34.8659 | -45.1587 | -43.902 | 1 | 21.54 | -8.8534 | 10.3047 | 20.3 | 51.03 | 32.8198 | 31.2057 | -22.44 |  | 54.5792 | 53.1495 | -104.1594 | -0.0001 | -13.5701 | -64.8 | -63.2 | 29.523 | 39.267 | 37.5864 | 55.0964 | 38.64 | -2.48 | 46.0215 | 103.0658 | -21.85 | -22.01 | 85.44 | 49.3 | 102.8182 | 100.6909 | -51.6622 | -53.2818 | 150.3804 | 117.3847 | 112.8902 | 114.1194 | 47.4567 | 31.1485 | -24.234 | 67.968 | -27.3491 |  | -28.7672 | -27.1385 | 28.9729 | 4.2949 | 4.5503 | 58.416 | -72.8112 | -73.8237 | 3.5277 |  |  | 1 | 9.0591 | -29.4086 | -37.1449 | -36.5174 | 5.2681 | -29.1336 | -4.2611 | 25.2645 |  |  | 36.5604 | 37.0896 | 35.9822 | 65.6429 | 65.308 | -77.3648 | 53.0547 | 52.2274 | -56.2247 | -46.3738 | -27.8306 |  | 12.9793 |  |  | 10.71 | -25.0416 | 10.477 | -15.237 | 4.329 | 11.1198 | 35.23 | 45.901 | 58.3256 |  | 80.8828 | 22.7 | -17.3611 |  | 2.2402 | 1.5553 |  |  | -13.626 | -26.7913 | 24.2248 | 41.5958 | 98.7384 | 55.7075 | -136.4819 | -20.7462 | 35.1472 | -40.5631 |  |  |  |  | 166.9493 | 165.3234 | 280.4 | -279.3528 | -494.0329 | 497.2686 | 494.1146 | -159.4522 | -156.7156 | -56.9074 | -50.4844 | 73.1003 | 70.4927 | -122.5291 | -133.3539 | 43.4763 | 42.905 | 19.5416 | 19.0112 | 99.22 | 98.78 | 45.9 | 46.2 | 21.7824 | -41.2 | -362.7955 | 91.8119 | 91.5597 | 14.5 | 13 | -43 | -43 |  |  | -485.6889 | 69.2331 | 205.1204 | 171.9109 | 8.0564 | -166.271 | 167.1017 | -100.5806 | -97.1992 | -162.022 | 110.9682 | 111.7848 | 100.5102 | -194.4461 | 99.4387 | -93.6508 | 94.6567 | -6.7745 |  | 27.28 | 6.253 | 6.249 | -27.6 | 12.48 |  | -13.1548 | -38.4665 | -14.8241 | 41.9 | 44.762 | 44.318 | 10.301 |  | 47.7926 | 47.2425 | 45.5012 |  | -10.5 | 20.2548 | 5.64 |  | -44.7262 | 74.5478 | 59.0789 | -44.4139 | -73.9352 | 49.3364 | 23.2424 | 2.1 | -2.4 |  | 197.4714
17/04/2025 | 08:00 | 0 | 18.8791 | -37.4115 | 8.8557 | 27.1824 | 0 | 54.115 | -102.6295 | 44.9014 | 22.7593 | 22.1932 | 13.32 | -39.358 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 12.3928 | 208.5554 | 6.4082 | 6.7298 | 10.2948 |  | 7.5274 | 7.9397 |  |  | -111.49 |  |  | -13.32 | 37.4 | 5.764 | 0.198 | -33.85 | -33.9 | -83.33 | 33.78 | 33.96 | 9.2242 | 12.3696 | 58.974 | 61.1907 | 28.1574 | -44.3405 | -44.1785 | 6.8 | 7.123 | 0 | 86.0018 | -7.3284 | -38.9406 | -262.0847 | -1.4262 | -11.6 | -12.6 | 49.5217 | 48.8336 | -4.2138 |  | -46.5935 | 3.263 | 7.9171 | 5.2658 | 297.5859 | -4.883 | -5.0661 | -62.546 | 299.2823 |  | -61.667 |  | 64.3382 | 19.79 | 22.79 | 44.62 | 46.76 | -69.3856 | -68.5819 | 150.3097 | 148.6501 | 33.9419 | -31.4142 | -31.6894 | -8.5705 | -51.2951 |  |  | 68.4 | 64.6 | -8.6 | 37.7945 | 37.4727 | 37.8793 | -36.0342 | -36.4795 | -12.5077 | 17.0122 | -15.2992 | 11.183 | 22.65 | 52.14 | 34.2261 | 32.5241 | -23.2 |  | 51.7577 | 50.8349 | -88.0097 | -0.0001 | -14.0911 | -68.6 | -70 | 30.3799 | 41.6107 | 39.9346 | 58.6121 | 41.29 | -2.62 | 48.6675 |  | -21.24 | -21.59 | 90.11 | 53.45 | 89.6182 | 88.0182 | -58.343 | -57.0182 | 147.3489 | 113.4888 | 107.2682 | 109.6642 | 57.6909 | 43.5799 | -24.317 | 73.1065 | -52.6474 |  | -28.943 | -27.0179 | 16.5478 | -3.7981 | -3.3007 | 136.764 | -88.7241 | -89.1004 | -8.2468 |  |  | 100.8 | 9.6801 | -46.7448 | -40.0732 | -39.0405 | 11.3091 | -43.7864 | 6.9456 | 25.3309 |  |  | 36.9638 | 37.7054 | 35.8969 | 68.3222 | 66.3127 | -71.3364 | 61.419 | 61.1343 | -59.2541 | -48.5916 | -27.8306 |  | 13.7801 |  | -8.2 | 12.4 | -23.811 | 10.3386 | -15.258 | 4.413 | 11.0302 | 35.44 | 50.7179 | 60.8704 | 14.16 | 80.5442 | 23.3 | -18.1896 |  | 2.1088 | 1.618 |  |  | -13.2466 | -28.0454 | 23.6974 | 43.5286 | 97.4372 | 55.4519 | -137.7489 | -22.0801 | 36.2346 | -43.8629 |  |  |  |  | 155.6785 | 154.9425 | 284.5 | -283.9907 | -488.5015 | 491.3633 | 484.518 | -148.8543 | -149.1305 | -62.6154 | -56.4708 | 71.6934 | 71.8836 |  | -117.624 | 36.1923 | 36.1263 | 20.9019 | 21.4205 | 97.27 | 96.79 | 50.3 | 48.1 | 21.7397 | -51.92 | -357.8438 | 87.3152 | 87.0281 | 14.5 | 16.1 | -38.5 | -38.1 |  |  | -476.8049 | 97.7173 | 177.1557 | 149.8286 | 9.8084 | -147.9324 | 142.8439 | -87.8242 | -79.7514 | -143.838 | 115.5958 | 112.716 | 89.46 | -166.4181 | 80.5403 | -84.8679 | 85.9158 | -7.6205 |  | 28.72 | 6.18 | 6.169 | -28.08 | 13.52 |  | -14.3542 | -39.3454 | -15.1446 | 40.8 | 48.565 | 49.322 | 10.2325 |  | 46.1513 | 46.0199 | 45.4752 |  | -14.8 | 20.9688 | 5.82 |  | -49.832 | 80.6275 | 62.9043 | -49.7186 | -79.3263 | 54.819 | 23.4671 | 7.6 | -7.5 |  | 202.8419
17/04/2025 | 08:30 | 0 |  | -38.7878 | 9.4335 | 28.5821 | 0 | 56.6395 | -106.1553 | 48.1871 | 24.3493 | 24.0351 | 2.22 | -43.784 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 12.0694 | 216.5596 | 7.4396 | 7.2094 | 12.458 |  | 7.9982 | 7.6447 |  |  | -117.6 |  |  | -4.44 | 41.8 | 6.342 | 0.203 | -40.14 | -40.79 | -79.21 | 40.87 | 40.88 | 10.2027 | 12.1674 | 61.1794 | 63.1395 |  | -50.2347 | -48.2959 | 26.2436 | 26.9759 |  | 89.6187 | -4.1876 | -21.2815 | -309.1341 | -0.7713 | -12.3 | -13.4 | 54.1041 | 52.7071 | -4.4303 |  | -52.4332 | 3.7679 |  |  | 351.2679 | 2.2584 | 1.9227 | -98.1566 | 345.1685 |  | -84.6491 |  | 68.7791 | 21.35 | 25.04 | 48.51 | 50.07 | -70.0554 | -70.3233 | 147.6469 | 149.0783 | 29.8401 | -45.6944 | -46.1835 | -3.205 | -63.0594 |  |  | 61.5 | 82.8 | -9.41 | 33.3485 | 32.8623 | 33.4599 | -44.0941 | -43.1012 | 1 | 11.3918 | 0 | 11.6554 | 25.71 | 57.87 | 37.0386 | 34.7214 | -24.85 | -0.6419 | 64.5365 | 62.681 | -107.6305 | 0 | -15.0699 | -73.7 | -73.7 | 30.5997 | 45.1263 | 46.5096 | 63.2996 | 44.64 | -4.08 | 52.6095 | 106.9436 | -21.16 | -21.46 | 90.6 | 56.61 | 108.0182 | 106.7636 | -55.1873 | -54.5545 | 165.8773 | 129.9122 | 124.513 | 126.7324 | 39.0596 | 19.7676 | -27.915 | 112.8485 | -94.0906 |  | -28.9539 | -26.9845 | 43.0785 | -4.9198 | -3.5854 | 122.928 | -74.4598 | -75.3167 | 18.0557 |  |  | 1 | 10.5073 | -52.8994 | -38.8051 | -37.546 | 9.8846 | -19.0101 | -16.1801 | 24.6668 |  |  | 38.4523 | 38.6041 | 37.7209 | 70.4991 | 69.6618 | -62.7961 | 56.3766 | 56.0298 | -56.4148 | -32.9322 | -27.8306 |  | 16.9809 |  |  | 14.26 | -19.7622 | 9.4872 | -14.926 | 4.406 | 11.3639 | 38.02 | 39.6556 | 53.4133 | 14.42 | 85.3385 | 23.7 | -20.2054 |  | 0 | 1.7486 |  |  | -13.5048 | -32.1682 | 24.4005 | 49.0747 | 106.6454 | 59.8043 |  | -23.8244 | 38.2869 | -50.9871 |  | 1.7872 | 1.4028 |  | 146.6032 | 146.6904 | 282.9 | -281.2289 | -473.9526 | 480.7297 | 475.888 | -139.4973 | -140.0327 | -56.2963 | -49.0445 | 60.388 | 60.3123 | -114.7546 |  | 33.6654 | 33.6983 | 21.6766 | 21.7982 | 93.87 | 93.69 | 50.6 | 49.2 | 21.823 | -59.68 | -360.0934 | 85.0591 | 85.7457 |  | 18.8 | -36.8 | -36.7 | 1.8409 | 1.5946 | -463.3747 | 158.4576 | 169.9561 | 141.0188 | 0.2392 | -135.9045 | 130.7133 | -86.2131 | -72.5928 | -135.3129 | 113.545 | 113.9073 | 87.7862 | -156.5737 | 73.7568 | -83.0281 | 83.756 | -6.802 |  | 30.08 | 5.934 | 5.928 | -29.52 | 13.76 |  | -14.4121 | -36.0342 | -15.0866 | 40.7 | 46.037 | 48.242 | 10.2508 |  | 39.6484 | 39.3511 | 39.8246 |  | -17.9 | 21.2087 | 6.15 |  | -45.1988 | 74.7694 | 57.9696 | -45.0462 | -75.702 | 49.5508 | 25.874 | 9.6 | -10 |  | 196.4728
17/04/2025 | 09:00 | 0 | 19.7294 | -39.4105 | 10.1302 | 29.5157 |  | 58.8772 | -111.2302 | 50.2588 | 25.7312 | 25.0953 | 4.44 | -45.524 | 41.8 | 21.528 | -39.6 | 12.3612 | 225.4158 | 7.7055 | 7.433 | 12.8986 |  | 7.5325 | 7.6782 |  |  | -119.55 |  |  | -4.44 | 44 | 7 | 0.209 | -38.63 | -39.04 | -86.18 | 39.08 | 39.01 | 10.3413 | 12.02 | 63.3826 | 66.1615 |  | -47.4215 | -46.9737 | 5.0387 | 4.5305 |  | 94.4412 | -6.8049 | -35.4415 | -320.5798 | -0.8664 | -12.8 | -13.5 | 52.35 | 51.4076 | -4.5926 |  | -52.4091 | 5.0289 |  |  | 357.3716 | 17.1209 | 17.0293 | -140.237 | 352.3263 |  | -70.5409 |  | 72.0923 | 19.53 | 26.99 | 55.88 | 51.72 | -77.2891 | -77.423 | 153.9443 | 153.6428 | 26.9519 | -46.1399 | -45.3824 | -2.1768 | -61.5458 |  |  | 70.7 | 78.2 | -9.79 | 36.0655 | 35.3962 | 35.8398 | -32.0183 | -33.0087 |  | -0.2191 | -4.3137 | 12.1848 | 30.19 | 58.03 | 38.4448 | 36.6257 | -26.17 |  | 61.4461 | 60.4011 | -101.0275 | -0.0001 | -15.9104 | -80.2 | -77.9 | 30.6326 | 46.8842 | 49.7972 | 65.6433 | 46.14 | -4.47 | 52.9875 |  | -20.44 | -20.72 | 88.44 | 59.89 | 101.0545 | 98.7818 | -64.8448 | -63.8 | 162.3516 | 124.3534 | 119.7312 | 121.4797 | 47.6908 | 30.0804 | -28.518 | 150.1318 | -160.0971 |  | -28.6079 | -26.5023 | 36.659 | -33.2388 | -32.0271 | 159.804 | -91.9585 | -92.9803 | 10.8114 |  |  | 113.5 | 10.9299 | -109.7663 | -39.0101 | -38.0009 | 9.1079 | -26.3262 | -7.3344 | 25.2811 |  |  | 39.7695 | 38.6691 | 37.8262 | 77.5323 | 77.0299 | -58.9446 | 66.1811 | 66.025 | -42.953 | -29.4658 | -27.8306 |  | 17.7816 |  |  | 13.03 | -24.4519 | 9.9664 | -14.894 | 4.431 | 11.3418 | 38.36 | 31.5001 | 43.007 | 15.45 | 85.6799 | 24.9 | -19.8447 |  | 0 | 1.8103 |  |  | -13.183 | -31.6417 | 25.4379 | 49.5789 | 103.3449 | 58.7951 |  | -24.373 | 39.2425 | -50.9727 | 8.6551 | 2.2559 | 1.8985 | 10 | 117.7832 | 116.3086 | 284.5 | -282.3611 | -443.1214 | 448.1561 | 442.9909 | -112.4449 | -111.9516 | -58.427 | -52.0036 | 59.6064 | 58.6491 | -92.7809 | -90.9035 | 8.8798 | 8.748 | 20.9052 | 21.3217 | 83.11 | 82.18 | 49.8 | 49 | 22.1306 | -64 | -251.9925 | 85.5914 | 86.573 | 15.6 | 26.2 | -19.7 | -19.7 | -79.0571 | -79.3674 | -433.6737 | 262.4515 | 71.747 | 69.6236 | 4.2319 | -66.6906 | 60.8088 | -35.1535 | 0 | -61.3458 | 108.3171 | 107.7635 | 38.3291 | -65.836 | 10.4079 | -54.6124 | 55.1165 | -6.5905 |  | 30.4 | 5.844 | 5.831 | -29.04 | 13.2 |  | -14.1802 | -32.433 | -16.6705 | 37.4 | 48.979 | 46.875 | 10.27 |  | 38.8198 | 39.9749 | 39.3496 |  | -26.6 | 20.6072 | 6.4 |  | -48.3327 | 77.4965 | 59.9047 | -47.6253 | -76.5946 | 50.6197 | 26.2211 | 18.4 | -18.8 |  | 203.6824
17/04/2025 | 09:30 | 0 | 19.8298 | -39.7503 | 10.733 | 30.2239 |  | 60.6562 | -113.0179 | 52.608 | 26.6772 | 26.2083 | 6.66 | -47.57 | 44 | 22.356 | -41.8 | 12.0799 | 229.961 | 8.2911 | 8.3292 | 12.6781 |  | 7.928 | 7.1703 |  |  | -121.52 |  |  | -6.66 | 46.2 | 7.435 | 0.211 | -40.54 | -40.42 | -85.42 | 40.52 | 40.73 | 10.797 | 11.9635 | 65.1 | 67.2834 |  | -48.6272 | -48.1275 | 7.5299 | 7.6454 |  | 94.7092 | -5.758 | -32.5028 | -328.967 | 1.9171 | -14 | -15.2 | 53.4499 | 52.6719 | -4.696 |  | -52.9772 | 6.0941 | 9.6913 | 6.5256 | 365.7337 | 23.4687 | 23.3467 | -155.2323 | 368.3148 |  | -65.5937 |  | 77.3116 | 19.98 | 28.16 | 58.3 | 53.2 | -87.2019 | -86.3981 | 163.6927 | 165.3964 | 24.8424 | -48.311 | -48.2344 | 0.7304 | -62.3469 |  |  | 78 | 78.5 | -10.08 | 39.0962 | 38.8781 | 38.6829 | -27.6121 | -27.4347 |  | -9.4094 | -1.439 | 12.3193 | 31.39 | 59.22 | 40.7886 | 38.3835 | -27.06 |  | 62.2748 | 62.5312 | -103.7537 | 0.0001 | -16.4923 | -83.4 | -83.6 | 30.9183 | 49.2279 | 52.1454 | 69.1589 | 49.1 | -4.71 | 52.9335 | 100.1957 | -21.7 | -21.69 | 95.33 | 62.49 | 101.4909 | 98.0545 | -72.8467 | -69.9545 | 162.5093 | 126.3956 | 121.3262 | 123.5425 | 28.4993 | 6.1778 | -30.701 | 166.4092 | -245.722 |  | -28.8597 | -26.7948 | 59.1243 | -47.9038 | -43.9607 | 115.248 | -91.5466 | -93.1319 | 31.8335 |  |  | 77.9 | 11.4678 | -139.892 | -39.6667 | -39.0935 | 11.3305 | -9.2011 | -34.8277 | 24.4925 |  |  | 37.8192 | 39.0674 | 37.241 | 87.4122 | 86.5749 | -48.5623 | 75.2389 | 75.107 | -36.8389 | -23.838 | -27.8306 |  | 17.8744 |  |  | 13.56 | -23.0443 | 9.9332 |  | 4.535 | 11.1878 | 38.84 | 22.271 | 35.3302 |  | 87.1287 | 26.1 | -20.1724 |  |  | 1.8485 |  |  |  | -32.6387 | 25.7894 | 51.5956 | 103.1199 | 59.6744 | -146.1565 | -25.2709 | 40.9937 | -54.2419 | 8.2916 | 3.4181 | 3.006 | 9.7051 | 95.0413 | 94.2124 |  | -277.4671 | -415.0412 | 415.2761 | 411.6924 | -93.1374 | -91.004 | -60.6334 | -53.7827 | 57.6562 | 56.0698 | -73.9233 | -70.5564 | -17.29 | -18.2568 | 21.3033 | 21.166 | 83.66 | 84.74 | 49.6 | 48.8 | 21.7397 | -67.12 | -156.5126 | 88.1453 | 87.4753 | 16.8 | 36.5 | -2.6 | -2.5 | -160.3923 | -160.793 | -406.7115 | 376.1501 | 0 | 17.5725 | 1.0727 | -16.8473 | 2.415 | 11.8503 | 42.0582 | -9.3363 | 107.6109 | 106.643 | -14.2581 | -1.1373 | -40.4825 | -40.9978 | 41.4681 | -7.2772 |  | 30.72 | 5.857 | 5.856 | -29.68 | 13.68 |  | -13.9727 | -30.0893 | -17.9278 | 35.5 | 49.906 | 49.681 | 10.0778 | 12.3277 | 38.0023 | 36.2747 | 35.6716 |  | -35.3 | 19.4176 | 6.5 |  | -51.478 | 80.0836 | 62.8415 | -51.2089 | -78.4408 | 52.5949 | 25.7243 | 27.2 | -29.1 |  | 212.0699
17/04/2025 | 10:00 | 0 | 19.8587 | -39.6957 | 11.184 | 29.5222 |  | 58.8418 | -111.6296 | 54.6363 | 27.6552 | 27.1473 | 6.66 | -48.857 | 44 | 22.356 | -41.8 | 9.5764 | 224.6664 | 8.7552 | 8.4163 | 13.2957 |  | 7.9291 | 7.8683 |  |  | -120.98 |  |  | -8.88 | 48.4 | 7.222 | 0.207 | -45.29 | -45.37 | -77.02 | 45.11 | 45.81 | 11.7146 | 11.4382 | 67.0704 | 69.5129 |  | -51.5743 | -48.3321 | 27.8914 | 9.5827 |  | 92.4319 | -3.1407 | -24.0272 | -337.6278 | 2.1876 | -14 | -15.1 | 53.9934 | 55.2479 | -5.0936 |  | -56.5751 | 6.1259 | 10.0524 | 6.7681 | 384.5941 | 31.1289 | 30.9458 | -181.5906 | 384.9809 |  | -71.2478 |  | 78.1199 | 20.5 | 28.87 | 59.52 | 54.78 | -87.7377 | -87.2019 | 163.5796 | 164.3115 | 24.5893 | -53.2794 | -53.4244 | -0.8774 | -66.3169 |  |  | 74.3 | 86.8 | -10.6 | 36.5637 | 36.1362 | 36.1942 | -28.4398 | -28.2818 |  | -11.0374 | 0.1618 | 12.8377 | 34.38 | 62.45 | 42.1948 | 39.7018 | -28.09 | -2.7631 | 65.9078 | 65.5423 | -106.7544 | 0 | -17.0531 | -87.2 | -87.1 | 31.0831 | 51.5717 | 53.5543 | 72.6746 | 50.63 | -5 | 54.3105 |  | -21.92 | -22.09 | 102.07 | 64.75 | 109.4364 | 105.8364 | -72.9799 | -69.6455 | 173.9083 | 132.6907 | 129.6012 | 130.9254 | 29.7005 | 8.6046 | -31.046 | 190.8132 | -276.0381 |  | -29.1903 | -26.7397 | 52.8517 | -62.0761 | -58.519 | 152.124 | -92.347 | -92.8032 | 30.6487 |  |  | 100.7 | 11.4132 | -167.8037 | -38.3425 | -37.1551 | 9.4864 | -5.4002 | -26.2162 | 23.1976 |  |  | 38.54 | 38.2713 | 36.6753 | 86.7424 | 86.9098 | -42.199 | 75.6951 | 74.148 | -33.8808 | -28.5885 | -27.8306 |  | 17.9696 |  |  | 14.76 | -19.2643 | 10.2581 |  | 4.397 | 10.9753 | 39.98 | 25.09 | 34.4662 | 16.11 | 88.7033 | 27.5 | -20.9749 |  |  | 1.8889 |  |  |  | -34.0509 | 26.2106 | 54.0326 | 104.7399 | 61.0279 | -150.1109 | -25.6779 | 41.4367 | -55.9472 | 8.4667 | 4.1408 | 3.7021 | 10 | 76.2277 | 74.0936 | 284.5 | -279.0118 | -385.2379 | 385.6859 | 384.9238 | -75.3327 | -73.435 | -60.5451 | -53.3814 | 59.0017 | 57.4708 | -50.086 | -51.7043 | -42.9105 | -43.8334 | 21.7702 | 21.9656 | 85.72 | 85.44 | 55.8 | 55.6 | 21.9661 | -70.88 | -63.7538 | 86.3542 | 85.5925 | 16.2 | 60.4 | 14.9 | 15.1 | -239.9352 | -239.9837 | -376.2238 | 434.5768 | -41.6008 | -16.8577 | -0.982 | 12.9095 | -26.9262 | 52.2641 | 94.7097 | 23.1229 | 111.454 | 111.7802 | -51.786 | 49.2814 | -92.2398 | -40.6164 | 43.0185 | -6.8542 |  | 34.32 | 5.91 | 5.864 | -33.68 | 16.8 |  | -18.0468 | -29.3568 | -9.7551 | 30.8 | 49.319 | 49.332 |  |  | 39.5921 | 39.6081 | 40.2122 |  | -59.3 | -3.6364 | 6.68 |  | -51.039 | 80.6549 | 61.6622 | -50.2516 | -78.9152 | 51.3552 | 26.3371 | 51.3 | -52 |  | 210.3584
17/04/2025 | 10:30 | 0 | 19.9319 | -39.9699 | 11.4926 | 30.911 | 0 | 62.0624 | -115.1908 | 56.2499 | 28.4931 | 27.8445 | 6.66 | -49.812 | 44 | 23.184 | -44 | 5.9031 | 236.5882 | 9.1223 | 9.1941 | 14.6935 |  | 9.2847 | 7.4707 |  |  | -124.69 |  |  | -6.66 | 48.4 | 7.163 | 0.207 | -47.66 | -47.32 | -75.88 | 47.69 | 48.16 | 11.8246 | 12.1416 | 68.2542 | 70.5492 | 0 | -53.5837 | -51.985 | 27.2804 | 32.8798 | 0 | 91.4941 | -2.6173 | -12.9474 | -362.9053 | -0.3718 | -13.2 | -14.1 | 58.6365 | 57.4512 | -5.1679 |  | -54.5305 | 6.6672 | 10.0486 | 6.8329 | 401.8371 | 38.5754 | 38.4838 | -205.0269 | 399.9374 |  | -75.0124 |  | 83.2295 | 21.99 | 27.13 | 63.44 | 65.64 | -95.1054 | -94.8374 | 169.2278 | 170.1582 | 22.1422 | -61.3539 | -61.3687 | -0.092 | -70.9649 |  |  | 74.5 | 90.3 | -10.78 | 35.7191 | 35.651 | 35.8747 | -22.4218 | -22.6896 |  | -21.608 | 2.7404 | 13.0694 | 35.04 | 63.56 | 43.6011 | 41.0202 | -28.1 |  | 71.3052 | 70.2882 | -109.8844 | 0 | -17.0985 | -89.5 | -90.6 | 31.8082 | 53.3295 | 54.9633 | 75.0183 | 52.88 | -5.08 | 54.7965 | 109.6412 | -20.09 | -20.27 | 96.07 | 65.57 | 109.2545 | 108.1273 | -80.594 | -77.9727 | 171.5777 | 133.0008 | 126.3318 | 130.26 | 24.9218 | 2.8721 | -32.136 | 214.4485 | -337.2969 |  | -28.9317 | -26.7063 | 64.6131 | -15.0857 | -14.6146 | 46.128 | -96.8711 | -98.3081 | 37.9258 |  |  | 1 | 12.2138 | -78.2857 | -38.8734 | -38.1218 | 9.083 | -1.3995 | -35.4168 | 24.0027 |  |  | 37.597 | 38.5172 | 36.6222 | 96.2874 | 95.4501 | -49.5671 | 81.4604 | 80.8801 | -39.7415 | -27.8907 | -27.8306 |  | 17.6864 |  |  | 14.35 | -19.6439 | 10.6736 |  | 4.5 | 10.9795 | 41.47 | 28.8645 | 38.5911 |  | 90.5602 | 27.3 | -20.9246 |  |  | 1.9691 |  |  |  | -35.7149 | 26.835 | 55.5452 | 109.6957 | 64.3135 | -161.6904 | -26.0144 | 42.1878 | -56.7473 | 8.6867 | 3.965 | 3.6704 | 10.1216 | 64.5786 | 62.8185 | 280.8 |  | -352.876 | 355.6858 | 356.6436 | -63.1687 | -62.2571 | -56.7518 | -49.5513 | 53.264 | 52.4647 |  |  | -45.3056 | -46.2284 | 20.1364 | 19.6138 | 81.61 | 81.72 | 58.3 | 58.1 | 21.8636 |  | -63.8168 | 83.7343 | 83.531 | 13.4 | 63.3 | 16.6 | 17.2 | -241.8992 | -241.8508 | -346.5451 | 521.0698 | -39.2072 | -14.4629 | -25.6453 | 13.3335 | -22.5547 | 47.4958 | 96.7049 | 23.2631 | 114.3391 | 112.6732 | -52.851 | 46.076 | -95.7815 | -49.5956 | 49.1853 | -7.8045 |  | 35.36 | 5.766 | 5.757 | -34.16 | 16.48 |  | -18.2513 | -27.657 | -10.1366 | 29.6 | 50.176 | 49.988 |  |  | 34.8215 | 35.9242 | 33.4991 |  | -61.8 | -4.4899 | 6.75 |  | -47.6651 | 77.5048 | 58.1154 | -47.9314 | -76.0794 | 48.6826 | 27.2767 | 55 | -54.3 |  | 211.694
17/04/2025 | 11:00 | 0 | 19.8356 | -39.7892 | 12.0141 | 32.2352 | 0 | 64.3137 | -120.156 | 56.9245 | 29.0411 | 28.5213 | 6.66 | -51.286 | 46.2 | 23.184 | -44 | 6.0188 | 243.4512 | 9.7344 | 9.9784 | 16.4589 |  | 10.8835 | 7.7534 |  |  | -129.69 |  |  | -6.66 | 50.6 | 7.659 | 0.207 | -48.22 | -48.12 | -78.05 | 48.51 | 48.79 | 12.2246 | 11.4202 | 68.6658 | 71.3962 | 0 | -50.9045 | -50.8203 | 6.862 | 6.6879 | 0 | 95.379 | -6.2815 | -32.212 | -327.7218 | 0.0688 | -12.9 | -13.6 | 55.9203 | 55.4571 | -5.5275 |  | -44.8892 | 7.435 | 10.1038 | 7.063 | 365.9473 | 41.5357 | 41.2305 | -187.5218 | 386.8516 |  | -91.6622 |  | 86.1235 | 22 | 27.41 | 64.76 | 66.9 | -101.2674 | -101.4013 | 175.2836 | 174.9706 | 18.8215 | -65.0598 | -64.7109 | -1.6385 | -64.3095 |  |  | 84.7 | 78.9 | -11.12 | 38.28 | 37.9248 | 38.2518 | -16.7533 | -16.6786 | 1 | -18.6902 | -7.5687 | 13.359 | 41.63 | 62.3 | 44.0698 | 41.8991 | -28.6 |  | 64.6789 | 64.1777 | -89.2175 | 0 | -17.3666 | -94.1 | -93.3 | 31.8192 | 55.0873 | 54.4936 | 77.3621 | 54.72 | -4.63 | 55.809 |  | -22.4 | -22.47 | 106.81 | 67.79 | 87.8364 | 86.9091 | -92.0713 | -90.4818 | 159.2368 | 120.3208 | 115.4226 | 117.5507 | 47.1047 | 25.4531 | -31.171 | 198.4529 | -333.9607 |  | -29.2013 | -26.7261 | 44.2568 | -22.1122 | -18.9747 | 155.196 | -113.0779 | -112.8966 | 14.283 |  |  | 117.1 | 12.5114 | -93.3264 | -37.6136 | -36.9727 | 9.2628 | -24.3504 | -10.2401 | 23.8533 |  |  | 38.8413 | 38.5251 | 37.0827 | 101.4785 | 100.8087 | -92.9383 | 94.2875 | 94.3845 | -72.5648 | -63.1053 | -27.8306 |  | 18.37 |  |  | 13.96 | -26.589 | 10.6457 |  | 4.615 | 11.0591 | 42.23 | 63.5062 | 72.6187 | 15.54 | 95.3996 | 27.7 | -22.2408 |  |  | 1.9507 |  |  |  | -36.8866 | 26.5274 | 57.4779 | 114.7799 | 69.6759 | -164.7438 | -26.8579 | 43.0936 | -58.8593 |  | 4.629 | 4.2189 |  | 63.1456 | 63.6158 | 278.3 | -276.6359 | -348.3753 | 345.6725 | 347.8359 | -63.7117 | -61.6636 | -57.4152 | -50.163 | 50.1117 | 49.8845 |  |  | -42.9874 | -43.9103 | 19.764 | 19.4905 | 84.51 | 84.52 | 57.5 | 57.6 | 21.823 |  | -71.2912 | 84.2208 | 86.9531 | 13.9 | 61.6 | 16.1 | 16.8 | -239.9539 | -240.6403 | -341.1451 | 521.1405 | -29.3304 | -3.4588 | -31.2655 | 8.2437 | -18.869 | 48.9931 | 90.477 | 13.9389 | 114.2716 | 111.744 | -52.2601 | 34.2933 | -89.8439 | -54.0994 | 54.47 | -7.7249 |  | 34.8 | 5.741 | 5.729 | -33.2 | 17.28 |  | -18.0163 | -27.2755 | -10.4295 | 28.2 | 48.759 | 47.307 |  |  | 34.504 | 32.3554 | 35.6603 |  | -61 | -5.2284 | 7.13 |  | -46.7497 | 78.1059 | 58.9859 | -46.4061 | -76.1651 | 49.0567 | 27.5789 | 53.8 | -53.3 |  | 219.1649
17/04/2025 | 11:30 | 0 | 20.1503 | -40.1404 | 12.2016 | 32.7805 | 0 | 65.7047 | -116.7437 | 58.7936 | 30.0631 | 29.2322 | 0 | -48.439 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 5.003 | 239.902 | 9.7604 | 10.008 | 16.24 |  | 10.9079 | 7.5934 |  |  | -132.34 |  |  | 0 | 46.2 | 7.589 | 0.206 | -54.58 | -53.92 | -67.55 | 54.73 | 54.38 | 12.345 | 11.2258 | 70.3145 | 72.9064 | 0 | -56.2629 | -55.6438 | 28.3877 | 29.4215 | 0 | 93.9054 | -2.6173 | -12.765 | -360.1526 | 1.793 | -14 | -14.8 | 61.6688 | 60.4195 | -5.6548 |  | -51.177 | 8.2549 | 10.2025 | 6.9001 | 396.0386 | 40.6201 | 40.6201 | -194.19 | 407.9052 |  | -99.2285 |  | 86.882 | 22.54 | 28.71 | 66.1 |  | -103.8126 | -103.0088 | 176.0536 | 176.9688 | 18.4632 | -70.7962 | -71.5544 | -0.8424 | -71.8124 |  |  | 80 | 90.3 | -11.43 | 34.6709 | 34.5823 | 34.6052 | -21.1213 | -21.3483 | 1 | -18.7574 | 0 | 13.3288 | 40.51 | 63.93 | 45.4761 | 43.2175 | -29.7 |  | 72.792 | 71.8805 | -101.0097 | 0 | -18.0204 | -92.9 | -94.4 | 32.2806 | 56.8451 | 55.4329 | 79.7058 | 55.97 | -5.17 | 56.916 | 97.1555 | -22.02 | -22.18 | 106.5 | 68.31 | 99.1273 | 97.1091 | -89.9734 | -89.2455 | 168.33 | 127.5389 | 122.7621 | 123.2828 | 47.348 | 22.2517 | -31.798 | 206.9904 | -338.5972 |  | -28.4046 | -26.2603 | 45.7759 | -23.3914 | -22.2552 | 155.196 | -110.5709 | -112.6775 | 18.1152 |  |  | 97.1 | 12.9043 | -96.9892 | -37.2162 | -35.8726 | 6.702 | -20.8061 | -15.0567 | 24.2435 |  |  | 38.8134 | 38.9299 | 38.011 | 104.3253 | 103.9904 | -90.0915 | 93.0903 | 92.1478 | -70.5064 | -64.3008 | -27.8306 | -13.07 | 18.2748 |  |  | 14.02 | -26.5731 | 10.3552 | -14.396 | 4.536 | 10.931 | 41.92 | 65.3005 | 71.7452 |  | 94.1751 | 28.2 | -22.9168 |  |  | 1.9919 |  |  | -13.5108 | -38.5241 | 25.8151 | 60.6711 | 115.5747 | 72.6137 | -170.468 | -27.2519 | 44.0061 | -60.0034 |  | 4.9123 | 4.4931 |  | 64.2562 | 61.2497 | 279.9 | -280.0023 | -351.6891 | 352.5068 | 350.0728 | -62.9348 | -61.6408 | -56.4456 | -48.1626 | 48.3168 | 47.7128 |  |  | -43.6246 | -44.3168 | 18.7021 | 18.8588 | 83.24 | 82.71 | 55.9 | 55.9 | 21.9255 |  | -72.9027 | 86.6186 | 85.7389 | 13.9 | 61.6 | 14.9 | 15.6 | -241.0195 | -239.5065 | -343.0758 | 524.7524 | -32.2819 | -10.505 | -32.782 | 6.3596 | -15.3478 | 44.6542 | 91.9436 | 15.5086 | 114.6651 | 115.0275 | -45.5529 | 39.8038 | -90.6494 | -51.467 | 52.5001 | -8.0682 |  | 34.64 | 5.733 | 5.728 | -33.68 | 17.12 |  | -17.7813 | -26.0731 | -10.164 | 26.8 | 46.202 | 47.569 | 10.3032 | 12.3314 | 31.7941 | 31.6722 | 31.9693 |  | -59.9 | -5.1127 | 7.15 |  | -46.3939 | 77.514 | 57.2545 | -44.6094 | -75.1435 | 47.7209 | 27.976 | 51.7 | -52.1 |  | 219.7674
17/04/2025 | 12:00 | 0 | 20.4438 | -41.1848 | 12.1623 | 33.6893 |  | 67.1555 | -122.4127 | 59.8301 | 30.3691 | 29.8174 | 4.44 | -49.447 | 44 | 19.872 | -44 | 5.0539 | 249.4326 | 10.3605 | 9.7887 | 16.4484 |  | 10.564 | 7.5738 |  |  | -128.48 |  |  | -4.44 | 48.4 | 6.772 | 0.208 | -49.05 | -48.56 | -76.74 | 49.36 | 49.43 | 12.9421 | 10.9436 | 70.5553 | 73.3283 |  | -51.5743 | -51.0014 | 7.1448 | 8.5148 |  | 95.7808 | -2.6173 | -26.985 | -348.3842 | 1.6652 | -13.2 | -14.1 | 56.3332 | 55.4223 | -6.1084 |  | -48.9109 | 7.7739 | 10.2731 | 7.0956 | 380.2605 | 47.0595 | 47.4258 | -210.6899 | 399.0093 |  | -83.7875 |  | 86.8421 | 22.16 | 28.57 |  | 68.33 | -104.8842 | -104.8842 | 172.6105 | 175.4709 | 14.9563 | -68.0618 | -67.6868 | -1.504 | -73.4403 |  |  | 75 | 93.7 | -11.5 | 36.8852 | 34.5438 | 36.9153 | -15.8629 | -16.1277 | 1 | -23.7181 | -1.2717 | 13.837 | 41.83 | 64.91 | 45.4761 | 43.2175 | -29.55 | -2.6375 | 73.2808 | 72.7282 | -107.0776 | 0 | -17.8446 | -94 | -94.5 | 31.6324 | 56.8451 | 58.2508 |  | 56.54 | -5.99 | 55.566 |  | -20.61 | -20.76 | 101.92 | 68.79 | 105.4727 | 104.7091 | -88.9786 | -91.2455 | 174.5042 | 132.6996 | 126.7769 | 130.3715 | 22.3172 | -0.526 | -31.985 | 220.9645 | -354.7135 |  | -28.7561 | -26.2738 | 66.4909 | -23.0393 | -20.9713 | 58.416 | -98.9696 | -99.6694 | 40.9033 |  |  | 1 | 13.2471 | -98.3007 | -35.6138 | -34.7496 | 4.9843 | 1.2007 | -37.1309 | 23.9446 |  |  | 38.0442 | 38.3485 | 37.002 | 106.1673 | 104.9951 | -83.2258 | 92.1801 | 91.4933 | -60.8846 | -54.3505 | -27.8306 | -11.97 | 17.9696 |  | -11.62 | 12.16 | -24.9397 | 10.0504 |  | 4.618 | 10.9221 | 42.2 | 53.1204 | 59.6902 | 15.54 | 95.2659 | 27.9 | -23.0653 |  |  | 2.0578 |  |  | -14.1299 | -37.6997 | 25.9469 | 60.2509 | 114.7861 | 69.5391 | -168.2307 | -26.6772 | 43.6126 | -59.0914 |  | 5.0893 | 4.6619 |  | 62.5409 | 63.3755 | 272.8 | -273.1422 | -323.0201 | 324.7761 | 324.0719 | -61.7646 | -61.8313 | -52.9382 | -45.0748 | 52.3443 | 53.9888 | -41.2817 | -46.1431 | -44.2179 | -44.6574 | 20.3379 | 21.0735 | 77.03 | 76.99 | 57 | 57.5 |  | -74.72 | -67.2688 | 86.0622 | 85.8715 | 13.9 | 61 | 15.5 | 16.2 | -240.4689 | -240.2158 | -318.8715 | 551.2546 | -30.4054 | -8.2349 | -41.8001 | 11.6182 | -18.4578 | 46.6097 | 91.7229 | 15.9616 | 116.8475 | 114.8767 | -45.5036 | 36.499 | -90.3241 | -55.1865 | 55.6459 | -6.9064 |  | 34.08 | 5.684 | 5.671 | -33.36 | 17.68 |  | -18.5748 | -24.2298 | -10.341 | 27.5 | 47.449 | 47.339 |  | 12.3565 | 35.0642 | 34.8845 | 35.08 |  | -60.8 | -7.3037 | 7.33 |  | -41.1414 | 74.747 | 54.1815 | -39.4947 | -73.24 | 44.4665 | 28.9785 | 52.7 | -52.7 |  | 211.1915
17/04/2025 | 12:30 | 0 | 20.7703 |  |  |  |  | 68.6489 | -123.1343 | 60.2398 | 30.4351 | 29.9394 |  | -49.387 | 44 | 19.872 | -41.8 | 4.7839 | 249.9586 | 9.6977 | 9.8377 | 15.7315 |  | 10.6933 | 7.0094 |  |  | -121.6 |  |  | -11.1 | 48.4 | 7.842 | 0.213 | -43.81 | -43.94 | -80.82 | 44.16 | 44.3 | 12.1178 | 11.23 | 69.8907 | 72.0653 |  | -48.6272 | -48.0956 | 8.6774 | 8.4913 |  | 92.1639 | -5.2346 | -29.5616 | -327.3661 | 0.8698 | -12 | -12.6 | 53.6734 | 52.3517 | -5.78 |  | -48.7443 | 7.953 | 10.1167 | 6.9746 | 364.3909 | 51.4542 | 51.3321 | -216.3444 | 393.0202 |  | -82.4722 |  | 87.5007 | 21.61 | 28.08 | 66.86 | 68.29 | -99.6599 | -100.7316 | 174.4281 | 173.9339 | 18.5331 | -66.5921 | -65.3999 | -0.1043 | -67.9078 |  |  | 91.3 | 83.5 | -11.62 | 40.289 | 40.6904 | 40.3642 | -9.5031 | -9.9919 | 1 | -29.9662 | -1.311 | 13.6249 | 40.08 | 62.68 | 45.9448 | 43.6569 | -29.9 |  | 69.8638 | 68.5707 | -94.5952 | 0 | -18.1692 | -96.6 | -96 | 31.2094 | 56.8451 | 55.9026 |  |  | -5.04 | 55.674 | 93.2853 | -16.41 | -16.62 | 96.29 | 68.09 | 92.1273 | 90.0727 | -90.4297 | -88.9909 | 163.1138 | 121.2376 | 117.0166 | 119.917 | 41.5839 | 19.8829 | -31.259 | 226.8778 | -374.8755 |  | -29.2518 | -26.1758 | 47.4668 | -23.0183 | -21.251 | 132.156 | -114.5288 | -115.34 | 22.2413 |  |  | 100.1 | 13.055 | -98.4363 | -33.6833 | -33.0398 | 1.0765 | -14.172 | -16.9417 | 23.6873 |  |  | 37.3536 | 38.5292 | 37.0285 | 100.9762 | 99.6365 | -59.7819 | 92.643 | 92.4398 | -47.8997 | -33.253 | -27.8306 |  | 18.182 |  |  | 13.01 | -22.2595 | 9.949 |  | 4.434 | 11.0369 | 39.26 | 35.3605 | 47.6256 |  | 90.6617 | 27.5 | -20.5896 |  |  | 2.0435 |  |  | -12.042 | -35.9922 | 25.8242 | 55.7132 | 107.2461 | 63.429 | -153.6253 | -26.2727 | 41.3924 | -57.7669 |  | 4.2189 | 3.8708 |  | 52.1879 | 50.6524 | 281.6 | -279.2361 | -314.1279 | 314.9916 | 316.5353 | -50.9024 | -52.3497 | -58.3819 | -52.1065 | 52.7265 | 52.9945 |  |  | -43.8883 | -44.8002 | 23.0352 | 22.5251 | 80.25 | 80.75 | 56.2 | 56 | 22.1712 |  | -63.9194 | 83.3436 | 83.1376 | 13.4 | 58.7 | 16.5 | 16.7 | -238.565 | -239.9827 | -306.3053 | 585.322 | -28.6728 | -6.7065 | -51.5592 | 14.3932 | -19.6958 | 45.356 | 90.4384 | 14.3541 | 117.309 | 116.4851 | -46.8606 | 33.8084 | -92.2665 | -55.566 | 56.6568 | -8.0682 |  | 33.76 | 5.655 | 5.639 | -32.96 | 17.44 |  | -18.5138 | -26.601 | -11.0735 | 29.2 | 49.062 | 47.374 |  | 12.3663 | 35.1555 | 34.4385 | 35.0715 |  | -58.6 | -5.3954 | 7.29 |  | -48.4464 | 79.077 | 60.0781 | -47.0441 | -77.0038 | 51.2923 | 25.9984 | 50.5 | -50.4 |  | 212.8482
17/04/2025 | 13:00 | 0 | 20.678 | -41.3675 | 12.2326 | 34.1092 |  |  | -122.2845 | 58.2982 | 29.7111 | 28.9867 |  | -48.219 | 41.8 | 19.872 |  | 4.6007 | 248.891 | 9.3659 | 9.3344 | 15.7973 |  | 10.623 | 8.0481 |  |  | -115.83 |  |  | -13.32 |  | 7.373 | 0.206 | -38.93 | -39.11 | -87.45 | 39.38 | 39.09 | 11.5631 | 11.5628 | 67.5303 | 69.9754 |  | -46.2159 | -45.8455 | 4.9212 | 6.8221 |  | 90.4225 | -5.2346 | -29.8894 | -332.0898 | 0.937 | -12 | -12.8 | 50.6496 | 49.8892 | -5.2883 |  | -50.505 | 7.2799 |  | 7.094 | 366.4967 | 57.5274 | 57.4053 | -244.8539 | 389.8722 |  | -53.4799 |  | 86.4928 | 20.99 | 27.07 | 66.85 |  | -98.3203 | -98.4543 | 169.0178 | 169.895 | 21.9376 | -58.7995 | -58.9232 | 0.9867 | -69.7159 |  |  | 86.6 | 87.5 | -11.75 | 42.433 | 42.1063 | 42.4949 | -6.2962 | -5.9657 |  | -35.1783 | -2.0664 | 13.8218 | 39.05 | 61.82 | 45.4761 | 42.778 | -29.54 |  | 70.0865 | 69.4007 | -106.4415 | 0 | -17.9108 | -94.6 | -96.4 | 30.7315 | 56.8451 | 56.8419 | 80.8777 |  | -5.18 | 54.5265 |  | -16.58 | -16.81 | 97.16 | 67.37 | 107.1818 | 107.8727 | -83.9842 | -81.0545 | 174.2226 | 132.8195 | 127.1662 | 130.5762 | 13.0426 | -9.4384 | -32.714 | 252.8226 | -395.5842 |  | -28.1742 | -25.947 | 74.1783 | -22.8525 | -20.6072 | 35.376 | -100.496 | -101.639 | 49.2579 |  |  | 1 | 13.3684 | -98.1865 | -32.6226 | -32.199 | 0.5369 | 12.1578 | -46.2474 | 23.6458 |  |  | 38.6805 | 38.038 | 37.4464 | 97.7945 | 99.1341 | -32.654 | 86.0411 | 85.9243 | -20.8166 | -11.361 | -27.8306 |  | 17.9696 |  |  | 12.49 | -21.0385 | 10.2373 | -14.558 | 4.649 | 10.9992 | 37.01 | 11.8076 | 22.2173 |  | 84.9955 | 27.2 | -19.2191 |  |  | 2.0204 |  |  | -12.7054 | -34.1894 | 25.9387 | 53.5284 | 100.5518 | 58.2889 | -143.0163 | -26.189 | 39.9103 | -56.9168 | 9.1986 | 5.2651 | 4.8623 | 11 | 49.7361 | 47.1948 | 273.2 | -273.7503 | -292.5492 | 296.0497 | 294.4223 | -49.684 | -48.1865 | -58.9044 | -52.7321 | 54.9218 | 54.9897 |  | -24.8583 | -45.3056 | -46.2504 | 23.5293 | 23.736 | 78.22 | 77.94 | 55.3 | 54.7 | 22.1498 |  | -66.8732 | 85.8683 | 84.4533 | 13.4 | 58.1 | 16.6 | 17.3 | -239.3095 | -240.0621 | -287.6276 | 621.2091 | -25.9191 | -7.7272 | -64.5164 | 7.382 | -16.232 | 45.7593 | 92.964 | 13.6761 | 116.9612 | 116.4388 | -47.8062 | 31.8 | -92.2777 | -59.7108 | 60.7466 | -7.5656 |  | 33.84 | 5.697 |  | -32.8 | 17.12 |  | -18.0163 | -25.9266 | -11.8639 | 29.9 | 49.048 | 48.092 | 10.3687 | 12.6256 | 38.1353 | 37.8585 | 38.0438 |  | -57.2 | -4.2064 | 7.28 |  | -50.4532 | 78.2427 | 61.1601 | -49.3999 | -77.0714 | 51.7897 | 24.5694 | 50.1 | -49.8 |  | 202.8823
17/04/2025 | 13:30 | 0 |  |  | 12.238 | 33.7967 |  | 67.0593 | -119.9359 | 56.091 | 28.6811 | 28.0688 |  | -47.313 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 4.6991 | 244.0856 | 9.697 | 9.8984 | 16.1847 |  | 15.182 | 7.694 |  |  | -112.2 |  |  | -15.54 | 46.2 | 6.646 | 0.201 | -41.86 | -42.1 | -77.85 | 42.14 | 42.81 | 11.3306 | 11.8858 | 68.0444 | 70.0437 |  | -49.8328 | -49.2217 | 28.7796 | 32.4972 |  | 84.9301 | -2.0938 | -9.1354 | -347.3387 | 3.0303 | -12.8 | -13.8 | 54.923 | 53.342 | -5.3663 |  | -55.0494 | 6.8367 | 9.9684 | 6.7813 | 383.9532 | 45.4726 | 45.32 | -216.561 | 392.6878 |  | -95.7309 |  | 84.4969 | 20.48 | 26.61 | 65.49 | 67.48 | -89.3452 | -88.8094 | 163.7617 | 164.5743 | 22.9494 | -65.1412 | -65.6853 | -0.7371 | -67.3958 |  |  | 93.2 | 83.7 | -11.76 | 40.5362 | 40.2814 | 40.6826 | -13.0553 | -12.4136 |  | -31.2452 | 0.6956 | 13.7698 | 36.88 | 60.34 | 44.5386 | 41.8991 | -28.4 |  | 68.2854 | 66.8419 | -89.5655 | 0 | -17.2789 | -93.2 | -93.6 | 31.3083 |  | 54.024 |  |  | -4.38 | 54.864 | 86.4299 | -16.8 | -16.99 | 99.95 | 67.31 | 88.9273 | 87.6 | -82.3375 | -79.8091 | 163.3351 | 123.8729 | 119.0206 | 121.7638 | 45.0107 | 23.1034 | -31.557 | 225.3372 | -369.0534 |  | -27.6237 | -25.33 | 42.3399 | -23.0424 | -21.7627 | 150.588 | -113.4661 | -114.9122 | 16.9306 |  |  | 116.5 | 13.3086 | -98.0279 | -34.7981 | -33.7841 | 0.5272 | -18.3223 | -15.9577 | 25.0071 |  |  | 37.9868 | 38.1178 | 37.1585 | 89.0868 | 89.924 | -41.6966 | 84.5962 | 83.7237 | -33.2349 | -18.9649 | -27.8306 |  | 17.9696 |  |  | 13.45 | -20.6432 | 11.9624 | -14.566 | 4.556 | 11.0486 | 40.22 | 19.1838 | 33.3271 |  | 90.9238 | 27.4 | -19.3642 |  |  | 1.9672 |  |  |  | -33.9813 | 28.4701 | 52.9402 | 106.5883 | 61.1857 | -150.585 | -26.9163 | 39.5702 | -57.1362 | 9.0741 | 4.2677 | 3.9341 | 10 | 53.3093 | 53.1973 | 223.8 | -223.5754 | -253.9695 | 256.8676 | 253.6369 | -52.0489 | -51.6385 | -61.1545 | -54.3684 | 63.3841 | 63.4425 |  |  | -48.7114 | -49.7551 | 22.4944 | 22.2268 | 76.26 | 75.95 | 56.7 | 56.1 |  | -73.28 | -62.8276 | 78.6155 | 78.6482 | 12.9 | 59.3 | 18.9 | 19.6 | -237.5687 | -238.5322 | -247.9012 | 583.999 | -29.1839 | -7.5928 | -62.9106 | 10.354 | -16.7839 | 50.4829 | 98.3204 | 13.8108 | 118.6352 | 116.0989 | -49.8605 | 36.5057 | -96.0591 | -60.9008 | 60.5253 | -7.4887 |  | 34 | 5.68 | 5.619 | -33.28 | 17.2 |  | -17.7539 | -26.1036 | -12.8313 | 29.9 | 48.789 | 49.043 | 10.4729 | 12.4734 | 42.6824 | 42.4152 | 42.6257 |  | -57.5 | -2.7312 | 7.31 |  | -53.0447 | 79.5939 | 62.3116 | -51.6965 | -77.7866 | 53.9561 | 23.7398 | 50.3 | -50.1 |  | 206.0134
17/04/2025 | 14:00 | 0 |  |  | 11.8061 | 33.4157 |  | 66.4392 | -119.819 |  | 27.9551 | 27.4759 |  | -48.488 | 44 | 19.044 | -44 | 4.7314 | 244.044 | 9.0741 | 8.6573 | 15.0253 |  | 13.5003 | 6.9528 |  |  | -111.34 |  |  | -17.76 | 46.2 | 6.403 | 0.201 | -36.27 | -35.85 | -89.53 | 36.18 | 36.56 | 11.1456 | 11.9617 | 66.552 | 69.3858 |  | -44.7424 | -44.6284 | 20.1819 | 19.0247 |  | 87.8772 | -4.7111 | -19.449 | -319.0431 | 1.6005 | -12.4 | -13.3 | 49.6744 | 48.8941 | -5.0956 |  | -52.6233 | 6.9752 | 9.6338 | 6.6267 | 365.4285 | 47.4868 | 47.3647 | -215.0576 | 381.8447 |  | -90.9602 |  | 85.5447 | 23.37 | 24.93 | 60.35 | 68.3 | -86.3981 | -86.3981 | 161.8122 | 163.9714 | 24.0659 | -62.6917 | -62.2873 | 0.6669 | -65.2528 |  |  | 96.9 | 75.9 | -11.24 | 42.3436 | 42.3974 | 43.2994 | -9.9461 | -9.4918 |  | -32.3542 | -1.1599 | 13.7683 | 36.98 | 59.24 | 44.0698 | 41.4597 | -28.29 |  | 65.1435 | 64.0488 | -85.1672 | 0 | -17.0909 | -93.1 | -92.7 | 30.737 | 55.0873 | 53.5543 | 77.3621 | 54.67 | -4.24 | 53.7165 |  | -16.32 | -16.52 | 96.63 | 66.59 | 82.6 | 79.7091 | -81.821 | -79.6273 | 160.2872 | 119.8561 | 113.3846 | 116.1073 | 43.0539 | 20.3889 | -30.934 | 227.9276 | -371.1677 |  | -26.9469 | -25.1553 | 46.9389 | -24.1323 | -21.7929 | 155.196 | -112.6486 | -114.0052 | 18.4962 |  |  | 106.2 | 12.8484 | -98.0698 | -37.8441 | -37.0189 | 5.0602 | -19.4043 | -16.961 | 26.079 |  |  | 38.7129 | 39.0679 | 37.4454 | 86.0725 | 86.4075 | -30.6445 | 82.7066 | 82.3533 | -29.2581 | -12.5828 | -27.8306 |  | 17.9696 |  |  | 15.16 | -16.2365 | 12.2461 | -14.724 | 4.787 | 11.1536 | 40.7 | 15.0057 | 29.5443 | 15.64 | 90.6151 | 27.6 | -17.8097 |  |  | 1.9241 |  |  |  | -32.6784 | 28.9096 | 51.1755 | 104.4483 | 58.3674 | -142.5243 | -26.7785 | 39.1919 | -57.7225 |  | 4.0822 | 3.7021 | 11 | 56.8881 | 56.0521 | 221.3 | -224.1712 | -249.1983 | 248.9732 | 245.7239 | -54.6526 | -54.7031 | -59.8264 | -52.8164 | 68.8774 | 69.1793 | -10.3395 |  | -44.6464 | -45.5912 | 23.9195 | 23.9836 | 71.76 | 71.83 | 57.3 | 57.6 | 21.8849 | -70.24 | -69.0601 | 84.883 | 83.688 | 12.8 | 58.6 | 16.1 | 16.2 | -237.9311 | -236.2538 | -242.3635 | 574.2262 | -21.1343 | -2.4521 | -68.2015 | 4.8108 | -13.2406 | 42.6988 | 91.299 | 11.7069 | 117.2327 | 116.3281 | -47.2457 | 30.6913 | -90.7133 | -63.4952 | 64.9824 | -8.0929 |  | 35.04 | 5.574 | 5.562 | -33.68 | 17.92 |  | -19.3652 | -24.8432 | -12.3613 | 30.7 | 50.582 | 51.762 | 10.5041 |  | 45.6757 | 46.87 | 47.2937 |  | -58.6 | -2.6921 | 7.25 |  | -48.798 | 79.2455 | 61.7427 | -48.5169 | -76.9078 | 51.8182 | 25.2299 | 50.7 | -50.5 |  | 200.2107
17/04/2025 | 14:30 | 0 | [6 empty] | -120.2968 | 55.3909 | 28.0471 | 27.3778 |  | -49.137 |  | 19.044 | -44 | 4.8371 | 244.0584 | 9.3684 | 9.4317 | 15.6342 |  | 15.0179 | 7.7309 |  |  | -61.65 | -61.96 |  | -13.32 | 46.2 | 7.624 | 0.203 | -45.19 | -45.59 | -84.45 | 45.89 | 44.89 | 11.3371 | 11.7619 | 66.5842 | 69.5865 |  | -49.297 | -49.3433 | 27.206 | 25.2285 |  | 81.3132 | -1.5704 | -8.2694 | -336.7416 | 1.1506 | -11 | -11.9 | 54.446 | 51.579 | -4.798 |  | -53.2301 | 6.8511 | 9.5911 | 6.6567 | 372.051 | 45.32 | 45.1979 | -207.8968 | 389.5284 |  | -81.4806 |  | 85.1356 | 24.24 | 26.69 |  | 66.62 | -89.2113 | -89.881 | 160.6387 | 162.0258 | 23.8391 | -62.8533 | -63.0505 | -0.4046 | -72.2614 |  |  | 80.6 | 88.5 | -10.82 | 38.1763 | 37.7785 | 38.0666 | -16.3042 | -16.225 | 1 | -25.4544 | 0 | 14.0054 | 38.53 | 63.05 | 44.0698 |  | -29.09 |  | 71.7408 | 71.5911 | -106.5472 | 0 | -17.4507 | -92.2 | -92.1 | 30.3909 | 54.5013 | 54.9633 |  | 54.12 | -4.88 | 54.6615 | 104.1859 | -15.9 | -16.01 | 94.07 | 67.27 | 104.9636 | 103.4182 | -75.1122 | -78.9182 | 172.2233 | 134.4502 | 128.9883 | 130.9763 | 22.005 | 0.2979 | -31.975 | 221.1355 | -349.4712 |  | -26.9608 | -24.9417 | 66.0935 | -24.0117 | -22.897 | 41.52 | -87.2221 | -88.0523 | 40.2057 |  |  | 1 | 12.8801 | -98.4922 | -37.184 | -36.1645 | 3.1882 | 1.4158 | -38.7568 | 25.223 |  |  | 37.753 | 38.4323 | 36.0137 | 88.082 | 88.4169 | -56.9352 | 77.1354 | 76.8782 | -42.827 | -28.2202 | -27.8306 |  | 17.6864 |  |  | 15.74 | -25.3803 | 12.1978 |  | 4.605 | 11.1468 | 36.18 | 30.803 | 41.5506 | 15.82 | 90.9404 | 28 | -19.7568 |  |  | 1.9138 |  |  |  | -34.6058 | 27.995 | 54.4527 | 107.5848 | 62.8538 | -155.8816 | -27.3072 | 39.4097 | -58.4896 | 9.9242 | 4.4337 | 3.9868 | 11.2861 | 61.2953 | 60.8865 | 163 | -160.1486 | -205.9053 | 210.1109 | 205.9765 | -61.5196 | -58.2151 | -54.8948 | -48.4654 | 69.5436 | 67.8425 |  |  | -47.0304 | -48.0412 | 21.6825 | 22.6336 | 74.07 | 73.76 | 57.2 | 57.9 | 21.8636 | -66.64 | -71.5284 | 79.1887 | 78.9975 |  | 62 | 19.4 | 19.6 | -236.4064 | -236.4952 | -201.7827 | 536.5319 | 0 | -8.0744 | -67.3779 | 7.8576 | -15.3707 | 43.8082 | 97.5961 | 8.5531 | 122.6176 | 117.8844 | -44.2281 | 29.5926 | -97.7022 | -66.5295 | 67.5992 | -6.8267 |  | 35.92 | 5.695 | 5.685 | -34.4 | 18.16 |  | -19.3927 | -23.2624 | -11.4824 | 29 | 51.772 | 50.394 | 10.3099 | 12.4693 | 45.8433 | 45.7035 | 45.8969 |  | -60.4 | -3.3113 | 7.39 |  | -48.1821 | 75.9587 | 56.4278 | -47.0099 | -74.0474 | 47.8352 | 26.6544 | 54 | -52.5 |  | 203.2372
17/04/2025 | 15:00 | 0 |  |  |  | 32.5133 |  | 64.6673 | -118.696 | 55.0383 | 27.7592 | 27.2842 |  | -49.882 | 44 | 19.044 | -44 | 4.7478 | 240.902 | 9.025 | 9.0785 | 14.7752 |  | 13.8601 | 7.4686 |  |  | -60.73 | -60.77 |  | -13.32 | 48.4 | 5.986 | 0.194 | -39.76 | -39.81 | -93.32 | 39.8 | 39.92 | 11.1513 | 11.86 | 66.0301 | 69.3681 |  | -43.6707 | -43.1533 | 7.7061 | 7.4707 |  | 83.8585 | -5.2346 | -26.7076 | -312.1354 | 2.7518 | -11.8 | -13.2 | 48.2217 | 48.4347 | -5.2397 |  | -52.3995 | 6.7585 | 8.891 | 6.1145 | 350.6576 | 43.8551 | 43.4278 | -199.631 | 372.2148 |  | -94.9226 |  | 84.0278 | 23.72 | 26.32 | 59.08 | 65.87 | -83.5851 | -83.5851 | 157.1954 | 158.0318 | 24.0187 | -60.9717 | -60.2359 | 0.055 | -66.5624 |  |  | 92.1 | 79.5 | -11.16 | 41.1736 | 40.7824 | 41.9027 | -13.2361 | -12.9893 | 1 | -26.134 | -1.0694 | 13.6846 | 37.79 | 60.31 | 43.6011 | 41.1667 | -28.39 |  | 65.79 | 65.4981 | -90.3922 | 0 | -17.221 | -90.4 | -91.8 | 30.5612 | 53.3295 | 52.1454 |  | 53.01 | -4.64 | 54.081 |  | -15.95 | -16.05 | 91.27 | 66.39 | 90.0909 | 89.7455 | -74.7939 | -73.7545 | 164.1916 | 124.3435 | 119.6662 | 121.2287 | 44.0264 | 20.4651 | -31.126 | 209.9346 | -342.649 |  | -26.5318 | -24.1259 | 44.202 | -23.987 | -22.346 | 139.836 | -102.1684 | -103.0328 | 16.7975 |  |  | 97.9 | 12.5975 | -98.2141 | -37.4034 | -36.3564 | 3.4155 | -21.6547 | -16.9353 | 25.6141 |  |  | 37.5872 | 37.5597 | 36.6675 | 84.5654 | 84.5654 | -52.5813 | 75.7857 | 75.6503 | -32.5624 | -18.726 | -27.6402 | -17.53 | 17.8769 |  |  | 14.87 | -28.3868 | 9.9864 | -14.858 | 4.242 | 9.2753 | 33.55 | 20.1618 | 31.2586 |  | 89.0215 | 28.1 | -18.1418 |  |  | 1.9452 |  |  |  | -32.4878 | 29.762 | 50.7553 | 101.5951 | 58.2038 | -143.187 | -27.2708 | 38.2436 | -58.1388 |  | 5.1772 | 4.7357 |  | 56.809 | 55.6597 | 164.3 | -165.1446 | -204.9359 | 207.4035 | 203.7319 | -53.9866 | -55.3594 | -58.9012 | -52.8438 | 68.7021 | 65.3618 |  | -22.2283 | -48.5136 | -48.9091 | 18.6753 | 18.3717 | 74.28 | 74.14 | 57.5 | 57.4 |  | -59.92 | -63.2914 | 77.6678 | 77.4849 | 13.4 | 62.2 | 17.8 | 18.5 | -238.7726 | -237.2396 | -198.1818 | 531.7936 | 0 | -5.6849 | -65.7136 | 6.1513 | -14.532 | 43.7029 | 99.7411 | 8.7888 | 122.0341 | 120.8533 | -46.711 | 24.7893 | -96.8684 | -70.8753 | 71.4138 | -7.4612 |  | 35.04 | 5.667 | 5.657 | -34.24 | 18.08 |  | -18.6023 | -24.8432 | -11.3359 | 30.1 | 48.644 | 49.892 |  |  | 44.4454 | 43.2222 | 42.4186 |  | -62.4 | -3.9712 | 7.28 |  | -51.1406 | 78.3711 | 59.9432 | -51.2527 | -77.6098 | 51.34 | 25.7237 | 54.1 | -52.9 |  | 197.097
17/04/2025 | 15:30 | 0 | 20.9585 | -41.9234 | 11.4991 | 32.1444 |  | 64.0208 | -115.4434 | 53.836 | 27.5672 | 26.983 |  | -50.278 |  | 19.044 |  | 4.8826 | 236.959 | 9.6045 | 9.4362 | 15.962 |  | 14.4363 | 7.4169 |  |  | -59.61 | -59.72 |  | -15.54 | 48.4 | 5.737 | 0.19 | -37.53 | -37.47 | -93.23 | 37.55 | 37.66 | 11.4821 | 11.4918 | 66.0727 | 68.0081 |  | -42.733 | -41.8398 | 5.858 | 5.6818 |  | 83.0547 | -5.2346 | -28.0479 | -301.8029 | 3.2013 | -11.7 | -13.1 | 46.7225 | 46.2335 | -5.1358 |  | -51.7981 | 6.512 | 8.8973 | 6.067 | 339.2131 | 44.3434 | 44.1908 | -203.6385 | 363.1707 |  | -62.2326 |  | 81.8323 | 22.24 | 28.02 | 57.83 | 56.41 | -86.1302 | -85.8623 | 159.7572 | 160.3203 | 24.2633 | -50.093 | -49.4684 | -1.8244 | -59.0678 |  |  | 93.1 | 71.8 | -10.97 | 45.2598 | 44.8214 | 44.8701 | -10.1183 | -10.5382 |  | -27.1087 | -3.7082 | 13.7022 | 39.4 | 59.08 | 43.6011 |  | -28.35 |  | 59.9425 | 58.8504 | -90.049 | 0.0001 | -17.2498 | -92.2 | -91.8 | 30.2646 | 53.3295 | 51.6757 | 75.0183 | 53.02 | -4.36 | 53.3385 | 91.3452 | -15.65 | -15.77 | 94.84 | 65.76 | 91.6364 | 89.1091 | -76.9973 | -75.5091 | 162.6448 | 122.2241 | 118.6141 | 121.3061 | 17.4561 | -3.8459 | -32.387 | 213.0374 | -344.6227 |  | -26.5924 | -24.622 | 68.9265 | -25.1974 | -23.4671 | 35.376 | -87.8993 | -89.098 | 43.2155 |  |  | 1 | 15.0049 | -110.1315 | -38.6783 | -37.7424 | 5.0173 | 5.9125 | -42.8326 | 25.7968 |  |  | 37.6281 | 38.1283 | 36.7186 | 86.0725 | 86.0725 | -49.2322 | 79.6889 | 80 | -35.2909 | -19.8318 | -24.5054 | -16.07 | 17.9696 |  | -11.64 | 14.49 | -27.8868 | 10.34 |  | 4.314 | 10.5655 | 34.38 | 20.4461 | 33.9952 | 17.21 | 87.3102 | 28.1 | -17.8093 |  |  | 1.9444 |  |  | -13.5887 | -32.9295 | 27.5647 | 51.5956 | 101.8279 | 57.38 | -141.4687 | -27.2258 | 37.6046 | -57.7185 |  | 4.9318 | 4.4509 |  | 56.4766 | 56.8811 | 156.7 | -156.821 | -197.2618 | 201.8917 | 201.2837 | -54.3647 | -54.3497 | -59.1195 | -51.6992 | 68.8946 | 67.3499 | 0 | -10.3606 | -52.238 | -53.2818 | 13.6827 | 13.502 | 72.85 | 72.89 | 58.3 | 56.6 | 21.9255 | -53.28 | -46.1864 | 71.2484 | 70.026 | 12.8 | 63.8 | 20.7 | 21.3 | -237.7476 | -237.8143 | -194.832 | 549.4171 | -23.4999 | -3.5651 | -68.8569 | 5.3016 | -11.704 | 46.116 | 101.3443 | 7.5427 | 121.9675 | 121.942 | -50.9052 | 29.5171 | -101.2623 | -71.7474 | 72.2909 | -6.5631 |  | 34.8 | 5.656 | 5.686 | -33.92 | 16.8 |  | -17.3419 | -24.3458 | -11.6594 | 29.3 | 49.406 | 48.222 | 10.2927 | 12.3334 | 43.8733 | 43.956 | 45.6255 |  | -63.2 | -4.9462 | 7.24 |  | -50.3557 | 78.8905 | 60.824 | -48.9137 | -76.7239 | 51.3727 | 25.6865 | 55.2 | -54.8 |  | 202.0767
17/04/2025 | 16:00 | 0 | 21.1825 |  | 11.2675 | 31.7453 |  | 63.3302 | -115.0951 | 52.8344 | 26.8732 | 26.0615 |  | -49.282 |  | 19.044 | -44 | 4.5671 | 234.6654 | 8.8296 | 8.8169 | 14.5793 |  | 14.0111 | 7.8113 |  |  | -59.92 | -59.73 |  | -15.54 | 48.4 | 5.46 | 0.195 | -43.47 | -43.78 | -82.03 | 44.3 | 43.92 | 11.7494 | 11.2102 | 65.0539 | 66.4632 |  | -47.2876 | -47.8172 | 30.8231 | 28.9531 |  | 77.9643 | -2.0938 | -12.2473 | -309.1726 | 3.5693 | -11.8 | -13.3 | 51.6566 | 52.0767 | -4.7838 |  | -52.7589 | 5.5664 | 8.992 | 6.1535 | 348.4908 | 27.3446 | 27.253 | -148.9208 | 361.8423 |  | -106.1628 |  | 78.4592 | 22.05 | 27.76 | 56.65 | 54.88 | -82.6473 | -83.4511 | 158.6212 | 158.3382 | 23.9609 | -58.4932 | -59.387 | -3.6138 | -59.2975 |  |  | 92.6 | 74.9 | -10.72 | 38.8938 | 37.8565 | 38.5614 | -25.1371 | -25.4946 | 1 | -10.0968 | -5.8996 | 13.8978 | 38.3 | 60.33 |  | 41.1667 | -28.39 |  | 59.6748 | 60.0812 | -82.3269 | 0 | -17.2371 | -88.7 | -89.4 | 30.6491 | 52.1576 | 49.7972 | 73.8464 | 51.86 | -4.03 | 53.2575 |  | -14.9 | -15.1 | 88.35 | 65.38 | 83.2 | 82.7818 | -77.6581 | -74.1364 | 153.4844 | 115.9392 | 109.8193 | 112.7849 | 48.4869 | 31.0912 | -30.506 | 160.1348 | -351.1157 |  | -26.7098 | -24.3701 | 41.1997 | -19.459 | -18.3461 | 150.588 | -101.5498 | -103.3764 | 10.661 |  |  | 110.7 | 12.4726 | -88.7749 | -37.972 | -36.8152 | 4.2593 | -24.0233 | -13.266 | 25.7469 |  |  | 38.7239 | 38.9394 | 36.6858 | 83.0583 | 82.0536 | -70.6666 | 79.8992 | 78.2551 | -49.4242 | -35.4847 | -24.5054 | -17.15 | 18.37 |  | -11.59 | 14.42 | -32.7841 | 10.4798 |  | 4.427 | 10.9726 | 32.77 | 37.3087 | 51.1785 | 16.57 | 87.9582 | 28.8 | -19.414 |  |  | 1.9528 |  |  | -14.1915 | -33.9267 | 26.6326 | 53.1923 | 104.733 | 61.5926 | -149.0994 | -27.1665 | 38.282 | -57.2145 |  | 4.17 | 3.8392 |  | 97.064 | 94.9748 | 237.2 | -237.7572 | -318.1179 | 315.5153 | 316.6674 | -94.2015 | -93.0346 | -55.559 | -47.5995 | 66.7124 | 68.4208 | -23.1444 | -61.6194 | -11.2914 | -10.9728 | 6.7271 | 6.2824 | 72.27 | 72.26 | 53.3 | 52.6 | 21.9042 | -40.4 |  | 67.2376 | 67.0361 | 11.7 | 37.6 | -6.6 | -6 | -110.9391 | -111.0879 | -305.7759 |  | 94.646 | -3.5651 |  |  |  |  | 0 | -64.4549 | 121.8492 | 120.1888 | 14.6465 | -87.0368 | -6.806 | -91.0605 | 92.4641 | -6.9613 |  | 30.72 | 5.645 | 5.613 | -31.84 | 14.64 |  | -13.7102 | -26.836 | -17.6654 | 34.2 | 49.32 | 48.7 | 10.2973 |  | 44.2467 | 45.3169 | 43.6826 |  | -37.5 | 16.1378 | 7.27 |  | -45.6616 | 76.0398 | 56.8465 | -45.3786 | -74.9965 | 46.2488 | 27.8615 | 29.5 | -29.2 |  | 205.5255
17/04/2025 | 16:30 | 0 | 21.1852 | -42.3511 | 11.3165 | 31.6516 |  | 62.3355 | -114.7136 | 51.7947 |  | 26.0473 |  | -47.163 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 4.6084 | 233.5018 | 7.8201 | 9.229 | 14.4077 |  | 14.2621 | 8.1644 |  |  | -64.54 | -64.5 |  | -11.1 | 44 | 5.109 | 0.192 | -46.28 | -46.56 | -84.95 | 46.7 | 47.03 | 11.5982 | 11.4653 | 64.0539 | 66.0364 | 16.2814 | -46.4838 | -45.9397 | 8.2428 | 7.6686 |  | 80.2416 | -5.758 | -31.121 | -261.3474 | 3.6554 | -11.8 | -13.4 | 50.8206 | 49.8604 | -4.875 |  | -41.7669 | 6.1178 | 8.8561 | 6.0164 | 293.3438 | 4.3031 | 4.0895 | -51.894 | 329.3363 |  | -129.9279 |  | 76.6929 | 22.03 | 27.43 | 56.11 | 54.13 | -84.9246 | -84.6567 | 157.2961 | 159.5443 | 23.5549 | -62.3711 | -63.2265 | -5.6509 | -67.7343 |  |  | 73.4 | 89.9 | -10.68 | 31.9003 | 33.0583 | 34.7763 | -35.9977 | -35.8398 | -16.744 | 13.5751 | -16.4114 | 13.8543 | 36.36 | 62.19 | 43.1323 | 40.7272 | -28.15 |  | 66.8762 | 66.7317 | -98.4903 | 0 | -17.0575 | -85.8 | -86.3 | 30.8524 | 51.5717 | 50.7365 | 72.6746 | 51.34 | -4.7 | 54.189 | 97.4305 | -15.19 | -15.44 | 89.23 | 64.62 | 99.7091 | 100.3455 | -73.6764 | -74.4 | 167.3857 | 125.4386 | 119.6609 | 120.9228 | 46.6949 | 26.7681 | -30.761 | 63.0131 |  |  | -27.1743 | -23.9836 | 35.5491 | -41.8134 | -38.5483 | 139.836 | -79.6241 | -82.6369 | 11.2505 |  |  | 104.7 | 11.9241 | -130.302 | -36.7364 | -36.1509 | 3.58 | -22.2691 | -13.7694 | 25.7469 |  |  | 37.4518 | 36.9325 | 35.6084 | 85.4027 | 82.7234 | -131.4532 | 75.8522 | 75.8926 | -84.94 | -73.3272 | -24.5054 |  | 17.9721 |  |  | 14.26 | -53.3364 | 10.609 | -14.685 | 4.415 | 10.9723 | 22.17 | 80.2742 | 88.0174 | 16.89 | 86.5997 | 28.2 | -21.1331 |  | 0 | 1.9735 |  |  | -11.6502 | -35.2083 | 27.1334 | 56.1334 | 110.0408 | 66.9535 | -159.5419 | -26.5093 | 39.1236 | -55.278 |  | 3.7306 | 3.2063 |  | 167.4789 | 165.0213 | 284.5 | -284.4478 | -465.6121 | 470.9261 | 467.8306 | -157.5643 | -158.5128 | -53.7114 | -43.947 | 67.3859 | 68.1288 | -109.0112 |  | 40.7297 | 40.3342 | -10.4321 | -10.4165 | 87.1 | 86.63 | 54 | 53.5 | 21.823 | -12.16 |  | 74.2332 | 73.9962 | 12.2 | 20 | -39.3 | -39.2 |  | 1.7563 | -453.7924 |  | 266.5388 | -3.5651 |  |  |  |  | -113.0016 | -205.0746 | 109.6316 | 108.9385 | 105.6652 | -256.2845 | 117.7425 | -137.4185 | 136.5112 | -6.986 |  | 28.96 | 5.64 | 5.623 | -28.24 | 10.72 |  | -11.7479 | -34.9233 | -15.4101 | 37.3 | 49.98 | 49.616 | 10.3559 | 12.3606 | 44.0832 | 44.6514 | 45.8032 |  | -19.4 | 17.1149 | 7.27 |  | -39.2113 | 74.5947 | 52.8234 | -37.7793 | -74.2468 | 44.0798 | 30.4447 | 12.4 | -10.8 |  | 214.5481
17/04/2025 | 17:00 | 0 | 21.4544 |  | -31.2041 | 30.1387 |  | 60.1307 | -85.2386 | 51.0058 | 26.0952 | 25.4836 |  | -44.796 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 4.6816 | 172.5662 | 9.0244 | 8.9707 | 14.7288 |  | 15.4473 | 7.9326 |  |  | -60.11 | -59.6 |  | -22.2 | 44 | 6.563 | 0.207 | -42.19 | -42.32 | -83.74 | 42.38 | 42.52 | 11.3279 | 11.6031 | 62.9557 | 65.3572 | 9.2718 | -43.0009 | -42.0271 | 7.9707 | 8.8409 |  | 73.2757 | -5.758 | -31.3651 | -214.9662 | 9.5979 | -12.3 | -13.6 | 47.5103 | 46.4065 | -5.1439 |  | -40.3019 | 5.5465 | 8.309 | 5.6031 | 251.7166 | -28.3212 | -28.5958 | 30.8515 | 282.8506 |  | -114.8682 |  | 74.0383 | 22.19 | 27.38 | 56.69 | 55.48 | -83.5851 | -84.2548 | 156.6172 | 158.6419 | 23.8499 | -39.3363 | -39.5252 | -6.2316 | -54.8185 |  |  | 90.4 | 66 | -10.64 | 48.1786 | 47.8965 | 48.4507 | -59.5918 | -58.6279 | -15.916 | 36.7481 | -17.2629 | 13.9094 | 37.17 | 62.11 | 42.6636 | 40.2878 | -27.87 |  | 55.1373 | 54.6657 | -97.9316 | 0 | -16.8837 | -85.1 | -86.6 | 31.4072 | 50.9857 | 50.2668 | 72.6746 |  | -4.46 | 53.9595 |  | -16.29 | -16.52 | 97.09 | 63.84 | 98.4545 | 95.3636 | -70.0695 | -69.4636 | 165.299 | 126.9179 | 121.6171 | 124.2623 | 18.9366 | -3.4141 | -31.876 | -20.0684 |  |  | -25.5134 | -23.5577 | 64.9361 | -52.82 | -49.8442 | 47.664 | -60.7461 | -61.7684 | 41.4395 |  |  | 1 | 11.3253 | -148.7877 | -38.3758 | -37.6311 | 6.9348 | 5.8706 | -40.6137 | 25.2562 |  |  | 39.1055 | 38.7364 | 37.8613 | 85.4027 | 84.2305 | -134.8023 | 72.5278 | 71.8494 | -88.6396 | -75.3201 | -55.0845 |  | 18.1796 |  |  | 14.38 | -54.1185 | 10.703 | -14.511 | 4.38 | 11.0208 | 21.32 | 76.4235 | 91.7187 |  | 84.6187 | 24.6 | -19.0134 |  | 1.4773 | 1.9831 |  |  | -13.0069 | -33.7424 | 25.0597 | 52.9402 | 107.1553 | 64.673 | -154.4135 | -25.2448 | 37.3067 | -51.7539 | 10.0911 | 3.2521 | 2.8794 | 11.2744 | 187.7259 | 185.3323 | 278.3 | -277.2957 | -449.3884 | 448.9304 | 448.6506 | -181.0925 | -176.2042 | -53.4591 | -44.2915 | 71.0366 | 70.6798 |  |  | 56.4514 | 55.5615 | -24.967 | -24.5577 | 95.32 | 95.51 | 54.1 | 54.1 | 21.8849 | 13.76 |  | 92.6846 | 91.6471 | 15.1 | 16 | -51.5 | -51.2 |  | 1.7108 | -440.1226 |  | 379.938 | -3.5651 |  |  |  |  | -180.1538 | -301.4481 | 103.9458 | 102.9592 | 138.9585 | -372.3529 | 184.6892 | -187.6951 | 189.257 | -7.6205 |  | 26.88 | 5.64 | 5.641 | -26 | 9.44 |  | -9.6391 | -38.0575 | -13.8872 | 37.3 | 47.167 | 46.454 | 10.4826 | 12.393 | 44.5955 | 44.9636 | 45.3259 |  | -13.9 | 16.7098 | 7.31 |  | -40.4054 | 75.647 | 53.1878 | -39.1115 | -73.8397 | 42.895 | 30.8756 | 6.1 | -6.2 |  | 219.1916
17/04/2025 | 17:30 | 0 | 21.7019 | -43.2884 | -35.1579 | 29.1824 |  | 58.41 | -81.3783 | 49.8816 | 25.4452 | 24.9005 |  | -43.135 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 4.88 | 165.8928 | 9.3762 | 9.118 | 15.309 |  | 15.2833 | 7.5068 |  |  | -56.09 | -56.63 |  | -22.2 | 41.8 | 6.012 | 0.201 | -37.75 | -37.72 | -88.21 | 37.94 | 37.65 | 11.2834 | 11.4761 | 59.9948 | 62.749 | 9.6516 | -40.0538 | -39.6096 | 7.3059 | 7.1462 |  | 70.7305 | -5.758 | -28.7883 | -206.9316 | 9.5828 | -11.8 | -13.6 | 45.0552 | 43.7771 | -4.7905 |  | -42.206 | 4.5921 | 8.1981 | 5.5844 | 244.087 | -22.5837 | -22.8584 | 15.6359 | 275.495 |  | -110.8863 |  | 73.9684 | 22.27 | 27.7 | 56.68 | 55.26 | -64.2952 | -64.8311 | 139.7693 | 141.6976 | 26.1025 | -36.7454 | -36.6433 | -8.8395 | -61.251 |  |  | 82.2 | 74 | -10.64 | 47.2686 | 46.6665 | 46.6495 | -61.208 | -60.9391 | -14.4626 | 38.7567 | -17.5215 | 13.6754 | 38.09 | 63.91 | 42.6636 |  | -27.83 |  | 61.2867 | 60.3982 | -66.6793 | -0.0001 | -16.8656 | -85 | -87 | 30.5283 | 50.9857 | 48.8579 |  |  | -3.93 | 55.323 | 65.0324 | -16.46 | -16.65 | 95.66 | 64.43 | 65.8364 | 63.5636 | -58.205 | -57.7545 | 153.734 | 116.0615 | 111.2451 | 113.4045 | 26.9444 | 4.8595 | -31.627 | -4.5121 |  |  | -25.0389 | -23.1296 | 56.5894 | -53.787 | -49.1251 | 46.128 | -48.2813 | -48.4968 | 33.9477 |  |  |  | 10.8018 | -147.4719 | -37.4086 | -36.5979 | 4.1161 | -1.663 | -31.9886 | 25.7303 |  |  | 38.8809 | 38.7884 | 37.5487 | 65.9778 | 64.4707 | -132.2905 | 59.8776 | 59.7414 | -88.1308 | -68.316 | -55.0845 |  | 18.2773 |  |  | 12.28 | -56.8854 | 10.6642 | -14.343 | 4.54 | 11.1681 | 19.72 | 72.2069 | 89.1342 |  | 81.7077 | 27 | -17.4986 |  | 1.8431 | 2.0686 |  |  |  | -32.4912 | 23.2049 | 51.0074 | 104.2397 | 60.7806 | -146.3909 | -24.9548 | 34.7712 | -50.4047 |  | 3.7501 | 3.4173 |  | 224.5139 | 222.8481 | 284.5 | -280.8502 | -502.1308 | 503.0771 | 501.5747 | -213.7256 | -211.8916 | -48.284 | -39.9352 | 76.4886 | 75.2734 | -150.6055 | -148.8236 | 67.4708 | 67.4159 | -35.2218 | -35.5135 | 99.98 | 99.12 | 58.4 | 58.6 | 21.9661 | 31.84 |  | 98.3708 | 98.1669 | 16.8 | 15.6 | -59 | -59.7 |  |  | -494.0064 |  | 437.4727 | -3.5651 |  |  |  |  | -218.1981 | -345.6037 | 97.6819 | 95.9026 | 153.9243 | -427.2682 | 220.8871 | -207.6206 | 208.5557 | -7.6205 |  | 26.96 | 5.508 | 5.499 | -26.56 | 9.76 |  | -10.4295 | -41.7777 | -10.927 | 38.1 | 49.178 | 48.465 | 10.2343 | 12.3888 | 50.0397 | 49.2144 | 49.4588 |  | -14.3 | 15.9929 | 8.03 |  | -33.0261 | 72.5002 | 49.0045 | -32.9639 | -70.7867 | 38.677 | 33.1814 | 7.6 | -8 |  | 204.1545
17/04/2025 | 18:00 | 0 | 21.8903 | -43.8068 | -35.1738 | 29.1436 |  | 57.7161 | -83.5236 |  | 25.7312 | 25.1383 |  | -41.723 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 10.8209 | 166.3336 | 4.5204 | 4.6948 | 7.72 |  | 3.5742 | 3.024 |  |  | -56.71 | -57.16 |  | -19.98 | 39.6 | 6.643 | 0.205 | -43.17 | -43.71 | -78.86 | 43.8 | 43.64 | 11.3081 | 11.3311 | 61.221 | 63.7433 | 5.2489 | -44.0726 | -43.8047 | 29.9264 | 28.2756 |  | 66.9796 | -2.0938 | -11.9022 | -225.1355 | 8.915 | -11.6 | -12.9 | 49.3989 | 48.5022 | -5.2704 |  | -44.0341 | 4.4807 | 8.7156 | 5.8616 | 267.281 | -23.1635 | -23.6213 | 13.2425 | 290.5611 |  | -131.3919 |  |  | 21.92 | 27.89 | 57.26 |  | -60.4105 | -61.4821 | 140.2256 | 139.7286 | 29.7078 | -43.7276 | -44.2051 | -9.9761 | -64.2065 |  |  | 79.6 | 80.9 | -10.67 | 44.7504 | 43.7416 | 43.8179 | -67.9786 | -67.564 | -14.1549 | 44.3218 | -15.4021 | 14.8397 | 37.33 | 65.19 | 43.6011 | 41.1667 | -28.89 |  | 64.0795 | 63.3961 | -66.3777 | 0 | -17.4938 | -86.5 | -86.4 | 31.2094 | 51.5717 | 48.8579 | 72.6746 | 50.81 | -3.24 | 55.2015 |  | -16.24 | -16.36 | 91.46 | 65.21 | 65.4364 | 65.0182 | -54.623 | -54.6455 | 157.3455 | 118.4498 | 113.6313 | 114.6691 | 38.9163 | 15.137 | -31.789 | -2.9096 |  |  | -25.2485 | -23.3412 | 43.0691 | -42.1805 | -39.4184 | 43.056 | -41.1152 | -42.5414 | 23.5294 |  |  |  | 10.8711 | -124.7155 | -38.5408 | -37.7273 | 5.5974 | -12.8901 | -18.8772 | 26.4525 |  |  | 39.0246 | 39.2212 | 36.9983 | 59.1121 | 60.9541 | -155.5669 | 57.8226 | 58.1859 | -106.3893 | -88.0971 | -55.0845 |  | 18.4823 |  |  | 11.7 | -61.4943 | 11.0844 | -13.516 | 0.763 | 10.5096 | 19.18 | 90.6167 | 107.2643 | 16.41 | 85.168 | 25.3 | -18.7733 |  | 1.477 | 2.3731 |  |  |  | -36.8936 | 23.4777 | 56.8897 | 111.7696 | 66.0188 | -160.8748 | -26.163 | 34.7326 | -53.4487 | 9.6808 | 6.6127 | 6.2664 | 11 | 249.6759 | 251.395 |  |  | -539.2873 | 537.4625 | 537.9446 | -236.8212 | -229.9361 | -41.6963 | -31.0849 | 77.9483 | 77.3421 | -166.4931 | -167.3601 | 69.1957 | 67.9872 | -47.8041 | -48.355 | 98.6 | 98.5 | 65.4 | 65 | 22.2951 | 35.76 |  | 105.0194 | 105.3406 | 16.8 | 22.7 | -60.1 | -60.7 |  |  | -527.2027 |  | 461.336 | -3.5651 |  |  |  |  | -227.5142 | -365.7906 | 99.8527 | 100.4332 | 165.2635 | -456.3475 | 228.5129 | -224.4263 | 226.7688 | -7.2497 |  | 27.28 | 4.735 | 4.725 | -26.8 | 10.96 |  | -11.4244 | -40.5173 | -9.2576 | 35.8 | 52.24 | 50.598 | 10.3041 |  | 50.1386 | 50.5213 | 51.5583 |  | -23.8 | 13.7322 | 9.6 |  | -24.1483 | 72.2818 | 42.6064 | -25.2057 | -70.7715 | 29.8555 | 40.1016 | 16.2 | -15.8 |  | 202.378
17/04/2025 | 18:30 | 0 | 24.0466 | -47.9309 | -34.2088 | 31.5485 |  | 63.1337 | -93.4506 | 58.1618 | 29.5511 | 28.883 |  | -52.881 | 44 | 15.732 | -44 | 11.0674 | 188.0358 | 7.114 | 7.4055 | 12.0583 |  | 3.3235 | 2.4643 |  |  | -66.22 | -66.61 |  | -8.88 | 50.6 | 7.415 | 0.221 | -53.2 | -53.52 | -80.43 | 53.35 | 54.5 | 13.9992 | 9.1892 | 70.5722 | 73.049 | 14.5009 | -50.5026 | -48.8403 | 26.9059 | 26.15 |  | 81.5812 | -1.5704 | -3.7641 | -303.6178 | 7.0129 | -12.2 | -13.5 | 55.4854 | 53.8829 | -5.9642 |  | -52.7487 | 7.0692 | 10.9989 | 7.4345 | 348.3687 | -6.2563 | -6.4699 | -53.5505 | 361.9874 |  | -131.0343 |  | 86.7922 | 28.05 | 35.45 | 66.29 | 65.53 | -59.3388 | -57.8653 | 135.8991 | 136.5878 | 25.9554 | -62.295 | -61.7251 | -5.0987 | -97.4798 |  |  | 47.4 | 133.7 | -11.95 | 32.852 | 32.0052 | 32.7502 | -81.5698 | -81.0977 | 1 | 35.9484 | 0 | 18.1819 | 46.76 | 80.6 | 47.5854 | 45.2682 | -32.08 |  | 99.0699 | 97.8659 | -104.0773 | 0 | -19.5445 | -94.6 | -92.4 | 32.4069 | 55.6732 | 63.8865 | 78.5339 | 55.38 | -7 | 62.3025 | 103.9284 | -16.07 | -16.24 | 107.15 | 71.28 | 104.2182 | 101.9636 | -40.2445 | -40.3182 | 199.5732 | 159.1659 | 152.8739 | 155.563 | 51.2893 | 22.2862 | -35.974 | 64.9503 |  |  | -16.0338 | -13.5995 | 39.1917 | -29.6214 | -27.6374 | 33.84 | -31.656 | -32.5746 | 18.3523 |  |  |  | 12.4314 | -107.9036 | -37.9489 | -36.9405 | 3.2035 | -20.9306 | -11.8036 | 26.411 |  |  | 36.9107 | 37.7432 | 35.8968 | 59.7819 | 59.2795 | -133.7976 | 43.0463 | 42.3432 | -88.2265 | -75.3518 | -55.0845 |  | 18.0624 |  |  | 11.55 | -57.5042 | 10.6038 | -12.636 | 0.773 | 11.0561 | 21.04 | 75.8763 | 89.9336 | 17.26 | 88.2068 | 24.8 | -23.4247 |  | 0 | 2.8413 |  |  |  | -45.2131 | 22.5896 | 71.7633 | 117.322 | 70.6815 | -172.2341 | -29.4842 | 42.1591 | -66.2861 | 9.7248 | 10.745 | 10.2532 |  | 257.0824 | 253.9315 | 289.2 |  | -540.4353 | 543.6872 | 539.3087 | -240.8526 | -236.2605 | -39.1625 | -25.899 | 73.9645 | 74.7148 |  |  | 71.8764 | 71.1073 | -47.6253 | -48.0767 | 100.49 | 99.34 | 65.6 | 65.1 | 21.8636 |  |  | 108.1096 | 108.2676 |  | 24.5 | -61.8 | -62 |  |  | -528.9893 |  | 465.1909 | -3.5651 |  |  |  |  | -232.1223 | -373.3767 | 100.7868 | 100.439 | 166.3517 | -458.8724 | 234.8075 | -222.8587 | 224.4892 | -6.7745 |  | 29.2 | 4.448 | 4.439 | -27.52 | 11.12 |  | -12.2759 | -39.1134 | -8.2902 | 33.9 | 49.879 | 49.889 | 10.5094 |  | 49.6814 | 48.5934 | 48.6362 |  | -24.4 | 13.646 | 9.77 |  | -19.7692 | 70.2357 | 38.9449 | -19.9393 | -69.7511 | 25.5934 | 43.6204 | 16.5 | -15.7 |  | 201.6108
17/04/2025 | 19:00 | 0 | 25.4967 | -51.0233 | -33.3793 | 33.8014 |  | 67.4832 | -101.4363 | 61.8476 | 31.313 | 30.4607 |  | -55.644 | 46.2 | 17.388 |  | 10.5609 | 205.9012 | 7.2382 | 7.7274 | 12.6412 |  | 3.0831 | 2.453 |  |  | -70.29 | -69.98 |  | -6.66 | 52.8 | 8.319 | 0.23 | -58.63 | -57.69 | -75.87 | 58.79 | 58.24 | 15.3644 | 7.8204 | 71.7783 | 74.2171 | 17.661 | -54.2535 | -54.2656 | 29.3485 | 25.7173 |  | 85.8679 | -0.5235 | 1.1004 | -332.5481 | -3.8066 | -8.5 | -9.6 | 60.9209 | 60.3995 | -5.8456 |  | -54.9136 | 6.8837 | 11.4005 |  | 376.5678 | 2.0142 | 1.9227 | -93.217 | 377.4302 |  | -120.2399 |  | 88.808 | 28.4 | 35.41 | 66.31 | 66.23 | -63.7594 | -63.2236 | 140.8586 | 141.5625 | 24.6911 | -61.6718 | -61.4686 | -5.8626 | -90.2762 |  |  | 60.1 | 121.6 | -12.04 | 36.2031 | 35.6954 | 36.9444 | -74.1675 | -73.8713 |  | 27.0172 | 0 | 18.8416 | 46.45 | 79.61 | 47.5854 |  | -32.14 |  | 91.7773 | 90.7767 | -83.8086 | 0 |  | -97.1 | -96.5 | 32.0773 | 55.6732 | 62.9473 | 78.5339 |  | -6.43 | 59.697 |  | -15.52 | -15.74 | 108.08 | 72.06 | 83.7818 | 83.5273 | -51.6209 | -51.1182 | 184.0184 | 142.4336 | 136.7654 | 140.5578 | 43.3528 | 13.0373 | -36.488 | 104.6051 |  |  | -15.792 | -13.422 | 48.7153 | -37.9342 | -35.5758 | 39.984 | -39.8702 | -41.4625 | 28.5759 |  |  |  | 12.4826 | -124.2899 | -39.1951 | -37.7992 | 5.9057 | -10.8511 | -20.9468 | 26.0624 |  |  | 38.7661 | 39.0507 | 37.6027 | 64.1358 | 64.8056 | -133.9651 | 54.5088 | 53.9196 | -87.7572 | -72.8373 | -58.4976 |  | 18.4848 |  |  | 10.77 | -59.0891 | 10.3349 |  | 0.819 | 10.7616 | 20.98 | 74.767 | 87.6183 | 17 | 88.1057 | 24.2 | -24.3853 |  |  | 2.9663 |  |  |  | -46.945 | 23.3367 | 74.1162 | 116.7141 | 71.8607 | -175.6684 |  | 44.4362 | -67.5066 |  | 11.3797 | 10.8873 |  | 236.7056 | 237.0692 | 281.6 | -280.1454 | -508.4633 | 510.1237 | 509.4649 | -222.6612 | -221.6391 | -42.5749 | -29.5688 | 75.2154 | 74.5648 |  |  | 69.2616 | 68.8331 | -45.5389 | -45.3817 | 99.73 | 100.18 | 55.6 | 56.9 |  |  | -350.2011 | 105.9654 | 106.0606 |  | 14.1 | -60.1 | -59.2 | 1.8676 |  | -493.4294 | 0 | 451.243 | 372.4915 | -70.1256 | -364.8712 | 361.1101 | -158.5945 | -220.863 | -358.7873 | 98.8763 | 96.8875 | 159.4574 | -446.0992 | 226.3562 | -218.7277 | 218.6042 | -6.7224 |  | 26.24 | 4.435 | 4.419 | -25.84 | 8.48 |  | -9.2271 | -35.3628 | -12.5383 | 31.5 | 47.934 | 47.754 | 10.4903 |  | 51.4989 | 51.233 | 51.272 |  | -13.4 | 14.4564 | 9.88 |  | -25.3991 | 73.0435 | 42.4221 | -24.7709 | -70.896 | 29.4343 | 42.4269 | 5.4 | -4.5 |  | 201.3093
17/04/2025 | 19:30 | 0 | 25.4648 | -50.9331 | -34.0303 |  |  |  | -98.6376 | 61.62 | 30.9811 | 30.29 |  | -56.262 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 11.068 | 199.9362 | 7.8151 | 7.8633 | 12.5976 |  | 2.6681 | 2.5099 |  |  | -69.41 | -69.46 |  | -4.44 | 55 | 8.81 | 0.231 | -53.24 | -53.25 | -87.45 | 53.75 | 53.9 | 15.5999 | 8.0605 | 72.7001 | 74.5998 | 19.0046 | -50.2347 | -49.5488 | 6.7689 | 6.4967 |  | 88.9489 | -3.6642 | -19.6561 | -316.8289 | -2.3649 | -9.6 | -10.2 | 56.796 | 54.6989 | -6.1484 |  | -52.2723 | 7.5362 | 11.0282 | 7.5309 | 359.3859 | 12.7262 | 12.6041 | -114.963 | 366.0631 |  | -122.8396 |  |  | 28.4 | 35.81 | 67.01 | 66.91 | -63.8934 | -63.2236 | 139.9672 | 139.893 | 25.3499 | -59.6548 | -59.5285 | -6.4346 | -81.505 |  |  | 73.7 | 104.8 | -12.35 | 41.7676 | 40.9266 | 40.6493 | -63.1821 | -63.1108 |  | 17.2033 | 0 | 18.7267 | 46 | 75.41 | 46.8823 | 44.6823 | -31.86 |  | 81.9665 | 80.4018 | -98.9162 | 0 | -19.2474 | -94.5 | -93.7 | 31.2698 | 55.0873 | 61.0687 |  | 54.82 | -6.3 | 60.2775 | 96.138 | -14.86 | -15.1 | 108.87 |  | 97.9818 | 96.0182 | -49.8781 | -49.6 | 192.2113 | 149.9243 | 144.2567 | 147.0098 | 44.9751 | 15.3144 | -36.823 | 126.4668 |  |  | -15.5605 | -13.1691 | 48.7612 | -34.4402 | -32.1088 | 35.376 | -39.2707 | -40.4297 | 27.2175 |  |  |  | 12.1733 | -116.5274 | -41.6451 | -40.7856 | 10.258 | -13.4794 | -20.4842 | 26.7181 |  |  | 38.2095 | 38.8399 | 37.493 | 64.6381 | 63.8009 | -127.0993 | 52.7468 | 52.2467 | -86.383 | -70.314 | -58.4976 |  | 18.2748 |  |  | 11.51 | -55.8935 | 10.1708 | -12.469 | 0.712 | 10.9774 | 22.68 | 71.1158 | 85.2425 | 17.83 | 92.0303 | 25.2 | -23.8043 |  | 0 |  |  |  | -13.7265 | -45.138 | 24.1891 | 71.2591 | 116.7765 | 69.3245 | -169.114 | -29.9328 | 43.968 | -68.2236 |  | 11.3016 | 10.8557 |  | 237.2513 | 235.8535 | 282.5 | -283.9999 | -506.546 | 509.1328 | 505.0641 | -223.0166 | -220.8961 | -41.0455 | -29.1169 | 78.8155 | 76.2169 | -162.5078 | -159.6072 | 66.7457 | 66.7127 | -44.7024 | -45.1649 | 100.2 | 100.29 | 57 | 56.8 |  | 34.56 | -343.9702 | 102.9321 | 102.8314 |  | 12.5 | -58.4 | -58.5 |  |  | -499.9108 |  | 445.9912 | 366.1876 | -68.7116 | -357.4102 | 357.4999 | -156.1467 | -219.7939 | -355.7735 | 99.543 | 95.7808 | 156.6011 | -439.7092 | 224.434 | -218.0404 | 217.9276 | -6.2225 |  | 26.08 | 4.449 | 4.424 | -25.28 | 8.56 |  | -8.9342 | -35.5093 | -13.5943 | 30.9 | 48.794 | 46.89 | 10.3205 |  | 51.1683 | 51.0216 | 50.8789 |  | -12.3 | 15.2259 | 9.79 |  | -24.6619 | 72.1407 | 41.5217 | -23.7165 | -70.3283 | 28.5781 | 41.8899 | 4.7 | -5.5 |  | 198.1279
17/04/2025 | 20:00 | 0 | 25.1713 | -50.131 | -34.0074 | 33.0075 |  | 66.1109 | -95.7533 | 59.8917 | 30.3111 | 29.6031 |  | -55.092 | 46.2 | 17.388 |  | 11.2202 | 194.4642 | 7.3346 | 7.5353 | 11.942 |  | 2.8928 | 2.5642 |  |  | -67.82 | -68.18 |  | -8.88 | 52.8 | 8.173 | 0.224 | -54.77 | -55 | -76.36 | 55.62 | 55.14 | 15.8083 | 8.1167 | 72.4604 | 76.3678 | 17.6456 | -53.1818 | -53.44 | 32.9169 | 27.4056 |  | 82.3849 | -0.5235 | -5.9588 | -330.7279 | -5.2825 | -8.4 | -9 | 60.5855 | 58.7659 | -5.8382 |  | -54.1232 | 7.4448 |  | 7.5084 | 370.7693 | 9.9795 | 9.827 | -112.4907 | 370.0951 |  | -126.7052 |  | 89.9557 | 28.12 |  |  | 66.91 | -61.2142 | -61.0803 | 137.4547 | 138.789 | 25.097 | -60.7802 | -61.4548 | -6.3443 | -83.921 |  |  | 70 | 110 | -12.56 | 39.2897 | 39.0392 | 39.4741 | -66.6758 | -65.9266 |  | 18.4724 | 0 | 18.7228 | 42.08 | 75.1 | 46.1792 |  | -31.57 |  | 85.3 | 83.4684 | -101.9896 | 0 | -19.0602 | -94.4 | -94.7 | 30.9732 | 54.5013 | 61.0687 |  |  | -6.1 | 60.912 |  | -15.29 | -15.31 | 106.38 |  | 101.3273 | 97.6182 | -47.4773 | -46.7545 | 193.1378 | 151.1867 | 144.3891 | 147.7769 | 49.9269 | 20.804 | -36.368 | 123.6979 |  |  | -15.2352 | -13.0467 | 42.2696 | -25.4343 | -24.0227 | 35.376 | -38.725 | -39.5584 | 20.6439 |  |  |  | 11.7965 | -99.6192 | -39.5889 | -39.191 | 7.2625 | -19.7247 | -13.9367 | 25.8051 |  |  | 37.1343 | 37.353 | 36.1727 | 62.4612 | 61.6239 | -130.281 | 49.7416 | 49.314 | -85.7907 | -70.3979 | -58.4976 |  | 18.4872 |  |  | 12.04 | -55.3708 | 10.0507 |  | 0.722 | 10.7773 | 22.57 | 71.6589 | 87.2643 |  | 90.9767 | 25.1 | -23.6521 |  | -1.3054 | 2.9553 |  |  | -13.8633 | -44.888 | 24.2943 | 71.007 | 116.1978 | 69.6968 | -169.991 | -29.1969 | 43.7905 | -67.0353 |  | 10.9891 | 10.5063 |  | 240.552 | 241.4229 | 281.6 |  | -519.6027 | 529.9181 | 522.2983 | -227.1268 | -226.8061 | -42.306 | -30.1673 | 75.4879 | 75.448 |  |  | 68.4486 | 67.5697 | -44.335 | -44.7138 | 101.97 | 101.4 | 58.2 | 58.7 |  |  | -346.0863 | 108.0597 | 107.8349 | 16.8 | 13.1 | -60.1 | -59.7 | 1.9803 | 1.7526 | -509.1223 |  | 447.4568 | 365.7426 | -64.1343 | -358.4784 | 360.4497 | -156.4977 | -220.942 | -356.3764 | 97.2052 | 97.0544 | 156.4252 | -435.9539 | 225.053 | -213.8644 | 213.533 | -7.6974 |  | 26.64 | 4.45 | 4.401 | -26.88 | 9.04 |  | -9.1112 | -37.0016 | -13.7407 | 32.8 | 48.306 | 50.24 |  |  | 50.1789 | 50.1633 | 49.6601 |  | -12.5 | 15.9345 | 9.61 |  | -24.9516 | 73.2405 | 42.7296 | -24.9652 | -71.4502 | 29.1839 | 42.0012 | 4.2 | -4.8 |  | 198.3235
17/04/2025 | 20:30 | 0 |  |  | -33.971 | 31.9035 |  | 63.4126 | -92.2446 | 58.6351 | 29.5631 | 29.0738 |  | -52.668 | 44 |  | -44 | 11.6688 | 186.323 | 6.5546 | 6.6873 | 10.8303 |  | 2.8482 | 2.6652 |  |  | -67.78 | -67.61 |  | -11.1 | 50.6 | 12.301 | 0.25 | -51.76 | -53.84 | -82.06 | 52.97 | 54.1 | 15.3174 | 8.2636 | 71.1051 | 73.7022 | 17.4157 | -52.512 | -50.6322 | 27.4227 | 26.0984 |  | 82.9208 | -2.0938 | -11.4529 | -323.2838 | -4.4743 | -8.8 | -9.4 | 58.3637 | 56.0648 | -5.7279 |  | -52.7682 | 6.8771 | 10.4295 | 7.0669 | 358.3177 | 10.0406 | 10.5289 | -109.51 | 366.9099 |  | -130.7548 |  | 88.9078 | 27.67 | 35.08 | 66.33 |  | -55.3201 | -55.3201 | 132.0531 | 134.283 | 26.3584 | -58.867 | -59.6748 | -8.3917 | -81.8955 |  |  | 70.8 | 107.1 | -12.04 | 40.5082 | 40.1106 | 40.7587 | -66.3145 | -64.1476 |  | 20.4257 | 0 | 18.4229 | 41.65 | 74.54 | 45.7104 | 43.364 | -31.23 |  | 82.4604 | 82.0252 | -97.3536 | 0 | -18.891 | -93.3 | -94.1 | 30.8798 | 53.3295 | 60.1294 |  | 53.12 | -5.93 | 60.966 | 97.638 | -15.34 | -15.41 | 106.43 |  | 97.3091 | 96.5455 | -43.1956 | -41.8909 | 192.6333 | 151.0826 | 145.9819 | 147.4031 | 56.9591 | 30.3243 | -35.68 | 121.0695 |  |  | -15.7393 | -13.1608 | 34.7348 | -13.0896 | -12.1046 | 35.376 | -37.5502 | -39.0688 | 11.3016 |  |  |  | 11.6676 | -73.7117 | -39.9964 | -39.5158 | 8.0484 | -28.704 | -7.4944 | 25.556 |  |  | 39.1662 | 39.5565 | 38.3108 | 56.0979 | 54.5908 | -129.9461 | 44.0023 | 44.1584 | -89.0526 | -72.4529 | -58.4976 |  | 18.6752 |  |  | 12.77 | -56 | 10.4481 | -12.617 | 0.794 | 11.0903 | 23.35 | 75.3637 | 90.0424 | 18.13 | 90.9686 | 26 | -21.9949 |  | 0 | 2.8698 |  |  | -14.561 | -42.9716 | 25.2355 | 68.0659 | 116.1749 | 69.1086 | -167.0775 | -28.5382 | 41.4576 | -65.1163 |  | 10.2078 | 9.7575 | 14 | 250.7151 | 247.5652 | 283.3 | -284.3617 | -544.6943 | 548.9175 | 542.2725 | -234.2495 | -231.5492 | -42.571 | -30.0441 | 74.6998 | 74.3482 |  |  | 70.8876 | 69.9867 | -42.9572 | -43.9276 | 103.99 | 102.9 | 58.5 | 57.9 | 21.9875 | 33.76 | -349.8174 | 112.2362 | 112.0252 | 16.7 | 10.9 | -60.6 | -61.4 | 1.8378 | 1.5861 | -536.5937 |  | 442.7337 | 361.3863 | -57.7769 | -354.8029 | 353.3185 | -157.3529 | -222.5811 | -350.8518 | 95.8498 | 95.0245 | 158.1067 | -433.1505 | 227.4395 | -204.0085 | 205.3195 | -8.0682 |  | 27.28 | 4.426 | 4.432 | -27.04 | 8.08 |  | -8.2902 | -38.2925 | -13.3867 | 33.1 | 49.804 | 50.513 |  |  | 48.8508 | 48.6299 | 48.7287 |  | -11.7 | 16.5791 | 9.44 |  | -26.7735 | 72.656 | 43.3562 | -25.9155 | -71.2709 | 29.9557 | 41.6661 | 3.7 | -3.4 |  | 193.1623
17/04/2025 | 21:00 | 0 | 24.5704 |  | -34.2729 | 31.3958 |  | 62.4726 | -88.8308 | 57.1611 | 28.8671 | 28.0325 |  | -49.995 | 44 | 15.732 | -41.8 | 11.2385 | 181.7278 | 6.9898 | 6.9335 | 11.4827 |  | 3.2828 | 4.2844 |  |  | -65.81 | -65.35 |  | -11.1 | 48.4 | 11.386 | 0.245 | -48.8 | -48.81 | -86.13 | 48.92 | 48.88 | 15.0805 | 8.7828 | 70.4897 | 72.7222 | 18.2066 | -47.8234 | -47.7122 | 11.1941 | 11.0706 |  | 84.1264 | -3.6642 | -18.7544 | -293.8781 | -0.8788 | -10 | -10.7 | 53.8898 | 52.7214 | -5.614 |  | -50.5748 | 6.9266 | 10.327 | 6.977 | 334.9406 | 3.4486 | 3.4181 | -83.1357 | 345.5129 |  | -130.1432 |  | 87.5606 | 27.33 | 34.74 | 65.58 |  | -45.8091 | -45.6752 | 121.7978 | 123.0393 | 25.467 | -56.3485 | -56.373 | -7.21 | -88.2177 |  |  | 57.9 | 117.5 | -12.23 | 37.9221 | 38.3887 | 38.7246 | -71.5818 | -71.1658 |  | 29.5405 | -2.1676 |  | 45.38 | 75.58 | 44.7729 | 42.1921 | -30.38 |  | 89.0555 | 87.6384 | -85.2492 | 0 | -18.4735 | -91 | -91.2 | 30.2756 | 52.1576 | 60.1294 | 73.8464 | 51.97 | -6.25 | 60.7365 |  | -15.39 | -15.5 | 102.89 | 70.28 | 83.7091 | 82.4 | -33.2132 | -33.5909 | 188.315 | 147.6494 | 141.5549 | 143.9469 | 73.0767 | 46.7288 | -34.23 | 93.7068 |  |  | -15.4512 | -13.0073 | 19.1288 | 7.1441 | 6.5145 | 39.984 | -35.8662 | -37.052 | -4.6219 |  |  |  | 11.3206 | -32.8139 | -41.3539 | -40.9398 | 8.42 | -44.7043 | 7.8529 | 26.66 |  |  | 39.3208 | 40.2331 | 38.4336 | 44.2085 | 46.0505 | -134.9698 | 35.5692 | 35.107 | -94.3577 | -76.8881 | -58.4976 |  | 18.5824 |  |  | 13.48 | -55.4449 | 10.3844 |  | 0.801 | 11.2033 | 23.36 | 79.0109 | 95.7199 | 17.8 | 91.3582 | 26.7 | -20.2121 |  | 0 | 2.7957 |  |  |  | -40.5847 | 25.7272 | 63.108 | 112.4515 | 66.2226 | -161.6045 | -27.91 | 40.4211 | -61.9731 | 9.6393 | 9.23 | 8.7871 | 11.83 | 259.6513 | 260.4036 | 283.3 | -280.6157 | -584.504 | 581.5589 | 580.7535 | -243.6827 | -240.8463 | -44.5651 | -31.3615 | 75.6991 | 75.6599 |  |  | 73.5573 | 73.3816 | -41.6273 | -40.7501 | 105.99 | 105.38 | 55.4 | 55.2 | 22.2524 | 32.72 | -344.1544 | 112.9046 | 112.6971 | 16.2 | 9.6 | -62.4 | -62.5 | 1.9693 | 1.7208 | -573.4526 |  | 429.2533 | 351.7608 | -45.9011 | -347.4781 | 342.9437 | -153.6876 | -219.497 | -342.2058 | 90.0771 | 89.858 | 155.1677 | -417.5369 | 224.021 | -190.9745 | 191.9872 | -7.8045 |  | 26.88 | 4.564 | 4.562 | -26.4 | 7.52 |  | -7.8202 | -40.4013 | -13.5637 | 35.7 | 49.703 | 48.843 |  |  | 50.2693 | 50.3235 | 50.6961 |  | -7.9 | 17.299 | 9.16 |  | -26.0213 | 73.5186 | 45.1002 | -25.708 | -72.383 | 31.5392 | 40.0818 | 0 | 0.6 |  | 185.4202
17/04/2025 | 21:30 | 0 | 23.7449 | -47.6633 | -34.7866 |  |  | 60.9601 | -85.6598 | 55.2578 | 28.0551 | 27.4047 |  | -46.862 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 10.2217 | 173.6874 | 7.6803 | 7.7006 | 12.5498 |  | 8.0447 | 4.6323 |  |  | -62.19 | -62.38 |  | -13.32 | 46.2 | 8.435 | 0.227 | -44.87 | -44.95 | -86.02 | 45.37 | 45.03 | 14.6207 | 9.367 | 68.6612 | 70.8262 | 14.4703 | -45.2782 | -44.9145 | 9.3774 | 8.6399 |  | 80.7774 | -3.6642 | -21.6064 | -272.4162 | 2.5425 | -12.1 | -12.9 | 51.3754 | 50.0239 | -5.5059 |  | -48.8311 | 6.1814 | 9.7822 | 6.5727 | 314.4931 | 0.4883 | 0.3357 | -66.6173 | 329.709 |  | -129.2041 |  | 85.4549 | 26.78 | 33.56 | 64.22 | 64.19 | -41.2546 | -41.2546 | 118.4375 | 118.1627 | 26.9723 | -52.8724 | -52.5149 | -8.9173 | -85.2166 |  |  | 58.2 | 112.1 | -11.94 | 39.3931 | 38.9074 | 39.5791 | -70.9623 | -70.8302 |  | 32.0667 | -5.6926 | 17.7019 | 44.02 | 74.08 | 43.3667 | 41.3132 | -29.65 |  | 85.0589 | 83.9723 | -75.076 | -0.0001 | -18.0376 | -87.7 | -89.3 | 29.8636 |  | 57.3115 |  | 49.87 | -5.63 | 60.021 | 74.0567 | -16.03 | -16.24 | 102.83 |  | 74.1818 | 72.0545 | -30.318 | -30.6364 | 180.7018 | 140.7544 | 134.4021 | 136.5533 | 73.0581 | 47.4753 | -33.64 | 79.3488 |  |  | -14.7841 | -13.0016 | 15.7398 | 12.7032 | 11.9672 | 36.912 | -35.5435 | -35.7079 | -7.0093 |  |  |  | 10.8408 | -20.7376 | -40.3849 | -39.3187 | 6.2267 | -46.3548 | 11.153 | 26.1952 |  |  | 40.8588 | 40.8395 | 39.6968 | 40.6919 | 41.0268 | -134.9698 | 34.0744 | 32.5937 | -96.3353 | -82.0753 | -58.4976 |  | 14.0633 |  |  | 14.37 | -49.4915 | 10.5307 |  | 0.824 | 11.3577 | 25.14 | 84.3441 | 97.5347 |  | 92.767 | 27.3 | -18.9482 |  |  | 2.6861 |  |  |  | -37.069 | 27.257 | 58.8224 | 109.7806 | 63.8861 | -157.5945 | -27.0728 | 37.4481 | -60.0549 | 9.6075 | 7.6577 | 7.2789 | 12 | 266.4178 | 264.5355 | 283.7 |  | -596.6868 | 602.2747 | 594.3253 | -248.3676 | -246.6355 | -42.7799 | -31.8564 | 76.1584 | 75.0544 |  |  | 73.5683 | 72.8103 | -35.7877 | -36.3567 | 111.24 | 110.77 | 56.6 | 55.1 | 22.2118 | 31.2 | -341.1941 | 112.8395 | 111.8015 | 15.1 | 4.7 | -62.9 | -63.1 |  |  | -587.9589 |  | 422.6633 | 351.7608 | -40.0716 | -338.9146 | 341.8907 | -153.0813 | -221.9133 | -337.1811 | 90.3161 | 88.3397 | 156.673 | -411.4468 | 224.3776 | -183.8305 | 186.2301 | -8.4637 |  | 26.4 | 4.725 | 4.715 | -25.76 | 7.68 |  | -8.5832 | -41.3107 | -14.1192 | 38.2 | 52.704 | 49.589 |  |  | 49.071 | 48.7903 | 50.5358 |  | -4.7 | 17.5393 | 8.91 |  | -27.3212 | 71.765 | 43.3342 | -27.3278 | -70.2176 | 30.7313 | 39.035 | -2.9 | 1.6 |  | 182.8956
17/04/2025 | 22:00 | 0 | 22.8704 | -45.6802 | -34.6574 | 29.2877 |  | 58.8505 | -78.1962 | 53.2447 | 26.7472 | 26.4062 |  | -42.088 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 10.7791 | 157.8498 | 9.3159 | 9.7629 | 15.4615 |  | 13.8638 | 7.9124 |  |  | -61.52 | -61.26 |  | -15.54 | 39.6 | 8.189 | 0.224 | -48.96 | -49.78 | -75.25 | 49.95 | 50.3 | 13.6699 | 9.9876 | 66.5002 | 68.0074 | 17.6206 | -49.4309 | -49.8303 | 30.8012 | 30.7676 |  | 75.419 | -1.5704 | -8.2145 | -269.5632 | 1.0967 | -11.3 | -12.1 | 55.9031 | 55.1679 | -5.2825 |  | -48.563 | 5.6999 | 9.3187 | 6.3075 | 313.8523 | -22.2785 | -22.3395 | -4.0937 | 324.0074 |  | -125.2459 |  | 81.1537 | 26.52 | 32.46 | 62.19 | 62.05 | -54.9182 | -54.1145 | 131.3556 | 131.8969 | 26.4237 | -50.8481 | -50.8722 | -9.5579 | -85.5922 |  |  | 49.5 | 113.6 | -11.48 | 36.4214 | 35.8652 | 36.5892 | -79.3553 | -78.1717 | 1 | 43.7924 | -7.4071 | 17.1905 | 41.44 | 73.97 | 41.4917 | 39.1159 | -28.76 |  | 86.684 | 85.3203 | -81.2596 | 0.0001 | -17.4214 | -84.9 | -84.2 | 30.5557 | 47.4701 | 55.4329 | 67.9871 | 47.3 | -5.49 | 57.9825 |  | -16.84 | -17.05 | 105.36 | 68 | 79.9091 | 78.5091 | -42.4451 | -41.7636 | 173.6763 | 135.0839 | 129.4621 | 131.4877 | 55.7446 | 30.1655 | -34.26 | 15.7899 |  |  | -15.348 | -13.3387 | 31.3247 | -3.1922 | -3.351 | 30.768 | -42.2593 | -42.9088 | 9.9087 |  |  |  | 10.1642 | -47.8743 | -40.3517 | -39.4993 | 8.0139 | -28.4562 | -8.3458 | 26.3446 |  |  | 40.7706 | 40.7241 | 39.583 | 53.9209 | 53.586 | -133.7976 | 43.9517 | 43.9878 | -94.6895 | -80.6911 | -58.4976 |  | 14.1756 |  |  | 14.87 | -47.362 | 10.2826 | -13.303 | 0.767 | 11.2184 | 24.03 | 85.2912 | 98.1589 | 17.3 | 90.3477 | 27 | -18.7774 |  |  | 2.5334 |  |  |  | -35.8448 | 26.6326 | 55.9653 | 110.0569 | 66.1725 | -163.7344 | -25.3861 | 37.0747 | -54.7213 |  | 5.8412 | 5.3791 | 11.3951 | 246.342 | 245.8831 | 283.7 | -281.1189 | -542.0471 | 544.124 | 540.4814 | -231.3769 | -231.1725 | -45.6623 | -34.5387 | 77.1452 | 76.328 | -169.2619 |  | 71.0304 | 70.9535 | -33.4939 | -32.9303 | 115.88 | 115.81 | 52.7 | 54.7 |  | 29.6 | -343.5569 | 110.8143 | 111.0269 | 14.5 | 5.7 | -61.2 | -60.8 |  |  | -531.3023 | -139.5041 | 444.2884 | 368.2499 | -30.6969 | -361.5595 | 359.6211 | -150.3641 | -227.861 | -353.4156 | 99.7014 | 100.5796 | 151.6403 | -437.5636 | 231.3102 | -204.083 | 204.8076 | -8.2248 |  | 26.8 | 4.991 | 4.975 | -25.76 | 7.6 |  | -8.0278 | -40.4013 | -15.2636 | 36.7 | 49.983 | 49.361 |  |  | 49.9124 | 49.3464 | 50.0978 |  | -4.3 | 18.3759 | 8.3 |  | -30.0862 | 72.3421 | 44.5768 | -29.6806 | -70.3111 | 33.7498 | 37.0393 | -5.3 | 4.1 |  | 199.1843
17/04/2025 | 22:30 | 0 | 21.8146 | -43.3862 | -35.3609 | 27.8329 |  | 55.6006 | -72.8219 | 50.6298 | 25.4552 | 24.7822 |  | -37.188 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 11.3005 | 147.6244 | 8.9448 | 9.1626 | 15.2707 |  | 14.2962 | 7.2129 |  |  | -58.58 | -58.72 |  | -17.76 | 35.2 | 8.838 | 0.225 | -45.42 | -45.75 | -74.85 | 45.73 | 45.94 | 12.7891 | 10.5658 | 63.7057 | 66.3332 | 14.8041 | -46.6178 | -47.1432 | 32.7194 | 31.0264 |  | 72.0701 | -2.0938 | -10.3058 | -242.0609 | 3.4912 | -11.2 | -12 | 53.0826 | 51.917 | -5.202 |  | -46.2683 | 4.8855 | 8.6366 | 5.847 | 287.6979 | -32.8074 | -32.9295 | 31.8201 | 298.727 |  | -128.601 |  | 76.7128 | 24.82 | 30.89 | 58.35 | 58.82 | -51.1674 | -51.8372 | 128.8363 | 128.724 | 27.4546 | -45.6981 | -45.2654 | -9.9923 | -78.2024 |  |  | 55.6 | 101.8 | -11.26 | 37.7603 | 36.9122 | 37.2994 | -80.2091 | -79.9496 | -9.9766 | 50.2839 | -10.9105 | 16.4077 | 38.82 | 70.21 | 39.6167 | 37.3581 | -27.87 |  | 79.093 | 77.3379 | -64.2426 | 0 | -16.807 | -81.9 | -82.4 | 30.4294 | 44.5404 | 51.2061 | 63.2996 | 44.32 | -4.58 | 56.646 | 65.3112 | -16.76 | -16.91 | 96.39 | 65.52 | 64.5818 | 60.6727 | -43.839 | -43.5818 | 156.8879 | 118.9042 | 113.9546 | 115.9957 | 81.5533 | 57.0628 | -31.45 | -19.0353 |  |  | -14.1226 | -12.2173 | 0 | -8.4958 | -7.7892 | 162.876 | -61.444 | -62.2507 | -18.0478 |  |  | 118.8 | 9.383 | -54.8246 | -40.752 | -40.2885 | 8.5482 | -55.7168 | 18.3796 | 26.8094 |  |  | 40.7376 | 40.8346 | 39.3455 | 51.5765 | 51.2416 | -140.1609 | 46.1429 | 46.6882 | -101.4383 | -89.4639 | -58.4976 |  | 14.2513 |  |  | 16.45 | -46.5715 | 10.119 | -13.74 | 4.29 | 11.7134 | 24.25 | 92.4911 | 102.9919 | 16.55 | 87.6425 | 27.5 | -17.3769 |  | 0 | 2.3428 |  |  |  | -32.9566 | 26.6592 | 50.7553 | 108.5002 | 65.3032 | -156.1473 | -23.5227 | 34.4813 | -48.7267 | 9.6363 | 3.4278 | 3.1431 | 11.2799 | 239.0647 | 235.8284 | 285.8 | -282.7597 | -541.5688 | 542.5721 | 543.2796 | -224.1783 | -223.1845 | -50.9083 | -39.6564 | 74.6426 | 73.8696 |  |  | 69.1517 | 69.2177 | -27.2878 | -27.2463 | 119.78 | 119.05 | 51.5 | 51.3 | 22.1093 | 28.4 | -330.6306 | 106.9716 | 108.0928 | 13.3 | 1.2 | -60.2 | -60.3 |  |  | -533.9492 | -144.8354 | 422.7812 | 348.1569 | -22.3066 | -345.2169 | 347.2518 | -144.3907 | -222.1336 | -340.7951 | 98.2153 | 97.0887 | 140.5921 | -413.3023 | 223.9109 | -191.3104 | 190.9016 | -7.9611 |  | 25.28 | 5.24 | 5.192 | -24.88 | 7.04 |  | -7.2648 | -41.7197 | -16.231 | 39.5 | 49.47 | 51.293 |  |  | 47.9311 | 47.6601 | 46.7169 |  | 1.1 | 19.3447 | 7.74 |  | -35.9211 | 74.1745 | 50.8649 | -35.0856 | -73.2632 | 39.5465 | 33.5632 | -8.5 | 8 |  | 201.2124
17/04/2025 | 23:00 | 0 | 20.5983 | -40.8892 | -35.413 | 26.5077 |  | 52.7211 | -66.9668 | 46.359 | 23.5693 | 23.0667 |  | -34.172 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 11.8406 | 136.584 | 7.807 | 7.6435 | 12.8726 |  | 14.017 | 7.6938 |  |  | -55.65 | -56.07 |  | -19.98 | 33 | 6.687 | 0.21 | -39.54 | -39.64 | -82.94 | 39.87 | 39.99 | 11.3926 | 11.3095 | 59.7635 | 62.7165 | 11.5238 | -43.6707 | -41.9981 | 10.719 | 11.2721 |  | 66.3098 | -5.2346 | -29.0606 | -190.4049 | 1.069 | -10.4 | -11.1 | 51.4636 | 49.8759 | -5.003 |  | -37.8279 | 4.3701 | 8.004 | 5.3941 | 230.6893 | -38.2702 | -38.1786 | 65.2325 | 256.5597 |  | -131.2083 |  | 73.6092 | 23.88 | 28.78 | 55.4 | 56.33 | -55.588 | -54.7843 | 134.4303 | 134.7795 | 29.6935 | -38.516 | -38.6565 | -10.4783 | -63.5973 |  |  | 71.1 | 79.5 | -10.84 | 42.2446 | 41.7032 | 42.6806 | -69.8068 | -69.4206 | -19.6173 | 52.9547 | -23.1713 | 15.3861 | 32.94 | 64.33 | 38.2104 | 36.0397 | -26.75 |  | 63.9468 | 62.8912 | -67.9817 | -0.0001 | -16.2439 | -79.5 | -77.8 | 30.5557 | 42.1967 | 47.4489 | 59.7839 | 41.65 | -3.66 | 56.0385 |  | -16.84 | -16.93 | 92.58 | 63.65 | 69.4364 | 69.1273 | -49.535 | -47.7091 | 149.8481 | 112.2961 | 107.8003 | 109.669 | 78.8943 | 56.9188 | -30.361 | -55.5355 |  |  | -13.5617 | -11.5155 | 0 | 4.3708 | 4.5836 | 145.98 | -63.4029 | -65.4273 | -18.7769 |  |  | 102.9 | 8.6219 | -26.7253 | -39.5479 | -38.2985 | 7.4795 | -55.3695 | 17.6597 | 25.0071 |  |  | 41.4994 | 40.1507 | 39.1337 | 54.0884 | 55.2606 | -148.3663 | 51.2132 | 50.9661 | -108.589 | -98.315 | -58.4976 |  | 14.0633 |  |  | 14.47 | -49.7929 | 9.9743 | -14.048 | 4.348 | 11.1841 | 22.25 | 100.1596 | 109.7652 | 16.2 | 85.6339 | 27.2 | -16.2275 |  | 1.8778 | 2.1231 |  |  |  | -29.1148 | 26.2289 | 46.7218 | 103.5601 | 61.7734 | -148.7234 | -21.7813 | 32.8261 | -43.8603 |  | 1.1133 | 0.791 |  | 237.5148 | 237.5207 | 283.3 | -280.6269 | -549.2877 | 551.7691 | 543.759 | -224.2756 | -220.0677 | -50.8532 | -40.8766 | 76.3728 | 76.7748 |  |  | 68.4486 | 67.4379 | -21.9284 | -22.2175 | 122.67 | 122.39 | 46.9 | 49.2 | 22.1093 | 26.56 | -326.0056 | 107.1546 | 106.9711 | 12.2 | -1.6 | -59 | -59.1 | 1.6862 | 1.4343 | -534.8176 | -142.6681 | 413.4241 | 347.8524 | -17.3041 | -337.7656 | 334.7791 | -137.4762 | -216.0794 | -332.7246 | 96.9002 | 95.7532 | 138.7698 | -405.5976 | 222.1575 | -183.2605 | 185.0594 | -9.1229 |  | 25.2 | 5.548 | 5.548 | -24.72 | 6.16 |  | -6.5324 | -42.4521 | -16.9024 | 40 | 49.354 | 48.937 |  | 12.5675 | 48.5036 | 48.6952 | 49.2343 |  | 3.5 | 20.4369 | 7.18 |  | -36.9179 | 73.8133 | 51.311 | -35.2717 | -72.9545 | 40.2659 | 31.2024 | -12.4 | 11.6 |  | 202.9877
17/04/2025 | 23:30 | 0 | 19.6078 | -39.1775 | -36.2484 | 25.3072 |  | 50.3665 | -61.0786 | 43.5974 | 22.1453 | 21.6946 |  | -31.143 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 12.1593 | 123.6818 | 7.0999 | 7.0335 | 11.739 |  | 14.1571 | 8.2486 |  |  | -53.49 | -53.73 |  | -22.2 | 28.6 | 6.035 | 0.206 | -38.4 | -38.7 | -80.68 | 38.61 | 38.75 | 10.2746 | 11.9857 | 57.4068 | 58.2197 | 13.2795 | -42.733 | -43.4599 | 28.6376 | 18.16 |  | 64.9702 | -3.1407 | -25.1691 | -188.7582 | 8.1462 | -12.9 | -13.9 | 49.4472 | 48.1345 | -4.374 |  | -40.6834 | 3.3698 | 6.9672 | 4.9702 | 226.3862 | -45.5336 | -45.6252 | 86.601 | 246.1016 |  | -132.8201 |  | 70.3259 | 23.09 | 27.19 | 52.48 | 54.6 | -58.5351 | -58.2672 | 138.1594 | 139.0701 | 30.6232 | -34.6811 | -34.4269 | -11.032 | -52.9435 |  |  | 78.6 | 62.4 | -10.57 | 44.5864 | 44.0312 | 44.7451 | -72.4194 | -72.5267 | -18.1186 | 56.3703 | -23.7407 | 14.0471 | 29.28 | 59.55 | 36.3354 | 34.2819 | -25.49 |  | 54.1641 | 52.7153 | -70.819 | 0 | -15.3898 | -76.9 |  | 30.2591 | 39.267 | 41.8132 | 55.6824 | 39.02 | -2.61 | 51.246 | 71.0265 | -16.76 | -16.79 | 87.94 | 60.7 | 70.4364 | 68.4364 | -52.9258 | -52.2091 | 142.6473 | 105.8188 | 101.1361 | 103.0293 | 58.2577 | 38.3462 | -29.041 | -74.1465 |  |  | -24.8606 | -23.102 | 21.8644 | 16.0328 | 15.0291 | 35.376 | -58.3171 | -59.3819 | -1.1976 |  |  | 1 | 8.395 | -3.8738 | -41.0572 | -39.8355 | 9.1045 | -36.118 | 0 | 25.7968 |  |  | 39.1833 | 39.6463 | 37.8282 | 57.2701 | 58.2748 | -149.371 | 55.0161 | 54.6297 | -109.2392 | -97.554 | -58.4976 |  | 14.0633 |  |  | 15.88 | -48.6773 | 10.1208 | -14.522 | 4.512 | 11.1097 | 20.86 | 99.8677 | 112.4034 |  | 82.1838 | 27.8 | -15.7118 |  | 2.3711 | 1.9456 |  |  | -13.7335 | -27.7967 | 24.9718 | 43.8647 | 104.5556 | 62.1776 | -147.2786 | -20.5137 | 32.2894 | -40.4228 |  | 0 |  |  | 235.8578 | 235.6333 | 290 | -286.9436 | -563.386 | 561.0522 | 563.5977 | -223.4709 | -222.0684 | -55.5889 | -46.4035 | 75.0843 | 74.5162 |  |  | 70.1515 | 69.4044 | -18.9608 | -19.3359 | 122.97 | 122.8 | 52.2 | 54.2 |  | 25.04 | -332.7129 | 104.0353 | 104.7083 | 12.8 | 6.3 | -60.7 | -60.8 | 1.9008 | 1.8042 | -549.4783 | -129.024 | 411.1346 | 338.2641 | -15.8623 | -335.5318 | 336.884 | -136.141 | -218.8548 | -329.994 | 93.2619 | 94.1319 | 140.4965 | -399.5919 | 221.6269 | -180.0758 | 179.8978 | -8.7274 |  | 26.8 | 5.688 | 5.642 | -26.4 | 8.4 |  | -9.4316 | -46.1448 | -13.6217 | 43.8 | 51.169 | 50.639 | 10.5136 |  | 49.4873 | 49.2999 | 49.8374 |  | -5.5 | 21.4552 | 6.63 |  | -40.5566 | 77.0954 | 56.2386 | -39.1989 | -75.7489 | 45.5021 | 29.7251 | -3.2 | 2.9 |  | 206.3004
18/04/2025 | 00:00 | 0 | 18.6692 | -37.3457 | -36.3567 | 24.0001 |  | 47.9191 | -56.8826 | 41.0027 | 20.8774 | 20.6171 |  | -28.496 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.1394 | 116.4264 | 6.4787 | 6.5969 | 10.8309 |  | 15.4822 | 7.7936 |  |  | -94.8 |  |  | -26.64 | 26.4 | 5.167 | 0.202 | -35.09 | -35.92 | -72.7 | 36.04 | 35.48 | 9.6931 | 11.8245 | 54.938 | 54.4041 | 19.8699 | -41.2594 | -42.6873 | 30.4052 | 20.986 |  | 59.8798 | -4.1876 | -23.8596 | -164.2331 | 8.5473 | -12.5 | -13.5 | 48.6936 | 47.1133 | -4.1526 |  | -35.4563 | 3.1261 | 6.461 | 4.3542 | 207.2511 | -52.034 | -52.3392 | 105.6624 | 226.5506 |  | -131.1778 |  | 65.6455 | 21.74 | 25.24 | 49.83 | 52.05 | -56.7936 | -57.3295 | 138.3188 | 137.7569 | 32.4604 | -29.1027 | -28.3893 | -4.313 | -43.3686 |  |  | 88.2 | 43.3 | -9.59 | 48.4605 | 47.9429 | 47.4325 | -67.3603 | -66.9889 | -24.7496 | 60.326 | -30.3713 | 13.0024 | 25.17 | 53.94 | 34.4604 | 32.9636 | -24.41 |  | 43.465 | 42.2861 | -69.0631 | -0.0001 | -14.7626 | -72.2 | -73.1 | 29.7263 | 36.6302 | 38.056 | 51.5808 | 36.41 | -1.84 | 52.8795 |  | -16.48 | -16.69 | 82.51 | 58.25 | 66.5818 | 65.4182 | -54.5185 | -52.5636 | 136.3434 | 98.2501 | 94.1799 | 96.4938 | 87.8693 | 69.1661 | -26.723 | -91.625 |  |  | -24.5816 | -22.9822 | 0 | 14.5507 | 13.1795 | 173.628 | -73.2836 | -74.5874 | -34.0501 |  |  | 105.9 | 7.9913 | -3.3646 | -39.8228 | -38.935 | 8.0652 | -70.7235 | 29.7945 | 25.996 |  |  | 40.1108 | 40.7407 | 38.6021 | 56.9351 | 57.1026 | -167.1214 | 55.933 | 56.0392 | -122.6322 | -109.8313 | -58.4976 |  | 14.0365 |  |  | 15.74 | -52.4939 | 10.5815 | -14.847 | 4.602 | 9.6188 | 19.57 | 112.5258 | 124.493 | 15.61 | 81.8322 | 28.5 | -15.4449 |  | 2.2089 | 1.7823 |  |  | -14.4019 | -25.2127 | 25.6045 | 39.6631 | 100.2192 | 60.6176 | -144.1694 | -19.2729 | 32.7757 | -38.293 |  |  |  |  | 236.9151 | 235.3184 | 285.8 | -282.6974 | -560.4371 | 562.1461 | 560.418 | -222.0485 | -221.6169 | -55.3024 | -48.0334 | 75.3806 | 76.3869 | -174.0135 |  | 71.0085 | 69.3825 | -14.392 | -14.5039 | 124.46 | 124.28 | 53.2 | 52.5 |  | 23.92 | -319.5305 | 100.7829 | 100.5761 | 12.9 | 3.4 | -60.7 | -60.8 |  | 1.73 | -547.975 | -168.5736 | 400.8473 | 332.9837 | -4.301 | -328.7945 | 329.5203 | -138.8408 | -211.2819 | -327.5937 | 91.8697 | 92.1775 | 135.6932 | -389.1791 | 218.1192 | -173.3573 | 172.7218 | -7.6452 |  | 27.44 | 5.916 | 5.919 | -26.48 | 9.2 |  | -9.5201 | -47.2282 | -14.4427 | 44.9 | 51.007 | 50.003 | 10.4437 | 12.4534 | 48.4009 | 47.8152 | 48.3327 |  | -2.4 | 21.7859 | 6.15 |  | -43.2707 | 76.0724 | 57.2719 | -44.0029 | -74.8133 | 47.2481 | 27.5744 | -4.5 | 4.5 |  | 204.9164
MÁXIMO |  | 0 | 25.4967 | -32.5755 | 12.238 | 34.1092 | 0 | 68.6489 | -56.8826 | 61.8476 | 31.313 | 30.4607 | 17.76 | -28.292 | 48.4 | 23.184 | -24.2 | 13.1394 | 249.9586 | 10.3605 | 10.008 | 16.4589 | 0 | 15.4822 | 8.2486 | 0 | 0 | -53.49 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12.301 | 0.25 | -32.39 | -32.89 | -67.55 | 58.79 | 58.24 | 15.8083 | 13.4562 | 72.7001 | 76.3678 | 28.5966 | -39.384 | -39.1935 | 33.3264 | 32.8798 | 0 | 95.7808 | -0.5235 | 1.1004 | -164.2331 | 9.5979 | -8.4 | -9 | 61.6688 | 60.4195 | -2.9858 | 0 | -31.9068 | 8.2549 | 11.4005 | 7.5309 | 401.8371 | 57.5274 | 57.4053 | 105.6624 | 407.9052 | 0 | -52.3925 | 0 | 89.9557 | 28.4 | 35.81 | 67.01 | 68.33 | -41.2546 | -41.2546 | 176.0536 | 176.9688 | 37.9734 | -10.312 | -10.3794 | 0.9867 | -31.8025 | 0 | 0 | 96.9 | 133.7 | -8.26 | 53.2879 | 52.5722 | 52.055 | -6.2962 | -5.9657 | 1 | 62.9327 | 2.7404 | 18.8416 | 46.76 | 80.6 | 47.5854 | 45.2682 | -21.48 | -0.6419 | 99.0699 | 97.8659 | -55.3747 | 0.0001 | -13.0617 | -61.7 | -61 | 32.4069 | 56.8451 | 63.8865 | 80.8777 | 56.54 | -0.96 | 62.3025 | 110.6863 | -14.86 | -15.1 | 108.87 | 72.06 | 112.5636 | 111.2909 | -30.318 | -30.6364 | 199.5732 | 159.1659 | 152.8739 | 155.563 | 101.6034 | 88.9452 | -21.981 | 252.8226 | 163.9282 | 0 | -13.5617 | -11.5155 | 74.1783 | 39.098 | 37.8753 | 175.164 | -31.656 | -32.5746 | 49.2579 | 0 | 0 | 123.3 | 15.0049 | 30.4174 | -32.6226 | -32.199 | 11.3305 | 12.1578 | 47.3579 | 26.8094 | 0 | 0 | 41.4994 | 41.3053 | 40.3161 | 106.1673 | 104.9951 | -30.6445 | 94.2875 | 94.3845 | -20.8166 | -11.361 | -24.5054 | -11.97 | 18.6752 | 0 | -8.2 | 16.45 | -16.2365 | 12.4221 | -12.469 | 4.787 | 11.7134 | 42.23 | 113.55 | 127.5529 | 18.13 | 95.3996 | 28.8 | -15.4449 | 0 | 3.8503 | 2.9663 | 0 | 0 | -11.6502 | -24.2094 | 29.762 | 74.1162 | 117.322 | 72.6137 | -132.2181 | -17.1163 | 44.4362 | -29.6195 | 12.9816 | 11.3797 | 10.8873 | 14 | 266.4178 | 264.5355 | 290 | -156.821 | -197.2618 | 602.2747 | 594.3253 | -49.684 | -48.1865 | -39.1625 | -25.899 | 78.8155 | 77.3421 | 0 | -10.3606 | 76.2271 | 75.9963 | 23.9195 | 23.9836 | 125.11 | 124.72 | 65.6 | 65.1 | 22.2951 | 35.76 | -46.1864 | 112.9046 | 112.6971 | 16.8 | 63.8 | 20.7 | 21.3 | 2.0651 | 1.8438 | -194.832 | 621.2091 | 465.1909 | 372.4915 | 9.8084 | 14.3932 | 361.1101 | 52.2641 | 101.3443 | 23.2631 | 122.6176 | 121.942 | 166.3517 | 49.2814 | 234.8075 | -40.6164 | 226.7688 | -6.2225 | 0 | 35.92 | 6.488 | 6.443 | -24.24 | 18.16 | 0 | -6.5324 | -23.2624 | -8.2902 | 47 | 52.704 | 51.762 | 10.5136 | 12.6256 | 51.4989 | 51.233 | 51.5583 | 0 | 3.5 | 23.4354 | 9.88 | 0 | -19.7692 | 80.6549 | 63.5714 | -19.9393 | -69.7511 | 55.0901 | 43.6204 | 55.2 | 11.6 | 0 | 219.7674
MÍNIMO |  | 0 | 16.2803 | -51.0233 | -37.3556 | 23.3931 | 0 | 47.0321 | -123.1343 | 37.7916 | 19.0154 | 18.612 | 0 | -56.262 | 24.2 | 9.108 | -46.2 | 4.5671 | 116.4264 | 2.8809 | 2.8123 | 4.5225 | 0 | 2.6681 | 2.453 | 0 | 0 | -132.34 | -69.98 | 0 | -26.64 | 26.4 | 3.87 | 0.19 | -58.63 | -57.69 | -93.32 | 32.78 | 32.84 | 6.4499 | 7.8204 | 49.5993 | 51.6639 | 0 | -56.2629 | -55.6438 | 4.9212 | 4.5305 | 0 | 59.8798 | -8.3753 | -43.4752 | -362.9053 | -5.2825 | -15 | -16.2 | 44.9239 | 43.7451 | -6.1484 | 0 | -56.5751 | 1.3601 | 1.9732 | 3.9191 | 207.2511 | -59.6331 | -59.9689 | -244.8539 | 226.5506 | 0 | -132.8201 | 0 | 52.6421 | 17.03 | 18.73 | 38.5 | 40.63 | -104.8842 | -104.8842 | 118.4375 | 118.1627 | 14.9563 | -70.7962 | -71.5544 | -11.0942 | -97.4798 | 0 | 0 | 47.4 | 29.8 | -13.97 | 31.9003 | 32.0052 | 32.7502 | -81.5698 | -81.0977 | -28.1101 | -35.1783 | -33.6447 | 10.3047 | 13.36 | 45.95 | 30.9448 | 29.4479 | -32.14 | -3.0143 | 31.9603 | 31.5839 | -111.5601 | -0.0002 | -19.5445 | -97.1 | -96.5 | 29.2923 | 31.9427 | 29.6024 | 44.5496 | 31.13 | -7 | 44.6715 | 56.3645 | -23.84 | -24.01 | 80.64 | 46.4 | 54.2545 | 52.3273 | -92.0713 | -91.2455 | 117.7917 | 81.508 | 79.4712 | 82.6101 | 13.0426 | -9.4384 | -36.823 | -91.625 | -395.5842 | 0 | -29.2518 | -27.147 | -14.9285 | -62.0761 | -58.519 | 30.768 | -114.5288 | -115.34 | -50.6011 | 0 | 0 | 1 | 7.9913 | -167.8037 | -41.6451 | -40.9398 | 0.5272 | -86.6871 | -46.2474 | 23.1976 | 0 | 0 | 35.3128 | 35.6615 | 34.2327 | 40.6919 | 41.0268 | -171.8102 | 34.0744 | 32.5937 | -125.0976 | -110.1373 | -58.4976 | -17.53 | 12.9793 | 0 | -11.64 | 9.74 | -61.4943 | 9.4872 | -15.745 | 0.712 | 9.2753 | 11.97 | 11.8076 | 22.2173 | 13.68 | 69.1245 | 22.6 | -24.3853 | 0 | -1.3054 | 1.2733 | 0 | 0 | -14.7447 | -46.945 | 22.5896 | 37.5623 | 92.5272 | 52.8733 | -175.6684 | -29.9328 | 32.2894 | -68.2236 | 8.2916 | 0 | 0.791 | 9.7051 | 49.7361 | 47.1948 | 156.7 | -286.9436 | -596.6868 | 201.8917 | 201.2837 | -248.3676 | -246.6355 | -62.6154 | -56.9559 | 48.3168 | 47.7128 | -175.0015 | -172.5851 | -52.238 | -53.2818 | -47.8041 | -48.355 | 71.76 | 71.83 | 45.9 | 46.2 | 21.5154 | -74.72 | -362.7955 | 67.2376 | 67.0361 | 11.7 | -1.6 | -64.6 | -64.8 | -241.8992 | -241.8508 | -587.9589 | -224.3072 | -41.6008 | -16.8577 | -70.1256 | -364.8712 | -26.9262 | -158.5945 | -232.1223 | -373.3767 | 84.2219 | 85.9935 | -52.851 | -458.8724 | -101.2623 | -224.4263 | 41.4681 | -9.4662 | 0 | 25.2 | 4.426 | 4.401 | -34.4 | 6.16 | 0 | -19.3927 | -49.6879 | -17.9278 | 26.8 | 44.568 | 44.221 | 10.0778 | 12.2754 | 31.7941 | 31.6722 | 31.9693 | 0 | -63.2 | -7.3037 | 5.04 | 0 | -53.0447 | 70.2357 | 38.9449 | -51.6965 | -79.3263 | 25.5934 | 21.9882 | -12.4 | -54.8 | 0 | 180.8976
PROMEDIO |  | 0 | 20.2962 | -40.2154 | -6.3301 | 28.6195 | 0 | 57.1026 | -96.1198 | 50.9409 | 25.7826 | 25.0965 | 10.73 | -41.4622 | 37.2308 | 17.3091 | -36.5316 | 9.7452 | 195.1809 | 6.8779 | 6.966 | 11.3646 | 0 | 9.532 | 6.6091 | 0 | 0 | -92.3594 | -58.971 | 0 | -12.95 | 40.04 | 6.5743 | 0.20735 | -42.3394 | -42.494 | -79.6744 | 42.7635 | 42.8458 | 10.7914 | 11.5731 | 61.6785 | 63.8713 | 16.758 | -46.9304 | -46.6226 | 19.665 | 17.7544 | 0 | 79.7197 | -4.3948 | -23.7493 | -267.7594 | 2.0343 | -12.4042 | -13.4437 | 52.8011 | 51.6206 | -4.6892 | 0 | -45.8527 | 5.2591 | 8.2711 | 5.7162 | 307.7098 | -3.5122 | -3.6552 | -62.2232 | 317.2381 | 0 | -98.3317 | 0 | 74.5419 | 22.56 | 26.3617 | 55.1157 | 56.9588 | -70.6693 | -70.6359 | 147.599 | 148.193 | 27.7223 | -44.4545 | -44.4577 | -6.1888 | -62.5119 | 0 | 0 | 75.2542 | 77.8187 | -11.1646 | 40.5212 | 40.0524 | 40.45 | -45.7154 | -45.3711 | -12.8637 | 18.9376 | -12.2334 | 13.6135 | 31.5698 | 60.5983 | 40.4903 | 37.8159 | -27.7121 | -2.5857 | 62.9245 | 62.1143 | -88.7876 | -4.7917e-05 | -16.7647 | -84.425 | -83.922 | 30.7636 | 46.9985 | 47.2337 | 61.8268 | 44.4326 | -4.0365 | 54.9243 | 88.8476 | -19.1819 | -19.349 | 93.3344 | 60.7786 | 88.4095 | 86.7451 | -60.1343 | -59.0926 | 159.0295 | 120.6439 | 115.704 | 117.8754 | 56.8482 | 36.8206 | -29.9186 | 73.7722 | -103.1466 | 0 | -24.9199 | -22.9128 | 30.5751 | -7.9606 | -7.2742 | 103.0938 | -74.7046 | -75.7844 | 2.0574 | 0 | 0 | 70.6368 | 11.3745 | -62.1924 | -38.3833 | -37.5105 | 6.7319 | -34.8461 | -1.3569 | 25.2126 | 0 | 0 | 38.637 | 38.8751 | 37.4698 | 70.5898 | 70.384 | -113.497 | 62.1664 | 61.8605 | -81.2711 | -68.0553 | -36.9178 | -15.158 | 15.9989 | 0 | -10.7625 | 13.7327 | -42.3825 | 10.5244 | -14.4452 | 3.6929 | 10.9714 | 26.465 | 69.886 | 82.1987 | 15.78 | 86.6282 | 26.3333 | -19.5332 | 0 | 2.032 | 1.905 | 0 | 0 | -13.6711 | -32.4123 | 25.5605 | 50.7203 | 105.3066 | 62.372 | -151.5887 | -23.4339 | 37.6238 | -48.7531 | 10.1149 | 5.3543 | 5.1281 | 11.5867 | 175.8241 | 174.7835 | 271.2065 | -268.9865 | -467.1444 | 469.4067 | 464.3435 | -166.7252 | -165.3536 | -54.335 | -46.0434 | 69.288 | 68.8848 | -111.4168 | -95.3466 | 33.8922 | 33.22 | -6.8629 | -6.9235 | 101.5871 | 101.3556 | 53.6417 | 53.5438 | 21.903 | -4.8492 | -249.0956 | 96.9325 | 96.8389 | 14.17 | 22.3 | -36.3333 | -36.2687 | -118.4233 | -103.0126 | -457.4465 | 134.1627 | 262.9348 | 185.6392 | -24.4199 | -201.6765 | 197.9035 | -75.1766 | -113.2719 | -211.7847 | 102.4412 | 101.6549 | 84.6296 | -253.4299 | 116.0801 | -137.0603 | 137.7225 | -7.6742 | 0 | 28.9634 | 5.6713 | 5.6504 | -28.2633 | 11.4617 | 0 | -12.0738 | -38.0634 | -13.3067 | 37.6354 | 48.8575 | 48.5239 | 10.339 | 12.3914 | 45.4281 | 45.2967 | 45.4497 | 0 | -21.5104 | 13.7593 | 6.9525 | 0 | -41.7822 | 76.0853 | 55.1795 | -41.2028 | -74.7243 | 45.1547 | 29.2463 | 13.8125 | -13.7917 | 0 | 202.9204
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 17 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/04/2025 | 00:30 | 0 | 3.2638 | -6.8821 | 1.4511 | 8.0541 |  | 14.9636 |  | 9.5317 | 3.5349 | 4.9183 | 0 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.7934 | 5.821 | 2.9779 | 2.8478 | 5.0894 |  | 1.77 | 1.3236 |  | -0.5291 | -0.67 |  | 7.736 | -22.2 |  | -0.358 | 0.201 | -14.01 | -14.05 |  | -12.68 | -12.89 | 4.9328 | 3.666 | 20.4883 | 22.4247 | -13.9184 | -10.8507 | -10.8489 | -1.0937 | -1.0084 |  | -20.2278 | 4.7469 | 23.9139 | -24.935 | 20.1252 | -7.2 | -7.9 | -25.1321 | -24.6853 | -2.207 |  | -7.7771 | 0.9951 | -0.8805 | -0.6059 | -133.0607 | 72.2373 | 72.3288 | -39.4963 | -142.9186 |  |  |  | 15.8874 | 8.95 | 7.4 | -11.15 | -1.04 | -9.5068 | -8.9709 | 7.9513 | 6.17 | -7.984 | -2.7451 | -3.1257 | -9.1421 | 9.7001 |  |  | 52 | -34.8 | -1.95 | 32.7553 | 32.3411 | 30.6889 | 89.481 | 89.8024 | -12.0139 | -84.9012 | -10.715 | 2.5752 | 31.89 | 12.95 | 6.4111 | 6.6437 | -8.85 |  | -11.011 | -11.0922 | 25.4991 | 0.0149 | -4.4447 | 11.7 |  | -8.9612 | -1.4961 | 38.4874 | 5.0156 | -1.13 | -2.21 | 12.1905 | -26.4315 | -7.24 | -7.31 | 20.89 | 16.81 | -28.5091 | -14.1273 | -24.1128 | -22.6909 |  | -13.3725 | -18.2194 | -17.8731 | -15.4453 | -18.9508 | -12.88 | -55.8291 | -12.7325 |  | -8.126 | -8.0356 | 14.5865 | -11.1723 | -11.3279 | 3.6 | -18.7665 | -18.3658 | 3.1 |  |  | 0.4 | 2.2669 | -10.9616 | -8.7929 | -9.0398 | 4.7541 | 2.5677 | -22.7494 | 5.0301 |  |  | 3.3729 | 4.0725 | 3.755 | -1.3397 | -1.3397 | 24.2812 | 7.6477 | 7.1726 | 25.5806 | 35.6142 | 9.8402 |  | -2.1181 |  |  | 1.73 | -10.8673 | 1.4319 | 8.068 | 2.925 | 2.2653 | 25.63 | -38.2224 | -28.9426 | -2.94 | 31.7851 |  | 22.5085 |  | -6.6572 | 2.0465 |  |  | -12.1495 | -8.8152 | 7.1939 | -35.8817 | -18.5234 | -10.9405 | 148.0101 | -11.4206 | -8.9834 | -10.6569 |  | 8.8717 | 8.8695 |  | 23.445 | 25.1909 | -8.38 | 9.8834 | 49.8589 | 15.1167 | 18.4487 | 11.7811 | 11.133 | -10.3787 | -12.0936 | -11.1752 | -10.4637 |  |  | -13.7647 | -12.732 | -5.4162 | -5.5479 | 15.39 | 15.47 | -28.4 | -28.6 | 0.8103 | -11.28 |  | 18.5881 | 18.472 |  | -32.4 | 3.4 | 2.7 |  | -17.5601 | -37.4517 |  | -268.5225 | -22.8088 |  |  |  |  | 82.4119 | 35.8276 | 34.8634 | 35.1159 | -4.272 | 194.0007 | -189.1255 | 12.2205 | -5.4823 | -1.2879 |  | -5.12 | -1.559 | -1.57 | 1.12 | 1.36 | -2.5421 | -7.3808 | 15.3552 | -6.0044 | -0.3 | -1.881 | -1.642 |  |  | 3.4463 | 2.5062 | 3.5533 |  | 16.9 | 10.7372 | -0.4 |  | -8.2632 | -15.0584 | -14.5687 | -5.1403 | 10.5352 | -10.3854 | -1.8936 | -18.3 | 0.5 |  | -121.3181
17/04/2025 | 01:00 | 0 | -0.5867 | 0.6975 | 2.9228 | 7.6091 |  | 14.3816 |  | 8.7328 | 3.1199 | 4.5954 | 0 | -24.2 |  |  |  | 4.0672 | 3.9475 | 3.3479 | 2.9863 | 5.5844 |  | 1.7295 | 1.9635 |  | -0.8107 | -0.29 |  | 7.308 | -19.98 | -11 | -0.396 | 0.193 | -12.97 | -13.12 |  | -12.44 | -12.54 | 5.2494 | 3.4536 | 18.3928 | 18.5486 | -14.0581 | -11.3865 | -10.7591 | 17.9986 | 14.4893 |  | -22.3712 | 5.9305 | 33.5765 | -35.6485 | 17.5745 | -6 | -6.7 | -21.9691 | -22.9275 | -1.9623 |  | -9.218 | 1.0877 | -0.8665 | -0.4782 | -115.543 | 71.81 | 71.9626 | -55.0667 | -136.7325 |  |  |  | 15.7777 | 9.6 | 7.63 | -11.08 | -0.36 | -8.3012 | -8.4351 | 6.7449 | 4.488 | -7.4561 | -0.2495 | -0.0487 | -9.0358 | 10.9893 |  |  | 54.4 | -37 | -1.78 | 34.318 | 34.2941 | 33.1438 | 87.9385 | 88.4762 | -10.1434 | -85.7508 | -7.3733 | 2.6019 | 31.28 | 12.44 | 6.4111 | 6.546 | -8.79 |  | -13.2968 | -12.7922 | 26.917 | 0.015 | -4.4262 |  |  | -9.3445 | -1.6831 | 38.0142 | 4.4589 | -1.39 | -2.04 | 11.475 |  | -7.31 | -7.5 | 20.48 | 16.19 | -29.6182 | -14.8182 | -23.4149 | -21.9273 |  | -13.2707 | -18.2333 | -18.7823 | -14.175 | -18.6003 | -13.089 | -39.6801 | -10.3244 |  | -8.7819 | -8.2877 | 17.3803 | -13.1158 | -12.4144 | 3.088 | -18.015 | -17.4861 | 3.8867 |  |  | 2 | 2.2108 | -14.7453 | -10.6046 | -10.7262 | 7.0837 | 4.5909 | -24.9223 | 5.8968 |  |  | 4.4681 | 3.7535 | 0 | -1.0047 | -1.842 | 24.4486 | 6.54 | 6.3828 | 27.2547 | 36.09 | 9.8402 |  | -2.5063 |  |  | 1.22 | -11.2783 | 1.4424 | 8.194 | 1.895 | 2.2159 | 25.24 | -39.0005 | -29.1023 | -3.08 | 31.0731 |  | 23.2129 |  | -6.7783 | 1.9249 |  |  | -12.244 | -6.8282 | 8.2773 | -35.8817 | -21.9606 | -10.9701 | 154.236 | -11.4809 | -9.0685 | -10.8632 | 3.1556 | 8.9816 | 8.8379 |  | 24.1177 | 26.0373 | -5.87 | 9.3067 | 52.0787 | 21.8604 | 15.0474 | 12.8521 | 13.0651 | -9.7146 | -12.5853 | -10.1081 | -11.8913 |  |  | -13.7537 | -13.1385 | -5.4578 | -5.4493 | 14.99 | 14.96 | -28.4 | -28.5 | 0.8103 | -11.6 |  | 19.6285 | 19.5264 | -18.3 | -32 | 2.2 | 1.3 | -17.3398 | -17.2814 | -25.0254 |  | -273.7058 | -22.8088 |  |  |  |  | 80.8014 | 37.0927 | 36.8918 | 35.973 | -4.861 | 195.4225 | -187.9517 | 11.3656 | -4.4157 | -1.4051 |  | -5.04 | -1.58 | -1.6 | 0.96 | 1.44 | -2.3354 | -7.4113 | 15.0317 | -5.742 | -0.4 | -1.444 | -0.804 | 2.8269 | 3.2689 | 2.9647 | 3.3413 | 3.4502 |  | 16 | 11.5069 | -0.45 |  | -9.1244 | -14.7176 | -14.964 | -5.1484 | 11.007 | -9.0348 | -2.0003 | -18.1 | 0.4 |  | -125.8764
17/04/2025 | 01:30 | 0 | -0.7316 | 1.3313 | 3.0793 | 7.8714 |  | 14.5409 |  | 8.7603 | 3.0189 | 4.5527 | -2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 3.2682 | 4.3979 | 3.0637 | 3.032 | 5.1437 |  | 1.8494 | 1.7992 |  | -0.6132 | -0.422 |  | 7.776 | -17.76 | -11 | -0.439 | 0.198 | -13.25 | -13.35 |  | -12.44 | -12.36 | 5.0168 | 3.4133 | 17.3355 | 21.0677 | -14.1811 | -11.2526 | -12.2432 | 13.2856 | 21.1114 |  | -22.7731 | 6.7196 | 32.4491 | -31.9555 | 17.6288 | -5.8 | -6.4 | -23.5075 | -22.4571 | -2.1012 |  | -8.8369 | 1.1603 | -1.1172 | -0.6219 | -114.6275 | 72.0542 | 71.5964 | -52.3012 | -132.438 |  |  |  | 15.5681 | 9.6 | 6.51 | -11.09 | 3.09 | -8.1672 | -8.3012 | 6.6345 | 4.717 | -7.2695 | -2.4414 | -2.4806 | -9.2957 | 10.8392 |  |  | 55 | -37 | -1.7 | 33.5697 | 33.1694 | 32.161 | 88.8705 | 89.3714 | -10.4526 | -87.1127 | -8.2017 | 2.4836 | 29.94 | 11.89 | 5.7861 | 6.0577 | -8.3 |  | -12.6223 | -12.6187 | 30.6484 | 0.0149 | -4.1914 | 14 |  | -9.4116 | -2.2441 | 37.2256 | 3.9023 | -1.69 | -1.73 | 10.233 | -30.2342 | -7.17 | -6.85 | 18.79 | 15.65 | -31.3091 | -15.1545 | -24.7396 | -24.0091 |  | -15.7642 | -21.316 | -22.3798 | -14.7673 | -17.6119 | -12.79 | -43.1573 | -9.7142 |  | -8.2697 | -8.0633 | 16.9245 | -18.6711 | -17.7456 | 17.936 | -20.7391 | -20.2458 | 3.4906 |  |  | 0 | 2.0687 | -24.1896 | -11.0252 | -11.1923 | 6.8452 | 0.701 | -23.4027 | 6.1104 |  |  | 3.2952 | 3.8265 | 3.6041 | -2.1769 | -2.0095 | 26.2906 | 7.3707 | 7.9882 | 26.7389 | 36.2376 | 9.8402 |  | -3.0629 |  |  | 1.12 | -11.253 | 1.4148 | 8.21 | 0.697 | 2.2592 | 24.52 | -39.2078 | -30.1087 |  | 31.1709 |  | 22.8822 |  | -6.6574 | 1.8703 |  |  |  | -5.2979 | 7.0916 | -36.2178 | -19.6067 | -11.7148 | 153.7078 | -11.6529 | -9.3789 | -10.4392 | 3.2516 | 8.8278 | 8.917 | 2.7306 | 24.7885 | 26.8293 | -5.45 | 8.9782 | 53.5741 | 22.2252 | 13.0122 | 14.0184 | 14.5786 | -12.1566 | -13.5389 | 0 | -11.2621 |  |  | -14.2591 | -13.2209 | -5.4975 | -5.7071 | 12.82 | 12.68 | -26.3 | -25.9 | 0.8103 | -11.36 | 36.4634 | 19.1374 | 19.0242 | -18.2 | -31.2 | 3.4 | 2.5 |  | -17.5073 | -21.2665 | -24.4625 | -273.9945 | -22.8088 | 8.1207 | 102.1747 | 59.288 | 112.3336 | 80.9839 | 37.6016 | 35.0749 | 33.7153 | -3.8514 | 194.4511 | -189.746 | 10.8737 | -5.3517 | -1.2634 |  | -4.32 | -1.59 | -1.587 | 0.4 | 1.04 | -2.0597 | -7.3228 | 14.1222 | -5.6535 | 1.1 | 0.822 | 2.015 |  |  | 3.7331 | 3.3552 | 3.2789 |  | 16 | 11.2402 | -0.44 |  | -9.0695 | -14.721 | -14.054 | -6.188 | 10.2856 | -8.3549 | -2.8727 | -16.8 | -0.8 |  | -125.5192
17/04/2025 | 02:00 | 0 | -0.7317 | 1.1626 | 2.9301 | 7.9275 |  | 14.798 |  | 8.613 | 3.0029 | 4.4932 | -2.22 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.8108 | 4.5452 | 3.182 | 3.0367 | 5.3058 |  | 1.7111 | 2.0529 |  | -0.7104 | -0.595 | 0 | 7.883 | -17.76 | -13.2 | -0.284 | 0.199 | -13.88 | -13.91 | -10 | -12.67 | -12.7 | 4.848 | 3.5974 | 19.9461 | 21.856 | -13.5142 | -11.1186 | -10.415 | -0.4649 | -0.2487 |  | -19.826 | 4.7469 | 24.51 | -34.0707 | 18.869 | -6.6 | -7.4 | -25.0096 | -24.6942 | -2.0915 |  | -8.5895 | 1.2345 | -0.3713 | -0.5407 | -127.3537 | 73.8853 | 73.6106 | -48.3346 | -141.3276 |  |  |  |  | 9.62 | 6.36 | -12.17 | 1.26 | -6.6937 | -5.8899 | 6.1389 | 3.7434 | -6.425 | -3.9019 | -4.3059 | -10.0969 | 10.2485 |  |  | 53.3 | -36.3 | -1.71 | 31.2333 | 31.0699 | 29.9162 | 92.2235 | 92.2732 | -11.1047 | -87.7694 | -8.8294 | 2.5065 | 29.89 | 11.82 | 5.7861 | 5.9601 | -8.35 |  | -11.9967 | -11.4436 | 32.1014 | 0.015 | -4.1905 |  | 14.3 | -9.2639 | -2.2441 | 36.1216 | 3.7167 | -1.91 | -1.54 | 10.827 |  | -6.35 | -6.42 | 18.16 | 15.63 | -33.1818 | -16.5364 | -23.5063 | -21.8455 |  | -17.0633 | -23.8872 | -24.3877 | -6.843 | -18.0636 | -13.503 | -46.1308 | -7.5324 |  | -8.0891 | -8.0309 | 8.846 | -19.862 | -16.8053 | -4.612 | -16.8026 | -16.5774 | 7.1625 |  |  | 26.7 | 1.9659 | -25.6388 | -9.7065 | -9.7954 | 5.9176 | -7.4976 | -29.9352 | 5.4634 |  |  | 3.297 | 3.7747 | 3.4126 | -3.5166 | -3.5166 | 29.6398 | 6.4012 | 6.8029 | 29.1628 | 38.1398 | 9.8402 |  | -2.2078 |  |  | 2.07 | -9.8713 | 1.3907 | 8.289 | 0.601 | 2.3024 | 25.41 | -40.5603 | -31.0561 | -2.72 | 31.0743 |  | 22.798 |  | -6.3454 | 1.8631 |  |  |  | -6.175 | 7.5311 | -36.2178 | -19.599 | -12.1145 | 148.5411 | -11.9273 | -9.6269 | -10.3743 | 3.5585 | 9.0695 | 9.0119 | 3 | 25.6396 | 27.108 | -9.22 | 10.6406 | 55.7599 | 20.5616 | 9.9045 | 11.8332 | 12.4513 | -10.4852 | -12.7037 | 0 | -10.2364 |  |  | -16.819 | -16.1817 | -5.0463 | -5.9647 | 13.17 | 13.1 | -26.7 | -26.6 | 0.7572 | -11.36 | 40.1312 | 14.4227 | 14.315 | -18.7 | -30.7 | 5.6 | 4.7 |  |  | 0 | -26.1105 | -274.8168 | -22.3048 | 8.8687 | 101.7251 | 63.7388 | 119.9168 | 81.2884 | 30.9898 | 34.9658 | 37.32 | -10.8996 | 193.0198 | -190.2544 | 6.5337 | -1.2207 | 0.4236 |  | -4.4 | -1.607 | -1.633 | 0.8 | 1.36 | -1.9341 | -8.0278 | 15.2361 | -6.1509 | -0.1 | 0.946 | 0.164 |  |  | 3.7451 | 3.908 | 4.1001 |  | 15.2 | 11.4969 | -0.44 |  | -8.6196 | -15.1297 | -15.0118 | -5.8419 | 10.3977 | -9.1395 | -2.5013 | -16.3 | -1.5 |  | -125.4065
17/04/2025 | 02:30 | 0 | -0.7669 | 1.223 | 2.8384 | 7.6178 |  | 14.3209 |  | 8.444 | 2.9229 | 4.2491 | -2.22 | -24.2 | 2.2 |  | -19.8 | 3.9741 | 3.4607 | 3.1542 | 2.8568 | 5.0312 |  | 1.7217 | 2.0047 |  | -0.7237 | -0.558 |  | 7.885 | -17.76 | -8.8 | -0.513 | 0.202 | -13.97 | -14.01 |  | -12.27 | -12.18 | 4.7881 | 3.4301 | 19.5526 | 21.1861 | -13.7202 | -12.3242 | -12.1654 | 13.7248 | 17.5322 |  | -23.3089 | 6.3251 | 30.7741 | -38.4212 | 19.9405 | -6.1 | -6.5 | -22.4788 | -23.1558 | -2.1043 |  | -10.9723 | 0.5913 | -0.9374 | -0.506 | -114.7496 | 72.634 | 73.397 | -49.8324 | -135.4263 |  |  |  | 13.2828 | 9.81 | 6.13 | -13.74 | 1.04 | -6.0239 | -6.1578 | 4.9102 | 2.4399 | -6.2503 | -4.8295 | -4.9404 | -10.6236 | 9.3902 |  |  | 50.2 | -33.7 | -1.54 | 29.3975 | 29.9664 | 28.7377 | 90.2549 | 90.2443 | -9.0136 | -87.356 | -7.1952 | 2.5476 | 28.64 | 11.91 | 5.6299 | 5.7648 | -8.05 |  | -11.3896 | -10.9399 | 30.9992 | 0.0152 | -4.0458 |  |  | -9.2639 | -2.4311 | 36.1216 | 3.5312 | -2.18 | -1.47 | 10.314 | -30.8643 | -6.97 | -7.05 | 19.04 | 15.15 | -32.6 | -15.4636 | -22.3204 | -21.5 |  | -17.5375 | -22.5496 | -23.1628 | -19.3554 | -23.381 | -13.105 | -46.3811 | -7.2102 |  | -8.3692 | -8.1037 | 19.7226 | -14.4071 | -14.0144 | -15.364 | -16.4502 | -15.9383 | 7.6503 |  |  | 0 | 2.2768 | -17.8065 | -10.3164 | -10.5163 | 5.1062 | 7.1621 | -27.9985 | 6.0005 |  |  | 3.9931 | 3.629 | 3.0311 | -4.1864 | -4.3539 | 29.3049 | 5.5514 | 5.587 | 29.4644 | 38.3595 | 9.8402 |  | -3.2131 |  |  | 2.46 | -9.2898 | 1.3409 | 8.208 | 0.627 | 2.3243 | 24.19 | -40.7594 | -31.2416 | -2.81 | 30.2123 |  | 22.2708 |  | -6.6239 | 1.8064 |  |  |  | -6.0778 | 7.4578 | -35.5455 | -19.0761 | -11.5367 | 150.5048 | -12.0126 | -9.2494 | -10.774 | 3.5892 | 8.9743 | 9.0277 | 3.1895 | 25.7067 | 27.5831 | -7.96 | 10.8604 | 57.2021 | 18.9167 | 10.4726 | 12.4403 | 12.6754 | -10.3904 | -12.6875 | -10.0961 | -11.0401 |  |  | -16.3465 | -15.7642 | -5.6388 | -5.2716 | 14.85 | 14.92 | -26.4 | -26.5 | 0.7736 | -11.04 | 39.7409 | 16.4527 | 16.2026 |  | -30.7 | 4.7 | 4.2 | -17.6431 |  | -21.9887 | -26.643 | -271.5186 | -19.2069 | 8.2584 | 98.4285 | 64.0052 | 119.5038 | 81.6064 | 31.4026 | 38.2901 | 37.9451 | -9.3304 | 191.1163 | -190.4642 | 6.3063 | -0.3158 | 0.0012 |  | -3.92 | -1.645 | -1.66 | 0.48 | 1.12 | -1.7496 | -7.4113 | 15.0011 | -5.8274 | 0.1 | 0.546 | 0.895 |  |  | 4.1428 | 4.2097 | 2.8081 |  | 14.7 | 11.1946 | -0.42 |  | -8.7182 | -15.4632 | -14.6178 | -5.5554 | 11.074 | -9.0833 | -2.6696 | -16 | -1.3 |  | -127.8347
17/04/2025 | 03:00 | 0 | -0.7645 | 1.3148 | 3.1177 | 7.7344 |  | 14.338 |  | 7.9098 | 2.8169 | 4.2885 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.8273 | 4.3333 | 3.0843 | 2.7966 | 5.1699 |  | 1.4944 | 2.1145 |  | -0.7317 | -0.756 |  | 7.887 | -19.98 | -8.8 | -0.239 | 0.198 | -13.79 | -14.08 |  | -11.98 | -12.24 | 4.9918 | 3.1738 | 19.2816 | 21.5545 | -13.4801 | -12.0563 | -10.9444 | 1.5191 | 1.0581 |  | -21.4335 | 5.1414 | 25.7491 | -34.0326 | 19.8063 | -5.4 | -6 | -22.2258 | -24.0699 | -2.0238 |  | -9.0846 | 0.6318 | -0.533 | -0.4631 | -123.4779 | 73.7327 | 73.9463 | -47.6579 | -144.9349 |  |  |  | 13.3027 | 9.84 | 5.97 | -12.98 | 2.66 | -6.9616 | -6.8276 | 4.3222 | 1.5607 | -6.5087 | -4.8284 | -5.024 | -10.5191 | 10.3918 |  |  | 50.5 | -34.9 | -1.5 | 30.4279 | 30.7557 | 29.0713 | 91.5225 | 92.8364 | -11.019 | -89.7203 | -6.2986 | 2.1767 | 28.55 | 11.3 | 5.6299 | 5.8624 | -8.09 |  | -12.1794 | -11.6644 | 33.5717 | 0.0149 | -4.0129 |  |  | -9.436 | -2.4311 | 36.2793 | 3.5312 | -2.18 | -1.25 | 10.3005 |  | -7.22 | -7.29 | 19.34 | 14.44 | -32.3273 | -16.4727 | -23.2315 | -22.9545 |  | -19.4324 | -24.7077 | -25.9266 | -14.603 | -17.2989 | -12.989 | -49.2113 | -4.5623 |  | -7.6319 | -7.6593 | 20.3466 | -20.1717 | -19.2334 | -1.54 | -16.4214 | -16.2673 | 8.344 |  |  | 3.4 | 2.1277 | -29.1813 | -11.0556 | -11.2096 | 5.5616 | 6.5711 | -28.029 |  |  |  | 4.5535 | 3.6233 | 0 | -4.1864 | -3.8515 | 28.9699 | 8.1483 | 6.9409 | 30.4872 | 38.6481 | 10.0893 | -7.25 | -3.9382 |  | 1.68 | 1.76 | -11.0844 | 1.4492 | 8.108 | 0.565 | 2.2504 | 24.32 | -40.0568 | -30.6045 | -2.95 | 30.1882 |  | 21.7936 |  | -6.6536 | 1.7768 |  |  |  | -5.2508 | 9.2889 | -35.3775 | -17.2549 | -12.5263 | 147.9543 | -11.956 | -7.7323 | -11.3259 |  | 8.9303 | 8.7667 |  | 26.1055 | 25.9042 | -5.87 | 8.9071 | 52.9054 | 23.6511 | 13.2023 | 12.5024 | 14.4757 | -11.2889 | -12.9522 | 0 | -11.6239 |  |  | -14.6107 | -13.6384 | -5.6458 | -5.2512 | 14.71 | 14.35 | -26.5 | -27.5 | 0.7919 | -11.2 | 36.9337 | 18.9168 | 18.5546 | -18.7 | -31.2 | 3.5 | 2.9 |  |  | 0 | -23.5421 | -272.5342 | -23.2108 | 7.7578 | 99.2661 | 61.9534 | 113.9921 | 82.2995 | 37.2294 | 37.4425 | 37.3851 | -1.3023 | 195.7642 | -189.9056 | 9.9909 | -3.5794 | -0.2332 |  | -4.56 | -1.637 | -1.655 | 0.72 | 1.92 | -2.1641 | -7.7043 | 14.6807 | -5.6535 | 0 | 0.641 | 0.594 |  |  | 3.4005 | 3.0518 | 3.2395 |  | 15.6 | 11.9145 | -0.51 |  | -9.3184 | -14.7506 | -14.9532 | -5.797 | 10.8217 | -8.6484 | -2.4397 | -16.4 | -0.8 |  | -124.6642
17/04/2025 | 03:30 | 0 | -0.695 | 1.1143 | 2.9211 | 7.5087 |  | 13.6244 |  | 8.0439 | 2.8289 | 4.2797 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.5248 | 3.3894 | 3.3388 | 2.9213 | 5.1514 |  | 1.8258 | 2.0658 |  | -0.5664 | -0.568 |  | 7.391 | -17.76 | -8.8 | -0.364 | 0.192 | -13.95 | -14.11 |  | -12.17 | -12.02 | 4.6798 | 3.7334 | 18.8441 | 20.1845 | -14.1729 | -11.2526 | -12.1849 | 17.023 | 17.4694 |  | -24.1126 | 6.3251 | 34.2993 | -38.9373 | 19.4352 | -6 | -6.8 | -23.6447 | -22.5734 | -2.0278 |  | -10.2984 | 0.9806 | -0.818 | -0.5098 | -117.9845 | 72.6951 | 73.1528 | -46.4542 | -134.849 |  |  |  |  | 9.53 | 5.78 | -13.16 | 1.99 | -6.8276 | -6.9616 | 5.5123 | 3.5631 | -6.0307 | -5.9576 | -5.9783 | -10.0352 | 8.2055 |  |  | 48.5 | -32.7 | -1.47 | 29.3433 | 29.1235 | 27.8171 | 92.988 | 93.1386 | -9.1163 | -88.9126 | -6.4677 | 2.4068 | 28.86 | 11.32 | 5.3174 | 5.6671 | -7.94 |  | -10.363 | -9.9485 | 29.4625 | 0.0152 | -3.9487 | 16.4 | 16.6 | -9.2371 | -2.6181 | 35.4908 | 3.5312 | -2.27 | -1.42 | 10.9215 | -31.5868 | -6.77 | -6.89 | 18.35 | 14.37 | -31.6364 | -16.5364 | -23.9975 | -23.0545 |  | -19.5812 | -24.1591 | -24.2768 | -19.226 | -20.9959 | -12.835 | -47.6421 | -3.7525 |  | -7.9623 | -7.7938 | 21.4644 | -18.3858 | -19.3282 | -4.1 | -15.3198 | -15.0047 | 10.0109 |  |  | -0.7 | 2.1686 | -26.695 | -11.2796 | -11.2891 | 7.3096 | 6.8282 | -28.7501 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3.8515 | -4.3539 | 28.635 | 6.3556 | 6.0562 | 30.3965 | 39.3992 | 10.0893 | -7.4 | -3.2131 |  |  | 1.88 | -11.143 | 1.467 | 8.193 | 0.638 | 2.4176 | 24.41 | -41.1754 | -31.5158 | -2.92 | 29.77 |  | 21.5444 |  | -6.7444 | 1.7433 |  |  | -12.1332 | -4.6222 | 6.3729 | -35.3775 | -18.5102 | -11.5015 | 145.9874 | -12.1169 | -7.7042 | -10.88 |  | 9.0622 | 8.9328 |  | 25.7023 | 26.8765 | -5.45 | 10.4122 | 52.211 | 21.3205 | 11.1543 | 13.6749 | 12.8339 | -11.309 | -13.4171 | -10.5894 | -10.6997 |  |  | -15.5225 | -14.8029 | -5.6045 | -5.4737 | 15.09 | 15.05 | -26.4 | -27.2 | 0.7224 | -11.12 | 37.9812 | 16.2704 | 15.813 |  | -32 | 4.3 | 3.8 |  | -17.4503 | 0 | -25.5082 | -272.8388 | -21.4964 | 7.9058 | 97.9775 | 64.5037 | 113.6513 | 80.294 | 38.0773 | 35.8352 | 34.2922 | -4.0653 | 192.8566 | -189.5327 | 9.2523 | -1.3031 | 0.0256 |  | -4.24 | -1.666 | -1.665 | 0.56 | 1.44 | -2.1012 | -7.7348 | 14.6807 | -5.8274 | 0.2 | 1.52 | 0.092 |  | 2.4107 | 3.84 | 3.4954 | 2.8654 |  | 15.7 | 11.1828 | -0.46 |  | -8.9859 | -14.8834 | -14.7774 | -6.4024 | 10.6928 | -8.2768 | -2.7283 | -17 | -1 |  | -126.6689
17/04/2025 | 04:00 | 0 | -0.5444 | 0.8892 | 3.0705 | 7.3948 |  | 13.6379 |  | 8.3049 | 2.8699 | 4.2952 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.3754 | 3.4275 | 3.1665 | 3.0315 | 5.2626 |  | 1.725 | 2.3435 |  | -0.9139 | -0.616 |  | 7.517 | -17.76 | -11 | -0.451 | 0.192 | -14.17 | -14.19 |  | -11.82 | -11.71 | 4.5089 | 3.524 | 18.594 | 21.0782 | -13.2302 | -11.7884 | -13.245 | 9.6552 | 9.9863 |  | -23.4429 | 7.1142 | 31.7046 | -41.6549 | 18.9445 | -6.5 | -7.1 | -22.6429 | -21.1319 | -2.0638 |  | -10.8753 | 1.0608 | -0.7864 | -0.6036 | -109.5614 | 74.2515 | 73.7327 | -49.9725 | -141.4005 |  |  |  | 13.0632 | 9.37 | 5.77 | -13.45 | 1.79 | -8.703 | -8.3012 | 8.1622 | 6.1371 | -5.7205 | -7.0299 | -7.1265 | -11.0942 | 5.3743 |  |  | 42 | -26.1 | -1.46 | 26.9861 | 26.6787 | 25.3674 | 92.4364 | 92.2851 | -8.9879 | -89.5072 | -8.2536 | 2.4143 | 29.23 | 11.85 | 5.1611 | 5.4718 | -7.69 |  | -7.0306 | -6.7594 | 22.6739 | 0.0151 | -3.8547 |  |  | -9.1846 | -2.6181 | 36.4371 | 3.1601 | -2.35 | -1.58 | 11.4345 |  | -7.51 | -7.64 | 19.66 | 13.87 | -27.4182 | -12.9636 | -23.0412 | -22.5455 |  | -18.0957 | -21.2795 | -20.7849 | -16.9933 | -20.28 | -13.075 | -46.1689 | -5.2474 |  | -8.1158 | -7.4366 | 21.1346 | -16.9595 | -16.4084 | -13.316 | -14.1624 | -13.419 | 7.2446 |  |  | 2.7 | 2.2958 | -23.5149 | -11.1654 | -11.3289 | 7.5805 | 5.7323 | -28.8045 | 5.6038 |  |  | 2.9621 | 0 |  | -3.3491 | -2.8468 | 25.9557 | 5.6407 | 5.17 | 28.2932 | 38.8234 | 10.0893 |  | -2.6125 |  |  | 1.89 | -11.4023 | 1.8544 | 8.146 | 0.734 | 2.3582 | 24.48 | -41.2 | -30.6208 | -3.1 | 29.3796 |  | 21.0839 |  | -6.6107 | 1.7499 |  |  | -12.1412 | -5.1189 | 6.4752 | -35.1254 | -17.0421 | -11.5057 | 145.4738 | -12.1503 | -7.5767 | -10.9119 |  | 9.2013 | 9.0989 |  | 24.2995 | 29.7921 | -7.54 | 7.9034 | 52.7964 | 23.4235 | 12.932 | 11.7692 | 12.6929 | -10.2622 | -12.7296 | 0 | 0 |  |  | -13.7922 | -13.2099 | -4.8027 | -4.5818 | 14.63 | 14.59 | -26 | -26.1 | 0.7388 | -10.88 | 34.1784 | 18.3515 | 17.9937 | -18.2 | -31.6 | 2.6 | 1.8 |  | -17.2075 | 0 | -26.5366 | -271.0411 | -21.2898 | 8.4238 | 104.2802 | 61.372 | 111.2382 | 79.7115 | 31.6133 | 40.7588 | 36.2352 | -3.6752 | 192.9742 | -187.4339 | 9.2368 | -2.5262 | -0.4675 |  | -4.4 | -1.65 | -1.67 | 1.04 | 2.32 | -2.2839 | -8.4062 | 15.5596 | -6.2974 | 0.2 | 1.567 | 2.03 |  | 2.4217 | 4.4894 | 4.0644 | 3.4078 |  | 15.3 | 10.9307 | -0.47 |  | -9.4938 | -14.7569 | -14.1411 | -5.7592 | 11.5255 | -10.2119 | -2.6115 | -16.5 | -0.5 |  | -127.0267
17/04/2025 | 04:30 | 0 | -0.4141 | 0.5188 | 3.0317 | 7.6128 |  | 14.2532 |  | 8.2694 | 2.7899 | 4.2515 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.4487 | 4.0518 | 3.2783 | 3.1161 | 5.2884 |  | 1.5957 | 2.2853 |  | -0.603 | -0.62 |  | 7.662 | -15.54 | -8.8 | -0.487 | 0.196 | -13.96 | -14.33 |  | -12.08 | -12 | 4.2788 | 3.406 | 17.3438 | 19.3816 | -12.8916 | -12.1903 | -12.039 | 9.1942 | 9.9112 |  | -20.8976 | 5.9305 | 30.0797 | -48.6205 | 18.9638 | -6.1 | -6.8 | -22.6853 | -22.9481 | -1.9538 |  | -10.6487 | 1.2225 | -0.8294 | -0.3914 | -115.5736 | 72.9392 | 73.5801 | -48.7276 | -141.18 |  |  |  | 11.9954 | 9.01 | 7.26 | -13.57 | -3.83 | -7.6314 | -7.3635 | 6.0972 | 3.9994 | -5.565 | -6.6142 | -6.3114 | -9.9393 | 7.0497 |  |  | 42.9 | -27 | -1.41 | 26.7842 | 27.1069 | 25.7316 | 92.9078 | 93.3193 | -9.9158 | -89.2717 | -7.88 | 2.4856 | 29.01 | 11.72 | 5.1611 | 5.5695 | -7.72 |  | -8.2004 | -8.6793 | 23.6517 | 0.0152 | -3.7652 |  |  | -9.1797 | -2.6181 | 36.2793 | 3.1601 | -2.34 | -1.83 | 8.856 | -23.2488 | -7.2 | -7.29 | 19.14 | 14.07 | -28.1818 | -13.8455 | -21.7712 | -21.1182 |  | -18.6991 | -21.7192 | -22.3051 | -19.1263 | -17.7503 | -12.217 | -48.2501 | -2.8893 |  | -8.2819 | -7.4399 | 9.371 | -18.2266 | -15.4355 | 0 | -14.5609 | -13.9138 | 7.2486 |  |  | 4.2 | 2.2675 | -26.0625 | -11.2551 | -11.4163 | 7.9207 | 7.509 | -25.9542 | 5.5672 |  |  | 0 | 2.6985 | 0 | -3.8515 | -4.019 | 30.9794 | 5.477 | 5.0572 | 31.7537 | 41.5725 | 10.0893 |  | -2.8157 |  |  | 1.56 | -11.0054 | 1.1365 | 8.147 | 0.487 | 2.4228 | 23.97 | -42.2177 | -31.9002 | -3.03 | 29.2408 |  | 21.7979 |  | -6.7722 | 1.7254 |  |  | -12.9763 | -4.6547 | 6.5194 | -35.3775 | -17.6965 | -11.739 | 146.0388 | -12.0231 | -7.5726 | -11.5838 |  | 9.1574 | 9.2097 |  | 28.0323 | 29.6805 | -6.29 | 9.2935 | 55.2944 | 22.6748 | 14.2533 | 13.3982 | 10.8011 | -10.5752 | -12.7208 | 0 | 0 |  |  | -13.3967 | -12.732 | -5.7567 | -5.6596 | 14.59 | 14.49 | -27.5 | -27.6 | 0.7919 | -10.48 | 35.6107 | 17.9491 | 17.8373 |  | -31.1 | 2.7 | 1.8 |  |  | 0 | -25.9389 | -268.3035 | -19.7885 | 8.329 | 102.7536 | 59.6692 | 112.546 | 79.1589 | 34.9581 | 36.6543 | 36.1883 | -3.0489 | 195.2764 | -187.7959 | 9.6622 | -3.979 | -0.0916 |  | -5.44 | -1.597 | -1.62 | 1.36 | 2.64 | -3.3385 | -8.6412 | 16.1151 | -5.6229 | -0.4 | 0.408 | 0.766 |  | 2.4217 | 3.9924 | 3.5351 | 2.5045 |  | 15.7 | 10.5825 | -0.49 |  | -9.4796 | -14.8162 | -14.9379 | -5.7318 | 11.3291 | -9.1132 | -2.5549 | -16.7 | -0.3 |  | -126.6232
17/04/2025 | 05:00 | 0 | -0.1375 | 0.0792 | 2.9923 | 7.2789 |  | 13.7461 |  | 8.2058 | 2.7469 | 4.0439 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 3.6302 | 3.2352 | 3.2595 | 3.1651 | 5.4621 |  | 1.5934 | 2.2336 |  | -0.6748 | -0.634 |  | 7.433 | -15.54 |  | -0.707 | 0.192 | -14.16 | -14.09 |  | -11.9 | -11.86 | 4.5803 | 3.6979 | 19.4232 | 20.6259 | -13.3164 | -11.5205 | -12.5667 | 8.8007 | 11.8469 |  | -23.3089 | 5.9305 | 33.4331 | -47.5125 | 19.0064 | -6.2 | -6.9 | -22.1297 | -22.547 | -1.9808 |  | -10.4709 | 0.9656 | -0.769 | -0.5117 | -114.3833 | 73.0613 | 73.3665 | -46.6765 | -142.1758 |  |  |  | 12.0054 | 8.67 | 7.22 | -13.66 | -4.13 | -8.1672 | -8.1672 | 7.255 | 5.621 | -5.2224 | -7.2616 | -7.2419 | -11.0507 | 6.8474 |  |  | 42.6 | -28 | -1.44 | 26.1318 | 26.9237 | 25.01 | 94.0781 | 93.9139 | -10.2972 | -89.2051 | -7.5447 | 2.4901 | 28.68 | 11.3 | 5.4736 | 5.7648 | -7.7 |  | -9.2779 | -9.1871 | 25.5483 | 0.0151 | -3.7592 |  |  | -8.9856 | -2.6181 | 35.6485 | 3.5312 | -2.28 | -1.44 | 8.6265 |  | -7.68 | -7.72 | 20.04 | 13.98 | -29.8545 | -14.8364 | -24.3254 | -22.5818 |  | -20.0501 | -24.3738 | -24.66 | -17.0257 | -20.7783 | -12.304 | -50.214 | -1.7216 |  | -8.506 | -8.0951 | 18.5199 | -17.5587 | -16.9796 | -11.78 | -15.019 | -14.6873 | 8.0214 |  |  | -0.8 | 2.3003 | -24.1437 | -10.923 | -11.1851 | 8.0173 | 7.9083 | -26.0346 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -3.3491 | 30.477 | 6.4875 | 6.7531 | 31.0162 | 40.7998 | 10.0893 | -6.92 | -3.2131 |  |  | 0.98 | -11.3616 | 1.1855 | 8.135 | 0.605 | 2.4027 | 24.01 | -42.2246 | -32.7331 | -2.86 | 29.3124 |  | 21.1989 |  | -6.4842 | 1.7337 |  |  |  | -4.968 | 5.465 | -35.3775 | -16.6184 | -11.512 | 147.8441 | -12.1072 | -7.6301 | -11.0648 | 4.0752 | 9.2599 | 9.1464 | 3.4159 | 27.9746 | 30.3541 | -5.87 | 7.9892 | 52.7297 | 23.4958 | 12.4481 | 14.4074 | 14.2555 | -11.5727 | -14.9066 | -9.7916 | -10.6675 |  |  | -12.9407 | -12.1552 | -5.1324 | -5.0736 | 16.64 | 16.63 | -31.8 | -31.8 | 0.7919 | -10.32 | 39.0213 | 19.2686 | 19.1652 | -18.2 | -38.4 | 2.7 | 1.8 |  | -17.2423 | -22.101 | -23.9549 | -268.7442 | -20.1952 | 7.9842 | 101.5177 | 63.9936 | 113.8468 | 80.2199 | 35.4476 | 37.3018 | 37.2603 | -6.8874 | 194.9986 | -188.3406 | 10.1444 | -4.9072 | -0.4211 |  | -6.88 | -1.617 | -1.64 | 2.64 | 0 | -3.2139 | -6.2089 | 16.527 | -9.8711 | 0.4 | -0.624 | -1.628 |  |  | 3.8258 | 3.934 | 3.5738 |  | 22.2 | 8.3176 | -0.49 |  | -9.8985 | -14.3712 | -13.7259 | -6.9566 | 10.3469 | -7.6435 | -2.9828 | -24.2 | 6.2 |  | -127.1482
17/04/2025 | 05:30 | 0 | 0.0871 | -0.5615 | 2.9454 | 7.5718 |  | 14.228 |  | 8.0852 | 2.8689 | 4.3118 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 3.2707 | 4.9632 | 3.4544 | 3.4332 | 5.8069 |  | 1.9762 | 2.2136 |  | -0.997 | -0.638 |  | 7.657 | -15.54 | -8.8 | -0.692 | 0.201 | -14.35 | -14.23 |  | -12.24 | -12.26 | 4.3006 | 3.6443 | 19.2729 | 21.8677 | -12.327 | -11.3865 | -11.6946 | -0.5374 | -0.3477 |  | -18.6203 | 4.7469 | 24.6712 | -41.0061 | 19.8084 | -5.9 | -6.6 | -23.9949 | -24.0096 | -1.9679 |  | -9.8271 | 1.1205 | -0.71 | -0.4512 | -118.4118 | 73.7022 | 74.1294 | -46.6217 | -141.3662 |  |  |  |  | 8.77 | 7.11 | -13.53 | -4.03 | -7.7653 | -7.6314 | 6.7393 | 4.7522 | -5.7215 | -6.5943 | -6.5677 | -10.2455 | 8.5089 |  |  | 42.8 | -28.3 | -1.34 | 27.1381 | 26.3918 | 25.2439 | 94.1159 | 94.0321 | -9.9047 | -90.7949 | -7.1025 | 2.4542 | 29.35 | 11.06 | 5.4736 | 5.7648 | -7.97 |  | -10.5496 | -9.6577 | 28.0039 | 0.0153 | -3.9568 |  |  | -9.1052 | -2.2441 | 36.2793 | 3.9023 | -1.88 | -1.56 | 8.694 | -28.7791 | -7.58 | -7.57 | 20.53 | 14.52 | -30.3455 | -14.6636 | -23.9881 | -23.2909 |  | -19.0222 | -23.769 | -23.0994 | -13.4011 | -18.9457 | -11.778 | -50.0686 | -1.8459 |  | -8.3187 | -7.6172 | 16.0385 | -19.1781 | -19.1776 | 7.184 | -16.0307 | -15.7075 | 5.7835 |  |  | 1.4 | 2.4414 | -28.8082 | -11.6025 | -11.7664 | 7.2178 | 5.8517 | -23.4208 | 5.9578 |  |  | 2.7245 | 2.5848 | 0 | -2.6793 | -3.1817 | 29.8072 | 7.2627 | 6.8092 | 31.6749 | 39.2118 | 10.0893 |  | -3.6178 |  |  | 0.92 | -11.3579 | 1.2976 | 8.041 | 0.546 | 2.3726 | 23.69 | -41.5993 | -32.4107 |  | 29.1966 |  | 21.5916 |  | -6.5689 | 1.7578 |  |  |  | -4.8643 | 4.2489 | -35.3775 | -17.9006 | -11.3164 | 150.2901 | -12.067 | -7.6484 | -10.8901 | 4.8079 | 9.1867 | 9.1385 | 3 | 27.0207 | 28.0465 | -5.03 | 10.3478 | 56.9152 | 22.9763 | 12.2574 | 14.1268 | 13.7485 | -11.3818 | -14.336 | 0 | 0 |  |  | -12.5946 | -11.93 | -5.4586 | -5.3282 | 15.57 | 15.4 | -32.5 | -33 | 0.7919 | -9.6 | 34.0106 | 19.2657 | 19.2229 | -17.4 | -38.4 | 2.5 | 1.6 | -17.1687 |  | 0 | -26.8203 | -268.801 | -22.1108 | 7.7737 | 102.0586 | 60.9405 | 107.6988 | 83.0464 | 33.1609 | 37.8934 | 36.3156 | 0.7784 | 193.0795 | -188.4098 | 15.6518 | -8.0096 | -0.3967 |  | -8 | -1.573 | -1.581 | 4 | 0 | -4.2666 | -6.5904 | 16.4965 | -9.5781 | -0.3 | -0.552 | -2.546 | 2.2771 |  | 4.2022 | 4.0795 | 3.1263 |  | 22.8 | 8.24 | -0.38 |  | -8.898 | -14.7761 | -14.1143 | -7.4691 | 10.6463 | -8.7252 | -3.2368 | -24.4 | 6.4 |  | -127.3309
17/04/2025 | 06:00 | 0 | 0.3669 | -0.9923 | 2.9746 | 7.5311 |  | 14.0494 |  | 8.4412 | 3.0409 | 4.5614 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.5621 | 5.4683 | 3.7 | 3.5266 | 6.3081 |  | 2.2259 | 2.2332 |  | -0.9189 | -0.798 |  | 7.437 | -15.54 |  | -0.769 | 0.206 | -15.81 | -15.82 |  | -10.54 | -10.48 | 3.9214 | 3.6828 | 18.5877 | 20.2344 | -11.8402 | -13.128 | -12.8514 | 18.2099 | 16.0449 |  | -19.826 | 5.9305 | 32.776 | -49.9701 | 19.67 | -6.2 | -6.8 | -21.4368 | -21.8406 | -1.1319 |  | -9.0398 | 1.2314 | -0.6444 | -0.1587 | -97.0488 | 80.6909 | 80.5078 | -70.8022 | -129.7399 |  |  |  |  | 8.43 | 6.36 | -14.01 | -4.85 | -10.5784 | -10.3105 | 9.3837 | 7.8202 | -6.1672 | -7.9263 | -8.135 | -8.2242 | 10.6771 |  |  | 47.3 | -33.5 | -1.26 | 27.0831 | 27.1236 | 25.9668 | 99.2269 | 99.6093 | -9.9349 | -95.5347 | -8.009 | 2.4094 | 28.07 | 10.24 | 5.4736 | 5.7648 | -7.84 |  | -12.9434 | -12.4207 | 37.503 | 0.0155 | -3.9047 |  |  | -9.53 | -1.8701 | 35.3331 | 4.2734 | -1.54 | -0.99 | 6.939 |  | -7.05 | -7.11 | 19.86 | 14.56 | -39.2545 | -19.7273 | -30.6419 | -29.1818 | -11.9605 | -25.1877 | -31.07 | -30.5693 | -16.5848 | -24.452 | -11.536 | -27.2723 | 2.9461 |  | -8.5299 | -8.4294 | 17.22 | -15.7724 | -15.1306 | 14.352 | -16.6888 | -16.0945 | 9.3666 |  |  | 3.4 | 2.4604 | -22.053 | -10.1135 | -10.4322 | 7.6193 | 9.4311 | -24.949 | 5.5183 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | -1.0047 | 22.6066 | 12.0771 | 11.5957 | 17.9561 | 25.0883 | 10.0893 |  | -3.0391 |  |  | 2.88 | 0 | 1.9602 | 8.084 | 0.919 | 2.4975 | 27.16 | -34.6292 | -27.9646 | -3.45 | 30.8543 |  | 20.1676 |  | -6.1245 | 1.7909 |  |  | -14.5357 | -4.8711 | 6.2707 | -33.6968 | -8.0925 | -9.942 | 137.9513 | -12.4893 | -7.8778 | -10.8299 | 4.2082 | 9.2526 | 9.2571 | 3.6868 | 26.8376 | 27.6696 | -8.38 | 13.1515 | 57.904 | 19.326 | 8.7304 | 13.4882 | 13.9695 | -10.7232 | -13.1658 | -10.4274 | -12.412 | 70.9687 |  | -14.3415 | -13.8801 | -4.7529 | -4.5134 | 16.48 | 16.42 | -32.2 | -32.1 | 0.9329 | -11.36 | 37.5223 | 20.1523 | 20.1794 | -17.8 | -37.5 | 3.5 | 2.9 |  |  | 0 | -42.7387 | -267.9757 | -15.9204 | 8.5139 | 95.8546 | 68.4279 | 112.0417 | 78.9202 | 29.2414 | 36.792 | 36.5068 | -6.8981 | 188.1949 | -186.8767 | 7.0705 | -2.5409 | -0.3748 |  | -7.6 | -1.604 | -1.61 | 3.76 | 0.72 | -4.0958 | -6.7063 | 16.643 | -9.2576 | 0 | -1.407 | -0.404 |  |  | 2.774 | 2.9908 | 3.278 |  | 21.9 | 8.7497 | -0.27 |  | -8.5651 | -15.1189 | -14.861 | -6.0902 | 11.4342 | -8.6472 | -2.4959 | -22.8 | 5.8 |  | -127.6089
17/04/2025 | 06:30 | 0 | 0.395 | -1.1193 | 3.1269 | 7.7184 |  | 14.4295 |  | 8.8512 | 3.1849 | 4.6151 | -2.22 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 3.5073 | 6.9331 | 2.8794 | 2.6289 | 4.7246 |  | -0.1037 | 2.3029 |  | -1.0574 | -1.13 |  | 7.647 | -17.76 | -11 | -0.845 | 0.209 | -16.92 | -17.11 |  | -10.49 | -10.52 | 3.2245 | 3.1979 | 21.235 | 22.7931 | -12.6449 | -14.1997 | -13.5154 | 1.367 | 0.5408 |  | -17.1468 | 5.1414 | 26.2172 | -53.1246 | 21.2044 | -6.4 | -7.2 | -24.0692 | -23.3048 | -1.8555 |  | -11.0622 | 0.07 | -0.6805 | -0.391 | -108.4627 | 83.4986 | 84.1395 | -67.0473 | -136.9623 |  |  |  | 8.9117 | 8.01 | 5.87 | -15.71 | -6.8 | -7.0955 | -7.2295 | 5.879 | 3.7527 | -6.3301 | -12.2673 | -12.0766 | -10.4821 | 9.8703 |  |  | 44.6 | -31.5 | -0.85 | 23.9319 | 23.7135 | 22.8707 | 103.4411 | 103.6117 | -10.904 | -96.2458 | -9.3709 | 2.5983 | 30.7 | 10.1 | 5.1611 | 5.3741 | -6.97 |  | -11.8772 | -11.8146 | 39.1127 | 0.0158 | -3.4132 | 18.7 |  | -10.0574 | -1.8701 | 35.9639 | 4.6445 | -1.48 | -1.01 | 5.6565 | -39.2172 | -7.24 | -7.36 | 19.72 | 13.12 | -39.5091 | -20.3182 | -27.6619 | -26.6364 | -14.0543 | -26.6189 | -31.0765 | -30.9991 | -20.3597 | -25.4193 | -10.696 | -33.2503 | 7.0845 |  | -9.5652 | -9.2914 | 13.5192 | -9.607 | -9.0903 | -16.9 | -16.3987 | -15.9442 | 5.1804 |  |  | -0.1 | 2.9571 | -10.4467 | -10.5222 | -10.8657 | 7.1397 | 7.2805 | -21.9222 | 6.1531 |  |  | 0 | 0 | 0 | -3.5166 | -3.684 | 22.2717 | 10.713 | 9.6112 | 16.9079 | 24.4695 | 10.0893 |  | -3.4072 |  |  | 2.71 |  | 0 | 7.717 | 0.676 | 2.4531 | 27.12 | -34.3931 | -28.4259 | -3.88 | 30.6503 |  | 19.4125 |  | -5.6736 | 1.7673 |  |  |  | -4.6802 | 5.1431 | -32.6044 | -1.477 | -10.6987 | 131.1569 | -12.7851 | -7.7957 | -10.9267 |  | 9.1794 | 9.1385 | 2 | 23.4281 | 24.4956 | -14.67 | 18.1654 | 63.9521 | 6.9864 | 0 | 9.0807 | 8.2996 | -7.869 | -11.379 | -11.2371 | -13.3372 |  | 68.9647 | -16.3575 | -15.6654 | -6.5031 | -5.8986 | 18.89 | 18.67 | -32.2 | -32.4 | 0.8103 | -9.68 | 37.67 | 18.6901 | 18.8395 | -17.8 | -36.8 | 4.7 | 4.2 | -17.6037 | -17.5263 | 0 | -56.81 | -265.4501 | -14.157 | 10.0382 | 87.8059 | 78.8129 | 123.4316 | 71.2894 | 14.6862 | 36.7938 | 34.5749 | -12.4704 | 172.5583 | -184.0679 | -7.7856 | 12.3759 | 0.1184 |  | -7.76 | -1.588 | -1.601 | 4.08 | 0.72 | -4.1677 | -6.8528 | 16.2036 | -9.2576 | 0.4 | -1.17 | -1.115 |  |  | 3.7114 | 3.0057 | 2.93 |  | 20.6 | 9.2564 | -0.12 |  | -6.6959 | -16.5666 | -16.5439 | -3.0126 | 12.5846 | -10.9201 | -1.6965 | -22.6 | 4.8 |  | -131.9075
17/04/2025 | 07:00 | 0 | 0.2831 | -0.9288 | 3.0759 | 7.9537 |  | 14.7284 |  | 8.5187 | 2.9049 | 4.272 | -4.44 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.5122 | 6.6448 | 2.8941 | 2.7529 | 4.9447 |  | -0.3285 | 2.2069 |  | -0.9109 | -1.015 |  | 6.653 | -15.54 | -6.6 | -0.881 | 0.185 | -17.51 | -17.35 |  | -9.53 | -9.85 | 3.1416 | 3.2568 | 20.244 | 21.5434 | -12.7469 | -14.8695 | -14.5288 | 18.905 | 16.5706 |  | -23.4429 | 6.7196 | 35.9841 | -52.1792 | 20.5241 | -5.5 | -6.2 | -19.9216 | -20.3899 | -1.5927 |  | -10.5331 | 0.404 | -0.7985 | -0.4281 | -98.6663 | 75.1366 | 75.4112 | -71.7415 | -130.3372 |  |  |  |  | 7.88 | 5.93 | -15.55 | -7.32 | -10.7124 | -10.8463 | 1.119 | -1.1043 | -9.1726 | -4.0413 | -3.695 | -10.7579 | 12.7999 |  |  | 49.3 | -36.3 | -0.17 | 27.6861 | 27.9121 | 26.6876 | 100.1973 | 100.9791 | -12.0455 | -93.6916 | -9.5705 | 2.3898 | 32.54 | 9.35 | 4.2236 | 4.5929 | -5.54 |  | -15.0557 | -14.5761 | 36.1351 | 0.0158 | -2.6536 |  |  | -9.8718 | -1.3091 | 38.6451 | 5.3867 | -0.91 | -2.11 | 4.9815 |  | -7.08 | -7.14 | 18.71 | 13.22 | -39.4364 | -19.3818 | -26.9544 | -26.1545 | -13.1202 | -24.6061 | -29.0235 | -29.8339 | -14.0886 | -17.7437 | -9.102 | -27.3881 | -5.2404 |  | -9.3313 | -9.1185 | 0 | -13.3798 | -13.0581 | 18.448 | -16.578 | -16.0034 | -0.6219 |  |  | 0.3 | 3.0017 | -17.7473 | -9.0056 | -9.3422 | 5.8772 | -0.1142 | -16.1729 | 6.1226 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3349 | 0 | 14.5687 | 10.2049 | 10.1313 | 12.3033 | 18.7194 | 10.0893 |  | -1.6091 |  | 1 | 0.85 |  | 0 | 7.609 | 0.406 | 2.239 | 39.01 | -30.9171 | -25.2894 | -4.1 | 17.6428 |  | 18.7668 |  | -4.7236 | 1.7462 |  |  |  | -2.9825 | 3.8827 | -32.3523 | 0 | -10.2384 | 131.9995 | -12.3444 | -8.1093 | -9.5001 |  | 9.2599 | 9.2492 |  | 18.8546 | 19.696 | -16.76 | 20.1262 | 70.03 | -6.0427 | 0 | 3.1262 | 3.4154 | -5.9363 | -8.6726 | -11.016 | -13.1945 | 52.5427 | 50.3305 | -20.2083 | -19.1865 | -8.2701 | -8.0961 | 22.73 | 22.64 | -33.7 | -33.6 |  | -8.96 | 40.5321 | 18.4143 | 18.2781 | -17.8 | -37.1 | 6.1 | 5.5 |  |  | -25.4784 | -48.0787 | -264.4687 | -16.1798 | 10.4068 | 75.9112 | 92.5783 | 140.0544 | 65.6039 | 0.5935 | 31.5849 | 29.8534 | -28.0597 | 160.4664 | -183.1382 | -21.9408 | 24.8968 | 1.2439 |  | -8.96 | -1.605 | -1.632 | 5.2 | -1.04 | -4.3738 | -5.0095 | 14.9432 | -9.0806 | 0.5 | -1.567 | -1.465 |  |  | 3.2613 | 3.5522 | 3.5516 |  | 21 | 8.0903 | 0.02 |  | -3.9419 | -17.5897 | -18.2293 | 0 | 13.376 | -12.955 | 0 | -22.2 | 4.7 |  | -129.4263
17/04/2025 | 07:30 | 0 | 0.5625 | -1.6153 | 3.1752 | 8.1423 |  | 15.2766 |  | 10.4886 | 4.0479 | 5.3766 | -6.66 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 3.3919 | 0.4243 | 3.4604 | 3.268 | 5.8573 |  | -0.4672 | 2.3024 |  | -1.1829 | -0.964 |  | 7.114 | -13.32 |  | -0.87 | 0.192 | -16.65 | -16.63 |  | -10.14 | -10.08 | 3.2881 | 3.447 | 18.3572 | 19.7844 | -12.2436 | -13.6638 | -13.4839 | 12.7559 | 12.2099 |  | -20.0939 | 5.9305 | 29.4581 | -45.5239 | 18.8204 | -5.3 | -5.9 | -21.1458 | -19.7248 | -1.7187 |  | -8.6241 | 0.8248 | -0.7407 | -0.4592 | -93.0509 | 73.0918 | 73.3054 | -74.5796 | -125.5813 |  |  |  | 11.1072 | 8.35 | 6.38 | -13.84 | -5.86 | -11.2482 | -11.1142 | 4.1709 | 2.2402 | -9.1556 | -2.5473 | -2.4753 | -9.036 | 14.4339 |  |  | 53.5 | -39.4 | -0.07 | 30.6375 | 30.8457 | 29.8273 | 97.403 | 96.5405 | -12.896 | -90.7584 | -10.7046 | 2.2693 | 33.67 | 10.09 | 4.6924 | 4.9835 | -6.13 |  | -16.7594 | -16.7113 | 38.2142 | 0.0155 | -2.7278 | 16.4 | 16.4 | -9.2651 | -0.187 | 38.3296 | 6.6855 | 0.27 | -1.82 | 5.157 | -39.2897 | -6.83 | -6.91 | 20.39 | 14.65 | -39.0182 | -20.0818 | -28.7246 | -26.4455 | 0 | -20.7709 | -26.7609 | -26.1884 | -16.1695 | -20.562 | -9.355 | -24.7765 | -9.4933 |  | -9.9868 | -9.6243 | 10.5071 | -11.1784 | -10.6417 | 2.064 | -17.3306 | -17.0664 | 0.957 |  |  | 0 | 3.3711 | -14.4799 | -10.8529 | -11.0004 | 6.7048 | 1.708 | -16.8409 | 6.3126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | 0.6698 | 11.3421 | 11.2689 | 7.968 | 18.2828 | 10.0893 |  | -2.1254 |  |  | 1.71 | -13.2229 | 1.2401 | 8.163 | 1.009 | 2.4612 | 31.43 | -30.0092 | -22.8621 | -0.96 | 16.4146 |  | 19.6188 |  | -4.7938 | 1.89 |  |  | -8.5282 | -4.4533 | 5.2605 | -32.2683 | -2.49 | -9.4396 | 138.4595 | -11.3857 | -9.8008 | -7.4304 |  | 9.2599 | 9.1622 |  | 16.127 | 17.8647 | -18.86 | 22.1784 | 69.362 | -12.0263 | 0 | 0 | 0 | -6.3389 | -8.6829 | -11.3197 | -13.3474 |  |  | -21.4607 | -20.5818 | -11.6655 | -11.1029 | 24.64 | 24.85 | -36.2 | -36.1 | 0.8267 | -3.52 | 45.2824 | 11.2617 | 11.0577 | -17 | -38 | 6 | 5.1 |  |  | -34.9781 | -39.5009 | -269.875 | -17.8734 | 12.1926 | 71.147 | 98.5039 | 149.6116 | 61.5324 | -6.0833 | 26.7763 | 23.5429 | -38.9571 | 152.5278 | -183.536 | -29.1398 | 31.1422 | -0.2795 |  | -10.16 | -1.3 | -1.31 | 6.64 | -2.24 | -4.3253 | -3.4836 | 12.5719 | -9.1386 | 1 | -2.673 | -2.402 |  | 2.7292 | 4.2049 | 3.6479 | 3.3426 |  | 22.3 | 7.1486 | -0.01 |  | 0 | -17.9105 | -18.9424 | 0 | 12.9628 | -12.7584 | 0 | -24 | 5.5 |  | -129.6525
17/04/2025 | 08:00 | 0 | 1.007 | -2.3346 | 3.2419 | 8.6404 | 0 | 16.4776 |  | 12.4255 | 5.1118 | 6.5472 | -8.88 | -26.4 |  | 3.312 | -19.8 | 3.5153 | 3.3981 | 4.0704 | 3.9741 | 6.868 |  | -0.4035 | 2.4789 |  | -1.1158 | -0.901 |  | 6.861 | -8.88 | -6.6 | -0.844 | 0.187 | -16.8 | -16.73 |  | -10.43 | -10.32 | 4.5028 | 3.172 | 18.2624 | 19.7104 | -9.6177 | -12.7261 | -12.6767 | -0.4253 | -0.919 | 0 | -16.0751 | 3.9578 | 21.0632 | -40.4546 | 18.2981 | -5.3 | -5.8 | -21.7509 | -21.2691 | -2.1027 |  | -7.7563 | 1.2037 | -0.4705 | -0.3265 | -99.3377 | 72.4204 | 72.7866 | -79.2564 | -125.9864 |  |  |  | 15.4783 | 9.45 | 7.52 | -11.66 | -3.88 | -12.3199 | -12.0519 | 3.9677 | 1.608 | -9.2261 | -0.2049 | 0.0311 | -8.5705 | 12.9633 |  |  | 56.1 | -40 | -0.37 | 33.9476 | 33.4547 | 32.0431 | 91.7578 | 91.5087 | -11.3999 | -87.0898 | -10.0277 | 2.8273 | 35.88 | 12.01 | 5.0049 | 5.3741 | -6.16 |  | -15.7479 | -15.0811 | 31.5407 | 0.0152 | -2.8577 | 14.1 | 14.1 | -9.0942 | 0.5669 | 40.3799 | 7.7988 | 1.09 | -2.66 | 6.4395 |  | -6.63 | -6.66 | 21.05 | 15.78 | -33.4 | -17.1545 | -27.0048 | -26.1091 |  | -13.9891 | -19.9785 | -20.8475 | -15.705 | -20.8557 | -9.518 | -19.2525 | -11.8908 |  | -9.7469 | -9.8048 | 12.8394 | -11.8984 | -11.0978 | -8.708 | -13.7144 | -13.0415 | 3.0887 |  |  | 3.9 | 3.3625 | -16.1386 | -9.2979 | -9.4814 | 5.9649 | -0.8318 | -17.2436 | 5.2681 |  |  | 2.5675 | 0 | 0 | 3.0142 | 1.842 | -0.1675 | 11.1251 | 10.6317 | 5.5844 | 18.1739 | 10.0893 |  | -1.3088 |  | 1.01 | 0.78 | -16.8857 | 1.235 | 8.111 | 1.183 | 2.384 | 31.83 | -28.5914 | -20.0416 | -1.06 | 17.7328 |  | 19.5433 |  | -5.4096 | 1.954 |  |  |  | -6.4956 | 4.8638 | -31.596 | -4.2855 | -8.4097 | 139.7213 | -10.5801 | -8.5407 | -8.5028 |  | 9.4723 | 9.6527 |  | 15.5633 | 18.4786 | -17.6 | 18.8036 | 66.7271 | -6.4428 | 0 | -2.8584 | -2.0483 | 0 | -6.1654 | -11.2921 | -12.7773 |  | 38.5049 | -20.2852 | -19.9721 | -15.0864 | -14.7527 | 24.39 | 24.48 | -31.1 | -32.3 | 0.9494 | 0 | 44.6101 | 9.4044 | 9.3008 | -16.5 | -35.8 | 4.7 | 4.2 | -17.3881 | -17.4764 | -35.4242 | -30.2916 | -270.3511 | -22.3415 | 12.3446 | 70.3369 | 97.2261 | 149.2825 | 62.1484 | -3.4509 | 26.0483 | 28.2032 | -36.3997 | 152.584 | -182.8633 | -25.5254 | 29.8238 | -0.3967 |  | -9.28 | -1.226 | -1.229 | 5.76 | -1.6 | -3.6468 | -4.1001 | 12.8344 | -8.7602 | 0 | -0.04 | 1.055 |  | 2.4447 | 3.4127 | 2.9076 | 3.0996 |  | 20.1 | 7.44 | 0.03 |  | 0 | -17.7727 | -19.0238 | 0 | 13.5919 | -14.8094 |  | -21.1 | 3.1 |  | -130.2711
17/04/2025 | 08:30 | 0 | 1.3306 | -2.9654 | 3.3629 | 5.1681 | 0 | 9.638 |  | 14.5744 | 6.1728 | 7.6029 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.1589 | -4.349 | 4.325 | 4.2965 | 7.5043 |  | -0.2448 | 2.4059 |  | -1.0252 | -0.246 |  | 6.915 | -4.44 | -8.8 | -0.948 | 0.194 | -15.67 | -15.93 |  | -9.78 | -9.69 | 4.9771 | 3.5691 | 11.6646 | 13.2485 |  | -13.128 | -13.3563 | 13.9345 | 17.6259 |  | -19.2901 | 5.536 | 25.0894 | -39.4539 | 16.3564 | -3.6 | -3.9 | -17.0581 | -17.6706 | -1.8845 |  | -1.2352 | 2.3055 |  |  | -76.9066 | 69.6127 | 69.0939 | -79.8831 | -108.1898 |  |  |  | 18.6218 | 9.77 | 8.16 | -9.52 | -1.66 | -10.8463 | -10.9803 | 7.884 | 5.9745 | -5.6955 | 1.3455 | 1.1959 | -3.205 | 14.8743 |  |  | 57.6 | -38.8 | -0.46 | 36.2405 | 36.3599 | 34.7089 | 80.0909 | 79.4837 | -10.5542 | -80.293 | -9.13 | 3.0415 | 33 | 13.9 | 6.0986 | 6.2531 | -6.97 |  | -17.1158 | -17.6199 | 36.9996 | 0.0152 | -3.4388 |  |  | -7.6013 | 1.8759 | 39.1182 | 9.4687 | 2.42 | -1.61 | 8.721 | -36.0471 | -6.53 | -6.6 | 21.13 | 18.22 | -33.8182 | -15.1818 | -27.1637 | -25.1364 |  | -9.9117 | -17.9383 | -16.4308 | -14.7297 | -21.3368 | -11.438 | -13.1491 | -15.3638 |  | -10.9198 | -10.4614 | 14.2408 | -9.1833 | -8.5599 | -11.268 | -15.5572 | -15.5207 | 4.1563 |  |  | 0.5 | 3.8772 | -13.1564 | -9.3148 | -9.5686 | 5.4431 | 1.5884 | -17.9906 | 5.6648 |  |  | 3.5359 | 3.8899 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -2.0095 | 12.3395 | 11.7843 | 5.2231 | 11.8973 | 10.0893 |  | -2.314 |  |  | 0.69 | 0 | 0 | 8.072 | 1.116 | 2.864 | 32.21 | -25.8524 | -17.99 | -0.78 | 19.4252 |  | 20.8157 |  | -5.7456 | 2.1472 |  |  | -8.3458 | -9.296 | 5.5093 | -31.7641 | -11.8678 | -7.0578 |  | -9.4134 | -9.078 | -7.5298 |  | 9.7946 | 10.1036 |  | 12.7787 | 13.2137 | -15.51 | 22.4017 | 68.9456 | -14.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6295 | -13.4245 | -14.2264 |  |  | -20.1094 | -19.5106 | -18.2054 | -17.6991 | 23.89 | 23.49 | -30.4 | -30.8 | 1.0739 | 2.48 | 41.726 | 11.232 | 11.1267 | -16.1 | -34.6 | 3.4 | 2.9 | -17.4835 | -17.5157 | -43.834 | -17.6447 | -270.3511 | -27.0128 | 11.3806 | 71.652 | 95.4474 | 142.5686 | 60.5993 | -6.6588 | 26.6688 | 25.7308 | -32.4689 | 157.1405 | -181.5392 | -26.5405 | 26.9774 | -0.6091 |  | -8.96 | -1.118 | -1.128 | 5.84 | -2.08 | -3.362 | -3.6301 | 11.458 | -8.6717 | 1.1 | 0.262 | 0.015 | 2.0552 |  | 3.2523 | 3.5829 | 3.3899 |  | 19.9 | 6.6839 | 0.18 |  |  | -17.7465 | -20.5335 | 1.6501 | 13.9575 | -15.4281 | 0 | -21.5 | 2.4 |  | -124.2018
17/04/2025 | 09:00 | 0 | 1.5664 | -3.362 | 3.8802 | 6.0995 |  | 11.2816 |  | 16.5706 | 7.2118 | 8.5425 | -11.1 | -24.2 | 4.4 |  | -19.8 | 3.5151 | -0.7916 | 4.6697 | 4.5244 | 7.8359 |  | -0.3919 | 2.4217 |  | -0.8509 | -0.646 |  | 7.19 | -6.66 |  | -0.663 | 0.205 | -15.58 | -15.68 |  | -10.62 | -10.64 | 5.3454 | 3.2905 | 21.1127 | 22.7938 |  | -7.5017 | -6.9964 | -1.2983 | -0.9951 |  | -10.8507 | 5.1414 | 24.9917 | 13.3281 | 17.9989 | -5.7 | -6 | -26.8338 | -26.9774 | -2.2151 |  | -1.6235 | 3.1657 |  |  | -137.9436 | 78.6767 | 78.8293 | -64.5488 | -129.3761 |  |  |  | 21.6157 | 7.82 | 8.45 | -0.8 | 0.93 | -7.3635 | -7.2295 | 6.2364 | 3.8828 | -4.4788 | -5.5729 | -5.631 | -2.1768 | 12.7034 |  |  | 59 | -36.8 | -0.86 | 35.4114 | 35.5024 | 34.3652 | 89.4554 | 90.3152 | -14.0921 | -87.057 | -11.0962 | 3.1561 | 31.92 | 15.37 | 7.0361 | 7.3273 | -7.89 |  | -15.0229 | -14.7177 | 35.7837 | 0.015 | -4.0622 |  |  | -6.8066 | 2.624 | 38.6451 | 10.582 | 3.21 | -1.4 | 9.045 |  | -6.34 | -6.4 | 21.46 | 19.84 | -35.9455 | -18.7636 | -25.4945 | -24.1545 |  | -10.1391 | -16.8002 | -16.3942 | -9.1104 | -15.2537 | -11.941 | -30.6594 | -1.4182 |  | -10.9013 | -10.1644 | 0 | -8.6257 | -8.6618 | -7.684 | -13.0884 | -12.4981 | 0.7619 |  |  | 3 | 3.9029 | -14.0775 | -10.6867 | -10.8578 | 5.8625 | -2.665 | -13.1308 | 5.8723 |  |  | 4.0101 | 2.9464 | 3.074 | -1.3397 | -1.5071 | -2.6793 | 10.3618 | 10.6026 | 1.4496 | 12.9727 | 10.0893 |  | -2.9128 |  |  | 1.16 | -12.4347 | 1.0324 | 8.293 | 1.086 | 3.0717 | 33.21 | -25.1753 | -17.0615 | -0.4 | 20.9018 |  | 20.5669 |  | -6.4642 | 2.2677 |  |  | -8.3334 | -10.5399 | 7.94 | -31.1759 | -8.875 | -8.2162 |  | -9.1867 | -8.3666 | -9.2514 | 1.4085 | 10.1096 | 10.2143 | 1 | 13.0111 | 14.5111 | -18.02 | 19.1912 | 63.2394 | -16.1713 | 5.9447 | -9.0175 | -9.1633 | 0 | 0 | -14.0829 | -15.8841 | 25.2624 | 25.0616 | -15.1984 | -14.5283 | -20.1514 | -19.8137 | 23.83 | 23.82 | -31 | -31.4 | 1.0739 | 4.4 | 26.562 | 14.0976 | 14.1098 |  | -35.8 | 0 | -0.4 | -9.2247 | -8.4007 | -53.395 | -20.2702 | -270.3511 | -22.9619 | 12.3184 | 68.2688 | 103.5433 | 148.6822 | 52.5467 | -10.8277 | 25.3476 | 24.1892 | -33.0851 | 143.8585 | -175.9571 | -32.9009 | 34.9372 | -0.9363 |  | -8.96 | -1.17 | -1.186 | 5.52 | -2.64 | -2.1247 | -2.8702 | 9.8741 | -7.7928 | 1 | 0.618 | 0.403 | 2.0523 |  | 2.802 | 3.4191 | 2.9989 |  | 20.7 | 8.6616 | 0.26 |  | 0 | -18.343 | -22.2535 | 3.4823 | 13.8387 | -17.1002 | 2.8377 | -21.4 | 4.3 |  | -121.0687
17/04/2025 | 09:30 | 0 | 1.4835 | -3.2455 | 4.3696 | 6.7541 |  | 12.4443 |  | 17.7024 | 7.8718 | 9.2779 | -4.44 | -24.2 | 6.6 |  | -22 | 3.1776 | 3.4102 | 5.0986 | 4.9545 | 8.8828 |  | -0.2356 | 2.351 |  | -0.9393 | -0.419 |  | 7.784 | -17.76 |  | -0.463 | 0.219 | -14.71 | -14.78 |  | -11.27 | -11.19 | 5.9084 | 2.7881 | 27.9245 | 31.3452 |  | -4.6886 | -5.0578 | 0.1928 | 0.347 |  | -15.9411 | 5.536 | 29.071 | 53.5489 | 17.4803 | -4.9 | -5.6 | -29.3182 | -28.7901 | -2.4016 |  | 1.178 | 4.6543 | 2.0805 | 1.5293 | -169.7439 | 106.9368 | 106.6011 | -63.3499 | -104.0258 |  |  |  | 24.879 | 7.65 | 8.82 | 0.62 | 2.27 | -3.7466 | -3.8806 | 6.8162 | 4.0312 | -5.5007 | 3.7632 | 3.7654 | 0.7304 | 17.6342 |  |  | 71.6 | -46.1 | -1.17 | 44.5098 | 44.9272 | 41.5847 | 106.4366 | 106.3733 | -14.2087 | -105.156 | -9.068 | 3.2099 | 33.18 | 13.31 | 8.4424 | 8.4991 | -8.81 |  | -19.366 | -19.4709 | 36.5437 | 0.0148 | -4.4964 | 4.6 | 4.6 | -6.2671 | 3.746 | 39.7491 | 12.0663 | 4.19 | -1.9 | 9.666 | -37.8246 | -6.8 | -6.87 | 23.46 | 21.16 | -37.9273 | -18.8636 | -23.6828 | -22.4909 | 0 | -5.8282 | -12.8166 | -13.094 | -6.115 | -14.4697 | -12.823 | -30.0061 | 7.5869 |  | -10.8271 | -10.3502 | 8.8342 | -4.3058 | -5.7652 | -13.828 | -14.0198 | -13.2296 | -1.1843 |  |  | 0.7 | 4.3259 | -9.1018 | -10.8458 | -11.1878 | 6.5625 | -6.8695 | -10.2829 | 5.8601 |  |  | 4.0164 | 4.2881 | 0 | -3.1817 | -3.8515 | -5.861 | 10.6647 | 10.7266 | -2.588 | 9.18 | 10.0893 |  | -3.2131 |  |  | 0.8 | -12.9452 | 1.1554 | 8.304 | 1.227 | 2.9307 | 32.91 | -21.764 | -13.3135 |  | 19.7274 |  | 25.1275 |  | -9.0493 | 2.4233 |  |  |  | -9.2426 | 8.3947 | -34.4531 | -9.1439 | -8.75 | 147.4256 | -7.7471 | -8.0204 | -13.0869 | 1.3957 | 10.5857 | 10.6889 | 0.6211 | 13.2439 | 13.0758 | -15.09 | 16.701 | 52.9314 | -12.6435 | 17.458 | -14.2181 | -13.8589 | 0 | 0 | -14.702 | -17.8652 |  |  | -7.3925 | -7.2277 | -21.3222 | -21.4473 | 20.66 | 20.64 | -29.6 | -29.8 | 1.0208 | 6.88 | 19.3848 | 15.6259 | 15.5735 | -16.1 | -35.4 | -8.4 | -8.9 | 1.495 | -0.395 | -65.5254 | 0.6898 | -273.8519 | -26.6554 | 11.6062 | 67.4147 | 101.2686 | 134.9685 | 46.6554 | -5.2073 | 15.4802 | 15.3274 | -17.4958 | 146.8395 | -178.8089 | -31.5701 | 32.4294 | -1.615 |  | -8.4 | -1.091 | -1.094 | 5.04 | -2.24 | -1.9085 | -2.5193 | 8.6168 | -7.4998 | 1.3 | 1.657 | 0.509 |  |  | 2.8206 | 2.7582 | 2.7157 |  | 21.3 | 9.3937 | 0.28 |  | 0 | -18.7041 | -22.6241 | 4.8121 | 14.7713 | -17.9993 | 3.4039 | -23.2 | 4.7 |  | -115.1896
17/04/2025 | 10:00 | 0 | 5.0657 | -10.7685 | 4.3177 | 10.3827 |  | 19.9817 |  | 18.7349 | 8.3067 | 9.7133 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 2.1436 | 10.0798 | 5.2253 | 5.1404 | 9.0844 |  | -0.291 | 2.3731 |  | -0.8488 | -0.273 |  | 7.554 | -13.32 | -2.2 | -0.616 | 0.207 | -14.22 | -14.28 |  | -10.89 | -10.68 | 6.3772 | 2.6678 | 24.1275 | 25.8756 |  | -5.4923 | -5.1441 | 5.5784 | 1.3728 |  | -17.0128 | 6.7196 | 31.7797 | 50.5373 | 16.5295 | -5.2 | -5.4 | -26.7901 | -27.2075 | -2.3209 |  | -1.0688 | 4.8426 | 2.3682 | 1.6079 | -158.1774 | 102.8779 | 103.122 | -57.5826 | -95.5799 |  |  |  |  | 7.92 | 8.85 | 1.49 | 3.43 | -5.3541 | -4.6843 | 7.08 | 5.0652 | -6.9112 | 2.0523 | 1.9088 | -0.8774 | 17.92 |  |  | 74.5 | -46.5 | -1.3 | 45.4054 | 44.745 | 43.6003 | 99.4269 | 99.6044 | -12.4561 | -100.1271 | -7.611 | 3.5106 | 34.78 | 14.23 | 9.0674 | 9.0851 | -9.1 |  | -20.047 | -19.5707 | 40.6822 | 0.0147 | -4.6002 | 2.3 | 2.5 | -6.333 | 4.494 | 39.5914 | 12.9941 | 5 | -1.8 | 10.368 |  | -6.83 | -7 | 25.81 | 22.43 | -43.1091 | -21.2727 | -25.2961 | -23.2364 | 12.0175 | -4.9121 | -11.2786 | -10.7772 | -6.6221 | -12.0862 | -12.915 | -31.9796 | 15.8085 |  | -11.8791 | -11.1188 | 11.7833 | -3.4846 | -3.6268 | -1.54 | -15.2095 | -14.6905 | -3.4218 |  |  | -1.7 | 4.218 | -8.0149 | -10.5867 | -10.8002 | 6.7319 | -7.5405 | -9.5826 | 5.8601 |  |  | 3.6235 | 3.6906 | 0 | -2.8468 | -2.8468 | -11.7219 | 12.2863 | 12.0174 | -3.0717 | 11.2704 | 10.0893 |  | -2.5063 |  |  | 1.67 | -16.9322 | 1.1423 | 7.98 | 1.178 | 2.6176 | 31.95 | -23.0395 | -13.7099 | -0.36 | 20.9558 |  | 25.4933 |  | -9.5914 | 2.5167 | 0.03 |  |  | -10.4194 | 8.5412 | -34.4531 | -11.8694 | -8.1113 | 154.4651 | -7.3355 | -7.1831 | -13.4679 | 1.4584 | 11.091 | 11.3455 | 1 | 12.5739 | 15.9012 | -15.09 | 15.753 | 49.0989 | -12.2703 | 18.1243 | -17.9809 | -17.0509 | 0 | 0 | -14.13 | -16.5423 |  |  | -0.8721 | -0.2733 | -21.5436 | -20.936 | 20.45 | 20.45 | -33 | -32.9 | 1.0208 | 7.76 | -2.0226 | 20.7622 | 20.6556 | -16.1 | -40.1 | -14.8 | -14.9 | 26.023 | 25.7558 | -77.834 | 12.7929 | -271.3146 | -24.3754 | 10.6192 | 68.1575 | 98.9444 | 116.5619 | 45.9392 | -12.3118 | 14.6628 | 14.1058 | -12.0382 | 142.6094 | -163.2809 | -22.6758 | 22.7112 | -0.8191 |  | -9.6 | -1.228 | -1.226 | 7.04 | -4.8 | -1.8882 | -0.4074 | 8.7907 | -9.4316 | 1.6 | 0.766 | 1.836 | 2.0648 |  | 2.0652 | 2.8417 | 2.3783 |  | 28.5 | 7.6529 | 0.54 |  | 0 | -18.7128 | -21.785 | 4.2994 | 13.8507 | -17.6592 | 2.7696 | -30.5 | 15.5 |  | -111.5059
17/04/2025 | 10:30 | 0 | 5.1473 | -10.878 | 4.3378 | 11.1647 | 0 | 21.7071 |  | 19.2211 | 8.7247 | 10.0952 | -11.1 | -30.8 |  |  |  | -1.1564 | 13.6266 | 5.5985 | 5.4878 | 9.7037 |  | 0.2106 | 2.3243 |  | -0.8919 | -0.05 |  | 7.202 | -8.88 | -2.2 | -0.688 | 0.205 | -13.33 | -13.2 |  | -11.07 | -11.1 | 7.0842 | 3.3375 | 21.2712 | 21.4383 | 0 | -5.7602 | -6.1273 | 12.062 | 23.7836 | 0 | -19.2901 | 6.3251 | 36.2404 | 44.9194 | 15.2064 | -5.1 | -5.5 | -25.1348 | -26.6196 | -2.2959 |  | 1.2247 | 4.5974 | 2.1774 | 1.6497 | -146.9466 | 99.3072 | 99.5819 | -56.4458 | -86.1255 |  |  |  | 26.9548 | 8.07 | 9.43 | 2.42 | 4.62 | -2.675 | -2.2731 | 9.2025 | 6.4786 | -0.4173 | 1.7269 | 1.7471 | -0.092 | 16.3193 |  |  | 74.3 | -44.5 | -1.36 | 45.4521 | 45.6062 | 43.9585 | 94.2887 | 94.1146 | -11.1824 | -96.8761 | -7.561 | 3.8572 | 33.84 | 15.28 | 9.3799 | 9.671 | -9.34 |  | -18.1331 | -18.323 | 36.2612 | 0.0145 | -4.7931 | 2.3 | 2.3 | -4.6924 | 5.2421 | 39.2759 | 14.1074 | 5.8 | -1.67 | 10.6515 | -36.8096 | -5.92 | -5.99 | 23.89 | 22.97 | -36.0364 | -18.1455 | -22.0672 | -21.3182 | 17.3816 | -0.9057 | -7.8042 | -7.9499 | -3.0081 | -12.0482 | -13.599 | -33.1287 | 30.1575 |  | -12.2481 | -11.5388 | 11.192 | -8.4569 | -8.3809 | -11.78 | -11.767 | -11.3544 | 0.0639 |  |  | 0 | 5.1139 | -17.5762 | -10.89 | -11.0971 | 6.5923 | -7.6418 | -11.8528 | 5.909 |  |  | 0 | 2.7164 | 0 | -3.8515 | -3.8515 | -11.5545 | 10.544 | 10.9425 | -2.2525 | 11.8561 | 10.0893 |  | -2.9128 |  |  | 1.31 | -16.8308 | 1.2566 | 7.965 | 0.6 | 2.5126 | 31.61 | -23.0587 | -13.5957 | -0.21 | 22.099 |  | 26.2156 |  | -10.0866 | 2.563 |  |  |  | -11.7584 | 9.5224 | -33.5288 | -17.0443 | -7.7864 | 160.0878 | -6.7889 | -7.4946 | -13.8621 | 1.6258 | 11.1203 | 11.1794 | 1.0052 | 14.2844 | 15.177 | -12.99 | 16.0348 | 43.5528 | -11.2783 | 24.9022 | -18.8621 | -19.236 | 0 | 0 | -15.1231 | -18.6595 |  |  | 0.9297 | 1.111 | -22.1125 | -21.7954 | 21.48 | 21.25 | -32.2 | -32.2 | 1.0904 | 8.8 | -6.1204 | 19.6843 | 19.4734 | -15.2 | -40.5 | -15.7 | -15.8 | 21.0399 | 20.6177 | -89.878 | 30.5539 | -275.3828 | -31.479 | 8.9865 | 76.2198 | 96.6195 | 115.1687 | 42.2343 | -5.4048 | 16.11 | 14.8101 | -9.0745 | 148.3751 | -166.5853 | -18.6135 | 19.7682 | -0.4675 |  | -9.52 | -1.136 | -1.144 | 7.04 | -5.28 | -1.3463 | 0.032 | 7.8538 | -9.8131 | 2.1 | 2.008 | 1.044 |  |  | 2.4012 | 2.6114 | 2.3784 |  | 29.5 | 7.6981 | 0.54 |  | 2.8328 | -18.7544 | -22.9613 | 5.1828 | 14.333 | -17.8528 | 2.9965 | -30.1 | 16.3 |  | -108.541
17/04/2025 | 11:00 | 0 | 5.0602 | -10.7633 | 4.8453 | 7.7988 | 0 | 14.6729 |  | 20.4665 | 9.1627 | 10.5086 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | -1.2584 | 5.7593 | 6.0356 | 6.1105 | 10.5726 |  | 1.0195 | 2.3833 |  | -0.8381 | 0.079 |  | 7.497 | -13.32 | -2.2 | -0.633 | 0.207 | -11.74 | -11.85 |  | -12.52 | -12.57 | 7.3415 | 3.1058 | 25.3624 | 26.5694 | 0 | -3.349 | -2.9801 | 0.1306 | 0.188 | 0 | -15.8072 | 5.536 | 27.5355 | 54.6067 | 15.7107 | -5.6 | -6 | -28.7342 | -28.8529 | -2.5677 |  | -1.3513 | 4.7415 | 2.3476 | 1.6146 | -166.6615 | 104.1902 | 104.4648 | -55.4475 | -93.5587 |  |  |  | 28.5415 | 8.78 | 10.09 | 3 | 5.4 | 2.9512 | 3.0852 | 9.9734 | 7.7899 | -1.3518 | -0.5888 | -0.5546 | -1.6385 | 16.1165 |  |  | 74.4 | -43.7 | -1.44 | 44.505 | 44.9803 | 43.8184 | 95.037 | 94.2076 | -11.883 | -98.919 | -5.9889 | 3.9229 | 35.93 | 15.82 | 10.0049 | 10.0616 | -9.42 |  | -17.562 | -17.1413 | 36.6526 | 0.0144 | -4.848 |  | 0 | -4.5227 | 5.9901 | 40.2222 | 15.0351 | 6.66 | -1.72 | 11.367 |  | -7.01 | -7.12 | 27.93 | 22.65 | -39.2545 | -19.1818 | -18.5711 | -17.5909 | 19.0846 | -0.2079 | -6.0307 | -6.1209 | -1.2149 | -9.8073 | -13.801 | -35.1572 | 28.6696 |  | -12.0444 | -11.5137 | 0 | -9.3916 | -9.6001 | -7.684 | -8.2097 | -7.9455 | -3.5217 |  |  | 0.5 | 4.9049 | -19.1581 | -11.6284 | -11.677 | 6.5583 | -9.0178 | -10.8478 | 6.4957 |  |  | 3.6183 | 3.7965 | 2.4086 | -8.7077 | -8.7077 | 2.8468 | 9.6478 | 9.6266 | 8.6455 | 20.9957 | 10.0893 |  | -2.206 |  |  | 1.34 | -17.4383 | 1.3333 | 8.027 | 0.901 | 2.9276 | 29.83 | -30.0938 | -19.1184 | 0.27 | 20.1554 |  | 29.1525 |  | -11.5275 | 2.6012 |  |  |  | -8.9094 | 8.3505 | -35.7136 | -25.2215 | -9.2857 | 170.9884 | -5.6986 | -7.7747 | -15.8197 |  | 11.2897 | 11.4483 |  | 13.0624 | 14.6964 | -12.15 | 14.644 | 43.3867 | -14.7895 | 25.3817 | -17.9875 | -18.1121 |  | 0 | -15.6238 | -19.5674 |  |  | 3.5171 | 3.6983 | -22.2774 | -22.6224 | 20.53 | 20.72 | -32.5 | -32.9 | 1.1087 | 10 | -1.9894 | 19.8994 | 20.4109 | -14.8 | -41 | -14 | -14.5 | 19.287 | 22.8445 | -90.8867 | 29.1461 | -279.7036 | -28.2018 | 9.5947 | 75.2445 | 95.3279 | 118.3729 | 44.9177 | -8.3368 | 15.6734 | 16.438 | -7.5915 | 149.1534 | -167.2804 | -19.6097 | 20.6256 | -0.0452 |  | -10 | -1.127 | -1.135 | 6.96 | -5.68 | -1.1885 | 0.264 | 8.0308 | -9.9901 | 1.2 | 0.528 | -0.498 |  |  | 2.9593 | 2.6687 | 2.8144 |  | 30.3 | 7.2511 | 0.68 |  | 0 | -18.7189 | -22.6618 | 4.7521 | 14.2363 | -17.8816 | 3.4947 | -31.1 | 16.8 |  | -111.9131
17/04/2025 | 11:30 | 0 | 4.9876 | -10.6254 | 4.7549 | 7.9588 | 0 | 15.185 |  | 21.1873 | 9.4317 | 10.7008 | -6.66 | -33 |  | 4.968 |  | -2.0101 | 6.1391 | 6.2232 | 5.9881 | 10.6733 |  | 0.9722 | 2.2339 |  | -0.9525 | 0.401 |  | 7.581 | -11.1 | 0 | -0.528 | 0.209 | -10.31 | -10.33 |  | -12.35 | -12.53 | 7.3098 | 3.086 | 22.4355 | 23.8107 | 0 | -3.8848 | -3.7307 | 12.6706 | 15.5079 | 0 | -18.0845 | 6.7196 | 30.9354 | 54.7006 | 13.1584 | -4.5 | -4.8 | -26.3058 | -26.3911 | -3.0078 |  | -1.2423 | 6.0289 | 2.1412 | 1.5715 | -151.0971 | 99.826 | 100.1922 | -55.2801 | -81.0451 |  |  |  | 27.9527 | 8.51 | 9.87 | 3.4 | 5.36 | 6.0323 | 6.4341 | 17.7424 | 14.9334 | -0.0393 | -1.47 | -1.3009 | -0.8424 | 14.6585 |  |  | 74.6 | -43.3 | -1.54 | 45.5645 | 45.2124 | 44.3422 | 88.8724 | 89.1361 | -9.1834 | -95.7271 | 0 | 3.8956 | 32.29 | 16.16 | 10.4736 | 10.4523 | -10.15 |  | -16.7703 | -16.6242 | 37.0156 | 0.0144 | -5.157 |  |  | -3.877 | 6.5511 | 38.6451 | 15.7773 | 7.05 | -1.28 | 11.4885 | -36.6696 | -6.72 | -6.84 | 27.77 | 23.71 | -37.7636 | -18.9182 | -17.6658 | -17.7909 | 20.3461 | 3.3346 | -4.7764 | -3.7445 | -5.0197 | -13.7819 | -14.673 | -34.2375 | 27.2285 |  | -11.6164 | -11.6774 | 10.0594 | -7.0197 | -6.747 | 2.576 | -7.2037 | -6.0217 | 0.5238 |  |  | -3.3 | 5.3247 | -15.9451 | -11.5673 | -11.795 | 7.0605 | -2.7345 | -11.2067 | 6.2447 |  |  | 4.1209 | 3.1398 | 0 | -11.387 | -11.5545 | 1.5071 | 9.6135 | 9.673 | 9.6264 | 23.2785 | 16.6372 | -17.76 | -2.6125 |  | 2.2 | 1.37 | -16.5785 | 1.2685 | 7.709 | 0.842 | 2.4932 | 28.96 | -31.3264 | -20.641 | 0.14 | 19.6729 |  | 29.8922 |  | -11.7345 | 2.6514 |  |  | -8.156 | -9.9652 | 8.7167 | -35.7136 | -27.9652 | -8.9619 | 175.4194 | -5.128 | -7.8055 | -15.9392 |  | 11.363 | 11.4879 |  | 11.4584 | 12.9625 | -10.9 | 13.7773 | 40.9686 | -11.0506 | 24.6186 | -17.6257 | -18.1937 | 0 | 0 | -16.2363 | -17.3644 |  |  | 2.2097 | 2.0229 | -23.1843 | -23.0024 | 21.2 | 21.07 | -34.3 | -34.4 | 1.0739 | 10.32 | 2.0288 | 20.7741 | 20.8715 | -14.8 | -41 | -16.9 | -17.4 | 21.186 | 20.9243 | -91.4989 | 35.4716 | -279.5856 | -33.7542 | 9.019 | 78.9761 | 95.2116 | 119.2525 | 44.8856 | 1.1862 | 15.8768 | 15.4343 | -9.9431 | 152.6481 | -168.2821 | -16.1469 | 15.9223 | -0.4211 |  | -10.08 | -1.233 | -1.241 | 7.36 | -5.44 | -1.3078 | 0.325 | 8.2048 | -9.8436 | 0.5 | -0.724 | 0.691 | 2.0601 |  | 2.5944 | 2.2236 | 2.7997 |  | 30.2 | 7.5457 | 0.65 |  | 0 | -18.5754 | -22.5249 | 4.9527 | 14.3158 | -17.6857 | 3.2087 | -32 | 17.3 |  | -107.9515
17/04/2025 | 12:00 | 0 | 5.2377 | -10.7975 | 4.5954 | 8.3753 |  | 16.0555 |  | 21.5183 | 9.6817 | 10.8316 | -8.88 | -30.8 |  | 4.968 | -22 | -1.9989 | 8.3025 | 6.2358 | 6.1092 | 10.8993 |  | 1.0709 | 2.319 |  | -0.6799 | -0.025 |  | 7.878 | -11.1 | -2.2 | -0.631 | 0.218 | -11.98 | -12.21 |  | -12.13 | -12.09 | 7.6556 | 3.1798 | 25.4188 | 26.2202 |  | -4.0188 | -3.4314 | 0.9212 | 0.4722 |  | -14.4676 | 6.3251 | 26.8082 | 49.6237 | 17.2249 | -6.4 | -6.9 | -28.4277 | -28.4944 | -3.1599 |  | -2.5938 | 5.1568 | 2.9821 | 2.0316 | -160.802 | 104.831 | 105.0142 | -46.8283 | -87.8179 |  |  |  | 28.1523 | 8.05 | 9.52 | 2.95 | 4.82 | 1.4777 | 1.6117 | 20.8372 | 18.0775 | 0.2642 | -6.4748 | -6.4865 | -1.504 | 13.9977 |  |  | 72.9 | -40.1 | -1.43 | 41.8074 | 41.3573 | 41.3426 | 93.6684 | 95.8215 | -9.3025 | -100.8966 | 0 | 4.2592 | 31.44 | 16.82 | 10.3174 | 10.257 | -9.71 |  | -14.7658 | -14.4501 | 41.6422 | 0.0148 | -4.8333 |  |  | -3.4668 | 6.7381 | 38.6451 | 16.3339 | 7.41 | -1.23 | 10.557 |  | -6.34 | -6.37 | 26.08 | 24.2 | -38 | -19.0545 | -24.5545 | -22.4727 | 15.9385 | -3.1049 | -8.9715 | -9.0594 | -7.7171 | -15.6151 | -13.382 | -42.953 | 35.1477 |  | -12.0104 | -10.9866 | 13.7427 | -3.5282 | -4.8562 | -0.516 | -15.9398 | -15.7238 | 3.1188 |  |  | 0.4 | 5.3656 | -8.4203 | -10.0807 | -10.2286 | 4.9295 | -1.3476 | -14.6029 | 6.3187 |  |  | 3.4739 | 3.5682 | 0 | -6.1959 | -6.5308 | 7.3681 | 14.4209 | 14.1751 | 11.345 | 25.8741 | 16.6372 | -16.92 | -2.5063 |  | 3.02 | 0.11 | -18.8698 | 1.073 | 7.713 | 0.684 | 2.4572 | 29.41 | -34.5114 | -25.0654 | 0.11 | 19.5178 |  | 29.5502 |  | -11.3455 | 2.7835 |  |  | -8.6739 | -9.4363 | 7.1939 | -35.7136 | -24.464 | -8.1794 | 168.5282 | -5.8367 | -7.6185 | -15.1301 |  | 11.2751 | 11.7173 |  | 24.079 | 26.5673 | -26.4 | 32.1489 | 31.9881 | -7.3037 | 36.6304 | -29.7194 | -29.1144 |  |  | -16.8913 | -18.6891 |  |  | 1.3362 | 1.5285 | -22.6476 | -22.96 | 22.57 | 22.12 | -35.5 | -35.5 | 1.2497 | 10.48 | -15.1876 | 19.5333 | 19.8488 | -15.2 | -43.4 | -23.3 | -23.8 | 21.6431 | 26.2555 | -112.9146 | 34.7332 | -280.8028 | -30.2083 | 9.1574 | 69.4061 | 102.916 | 111.6414 | 43.5209 | -9.1009 | 9.6382 | 8.7647 | -20.7336 | 144.924 | -168.8732 | -24.3113 | 21.1543 | 0.0012 |  | -10.32 | -1.369 | -1.377 | 8.08 | -5.68 | -1.5527 | 1.0575 | 7.2099 | -10.0175 | 1.8 | -0.305 | 0.083 | 2.2766 |  | 2.7225 | 2.6397 | 2.7735 |  | 31.3 | 5.7639 | 0.75 |  | 7.4861 | -20.5665 | -25.647 | 9.9978 | 16.0136 | -20.505 | 3.9902 | -32.1 | 18.2 |  | -108.4872
17/04/2025 | 12:30 | 0 | 5.6386 | -12.0083 | 4.4475 | 8.8087 |  | 16.9882 |  | 21.8021 | 9.7447 | 11.0546 |  | -30.8 |  | 3.312 |  | -2.1002 | 10.4732 | 5.8502 | 5.6847 | 10.1568 |  | 0.9715 | 2.3283 |  | -0.6635 | -0.266 |  | 7.697 | -11.1 | -2.2 | -0.683 | 0.215 | -13.61 | -13.6 |  | -11.73 | -11.65 | 7.324 | 3.1864 | 24.4773 | 24.8686 |  | -4.1527 | -3.9335 | 0.6116 | 0.6494 |  | -15.4053 | 5.536 | 27.6211 | 56.5911 | 16.4132 | -6.1 | -6.5 | -28.6066 | -28.5537 | -3.1638 |  | 0.3494 | 5.6711 | 2.94 | 1.9234 | -167.9738 | 99.9786 | 101.5656 | -45.366 | -94.9356 |  |  |  | 26.9747 | 7.64 | 9.18 | 2.88 | 4.53 | -6.8276 | -6.4258 | 15.7722 | 12.8261 | 0.7026 | 2.2211 | 2.3914 | -0.1043 | 13.8134 |  |  | 72.3 | -39.8 | -1.29 | 45.8374 | 46.3291 | 44.865 | 94.0151 | 94.1006 | -11.6263 | -97.1385 | -2.0271 | 3.8915 | 33.58 | 16.63 | 10.3174 | 10.4523 | -9.78 |  | -15.0195 | -14.9526 | 27.7733 | 0.0146 | -5.0374 |  |  | -4.2053 | 6.7381 | 41.0108 | 16.3339 | 7.22 | -1.88 | 10.881 | -26.3715 | -2.98 | -3.17 | 20.13 | 22.91 | -29.0182 | -14.4091 | -22.9918 | -22.3818 | 20.0865 | 0.4899 | -5.4614 | -6.5242 | -7.1571 | -10.8619 | -13.084 | -43.1298 | 39.7451 |  | -12.0543 | -9.5092 | 0 | -4.8964 | -5.7203 | -9.22 | -12.9973 | -11.9755 | -1.0923 |  |  | 11.5 | 5.1478 | -11.7706 | -9.072 | -9.3625 | 3.5164 | -8.0391 | -18.1972 |  |  |  | 3.4149 | 3.4877 | 0 | 0.6698 | 0 | -5.5261 | 15.2965 | 14.1011 | 1.6187 | 12.9408 | 16.6372 |  | -3.4054 | 0.3161 |  | 0.55 | -17.4871 | 0.9731 | 7.538 | 0.655 | 2.5611 | 29.6 | -26.5528 | -16.8248 | -0.34 | 19.4173 |  | 28.1819 |  | -10.7888 | 2.8476 |  |  | -8.43 | -9.4426 | 7.7356 | -35.5455 | -16.538 | -7.4845 | 155.4888 | -6.5127 | -7.9543 | -14.7408 |  | 10.9665 | 11.2268 |  | 24.3699 | 27.1454 | -25.14 | 28.9753 | 29.3336 | 0 | 44.3094 | -30.7098 | -30.3018 |  |  | -17.92 | -12.69 | -5.0097 | -4.9445 | 1.3802 | 1.6329 | -22.0331 | -22.1745 | 23.16 | 23.08 | -34.5 | -34 | 1.3724 | 10.08 | -2.0328 | 18.9497 | 18.8608 | -15.2 | -43.1 | -14.4 | -14.5 | 28.153 | 26.9224 | -118.513 | 46.9032 | -281.7096 | -31.7829 | 7.1702 | 76.6872 | 95.5328 | 118.6648 | 45.413 | -0.3035 | 14.3871 | 11.8335 | -12.9536 | 152.2526 | -161.8162 | -14.609 | 15.2301 | 0.2112 |  | -11.12 | -1.425 | -1.451 | 8.48 | -5.52 | -2.1109 | 0.3525 | 6.8559 | -9.8436 | 2.5 | 1.04 | 0.105 |  | 2.7249 | 2.5886 | 1.8065 | 2.0561 |  | 31.9 | 6.1815 | 0.64 |  | 7.8049 | -21.7302 | -25.9394 | 10.5846 | 17.3473 | -20.7753 | 2.6935 | -32.8 | 18.3 |  | -103.8986
17/04/2025 | 13:00 | 0 | 5.4655 | -11.3259 | 4.7844 | 8.457 |  | 16.0257 |  | 20.2277 | 9.0307 | 10.2134 |  | -28.6 | 6.6 | 4.14 |  | -2.1973 | 9.5588 | 5.3396 | 5.3149 | 9.3229 |  | 1.0158 | 2.4516 |  | -0.2996 | -0.555 |  | 7.512 | -11.1 | -4.4 | -0.627 | 0.206 | -15.24 | -15.26 |  | -10.96 | -10.92 | 7.0997 | 3.2947 | 29.3057 | 31.0781 |  | -5.8942 | -5.649 | -0.8971 | -0.4873 |  | -17.4147 | 5.1414 | 26.0934 | 53.0604 | 17.0122 | -6.1 | -6.6 | -28.0192 | -27.9603 | -3.0845 |  | 1.1766 | 5.1399 | 2.9202 | 2.0751 | -164.1285 | 99.7955 | 100.1922 | -37.6581 | -92.9743 |  |  |  | 24.7493 | 7.26 | 8.78 | 1.98 | 4.17 | -6.6937 | -6.2918 | 16.9753 | 14.7888 | -0.3472 | -0.9052 | -1.1247 | 0.9867 | 12.6338 |  |  | 71 | -38.3 | -1.35 | 44.5333 | 44.2612 | 42.4095 | 94.9679 | 95.3747 | -12.6117 | -95.5305 | -7.8629 | 3.9453 | 32.89 | 16.13 | 9.6924 | 9.7687 | -9.39 |  | -14.244 | -14.1082 | 30.8771 | 0.0146 | -4.7427 |  |  | -4.1528 | 6.7381 | 40.5376 | 16.3339 | 7.29 | -1.68 | 10.3275 |  | -3.12 | -3.31 | 20.1 | 22.8 | -29.5818 | -14.3818 | -25.2517 | -24.2636 | 17.4956 | 0.0414 | -6.6677 | -6.7807 | -11.0121 | -20.4451 | -13.58 | -50.7576 | 51.1039 |  | -11.7981 | -11.1412 | 13.8871 | -1.3132 | -1.6886 | -17.924 | -13.3964 | -12.9756 | 5.1428 |  |  | 0 | 5.5095 | -4.6842 | -7.9052 | -8.1593 | 2.3358 | 0.878 | -16.0915 |  |  |  | 3.2742 | 0 | 0 | 0.8373 | 0 | -12.5592 | 14.4069 | 14.542 | -4.9662 | 0 | 16.6372 |  | -4.2165 |  |  | 0.45 | -16.7677 | 1.2292 | 7.765 | 0.771 | 2.4661 | 30.49 | -20.951 | -12.3299 | -0.57 | 18.7596 |  | 27.6966 |  | -10.0211 | 2.826 |  |  |  | -8.6546 | 7.5311 | -35.5455 | -8.0546 | -7.1449 | 144.9479 | -7.0065 | -8.994 | -13.915 | 2.1788 | 10.82 | 11.0212 |  | 26.5751 | 26.9686 | -26.82 | 27.6701 | 23.3782 | 0 | 46.933 | -33.534 | -31.7633 |  |  | -18.2212 | -18.3809 |  |  | 1.4076 | 1.5724 | -20.2075 | -20.3531 | 24.58 | 24.24 | -34.5 | -34.6 | 1.2131 | 8.32 | 0.9913 | 20.7121 | 20.6185 | -15.2 | -43.5 | -17.4 | -17.9 | 23.7283 | 23.4544 | -123.9958 | 48.1568 | -280.9119 | -33.2699 | 6.1891 | 76.7324 | 94.7352 | 117.7799 | 43.2233 | -0.7341 | 11.5032 | 12.3163 | -12.63 | 153.0508 | -166.5592 | -13.2687 | 13.5822 | 0.0256 |  | -11.12 | -1.373 | -1.382 | 8.32 | -5.68 | -2.0398 | 0.325 | 6.096 | -9.5781 | 3.3 | 0.219 | 0.371 | 2.5054 |  | 2.3661 | 2.0169 | 2.458 |  | 32.5 | 6.9902 | 0.68 |  | 8.0683 | -22.1787 | -25.283 | 11.4049 | 17.5294 | -19.548 | 2.2446 | -33.2 | 18.6 |  | -101.8351
17/04/2025 | 13:30 | 0 | 5.3659 | -11.4921 | 4.817 | 7.8636 |  | 14.8723 |  | 18.466 | 7.9208 | 9.3266 |  | -28.6 |  | 4.14 |  | -2.1903 | 7.1782 | 5.912 | 5.8285 | 10.1592 |  | 3.5219 | 2.361 |  | -0.6331 | -0.461 |  | 7.668 | -13.32 |  | -0.555 | 0.203 | -14.33 | -14.29 |  | -11.3 | -11.38 | 6.6796 | 3.2743 | 28.8281 | 30.0101 |  | -5.4923 | -5.5641 | 13.5559 | 18.2054 |  | -21.7014 | 7.1142 | 36.5958 | 49.2475 | 16.6614 | -5.7 | -6.2 | -25.7392 | -25.307 | -3.2065 |  | -0.4856 | 5.1355 | 1.9345 | 1.2139 | -158.5436 | 100.7111 | 101.1993 | -48.3492 | -90.882 |  |  |  | 22.943 | 6.83 | 8.22 | 1.08 | 3.24 | -9.1049 | -9.2388 | 16.8258 | 14.7475 | -1.6165 | 1.1164 | 1.148 | -0.7371 | 12.7245 |  |  | 71.6 | -38.3 | -1.45 | 44.5192 | 45.4104 | 43.2233 | 97.2643 | 98.68 | -12.2352 | -98.8045 | -4.7965 | 3.9628 | 33.29 | 14.25 | 9.0674 | 9.1827 | -8.59 |  | -14.4584 | -14.2384 | 29.2607 | 0.0147 | -4.1822 | 2.3 | 2.3 | -4.8022 | 6.5511 | 41.0108 | 15.9628 | 7.12 | -1.95 | 10.125 | -30.1667 | -2.95 | -3.14 | 21.03 | 21.67 | -31.7091 | -15.6273 | -26.6151 | -25.6364 | 14.7079 | -2.6965 | -8.1433 | -8.7269 | -9.2213 | -18.3608 | -14.517 | -42.3137 | 39.7999 |  | -11.0903 | -10.2517 | 11.9395 | -4.1998 | -4.9213 | -9.22 | -12.3901 | -11.826 | 3.4501 |  |  | 1.2 | 5.2501 | -10.1187 | -8.8485 | -9.171 | 2.7116 | -1.7583 | -16.1795 | 6.2325 |  |  | 3.0104 | 2.9918 | 0 | 1.842 | 1.5071 | -6.8657 | 15.7617 | 15.266 | -0.4596 | 13.2841 | 16.6372 |  | -4.3044 |  |  | 1.11 | -14.5094 | 1.7373 | 7.702 | 0.834 | 2.3901 | 31.89 | -24.9769 | -15.7961 |  | 20.3368 |  | 27.8389 |  | -10.2243 | 2.762 |  |  |  | -7.7789 | 8.6297 | -35.9657 | -12.7983 | -6.9754 | 151.0186 | -6.6448 | -8.7439 | -14.2033 | 2.1182 | 9.9777 | 10.0956 | 1 | 28.3021 | 30.3598 | -27.24 | 26.2363 | 19.9353 | 0 | 50.194 | -34.9574 | -34.5436 |  |  | -15.707 | -16.8636 |  |  | 1.4736 | 1.968 | -20.5943 | -20.49 | 24.76 | 24.44 | -29.2 | -29.6 | 1.0025 | 8 | 5.0609 | 15.4441 | 15.4748 | -15.7 | -40.1 | -15.7 | -15.8 | 22.6852 | 22.5572 | -133.5412 | 41.3161 | -277.2205 | -27.1889 | 7.205 | 72.0425 | 100.9057 | 125.9021 | 40.9919 | -10.1543 | 12.5849 | 12.0423 | -16.1723 | 146.4877 | -166.8437 | -20.8062 | 21.546 | 0.47 |  | -8.96 | -1.362 | -1.37 | 6.4 | -4.16 | -1.9696 | -1.1124 | 5.51 | -9.5506 | 5.1 | 7.653 | 7.614 | 2.0673 |  | 3.1831 | 3.0621 | 3.1547 |  | 28.9 | 7.9812 | 0.68 |  | 7.8555 | -22.1198 | -25.1675 | 10.3741 | 17.41 | -20.8386 | 2.9114 | -30.4 | 15 |  | -103.1087
17/04/2025 | 14:00 | 0 | 5.3722 | -11.3997 | 4.6713 | 8.0101 |  | 15.018 |  | 17.2372 | 7.6148 | 8.9743 |  | -28.6 |  | 3.312 |  | -2.2342 | 7.277 | 5.7199 | 5.3235 | 9.5461 |  | 3.068 | 2.2889 |  | -0.1844 | -0.594 |  | 7.678 | -15.54 |  | -0.364 | 0.201 | -15.54 | -15.54 |  | -11.09 | -11.11 | 7.1289 | 3.3657 | 29.2864 | 31.1578 |  | -6.0282 | -4.9734 | 0.9788 | 1.0004 |  | -20.8976 | 5.9305 | 28.7237 | 51.888 | 17.888 | -5.7 | -6.3 | -29.9012 | -29.4487 | -3.1515 |  | 0.4627 | 5.314 | 1.6253 | 1.297 | -170.2017 | 104.3733 | 104.6785 | -43.0491 | -95.5649 |  |  |  | 24.1006 | 9.53 | 7.43 | -6.09 | 5.63 | -7.6314 | -8.1672 | 14.4638 | 12.0655 | -5.7998 | -2.8133 | -2.7342 | 0.6669 | 10.4196 |  |  | 71.2 | -38 | -1.27 | 41.9348 | 43.2564 | 40.5381 | 98.9493 | 99.8324 | -11.4736 | -102.316 | -2.2036 | 4.0642 | 34.45 | 13.97 | 9.0674 | 9.1827 | -8.62 |  | -12.5227 | -12.113 | 31.4592 | 0.0149 | -4.2928 | 4.7 |  | -5.8826 | 5.9901 | 42.4302 | 15.5917 | 6.63 | -2.23 | 9.8955 |  | -2.78 | -2.88 | 19.01 | 21.49 | -32.2727 | -15.8636 | -25.6747 | -25.5909 | 14.1723 | -4.3616 | -10.1962 | -11.7046 | -9.2347 | -17.5814 | -13.693 | -46.9941 | 45.1278 |  | -10.3262 | -9.5989 | 13.2134 | -3.8628 | -4.2835 | -6.66 | -12.0499 | -11.5206 | 3.0831 |  |  | 1.1 | 4.9528 | -8.0895 | -10.0393 | -10.2795 | 4.5177 | -1.0236 | -16.7854 | 5.9822 |  |  | 0 | 2.4012 | 0 | 0.5024 | -0.1675 | -6.5308 | 14.7378 | 14.8678 | -0.6543 | 11.463 | 16.6372 |  | -4.4106 |  |  | 2.18 | -13.7346 | 1.8437 | 7.829 | 0.949 | 2.5461 | 33.37 | -25.2933 | -16.3377 | -0.38 | 21.7949 |  | 27.7655 |  | -10.2192 | 2.7787 |  |  |  | -8.9797 | 11.0895 | -35.9657 | -9.8464 | -6.916 | 142.1676 | -6.6837 | -8.4076 | -14.4631 | 2.3447 | 10.1462 | 10.2697 | 2 | 27.8521 | 26.831 | -28.5 | 23.7716 | 18.5558 | 0 | 50.0749 | -33.3691 | -32.7858 |  |  | -17.2025 | -23.3659 |  |  | 1.6493 | 2.5887 | -19.4679 | -19.1891 | 21.96 | 21.69 | -28.6 | -28.6 | 1.1087 | 6.8 | -6.4132 | 19.24 | 18.9385 | -15.2 | -40.1 | -17 | -17 | 25.2286 | 25.0537 | -136.8249 | 30.4361 | -273.8112 | -25.1403 | 7.194 | 67.4642 | 101.3197 | 117.7852 | 38.0983 | -11.9301 | 8.8761 | 9.003 | -7.4237 | 142.3512 | -161.2973 | -17.8644 | 19.9477 | -0.3503 |  | -8.72 | -1.384 | -1.395 | 6.4 | -3.68 | -1.8959 | -1.3169 | 5.0401 | -9.7551 | 6 | 7.559 | 8.317 | 2.061 |  | 1.6079 | 4.4784 | 4.0506 |  | 28.4 | 7.7151 | 0.71 |  | 7.7031 | -22.1102 | -26.4296 | 9.7711 | 16.8099 | -21.219 | 3.7801 | -30.1 | 15.5 |  | -106.4829
17/04/2025 | 14:30 | 0 | 5.4466 | -11.4612 | 4.7594 | 7.8784 |  | 15.2076 |  | 17.8468 | 7.7978 | 9.102 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | -2.2554 | 6.992 | 5.8793 | 5.9043 | 10.2592 |  | 3.6549 | 2.4377 |  | -0.3299 | -0.813 | -0.789 | 7.369 | -13.32 |  | -0.241 | 0.197 | -14.61 | -14.8 |  | -10.22 | -10.3 | 6.7564 | 3.154 | 27.6395 | 28.6991 |  | -5.8942 | -5.3704 | 17.5851 | 19.7423 |  | -23.4429 | 7.5087 | 39.0535 | 44.6176 | 17.7556 | -6.1 | -6.7 | -29.807 | -28.8529 | -3.2159 |  | -1.433 | 5.3398 | 1.935 | 1.4289 | -163.8233 | 113.7424 | 114.0171 | -55.3874 | -95.5313 |  |  |  | 26.7951 | 10.36 | 8.08 | -5.72 | 6.52 | -7.7653 | -7.0955 | 15.3992 | 13.1249 | -5.4994 | -5.2101 | -5.2842 | -0.4046 | 11.457 |  |  | 73.8 | -42.1 | -1.17 | 42.5345 | 42.0124 | 40.1112 | 105.8948 | 106.9251 | -10.634 | -111.6628 | 0 | 4.2028 | 34.45 | 14.35 | 9.3799 | 9.3781 | -8.98 |  | -13.9046 | -13.5241 | 37.7284 | 0.0149 | -4.4912 | 2.2 | 2.3 | -6.3208 | 5.9901 | 41.0108 | 15.2206 | 6.56 | -1.59 | 9.8145 | -37.2071 | -2.6 | -2.7 | 18.26 | 22.87 | -39.7273 | -19.8273 | -29.0268 | -26.5182 | 11.6992 | -6.6139 | -13.3577 | -13.6031 | -13.5545 | -22.3856 | -13.663 | -37.636 | 36.3044 |  | -10.7866 | -10.0881 | 18.2349 | -0.3371 | -0.7525 | -14.852 | -19.0237 | -18.7081 | 8.1223 |  |  | 0 | 5.1607 | -0.9968 | -10.4643 | -10.7629 | 4.8478 | 1.2835 | -22.4292 | 6.0432 |  |  | 0 | 2.659 | 0 | 0 | -1.0047 | 7.0332 | 15.8527 | 16.1934 | 8.1375 | 20.1953 | 16.6372 |  | -4.4106 |  |  | 2.13 | -9.4199 | 1.688 | 7.957 | 0.822 | 2.4718 | 35.37 | -32.6921 | -23.6936 | -0.22 | 23.1723 |  | 28.5784 |  | -10.6654 | 2.7801 |  |  |  | -9.6164 | 11.0315 | -35.9657 | -13.3702 | -7.0637 | 155.7996 | -6.0949 | -7.9399 | -15.2793 | 3.1703 | 10.3879 | 10.5149 | 2.5088 | 31.6497 | 32.3526 | -14.67 | 11.3974 | 0 | 5.0964 | 65.6722 | -37.2219 | -36.4144 |  |  | -13.9655 | -14.8612 |  |  | 5.5441 | 6.846 | -19.5616 | -19.5728 | 25.28 | 25.77 | -28.9 | -28.8 | 1.0739 | 5.76 | -5.1245 | 20.8994 | 20.802 | -15.2 | -39.2 | -15.2 | -15.3 | 21.0668 | 26.0192 | -158.2766 | 23.2189 | -268.3195 | -15.9081 | 9.2694 | 57.1986 | 113.3071 | 124.4836 | 32.5691 | -22.797 | 11.8058 | 9.9045 | -8.2726 | 132.2791 | -160.5639 | -27.9978 | 29.2189 | -0.1624 |  | -8.48 | -1.425 | -1.435 | 6.16 | -4.56 | -1.3096 | -0.4959 | 5.0706 | -9.3736 | 6 | 7.821 | 7.367 |  |  | 2.9791 | 2.9585 | 3.3301 |  | 28.6 | 9.1002 | 0.77 |  | 8.0432 | -20.9072 | -26.0632 | 11.54 | 16.5074 | -21.5174 | 4.0486 | -29.9 | 15.7 |  | -106.7518
17/04/2025 | 15:00 | 0 | 5.6721 | -11.9014 | 4.7979 | 7.2396 |  | 13.5228 |  | 18.3342 | 7.8698 | 9.1847 |  | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | -2.2956 | 6.1492 | 5.8229 | 5.6947 | 9.9841 |  | 3.1277 | 2.397 |  | -0.2087 | -0.88 | -0.876 | 8.08 | -15.54 |  | 0.215 | 0.204 | -16.38 | -16.58 |  | -9.55 | -9.44 | 6.6 | 3.379 | 29.6248 | 31.2739 |  | -3.8848 | -3.4601 | 0.419 | 0.3907 |  | -20.4957 |  | 32.0204 | 54.4508 | 19.3158 | -5.4 | -6.1 | -31.615 | -30.8367 | -3.3239 |  | 0.33 | 4.3069 | 1.1677 | 0.8641 | -177.2514 | 114.4444 | 114.8106 | -54.5207 | -103.074 |  |  |  | 26.7851 | 10.51 | 8.42 | -5.88 | 5.64 | -10.1765 | -10.3105 | 12.1175 | 10.0951 | -4.7374 | -2.4788 | -2.7701 | 0.055 | 11.3691 |  |  | 72.3 | -41.4 | -1.16 | 42.0939 | 41.7235 | 41.0203 | 109.6121 | 108.9374 | -11.2819 | -112.4744 | -4.7492 | 4.0315 | 34.03 | 13.9 | 9.3799 | 9.3781 | -8.9 |  | -13.4621 | -13.446 | 34.3539 | 0.0151 | -4.4329 | 2.6 | 2.4 | -6.3586 | 5.8031 | 41.0108 | 15.0351 | 6.17 | -1.79 | 9.3825 |  | -2.75 | -2.97 | 18.15 | 22.44 | -36.6182 | -17.9545 | -28.2143 | -27.8455 | 0 | -7.2742 | -15.0583 | -13.8208 | -13.1504 | -22.0508 | -13.926 | -39.6163 | 37.2183 |  | -9.9984 | -9.0506 | 17.606 | -2.5201 | -2.5479 | -7.172 | -15.4049 | -15.2275 | 5.4736 |  |  | -1.4 | 4.934 | -4.6192 | -11.4862 | -11.5052 | 5.2304 | 0.9105 | -23.2998 | 6.4285 |  |  | 3.1533 | 3.1103 | 0 | 2.8468 | 2.3444 | -2.3444 | 16.3204 | 16.2974 | 4.6332 | 16.8385 | 15.8511 | -14.23 | -6.0146 |  |  | 2 | -13.8424 | 1.0031 | 8.042 | 0.892 | 2.128 | 35.56 | -30.3069 | -20.9982 | -0.13 | 24.0208 |  | 27.8758 |  | -10.5758 | 2.8476 | 0.0435 |  |  | -8.6475 | 12.5986 | -36.1338 | -9.7155 | -7.6231 | 143.8154 | -6.366 | -8.0642 | -15.168 |  | 10.9372 | 11.124 |  | 31.9445 | 33.9267 | -15.92 | 7.9636 | 0 | 8.5778 | 68.2288 | -37.8607 | -37.1702 |  |  | -14.1393 | -16.2639 |  |  | 3.6709 | 4.2202 | -18.5817 | -18.2467 | 24.58 | 24.72 | -28.6 | -28.5 | 1.1087 | 4.16 | -10.72 | 25.4458 | 25.3441 | -15.2 | -39.7 | -15.2 | -15.7 | 26.0209 | 28.3381 | -157.641 | 15.587 | -262.7838 | -16.5659 | 9.292 | 58.1252 | 113.9921 | 114.4807 | 31.1108 | -25.5752 | 13.4725 | 10.4811 | -4.0378 | 129.6841 | -153.618 | -23.4168 | 24.6014 | -1.803 |  | -8.16 | -1.464 | -1.469 | 5.68 | -4.4 | -1.0796 | -1.0239 | 5.626 | -9.8131 | 5.9 | 6.569 | 7.252 |  |  | 3.6708 | 2.898 | 2.41 |  | 29.3 | 8.1602 | 0.71 |  | 7.8333 | -21.4401 | -25.8681 | 10.9442 | 17.1005 | -21.8043 | 3.9819 | -31 | 17 |  | -108.5206
17/04/2025 | 15:30 | 0 | 5.7318 | -12.1659 | 4.4683 | 11.2044 |  | 21.5438 |  | 17.7575 | 7.6438 | 9.0279 |  | -28.6 |  | 3.312 |  | -2.2006 | 15.1857 | 5.9767 | 5.8438 | 10.352 |  | 3.4195 | 2.3817 |  | -0.4975 | -0.993 | -0.984 | 7.602 | -13.32 |  | 0.297 | 0.193 | -16.76 | -16.75 |  | -9.6 | -9.62 | 7.0497 | 3.1696 | 28.6049 | 30.9809 |  | -4.9565 | -4.6217 | -0.4368 | -0.2927 |  | -19.558 | 5.9305 | 30.0484 | 50.1869 | 18.8756 | -6 | -6.8 | -30.5477 | -30.6194 | -3.3398 |  | -1.0837 | 4.3458 | 0.8279 | 0.7896 | -177.4651 | 114.597 | 114.4444 | -57.3894 | -108.7008 |  |  |  | 27.0346 | 10.57 | 7.94 | -6.36 | 5.25 | -11.5161 | -11.3822 | 11.0402 | 9.2781 | -5.9466 | -0.7103 | -0.7644 | -1.8244 | 11.9722 |  |  | 70.1 | -40.9 | -1.12 | 42.6816 | 42.0425 | 41.255 | 110.2397 | 111.0683 | -13.7756 | -110.8201 | -9.5305 | 3.8611 | 34.96 | 14.12 | 9.2236 | 9.3781 | -8.82 |  | -13.7305 | -13.4659 | 30.5454 | 0.0151 | -4.4251 |  |  | -7.074 | 5.4291 | 41.4839 | 14.4785 | 6.05 | -1.91 | 9.477 | -30.2617 | -2.54 | -2.74 | 19.04 | 22.02 | -31.0364 | -16.0727 | -27.1958 | -26.1273 | 13.0551 | -4.4688 | -10.4934 | -10.6141 | -13.2753 | -21.5389 | -14.369 | -36.1028 | 40.1973 |  | -9.8404 | -9.0183 | 17.2417 | 2.0961 | 1.3907 | -18.436 | -17.3848 | -17.0066 | 6.9211 |  |  | 0 | 5.3501 | 3.0343 | -12.0876 | -12.1481 | 5.8468 | 1.87 | -21.5415 | 6.5933 |  |  | 3.6033 | 3.5625 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | -3.1817 | 14.7623 | 14.666 | 4.0105 | 17.0875 | 16.8179 |  | -5.2035 | 0.3298 | 3.77 | 1.72 | -17.0219 | 1.0232 | 8.15 | 1.05 | 2.2902 | 35.71 | -30.2851 | -20.3275 | 0.06 | 24.0611 |  | 27.9604 |  | -10.4753 | 2.8226 |  |  | -10.709 | -8.9704 | 11.6175 | -35.7136 | -6.6156 | -8.0515 | 143.2696 | -6.5644 | -8.2772 | -15.0807 |  | 10.9445 | 11.1398 |  | 31.9865 | 33.3791 | -15.92 | 8.484 | 4.6661 | 7.9414 | 67.4908 | -37.727 | -37.0013 |  |  | -13.0017 | -14.5882 |  |  | 0.4903 | 0.3914 | -17.2358 | -17.1735 | 27.54 | 27.56 | -29.1 | -30.1 | 1.0904 | 2.32 | 3.1579 | 16.6453 | 16.4699 | -15.7 | -39.2 | -16.1 | -16.5 | 23.724 | 24.7112 | -159.6482 | 21.2462 | -268.8639 | -17.3539 | 10.1686 | 59.2994 | 113.4532 | 129.958 | 36.9905 | -19.5935 | 9.0553 | 9.8855 | -14.6087 | 135.6967 | -164.0574 | -27.0801 | 28.5715 | 0.846 |  | -8.64 | -1.406 | -1.416 | 5.84 | -4.16 | -1.0038 | -0.9079 | 5.861 | -9.5506 | 6.5 | 7.31 | 6.523 | 2.0213 |  | 3.3916 | 2.677 | 3.6452 |  | 28.3 | 7.6963 | 0.69 |  | 8.4614 | -21.5476 | -25.8573 | 11.4093 | 17.334 | -22.1898 | 4.3094 | -29.9 | 14.9 |  | -110.4574
17/04/2025 | 16:00 | 0 | 5.8552 | -12.3903 | 4.4625 | 10.8727 |  | 21.0634 |  | 16.5687 | 7.0728 | 8.3689 |  | -28.6 |  | 3.312 |  | -2.3507 | 14.5562 | 5.7153 | 5.6209 | 9.9546 |  | 3.5336 | 2.4235 |  | -0.3793 | -0.85 | -0.825 | 7.575 | -13.32 |  | 0.251 | 0.197 | -15.51 | -15.56 |  | -9.69 | -9.81 | 7.1182 | 3.2484 | 26.9683 | 28.6776 |  | -4.4206 | -5.1564 | 14.537 | 16.9701 |  | -22.5051 | 7.5087 | 37.3303 | 38.997 | 18.367 | -5.8 | -6.4 | -31.222 | -29.3559 | -3.023 |  | -2.9921 | 4.0338 | 1.0059 | 0.6925 | -167.0888 | 118.0761 | 118.3507 | -74.0275 | -103.0247 |  |  |  | 25.867 | 10.46 | 7.67 | -7.05 | 4.73 | -11.6501 | -11.3822 | 10.8965 | 8.6775 | -6.6288 | 1.6381 | 1.6093 | -3.6138 | 13.327 |  |  | 71.5 | -42.2 | -0.96 | 43.3305 | 43.6138 | 41.5154 | 113.0887 | 113.6453 | -11.0525 | -115.7245 | -6.3469 | 3.858 | 34.42 | 13.11 | 9.3799 | 9.4757 | -8.86 |  | -14.7298 | -15.149 | 30.6271 | 0.015 | -4.6029 | 4.6 | 4.8 | -7.4963 | 5.0551 | 40.8531 | 13.9218 | 5.59 | -1.88 | 8.91 |  | -2.51 | -2.72 | 17.87 | 21.75 | -32.0364 | -16.2909 | -27.6943 | -27.1182 | 0 | -6.7111 | -13.3953 | -13.4061 | -6.9145 | -17.5984 | -13.973 | -21.5507 | 18.885 |  | -9.5914 | -8.181 | 10.236 | -3.6735 | -4.1619 | 2.576 | -15.1709 | -15.3606 | 6.0203 |  |  | 6.6 | 4.8311 | -5.4976 | -11.4269 | -11.5545 | 6.0603 | 0.6614 | -19.5017 | 6.2943 |  |  | 3.2616 | 3.2942 | 0 | 3.5166 | 2.8468 | 4.0189 | 14.5345 | 14.167 | 9.096 | 23.5806 | 17.2915 |  | -5.1156 |  | 4.33 | 2.26 | -14.9613 | 1.2376 | 8.109 | 1.036 | 2.439 | 35.5 | -34.2283 | -24.9729 | -0.18 | 23.1598 |  | 28.3397 |  | -10.6719 | 2.8129 |  |  | -10.1112 | -7.7341 | 9.6841 | -35.7976 | -12.6594 | -7.9765 | 151.2857 | -6.4138 | -8.2904 | -15.5415 |  | 10.8713 | 10.9737 |  | 25.6552 | 27.8641 | -17.6 | 15.9912 | 27.2147 | 0 | 44.9185 | -26.4511 | -26.0496 |  |  | -13.5532 | -15.6318 |  |  | -16.1707 | -15.7313 | -17.0427 | -17.2043 | 28.12 | 28.03 | -28.1 | -28.3 | 1.0904 | -0.64 |  | 14.6112 | 14.4792 | -15.7 | -34.6 | -1.7 | -2.1 | -0.8074 | -0.9532 | -121.7683 |  | -285.2102 | -17.3539 |  |  |  |  | 61.0957 | -11.5295 | 8.1866 | 7.3109 | -36.9077 | 155.6241 | -184.2386 | -31.6633 | 32.9767 | 0.3992 |  | -8.56 | -1.485 | -1.499 | 5.92 | -2.56 | -1.2171 | -3.1632 | 6.8559 | -6.1204 | 4.5 | 6.92 | 7.56 |  |  | 3.4656 | 3.1368 | 2.7942 |  | 20.2 | 6.9058 | 0.61 |  | 7.7263 | -21.1725 | -26.0545 | 10.3427 | 15.9938 | -21.4175 | 4.3057 | -21.8 | 4.2 |  | -113.6503
17/04/2025 | 16:30 | 0 | 5.9499 | -12.5241 | 4.2924 | 10.7621 |  | 20.6113 |  | 16.4141 | 6.9608 | 8.1534 |  | -28.6 |  |  |  | -2.2135 | 13.8362 | 5.2946 | 5.4814 | 9.8005 |  | 3.4012 | 2.491 |  | -0.2833 | -0.659 | -0.643 | 7.874 | -15.54 |  | 0.202 | 0.197 | -13.4 | -13.4 |  | -10.68 | -10.69 | 6.6613 | 3.2207 | 22.9063 | 22.283 | -9.3304 | -8.8413 | -7.5878 | -0.0413 | 0.3033 |  | -25.3183 | 4.7469 | 24.1093 | -9.1006 | 16.3898 | -4.6 | -5.3 | -26.031 | -24.9645 | -2.7502 |  | -5.1402 | 3.4418 | 1.3269 | 0.705 | -126.8044 | 116.1839 | 116.4891 | -95.9358 | -90.5406 |  |  |  | 25.4978 | 10.53 | 7.54 | -6.85 | 4.81 | -6.0239 | -5.622 | 6.0639 | 3.7438 | -5.754 | 5.5798 | 5.6589 | -5.6509 | 16.5403 |  |  | 71.4 | -47.4 | -0.85 | 44.3544 | 44.2153 | 44.4986 | 108.381 | 110.0673 | 1 | -116.1318 | -1.8649 | 3.6918 | 33.21 | 11.98 | 8.7549 | 8.8898 | -8.61 |  | -18.546 | -18.087 | 34.7154 | 0.015 | -4.3469 | 4.4 | 4.6 | -8.1018 | 4.494 | 39.1182 | 12.9941 | 4.92 | -1.23 | 8.7885 | -34.2444 | -2.45 | -2.56 | 17.26 | 20.99 | -36.7636 | -17.9091 | -23.7512 | -23.2545 | 0 | -7.5783 | -13.9195 | -14.3165 | -11.7071 | -22.449 | -13.617 | 1.6044 | -11.805 |  | -8.8528 | -7.9484 | 8.8553 | -1.0261 | -1.2774 | -7.172 | -15.8214 | -14.8738 | 4.9545 |  |  | 5.5 | 4.7744 | -2.0845 | -11.1698 | -11.3327 | 6.145 | -0.0902 | -18.8765 | 6.4774 |  |  | 0 | 2.968 | 0 | -2.0095 | -2.8468 | 15.7409 | 10.6539 | 10.8359 | 17.5598 | 29.8183 | 17.2915 |  | -3.9144 |  |  | 1.05 | -9.2505 | 1.372 | 7.702 | 1.081 | 2.9276 | 37.57 | -38.6636 | -28.3872 | -0.77 | 22.0941 |  | 29.7962 |  | -11.2544 | 2.8201 |  |  | -9.3177 | -5.3584 | 10.827 | -37.0581 | -21.0569 | -9.135 | 162.7874 | -6.1484 | -8.4718 | -15.519 |  | 10.2853 | 10.6098 |  | 13.8294 | 17.7713 | 2.93 | 0 | 50.8689 | 0 | 20.2363 | 0 | 0 | -7.3144 | -8.775 | -13.3914 | -13.5816 |  |  | -20.6642 | -19.8073 | -13.0221 | -14.0231 | 17.9 | 17.93 | -27.2 | -27.8 | 0.9677 | -4.24 |  | 15.0268 | 14.932 | -16.1 | -34.8 | 5.1 | 4.6 | -17.5782 | -17.6627 | -62.6422 |  | -280.589 | -17.3539 |  |  |  |  | 71.5984 | 10.3943 | 17.9267 | 18.7713 | -31.9011 | 170.3471 | -189.891 | -15.449 | 17.582 | -3.3509 |  | -6.4 | -1.372 | -1.381 | 2.96 | -1.44 | -1.5349 | -4.3351 | 10.9606 | -7.8202 | 3.2 | 8.016 | 7.188 | 2.258 | 2.411 | 3.5282 | 3.3879 | 2.7032 |  | 18.2 | 7.1911 | 0.54 |  | 0 | -17.0877 | -19.6229 | 0 | 13.1986 | -14.6727 | 0 | -20 | 2.1 |  | -115.5659
17/04/2025 | 17:00 | 0 | 6.1306 | -12.8689 | 12.6286 | 10.3558 |  | 19.7705 |  | 15.039 | 6.3488 | 7.8007 |  | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | -2.3237 | 11.1137 | 5.7999 | 5.5545 | 9.8325 |  | 4.1782 | 2.4473 |  | -0.1145 | -0.834 | -0.831 | 8.077 | -17.76 | -6.6 | -0.087 | 0.211 | -14.61 | -14.66 |  | -10.92 | -11.07 | 6.7346 | 3.5131 | 26.5501 | 28.3809 | -11.005 | -7.9036 | -8.3324 | 0.9418 | 1.2455 |  | -26.6579 | 5.1414 | 26.5192 | -5.3118 | 16.5712 | -6.1 | -6.8 | -27.1471 | -26.7703 | -3.1656 |  | -6.0065 | 3.5462 | 0.7069 | 0.5298 | -144.9324 | 119.3579 | 119.663 | -92.3455 | -96.0625 |  |  |  | 23.921 | 10.03 | 7.03 | -7.92 | 4.17 | -5.622 | -5.756 | 7.0839 | 4.5563 | -5.3483 | 0.9602 | 1.1058 | -6.2316 | 14.4201 |  |  | 68.4 | -44.8 | -0.84 | 42.0482 | 41.869 | 40.2993 | 113.1995 | 113.4559 | -9.8015 | -116.861 | -5.7983 | 3.5829 | 33.2 | 12.52 | 8.4424 | 8.5968 | -8.32 |  | -16.0386 | -15.6146 | 34.4764 | 0.015 | -4.175 |  |  | -8.3667 | 4.12 | 38.4874 | 12.8085 | 4.63 | -1.07 | 9.4095 |  | -2.96 | -2.99 | 20.02 | 20.65 | -36.3091 | -17.3727 | -24.1853 | -22.8 | 0 | -8.0514 | -14.0642 | -13.9316 | -14.7603 | -21.4677 | -12.865 | -3.173 | 0 |  | -8.2253 | -7.5627 | 12.8505 | 5.7038 | 4.5317 | -11.78 | -17.9463 | -17.4851 | 4.9603 |  |  | 0 | 4.5554 | 10.8446 | -11.4286 | -11.662 | 7.1919 | 1.6453 | -18.6141 | 6.1897 |  |  | 3.3306 | 2.6651 | 0 | -2.0095 | -2.8468 | 15.2385 | 10.0215 | 10.003 | 16.8255 | 28.3997 | 10.2162 |  | -3.5225 |  | 2.5 | 1.7 | -11.4885 | 1.3029 | 7.832 | 1.013 | 2.8557 | 37.26 | -35.3691 | -26.0103 | -0.88 | 21.4016 |  | 29.6021 |  | -10.8816 | 2.7852 |  |  | -14.3366 | -5.1317 | 8.0575 | -37.8144 | -16.807 | -9.3229 | 156.3044 | -7.0659 | -9.3078 | -15.0052 | 3.0771 | 9.8093 | 9.8742 | 1.6682 | 16.6684 | 18.411 | 2.93 | 0 | 36.6059 | 13.0073 | 33.2413 | 5.2399 | 4.7635 | -7.4236 | -9.6126 | -12.1737 | -12.3482 |  |  | -18.5768 | -17.9451 | -10.9423 | -11.0119 | 15.63 | 15.54 | -28.3 | -28.4 | 0.9677 | -7.2 |  | 12.5304 | 12.4281 | -16.9 | -35.4 | 5.6 | 5 | -17.4357 |  | -76.9946 |  | -275.0532 | -17.3539 |  |  |  |  | 82.527 | 29.3103 | 23.6589 | 20.6349 | -21.6667 | 193.061 | -193.9476 | 5.6171 | 2.3601 | -3.7024 |  | -6.64 | -1.398 | -1.406 | 2.88 | -0.64 | -2.0107 | -5.037 | 12.8038 | -8.3207 | 2.5 | 7.597 | 6.513 |  | 2.6892 | 3.3583 | 3.2508 | 2.8969 |  | 19.7 | 7.1496 | 0.47 |  | 0 | -16.913 | -19.1798 | 0 | 12.2659 | -13.1908 | 0 | -21.3 | 3.5 |  | -118.3708
17/04/2025 | 17:30 | 0 | 6.272 | -13.1343 | 0.6143 | 9.7485 |  | 18.9256 |  | 13.5609 | 5.5848 | 6.9275 |  | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | -1.8438 | 5.7498 | 5.6367 | 5.5527 | 9.93 |  | 4.3182 | 2.3867 |  | -0.1798 | -1.028 | -1.012 | 7.723 | -11.1 |  | -0.367 | 0.201 | -16.42 | -16.48 |  | -9.76 | -9.71 | 6.4086 | 3.5865 | 20.0121 | 22.6813 | -8.2856 | -12.5922 | -13.0418 | -0.1907 | 0.2538 |  | -20.7637 | 3.9578 | 20.7906 | -33.5479 | 15.9504 | -6 | -6.9 | -22.5451 | -22.3228 | -2.7184 |  | -7.6075 | 2.0674 | 0.6461 | 0.4208 | -116.9164 | 111.2399 | 111.6367 | -78.8884 | -84.3516 |  |  |  | 23.1825 | 10.25 | 6.93 | -8.16 | 3.31 | -10.0426 | -10.4445 | 12.0889 | 9.4676 | -4.0698 | -1.2969 | -1.0629 | -8.8395 | 12.2173 |  |  | 66.1 | -42.7 | -0.88 | 39.8634 | 39.6778 | 37.9773 | 110.7148 | 110.7545 | -10.6895 | -113.7376 | -7.5767 | 3.1587 | 31.46 | 12.88 | 8.4424 | 8.5968 | -8.53 |  | -14.4282 | -14.1045 | 24.3466 | 0.0151 | -4.3614 |  | 7.2 | -7.8784 | 3.933 | 38.3296 | 12.4374 | 4.45 | -1.08 | 10.2735 | -25.3264 | -2.86 | -2.89 | 18.43 | 19.09 | -27.4182 | -13.7727 | -26.341 | -25.9 | 0 | -7.7265 | -12.7319 | -13.5263 | -14.9634 | -23.3572 | -13.299 | -16.2008 |  |  | -7.841 | -7.1965 | 12.297 | 8.3468 | 7.1008 | -13.316 | -19.9732 | -19.3983 | 5.6165 |  |  | 0 | 4.2397 | 16.8985 | -11.3304 | -11.5714 | 6.8518 | 4.3795 | -20.1255 | 6.3431 |  |  | 3.6204 | 3.7396 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 10.9288 | 11.017 | 17.3649 | 28.1835 | 10.2162 |  | -3.81 |  |  | 0.85 | -11.0379 | 1.3412 | 7.665 | 1.125 | 2.922 | 36.48 | -34.7848 | -26.5351 |  | 20.1264 |  | 28.6961 |  | -10.2154 | 2.8401 | 0.0465 |  |  | -4.3729 | 5.5383 | -37.3102 | -12.9565 | -7.9822 | 149.1927 | -7.462 | -9.0251 | -14.5164 | 3.5944 | 9.5602 | 9.6764 | 2.4542 | 24.2629 | 27.2835 | 9.22 | -4.9049 | 27.5911 | 35.9085 | 43.157 | 12.5577 | 11.9919 | -11.0698 | -13.2962 | -9.6228 | -11.3373 | 62.8187 | 61.2771 | -15.2699 | -14.4843 | -8.2201 | -8.1688 | 10.81 | 10.69 | -27 | -27.2 | 1.1087 | -9.68 |  | 8.1184 | 7.3046 | -17.4 | -35.8 | 3 | 2.1 | -17.244 |  | -68.1773 |  | -275.0532 | -17.3539 |  |  |  |  | 86.6236 | 46.9376 | 26.9233 | 25.7442 | -4.1392 | 209.2134 | -194.7041 | 23.188 | -14.5009 | -3.4217 |  | -6.16 | -1.308 | -1.317 | 2.32 | 0 | -2.4055 | -6.2089 | 13.3623 | -8.7602 | 3.1 | 7.319 | 7.541 |  | 2.4098 | 3.6317 | 3.0967 | 3.5056 |  | 20.2 | 8.214 | 0.42 |  | -7.7696 | -14.7847 | -16.2956 | -5.3354 | 9.7818 | -9.8727 | 0 | -21.6 | 4.2 |  | -112.1668
17/04/2025 | 18:00 | 0 | 6.1577 | -13.0739 | 5.419 | 5.2831 |  | 9.6219 |  | 12.6383 | 5.1968 | 6.6168 |  | -26.4 |  | 2.484 |  | 2.2038 | -3.3802 | 3.6021 | 3.3536 | 5.9689 |  | -0.6437 | 1.474 |  | -0.6482 | -0.86 | -0.847 | 7.366 | -15.54 | -6.6 | -0.502 | 0.198 | -14.35 | -14.52 |  | -10.73 | -10.72 | 5.8798 | 3.589 | 22.1244 | 24.3281 | -12.6569 | -12.3242 | -13.0041 | 17.2601 | 14.4644 |  | -25.7202 | 5.9305 | 29.1798 | -33.0621 | 14.8689 | -6 | -6.8 | -22.3457 | -21.0787 | -2.6585 |  | -10.1804 | 1.8342 | 0.619 | 0.533 | -113.1321 | 110.0497 | 110.2023 | -79.9755 | -84.9422 |  |  |  | 20.8473 | 9.57 | 6.21 | -9.07 | 2.42 | -10.9803 | -10.9803 | 11.3965 | 9.2765 | -5.3731 | 1.4813 | 1.5683 | -9.9761 | 12.9868 |  |  | 67 | -43.8 | -0.68 | 40.3054 | 40.8939 | 39.7594 | 112.7938 | 113.5707 | -9.7834 | -113.6936 | -6.947 | 3.1843 | 32.53 | 11.91 | 8.4424 | 8.5968 | -8.41 |  | -15.5025 | -14.9798 | 22.9709 | 0.0151 | -4.1311 |  |  | -8.4045 | 3.559 | 39.7491 | 12.0663 | 4.08 | -1.68 | 9.45 |  | -2.68 | -2.78 | 16.7 | 18.88 | -25.4727 | -13.0545 | -27.4453 | -25.5364 | 0 | -7.0068 | -12.4848 | -12.2675 | -18.2459 | -27.6069 | -13.311 | -15.5577 |  |  | -7.2769 | -6.7545 | 13.1799 | 6.2274 | 4.9296 | -15.876 | -19.5386 | -19.3325 | 8.483 |  |  | -0.1 | 3.9249 | 16.0211 | -10.7014 | -10.8433 | 5.594 | 8.8478 | -22.5257 |  |  |  | 3.1609 | 3.2083 | 0 | 0.3349 | -0.3349 | 23.9463 | 10.1782 | 10.2711 | 24.8307 | 34.2456 | 10.2162 |  | -3.6159 |  |  | 0.59 | -11.2315 | 1.4487 | 7.686 | 0.771 | 2.7064 | 34.87 | -39.5872 | -29.633 | -0.98 | 18.5239 |  | 29.8782 |  | -10.3483 | 3.0766 |  |  |  | -2.9169 | 6.3287 | -37.0581 | -19.3053 | -8.7842 | 162.5453 | -6.6579 | -10.1711 | -14.4186 | 2.5654 | 9.6701 | 9.803 | 2 | 29.4195 | 33.0505 | 12.15 | -8.5664 | 26.3472 | 45.4631 | 41.3929 | 17.7385 | 16.6077 | -14.6519 | -15.4075 | 0 | 0 |  |  | -15.8192 | -14.8414 | -10.6373 | -10.0165 | 7.51 | 7.81 | -24.8 | -25.5 | 1.1087 | -5.44 |  | 10.4663 | 10.7409 | -18.2 | -34.1 | 3.4 | 2.5 | -17.2624 | -17.257 | -57.7556 |  | -279.1054 | -17.3539 |  |  |  |  | 93.7974 | 56.6094 | 25.9642 | 24.4853 | 0.6264 | 220.1717 | -199.171 | 31.3417 | -19.9776 | -1.4051 |  | -6.56 | -1.312 | -1.315 | 2.88 | 0.32 | -2.7967 | -6.5019 | 13.4508 | -9.1386 | 3.9 | 7.801 | 7.72 | 2.2588 | 2.6961 | 3.7062 | 3.4513 | 3.5294 |  | 19.1 | 8.2031 | 0.39 |  | -9.7308 | -12.5845 | -14.1228 | -8.8759 | 7.8623 | -8.1574 | 0 | -20.5 | 3.7 |  | -113.1638
17/04/2025 | 18:30 | 0 | 7.4268 | -15.691 | 1.2616 | 6.0332 |  | 11.2398 |  | 14.6268 | 6.1108 | 7.3479 |  | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.2964 | -3.7507 | 5.1459 | 5.056 | 9.0011 |  | 0.7134 | 1.1239 |  | -0.7235 | -0.517 | -0.495 | 7.382 | -11.1 | -4.4 | -0.874 | 0.21 | -12.74 | -12.62 |  | -10.18 | -10.27 | 6.0216 | 3.1362 | 15.2827 | 16.1123 | -10.2263 | -11.9224 | -11.8065 | 11.6766 | 10.6191 |  | -25.7202 | 3.9578 | 29.9158 | -19.112 | 12.2156 | -4.5 | -5.3 | -20.1959 | -19.8054 | -2.5544 |  | -5.0913 | 3.0823 | 1.6626 | 1.092 | -94.2411 | 100.8636 | 101.1078 | -72.465 | -69.6036 |  |  |  | 24.9788 | 10.16 | 7.35 | -6.81 | 4.73 | -14.865 | -14.865 | 20.2617 | 18.0665 | 0.0996 | 2.7792 | 2.8289 | -5.0987 | 14.1722 |  |  | 75.4 | -46.8 | -0.86 | 44.9585 | 44.8218 | 44.0526 | 101.5529 | 103.1617 | 1 | -106.2219 | 0 | 4.1161 | 30.08 | 13.21 | 9.2236 | 9.3781 | -9.29 |  | -15.4182 | -15.2156 | 29.0622 | 0.0146 | -4.5557 |  |  | -6.5967 | 4.681 | 38.3296 | 13.5507 | 5.24 | -0.76 | 9.4365 | -28.9616 | -2.79 | -2.84 | 21.14 | 21.66 | -29.8182 | -15 | -33.685 | -32.4182 | 13.9019 | -2.5372 | -10.8428 | -10.9398 | -19.3703 | -31.2687 | -15.166 | -19.1497 |  |  | -7.2252 | -6.7398 | 17.4139 | 3.702 | 2.894 | -21.508 | -21.5171 | -21.2503 | 14.1757 |  |  | 0 | 3.943 | 11.3245 | -10.3988 | -10.5385 | 5.3609 | 12.9669 | -26.4663 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 4.0189 | 13.8989 | 16.0635 | 16.2895 | 20.2787 | 32.8041 | 10.2162 |  | -2.8048 |  |  | -0.43 | -19.4954 | 1.3175 | 7.384 | 0.277 | 2.7554 | 35.01 | -40.3387 | -29.6526 | -1.02 | 18.9824 |  | 29.9539 |  | -11.3295 | 3.4047 |  |  | -8.7821 | -4.8404 | 3.6919 | -32.6884 | -25.7848 | -6.9115 | 175.2789 | -4.411 | -9.1034 | -15.4111 | 2.3507 | 10.3659 | 10.5624 |  | 16.7376 | 18.6133 | 12.57 | -8.6186 | 23.4724 | 46.7347 | 42.5357 | 32.0182 | 32.0935 | -12.3962 | -12.9314 | -11.1314 | -11.4563 |  |  | -12.9187 | -11.886 | -9.0498 | -9.2694 | 8.25 | 8.34 | -24.8 | -25.6 | 0.9494 | -6.64 |  | 11.4454 | 11.0264 |  | -34.6 | 1.7 | 0.8 |  |  | -56.4161 |  | -280.4772 | -17.3539 |  |  |  |  | 91.9382 | 59.9322 | 25.0145 | 22.3059 | 3.1699 | 223.002 | -195.9546 | 36.4752 | -25.7065 | -1.5222 |  | -6.32 | -1.352 | -1.355 | 2.8 | 0.16 | -2.2942 | -6.1509 | 12.3644 | -8.6992 | 4.5 | 7.308 | 7.963 |  |  | 3.8399 | 3.6319 | 3.8723 |  | 19.7 | 7.6446 | 0.31 |  | -4.5607 | -14.538 | -17.7425 | -3.8871 | 9.6755 | -11.4814 | 0 | -21.1 | 4.1 |  | -105.1291
17/04/2025 | 19:00 | 0 | 8.1617 | -17.147 | 2.7576 | 6.4777 |  | 12.2582 |  | 16.7947 | 6.6838 | 6.3805 |  | -26.4 | 4.4 | 3.312 |  | 1.9333 | -7.0075 | 5.5046 | 5.4172 | 9.4101 |  | 0.3043 | 1.1374 |  | -0.6693 | -0.446 | -0.446 | 7.274 | -8.88 | -4.4 | -1.122 | 0.22 | -11.88 | -11.71 |  | -9.96 | -9.98 | 6.318 | 3.2147 | 14.6149 | 16.8809 | -10.0573 | -11.5205 | -11.5188 | 12.8401 | 12.8692 |  | -24.9164 | 4.7469 | 22.3338 | -22.8318 | 12.744 | -4.7 | -5.4 | -18.8926 | -18.8354 | -2.4701 |  | -6.0144 | 2.9598 | 1.7225 | 1.233 | -85.7875 | 98.6053 | 98.9105 | -70.1077 | -68.6076 |  |  |  | 23.8711 | 10.06 | 7.36 | -7.27 | 4.36 | -13.2576 | -13.3915 | 20.1796 | 18.8943 | 0.1047 | 1.5941 | 1.6484 | -5.8626 | 11.569 |  |  | 71 | -44.3 | -0.81 | 42.2419 | 42.7273 | 40.5498 | 99.4219 | 99.7862 | -9.66 | -103.41 | 0 | 4.1051 | 29.26 | 13.69 | 8.7549 | 8.7921 | -8.81 |  | -13.0422 | -12.8366 | 23.3182 | 0.0148 | -4.271 |  |  | -6.4514 | 4.494 | 38.6451 | 13.1796 | 5 | -0.99 | 8.5185 |  | -2.27 | -2.41 | 20.26 | 21.06 | -25.6727 | -12.5 | -31.1636 | -29.6182 | 14.555 | -1.6804 | -9.1137 | -9.5526 | -17.0515 | -29.3893 | -15.054 | -23.013 |  |  | -7.0387 | -6.5816 | 15.5246 | 4.3572 | 3.4839 | -17.924 | -20.1221 | -19.8022 | 12.6571 |  |  | 0 | 3.9953 | 11.7115 | -10.216 | -10.2479 | 5.1408 | 10.4565 | -23.7033 | 6.086 |  |  | 0 | 0 |  | 2.8468 | 2.0095 | 14.4012 | 14.3872 | 14.2859 | 21.2594 | 32.9142 | 10.2162 |  | -3.3156 | 0.404 |  | -0.92 | -19.2488 | 1.342 | 7.313 | 0.318 | 2.3982 | 34.67 | -40.8181 | -30.3668 | -1.31 | 18.849 |  | 30.5997 |  | -11.4764 | 3.5576 |  |  |  | -3.5923 | 4.1466 | -32.0162 | -26.8166 | -7.047 | 175.4941 | -4.1381 | -9.1264 | -15.9617 |  | 10.4685 | 10.7997 |  | 13.1698 | 14.1058 | 9.22 | -4.3618 | 27.6886 | 34.1815 | 41.8795 | 27.3839 | 27.3302 | -9.9148 | -10.8779 | -11.231 | -10.3074 | 55.7742 | 58.3069 | -13.4022 | -12.7265 | -9.1038 | -8.8509 | 10.63 | 10.7 | -32.6 | -31.5 | 0.9146 | -7.28 | 48.4876 | 12.1117 | 12.5967 | -18 | -36.7 | 1.7 | 1.2 |  |  | -66.8616 | 0 | -280.4772 | -24.2467 | 1.958 | 115.0841 | 51.6017 | 111.9912 | 88.1633 | 50.1733 | 20.6805 | 18.5969 | -3.5937 | 214.3779 | -194.1274 | 31.2397 | -19.9321 | -1.615 |  | -7.92 | -1.472 | -1.463 | 4.08 | -1.04 | -2.866 | -5.037 | 12.5109 | -7.1183 | 1.5 | 1.071 | 0.376 |  | 2.4208 | 3.8075 | 3.532 | 3.5711 |  | 21.6 | 7.6428 | 0.26 |  | 0 | -16.028 | -19.1129 | 0 | 11.496 | -13.0244 | 0 | -22.7 | 5.7 |  | -102.926
17/04/2025 | 19:30 | 0 | 4.349 | -9.3027 | 8.6567 | 6.354 |  | 11.9108 |  | 16.068 | 6.4978 | 6.1482 |  | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 2.2809 | -9.1681 | 5.3625 | 5.2001 | 9.1964 |  | -0.1012 | 1.154 |  | -0.8004 | -0.571 | -0.556 | 7.595 | -11.1 |  | -1.227 | 0.229 | -12.77 | -12.7 |  | -10.42 | -10.49 | 6.559 | 3.0258 | 18.9344 | 19.1344 | -10.9101 | -11.2526 | -10.8316 | -0.4782 | -0.0086 |  | -22.2372 | 3.1687 | 15.9034 | -18.5859 | 13.6305 | -4.7 | -4.9 | -21.8352 | -21.5593 | -2.7714 |  | -6.0715 | 3.1051 | 1.3206 | 0.9924 | -101.3825 | 99.8565 | 100.1312 | -62.2458 | -77.6047 |  |  |  |  | 9.89 | 7.06 | -7.73 | 4.19 | -12.3199 | -12.3199 | 19.8097 | 17.4307 | 1.1697 | 0.4325 | 0.1986 | -6.4346 | 12.4611 |  |  | 69 | -43 | -1.04 | 41.7209 | 42.2513 | 40.735 | 104.1576 | 104.7514 | -9.7605 | -107.8172 | 0 | 4.0191 | 28.92 | 12.41 | 8.5986 | 8.8898 | -8.66 |  | -13.8086 | -13.6356 | 28.2649 | 0.0148 | -4.3001 | 6.3 | 7.1 | -6.5308 | 4.307 | 37.3833 | 12.9941 | 4.81 | -0.64 | 8.532 | -28.3066 | -1.9 | -2 | 20.18 | 21.05 | -28.7455 | -14.1273 | -31.6323 | -30.1091 | 12.6369 | -3.9737 | -10.8631 | -10.8642 | -17.6924 |  | -15.297 | -30.0466 |  |  | -6.7892 | -6.4232 | 16.2521 | 4.4152 | 2.9617 | -20.484 | -20.015 | -19.5938 | 13.0041 |  |  | 0 | 3.7492 | 14.1636 | -11.2205 | -11.3381 | 6.6764 | 10.7534 | -25.3784 |  |  |  | 0 | 2.8515 | 0 | 2.3444 | 2.0095 | 10.7172 | 14.5804 | 14.2847 | 21.4708 | 35.3477 | 10.2162 |  | -2.7169 |  |  | -0.85 | -20.9118 | 1.1856 | 7.043 | 0.176 | 2.3416 | 36.94 | -42.5729 |  | -1.15 | 21.024 |  | 30.7528 |  | -11.005 | 3.5219 |  |  | -9.0427 | -3.4919 | 6.2554 | -33.4447 | -24.2716 | -7.8657 | 172.1322 | -4.3384 | -10.0724 | -15.4958 |  | 10.3073 | 10.5624 |  | 12.7446 | 15.1207 | 6.29 | -5.1289 | 27.5577 | 35.1853 | 42.1833 | 27.5685 | 26.8704 | -10.6714 | -11.4612 | 0 | -11.9218 |  |  | -15.951 | -14.7865 | -9.0654 | -8.6319 | 11.73 | 11.53 | -30.8 | -31 | 0.986 | -8.16 | 53.8154 | 10.386 | 10.4289 | -18.7 | -36.3 | 3.6 | 2.9 | -17.4446 |  | -66.5349 |  | -280.4772 | -25.1307 | 2.885 | 113.2275 | 49.7461 | 117.4122 | 87.5285 | 50.4731 | 19.8899 | 18.1066 | -10.7826 | 214.6965 | -196.6476 | 28.301 | -17.0828 | -0.6555 |  | -7.76 | -1.497 | -1.505 | 3.84 | -0.8 | -3.1753 | -5.156 | 12.1324 | -7.0298 | 1.8 | 0.583 | 0.334 |  |  | 4.6856 | 3.4681 | 3.5583 |  | 20.6 | 7.668 | 0.22 |  | -3.0372 | -16.0729 | -19.1404 | 0 | 11.8366 | -13.7401 | 0 | -22.2 | 4.5 |  | -105.192
17/04/2025 | 20:00 | 0 | 4.0097 | -8.74 | 9.6133 | 5.9135 |  | 11.1728 |  | 15.1669 | 5.9278 | 5.5799 |  | -26.4 |  |  |  | 2.3662 | -10.8688 | 5.2571 | 5.2434 | 9.0751 |  | 0.1137 | 1.1573 |  | -0.9971 | -0.53 | -0.509 | 7.349 | -11.1 |  | -1.008 | 0.213 | -12.38 | -12.23 |  | -10.31 | -10.32 | 6.8162 | 3.1789 | 17.1482 | 17.6996 | -12.3624 | -11.3865 | -12.0755 | 20.937 | 17.1418 |  | -27.9975 | 4.7469 | 31.7382 | -20.8004 | 12.3574 | -4 | -4.3 | -19.0612 | -19.8501 | -2.527 |  | -6.8043 | 3.1972 | 1.5726 | 1.0357 | -91.6776 | 98.3306 | 98.7579 | -65.0167 | -75.7451 |  |  |  | 23.9509 | 9.72 | 6.93 | -8.08 | 3.88 | -13.2576 | -12.9896 | 20.3216 | 17.8615 | 1.0672 | 0.9063 | 1.0126 | -6.3443 | 12.3925 |  |  | 70.6 | -44.8 | -1.03 | 42.9083 | 42.6004 | 41.5779 | 104.5086 | 104.3168 | -8.6418 | -107.863 | 0 | 3.9365 | 27.83 | 12.02 | 7.8174 | 8.0109 | -8.19 |  | -13.9651 | -13.8973 | 26.3565 | 0.0148 | -3.9372 |  | 7.1 | -6.2683 | 3.933 | 37.3833 | 12.4374 | 4.49 | -0.43 | 8.4375 |  | -2.25 | -2.4 | 19.35 | 20.75 | -27.6364 | -14.2727 | -31.8553 | -30.4 | 12.9571 | -2.8574 | -10.9203 | -10.8892 | -20.0087 | -30.7389 | -15.405 | -28.2819 |  |  | -6.6281 | -6.1937 | 18.2565 | 2.1709 | 0.8079 | -21.508 | -19.3955 | -19.1642 | 13.9399 |  |  | 0 | 3.4937 | 11.5864 | -10.6656 | -11.0374 | 5.6347 | 12.4943 | -27.1625 | 6.1348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 1.6746 | 13.229 | 14.4636 | 14.4898 | 22.4142 | 35.67 | 10.2162 |  | -2.0119 | 0.3509 |  | 0.22 | -20.9792 | 1.1252 | 7.104 | 0.211 | 2.2645 | 37.84 | -43.0205 |  | -0.99 | 21.5507 |  | 31.2189 |  | -11.2885 | 3.4812 |  |  | -9.2145 | -2.7847 | 6.3882 | -33.9489 | -25.4675 | -7.3184 | 175.9736 | -4.5186 | -9.6948 | -15.599 |  | 10.1389 | 10.4516 |  | 13.8029 | 15.6445 | 8.8 | -5.7332 | 28.8066 | 38.0329 | 43.256 | 28.5043 | 28.9739 | -9.8843 | -11.5263 | -11.4818 | -10.9706 |  |  | -15.8466 | -14.8084 | -8.1917 | -8.0129 | 11.04 | 11.08 | -29.8 | -30.2 | 0.8615 | -8.16 | 53.1741 | 17.7178 | 17.8781 | -18.7 | -36.2 | 3.9 | 2.9 |  |  | -59.4873 |  | -279.8057 | -27.4318 | 3.3146 | 115.7445 | 50.2287 | 113.6009 | 90.1614 | 51.2457 | 22.5835 | 20.1196 | -8.9448 | 215.2137 | -196.8017 | 28.9393 | -17.8211 | -1.803 |  | -6.64 | -1.515 | -1.525 | 3.2 | -0.32 | -2.7539 | -5.507 | 12.5414 | -7.2648 | 1.4 | -0.69 | 1.181 |  |  | 3.5642 | 3.5738 | 3.6861 |  | 20.7 | 8.0165 | 0.17 |  | 0 | -15.9601 | -18.963 | 0 | 11.07 | -13.4486 | 0 | -21.5 | 4.4 |  | -104.1452
17/04/2025 | 20:30 | 0 | 3.8233 | -8.0898 | 10.9112 | 5.261 |  | 9.4774 |  | 14.7651 | 5.7458 | 5.2655 |  | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.7194 | -13.0006 | 4.9179 | 4.5545 | 7.8607 |  | 0.1857 | 1.2274 |  | -0.9723 | -0.588 | -0.543 | 7.512 | -13.32 | -4.4 | -1.249 | 0.236 | -12.6 | -12.73 |  | -10.33 | -10.25 | 6.9547 | 3.3516 | 19.3482 | 20.7899 | -12.7135 | -11.7884 | -12.4552 | 17.429 | 25.3552 |  | -26.122 | 4.3523 | 21.4897 | -25.4312 | 12.3903 | -4.5 | -4.6 | -19.1255 | -20.698 | -2.6273 |  | -6.9525 | 2.9106 | 1.1005 | 0.9046 | -99.0325 | 99.9481 | 100.1617 | -63.9592 | -77.4767 |  |  |  |  | 9.59 | 6.89 | -8.31 | 3.47 | -13.2576 | -13.1236 | 19.1885 | 17.6702 | 1.0664 | 0.8165 | 0.5329 | -8.3917 | 12.4614 |  |  | 69.9 | -44.8 | -0.81 | 41.8718 | 42.4962 | 40.7801 | 106.7107 | 107.0518 | -8.8269 | -110.0232 | 0 | 3.7538 | 27.44 | 11.21 | 7.8174 | 8.0109 | -7.96 |  | -14.0026 | -13.6942 | 26.5557 | 0.0148 | -3.9114 |  |  | -6.571 | 3.559 | 36.2793 | 12.0663 | 4.06 | -0.28 | 8.2485 | -27.269 | -2.55 | -2.59 | 19.66 | 20.27 | -28.5273 | -14 | -31.6736 | -29.8545 | 10.909 | -4.0709 | -11.7428 | -12.6748 | -20.8155 | -30.8277 | -15.449 | -29.0459 |  |  | -6.5889 | -6.3586 | 19.993 | -0.3049 | -0.9341 | -21.508 | -19.2636 | -18.9033 | 14.6635 |  |  | 0 | 3.4544 | 7.3101 | -11.0765 | -11.2 | 6.4053 | 12.8429 | -30.7116 | 5.5977 |  |  | 0 | 2.981 | 0 | 2.0095 | 1.6746 | 14.7362 | 14.6718 | 13.6127 | 23.363 | 36.1267 | 10.2162 |  | -1.8178 |  |  | 0.38 | -20.4386 | 1.2431 | 7.15 | 0.279 | 2.8415 | 38.94 | -43.8688 | -31.4633 | -0.79 | 22.3688 |  | 30.799 |  | -11.1152 | 3.3735 |  |  | -9.51 | -1.6873 | 7.7356 | -35.5455 | -24.6517 | -7.6946 | 171.122 | -5.0374 | -9.9232 | -15.0711 |  | 9.8752 | 10.1036 |  | 15.3682 | 18.1282 | 10.06 | -7.8312 | 28.9584 | 43.3882 | 36.6868 | 28.8132 | 30.6172 | -10.9743 | -10.9498 | -9.8918 | -12.6133 |  |  | -14.2811 | -14.0064 | -7.3829 | -7.0861 | 9.62 | 9.5 | -29.8 | -30 |  | -8 | 47.2037 | 20.5691 | 20.4606 | -18.3 | -36.3 | 2.6 | 2.1 | -17.1052 |  | -51.9722 |  | -280.4616 | -28.3801 | 4.2838 | 114.0787 | 49.1481 | 111.3719 | 89.2362 | 49.2228 | 23.4094 | 22.4018 | -5.1772 | 214.2416 | -193.9069 | 27.4628 | -18.7038 | -1.991 |  | -6.56 | -1.372 | -1.39 | 3.12 | -0.48 | -2.427 | -5.5344 | 13.2158 | -7.6463 | 0.8 | 0.928 | 0.989 |  |  | 4.0673 | 3.5217 | 4.067 |  | 21.4 | 7.813 | 0 |  | -3.7115 | -15.3781 | -18.5499 | -2.2303 | 10.5208 | -12.579 | 0 | -22.2 | 4.9 |  | -107.7544
17/04/2025 | 21:00 | 0 | 3.6513 | -7.7753 | 8.8841 | 9.158 |  | 17.4745 |  | 13.6959 | 5.2258 | 4.9717 |  | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 2.4627 | -5.4404 | 4.691 | 4.5145 | 7.8554 |  | 0.4663 | 1.6874 |  | -0.9216 | -0.681 | -0.664 | 7.315 | -13.32 | -6.6 | -1.175 | 0.228 | -13.65 | -13.72 |  | -10.35 | -10.46 | 6.7764 | 3.3702 | 20.7929 | 23.1582 | -12.1902 | -11.6544 | -11.427 | 1.786 | 1.3312 |  | -22.5051 | 3.5633 | 18.6775 | -22.9881 | 14.558 | -4.5 | -4.9 | -22.1166 | -21.6379 | -2.3528 |  | -7.1957 | 2.939 | 1.1203 | 0.8054 | -105.7161 | 101.9013 | 102.1454 | -63.3967 | -81.4709 |  |  |  | 23.7513 | 9.39 | 6.71 | -8.79 | 3.27 | -13.6594 | -13.2576 | 20.418 | 18.7205 | 1.6573 | -0.0648 | -0.0571 | -7.21 | 14.5941 |  |  | 72.1 | -47.5 | -0.8 | 41.7346 | 41.8627 | 40.4692 | 111.575 | 112.0006 | -9.6874 | -113.7641 | -4.1688 | 3.7866 | 26.77 | 10.08 | 7.3486 | 7.5226 | -7.62 |  | -16.3012 | -15.8228 | 25.9748 | 0.0149 | -3.6257 | 8.6 |  | -6.2537 | 3.185 | 35.4908 | 11.5097 | 3.76 | 0.07 | 8.1 |  | -2.63 | -2.64 | 18.48 | 19.74 | -29.3273 | -14.2636 | -33.5303 | -31.3727 | 0 | -7.566 | -14.0663 | -15.0148 | -22.0763 | -31.8159 | -15.232 | -30.9961 |  |  | -6.4242 | -6.0443 | 22.5856 | -3.6513 | -3.9783 | -19.972 | -19.8048 | -19.4777 | 16.0772 |  |  | 0 | 3.3469 | 1.7764 | -12.9484 | -13.1236 | 8.1053 | 14.5717 | -33.1965 | 6.4835 |  |  | 2.7511 | 2.4675 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | 17.7504 | 14.4165 | 14.3525 | 24.6276 | 37.6346 | 10.2162 |  | -2.314 |  |  | 0.15 | -20.7645 | 1.2241 | 7.204 | 0.281 | 2.9658 | 39.01 | -44.2844 | -31.9665 | -0.68 | 22.7167 |  | 30.7476 |  | -10.6602 | 3.2872 |  |  |  | -0.92 | 10.2106 | -35.5455 | -22.8367 | -8.3878 | 165.3425 | -5.6937 | -10.7588 | -14.4041 | 2.7994 | 9.6115 | 9.8346 | 2.2617 | 18.5397 | 21.8488 | 13.41 | -11.4513 | 26.4548 | 50.9703 | 38.6169 | 31.7471 | 31.632 | -11.2939 | -11.9505 | 0 | -10.1849 |  |  | -13.8306 | -13.2044 | -6.7051 | -6.7945 | 8.63 | 8.36 | -30.7 | -30.6 | 0.9677 | -9.04 | 47.2548 | 22.4957 | 22.387 | -19.1 | -38 | 3 | 2.1 |  | -17.216 | -41.9311 |  | -281.0386 | -30.6918 | 5.528 | 115.3147 | 50.1263 | 113.9111 | 90.6896 | 52.924 | 23.3015 | 23.6417 | -4.0403 | 212.5423 | -195.5249 | 25.7096 | -17.5607 | -2.2962 |  | -6.08 | -1.407 | -1.404 | 2.4 | -0.56 | -1.9159 | -5.449 | 14.4152 | -8.4672 | 0.6 | 1.783 | 1.53 |  |  | 4.0587 | 3.3567 | 3.7868 |  | 22.8 | 8.2955 | -0.07 |  | -4.3368 | -14.9905 | -17.2871 | -3.5663 | 10.3138 | -11.7828 |  | -23.9 | 6.3 |  | -107.5833
17/04/2025 | 21:30 | 0 | 2.9789 | -6.2392 | 11.3833 | 9.0414 |  | 17.0551 |  | 13.2221 | 4.8859 | 4.6264 |  | -26.4 |  | 3.312 | -17.6 | 2.4897 | -6.01 | 5.298 | 5.1491 | 9.032 |  | 3.2847 | 1.8738 |  | -0.9765 | -0.785 | -0.777 | 7.548 | -13.32 |  | -1.019 | 0.217 | -14.49 | -14.54 | -10 | -10.28 | -10.4 | 6.877 | 3.3444 | 23.0164 | 24.5498 | -11.6897 | -12.0563 | -11.6953 | 1.1323 | 1.3165 |  | -21.0316 | 3.9578 | 20.8134 | -32.0822 | 15.7942 | -4.7 | -5 | -22.5383 | -22.2615 | -2.4626 |  | -9.0028 | 1.7693 | 0.3465 | 0.3181 | -105.2278 | 112.4302 | 112.5522 | -83.4972 | -81.56 |  |  |  | 22.7234 | 9.32 | 6.32 | -9.54 | 2.82 | -11.3822 | -11.3822 | 17.9442 | 15.9201 | -0.387 | -2.5413 | -2.5206 | -8.9173 | 17.3127 |  |  | 73.2 | -51.3 | -0.67 | 40.1958 | 40.3872 | 39.0803 | 120.5403 | 121.0564 | -9.6875 | -122.6632 | -7.0865 | 3.558 | 27.02 | 8.5 | 6.4111 | 6.7413 | -7.1 |  | -19.1753 | -18.5759 | 26.5575 | 0.0151 | -3.3336 |  |  | -7.3523 | 1.8759 | 34.8599 | 9.8398 | 2.3 | 0.27 | 7.938 | -27.6966 | -2.61 | -2.67 | 17.71 | 19.2 | -29.8909 | -15.0182 | -31.7808 | -30.3818 |  | -10.0881 | -17.0519 | -17.6915 | -19.1824 | -28.6796 | -15.175 | -12.8771 | -57.1818 |  | -6.165 | -5.8056 | 17.9749 | -6.4614 | -6.4475 | -20.484 | -21.1309 | -21.0169 | 12.2963 |  |  | 0 | 3.0423 | -2.7768 | -12.4914 | -12.5343 | 6.9838 | 11.5362 | -28.6558 |  |  |  | 3.1697 | 3.3893 | 0 | -0.8373 | -0.6698 | 20.5971 | 13.7362 | 13.9059 | 26.473 | 39.9388 | 10.2162 |  | -1.7134 |  |  | 1.39 | -19.7669 | 1.3266 | 7.211 | -0.125 | 2.9043 | 39.21 | -46.0009 | -33.4878 |  | 23.342 |  | 30.7387 |  | -10.3157 |  |  |  |  | -0.6079 | 12.0722 | -38.4026 | -19.5283 | -9.409 | 162.473 | -6.2669 | -10.9675 | -14.0767 | 2.5397 | 9.2306 | 9.447 |  | 20.1102 | 21.7348 | 2.93 | 0 | 37.0381 | 50.5938 | 30.751 | 33.924 | 32.9625 | -12.0781 | -13.2051 | 0 | 0 |  |  | -13.3307 | -12.3914 | -5.8143 | -5.1754 | 10.51 | 10.84 | -29.4 | -30.5 | 0.9677 | -9.92 | 41.8572 | 23.3329 | 22.9077 | -19.5 | -38.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | -26.8385 |  | -283.8115 | -34.2034 | 4.9785 | 119.5447 | 44.8215 | 108.2031 | 88.282 | 55.0781 | 27.9601 | 28.9829 | 3.1586 | 217.2569 | -193.5403 | 28.432 | -23.1329 | -2.7869 |  | -6.48 | -1.461 | -1.463 | 2.32 | -0.24 | -1.8596 | -5.8274 | 14.0063 | -8.0858 | 1.2 | 2.145 | 1.775 |  |  | 4.0898 | 3.3726 | 4.1565 |  | 23.2 | 8.2299 | -0.09 |  | -6.1169 | -14.8588 | -16.8742 | -3.9605 | 10.1525 | -10.7617 |  | -24 | 6.4 |  | -111.7295
17/04/2025 | 22:00 | 0 | 2.1417 | -5.1279 | 12.3502 | 8.4454 |  | 16.0445 |  | 11.9959 | 4.6019 | 4.2239 |  | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 2.9658 | -8.2846 | 5.1053 | 5.0068 | 8.9222 |  | 3.0119 | 2.3495 |  | -0.8343 | -0.716 | -0.699 | 7.662 | -13.32 | -8.8 | -1.145 | 0.221 | -13.81 | -13.89 |  | -10.15 | -10.11 | 6.3692 | 3.7857 | 20.7268 | 23.4872 | -12.9561 | -12.3242 | -12.222 | 13.7666 | 13.0862 |  | -25.9881 | 5.1414 | 30.6351 | -32.8888 | 14.8299 | -4.4 | -4.8 | -20.9554 | -20.1902 | -2.2621 |  | -10.2889 | 1.4546 | 0.1217 | 0.2588 | -103.5798 | 106.479 | 106.7842 | -76.4422 | -86.7927 |  |  |  |  | 9.02 | 6.03 | -10.36 | 1.74 | -11.5161 | -11.2482 | 12.9007 | 11.1061 | -4.4912 | 0.7494 | 1.0045 | -9.5579 | 15.2813 |  |  | 66.7 | -47.5 | -0.45 | 39.9395 | 39.6063 | 38.5609 | 115.7409 | 116.4123 | 1 | -116.3363 | -6.2087 | 3.4215 | 28.56 | 8.99 | 5.4736 | 5.7648 | -6.6 |  | -16.9152 | -16.7389 | 16.4743 | 0.0151 | -3.117 |  | 9.4 | -8.8818 | 0.7539 | 36.9102 | 8.541 | 1.34 | -0.79 | 8.181 |  | -2.95 | -3.06 | 18.74 | 17.76 | -19.8 | -9.9818 | -26.8105 | -25.8182 | 0 | -5.0054 | -12.6567 | -12.462 | -18.6708 | -26.8031 | -14.836 | -19.8842 | -13.2 |  | -6.5264 | -6.1949 | 15.0005 | -3.2564 | -3.6444 | -24.068 | -18.3648 | -18.197 | 9.2348 |  |  | 0 | 2.969 | 3.9695 | -12.5277 | -12.6289 | 7.1159 | 8.5332 | -26.2616 | 6.8985 |  |  | 0 | 2.5569 | 0 | 0.1675 | 0.1675 | 18.2527 | 9.6063 | 9.7555 | 25.8129 | 37.9197 | 10.2162 |  | -1.4113 |  |  | 1.71 | -20.059 | 1.2688 | 7.205 | 0.269 | 2.8965 | 38.99 | -44.6706 | -33.4254 | -0.62 | 22.5886 |  |  |  | -10.3351 | 3.0251 |  |  |  | 0.9285 | 11.5 | -39.5791 | -21.3444 | -9.0781 | 163.0208 | -6.8544 | -10.499 | -14.139 |  | 9.1061 | 9.2255 | 1.8834 | 16.0606 | 17.3255 | -5.03 | 7.3489 | 44.5777 | 24.3745 | 23.5375 | 28.2189 | 28.7777 | -11.3071 | -11.8325 | 0 | -11.168 |  |  | -13.8196 | -13.1659 | -5.586 | -5.4582 | 14.68 | 14.67 | -31.2 | -31.2 | 1.0739 | -10.4 | 43.3857 | 22.2125 | 22.4706 | -19.6 | -37.6 | 2.7 | 2.1 |  |  | -39.3079 | -32.9528 | -270.3284 | -18.6126 | 8.1731 | 106.3037 | 59.0625 | 114.9858 | 84.5896 | 42.3959 | 27.5608 | 26.6646 | -5.7215 | 202.8515 | -190.3376 | 22.2747 | -12.0425 | -2.2718 |  | -6.16 | -1.572 | -1.581 | 2.56 | -0.64 | -1.5821 | -5.33 | 13.1273 | -7.4693 | 0.9 | 1.397 | -0.06 |  |  | 4.4381 | 3.9968 | 3.4314 |  | 23 | 8.3267 | -0.24 |  | -3.5461 | -16.6368 | -19.064 | 0 | 11.1509 | -11.9915 |  | -24.3 | 6.5 |  | -114.0279
17/04/2025 | 22:30 | 0 | 1.4632 | -3.7338 | 5.1072 | 8.2411 |  | 15.1506 |  | 11.1032 | 4.0749 | 3.7064 |  | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 3.0004 | -1.5437 | 4.933 | 4.8745 | 8.221 |  | 1.1108 | 2.2929 |  | -0.845 | -0.847 | -0.83 | 7.399 | -15.54 | -13.2 | -0.812 | 0.213 | -14.2 | -14.38 |  | -10.51 | -10.78 | 6.575 | 3.7484 | 22.3937 | 23.3 | -12.8557 | -12.0563 | -12.5305 | 16.2025 | 16.6595 |  | -23.9787 | 6.3251 | 30.585 | -37.2659 | 15.5363 | -5.8 | -6.5 | -21.7566 | -20.5232 | -2.4125 |  | -12.2009 | 1.3536 | -0.4607 | -0.283 | -108.4933 | 107.2725 | 107.3641 | -75.9587 | -95.264 |  |  |  | 18.2127 | 8.6 | 6.11 | -11.75 | -0.95 | -9.1049 | -9.5068 | 12.3881 | 11.3415 | -4.0785 | 1.076 | 1.2122 | -9.9923 | 16.3611 |  |  | 68.5 | -51.1 | -0.47 | 38.8573 | 39.4663 | 37.6455 | 119.7867 | 120.2716 | -10.4435 | -117.4463 | -8.3673 | 3.3499 | 28.25 | 7.98 | 5.3174 | 5.3741 | -6.77 |  | -17.7713 | -18.025 | 15.7873 | 0.0154 | -2.91 |  |  | -8.9099 | 0 | 35.6485 | 7.2421 | 0.42 | -0.28 | 7.7895 | -18.8348 | -2.94 | -3.07 | 16.27 | 16.56 | -20.3636 | -10.3091 | -26.2324 | -24.1091 |  | -9.8396 | -15.3932 | -15.595 | -14.4163 | -22.5336 | -14.079 | -21.0681 | -7.2604 |  | -6.0575 | -5.6008 | 8.8092 | -8.2006 | -8.9421 | -6.66 | -17.1771 | -16.6739 | 7.2375 |  |  | -0.1 | 2.6568 | -4.2783 | -12.8218 | -12.9678 | 8.0528 | 6.2861 | -24.7097 | 6.636 |  |  | 2.968 | 2.7884 | 0 | -2.0095 | -1.842 | 23.9463 | 7.6504 | 6.7326 | 26.4915 | 38.9095 | 10.2162 |  | -2.3122 |  |  | 2.67 | -13.7696 | 0 | 7.314 | 0.427 | 3.0145 | 36.32 | -43.2348 | -33.3321 | -0.25 | 21.4367 |  | 29.4263 |  | -10.1925 | 2.7553 |  |  |  | 1.7794 | 11.9394 | -39.9152 | -18.919 | -9.8598 | 158.3278 | -7.7671 | -9.1796 | -14.3594 | 2.5516 | 8.9377 | 9.004 | 1.9448 | 15.5247 | 15.5103 | -5.87 | 11.1993 | 46.8779 | 20.8742 | 17.9885 | 25.2634 | 25.4313 | -9.7612 | -10.5268 | -10.2618 | -11.4333 |  |  | -16.5718 | -15.6983 | -5.4029 | -5.1853 | 16.07 | 16.11 | -31.8 | -31.9 | 1.0904 | -10.72 | 45.262 | 21.0946 | 20.9888 | -20.8 | -38.8 | 4.7 | 3.8 | -17.3578 | -17.297 | -32.2379 | -36.2063 | -274.1931 | -21.056 | 9.0655 | 105.4866 | 58.6106 | 122.1288 | 82.6446 | 36.7873 | 28.5351 | 26.5701 | -14.2264 | 197.7141 | -192.5411 | 13.8085 | -4.6866 | -0.2795 |  | -6.48 | -1.527 | -1.551 | 2.4 | -0.56 | -1.5088 | -5.1255 | 13.5363 | -7.2648 | 0.4 | 0.413 | 0.507 |  |  | 3.9223 | 4.5895 | 3.8886 |  | 22.4 | 9.2331 | -0.23 |  | 0 | -15.9002 | -18.0782 | 0 | 12.111 | -12.297 | 0 | -24 | 6.1 |  | -117.0583
17/04/2025 | 23:00 | 0 | 4.5347 | -9.798 | 0.9182 | 7.8672 |  | 14.4861 |  | 8.6461 | 3.1079 | 4.5752 |  | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.3232 | 6.6015 | 3.7979 | 3.6757 | 6.4036 |  | 0.5656 | 2.6095 |  | -0.8941 | -1.026 | -0.996 | 7.38 | -15.54 |  | -0.604 | 0.201 | -16.17 | -16.22 |  | -9.82 | -9.79 | 6.4994 | 3.4674 | 20.7237 | 21.5454 | -15.1581 | -15.6732 | -15.4331 | 2.3491 | 2.0494 |  | -21.4335 | 4.7469 | 26.5448 | -25.5841 | 6.3845 | -4.4 | -4.9 | -20.6055 | -20.1693 | -1.7961 |  | -10.0933 | 0.2602 | -1.217 | -0.7976 | -134.1288 | 113.2542 | 113.3762 | -74.7249 | -104.9241 |  |  |  | 18.9811 | 8.91 | 6.38 | -12.07 | -1.17 | -7.3635 | -6.9616 | 10.4621 | 8.3711 | -3.6617 | -0.608 | -0.3857 | -10.4783 | 16.9745 |  |  | 63.5 | -48.5 | -0.48 | 37.0512 | 36.4086 | 35.6774 | 127.0394 | 127.1647 | -11.2508 | -123.8741 | -9.8788 | 3.0832 | 27.72 | 6.77 | 4.5361 | 4.7882 | -6 |  | -18.6483 | -18.1158 | 19.9941 | 0.0154 | -2.7112 |  | 14.2 | -9.3848 | -0.561 | 35.6485 | 6.4999 | -0.06 | -0.47 | 7.587 |  | -2.49 | -2.57 | 14.57 | 16.32 | -22.8545 | -11.4182 | -23.868 | -22.5091 |  | -12.3301 | -18.9781 | -17.3499 | -10.8004 | -18.0934 | -13.15 | -22.3303 | -3.0339 |  | -6.0644 | -5.4728 | 8.7677 | -9.6941 | -9.56 | -6.148 | -15.1392 | -14.9215 | 6.767 |  |  | 15 | 2.2574 | -6.7976 | -11.7985 | -11.992 | 7.9348 | 7.4669 | -16.1939 | 6.2637 |  |  | 2.6365 | 2.98 | 0 | -4.3539 | -4.1864 | 28.3001 | 6.0817 | 5.9404 | 29.4273 | 40.1294 | 10.2162 |  | -2.8066 |  |  | 2.06 | -11.4017 | 1.0062 | 7.264 | 0.832 | 2.4592 | 35.9 | -43.7736 | -34.182 | -0.29 | 21.047 |  | 29.2301 |  | -9.9857 | 2.5763 |  |  |  | 1.7294 | 13.0091 | -40.5034 | -14.3547 | -11.2167 | 151.0938 | -8.6757 | -9.3805 | -14.2034 |  | 8.901 | 8.9328 |  | 15.079 | 16.2608 | -7.54 | 11.5868 | 53.3347 | 18.6418 | 16.0949 | 25.6076 | 25.4478 | -9.7901 | -11.3485 | 0 | -12.0207 |  |  | -16.385 | -15.973 | -5.9073 | -5.5769 | 16.01 | 16.11 | -31.8 | -31.3 | 1.0025 | -10.96 | 42.4249 | 20.9719 | 20.9003 |  | -37.6 | 4.7 | 4.2 | -17.1488 | -17.1108 | -30.0065 | -39.7308 | -269.3388 | -16.5141 | 7.906 | 96.1356 | 68.8779 | 123.7961 | 79.9228 | 33.1496 | 30.831 | 26.934 | -12.2773 | 192.9566 | -189.2074 | 10.2935 | -1.5402 | -0.2087 |  | -6.32 | -1.599 | -1.593 | 1.76 | -0.64 | -1.2845 | -5.565 | 13.1579 | -7.0298 | 0.8 | 1.702 | 0.817 | 2.3418 | 2.4896 | 3.6806 | 3.2132 | 3.4395 |  | 22.5 | 9.2793 | -0.29 |  | 0 | -17.0959 | -18.4388 | -1.1842 | 12.4484 | -12.3981 | 0 | -23.6 | 5.9 |  | -121.046
17/04/2025 | 23:30 | 0 | 4.1285 | -8.8314 | 4.0018 | 7.5282 |  | 13.9584 |  | 8.1448 | 2.7689 | 4.2333 |  | -22 | -2.2 |  |  | 3.0262 | 5.5563 | 3.542 | 3.3139 | 5.8012 |  | 0.4798 | 2.4474 |  | -1.0125 | -1.036 | -1.015 | 7.86 | -15.54 |  | -0.497 | 0.205 | -16.58 | -16.6 |  | -9.68 | -9.55 | 5.4647 | 3.2809 | 20.5075 | 21.6704 | -15.7587 | -17.2807 | -16.7066 | 14.6003 | 17.1052 |  | -21.9693 | 6.7196 | 31.3192 | -31.7484 | 6.9168 | -4.3 | -4.9 | -20.5034 | -18.985 | -1.2213 |  | -11.1026 | -0.8944 | -1.8839 | -1.2418 | -130.0088 | 116.6112 | 116.9469 | -83.9502 | -107.1764 |  |  |  | 18.9611 | 9.02 | 6.27 | -12.52 | -1.57 | -5.622 | -5.2201 | 8.2169 | 6.2287 | -3.4467 | -1.1084 | -0.8965 | -11.032 | 17.2741 |  |  | 62.4 | -47.2 | -0.36 | 35.9842 | 36.3248 | 34.4217 | 129.3708 | 130.8954 | -10.717 | -127.3732 | -9.7827 | 2.5673 | 28.53 | 5.45 | 3.9111 | 4.1046 | -5.38 |  | -19.0519 | -18.4668 | 21.871 | 0.0155 | -2.4655 | 15.6 | 16.6 | -9.7803 | -1.6831 | 34.3868 | 5.0156 | -1.21 | -0.05 | 5.7375 | -22.6613 | -2.33 | -2.4 | 12.38 | 14.96 | -23.8182 | -12.2545 | -22.5604 | -21.8636 |  | -16.1464 | -20.9009 | -21.2698 | -21.2689 | -26.0816 | -11.538 | -12.4827 | 2.8526 |  | -6.9117 | -6.5533 | 15.5089 | -8.6816 | -8.5519 | -21.508 | -15.1115 | -14.7556 | 7.5985 |  |  | 0 | 2.2583 | -4.8094 | -12.6902 | -12.9108 | 7.8987 | 8.3306 | -27.4043 | 7.0084 |  |  | 3.2729 | 3.1348 | 0 | -6.1959 | -5.861 | 27.9652 | 5.6515 | 5.6973 | 28.7665 | 39.4792 | 10.2162 |  | -2.9128 |  |  | 2.01 | -11.2701 | 1.1903 | 7.273 | 1.124 | 2.4089 | 35.83 | -43.0459 | -33.7053 | -0.56 | 19.3288 |  | 28.4911 |  | -9.5956 | 2.4548 |  |  | -9.5443 | 3.1184 | 9.6551 | -40.7555 | -14.0033 | -10.7044 | 150.1393 | -9.3601 | -9.1844 | -13.7372 |  | 8.9157 | 9.004 |  | 14.5177 | 16.568 | -7.12 | 13.2239 | 57.3 | 16.8881 | 10.1169 | 25.0234 | 25.554 | -7.0584 | -9.2164 | -11.0521 | -12.5831 |  |  | -17.165 | -16.5882 | -5.3448 | -4.949 | 14.65 | 14.45 | -31.1 | -30.5 | 0.9677 | -11.28 | 41.1512 | 20.3501 | 20.4213 | -20.8 | -37.5 | 5.2 | 4.6 | -17.3698 | -17.4758 | -19.4528 | -47.9573 | -268.1808 | -13.9834 | 7.7226 | 95.4537 | 69.1364 | 121.4247 | 79.5307 | 29.5448 | 30.0974 | 27.11 | -12.6662 | 188.5399 | -189.2325 | 8.3451 | -0.6321 | 0.0012 |  | -4.88 | -1.503 | -1.521 | 1.68 | -0.24 | -1.5845 | -5.7694 | 15.3552 | -8.1437 | 0.1 | 1.954 | 2.422 | 2.2084 | 2.4898 | 3.7741 | 4.0328 | 3.1321 |  | 21.8 | 9.5878 | -0.37 |  | 0 | -17.6907 | -19.3716 | 0 | 12.7515 | -13.9365 |  | -23.3 | 5.6 |  | -128.0584
18/04/2025 | 00:00 | 0 | 3.9361 | -8.2918 | -2.1187 | 6.8029 |  | 12.529 |  | 7.5515 | 2.4979 | 3.7302 |  | -19.8 |  | 2.484 |  | 3.9816 | 9.8314 | 3.3713 | 3.2186 | 5.5338 |  | 1.0662 | 2.4728 |  | -0.8154 | -0.424 |  | 7.636 | -15.54 | -15.4 | -0.641 | 0.201 | -17.36 | -17.32 |  | -9.19 | -9.18 | 5.6326 | 3.0246 | 16.4328 | 17.894 | -13.9192 | -14.1997 | -14.6916 | 12.985 | 10.4712 |  | -19.4241 | 6.3251 | 33.0339 | -60.4501 | 4.294 | -3.6 | -3.9 | -22.2566 | -22.0958 | -1.107 |  | -4.572 | -1.5504 | -1.3888 | -0.8245 | -105.5635 | 76.1742 | 75.9605 | -52.8765 | -126.7389 |  |  |  | 14.8097 | 9.55 | 6.42 | -12.63 | -1.41 | -10.0426 | -8.837 | 10.1446 | 8.1453 | -6.3845 | -1.6059 | -1.364 | -4.313 | 6.0902 |  |  | 44.9 | -27.4 | -0.18 | 30.3129 | 31.0544 | 29.9761 | 103.7897 | 103.5509 | -8.6536 | -98.0045 | -9.1598 | 2.1811 | 30.07 | 9.47 | 3.4424 | 3.8116 | -5.19 |  | -8.3635 | -8.242 | 19.7171 | 0.0155 | -2.2674 |  |  | -9.7668 | -1.8701 | 36.4371 | 4.4589 | -1.53 | -1.4 | 6.669 |  | -2.27 | -2.37 | 11.46 | 13.73 | -20.5091 | -11.2545 | -22.6781 | -20.8 |  | -17.0155 | -20.2573 | -21.1915 | -16.8388 | -20.2565 | -11.421 | -46.2811 | 29.6719 |  | -6.4953 | -6.2446 | 14.8502 | -15.7394 | -15.1983 | 4.624 | -16.0582 | -15.8396 | 6.1405 |  |  | -1.8 | 2.0565 | -17.7834 | -11.6941 | -11.9634 | 7.9629 | 5.4064 | -25.1548 |  |  |  | 3.453 | 3.6513 | 0 | -1.5071 | -1.5071 | 31.3143 | 5.6287 | 6.2242 | 31.9056 | 41.1062 | 10.2162 | -8.34 | -2.9128 | 0.3152 | 1.48 | 2 | -11.2542 | 1.3006 | 7.171 | 1.273 | 2.1376 | 35.15 | -42.6653 | -32.6892 | -0.61 | 18.7743 |  | 28.3418 |  | -9.6194 | 2.2927 |  |  | -9.5214 | 3.7739 | 8.9807 | -41.7639 | -13.2456 | -10.6715 | 147.1847 | -9.5586 | -9.1941 | -13.2493 |  | 8.8717 | 8.8221 |  | 15.9488 | 16.9634 | -2.93 | 8.3631 | 46.4481 | 27.1874 | 19.1993 | 23.8769 | 22.6621 | -8.0818 | -10.2902 | -10.3226 | -13.4314 |  |  | -14.2536 | -13.6329 | -3.3563 | -3.4139 | 12.67 | 12.76 | -29.4 | -29.9 | 0.9494 | -11.6 | 53.9677 | 18.0148 | 17.9815 | -20.4 | -37.6 | 3 | 2.2 |  | -17.2159 | -26.8183 | -69.0366 | -226.9829 | -15.0028 | 7.1741 | 93.5091 | 70.1403 | 80.6748 | 130.8545 | 29.7007 | 34.3397 | 33.0038 | 28.0119 | 150.3809 | -234.0941 | 61.0832 | -53.8479 | -0.6091 |  | -5.12 | -1.479 | -1.49 | 1.28 | 0.48 | -1.7224 | -6.2974 | 14.9157 | -7.7928 | 0.4 | 2.145 | 2.941 |  |  | 3.4922 | 3.4991 | 2.9706 |  | 22.3 | 10.9522 | -0.46 |  | -3.6271 | -16.2955 | -17.6204 | -1.5862 | 12.3995 | -12.3136 | 0 | -23.4 | 5.9 |  | -139.8164
MÁXIMO |  | 0 | 8.1617 | 1.3313 | 12.6286 | 11.2044 | 0 | 21.7071 | 0 | 21.8021 | 9.7447 | 11.0546 | 0 | -19.8 | 8.8 | 5.796 | -15.4 | 4.5248 | 15.1857 | 6.2358 | 6.1105 | 10.8993 | 0 | 4.3182 | 2.6095 | 0 | -0.1145 | 0.401 | 0 | 8.08 | -4.44 | 0 | 0.297 | 0.236 | -10.31 | -10.33 | -10 | -9.19 | -9.18 | 7.6556 | 3.7857 | 29.6248 | 31.3452 | 0 | -3.349 | -2.9801 | 20.937 | 25.3552 | 0 | -10.8507 | 7.5087 | 39.0535 | 56.5911 | 21.2044 | -3.6 | -3.9 | -17.0581 | -17.6706 | -1.107 | 0 | 1.2247 | 6.0289 | 2.9821 | 2.0751 | -76.9066 | 119.3579 | 119.663 | -37.6581 | -68.6076 | 0 | 0 | 0 | 28.5415 | 10.57 | 10.09 | 3.4 | 6.52 | 6.0323 | 6.4341 | 20.8372 | 18.8943 | 1.6573 | 5.5798 | 5.6589 | 0.9867 | 17.92 | 0 | 0 | 75.4 | -26.1 | -0.07 | 45.8374 | 46.3291 | 44.865 | 129.3708 | 130.8954 | 1 | -80.293 | 0 | 4.2592 | 35.93 | 16.82 | 10.4736 | 10.4523 | -5.19 | 0 | -7.0306 | -6.7594 | 41.6422 | 0.0158 | -2.2674 | 18.7 | 16.6 | -3.4668 | 6.7381 | 42.4302 | 16.3339 | 7.41 | 0.27 | 12.1905 | -18.8348 | -1.9 | -2 | 27.93 | 24.2 | -19.8 | -9.9818 | -17.6658 | -17.5909 | 20.3461 | 3.3346 | -4.7764 | -3.7445 | -1.2149 | -9.8073 | -9.102 | 1.6044 | 51.1039 | 0 | -6.0575 | -5.4728 | 22.5856 | 8.3468 | 7.1008 | 18.448 | -7.2037 | -6.0217 | 16.0772 | 0 | 0 | 26.7 | 5.5095 | 16.8985 | -7.9052 | -8.1593 | 8.1053 | 14.5717 | -9.5826 | 7.0084 | 0 | 0 | 4.5535 | 4.2881 | 3.755 | 3.8515 | 4.0189 | 31.3143 | 16.3204 | 16.2974 | 31.9056 | 41.5725 | 17.2915 | -6.92 | -1.3088 | 0.404 | 4.33 | 2.88 | 0 | 1.9602 | 8.304 | 2.925 | 3.0717 | 39.21 | -20.951 | -12.3299 | 0.27 | 31.7851 | 0 | 31.2189 | 0 | -4.7236 | 3.5576 | 0.0465 | 0 | -8.156 | 3.7739 | 13.0091 | -31.1759 | 0 | -6.9115 | 175.9736 | -4.1381 | -7.1831 | -7.4304 | 4.8079 | 11.363 | 11.7173 | 3.6868 | 31.9865 | 33.9267 | 13.41 | 32.1489 | 70.03 | 50.9703 | 68.2288 | 33.924 | 32.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9687 | 68.9647 | 5.5441 | 6.846 | -3.3563 | -3.4139 | 28.12 | 28.03 | -24.8 | -25.5 | 1.3724 | 10.48 | 53.9677 | 25.4458 | 25.3441 | -14.8 | -30.7 | 6.1 | 5.5 | 28.153 | 28.3381 | 0 | 48.1568 | -226.9829 | -13.9834 | 12.3446 | 119.5447 | 113.9921 | 149.6116 | 130.8545 | 59.9322 | 40.7588 | 37.9451 | 28.0119 | 223.002 | -153.618 | 61.0832 | 34.9372 | 1.2439 | 0 | -3.92 | -1.091 | -1.094 | 8.48 | 2.64 | -1.0038 | 1.0575 | 16.643 | -5.6229 | 6.5 | 8.016 | 8.317 | 2.8269 | 3.2689 | 4.6856 | 4.5895 | 4.1565 | 0 | 32.5 | 11.9145 | 0.77 | 0 | 8.4614 | -12.5845 | -13.7259 | 11.54 | 17.5294 | -7.6435 | 4.3094 | -16 | 18.6 | 0 | -101.8351
MÍNIMO |  | 0 | -0.7669 | -17.147 | -2.1187 | 5.1681 | 0 | 9.4774 | 0 | 7.5515 | 2.4979 | 3.7064 | -15.54 | -33 | -2.2 | 1.656 | -24.2 | -2.3507 | -13.0006 | 2.8794 | 2.6289 | 4.7246 | 0 | -0.6437 | 1.1239 | 0 | -1.1829 | -1.13 | -1.015 | 6.653 | -22.2 | -15.4 | -1.249 | 0.185 | -17.51 | -17.35 | -10 | -12.68 | -12.89 | 3.1416 | 2.6678 | 11.6646 | 13.2485 | -15.7587 | -17.2807 | -16.7066 | -1.2983 | -1.0084 | 0 | -27.9975 | 3.1687 | 15.9034 | -60.4501 | 4.294 | -7.2 | -7.9 | -31.615 | -30.8367 | -3.3398 | 0 | -12.2009 | -1.5504 | -1.8839 | -1.2418 | -177.4651 | 69.6127 | 69.0939 | -95.9358 | -144.9349 | 0 | 0 | 0 | 8.9117 | 6.83 | 5.77 | -15.71 | -7.32 | -14.865 | -14.865 | 1.119 | -1.1043 | -9.2261 | -12.2673 | -12.0766 | -11.0942 | 5.3743 | 0 | 0 | 42 | -51.3 | -1.95 | 23.9319 | 23.7135 | 22.8707 | 80.0909 | 79.4837 | -14.2087 | -127.3732 | -11.0962 | 2.1767 | 26.77 | 5.45 | 3.4424 | 3.8116 | -10.15 | 0 | -20.047 | -19.5707 | 15.7873 | 0.0144 | -5.157 | 2.2 | 0 | -10.0574 | -2.6181 | 34.3868 | 3.1601 | -2.35 | -2.66 | 4.9815 | -39.2897 | -7.68 | -7.72 | 11.46 | 13.12 | -43.1091 | -21.2727 | -33.685 | -32.4182 | -14.0543 | -26.6189 | -31.0765 | -30.9991 | -22.0763 | -31.8159 | -15.449 | -55.8291 | -57.1818 | 0 | -12.2481 | -11.6774 | 0 | -20.1717 | -19.3282 | -24.068 | -21.5171 | -21.2503 | -3.5217 | 0 | 0 | -3.3 | 1.9659 | -29.1813 | -12.9484 | -13.1236 | 2.3358 | -9.0178 | -33.1965 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.387 | -11.5545 | -12.5592 | 5.477 | 5.0572 | -4.9662 | 0 | 9.8402 | -17.76 | -6.0146 | 0.3152 | 1 | -0.92 | -20.9792 | 0 | 7.043 | -0.125 | 2.128 | 23.69 | -46.0009 | -34.182 | -4.1 | 16.4146 | 0 | 18.7668 | 0 | -11.7345 | 1.7254 | 0.03 | 0 | -14.5357 | -11.7584 | 3.6919 | -41.7639 | -27.9652 | -12.5263 | 131.1569 | -12.7851 | -10.9675 | -15.9617 | 1.3957 | 8.8278 | 8.7667 | 0.6211 | 11.4584 | 12.9625 | -28.5 | -11.4513 | 0 | -16.1713 | 0 | -37.8607 | -37.1702 | -14.6519 | -15.4075 | -18.2212 | -23.3659 | -5.0097 | -4.9445 | -21.4607 | -20.5818 | -23.1843 | -23.0024 | 7.51 | 7.81 | -36.2 | -36.1 | 0.7224 | -11.6 | -15.1876 | 8.1184 | 7.3046 | -20.8 | -43.5 | -23.3 | -23.8 | -17.6431 | -17.6627 | -159.6482 | -69.0366 | -285.2102 | -34.2034 | 1.958 | 57.1986 | 44.8215 | 80.6748 | 31.1108 | -25.5752 | 8.1866 | 7.3109 | -38.9571 | 129.6841 | -234.0941 | -32.9009 | -53.8479 | -3.7024 | 0 | -11.12 | -1.666 | -1.67 | 0.4 | -5.68 | -4.3738 | -8.6412 | 5.0401 | -10.0175 | -0.4 | -2.673 | -2.546 | 2.0213 | 2.4098 | 1.6079 | 1.8065 | 2.0561 | 0 | 14.7 | 5.7639 | -0.51 | 0 | -9.8985 | -22.1787 | -26.4296 | -8.8759 | 7.8623 | -22.1898 | -3.2368 | -33.2 | -1.5 | 0 | -139.8164
PROMEDIO |  | 0 | 3.1278 | -6.7505 | 4.4843 | 7.9474 | 0 | 14.9727 | 0 | 13.5266 | 5.5061 | 6.593 | -5.2725 | -26.0792 | 3.2154 | 3.1826 | -19.2923 | 1.5603 | 3.588 | 4.5667 | 4.4243 | 7.7861 | 0 | 1.3915 | 2.1279 | 0 | -0.72855 | -0.61071 | -0.71685 | 7.5329 | -14.1525 | -7.2069 | -0.58631 | 0.20467 | -14.4392 | -14.489 | -10 | -10.9138 | -10.9271 | 5.8449 | 3.3423 | 21.4735 | 23.0372 | -11.428 | -9.98 | -9.9391 | 7.7846 | 8.4373 | 0 | -21.0595 | 5.5612 | 28.6289 | -8.4998 | 16.3751 | -5.4417 | -5.9979 | -24.0774 | -23.8628 | -2.3772 | 0 | -6.0068 | 2.5217 | 0.51774 | 0.40269 | -126.7224 | 93.9245 | 94.1521 | -62.1139 | -107.5547 | 0 | 0 | 0 | 20.8214 | 9.1298 | 7.326 | -7.9127 | 1.5142 | -8.2481 | -8.0974 | 10.8983 | 8.753 | -4.2091 | -1.7219 | -1.7063 | -6.1888 | 12.5696 | 0 | 0 | 62.4542 | -40.0042 | -1.0533 | 37.5434 | 37.6015 | 36.2293 | 101.2382 | 101.6215 | -10.0272 | -101.216 | -6.2157 | 3.2459 | 31.1558 | 12.2452 | 7.2054 | 7.3924 | -8.0596 | 0 | -14.4195 | -14.174 | 30.0465 | 0.015025 | -3.9794 | 8.4333 | 7.8316 | -7.5948 | 1.9671 | 38.0701 | 9.7315 | 2.4354 | -1.354 | 9.1004 | -30.5963 | -4.7808 | -4.8702 | 19.7475 | 18.5794 | -31.7163 | -15.8 | -25.954 | -24.7597 | 6.959 | -10.2043 | -16.1938 | -16.3409 | -13.9332 | -20.8145 | -13.1467 | -32.3506 | 7.3029 | 0 | -8.8887 | -8.3574 | 13.5157 | -7.1737 | -7.2624 | -8.0744 | -16.2123 | -15.7924 | 5.9445 | 0 | 0 | 1.7583 | 3.5923 | -8.6194 | -10.8256 | -11.0132 | 6.2601 | 3.3412 | -21.579 | 6.0769 | 0 | 0 | 2.2024 | 2.4351 | 0.42856 | -1.2489 | -1.542 | 13.0232 | 10.8045 | 10.6522 | 16.9002 | 27.8952 | 11.6182 | -11.26 | -3.0455 | 0.3432 | 2.3322 | 1.2906 | -13.7427 | 1.205 | 7.7937 | 0.80183 | 2.5332 | 31.9581 | -35.6577 | -25.9007 | -1.2798 | 23.2715 | 0 | 25.9471 | 0 | -8.9255 | 2.4858 | 0.04 | 0 | -10.3062 | -5.415 | 7.9534 | -35.5578 | -15.9903 | -9.2308 | 153.9347 | -8.4141 | -8.716 | -13.0125 | 2.8102 | 9.8267 | 9.9308 | 2.1185 | 20.797 | 22.5183 | -8.0237 | 10.2753 | 42.2172 | 13.77 | 25.9087 | 2.9559 | 3.0688 | -8.2646 | -9.8096 | -9.6154 | -12.2866 | 43.7262 | 42.5002 | -11.139 | -10.5089 | -11.5758 | -11.4579 | 17.5106 | 17.4627 | -30.0583 | -30.2354 | 0.97317 | -3.8867 | 27.6743 | 17.4286 | 17.3478 | -17.2805 | -36.7062 | -1.7521 | -2.3396 | 0.35584 | 0.18395 | -57.1484 | -9.7281 | -273.0935 | -22.4112 | 8.2269 | 88.6002 | 78.476 | 119.873 | 70.0041 | 19.6456 | 25.0411 | 24.0016 | -11.0377 | 177.684 | -183.9307 | 0.66468 | 4.3246 | -0.79163 | 0 | -7.3367 | -1.4372 | -1.4473 | 3.9183 | -1.3333 | -2.2839 | -4.4357 | 11.8919 | -8.1337 | 1.6646 | 2.0097 | 1.9695 | 2.2223 | 2.5734 | 3.4513 | 3.2987 | 3.2178 | 0 | 22.3125 | 8.6012 | 0.10625 | 0 | -1.9509 | -17.178 | -19.2622 | 0.41211 | 12.7707 | -13.8704 | 0.42541 | -23.625 | 6.7854 | 0 | -117.1163
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 17 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
17/04/2025 | 00:30 | 35.13 | 34.99 | 39.384 | 39.1935 | 183.6642 | 332.3617 | 225.8499 | 221.6879 | 417.1886 | 335.4314 | 1200.1578
17/04/2025 | 01:00 | 42.31 | 42.03 | 45.948 | 46.7368 | 217.8998 | 394.9246 | 227.7312 | 225.5686 | 404.0847 | 335.4314 | 1192.8159
17/04/2025 | 01:30 | 41.14 | 41.26 | 46.7518 | 46.3595 | 215.3182 | 390.8295 | 232.5015 | 232.6186 | 400.8694 | 335.4314 | 1201.4209
17/04/2025 | 02:00 | 36.41 | 36.39 | 41.1255 | 41.5143 | 181.5379 | 336.9777 | 228.8853 | 226.0088 | 387.553 | 328.0473 | 1170.4944
17/04/2025 | 02:30 | 38.28 | 38.43 | 45.0103 | 44.5421 | 202.1053 | 368.3677 | 226.9057 | 227.6977 | 394.4248 | 327.0305 | 1176.0587
17/04/2025 | 03:00 | 36.04 | 38.19 | 44.4744 | 45.031 | 174.798 | 338.5334 | 232.5346 | 230.5002 | 394.5242 | 335.1042 | 1192.6632
17/04/2025 | 03:30 | 38.43 | 38.77 | 44.8763 | 45.681 | 192.915 | 360.6723 | 229.4039 | 230.5106 | 394.0214 | 333.8819 | 1187.8178
17/04/2025 | 04:00 | 38.82 | 38.8 | 46.082 | 47.0868 | 208.4832 | 379.272 | 226.9789 | 228.9379 | 399.072 | 334.9236 | 1189.9124
17/04/2025 | 04:30 | 40.62 | 38.57 | 46.6178 | 45.2893 | 198.6799 | 369.777 | 234.1604 | 229.9934 | 397.7952 | 339.0851 | 1201.0341
17/04/2025 | 05:00 | 39.95 | 40.33 | 46.082 | 46.1155 | 207.113 | 379.5905 | 236.5283 | 237.1854 | 415.1783 | 344.1972 | 1233.0892
17/04/2025 | 05:30 | 37.4 | 37.18 | 44.0726 | 44.4052 | 195.4837 | 358.5415 | 235.1197 | 236.799 | 410.7576 | 341.4288 | 1224.1051
17/04/2025 | 06:00 | 38.21 | 38.31 | 49.0291 | 48.3983 | 246.2827 | 420.2301 | 233.6635 | 229.4639 | 407.4975 | 340.7223 | 1211.3472
17/04/2025 | 06:30 | 32.39 | 32.89 | 43.1349 | 43.3095 | 219.8202 | 371.5446 | 216.3097 | 215.5421 | 362.4764 | 305.7021 | 1100.0303
17/04/2025 | 07:00 | 33.79 | 34.13 | 44.7424 | 45.1196 | 244.236 | 402.018 | 182.947 | 183.4038 | 275.744 | 236.1871 | 878.2819
17/04/2025 | 07:30 | 36.52 | 37.19 | 47.2876 | 47.948 | 284.1667 | 453.1123 | 166.9493 | 165.3234 | 205.1204 | 171.9109 | 709.304
17/04/2025 | 08:00 | 33.85 | 33.9 | 44.3405 | 44.1785 | 262.0847 | 418.3537 | 155.6785 | 154.9425 | 177.1557 | 149.8286 | 637.6053
17/04/2025 | 08:30 | 40.14 | 40.79 | 50.2347 | 48.2959 | 309.1341 | 488.5947 | 146.6032 | 146.6904 | 169.9561 | 141.0188 | 604.2685
17/04/2025 | 09:00 | 38.63 | 39.04 | 47.4215 | 46.9737 | 320.5798 | 492.645 | 117.7832 | 116.3086 | 71.747 | 69.6236 | 375.4624
17/04/2025 | 09:30 | 40.54 | 40.42 | 48.6272 | 48.1275 | 328.967 | 506.6817 | 95.0413 | 94.2124 | 0 | 17.5725 | 206.8262
17/04/2025 | 10:00 | 45.29 | 45.37 | 51.5743 | 48.3321 | 337.6278 | 528.1942 | 76.2277 | 74.0936 | 41.6008 | 16.8577 | 208.7798
17/04/2025 | 10:30 | 47.66 | 47.32 | 53.5837 | 51.985 | 362.9053 | 563.454 | 64.5786 | 62.8185 | 39.2072 | 14.4629 | 181.0672
17/04/2025 | 11:00 | 48.22 | 48.12 | 50.9045 | 50.8203 | 327.7218 | 525.7866 | 63.1456 | 63.6158 | 29.3304 | 3.4588 | 159.5506
17/04/2025 | 11:30 | 54.58 | 53.92 | 56.2629 | 55.6438 | 360.1526 | 580.5593 | 64.2562 | 61.2497 | 32.2819 | 10.505 | 168.2928
17/04/2025 | 12:00 | 49.05 | 48.56 | 51.5743 | 51.0014 | 348.3842 | 548.5699 | 62.5409 | 63.3755 | 30.4054 | 8.2349 | 164.5567
17/04/2025 | 12:30 | 43.81 | 43.94 | 48.6272 | 48.0956 | 327.3661 | 511.8389 | 52.1879 | 50.6524 | 28.6728 | 6.7065 | 138.2196
17/04/2025 | 13:00 | 38.93 | 39.11 | 46.2159 | 45.8455 | 332.0898 | 502.1912 | 49.7361 | 47.1948 | 25.9191 | 7.7272 | 130.5772
17/04/2025 | 13:30 | 41.86 | 42.1 | 49.8328 | 49.2217 | 347.3387 | 530.3532 | 53.3093 | 53.1973 | 29.1839 | 7.5928 | 143.2833
17/04/2025 | 14:00 | 36.27 | 35.85 | 44.7424 | 44.6284 | 319.0431 | 480.5339 | 56.8881 | 56.0521 | 21.1343 | 2.4521 | 136.5266
17/04/2025 | 14:30 | 45.19 | 45.59 | 49.297 | 49.3433 | 336.7416 | 526.1619 | 61.2953 | 60.8865 | 0 | 8.0744 | 130.2562
17/04/2025 | 15:00 | 39.76 | 39.81 | 43.6707 | 43.1533 | 312.1354 | 478.5294 | 56.809 | 55.6597 | 0 | 5.6849 | 118.1536
17/04/2025 | 15:30 | 37.53 | 37.47 | 42.733 | 41.8398 | 301.8029 | 461.3757 | 56.4766 | 56.8811 | 23.4999 | 3.5651 | 140.4227
17/04/2025 | 16:00 | 43.47 | 43.78 | 47.2876 | 47.8172 | 309.1726 | 491.5274 | 97.064 | 94.9748 | 94.646 | 3.5651 | 290.2499
17/04/2025 | 16:30 | 46.28 | 46.56 | 46.4838 | 45.9397 | 261.3474 | 446.6109 | 167.4789 | 165.0213 | 266.5388 | 3.5651 | 602.6041
17/04/2025 | 17:00 | 42.19 | 42.32 | 43.0009 | 42.0271 | 214.9662 | 384.5042 | 187.7259 | 185.3323 | 379.938 | 3.5651 | 756.5613
17/04/2025 | 17:30 | 37.75 | 37.72 | 40.0538 | 39.6096 | 206.9316 | 362.065 | 224.5139 | 222.8481 | 437.4727 | 3.5651 | 888.3998
17/04/2025 | 18:00 | 43.17 | 43.71 | 44.0726 | 43.8047 | 225.1355 | 399.8928 | 249.6759 | 251.395 | 461.336 | 3.5651 | 965.972
17/04/2025 | 18:30 | 53.2 | 53.52 | 50.5026 | 48.8403 | 303.6178 | 509.6807 | 257.0824 | 253.9315 | 465.1909 | 3.5651 | 979.7699
17/04/2025 | 19:00 | 58.63 | 57.69 | 54.2535 | 54.2656 | 332.5481 | 557.3872 | 236.7056 | 237.0692 | 451.243 | 372.4915 | 1297.5093
17/04/2025 | 19:30 | 53.24 | 53.25 | 50.2347 | 49.5488 | 316.8289 | 523.1024 | 237.2513 | 235.8535 | 445.9912 | 366.1876 | 1285.2836
17/04/2025 | 20:00 | 54.77 | 55 | 53.1818 | 53.44 | 330.7279 | 547.1197 | 240.552 | 241.4229 | 447.4568 | 365.7426 | 1295.1743
17/04/2025 | 20:30 | 51.76 | 53.84 | 52.512 | 50.6322 | 323.2838 | 532.028 | 250.7151 | 247.5652 | 442.7337 | 361.3863 | 1302.4003
17/04/2025 | 21:00 | 48.8 | 48.81 | 47.8234 | 47.7122 | 293.8781 | 487.0237 | 259.6513 | 260.4036 | 429.2533 | 351.7608 | 1301.069
17/04/2025 | 21:30 | 44.87 | 44.95 | 45.2782 | 44.9145 | 272.4162 | 452.4289 | 266.4178 | 264.5355 | 422.6633 | 351.7608 | 1305.3774
17/04/2025 | 22:00 | 48.96 | 49.78 | 49.4309 | 49.8303 | 269.5632 | 467.5644 | 246.342 | 245.8831 | 444.2884 | 368.2499 | 1304.7634
17/04/2025 | 22:30 | 45.42 | 45.75 | 46.6178 | 47.1432 | 242.0609 | 426.9919 | 239.0647 | 235.8284 | 422.7812 | 348.1569 | 1245.8312
17/04/2025 | 23:00 | 39.54 | 39.64 | 43.6707 | 41.9981 | 190.4049 | 355.2537 | 237.5148 | 237.5207 | 413.4241 | 347.8524 | 1236.312
17/04/2025 | 23:30 | 38.4 | 38.7 | 42.733 | 43.4599 | 188.7582 | 352.0511 | 235.8578 | 235.6333 | 411.1346 | 338.2641 | 1220.8898
18/04/2025 | 00:00 | 35.09 | 35.92 | 41.2594 | 42.6873 | 164.2331 | 319.1898 | 236.9151 | 235.3184 | 400.8473 | 332.9837 | 1206.0645
MÁXIMO |  | -32.39 | -32.89 | -39.384 | -39.1935 | -164.2331 |  | 266.4178 | 264.5355 | 465.1909 | 372.4915
MÍNIMO |  | -58.63 | -57.69 | -56.2629 | -55.6438 | -362.9053 |  | 49.7361 | 47.1948 | -41.6008 | -16.8577
PROMEDIO |  | -42.3394 | -42.494 | -46.9304 | -46.6226 | -267.7594 |  | 175.8241 | 174.7835 | 262.9348 | 185.6392
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 17 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
17/04/2025 | 00:30 | [5 empty] | 510.118 | [6 empty] | 223.7714 |  | 228.8357 | [6 empty] | 139.6467 |  |  | 136.0835 |  |  |  |  | 140.4723
17/04/2025 | 01:00 | 498.3404 | 508.6848 | 502.5022 |  |  | 515.4348 | 509.122 | [5 empty] | 223.8045 | 225.8367 | 226.1919 | [7 empty] | 139.1885
17/04/2025 | 01:30 |  | 506.0589 | 503.7102 | [10 empty] | 226.3327 | 226.4629
17/04/2025 | 02:00 | 503.6385 |  | 509.6974 | [10 empty] | 226.6678 | 229.3493
17/04/2025 | 02:30 | 504.0057 | 506.4265 | 512.1132
17/04/2025 | 03:00 | 502.6418 | 510.1553 | 510.3801 | [9 empty] | 226.1047 | 227.866 | [13 empty] | 141.1219
17/04/2025 | 03:30 | 502.9566 | 509.1574 | [10 empty] | 226.2321 | 227.2343
17/04/2025 | 04:00 | 500.1239 | 509.6827 | 509.6448 | [10 empty] | 228.3918 |  | 224.9363 | 221.5578
17/04/2025 | 04:30 |  | 506.6366 | 505.1281 | [10 empty] | 227.4081 |  |  | 221.7497
17/04/2025 | 05:00 |  |  | 509.5398 | [10 empty] | 226.387 | [13 empty] | 141.1073
17/04/2025 | 05:30 | 501.0681 | 505.8489 | 506.8613 | 514.2468 | [8 empty] | 221.6921 | 226.7666 | [13 empty] | 140.7852
17/04/2025 | 06:00 |  |  | 512.0607 |  | 522.8497 | 522.4246 | [8 empty] | 227.5021
17/04/2025 | 06:30 | 499.1797 | 507.897 | 510.5902 | 525.7348 |  |  |  | 498.6447 | [5 empty] | 227.4141 |  | 227.6661 | 223.5511
17/04/2025 | 07:00 | 498.1306 | 508.8948 | 508.962 |  | 523.2006 |  | 518.7363 | [5 empty] | 221.7013 | 227.4756 |  |  | 221.2329 |  |  |  | 226.4 | 142.9885 | 141.9607 |  |  |  |  | 142.9955 | 127.04
17/04/2025 | 07:30 | 495.8225 | 502.4877 |  |  |  |  | 518.6425 |  | 504.7178 | 494.2558 |  |  | 223.5304 | [14 empty] | 141.8977
17/04/2025 | 08:00 | 490.7866 | 504.746 | 505.7058 |  | 517.1261 | 517.0104 | 518.8979 | [5 empty] | 220.5355 | 224.2993 | 223.6452 | 224.138 | [11 empty] | 142.1612
17/04/2025 | 08:30 | 483.7574 | 493.9799 | 497.933 | [9 empty] | 220.637
17/04/2025 | 09:00 |  |  | 514.0565 |  |  |  | 518.0443 |  | 506.4208 |  |  | 498.8247 | [6 empty] | 223.7 | [8 empty] | 141.1658 |  | 141.7385
17/04/2025 | 09:30 | 518.3265 | 513.1488 | 514.5816 | 508.8221 |  | 510.0306 | 516.4272 |  | 504.18 |  |  | 496.9384 | 227.6372 | 226.856 | 225.6965 |  | 216.7737 |  | 224.3 |  | 224.2 | 140.5941 | 139.5641 | [6 empty] | 141.8406
17/04/2025 | 10:00 | 511.1923 | 512.9387 |  | 503.4145 |  |  |  |  | 502.5561 | 489.2453 |  | 496.2331 | 222.6614 | 227.3516 |  |  |  |  | 224.3 |  | 224.8 | 142.3383 | 140.0714 |  | 137.5395 |  |  | 142.088 |  | 142.923
17/04/2025 | 10:30 | 510.3006 | 505.7438 | 511.3779 | [9 empty] | 219.6243 | 223.9842 | 224.2866 | [7 empty] | 139.6743 |  |  |  |  | 141.3415 | 123.1044
17/04/2025 | 11:00 | 512.1366 | 507.897 | 514.0039 |  |  | 503.626 |  |  | 501.0613 |  |  | 496.2211 | 222.1888 | 225.2791 | 224.0966 | 219.1521 |  |  |  |  | 223.7 |  | 140.7801 |  |  |  |  | 141.1073
17/04/2025 | 11:30 | 505.6844 | 507.0042 | 510.275 |  |  |  | 509.7381 |  | 501.3581 |  |  | 495.7811 | 221.6778 | 225.0464 | 223.5748 | [5 empty] | 223.4 | 141.6542 | 139.4791 |  |  |  |  | 141.8245 | 122.9627
17/04/2025 | 12:00 | 510.3006 | 508.2646 | 510.3801 |  |  | 508.861 | 515.5217 | 499.1862 | 503.2795 | 494.9652 |  | 495.6691 | 221.8181 |  |  | 221.7594 | 216.8771 |  | 220.5 |  | 224.7 | 143.3804 | 140.7434 |  | 138.8917 |  |  | 142.5125 | 123.0067
17/04/2025 | 12:30 |  | 510.628 | 510.9053 |  |  | 503.6609 |  |  | 501.1904 |  |  | 494.4354 |  |  |  | 219.2577 |  |  | 223.1 |  | 222.7 | [6 empty] | 141.7513 |  | 144.3526
17/04/2025 | 13:00 | 512.0316 |  | 508.3844 |  |  | 508.684 |  |  | 502.7054 |  |  | 494.9342 | 219.6536 | 226.7816 | 223.4711 |  | 217.1798 |  | 222.5 |  | 224.4 |  | 140.5277 |  |  |  |  | 142.1758 | 125.6826
17/04/2025 | 13:30 |  | 511.2057 | 510.0649 | 507.7564 |  |  |  | 504.3982 |  | 490.239 |  | 495.0926 |  | 227.9116 | 225.2029 |  |  |  | 224.3 |  | 222.3 | 142.8543 | 140.9343 |  |  |  |  | 143.0687 |  | 143.6378
17/04/2025 | 14:00 | 514.1299 | 510.7855 | 518.2054 |  |  | 507.8954 | 515.1769 | [5 empty] | 224.8424 | 228.4259 |  |  | 216.7737 |  | 223.7 |  | 221.7 | 142.6981 | 141.0626 |  |  |  |  | 141.0341 | 124.413 | 142.1265
17/04/2025 | 14:30 | 519.6904 | 514.7243 | 515.842 | 513.7507 |  |  | 518.5052 |  | 504.251 | 490.6067 |  | 496.8597 |  | 231.139 | 227.8662 |  | 217.1502 |  | 223.7 |  | 224.7 |  | 141.222 |  | 137.5954 |  |  | 142.5564 | 123.1483
17/04/2025 | 15:00 | [6 empty] | 516.5287 |  | 504.4666 |  |  | 497.4607 | 227.1647 |  | 230.1864
17/04/2025 | 15:30 | 523.6246 | 516.1423 | 519.5709 | 513.2178 | 516.6187 |  | 518.8433 | 510.1249 |  | 495.5529 |  |  |  | 230.5151 | 229.5681 | 223.8942 | 219.8081 |  |  |  | 223.7 | 143.1126 | 142.2363 |  |  |  |  | 143.1712 |  | 143.5765
17/04/2025 | 16:00 |  | 520.8689 | 522.617 |  | 518.04 |  | 518.9568 |  |  | 493.6223 | [6 empty] | 219.7785 |  | 227.5 |  | 227.1 |  | 141.5832 |  |  |  |  | 142.3807
17/04/2025 | 16:30 | 517.2773 | 512.9387 | 511.6931 | 515.071 |  |  | 516.3879 | 499.5072 |  | 487.8447 | [5 empty] | 223.8088 |  |  | 225 |  |  |  | 139.9721 | [5 empty] | 123.1483
17/04/2025 | 17:00 | 516.7527 | 513.5689 | 514.1089 | [9 empty] | 225.4639 | 229.9031 | [13 empty] | 141.1512
17/04/2025 | 17:30 |  | 505.0611 | 506.5462 | 509.1916 | 510.7325 |  |  |  |  | 482.7558 | 503.6817 |  |  | 225.7916 |  |  | 219.8154 |  | 222.4 | [9 empty] | 124.413 | 140.554
17/04/2025 | 18:00 |  |  |  |  | 515.9211 |  | 505.682 | [7 empty] | 228.5464 | [5 empty] | 222.5 |  | 140.3962 |  |  |  |  | 141.6196
17/04/2025 | 18:30 | 491.521 | 497.6036 | 501.1892 | 503.8485 | 505.5544 | 507.6302 | [6 empty] | 218.9835 | 223.3524 | 223.7229
17/04/2025 | 19:00 |  | 491.8792 | 495.6222 | [5 empty] | 496.4018 |  |  | 488.902 | 217.9401 |  | 223.7209 | [6 empty] | 140.9124 |  |  | 137.869
17/04/2025 | 19:30 | 491.8882 |  | 499.4561 | [17 empty] | 224.8
17/04/2025 | 20:00 | 493.4095 |  | 494.5193 | [9 empty] | 225.1177 | [5 empty] | 223.1
17/04/2025 | 20:30 | 496.7142 | 495.7655 | 501.5044 | [9 empty] | 227.4937 | 225.0547 | [13 empty] | 141.3561
17/04/2025 | 21:00 |  |  | 501.8195 | [9 empty] | 225.0111
17/04/2025 | 21:30 | 498.4453 |  |  | 514.7418 | 516.0934 |  |  | 489.2298 |  |  |  |  | 227.4356 | 226.1584 | [13 empty] | 140.7413 | 122.9627
17/04/2025 | 22:00 |  | 504.851 | 501.0316 |  |  | 513.0365 | [7 empty] | 225.4699 | [13 empty] | 140.9609 |  | 142.1061
17/04/2025 | 22:30 |  |  | 509.8549 |  |  | 513.6146 | [5 empty] | 491.7931 |  | 226.2709 | [13 empty] | 142.5564
17/04/2025 | 23:00 | 503.9008 | 510.4704 | 512.1657 |  | 521.4538 | 519.2411 | [6 empty] | 223.1378 | 225.706 | 228.8306 | [6 empty] | 142.6282
17/04/2025 | 23:30 | 508.7793 |  | 516.0521 |  |  | 519.709 |  |  | 501.8737 |  |  |  |  | 227.7631 | 231.0009 | [13 empty] | 124.2274
18/04/2025 | 00:00 |  |  | 515.3694 | 527.3598 | 526.6968 | 525.1542 |  | 491.8477 |  |  |  |  | 221.913 | [8 empty] | 142.3071 |  |  | 136.6995 |  |  | 141.1951
MÁXIMO |  | 523.6246 | 520.8689 | 522.617 | 527.3598 | 526.6968 | 525.1542 | 518.9568 | 510.1249 | 506.4208 | 495.5529 | 503.6817 | 498.8247 | 227.6372 | 231.139 | 231.0009 | 227.6661 | 223.5511 | 0 | 227.5 | 0 | 227.1 | 143.3804 | 142.2363 | 0 | 138.8917 | 0 | 0 | 143.1712 | 127.04 | 144.3526
MÍNIMO |  | 483.7574 | 491.8792 | 494.5193 | 503.4145 | 505.5544 | 503.626 | 505.682 | 489.2298 | 496.4018 | 482.7558 | 503.6817 | 488.902 | 217.9401 | 223.3524 | 223.4711 | 219.1521 | 216.7737 | 0 | 220.5 | 0 | 221.7 | 139.6467 | 139.1885 | 0 | 136.0835 | 0 | 0 | 140.7413 | 122.9627 | 140.4723
PROMEDIO |  | 504.4051 | 507.6408 | 508.9275 | 513.0963 | 517.6625 | 512.8832 | 515.6807 | 498.9912 | 502.651 | 491.0097 | 503.6817 | 495.3189 | 223.2509 | 226.8013 | 226.5879 | 223.0766 | 219.354 | 0 | 223.7 | 0 | 224.0733 | 142.0929 | 140.5873 | 0 | 137.4464 | 0 | 0 | 141.7626 | 124.0099 | 142.3328
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 17 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 17/04/2025 00:10:00 | 17/04/2025 14:18:00 | Por regulación dé tensión en la SE Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 17/04/2025 06:52:00 | 17/04/2025 14:13:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 17/04/2025 22:32:00 | 18/04/2025 00:00:00 | Por regulación dé tensión en la SE Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 17/04/2025 23:32:00 | 18/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 17/04/2025 23:39:00 | 18/04/2025 00:00:00 | Se desconectó desde el extremo de Trujillo por control de tensión.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 17/04/2025 23:43:00 | 18/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe

## AISLADOS_TEMP
jueves, 17 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 17 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:31:19 | 59.678 | 00:17:42 | 60.355
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:31:19 | 59.678 | 00:17:42 | 60.355
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:31:19 | 59.679 | 00:17:42 | 60.354
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:31:19 | 59.677 | 00:17:42 | 60.355
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:31:19 | 59.678 | 00:17:42 | 60.354
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:31:19 | 59.678 | 00:17:42 | 60.355
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:31:19 | 59.678 | 00:17:42 | 60.355

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 17 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 17 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
17/04/2025 | 00:30 | 6695.7 | 6839.7823 | 2.152%
17/04/2025 | 01:00 | 6607 | 6704.3354 | 1.473%
17/04/2025 | 01:30 | 6455.7 | 6602.5319 | 2.274%
17/04/2025 | 02:00 | 6441.9 | 6635.8417 | 3.011%
17/04/2025 | 02:30 | 6306.2 | 6554.7227 | 3.941%
17/04/2025 | 03:00 | 6385.5 | 6430.391 | 0.703%
17/04/2025 | 03:30 | 6371.6 | 6468.5145 | 1.521%
17/04/2025 | 04:00 | 6325.9 | 6369.2966 | 0.686%
17/04/2025 | 04:30 | 6372.5 | 6481.4349 | 1.709%
17/04/2025 | 05:00 | 6363.4 | 6443.827 | 1.264%
17/04/2025 | 05:30 | 6384.2 | 6401.351 | 0.2686%
17/04/2025 | 06:00 | 6346.9 | 6242.8709 | -1.639%
17/04/2025 | 06:30 | 6104.77 | 6111.1461 | 0.1044%
17/04/2025 | 07:00 | 6143.01 | 6177.5766 | 0.5627%
17/04/2025 | 07:30 | 6237.37 | 6336.8727 | 1.595%
17/04/2025 | 08:00 | 6434 | 6406.8637 | -0.4218%
17/04/2025 | 08:30 | 6569.57 | 6600.1274 | 0.4651%
17/04/2025 | 09:00 | 6734.67 | 6835.4887 | 1.497%
17/04/2025 | 09:30 | 6838.2 | 6934.2165 | 1.404%
17/04/2025 | 10:00 | 6975.21 | 7171.4658 | 2.814%
17/04/2025 | 10:30 | 6951.18 | 7270.6874 | 4.596%
17/04/2025 | 11:00 | 7130.02 | 7312.277 | 2.556%
17/04/2025 | 11:30 | 7213.45 | 7304.6307 | 1.264%
17/04/2025 | 12:00 | 7098.73 | 7316.786 | 3.072%
17/04/2025 | 12:30 | 7098.81 | 7305.94 | 2.918%
17/04/2025 | 13:00 | 7014.62 | 7303.1541 | 4.113%
17/04/2025 | 13:30 | 7119.26 | 7223.2367 | 1.46%
17/04/2025 | 14:00 | 7076.26 | 7175.3636 | 1.401%
17/04/2025 | 14:30 | 6989.91 | 7156.6191 | 2.385%
17/04/2025 | 15:00 | 7000.55 | 7113.6219 | 1.615%
17/04/2025 | 15:30 | 6875.93 | 7088.0017 | 3.084%
17/04/2025 | 16:00 | 6906.29 | 7059.342 | 2.216%
17/04/2025 | 16:30 | 6849.18 | 6984.0922 | 1.97%
17/04/2025 | 17:00 | 6758.78 | 6995.2139 | 3.498%
17/04/2025 | 17:30 | 6786.15 | 6943.0175 | 2.312%
17/04/2025 | 18:00 | 6962.5 | 6808.9285 | -2.206%
17/04/2025 | 18:30 | 7453.7 | 7325.7787 | -1.716%
17/04/2025 | 19:00 | 7420.87 | 7514.452 | 1.261%
17/04/2025 | 19:30 | 7367.59 | 7577.0323 | 2.843%
17/04/2025 | 20:00 | 7392.86 | 7552.8617 | 2.164%
17/04/2025 | 20:30 | 7354.93 | 7548.3382 | 2.63%
17/04/2025 | 21:00 | 7292.8 | 7436.3002 | 1.968%
17/04/2025 | 21:30 | 7197.17 | 7395.9697 | 2.762%
17/04/2025 | 22:00 | 7132.51 | 7272.5334 | 1.963%
17/04/2025 | 22:30 | 7063.96 | 6984.6208 | -1.123%
17/04/2025 | 23:00 | 6804.7 | 6802.5832 | -0.03111%
17/04/2025 | 23:30 | 6628.68 | 6810.4233 | 2.742%
18/04/2025 | 00:00 | 6473.9 | 6537.7892 | 0.9869%

## DESVIACIÓN
jueves, 17 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
17/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 638.3 | 646.7979 | 646.7979 | -8.4979 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 92.2263 | 92.2263 | -5.5263 | 226.8 | 235.9772 | 235.9772 | -9.1772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 155.4031 | 155.4031 | -48.7031 | 106.5 | 155.4031 | 155.4031 | -48.9031 | 106.9 | 155.4031 | 155.4031 | -48.5031 | 208.8 | 233.1047 | 233.1047 | -24.3047 | 109.9 |  |  | 109.9 | 45.5 |  |  | 45.5 | 542.7 | 568.2985 | 568.2985 | -25.5985 | 10.1 | 10.562 | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 140.1 | 143 | 143 | -2.9 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 216.6 | 221.5563 | 221.5563 | -4.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 458.878 | 458.878 | -3.878 | 81 | 79.3817 | 79.3817 | 1.6183 | 125.4 | 148.6263 | 148.6263 | -23.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 41.6 | 47.2663 | 47.2663 | -5.6663 | 27.6 | 44.2751 | 44.2751 | -16.6751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 171.2 | 171.5419 | 171.5419 | -0.34185 | 92.7 | 95.918 | 95.918 | -3.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 161 | 154.5299 | 154.5299 | 6.4701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 |  | 77.265 | -9.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 251.5 | 271.122 | 271.122 | -19.6219 | 118.5 | 133.68 | 133.68 | -15.18 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 146.6661 | 146.6661 | -17.4661 | 129.1 | 146.6661 | 146.6661 | -17.5661 | 140.6 | 146.6661 | 146.6661 | -6.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.8 | 89.88 | 89.88 | -9.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 22.56 | 22.56 | 5.44 | 69.6 | 63.577 | 63.577 | 6.023 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.5 | 19.3171 | 19.3171 | 0.18293 | 30.3 | 27 | 27 | 3.3 | 39.6 | 53 | 53 | -13.4 | 0 |  | 0 | 0 | 64.5 | 46.6 | 46.6 | 17.9 | 84.9 | 41.88 | 41.88 | 43.02 | 5.9 | 3.56 | 3.56 | 2.34 | 4.4 | 2.95 | 2.95 | 1.45 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.7 | 66 | 66 | -21.3 | 50.2 | 41 | 41 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 19.5 | 19.3171 | 19.3171 | 0.18293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.5 | 646.7979 | 646.7979 | 4.7021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 143.7315 | 143.7315 | -7.2315 | 136.4 | 143.7315 | 143.7315 | -7.3315 | 137.1 | 143.7315 | 143.7315 | -6.6315 | 230.7 | 215.5972 | 215.5972 | 15.1028 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 565 | 568.2985 | 568.2985 | -3.2985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 8.4 | 3.8486 | 3.8486 | 4.5514 | 3.8 | 2.1126 | 2.1126 | 1.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.9 | 458.878 | 458.878 | 7.022 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 28.2 | 44.2751 | 44.2751 | -16.0751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 160.1 | 154.5299 | 154.5299 | 5.5701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 |  | 77.265 | -9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 271.2 | 271.122 | 271.122 | 0.07805 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 81.4 | 78.568 | 78.568 | 2.832 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 146.6661 | 146.6661 | -42.7661 | 104.1 | 146.6661 | 146.6661 | -42.5661 | 119 | 146.6661 | 146.6661 | -27.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.1 | 87.248 | 87.248 | -22.148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.817 | 11.817 | -11.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.3 | 21.915 | 21.915 | 2.385 | 60.3 | 60.986 | 60.986 | -0.686 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 29.7 | 17.925 | 17.925 | 11.775 | 39.8 | 21.053 | 21.053 | 18.747 | 0 |  | 0 | 0 | 64.9 | 37.118 | 37.118 | 27.782 | 68.7 | 61.755 | 61.755 | 6.945 | 11.1 | 2.415 | 2.415 | 8.685 | 7 | 1.293 | 1.293 | 5.707 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 7.314 | 7.314 | -7.314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 59 | 59 | -29.6 | 29 | 36 | 36 | -7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 42 | 42 | 1 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 215.8 | 211.4413 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 226.2 | 235.9772 | 235.9772 | -9.7772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 152.7 | 128.8416 | 128.8416 | 23.8584 | 151.8 | 128.8416 | 128.8416 | 22.9584 | 151.7 | 128.8416 | 128.8416 | 22.8584 | 247 | 193.2624 | 193.2624 | 53.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 563 | 568.2985 | 568.2985 | -5.2985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 164.7073 | 164.7073 | -5.9073 | 6.5 | 3.8486 | 3.8486 | 2.6514 | 2.2 | 2.1126 | 2.1126 | 0.08744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6944 | 6.6944 | 0.10565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.6 | 47.2663 | 47.2663 | -3.6663 | 27.7 | 44.2751 | 44.2751 | -16.5751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 93.6 | 95.918 | 95.918 | -2.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 159.7 | 154.5299 | 154.5299 | 5.1701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 |  | 77.265 | -9.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 199.5 | 271.122 | 271.122 | -71.6219 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 81.2 | 78.568 | 78.568 | 2.632 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 146.6661 | 146.6661 | -43.6661 | 103.1 | 146.6661 | 146.6661 | -43.5661 | 120.3 | 146.6661 | 146.6661 | -26.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.5 | 82.798 | 82.798 | -31.298 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 12.093 | 12.093 | -9.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.7 | 21.216 | 21.216 | 1.484 | 50.4 | 58.452 | 58.452 | -8.052 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.7 | 18.239 | 18.239 | 9.461 | 32.4 | 19.271 | 19.271 | 13.129 | 0 |  | 0 | 0 | 35.9 | 32.726 | 32.726 | 3.174 | 50.7 | 55.587 | 55.587 | -4.887 | 4.7 | 2.114 | 2.114 | 2.586 | 1.5 | 1.162 | 1.162 | 0.338 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.9 | 7.382 | 7.382 | -6.482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 50 | 50 | -26.7 | 19.9 | 30 | 30 | -10.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 42 | 42 | 1.5 | 30.3 | 25 | 25 | 5.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 229.2 | 235.9772 | 235.9772 | -6.7772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 141.9938 | 141.9938 | 16.0063 | 157.7 | 141.9938 | 141.9938 | 15.7063 | 158.3 | 141.9938 | 141.9938 | 16.3062 | 247 | 212.9906 | 212.9906 | 34.0094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.3 | 458.878 | 458.878 | 6.4219 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 27.9 | 44.2751 | 44.2751 | -16.3751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 93.8 | 95.918 | 95.918 | -2.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 160.7 | 154.5299 | 154.5299 | 6.1701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 |  | 77.265 | -7.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 165.8 | 271.122 | 271.122 | -105.322 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 146.6661 | 146.6661 | -42.1661 | 104.2 | 146.6661 | 146.6661 | -42.4661 | 120.9 | 146.6661 | 146.6661 | -25.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.6 | 77.98 | 77.98 | -9.38 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 12.052 | 12.052 | -6.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.2 | 20.463 | 20.463 | 2.737 | 44.9 | 55.975 | 55.975 | -11.075 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.7 | 17.947 | 17.947 | 7.753 | 32 | 19.178 | 19.178 | 12.822 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 30.287 | 30.287 | -13.587 | 41.6 | 54 | 54 | -12.4 | 1.3 | 1.868 | 1.868 | -0.568 | 0.3 | 1.077 | 1.077 | -0.777 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.8 | 7.338 | 7.338 | -4.538 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.5 | 41 | 41 | -24.5 | 16.6 | 26 | 26 | -9.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.6 | 646.7979 | 646.7979 | -4.1979 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 228 | 235.9772 | 235.9772 | -7.9772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 128.6938 | 128.6938 | 2.1062 | 131.1 | 128.6938 | 128.6938 | 2.4062 | 131.7 | 128.6938 | 128.6938 | 3.0062 | 245.2 | 193.0406 | 193.0406 | 52.1594 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 547.9 | 568.2985 | 568.2985 | -20.3985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6944 | 6.6944 | 0.10565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.1 | 143 | 143 | -0.9 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.1 | 47.2663 | 47.2663 | -4.1663 | 30.1 | 44.2751 | 44.2751 | -14.1751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 93.4 | 95.918 | 95.918 | -2.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 160.1 | 154.5299 | 154.5299 | 5.5701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 |  | 77.265 | -9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 160.5 | 271.122 | 271.122 | -110.6219 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 146.6661 | 146.6661 | -42.8661 | 103.3 | 146.6661 | 146.6661 | -43.3661 | 120.3 | 146.6661 | 146.6661 | -26.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.1 | 73.556 | 73.556 | -17.456 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 11.977 | 11.977 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.1 | 19.834 | 19.834 | 1.266 | 42.9 | 53.723 | 53.723 | -10.823 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 26.7 | 17.457 | 17.457 | 9.243 | 25.4 | 18.996 | 18.996 | 6.404 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 28.864 | 28.864 | -15.064 | 38.4 | 52.604 | 52.604 | -14.204 | 0.7 | 1.622 | 1.622 | -0.922 | 0 | 1.002 | 1.002 | -1.002 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.3 | 7.261 | 7.261 | -0.961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.9 | 34 | 34 | -12.1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 29.8 | 25 | 25 | 4.8 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 228.5 | 235.9772 | 235.9772 | -7.4772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 157.7 | 125.0209 | 125.0209 | 32.6791 | 157.9 | 125.0209 | 125.0209 | 32.8791 | 158.3 | 125.0209 | 125.0209 | 33.2791 | 254.3 | 187.5313 | 187.5313 | 66.7687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3.7 | 2.1126 | 2.1126 | 1.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6944 | 6.6944 | 0.10565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.5 | 458.878 | 458.878 | 6.622 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 149.9 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.4 | 87.6576 | 87.6576 | -2.2576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 30.6 | 44.2751 | 44.2751 | -13.6751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 94.1 | 95.918 | 95.918 | -1.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 158.4 | 154.5299 | 154.5299 | 3.8701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 |  | 77.265 | -9.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 166.6 | 271.122 | 271.122 | -104.522 | 134.2 | 133.68 | 133.68 | 0.52004 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 114.7845 | 114.7845 | -12.1845 | 101.8 | 114.7845 | 114.7845 | -12.9845 | 118.2 | 114.7845 | 114.7845 | 3.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.5 | 70.311 | 70.311 | -27.811 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 11.799 | 11.799 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.3 | 19.329 | 19.329 | -0.029 | 40.5 | 51.696 | 51.696 | -11.196 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.4 | 16.373 | 16.373 | 4.027 | 27.3 | 18.545 | 18.545 | 8.755 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 30.492 | 30.492 | -19.992 | 28.9 | 51.782 | 51.782 | -22.882 | 0 | 1.372 | 1.372 | -1.372 | 0 | 0.956 | 0.956 | -0.956 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.2 | 7.082 | 7.082 | 0.118 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.9 | 31 | 31 | -10.1 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 228.5 | 235.9772 | 235.9772 | -7.4772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 116.6667 | 116.6667 | 32.4333 | 148.4 | 116.6667 | 116.6667 | 31.7333 | 148.5 | 116.6667 | 116.6667 | 31.8333 | 246.4 | 175 | 175 | 71.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 564 | 568.2985 | 568.2985 | -4.2985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6944 | 6.6944 | 0.10565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 224.3 | 221.5563 | 221.5563 | 2.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.4 | 458.878 | 458.878 | 7.522 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 29.9 | 44.2751 | 44.2751 | -14.3751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 93.7 | 95.918 | 95.918 | -2.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 160 | 154.5299 | 154.5299 | 5.4701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |  | 77.265 | -8.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 165.4 | 271.122 | 271.122 | -105.722 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 142.765 | 142.765 | -26.265 | 116.2 | 142.765 | 142.765 | -26.565 | 122.8 | 142.765 | 142.765 | -19.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.5 | 67.798 | 67.798 | -22.298 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.82 | 11.82 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 18.68 | 18.68 | 1.22 | 43 | 49.04 | 49.04 | -6.04 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.5 | 15.095 | 15.095 | -1.595 | 26.6 | 18.235 | 18.235 | 8.365 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 32.181 | 32.181 | -25.281 | 16.3 | 51.493 | 51.493 | -35.193 | 0 | 1.151 | 1.151 | -1.151 | 0 | 0.908 | 0.908 | -0.908 | 20.7 | 20.4878 | 20.4878 | 0.2122 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.7 | 7.112 | 7.112 | -0.412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.3 | 30 | 30 | -2.7 | 22.9 | 20 | 20 | 2.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 30.1 | 25 | 25 | 5.1 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 229.6 | 235.9772 | 235.9772 | -6.3772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 213.2 | 175 | 175 | 38.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6944 | 6.6944 | 0.10565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.9 | 458.878 | 458.878 | -5.978 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 146.5 | 148.6263 | 148.6263 | -2.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 29.9 | 44.2751 | 44.2751 | -14.3751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 160.9 | 154.5299 | 154.5299 | 6.3701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 |  | 77.265 | -8.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 203.7 | 271.122 | 271.122 | -67.4219 | 135.7 | 133.68 | 133.68 | 2.02 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 31.1 | 30.0976 | 30.0976 | 1.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 110.6504 | 110.6504 | 33.9496 | 147.2 | 110.6504 | 110.6504 | 36.5496 | 148.3 | 110.6504 | 110.6504 | 37.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.3 | 67.478 | 67.478 | -24.178 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 12.433 | 12.433 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 17.887 | 17.887 | 0.713 | 42.9 | 45.757 | 45.757 | -2.857 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 6.3 | 13.234 | 13.234 | -6.934 | 23.5 | 18.346 | 18.346 | 5.154 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 34.057 | 34.057 | -26.257 | 15.6 | 52.807 | 52.807 | -37.207 | 0 | 1.017 | 1.017 | -1.017 | 0 | 0.852 | 0.852 | -0.852 | 20.7 | 20.4878 | 20.4878 | 0.2122 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.1 | 7.771 | 7.771 | -0.671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.1 | 30 | 30 | 3.1 | 27 | 19 | 19 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 29.8 | 25 | 25 | 4.8 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.2 | 646.7979 | 646.7979 | 6.4021 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 118.224 | 118.224 | -6.724 | 112.5 | 118.224 | 118.224 | -5.724 | 112.2 | 118.224 | 118.224 | -6.024 | 207.7 | 177.336 | 177.336 | 30.364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 568.1 | 568.2985 | 568.2985 | -0.19854 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 3.8 | 2.1126 | 2.1126 | 1.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6944 | 6.6944 | 0.10565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 470.3 | 458.878 | 458.878 | 11.422 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.5 | 47.2663 | 47.2663 | -3.7663 | 30.1 | 44.2751 | 44.2751 | -14.1751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 176 | 171.5419 | 171.5419 | 4.4581 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 160.3 | 154.5299 | 154.5299 | 5.7701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |  | 77.265 | -8.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 205.8 | 271.122 | 271.122 | -65.322 | 134.7 | 133.68 | 133.68 | 1.02 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.6661 | 146.6661 | -2.2661 | 147 | 146.6661 | 146.6661 | 0.33388 | 147.6 | 146.6661 | 146.6661 | 0.93388 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.8 | 67.116 | 67.116 | -28.316 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 12.96 | 12.96 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 17.208 | 17.208 | -2.808 | 40.4 | 43.387 | 43.387 | -2.987 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 11.559 | 11.559 | -1.559 | 19.8 | 18.632 | 18.632 | 1.168 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 35.274 | 35.274 | -28.474 | 17.1 | 53.528 | 53.528 | -36.428 | 0.1 | 0.901 | 0.901 | -0.801 | 0 | 0.792 | 0.792 | -0.792 | 20.7 | 20.4878 | 20.4878 | 0.2122 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.7 | 8.365 | 8.365 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.6 | 30 | 30 | 4.6 | 29.2 | 18 | 18 | 11.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.9 | 646.7979 | 646.7979 | -2.8979 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227.2 | 235.9772 | 235.9772 | -8.7772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 116.6667 | 116.6667 | 4.7333 | 120.5 | 116.6667 | 116.6667 | 3.8333 | 121.5 | 116.6667 | 116.6667 | 4.8333 | 222.2 | 175 | 175 | 47.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6944 | 6.6944 | 0.10565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.6 | 458.878 | 458.878 | 7.7219 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 30.4 | 44.2751 | 44.2751 | -13.8751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.1 | 34.4195 | 34.4195 | 4.6805 | 175.8 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2581 | 93.5 | 95.918 | 95.918 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 160.2 | 154.5299 | 154.5299 | 5.6701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 |  | 77.265 | -8.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 197.4 | 271.122 | 271.122 | -73.722 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 61.3 | 67.4615 | 67.4615 | -6.1615 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 137.4982 | 137.4982 | 7.0018 | 147.2 | 137.4982 | 137.4982 | 9.7018 | 147.5 | 137.4982 | 137.4982 | 10.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.7 | 66.623 | 66.623 | -19.923 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 13.227 | 13.227 | -1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 16.643 | 16.643 | -0.443 | 42.9 | 41.93 | 41.93 | 0.97 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.201 | 3.201 | -0.601 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.1 | 10.444 | 10.444 | 1.656 | 18.2 | 19.447 | 19.447 | -1.247 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 34.517 | 34.517 | -28.917 | 13.8 | 52.468 | 52.468 | -38.668 | 0 | 0.84 | 0.84 | -0.84 | 0 | 0.722 | 0.722 | -0.722 | 20.4 | 20.4878 | 20.4878 | -0.0878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.7 | 8.765 | 8.765 | -1.065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.1 | 31 | 31 | 5.1 | 29.4 | 18 | 18 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 42 | 42 | 1.7 | 30.2 | 25 | 25 | 5.2 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 227.8 | 235.9772 | 235.9772 | -8.1772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 116.6667 | 116.6667 | -1.2667 | 115.5 | 116.6667 | 116.6667 | -1.1667 | 115.2 | 116.6667 | 116.6667 | -1.4667 | 220.3 | 175 | 175 | 45.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.4 | 458.878 | 458.878 | 6.522 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.2 | 47.2663 | 47.2663 | -4.0663 | 28.6 | 44.2751 | 44.2751 | -15.6751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 93.9 | 95.918 | 95.918 | -2.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 160.7 | 154.5299 | 154.5299 | 6.1701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 |  | 77.265 | -11.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 202.1 | 271.122 | 271.122 | -69.022 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 124.6492 | 124.6492 | 20.9508 | 148.2 | 124.6492 | 124.6492 | 23.5508 | 148.9 | 124.6492 | 124.6492 | 24.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.4 | 66.712 | 66.712 | -15.312 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 13.445 | 13.445 | -1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 16.248 | 16.248 | 0.452 | 45.2 | 40.713 | 40.713 | 4.487 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 9.396 | 9.396 | -0.496 | 26.9 | 20.329 | 20.329 | 6.571 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 33.973 | 33.973 | -26.573 | 19.4 | 51.3 | 51.3 | -31.9 | 0 | 0.772 | 0.772 | -0.772 | 0 | 0.669 | 0.669 | -0.669 | 20.3 | 20.4878 | 20.4878 | -0.1878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.3 | 9.14 | 9.14 | -2.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 31 | 31 | 10.2 | 32.7 | 17 | 17 | 15.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 42 | 42 | 1.7 | 30.2 | 25 | 25 | 5.2 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13 | 13.5 | 13.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 228.8 | 235.9772 | 235.9772 | -7.1772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 116.6667 | 116.6667 | 19.0333 | 136 | 116.6667 | 116.6667 | 19.3333 | 135.5 | 116.6667 | 116.6667 | 18.8333 | 231.3 | 175 | 175 | 56.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 566.7 | 568.2985 | 568.2985 | -1.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 199.4 | 221.2552 | 221.2552 | -21.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 357.7 | 352.133 | 352.133 | 5.567 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 29 | 44.2751 | 44.2751 | -15.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 93.6 | 85.4826 | 85.4826 | 8.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 159.8 | 154.5299 | 154.5299 | 5.2701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 |  | 77.265 | -10.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 203.8 | 271.122 | 271.122 | -67.322 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 110 | 110 | 34.2 | 147.2 | 110 | 110 | 37.2 | 147.5 | 110 | 110 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.4 | 68.541 | 68.541 | -14.141 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 13.519 | 13.519 | -2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.336 | -0.136 | 0 |  | 0.243 | -0.243 | 18.3 | 16.022 | 16.022 | 2.278 | 45.5 | 39.734 | 39.734 | 5.766 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.037 | -0.037 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.4 | 8.547 | 8.547 | -7.147 | 31.8 | 21.417 | 21.417 | 10.383 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 11.2 | 34.064 | 34.064 | -22.864 | 33 | 49.809 | 49.809 | -16.809 | 0.1 | 0.684 | 0.684 | -0.584 | 0 | 0.672 | 0.672 | -0.672 | 20.3 | 20.4878 | 20.4878 | -0.1878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.6 | 9.441 | 9.441 | -3.841 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.735 | -0.135 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.9 | 32 | 32 | 0.9 | 31.4 | 17 | 17 | 14.4 | 0.3 |  | 0.745 | -0.445 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 227.8 | 235.9772 | 235.9772 | -8.1772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 208.3 | 175 | 175 | 33.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.5 | 2.1126 | 2.1126 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 188.6 | 221.2552 | 221.2552 | -32.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 321.4 | 397.7051 | 397.7051 | -76.3051 | 81.8 | 19.9988 | 19.9988 | 61.8012 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 95.165 | 95.165 | 13.435 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.3 | 47.2663 | 47.2663 | -3.9663 | 28.7 | 44.2751 | 44.2751 | -15.5751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 93.7 | 77.9454 | 77.9454 | 15.7546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 160.6 | 154.5299 | 154.5299 | 6.0701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 |  | 77.265 | -9.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 118.4 | 161.9191 | 161.9191 | -43.5191 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 60.4 | 67.4615 | 67.4615 | -7.0615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 110 | 110 | 13.5 | 123.2 | 110 | 110 | 13.2 | 136.9 | 110 | 110 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 65.4 | 70.099 | 70.099 | -4.699 | 9.9 |  | 3.888 | 6.012 | 9.9 | 13.628 | 13.628 | -3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.9 |  | 5.532 | -4.632 | 0.7 |  | 5.717 | -5.017 | 19.9 | 16.029 | 16.029 | 3.871 | 47.6 | 39.674 | 39.674 | 7.926 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.773 | -0.273 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 18.1173 | 18.1173 | 2.1827 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 7.844 | 7.844 | -7.844 | 30.3 | 22.33 | 22.33 | 7.97 | 4 |  | 3.232 | 0.768 | 16.1 | 34.276 | 34.276 | -18.176 | 39.6 | 48.626 | 48.626 | -9.026 | 0.4 | 0.606 | 0.606 | -0.206 | 0 | 0.691 | 0.691 | -0.691 | 20.5 | 20.4878 | 20.4878 | 0.0122 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.6 | 9.816 | 9.816 | -5.216 | 27.17 |  | 4.979 | 22.191 | 0.5 |  | 0.513 | -0.013 | 19.6 |  | 14.205 | 5.395 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 33 | 33 | -15.6 | 17.7 | 16 | 16 | 1.7 | 14.8 |  | 10.277 | 4.523 | 0.5 |  | 0.208 | 0.292 | 8 | 8 | 8 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 42 | 42 | 1.5 | 30 | 25 | 25 | 5 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 228.3 | 235.9772 | 235.9772 | -7.6772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105 | 116.6667 | 116.6667 | -11.6667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 208 | 175 | 175 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3.6 | 2.1126 | 2.1126 | 1.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 147.4 | 221.2552 | 221.2552 | -73.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.3 | 397.7051 | 397.7051 | -101.4051 | 81.9 | 13.3874 | 13.3874 | 68.5126 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 102.4829 | 102.4829 | 1.9171 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 28.7 | 44.2751 | 44.2751 | -15.5751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 169.6 | 171.5419 | 171.5419 | -1.9419 | 52.4 | 36.4196 | 36.4196 | 15.9804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 159.9 | 154.5299 | 154.5299 | 5.3701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 |  | 77.265 | -10.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 110.9 | 127.3577 | 127.3577 | -16.4578 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 82.1 | 78.568 | 78.568 | 3.532 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.058 | -0.058 | 56.6 | 70.842 | 70.842 | -14.242 | 34.2 |  | 19.846 | 14.354 | 10.2 | 13.847 | 13.847 | -3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 2.2 |  | 10.857 | -8.657 | 1.7 |  | 12.146 | -10.446 | 20.4 | 16.268 | 16.268 | 4.132 | 50.7 | 40.535 | 40.535 | 10.165 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 2.929 | -1.929 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 19.9 | 8.4652 | 8.4652 | 11.4348 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 7.576 | 7.576 | -7.576 | 24.6 | 22.716 | 22.716 | 1.884 | 15 |  | 14.86 | 0.14 | 22.8 | 34.849 | 34.849 | -12.049 | 48.2 | 48.368 | 48.368 | -0.168 | 1.4 | 0.553 | 0.553 | 0.847 | 0.2 | 0.756 | 0.756 | -0.556 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6 | 10.411 | 10.411 | -4.411 | 100.31 |  | 19.9753 | 80.3347 | 3.1 |  | 3.063 | 0.037 | 66.7 |  | 63.587 | 3.113 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.7 | 33 | 33 | -13.3 | 17.9 | 15 | 15 | 2.9 | 51.8 |  | 48.601 | 3.199 | 3.1 |  | 2.792 | 0.308 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 42 | 42 | 1.6 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 639.9 | 646.7979 | 646.7979 | -6.8979 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 227 | 235.9772 | 235.9772 | -8.9772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 208.2 | 175 | 175 | 33.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 551.9 | 568.2985 | 568.2985 | -16.3985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 164.7073 | 164.7073 | -6.7073 | 6.8 | 3.8486 | 3.8486 | 2.9514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 109.3 | 108.3151 | 108.3151 | 0.98489 | 154.5 | 221.2552 | 221.2552 | -66.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 323.4 | 397.7051 | 397.7051 | -74.3051 | 42 | 13.3908 | 13.3908 | 28.6092 | 147.1 | 148.6263 | 148.6263 | -1.5263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110.4192 | 110.4192 | -6.7191 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43 | 47.2663 | 47.2663 | -4.2663 | 28.4 | 44.2751 | 44.2751 | -15.8751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 166.2 | 171.5419 | 171.5419 | -5.3418 | 41.8 | 53.2481 | 53.2481 | -11.4481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 159.8 | 154.5299 | 154.5299 | 5.2701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 |  | 77.265 | -9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 108.2 | 107.394 | 107.394 | 0.806 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 120.1 | 110 | 110 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.069 | 0.031 | 31.8 | 70.806 | 70.806 | -39.006 | 59.9 |  | 45.163 | 14.737 | 11.7 | 14.045 | 14.045 | -2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 3.7 |  | 13.05 | -9.35 | 4.2 |  | 15.034 | -10.834 | 13.2 | 16.362 | 16.362 | -3.162 | 39.2 | 41.139 | 41.139 | -1.939 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 7.649 | -5.849 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 17.2 | 12.3768 | 12.3768 | 4.8232 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0.6 | 7.062 | 7.062 | -6.462 | 22.2 | 23.269 | 23.269 | -1.069 | 25.7 |  | 24.945 | 0.755 | 28.7 | 35.374 | 35.374 | -6.674 | 50.3 | 48.226 | 48.226 | 2.074 | 1.5 | 0.521 | 0.521 | 0.979 | 0.2 | 0.84 | 0.84 | -0.64 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.7 | 10.95 | 10.95 | -3.25 | 164.47 |  | 43.9278 | 120.5422 | 6 |  | 6.017 | -0.017 | 111.9 |  | 108.843 | 3.057 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.5 | 32 | 32 | -7.5 | 20 | 15 | 15 | 5 | 87 |  | 82.876 | 4.124 | 5.8 |  | 5.438 | 0.362 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652 | 640.5161 | 640.5161 | 11.4839 | 218.9 | 209.1055 | 209.1055 | 9.7945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 229.3 | 235.9772 | 235.9772 | -6.6772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 104.3288 | 104.3288 | 6.5712 | 167 | 221.2552 | 221.2552 | -54.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 328.2 | 397.7051 | 397.7051 | -69.5051 | 21 | 13.4088 | 13.4088 | 7.5912 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 102.4032 | 102.4032 | 2.4968 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 | 29.2 | 44.2751 | 44.2751 | -15.0751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 44.6 | 38.9075 | 38.9075 | 5.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 159.9 | 154.5299 | 154.5299 | 5.3701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |  | 77.265 | -10.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 129.6 | 115.1076 | 115.1076 | 14.4924 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 120 | 110 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.103 | 0.097 | 38.4 | 68.432 | 68.432 | -30.032 | 69.7 |  | 62.769 | 6.931 | 13.8 | 14.184 | 14.184 | -0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.6 |  | 13.664 | -4.064 | 8.6 |  | 16.275 | -7.675 | 13.2 | 16.311 | 16.311 | -3.111 | 38 | 41.487 | 41.487 | -3.487 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  | 15.285 | -12.385 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 17.8 | 9.0435 | 9.0435 | 8.7565 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.5 | 5.806 | 5.806 | -5.306 | 26.5 | 24.32 | 24.32 | 2.18 | 33.4 |  | 32.107 | 1.293 | 27.9 | 35.758 | 35.758 | -7.858 | 41.6 | 48.435 | 48.435 | -6.835 | 3.6 | 0.545 | 0.545 | 3.055 | 1.1 | 0.979 | 0.979 | 0.121 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | -2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.2 | 11.321 | 11.321 | -2.121 | 180.9 |  | 75.9728 | 104.9272 | 8.7 |  | 8.638 | 0.062 | 131.8 |  | 130.078 | 1.722 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.1 | 30 | 30 | 3.1 | 32.6 | 15 | 15 | 17.6 | 94.9 |  | 93.627 | 1.273 | 8.3 |  | 8.062 | 0.238 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 29.8 | 25 | 25 | 4.8 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.4 | 646.7979 | 646.7979 | -2.3979 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 92.2263 | 92.2263 | -5.2263 | 227.3 | 235.9772 | 235.9772 | -8.6772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 208.3 | 175 | 175 | 33.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 556.1 | 568.2985 | 568.2985 | -12.1985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 164.7073 | 164.7073 | -4.6073 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110 | 74.9865 | 74.9865 | 35.0135 | 209.7 | 221.2552 | 221.2552 | -11.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 331.8 | 351.5513 | 351.5513 | -19.7513 | 21 | 63.7139 | 63.7139 | -42.7139 | 145.3 | 148.6263 | 148.6263 | -3.3263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 41.6 | 47.2663 | 47.2663 | -5.6663 | 29.1 | 44.2751 | 44.2751 | -15.1751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 36.7 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2805 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 42.3 | 76.3695 | 76.3695 | -34.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 160.1 | 154.5299 | 154.5299 | 5.5701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 |  | 77.265 | -8.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 175 | 204.8156 | 204.8156 | -29.8156 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.489 | 0.211 | 40.6 | 67.549 | 67.549 | -26.949 | 73.5 |  | 69.925 | 3.575 | 15.3 | 14.414 | 14.414 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 |  | 13.869 | 0.031 | 16.9 |  | 16.737 | 0.163 | 16.9 | 16.398 | 16.398 | 0.502 | 50.1 | 42.993 | 42.993 | 7.107 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  | 16.983 | -12.483 | 2.3 | 3.201 | 3.201 | -0.901 | 17.9 | 17.751 | 17.751 | 0.14897 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.1 | 4.678 | 4.678 | -1.578 | 23.9 | 25.225 | 25.225 | -1.325 | 33.7 |  | 33.862 | -0.162 | 31.4 | 36.174 | 36.174 | -4.774 | 49.9 | 48.937 | 48.937 | 0.963 | 5 | 0.679 | 0.679 | 4.321 | 1.8 | 1.208 | 1.208 | 0.592 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.7 | 11.81 | 11.81 | 0.89 | 187.17 |  | 109.2825 | 77.8875 | 10.9 |  | 10.972 | -0.072 | 135.7 |  | 135.254 | 0.446 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.2 | 28 | 28 | 9.2 | 40.5 | 16 | 16 | 24.5 | 98.4 |  | 97.71 | 0.69 | 10.5 |  | 10.36 | 0.14 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 13 | 13.5 | 13.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 228.2 | 235.9772 | 235.9772 | -7.7772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 206.5 | 175 | 175 | 31.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.5 | 104.7178 | 104.7178 | 5.7822 | 170.4 | 221.2552 | 221.2552 | -50.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 319 | 351.5513 | 351.5513 | -32.5513 | 21 | 78.0018 | 78.0018 | -57.0018 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110.9132 | 110.9132 | -6.3132 | 8 |  |  | 8 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 28.8 | 44.2751 | 44.2751 | -15.4751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169.4 | 171.5419 | 171.5419 | -2.1418 | 43.6 | 85.4826 | 85.4826 | -41.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4 |  | 96 | 71.4 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 159.9 | 154.5299 | 154.5299 | 5.3701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |  | 77.265 | -8.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 143.8 | 243.1663 | 243.1663 | -99.3663 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 103 | 110 | 110 | -7 | 120 | 110 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.666 | 0.234 | 55.9 | 71.14 | 71.14 | -15.24 | 73.7 |  | 71.888 | 1.812 | 16.2 | 14.915 | 14.915 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 |  | 13.909 | -0.009 | 17.3 |  | 17.03 | 0.27 | 13.2 | 16.623 | 16.623 | -3.423 | 49.2 | 45.657 | 45.657 | 3.543 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 |  | 17.467 | -11.567 | 2.3 | 3.201 | 3.201 | -0.901 | 17.9 | 19.8692 | 19.8692 | -1.9692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.5 | 3.938 | 3.938 | -1.438 | 13.7 | 25.688 | 25.688 | -11.988 | 34 |  | 34.164 | -0.164 | 48.4 | 36.688 | 36.688 | 11.712 | 64.8 | 50.316 | 50.316 | 14.484 | 8.9 | 1.142 | 1.142 | 7.758 | 3.2 | 1.705 | 1.705 | 1.495 | 18 | 20.4878 | 20.4878 | -2.4878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.5 | 12.653 | 12.653 | 2.847 | 197.17 |  | 135.6286 | 61.5414 | 13 |  | 12.764 | 0.236 | 137.4 |  | 137.19 | 0.21 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.9 | 26 | 26 | 13.9 | 39.2 | 16 | 16 | 23.2 | 100.1 |  | 99.615 | 0.485 | 12.7 |  | 12.382 | 0.318 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 30 | 25 | 25 | 5 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 13 | 13.5 | 13.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.2 | 632.8964 | 632.8964 | 16.3036 | 216.8 | 206.8968 | 206.8968 | 9.9032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 229.3 | 235.9772 | 235.9772 | -6.6772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 206.1 | 175 | 175 | 31.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 164.7073 | 164.7073 | 6.7927 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.3 | 56.054 | 56.054 | 54.246 | 166.4 | 221.2552 | 221.2552 | -54.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 310.6 | 351.5513 | 351.5513 | -40.9513 | 21 | 70.466 | 70.466 | -49.4659 | 153.2 | 148.6263 | 148.6263 | 4.5737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 7.4 |  |  | 7.4 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 29.6 | 44.2751 | 44.2751 | -14.6751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 45.8 | 81.9846 | 81.9846 | -36.1846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5 |  | 162.3 | 4.2 | 168.2 |  | 96 | 72.2 | 0 |  | 5 | -5 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 | 49.4 | 154.5299 | 154.5299 | -105.1299 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 |  | 77.265 | -42.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 134.5 | 223.1814 | 223.1814 | -88.6814 | 136.6 | 133.68 | 133.68 | 2.92 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 31.1 | 30.0976 | 30.0976 | 1.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103 | 110 | 110 | -7 | 120 | 110 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.826 | -0.326 | 78.2 | 75.195 | 75.195 | 3.005 | 74.6 |  | 72.034 | 2.566 | 17 | 15.449 | 15.449 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 |  | 13.924 | 0.076 | 17.1 |  | 17.136 | -0.036 | 16.6 | 17.224 | 17.224 | -0.624 | 59.8 | 49.385 | 49.385 | 10.415 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 |  | 17.684 | -7.184 | 2.3 | 3.201 | 3.201 | -0.901 | 17.8 | 19.0562 | 19.0562 | -1.2562 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 3.159 | 3.159 | -1.359 | 22.6 | 27.373 | 27.373 | -4.773 | 33.8 |  | 34.213 | -0.413 | 62.8 | 38.663 | 38.663 | 24.137 | 74.7 | 52.29 | 52.29 | 22.41 | 11.1 | 1.719 | 1.719 | 9.381 | 3.6 | 2.268 | 2.268 | 1.332 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 13.469 | 13.469 | 0.631 | 199.3 |  | 150 | 49.3 | 15.2 |  | 14.148 | 1.052 | 136.8 |  | 137.283 | -0.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 25 | 25 | 5.7 | 41.5 | 18 | 18 | 23.5 | 100 |  | 99.979 | 0.021 | 14.2 |  | 14.117 | 0.083 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 42 | 42 | 1.5 | 30 | 25 | 25 | 5 | 29 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13.5 | 13.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 599.4 | 646.7979 | 646.7979 | -47.3979 | 198.5 | 211.4413 | 211.4413 | -12.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 228.5 | 235.9772 | 235.9772 | -7.4772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 104.6 | 116.6667 | 116.6667 | -12.0667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 206.4 | 175 | 175 | 31.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 164.7073 | 164.7073 | 5.6927 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 64.6 | 112.9054 | 112.9054 | -48.3054 | 219.5 | 221.5563 | 221.5563 | -2.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 329 | 458.878 | 458.878 | -129.8781 | 21 | 79.3817 | 79.3817 | -58.3817 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 110.9132 | 110.9132 | -6.4132 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 28.8 | 44.2751 | 44.2751 | -15.4751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 170.9 | 171.5419 | 171.5419 | -0.64185 | 43.9 | 68.6945 | 68.6945 | -24.7945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  | 162.3 | 3.7 | 165.9 |  | 162.3 | 3.6 | 167.6 |  | 96 | 71.6 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 39 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |  |  | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 146.1 | 271.122 | 271.122 | -125.022 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 127.3699 | 127.3699 | -24.4699 | 101.7 | 127.3699 | 127.3699 | -25.6699 | 119 | 127.3699 | 127.3699 | -8.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.925 | 0.375 | 98.5 | 80.64 | 80.64 | 17.86 | 75.2 |  | 71.98 | 3.22 | 17.6 | 16.077 | 16.077 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 |  | 13.841 | 0.059 | 17.2 |  | 17.072 | 0.128 | 22.8 | 18.201 | 18.201 | 4.599 | 60.3 | 54.177 | 54.177 | 6.123 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  | 17.695 | -2.295 | 2.3 | 3.201 | 3.201 | -0.901 | 17.6 | 19.8692 | 19.8692 | -2.2692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 2.1 | 2.264 | 2.264 | -0.164 | 29 | 32.724 | 32.724 | -3.724 | 34.6 |  | 34.315 | 0.285 | 77.5 | 45.019 | 45.019 | 32.481 | 73.4 | 56.048 | 56.048 | 17.352 | 14.1 | 2.635 | 2.635 | 11.465 | 6.3 | 3.03 | 3.03 | 3.27 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 1.3 | 200.71 |  | 150 | 50.71 | 16.6 |  | 15.056 | 1.544 | 135.1 |  | 137.725 | -2.625 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.8 | 23 | 23 | -1.2 | 35.2 | 20 | 20 | 15.2 | 99.2 |  | 100.534 | -1.334 | 16.1 |  | 15.61 | 0.49 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.1 | 646.7979 | 646.7979 | -48.6979 | 195.7 | 211.4413 | 211.4413 | -15.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 230.3 | 235.9772 | 235.9772 | -5.6772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 206.1 | 175 | 175 | 31.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 64.4 | 112.9054 | 112.9054 | -48.5054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 348.7 | 458.878 | 458.878 | -110.178 | 21 | 79.3817 | 79.3817 | -58.3817 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110.9132 | 110.9132 | -6.3132 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 29.2 | 44.2751 | 44.2751 | -15.0751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 170.7 | 171.5419 | 171.5419 | -0.84185 | 44.2 | 62.0884 | 62.0884 | -17.8884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4 |  | 162.3 | 5.1 | 167.6 |  | 162.3 | 5.3 | 168.3 |  | 162.3 | 6 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 154.6 | 271.122 | 271.122 | -116.522 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 122.6002 | 122.6002 | -18.7002 | 103.9 | 122.6002 | 122.6002 | -18.7002 | 120.5 | 122.6002 | 122.6002 | -2.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 1.007 | -0.207 | 99.7 | 85.947 | 85.947 | 13.753 | 75.2 |  | 71.78 | 3.42 | 17.9 | 16.546 | 16.546 | 1.354 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 |  | 13.827 | -0.027 | 17.1 |  | 17.062 | 0.038 | 24 | 19.239 | 19.239 | 4.761 | 68.2 | 59.129 | 59.129 | 9.071 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 17.769 | 0.031 | 2.3 | 3.201 | 3.201 | -0.901 | 17.7 | 19.8692 | 19.8692 | -2.1692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.6 | 1.65 | 1.65 | 2.95 | 32.4 | 38.731 | 38.731 | -6.331 | 34.7 |  | 34.074 | 0.626 | 64.4 | 50.632 | 50.632 | 13.768 | 76.6 | 59.62 | 59.62 | 16.98 | 15.8 | 3.632 | 3.632 | 12.168 | 6.9 | 3.773 | 3.773 | 3.127 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.8 | 14.803 | 14.803 | -0.003 | 202.98 |  | 150 | 52.98 | 17.7 |  | 16.14 | 1.56 | 134.9 |  | 136.374 | -1.474 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.8 | 25 | 25 | 6.8 | 39.2 | 23 | 23 | 16.2 | 99.5 |  | 100.082 | -0.582 | 17.3 |  | 16.788 | 0.512 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 29.7 | 25 | 25 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 597.5 | 646.7979 | 646.7979 | -49.2979 | 199.5 | 211.4413 | 211.4413 | -11.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.8 | 235.9772 | 235.9772 | -8.1772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 205.8 | 175 | 175 | 30.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 0 | 10.562 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 64.2 | 112.9054 | 112.9054 | -48.7054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 448.5 | 458.878 | 458.878 | -10.378 | 21 | 79.3817 | 79.3817 | -58.3817 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 27.8 | 44.2751 | 44.2751 | -16.4751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 43.8 | 61.5863 | 61.5863 | -17.7863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3 |  | 162.3 | 4 | 166.1 |  | 162.3 | 3.8 | 167.6 |  | 162.3 | 5.3 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 191.2 | 271.122 | 271.122 | -79.9219 | 134.2 | 133.68 | 133.68 | 0.52004 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 123.9021 | 123.9021 | -20.0021 | 103.7 | 123.9021 | 123.9021 | -20.2021 | 120.7 | 123.9021 | 123.9021 | -3.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 1.029 | -0.329 | 99.4 | 90.835 | 90.835 | 8.565 | 74.6 |  | 71.697 | 2.903 | 16.2 | 16.535 | 16.535 | -0.335 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 |  | 13.889 | -0.189 | 16.8 |  | 16.974 | -0.174 | 22.6 | 20.337 | 20.337 | 2.263 | 71.7 | 64.242 | 64.242 | 7.458 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 |  | 17.881 | 0.019 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.801 | 17.7 | 19.8692 | 19.8692 | -2.1692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.9 | 1.878 | 1.878 | 2.022 | 41.5 | 46.708 | 46.708 | -5.208 | 34.7 |  | 34.152 | 0.548 | 79.5 | 54.02 | 54.02 | 25.48 | 89.7 | 62.632 | 62.632 | 27.068 | 16.1 | 4.869 | 4.869 | 11.231 | 4.7 | 4.46 | 4.46 | 0.24 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.7 | 15.021 | 15.021 | 1.679 | 194.92 |  | 150 | 44.92 | 18.5 |  | 17.134 | 1.366 | 133.3 |  | 135.284 | -1.984 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.6 | 30 | 30 | 13.6 | 47.9 | 28 | 28 | 19.9 | 98.6 |  | 99.711 | -1.111 | 17.9 |  | 17.503 | 0.397 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 42 | 42 | 1.5 | 29.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600.2 | 646.7979 | 646.7979 | -46.5979 | 199.7 | 211.4413 | 211.4413 | -11.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 228 | 235.9772 | 235.9772 | -7.9772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 116.6667 | 116.6667 | -0.36667 | 115.2 | 116.6667 | 116.6667 | -1.4667 | 115.5 | 116.6667 | 116.6667 | -1.1667 | 208.8 | 175 | 175 | 33.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 565.2 | 568.2985 | 568.2985 | -3.0985 | 0 | 10.562 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 64.9 | 112.9054 | 112.9054 | -48.0054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 21 | 79.3817 | 79.3817 | -58.3817 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 28.1 | 44.2751 | 44.2751 | -16.1751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 44.4 | 57.7643 | 57.7643 | -13.3643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8 |  | 162.3 | 3.5 | 165.8 |  | 162.3 | 3.5 | 166.9 |  | 162.3 | 4.6 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 204.3 | 271.122 | 271.122 | -66.822 | 135.6 | 133.68 | 133.68 | 1.92 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110.4406 | 110.4406 | -6.8406 | 103.5 | 110.4406 | 110.4406 | -6.9406 | 120.3 | 110.4406 | 110.4406 | 9.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 1.019 | -0.319 | 101.3 | 95.541 | 95.541 | 5.759 | 75.3 |  | 71.47 | 3.83 | 16.3 | 16.53 | 16.53 | -0.23 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 |  | 14 | -0.2 | 16.9 |  | 17.207 | -0.307 | 22.6 | 21.222 | 21.222 | 1.378 | 72.1 | 68.496 | 68.496 | 3.604 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 17.95 | 0.05 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.801 | 17.7 | 19.8692 | 19.8692 | -2.1692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7 | 2.347 | 2.347 | 4.653 | 46.8 | 53.885 | 53.885 | -7.085 | 34.5 |  | 34.318 | 0.182 | 81.4 | 57.671 | 57.671 | 23.729 | 91.6 | 65.439 | 65.439 | 26.161 | 18 | 5.988 | 5.988 | 12.012 | 7.6 | 5.276 | 5.276 | 2.324 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.5 | 15.169 | 15.169 | 0.331 | 203.95 |  | 150 | 53.95 | 18.8 |  | 17.791 | 1.009 | 132.7 |  | 132.614 | 0.086 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.4 | 37 | 37 | 0.4 | 42.4 | 34 | 34 | 8.4 | 98.1 |  | 98.35 | -0.25 | 18.4 |  | 17.968 | 0.432 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 29.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 586.6 | 646.7979 | 646.7979 | -60.1979 | 197.3 | 211.4413 | 211.4413 | -14.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 223.4 | 235.9772 | 235.9772 | -12.5772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 116.6667 | 116.6667 | -8.2667 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 552.2 | 568.2985 | 568.2985 | -16.0985 | 0 | 10.562 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 164.7073 | 164.7073 | -7.8073 | 6.4 | 3.8486 | 3.8486 | 2.5514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 60.5 | 112.9054 | 112.9054 | -52.4054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 428.8 | 458.878 | 458.878 | -30.0781 | 21 | 79.3817 | 79.3817 | -58.3817 | 138.3 | 148.6263 | 148.6263 | -10.3263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.7 | 8.8668 | 8.8668 | -2.1668 | 43.5 | 47.2663 | 47.2663 | -3.7663 | 27.9 | 44.2751 | 44.2751 | -16.3751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 35.5 | 34.4195 | 34.4195 | 1.0805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 40.1 | 54.6516 | 54.6516 | -14.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 |  | 162.3 | 4.9 | 166.8 |  | 162.3 | 4.5 | 168.2 |  | 162.3 | 5.9 | 84.3 | 88.8156 | 88.8156 | -4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 175.1 | 250.0308 | 250.0308 | -74.9308 | 127 | 133.68 | 133.68 | -6.68 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 73.2 | 78.568 | 78.568 | -5.368 | 28.6 | 30.0976 | 30.0976 | -1.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110 | 110 | -4 | 104.7 | 110 | 110 | -5.3 | 123.1 | 110 | 110 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 1.038 | -0.438 | 113.1 | 99.698 | 99.698 | 13.402 | 75.4 |  | 71.215 | 4.185 | 15.8 | 16.541 | 16.541 | -0.741 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 |  | 14.076 | -0.076 | 17.1 |  | 17.364 | -0.264 | 24.1 | 21.893 | 21.893 | 2.207 | 75.1 | 71.891 | 71.891 | 3.209 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  | 17.833 | 0.267 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.801 | 17.7 | 19.8692 | 19.8692 | -2.1692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 3.534 | 3.534 | 5.766 | 53.7 | 58.663 | 58.663 | -4.963 | 34.2 |  | 34.439 | -0.239 | 84.3 | 62.114 | 62.114 | 22.186 | 91.2 | 67.629 | 67.629 | 23.571 | 16.6 | 6.752 | 6.752 | 9.848 | 9.7 | 6.481 | 6.481 | 3.219 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.7 | 15.109 | 15.109 | -0.409 | 203.63 |  | 150 | 53.63 | 18.9 |  | 17.74 | 1.16 | 131 |  | 132.011 | -1.011 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.1 | 46 | 46 | 4.1 | 62.7 | 41 | 41 | 21.7 | 97.7 |  | 97.842 | -0.142 | 18.5 |  | 18.069 | 0.431 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 42 | 42 | 1 | 29.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.7 | 646.7979 | 646.7979 | -48.0979 | 198 | 211.4413 | 211.4413 | -13.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 227.5 | 235.9772 | 235.9772 | -8.4772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 107.4 | 116.6667 | 116.6667 | -9.2667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 564.8 | 568.2985 | 568.2985 | -3.4985 | 0 | 10.562 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 64 | 112.9054 | 112.9054 | -48.9054 | 174 | 221.2552 | 221.2552 | -47.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 376.8 | 387.4749 | 387.4749 | -10.6749 | 21 | 79.3817 | 79.3817 | -58.3817 | 147.4 | 148.6263 | 148.6263 | -1.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 110.9132 | 110.9132 | -29.6132 | 7.3 | 8.4518 |  | 7.3 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 25.9 | 44.2751 | 44.2751 | -18.3751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 43.8 | 54.2567 | 54.2567 | -10.4567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9 |  | 162.3 | 3.6 | 165.5 |  | 162.3 | 3.2 | 166.7 |  | 162.3 | 4.4 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 171.2 | 271.122 | 271.122 | -99.9219 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 104.2 | 110 | 110 | -5.8 | 120.5 | 110 | 110 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 1.029 | -0.429 | 114.4 | 103.656 | 103.656 | 10.744 | 75.7 |  | 71.663 | 4.037 | 18 | 16.571 | 16.571 | 1.429 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 14.168 | -0.068 | 17.1 |  | 17.529 | -0.429 | 28.1 | 22.5 | 22.5 | 5.6 | 77.1 | 74.643 | 74.643 | 2.457 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 17.975 | 0.025 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.801 | 17.7 | 19.8692 | 19.8692 | -2.1692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 4.655 | 4.655 | 5.545 | 74 | 62.706 | 62.706 | 11.294 | 34.2 |  | 34.079 | 0.121 | 84.1 | 66.408 | 66.408 | 17.692 | 89.5 | 70.302 | 70.302 | 19.198 | 16.6 | 7.625 | 7.625 | 8.975 | 8.2 | 7.445 | 7.445 | 0.755 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.9 | 15.073 | 15.073 | 1.827 | 203.91 |  | 150 | 53.91 | 18.8 |  | 17.891 | 0.909 | 132.3 |  | 132.382 | -0.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 57 | 57 | 3.3 | 84.7 | 48 | 48 | 36.7 | 97.9 |  | 97.829 | 0.071 | 18.3 |  | 17.965 | 0.335 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 42 | 42 | 1 | 29.9 | 25 | 25 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 17 | 13.5 | 13.5 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 593.5 | 619.9241 | 646.7979 | -53.2979 | 197.2 | 134.0706 | 211.4413 | -14.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 227.5 | 235.9772 | 235.9772 | -8.4772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 552.3 | 434.0622 | 568.2985 | -15.9985 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 160.1835 | 164.7073 | -1.2073 | 7.1 | 7.1183 | 3.8486 | 3.2514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6943 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 63.4 | 51.5331 | 112.9054 | -49.5054 | 204 | 221.2552 | 221.2552 | -17.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 297.6 | 318.2894 | 373.1605 | -75.5605 | 21 | 68.3415 | 79.3817 | -58.3817 | 142.5 | 148.6263 | 148.6263 | -6.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.4918 | 87.6576 | 0.74244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 110.9131 | 110.9132 | -31.8132 | 7.3 | 8.4518 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8668 | 8.8668 | -2.6668 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 25.6 | 30.9926 | 44.2751 | -18.6751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 172.3 | 171.5418 | 171.5419 | 0.75815 | 43.1 | 71.2519 | 53.1048 | -10.0048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 |  | 162.3 | 3.3 | 166.2 |  | 162.3 | 3.9 | 166.8 |  | 162.3 | 4.5 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 111.1 | 264.9307 | 252.6391 | -141.5391 | 125.7 | 133.6799 | 133.68 | -7.98 | 65.1 | 67.4614 | 67.4615 | -2.3615 | 78.2 | 78.5679 | 78.568 | -0.368 | 29.8 | 30.0975 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 120.9 | 110 | 110 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 1.025 | -0.425 | 113 | 102.3 | 107.018 | 5.982 | 75.5 |  | 72.07 | 3.43 | 18.1 | 16.658 | 16.658 | 1.442 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 14.184 | -0.084 | 17.1 |  | 17.618 | -0.518 | 28 | 23.043 | 23.043 | 4.957 | 80.2 | 76.752 | 76.752 | 3.448 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 |  | 18.131 | -0.231 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 17.7 | 19.8692 | 19.8692 | -2.1692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.7 | 5.573 | 5.573 | 8.127 | 78.5 | 72 | 64.545 | 13.955 | 34 |  | 34.132 | -0.132 | 83.3 | 89.5 | 61.6343 | 21.6657 | 90.4 | 91.7 | 74.426 | 15.974 | 17.1 | 10.6 | 8.824 | 8.276 | 7.9 | 8.8 | 7.686 | 0.214 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.9 | 15.106 | 15.106 | 1.794 | 204.12 |  | 150 | 54.12 | 18.2 |  | 17.24 | 0.96 | 132.9 |  | 133.836 | -0.936 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.4 | 69 | 69 | 23.4 | 107.1 | 82.6 | 56 | 51.1 | 97.5 |  | 98.137 | -0.637 | 17.7 |  | 17.619 | 0.081 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 45.7612 | 42 | 1 | 29.8 | 27.2388 | 25 | 4.8 | 0 | 29.184 | 0 | 0 | 2.8 | 2.816 | 0 | 2.8 | 16.9 | 13.5 | 13.5 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 617.3 | 640.7615 | 646.7979 | -29.4979 | 208.8 | 192.2841 | 211.4413 | -2.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 227.1 | 235.9772 | 235.9772 | -8.8772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 207.1 | 175 | 175 | 32.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 449.5 | 293.2117 | 543.0907 | -93.5907 | 0 | 5.6192 | 7.1641 | -7.1641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 158.047 | 164.7073 | 1.2927 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 3.9073 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 137.0968 | 6.0031 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 63.6 | 45.2174 | 13.9355 | 49.6645 | 204 | 221.2551 | 221.5563 | -17.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 342.2 | 338.778 | 458.878 | -116.678 | 21 | 0 | 79.3817 | -58.3817 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 86.324 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 110.9131 | 110.9132 | -32.8132 | 7.3 | 8.4518 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8668 | 8.8668 | -2.6668 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 25.8 | 30.9926 | 44.2751 | -18.4751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 173.3 | 171.5418 | 171.5419 | 1.7582 | 65.8 | 74.5825 | 58.7218 | 7.0782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8 |  | 162.3 | 2.5 | 165.2 |  | 162.3 | 2.9 | 166.1 |  | 162.3 | 3.8 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 195.8 | 271.1219 | 181.3845 | 14.4155 | 132.8 | 133.6799 | 133.68 | -0.87996 | 65.1 | 67.4614 | 67.4615 | -2.3615 | 78.1 | 78.5679 | 78.568 | -0.468 | 30 | 30.0975 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 104.2 | 110 | 110 | -5.8 | 120.6 | 110 | 110 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 1.025 | -0.425 | 111.8 | 104.6 | 110.165 | 1.635 | 76.1 |  | 72.576 | 3.524 | 17.6 | 16.721 | 16.721 | 0.879 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.2 |  | 14.206 | -0.006 | 17.2 |  | 17.636 | -0.436 | 27.7 | 23.541 | 23.541 | 4.159 | 77 | 78.457 | 78.457 | -1.457 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 |  | 18.151 | 0.049 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 19.1 | 19.8692 | 19.8692 | -0.76924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 6.269 | 6.269 | 5.231 | 78.4 | 74.1 | 66.418 | 11.982 | 34.6 |  | 34.464 | 0.136 | 85 | 88.8 | 57.8317 | 27.1683 | 89.5 | 88.8 | 77.825 | 11.675 | 15.6 | 11 | 9.844 | 5.756 | 8.8 | 9.5 | 8.016 | 0.784 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 17.3 | 15.113 | 15.113 | 2.187 | 204.26 |  | 150 | 54.26 | 17.4 |  | 16.695 | 0.705 | 134.9 |  | 135.346 | -0.446 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.9 | 82 | 82 | 18.9 | 105.8 | 94.4 | 66 | 39.8 | 97.7 |  | 98.411 | -0.711 | 16.9 |  | 16.827 | 0.073 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.7612 | 42 | 1.2 | 29.8 | 27.2388 | 25 | 4.8 | 0 | 29.184 | 0 | 0 | 2.9 | 2.816 | 0 | 2.9 | 16.7 | 13.5 | 13.5 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 618 | 631.4568 | 646.7979 | -28.7979 | 206 | 161.9739 | 211.4413 | -5.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 228.5 | 235.9772 | 235.9772 | -7.4772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 205.4 | 175 | 175 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 450.9 | 198.1003 | 496.1696 | -45.2696 | 0 | 10.5619 | 7.1764 | -7.1764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7066 | 164.7073 | -3.1073 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 3.9073 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 63.5 | 48.7191 | 13.8692 | 49.6308 | 182.1 | 221.2551 | 221.5563 | -39.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 316.2 | 328.9877 | 458.878 | -142.6781 | 21 | 48.342 | 79.3817 | -58.3817 | 146.6 | 148.6263 | 148.6263 | -2.0263 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6572 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 110.9131 | 110.9132 | -32.8132 | 7.3 | 8.4518 |  | 7.3 | 6.3 | 8.8667 | 8.8668 | -2.5668 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 25.6 | 30.9926 | 44.2751 | -18.6751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 173.2 | 171.5418 | 171.5419 | 1.6582 | 65.4 | 84.5624 | 61.4928 | 3.9072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |  | 162.3 | 1.7 | 165.1 |  | 162.3 | 2.8 | 165.9 |  | 162.3 | 3.6 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 187.4 | 271.1219 | 149.721 | 37.679 | 132.6 | 133.6799 | 133.68 | -1.08 | 65.3 | 67.4614 | 67.4615 | -2.1615 | 77.9 | 78.5678 | 78.568 | -0.668 | 29.8 | 30.0975 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 120.4 | 110 | 110 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.866 | -0.266 | 111.5 | 107.2 | 112.668 | -1.168 | 76.1 |  | 72.519 | 3.581 | 17.4 | 16.714 | 16.714 | 0.686 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.45 | 3.45 | -0.25 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 14.299 | -0.199 | 17.3 |  | 17.659 | -0.359 | 27.9 | 23.994 | 23.994 | 3.906 | 76.1 | 79.756 | 79.756 | -3.656 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  | 18.171 | -0.071 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 16.2105 | 3.9895 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 78.5 | 75.3 | 68.393 | 10.107 | 34.6 |  | 34.573 | 0.027 | 84.1 | 88.1 | 51.8176 | 32.2824 | 88.5 | 88.3 | 79.048 | 9.452 | 15.8 | 11.3 | 10.322 | 5.478 | 12.1 | 9.8 | 8.614 | 3.486 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16 | 15.043 | 15.043 | 0.957 | 203.96 |  | 150 | 53.96 | 16.2 |  | 15.996 | 0.204 | 135 |  | 136.305 | -1.305 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 96 | 96 | 19.6 | 114.9 | 104 | 76 | 38.9 | 97.6 |  | 98.679 | -1.079 | 15.7 |  | 15.651 | 0.049 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.7612 | 42 | 0.5 | 29.8 | 27.2388 | 25 | 4.8 | 0 | 29.184 | 0 | 0 | 2.9 | 2.816 | 0 | 2.9 | 17 | 13.5 | 13.5 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 612 | 625.731 | 646.7979 | -34.7979 | 204.9 | 146.4771 | 211.4413 | -6.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 225.2 | 235.9772 | 235.9772 | -10.7772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 206.5 | 175 | 175 | 31.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.1 | 141.6345 | 387.4638 | -64.3637 | 0 | 4.8753 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 153.7261 | 164.7073 | -4.1073 | 6.9 | 7.1183 | 3.8486 | 3.0514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 62.1 | 39.8588 | 13.9613 | 48.1386 | 223.5 | 221.5562 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.6 | 418.4617 | 458.878 | -89.278 | 36.9 | 36.8765 | 79.3817 | -42.4817 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 42.2 | 41.4989 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 85.3 | 83.9639 | 87.6576 | -2.3576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 110.9128 | 110.9132 | -32.8132 | 7.3 | 8.4518 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8667 | 8.8668 | -2.6668 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 23.7 | 30.9926 | 44.2751 | -20.5751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 171 | 171.5418 | 171.5419 | -0.54185 | 53.8 | 93.3886 | 71.446 | -17.646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1 |  | 162.3 | 1.8 | 164.1 |  | 162.3 | 1.8 | 165.9 |  | 162.3 | 3.6 | 86 | 88.8155 | 88.8156 | -2.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 166.6 | 271.1219 | 213.7124 | -47.1124 | 130.3 | 133.6799 | 133.68 | -3.38 | 63.9 | 67.4614 | 67.4615 | -3.5615 | 77.5 | 78.5678 | 78.568 | -1.068 | 29.5 | 30.0975 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.84 | -0.24 | 106.2 | 109.8 | 114.699 | -8.499 | 74.9 |  | 71.013 | 3.887 | 17.4 | 16.614 | 16.614 | 0.786 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 |  | 14.14 | -0.14 | 17.2 |  | 17.587 | -0.387 | 28.6 | 24.419 | 24.419 | 4.181 | 77.1 | 80.694 | 80.694 | -3.594 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 |  | 18.094 | -0.194 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 6.472 | 6.472 | 3.828 | 78.8 | 76.3 | 69.577 | 9.223 | 34.4 |  | 34.487 | -0.087 | 83.9 | 88.3 | 50.1799 | 33.7201 | 85.3 | 89.4 | 80.251 | 5.049 | 16.4 | 11.5 | 10.729 | 5.671 | 11.7 | 10.2 | 9.122 | 2.578 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.7 | 14.939 | 14.939 | 1.761 | 217.31 |  | 150 | 67.31 | 14.6 |  | 14.444 | 0.156 | 134.4 |  | 136.09 | -1.69 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.7 | 107 | 107 | -0.3 | 112.5 | 112.8 | 85 | 27.5 | 97 |  | 98.33 | -1.33 | 14.1 |  | 14.109 | -0.009 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.7612 | 42 | 0.9 | 29.9 | 27.2388 | 25 | 4.9 | 0.6 | 29.184 | 0 | 0.6 | 2.9 | 2.816 | 0 | 2.9 | 16.8 | 13.5 | 13.5 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 617.9 | 605.4774 | 646.7979 | -28.8979 | 204.6 | 113.3019 | 211.4413 | -6.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 227.1 | 235.9771 | 235.9772 | -8.8772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 108.3 | 116.6667 | 116.6667 | -8.3667 | 205.4 | 175 | 175 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 329.4 | 164.252 | 386.2239 | -56.8239 | 0 | 5.3007 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 155.3342 | 164.7073 | 2.6927 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6943 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 64 | 42.4671 | 13.9496 | 50.0504 | 222.1 | 221.5562 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 319.8 | 458.878 | 458.878 | -139.078 | 41 | 22.7761 | 79.3817 | -38.3817 | 142.1 | 148.6263 | 148.6263 | -6.5263 | 42.2 | 41.4989 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 84.8422 | 87.6576 | 1.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 78.9147 | 110.9132 | -31.9132 | 7.3 | 8.4518 |  | 7.3 | 6.3 | 8.8667 | 8.8668 | -2.5668 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 24 | 30.9926 | 44.2751 | -20.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 173.5 | 171.5418 | 171.5419 | 1.9582 | 61 | 95.918 | 70.4595 | -9.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7 |  | 162.3 | 2.4 | 165 |  | 162.3 | 2.7 | 165.6 |  | 162.3 | 3.3 | 86.2 | 88.8154 | 88.8156 | -2.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 193.7 | 271.1219 | 165.3476 | 28.3524 | 126.6 | 133.6799 | 133.68 | -7.08 | 60.6 | 67.4614 | 67.4615 | -6.8615 | 78 | 78.5677 | 78.568 | -0.568 | 30 | 30.0975 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 120.5 | 110 | 110 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.786 | -0.086 | 98.4 | 112.5 | 115.315 | -16.915 | 72.8 |  | 68.112 | 4.688 | 17.7 | 16.239 | 16.239 | 1.461 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.45 | 3.45 | -0.35 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 |  | 13.976 | -0.176 | 16.8 |  | 17.341 | -0.541 | 27.6 | 24.816 | 24.816 | 2.784 | 76.9 | 81.271 | 81.271 | -4.371 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 17.65 | -0.05 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.1 | 19.8692 | 19.0562 | 1.0438 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8.1 | 7.069 | 7.069 | 1.031 | 79.9 | 76 | 68.39 | 11.51 | 34 |  | 34.156 | -0.156 | 83.1 | 89.7 | 49.1976 | 33.9024 | 88.9 | 89.4 | 81.396 | 7.504 | 16.9 | 11.7 | 10.921 | 5.979 | 12 | 10.3 | 9.362 | 2.638 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.6 | 14.734 | 14.734 | 0.866 | 215.65 |  | 150 | 65.65 | 12.7 |  | 12.713 | -0.013 | 133 |  | 129.653 | 3.347 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.3 | 114 | 114 | 2.3 | 119 | 117.9 | 91 | 28 | 96.2 |  | 96.317 | -0.117 | 12.3 |  | 12.372 | -0.072 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.7612 | 42 | 0.9 | 29.6 | 27.2388 | 25 | 4.6 | 5 | 29.184 | 0 | 5 | 2.7 | 2.816 | 0 | 2.7 | 16.7 | 13.5 | 13.5 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 610.3 | 633.8581 | 646.7979 | -36.4979 | 204.5 | 168.9982 | 211.4413 | -6.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 226.5 | 235.9772 | 235.9772 | -9.4772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 317.5 | 568.298 | 568.2985 | -250.7985 | 0 | 10.5618 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 141.5 | 143 | 143 | -1.5 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 63.7 | 91.5142 | 112.9054 | -49.2054 | 164.4 | 221.2551 | 221.5563 | -57.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.4 | 328.989 | 458.878 | -164.478 | 41 | 63.0037 | 79.3817 | -38.3817 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6575 | 87.6576 | 0.64244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110.9131 | 110.9132 | -6.6132 | 7.3 | 8.4518 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8667 | 8.8668 | -2.6668 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 23.8 | 30.9926 | 44.2751 | -20.4751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 172.1 | 171.5418 | 171.5419 | 0.55815 | 60.5 | 83.7624 | 79.976 | -19.476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 | 164.7 |  | 5 | 159.7 | 165.1 |  | 5 | 160.1 | 165.9 |  | 5 | 160.9 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 127.2 | 271.1219 | 233.495 | -106.295 | 132.2 | 133.6799 | 133.68 | -1.48 | 60.6 | 67.4614 | 67.4615 | -6.8615 | 78 | 78.5679 | 78.568 | -0.568 | 30 | 30.0975 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 114.6904 | -11.5904 | 102.8 | 110 | 114.6904 | -11.8904 | 120.3 | 110 | 114.6904 | 5.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.661 | 0.239 | 100.7 | 115.1 | 115.895 | -15.195 | 70.4 |  | 61.514 | 8.886 | 17.9 | 15.944 | 15.944 | 1.956 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.1 |  | 13.445 | -0.345 | 16.1 |  | 16.649 | -0.549 | 28.3 | 25.206 | 25.206 | 3.094 | 77.2 | 81.904 | 81.904 | -4.704 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.632 | -16.632 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.4627 | 0.73729 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 12.6 | 7.687 | 7.687 | 4.913 | 81.4 | 75.3 | 68.206 | 13.194 | 33.2 |  | 32.718 | 0.482 | 93.7 | 91.5 | 81.17 | 12.53 | 100.8 | 89.2 | 82.747 | 18.053 | 18.2 | 11.9 | 11.102 | 7.098 | 12.3 | 10.4 | 9.571 | 2.729 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.2 | 14.584 | 14.584 | 0.616 | 211.03 |  | 150 | 61.03 | 10.4 |  | 10.778 | -0.378 | 128.8 |  | 128.061 | 0.739 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 120 | 120 | 3.5 | 114.4 | 121.8 | 95 | 19.4 | 92.6 |  | 91.855 | 0.745 | 10.2 |  | 10.149 | 0.051 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.7612 | 42 | 0.8 | 29.9 | 27.2388 | 25 | 4.9 | 27.4 | 29.184 | 0 | 27.4 | 2.9 | 2.816 | 0 | 2.9 | 16.4 | 13.5 | 13.5 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 621.1 | 646.7978 | 646.7979 | -25.6979 | 207.9 | 211.4411 | 211.4413 | -3.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 229.7 | 235.9772 | 235.9772 | -6.2772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 107.7 | 116.6667 | 116.6667 | -8.9667 | 107.7 | 116.6667 | 116.6667 | -8.9667 | 208.3 | 175 | 175 | 33.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 486.4 | 568.2983 | 568.2985 | -81.8985 | 0 | 10.5619 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6943 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 108.4 | 105.4932 | 112.9054 | -4.5054 | 169.8 | 221.2551 | 221.5563 | -51.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 349.8 | 352.4011 | 458.878 | -109.0781 | 41 | 78.9848 | 79.3817 | -38.3817 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 86.3 | 87.6575 | 87.6576 | -1.3576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 110.9131 | 110.9132 | -6.2132 | 7.3 | 8.4518 |  | 7.3 | 6.3 | 8.8668 | 8.8668 | -2.5668 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 24.2 | 30.9926 | 44.2751 | -20.0751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.8 | 171.5418 | 171.5419 | 3.2582 | 61.6 | 84.0406 | 83.7336 | -22.1336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 | 96.3 |  | 0 | 96.3 | 62.8 |  | 0 | 62.8 | 72.8 |  | 0 | 72.8 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 218.6 | 271.1219 | 233.495 | -14.895 | 133.5 | 133.6799 | 133.68 | -0.17996 | 61.2 | 67.4614 | 67.4615 | -6.2615 | 78.3 | 78.5679 | 78.568 | -0.268 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 110 | 134.2091 | -30.3091 | 103.9 | 110 | 134.2091 | -30.3091 | 121.5 | 110 | 134.2091 | -12.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.478 | 0.022 | 97.9 | 116.3 | 116.373 | -18.473 | 60.4 |  | 46.22 | 14.18 | 17.5 | 15.894 | 15.894 | 1.606 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.9 |  | 12.325 | -0.425 | 14.5 |  | 15.208 | -0.708 | 27.7 | 25.589 | 25.589 | 2.111 | 74.1 | 82.593 | 82.593 | -8.493 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.475 | -14.475 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.4627 | 0.73729 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 12.8 | 8.365 | 8.365 | 4.435 | 81.5 | 75.4 | 71.031 | 10.469 | 27.7 |  | 27.679 | 0.021 | 75.3 | 91.5 | 82.277 | -6.977 | 79.6 | 89.8 | 84.713 | -5.113 | 14.9 | 11.7 | 11.253 | 3.647 | 10.4 | 10.2 | 9.688 | 0.712 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.9 | 14.601 | 14.601 | 2.299 | 197.99 |  | 122.9906 | 74.9994 | 7.9 |  | 8.201 | -0.301 | 108.9 |  | 103.351 | 5.549 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 123 | 123 | -0.3 | 121.2 | 119.9 | 100 | 21.2 | 85.6 |  | 81.583 | 4.017 | 7.9 |  | 7.617 | 0.283 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.7612 | 42 | 0.2 | 29.9 | 27.2388 | 25 | 4.9 | 28.5 | 29.184 | 0 | 28.5 | 3.3 | 2.816 | 0 | 3.3 | 16.6 | 13.5 | 13.5 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 213.2 | 211.4412 | 211.4413 | 1.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 228.1 | 235.9772 | 235.9772 | -7.8772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 116.6667 | 117.7637 | 9.4363 | 128 | 116.6667 | 117.7637 | 10.2363 | 127.6 | 116.6667 | 117.7637 | 9.8363 | 214.3 | 175 | 176.6456 | 37.6544 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 564.2 | 568.2985 | 568.2985 | -4.0985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 144.1 | 143 | 143 | 1.1 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.4 | 112.9053 | 112.9054 | -2.5054 | 223.8 | 221.5562 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 442.5 | 428.7059 | 458.878 | -16.3781 | 80.1 | 79.3816 | 79.3817 | 0.71833 | 150 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 110.9132 | 110.9132 | -5.8132 | 7.3 | 8.4519 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8668 | 8.8668 | -2.6668 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 24.1 | 30.9926 | 44.2751 | -20.1751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.4 | 171.5418 | 171.5419 | 2.8582 | 70.1 | 93.677 | 83.7336 | -13.6336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 266.8 | 271.1219 | 269.7876 | -2.9876 | 132.6 | 133.6799 | 133.68 | -1.08 | 60.8 | 67.4615 | 67.4615 | -6.6615 | 78.1 | 78.5679 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 146.6661 | -43.8661 | 101.3 | 110 | 146.6661 | -45.3661 | 119.2 | 110 | 146.6661 | -27.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.411 | 0.089 | 88.2 | 117 | 116.589 | -28.389 | 35.3 |  | 18.473 | 16.827 | 16.4 | 15.667 | 15.667 | 0.733 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 7 |  | 7.961 | -0.961 | 8.4 |  | 9.915 | -1.515 | 28.1 | 25.836 | 25.836 | 2.264 | 77.4 | 83.117 | 83.117 | -5.717 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.53 | -7.53 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.4627 | 0.73729 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 9.058 | 9.058 | 2.942 | 81.2 | 75.8 | 73.057 | 8.143 | 17.4 |  | 17.654 | -0.254 | 50.6 | 91 | 83.05 | -32.45 | 53.8 | 90.9 | 86.671 | -32.871 | 10 | 11.4 | 11.292 | -1.292 | 6.1 | 10 | 9.716 | -3.616 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.5 | 14.404 | 14.404 | -1.904 | 122.98 |  | 89.4524 | 33.5276 | 5.2 |  | 4.973 | 0.227 | 66.6 |  | 60.409 | 6.191 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.1 | 125 | 125 | 6.1 | 128.4 | 116.2 | 102 | 26.4 | 58.8 |  | 54.658 | 4.142 | 5.2 |  | 4.761 | 0.439 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.7612 | 42 | 0.4 | 30 | 27.2388 | 25 | 5 | 28.4 | 29.184 | 0 | 28.4 | 3.3 | 2.816 | 0 | 3.3 | 16.9 | 13.5 | 13.5 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.4 | 646.7979 | 646.7979 | -4.3979 | 212 | 211.4413 | 211.4413 | 0.55874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.6 | 235.9772 | 235.9772 | -7.3772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 123.8607 | 147.3333 | -36.6333 | 111.7 | 123.8607 | 147.3333 | -35.6333 | 111.3 | 123.8607 | 147.3333 | -36.0333 | 222 | 185.7911 | 220.9999 | 1.0001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 550.8 | 568.2985 | 568.2985 | -17.4985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.1 | 143 | 143 | -0.9 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 220.8 | 221.5563 | 221.5563 | -0.75625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 419.4 | 458.878 | 458.878 | -39.4781 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110.9132 | 110.9132 | -6.8132 | 7.3 | 8.4519 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8668 | 8.8668 | -2.6668 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 17.9 | 30.9926 | 44.2751 | -26.3751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 0 | 48.4165 | -5.1165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 234.2 | 271.122 | 271.122 | -36.922 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 58.7 | 67.4615 | 67.4615 | -8.7615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 146.6661 | 152.1904 | -9.3904 | 144.2 | 146.6661 | 152.1904 | -7.9904 | 145.5 | 146.6661 | 152.1904 | -6.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.285 | -0.185 | 87.6 | 117 | 116.023 | -28.423 | 12.9 |  | 3.981 | 8.919 | 16.8 | 14.91 | 14.91 | 1.89 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 1.4 |  | 2.011 | -0.611 | 1.5 |  | 3.232 | -1.732 | 22.7 | 25.947 | 25.947 | -3.247 | 76.8 | 83.476 | 83.476 | -6.676 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.117 | -1.117 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 9.792 | 9.792 | 6.108 | 81.4 | 73.8 | 72.688 | 8.712 | 6.4 |  | 6.787 | -0.387 | 78.4 | 89.3 | 82.819 | -4.419 | 83.1 | 91.1 | 88.602 | -5.502 | 14.6 | 10.6 | 10.996 | 3.604 | 11.1 | 9 | 9.482 | 1.618 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.2 | 13.562 | 13.562 | -0.362 | 45.88 |  | 53.1689 | -7.2889 | 2.5 |  | 2.16 | 0.34 | 22.7 |  | 23.597 | -0.897 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 127 | 127 | 2.9 | 134.3 | 111.1 | 103 | 31.3 | 22.8 |  | 22.293 | 0.507 | 2.5 |  | 2.286 | 0.214 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.7612 | 42 | 0.7 | 29.8 | 27.2388 | 25 | 4.8 | 28.4 | 29.184 | 0 | 28.4 | 3.1 | 2.816 | 0 | 3.1 | 17.1 | 13.5 | 13.5 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 213.7 | 211.4413 | 211.4413 | 2.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.2 | 235.9772 | 235.9772 | -8.7772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 134.7298 | 157.3333 | -43.3333 | 114.4 | 134.7298 | 157.3333 | -42.9333 | 114.3 | 134.7298 | 157.3333 | -43.0333 | 213.1 | 202.0947 | 235.9999 | -22.8999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 22.4982 | -22.4982 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 391.7 | 458.878 | 458.878 | -67.178 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.3 | 8.4519 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8668 | 8.8668 | -2.6668 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 18 | 30.9926 | 44.2751 | -26.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 48.4165 | -2.0165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 227.7 | 271.122 | 226.8819 | 0.81805 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 58.9 | 67.4615 | 67.4615 | -8.5615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 146.6661 | 150.5829 | -7.8829 | 144.7 | 146.6661 | 150.5829 | -5.8829 | 147 | 146.6661 | 150.5829 | -3.5829 | 102.9 | 0 | 0 | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.098 | 0.002 | 91.9 | 116.5 | 115.158 | -23.258 | 0.6 |  | 0.294 | 0.306 | 16.3 | 14.396 | 14.396 | 1.904 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0.046 | -0.046 | 0 |  | 0.402 | -0.402 | 21.9 | 26.055 | 26.055 | -4.155 | 70 | 83.482 | 83.482 | -13.482 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.1 | 10.584 | 10.584 | 8.516 | 81.3 | 70.9 | 71.366 | 9.934 | 0 |  | 0.427 | -0.427 | 93.5 | 87.1 | 82.216 | 11.284 | 104.6 | 91 | 90.115 | 14.485 | 18.4 | 9.6 | 10.578 | 7.822 | 12.8 | 7.8 | 9.099 | 3.701 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | -1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.1 | 12.925 | 12.925 | -1.825 | 3.45 |  | 25.1255 | -21.6755 | 0.4 |  | 0.337 | 0.063 | 0.8 |  | 1.965 | -1.165 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.8 | 127 | 127 | 5.8 | 139.7 | 105.6 | 102 | 37.7 | 1 |  | 2.109 | -1.109 | 0.4 |  | 0.405 | -0.005 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.7612 | 42 | 0.9 | 29.8 | 27.2388 | 25 | 4.8 | 28.7 | 29.184 | 0 | 28.7 | 2.9 | 2.816 | 0 | 2.9 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 116.6667 | 144.0991 | -15.7991 | 128.6 | 116.6667 | 144.0991 | -15.4991 | 128.6 | 116.6667 | 144.0991 | -15.4991 | 217.1 | 175 | 216.1486 | 0.9514 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.7 | 7.1183 | 3.8486 | 3.8514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 4.1026 | -4.1026 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 150.1 | 148.6263 | 148.6263 | 1.4737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 7.3 | 8.4519 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8668 | 8.8668 | -2.6668 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 18.1 | 30.9926 | 44.2751 | -26.1751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 95.5 | 95.918 | 59.3647 | 36.1353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 0 | 48.4165 | -1.7165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 269.6 | 271.122 | 271.122 | -1.5219 | 134.2 | 133.68 | 133.68 | 0.52004 | 67.3 | 67.4615 | 67.4615 | -0.16146 | 81.8 | 78.568 | 78.568 | 3.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 146.2586 | 149.774 | -6.174 | 145.5 | 146.2586 | 149.774 | -4.274 | 147.1 | 146.2586 | 149.774 | -2.674 | 103.2 | 102.5641 | 0 | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 90 | 115.9 | 113.395 | -23.395 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 14.612 | 14.612 | -0.412 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 17.561 | 17.561 | 2.639 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 26.16 | 26.16 | -6.56 | 67.4 | 83.137 | 83.137 | -15.737 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 13.7985 | 6.5015 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 11.549 | 11.549 | 2.051 | 81.3 | 66.8 | 67.182 | 14.118 | 0 |  | 0 | 0 | 94.6 | 84.1 | 80.495 | 14.105 | 103.3 | 90.3 | 90.375 | 12.925 | 16.3 | 8.4 | 9.789 | 6.511 | 12.2 | 6.8 | 8.268 | 3.932 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12 | 12.904 | 12.904 | -0.904 | 0 |  | 6.3366 | -6.3366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.1 | 126 | 126 | 4.1 | 140.1 | 97.1 | 99 | 41.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.7612 | 42 | 1.3 | 29.8 | 27.2388 | 25 | 4.8 | 28.8 | 29.184 | 0 | 28.8 | 3.1 | 2.816 | 0 | 3.1 | 16.6 | 13.5 | 13.5 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 228 | 235.9772 | 235.9772 | -7.9772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 184.4 | 147.3333 | 157.3333 | 27.0667 | 189.9 | 147.3333 | 157.3333 | 32.5667 | 190.3 | 147.3333 | 157.3333 | 32.9667 | 278.8 | 220.9999 | 235.9999 | 42.8001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 566.2 | 568.2985 | 568.2985 | -2.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 144 | 143 | 143 | 1 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 225.1 | 221.5563 | 221.5563 | 3.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.4 | 458.878 | 458.878 | 5.522 | 82.1 | 79.3817 | 79.3817 | 2.7183 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.3 | 8.4519 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8668 | 8.8668 | -2.6668 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 21.8 | 30.9926 | 44.2751 | -22.4751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 94.8 | 95.918 | 87.2593 | 7.5407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4164 | -1.5165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 | 0 | 169.2958 | -169.2958 |  |  |  | 0 | 111.2 | 186.5543 | 0 | 111.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 268.8 | 271.122 | 226.8819 | 41.9181 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 67 | 67.4615 | 67.4615 | -0.46146 | 82.6 | 78.568 | 78.568 | 4.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0125 | 149.774 | -6.474 | 146 | 151.0125 | 149.774 | -3.774 | 147.8 | 151.0125 | 149.774 | -1.974 | 185.6 | 186.5329 | 186.5329 | -0.93289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100.6 | 115.3 | 111.776 | -11.176 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 14.74 | 14.74 | -0.94 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 26.34 | 26.34 | -2.24 | 68.1 | 82.981 | 82.981 | -14.881 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 15.1 | 12.162 | 12.162 | 2.938 | 81.3 | 62.4 | 63.073 | 18.227 | 0 |  | 0 | 0 | 87.2 | 80.8 | 78.314 | 8.886 | 106.4 | 89.3 | 90.048 | 16.352 | 13.9 | 7.2 | 9.071 | 4.829 | 9.7 | 5.7 | 7.448 | 2.252 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.7 | 12.736 | 12.736 | -2.036 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 124 | 124 | 8.2 | 140.7 | 87.6 | 92 | 48.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 43 | 45.7612 | 42 | 1 | 29.7 | 27.2388 | 25 | 4.7 | 29 | 29.184 | 29.3518 | -0.35181 | 3.1 | 2.816 | 2.8322 | 0.26781 | 16.7 | 13.5 | 13.5 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 228 | 235.9772 | 235.9772 | -7.9772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 130.6 | 147.3333 | 147.3333 | -16.7333 | 130.9 | 147.3333 | 147.3333 | -16.4333 | 131.1 | 147.3333 | 147.3333 | -16.2333 | 235.7 | 220.9999 | 220.9999 | 14.7001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.6 | 7.1183 | 3.8486 | 3.7514 | 3.5 | 3.9073 | 2.1126 | 1.3874 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.9 | 458.878 | 458.878 | 7.022 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 149.9 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 7.3 | 8.4519 |  | 7.3 | 6.2 | 8.8668 | 8.8668 | -2.6668 | 47.5 | 47.2663 | 47.2663 | 0.23366 | 24.2 | 30.9926 | 44.2751 | -20.0751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 95.5 | 95.918 | 85.4826 | 10.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 41.4126 | 5.9874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 70.3 | 169.2958 | 168.6521 | -98.3521 |  |  |  | 0 | 200 | 186.5543 | 186.5543 | 13.4457 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 0 | 72.4054 | -47.1054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 247.4 | 271.122 | 271.122 | -23.7219 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 67.4 | 67.4615 | 67.4615 | -0.06146 | 82.9 | 78.568 | 78.568 | 4.332 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 149.8606 | 149.774 | -5.974 | 146.1 | 149.8606 | 149.774 | -3.674 | 148.5 | 149.8606 | 149.774 | -1.274 | 185.2 | 186.5329 | 186.5329 | -1.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 112 | 114.5 | 110.587 | 1.413 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 14.604 | 14.604 | 1.296 | 28.77 | 0 | 0 | 28.77 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.3 | 26.594 | 26.594 | -1.294 | 76.8 | 83.015 | 83.015 | -6.215 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 15.1 | 11.717 | 11.717 | 3.383 | 81.4 | 56.7 | 59.189 | 22.211 | 0 |  | 0 | 0 | 74.5 | 76.2 | 74.751 | -0.251 | 104.6 | 88 | 87.959 | 16.641 | 11.4 | 6.6 | 8.566 | 2.834 | 6.3 | 5.1 | 6.662 | -0.362 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.6 | 12.127 | 12.127 | 0.473 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 120 | 120 | 11.4 | 146.7 | 76.8 | 81 | 65.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.7612 | 42 | 1.4 | 29.8 | 27.2388 | 25 | 4.8 | 29 | 29.184 | 0 | 29 | 3.2 | 2.816 | 0 | 3.2 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 226.9 | 235.9772 | 235.9772 | -9.0772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 135.3 | 155.3333 | 165.3333 | -30.0333 | 134.6 | 155.3333 | 165.3333 | -30.7333 | 134.7 | 155.3333 | 165.3333 | -30.6333 | 232.2 | 232.9999 | 247.9999 | -15.7999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.1 | 7.1183 | 3.8486 | 3.2514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 22.2 | 22.4982 | 22.4982 | -0.29822 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 17.2 | 19.2858 | 19.2858 | -2.0859 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 7.3 | 8.4519 |  | 7.3 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 23.7 | 30.9926 | 44.2751 | -20.5751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 94.6 | 95.918 | 91.8301 | 2.7699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.1487 | 48.4165 | -0.91648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 80 | 169.2958 | 169.2958 | -89.2958 |  |  |  | 0 | 200 | 186.5543 | 186.5543 | 13.4457 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 72.4054 | 72.4054 | 2.7946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 249.6 | 271.122 | 226.8819 | 22.7181 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 82.4 | 78.568 | 78.568 | 3.832 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 149.774 | 152.6087 | -8.9087 | 145.8 | 149.774 | 152.6087 | -6.8087 | 147.8 | 149.774 | 152.6087 | -4.8087 | 103 | 178.0079 | 186.5329 | -83.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113.2 | 113.7 | 109.314 | 3.886 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 14.538 | 14.538 | -0.238 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26.893 | 26.893 | -0.893 | 82.3 | 82.92 | 82.92 | -0.62 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 11.464 | 11.464 | 3.236 | 81 | 50.6 | 55.328 | 25.672 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 71.2 | 71.518 | -1.518 | 105.8 | 86.5 | 86.108 | 19.692 | 7.4 | 6.2 | 8.143 | -0.743 | 6.4 | 4.5 | 5.961 | 0.439 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.1 | 11.721 | 11.721 | -0.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 114 | 114 | 18.1 | 141.2 | 65.5 | 70 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.7612 | 42 | 1.4 | 29.8 | 27.2388 | 25 | 4.8 | 29 | 29.184 | 29.3518 | -0.35181 | 3.2 | 2.816 | 2.8322 | 0.36781 | 16.7 | 13.5 | 13.5 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 217.7 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 228.5 | 235.9772 | 235.9772 | -7.4772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 143.9 | 155.3333 | 165.3333 | -21.4333 | 144.3 | 155.3333 | 165.3333 | -21.0333 | 144.2 | 155.3333 | 165.3333 | -21.1333 | 240.8 | 232.9999 | 247.9999 | -7.1999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.9 | 7.1183 | 3.8486 | 4.0514 | 3.6 | 3.9073 | 2.1126 | 1.4874 | 22 | 22.4982 | 22.4982 | -0.49822 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 8.4519 |  | 7.4 | 6.8 | 8.8668 | 8.8668 | -2.0668 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 24.4 | 30.9926 | 44.2751 | -19.8751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 95.1 | 95.918 | 94.7888 | 0.31124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 44.6804 | 48.4165 | -0.71648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 61.9 | 169.2958 | 169.2958 | -107.3958 |  |  |  | 0 | 200 | 186.5543 | 186.5543 | 13.4457 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 72.4054 | 72.4054 | 2.6946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 261.4 | 271.122 | 226.8819 | 34.5181 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 67.2 | 67.4615 | 67.4615 | -0.26146 | 81.1 | 78.568 | 78.568 | 2.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 149.774 | 152.743 | -9.343 | 145.6 | 149.774 | 152.743 | -7.143 | 147.3 | 149.774 | 152.743 | -5.443 | 102.4 | 185.9188 | 186.5329 | -84.1329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.4 | 109.3 | 107.792 | 7.608 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 14.683 | 14.683 | 1.217 | 29.26 | 0 | 0 | 29.26 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9 | 27.238 | 27.238 | 0.662 | 81.9 | 82.696 | 82.696 | -0.796 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.5 | 11.789 | 11.789 | 4.711 | 76.7 | 45.6 | 51.532 | 25.168 | 0 |  | 0 | 0 | 68.2 | 67.4 | 69.272 | -1.072 | 97.2 | 85.1 | 84.97 | 12.23 | 6.7 | 5.7 | 7.962 | -1.262 | 3.6 | 4.2 | 5.521 | -1.921 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.6 | 11.921 | 11.921 | 2.679 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.2 | 106 | 106 | 21.2 | 125.5 | 56.2 | 59 | 66.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.7612 | 42 | 1.6 | 29.9 | 27.2388 | 25 | 4.9 | 29.2 | 29.184 | 29.3518 | -0.15181 | 3.1 | 2.816 | 2.8322 | 0.26781 | 16.8 | 13.5 | 13.5 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 229.1 | 235.9772 | 235.9772 | -6.8772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 150.1 | 158.6666 | 168.6666 | -18.5666 | 150.1 | 158.6666 | 168.6666 | -18.5666 | 150 | 158.6666 | 168.6666 | -18.6666 | 247 | 237.9999 | 252.9999 | -5.9999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 562.4 | 568.2985 | 568.2985 | -5.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.9 | 7.1183 | 3.8486 | 4.0514 | 3.6 | 3.9073 | 2.1126 | 1.4874 | 22.3 | 22.4982 | 22.4982 | -0.19822 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 149.6 | 148.6263 | 148.6263 | 0.97366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 7.5 | 8.4519 |  | 7.5 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 24.5 | 30.9926 | 44.2751 | -19.7751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 95.3 | 95.918 | 95.013 | 0.287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 173.2 | 169.2958 | 169.2958 | 3.9042 |  |  |  | 0 | 87.1 | 0 | 186.5543 | -99.4543 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 72.4054 | 72.4054 | 2.7946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 269.4 | 271.122 | 226.8819 | 42.5181 | 134.7 | 133.68 | 133.68 | 1.02 | 67.6 | 67.4615 | 67.4615 | 0.13854 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.6661 | 154.1608 | -9.7608 | 146.5 | 146.6661 | 154.1608 | -7.6608 | 148.2 | 146.6661 | 154.1608 | -5.9608 | 102.9 | 179.1981 | 186.5329 | -83.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.8 | 103.8 | 105.928 | 11.872 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 14.713 | 14.713 | -0.213 | 29.63 | 30 | 0 | 29.63 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.5 | 27.339 | 27.339 | 1.161 | 81.6 | 81.837 | 81.837 | -0.237 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 11.883 | 11.883 | 4.017 | 72.7 | 62 | 47.452 | 25.248 | 0 |  | 0 | 0 | 62.4 | 64 | 67.262 | -4.862 | 91.5 | 94.2 | 84.158 | 7.342 | 4.8 | 5.2 | 7.643 | -2.843 | 3.8 | 3.9 | 5.114 | -1.314 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 11.943 | 11.943 | -0.243 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.4 | 106.9 | 97 | 0.4 | 95.8 | 108.5 | 50 | 45.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.7612 | 42 | 1.5 | 29.9 | 27.2388 | 25 | 4.9 | 29.2 | 29.184 | 29.3518 | -0.15181 | 3.1 | 2.816 | 2.8322 | 0.26781 | 16.6 | 13.5 | 13.5 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 227.9 | 235.9772 | 235.9772 | -8.0772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 168.2 | 158.6666 | 168.6666 | -0.46663 | 169 | 158.6666 | 168.6666 | 0.33337 | 168.9 | 158.6666 | 168.6666 | 0.23337 | 264 | 237.9999 | 252.9999 | 11.0001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3.5 | 3.9073 | 2.1126 | 1.3874 | 22.2 | 22.4982 | 0 | 22.2 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.5 | 8.4519 |  | 7.5 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 23.9 | 30.9926 | 44.2751 | -20.3751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 94.9 | 95.918 | 94.0608 | 0.83919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 173.6 | 169.2958 | 169.2958 | 4.3042 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 186.5543 | -186.5543 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 72.4054 | 72.4054 | 2.4946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 265 | 271.122 | 226.8819 | 38.118 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 146.6661 | 153.5454 | -8.1454 | 147.2 | 146.6661 | 153.5454 | -6.3454 | 148.7 | 146.6661 | 153.5454 | -4.8454 | 179 | 153.8986 | 186.5329 | -7.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120.4 | 98.3 | 103.035 | 17.365 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 14.397 | 14.397 | 0.803 | 28.9 | 30 | 0 | 28.9 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.6 | 27.197 | 27.197 | 0.403 | 76.9 | 80.343 | 80.343 | -3.443 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.6 | 11.287 | 11.287 | 4.313 | 67.3 | 56.7 | 42.521 | 24.779 | 0 |  | 0 | 0 | 45.1 | 60.5 | 65.959 | -20.859 | 87.3 | 85.3 | 84.322 | 2.978 | 3.2 | 4.5 | 6.909 | -3.709 | 3.7 | 3.4 | 4.811 | -1.111 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.2 | 11.432 | 11.432 | 0.768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.3 | 90.1 | 87 | -15.7 | 56.5 | 90.5 | 41 | 15.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.7612 | 42 | 1.2 | 30.3 | 27.2388 | 25 | 5.3 | 29.3 | 29.184 | 0 | 29.3 | 3.1 | 2.816 | 0 | 3.1 | 16.6 | 13.5 | 13.5 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.7 | 235.9772 | 235.9772 | -7.2772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 157.5 | 158.6666 | 158.6666 | -1.1666 | 157.9 | 158.6666 | 158.6666 | -0.76663 | 157.7 | 158.6666 | 158.6666 | -0.96663 | 257.9 | 237.9999 | 237.9999 | 19.9001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.6 | 3.9073 | 2.1126 | 1.4874 | 22 | 22.4982 | 0 | 22 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 | 8.4519 |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 24 | 30.9926 | 44.2751 | -20.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.8 | 95.918 | 93.3816 | 1.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 172.5 | 169.2958 | 169.2958 | 3.2042 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 186.5543 | -186.5543 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 72.4054 | 72.4054 | 2.0946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 266.1 | 271.122 | 271.122 | -5.022 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 146.6661 | 152.5348 | -8.6348 | 146.1 | 146.6661 | 152.5348 | -6.4348 | 147.4 | 146.6661 | 152.5348 | -5.1348 | 186.7 | 175.4515 | 186.5329 | 0.16711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122.2 | 92.8 | 99.747 | 22.453 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 14.11 | 14.11 | -0.41 | 28.77 | 30 | 0 | 28.77 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 26.985 | 26.985 | 1.015 | 76.6 | 78.707 | 78.707 | -2.107 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.6 | 10.818 | 10.818 | 4.782 | 70.9 | 49.4 | 38.112 | 32.788 | 0 |  | 0 | 0 | 47.1 | 57 | 64.49 | -17.39 | 90.3 | 76.6 | 83.935 | 6.365 | 1.6 | 3.8 | 6.13 | -4.53 | 0.7 | 2.9 | 4.416 | -3.716 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.8 | 11.006 | 11.006 | -0.206 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.2 | 76.3 | 76 | -37.8 | 39.7 | 72.6 | 34 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.7612 | 42 | 1.7 | 30.5 | 27.2388 | 25 | 5.5 | 29.2 | 29.184 | 0 | 29.2 | 3.2 | 2.816 | 0 | 3.2 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 228.3 | 235.9772 | 235.9772 | -7.6772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 145.2 | 158.6666 | 168.6666 | -23.4666 | 145.7 | 158.6666 | 168.6666 | -22.9666 | 145.7 | 158.6666 | 168.6666 | -22.9666 | 247.9 | 237.9999 | 252.9999 | -5.0999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 22.1 | 22.4982 | 0 | 22.1 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 86.1 | 87.6576 | 87.6576 | -1.5576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 0 | 8.4519 |  | 0 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 23.6 | 30.9926 | 44.2751 | -20.6751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 94.8 | 95.918 | 87.3713 | 7.4287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 41.4126 | 41.4126 | 5.9874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 173.6 | 169.2958 | 169.2958 | 4.3042 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 186.5543 | -186.5543 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 72.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 259.2 | 271.122 | 226.8819 | 32.318 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 146.6661 | 150.7503 | -6.0503 | 146.6 | 146.6661 | 150.7503 | -4.1503 | 148 | 146.6661 | 150.7503 | -2.7503 | 186.5 | 168.9896 | 186.5329 | -0.03289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120.1 | 86.8 | 95.278 | 24.822 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 13.909 | 13.909 | 2.291 | 28.71 | 50 | 0 | 28.71 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 26.704 | 26.704 | 1.296 | 76 | 76.928 | 76.928 | -0.928 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.5 | 10.731 | 10.731 | 8.769 | 67 | 46.7 | 35.267 | 31.733 | 0 |  | 0 | 0 | 52.8 | 51.9 | 62.524 | -9.724 | 86.8 | 66.2 | 81.894 | 4.906 | 4.5 | 3.3 | 5.22 | -0.72 | 2.9 | 2.4 | 3.745 | -0.845 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.6 | 10.833 | 10.833 | 1.767 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.4 | 63.4 | 65 | -28.6 | 22.4 | 53 | 27 | -4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.7612 | 42 | 1.1 | 30.9 | 27.2388 | 25 | 5.9 | 29.2 | 29.184 | 0 | 29.2 | 3.2 | 2.816 | 0 | 3.2 | 16.7 | 13.5 | 13.5 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.7 | 235.9772 | 235.9772 | -7.2772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.3333 | 163.3333 | -22.0333 | 158.8 | 153.3333 | 163.3333 | -4.5333 | 158.7 | 153.3333 | 163.3333 | -4.6333 | 246.8 | 229.9999 | 244.9999 | 1.8001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 22 | 22.4982 | 0 | 22 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 149.7 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 0 | 8.4519 |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 | 21.5 | 30.9926 | 44.2751 | -22.7751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.1 | 95.918 | 85.4826 | 9.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 174 | 0 | 120.5691 | 53.431 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 265.9 | 271.122 | 226.8819 | 39.0181 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 146.6661 | 149.774 | -5.074 | 146.8 | 146.6661 | 149.774 | -2.974 | 148 | 146.6661 | 149.774 | -1.774 | 186.4 | 107.4939 | 186.5329 | -0.13286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.8 | 80.6 | 90.941 | 26.859 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 13.762 | 13.762 | 0.938 | 29.76 | 50 | 0 | 29.76 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9 | 26.292 | 26.292 | 1.608 | 78.9 | 74.719 | 74.719 | 4.181 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.5 | 10.939 | 10.939 | 13.561 | 61.9 | 43.6 | 32.534 | 29.366 | 0 |  | 0 | 0 | 50.1 | 46.4 | 59.744 | -9.644 | 74.4 | 59.3 | 79.16 | -4.76 | 4 | 2.8 | 4.336 | -0.336 | 0.6 | 2 | 3.101 | -2.501 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 10.687 | 10.687 | 0.813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.9 | 54.8 | 56 | -34.1 | 15 | 44.8 | 22 | -7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.7612 | 42 | 1.4 | 31 | 27.2388 | 25 | 6 | 29.2 | 29.184 | 0 | 29.2 | 3.2 | 2.816 | 0 | 3.2 | 16.9 | 13.5 | 13.5 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 230 | 235.9772 | 235.9772 | -5.9772 |  |  | 80.842 | -80.842 |  |  |  | 0 | 151.6 | 127.5865 | 163.3333 | -11.7333 | 152.5 | 127.5865 | 163.3333 | -10.8333 | 152.4 | 127.5865 | 163.3333 | -10.9333 | 249.3 | 191.3797 | 244.9999 | 4.3001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 8 | 7.1183 | 3.8486 | 4.1514 | 3.9 | 3.9073 | 2.1126 | 1.7874 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 213.3 | 221.2552 | 221.5563 | -8.2562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 | 8.4519 |  | 0 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 22 | 30.9926 | 44.2751 | -22.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 95 | 95.918 | 85.4826 | 9.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 71.4 | 0 | 0 | 71.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 268.4 | 271.122 | 226.8819 | 41.5181 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 146.6661 | 149.774 | -6.174 | 145.9 | 146.6661 | 149.774 | -3.874 | 147 | 146.6661 | 149.774 | -2.774 | 102.7 | 102.5641 | 163.4388 | -60.7388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.8 | 77 | 87.001 | 23.799 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 13.774 | 13.774 | -0.174 | 32 | 50 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.7 | 25.751 | 25.751 | 0.949 | 76.4 | 72.08 | 72.08 | 4.32 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.1 | 12.029 | 12.029 | 11.071 | 59.7 | 40 | 30.133 | 29.567 | 0 |  | 0 | 0 | 30.9 | 41.6 | 54.519 | -23.619 | 57.4 | 57.4 | 74.345 | -16.945 | 1.4 | 2.1 | 3.532 | -2.132 | 0.1 | 1.5 | 2.54 | -2.44 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.1 | 10.624 | 10.624 | -0.524 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 45.4 | 47 | -27.9 | 11.9 | 42.3 | 19 | -7.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.7612 | 42 | 1.3 | 30.9 | 27.2388 | 25 | 5.9 | 29.2 | 29.184 | 0 | 29.2 | 3.2 | 2.816 | 0 | 3.2 | 17 | 13.5 | 13.5 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.9 | 646.7979 | 646.7979 | 6.1021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 229.9 | 235.9772 | 235.9772 | -6.0772 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 138.9 | 147.0229 | 163.3333 | -24.4333 | 138.5 | 147.0229 | 163.3333 | -24.8333 | 139 | 147.0229 | 163.3333 | -24.3333 | 226.6 | 220.5343 | 244.9999 | -18.3999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 570.7 | 568.2985 | 568.2985 | 2.4015 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.9 | 7.1183 | 3.8486 | 4.0514 | 4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 144 | 143 | 143 | 1 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.7 | 458.878 | 458.878 | -7.178 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 | 8.4519 |  | 0 | 6.5 | 8.8668 | 8.8668 | -2.3668 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 20.2 | 30.9926 | 44.2751 | -24.0751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 95.3 | 95.918 | 91.988 | 3.312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 274.1 | 271.122 | 226.8819 | 47.218 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 146.6661 | 150.0624 | -4.7624 | 147.3 | 146.6661 | 150.0624 | -2.7624 | 148.8 | 146.6661 | 150.0624 | -1.2624 | 37.8 | 0 | 186.5329 | -148.7329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.2 | 74.1 | 83.387 | 23.813 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 13.812 | 13.812 | 1.888 | 77.48 | 80 | 0 | 77.48 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.1 | 25.126 | 25.126 | 1.974 | 76.7 | 68.889 | 68.889 | 7.811 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.5 | 13.136 | 13.136 | 12.364 | 46.9 | 34.1 | 27.783 | 19.117 | 0 |  | 0 | 0 | 25.4 | 37.2 | 48.936 | -23.536 | 47.1 | 57.2 | 69.864 | -22.764 | 1.1 | 1.3 | 2.743 | -1.643 | 0.3 | 0.8 | 1.944 | -1.644 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12 | 10.596 | 10.596 | 1.404 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.4 | 39.5 | 41 | -26.6 | 8.5 | 41.8 | 16 | -7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.7612 | 42 | 1.2 | 30.9 | 27.2388 | 25 | 5.9 | 29.1 | 29.184 | 0 | 29.1 | 3.2 | 2.816 | 0 | 3.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 229.4 | 235.9772 | 235.9772 | -6.5772 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 148 | 116.6667 | 163.3333 | -15.3333 | 148.4 | 116.6667 | 163.3333 | -14.9333 | 148.2 | 116.6667 | 163.3333 | -15.1333 | 242.4 | 175 | 244.9999 | -2.5999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.8 | 10.562 | 10.562 | 0.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 224.3 | 221.5563 | 221.5563 | 2.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.9 | 458.878 | 458.878 | 7.022 | 82.1 | 79.3817 | 79.3817 | 2.7183 | 150.8 | 148.6263 | 148.6263 | 2.1737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 0 | 8.4519 |  | 0 | 6.4 | 8.8668 | 8.8668 | -2.4668 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 19.1 | 30.9926 | 44.2751 | -25.1751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.9 | 34.4195 | 34.4195 | 5.4805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 95.3 | 95.918 | 32.7426 | 62.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 41.4126 | 41.4126 | 5.8874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 270.6 | 271.122 | 203.7409 | 66.8591 | 135 | 133.68 | 133.68 | 1.32 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 113.2865 | 149.774 | -5.974 | 145.2 | 113.2865 | 149.774 | -4.574 | 146.3 | 113.2865 | 149.774 | -3.474 | 0 | 0 | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.9 | 69.4 | 80.754 | 8.146 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 13.925 | 13.925 | 1.475 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.3 | 24.417 | 24.417 | 2.883 | 71 | 65.147 | 65.147 | 5.853 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 7.6106 | 12.6894 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 27.4 | 14.294 | 14.294 | 13.106 | 36.6 | 29.1 | 25.586 | 11.014 | 0 |  | 0 | 0 | 17.6 | 31.9 | 42.281 | -24.681 | 37.2 | 53.5 | 66.383 | -29.183 | 0.4 | 0.8 | 2.003 | -1.603 | 0 | 0.6 | 1.242 | -1.242 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.7 | 10.67 | 10.67 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 34.1 | 36 | -33.8 | 0.3 | 42.8 | 14 | -13.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.7612 | 42 | 1.3 | 31 | 27.2388 | 25 | 6 | 29.1 | 29.184 | 0 | 29.1 | 3.2 | 2.816 | 0 | 3.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15261.5 | 15451.2684 | 15513.0577 |  | 5100.15 | 4895.3791 | 5071.1502 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2157.7 | 2213.4321 | 2213.4322 |  | 5474.75 | 5663.452 | 5663.4521 |  | 0 | 0 | 490.9143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2996.2 | 3067.5541 | 3189.2187 |  | 3009.85 | 3067.5541 | 3189.2187 |  | 3011.8 | 3067.5541 | 3189.2187 |  | 5375.75 | 4601.331 | 4783.8281 |  | 54.95 | 0 | 0 |  | 22.75 | 0 | 0 |  | 12932 | 12834.0486 | 13409.0419 |  | 193.75 | 240.2614 | 244.8152 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3954.3 | 3937.2061 | 3952.9757 |  | 179.5 | 129.9679 | 92.3669 |  | 80.6 | 71.3411 | 50.7014 |  | 110.6 | 101.242 | 69.5459 |  | 160.15 | 160.6643 | 160.6644 |  | 244.75 | 239.9949 | 239.995 |  | 3434.5 | 3431.9999 | 3429.0484 |  | 181.9 | 213.9119 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1026 |  | 2371 | 2468.8992 | 2453.7137 |  | 5033 | 5315.0918 | 5315.8446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.85 | 153.36 | 153.36 |  | 9810.65 | 10291.8963 | 10597.8043 |  | 1465.05 | 1644.8344 | 1763.508 |  | 3547.25 | 3567.032 | 3567.0322 |  | 1013.9 | 995.975 | 995.975 |  | 444 | 462.8603 | 462.8604 |  | 472.8 | 471.4634 | 463.6097 |  | 2151.15 | 2099.7771 | 2103.7814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2497.3 | 2629.3253 | 2645.3248 |  | 94.95 | 101.4223 | 0 |  | 153.25 | 212.8034 | 212.8037 |  | 1077.15 | 1134.392 | 1134.3922 |  | 621.95 | 909.8537 | 1062.6029 |  | 96 | 93.2942 | 93.2942 |  | 920.05 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4156.2 | 4117.0043 | 4117.0044 |  | 1828.45 | 2034.9672 | 1894.3661 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 376.65 | 304.2013 | 449.4507 |  | 1208.35 | 0 | 1026.8 |  | 1109.7 | 0 | 945.65 |  | 1037.15 | 0 | 864.5 |  | 2077.1 | 2131.5742 | 2131.5744 |  | 2060.5 | 2060.5694 | 2205.1799 |  | 0 | 0 | 0 |  | 399.15 | 373.1087 | 652.9402 |  | 639.45 | 0 | 734.0171 |  | 236.2 | 181.0135 | 217.2161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 111.7 | 95.8348 | 95.8349 |  | 4860.4 | 6135.8295 | 5649.3381 |  | 3181 | 3208.3189 | 3208.319 |  | 1525.25 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1889.9 | 1885.6314 | 1885.632 |  | 729.35 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2921.4 | 3077.3091 | 3154.0225 |  | 2938.05 | 3077.3091 | 3154.0225 |  | 3180.55 | 3077.3091 | 3154.0225 |  | 882.15 | 863.5761 | 1065.6659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.15 | 0 | 7.405 |  | 2040.8 | 2153.1105 | 2187.6295 |  | 700.95 | 0 | 631.045 |  | 334.7 | 341.71 | 341.71 |  | 185.935 | 360 | 160 |  | 2.45 | 0 | 2.1 |  | 480.1 | 421.4635 | 421.4635 |  | 245.3 | 239.592 | 239.592 |  | 130.6 | 136.08 | 136.08 |  | 18.8 | 24 | 24 |  | 79.6 | 82.8 | 82.8 |  | 120.2 | 93.6 | 93.6 |  | 484.45 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 455.75 | 444.1098 | 433.1707 |  | 85.3 | 84 | 84 |  | 223.2 | 220.8 | 220.8 |  | 122.65 | 0 | 137.7675 |  | 147.4 | 0 | 168.3865 |  | 556.4 | 529.047 | 529.047 |  | 1540.5 | 1561.6595 | 1561.6595 |  | 107.45 | 100.8 | 100.8 |  | 55.65 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 111 | 0 | 157.9315 |  | 73.55 | 76.824 | 76.824 |  | 470.35 | 459.6591 | 447.6487 |  | 72 | 48 | 48 |  | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 475.2 | 461.2682 | 461.2682 |  | 232.85 | 230.4 | 230.4 |  | 482.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.2 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.1 | 463.6097 | 463.6097 |  | 314.05 | 235.287 | 235.287 |  | 1235.05 | 1059.6935 | 1000.075 |  | 321.4 | 0 | 319.9685 |  | 1249.05 | 1331.3995 | 1260.0286 |  | 1631.65 | 1622.1905 | 1622.598 |  | 193.8 | 112.391 | 121.745 |  | 111.1 | 95.8835 | 101.548 |  | 499.3 | 491.7072 | 491.7072 |  | 180.4 | 192 | 192 |  | 210.25 | 199.2 | 199.2 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 263.6 | 275.8335 | 275.8335 |  | 1946.61 | 0 | 1318.42 |  | 136.1 | 0 | 130.702 |  | 1268.9 | 0 | 1261.0895 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1467.6 | 1540.25 | 1537.5 |  | 1496.1 | 1278.4 | 1045.5 |  | 942.55 | 0 | 935.075 |  | 132.25 | 0 | 129.529 |  | 194.75 | 192 | 192 |  | 479.65 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1037.2 | 1051.2537 | 1008 |  | 720.45 | 625.7463 | 600 |  | 554.95 | 510.72 | 233.8076 |  | 73.3 | 49.28 | 22.5604 |  | 360.45 | 324 | 324 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 17 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6647580 y resultó S/. 2325880 (53.82% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 10 | 4321699.8603 | 4622473.2525 | -6.507%
VIE 11 | 4912555.883 | 4621076.3423 | 6.308%
SAB 12 | 4654962.9819 | 4678928.93 | -0.5122%
DOM 13 | 3743292.6865 | 4120602.5963 | -9.157%
LUN 14 | 4170914.307 | 4569437.5686 | -8.721%
MAR 15 | 4335846.2376 | 4709005.5536 | -7.924%
MIE 16 | 4107153.594 | 4860638.9649 | -15.5%
JUE 17 | 6647579.9986 | 6842371.9896 | -2.847%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 17 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/04/2025 18:02:00 | 17/04/2025 23:26:00 | 17/04/2025 17:56:00 | 17/04/2025 23:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 00:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/04/2025 00:40:00 | 17/04/2025 00:56:00 |  | 17/04/2025 00:40:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/04/2025 16:44:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 16:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 10:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Desde las 06:00 h, operó por eficiencia
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 10:18:00 | 17/04/2025 10:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 17/04/2025 18:02:00 | 17/04/2025 18:13:00 | 17/04/2025 17:41:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 17/04/2025 18:13:00 | 17/04/2025 20:44:00 |  | 17/04/2025 20:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 18:37:00 | 17/04/2025 19:15:00 | 17/04/2025 18:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 19:15:00 | 17/04/2025 20:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 20:03:00 | 17/04/2025 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 17/04/2025 22:42:00 | 17/04/2025 23:13:00 |  | 17/04/2025 22:42:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 17/04/2025 18:47:00 | 17/04/2025 22:12:00 | 17/04/2025 18:22:00 | 17/04/2025 21:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | RF ILO2 TG1 - D2 | 17/04/2025 08:38:00 | 17/04/2025 16:06:00 | 17/04/2025 08:11:00 | 17/04/2025 15:51:00 | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 17/04/2025 09:02:00 | 17/04/2025 16:03:00 | 17/04/2025 08:42:00 | 17/04/2025 15:51:00 | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 17/04/2025 09:34:00 | 17/04/2025 16:04:00 | 17/04/2025 09:12:00 | 17/04/2025 15:01:00 | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 04:55:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/04/2025 04:55:00 | 17/04/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/04/2025 06:00:00 | 17/04/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ... | Desde las 06:00 h, operó por eficiencia
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/04/2025 18:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 00:23:00 | 17/04/2025 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 17/04/2025 00:35:00 | 17/04/2025 00:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 17:06:00 | 17/04/2025 18:18:00 | 17/04/2025 16:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 18:18:00 | 17/04/2025 19:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 19:02:00 | 17/04/2025 20:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 20:48:00 | 17/04/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/04/2025 22:41:00 | 17/04/2025 23:34:00 |  | 17/04/2025 23:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 00:23:00 | 17/04/2025 03:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 03:25:00 | 17/04/2025 06:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Desde las 06:00 h, operó por eficiencia
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 06:21:00 | 17/04/2025 16:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/04/2025 16:40:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 17/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 10:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 17/04/2025 14:26:00 | 18/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | A las 14:26 h sincronizó TG Oquendo

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 17 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 17/04/2025 13:23:00 | 17/04/2025 16:44:00 |  | Se redujo la generación de la C.H. Huanza
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 17/04/2025 16:45:00 | 17/04/2025 17:15:00 |  | Se limitó la generación de la C.E. Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
jueves, 17 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 174.314 | 1 | 170 | 121.7916 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 113.9719 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 37.5939 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 110.8518 | 0 | 1 | 36.2466 | 0 | 1 | 109.5696 | 0 | 1 | 106.1297 | 0 | 1 | 156.3227 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 106.1156 | 0 | 1 | 161.6862 | 0 | 1 | 162.1906 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 135.5491 | 1 | 146 | 153.0067 | 1 | 146 | 132.6819 | 1 | 146 | 154.2214 | 1 | 146 | 154.2214 | 1 | 146 | 154.2214 | 1 | 146 | 154.2214 | 1 | 170 | 161.8309 | 1 | 170 | 46.3796 | 1 | 170 | 101.0975 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 174.314 | 1 | 170 | 121.7916 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 113.9719 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 37.5939 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 110.8518 | 0 | 1 | 36.2466 | 0 | 1 | 109.5696 | 0 | 1 | 106.1297 | 0 | 1 | 156.3227 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 106.1156 | 0 | 1 | 161.6862 | 0 | 1 | 162.1906 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 135.5491 | 1 | 146 | 153.0067 | 1 | 146 | 132.6819 | 1 | 146 | 154.2214 | 1 | 146 | 154.2214 | 1 | 146 | 154.2214 | 1 | 146 | 154.2214 | 1 | 170 | 161.8309 | 1 | 170 | 46.3796 | 1 | 170 | 101.0975 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 72.5939 | 1 | 0 | 72.5939 | 1 | 0 | 72.5939 | 1 | 0 | 52.5036 | 1 | 0 | 50.5939 | 1 | 0 | 90 | 1 | 6 | 86.4304 | 1 | 0 | 85.683 | 1 | 0 | 89.9998 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 0 | 37.5219 | 1 | 0 | 89.9994 | 1 | 0 | 81.4732 | 1 | 0 | 83.8824 | 1 | 0 | 71.0047 | 1 | 0 | 71.0047 | 1 | 0 | 71.0047 | 1 | 0 | 71.0047 | 1 | 0 | 82.4509 | 1 | 0 | 36.9933 | 1 | 0 | 57.3181 | 1 | 0 | 35.7786 | 1 | 0 | 35.7786 | 1 | 0 | 35.7786 | 1 | 0 | 35.7786 | 1 | 0 | 43.1691 | 1 | 0 | 79.2885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.1921
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 44.0367 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 43.1074 | 1 | 0 | 45.2699 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 37.5219 | 1 | 0 | 45.2695 | 1 | 0 | 40.9954 | 1 | 0 | 42.2053 | 1 | 0 | 35.7231 | 1 | 0 | 35.7231 | 1 | 0 | 35.7231 | 1 | 0 | 35.7231 | 1 | 0 | 41.4865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.8986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.1921
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 43.4964 | 1 | 0 | 45.9633 | 1 | 0 | 43.4964 | 1 | 0 | 26.0903 | 1 | 0 | 26.0903 | 1 | 0 | 26.0903 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 44.5939 | 1 | 0 | 43.4964 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 0 | 42.5757 | 1 | 0 | 44.7299 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7299 | 1 | 0 | 40.4778 | 1 | 0 | 41.6771 | 1 | 0 | 35.2816 | 1 | 0 | 35.2816 | 1 | 0 | 35.2816 | 1 | 0 | 35.2816 | 1 | 0 | 40.9645 | 1 | 0 | 36.9933 | 1 | 0 | 28.5224 | 1 | 0 | 35.7786 | 1 | 0 | 35.7786 | 1 | 0 | 35.7786 | 1 | 0 | 35.7786 | 1 | 0 | 43.1691 | 1 | 0 | 39.3899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.4961 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2371 | 1 | 0 | 81.1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.3319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.4961 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2371 | 1 | 0 | 81.1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.3319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 18.686 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 18.686 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28.1533 | 1 | 0 | 154 | 1 | 0 | 58.973 | 1 | 0 | 154 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 133.9449 | 1 | 0 | 133.9449 | 1 | 0 | 133.9449 | 1 | 0 | 133.9449 | 1 | 0 | 160 | 1 | 0 | 63.3297 | 1 | 0 | 107.7625 | 1 | 0 | 107.7625 | 1 | 0 | 107.7625 | 1 | 0 | 107.7625 | 1 | 0 | 62.7625 | 1 | 0 | 62.7625 | 1 | 0 | 62.7625 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 165.4964 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 71.1482 | 40.7625 | 1 | 139.7534 | 30.3321 | 1 | 72.4304 | 47.8209 | 1 | 75.8703 | 40.7628 | 1 | 25.6773 | 128.0001 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 75.8844 | 40.7635 | 1 | 20.3138 | 55.4103 | 1 | 19.8094 | 134.1176 | 1 | 0 | 146.9953 | 1 | 0 | 146.9953 | 1 | 0 | 146.9953 | 1 | 0 | 146.9953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103.9025 | 1 | 0 | 163.8079
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1533 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 58.973 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 24.1879 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 62.7625 | 1 | 0 | 62.7625 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 81.9218 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 40.7625 | 1 | 53.9329 | 30.3321 | 1 | 22.706 | 47.8209 | 1 | 48.3675 | 0 | 1 | 25.6773 | 51.1428 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 27.2424 | 40.7635 | 1 | 20.3138 | 55.4103 | 1 | 0 | 77.4307 | 1 | 0 | 73.6208 | 1 | 0 | 73.6208 | 1 | 0 | 73.6208 | 1 | 0 | 73.6208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.0206 | 1 | 0 | 82.0322
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.1685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.1685 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 50.1134 | 1 | 0 | 50.1134 | 1 | 0 | 50.1134 | 1 | 0 | 50.1134 | 1 | 0 | 76.1685 | 1 | 0 | 57.3297 | 1 | 0 | 23.931 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 23.931 | 1 | 0 | 23.931 | 1 | 0 | 56.7625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 71.1482 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 49.7244 | 0 | 1 | 27.5028 | 40.7628 | 1 | 0 | 76.8572 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 48.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8094 | 56.6869 | 1 | 0 | 73.3744 | 1 | 0 | 73.3744 | 1 | 0 | 73.3744 | 1 | 0 | 73.3744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.8819 | 1 | 0 | 81.7757
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 17 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
17/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 10:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 10:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 11:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 11:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 12:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 12:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 13:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
17/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
17/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 17 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H., Carpapata; C.H. San Gabán III; C.T. Tallanca; C.S. San Martín Solar y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 17 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe