## EVENTOS
miércoles, 23 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1103 | 23/04/2025 05:51:44 | 23/04/2025 05:51:44 | RECIERRE MONOFÁSICO EXITOSO DE LA LÍNEA L-1103 (CHIMBOTE - HUALLANCA) DE 138 kV |  | NO | 138
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 23/04/2025 09:00:00 | 23/04/2025 17:18:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 23/04/2025 18:04:00 | 23/04/2025 21:42:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS LÍNEAS L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) Y L-1124 (TOCACHE - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 23 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | La unidad TGN4 de la CT Malacas está limitada a 35 MW y no puede operar en conjunto con la TG6. Esto debido a que el ducto estará en mantenimiento, así como su compresor de GAS hasta el 05/05/2025.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo con el correo enviado el 16/04: tras el monitoreo de los últimos meses de la temperatura en los cables del lado de 33 kV de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas, queda limitada a 250 MW la generación de CE Punta Lomitas.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo informado en el correo del día 20.04.2025.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
23/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 23 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | SE OCOÑA | 23/04/2025 08:30 | 23/04/2025 15:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SUBESTACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13741 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 23/04/2025 07:55 | 23/04/2025 15:56 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN SUBESTACION OCO?A | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 23/04/2025 08:02 | 23/04/2025 15:56 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN SUBESTACION OCO?A | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13743 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 23/04/2025 10:10 | 23/04/2025 14:10 | Preparativos reparacion camino rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 23/04/2025 18:10 | 23/04/2025 21:02 | Operacion por pruebas segun el procedimiento PR25 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 23/04/2025 08:01 | 23/04/2025 14:50 | Mantenimiento por 2,000 (E) horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 23/04/2025 14:50 | 23/04/2025 15:30 | Pruebas operativas exitosas como parte del mantenimiento de 2000 horas. 15:20 h se declaro disponible la unidad. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12778 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | CHILCA 1 | BESS-CHILCA1 | 23/04/2025 08:00 | 24/04/2025 00:00 | PRUEBAS DE CAPACIDAD DE BATERIAS BACKUP & ACTUALIZACIONES | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22669 | G
ENGIE | ILO 4 | TG43 | 23/04/2025 07:00 | 23/04/2025 18:00 | TG43 -Medicion resistencia de los tiristores del sistema SFC | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | SE_FENIX | TR-TV10 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13605 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 23/04/2025 06:00 | 23/04/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE LA LINEA DE TRANSMISION 138 kV LT-1112 (Chimbote Sur - Nepe?a). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 23/04/2025 06:00 | 23/04/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE LA LINEA DE TRANSMISION 138 kV LT-1114 (Nepe?a - San Jacinto). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la linea L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio del G1 de la CH San Gaban III | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2344 | 23/04/2025 08:03 | 23/04/2025 17:27 | IMPLEMENTACION DE PRUEBA DE DISCORDANCIA DE POLOS. (R0118687) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1447 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 23/04/2025 11:19 | 23/04/2025 16:00 | REEMPLAZAR ELEMENTOS AVERIADOS EN GABINETE DEL INTERRUPTOR: CAMBIO DE LAMPARAS DE SE?ALIZACION DEL IN-2400. REEMPLAZO DE PULSADOR DE APERTURA 1 DEL IN-2400 QUEMADO. (R0118681) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1433 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Energizacion inversores Centro de transformacion | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24345 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | BARRA_A_33 kV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Pruebas control generacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24594 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | BARRA_B_33 kV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Pruebas control generacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24595 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | SERV. AUX. | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Pruebas equipos subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24593 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 23/04/2025 00:00 | 23/04/2025 23:59 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | BALANCEO DE VENTILADORES 88VG DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA DEMI DE TURBINA (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/04/2025 08:10 | 23/04/2025 16:50 | LIMPIEZA DE IGNITORS TG1 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 23/04/2025 07:50 | 23/04/2025 16:16 | COMPENSADOR SERIE BCS-5982 FUERA DE SERVCIO A SOLICITUD DEL COES POR INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-5036 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | PREV. | 35 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION NUEVA LINEA 220 MALVINAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO | CL-2112 | 23/04/2025 08:00 | 23/04/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE SOLICITA CON SISTEMA DE BARRA B 220 KV. CON APOYO DE REP. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14516 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | BARRA A 220kV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | ACOPLAMIENTO DE NUEVA BAHIA GIS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16340 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2093 | 23/04/2025 11:39 | 23/04/2025 14:02 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE CL-2093. (R0118922) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11577 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2094 | 23/04/2025 14:05 | 23/04/2025 15:35 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE CL-2094. (R0118923) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11578 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 23/04/2025 09:15 | 23/04/2025 10:32 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0114037) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 23/04/2025 10:44 | 23/04/2025 11:28 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0114038) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACIO PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. ESTA LINEA TENDRA SUS PROTECCIONES DIFERENCIAL DE LINEA Y TELEPROTECCION DESHABILITADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/L-2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | SS.EE. | 23/04/2025 09:04 | 23/04/2025 18:14 | REVISAR SE?ALES CON MALA CALIDAD NIVEL 3, CORREGIR ERROR FLAG CALIDAD ESTAMPA DE TIEMPO, CORREGIR POSICION INVERTIDA DE SECCIONADORES SE-1261 Y SA-1263, RECUPERAR MANDO DEL TAP DEL TRANSFORMADOR T126-162. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 30 MINUTOS. (R0118727) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1424 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | T126-162 | 23/04/2025 17:02 | 23/04/2025 18:00 | REVISAR RELE SIPROTEC FP1 CON ERROR. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO MEDIANTE LA APERTURA DE LOS LINKS DE DISPARO DEL RELE FP1 Y MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LA BARRA 66KV DEL T126-162 AL TRANSFORMADOR T46-162. (R0118935) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21034 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA-A | 23/04/2025 08:00 | 23/04/2025 14:30 | A SOLICITUD DE CEMENTOS PACASMAYO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 892 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA-B | 23/04/2025 14:30 | 23/04/2025 18:00 | A SOLICITUD DE CEMENTOS PACASMAYO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 893 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6120. (R0084193) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TRAMO DESDE LA ESTRUCTURA T78 HASTA LA ESTRUCTURA T130 QUEDA CON TIERRAS FRANCAS CERRADAS EN LA SE INDEPENDENCIA CL-2208. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6120 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE SECCIONADOR DE LINEA SL-6025, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD Y CORTE CONTINUO. (R0084193) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23566 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6608 | 23/04/2025 07:59 | 23/04/2025 17:00 | INTEGRAR LOS EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL (IEDS) AL NUEVO SAS. (R0116436) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13215 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 23/04/2025 08:55 | 23/04/2025 17:30 | REVISAR ALARMA FALLA DEL CIRCUITO DE DISPARO 2. HABILITAR EL MANDO NIVEL 0 O MANDO DE CIERRE LOCAL DEL IN-2760. REQUIERE IN-2760 DISPONIBLE PARA REALIZAR MANIOBRAS CON SECCIONADORES ABIERTOS. (R0118788) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO (11.12.24). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 23/04/2025 07:35 | 23/04/2025 17:56 | MP 30M SILICONADO DE AISLAMIENTO (T1), REQUIERE L-2206 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115494) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 23/04/2025 07:35 | 23/04/2025 17:56 | MP 2A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES POLIMERICOS ENGOMADOS (L1), REQUIERE L-2206 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115387) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BCO-24 | 23/04/2025 09:40 | 23/04/2025 10:15 | MP 1A DESHIERBADO Y ELIMINACION DE MALEZAS EN PATIO DE LLAVES DEL BANCO. (R0114465) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17014 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BCO-25 | 23/04/2025 09:40 | 23/04/2025 10:28 | MP 1A DESHIERBADO Y ELIMINACION DE MALEZAS EN PATIO DE LLAVES DEL BANCO. (R0114466) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17015 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 23/04/2025 08:22 | 23/04/2025 18:22 | POA: TRABAJO PREVIO MODERNIZACION DE PROTECCIONES DE SE. SAN NICOLAS, TENDIDO DE CABLES, INSTALACION DE GPS, ADECUACION DE TABLEROS DE SSAA, RETIRO DE TABLERO DE MEDIDOR EXISTENTE, MONTAJE DE TABLEROS NUEVOS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107476) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 23/04/2025 08:22 | 23/04/2025 18:22 | POA: RETIRO DEL RELE 87B EXISTENTE ACTUALMENTE CON LINK DE DISPAROS ABIERTOS, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CELDA POR CELDA CL-6627, CL-6628, T21, T22 Y T23. (R0117766) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 23/04/2025 11:48 | 23/04/2025 17:02 | CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA IMPLEMENTAR LOGICAS TRANSFERENCIA CARGA Y BORRAR LA ACTUAL LOGICA NIVEL 1 Y 2. PRUEBAS DE SE?ALES N2 Y N3, PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR CASOS 2, 3 Y 6. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
REDESUR | MOQUEGUA | CL-2026 | 23/04/2025 07:35 | 23/04/2025 17:15 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1358 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B1 | 23/04/2025 08:16 | 23/04/2025 12:38 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1583 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B2 | 23/04/2025 13:23 | 23/04/2025 17:18 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10740 | T
REDESUR | SOCABAYA | CL-2026 | 23/04/2025 07:35 | 23/04/2025 17:15 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1356 | T
REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | L-2026 | 23/04/2025 07:35 | 23/04/2025 17:15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1354 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | SAN GABAN | 23/04/2025 00:00 | 23/04/2025 06:50 | LIMPIEZA DEL EMBALSE REGULADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1453 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 23/04/2025 09:05 | 23/04/2025 14:04 | Mantenimiento del sistema de refrigeracion del Transformador TR4 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 42 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | TR 50/6.9 | 23/04/2025 09:05 | 23/04/2025 14:04 | Mantenimiento del sistema de refrigeracion del Transformador TR4 | 11.5 | F | F/S | N | CORR. | 8669 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LAS SSEE PARAMONGA EXISTENTE Y CAHUA, Y PONER EN SERVICIO LA CH CAHUA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de la TR-TG1. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de la TR-TV1. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna de la linea de transmision L-1156, no requiere corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 23/04/2025 08:00 | 23/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 23/04/2025 08:00 | 23/04/2025 17:00 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-31 | 23/04/2025 11:00 | 23/04/2025 15:55 | MP 1A INSPECCION DE BANCO DE CAPACITORES. (R0114022) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21425 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DE COBRA. INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV DE SE LA NI?A. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B1_220KV | 23/04/2025 06:30 | 23/04/2025 12:30 | A SOLICITUD DE REDESUR: POR TRABAJOS EN LA CELDA CL-2026 SE REQUIERE INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 1 (FUERA DE SERVICIO) PROPIEDAD DE TRANSMANTARO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1496 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B2_220KV | 23/04/2025 12:30 | 23/04/2025 17:30 | A SOLICITUD DE REDESUR: POR TRABAJOS EN LA CELDA CL-2026 SE REQUIERE INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 2 (FUERA DE SERVICIO) PROPIEDAD DE TRANSMANTARO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1497 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 23 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 23 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/04/2025 | 00:30 |  |  | 79.83 | 646.9 | 215.3 |  |  | 90.2 | 231.5 |  |  | 105.6 | 105.9 | 105.5 | 207.9 | 108.4 | 67 | 558.7 | 10.5 |  |  |  |  | 162.2 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.11 | 78.66 | 4.5 |  |  | 0 | 110.8 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 385.1 | 81.8 | 137.7 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 86.3 |  |  |  | 108.1 | 7.7 | 5.8 | 46.6 | 12 | 3.8 | 37.9 | 174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 83.2 |  | 82.9 | 107.6 | [8 empty] | 4.6 | 261.1 | 124.1 | 66 | 79.5 | 30.7 |  |  |  | 102.6 | 102.5 | 119.4 | [7 empty] | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 29.9 | 71 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 16.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 18 | 20.2 | 19.9 | 26.3 | 42.1 | 0 | 60.5 | 100.4 | 8.3 | 4.3 | 21 | 7.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.2 | 63 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 42.9 | 32.9 | 29.1 | 3.2 | 16.2 |  |  | 6631 | 23.3496 | 1.6 |  | 13.2 |  | 9.4351 | 10.2 | 15.7 | 73.4847
23/04/2025 | 01:00 |  |  | 76.7699 | 644.9 | 214.3 |  |  | 90.1 | 231.4 |  |  | 105.2 | 105.7 | 105.3 | 206.5 | 108.9 | 66.8 | 556.9 | 10.6 |  |  |  |  | 166.5 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.68 | 10.11 | 77.79 | 5.43 |  |  | 0 | 110.4 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 322 | 81.8 | 126.7 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 91 |  |  |  | 108.7 | 7.7 | 5.6 | 46.6 | 11.8 | 3.8 | 38.1 | 173.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 83.3 |  | 82.9 | 108.4 | [8 empty] | 4.6 | 208.7 | 113.3 | 63.5 | 79.3 | 29.9 |  |  |  | 102.8 | 102.6 | 119.9 | [7 empty] | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 29.9 | 69.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 4.9 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.7 | 20.2 | 19.9 | 24.7 | 32.6 | 0 | 59.6 | 102.1 | 8.2 | 4.2 | 21 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.9 | 56.6 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 42.5 | 31.4 | 29.1 | 3.2 | 16.5 |  |  | 6456.4799 | 23.3437 | 0.8 |  | 13.2 |  | 9.4349 | 10.4 | 15.6 | 72.7786
23/04/2025 | 01:30 |  |  | 80.239 | 649.8 | 215.7 |  |  | 90.4 | 230.7 |  |  | 106.6 | 107 | 108 | 209.6 | 108.2 | 67.7 | 556 | 10.5 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 3.5 | 0 | 6.72 | 10.13 | 80.02 | 5.44 |  |  | 0 | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 340.4 | 81.8 | 131 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91.5 |  |  |  | 108.3 | 7.7 | 5.9 | 46.7 | 12.1 | 3.8 | 38 | 174.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 85.1 |  | 84.5 | 108.1 | [8 empty] | 4.6 | 68.5 | 119.7 | 64.4 | 79.8 | 30.1 |  |  |  | 104.3 | 104.5 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 113 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 28 | 67 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.6 | 20.3 | 20 | 22.9 | 28.8 | 0 | 42.7 | 94 | 6.1 | 2.4 | 21 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.7 | 59.7 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 42.6 | 31.2 | 29.2 | 3.1 | 17 |  |  | 6341.549 | 23.2991 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4348 | 10.4 | 15.9 | 72.234
23/04/2025 | 02:00 |  |  | 79.339 | 647.8 | 214.4 |  |  | 91.9 | 232.3 |  |  | 105.7 | 106.5 | 104.8 | 207.6 | 108.3 | 66.5 | 558.2 | 10.6 |  |  |  |  | 168.5 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.68 | 10.11 | 78.39 | 5.38 |  |  | 0 | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 375.5 | 81.9 | 138 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 109.7 | 7.6 | 5.8 | 47.4 | 11.9 | 3.8 | 38.8 | 173.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 83.2 |  | 83.2 | 108 | [8 empty] | 4.6 | 43.8 | 123.4 | 64 | 79.7 | 30.3 |  |  |  | 103 | 102.7 | 119.7 | [7 empty] | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 24.7 | 60.8 | 3.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.7 | 20.3 | 20 | 18.5 | 28.2 | 0 | 40.4 | 90.3 | 4.5 | 2.2 | 21 | 7.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.6 | 39.7 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 43 | 31.4 | 29.2 | 3.1 | 15.8 |  |  | 6275.399 | 23.5762 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4351 | 10.3 | 15.8 | 72.3113
23/04/2025 | 02:30 |  |  | 79.059 | 645.5 | 214.3 |  |  | 92.3 | 232.2 |  |  | 104.7 | 104.8 | 104.4 | 207.2 | 107.6 | 67 | 556.3 | 10.7 |  |  |  |  | 167.6 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.69 | 10.11 | 79.13 | 5.34 |  |  | 0 | 110.8 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 379.2 | 81.8 | 140.1 | 42 | 18.7 | 19.7 | 89.7 |  |  |  | 108.3 | 7.7 | 5.7 | 46.9 | 12.1 | 3.8 | 38.6 | 173.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 82.2 |  | 82.3 | 108.6 | [8 empty] | 4.6 | 51.7 | 125.4 | 64.4 | 79.9 | 30.3 |  |  |  | 102 | 101.8 | 118.4 | [7 empty] | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 24.8 | 57.3 | 3.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.7 | 20.3 | 20 | 17.7 | 30.5 | 0 | 39.7 | 64.9 | 2.7 | 1.1 | 21 | 7.6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.3 | 19.3 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 42.9 | 32.1 | 29.2 | 3.1 | 16 |  |  | 6197.929 | 23.5898 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4352 | 10.3 | 15.7 | 72.2251
23/04/2025 | 03:00 |  |  | 80.05 | 647 | 215.2 |  |  | 89.8 | 232.4 |  |  | 114.7 | 114.6 | 114.2 | 216 | 108.2 | 66.9 | 560.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 3.5 | 0 | 6.69 | 10.14 | 78.73 | 5.3 |  |  | 0 | 110.9 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 434 | 81.9 | 136.5 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 89.2 |  |  |  | 108.5 | 7.6 | 5.9 | 46.2 | 12 | 3.8 | 37.5 | 173.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 83.8 |  | 83.4 | 107.3 | [8 empty] | 4.6 | 42.1 | 132.9 | 64 | 79.5 | 30.1 |  |  |  | 103.1 | 103.2 | 120 | [7 empty] | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 23.4 | 56.2 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 17.7 | 20.3 | 20 | 24.5 | 28.2 | 0 | 41.6 | 78.6 | 3.9 | 1.4 | 21 | 7.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 4.5 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 43.2 | 31.6 | 29.2 | 3 | 15.7 |  |  | 6272.21 | 23.568 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4352 | 10.4 | 15.8 | 72.4033
23/04/2025 | 03:30 |  |  | 79.22 | 647.8 | 213.6 |  |  | 90.7 | 233.1 |  |  | 111.8 | 112 | 111.6 | 211.3 | 107.7 | 65.2 | 561.5 | 10.6 |  |  |  |  | 166.3 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.67 | 10.09 | 78.54 | 5.75 |  |  | 0 | 111.1 | 219.7 |  |  |  | 6.4 | 378.9 | 81.8 | 150.1 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 90.2 |  |  |  | 109.6 | 7.6 | 5.6 | 47.1 | 5.9 | 3.8 | 38.6 | 173.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 82.8 |  | 83.4 | 107.8 | [8 empty] | 4.6 | 53.5 | 134.3 | 64.4 | 77.2 | 30.5 |  |  |  | 102.5 | 102.3 | 118.9 | [7 empty] | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 24.8 | 58.9 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.7 | 20.3 | 20 | 26.6 | 25.5 | 0 | 68.7 | 104.3 | 5.4 | 2.5 | 21 | 7.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 41.9 | 31.9 | 29.2 | 2.9 | 16 |  |  | 6250.27 | 23.3743 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4352 | 10.2 | 15.7 | 71.9096
23/04/2025 | 04:00 |  |  | 103.86 | 642.6 | 214.4 |  |  | 89.7 | 230.6 |  |  | 105.4 | 105.7 | 105.4 | 208 | 108.1 | 67 | 551.4 | 10.4 |  |  |  |  | 163.7 | 6.9 | 3.4 | 0 | 6.69 | 10.11 | 77.77 | 5.02 |  |  | 0 | 110.3 | 210.9 |  |  |  | 6.4 | 346.3 | 81.9 | 141.6 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 88.4 |  |  |  | 108.9 | 7.6 | 5.7 | 46.7 | 5.8 | 3.8 | 37.5 | 172.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 83.3 |  | 83 | 107.6 | [8 empty] | 4.6 | 39.9 | 127.2 | 63.7 | 77 | 29.9 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 119.3 | [7 empty] | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 24.3 | 58.2 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 17.3 | 20.2 | 19.9 | 25.1 | 41 | 0 | 81 | 101.5 | 10.9 | 3.1 | 21 | 7.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 7.8 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 42.1 | 31.8 | 29.2 | 3 | 16 |  |  | 6184.05 | 23.3485 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4355 | 10.4 | 15.7 | 72.084
23/04/2025 | 04:30 |  |  | 103.3 | 650.9 | 215.1 |  |  | 90.3 | 233.9 |  |  | 113.8 | 113 | 113.1 | 208.5 | 108.8 | 66.5 | 563.8 | 10.5 |  |  |  |  | 168.8 | 7.5 | 3.6 | 0 | 6.69 | 10.12 | 79.12 | 5.6 |  |  | 0 | 111 | 218.1 |  |  |  | 6.5 | 381 | 81.9 | 149.9 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 90.7 |  |  |  | 109.5 | 7.6 | 5.8 | 47.2 | 6.2 | 3.8 | 38.5 | 174.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 83.8 |  | 83.6 | 106.9 | [8 empty] | 4.6 | 52.4 | 134.1 | 60.2 | 77 | 30.3 |  |  |  | 103 | 102.9 | 119.2 | [7 empty] | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 25.4 | 59.6 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 17.7 | 20.3 | 20 | 25.6 | 42.7 | 0 | 61.2 | 94.1 | 4.8 | 1.8 | 21 | 7.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.3 | 29.4 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 42.1 | 31.7 | 29.2 | 3.1 | 15.8 |  |  | 6345.83 | 23.3338 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4354 | 10.4 | 15.8 | 72.1692
23/04/2025 | 05:00 |  |  | 103.85 | 648.2 | 215 |  |  | 90.1 | 232.4 |  |  | 113.1 | 113 | 112.8 | 214.5 | 108 | 66.5 | 561.7 | 10.4 |  |  |  |  | 167.3 | 7.4 | 3.5 | 0 | 6.67 | 10.12 | 79.01 | 5.63 |  |  | 0 | 111.1 | 222.3 |  |  |  | 6.4 | 379.9 | 81.9 | 149 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 90.7 |  |  |  | 108.3 | 7.6 | 5.8 | 46.5 | 6 | 3.8 | 38 | 174.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 83.8 |  | 83.1 | 107.5 | [8 empty] | 4.6 | 54.2 | 133.9 | 56.2 | 76.1 | 30.3 |  |  |  | 103 | 102.8 | 119.5 | [7 empty] | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 25.1 | 68.5 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.6 | 20.3 | 19.9 | 25.5 | 36.8 | 0 | 52.1 | 87.8 | 4.2 | 2.9 | 21 | 7.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.1 | 48.7 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 42.3 | 31.7 | 29.2 | 3 | 15.6 |  |  | 6380.18 | 23.3419 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4354 | 10.4 | 15.7 | 72.0773
23/04/2025 | 05:30 |  |  | 0 | 640.7 | 213.7 |  |  | 86.8 | 230.3 |  |  | 115.1 | 116.4 | 115.1 | 218.2 | 109.1 | 66.5 | 555 | 10.1 |  |  |  |  | 162.2 | 6.8 | 3.4 | 0 | 6.71 | 10.13 | 76.56 | 5.49 |  |  | 0 | 109.8 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 449.3 | 81.9 | 146.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 85.2 |  |  |  | 108 | 7.6 | 5.7 | 46.3 | 5.8 | 3.8 | 37.2 | 171.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 134.5 |  | 123.9 | 134.2 | [8 empty] | 4.6 | 71 | 130.6 | 56.3 | 75.4 | 29.7 |  |  |  | 103.8 | 103.7 | 121 | [7 empty] | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 21.8 | 66.2 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.5 | 20.2 | 20 | 26.3 | 42.2 | 0 | 53.5 | 85.1 | 4.5 | 2.6 | 21 | 7.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.7 | 68.6 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 42.1 | 31.8 | 29.3 | 3 | 16.1 |  |  | 6468.29 | 23.2574 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4351 | 10.5 | 15.7 | 72.0924
23/04/2025 | 06:00 |  |  | 0 | 640.4 | 214.7 |  |  | 88.7 | 230.7 |  |  | 126.4 | 126.6 | 126 | 223.1 | 108.6 | 67 | 549.8 | 10.2 |  |  |  |  | 158.5 | 6.6 | 3.2 | 0 | 6.72 | 10.1 | 89.18 | 4.95 |  |  | 0 | 108.9 | 224.3 |  |  |  | 6.4 | 461.5 | 81.9 | 146.1 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 88.3 |  |  |  | 107.1 | 7.6 | 5.9 | 45.8 | 5.8 | 3.8 | 37 | 171.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 128.2 |  | 127.9 | 144.5 | [8 empty] | 4.6 | 76.6 | 129.9 | 59.4 | 77 | 29.5 |  |  |  | 103 | 103 | 119.9 | [7 empty] | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 19.8 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0.9 | 0.8 | 23.9 | 68.9 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0.8 | 2.2 | 5.1 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 17.3 | 20.2 | 19.9 | 24.4 | 51.8 | 0 | 37.3 | 72.1 | 3.4 | 2.3 | 21 | 7.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 66.4 | 66.6 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 42.1 | 31.7 | 29.3 | 3.1 | 16.5 |  |  | 6526.35 | 23.3579 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4349 | 10.4 | 15.7 | 72.0928
23/04/2025 | 06:30 |  |  | 0 | 649.2 | 215 |  |  | 89.6 | 231.9 |  |  | 118.4 | 119.1 | 118.3 | 217.3 | 108.7 | 66.4 | 558.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.71 | 10.13 | 90.01 | 5.75 |  |  | 0 | 111 | 221.6 |  |  |  | 6.4 | 465.6 | 81.8 | 148.6 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 91.1 |  |  |  | 109.2 | 7.6 | 5.7 | 46.6 | 12 | 3.8 | 37.6 | 173.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 172.4 |  | 194 | 175.8 | [8 empty] | 4.6 | 72.5 | 133.6 | 61 | 79 | 30.2 |  |  |  | 103.4 | 103.2 | 120.4 | [7 empty] | 0 | 69.1 | 9.3 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 2 | 4.9 | 27.1 | 74.1 | 4.2 | 2.4 | 2.4 |  | 7.2 | 2.5 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.6 | 20.2 | 19.9 | 22.1 | 67 | 3.4 | 33.2 | 66.4 | 3 | 2.5 | 21 | 7.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 29.47 | 0.5 | 18.1 | 0.6 | 62.6 | 60.9 | 13.4 | 0.4 | 9 | 20 |  | 42.6 | 31.9 | 29.4 | 3.2 | 16.1 |  |  | 6783.47 | 23.3184 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4346 | 10.4 | 15.9 | 72.2531
23/04/2025 | 07:00 |  |  | 0 | 637.4 | 214.2 |  |  | 89.9 | 230.7 |  |  | 106.6 | 105.2 | 105.8 | 207 | 107.6 | 67 | 538 | 10.4 |  |  |  |  | 160.6 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.69 | 10.12 | 88.27 | 5.84 |  |  | 0 | 109.7 | 219.9 |  |  |  | 6.4 | 298.8 | 81.6 | 122.5 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 88 |  |  |  | 107.4 | 7.6 | 5.7 | 45.6 | 11.8 | 3.8 | 37 | 170.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 168.1 |  | 200 | 185.5 | [8 empty] | 4.6 | 69.3 | 111.3 | 60.1 | 78.6 | 29.7 |  |  |  | 102.5 | 102.5 | 119.5 | [7 empty] | 0 | 77.6 | 35.2 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 1.8 | 2.7 | 20.8 | 74.3 | 4.2 | 2.3 | 2.4 |  | 14.6 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.4 | 20.2 | 19.7 | 18.7 | 66.4 | 13.9 | 27 | 60.8 | 3.7 | 2.4 | 21 | 7.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 111.24 | 3.1 | 65.4 | 0.6 | 80.2 | 83.2 | 50.2 | 3 | 9 | 19.7 |  | 42.5 | 31.7 | 29.4 | 3.2 | 16.2 |  |  | 6705.76 | 23.6838 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4347 | 10.1 | 15.7 | 72.1185
23/04/2025 | 07:30 |  |  | 0 | 647.5 | 215 |  |  | 90.2 | 229 |  |  | 107.6 | 107.8 | 106.7 | 210.1 | 109.9 | 66.1 | 559.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.7 | 3.5 | 0 | 6.68 | 10.13 | 90.32 | 5.71 |  |  | 0 | 110.7 | 152.3 |  |  |  | 6.4 | 366.3 | 81.5 | 126.5 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 91.6 |  |  |  | 108.7 | 7.6 | 5.6 | 46.9 | 11.9 | 3.8 | 37.7 | 173.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 115 |  | 118.6 | 144 | [8 empty] | 4.6 | 77.1 | 113.8 | 63 | 79.3 | 30.1 |  |  |  | 103.2 | 103.2 | 120 | [7 empty] | 0.1 | 93.8 | 60.3 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 3.4 | 5.8 | 26.1 | 72.4 | 4.2 | 2.3 | 2.4 |  | 16.3 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.5 | 20.2 | 19.8 | 16.4 | 59.3 | 24.2 | 33 | 63.9 | 2.5 | 2.2 | 21 | 7.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 192.12 | 5.9 | 111.5 | 0.6 | 85 | 90.7 | 85.9 | 5.7 | 8.9 | 19.8 |  | 41.8 | 31.8 | 29.4 | 3.3 | 16 |  |  | 6848.36 | 23.7012 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4346 | 10.2 | 15.8 | 72.3358
23/04/2025 | 08:00 |  |  | 0 | 649.8 | 214.5 |  |  | 90.5 | 229.4 |  |  | 107.8 | 107.7 | 106.6 | 209.4 | 107.3 | 65.6 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 170.5 | 8.2 | 3.9 | 0 | 6.68 | 10.1 | 90.6 | 5.96 |  |  | 0 | 110.6 | 137.9 |  |  |  | 6.4 | 461.8 | 81.8 | 128.2 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 92.4 |  |  |  | 109.7 | 7.8 | 5.6 | 47.3 | 12.1 | 3.8 | 38.5 | 174.9 | 0 |  |  | 24.9 |  |  |  | 86.6 | 83.3 |  | 83.3 | 108.2 | [8 empty] | 4.6 | 96.9 | 117.3 | 63.4 | 79 | 30.6 |  |  |  | 102.9 | 102.7 | 119.3 | [7 empty] | 0.2 | 104.7 | 71.7 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 6.2 | 8.9 | 25.6 | 70.3 | 4.2 | 2.3 | 2.4 |  | 17.1 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.7 | 20.3 | 19.8 | 15.1 | 57.3 | 32.5 | 39.2 | 61.4 | 3.2 | 1.8 | 21 | 7.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 218.47 | 8.6 | 131.2 | 0.6 | 92.1 | 85.2 | 93.4 | 8.2 | 8.9 | 19.8 |  | 42 | 31.9 | 29.4 | 3.4 | 16 |  |  | 6984.71 | 23.6667 | 0.9 |  | 13.2 |  | 9.4351 | 10 | 15.9 | 73.1018
23/04/2025 | 08:30 |  |  | 0 | 649.7 | 214.9 |  |  | 90.8 | 229.7 |  |  | 108.1 | 107.6 | 107.9 | 208.6 | 107.5 | 66.9 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.71 | 10.11 | 91.38 | 6.06 |  |  | 0 | 110.7 | 172.4 |  |  |  | 6.4 | 462.4 | 81.8 | 137 | 42 | 18.7 | 19.7 | 94.7 |  |  |  | 108.9 | 7.9 | 5.6 | 46.9 | 12 | 3.8 | 37.9 | 174.8 | 0 |  |  | 24.7 |  |  |  | 86.7 | 83.3 |  | 83 | 107.4 | [8 empty] | 4.6 | 128.6 | 124.3 | 65.4 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 102.6 | 102.6 | 118.8 | [7 empty] | 0.7 | 100.6 | 73.6 | 0.3 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 14.5 | 17.7 | 29.7 | 78.4 | 4.2 | 2.3 | 2.4 |  | 17.3 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.6 | 20.3 | 20 | 12.1 | 55.8 | 33.3 | 32.8 | 64.8 | 3.4 | 2.8 | 21 | 7.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 225.98 | 10.9 | 134.2 | 0.6 | 98.8 | 106.1 | 96.6 | 10.3 | 9 | 20 |  | 42.1 | 31.9 | 29.4 | 3.3 | 15.6 |  |  | 7132.94 | 23.6847 | 2.6 |  | 13.2 |  | 9.4354 | 10 | 15.7 | 74.6201
23/04/2025 | 09:00 |  |  | 0 | 648.2 | 215.2 |  |  | 90.9 | 230.6 |  |  | 108.3 | 108.2 | 108.4 | 208.6 | 110.4 | 67.7 | 559.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.2 | 3.5 | 0 | 6.68 | 10.12 | 90.85 | 5.72 |  |  | 0 | 110.6 | 193.3 |  |  |  | 6.4 | 459.7 | 81.8 | 133.2 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 94.2 |  |  |  | 108.8 | 7.9 | 5.5 | 47 | 11.9 | 3.8 | 38.4 | 174.8 | 0 |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.6 | 83.5 |  | 83.3 | 108.4 | [8 empty] | 4.6 | 107.3 | 120.8 | 65.3 | 80.1 | 30.3 |  |  |  | 103.1 | 103 | 120 | [7 empty] | 0.9 | 79.9 | 77.3 | 0.5 | 0.3 | 20 | 9.8 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 14.5 | 17.6 | 30.9 | 82.9 | 4.2 | 2.3 | 2.4 |  | 17.2 | 3.3 | 5.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17.6 | 20.3 | 20 | 12.1 | 52.4 | 33.7 | 83.9 | 82 | 9.5 | 9.3 | 21 | 7.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 234.89 | 12.9 | 133.4 | 0.6 | 94.9 | 98.1 | 96.3 | 12.3 | 9 | 20 |  | 42.8 | 31.7 | 29.4 | 3.3 | 15.1 |  |  | 7220.56 | 23.8788 | 3 |  | 13.2 |  | 9.4356 | 10 | 15.8 | 75.3143
23/04/2025 | 09:30 |  |  | 0 | 646.7 | 214.5 |  |  | 90.4 | 229 |  |  | 107.7 | 106.7 | 107.5 | 215.4 | 110 | 67.5 | 558.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.2 | 3.6 | 0 | 6.68 | 10.12 | 90.21 | 5.97 |  |  | 0 | 110.6 | 211.8 |  |  |  | 6.4 | 459.8 | 81.9 | 147.6 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 92.6 |  |  |  | 108.9 | 7.9 | 5.6 | 35.5 | 12 | 3.8 | 38 | 173.9 | 19.1 |  |  | 46.3 |  |  |  | 86.3 | 109.9 |  | 105.7 | 117.8 | [8 empty] | 4.6 | 159.4 | 133.3 | 65.2 | 80 | 30.3 |  |  |  | 102.7 | 102.7 | 119.4 | [7 empty] | 1 | 89.9 | 77.6 | 0.4 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 14.2 | 17.4 | 31.4 | 82 | 4.2 | 2.3 | 2.4 |  | 17.6 | 3.3 | 6.7 | 3 |  | 19.8 | 9.5 | 17.5 | 20.3 | 20 | 14.8 | 55.4 | 33.1 | 71.8 | 75.1 | 9.8 | 10.5 | 21 | 7.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 234.1 | 14.7 | 133.5 | 0.6 | 104.5 | 92.5 | 96.9 | 14 | 8.9 | 20 |  | 42.7 | 31.8 | 29.2 | 3.4 | 15.9 |  |  | 7381.98 | 23.8853 | 3.1 |  | 13.2 |  | 9.4359 | 9.8 | 14.9 | 74.3213
23/04/2025 | 10:00 |  |  | 0 | 648.5 | 214.7 |  |  | 91.1 | 229.6 |  |  | 122.2 | 122 | 121.9 | 216.2 | 109.3 | 68 | 560.3 | 10.7 |  |  |  |  | 165.2 | 7.2 | 3.7 | 0 | 6.69 | 10.1 | 91.54 | 5.73 |  |  | 0 | 110.8 | 201.9 |  |  |  | 6.4 | 458.2 | 81.9 | 149.2 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 89.8 |  |  |  | 108.7 | 7.9 | 5.6 | 35.5 | 5.9 | 3.8 | 38.1 | 174.7 | 19.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.9 | 115 |  | 110.9 | 131.7 | [8 empty] | 4.6 | 166 | 135.3 | 65.4 | 80 | 30.3 |  |  |  | 101.9 | 102 | 119.1 | [7 empty] | 1.1 | 107 | 78 | 1.8 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 14.1 | 17.1 | 30.7 | 80.4 | 4.2 | 2.3 | 2.4 |  | 17.8 | 3.3 | 9.6 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 17.5 | 20.3 | 20 | 17.1 | 56.1 | 33.3 | 61.5 | 61.6 | 8 | 8.7 | 21 | 7.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.5 | 234.81 | 16.1 | 133.3 | 0.6 | 115.1 | 106.2 | 97.3 | 15.5 | 9 | 20 |  | 42.5 | 31.9 | 29 | 3.4 | 15.8 |  |  | 7470.67 | 23.8849 | 3.2 |  | 13.2 |  | 9.4361 | 9.7 | 14.9 | 74.321
23/04/2025 | 10:30 |  |  | 0 | 653.6 | 214.6 |  |  | 92.1 | 231.6 |  |  | 116.7 | 116.7 | 116.8 | 220.4 | 109.6 | 67.8 | 567.7 | 10.6 |  |  |  |  | 172.5 | 7.9 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.12 | 91.36 | 5.98 |  |  | 0 | 110.8 | 212.5 |  |  |  | 6.4 | 462.5 | 81.8 | 147.1 | 42.1 | 18.6 | 19.7 | 93.9 |  |  |  | 109.8 | 8 | 5.5 | 36 | 6 | 3.8 | 38.8 | 176.7 | 21.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 87.3 | 152.2 |  | 147.7 | 152.1 | [8 empty] | 4.6 | 146.6 | 138.7 | 66.9 | 80.5 | 31 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 119.8 | [7 empty] | 1.2 | 102.2 | 78 | 4.3 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 4.8 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 13.9 | 16.9 | 26.5 | 78.7 | 4.2 | 2.3 | 2.4 |  | 17.6 | 3.3 | 10.1 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 17.5 | 20.3 | 20 | 16.7 | 73 | 33.7 | 54.1 | 55.6 | 6.1 | 5.6 | 21 | 7.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.4 | 239.93 | 17.1 | 133.9 | 0.6 | 114.6 | 102.6 | 97.9 | 16.4 | 9 | 20 |  | 42.5 | 31.8 | 28.9 | 3.2 | 16.1 |  |  | 7584.29 | 23.9 | 3.2 |  | 13.2 |  | 9.4372 | 9.6 | 14.9 | 74.2372
23/04/2025 | 11:00 |  |  | 0 | 651 | 214.8 |  |  | 90.1 | 230.6 |  |  | 160.6 | 160.9 | 160.6 | 246.8 | 108.9 | 67.9 | 567.7 | 10.5 |  |  |  |  | 162.7 | 7.6 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.11 | 91.22 | 5.92 |  |  | 0 | 110.6 | 224.5 |  |  |  | 6.4 | 460.2 | 81.8 | 148.4 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 91.1 |  |  |  | 109.6 | 7.9 | 5.5 | 35.4 | 6.1 | 3.8 | 38.1 | 175.2 | 19.5 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86.5 | 148.7 |  | 148.6 | 155.7 | [8 empty] | 4.6 | 144 | 135.3 | 65.5 | 80 | 30.5 |  |  |  | 102.9 | 102.9 | 119.9 | [7 empty] | 1.3 | 94.1 | 77.2 | 3.8 | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 13.9 | 16.9 | 25.8 | 77.2 | 4 | 2.3 | 2.4 |  | 17.7 | 3.3 | 9.9 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 17.3 | 20.3 | 20 | 11.3 | 77.6 | 33.2 | 54.1 | 55.2 | 6.3 | 3.9 | 21 | 7.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.1 | 239.38 | 18.4 | 132.8 | 0.6 | 103.4 | 99.1 | 97.1 | 17.5 | 9 | 20.2 |  | 42.8 | 32 | 28.8 | 3.3 | 15.8 |  |  | 7692.43 | 23.8932 | 3.1 |  | 13.2 |  | 9.4382 | 9.8 | 14.9 | 74.3314
23/04/2025 | 11:30 |  |  | 0 | 653.1 | 215.2 |  |  | 91.5 | 231.6 |  |  | 126.8 | 126.1 | 127.1 | 224.4 | 204.1 | 104.4 | 564.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.7 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.12 | 92.37 | 5.98 |  |  | 0 | 111 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 461.5 | 81.6 | 150 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 90.9 |  |  |  | 109.7 | 8.1 | 5.5 | 36.1 | 6.1 | 3.8 | 38.4 | 176.5 | 65.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 87.2 | 161.8 |  | 188.7 | 169.6 | [8 empty] | 4.6 | 155.7 | 136.9 | 66.1 | 80.3 | 30.7 |  |  |  | 102.9 | 102.7 | 119.8 | [7 empty] | 1.3 | 84 | 77.9 | 3.8 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 4.8 | 20.7 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 14.1 | 17.1 | 22.1 | 76.7 | 4 | 2.3 | 2.4 |  | 17.6 | 2.5 | 13.4 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 17.2 | 20.3 | 20 | 8.5 | 76.9 | 33 | 58.8 | 61.7 | 6.4 | 4.1 | 21 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 237.53 | 18.6 | 132.2 | 0.6 | 79.2 | 67.4 | 96.3 | 17.8 | 9 | 20 |  | 43.2 | 33.9 | 28.5 | 3.3 | 15.9 |  |  | 7779.4 | 23.8824 | 3.7 |  | 13.2 |  | 9.5233 | 9.8 | 14.9 | 75.0057
23/04/2025 | 12:00 |  |  | 0 | 646.1 | 215.3 |  |  | 91.4 | 229 |  |  | 110.3 | 109.5 | 110.6 | 210.3 | 201.5 | 108 | 553.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.3 | 3.5 | 0 | 6.67 | 10.13 | 91.11 | 5.91 |  |  | 0 | 110.6 | 195.9 |  |  |  | 6.4 | 457.5 | 81.7 | 136.1 | 42.1 | 18.5 | 19.7 | 91.8 |  |  |  | 108.6 | 8.1 | 5.6 | 35.3 | 6 | 3.8 | 38.4 | 173 | 64.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.8 | 162.8 |  | 187.1 | 169.4 | [8 empty] | 4.6 | 102.7 | 134.8 | 65.3 | 80 | 30.3 |  |  |  | 141.9 | 143.6 | 145.3 | [7 empty] | 1.3 | 88.1 | 79 | 3.1 | 0.5 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 14 | 17.3 | 20.6 | 75.4 | 4 | 2.3 | 2.4 |  | 17.6 | 3.1 | 19.4 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 17 | 20.3 | 20 | 9.2 | 77.7 | 33 | 58.2 | 60.1 | 7 | 5.1 | 21 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.2 | 239.46 | 18.6 | 132.9 | 0.6 | 79.7 | 71.2 | 96.3 | 18 | 9 | 20 |  | 42.5 | 34.4 | 28.3 | 3.2 | 15.2 |  |  | 7706.78 | 23.7294 | 3.7 |  | 13.2 |  | 11.8714 | 9.5 | 14.9 | 76.9008
23/04/2025 | 12:30 |  |  | 0 | 640.3 | 214.7 |  |  | 88.8 | 227.4 |  |  | 106.3 | 106.9 | 105.8 | 206.4 | 204.1 | 108.4 | 547.3 | 10.3 |  |  |  |  | 164 | 7 | 3.4 | 0 | 6.71 | 10.12 | 88.59 | 5.99 |  |  | 0 | 110 | 139.6 |  |  |  | 6.4 | 452.5 | 81.6 | 120.1 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.8 |  |  |  | 108.1 | 8.1 | 5.4 | 34.4 | 6.1 | 3.8 | 37.2 | 171.3 | 63.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 85.5 | 160.1 |  | 183.9 | 168.4 | [8 empty] | 4.6 | 58.2 | 114.8 | 64.2 | 79.6 | 29.8 |  |  |  | 142 | 144.1 | 147.3 | [7 empty] | 1.3 | 94.2 | 79.5 | 3.9 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 4.9 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 14.2 | 17.2 | 22.7 | 77.2 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 17.6 | 3.3 | 19.7 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 16.6 | 20.2 | 19.8 | 19.2 | 78.2 | 32.8 | 58.6 | 60.1 | 6.6 | 5.2 | 21 | 7.1 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 245.15 | 18.5 | 135 | 0.6 | 94.2 | 82.3 | 97.4 | 17.8 | 9.1 | 19.8 |  | 42.6 | 34.3 | 28.4 | 3.2 | 15.3 |  |  | 7569.56 | 23.6915 | 3.8 |  | 13.2 |  | 13.2487 | 9.5 | 14.9 | 78.3402
23/04/2025 | 13:00 |  |  | 102.7 | 643.2 | 215.1 |  |  | 89.8 | 228.7 |  |  | 106.5 | 105.8 | 106.4 | 206.9 | 109.9 | 74.3 | 555.7 | 10.5 |  |  |  |  | 160.3 | 7 | 3.4 | 0 | 6.71 | 10.12 | 89.96 | 5.93 |  |  | 0 | 109.7 | 171.2 |  |  |  | 6.4 | 455.5 | 81.7 | 129.1 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 87.1 |  |  |  | 107.8 | 8 | 5.4 | 34.5 | 6.1 | 3.8 | 37.2 | 171.9 | 12.8 |  |  | 46.3 |  |  |  | 86 | 132 |  | 165.5 | 158.7 | [8 empty] | 4.6 | 81.4 | 126.4 | 64.3 | 79.7 | 29.7 |  |  |  | 101.8 | 101.7 | 119.3 | [7 empty] | 1.3 | 90.7 | 79.7 | 4.6 | 0.5 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 4.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 14.2 | 17.2 | 23.2 | 78.1 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 18 | 3.3 | 13.8 | 3.1 |  | 19.9 | 9.4 | 16.6 | 20.2 | 19.9 | 16.5 | 78.3 | 33.5 | 57.7 | 60 | 7.5 | 5.3 | 20.9 | 7.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.5 | 246.63 | 18.3 | 134.9 | 0.6 | 101.8 | 82.3 | 97.6 | 17.4 | 9 | 20 |  | 42.3 | 34.2 | 28.3 | 3.3 | 15.2 |  |  | 7415.45 | 23.6931 | 3.8 |  | 13.2 |  | 11.9889 | 9.4 | 14.9 | 76.9819
23/04/2025 | 13:30 |  |  | 103.32 | 646.7 | 215.2 |  |  | 89.8 | 228.6 |  |  | 117.2 | 116.8 | 117.5 | 218.7 | 109.8 | 69.1 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.61 | 10.12 | 90.32 | 5.94 |  |  | 0 | 110.7 | 194 |  |  |  | 6.4 | 458.2 | 81.8 | 140.5 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 90.4 |  |  |  | 108.6 | 8 | 5.4 | 35.1 | 6 | 3.8 | 37.6 | 173.4 | 14.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.4 | 130.9 |  | 130.3 | 143.4 | [8 empty] | 4.6 | 92.5 | 134 | 65.1 | 78 | 30.2 |  |  |  | 101.9 | 101.9 | 119.4 | [7 empty] | 1.2 | 99.6 | 79.7 | 2.6 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 14.4 | 17.4 | 24.1 | 75.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 18 | 3.3 | 8.8 | 3.1 |  | 19.9 | 9.4 | 16.7 | 20.2 | 20 | 15 | 78.9 | 33.7 | 57.7 | 60.2 | 7.6 | 5.2 | 20.9 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.6 | 247.78 | 17.3 | 135.8 | 0.6 | 103.2 | 86.9 | 97.6 | 16.7 | 9 | 20 |  | 42.3 | 34.3 | 28.3 | 3.2 | 16.1 |  |  | 7484.69 | 23.3484 | 3.2 |  | 13.2 |  | 13.0368 | 9.4 | 14.8 | 76.9852
23/04/2025 | 14:00 |  |  | 103.17 | 648.6 | 215 |  |  | 90.1 | 229.7 |  |  | 120.5 | 120.7 | 120 | 214.7 | 110.6 | 68.7 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.59 | 10.11 | 88.35 | 5.98 |  |  | 0 | 111.2 | 209.7 |  |  |  | 6.4 | 458.6 | 81.7 | 146.9 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 88.1 |  |  |  | 108.7 | 8.2 | 5.4 | 35.3 | 6.1 | 3.8 | 37.8 | 174.5 | 14.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.4 | 130.9 |  | 130.5 | 143.9 | [8 empty] | 4.6 | 114.2 | 134.2 | 65.2 | 77.9 | 30.3 |  |  |  | 101.5 | 101.4 | 118.6 | [7 empty] | 1.1 | 106.6 | 79.1 | 0.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 14.5 | 17.6 | 28.5 | 77.9 | 4.1 | 2.3 | 2.4 |  | 17.8 | 2.2 | 8.8 | 3 |  | 19.8 | 9.4 | 17 | 20.3 | 20 | 13.4 | 79.6 | 33.4 | 57.7 | 60.4 | 7.8 | 5 | 20.9 | 7.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 247.12 | 16.1 | 135.9 | 0.6 | 116.3 | 114.6 | 97.9 | 15.5 | 9.1 | 20 |  | 42.3 | 34.2 | 28.4 | 3.2 | 16.1 |  |  | 7582.42 | 23.3293 | 3.1 |  | 13.2 |  | 14.9953 | 9.3 | 14.9 | 78.8246
23/04/2025 | 14:30 |  |  | 103.17 | 650.7 | 215.5 |  |  | 88.3 | 230.5 |  |  | 135 | 134.5 | 135.7 | 231.3 | 111.3 | 69.7 | 562.9 | 10.4 |  |  |  |  | 162.6 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.65 | 10.13 | 88.96 | 5.98 |  |  | 0 | 110.8 | 224.2 |  |  |  | 6.4 | 465.3 | 81.8 | 146.6 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 85.5 |  |  |  | 108 | 8.2 | 5.5 | 46.1 | 6.2 | 3.8 | 36.9 | 175.5 | 14.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 86.4 | 130.5 |  | 131.2 | 143.9 | [8 empty] | 4.6 | 144.7 | 134.5 | 65.3 | 77.9 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 102.6 | 120.2 | [7 empty] | 1 | 107.4 | 78.1 | 0.7 | 0.2 | 19.8 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 14.4 | 17.4 | 30.9 | 82.2 | 4.1 | 2.3 | 2.4 |  | 17.6 | 1.9 | 8.7 | 3 |  | 19.8 | 9.4 | 17 | 20.3 | 20 | 11 | 79.9 | 33.4 | 57.8 | 60 | 7.4 | 5.1 | 20.9 | 7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.6 | 243.92 | 14.4 | 135.2 | 0.6 | 124.9 | 126.3 | 97 | 14 | 9.1 | 20 |  | 42.1 | 34.2 | 28.2 | 3.1 | 16.2 |  |  | 7727.61 | 23.3344 | 3 |  | 13.2 |  | 14.1693 | 9.4 | 14.9 | 78.0037
23/04/2025 | 15:00 |  |  | 104.19 | 648.1 | 215.3 |  |  | 88.8 | 229.6 |  |  | 128.1 | 125 | 125.4 | 215.6 | 109.7 | 68.9 | 559.4 | 10.4 |  |  |  |  | 161.3 | 7.5 | 3.4 | 4.2 | 6.57 | 10.11 | 88.8 | 5.84 |  |  | 0 | 110.4 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 455.9 | 81.8 | 138.1 | 42 | 18.7 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 109.5 | 8.3 | 5.4 | 45.2 | 6.2 | 3.8 | 36.9 | 170.3 | 47.9 |  |  | 46.3 |  |  |  | 86.6 | 119.3 |  | 126.5 | 143.3 | [8 empty] | 4.6 | 191.7 | 128 | 64.9 | 77.5 | 30 |  |  |  | 101.6 | 102.5 | 118.9 | [7 empty] | 0.9 | 120 | 76.3 | 2.5 | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 14.1 | 17 | 31.9 | 82.7 | 4.1 | 2.3 | 2.4 |  | 17.1 | 2.6 | 9.1 | 3.1 |  | 19.8 | 9.4 | 17 | 20.3 | 20 | 12 | 79.7 | 32.9 | 51.9 | 55.8 | 8.5 | 4.5 | 20.9 | 7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.7 | 239.57 | 12.4 | 133.2 | 0.6 | 125.9 | 139.1 | 94.7 | 12.1 | 9 | 20 |  | 42.4 | 34.6 | 28.1 | 3.3 | 16.1 |  |  | 7723.88 | 23.1689 | 2.9 |  | 13.2 |  | 12.8652 | 9.3 | 15 | 76.4341
23/04/2025 | 15:30 |  |  | 104.14 | 652 | 214.8 |  |  | 91.4 | 230.1 |  |  | 136 | 135.2 | 135.9 | 231.1 | 110.5 | 67.2 | 564.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169.3 | 8 | 3.6 | 0.9 | 6.54 | 10.1 | 88.92 | 5.82 |  |  | 0 | 111 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 462.1 | 81.8 | 149.4 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 93.7 |  |  |  | 109.5 | 8.2 | 5.4 | 47.1 | 6.1 | 3.8 | 38.3 | 175.8 | 49.8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.9 | 83.6 |  | 84.6 | 109.3 | [8 empty] | 4.6 | 206.6 | 136.1 | 65.8 | 78.1 | 30.5 |  |  |  | 101.7 | 100.9 | 119.7 | [7 empty] | 0.8 | 120.9 | 73 | 3 | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 13.5 | 16.3 | 31.4 | 83.1 | 4.1 | 2.3 | 2.4 |  | 16.2 | 3 | 15 | 3.1 |  | 19.8 | 9.3 | 17.1 | 20.3 | 20 | 10.5 | 75.1 | 31.8 | 51.5 | 55.3 | 8.5 | 4.8 | 20.9 | 7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 | 225.02 | 10.3 | 128.8 | 0.6 | 123.1 | 148.2 | 90.9 | 9.9 | 9 | 20 |  | 42.3 | 34.3 | 28.2 | 3.1 | 16 |  |  | 7704.74 | 23.2313 | 2.9 |  | 13.2 |  | 16.2187 | 9.3 | 14.9 | 79.75
23/04/2025 | 16:00 |  |  | 103.3 | 642.3 | 214.4 |  |  | 89.6 | 228.7 |  |  | 142.7 | 142.2 | 142.4 | 252.1 | 110.3 | 68.3 | 548.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.1 | 3.4 | 0 | 6.47 | 10.08 | 86.18 | 5.32 |  |  | 0 | 110.3 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 459.2 | 81.6 | 147.9 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 89.2 |  |  |  | 108.3 | 8.2 | 5.5 | 46.6 | 12.1 | 3.8 | 37.8 | 172.3 | 48.2 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.1 | 83.6 |  | 82.5 | 107.5 | [8 empty] | 4.6 | 189.6 | 133.4 | 62.6 | 77.9 | 29.9 |  |  |  | 101.7 | 100.8 | 119.2 | [7 empty] | 0.6 | 121.6 | 61.9 | 3.7 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 12 | 14.4 | 31.3 | 83 | 4.1 | 2.3 | 2.4 |  | 13.6 | 3.3 | 15.9 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.8 | 20.2 | 20 | 9.3 | 73.5 | 25.9 | 52.2 | 55.8 | 8.3 | 4.6 | 20.9 | 6.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 211.1 | 7.8 | 104.2 | 0.6 | 122.7 | 150.4 | 83.1 | 7.5 | 9 | 20 |  | 42.4 | 34.3 | 28.4 | 3.2 | 16.6 |  |  | 7595.15 | 23.11 | 3 |  | 13.2 |  | 17.0259 | 9.3 | 14.9 | 80.5359
23/04/2025 | 16:30 |  |  | 103.92 | 650.1 | 214.5 |  |  | 90 | 229.7 |  |  | 158.3 | 158.8 | 158.6 | 254 | 109.2 | 68.5 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 6.46 | 10.1 | 87.6 | 5.8 |  |  | 0 | 111 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 459.6 | 81.4 | 149.7 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 91.7 |  |  |  | 109.4 | 8.2 | 5.4 | 47 | 12.1 | 3.8 | 38.4 | 175.2 | 87 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.6 | 115.3 |  | 113.4 | 124 | [8 empty] | 4.6 | 243.5 | 135.2 | 60.5 | 78 | 30.5 |  |  |  | 102.1 | 103.1 | 119.7 | [7 empty] | 0.4 | 123.6 | 35.2 | 1.6 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 6.4 | 7.5 | 31.2 | 83 | 4.1 | 2.3 | 2.4 |  | 6.2 | 3.3 | 17 | 3 |  | 19.9 | 9.3 | 17 | 20.3 | 20 | 9.8 | 74.4 | 15.4 | 55.6 | 57.6 | 9.6 | 7.6 | 20.9 | 6.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.7 | 136.24 | 5 | 61.2 | 0.6 | 129.1 | 152.4 | 55.4 | 4.8 | 9 | 20 |  | 42.2 | 34.1 | 28.6 | 3.1 | 16.1 |  |  | 7665.02 | 23.1628 | 3 |  | 13.2 |  | 12.4202 | 9.4 | 14.9 | 76.0831
23/04/2025 | 17:00 |  |  | 103.19 | 648.5 | 215 |  |  | 89.9 | 228.6 |  |  | 173.8 | 170.6 | 170.2 | 266.4 | 109.3 | 66.5 | 554.7 | 10.4 |  |  |  |  | 151.8 | 7.3 | 3.7 | 0 | 6.39 | 10.06 | 86.89 | 5.74 |  |  | 0 | 111.1 | 224.6 |  |  |  | 6.4 | 458.4 | 80.5 | 148.3 | 41.9 | 18.7 | 19.7 | 85.4 |  |  |  | 108.7 | 8.3 | 5.5 | 46.7 | 5.9 | 3.8 | 38 | 174.4 | 81.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86 | 162.1 |  | 144.8 | 154.5 | [8 empty] | 4.6 | 241.4 | 133.4 | 59.7 | 77.6 | 30.4 |  |  |  | 99.8 | 100.2 | 116.3 | [7 empty] | 0.1 | 121.8 | 11 | 3.5 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 1 | 1.1 | 30.7 | 86.3 | 4.3 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 3.1 | 20 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.7 | 20.2 | 20 | 10.6 | 75.2 | 5 | 72.6 | 70.4 | 12.3 | 10 | 20.9 | 6.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6 | 43.39 | 2.3 | 18.7 | 0.6 | 128.8 | 151 | 19.7 | 2.3 | 9 | 20 |  | 42.5 | 34.4 | 28.7 | 3.2 | 16.2 |  |  | 7575.56 | 23.132 | 3 |  | 13.2 |  | 15.8554 | 9.3 | 15 | 79.4874
23/04/2025 | 17:30 |  |  | 103.44 | 647.1 | 214.7 |  |  | 90.8 | 229.4 |  |  | 125.2 | 124.6 | 125.1 | 225.1 | 108.7 | 66.7 | 556.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.5 | 3.7 | 0 | 6.48 | 10.07 | 87.84 | 5.77 |  |  | 0 | 111.1 | 223.6 |  |  |  | 6.4 | 458 | 80.7 | 147 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 86.1 |  |  |  | 108.9 | 8.2 | 4.6 | 47 | 6 | 3.8 | 38.3 | 174.8 | 82.2 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.5 | 162.9 |  | 189.5 | 173.3 | [8 empty] | 4.6 | 263.2 | 133 | 60.2 | 79.6 | 30.3 |  |  |  | 101.6 | 101.4 | 119.2 | [7 empty] | 0 | 112.8 | 0 | 1.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 28.5 | 85.9 | 4.3 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.5 | 20.3 | 19.8 | 12 | 64.1 | 0 | 95.1 | 104 | 15.1 | 13 | 20.9 | 6.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 1.91 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 129.3 | 147.7 | 0.4 | 0.3 | 9 | 19.9 |  | 42.2 | 34.3 | 28.9 | 3.2 | 16 |  |  | 7439.61 | 23.152 | 5.1 |  | 13.2 |  | 18.8417 | 9.4 | 14.9 | 84.5937
23/04/2025 | 18:00 |  |  | 103.22 | 649.2 | 215 |  |  | 90.4 | 229.5 |  |  | 125.7 | 126.3 | 125.8 | 228 | 111 | 66.5 | 562.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.47 | 10.08 | 87.98 | 5.84 |  |  | 0 | 111 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 460.1 | 80.5 | 148.3 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 91.4 |  |  |  | 108.9 | 8.3 | 4.6 | 46.7 | 0 | 3.8 | 38 | 174.6 | 86.8 |  |  | 48.4 |  |  |  | 86.7 | 163.7 |  | 190.6 | 173.2 | [8 empty] | 4.6 | 269.1 | 126.1 | 60.5 | 79.7 | 30.5 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 120.1 | [7 empty] | 0 | 111.7 | 0 | 3.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.8 | 86.3 | 4.3 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.4 | 20.2 | 20 | 12.9 | 64.1 | 0 | 107.1 | 105.7 | 17.4 | 11.3 | 20.9 | 6.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127 | 144.3 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 42.1 | 34.3 | 28.9 | 3.2 | 16.1 |  |  | 7476.39 | 23.1581 | 8.1 |  | 13.2 |  | 16.5804 | 9.5 | 15 | 85.5386
23/04/2025 | 18:30 |  |  | 103.56 | 648.6 | 215.4 |  |  | 89.9 | 228.9 |  |  | 135.9 | 136.1 | 135.7 | 234.6 | 181.1 | 85.6 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.4 | 3.5 | 0 | 6.51 | 10.09 | 87.62 | 5.78 |  |  | 5.3 | 111.1 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 458.7 | 79.5 | 144 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 91.1 |  |  |  | 108.9 | 8.2 | 4.6 | 47 | 0 | 3.8 | 38.3 | 174.5 | 86.2 |  |  | 48.5 |  |  |  | 86.4 | 163.1 |  | 189 | 173 | [8 empty] | 4.6 | 251.4 | 117.9 | 60.9 | 79.6 | 30.1 |  |  |  | 142.2 | 144 | 146.2 | [7 empty] | 0 | 119.7 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.4 | 84.3 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.1 | 20.2 | 20 | 12.2 | 64 | 0 | 95.7 | 104.7 | 14.8 | 10.1 | 21 | 6.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.4 | 139.2 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 41.7 | 33.7 | 28.9 | 3.2 | 16.1 |  |  | 7652.56 | 23.1626 | 8.1 |  | 13.2 |  | 18.8354 | 9.5 | 14.9 | 87.698
23/04/2025 | 19:00 |  |  | 103.4 | 646.7 | 214.9 |  |  | 90.7 | 228.9 |  |  | 124.6 | 124.5 | 124.9 | 228.1 | 205.4 | 108.6 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.47 | 10.07 | 120.51 | 5.81 |  |  | 5.1 | 111 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 458.8 | 80.6 | 133.1 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 88.3 |  |  |  | 109.3 | 8.2 | 4.6 | 47.2 | 0 | 3.8 | 38.2 | 174.3 | 86.3 |  |  | 48 |  |  |  | 86.5 | 163.3 |  | 189.2 | 173.5 | [8 empty] | 4.6 | 208.4 | 123.3 | 66 | 80.2 | 30.9 |  |  |  | 141.6 | 143.8 | 146.3 | [7 empty] | 0 | 124.3 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.3 | 85.1 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.1 | 20.2 | 20 | 10.9 | 48.8 | 0 | 112.2 | 101.4 | 10.4 | 8.9 | 21 | 6.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 126.5 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 41.6 | 33.7 | 29 | 3.2 | 16.5 |  |  | 7631.46 | 23.1101 | 8.1 |  | 13.2 |  | 18.923 | 9.6 | 14.9 | 87.8332
23/04/2025 | 19:30 |  |  | 103.58 | 646.9 | 215.5 |  |  | 90.1 | 229 |  |  | 116.5 | 116.7 | 116.4 | 217.9 | 206.7 | 109.3 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.2 | 3.5 | 0 | 6.52 | 10.1 | 120.79 | 5.83 |  |  | 5.1 | 110.6 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 459.6 | 80 | 141.9 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 108.4 | 8.3 | 4.6 | 46.7 | 0 | 3.8 | 37.7 | 173.7 | 85.9 |  |  | 48.2 |  |  |  | 86.3 | 163.6 |  | 189.1 | 173 | [8 empty] | 4.6 | 237.1 | 128.7 | 65.9 | 80.4 | 30.8 |  |  |  | 142.8 | 145 | 147.3 | [7 empty] | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.6 | 83.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 1.7 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 9.4 | 16.1 | 20.2 | 20 | 10.9 | 43.1 | 0 | 111.6 | 100 | 9.8 | 5.8 | 21 | 6.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.3 | 109.1 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 41.3 | 33.6 | 29.1 | 3.2 | 16.6 |  |  | 7592.92 | 23.1645 | 8.1 |  | 13.2 |  | 18.9234 | 9.6 | 14.9 | 87.8879
23/04/2025 | 20:00 |  |  | 103.02 | 648.5 | 215.2 |  |  | 90.1 | 229 |  |  | 117.4 | 117.4 | 117.5 | 218.6 | 207.8 | 109.8 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.4 | 3.5 | 0 | 6.51 | 10.11 | 120.53 | 7.01 |  |  | 5.1 | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 459.2 | 80 | 144.8 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 108.7 | 8.2 | 4.6 | 46.8 | 0 | 3.8 | 37.9 | 174.4 | 93.9 |  |  | 48.2 |  |  |  | 86.4 | 163.6 |  | 189.7 | 173.2 | [8 empty] | 4.6 | 249.1 | 130.3 | 66.1 | 80.3 | 30.9 |  |  |  | 142.9 | 145.3 | 147.3 | [7 empty] | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 32 | 84.5 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 2.3 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.3 | 20.2 | 20 | 6.9 | 38.1 | 0 | 111.4 | 100.2 | 15.4 | 9.5 | 21 | 6.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.7 | 95.8 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 41.8 | 33.6 | 29 | 3.2 | 16.6 |  |  | 7592.48 | 23.1359 | 8.1 |  | 13.2 |  | 18.923 | 9.7 | 15 | 88.0589
23/04/2025 | 20:30 |  |  | 103.62 | 647.3 | 215.2 |  |  | 90 | 228.4 |  |  | 112 | 111.9 | 111.8 | 214.2 | 206.9 | 109.6 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.53 | 10.11 | 120.66 | 7 |  |  | 5.1 | 110.8 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 460 | 80.1 | 133.2 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 89.8 |  |  |  | 108.5 | 8.2 | 5 | 46.7 | 0 | 3.8 | 37.6 | 173.5 | 93.7 |  |  | 48.5 |  |  |  | 86.2 | 163 |  | 188.7 | 173.3 | [8 empty] | 4.6 | 217.5 | 123.9 | 65.8 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 142.7 | 145.1 | 147.2 | [7 empty] | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.1 | 85.6 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 9.4 | 16.3 | 20.2 | 20 | 7.7 | 44.7 | 0 | 109.3 | 100.9 | 8.1 | 5.6 | 21 | 6.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.8 | 115.6 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 42.1 | 33.3 | 29.1 | 3.2 | 16.6 |  |  | 7540.02 | 23.1464 | 8 |  | 13.2 |  | 18.9232 | 9.8 | 14.9 | 87.9696
23/04/2025 | 21:00 |  |  | 103.55 | 648.9 | 215.5 |  |  | 89.3 | 229.2 |  |  | 112.9 | 112.8 | 112.7 | 214.5 | 207.6 | 110 | 559.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.53 | 10.13 | 120.88 | 7.01 |  |  | 0.4 | 110.8 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 461.3 | 80.5 | 134.7 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 108.7 | 8.3 | 5.4 | 46.3 | 0 | 3.8 | 37.4 | 174.3 | 93.4 |  |  | 48.7 |  |  |  | 86.2 | 163.7 |  | 189.4 | 173.5 | [8 empty] | 4.6 | 224.2 | 124.8 | 66.1 | 80.4 | 30.1 |  |  |  | 143.7 | 145.9 | 148.2 | [7 empty] | 0 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29.5 | 85.2 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.4 | 16.4 | 20.3 | 20 | 7.7 | 41.3 | 0 | 90.7 | 100.2 | 6.7 | 6 | 21 | 6.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.5 | 110.9 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 43.1 | 33.5 | 29.1 | 3.2 | 16.6 |  |  | 7532.5 | 23.1747 | 8 |  | 13.2 |  | 18.9211 | 9.8 | 15 | 88.0958
23/04/2025 | 21:30 |  |  | 103.04 | 648.3 | 214.6 |  |  | 91.6 | 229.7 |  |  | 116.7 | 117.3 | 117 | 219.4 | 206.8 | 109.3 | 559.3 | 10.6 |  |  |  |  | 168.4 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.56 | 10.11 | 121.17 | 6.9 |  |  | 0 | 110.9 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 461.5 | 80.5 | 145.5 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 90.4 |  |  |  | 109.1 | 8.3 | 5.4 | 47.1 | 6.1 | 3.8 | 38.2 | 174.9 | 94.2 |  |  | 48.1 |  |  |  | 86.8 | 163.5 |  | 189.9 | 173.3 | [8 empty] | 4.6 | 258.8 | 132.4 | 66.5 | 80.3 | 30.4 |  |  |  | 102.7 | 103.7 | 120.1 | [7 empty] | 0 | 117.8 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.9 | 83.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.4 | 20.3 | 20 | 7.6 | 40.3 | 0 | 95.3 | 99.3 | 6.7 | 7.4 | 21 | 6.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87 | 74 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 42.9 | 32.7 | 29.1 | 3.2 | 16.6 |  |  | 7455.38 | 23.1622 | 8 |  | 13.2 |  | 18.9208 | 9.9 | 14.8 | 87.983
23/04/2025 | 22:00 |  |  | 103.83 | 646.8 | 215.4 |  |  | 89.3 | 229.5 |  |  | 112.1 | 111.4 | 111.9 | 215.8 | 209.3 | 110.2 | 561.6 | 10.4 |  |  |  |  | 164.2 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.67 | 10.12 | 100.77 | 7.09 |  |  | 0 | 110.4 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 457.8 | 80.5 | 132.1 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 90.4 |  |  |  | 107.3 | 8.1 | 5.5 | 45.8 | 5.9 | 3.8 | 37 | 173.3 | 92.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 86.2 | 163.9 |  | 189.5 | 173.8 | [8 empty] | 4.6 | 216.5 | 123.1 | 65.9 | 80.4 | 29.8 |  |  |  | 104.7 | 104.7 | 121.2 | [7 empty] | 0 | 119.8 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29 | 84.2 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.4 | 16.6 | 20.3 | 20 | 8 | 32.7 | 0 | 102 | 99.4 | 8.7 | 6.4 | 20.9 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.2 | 78 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 42.3 | 33.3 | 29.1 | 3.2 | 16.2 |  |  | 7353.58 | 23.1478 | 8 |  | 13.2 |  | 18.9201 | 10 | 14.8 | 88.0679
23/04/2025 | 22:30 |  |  | 103.72 | 645.7 | 215.1 |  |  | 89.7 | 229.1 |  |  | 115.9 | 116.2 | 115.8 | 219 | 206.2 | 109.7 | 557.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.1 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.67 | 10.1 | 71.2 | 6.7 |  |  | 0 | 110.5 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 460.1 | 80.6 | 136.1 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 89.3 |  |  |  | 108.4 | 8.1 | 5.5 | 46.7 | 6 | 3.8 | 37.6 | 173.2 | 93.1 |  |  | 48.5 |  |  |  | 86.2 | 164 |  | 189.3 | 173.2 | [8 empty] | 4.6 | 222.8 | 125.4 | 63.7 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 104.1 | 103.4 | 121.2 | [7 empty] | 0 | 108.8 | 0 | 3.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29 | 82.6 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.5 | 20.2 | 20 | 9.6 | 35.1 | 0 | 95.1 | 100.2 | 4.1 | 5.1 | 20.9 | 6.8 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.5 | 110.3 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 42.7 | 32.7 | 29.1 | 3.1 | 16.6 |  |  | 7350.19 | 23.2484 | 8 |  | 13.2 |  | 18.9235 | 10 | 15 | 88.3719
23/04/2025 | 23:00 |  |  | 104.34 | 649.5 | 215.1 |  |  | 90.5 | 229.9 |  |  | 119.2 | 119.9 | 119.7 | 213.7 | 116.8 | 77.9 | 563.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 7.5 | 3.4 | 0 | 6.74 | 10.1 | 73.23 | 6.68 |  |  | 0 | 111 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 463.5 | 80.1 | 140 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 108.8 | 8.1 | 5.5 | 46.8 | 6 | 3.8 | 37.6 | 174.2 | 45.2 |  |  | 48.2 |  |  |  | 86.4 | 119.1 |  | 133 | 149 | [8 empty] | 4.6 | 241 | 127.6 | 61.2 | 80.4 | 30.1 |  |  |  | 103.8 | 103.7 | 121 | [7 empty] | 0 | 107.7 | 0 | 4.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 25.9 | 77.2 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.9 | 20.3 | 19.9 | 12 | 37.7 | 0 | 80.3 | 100.1 | 6.9 | 7 | 20.9 | 6.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.9 | 123.3 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 42.9 | 32.8 | 29.1 | 3.2 | 16.8 |  |  | 7106.29 | 23.2188 | 7.9 |  | 13.2 |  | 18.9236 | 9.9 | 14.9 | 88.0425
23/04/2025 | 23:30 |  |  | 103.64 | 648.8 | 214.9 |  |  | 91.8 | 230 |  |  | 112.2 | 112.3 | 112.6 | 217.7 | 109.8 | 67.8 | 558.2 | 10.6 |  |  |  |  | 170.3 | 7.6 | 3.5 | 0 | 6.73 | 10.09 | 73.4 | 6.09 |  |  | 0 | 111 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 460.6 | 80.3 | 135.1 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 87.6 |  |  |  | 109.9 | 8.2 | 5.5 | 47.4 | 5.9 | 3.8 | 38.8 | 175.5 | 45.4 |  |  | 32 |  |  |  | 87.2 | 84.3 |  | 86.9 | 109.6 | [8 empty] | 4.6 | 223.8 | 122.4 | 62.1 | 80.5 | 30.5 |  |  |  | 103.7 | 103.5 | 120.3 | [7 empty] | 0 | 108.9 | 0 | 7.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.3 | 78.2 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 14.9 | 3 |  | 19.8 | 9.4 | 16.8 | 20.3 | 20 | 11.7 | 35.3 | 0 | 68 | 100.3 | 4.4 | 4.1 | 20.9 | 6.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.4 | 83.2 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 42.3 | 32.7 | 29.1 | 3.4 | 15.3 |  |  | 6836.85 | 23.2378 | 8 |  | 13.2 |  | 18.9235 | 9.9 | 15 | 88.2613
24/04/2025 | 00:00 |  |  | 103.37 | 645.7 | 214.9 |  |  | 90.2 | 229.3 |  |  | 116.3 | 116.2 | 116.1 | 222 | 108.5 | 67.6 | 558.1 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.74 | 10.08 | 71.94 | 5.98 |  |  | 0 | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 463.2 | 80.1 | 137.2 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 108.4 | 8.2 | 5.4 | 46.8 | 6 | 3.8 | 37.9 | 173 | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 84.1 |  | 83.2 | 108.3 | [8 empty] | 4.6 | 164.3 | 123.8 | 60.9 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 103.9 | 103.2 | 120.6 | [7 empty] | 0 | 113.3 | 0 | 10.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29.7 | 80.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | 15 | 2 |  | 19.8 | 9.4 | 16.7 | 20.2 | 20 | 13.7 | 37.7 | 0 | 49 | 96.3 | 5.1 | 4.3 | 20.9 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.9 | 71.4 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 42.2 | 32.8 | 29.1 | 3.2 | 15.6 |  |  | 6709.21 | 23.2477 | 0.4 |  | 13.2 |  | 18.9226 | 10 | 14.9 | 80.6703
EJEC |  | 0 | 0 | 1622.9734 | 15535.9 | 5157.25 | 0 | 0 | 2165.2 | 5522.8 | 0 | 0 | 2858.1 | 2854.4 | 2852.65 | 5259.35 | 3191 | 1861.05 | 13398.8 | 251.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968.95 | 177.3 | 83.7 | 2.55 | 159.215 | 242.6 | 2152.615 | 141.095 | 0 | 0 | 13.05 | 2656.35 | 5102.45 | 0 | 0 | 0 | 153.7 | 10467.55 | 1951.5 | 3368.75 | 1011.25 | 448.25 | 472.8 | 2159.85 | 0 | 0 | 0 | 2609.9 | 191.25 | 130.65 | 1063.55 | 168 | 91.2 | 909.6 | 4172.85 | 883.8 | 0 | 0 | 722.45 | 0 | 0 | 0 | 2074.3 | 2993.65 | 0 | 3207.6 | 3376.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 3630.3 | 3068.45 | 1524.25 | 1898.15 | 726 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 2631.2 | 2981.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 2420.6 | 724.3 | 40.6 | 2.75 | 479.35 | 237.4 | 131.45 | 28.8 | 70.05 | 115.75 | 486.15 | 480 | 458.4 | 86.4 | 223.2 | 123.1 | 152.1 | 664.6 | 1830.9 | 101.6 | 55.85 | 57.6 | 0 | 169.55 | 73.85 | 291.3 | 72.8 | 0 | 475.45 | 227.3 | 409.75 | 486.15 | 479.05 | 366.65 | 1302.55 | 309.05 | 1571 | 1926.05 | 176.75 | 125.75 | 503.2 | 171.25 | 189.8 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 37.5 | 2262.605 | 134.05 | 1257.95 | 14.4 | 2079.3 | 2145.2 | 924.65 | 128.7 | 215.6 | 479.6 | 0 | 1017.15 | 788.9 | 694.85 | 76.55 | 385.5 | 0 | 0 | 171467.2035 | 561.759 | 81.25 | 0 | 316.8 | 0 | 316.6019 | 236.7 | 365.5 | 1878.6109
Datos estimados

## REACTIVA
miércoles, 23 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/04/2025 | 00:30 |  |  | 6.58 | 27.3 | 16.8 |  |  | -15.9 | 19.3 |  |  | -28.9 | -36.2 | -24.1 | 13.8 | -12.2 | -6.4 | 51.3 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.5 | 0 | -3.28 | 3 | 2.43 | 0.92 |  |  | 0 | 2.5 | 9.8 |  |  |  | -0.8 | 25.9 | 10.9 | 11 | 1 | 0.4 | 2.7 | -0.4 |  |  |  | 5.9 | -2 | 0.4 | -3.7 | 1.9 | 1 | -0.1 | -10.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -54.5 |  | -3.5 | -35.8 | [8 empty] | -0.4 | 32.7 | 20.5 | 6.2 | 2 | 0.1 |  |  |  | -3.9 | -0.5 | -42 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.5 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1 | 2.3 | -1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.6 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -4.5 | 0.9 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 10.4 | 6.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |  |  | 30.45 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8848 | -0.2 | 1.1 | 4.5848
23/04/2025 | 01:00 |  |  | 2.54 | 20 | 16.5 |  |  | -17.7 | 4 |  |  | -34.8 | -34.7 | -22.1 | 5.8 | -16.1 | -9.9 | 46.6 | 0.2 |  |  |  |  | -1.2 | 1.7 | 0 | -3.25 | 2.89 | 2.58 | 1.19 |  |  | 0 | 4.2 | 6.3 |  |  |  | -1.1 | 2.5 | 10.3 | 7.7 | -1.4 | 0.5 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 2.2 | -2.3 | 0.3 | -3.4 | 1.9 | 1 | -0.1 | -6.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.6 | -59 |  | -8.1 | -39.7 | [8 empty] | -0.4 | 31.5 | 20.5 | -0.8 | 2 | 0 |  |  |  | -10.9 | -7.6 | -51.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.6 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 0.9 | 2.3 | -1.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.1 |  | -4.6 | 1 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -7 | 0 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.4 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 3.4 |  |  | -104.75 |  |  |  | 1.6 |  | 1.8881 | -0.8 | 0.8 | 3.4881
23/04/2025 | 01:30 |  |  | 2.869 | 14.8 | 15.1 |  |  | -19.5 | 16.1 |  |  | -29.6 | -39.4 | -27.7 | 16.6 | -8.2 | -4.7 | 53.6 | -0.2 |  |  |  |  | -2.3 | 1.4 | 0 | -3.31 | 2.75 | 2.12 | 1.13 |  |  | 0 | 1.9 | 7.1 |  |  |  | -1 | 19.3 | 10.6 | 7.8 | -0.8 | 0.7 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 6.3 | -1.9 | 0.5 | -6.6 | 0.3 | 1 | -0.2 | -13.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -62.9 |  | 0 | -56.9 | [8 empty] | -0.4 | 17.5 | 21.1 | 0.5 | 2 | 0.1 |  |  |  | -4.5 | -1.1 | -42.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 0.9 | 2.4 | -1.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.1 |  | -4.6 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -9.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 |  | 9.8 | 6.1 | 1.8 | 1.8 | 2.6 |  |  | -68.941 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8939 | -0.6 | 1.1 | 4.1939
23/04/2025 | 02:00 |  |  | 3.04 | 37.9 | 18.5 |  |  | -17.8 | 6.8 |  |  | -27.7 | -29.9 | -17.2 | 14.6 | -4.7 | -0.9 | 50.2 | 0.3 |  |  |  |  | -1.8 | 1.1 | 0 | -3.29 | 2.77 | 1.58 | 1.11 |  |  | 0 | 5.1 | 7.1 |  |  |  | -1.1 | 20.9 | 11.7 | 8.5 | -0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 7.9 | -2.2 | 0.7 | -1.3 | 2.8 | 1 | -0.1 | -8.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2 | -61.9 |  | 0 | -54.7 | [8 empty] | -0.4 | 15 | 21.3 | 0.5 | 4.8 | -0.2 |  |  |  | -3.8 | -0.4 | -42 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.5 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 2.2 | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -8.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 9.9 | 6.1 | 1.8 | 2 | 3 |  |  | -0.59 |  |  |  | 1.6 |  | 1.8938 | -0.8 | 0.1 | 2.7938
23/04/2025 | 02:30 |  |  | 3.24 | 33.4 | 17.3 |  |  | -16 | 19.7 |  |  | -26.5 | -33.6 | -21.5 | 17.2 | -4.3 | -0.2 | 52.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 2 | 0 | -3.28 | 2.81 | 2.98 | 1.16 |  |  | 0 | 4.2 | 8.1 |  |  |  | -0.8 | 41.7 | 12.1 | 10 | -1.3 | 0.4 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 5.9 | -2 | 0.4 | -2.7 | 2.6 | 1 | -0.3 | -9.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -60.9 |  | 0 | -53.2 | [8 empty] | -0.4 | 15.2 | 22.2 | 6.6 | 3 | -0.3 |  |  |  | -2.8 | 0.8 | -40.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.9 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 2.2 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -10.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 9.6 | 5.8 | 1.8 | 2.1 | 3.3 |  |  | 36.61 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8775 | -0.8 | 0.2 | 2.9775
23/04/2025 | 03:00 |  |  | 3.16 | 34.1 | 18.3 |  |  | -18.4 | 5.7 |  |  | -27.2 | -34.2 | -21.6 | 16.9 | -4.6 | -1.4 | 56.3 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1.6 | 0 | -3.28 | 2.73 | 3.24 | 1.12 |  |  | 0 | 4.3 | 8.3 |  |  |  | -0.8 | 44.5 | 12.1 | 7.7 | -1.1 | 0.9 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 6.6 | -1.8 | 0.7 | -3.4 | 1.1 | 1 | -0.2 | -12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9.8 | -61 |  | 0 | -54.3 | [8 empty] | -0.4 | 16.1 | 20.7 | 5.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | -3.4 | -0.2 | -41.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2.3 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.4 | 3.7 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -8.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.5 | 6.6 | 1.8 | 2 | 2.4 |  |  | 23.67 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8798 | -0.5 | 0.3 | 3.4798
23/04/2025 | 03:30 |  |  | 2.22 | 39.9 | 19.4 |  |  | -15.4 | 17.1 |  |  | -28.6 | -26.5 | -14.8 | 12.5 | -5.1 | -1 | 53.3 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 0 | -3.27 | 2.74 | 3.08 | 1.05 |  |  | 0 | 5.6 | 6.6 |  |  |  | -1 | 17.4 | 11.2 | 8.5 | -1.1 | 0.6 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 6.5 | -2.1 | 0.6 | -0.2 | 3.6 | 1 | -0.2 | -5.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.5 | -62.4 |  | 0 | -53.4 | [8 empty] | -0.4 | 15.3 | 21.9 | 6.6 | 2.9 | 0 |  |  |  | -5.3 | -2 | -43.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0.1 | -1 |  | 0 | 1.1 | 2.2 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 4.4 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |  | -4.6 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -6.1 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.2 | 6.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |  |  | 23.02 |  |  |  | 1.6 |  | 1.8824 | -0.5 | 0.2 | 3.1824
23/04/2025 | 04:00 |  |  | 2.69 | 27.7 | 17.3 |  |  | -18 | 10.9 |  |  | -31.4 | -34.7 | -21.9 | 10.5 | -6.5 | -2.3 | 50.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1.9 | 0 | -3.29 | 2.81 | 4.27 | 1.26 |  |  | 0 | 7.3 | 3.7 |  |  |  | -1 | 13.8 | 10.9 | 7.6 | -1.6 | 0.7 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 4.3 | -2.1 | 0.6 | -3.4 | 2.4 | 1 | -0.2 | -9.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -63.3 |  | 0 | -56.6 | [8 empty] | -0.4 | 15.8 | 20.7 | 5.7 | 1.9 | 0 |  |  |  | -6.2 | -2.9 | -45.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2.3 | -2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -8.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.3 | 6.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 |  |  | -56.66 |  |  |  | 1.6 |  | 1.8808 | -0.6 | 0.2 | 3.0808
23/04/2025 | 04:30 |  |  | 10.66 | 36.1 | 19.2 |  |  | -17.9 | 10.4 |  |  | -27.9 | -29.9 | -17.1 | 14.9 | -4.1 | -1.6 | 57.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.7 | 0 | -3.25 | 2.93 | 5.01 | 1.26 |  |  | 0 | 7.2 | 5.8 |  |  |  | -1 | 15.2 | 11 | 6.7 | -1 | 0.4 | 2.7 | 1 |  |  |  | 7.8 | -2.1 | 0.5 | -1.8 | 2.6 | 1 | -0.3 | -5.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2 | -61.3 |  | 0 | -54.1 | [8 empty] | -0.4 | 16 | 20 | 5.3 | 2.1 | 0 |  |  |  | -3.6 | -0.3 | -40.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2.3 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 5 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -6.3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10 | 6.4 | 1.8 | 1.9 | 3.1 |  |  | 25.01 |  |  |  | 1.6 |  | 1.8782 | -0.5 | 0.2 | 3.1782
23/04/2025 | 05:00 |  |  | 10.38 | 35.4 | 18.5 |  |  | -18 | 3.4 |  |  | -27 | -29.7 | -16.5 | 15.6 | -5.1 | -1.9 | 54.3 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 1.7 | 0 | -3.25 | 3.01 | 5.19 | 1.28 |  |  | 0 | 6.6 | 7.5 |  |  |  | -1 | 18.6 | 10.6 | 7.3 | -1.4 | 0.7 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 7.1 | -2.1 | 0.3 | -3.9 | 2.1 | 1 | -0.1 | -9.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -61.7 |  | 0 | -55.2 | [8 empty] | -0.4 | 15.9 | 20.8 | 6.5 | 2 | 0 |  |  |  | -3.8 | -0.5 | -41.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1 | 2.3 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.3 | -5.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.3 | 6.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |  |  | 15.71 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8841 | -0.4 | 0.3 | 3.4841
23/04/2025 | 05:30 |  |  | 0 | 43.8 | 20.2 |  |  | -15.8 | 5.2 |  |  | -28.7 | -23.9 | -11.8 | 13 | -2.1 | -0.4 | 53.1 | 0.2 |  |  |  |  | -0.1 | 1.9 | 0 | -3.24 | 3.04 | 6.89 | 1.29 |  |  | 0 | 3.3 | 8.9 |  |  |  | -0.8 | 46.4 | 11.8 | 6.6 | -0.7 | 0.5 | 2.7 | -0.2 |  |  |  | 7.3 | -1.9 | 0.3 | -1.4 | 3.1 | 0.9 | -0.1 | -7.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.2 | -56.6 |  | 0 | -46.9 | [8 empty] | -0.4 | 26.3 | 28.1 | 5.2 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | -1.7 | 1.9 | -37.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 0.9 | 2.3 | -1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.2 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 12.1 | 8.2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |  |  | 111.88 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8738 | 0.2 | 0 | 3.7738
23/04/2025 | 06:00 |  |  | 0 | 32.4 | 18.5 |  |  | -13.1 | 9.2 |  |  | -22.2 | -27.5 | -14.9 | 21.4 | 2.1 | 2.5 | 58 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 2.1 | 0 | -3.26 | 3.06 | 5.73 | 1.42 |  |  | 0 | 2.7 | 10.3 |  |  |  | -0.7 | 50.9 | 12.1 | 7.3 | -1 | 0.6 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 6.6 | -1.8 | 0.6 | -2.9 | 2.5 | 1 | -0.1 | -10.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10.4 | -52.6 |  | 0 | -43.8 | [8 empty] | -0.4 | 26.6 | 28.9 | 5.8 | 2 | 0.1 |  |  |  | 4.4 | 7.6 | -29.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1 | 2.3 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 3.8 | 1.9 | 0.6 | 0.8 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | -4.6 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.3 | -10.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 5.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 14 | 10.2 | 1.8 | 1.9 | 3.9 |  |  | 160.75 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8733 | 1 | 0.3 | 4.9733
23/04/2025 | 06:30 |  |  | 0 | 39.7 | 19.9 |  |  | -8.6 | 20.2 |  |  | -18 | -19.2 | -5.2 | 27.1 | 8.2 | 6.5 | 62.7 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.8 | 0 | -3.25 | 3.16 | 6.93 | 0.79 |  |  | 0 | 3.8 | 11.2 |  |  |  | -0.6 | 53.5 | 12.1 | 10.8 | 3.2 | -0.2 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 7.8 | -1.9 | 0.6 | -2.1 | 2.5 | 1 | 0 | -8.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.3 | -43 |  | 0 | -36 | [8 empty] | -0.4 | 31.3 | 28.2 | 8.8 | 7.3 | 4 |  |  |  | 8.8 | 12.1 | -22.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 0.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1 | 2.3 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | -1 | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 0.8 |  | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | -0.5 | -5.9 | -6.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2 |  | 11 | 7.2 | 1.8 | 1.4 | 3.8 |  |  | 311.23 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8708 | 1.1 | 1.6 | 6.3708
23/04/2025 | 07:00 |  |  | 0 | 12.9 | 14 |  |  | -9.1 | 5.3 |  |  | -20.4 | -28.3 | -15.5 | 22.6 | 5.1 | 5.3 | 37.8 | -0.2 |  |  |  |  | -3.7 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2.93 | 2.64 | 1.08 |  |  | 0 | 0.2 | 9.5 |  |  |  | -1 | 2.7 | 9.7 | 13.2 | 2.9 | -0.5 | 2.7 | 0 |  |  |  | 5.4 | -2.2 | 0.3 | -7 | 1.9 | 1 | 0 | -14.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -47.1 |  | 0 | -37.5 | [8 empty] | -0.4 | 29.5 | 30.1 | 9.8 | 7 | 3.9 |  |  |  | 4.7 | 7.9 | -29.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 2.3 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -1.6 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.2 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.73 | 0 | 5.2 | -0.2 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0.4 | 2 |  | 11.3 | 7.5 | 1.8 | 1.4 | 4.8 |  |  | 90.08 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8754 | 0.7 | 1.6 | 5.8754
23/04/2025 | 07:30 |  |  | 0 | 35.9 | 19 |  |  | -4.7 | 12.4 |  |  | -8.5 | -5.3 | -6.5 | 24.3 | 6.6 | 6 | 44.2 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | 1.1 | 0 | -3.28 | 3.1 | 2.46 | 1.3 |  |  | 0 | 1.4 | -2.5 |  |  |  | -0.7 | 17.6 | 10.3 | 11.7 | 2.9 | -0.4 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 7.9 | -1.9 | 0.4 | -2.7 | 2.9 | 1 | 0 | -10.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.5 | -49.2 |  | 0 | -41.7 | [8 empty] | -0.4 | 30.4 | 28.9 | 8.7 | 8.3 | 4 |  |  |  | 15.5 | 19 | -13.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -4 | 5 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 2.3 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 4 | 1.2 | -4.3 | -5.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.76 | 0.1 | 11.3 | -0.2 | 3.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0.4 | 2 |  | 13.1 | 9.3 | 1.8 | 2.1 | 5.2 |  |  | 267.84 |  |  |  | 1.9 |  | 1.873 | 1.8 | 1.6 | 7.173
23/04/2025 | 08:00 |  |  | 0 | 37.1 | 19.4 |  |  | -2.6 | 32.2 |  |  | 29.6 | 19.9 | 17.9 | 29.9 | -20.1 | -11.8 | 45.6 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 1 | 0 | -3.24 | 3.33 | 8.16 | 1.43 |  |  | 0 | 11 | -15.1 |  |  |  | -0.5 | 51.7 | 10.9 | 11.9 | 3.1 | -0.3 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 8.6 | -2 | 0.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | -6 | 0 |  |  | -0.5 |  |  |  | 10.6 | -3.8 |  | -6 | 3.5 | [8 empty] | -0.2 | 30.8 | 29.6 | 8.7 | 7.2 | 4 |  |  |  | 11.4 | 14.9 | -19 | [5 empty] | 0 |  |  | -3 | 7.2 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.3 | -0.5 | -2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.5 | -7.8 | -8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.86 | 0.5 | 15.7 | -0.2 | 6.1 | 0 | 9.4 | 0.1 | 0.4 | 2 |  | 8.5 | 4.8 | 1.8 | 1.9 | 5 |  |  | 464.14 |  |  |  | 1.9 |  | 1.8818 | 0.7 | 1.6 | 6.0818
23/04/2025 | 08:30 |  |  | 0 | 51.6 | 21.9 |  |  | -2.5 | 6.4 |  |  | 40.9 | 25.3 | 22.4 | 43.3 | -14.2 | -6.8 | 48.4 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.4 | 0 | -3.23 | 3.32 | 11.7 | 1.47 |  |  | 0 | 11.1 | -8.1 |  |  |  | -0.3 | 55.6 | 11.9 | 12 | 3 | -0.5 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 10.5 | -1.8 | 0.5 | -0.7 | 2.1 | 1 | -0.1 | -10.1 | 0 |  |  | 5.1 |  |  |  | 14.3 | 0 |  | 0 | 8 | [8 empty] | -0.1 | 30.2 | 29 | 13.3 | 7.2 | 4.1 |  |  |  | 20.8 | 24.3 | -5.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 7.5 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.9 | -2 | -1.5 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -3.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -4.7 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.5 | -4.7 | -5.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.93 | 0.9 | 16.3 | -0.2 | 9.4 | 2.4 | 9.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 |  | 10.5 | 6.7 | 1.8 | 2 | 3.6 |  |  | 594.29 |  |  |  | 1.9 |  | 1.8805 | 1.8 | 1.8 | 7.3805
23/04/2025 | 09:00 |  |  | 0 | 58.3 | 23.4 |  |  | 0.9 | 24.2 |  |  | 46.3 | 32.9 | 30.2 | 48.7 | -14.8 | -2.1 | 53.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 1.6 | 0 | -3.23 | 3.21 | 15.53 | 1.42 |  |  | 0 | 12.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 60 | 13.2 | 11.8 | 2.9 | -0.7 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 9.5 | -1.8 | 0.7 | 0.7 | 3.4 | 1 | -0.1 | -8.9 | 0 |  |  | 6.4 |  |  |  | 16.3 | 0 |  | 0 | 17.6 | [8 empty] | -0.2 | 44 | 35.4 | 17.5 | 13.5 | 4.1 |  |  |  | 29.3 | 32.9 | 7 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.4 | 8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.9 | -1.9 | -1 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -3.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -4.5 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.8 | 4 | 2.6 | -4.7 | -4.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.66 | 1.4 | 15.7 | -0.2 | 10.6 | 4.2 | 10 | 1 | 0.8 | 2.4 |  | 9.1 | 5.3 | 1.7 | 2 | 4.8 |  |  | 760.29 |  |  |  | 1.8 |  | 1.886 | 1.7 | 1.8 | 7.186
23/04/2025 | 09:30 |  |  | 0 | 140.3 | 41 |  |  | -3.3 | 10.5 |  |  | 45.1 | 34.2 | 33.3 | 48.7 | -16.9 | -3.7 | 20.9 | 0.1 |  |  |  |  | -2.5 | 1.4 | 0 | -3.22 | 3.33 | 15.04 | 1.44 |  |  | 0 | 13.8 | 4.8 |  |  |  | -1 | 55.9 | 12.9 | 18.9 | 6.8 | -0.1 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 10.8 | -2.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1 | -0.1 | 15.6 | 4.3 |  |  | 4.4 |  |  |  | 9.9 | 0 |  | 0 | 15.6 | [8 empty] | -0.2 | 43.8 | 45.9 | 17.8 | 13.8 | 4 |  |  |  | 22.5 | 25.9 | -3.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -4 | 8.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.9 | -1.5 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -3.3 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 4 | 2.5 | -3.4 | -3.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.93 | 2 | 15.8 | -0.2 | 10.9 | 3.9 | 9.9 | 1.6 | 0.8 | 2.4 |  | 8.7 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | 2.2 |  |  | 816.52 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8791 | 1.2 | 1.6 | 6.3791
23/04/2025 | 10:00 |  |  | 0 | 146.2 | 41.8 |  |  | 3.4 | 26.3 |  |  | 50.8 | 33.7 | 29.4 | 52.7 | -15.1 | -1.9 | 20.6 | 0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 1.3 | 0 | -3.23 | 3.41 | 15.78 | 1.57 |  |  | 0 | 12.6 | 3 |  |  |  | -0.9 | 58.1 | 12.9 | 20.6 | 7.1 | 0.7 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 7.4 | -2.1 | 0.4 | -0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 11.7 | 4.7 |  |  | 7.3 |  |  |  | 11.6 | 0 |  | 0 | 18.4 | [8 empty] | -0.1 | 83.2 | 63.7 | 18.6 | 13.5 | 6.8 |  |  |  | 39.3 | 42.9 | -6.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.8 | -1.3 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 4 | 2.5 | -3.5 | -3.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.77 | 2.4 | 16.3 | -0.2 | 14.4 | 4.9 | 9.9 | 2 | 0.8 | 2.4 |  | 8.6 | 4.9 | 1.8 | 1.4 | 2.9 |  |  | 955.6 |  |  |  | 1.7 |  | 1.9037 | 1.7 | 3.1 | 8.4037
23/04/2025 | 10:30 |  |  | 0 | 177.8 | 49.2 |  |  | 2.6 | 27 |  |  | 43.5 | 34.8 | 32.4 | 46.9 | -16.8 | -3.6 | 17.8 | 0.2 |  |  |  |  | 2.5 | 1.4 | 0 | -3.24 | 3.45 | 18.36 | 1.52 |  |  | 0 | 14.5 | 3.5 |  |  |  | -0.9 | 55.1 | 12.1 | 19.2 | 6.9 | 0.9 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 11.4 | -2.3 | 0.4 | -1.5 | -2.1 | 1 | -0.1 | 15 | 2.2 |  |  | 5.8 |  |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 19.5 | [8 empty] | 0 | 88.1 | 61.7 | 17.4 | 16.4 | 8.1 |  |  |  | 79.1 | 83.1 | -13.4 | [5 empty] | 0.2 |  |  | -3.5 | 8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | -1.2 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -4.9 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.7 | -5.5 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.94 | 2.8 | 16 | -0.2 | 12.5 | 4.6 | 10.2 | 2.4 | 0.8 | 2 |  | 8.8 | 5 | 1.8 | 1.6 | 2 |  |  | 1057.03 |  |  |  | 1.7 |  | 2.7315 | 0.5 | 3.2 | 8.1314
23/04/2025 | 11:00 |  |  | 0 | 185.3 | 49.5 |  |  | 4.1 | 28 |  |  | 53.4 | 41.1 | 38.6 | 55 | -14 | -0.6 | 17.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 0 | -3.25 | 3.32 | 19.94 | 1.4 |  |  | 0 | 13.8 | 8.3 |  |  |  | -0.9 | 58.3 | 12.1 | 19.3 | 6.2 | 0.4 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 9.8 | -2.3 | 0.4 | -0.9 | -1.4 | 0.9 | -0.2 | 13.8 | 3.1 |  |  | 5.2 |  |  |  | 11.1 | 0 |  | 0 | 23.7 | [8 empty] | -0.1 | 86.5 | 61.8 | 17.9 | 16.3 | 7.8 |  |  |  | 81.6 | 85.5 | -9.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 8.2 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.7 | -1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -4.8 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | -3 | -3.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.9 | 3.2 | 16.2 | -0.2 | 10.8 | 3.6 | 9.9 | 2.8 | 0.8 | 2 |  | 8.4 | 4.7 | 1.8 | 1.9 | 5 |  |  | 1122.71 |  |  |  | 1.8 |  | 2.7376 | 0.5 | 3 | 8.0376
23/04/2025 | 11:30 |  |  | 0 | 184.6 | 49.9 |  |  | -1.5 | 24.6 |  |  | 53.8 | 39 | 36.4 | 58.1 | -1.2 | 5 | 22.9 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.6 | 0 | -3.23 | 3.54 | 22.72 | 1.58 |  |  | 0 | 15.1 | 9 |  |  |  | -0.8 | 58.9 | 12.1 | 19.3 | 7.5 | 1.7 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 11.5 | -2.4 | 0.4 | -2.3 | -0.6 | 1 | -0.1 | 11.1 | 4.5 |  |  | -0.7 |  |  |  | 13.6 | 0 |  | 0 | 27.5 | [8 empty] | -0.2 | 88.2 | 63.3 | 18.3 | 16.4 | 8.3 |  |  |  | 75.8 | 73.1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.1 | 8.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | -0.6 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -4.8 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | -4.4 | -4.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.79 | 3.2 | 16.3 | -0.2 | 6.8 | 2.1 | 9.7 | 3 | 0.8 | 2.1 |  | 6.3 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 4 |  |  | 1131.3 |  |  |  | 1.7 |  | 2.7398 | 0.1 | 2.9 | 7.4398
23/04/2025 | 12:00 |  |  | 0 | 175.5 | 47.9 |  |  | -3 | 20 |  |  | 46.1 | 28.2 | 24.7 | 49 | -5.1 | 2.9 | 15.1 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.8 | 0 | -3.25 | 3.33 | 20.95 | 1.41 |  |  | 0 | 14.3 | 0.6 |  |  |  | -0.9 | 57.3 | 11.8 | 20.7 | 7.5 | 1.2 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 9.5 | -2.4 | 0.1 | -3.1 | 0.6 | 1 | 0 | 11.1 | 2.9 |  |  | -1.7 |  |  |  | 11.5 | 0 |  | 0 | 25.2 | [8 empty] | -0.3 | 87 | 63.5 | 18.6 | 16.3 | 8 |  |  |  | 74.9 | 72.3 | -3.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.1 | 8.8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -0.9 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -4.7 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | -6.2 | -6.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.68 | 3.2 | 15.6 | -0.2 | 5.7 | 1.1 | 9.9 | 2.9 | 0.8 | 2.1 |  | 5.7 | 2 | 1.8 | 1.1 | 3.8 |  |  | 1024.12 |  |  |  | 1.8 |  | 2.7637 | -0.1 | 3.2 | 7.6638
23/04/2025 | 12:30 |  |  | 0 | 167.4 | 46.7 |  |  | -7.7 | -0.1 |  |  | 39.6 | 27.9 | 24.5 | 41.6 | -8 | 0.2 | 8.5 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | 1.2 | 0 | -3.25 | 3.16 | 17.63 | 1.27 |  |  | 0 | 12.6 | -10.5 |  |  |  | -1.3 | 51 | 10.9 | 18.5 | 7.2 | 1.5 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 9.7 | -2.4 | 0.1 | -2.4 | 0.2 | 1 | 0 | 10.9 | 2.5 |  |  | -6.2 |  |  |  | 9.2 | 0 |  | 0 | 23.3 | [8 empty] | -0.4 | 49.3 | 42.4 | 18.3 | 8.6 | 8 |  |  |  | 72.3 | 69.6 | -6.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 8.7 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1 | 2.3 | -0.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.8 | -1.6 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0 | 0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | -7.5 | -8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.89 | 3.2 | 16.3 | -0.2 | 6.5 | 1 | 10.2 | 2.8 | 0.8 | 1.6 |  | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 2.9 |  |  | 836.6 |  |  |  | 1.6 |  | 2.7879 | -0.4 | 2.8 | 6.7879
23/04/2025 | 13:00 |  |  | 12.87 | 166.5 | 47 |  |  | -9.8 | 7.8 |  |  | 42.1 | 25.6 | 22.5 | 44.4 | -16.4 | -3 | 13.4 | -0.1 |  |  |  |  | -6.8 | 1 | 0 | -3.3 | 2.85 | 15.07 | 0.99 |  |  | 0 | 11.6 | -5.3 |  |  |  | -1.5 | 54.1 | 11.2 | 18.5 | 6.4 | 1.1 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 8.1 | -2.6 | 0.1 | -3.1 | 0 | 1 | 0 | 10.3 | 3.1 |  |  | -7.5 |  |  |  | 10.9 | 0 |  | 0 | 18.6 | [8 empty] | -0.4 | 45.7 | 42.8 | 18.5 | 9.5 | 8 |  |  |  | 70.3 | 67.2 | -7.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.9 | 8.7 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.2 | 2.3 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | -1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | -9.7 | -10.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.82 | 3.1 | 16 | -0.2 | 9.2 | 2.2 | 10.1 | 2.8 | 0.8 | 1.6 |  | 3.2 | -0.3 | 1.8 | 1.1 | 2.6 |  |  | 830.5 |  |  |  | 1.6 |  | 2.7555 | -0.2 | 3 | 7.1555
23/04/2025 | 13:30 |  |  | 12.79 | 173.1 | 48.4 |  |  | -8.4 | 0.1 |  |  | 41.8 | 28.9 | 26.5 | 44.4 | -19.4 | -4.8 | 12.6 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | 0.7 | 0 | -3.27 | 2.94 | 16.45 | 1.08 |  |  | 0 | 12.8 | -1.6 |  |  |  | -1.4 | 54.1 | 11.4 | 17.6 | 6.5 | 1.5 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 9.3 | -2.7 | 0.4 | -1.5 | -0.1 | 1 | 0 | 12.6 | 1.6 |  |  | 0.3 |  |  |  | 10.8 | 0 |  | 0 | 16 | [8 empty] | -0.4 | 45 | 42.4 | 18 | 8.6 | 8 |  |  |  | 66.4 | 63.6 | -12.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.4 | 8.6 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.2 | 2.3 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | -1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -4.8 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | -6.9 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 2.7 | 16 | -0.2 | 8.9 | 1.5 | 10 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |  | 11.5 | 7.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 854.99 |  |  |  | 1.7 |  | 2.7526 | 1.5 | 2.9 | 8.8526
23/04/2025 | 14:00 |  |  | 14.08 | 184 | 50.2 |  |  | -9.3 | 14 |  |  | 47.3 | 33.2 | 29.8 | 50.1 | -16.2 | -2.3 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 1.2 | 0 | -3.24 | 3.26 | 18.4 | 1.35 |  |  | 0 | 13.7 | 3 |  |  |  | -1.3 | 56.5 | 11.8 | 17.6 | 6.3 | 1.6 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 9.8 | -2.7 | 0.3 | -1.6 | 0.1 | 1 | -0.1 | 11.2 | 3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 12.4 | 0 |  | 0 | 18.8 | [8 empty] | -0.2 | 44.6 | 42.4 | 18.2 | 8.4 | 7.9 |  |  |  | 71 | 68.1 | -6.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -3 | 8.9 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | -1.4 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -4.7 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | -2.9 | -3.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.79 | 2.3 | 16.1 | -0.2 | 13.8 | 6 | 10.2 | 2 | 0.8 | 1.9 |  | 11.3 | 7.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 |  |  | 965.34 |  |  |  | 1.7 |  | 2.8029 | 1.8 | 3.2 | 9.5029
23/04/2025 | 14:30 |  |  | 14.08 | 189.1 | 51.8 |  |  | -5.6 | 19.7 |  |  | 55 | 35.3 | 33.9 | 61.1 | -11.7 | 1.4 | 28.4 | -0.3 |  |  |  |  | -1 | 1.7 | 0 | -3.23 | 3.47 | 19.47 | 1.56 |  |  | 0 | 15.2 | 16.6 |  |  |  | -1.1 | 61.1 | 12.7 | 16.4 | 7 | 2.4 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 13.3 | -2.4 | 0.4 | -3 | -0.9 | 1 | 0.2 | 7.6 | 5.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 17.3 | 0 |  | 0 | 20.9 | [8 empty] | -0.2 | 77.3 | 56.4 | 18.2 | 9.1 | 8 |  |  |  | 80.8 | 77.9 | 8.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.1 | 8.8 |  |  | 1.4 | 0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | -0.7 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | -1.9 | -1.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.92 | 1.8 | 16.2 | -0.2 | 17.5 | 9.3 | 10 | 1.6 | 0.8 | 2.3 |  | 12.8 | 9.1 | 1.8 | 2 | 4 |  |  | 1161.77 |  |  |  | 2 |  | 2.7695 | 2.7 | 3.2 | 10.6695
23/04/2025 | 15:00 |  |  | 16.84 | 181.1 | 49 |  |  | -5.7 | 18.2 |  |  | 52.9 | 28.7 | 24.5 | 58.2 | -12.5 | -1.4 | 24.5 | -0.5 |  |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.2 | -3.2 | 3.53 | 19.85 | 1.59 |  |  | 0 | 15.6 | 16.2 |  |  |  | -1.2 | 59.6 | 13 | 19 | 7 | 2.1 | 2.7 | -0.9 |  |  |  | 13.7 | -2.5 | 0.4 | -6.3 | -2.2 | 1 | -0.1 | 10.7 | 5.2 |  |  | -2.7 |  |  |  | 16.7 | 0 |  | 0 | 21.7 | [8 empty] | -0.2 | 77.8 | 58.3 | 20.1 | 16.8 | 7.9 |  |  |  | 79.1 | 76.1 | 5.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.4 | 8.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.3 | 2.4 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | -0.7 | 4.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.6 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | -3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.5 | 1.3 | 15.8 | -0.2 | 18 | 10.1 | 9.3 | 1 | 1.2 | 2.4 |  | 10.1 | 6.4 | 1.8 | 2 | 4.5 |  |  | 1114.01 |  |  |  | 1.8 |  | 2.77 | 0.5 | 3.2 | 8.2699
23/04/2025 | 15:30 |  |  | 16.33 | 189.4 | 50.8 |  |  | -5.1 | 4.8 |  |  | 50.5 | 36.7 | 34.1 | 55.2 | -15.9 | -2.1 | 23.6 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1.4 | 0 | -3.21 | 3.56 | 19.74 | 3.54 |  |  | 0 | 16.7 | 16.1 |  |  |  | -1.1 | 59.5 | 12.7 | 17.3 | 7.1 | 1.1 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 10.2 | -3 | 0.2 | -2.1 | -0.3 | 1 | -0.1 | 12.2 | 3.5 |  |  | -3.1 |  |  |  | 13.5 | 0 |  | 0 | 16.9 | [8 empty] | -0.4 | 75.7 | 56.4 | 18.2 | 17.1 | 7.9 |  |  |  | 74.7 | 71.9 | -0.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -2 | 7.6 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | -0.9 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.7 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | -2.5 | -3.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.99 | 0.8 | 14.3 | -0.2 | 17.7 | 10.9 | 8.7 | 0.5 | 1.2 | 2.4 |  | 9.7 | 6 | 1.8 | 1.9 | 4 |  |  | 1093.75 |  |  |  | 1.8 |  | 2.8615 | 0 | 2.9 | 7.5615
23/04/2025 | 16:00 |  |  | 16.36 | 172.8 | 47.9 |  |  | -5.2 | 12.1 |  |  | 47.2 | 32.1 | 29.1 | 51.9 | -18.8 | -4.2 | 16.6 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 1.6 | 0 | -3.19 | 3.38 | 18.82 | 3.52 |  |  | 0 | 17.3 | 14.9 |  |  |  | -1.2 | 57.6 | 12.3 | 17.4 | 6.7 | -0.2 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 9.3 | -3.1 | 0.1 | -2.7 | -0.5 | 1 | -0.1 | 12.4 | 2.2 |  |  | -3.9 |  |  |  | 11.6 | 0 |  | 0 | 14.2 | [8 empty] | -0.2 | 74.8 | 55.4 | 17.6 | 20.6 | 7.8 |  |  |  | 69.6 | 66.5 | -7.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.1 | 5.4 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | -1.2 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.9 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 1.5 | -8 | -8.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.81 | 0.4 | 9.6 | -0.2 | 16.9 | 11.3 | 7.3 | 0 | 1.2 | 2.3 |  | 8.6 | 5 | 1.8 | 1.5 | 4 |  |  | 995.9 |  |  |  | 1.8 |  | 2.842 | -0.6 | 2.9 | 6.942
23/04/2025 | 16:30 |  |  | 15.68 | 172.9 | 48.3 |  |  | -5.7 | 16.1 |  |  | 45.3 | 35.7 | 33.2 | 50.1 | -19.8 | -5.4 | 18.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.7 | 0 | -3.22 | 3.17 | 17.14 | 3.18 |  |  | 0 | 17.3 | 14.5 |  |  |  | -1.3 | 56.3 | 12.1 | 17.1 | 7.1 | -0.7 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 11.6 | -3.1 | 0.1 | -1.4 | -0.5 | 0.9 | 0 | 14.4 | 2.7 |  |  | -5.4 |  |  |  | 10.3 | 0 |  | 0 | 14.1 | [8 empty] | -0.1 | 75 | 40 | 17.7 | 17.1 | 8 |  |  |  | 67.3 | 64.2 | -10.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 1.8 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.3 | -1.2 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.8 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.7 | -6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.98 | 0 | 4.4 | -0.2 | 18.6 | 10.8 | 3.3 | 0 | 1.2 | 2.2 |  | 8.5 | 4.8 | 1.8 | 1.6 | 3.8 |  |  | 970.43 |  |  |  | 1.8 |  | 2.7773 | -0.7 | 3.1 | 6.9773
23/04/2025 | 17:00 |  |  | 15.96 | 164 | 46.7 |  |  | -6.6 | 9.1 |  |  | 42.9 | 30.3 | 27.2 | 47.9 | -23.4 | -6.7 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 1.3 | 0 | -3.19 | 3.1 | 18.14 | 3.11 |  |  | 0 | 16.8 | 13.2 |  |  |  | -1.5 | 51.5 | 11.2 | 17.2 | 5.9 | -0.1 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | 10.8 | -2.8 | -0.2 | -4.3 | -0.7 | 1 | -0.1 | 10.8 | -1.2 |  |  | -2.1 |  |  |  | 5.8 | 0 |  | 0 | 13.9 | [8 empty] | -0.2 | 75.4 | 40.3 | 18.3 | 16.8 | 7.8 |  |  |  | 59.9 | 56.9 | -21.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.1 | 5 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 5.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -4.8 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0 | -6.6 | -6.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.87 | 0 | 1.3 | -0.2 | 21 | 12.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 |  | 9.9 | 6.2 | 1.8 | 1.6 | 3.5 |  |  | 892.89 |  |  |  | 1.7 |  | 2.8559 | 0.1 | 2.7 | 7.3559
23/04/2025 | 17:30 |  |  | 18.17 | 55.5 | 24 |  |  | -3.4 | 20.7 |  |  | 37.9 | 26.1 | 23 | 38.7 | -19.3 | -4.5 | 64 | 0.1 |  |  |  |  | 16.1 | 1.4 | 0 | -3.16 | 3.48 | 21.54 | 3.46 |  |  | 0 | 19.2 | 11.1 |  |  |  | -0.8 | 52.8 | 10.8 | 10.1 | 2.3 | -1.4 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 9.2 | -2.6 | 0.3 | -1.1 | 0.3 | 1 | -0.1 | 13.1 | 2.7 |  |  | -0.1 |  |  |  | 10.1 | 0 |  | 0 | 18.1 | [8 empty] | -0.4 | 74.3 | 33.7 | 12.1 | 17.1 | 1.7 |  |  |  | 61.2 | 58.2 | -20.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.5 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -4.7 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.9 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.93 | 0 | -0.6 | -0.2 | 25.1 | 17.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 10.6 | 6.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |  |  | 822.42 |  |  |  | 1.7 |  | 2.9464 | 0.2 | 2.9 | 7.7464
23/04/2025 | 18:00 |  |  | 17.74 | 52.6 | 23.2 |  |  | -8.8 | 12.6 |  |  | 28.7 | 16.7 | 13.9 | 30.5 | -24 | -8.3 | 67.8 | 0 |  |  |  |  | 16.7 | 1.6 | 0 | -3.14 | 3.87 | 24.9 | 3.61 |  |  | 0 | 13.7 | 9.7 |  |  |  | -0.7 | 52.5 | 11.3 | 8.9 | 3.2 | -1.7 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 11.7 | -2.6 | 0.3 | -3.4 | 0 | 1 | -0.1 | 13.1 | -0.4 |  |  | -3.7 |  |  |  | 9.1 | 0 |  | 0 | 11.7 | [8 empty] | -0.4 | 75.7 | 32.4 | 12.1 | 17.1 | 2 |  |  |  | 51.5 | 48.6 | -33.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.5 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 2.4 | -0.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -4.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.2 | -5.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 25.2 | 17.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 9.2 | 5.5 | 1.8 | 1.6 | 0.8 |  |  | 693.68 |  |  |  | 1.5 |  | 2.9043 | -0.4 | 2.9 | 6.9043
23/04/2025 | 18:30 |  |  | 17.4 | 38.1 | 21.7 |  |  | -4 | 10.8 |  |  | 31.5 | 17.5 | 14.7 | 33.9 | -16.2 | -5.8 | 63.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.33 | 21.53 | 3.15 |  |  | 1.1 | 12.3 | 8.5 |  |  |  | -0.4 | 51.5 | 10.2 | 9.2 | 3 | -0.4 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 10.9 | -2.6 | 0.3 | -2.2 | 0 | 1 | 0.1 | 13.6 | -0.4 |  |  | 1.5 |  |  |  | 8.3 | 0 |  | 0 | 14.9 | [8 empty] | -0.4 | 75.7 | 32.4 | 6.7 | 17.1 | 2.1 |  |  |  | 56.1 | 60 | -29.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 2.3 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.1 | 15.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 11.6 | 8 | 1.7 | 1.9 | 3 |  |  | 700.01 |  |  |  | 1.8 |  | 0.92122 | 0.7 | 3.1 | 6.5212
23/04/2025 | 19:00 |  |  | 15.69 | 35.5 | 20.6 |  |  | -0.3 | 11.1 |  |  | 27.5 | 17.8 | 15 | 28.4 | -14.9 | -4.6 | 58.8 | 0.2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | 0 | -3.28 | 3.13 | 21.02 | 2.95 |  |  | 1 | 10.7 | 7.8 |  |  |  | -0.5 | 51 | 10.1 | 9.9 | 2.7 | -0.6 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 9.9 | -2.6 | 0.3 | -1.8 | 0 | 1 | 0 | 13.4 | -0.4 |  |  | 1.5 |  |  |  | 6.9 | 0 |  | 0 | 14.7 | [8 empty] | -0.4 | 74.3 | 32.8 | 6.7 | 16.9 | 1.8 |  |  |  | 52.3 | 56.1 | -36 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 0.9 | 2.3 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.4 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.8 | -6.4 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.4 | 15.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 11.4 | 7.8 | 1.7 | 1.6 | 4.1 |  |  | 666.21 |  |  |  | 1.8 |  | 2.4865 | 0.4 | 2.9 | 7.5865
23/04/2025 | 19:30 |  |  | 14.78 | 28.9 | 19.8 |  |  | -4.8 | 9.7 |  |  | 25.2 | 11.2 | 8.4 | 25.9 | -16.5 | -5.8 | 59.1 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.2 | 0 | -3.27 | 3.34 | 19.32 | 3.14 |  |  | 1.2 | 9.1 | 6.5 |  |  |  | -0.6 | 51.1 | 9.9 | 9.3 | 3.2 | -0.5 | 2.7 | 1 |  |  |  | 7.8 | -2.4 | 0.4 | -2.5 | 0 | 1 | 0.1 | 13 | -1 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.9 | 0 |  | 0 | 12 | [8 empty] | -0.3 | 75.9 | 32.7 | 6.4 | 19.3 | 1.9 |  |  |  | 50.4 | 54.2 | -38.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 2.3 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.2 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.8 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 11.1 | 7.4 | 1.7 | 1.4 | 3.2 |  |  | 605.31 |  |  |  | 1.8 |  | 2.6741 | 0.1 | 3 | 7.5741
23/04/2025 | 20:00 |  |  | 15.63 | 24.5 | 19.2 |  |  | -6.4 | 7 |  |  | 21.9 | 10.5 | 8.3 | 22.2 | -18.1 | -7.3 | 59.1 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 0.4 | 0 | -3.28 | 3.21 | 19.16 | 2.8 |  |  | 1.1 | 9.3 | 6 |  |  |  | -0.7 | 50.5 | 10 | 8.6 | 2.6 | -0.3 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 10.6 | -2.4 | 0.7 | -2.4 | 0 | 1 | 0.1 | 12.8 | -1.8 |  |  | -2.2 |  |  |  | 6.6 | 0 |  | 0 | 11.4 | [8 empty] | -0.3 | 75.6 | 32.1 | 6.3 | 17.1 | 1.9 |  |  |  | 47 | 50.9 | -43.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 11.1 | 7.5 | 1.7 | 1.2 | 3.4 |  |  | 564.02 |  |  |  | 1.9 |  | 2.6762 | -0.4 | 2.9 | 7.0762
23/04/2025 | 20:30 |  |  | 15.61 | 25 | 18.2 |  |  | -8.9 | 4 |  |  | 21.2 | 3.9 | 0.6 | 20.8 | -20.6 | -8.4 | 56.6 | -0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.3 | 0 | -3.26 | 3.23 | 19.53 | 2.86 |  |  | 1.2 | 8.1 | 4.7 |  |  |  | -0.9 | 50.1 | 10.1 | 10.1 | 2.8 | -0.3 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 7.8 | -2.5 | 0.4 | -3.9 | 0 | 1 | 0.2 | 11.1 | -2.9 |  |  | -6.8 |  |  |  | 7.2 | 0 |  | 0 | 8.5 | [8 empty] | -0.3 | 75.1 | 32.9 | 7.2 | 13.4 | 2.1 |  |  |  | 43.6 | 47.4 | -48.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | -0.4 | 1.1 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -8.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15 | 13.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 15.2 | 11.5 | 1.7 | 1.7 | 3.6 |  |  | 511.37 |  |  |  | 1.7 |  | 2.6753 | -1.5 | 2.9 | 5.7753
23/04/2025 | 21:00 |  |  | 14.51 | 21.8 | 18.4 |  |  | -7.2 | 14.8 |  |  | 22.9 | 4.6 | 1.9 | 23.5 | -15.7 | -7.1 | 59.8 | -0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0 | -3.27 | 3.04 | 18.63 | 2.71 |  |  | 2 | 7.1 | 5.3 |  |  |  | -0.9 | 51.9 | 10 | 9.5 | 3.1 | -0.4 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 8.7 | -2.4 | 0.3 | -4.2 | 0 | 1 | 0.1 | 10.2 | -2.6 |  |  | -0.9 |  |  |  | 9.4 | 0 |  | 0 | 6.9 | [8 empty] | -0.4 | 76.4 | 32.4 | 6.8 | 13.4 | 2.1 |  |  |  | 50.5 | 54.3 | -37.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.2 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 6.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.7 | -9.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 15.3 | 11.5 | 1.7 | 2.1 | 4 |  |  | 562.52 |  |  |  | 1.8 |  | 2.6879 | 0.2 | 2.9 | 7.5879
23/04/2025 | 21:30 |  |  | 14 | 28.3 | 18.9 |  |  | -6.5 | 12.8 |  |  | 20.3 | 7.5 | 4.5 | 20.4 | -12.1 | -9.7 | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0.9 | 0 | -3.31 | 3.02 | 19.4 | 2.73 |  |  | 0 | 6.4 | 4.6 |  |  |  | -1 | 51.4 | 10 | 6.9 | 0 | -0.3 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 7.7 | -2.4 | 0.3 | -2.1 | 5.5 | 1 | -0.1 | 13.2 | -2.7 |  |  | -2.3 |  |  |  | 8.2 | 0 |  | -0.1 | 8 | [8 empty] | -0.4 | 75.4 | 33.2 | 7.1 | 13.3 | 1.9 |  |  |  | 43 | 46.6 | -45.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.3 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 |  | 14.4 | 10.6 | 1.7 | 1.9 | 4.7 |  |  | 535.94 |  |  |  | 1.7 |  | 2.6696 | -0.4 | 2.9 | 6.8696
23/04/2025 | 22:00 |  |  | 14.11 | 18.5 | 17.6 |  |  | -11.8 | 7.8 |  |  | 20.1 | -1.3 | -3.5 | 20.9 | -13.6 | -11.4 | 58.5 | -0.3 |  |  |  |  | 3.8 | 0.9 | 0 | -3.26 | 3.01 | 16.36 | 2.77 |  |  | 0 | 4.9 | 4 |  |  |  | -1.2 | 51 | 10.3 | 7.2 | 0.4 | -0.2 | 2.7 | 0 |  |  |  | 9.9 | -2.3 | 0.4 | -4.2 | 4.3 | 1 | 0.2 | 9.2 | -3.5 |  |  | -6.6 |  |  |  | 9.7 | 0 |  | -0.5 | 8.1 | [8 empty] | -0.4 | 76.8 | 32.8 | 7.3 | 13.5 | 2.1 |  |  |  | 43.2 | 46.8 | -44.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.1 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.1 | 2.4 | -1.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -4.6 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -9.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 |  | 13.3 | 9.6 | 1.7 | 1.9 | 5.4 |  |  | 482.29 |  |  |  | 1.8 |  | 2.6808 | -1 | 3.1 | 6.5808
23/04/2025 | 22:30 |  |  | 14.28 | 24.1 | 18.3 |  |  | -16.2 | -11.3 |  |  | 18.9 | 5.2 | 2.2 | 19.2 | -16.4 | -12.2 | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.8 | 0 | -3.28 | 2.84 | 16.71 | 2.7 |  |  | 0 | 5.6 | 4.2 |  |  |  | -1.4 | 49.9 | 10.9 | 6.3 | -0.4 | 0.8 | 2.7 | -0.4 |  |  |  | 8.1 | -2.3 | 0.4 | -3.2 | 4.6 | 1 | 0 | 13 | -5.4 |  |  | -9.8 |  |  |  | 7.3 | -3 |  | -4 | 3.3 | [8 empty] | -0.5 | 75.8 | 32 | 6.6 | 8.1 | 1.9 |  |  |  | 38.6 | 42.1 | -51.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 2.3 | -1.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -4.6 | 0.5 | 2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.4 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 |  | 15.1 | 11.5 | 1.7 | 1.8 | 3.9 |  |  | 434.45 |  |  |  | 1.7 |  | 2.0352 | -1.8 | 2.9 | 4.8352
23/04/2025 | 23:00 |  |  | 14.39 | 54.3 | 23.3 |  |  | -7.6 | 11 |  |  | -24.2 | -28.7 | -9.6 | 35.9 | -2.6 | 0.8 | 65.4 | -0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.8 | 0 | -3.32 | 2.78 | 10.85 | 2.71 |  |  | 0 | 5.6 | 14.5 |  |  |  | -1 | 54.4 | 10.9 | 6.6 | 0 | 1 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 9.1 | -2 | 0.6 | -0.8 | 5.7 | 1 | -0.1 | 10.7 | 0.4 |  |  | 1.6 |  |  |  | 13.9 | -46.7 |  | -10.7 | -47.2 | [8 empty] | -0.4 | 38.7 | 25.1 | 11.1 | 1.7 | 2 |  |  |  | 33.3 | 36.6 | -12.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.8 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 2.4 | -2.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | -4.7 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 |  | 12.7 | 13.5 | 1.8 | 2 | 3.7 |  |  | 396.81 |  |  |  | 1.7 |  | 1.6105 | 0.4 | 2.9 | 6.6105
23/04/2025 | 23:30 |  |  | 14.84 | 48.9 | 23.8 |  |  | -9.7 | -0.3 |  |  | -27.4 | -31.3 | -11.5 | 33.4 | -7.5 | -2.8 | 64.3 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.6 | 0 | -3.31 | 2.91 | 10.21 | 1.6 |  |  | 0 | 6.9 | 19.7 |  |  |  | -1.1 | 56.2 | 11.8 | 6.4 | 1 | 1 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 5.7 | -2.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 1 | -0.1 | 14.6 | -0.6 |  |  | -0.7 |  |  |  | 13.1 | -52.3 |  | -17.5 | -50.9 | [8 empty] | -0.5 | 38.2 | 24.9 | 9.9 | 1.7 | 2 |  |  |  | 20 | 17.1 | -13.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.7 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.3 | 2.3 | -2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -4.6 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -6.2 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.7 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 |  | 11.8 | 12.6 | 1.8 | 2.3 | 3.8 |  |  | 295.75 |  |  |  | 1.7 |  | 1.5409 | -0.2 | 3.2 | 6.2409
24/04/2025 | 00:00 |  |  | 14.02 | 40.8 | 21.4 |  |  | -11.1 | -4.5 |  |  | -32 | -35.4 | -16.5 | 27.8 | -10.7 | -5.3 | 60.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 0.7 | 0 | -3.33 | 2.73 | 9.14 | 1.5 |  |  | 0 | 5.2 | 18.9 |  |  |  | -1.2 | 57.4 | 11.8 | 6.5 | 0.1 | 1 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 7.1 | -2.2 | 0.4 | -1.7 | 5.8 | 1 | -0.1 | 13.8 | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 11.9 | -55.6 |  | -21.1 | -53.4 | [8 empty] | -0.4 | 27.1 | 25.7 | 10.7 | 3 | 2 |  |  |  | 14.8 | 11.8 | -21.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.5 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 2.3 | -2.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 5.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  | -4.6 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -7.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.7 | 2 |  | 11.4 | 12.3 | 1.8 | 2.1 | 4 |  |  | 196.16 |  |  |  | 1.7 |  | 1.5195 | -0.6 | 2.9 | 5.5195
EJEC |  | 0 | 0 | 198.7695 | 1942.55 | 693.85 | 0 | 0 | -201.8 | 286.45 | 0 | 0 | 339.6 | 97.4 | 171.8 | 782.75 | -269.75 | -76.85 | 1038.85 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 30.2 | 0.1 | -78.085 | 75.155 | 317.16 | 45.24 | 0 | 0 | 3.8 | 226.55 | 158 | 0 | 0 | 0 | -22.45 | 1097.4 | 272.35 | 289.1 | 70 | 8.7 | 64.8 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 207.25 | -55.25 | 9.3 | -58.5 | 34.3 | 23.85 | -1.4 | 99.65 | 14.85 | 0 | 0 | -10.95 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | -509.4 | 0 | -35.75 | -208.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8 | 1246.25 | 859.85 | 264.6 | 241.1 | 86.65 | 0 | 0 | 0 | 867.55 | 900.7 | -576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -77.6 | 75.5 | 0 | 0 | 33.6 | -1.05 | -22.8 | 0 | -0.7 | 26.45 | 55.55 | -6.65 | 26.35 | 14.55 | 0.3 | -6.5 | -14.75 | -21.25 | 104.35 | 39.95 | 12.2 | 18.45 | 0 | -29 | 0.25 | 11.15 | 3.9 | 0 | -112.35 | 15.6 | 53.7 | 52.45 | 37.55 | 19.2 | 95.4 | 23.05 | -152.25 | -159.45 | 0.3 | 0.7 | 62.4 | -0.35 | 42.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 228.125 | 17.65 | 144 | -4.8 | 250.9 | 141.55 | 89.55 | 14.8 | 14.2 | 45.5 | 0 | 250.65 | 168.4 | 42.65 | 42.35 | 81.5 | 0 | 0 | 12987.2145 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 54.3083 | 3.8 | 51.55 | 151.4083
Datos estimados

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 23 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6631 | 992.721 | 3859.9017 | 1778.3773 | 214.2515
01:00 | 0 | 6456.4799 | 939.4168 | 3780.872 | 1736.1911 | 207.5446
01:30 | 0 | 6341.549 | 963.6957 | 3652.454 | 1725.3993 | 213.8964
02:00 | 0 | 6275.399 | 912.7314 | 3649.6708 | 1712.9968 | 221.4029
02:30 | 0 | 6197.929 | 937.5212 | 3528.4421 | 1731.9657 | 229.4031
03:00 | 0 | 6272.21 | 905.5169 | 3634.173 | 1732.5201 | 232.3248
03:30 | 0 | 6250.27 | 929.3701 | 3591.9549 | 1728.945 | 219.7004
04:00 | 0 | 6184.05 | 935.9668 | 3490.8132 | 1757.27 | 218.4901
04:30 | 0 | 6345.83 | 951.008 | 3630.7327 | 1764.0893 | 217.0358
05:00 | 0 | 6380.18 | 914.7819 | 3686.8258 | 1778.5723 | 205.9441
05:30 | 0 | 6468.29 | 946.9783 | 3723.9574 | 1797.3543 | 208.4105
06:00 | 0 | 6526.35 | 980.5013 | 3733.5335 | 1812.3152 | 205.1559
06:30 | 0 | 6783.47 | 1066.3058 | 3898.0799 | 1819.0843 | 202.3897
07:00 | 0 | 6705.76 | 1025.4104 | 3882.3651 | 1797.9845 | 189.0446
07:30 | 0 | 6848.36 | 1037.0321 | 4004.6836 | 1806.6443 | 187.7323
08:00 | 0 | 6984.71 | 1093.0292 | 4086.0417 | 1805.6391 | 194.9117
08:30 | 0 | 7132.94 | 1091.6282 | 4232.9112 | 1808.4006 | 198.8023
09:00 | 0 | 7220.56 | 1142.6184 | 4245.614 | 1832.3276 | 201.9433
09:30 | 0 | 7381.98 | 1140.8543 | 4419.0947 | 1822.031 | 193.8698
10:00 | 0 | 7470.67 | 1179.4559 | 4470.2983 | 1820.9158 | 196.492
10:30 | 0 | 7584.29 | 1213.6136 | 4535.7868 | 1834.8896 | 200.8345
11:00 | 0 | 7692.43 | 1226.9236 | 4634.6032 | 1830.9032 | 197.4155
11:30 | 0 | 7779.4 | 1250.1881 | 4664.9011 | 1864.3108 | 204.3096
12:00 | 0 | 7706.78 | 1221.8793 | 4642.0951 | 1842.8056 | 199.0799
12:30 | 0 | 7569.56 | 1185.8057 | 4565.4919 | 1818.2624 | 197.8282
13:00 | 0 | 7415.45 | 1208.8698 | 4392.1191 | 1814.4611 | 191.9094
13:30 | 0 | 7484.69 | 1149.164 | 4524.3388 | 1811.1872 | 200.1206
14:00 | 0 | 7582.42 | 1192.9007 | 4542.9271 | 1846.5922 | 201.0675
14:30 | 0 | 7727.61 | 1198.821 | 4656.1311 | 1872.6579 | 211.9568
15:00 | 0 | 7723.88 | 1203.594 | 4640.2686 | 1880.0174 | 208.9738
15:30 | 0 | 7704.74 | 1174.1138 | 4622.2961 | 1908.3301 | 212.2921
16:00 | 0 | 7595.15 | 1214.1689 | 4479.7124 | 1901.2687 | 210.3978
16:30 | 0 | 7665.02 | 1195.8225 | 4577.3713 | 1891.8262 | 211.9885
17:00 | 0 | 7575.56 | 1180.8068 | 4494.6277 | 1900.1255 | 205.815
17:30 | 0 | 7439.61 | 1160.9559 | 4327.3822 | 1951.2719 | 207.1435
18:00 | 0 | 7476.39 | 1148.4289 | 4314.7989 | 2013.1622 | 199.3307
18:30 | 0 | 7652.56 | 1201.6307 | 4462.1813 | 1988.748 | 194.7318
19:00 | 0 | 7631.46 | 1223.5134 | 4417.4999 | 1990.4467 | 191.2259
19:30 | 0 | 7592.92 | 1252.0397 | 4394.4672 | 1946.4131 | 191.502
20:00 | 0 | 7592.48 | 1234.5242 | 4390.1324 | 1967.8234 | 196.9287
20:30 | 0 | 7540.02 | 1222.7935 | 4356.288 | 1960.9385 | 204.2157
21:00 | 0 | 7532.5 | 1242.5984 | 4351.773 | 1938.1286 | 211.1118
21:30 | 0 | 7455.38 | 1225.3119 | 4290.0484 | 1940.0197 | 213.7097
22:00 | 0 | 7353.58 | 1181.7834 | 4245.2237 | 1926.5729 | 211.0074
22:30 | 0 | 7350.19 | 1097.6527 | 4341.4425 | 1911.0948 | 214.5675
23:00 | 0 | 7106.29 | 1097.4509 | 4131.3686 | 1877.4705 | 214.2526
23:30 | 0 | 6836.85 | 1018.929 | 3966.2951 | 1851.6259 | 218.4904
00:00 | 0 | 6709.21 | 971.982 | 3905.0939 | 1832.1341 | 217.7139
MÁXIMO | 0 | 7779.4 | 1252.0397 | 4664.9011 | 2013.1622 | 232.3248
MÍNIMO | 0 | 6184.05 | 905.5169 | 3490.8132 | 1712.9968 | 187.7323
PROMEDIO | 0 | 7144.4668 | 1107.9752 | 4188.9393 | 1847.5523 | 206.2222
ENERGÍA | 0 | 171467.2035 | 26591.4051 | 100534.5425 | 44341.2559 | 4949.3333
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 23 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 26.9269 |  | 4.072 |  |  | 18.369 | 25.6973 | 12.972 | 13.8563 | 13.18 | 32.796 |  |  | 54.152 |  | 41.6436 |  | 8.6 |  | 154.4118 |  | 6.1848 |  |  | 16.24 |  | 4.615 | 4.1 |  | 0.6276 |  | 5.3379 | 0 | 1.1381 | 49.4031 | 33.7302 | 28.057 | 0.81 | 158.6773 |  | 37.7449 | 24.7824 |  | 193.0038 | 39.4663 |  | 3.3322 |  | 5.2 |  | 50.1938 |  | 19.7 |  |  |  | 19.423 |  | 5.5937 | 0 | 6.984 | 53.92 | 2.03 | 142.1625 |  | 4.7025 | 120.8865 | 15.1004 |  | 33.456 | 3.74 | 10.42 |  | 90.1503 | 22.5342 | 0.3212 | 0.684 | 26.6711 | 469.0152 | 11.5179 | 154.985 | 17.9092 |  |  |  | 5.0721 |  |  | 15.2113 | 264.55 |  | 37.094 | 2.0396 | 22.9718
01:00 |  |  | 25.972 |  | 4.145 |  |  | 17.6076 | 25.6031 | 12.934 | 14.5839 | 13.76 | 32.864 |  |  | 54.006 |  | 39.067 |  | 8.7 |  | 132.1642 |  | 5.1931 |  |  | 16.74 |  | 4.566 | 5.1 |  | 0.6682 |  | 5.3343 | 0 | 1.0251 | 51.1382 | 33.5817 | 28.0162 | 0.7 | 158.9958 |  | 38.186 | 24.7067 |  | 192.5033 | 38.8118 |  | 3.332 |  | 5 |  | 52.1395 |  | 19.7 |  |  |  | 19.2334 |  | 5.5892 | 0 | 6.549 | 55.55 | 2.07 | 143.3599 |  | 4.6516 | 117.4604 | 14.6179 |  | 31.8155 | 3.6949 | 10.23 |  | 89.6222 | 22.5714 | 0.3058 | 0.671 | 25.223 | 466.3308 | 11.3718 | 151.432 | 17.261 |  |  |  | 5.2123 |  |  | 15.1806 | 258.16 |  | 36.878 | 2.0388 | 23.1695
01:30 |  |  | 30.0363 |  | 4.144 |  |  | 18.7742 | 25.9135 | 13.142 | 14.2019 | 13.22 | 33.202 |  |  | 53.945 |  | 33.0593 |  | 8.8 |  | 116.8798 |  | 4.871 |  |  | 15.57 |  | 4.71 | 3.4 |  | 0.669 |  | 5.3113 | 0 | 0.9417 | 50.7059 | 33.6651 | 27.9535 | 0.64 | 160.1403 |  | 38.3735 | 24.9761 |  | 195.4477 | 38.127 |  | 3.3468 |  | 5.1 |  | 51.8291 |  | 19.7 |  |  |  | 19.2347 |  | 5.6026 | 0 | 6.789 | 62.03 | 2.04 | 143.7602 |  | 4.8134 | 117.8799 | 15.1254 |  | 30.7386 | 4.0014 | 10.75 |  | 89.7257 | 22.5764 | 0.296 | 0.678 | 25.2149 | 457.0063 | 11.3239 | 153.463 | 17.87 |  |  |  | 5.0656 |  |  | 16.5837 | 254.64 |  | 35.343 | 2.1594 | 23.6456
02:00 |  |  | 28.8514 |  | 4.166 |  |  | 19.5683 | 25.838 | 13.499 | 13.9224 | 13.26 | 32.672 |  |  | 53.994 |  | 39.2126 |  | 9.1 |  | 106.9218 |  | 5.4022 |  |  | 15.89 |  | 4.533 | 2.2 |  | 0.5815 |  | 5.2736 | 0 | 0.9089 | 51.7407 | 34.1801 | 28.9468 | 0.44 | 159.0836 |  | 37.6587 | 25.8763 |  | 194.2799 | 37.5053 |  | 3.3447 |  | 5 |  | 51.4214 |  | 19.7 |  |  |  | 19.2269 |  | 5.5355 | 0 | 6.985 | 63 | 2.02 | 143.4873 |  | 4.8878 | 118.1529 | 15.5576 |  | 32.8181 | 4.0848 | 10.75 |  | 89.9346 | 22.5755 | 0.2906 | 0.651 | 25.4155 | 459.9833 | 11.3106 | 150.858 | 18.2095 |  |  |  | 4.9233 |  |  | 16.4963 | 255.56 |  | 35.653 | 2.1352 | 23.713
02:30 |  |  | 29.796 |  | 4.086 |  |  | 19.7901 | 25.8993 | 13.856 | 14.3762 | 13.57 | 31.988 |  |  | 54.006 |  | 45.8744 |  | 9.2 |  | 123.1717 |  | 5.7179 |  |  | 15.64 |  | 4.292 | 3.3 |  | 0.5572 |  | 5.2218 | 0 | 0.8991 | 51.2516 | 33.5161 | 28.6846 | 0.41 | 160.0666 |  | 39.1939 | 25.8853 |  | 195.1305 | 39.0197 |  | 3.3768 |  | 5.2 |  | 51.4731 |  | 19.7 |  |  |  | 19.1388 |  | 5.4074 | 0 | 6.6978 | 65.26 | 1.93 | 142.2753 |  | 4.859 | 118.1705 | 15.5203 |  | 30.856 | 4.1258 | 11.04 |  | 89.4307 | 22.5559 | 0.2853 | 0.68 | 25.9376 | 460.9337 | 11.8783 | 152.741 | 18.4124 |  |  |  | 4.6371 |  |  | 16.8215 | 256.92 |  | 35.605 | 1.7575 | 23.849
03:00 |  |  | 30.4782 |  | 4.145 |  |  | 19.2101 | 26.9468 | 13.81 | 14.4644 | 13.92 | 33.106 |  |  | 53.943 |  | 37.6788 |  | 9.2 |  | 154.2293 |  | 6.1461 |  |  | 15.21 |  | 4.403 | 3.7 |  | 0.5842 |  | 4.8159 | 0 | 0.8677 | 37.8604 | 31.6776 | 29.064 | 0.67 | 159.234 |  | 39.464 | 26.8972 |  | 195.375 | 38.7864 |  | 3.3645 |  | 5.1 |  | 51.6669 |  | 19.7 |  |  |  | 19.2073 |  | 5.4499 | 0 | 6.984 | 65.57 | 2.23 | 141.6273 |  | 4.7892 | 119.5138 | 15.9268 |  | 30.2627 | 3.9547 | 10.8 |  | 87.9029 | 22.5691 | 0.2803 | 0.664 | 26.5442 | 465.4872 | 11.8692 | 153.451 | 18.3361 |  |  |  | 4.5573 |  |  | 16.2817 | 268.37 |  | 36.066 | 1.7883 | 24.014
03:30 |  |  | 30.6733 |  | 4.091 |  |  | 19.6104 | 26.5605 | 13.159 | 14.527 | 13.94 | 33.254 |  |  | 53.848 |  | 42.4094 |  | 9.3 |  | 139.5387 |  | 6.4553 |  |  | 15.3 |  | 4.394 | 5.3 |  | 0.6237 |  | 5.0572 | 0 | 0.8561 | 49.9534 | 30.9383 | 27.606 | 0.48 | 157.2454 |  | 39.4999 | 27.3222 |  | 195.0634 | 38.6318 |  | 3.3869 |  | 5.2 |  | 51.9862 |  | 19.7 |  |  |  | 19.0938 |  | 5.4121 | 0 | 6.789 | 65.49 | 2.28 | 145.3947 |  | 4.7663 | 117.921 | 15.3028 |  | 31.0476 | 3.9615 | 11.01 |  | 87.8235 | 22.553 | 0.2791 | 0.672 | 27.3039 | 457.2795 | 11.6235 | 148.209 | 18.3409 |  |  |  | 4.615 |  |  | 16.956 | 257.31 |  | 35.569 | 1.932 | 25.2761
04:00 |  |  | 30.7089 |  | 4.167 |  |  | 20.2168 | 26.7587 | 13.394 | 14.9012 | 13.81 | 32.736 |  |  | 53.816 |  | 35.3631 |  | 9.3 |  | 118.9068 |  | 6.8484 |  |  | 15.43 |  | 4.456 | 2.5 |  | 0.643 |  | 5.1905 | 0 | 0.8373 | 49.1993 | 28.6676 | 28.2139 | 0.18 | 159.3402 |  | 38.6428 | 27.3389 |  | 194.8712 | 38.2533 |  | 2.8679 |  | 5 |  | 51.9874 |  | 19.7 |  |  |  | 19.2166 |  | 5.5576 | 0 | 6.984 | 65.47 | 2.34 | 147.0231 |  | 4.6876 | 117.2682 | 15.5289 |  | 31.9866 | 3.9546 | 11.02 |  | 87.95 | 22.5665 | 0.2742 | 0.666 | 27.0193 | 462.0122 | 11.4891 | 151.77 | 18.1609 |  |  |  | 4.7029 |  |  | 16.9157 | 261.56 |  | 35.356 | 2.1197 | 27.8871
04:30 |  |  | 30.7136 |  | 4.142 |  |  | 20.4048 | 27.0249 | 13.228 | 14.8403 | 13.02 | 32.784 |  |  | 53.808 |  | 31.7435 |  | 9.3 |  | 105.8692 |  | 6.4423 |  |  | 14.91 |  | 4.394 | 1.6 |  | 0.6641 |  | 5.2815 | 0 | 0.8254 | 51.1295 | 26.9164 | 28.5628 | 1.65 | 158.5624 |  | 38.783 | 28.2572 |  | 194.6245 | 38.5001 |  | 3.3856 |  | 5.05 |  | 51.9563 |  | 19.7 |  |  |  | 19.0583 |  | 5.4894 | 0 | 6.549 | 65.83 | 2.2 | 147.6444 |  | 4.6014 | 120.54 | 15.4764 |  | 31.2998 | 3.8564 | 10.73 |  | 89.1982 | 22.5555 | 0.2554 | 0.712 | 25.2506 | 463.1044 | 11.8213 | 150.403 | 18.0203 |  |  |  | 4.8757 |  |  | 16.8403 | 266.98 |  | 35.856 | 1.8821 | 28.8046
05:00 |  |  | 30.5334 |  | 4.144 |  |  | 20.1806 | 26.6855 | 12.477 | 15.6165 | 13.38 | 33.63 |  |  | 54.136 |  | 32.9499 |  | 9 |  | 137.9677 |  | 6.0091 |  |  | 14.1 |  | 4.344 | 1.3 |  | 0.6791 |  | 5.0363 | 0 | 0.8243 | 50.1219 | 25.2957 | 28.6297 | 2.1 | 160.9329 |  | 37.1528 | 28.2819 |  | 192.6149 | 36.9382 |  | 3.4377 |  | 5.1 |  | 52.018 |  | 19.7 |  |  |  | 19.0145 |  | 5.4545 | 0 | 6.789 | 65.51 | 2.09 | 146.2867 |  | 4.6319 | 121.4558 | 13.3504 |  | 30.6485 | 3.8369 | 10.05 |  | 89.6741 | 22.5696 | 0.2482 | 0.649 | 23.9373 | 463.5578 | 11.3669 | 152.937 | 17.863 |  |  |  | 4.8188 |  |  | 15.8136 | 268.2 |  | 35.804 | 1.7268 | 28.777
05:30 |  |  | 30.4923 |  | 4.153 |  |  | 20.3669 | 26.7132 | 11.812 | 15.1815 | 13.89 | 33.508 |  |  | 54.057 |  | 40.2185 |  | 8.8 |  | 135.826 |  | 6.2583 |  |  | 14.55 |  | 4.372 | 1 |  | 0.6213 |  | 5.0887 | 0 | 0.8263 | 50.7058 | 24.5998 | 28.8932 | 1.93 | 133.8604 |  | 37.0581 | 27.7387 |  | 192.618 | 35.2676 |  | 3.371 |  | 5 |  | 51.9435 |  | 19.7 |  |  |  | 19.0167 |  | 5.4924 | 0 | 6.985 | 66.35 | 2.08 | 146.9111 |  | 4.6325 | 122.3153 | 13.1323 |  | 30.9116 | 3.8589 | 9.92 |  | 92.6958 | 22.5829 | 0.2473 | 0.606 | 24.7909 | 458.2557 | 10.8243 | 155.525 | 17.9911 |  |  |  | 4.8621 |  |  | 15.4153 | 269.67 |  | 36.824 | 1.8173 | 28.8075
06:00 |  |  | 30.4762 |  | 4.184 |  |  | 19.8014 | 27.2928 | 11.122 | 15.8729 | 13.63 | 33.384 |  |  | 54.222 |  | 14.8242 |  | 8.6 |  | 122.4156 |  | 6.6628 |  |  | 15.63 |  | 4.381 | 0.8 |  | 0.6247 |  | 5.1021 | 0 | 0.876 | 49.1363 | 24.4361 | 28.0481 | 1.54 | 125.3156 |  | 35.7046 | 28.2885 |  | 194.8137 | 34.5609 |  | 3.4171 |  | 5.1 |  | 51.8175 |  | 19.7 |  |  |  | 19.2906 |  | 5.3972 | 0 | 6.6978 | 66.34 | 2.16 | 146.0494 |  | 4.5088 | 121.704 | 13.5001 |  | 30.9237 | 3.6509 | 9.78 |  | 91.8406 | 22.59 | 0.2576 | 0.678 | 24.4262 | 466.9648 | 10.6478 | 149.337 | 17.9831 |  |  |  | 4.5101 |  |  | 14.2636 | 272.34 |  | 36.43 | 1.8272 | 29.1264
06:30 |  |  | 30.6329 |  | 4.195 |  |  | 19.7664 | 27.1417 | 9.976 | 14.1412 | 13.86 | 33.904 |  |  | 54.122 |  | 44.0538 |  | 8.2 |  | 107.5808 |  | 7.2572 |  |  | 15.21 |  | 4.453 | 0.7 |  | 0.6013 |  | 5.0694 | 0 | 1.1523 | 50.0079 | 24.2077 | 24.5341 | 0.55 | 114.6816 |  | 34.5499 | 27.9539 |  | 194.8859 | 34.9414 |  | 3.428 |  | 5.1 |  | 51.7022 |  | 19.7 |  |  |  | 19.1453 |  | 5.4027 | 0 | 6.984 | 66.12 | 2.22 | 144.001 |  | 4.4433 | 118.4437 | 12.9557 |  | 28.3752 | 3.6076 | 9.41 |  | 93.5383 | 22.5275 | 0.273 | 0.705 | 23.667 | 464.4537 | 10.2239 | 148.688 | 17.9346 |  |  |  | 4.4456 |  |  | 12.793 | 271.13 |  | 33.605 | 2.0461 | 28.6423
07:00 |  |  | 29.3674 |  | 4.127 |  |  | 19.9591 | 27.3063 | 9.937 | 13.3179 | 13.45 | 33.108 |  |  | 53.505 |  | 30.6529 |  | 8.2 |  | 104.2868 |  | 7.102 |  |  | 15.1 |  | 4.556 | 0.7 |  | 0.5984 |  | 4.9555 | 0 | 1.1935 | 45.1444 | 24.1424 | 24.4928 | 0.91 | 97.0179 |  | 32.0181 | 28.5896 |  | 194.9604 | 34.5954 |  | 3.3552 |  | 5.1 |  | 51.6171 |  | 19.7 |  |  |  | 19.0301 |  | 5.5825 | 0 | 6.789 | 64.98 | 2.3 | 145.5019 |  | 4.4262 | 115.7299 | 11.7944 |  | 27.9399 | 3.8025 | 9.41 |  | 93.8837 | 22.5634 | 0.2746 | 0.678 | 24.1022 | 466.5417 | 10.3457 | 151.549 | 17.813 |  |  |  | 4.4022 |  |  | 12.5741 | 266.85 |  | 30.505 | 1.9529 | 26.7326
07:30 |  |  | 30.4429 |  | 4.241 |  |  | 19.8581 | 26.8546 | 10.713 | 11.14 | 13.07 | 32.842 |  |  | 53.252 |  | 34.3135 |  | 7.7 |  | 153.6611 |  | 7.4 |  |  | 15.2 |  | 4.66 | 1.3 |  | 0.571 |  | 4.7632 | 0 | 1.5096 | 47.7228 | 24.2209 | 25.4364 | 0.73 | 91.5565 |  | 32.9985 | 28.5407 |  | 194.2284 | 34.0597 |  | 3.3791 |  | 4.9 |  | 51.1681 |  | 19.7 |  |  |  | 19.1287 |  | 5.6016 | 0 | 6.984 | 63.53 | 2.18 | 146.8553 |  | 4.5257 | 118.0942 | 11.7765 |  | 28.57 | 3.7307 | 8.86 |  | 93.9401 | 22.5837 | 0.3474 | 0.686 | 22.4311 | 461.8363 | 10.2266 | 153.369 | 17.7069 |  |  |  | 4.4041 |  |  | 12.6321 | 257.29 |  | 31.534 | 1.8801 | 21.6571
08:00 |  |  | 30.3982 |  | 4.226 |  |  | 20.0336 | 26.7504 | 11.794 | 10.7279 | 13.19 | 33.256 |  |  | 53.516 |  | 36.7507 |  | 7.4 |  | 133.9891 |  | 7.4942 |  |  | 14.38 |  | 4.608 | 2.5 |  | 0.5898 |  | 4.832 | 0 | 1.6402 | 48.6102 | 23.3131 | 25.0736 | 0.73 | 87.8498 |  | 33.6358 | 28.4698 |  | 192.6262 | 33.8519 |  | 3.4561 |  | 4.8 |  | 51.502 |  | 19.7 |  |  |  | 18.8143 |  | 5.5652 | 0 | 6.549 | 63.57 | 2.23 | 147.9279 |  | 4.5411 | 119.8148 | 11.9083 |  | 28.7539 | 3.9714 | 9.26 |  | 94.3442 | 22.5585 | 0.4208 | 0.668 | 22.0079 | 470.3376 | 10.3589 | 152.033 | 17.7577 |  |  |  | 4.4051 |  |  | 12.5082 | 250.81 |  | 30.876 | 1.9378 | 15.7385
08:30 |  |  | 31.5349 |  | 4.278 |  |  | 19.7248 | 26.489 | 12.961 | 10.5584 | 13.75 | 32.74 |  |  | 53.496 |  | 16.4345 |  | 7.4 |  | 111.2557 |  | 7.711 |  |  | 14.26 |  | 4.702 | 3.7 |  | 0.6377 |  | 5.1929 | 0 | 2.2986 | 50.0294 | 23.0896 | 26.494 | 0.72 | 85.9029 |  | 34.4811 | 28.6263 |  | 191.0297 | 34.735 |  | 3.532 |  | 4 |  | 51.115 |  | 19.7 |  |  |  | 18.8674 |  | 5.8791 | 0 | 6.789 | 63.1 | 2.39 | 146.3291 |  | 4.6851 | 119.9521 | 12.7873 |  | 28.2917 | 3.7307 | 9.26 |  | 93.1011 | 22.5602 | 0.4773 | 0.646 | 24.13 | 462.2659 | 10.7524 | 152.326 | 17.3643 |  |  |  | 4.3982 |  |  | 13.6892 | 255.36 |  | 31.911 | 1.9352 | 10.3726
09:00 |  |  | 30.4569 |  | 4.185 |  |  | 19.4372 | 26.7121 | 13.614 | 10.5937 | 13.85 | 32.356 |  |  | 53.903 |  | 32.5797 |  | 8.2 |  | 89.2468 |  | 7.6685 |  |  | 14.07 |  | 4.762 | 5.2 |  | 0.6556 |  | 4.6838 | 0 | 2.8157 | 48.8513 | 22.3537 | 26.7082 | 0.63 | 78.4459 |  | 35.2101 | 28.0362 |  | 193.8079 | 35.9097 |  | 3.5962 |  | 4.2 |  | 51.0375 |  | 19.7 |  |  |  | 18.8768 |  | 5.8068 | 0 | 6.985 | 63.02 | 2.44 | 145.4642 |  | 4.1518 | 121.2229 | 12.875 |  | 27.6049 | 3.872 | 9.98 |  | 93.3152 | 22.5423 | 0.5757 | 0.646 | 25.2809 | 462.4162 | 10.8644 | 155.015 | 16.7562 |  |  |  | 4.409 |  |  | 14.5176 | 258.2 |  | 32.683 | 2.0599 | 7.3162
09:30 |  |  | 32.5171 |  | 4.155 |  |  | 19.4078 | 26.8606 | 13.736 | 10.454 | 13.59 | 32.78 |  |  | 53.851 |  | 39.7411 |  | 8.3 |  | 124.9819 |  | 8.2192 |  |  | 13.99 |  | 4.638 | 3.5 |  | 0.7179 |  | 4.0358 | 0 | 3.1632 | 47.5792 | 22.91 | 27.1 | 0.44 | 74.1267 |  | 32.9233 | 28.7764 |  | 195.1081 | 37.0806 |  | 3.5218 |  | 4.9 |  | 52.613 |  | 19.7 |  |  |  | 19.0129 |  | 5.6661 | 0 | 6.6978 | 62.18 | 1.99 | 145.8685 |  | 4.0149 | 119.9155 | 10.7274 |  | 28.163 | 3.9659 | 9.76 |  | 93.1269 | 22.5519 | 0.7472 | 0.645 | 26.9887 | 454.8558 | 10.9027 | 148.614 | 16.9791 |  |  |  | 4.3625 |  |  | 14.6147 | 255.63 |  | 32.917 | 1.8772 | 6.2108
10:00 |  |  | 32.716 |  | 4.26 |  |  | 19.2898 | 26.9143 | 13.557 | 10.338 | 13.28 | 32.812 |  |  | 53.668 |  | 43.3624 |  | 8.3 |  | 95.508 |  | 7.7802 |  |  | 14.4 |  | 4.641 | 4.2 |  | 0.6275 |  | 4.1829 | 0 | 3.5095 | 46.4579 | 23.2679 | 26.7505 | 0.24 | 72.0333 |  | 33.5206 | 29.4467 |  | 194.4023 | 37.9563 |  | 3.593 |  | 5.1 |  | 52.5349 |  | 19.7 |  |  |  | 18.9343 |  | 5.7417 | 0 | 6.984 | 63.33 | 2.07 | 145.0463 |  | 4.0092 | 119.7868 | 11.1073 |  | 31.1096 | 4.0274 | 10.21 |  | 92.3096 | 22.5531 | 0.8768 | 0.641 | 26.7479 | 455.3751 | 11.0387 | 155.78 | 17.2487 |  |  |  | 4.3708 |  |  | 14.8673 | 247.56 |  | 33.338 | 2.0373 | 4.6443
10:30 |  |  | 32.8337 |  | 4.168 |  |  | 19.5815 | 27.2285 | 13.256 | 10.6017 | 13.25 | 32.628 |  |  | 53.317 |  | 38.5726 |  | 8.5 |  | 98.9014 |  | 7.7981 |  |  | 15.36 |  | 4.673 | 2.9 |  | 0.6565 |  | 4.0119 | 0 | 3.9219 | 48.1468 | 24.1032 | 27.2576 | 0.58 | 71.4305 |  | 34.5765 | 30.8704 |  | 194.2915 | 38.1472 |  | 3.5965 |  | 5.2 |  | 44.3606 |  | 19.7 |  |  |  | 17.7584 |  | 5.7732 | 0 | 6.789 | 59.86 | 2.4 | 146.1937 |  | 4.067 | 112.9787 | 12.2239 |  | 33.4409 | 3.8866 | 9.88 |  | 92.3646 | 22.5606 | 1.1201 | 0.695 | 27.2789 | 466.9537 | 11.0838 | 150.415 | 17.4592 |  |  |  | 4.5376 |  |  | 16.0925 | 245.09 |  | 30.596 | 1.9809 | 5.0459
11:00 |  |  | 33.1399 |  | 4.148 |  |  | 19.6287 | 27.4459 | 13.231 | 10.8229 | 13.6 | 32.184 |  |  | 53.233 |  | 39.2259 |  | 8.6 |  | 132.0626 |  | 7.3993 |  |  | 14.97 |  | 4.689 | 4.7 |  | 0.6754 |  | 4.3254 | 0 | 4.2344 | 48.5897 | 23.9933 | 26.0664 | 1 | 68.4925 |  | 36.7216 | 30.1769 |  | 193.7255 | 38.4513 |  | 3.4539 |  | 5.2 |  | 41.9534 |  | 19.7 |  |  |  | 17.9196 |  | 5.6418 | 0 | 6.984 | 59.68 | 2.28 | 145.2716 |  | 3.9872 | 114.6744 | 13.0869 |  | 32.5955 | 3.7307 | 10.15 |  | 92.2726 | 22.5471 | 1.2417 | 0.655 | 26.7697 | 456.9951 | 11.3901 | 144.653 | 17.7103 |  |  |  | 4.537 |  |  | 16.1617 | 252.73 |  | 31.174 | 2.0363 | 6.659
11:30 |  |  | 33.2173 |  | 4.143 |  |  | 18.3175 | 27.0884 | 12.866 | 10.2969 | 13.81 | 32.252 |  |  | 53.23 |  | 40.3791 |  | 8.6 |  | 126.0455 |  | 7.9747 |  |  | 15.68 |  | 4.768 | 6 |  | 0.6534 |  | 4.6142 | 0 | 4.4901 | 48.1586 | 22.6142 | 27.571 | 0.9 | 69.0616 |  | 37.4304 | 29.9798 |  | 194.0742 | 38.1548 |  | 3.54 |  | 5.2 |  | 48.2914 |  | 19.7 |  |  |  | 16.7493 |  | 5.611 | 0 | 6.549 | 59.82 | 2.08 | 146.2949 |  | 3.8581 | 112.9656 | 13.6116 |  | 30.8464 | 3.872 | 10.36 |  | 93.2301 | 22.5039 | 1.3211 | 0.599 | 27.3908 | 455.8786 | 11.5364 | 150.807 | 16.9991 |  |  |  | 4.5946 |  |  | 16.3114 | 265.08 |  | 32.469 | 2.1939 | 5.9817
12:00 |  |  | 27.9838 |  | 4.159 |  |  | 17.8717 | 27.1402 | 12.312 | 10.6433 | 13.59 | 33.2 |  |  | 53.645 |  | 41.6128 |  | 8.6 |  | 97.4037 |  | 7.9112 |  |  | 15.81 |  | 4.667 | 2.6 |  | 0.6059 |  | 4.5948 | 0 | 4.5662 | 48.9827 | 21.5347 | 26.4449 | 0.73 | 67.6201 |  | 37.0835 | 29.5805 |  | 192.5614 | 36.3368 |  | 3.6261 |  | 5.3 |  | 52.7311 |  | 19.7 |  |  |  | 16.3751 |  | 5.5699 | 0 | 6.789 | 55.94 | 2.26 | 143.7421 |  | 3.9492 | 112.653 | 13.3591 |  | 30.64 | 3.9659 | 10.6 |  | 93.0027 | 22.4928 | 1.3398 | 0.684 | 25.7306 | 449.4655 | 11.304 | 147.072 | 17.1456 |  |  |  | 4.7128 |  |  | 16.1112 | 278.21 |  | 32.006 | 2.0574 | 6.2924
12:30 |  |  | 23.7335 |  | 4.198 |  |  | 17.748 | 27.0827 | 11.85 | 13.0188 | 13.54 | 33.774 |  |  | 53.783 |  | 43.9801 |  | 8.5 |  | 107.877 |  | 7.9042 |  |  | 15.59 |  | 4.483 | 1.2 |  | 0.6096 |  | 4.6325 | 0 | 4.6969 | 48.6012 | 21.7544 | 13.404 | 0.78 | 68.2432 |  | 36.7646 | 28.5743 |  | 194.2038 | 35.6893 |  | 3.6964 |  | 5.2 |  | 52.2787 |  | 19.7 |  |  |  | 16.2839 |  | 5.6479 | 0 | 6.985 | 53.4 | 2.16 | 143.8576 |  | 4.2511 | 114.9224 | 13.4524 |  | 29.8893 | 3.872 | 9.74 |  | 92.3673 | 22.4976 | 1.3419 | 0.665 | 24.7381 | 456.0134 | 11.1683 | 151.506 | 17.4743 |  |  |  | 4.6655 |  |  | 15.6988 | 275.05 |  | 31.739 | 2.2017 | 5.6689
13:00 |  |  | 23.8413 |  | 4.228 |  |  | 18.5159 | 26.2676 | 12.47 | 13.767 | 13.16 | 33.27 |  |  | 53.947 |  | 45.282 |  | 8.3 |  | 139.7458 |  | 8.0826 |  |  | 16.23 |  | 4.596 | 1.4 |  | 0.5943 |  | 4.6611 | 0 | 4.9137 | 48.0709 | 19.7643 | 19.8577 | 0.64 | 67.935 |  | 36.3865 | 27.9474 |  | 189.7942 | 35.3007 |  | 3.6118 |  | 5.2 |  | 51.5953 |  | 19.7 |  |  |  | 16.6285 |  | 5.6227 | 0 | 6.6978 | 53.95 | 2.21 | 148.1969 |  | 4.1503 | 115.3486 | 13.1523 |  | 29.4379 | 4.0073 | 9.46 |  | 92.1608 | 22.5187 | 1.374 | 0.651 | 23.7122 | 464.8309 | 11.2747 | 150.62 | 17.2419 |  |  |  | 4.6679 |  |  | 16.081 | 271.81 |  | 31.583 | 2.0911 | 3.561
13:30 |  |  | 25.0064 |  | 4.175 |  |  | 19.7972 | 26.2173 | 12.666 | 13.7456 | 13.13 | 33.57 |  |  | 53.971 |  | 41.1534 |  | 8.3 |  | 139.0078 |  | 8.0959 |  |  | 16.24 |  | 4.552 | 2.3 |  | 0.6248 |  | 5.4663 | 0 | 5.0364 | 47.5508 | 19.298 | 20.3398 | 0.45 | 70.5191 |  | 37.4303 | 26.9943 |  | 194.3834 | 35.7972 |  | 3.7657 |  | 5.2 |  | 51.8072 |  | 19.7 |  |  |  | 16.5877 |  | 5.7133 | 0 | 6.984 | 54.28 | 2.17 | 148.4172 |  | 4.266 | 114.1032 | 11.7799 |  | 30.1715 | 3.7307 | 9.62 |  | 91.4573 | 22.4992 | 1.3794 | 0.677 | 25.6213 | 459.3495 | 10.9704 | 149.545 | 17.469 |  |  |  | 4.6298 |  |  | 15.7029 | 264.8 |  | 31.919 | 1.8317 | 1.2208
14:00 |  |  | 25.2206 |  | 4.191 |  |  | 19.9853 | 26.4469 | 13.329 | 13.7634 | 13.3 | 32.946 |  |  | 53.641 |  | 39.5933 |  | 8.4 |  | 132.0848 |  | 8.326 |  |  | 16.19 |  | 4.556 | 2.2 |  | 0.6447 |  | 5.7647 | 0 | 5.0657 | 44.7104 | 20.2517 | 23.1715 | 0.73 | 71.92 |  | 38.0193 | 27.4847 |  | 193.6943 | 37.7434 |  | 3.1883 |  | 5.1 |  | 51.9957 |  | 19.7 |  |  |  | 16.4589 |  | 5.7562 | 0 | 6.789 | 54.48 | 2.13 | 146.3536 |  | 4.3856 | 115.1072 | 14.315 |  | 31.4877 | 3.872 | 10.2 |  | 92.0133 | 22.5588 | 1.3999 | 0.72 | 25.6691 | 457.0904 | 10.806 | 151.518 | 16.6923 |  |  |  | 4.6773 |  |  | 16.0684 | 274.46 |  | 32.579 | 1.912 | 5.0124
14:30 |  |  | 20.2127 |  | 4.155 |  |  | 18.9734 | 26.6817 | 14 | 14.3268 | 13.65 | 33.342 |  |  | 53.539 |  | 38.3062 |  | 8.5 |  | 119.1719 |  | 8.4915 |  |  | 15.62 |  | 4.623 | 4.9 |  | 0.6582 |  | 5.7565 | 0 | 5.1256 | 44.9388 | 21.9531 | 24.7823 | 0.86 | 70.215 |  | 38.0703 | 27.7542 |  | 191.9276 | 36.6995 |  | 3.533 |  | 5.2 |  | 51.9712 |  | 19.7 |  |  |  | 16.4106 |  | 5.7439 | 0 | 6.984 | 54.24 | 2.15 | 149.2855 |  | 4.5658 | 117.3161 | 14.7142 |  | 33.0305 | 4.0848 | 10.45 |  | 93.9096 | 22.5301 | 1.4034 | 0.72 | 25.7987 | 455.614 | 10.6219 | 149.192 | 16.4691 |  |  |  | 4.8788 |  |  | 16.312 | 281.81 |  | 32.195 | 1.4519 | 6.7307
15:00 |  |  | 18.3691 |  | 4.221 |  |  | 18.7306 | 26.8586 | 12.003 | 14.4308 | 13.16 | 33.46 |  |  | 53.752 |  | 36.4438 |  | 8.6 |  | 93.3919 |  | 8.4456 |  |  | 14.73 |  | 4.513 | 4.5 |  | 0.59 |  | 6.22 | 0 | 5.1329 | 44.1229 | 21.9911 | 25.9109 | 0.97 | 71.1304 |  | 37.6521 | 28.689 |  | 193.7743 | 38.4074 |  | 3.6931 |  | 5.2 |  | 51.8269 |  | 20.2 |  |  |  | 16.8264 |  | 5.6988 | 0 | 6.549 | 53.73 | 2.14 | 149.3685 |  | 4.4862 | 117.9819 | 14.3364 |  | 31.3953 | 4.1258 | 10.6 |  | 94.3676 | 22.5092 | 1.3924 | 0.714 | 25.9909 | 460.61 | 11.3576 | 152.061 | 16.377 |  |  |  | 5.0177 |  |  | 16.4985 | 283.1 |  | 29.724 | 1.6043 | 7.6238
15:30 |  |  | 17.7837 |  | 4.258 |  |  | 19.3704 | 27.0428 | 12.244 | 14.1955 | 13.42 | 32.284 |  |  | 53.728 |  | 42.9922 |  | 8.3 |  | 105.0894 |  | 7.4129 |  |  | 14.43 |  | 4.472 | 2.9 |  | 0.579 |  | 6.1652 | 0 | 5.1652 | 41.4468 | 22.0069 | 27.2781 | 0.6 | 71.8598 |  | 38.3264 | 27.6872 |  | 193.7661 | 38.3214 |  | 3.8016 |  | 5.1 |  | 51.984 |  | 20.2 |  |  |  | 18.0942 |  | 5.6942 | 0 | 6.789 | 53.14 | 1.71 | 151.375 |  | 4.7039 | 119.0137 | 14.8764 |  | 31.2854 | 3.9547 | 10.92 |  | 94.0477 | 22.4901 | 1.3952 | 0.751 | 25.8966 | 463.9343 | 11.4019 | 153.73 | 16.7634 |  |  |  | 4.9659 |  |  | 16.7206 | 285.29 |  | 30.363 | 1.9381 | 9.0886
16:00 |  |  | 17.7258 |  | 4.241 |  |  | 18.6327 | 26.8305 | 12.231 | 14.3749 | 13.29 | 33.422 |  |  | 53.687 |  | 46.1353 |  | 7.7 |  | 132.3903 |  | 8.1299 |  |  | 14.2 |  | 4.567 | 2.6 |  | 0.6579 |  | 6.4606 | 0 | 5.189 | 43.094 | 22.6597 | 28.6173 | 0.23 | 73.9669 |  | 37.0783 | 27.5886 |  | 189.1926 | 37.4378 |  | 3.8794 |  | 5.2 |  | 52.1348 |  | 20.2 |  |  |  | 18.6393 |  | 5.6697 | 0 | 6.985 | 51.18 | 2.38 | 150.762 |  | 4.9053 | 117.1681 | 14.7248 |  | 30.8946 | 3.9615 | 10.7 |  | 93.769 | 22.5255 | 1.4122 | 0.703 | 27.6212 | 457.9572 | 11.2223 | 153.708 | 17.0524 |  |  |  | 4.9813 |  |  | 15.3739 | 284.07 |  | 30.082 | 1.8842 | 12.9142
16:30 |  |  | 18.7168 |  | 4.307 |  |  | 19.5345 | 26.4922 | 12.01 | 13.8628 | 13.27 | 34.106 |  |  | 53.476 |  | 39.7965 |  | 7.7 |  | 151.27 |  | 8.3177 |  |  | 13.84 |  | 4.622 | 1.4 |  | 0.6546 |  | 6.2239 | 0 | 5.1319 | 44.1851 | 21.7361 | 27.8338 | 0.37 | 73.7749 |  | 37.7449 | 27.0688 |  | 189.2546 | 36.773 |  | 3.8536 |  | 5.2 |  | 51.7109 |  | 20.2 |  |  |  | 19.4658 |  | 5.8315 | 0 | 6.6978 | 54.08 | 2.24 | 151.9105 |  | 5.0566 | 119.5503 | 14.6528 |  | 31.5724 | 3.9546 | 10.49 |  | 93.3066 | 22.628 | 1.3585 | 0.65 | 27.9416 | 463.5858 | 11.5846 | 144.216 | 17.5429 |  |  |  | 4.4132 |  |  | 16.3677 | 281.89 |  | 30.744 | 1.9601 | 18.2972
17:00 |  |  | 17.5798 |  | 4.293 |  |  | 20.6302 | 26.6076 | 10.634 | 13.5369 | 13.52 | 34.156 |  |  | 53.341 |  | 42.3836 |  | 7.6 |  | 161.5592 |  | 8.6595 |  |  | 14.67 |  | 4.729 | 1 |  | 0.6599 |  | 5.8656 | 0 | 5.1444 | 45.0429 | 22.1664 | 28.2251 | 0.4 | 61.2275 |  | 36.7635 | 27.0282 |  | 190.8026 | 36.522 |  | 3.7126 |  | 5.2 |  | 51.7898 |  | 20.2 |  |  |  | 19.5406 |  | 5.8072 | 0 | 6.984 | 52.16 | 2.17 | 150.004 |  | 5.09 | 117.8556 | 13.8013 |  | 30.319 | 3.8564 | 9.81 |  | 93.1969 | 22.6381 | 1.3653 | 0.56 | 26.4908 | 466.2655 | 11.5903 | 148.828 | 17.0872 |  |  |  | 5.0285 |  |  | 16.4636 | 282.93 |  | 30.711 | 2.0215 | 23.7991
17:30 |  |  | 21.398 |  | 4.19 |  |  | 20.1832 | 27.5479 | 11.09 | 15.0917 | 13.65 | 34.298 |  |  | 53.541 |  | 39.5672 |  | 7.7 |  | 40.6532 |  | 8.3562 |  |  | 15.05 |  | 4.606 | 1 |  | 0.6719 |  | 5.3595 | 0 | 5.1222 | 44.5048 | 22.501 | 27.7304 | 0.41 | 68.5524 |  | 35.4881 | 27.5781 |  | 190.416 | 35.0257 |  | 3.6141 |  | 5.3 |  | 52.7366 |  | 20.2 |  |  |  | 19.3498 |  | 5.7739 | 0 | 6.789 | 47.56 | 2.27 | 149.5174 |  | 5.011 | 118.2195 | 12.7595 |  | 30.601 | 3.6509 | 9.62 |  | 92.8462 | 22.5715 | 1.3722 | 0.663 | 25.44 | 469.745 | 10.9739 | 154.469 | 17.8852 |  |  |  | 5.1833 |  |  | 15.7488 | 282.1 |  | 30.726 | 2.0555 | 27.8939
18:00 |  |  | 20.9129 |  | 4.247 |  |  | 20.4357 | 28.8199 | 10.302 | 15.9127 | 11.81 | 34.61 |  |  | 53.485 |  | 37.2715 |  | 7.6 |  | 38.2039 |  | 7.9963 |  |  | 15.1 |  | 4.492 | 0.9 |  | 0.6247 |  | 5.4162 | 0 | 5.0977 | 40.5027 | 23.3668 | 27.5115 | 0.46 | 71.2279 |  | 33.5483 | 27.9209 |  | 126.8796 | 34.2227 |  | 3.7038 |  | 5.4 |  | 52.5719 |  | 20.2 |  |  |  | 19.5827 |  | 5.6102 | 0 | 6.984 | 28.41 | 2.37 | 150.7758 |  | 4.8428 | 120.6796 | 12.9404 |  | 31.5203 | 3.6076 | 9.39 |  | 92.7171 | 22.6739 | 1.3681 | 0.702 | 24.048 | 470.2302 | 10.5975 | 148.212 | 17.9804 |  |  |  | 5.1557 |  |  | 14.0669 | 288.77 |  | 31.281 | 1.9572 | 29.2251
18:30 |  |  | 16.3575 |  | 4.113 |  |  | 20.5173 | 31.1179 | 10.163 | 15.2178 | 13.35 | 36.226 |  |  | 54.309 |  | 12.8949 |  | 7.5 |  | 39.4152 |  | 7.2848 |  |  | 15.79 |  | 4.46 | 0.8 |  | 0.6204 |  | 4.2691 | 0 | 5.0948 | 36.7188 | 23.5208 | 27.1487 | 0.11 | 69.9606 |  | 33.246 | 27.1791 |  | 69.4828 | 33.9731 |  | 3.6559 |  | 5.4 |  | 41.2004 |  | 20.2 |  |  |  | 17.5528 |  | 5.7946 | 0 | 6.549 | 5.14 | 2.26 | 149.6651 |  | 4.5867 | 120.6838 | 12.9998 |  | 28.4936 | 3.8025 | 8.26 |  | 92.1462 | 5.2381 | 1.3629 | 0.697 | 21.5243 | 467.4053 | 10.2203 | 151.063 | 16.9732 |  |  |  | 5.2046 |  |  | 12.9221 | 286.03 |  | 29.007 | 1.7642 | 19.5389
19:00 |  |  | 16.2755 |  | 4.151 |  |  | 18.9266 | 28.9084 | 9.861 | 14.2718 | 13.43 | 36.97 |  |  | 54.421 |  | 10.5421 |  | 7.8 |  | 32.3651 |  | 6.4917 |  |  | 16.76 |  | 4.506 | 1.1 |  | 0.5673 |  | 4.2895 | 0 | 5.0424 | 32.0965 | 23.4153 | 27.9037 | 0.35 | 72.8982 |  | 28.8133 | 27.3102 |  | 70.0453 | 33.6759 |  | 3.642 |  | 5.2 |  | 22.627 |  | 20.2 |  |  |  | 17.318 |  | 5.6914 | 0 | 6.789 | 5.51 | 2.3 | 147.2808 |  | 4.5586 | 115.5242 | 10.4823 |  | 27.4471 | 3.7407 | 7.85 |  | 94.4641 | 2.8879 | 1.3525 | 0.749 | 22.8269 | 466.2324 | 10.117 | 147.45 | 14.5121 |  |  |  | 4.8023 |  |  | 12.7967 | 283.81 |  | 27.357 | 1.942 | 18.0809
19:30 |  |  | 15.7852 |  | 4.233 |  |  | 18.8523 | 28.5966 | 10.552 | 13.5154 | 13.66 | 36.992 |  |  | 54.188 |  | 7.495 |  | 8.2 |  | 32.012 |  | 6.4898 |  |  | 16.55 |  | 4.363 | 1.1 |  | 0.5561 |  | 4.19 | 0 | 5.0272 | 31.8939 | 27.7789 | 28.0546 | 0.46 | 78.0748 |  | 29.1696 | 28.9596 |  | 68.2029 | 33.9324 |  | 3.6044 |  | 5.3 |  | 21.8902 |  | 20.2 |  |  |  | 18.9407 |  | 5.6519 | 0 | 6.985 | 5.26 | 2.36 | 145.9505 |  | 4.6188 | 115.1459 | 10.7434 |  | 29.4591 | 3.74 | 8.24 |  | 94.0078 | 2.9006 | 1.3303 | 0.707 | 22.8684 | 465.4864 | 10.4679 | 148.66 | 14.8223 |  |  |  | 4.7645 |  |  | 13.0358 | 276.37 |  | 26.604 | 1.9579 | 17.9244
20:00 |  |  | 15.289 |  | 4.25 |  |  | 19.7723 | 28.5945 | 10.976 | 12.9182 | 13.05 | 36.848 |  |  | 54.056 |  | 7.5864 |  | 8.8 |  | 36.0611 |  | 6.2358 |  |  | 16.3 |  | 4.59 | 1.1 |  | 0.5443 |  | 4.127 | 0 | 4.9951 | 33.8963 | 23.3318 | 28.3459 | 0.37 | 78.0665 |  | 31.4523 | 29.1604 |  | 65.3912 | 34.178 |  | 3.6211 |  | 5.3 |  | 21.8701 |  | 20.2 |  |  |  | 19.6604 |  | 5.6283 | 0 | 6.6978 | 5.01 | 2.37 | 145.5625 |  | 4.6484 | 119.9994 | 10.9755 |  | 29.8453 | 3.6949 | 9.25 |  | 94.1541 | 2.9082 | 1.334 | 0.749 | 23.9933 | 465.6351 | 11.1242 | 153.483 | 15.3219 |  |  |  | 4.7701 |  |  | 14.0094 | 273.53 |  | 26.672 | 1.7052 | 18.1537
20:30 |  |  | 15.4583 |  | 4.256 |  |  | 19.366 | 28.4122 | 12.869 | 10.9457 | 13.12 | 36.178 |  |  | 54.099 |  | 8.7376 |  | 9.2 |  | 36.1487 |  | 6.3097 |  |  | 16.4 |  | 4.515 | 1.1 |  | 0.6468 |  | 4.0911 | 0 | 4.8647 | 41.1626 | 24.3122 | 28.874 | 0.84 | 76.74 |  | 35.4068 | 28.8695 |  | 65.9201 | 34.7192 |  | 3.6203 |  | 5.4 |  | 22.065 |  | 20.2 |  |  |  | 19.4888 |  | 5.7833 | 0 | 6.984 | 5.29 | 2.25 | 144.7317 |  | 4.6719 | 118.6061 | 12.7363 |  | 30.7896 | 4.0014 | 9.63 |  | 93.4072 | 2.9273 | 1.3135 | 0.695 | 24.9853 | 468.78 | 11.0461 | 157.142 | 17.4418 |  |  |  | 4.8775 |  |  | 14.216 | 278.59 |  | 27.266 | 1.6423 | 20.5088
21:00 |  |  | 15.6772 |  | 4.323 |  |  | 19.636 | 28.8807 | 13.082 | 10.6764 | 12.48 | 36.55 |  |  | 54.357 |  | 47.0993 |  | 9.5 |  | 29.9647 |  | 6.5566 |  |  | 15.7 |  | 4.576 | 1.2 |  | 0.6575 |  | 4.074 | 0 | 4.7446 | 47.9836 | 24.5203 | 27.8968 | 0.87 | 77.579 |  | 36.4411 | 28.4376 |  | 71.5792 | 35.6015 |  | 3.6137 |  | 5.4 |  | 21.7744 |  | 20.2 |  |  |  | 19.3243 |  | 5.7832 | 0 | 6.789 | 5.56 | 2.18 | 146.6732 |  | 4.6106 | 119.3904 | 14.2351 |  | 31.4917 | 4.0848 | 11.03 |  | 91.0136 | 2.9277 | 1.2616 | 0.74 | 25.6212 | 467.9056 | 11.3392 | 146.542 | 17.4135 |  |  |  | 5.0413 |  |  | 14.5039 | 288.07 |  | 27.476 | 1.5681 | 22.2574
21:30 |  |  | 17.4122 |  | 4.297 |  |  | 19.4031 | 29.0655 | 13.389 | 10.7296 | 13.77 | 36.462 |  |  | 54.3 |  | 27.2898 |  | 9.4 |  | 36.1141 |  | 7.6211 |  |  | 16.43 |  | 4.598 | 3.8 |  | 0.6228 |  | 4.2365 | 0 | 4.5934 | 49.7413 | 24.7201 | 28.0015 | 0.94 | 77.1714 |  | 36.4594 | 28.5807 |  | 73.5256 | 36.9777 |  | 3.5743 |  | 5.3 |  | 24.3721 |  | 20.2 |  |  |  | 19.1863 |  | 5.8699 | 0 | 6.984 | 6.37 | 2.02 | 148.3904 |  | 4.7316 | 117.883 | 13.9175 |  | 32.5834 | 4.1258 | 11.19 |  | 91.5624 | 6.4946 | 1.1207 | 0.682 | 25.6744 | 465.8721 | 11.4232 | 154.98 | 18.0942 |  |  |  | 5.2183 |  |  | 14.7916 | 293.88 |  | 27.572 | 1.3095 | 22.5225
22:00 |  |  | 21.7433 |  | 4.249 |  |  | 19.5577 | 28.5378 | 13.842 | 10.9746 | 13.77 | 36.342 |  |  | 54.491 |  | 37.1828 |  | 9.5 |  | 33.8915 |  | 7.8716 |  |  | 16.64 |  | 4.668 | 4.6 |  | 0.6531 |  | 4.2329 | 0 | 4.2531 | 48.5306 | 25.1796 | 28.9101 | 1.03 | 75.0071 |  | 37.1867 | 28.5604 |  | 120.7441 | 37.2124 |  | 3.5589 |  | 5.2 |  | 37.7912 |  | 20.2 |  |  |  | 19.0967 |  | 5.8102 | 0 | 6.549 | 6.3 | 1.82 | 150.4169 |  | 4.7354 | 119.0152 | 15.0561 |  | 33.6638 | 3.9547 | 11.64 |  | 92.7888 | 6.7581 | 0.9633 | 0.704 | 23.4204 | 467.4375 | 11.5878 | 156.228 | 18.079 |  |  |  | 5.2899 |  |  | 15.3588 | 298.6 |  | 27.714 | 1.349 | 24.3959
22:30 |  |  | 24.1375 |  | 4.184 |  |  | 19.5087 | 28.0003 | 13.345 | 11.006 | 13.66 | 36.34 |  |  | 54.381 |  | 44.8673 |  | 9.4 |  | 126.3588 |  | 7.5308 |  |  | 16.07 |  | 4.636 | 5.5 |  | 0.6502 |  | 4.8773 | 0 | 2.7101 | 49.464 | 25.9194 | 28.8201 | 1.15 | 75.0488 |  | 36.978 | 29.3997 |  | 192.4692 | 36.6361 |  | 3.5832 |  | 5.2 |  | 50.3969 |  | 20.2 |  |  |  | 19.0826 |  | 5.739 | 0 | 6.789 | 37.8 | 2.08 | 148.3805 |  | 4.5978 | 122.6948 | 15.0627 |  | 34.3684 | 3.9615 | 11.82 |  | 93.7479 | 22.3317 | 0.6149 | 0.698 | 24.2377 | 472.6481 | 11.8508 | 154.443 | 18.1351 |  |  |  | 5.3149 |  |  | 15.2731 | 297.08 |  | 27.448 | 1.5853 | 24.2379
23:00 |  |  | 26.5885 |  | 4.25 |  |  | 20.8521 | 27.3692 | 13.86 | 10.9763 | 4.81 | 35.882 |  |  | 54.4 |  | 37.8247 |  | 9.2 |  | 115.1172 |  | 7.325 |  |  | 16.38 |  | 4.349 | 3.1 |  | 0.6319 |  | 4.4261 | 0 | 1.9693 | 49.8476 | 26.0904 | 28.4539 | 1.26 | 74.3649 |  | 37.6579 | 29.7515 |  | 192.5497 | 38.6482 |  | 3.5658 |  | 5.2 |  | 52.3747 |  | 20.2 |  |  |  | 19.165 |  | 5.7085 | 0 | 6.985 | 59.6 | 2.02 | 148.8624 |  | 4.5506 | 121.9168 | 14.652 |  | 32.6821 | 3.9546 | 11.8 |  | 93.5216 | 22.5311 | 0.477 | 0.679 | 23.6983 | 467.7913 | 11.6071 | 153.164 | 18.3173 |  |  |  | 5.1593 |  |  | 16.1937 | 296.45 |  | 27.164 | 1.6788 | 26.6288
23:30 |  |  | 26.5299 |  | 4.203 |  |  | 19.5606 | 27.236 | 13.578 | 13.1622 | 10.43 | 34.38 |  |  | 54.251 |  | 37.8378 |  | 9.2 |  | 116.9656 |  | 7.1357 |  |  | 15.36 |  | 4.483 | 3.9 |  | 0.6217 |  | 4.5418 | 0 | 1.6199 | 51.4941 | 24.8735 | 28.6153 | 1.2 | 76.4634 |  | 37.7885 | 29.8734 |  | 195.8333 | 38.543 |  | 3.5613 |  | 5.2 |  | 52.5085 |  | 20.2 |  |  |  | 19.2418 |  | 5.4428 | 0 | 6.6978 | 62.47 | 1.96 | 151.0454 |  | 4.6256 | 122.0495 | 14.7344 |  | 33.7671 | 3.8564 | 10.98 |  | 93.2924 | 22.5237 | 0.4099 | 0.646 | 25.0084 | 470.0351 | 11.7811 | 153.505 | 17.7409 |  |  |  | 4.885 |  |  | 16.0418 | 296.96 |  | 27.319 | 1.764 | 29.2182
00:00 |  |  | 25.9985 |  | 0 |  |  | 19.6632 | 26.8401 | 13.342 | 13.402 | 10.48 | 34.404 |  |  | 54.422 |  | 41.3557 |  | 9.2 |  | 165.9588 |  | 7.4187 |  |  | 14.56 |  | 0 | 2.4 |  | 0.7635 |  | 5.2759 | 0 | 1.4766 | 50.5299 | 24.1464 | 28.473 | 0.83 | 78.1776 |  | 37.7945 | 30.4504 |  | 192.3883 | 37.9667 |  | 3.4693 |  | 5.2 |  | 52.9338 |  | 20.2 |  |  |  | 19.3905 |  | 5.5248 | 0 | 6.984 | 63.74 | 1.96 | 150.9172 |  | 4.5581 | 121.3352 | 14.3532 |  | 34.4352 | 3.8369 | 11.52 |  | 93.4601 | 22.4942 | 0.3525 | 0.676 | 26.3896 | 464.3492 | 12.0313 | 150.039 | 17.7572 |  |  |  | 4.9134 |  |  | 16.6053 | 297.5 |  | 29.393 | 1.8261 | 29.2408
MWh | 0 | 0 | 609.3263 | 0 | 98.5685 | 0 | 0 | 467.4647 | 652.6603 | 298.523 | 313.9017 | 314.89 | 813.399 | 0 | 0 | 1293.1185 | 0 | 842.6709 | 0 | 205 | 0 | 2542.0221 | 0 | 173.1981 | 0 | 0 | 369.235 | 0 | 106.916 | 64.15 | 0 | 15.1196 | 0 | 118.9679 | 0 | 76.267 | 1115.3787 | 599.1066 | 644.3827 | 18.01 | 2289.8991 | 0 | 867.139 | 674.1233 | 0 | 4136.1341 | 879.0464 | 0 | 84.5824 | 0 | 122.925 | 0 | 1133.6333 | 0 | 477.55 | 0 | 0 | 0 | 446.0415 | 0 | 135.4103 | 0 | 163.8278 | 1192.055 | 51.995 | 3526.0896 | 0 | 109.1997 | 2840.5051 | 325.9033 | 0 | 741.8635 | 93.1584 | 243.925 | 0 | 2214.0517 | 467.4544 | 20.4061 | 16.2785 | 604.7385 | 11116.0554 | 267.6188 | 3634.868 | 417.9379 | 0 | 0 | 0 | 114.9689 | 0 | 0 | 366.252 | 6540.575 | 0 | 760.365 | 45.1103 | 439.5395
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 23 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1160.5 | 3459.8 | 1330.8 | 0 |  | 0 |  | 75.8 |  | 16.2 | 9.3 | 0 | 578.6 | 6631 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 291.3
01:00 | 1153.88 | 3313.8999 | 1330.6 | 0 |  | 0 |  | 73.9 |  | 16.5 | 9.3 | 0 | 558.4 | 6456.4799 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72.8
01:30 | 1158.32 | 3215.729 | 1347.4 | 0 |  | 0 |  | 73.8 |  | 17 | 9.3 | 0 | 520 | 6341.549 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5102.45
02:00 | 1157.98 | 3237.219 | 1331.5 | 0 |  | 0 |  | 74.4 |  | 15.8 | 8.3 | 0 | 450.2 | 6275.399 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1154.99 | 3249.039 | 1323.3 | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 16 | 8.3 | 0 | 371.3 | 6197.929 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3368.75
03:00 | 1151.89 | 3300.02 | 1367.6 | 0 |  | 0 |  | 74.8 |  | 15.7 | 9 | 0 | 353.2 | 6272.21 |  | C.H. YANANGO | 1011.25
03:30 | 1149.17 | 3270.7 | 1349.4 | 0 |  | 0 |  | 73.8 |  | 16 | 9 | 0 | 382.2 | 6250.27 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.215
04:00 | 1142.59 | 3199.16 | 1330.3 | 0 |  | 0 |  | 73.9 |  | 16 | 9 | 0 | 413.1 | 6184.05 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 242.6
04:30 | 1149.59 | 3300.64 | 1355.4 | 0 |  | 0 |  | 73.8 |  | 15.8 | 9 | 0 | 441.6 | 6345.83 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2152.615
05:00 | 1142.27 | 3295.51 | 1359.8 | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 15.6 | 9 | 0 | 484 | 6380.18 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 141.095
05:30 | 1127.81 | 3242.48 | 1493.8 | 0 |  | 0 |  | 73.9 |  | 16.1 | 9 | 0 | 505.2 | 6468.29 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.45
06:00 | 1130.02 | 3269.43 | 1536.6 | 0 |  | 0 |  | 73.8 |  | 16.5 | 9 | 2.9 | 488.1 | 6526.35 |  | C.H. RUNATULLO II | 409.75
06:30 | 1153.21 | 3303.99 | 1650 | 0 |  | 0 |  | 74.5 |  | 16.1 | 9 | 88.67 | 488 | 6783.47 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.15
07:00 | 1138.79 | 3041.53 | 1609.9 | 0 |  | 0 |  | 74.2 |  | 16.2 | 8.9 | 301.14 | 515.1 | 6705.76 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 227.3
07:30 | 1153.18 | 3095.16 | 1444.9 | 0 |  | 0 |  | 73.6 |  | 16 | 8.9 | 511.32 | 545.3 | 6848.36 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3968.95
08:00 | 1161.68 | 3209.96 | 1336.9 | 24.9 |  | 0 |  | 73.9 |  | 16 | 8.9 | 596.57 | 555.9 | 6984.71 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.3
08:30 | 1161.41 | 3290.45 | 1337 | 24.7 |  | 0 |  | 74 |  | 15.6 | 8.9 | 635.28 | 585.6 | 7132.94 |  | C.H. ARICOTA II |  | 83.7
09:00 | 1162.18 | 3279.99 | 1345.6 | 46.6 |  | 0 |  | 74.5 |  | 15.1 | 8.9 | 651.29 | 636.4 | 7220.56 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 73.85
09:30 | 1159.28 | 3379 | 1405.6 | 46.3 |  | 0 |  | 74.5 |  | 15.9 | 8.9 | 654.4 | 638.1 | 7381.98 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15535.9
10:00 | 1152.79 | 3385.47 | 1472.6 | 46.2 |  | 0 |  | 74.4 |  | 15.8 | 8.9 | 658.81 | 655.7 | 7470.67 |  | C.H. RESTITUCION | 5157.25
10:30 | 1168.4 | 3404.46 | 1557.2 | 45.6 |  | 0 |  | 74.3 |  | 16.1 | 8.9 | 666.93 | 642.4 | 7584.29 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 115.75
11:00 | 1153.1 | 3397.25 | 1716.5 | 45.6 |  | 0 |  | 74.8 |  | 15.8 | 8.7 | 665.78 | 614.9 | 7692.43 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.05
11:30 | 1162.2 | 3463.77 | 1790.2 | 45.3 |  | 0 |  | 77.1 |  | 15.9 | 8.7 | 663.83 | 552.4 | 7779.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.15
12:00 | 1166.57 | 3335.65 | 1831.8 | 45.4 |  | 0 |  | 76.9 |  | 15.2 | 8.7 | 667.96 | 558.6 | 7706.78 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10467.55
12:30 | 1158.21 | 3167.1 | 1815.3 | 45.7 |  | 0 |  | 76.9 |  | 15.3 | 9.1 | 676.75 | 605.2 | 7569.56 |  | P.C.H. CHAGLLA | 153.7
13:00 | 1145.61 | 3313.61 | 1520.4 | 46.3 |  | 0 |  | 76.5 |  | 15.2 | 9.1 | 679.23 | 609.5 | 7415.45 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 883.8
13:30 | 1150.01 | 3380.1 | 1508.4 | 46.1 |  | 0 |  | 76.6 |  | 16.1 | 9.1 | 679.78 | 618.5 | 7484.69 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1147.99 | 3428.81 | 1513.6 | 45.7 |  | 0 |  | 76.5 |  | 16.1 | 8.8 | 676.22 | 668.7 | 7582.42 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 458.4
14:30 | 1141.25 | 3496.94 | 1579.8 | 46.5 |  | 0 |  | 76.3 |  | 16.2 | 8.8 | 666.62 | 695.2 | 7727.61 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2074.3
15:00 | 1146.77 | 3538.84 | 1520.4 | 46.3 |  | 0 |  | 77 |  | 16.1 | 8.8 | 650.47 | 719.2 | 7723.88 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.2
15:30 | 1165.54 | 3604.48 | 1447.9 | 46.6 |  | 0 |  | 76.6 |  | 16 | 8.8 | 616.72 | 722.1 | 7704.74 |  | C.H. EL CARMEN | 171.25
16:00 | 1156.97 | 3538.28 | 1484.9 | 46.9 |  | 0 |  | 76.7 |  | 16.6 | 8.8 | 542.2 | 723.8 | 7595.15 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1163.66 | 3663.52 | 1616.7 | 46.7 |  | 0 |  | 76.3 |  | 16.1 | 8.8 | 334.04 | 739.2 | 7665.02 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1136.29 | 3640.68 | 1766.4 | 45.6 |  | 0 |  | 76.9 |  | 16.2 | 9 | 105.29 | 779.2 | 7575.56 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1151.38 | 3667.52 | 1655.4 | 47.8 |  | 0 |  | 76.5 |  | 16 | 9 | 3.21 | 812.8 | 7439.61 |  | C.H. LA JOYA | 189.8
18:00 | 1150.77 | 3680.82 | 1667.6 | 48.4 |  | 0 |  | 76.4 |  | 16.1 | 9 | 0 | 827.3 | 7476.39 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.4
18:30 | 1152.91 | 3641.65 | 1898.6 | 48.5 |  | 5.3 |  | 75.4 |  | 16.1 | 9.1 | 0 | 805 | 7652.56 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 448.25
19:00 | 1156.07 | 3626.89 | 1906 | 48 |  | 5.1 |  | 75.3 |  | 16.5 | 9.1 | 0 | 788.5 | 7631.46 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 223.2
19:30 | 1153.32 | 3668 | 1876.6 | 48.2 |  | 5.1 |  | 74.9 |  | 16.6 | 9.1 | 0 | 741.1 | 7592.92 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1622.9734
20:00 | 1157.01 | 3695.97 | 1882.7 | 48.2 |  | 5.1 |  | 75.4 |  | 16.6 | 9.1 | 0 | 702.4 | 7592.48 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2159.85
20:30 | 1155.13 | 3642.89 | 1858.7 | 48.5 |  | 5.1 |  | 75.4 |  | 16.6 | 9.1 | 0 | 728.6 | 7540.02 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110.4
21:00 | 1155.53 | 3656.77 | 1867.2 | 48.7 |  | 0.4 |  | 76.6 |  | 16.6 | 9.1 | 0 | 701.6 | 7532.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13398.8
21:30 | 1167.96 | 3715.92 | 1772 | 48.1 |  | 0 |  | 75.6 |  | 16.6 | 9.1 | 0 | 650.1 | 7455.38 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.55
22:00 | 1160.77 | 3618.31 | 1760.8 | 48.8 |  | 0 |  | 75.6 |  | 16.2 | 9.1 | 0 | 664 | 7353.58 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1951.5
22:30 | 1158.17 | 3598.92 | 1770.2 | 48.5 |  | 0 |  | 75.4 |  | 16.6 | 9.1 | 0 | 673.3 | 7350.19 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 70.05
23:00 | 1157.14 | 3595.95 | 1529.1 | 48.2 |  | 0 |  | 75.7 |  | 16.8 | 9.1 | 0 | 674.3 | 7106.29 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.45
23:30 | 1158.33 | 3563.92 | 1373.2 | 32 |  | 0 |  | 75 |  | 15.3 | 9.1 | 0 | 610 | 6836.85 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5522.8
00:00 | 1151.24 | 3494.97 | 1382.3 | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 15.6 | 9.1 | 0 | 581 | 6709.21 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2165.2
TOTAL MWh | 27684.915 | 82290.5835 | 37464.45 | 722.45 | 0 | 13.05 | 0 | 1806.05 | 0 | 385.5 | 215.05 | 6197.705 | 14687.45 | 171467.2034 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.4
% | 16.1459 | 47.992 | 21.8493 | 0.42133 | 0 | 0.0076108 | 0 | 1.0533 | 0 | 0.22482 | 0.12542 | 3.6145 | 8.5657 | 100 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1898.15
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 726
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3630.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3068.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.25
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.35
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656.35
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 215.6
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 168
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4172.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 909.6
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1063.55
[16 empty] | C.H. OROYA | 191.25
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 130.65
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2609.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27684.915 | 82290.5835

## GENERACION RER
miércoles, 23 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.2 |  |  | 16.3 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 18 | 20.2 | 9.6 | 3.3 | 4.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 26.3 | 42.1 | 115.6 | 60.5 | 100.4 |  | 8.3 | 4.3 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 63 |  | 57.2 |  | 0.6 |  | 29.9 | 71 | 20 | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 958
1:00 | 16.5 |  |  | 4.9 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.7 | 20.2 | 9.6 | 3.3 | 4.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 24.7 | 32.6 | 116.1 | 59.6 | 102.1 |  | 8.2 | 4.2 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 |  | 0.3 |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 56.6 |  | 54.9 |  | 0.6 |  | 29.9 | 69.2 | 20 | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 926.3
1:30 | 17 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.6 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 22.9 | 28.8 | 113 | 42.7 | 94 |  | 6.1 | 2.4 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  | 0.4 | 0.3 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.8 | 59.7 |  | 54.7 |  | 0.6 |  | 28 | 67 | 20 | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 889.8
2:00 | 15.8 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.7 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 18.5 | 28.2 | 99.3 | 40.4 | 90.3 |  | 4.5 | 2.2 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 10 | 39.7 |  | 41.6 |  | 0.6 |  | 24.7 | 60.8 | 20 | 3.5 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 817.6
2:30 | 16 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.7 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 17.7 | 30.5 | 90.9 | 39.7 | 64.9 |  | 2.7 | 1.1 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 |  | 0.1 |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 10 | 19.3 |  | 22.3 |  | 0.6 |  | 24.8 | 57.3 | 20 | 3.5 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 737.9
3:00 | 15.7 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.9 |  | 17.7 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 24.5 | 28.2 | 84.1 | 41.6 | 78.6 |  | 3.9 | 1.4 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 4.5 |  | 6.8 |  | 0.6 |  | 23.4 | 56.2 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 719.6
3:30 | 16 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.7 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 26.6 | 25.5 | 62.9 | 68.7 | 104.3 |  | 5.4 | 2.5 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.8 | 0.5 |  | 2.1 |  | 0.6 |  | 24.8 | 58.9 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 750.1
4:00 | 16 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.9 |  | 17.3 | 20.2 | 9.6 | 3.3 | 4.8 | 19.9 | 20 | 20 | 19.1 | 25.1 | 41 | 52.5 | 81 | 101.5 |  | 10.9 | 3.1 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  | 0.2 |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 7.8 |  | 7.5 |  | 0.6 |  | 24.3 | 58.2 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 780.1
4:30 | 15.8 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.7 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 25.6 | 42.7 | 63.6 | 61.2 | 94.1 |  | 4.8 | 1.8 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 0.1 |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 29.4 |  | 33.3 |  | 0.6 |  | 25.4 | 59.6 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 809.2
5:00 | 15.6 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.6 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 4.7 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 25.5 | 36.8 | 72.3 | 52.1 | 87.8 |  | 4.2 | 2.9 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 48.7 |  | 60.1 |  | 0.6 |  | 25.1 | 68.5 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 851.2
5:30 | 16.1 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.5 | 20.2 | 9.6 | 2.8 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 26.3 | 42.2 | 71.7 | 53.5 | 85.1 |  | 4.5 | 2.6 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.8 | 68.6 |  | 62.7 |  | 0.6 |  | 21.8 | 66.2 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 871.8
6:00 | 16.5 |  |  | 5.1 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 17.3 | 20.2 | 9.6 | 2.2 | 5 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.1 | 24.4 | 51.8 | 71 | 37.3 | 72.1 |  | 3.4 | 2.3 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  | 0.9 | 5.5 | 9.9 | 66.6 | 0.4 | 66.4 |  | 0.6 | 0.8 | 23.9 | 68.9 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 | 0.8 | 857.5
6:30 | 16.1 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.6 | 20.2 | 9.6 | 2.5 | 4.9 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 22.1 | 67 | 69.1 | 33.2 | 66.4 | 3.4 | 3 | 2.5 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 9.3 |  |  | 3.7 | 9.3 |  | 29.47 |  | 3.4 | 0.5 | 2 | 5.4 | 9.9 | 60.9 | 18.1 | 62.6 | 13.4 | 0.6 | 4.9 | 27.1 | 74.1 | 20 | 4.2 |  | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.2 |  | 20 | 9 | 7.2 | 943.77
7:00 | 16.2 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 17.4 | 20.2 | 9.6 | 3.3 | 4.9 | 19.7 | 19.9 | 20 | 19.1 | 18.7 | 66.4 | 77.6 | 27 | 60.8 | 13.9 | 3.7 | 2.4 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 35.2 |  |  | 3.6 | 9.3 |  | 111.24 |  | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 5.5 | 9.9 | 83.2 | 65.4 | 80.2 | 50.2 | 0.6 | 2.7 | 20.8 | 74.3 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 3 | 1.2 |  | 19.7 | 9 | 14.6 | 1182.74
7:30 | 16 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 17.5 | 20.2 | 9.6 | 3.3 | 4.9 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 16.4 | 59.3 | 93.8 | 33 | 63.9 | 24.2 | 2.5 | 2.2 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 60.3 |  |  | 3.6 | 9.3 |  | 192.12 | 0.1 | 3.4 | 5.9 | 3.4 | 5.5 | 9.9 | 90.7 | 111.5 | 85 | 85.9 | 0.6 | 5.8 | 26.1 | 72.4 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 5.7 | 1.2 |  | 19.8 | 8.9 | 16.3 | 1423.32
8:00 | 16 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 17.7 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 4.8 | 19.8 | 20.6 | 20 | 19.1 | 15.1 | 57.3 | 104.7 | 39.2 | 61.4 | 32.5 | 3.2 | 1.8 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 71.7 |  |  | 3.6 | 9.3 |  | 218.47 | 0.1 | 3.3 | 8.6 | 6.2 | 5.3 | 9.9 | 85.2 | 131.2 | 92.1 | 93.4 | 0.6 | 8.9 | 25.6 | 70.3 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 8.2 | 1.2 |  | 19.8 | 8.9 | 17.1 | 1520.07
8:30 | 15.6 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 17.6 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 12.1 | 55.8 | 100.6 | 32.8 | 64.8 | 33.3 | 3.4 | 2.8 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 73.6 |  | 0.3 | 3.6 | 9.3 |  | 225.98 | 0.2 | 3.3 | 10.9 | 14.5 | 5.5 | 9.9 | 106.1 | 134.2 | 98.8 | 96.6 | 0.6 | 17.7 | 29.7 | 78.4 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 10.3 | 1.2 |  | 20 | 9 | 17.3 | 1588.48
9:00 | 15.1 |  |  | 5.1 | 3.1 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 17.6 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 12.1 | 52.4 | 79.9 | 83.9 | 82 | 33.7 | 9.5 | 9.3 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 77.3 |  | 0.5 | 3.6 | 9.3 |  | 234.89 | 0.3 | 3.3 | 12.9 | 14.5 | 5.6 | 9.8 | 98.1 | 133.4 | 94.9 | 96.3 | 0.6 | 17.6 | 30.9 | 82.9 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 12.3 | 1.2 |  | 20 | 9 | 17.2 | 1654.19
9:30 | 15.9 |  |  | 6.7 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 17.5 | 20.3 | 9.5 | 3.3 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 14.8 | 55.4 | 89.9 | 71.8 | 75.1 | 33.1 | 9.8 | 10.5 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 77.6 |  | 0.4 | 3.6 | 9.3 |  | 234.1 | 0.3 | 3.2 | 14.7 | 14.2 | 5.5 | 9.9 | 92.5 | 133.5 | 104.5 | 96.9 | 0.6 | 17.4 | 31.4 | 82 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 14 | 1.2 |  | 20 | 8.9 | 17.6 | 1660.8
10:00 | 15.8 |  |  | 9.6 | 3.1 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 17.5 | 20.3 | 9.5 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 17.1 | 56.1 | 107 | 61.5 | 61.6 | 33.3 | 8 | 8.7 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 78 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 9.3 |  | 234.81 | 0.4 | 3.2 | 16.1 | 14.1 | 5.5 | 9.9 | 106.2 | 133.3 | 115.1 | 97.3 | 0.6 | 17.1 | 30.7 | 80.4 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 15.5 | 1.2 |  | 20 | 9 | 17.8 | 1685.71
10:30 | 16.1 |  |  | 10.1 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 17.5 | 20.3 | 9.6 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.8 | 20 | 19.1 | 16.7 | 73 | 102.2 | 54.1 | 55.6 | 33.7 | 6.1 | 5.6 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 78 | 2.4 | 4.3 | 3.6 | 9.3 |  | 239.93 | 0.4 | 3.2 | 17.1 | 13.9 | 5.5 | 9.9 | 102.6 | 133.9 | 114.6 | 97.9 | 0.6 | 16.9 | 26.5 | 78.7 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 16.4 | 1.2 |  | 20 | 9 | 17.6 | 1682.03
11:00 | 15.8 |  |  | 9.9 | 3.1 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 17.3 | 20.3 | 9.5 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 11.3 | 77.6 | 94.1 | 54.1 | 55.2 | 33.2 | 6.3 | 3.9 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 77.2 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 9.3 |  | 239.38 | 0.4 | 3.2 | 18.4 | 13.9 | 5.4 | 9.9 | 99.1 | 132.8 | 103.4 | 97.1 | 0.6 | 16.9 | 25.8 | 77.2 | 19.8 | 4 |  | 2.3 | 2.4 | 17.5 | 1.2 |  | 20.2 | 9 | 17.7 | 1651.98
11:30 | 15.9 |  |  | 13.4 | 3.1 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 17.2 | 20.3 | 9.5 | 2.5 | 4.8 | 20 | 20.7 | 20 | 19.1 | 8.5 | 76.9 | 84 | 58.8 | 61.7 | 33 | 6.4 | 4.1 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 77.9 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 9.3 |  | 237.53 | 0.4 | 3.2 | 18.6 | 14.1 | 5.5 | 9.9 | 67.4 | 132.2 | 79.2 | 96.3 | 0.6 | 17.1 | 22.1 | 76.7 | 19.9 | 4 |  | 2.3 | 2.4 | 17.8 | 1.2 |  | 20 | 9 | 17.6 | 1591.03
12:00 | 15.2 |  |  | 19.4 | 3.1 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 17 | 20.3 | 9.6 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 9.2 | 77.7 | 88.1 | 58.2 | 60.1 | 33 | 7 | 5.1 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 79 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 9.3 |  | 239.46 | 0.5 | 3.2 | 18.6 | 14 | 5.5 | 9.9 | 71.2 | 132.9 | 79.7 | 96.3 | 0.6 | 17.3 | 20.6 | 75.4 | 19.9 | 4 |  | 2.3 | 2.4 | 18 | 1.2 |  | 20 | 9 | 17.6 | 1606.56
12:30 | 15.3 |  |  | 19.7 | 3.1 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 9.5 | 3.3 | 4.9 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 19.2 | 78.2 | 94.2 | 58.6 | 60.1 | 32.8 | 6.6 | 5.2 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 79.5 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 9.3 |  | 245.15 | 0.3 | 3.2 | 18.5 | 14.2 | 5.4 | 9.9 | 82.3 | 135 | 94.2 | 97.4 | 0.6 | 17.2 | 22.7 | 77.2 | 19.9 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 | 17.8 | 1.2 |  | 19.8 | 9.1 | 17.6 | 1662.15
13:00 | 15.2 |  |  | 13.8 | 3.1 |  |  | 1.3 | 19.9 |  | 16.6 | 20.2 | 9.4 | 3.3 | 4.8 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.1 | 16.5 | 78.3 | 90.7 | 57.7 | 60 | 33.5 | 7.5 | 5.3 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 79.7 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 9.3 |  | 246.63 | 0.5 | 3.1 | 18.3 | 14.2 | 5.5 | 9.9 | 82.3 | 134.9 | 101.8 | 97.6 | 0.6 | 17.2 | 23.2 | 78.1 | 19.9 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 | 17.4 | 1.2 |  | 20 | 9 | 18 | 1662.33
13:30 | 16.1 |  |  | 8.8 | 3.1 |  |  | 1.2 | 19.9 |  | 16.7 | 20.2 | 9.4 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 15 | 78.9 | 99.6 | 57.7 | 60.2 | 33.7 | 7.6 | 5.2 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 79.7 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 9.3 |  | 247.78 | 0.2 | 3.1 | 17.3 | 14.4 | 5.5 | 9.9 | 86.9 | 135.8 | 103.2 | 97.6 | 0.6 | 17.4 | 24.1 | 75.9 | 19.9 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 | 16.7 | 1.2 |  | 20 | 9 | 18 | 1668.18
14:00 | 16.1 |  |  | 8.8 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 17 | 20.3 | 9.4 | 2.2 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 13.4 | 79.6 | 106.6 | 57.7 | 60.4 | 33.4 | 7.8 | 5 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 79.1 | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 9.3 |  | 247.12 | 0.2 | 1.7 | 16.1 | 14.5 | 5.4 | 9.9 | 114.6 | 135.9 | 116.3 | 97.9 | 0.6 | 17.6 | 28.5 | 77.9 | 20 | 4.1 |  | 2.3 | 2.4 | 15.5 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 17.8 | 1712.72
14:30 | 16.2 |  |  | 8.7 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 17 | 20.3 | 9.4 | 1.9 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 11 | 79.9 | 107.4 | 57.8 | 60 | 33.4 | 7.4 | 5.1 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 78.1 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 9.3 |  | 243.92 | 0.2 | 1.6 | 14.4 | 14.4 | 5.5 | 9.8 | 126.3 | 135.2 | 124.9 | 97 | 0.6 | 17.4 | 30.9 | 82.2 | 19.8 | 4.1 |  | 2.3 | 2.4 | 14 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 17.6 | 1728.82
15:00 | 16.1 |  |  | 9.1 | 3.1 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 17 | 20.3 | 9.4 | 2.6 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 12 | 79.7 | 120 | 51.9 | 55.8 | 32.9 | 8.5 | 4.5 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 76.3 | 4.7 | 2.5 | 3.5 | 9.3 |  | 239.57 | 0.2 | 1.7 | 12.4 | 14.1 | 5.5 | 9.9 | 139.1 | 133.2 | 125.9 | 94.7 | 0.6 | 17 | 31.9 | 82.7 | 19.8 | 4.1 |  | 2.3 | 2.4 | 12.1 | 1.2 |  | 20 | 9 | 17.1 | 1737.77
15:30 | 16 |  |  | 15 | 3.1 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 17.1 | 20.3 | 9.3 | 3 | 4.8 | 20 | 20.6 | 20 | 19.1 | 10.5 | 75.1 | 120.9 | 51.5 | 55.3 | 31.8 | 8.5 | 4.8 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 73 | 6.7 | 3 | 3.6 | 9.3 |  | 225.02 | 0.2 | 1.7 | 10.3 | 13.5 | 5.5 | 9.9 | 148.2 | 128.8 | 123.1 | 90.9 | 0.6 | 16.3 | 31.4 | 83.1 | 19.8 | 4.1 |  | 2.3 | 2.4 | 9.9 | 1.2 |  | 20 | 9 | 16.2 | 1713.52
16:00 | 16.6 |  |  | 15.9 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 16.8 | 20.2 | 9.3 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 9.3 | 73.5 | 121.6 | 52.2 | 55.8 | 25.9 | 8.3 | 4.6 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 61.9 | 7.4 | 3.7 | 3.5 | 9.3 |  | 211.1 | 0.1 | 1.7 | 7.8 | 12 | 5.5 | 9.9 | 150.4 | 104.2 | 122.7 | 83.1 | 0.6 | 14.4 | 31.3 | 83 | 20 | 4.1 |  | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 1.2 |  | 20 | 9 | 13.6 | 1641.4
16:30 | 16.1 |  |  | 17 | 3 |  |  | 0.4 | 19.9 |  | 17 | 20.3 | 9.3 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.6 | 20 | 19.1 | 9.8 | 74.4 | 123.6 | 55.6 | 57.6 | 15.4 | 9.6 | 7.6 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 35.2 | 3.7 | 1.6 | 3.5 | 9.3 |  | 136.24 | 0.3 | 1.7 | 5 | 6.4 | 5.5 | 9.9 | 152.4 | 61.2 | 129.1 | 55.4 | 0.6 | 7.5 | 31.2 | 83 | 20 | 4.1 |  | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 1.2 |  | 20 | 9 | 6.2 | 1449.74
17:00 | 16.2 |  |  | 20 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 9.3 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 10.6 | 75.2 | 121.8 | 72.6 | 70.4 | 5 | 12.3 | 10 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 11 | 6 | 3.5 | 3.6 | 9.3 |  | 43.39 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 1 | 5.5 | 9.8 | 151 | 18.7 | 128.8 | 19.7 | 0.6 | 1.1 | 30.7 | 86.3 | 20 | 4.3 |  | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.2 |  | 20 | 9 | 0.6 | 1263.39
17:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.5 | 20.3 | 9.3 | 3.3 | 4.7 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 12 | 64.1 | 112.8 | 95.1 | 104 |  | 15.1 | 13 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 3.8 | 1.5 | 3.5 | 9.3 |  | 1.91 | 0.1 | 1.7 | 0.3 |  | 5.5 | 9.9 | 147.7 | 0.2 | 129.3 | 0.4 | 0.6 |  | 28.5 | 85.9 | 20 | 4.3 |  | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.2 |  | 19.9 | 9 |  | 1194.51
18:00 | 16.1 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 9.3 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.6 | 20 | 19.1 | 12.9 | 64.1 | 111.7 | 107.1 | 105.7 |  | 17.4 | 11.3 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 144.3 |  | 127 |  | 0.6 |  | 31.8 | 86.3 | 20 | 4.3 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 1206.7
18:30 | 16.1 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.2 | 9.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 12.2 | 64 | 119.7 | 95.7 | 104.7 |  | 14.8 | 10.1 | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 1.9 | 0.6 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 9.8 | 139.2 |  | 126.4 |  | 0.6 |  | 31.4 | 84.3 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 1184
19:00 | 16.5 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.2 | 9.3 | 2.9 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 10.9 | 48.8 | 124.3 | 112.2 | 101.4 |  | 10.4 | 8.9 | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 1.6 | 1.1 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 126.5 |  | 126 |  | 0.6 |  | 31.3 | 85.1 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 1167.4
19:30 | 16.6 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.2 | 9.4 | 1.7 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 10.9 | 43.1 | 125 | 111.6 | 100 |  | 9.8 | 5.8 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 109.1 |  | 110.3 |  | 0.6 |  | 31.6 | 83.9 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 1118.5
20:00 | 16.6 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.3 | 20.2 | 9.3 | 2.3 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 6.9 | 38.1 | 120.9 | 111.4 | 100.2 |  | 15.4 | 9.5 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 95.8 |  | 87.7 |  | 0.6 |  | 32 | 84.5 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 1082.5
20:30 | 16.6 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.3 | 20.2 | 9.4 | 3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 7.7 | 44.7 | 122.2 | 109.3 | 100.9 |  | 8.1 | 5.6 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 115.6 |  | 97.8 |  | 0.6 |  | 31.1 | 85.6 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 1109.2
21:00 | 16.6 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.3 | 9.4 | 3 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 7.7 | 41.3 | 117.9 | 90.7 | 100.2 |  | 6.7 | 6 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 110.9 |  | 105.5 |  | 0.6 |  | 29.5 | 85.2 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 1082.2
21:30 | 16.6 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.3 | 9.3 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 7.6 | 40.3 | 117.8 | 95.3 | 99.3 |  | 6.7 | 7.4 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 0.4 | 1.5 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 10 | 74 |  | 87 |  | 0.6 |  | 28.9 | 83.9 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 1032
22:00 | 16.2 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.6 | 20.3 | 9.4 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 8 | 32.7 | 119.8 | 102 | 99.4 |  | 8.7 | 6.4 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 78 |  | 93.2 |  | 0.6 |  | 29 | 84.2 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 1045.1
22:30 | 16.6 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.5 | 20.2 | 9.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 9.6 | 35.1 | 108.8 | 95.1 | 100.2 |  | 4.1 | 5.1 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 1.4 | 3.5 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 110.3 |  | 88.5 |  | 0.6 |  | 29 | 82.6 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 1054.3
23:00 | 16.8 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.9 | 20.3 | 9.3 | 3.3 | 4.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 12 | 37.7 | 107.7 | 80.3 | 100.1 |  | 6.9 | 7 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 |  | 1.4 | 4.9 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 123.3 |  | 89.9 |  | 0.6 |  | 25.9 | 77.2 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 1055.7
23:30 | 15.3 |  |  | 14.9 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 16.8 | 20.3 | 9.4 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 11.7 | 35.3 | 108.9 | 68 | 100.3 |  | 4.4 | 4.1 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 2.8 | 7.4 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 83.2 |  | 75.4 |  | 0.6 |  | 30.3 | 78.2 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 985.1
0:00 | 15.6 |  |  | 15 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 9.4 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 13.7 | 37.7 | 113.3 | 49 | 96.3 |  | 5.1 | 4.3 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 4 | 10.7 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 71.4 |  | 64.9 |  | 0.6 |  | 29.7 | 80.9 | 20 | 4.4 |  | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 955.3
EJEC MWh | 385.5 | 0 | 0 | 291.3 | 72.8 | 0 | 0 | 8.9 | 475.45 | 0 | 409.75 | 486.15 | 227.3 | 73.85 | 115.75 | 479.05 | 486.15 | 480 | 458.4 | 366.65 | 1302.55 | 2420.6 | 1571 | 1926.05 | 309.05 | 176.75 | 125.75 | 503.2 | 171.25 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 189.8 | 724.3 | 37.5 | 40.6 | 86.4 | 223.2 | 0 | 2262.605 | 2.75 | 70.05 | 134.05 | 123.1 | 131.45 | 237.4 | 2145.2 | 1257.95 | 2079.3 | 924.65 | 14.4 | 152.1 | 664.6 | 1830.9 | 479.35 | 101.6 | 0 | 55.85 | 57.6 | 128.7 | 28.8 | 0 | 479.6 | 215.6 | 169.55 | 29836.155
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 600.55 | 2.0128 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 6197.705 | 20.7725 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8350.45 | 27.9877 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14687.45 | 49.227 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
miércoles, 23 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.2 |  |  |  | 75.8 | 32.3 | 124.3
1:00 | 16.5 |  |  |  | 73.9 | 32.3 | 122.7
1:30 | 17 |  |  |  | 73.8 | 32.3 | 123.1
2:00 | 15.8 |  |  |  | 74.4 | 32.3 | 122.5
2:30 | 16 |  |  |  | 75 | 32.3 | 123.3
3:00 | 15.7 |  |  |  | 74.8 | 32.2 | 122.7
3:30 | 16 |  |  |  | 73.8 | 32.1 | 121.9
4:00 | 16 |  |  |  | 73.9 | 32.2 | 122.1
4:30 | 15.8 |  |  |  | 73.8 | 32.3 | 121.9
5:00 | 15.6 |  |  |  | 74 | 32.2 | 121.8
5:30 | 16.1 |  |  |  | 73.9 | 32.3 | 122.3
6:00 | 16.5 |  |  |  | 73.8 | 32.4 | 122.7
6:30 | 16.1 |  |  |  | 74.5 | 32.6 | 123.2
7:00 | 16.2 |  |  |  | 74.2 | 32.6 | 123
7:30 | 16 |  |  |  | 73.6 | 32.7 | 122.3
8:00 | 16 |  |  |  | 73.9 | 32.8 | 122.7
8:30 | 15.6 |  |  |  | 74 | 32.7 | 122.3
9:00 | 15.1 |  |  |  | 74.5 | 32.7 | 122.3
9:30 | 15.9 |  |  |  | 74.5 | 32.6 | 123
10:00 | 15.8 |  |  |  | 74.4 | 32.4 | 122.6
10:30 | 16.1 |  |  |  | 74.3 | 32.1 | 122.5
11:00 | 15.8 |  |  |  | 74.8 | 32.1 | 122.7
11:30 | 15.9 |  |  |  | 77.1 | 31.8 | 124.8
12:00 | 15.2 |  |  |  | 76.9 | 31.5 | 123.6
12:30 | 15.3 |  |  |  | 76.9 | 31.6 | 123.8
13:00 | 15.2 |  |  |  | 76.5 | 31.6 | 123.3
13:30 | 16.1 |  |  |  | 76.6 | 31.5 | 124.2
14:00 | 16.1 |  |  |  | 76.5 | 31.6 | 124.2
14:30 | 16.2 |  |  |  | 76.3 | 31.3 | 123.8
15:00 | 16.1 |  |  |  | 77 | 31.4 | 124.5
15:30 | 16 |  |  |  | 76.6 | 31.3 | 123.9
16:00 | 16.6 |  |  |  | 76.7 | 31.6 | 124.9
16:30 | 16.1 |  |  |  | 76.3 | 31.7 | 124.1
17:00 | 16.2 |  |  |  | 76.9 | 31.9 | 125
17:30 | 16 |  |  |  | 76.5 | 32.1 | 124.6
18:00 | 16.1 |  |  |  | 76.4 | 32.1 | 124.6
18:30 | 16.1 |  |  |  | 75.4 | 32.1 | 123.6
19:00 | 16.5 |  |  |  | 75.3 | 32.2 | 124
19:30 | 16.6 |  |  |  | 74.9 | 32.3 | 123.8
20:00 | 16.6 |  |  |  | 75.4 | 32.2 | 124.2
20:30 | 16.6 |  |  |  | 75.4 | 32.3 | 124.3
21:00 | 16.6 |  |  |  | 76.6 | 32.3 | 125.5
21:30 | 16.6 |  |  |  | 75.6 | 32.3 | 124.5
22:00 | 16.2 |  |  |  | 75.6 | 32.3 | 124.1
22:30 | 16.6 |  |  |  | 75.4 | 32.2 | 124.2
23:00 | 16.8 |  |  |  | 75.7 | 32.3 | 124.8
23:30 | 15.3 |  |  |  | 75 | 32.5 | 122.8
0:00 | 15.6 |  |  |  | 75 | 32.3 | 122.9
EJEC MWh | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 1806.05 | 771.4 | 2962.95

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - miércoles, 23 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 386.5 | 390.9 | 397 | 404.2 | 409.9 | 377.85 | 212.4 | 293.4 | 323.2 | 347.1 | 360.45 | 338.55 | 267 | 390.9 | 398.15 | 359.3 | 385.5 | 7969.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 | [20 empty] | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 485.6 | 486.15 | 486.95 | 483.35 | 485.85 | 485.7 | 457.1 | 475.5 | 487.15 | 483.65 | 470.35 | 485.5 | 483.55 | 458.1 | 402.6 | 283.4 | 291.3 | 10596.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 71.35 | 71.35 | 70.45 | 71.95 | 72 | 71.2 | 71.5 | 63.8 | 72 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72.8 | 1642.95
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | [14 empty] | 4.1 | 1.75 |  |  | 15.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 4820.1 | 4611.65 | 4963.3 | 5002.8 | 5166.75 | 5150.4 | 4786.25 | 4891.35 | 4742.75 | 4977.4 | 5033 | 4936.15 | 5341.55 | 5423.95 | 4666.15 | 4993.45 | 5102.45 | 111909.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 465.3 | 466.9 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 10858.6385
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 3380.6 | 3331.3 | 3419.15 | 3435.35 | 3466.6 | 3463.25 | 3144.9 | 3401.05 | 3363.95 | 3386.15 | 3547.25 | 3479.4 | 3473.7 | 3416.8 | 3490.05 | 3392 | 3368.75 | 78433.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 1017.15 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.3 | 1016.3 | 1011.55 | 1015.5 | 1014.75 | 1013.45 | 1014 | 1013.9 | 1013.6 | 1012.25 | 1012.1 | 1011.95 | 1011.55 | 1011.25 | 22157.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 8.05 | 6.95 | 7.3 | 8.2 | 9.05 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.75 | 9.05 | 6.15 | 8.4 | 7.05 | 5.3 | 7 | 9.05 | 8.9 | 171.5
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 158.4 | 156.4 | 154.5 | 108.7 | 154.85 | 151.3 | 99.8 | 143.55 | 145.25 | 158.9 | 160.15 | 158.7 | 159.15 | 161.4 | 158.35 | 160.6 | 159.215 | 3496.765
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 242.5 | 242.9 | 242.45 | 242.85 | 242.485 | 243.15 | 161.45 | 170.2 | 240.2 | 243.6 | 244.75 | 244.75 | 244.7 | 244.6 | 244.55 | 244.35 | 242.6 | 5438.385
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 3434.9 | 3050 | 3197.05 | 3439.3 | 3441.475 | 3439.2 | 3433.8 | 3439 | 3435.2 | 3435.1 | 3434.5 | 3430.95 | 3441.1 | 3436.45 | 2856.75 | 2156.8 | 2152.615 | 74697.89
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 215.25 | 215.6 | 215.15 | 215.8 | 209.39 | 208 | 199.45 | 196.1 | 139.45 | 180.9 | 181.9 | 182.45 | 182.8 | 182.95 | 166.6 | 141.6 | 141.095 | 4455.485
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [9 empty] | 10.8 | [11 empty] | 13.05 | 32.85
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 474.1 | 449.65 | 407.15 | 380.25 | 370.65 | 360.15 | 413.7 | 437.15 | 424.8 | 475.3 | 475.2 | 475.45 | 475.2 | 475.25 | 475.35 | 475.3 | 475.45 | 10369
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 480.75 | 482.15 | 484.4 | 484.55 | 484.7 | 483.5 | 483.15 | 483.95 | 482.5 | 483.5 | 482.9 | 478.55 | 464.55 | 458.35 | 471.75 | 437 | 409.75 | 10920.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 486.85 | 486.6 | 486.6 | 486.45 | 486.6 | 486.45 | 486.45 | 486.5 | 486.2 | 486.45 | 486.2 | 485.65 | 486.15 | 485.8 | 485.8 | 486.5 | 486.15 | 11186.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 234.25 | 234.05 | 234.05 | 233.55 | 233.15 | 232.7 | 232.45 | 232.4 | 231.15 | 229.3 | 232.85 | 223.4 | 230.2 | 216.65 | 231.5 | 225.25 | 227.3 | 5322.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 3968.85 | 3960.7 | 3928.15 | 3971.1 | 3962.75 | 3932.8 | 3167.45 | 3998.25 | 3972.2 | 3950.05 | 3954.3 | 3959.45 | 3959.1 | 3952.9 | 3970.25 | 3955.4 | 3968.95 | 90129
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 180.45 | 178.55 | 181.05 | 179.25 | 180.5 | 181 | 180.2 | 181.6 | 178.5 | 180 | 179.5 | 181 | 178.1 | 174.75 | 176.5 | 177.6 | 177.3 | 4123.15
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 79.65 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 81.05 | 80.8 | 81.6 | 84.9 | 82.25 | 82.7 | 80.6 | 80 | 82.4 | 81 | 81.45 | 83.4 | 83.7 | 1856.95
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 |  |  | 131.95 | 74.3 | 183.15 | 37.6 | 80.55 | 40.85 |  | 55.2 | 110.6 | 101.4 | 99.3 | 333.45 | 118.45 |  | 2.55 | 1872.9
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 73.4 | 73.4 | 65.8 | 66.2 | 60.3 | 17.65 | 37.85 | 71.7 | 71.3 | 74.8 | 73.55 | 77.2 | 77 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 73.85 | 1569.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 14679.5 | 14286.7 | 14716.15 | 15539.05 | 15554.9 | 15541 | 14942.7 | 15295.05 | 13798.95 | 15072.05 | 15261.5 | 15388.05 | 15556.25 | 15524.85 | 15534.35 | 15029.5 | 15535.9 | 348425.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 3320.5 | 3487.05 | 4891.8 | 5178 | 5187.05 | 5179.9 | 4364.85 | 5083.05 | 4574.55 | 5038 | 5100.15 | 5134.15 | 5157.7 | 4473.9 | 5156.8 | 5001.4 | 5157.25 | 107014.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 41.95 |  |  |  | 41.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 43.95 |  |  |  | 43.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 117.95 | 116.65 | 114.2 | 110.8 | 100.55 | 97.5 | 98.3 | 100.6 | 95.6 | 98.95 | 120.2 | 118.95 | 113.45 | 115.75 | 119.25 | 118 | 115.75 | 2560.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 478 | 478.8 | 478.95 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.55 | 479.15 | 478.85 | 479.1 | 479.1 | 479.15 | 479.7 | 479.8 | 478.85 | 478.45 | 479.05 | 10582.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 486.95 | 485.1 | 485.4 | 484.95 | 485.6 | 485.5 | 484.8 | 485.85 | 482.55 | 484.35 | 484.45 | 484.15 | 486.45 | 447.15 | 487 | 486.85 | 486.15 | 11067.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 9964.75 | 9993.5 | 9951.85 | 10263.55 | 10272.3 | 10718.05 | 8555.1 | 9969.1 | 9530.35 | 10263.4 | 9810.65 | 9204.95 | 10209 | 9341.75 | 10752.3 | 10824.75 | 10467.55 | 233155.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 154.75 | 154.35 | 154.7 | 154.95 | 155.65 | 155.65 | 155.55 | 155.5 | 155.45 | 155.5 | 154.85 | 155.3 | 155.45 | 155.6 | 155.55 | 155.3 | 153.7 | 3568.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 2192.55 | 2215.3 | 2165.15 | 2118.6 | 2233.4 | 2191.25 | 1916.75 | 1846.35 | 2141.6 | 1950.45 | 1828.45 | 1992.4 | 2084.85 | 1988.65 | 1351.75 | 822.85 | 883.8 | 44994.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 480 | 480 | 476.75 | 468.45 | 475.1 | 462.75 | 479.15 | 480 | 439.65 | 419.1 | 479.9 | 479.85 | 479.8 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 10744
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 454.5 | 453.9 | 423.35 | 424.3 | 453 | 453.5 | 451.1 | 452 | 441.55 | 455.4 | 455.75 | 455.65 | 455.55 | 431.15 | 458.35 | 458.25 | 458.4 | 9594.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 649.9 | 669.5 | 694.8 | 767.6 | 807.35 | 810.15 | 570.2 | 659.65 |  | 737.4 | 376.65 | 682.05 | 682.7 | 1106.2 | 1107.45 | 968.4 | 722.45 | 16264.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 1183.5 | 976.95 | 796.15 | 976.8 | 851.5 | 957.4 | 1196.5 | 1444.65 | 1784.75 | 1304.25 | 1235.05 | 1101.05 | 957 | 843.9 | 1077.45 | 1254.4 | 1302.55 | 24867.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 419.35 | 198.75 | 317.55 | 370.55 | 133.7 | 286.65 | 507.5 | 504.2 | 700.3 | 654.4 | 314.05 | 424.05 | 398 | 381.45 | 437.5 | 562.45 | 366.65 | 8102.95
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 2083.9 | 2008.95 | 1750.95 | 1563.5 | 1767.4 | 2368.65 | 2339.75 | 2693.7 | 2380.05 | 2190.95 | 2040.8 | 2440.75 | 2477.5 | 1356.8 | 1699.75 | 2367.55 | 2420.6 | 49013.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 1744.1 | 1646.8 | 1026.85 | 1293.6 | 1009.05 | 1090.65 | 1872.95 | 1819.65 | 1991.35 | 1751.1 | 1249.05 | 732.25 | 955.65 | 642.05 | 654.95 | 1747.4 | 1571 | 31378.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 1825.15 | 2006.15 | 1441.65 | 1662.3 | 1504.35 | 1551 | 2156.05 | 1975.45 | 2121.1 | 1929 | 1631.65 | 1132.15 | 1313.95 | 1048.35 | 957.25 | 1985.75 | 1926.05 | 39122.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 249.45 | 277.2 | 138.35 | 196.45 | 106.75 | 116.05 | 259.8 | 276.85 | 340.9 | 274.45 | 193.8 | 91.4 | 137.75 | 84.1 | 87.6 | 244.55 | 176.75 | 4452.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 211.9 | 164.1 | 92.7 | 140.3 | 76.7 | 79.15 | 169.9 | 198.15 | 253.75 | 212.25 | 111.1 | 36.1 | 40.9 | 40.2 | 25.2 | 136.55 | 125.75 | 2943.8
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 2073.7 | 2070.35 | 2074.6 | 1983.2 | 2074 | 2072.15 | 2067.9 | 1979.45 | 2052.2 | 2080.5 | 2077.1 | 2070.45 | 2074.85 | 2066.75 | 2071.9 | 2071.25 | 2074.3 | 47461.15
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 328 | 325.65 | 328.5 | 320.9 | 317.25 | 327.45 | 325.95 | 326.2 | 320.3 | 322.8 | 321.4 | 312.75 | 248.95 | 259.05 | 81.05 | 303.9 | 309.05 | 6792.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 3192.3 | 3117.85 | 230 | 2589.95 | 3535.7 | 3838.55 | 3855.9 | 3834.55 | 3864.55 | 3856.45 | 2060.5 | 662.35 | 1030.5 | 2102.65 | 3981.4 | 3586.1 | 2993.65 | 68871.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 3571.05 | 3665.75 | 4027.9 | 4129.05 | 4037.75 | 249.65 | 760.45 | 159.55 |  | 493.5 | 399.15 |  |  |  | 3554.8 | 4035 | 3207.6 | 53821.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 3559.1 | 3503.35 | 1841.3 | 3226.15 | 3748.15 | 1652.25 | 1659.95 | 1642.55 | 1656.85 | 1654.5 | 639.45 |  |  | 722.95 | 3570.5 | 3889.4 | 3376.1 | 57829.7
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  |  |  | 168.7 |  | 457.9 | 482.85 |  |  |  | 181.25 | 236.2 | 235.55 | 238.25 | 352.95 | 421.5 |  |  | 3048.95
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | [11 empty] | 1208.35 | 442.6 | [5 empty] | 1867.15
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1109.7 |  | 496.8 |  |  |  |  | 1606.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1037.15 |  | 515 |  |  |  |  | 1552.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 | [19 empty] | 1681.25 |  | 7986.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 | [17 empty] | 2807.25 | 164.85 |  | 13175.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 | [20 empty] | 9469.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 471.5 | 501.65 | 501.7 | 453.5 | 497.25 | 482.3 | 499.3 | 502.4 | 502.1 | 475.95 | 293.1 | 504 | 503.2 | 11186.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 182.4 | 170.5 | 166.9 | 164.8 | 179.6 | 176.6 | 198 | 189.65 | 184.95 | 172.9 | 180.4 | 171 | 168.3 | 195.4 | 179.15 | 187.35 | 171.25 | 4232.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 450.55 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 11221.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 446.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 11217.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 433.5 | 480 | 480 | 480 | 483 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 11082.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 225.25 | 205.5 | 185.35 | 198.15 | 187.4 | 201.45 | 205.9 | 198.85 | 209.5 | 209.15 | 210.25 | 208.05 | 208.95 | 209.05 | 199.7 | 171.5 | 189.8 | 4510.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 1058.9 | 1053.25 | 1042.8 | 1045.35 | 1048.2 | 1048.875 | 1021.57 | 1013.9 | 971.415 | 1044.35 | 1037.2 | 1006.05 | 1016.05 | 903.2 | 1004.6 | 1020.2 | 1017.15 | 21249.86
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 115.2 | 448.3 | 485.8 | 592.58 | 745.865 | 582.3 | 619.79 | 711.25 | 720.45 | 412.75 | 22.75 | 632.25 | 740.05 | 758.7 | 788.9 | 8376.935
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 671.2 | 679.3 | 692.7 | 701.9 | 607.05 | 696.05 | 697.4 | 634 | 688.2 | 692.3 | 700.95 | 675.75 | 484.05 | 508 | 258.85 | 575.8 | 724.3 | 13860.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 201.1 | 146 | 192.65 | 36.75 | 17.9 | 23.05 | 185.15 | 265.2 | 238.15 | 159.75 | 263.6 | 285.3 | 243.7 | 136.35 | 79.75 | 20.25 | 37.5 | 3377
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 264.25 | 198.1 | 201.25 | 40.4 | 23.6 | 28.5 | 248.5 | 318.95 | 297.6 | 194.65 | 334.7 | 352.4 | 333 | 204.3 | 92.4 | 22.8 | 40.6 | 4288.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 87.1 | 85.75 | 75.9 | 87.45 | 88 | 86 | 87.75 | 89.35 | 88.7 | 87.2 | 85.3 | 87.1 | 85.55 | 85.7 | 84.45 | 85.95 | 86.4 | 1980.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 443.95 | 444.6 | 444.6 | 445.2 | 444.35 | 444 | 445.1 | 443.4 | 443.5 | 444.65 | 444 | 444.2 | 446.05 | 445.7816 | 445.75 | 448.05 | 448.25 | 10173.1848
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 223.15 | 223.2 | 223.2 | 222.95 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.75 | 223.2 | 5124.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 185.935 | 223.256 | 421.894 | 125.155 |  | 679.245 | 1622.9734 | 3258.4585
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 32.15 | [16 empty] | 118.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 |  |  |  | 17.65 | [13 empty] | 149.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 2177.15 | 2161.6 | 2137.5 | 2157.5 | 2156.65 | 2138.15 | 1601.725 | 2177.1 | 2172.35 | 2155.15 | 2151.15 | 2172.35 | 2174.15 | 2158.4 | 2163.75 | 2169.55 | 2159.85 | 49092.925
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 108.85 | 110.4 | 110.4 | 110.1 | 111.6 | 110.8 | 106.89 | 111.5 | 111.3 | 112.15 | 111.7 | 112.8 | 111.7 | 112.65 | 111.55 | 110.4 | 110.4 | 2513.14
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [9 empty] | 27.405 | 447.54 | 1100.3 | 1063.415 | 1293.545 | 708.18 | 1532.245 | 1946.61 | 1974.185 | 1540.6515 | 1578.02 | 903.515 | 1783.075 | 2262.605 | 18161.2915
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 13406.05 | 13384.85 | 13430.55 | 13418.25 | 10633.3 | 11389.05 | 13350.95 | 13423.9 | 13399.8 | 12845.75 | 12932 | 13361.2 | 13448.8 | 13449.9 | 13410.15 | 13420.95 | 13398.8 | 298750.86
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 2792.7 | 2742 | 3021.95 | 2936.8 | 3082.85 | 2978.55 | 2863 | 2815.15 | 2838.15 | 2953.55 | 2996.2 | 2910 | 3235.75 | 3178.5 | 3394.8 | 2795.45 | 2858.1 | 68606.91
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 2779.1 | 2737.2 | 3023.4 | 2931.85 | 3085.45 | 2977.3 | 2859.75 | 2809.2 | 2832.85 | 2948.9 | 3009.85 | 2900.7 | 3266.45 | 3204.9 | 3399.45 | 2789.75 | 2854.4 | 68608.52
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 2779.95 | 2740.55 | 3023.5 | 2933.4 | 3087.65 | 2972.5 | 1856.6 | 2811.95 | 2833.95 | 2950.95 | 3011.8 | 2906 | 3265.25 | 3209.8 | 3402.4 | 2792.45 | 2852.65 | 67626.395
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 5197.2 | 5143.1 | 5411.45 | 5344.05 | 5471.15 | 5370.1 | 4509.55 | 5230 | 5245.4 | 5349.65 | 5375.75 | 5298.6 | 5602.55 | 5549.4 | 5761.25 | 5172.1 | 5259.35 | 122828.42
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 3331.55 | 3351.35 | 3776.4 | 4115.4 | 4148.8 | 4721.1 | 3475.15 | 3665.15 | 3772.1 | 4052.2 | 54.95 |  |  |  | 3795 | 3933.35 | 3191 | 71363.835
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 1918.55 | 1921.75 | 2097.7 | 2253.4 | 2264.6 | 2480.05 | 1937.4 | 2050.8 | 2089.85 | 2210.85 | 22.75 |  |  |  | 1779.15 | 2188.3 | 1861.05 | 39362.945
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 221.2 | 251.55 | 41.95 | [5 empty] | 15.4 | 237.25 | 193.75 | 250.35 | 251.35 | 249.9 | 250.5 | 250.45 | 251.55 | 3951.455
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.85 | 2 | 1.2 | 1.85 | 2.4 | 2.3 | 2.45 | 2.75 | 2.55 | 0.2 | 2.15 | 2.1 | 2.75 | 45.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 1527.6 | 1502.8 | 1495.9 | 1804.1 | 1875.35 | 1963.6 | 1698.4 | 1674.1 | 1650.8 | 1793.4 | 1465.05 | 1795.95 | 1800.4 | 1989.1 | 1965.65 | 1963.7 | 1951.5 | 39605.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  |  | 26.55 | 25.4 | 42.95 | 41.5 | 39.96 | 38.9 | 62.7 | 80.65 | 80.95 | 79.6 | 79.75 | 68.3 | 79.5 | 78.5 | 79.05 | 70.05 | 1086.26
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 129.9 | 130.2 | 131.2 | 131.5 | 124.5 | 132.15 | 132.65 | 134.45 | 130.8 | 130.8 | 136.1 | 130.3 | 100.8 | 95.9 | 65.05 | 105.6 | 134.05 | 2701.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 516.15 |  |  |  | 516.15
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 136.7 | 135.95 | 134.8 | 136.5 | 121.75 | 136.5 | 137.4 | 120.55 | 137.6 | 128.75 | 122.65 | 135.2 | 108.15 | 115.85 | 37.95 | 87.25 | 123.1 | 2833.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 126.95 | 130.25 | 130.3 | 128.2 | 130.4 | 132.8 | 132.3 | 131.85 | 132.45 | 131.65 | 130.6 | 131.45 | 130.9 | 110.2 | 128.6 | 126.65 | 131.45 | 2919.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 5606.6 | 5692.45 | 5700.85 | 5696.95 | 5699 | 5373.05 | 5654.7 | 5647.4 | 5487.1 | 5505.85 | 5474.75 | 5468.9 | 5472.85 | 5356.2 | 4081.35 | 5564.05 | 5522.8 | 122252.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 1997.9 | 2153.25 | 2129.8 | 2158.3 | 2161.85 | 2160.05 | 2154.5 | 2166.9 | 2172.95 | 2158 | 2157.7 | 2157.7 | 2162.9 | 1673.5 | 2111.45 | 2014 | 2165.2 | 47591.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 250.3 | 250.6 | 250.1 | 249.8 | 250.05 | 249.8 | 249.3 | 250 | 250 | 249.9 | 245.3 | 237.2 | 237.45 | 237.85 | 237.5 | 237.35 | 237.4 | 5561.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 2066.2 | 1543.95 | 1129.65 | 1320.4 | 1385.15 | 1380.55 | 2108.3 | 2612.3 | 3132.85 | 2590.25 | 1496.1 | 717.05 | 1127.9 | 856.45 | 824.7 | 1981.1 | 2145.2 | 38949.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 2024.8 | 1595.95 | 1152 | 1323.2 | 1457.4 | 1225.45 | 2059.7 | 2412.7 | 2751.8 | 2439.4 | 1467.6 | 718.75 | 1032.7 | 842.55 | 830.3 | 1819.45 | 2079.3 | 37707.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 1899.4 | 1893 | 1902.5 | 1898.2 | 1900.9 | 1916.4 | 1888.25 | 1888.65 | 1858.85 | 1855.15 | 1889.9 | 1854.85 | 1882.75 | 1868.8 | 1905.7 | 1900.7 | 1898.15 | 43252.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 258.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 721 | 722.35 | 725.65 | 690.3 | 724.3 | 723.95 | 723.2 | 731.05 | 720.75 | 724.85 | 729.35 | 723.7 | 728.85 | 733.95 | 723 | 725.65 | 726 | 13139.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 5710.35 | 5196.3 | 5901.1 | 6047.6 | 6165.2 | 5991.5 | 5110.4 | 4819.5 | 5327.45 | 5337.85 | 4860.4 | 4665.5 | 5820.6 | 4845.4 | 4051.05 | 2947.4 | 3630.3 | 122377.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 3053 | 2987.2 | 3064.65 | 3077.75 | 3106.6 | 3153 | 3090.8 | 3075.9 | 2985.9 | 2289.8 | 3181 | 3059.1 | 3094.6 | 3053.6 | 3096.85 | 3114.95 | 3068.45 | 69218.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 1521.25 | 1527.6 | 1524.95 | 1535.6 | 1523.8 | 1526.65 | 1523.35 | 1517.15 | 1535.7 | 1521.55 | 1525.25 | 1520.9 | 1537.95 | 1521.45 | 1528.95 | 1514.35 | 1524.25 | 34890.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 939.75 | 934.1 | 946.4 | 943.75 | 948.8 | 947.6 | 948.15 | 953.2 | 952.2 | 953.95 | 942.55 | 917.6 | 778.5 | 755.55 | 338.95 | 670.5 | 924.65 | 20039.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 1267.6 | 1269.65 | 1274.95 | 1242.1 | 1283.3 | 1284.6 | 1280.3 | 1284 | 1278.55 | 1282.2 | 1268.9 | 1238.15 | 1062.15 | 1022.6 | 449 | 903.15 | 1257.95 | 27019.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 343.95 | 765.1 | 814.1 | 129.7 |  |  | 2052.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 244.35 | 350.4 |  |  |  | 594.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 | [12 empty] | 882.15 | 984.9 | 1082.45 | 1047.7 | 1875.8 |  |  | 7852.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 2635.7 | 2568.05 | 2946.95 | 2849.05 | 3056.8 | 3287.2 | 2747.25 | 2743.4 | 2825.9 | 2949.05 | 2921.4 | 1439.65 | 3056.1 | 3278 | 3387.25 | 2647 | 2624 | 55273.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 2640.4 | 2566.65 | 2964.2 | 2866.6 | 3091.45 | 3328.6 | 2759.9 | 2755.9 | 2842.75 | 2971.85 | 2938.05 | 3181.7 | 3085.6 | 3317.55 | 3436.45 | 2655 | 2631.2 | 67980.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 2973.2 | 2926.65 | 3218.45 | 3118.35 | 3421.1 | 3433.05 | 3065.9 | 3065.05 | 3113.15 | 3193.25 | 3180.55 | 2331.15 | 3355.45 | 3508.55 | 3547.35 | 2995.7 | 2981.4 | 65252.5
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 166.35 | 166.8 | 166.55 | 167.3 | 151.1 | 167.9 | 168.15 | 149.65 | 168.45 | 160.7 | 147.4 | 165 | 137.45 | 141.8 | 44.6 | 103.1 | 152.1 | 3471.35
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 554.75 | 505.8 | 356.4 | 446.75 | 438.85 | 607.9 | 655.8 | 696.9 | 692.2 | 634.55 | 556.4 | 496.75 | 530.5 | 266.65 | 322.9 | 552.4 | 664.6 | 12595.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 1833.2 | 1548.6 | 1103.4 | 1397.3 | 1322.85 | 1724.7 | 1968.2 | 2004.6 | 2083.65 | 1755.15 | 1540.5 | 1234.4 | 1311.2 | 673.85 | 734.2 | 1535.9 | 1830.9 | 35692.3
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 478.4 | 478.85 | 480.1 | 479.55 | 387.9 | 306.3 | 479.7 | 480 | 480.1 | 479.9 | 480.1 | 223.55 | 316.75 | 251.55 | 414.15 | 479.65 | 479.35 | 7380.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 101.65 | 103.85 | 103.7 | 92.6 | 99.05 | 111.5 | 113.75 | 98.7 | 98.95 | 110.85 | 107.45 | 103.3 | 103.9 | 104 | 107.95 | 108.55 | 101.6 | 2323.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.65 | 50.5 | 57.6 | 1303.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 41.95 | 48.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 55.65 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 38.3 | 57.6 | 55.85 | 1273.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 4 | 16 | [15 empty] | 20
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 132.85 | 128.35 | 130.65 | 131.3 | 129.95 | 132.85 | 132 | 131.8 | 130.6 | 131.4 | 132.25 | 129.38 | 91.8 | 97.7 | 61.5 | 123.65 | 128.7 | 2706.03
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 372.85 |  | 372.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 2573.45 | 2554.65 | 2657.35 | 2657.85 | 2658.45 | 2656 | 2145.55 | 2658.05 | 2597.9 | 2654.45 | 2371 | 2498 | 2656.5 | 2651.8 | 2654.3 | 2656.3 | 2656.35 | 59636
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.05 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.85 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 18.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 654.4
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 688.1 | 689.2 | 690.45 | 689.05 | 687.4 | 689.15 | 690.8 | 690.55 | 698 | 699.55 | 554.95 | 693.95 | 692.35 | 692.8 | 692.95 | 694.3 | 694.85 | 15746.3
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 78.65 | 77.6 | 77.05 | 77.75 | 77.5 | 73.7 | 76.75 | 76.45 | 76.85 | 74.75 | 73.3 | 77.15 | 80.55 | 77.15 | 78.25 | 77.5 | 76.55 | 1763.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 | [19 empty] | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 | [19 empty] | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 | [20 empty] | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 478.65 | 479 | 479.8 | 479.9 | 480.15 | 479.9 | 479.75 | 479.85 | 479.55 | 479.55 | 479.65 | 479.3 | 480.05 | 480.45 | 479.75 | 478.8 | 479.6 | 10714.25
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 188.5 | 188 | 191.25 | 191.5 | 197.9 | 203.35 | 202.3 | 188 | 188.15 | 194.15 | 194.75 | 196.45 | 199.4 | 201.2 | 203.05 | 209.1 | 215.6 | 4566.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.4 | 96 | 96 | 93.4 | 91.2 | 89.3 | 55.1 | 49.4 | 91.2 | 1946.5
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 1073.25 | 918.7 | 724.5 | 679.9 | 1063.75 | 1082.15 | 751.6 | 1020.95 | 990.6 | 733.6 | 621.95 | 406.1 | 461.95 | 453.1 | 421.15 | 314.45 | 168 | 12024.8
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 4139.8 | 4116.85 | 4125.9 | 4133.55 | 4141.9 | 2522.85 | 2061.65 | 2071.4 | 2792.35 | 4117.6 | 4156.2 | 4094.6 | 4151.4 | 4163.55 | 4173.3 | 4176.85 | 4172.85 | 80708.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 913.7 | 746.8 | 849.65 | 829.25 | 927.75 | 921.95 | 901.1 | 934.9 | 896.1 | 914.2 | 920.05 | 906.7 | 907.05 | 908.5 | 840.4 | 905.9 | 909.6 | 20723.05
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 1092.1 | 1089.8 | 1097.35 | 1092.95 | 1094 | 1096.85 | 1022.65 | 1081.55 | 1073.2 | 998.45 | 1077.15 | 1085.55 | 1098.95 | 918.15 | 1119.05 | 1114.45 | 1063.55 | 24753.15
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 29.7 | 37.35 | 72.75 |  |  | 94.9 | 61.1 | 94.05 | 94.95 | 50.45 | 93.15 | 89.55 | 132.15 | 110.3 | 191.25 | 1151.65
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 222.25 | 218.8 | 222.15 | 217.4 | 218.7 | 207.3 | 186.4 | 179.3 | 169.75 | 157.4 | 153.25 | 150.15 | 138.1 | 139.7 | 148.1 | 150.55 | 130.65 | 4344.5
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 2030.3 | 1911.05 | 2183 | 2429.2 | 2566.4 | 2609.1 | 2550.45 | 2418.25 | 2476.1 | 2549.3 | 2497.3 | 2558.15 | 2412.2 | 2606.45 | 2607.45 | 2603.6 | 2609.9 | 56213.55
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 136.85 | 162.75 | 166.45 | 163.35 | 131.85 | 172.75 | 172.9 | 118.35 | 158.65 | 122 | 111 | 139.6 | 176.8 | 140.95 | 41.6 | 133.6 | 169.55 | 3360.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 312.25 | 4527.15 | 4198.5 |  | 918.95 | 2559.85 | 342.9 | 2312.675 | 3874.35 | 576.25 | [7 empty] | 32582.63
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 48.85 | 2414 | 2254 |  |  | 1232.9 |  | 1172.26 | 2092.7 | [8 empty] | 15840.76
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 402.6 |  |  |  | 389.3 | [6 empty] | 362.15 | 260.2 | 265.85 |  |  |  | 3039.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 | [19 empty] | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 169278.35 | 171537.25 | 170102.35 | 170795.255 | 173624.09 | 172325.915 | 161398.965 | 172073.23 | 173818.885 | 172264.345 | 163254.295 | 153221.221 | 161761.0955 | 157930.9566 | 171283.615 | 172792.62 | 171467.2035 | 3887589.3982
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 190.67 | 141.145 | 135.6365 | 93.714 | 106.191 | 120.3115 | 95.231 | 87.5975 | 69.044 | 71.106 | 71.812 | 104.7235 | 83.764 | 69.044 | 81.006 | 58.275 | 81.25 | 2693.6165
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 316.8 | 316.8 | 204.6 | 192.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 235.95 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 313.5 | 316.8 | 316.8 | 6670.25
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 226.5886 | 129.158 | 226.5727 | 226.5436 | 226.5607 | 226.5419 | 157.5669 | 226.6032 | 226.5961 | 226.5401 | 226.5284 | 226.1593 | 226.5035 | 226.4986 | 226.5723 | 205.2529 | 316.6019 | 5434.4074
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 259.8 | 254.2 | 246.2 | 216.2 | 259.35 | 255.1 | 276.85 | 277.05 | 268.15 | 266.75 | 262.35 | 261.5 | 253.5 | 261.35 | 241.45 | 239.7 | 236.7 | 5887.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 354.7 | 361.4 | 362.3 | 361.9 | 363.6 | 371.5 | 375.5 | 372.85 | 370.75 | 367.45 | 367.95 | 368.4 | 370.25 | 370.85 | 365.25 | 376.8 | 365.5 | 8440.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 581.5 | 583.1536 | 582.4446 | 582.4769 | 422.742 | 514.4968 | 503.6274 | 526.4971 | 539.2311 | 507.2366 | 510.1836 | 462.8015 | 437.7577 | 436.9986 | 450.6682 | 559.0771 | 561.759 | 12258.5827
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 1930.0586 | 1785.8566 | 1757.7538 | 1673.3845 | 1695.2436 | 1804.7502 | 1725.5753 | 1807.3978 | 1790.4712 | 1755.8827 | 1674.774 | 1740.3843 | 1688.5752 | 1681.4411 | 1678.4466 | 1755.905 | 1878.6109 | 41384.8066
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 741099.34
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 605859.25
[7 empty] | ELECTROPERU | 455526.75
[7 empty] | ENGIE | 320748.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 236723.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 201866.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 178324.1
[7 empty] | CELEPSA | 111909.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 100590.8
[7 empty] | EGEMSA | 90129
[7 empty] | EGASA | 88121.375
[7 empty] | SAN GABAN | 60290.4
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 49092.925
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 49013.65
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 48423.39
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 44994.1
[7 empty] | LA VIRGEN | 39605.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 38033.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 37798.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 35692.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 32970.8
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 30631.15
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 29626.795
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 18161.2915
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 17510.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16264.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 15418.7
[7 empty] | SINERSA | 15280.85
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13860.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12595.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11067.6
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10858.6385
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10744
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10596.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10582.15
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10173.1848
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9594.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7969.4
[7 empty] | EGESUR | 7853
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 7380.4
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5124.4
[7 empty] | TERMOSELVA | 4956.55
[7 empty] | PETRAMAS | 4900.7
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4288.9
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3471.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3377
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3360.35
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 3258.4585
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2833.6
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2706.03
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2701.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2560.5
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2513.14
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1980.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1642.95
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1569.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1086.26
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 516.15
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 372.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 268.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 171.5
[7 empty] | KONDU SAC | 45.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 20
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 15.1

## G_AREAS
miércoles, 23 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 460.3 | 75.8 | 0 | 68.4 | 3536.9 | 1356.3 | 0 | 510.2 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 5403.4 | 623.1 | 6631 | 00:30 | 4620.3 | 1432.1 | 0 | 578.6 | 6631 | 00:30 | 353.9 | 25.5 | 0 | 578.6 | 958
01:00 | 460.3 | 73.9 | 0 | 57.6 | 3378.9 | 1356.4 | 0 | 500.8 | 628.5799 | 0 | 0 | 0 | 591.8 | 5236.1 | 628.5799 | 6456.4799 | 01:00 | 4467.7799 | 1430.3 | 0 | 558.4 | 6456.4799 | 01:00 | 342.1 | 25.8 | 0 | 558.4 | 926.3
01:30 | 459.7 | 73.8 | 0 | 52.4 | 3277.8 | 1373.7 | 0 | 467.6 | 636.549 | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 5119.1 | 636.549 | 6341.549 | 01:30 | 4374.049 | 1447.5 | 0 | 520 | 6341.549 | 01:30 | 343.5 | 26.3 | 0 | 520 | 889.8
02:00 | 463.7 | 74.4 | 0 | 46.7 | 3297.2 | 1355.6 | 0 | 403.5 | 634.299 | 0 | 0 | 0 | 584.8 | 5056.3 | 634.299 | 6275.399 | 02:00 | 4395.199 | 1430 | 0 | 450.2 | 6275.399 | 02:00 | 343.3 | 24.1 | 0 | 450.2 | 817.6
02:30 | 463.6 | 75 | 0 | 48.3 | 3307.6 | 1347.6 | 0 | 323 | 632.829 | 0 | 0 | 0 | 586.9 | 4978.2 | 632.829 | 6197.929 | 02:30 | 4404.029 | 1422.6 | 0 | 371.3 | 6197.929 | 02:30 | 342.3 | 24.3 | 0 | 371.3 | 737.9
03:00 | 460.4 | 74.8 | 0 | 52.7 | 3362.1 | 1392.3 | 0 | 300.5 | 629.41 | 0 | 0 | 0 | 587.9 | 5054.9 | 629.41 | 6272.21 | 03:00 | 4451.91 | 1467.1 | 0 | 353.2 | 6272.21 | 03:00 | 341.7 | 24.7 | 0 | 353.2 | 719.6
03:30 | 462.9 | 73.8 | 0 | 52.1 | 3323.9 | 1374.4 | 0 | 330.1 | 633.07 | 0 | 0 | 0 | 588.8 | 5028.4 | 633.07 | 6250.27 | 03:30 | 4419.87 | 1448.2 | 0 | 382.2 | 6250.27 | 03:30 | 342.9 | 25 | 0 | 382.2 | 750.1
04:00 | 458.4 | 73.9 | 0 | 66.3 | 3233.4 | 1355.3 | 0 | 346.8 | 649.95 | 0 | 0 | 0 | 598.6 | 4935.5 | 649.95 | 6184.05 | 04:00 | 4341.75 | 1429.2 | 0 | 413.1 | 6184.05 | 04:00 | 342 | 25 | 0 | 413.1 | 780.1
04:30 | 463.4 | 73.8 | 0 | 68.4 | 3326.7 | 1380.2 | 0 | 373.2 | 660.13 | 0 | 0 | 0 | 605.6 | 5080.1 | 660.13 | 6345.83 | 04:30 | 4450.23 | 1454 | 0 | 441.6 | 6345.83 | 04:30 | 342.8 | 24.8 | 0 | 441.6 | 809.2
05:00 | 461.3 | 74 | 0 | 62.3 | 3317.5 | 1384.4 | 0 | 421.7 | 658.98 | 0 | 0 | 0 | 597.6 | 5123.6 | 658.98 | 6380.18 | 05:00 | 4437.78 | 1458.4 | 0 | 484 | 6380.18 | 05:00 | 342.6 | 24.6 | 0 | 484 | 851.2
05:30 | 454.9 | 73.9 | 0 | 68.5 | 3375.4 | 1518.9 | 0 | 436.7 | 539.99 | 0 | 0 | 0 | 597.3 | 5331 | 539.99 | 6468.29 | 05:30 | 4370.29 | 1592.8 | 0 | 505.2 | 6468.29 | 05:30 | 341.5 | 25.1 | 0 | 505.2 | 871.8
06:00 | 457.1 | 73.8 | 0 | 76.2 | 3391.8 | 1562.1 | 0 | 411.9 | 550.55 | 0 | 2.9 | 0 | 607.1 | 5365.8 | 553.45 | 6526.35 | 06:00 | 4399.45 | 1635.9 | 2.9 | 488.1 | 6526.35 | 06:00 | 341 | 25.5 | 2.9 | 488.1 | 857.5
06:30 | 459.8 | 74.5 | 0 | 89.1 | 3431.1 | 1675.1 | 0 | 398.9 | 566.3 | 0 | 88.67 | 0 | 623.4 | 5505.1 | 654.97 | 6783.47 | 06:30 | 4457.2 | 1749.6 | 88.67 | 488 | 6783.47 | 06:30 | 342 | 25.1 | 88.67 | 488 | 943.77
07:00 | 458.4 | 74.2 | 0 | 85.1 | 3168.4 | 1635 | 0 | 430 | 553.52 | 0 | 301.14 | 0 | 617.7 | 5233.4 | 854.66 | 6705.76 | 07:00 | 4180.32 | 1709.2 | 301.14 | 515.1 | 6705.76 | 07:00 | 341.4 | 25.1 | 301.14 | 515.1 | 1182.74
07:30 | 457.6 | 73.6 | 0.1 | 75.7 | 3225.3 | 1469.8 | 0.1 | 469.6 | 565.44 | 0 | 511.12 | 0 | 607 | 5164.8 | 1076.56 | 6848.36 | 07:30 | 4248.34 | 1543.4 | 511.32 | 545.3 | 6848.36 | 07:30 | 341.8 | 24.9 | 511.32 | 545.3 | 1423.32
08:00 | 458.9 | 98.8 | 0.1 | 72.4 | 3339.4 | 1361.8 | 0.2 | 483.5 | 573.34 | 0 | 596.27 | 0 | 630.2 | 5184.9 | 1169.61 | 6984.71 | 08:00 | 4371.64 | 1460.6 | 596.57 | 555.9 | 6984.71 | 08:00 | 342.7 | 24.9 | 596.57 | 555.9 | 1520.07
08:30 | 459.2 | 98.7 | 0.2 | 68.2 | 3421.2 | 1361.5 | 0.7 | 517.4 | 571.46 | 0 | 634.38 | 0 | 626.3 | 5300.8 | 1205.84 | 7132.94 | 08:30 | 4451.86 | 1460.2 | 635.28 | 585.6 | 7132.94 | 08:30 | 343.1 | 24.5 | 635.28 | 585.6 | 1588.48
09:00 | 460.7 | 121.1 | 0.3 | 65 | 3410.7 | 1369.6 | 0.9 | 571.4 | 570.77 | 0 | 650.09 | 0 | 647.1 | 5352.6 | 1220.86 | 7220.56 | 09:00 | 4442.17 | 1490.7 | 651.29 | 636.4 | 7220.56 | 09:00 | 342.5 | 24 | 651.29 | 636.4 | 1654.19
09:30 | 457.9 | 120.8 | 0.3 | 70.6 | 3513.4 | 1430.4 | 1 | 567.5 | 566.98 | 0 | 653.1 | 0 | 649.6 | 5512.3 | 1220.08 | 7381.98 | 09:30 | 4538.28 | 1551.2 | 654.4 | 638.1 | 7381.98 | 09:30 | 343.5 | 24.8 | 654.4 | 638.1 | 1660.8
10:00 | 459.5 | 120.6 | 0.4 | 76.5 | 3514.2 | 1497.3 | 1.1 | 579.2 | 564.56 | 0 | 657.31 | 0 | 657 | 5591.8 | 1221.87 | 7470.67 | 10:00 | 4538.26 | 1617.9 | 658.81 | 655.7 | 7470.67 | 10:00 | 346.5 | 24.7 | 658.81 | 655.7 | 1685.71
10:30 | 463.2 | 119.9 | 0.4 | 96.4 | 3532.9 | 1582.2 | 1.2 | 546 | 576.76 | 0 | 665.33 | 0 | 679.9 | 5662.3 | 1242.09 | 7584.29 | 10:30 | 4572.86 | 1702.1 | 666.93 | 642.4 | 7584.29 | 10:30 | 347.7 | 25 | 666.93 | 642.4 | 1682.03
11:00 | 459.2 | 120.4 | 0.4 | 95.8 | 3527.6 | 1741 | 1.3 | 519.1 | 563.55 | 0 | 664.08 | 0 | 675.8 | 5789 | 1227.63 | 7692.43 | 11:00 | 4550.35 | 1861.4 | 665.78 | 614.9 | 7692.43 | 11:00 | 346.8 | 24.5 | 665.78 | 614.9 | 1651.98
11:30 | 462.1 | 122.4 | 0.4 | 92 | 3593.7 | 1814.8 | 1.3 | 460.4 | 570.17 | 0 | 662.13 | 0 | 676.9 | 5870.2 | 1232.3 | 7779.4 | 11:30 | 4625.97 | 1937.2 | 663.83 | 552.4 | 7779.4 | 11:30 | 350.2 | 24.6 | 663.83 | 552.4 | 1591.03
12:00 | 459.5 | 122.3 | 0.5 | 93.2 | 3473.9 | 1855.7 | 1.3 | 465.4 | 568.82 | 0 | 666.16 | 0 | 675.5 | 5796.3 | 1234.98 | 7706.78 | 12:00 | 4502.22 | 1978 | 667.96 | 558.6 | 7706.78 | 12:00 | 356.1 | 23.9 | 667.96 | 558.6 | 1606.56
12:30 | 454 | 122.6 | 0.3 | 104.1 | 3310.9 | 1839.7 | 1.3 | 501.1 | 560.41 | 0 | 675.15 | 0 | 681 | 5653 | 1235.56 | 7569.56 | 12:30 | 4325.31 | 1962.3 | 676.75 | 605.2 | 7569.56 | 12:30 | 355.8 | 24.4 | 676.75 | 605.2 | 1662.15
13:00 | 456.2 | 122.8 | 0.5 | 102.9 | 3345.8 | 1544.7 | 1.3 | 506.6 | 657.22 | 0 | 677.43 | 0 | 682.4 | 5398.4 | 1334.65 | 7415.45 | 13:00 | 4459.22 | 1667.5 | 679.23 | 609.5 | 7415.45 | 13:00 | 349.3 | 24.3 | 679.23 | 609.5 | 1662.33
13:30 | 456.5 | 122.7 | 0.2 | 98.1 | 3407.2 | 1533.6 | 1.2 | 520.4 | 666.41 | 0 | 678.38 | 0 | 677.5 | 5462.4 | 1344.79 | 7484.69 | 13:30 | 4530.11 | 1656.3 | 679.78 | 618.5 | 7484.69 | 13:30 | 344.7 | 25.2 | 679.78 | 618.5 | 1668.18
14:00 | 458.1 | 122.2 | 0.2 | 93.9 | 3454 | 1538.5 | 1.1 | 574.8 | 664.7 | 0 | 674.92 | 0 | 674.4 | 5568.4 | 1339.62 | 7582.42 | 14:00 | 4576.8 | 1660.7 | 676.22 | 668.7 | 7582.42 | 14:00 | 342.9 | 24.9 | 676.22 | 668.7 | 1712.72
14:30 | 456 | 122.8 | 0.2 | 93.2 | 3523.1 | 1604.8 | 1 | 602 | 659.09 | 0 | 665.42 | 0 | 672.2 | 5730.9 | 1324.51 | 7727.61 | 14:30 | 4638.19 | 1727.6 | 666.62 | 695.2 | 7727.61 | 14:30 | 342 | 25 | 666.62 | 695.2 | 1728.82
15:00 | 455.7 | 123.3 | 0.2 | 98.9 | 3566.9 | 1545.3 | 0.9 | 620.3 | 663.01 | 0 | 649.37 | 0 | 678.1 | 5733.4 | 1312.38 | 7723.88 | 15:00 | 4685.61 | 1668.6 | 650.47 | 719.2 | 7723.88 | 15:00 | 343.2 | 24.9 | 650.47 | 719.2 | 1737.77
15:30 | 460.1 | 123.2 | 0.2 | 95.3 | 3634.5 | 1472.7 | 0.8 | 626.8 | 675.42 | 0 | 615.72 | 0 | 678.8 | 5734.8 | 1291.14 | 7704.74 | 15:30 | 4770.02 | 1595.9 | 616.72 | 722.1 | 7704.74 | 15:30 | 349.9 | 24.8 | 616.72 | 722.1 | 1713.52
16:00 | 456.5 | 123.6 | 0.1 | 93.9 | 3578.6 | 1510.3 | 0.6 | 629.9 | 660.15 | 0 | 541.5 | 0 | 674.1 | 5719.4 | 1201.65 | 7595.15 | 16:00 | 4695.25 | 1633.9 | 542.2 | 723.8 | 7595.15 | 16:00 | 350 | 25.4 | 542.2 | 723.8 | 1641.4
16:30 | 458.5 | 123 | 0.3 | 89.5 | 3699.4 | 1641.6 | 0.4 | 649.7 | 669.28 | 0 | 333.34 | 0 | 671.3 | 5991.1 | 1002.62 | 7665.02 | 16:30 | 4827.18 | 1764.6 | 334.04 | 739.2 | 7665.02 | 16:30 | 351.6 | 24.9 | 334.04 | 739.2 | 1449.74
17:00 | 456.8 | 122.5 | 0.1 | 95.3 | 3674.9 | 1791.6 | 0.1 | 683.9 | 645.27 | 0 | 105.09 | 0 | 674.7 | 6150.5 | 750.36 | 7575.56 | 17:00 | 4776.97 | 1914.1 | 105.29 | 779.2 | 7575.56 | 17:00 | 353.7 | 25.2 | 105.29 | 779.2 | 1263.39
17:30 | 458.9 | 124.3 | 0.1 | 81.4 | 3697.7 | 1680.4 | 0 | 731.4 | 662.3 | 0 | 3.11 | 0 | 664.7 | 6109.5 | 665.41 | 7439.61 | 17:30 | 4818.9 | 1804.7 | 3.21 | 812.8 | 7439.61 | 17:30 | 353.5 | 25 | 3.21 | 812.8 | 1194.51
18:00 | 458.3 | 124.8 | 0 | 84.7 | 3707.4 | 1692.7 | 0 | 742.6 | 665.89 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 6142.7 | 665.89 | 7476.39 | 18:00 | 4831.59 | 1817.5 | 0 | 827.3 | 7476.39 | 18:00 | 354.3 | 25.1 | 0 | 827.3 | 1206.7
18:30 | 457.4 | 123.9 | 0 | 78.7 | 3668.9 | 1923.8 | 0 | 726.3 | 668.26 | 5.3 | 0 | 0 | 660 | 6319 | 673.56 | 7652.56 | 18:30 | 4794.56 | 2053 | 0 | 805 | 7652.56 | 18:30 | 353.8 | 25.2 | 0 | 805 | 1184
19:00 | 458.3 | 123.3 | 0 | 62.4 | 3626.3 | 1931.6 | 0 | 726.1 | 698.36 | 5.1 | 0 | 0 | 644 | 6284 | 703.46 | 7631.46 | 19:00 | 4782.96 | 2060 | 0 | 788.5 | 7631.46 | 19:00 | 353.3 | 25.6 | 0 | 788.5 | 1167.4
19:30 | 457.2 | 123.1 | 0 | 54 | 3666.7 | 1902.3 | 0 | 687.1 | 697.42 | 5.1 | 0 | 0 | 634.3 | 6256.1 | 702.52 | 7592.92 | 19:30 | 4821.32 | 2030.5 | 0 | 741.1 | 7592.92 | 19:30 | 351.7 | 25.7 | 0 | 741.1 | 1118.5
20:00 | 457.4 | 123.6 | 0 | 45 | 3696.6 | 1908.4 | 0 | 657.4 | 698.98 | 5.1 | 0 | 0 | 626 | 6262.4 | 704.08 | 7592.48 | 20:00 | 4852.98 | 2037.1 | 0 | 702.4 | 7592.48 | 20:00 | 354.4 | 25.7 | 0 | 702.4 | 1082.5
20:30 | 456.5 | 123.9 | 0 | 52.4 | 3643.6 | 1884.4 | 0 | 676.2 | 697.92 | 5.1 | 0 | 0 | 632.8 | 6204.2 | 703.02 | 7540.02 | 20:30 | 4798.02 | 2013.4 | 0 | 728.6 | 7540.02 | 20:30 | 354.9 | 25.7 | 0 | 728.6 | 1109.2
21:00 | 456.4 | 125.3 | 0 | 49 | 3658.6 | 1892.9 | 0 | 652.6 | 697.3 | 0.4 | 0 | 0 | 630.7 | 6204.1 | 697.7 | 7532.5 | 21:00 | 4812.3 | 2018.6 | 0 | 701.6 | 7532.5 | 21:00 | 354.9 | 25.7 | 0 | 701.6 | 1082.2
21:30 | 460.1 | 123.7 | 0 | 49.8 | 3721.2 | 1797.7 | 0 | 600.3 | 702.58 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 6119.2 | 702.58 | 7455.38 | 21:30 | 4883.88 | 1921.4 | 0 | 650.1 | 7455.38 | 21:30 | 356.2 | 25.7 | 0 | 650.1 | 1032
22:00 | 456.4 | 124.4 | 0 | 43.3 | 3644.6 | 1786.1 | 0 | 620.7 | 678.08 | 0 | 0 | 0 | 624.1 | 6051.4 | 678.08 | 7353.58 | 22:00 | 4779.08 | 1910.5 | 0 | 664 | 7353.58 | 22:00 | 355.8 | 25.3 | 0 | 664 | 1045.1
22:30 | 456.8 | 123.9 | 0 | 49.6 | 3653.7 | 1795.9 | 0 | 623.7 | 646.59 | 0 | 0 | 0 | 630.3 | 6073.3 | 646.59 | 7350.19 | 22:30 | 4757.09 | 1919.8 | 0 | 673.3 | 7350.19 | 22:30 | 355.3 | 25.7 | 0 | 673.3 | 1054.3
23:00 | 458.4 | 123.9 | 0 | 56 | 3643.9 | 1555 | 0 | 618.3 | 650.79 | 0 | 0 | 0 | 638.3 | 5817.2 | 650.79 | 7106.29 | 23:00 | 4753.09 | 1678.9 | 0 | 674.3 | 7106.29 | 23:00 | 355.5 | 25.9 | 0 | 674.3 | 1055.7
23:30 | 461.1 | 107 | 0 | 57.2 | 3607.5 | 1397.6 | 0 | 552.8 | 653.65 | 0 | 0 | 0 | 625.3 | 5557.9 | 653.65 | 6836.85 | 23:30 | 4722.25 | 1504.6 | 0 | 610 | 6836.85 | 23:30 | 350.7 | 24.4 | 0 | 610 | 985.1
00:00 | 457 | 75 | 0 | 66.1 | 3540.5 | 1407 | 0 | 514.9 | 648.71 | 0 | 0 | 0 | 598.1 | 5462.4 | 648.71 | 6709.21 | 00:00 | 4646.21 | 1482 | 0 | 581 | 6709.21 | 00:00 | 349.6 | 24.7 | 0 | 581 | 955.3
TOTAL MWh | 11010.3 | 2528.5 | 2.75 | 1747.3 | 83826.75 | 38065 | 8.9 | 12940.15 | 15138.4484 | 13.05 | 6186.055 | 0 | 15288.85 | 134840.8 | 21337.5534 | 171467.2035 | TOTAL MWh | 109975.4984 | 40606.55 | 6197.705 | 14687.45 | 171467.2035 | TOTAL MWh | 8350.45 | 600.55 | 6197.705 | 14687.45 | 29836.155

## HOP
miércoles, 23 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 23/04/2025 18:10:00 | 23/04/2025 21:02:00 | 23/04/2025 18:00:00 | 23/04/2025 20:30:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 18:30 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 23/04/2025 14:50:00 | 23/04/2025 15:30:00 |  | 23/04/2025 15:20:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/04/2025 07:44:00 | 23/04/2025 08:41:00 | 23/04/2025 07:25:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/04/2025 08:41:00 | 23/04/2025 23:40:00 |  | 23/04/2025 23:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 05:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 05:15:00 | 23/04/2025 07:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:15 h, S/C generar a 400 MW. A las 06:06 h, S/C generar a máxima. A las 06:52 h, S/C generar a 480 MW. A las 07:03 h, S/C generar a 350 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 07:27:00 | 23/04/2025 09:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 09:18:00 | 23/04/2025 11:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 350 MW. A las 10:15 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 11:00:00 | 23/04/2025 14:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:51 h, S/C generar a 400 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 14:55:00 | 23/04/2025 16:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 16:18:00 | 23/04/2025 22:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:18 h, S/C generar a 400 MW. A las 16:51 h, S/C generar a máxima. A las 22:38 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 22:51:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 18:13:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/04/2025 18:13:00 | 23/04/2025 19:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/04/2025 19:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 11:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 11:01:00 | 23/04/2025 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 12:31:00 | 23/04/2025 18:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 18:11:00 | 23/04/2025 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 22:35:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 11:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 11:40:00 | 23/04/2025 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 12:31:00 | 23/04/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 18:13:00 | 23/04/2025 21:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 21:08:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 23 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 23/04/2025 08:01 | 23/04/2025 14:50 | Mantenimiento por 2,000 (E) horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | ILO 4 | TG43 | 23/04/2025 07:00 | 23/04/2025 18:00 | TG43 -Medición resistencia de los tiristores del sistema SFC | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparación temporal de cable de alimentación lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparación temporal de cable de alimentación lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA DEMI DE TURBINA (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | BALANCEO DE VENTILADORES 88VG DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/04/2025 08:10 | 23/04/2025 16:50 | LIMPIEZA DE IGNITORS TG1 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 23/04/2025 09:05 | 23/04/2025 14:04 | Mantenimiento del sistema de refrigeración del Transformador TR4 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 42 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 23/04/2025 00:00 | 24/04/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
23/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 23 de Abril del 2025 / SEM N° 16 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 23 de Abril del 2025 / SEM N° 16 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1326.8521
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1326.8521
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1326.8521
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1326.8521
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1326.8521
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1326.8521
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2867.2817 | 2829.9486 | 1532.8421
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2817.6548 | 2780.3217 | 1532.8421
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1538.615
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1532.8421
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1532.8421
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2811.882 | 2774.5488 | 1532.8421
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2817.6548 | 2780.3217 | 1532.8421
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2817.6548 | 2780.3217 | 1532.8421
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2817.6548 | 2780.3217 | 1532.8421
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2817.6548 | 2780.3217 | 1532.8421
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3018.5052 | 2981.172 | 1326.8521
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3018.5052 | 2981.172 | 1326.8521
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3018.5052 | 2981.172 | 1326.8521
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3018.5052 | 2981.172 | 1326.8521
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3018.5052 | 2981.172 | 1326.8521
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3018.5052 | 2981.172 | 1326.8521
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3018.5052 | 2981.172 | 1326.8521
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3023.6449 | 2986.3117 | 1326.8521
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3023.6449 | 2986.3117 | 1326.8521
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3023.6449 | 2986.3117 | 1326.8521
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3023.6449 | 2986.3117 | 1326.8521
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3023.6449 | 2986.3117 | 1326.8521
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 507.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 228.6571 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 4436.9983 | 148.8807 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 2677.8704 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4158371.12 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 23 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 38 | 75 | 39.0299 | 36.7 | 78 | 27.8 | 105 | 0 | 14.07 | 12.68 | -- | -- | 1.85 | 103.76 | 86.58 | 294.23 | 209.626 | 187.4 | 6.48 | 7.47 | 14.73 | 5.14 | 0.01 | 0 | 114.82 | 409.75 | 153.16 | 65.848 | 76.24 | 0 | 12.956 | 22.6 | 9.8946 | 16.7458 | 17.1 | 39.96 | 40.74 | 22.8 | -- | 87.818 | 7.023 | -- | 10.7496 | 0 | 36.232 | 15.577 | 36.052
00:30 | 3 | 38 | 75 | 39.0299 | 36.7 | 78 | 27.8 | 105 | 0 | 14.07 | 12.68 | -- | -- | 1.85 | 103.76 | 86.58 | 294.23 | 209.626 | 187.4 | 6.48 | 7.47 | 14.73 | 5.14 | 0.01 | 0 | 114.82 | 409.75 | 153.16 | 65.848 | 76.24 | 0 | 12.956 | 22.6 | 9.8946 | 16.7458 | 17.1 | 39.96 | 40.74 | 22.8 | -- | 87.818 | 7.023 | -- | 10.7496 | 0 | 36.232 | 15.577 | 36.052
01:00 | 3 | 38 | 75 | 38.5804 | 41.1 | 78 | 27.8 | 102 | 0 | 14.16 | 13 | -- | -- | 1.85 | 105.74 | 88.35 | 331.62 | 209.626 | 187.5 | 6.47 | 7.01 | 14.89 | 5.11 | 0.01 | 0 | 120.61 | 400.31 | 153.04 | 66.117 | 70.82 | 0 | 12.956 | 9.4 | 9.757 | 16.7458 | 17.1 | 39.96 | 40.74 | 21.382 | -- | -- | 6.957 | -- | 10.7556 | 0 | 36.232 | 15.606 | 36.242
01:30 | 3 | 38 | 75 | 38.5804 | 41.1 | 78 | 27.8 | 102 | 0 | 14.16 | 13 | -- | -- | 1.85 | 105.74 | 88.35 | 331.62 | 209.626 | 187.5 | 6.47 | 7.01 | 14.89 | 5.11 | 0.01 | 0 | 120.61 | 400.31 | 153.04 | 66.117 | 70.82 | 0 | 12.956 | 9.4 | 9.757 | 16.7458 | 17.1 | 39.96 | 40.74 | 21.382 | -- | -- | 6.957 | -- | 10.7556 | 0 | 36.232 | 15.606 | 36.242
02:00 | 3 | 38 | 73 | 38.1637 | 41.2 | 76 | 27.8 | 100 | 0 | 14.11 | 13.1 | -- | -- | 1.85 | 110.8 | 89.24 | 352.26 | 209.626 | 179.93 | 6.43 | 10.45 | 15.43 | 5.07 | 0.01 | 0 | 122.17 | 402.32 | 154.81 | 66.113 | 67.63 | 0 | 12.956 | 8.6 | 9.7476 | 16.7458 | 17.1 | 40.26 | 41.04 | 21.722 | -- | -- | 6.879 | -- | 10.7768 | 0 | 36.232 | 15.708 | 36.314
02:30 | 3 | 38 | 73 | 38.1637 | 41.2 | 76 | 27.8 | 100 | 0 | 14.11 | 13.1 | -- | -- | 1.85 | 110.8 | 89.24 | 352.26 | 209.626 | 179.93 | 6.43 | 10.45 | 15.43 | 5.07 | 0.01 | 0 | 122.17 | 402.32 | 154.81 | 66.113 | 67.63 | 0 | 12.956 | 8.6 | 9.7476 | 16.7458 | 17.1 | 40.26 | 41.04 | 21.722 | -- | -- | 6.879 | -- | 10.7768 | 0 | 36.232 | 15.708 | 36.314
03:00 | 3 | 38 | 73 | 37.7424 | 41.2 | 76 | 27.8 | 100 | 0 | 14.1 | 13.16 | -- | -- | 1.85 | 110.8 | 88.35 | 354.17 | 209.626 | 179.978 | 6.45 | 10.45 | 12.39 | 5.04 | 0.01 | 0 | 128.66 | 408.69 | 156.59 | 65.627 | 65.61 | 0 | 12.956 | 8.8 | 9.6837 | 16.7458 | 17.1 | 40.04 | 40.82 | 21.722 | -- | -- | 6.806 | -- | 10.7116 | 0 | 36.232 | 15.394 | 36.314
03:30 | 3 | 38 | 73 | 37.7424 | 41.2 | 76 | 27.8 | 100 | 0 | 14.1 | 13.16 | -- | -- | 1.85 | 110.8 | 88.35 | 354.17 | 209.626 | 179.978 | 6.45 | 10.45 | 12.39 | 5.04 | 0.01 | 0 | 128.66 | 408.69 | 156.59 | 65.627 | 65.61 | 0 | 12.956 | 8.8 | 9.6837 | 16.7458 | 17.1 | 40.04 | 40.82 | 21.722 | -- | -- | 6.806 | -- | 10.7116 | 0 | 36.232 | 15.394 | 36.314
04:00 | 3 | 38 | 72 | 37.3942 | 40 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.12 | 13 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 89.24 | 344.67 | 209.626 | 175.085 | 6.49 | 10.45 | 13.79 | 5.05 | 0.01 | 0 | 120.28 | 400.43 | 177.25 | 66.139 | 63.63 | 0 | 12.956 | 8.8 | 9.642 | 16.7458 | 17.1 | 37.5 | 38.28 | 21.382 | -- | -- | 6.783 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 36.052
04:30 | 3 | 38 | 72 | 37.3942 | 40 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.12 | 13 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 89.24 | 344.67 | 209.626 | 175.085 | 6.49 | 10.45 | 13.79 | 5.05 | 0.01 | 0 | 120.28 | 400.43 | 177.25 | 66.139 | 63.63 | 0 | 12.956 | 8.8 | 9.642 | 16.7458 | 17.1 | 37.5 | 38.28 | 21.382 | -- | -- | 6.783 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 36.052
05:00 | 3 | 38 | 72 | 37.0819 | 40.5 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.08 | 13.21 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 88.35 | 331.62 | 209.626 | 172.104 | 6.49 | 14.41 | 14.9 | 6.98 | 0.01 | 0 | 120.8 | 400.83 | 175.27 | 65.689 | 61.87 | 0 | 12.956 | 8.8 | 9.7036 | 16.7458 | 17.1 | 38.96 | 39.74 | 21.382 | -- | -- | 6.773 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 35.98
05:30 | 3 | 38 | 72 | 37.0819 | 40.5 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.08 | 13.21 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 88.35 | 331.62 | 209.626 | 172.104 | 6.49 | 14.41 | 14.9 | 6.98 | 0.01 | 0 | 120.8 | 400.83 | 175.27 | 65.689 | 61.87 | 0 | 12.956 | 8.8 | 9.7036 | 16.7458 | 17.1 | 38.96 | 39.74 | 21.382 | -- | -- | 6.773 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 35.98
06:00 | 3 | 38 | 72 | 36.846 | 41.2 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.12 | 14.91 | 1.07 | 147.1 | 1.85 | 111.83 | 89.24 | 318.86 | 209.626 | 170.013 | 6.5 | 15.64 | 13.89 | 7.03 | 0.01 | 0 | 115.95 | 396.12 | 169.33 | 65.641 | 59.78 | 0 | 12.956 | 8.8 | 9.717 | 16.7458 | 17.1 | 39.92 | 40.7 | 21.382 | -- | -- | 6.758 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 36.505
06:30 | 3 | 38 | 72 | 36.846 | 41.2 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.12 | 14.91 | 1.07 | 147.1 | 1.85 | 111.83 | 89.24 | 318.86 | 209.626 | 170.013 | 6.5 | 15.64 | 13.89 | 7.03 | 0.01 | 0 | 115.95 | 396.12 | 169.33 | 65.641 | 59.78 | 0 | 12.956 | 8.8 | 9.717 | 16.7458 | 17.1 | 39.92 | 40.7 | 21.382 | -- | -- | 6.758 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 36.505
07:00 | 3 | 38 | 72 | 36.5767 | 40.9 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.09 | 14.75 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 89.24 | 302.89 | 209.626 | 170.314 | 6.53 | 15.02 | 13.81 | 7.12 | 0.01 | 0 | 122.55 | 402.72 | 165.54 | 65.286 | 59.09 | 0 | 12.956 | 8.7 | 9.8083 | 16.7458 | 17.1 | 40.14 | 40.92 | 21.04 | -- | -- | 6.75 | -- | 10.6907 | 0 | 36.232 | 15.293 | 36.387
07:30 | 3 | 38 | 72 | 36.5767 | 40.9 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.09 | 14.75 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 89.24 | 302.89 | 209.626 | 170.314 | 6.53 | 15.02 | 13.81 | 7.12 | 0.01 | 0 | 122.55 | 402.72 | 165.54 | 65.286 | 59.09 | 0 | 12.956 | 8.7 | 9.8083 | 16.7458 | 17.1 | 40.14 | 40.92 | 21.04 | -- | -- | 6.75 | -- | 10.6907 | 0 | 36.232 | 15.293 | 36.387
08:00 | 3 | 38 | 72 | 38.1408 | 27.2 | 75 | 27.8 | 98 | 0 | 14.09 | 15.14 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 91.04 | 289.1 | 209.626 | 170.238 | 6.56 | 14.41 | 15.25 | 10.71 | 0.01 | 0 | 112.33 | 392.5 | 159.98 | 65.615 | 58.02 | 0 | 12.956 | 8.7 | 9.7322 | 16.7458 | 17.1 | 38.72 | 39.5 | 21.04 | -- | -- | 6.814 | -- | 10.6596 | 0 | 36.232 | 15.143 | 36.314
08:30 | 3 | 38 | 72 | 38.1408 | 27.2 | 75 | 27.8 | 98 | 0 | 14.09 | 15.14 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 91.04 | 289.1 | 209.626 | 170.238 | 6.56 | 14.41 | 15.25 | 10.71 | 0.01 | 0 | 112.33 | 392.5 | 159.98 | 65.615 | 58.02 | 0 | 12.956 | 8.7 | 9.7322 | 16.7458 | 17.1 | 38.72 | 39.5 | 21.04 | -- | -- | 6.814 | -- | 10.6596 | 0 | 36.232 | 15.143 | 36.314
09:00 | 3 | 38 | 72 | 38.5954 | 33.8 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.1 | 15.19 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 92.87 | 275.68 | 209.626 | 172.336 | 6.52 | 14.41 | 14.88 | 10.7 | 0.01 | 0 | 109.25 | 389.42 | 156.36 | 65.335 | 58 | 0 | 12.956 | 8.7 | 9.8166 | 16.7458 | 17.1 | 38.16 | 38.94 | 21.04 | -- | -- | 6.829 | -- | 10.5975 | 0 | 36.232 | 14.844 | 36.314
09:30 | 3 | 38 | 72 | 38.5954 | 33.8 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.1 | 15.19 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 92.87 | 275.68 | 209.626 | 172.336 | 6.52 | 14.41 | 14.88 | 10.7 | 0.01 | 0 | 109.25 | 389.42 | 156.36 | 65.335 | 58 | 0 | 12.956 | 8.7 | 9.8166 | 16.7458 | 17.1 | 38.16 | 38.94 | 21.04 | -- | -- | 6.829 | -- | 10.5975 | 0 | 36.232 | 14.844 | 36.314
10:00 | 3 | 38 | 72 | 38.1675 | 38 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.09 | 15.3 | -- | -- | 1.85 | 110.8 | 92.87 | 269.12 | 209.626 | 178.287 | 6.44 | 15.02 | 13.87 | 10.67 | 0.01 | 0 | 108.49 | 388.66 | 152.69 | 65.633 | 56.39 | 0 | 12.956 | 8.8 | 10.1143 | 16.7458 | 17.1 | 39.15 | 39.93 | 21.04 | -- | -- | 7.056 | -- | 10.5932 | 0 | 36.232 | 14.823 | 36.314
10:30 | 3 | 38 | 72 | 38.1675 | 38 | 75 | 27.8 | 100 | 0 | 14.09 | 15.3 | -- | -- | 1.85 | 110.8 | 92.87 | 269.12 | 209.626 | 178.287 | 6.44 | 15.02 | 13.87 | 10.67 | 0.01 | 0 | 108.49 | 388.66 | 152.69 | 65.633 | 56.39 | 0 | 12.956 | 8.8 | 10.1143 | 16.7458 | 17.1 | 39.15 | 39.93 | 21.04 | -- | -- | 7.056 | -- | 10.5932 | 0 | 36.232 | 14.823 | 36.314
11:00 | 3 | 38 | 72 | 37.7347 | 40.2 | 75 | 26.7 | 100 | 0 | 14.17 | 15.25 | -- | -- | 1.85 | 109.78 | 92.87 | 265.87 | 209.626 | 176.568 | 6.28 | 14.41 | 14.9 | 10.65 | 0.01 | 0 | 111.97 | 392.14 | 149.2 | 65.133 | 59.38 | 0 | 12.956 | 12.3 | 9.6902 | 16.7458 | 17 | 38.76 | 39.54 | 21.04 | -- | -- | 7.218 | -- | 10.5786 | 0 | 36.232 | 14.753 | 35.393
11:30 | 3 | 38 | 72 | 37.7347 | 40.2 | 75 | 26.7 | 100 | 0 | 14.17 | 15.25 | -- | -- | 1.85 | 109.78 | 92.87 | 265.87 | 209.626 | 176.568 | 6.28 | 14.41 | 14.9 | 10.65 | 0.01 | 0 | 111.97 | 392.14 | 149.2 | 65.133 | 59.38 | 0 | 12.956 | 12.3 | 9.6902 | 16.7458 | 17 | 38.76 | 39.54 | 21.04 | -- | -- | 7.218 | -- | 10.5786 | 0 | 36.232 | 14.753 | 35.393
12:00 | 3 | 38 | 72 | 37.4097 | 39.6 | 75 | 26.7 | 98 | 0 | 14.21 | 15.23 | -- | -- | 1.85 | 93.25 | 92.87 | 264.25 | 209.626 | 172.147 | 6.19 | 16.26 | 14.28 | 10.63 | 0.01 | 0 | 104.37 | 384.54 | 149.2 | 65.062 | 60.17 | 0 | 12.956 | 21.3 | 9.8964 | 16.7458 | 17 | 38.99 | 39.77 | 20.6955 | -- | -- | 7.247 | -- | 10.5683 | 0 | 36.232 | 14.703 | 35.113
12:30 | 3 | 38 | 72 | 37.4097 | 39.6 | 75 | 26.7 | 98 | 0 | 14.21 | 15.23 | -- | -- | 1.85 | 93.25 | 92.87 | 264.25 | 209.626 | 172.147 | 6.19 | 16.26 | 14.28 | 10.63 | 0.01 | 0 | 104.37 | 384.54 | 149.2 | 65.062 | 60.17 | 0 | 12.956 | 21.3 | 9.8964 | 16.7458 | 17 | 38.99 | 39.77 | 20.6955 | -- | -- | 7.247 | -- | 10.5683 | 0 | 36.232 | 14.703 | 35.113
13:00 | 3 | 38 | 72 | 38.3309 | 28.6 | 75 | 25 | 98 | 0 | 14.16 | 15.04 | -- | -- | 1.85 | 91.42 | 92.87 | 265.87 | 209.626 | 172.216 | 6.17 | 15.02 | 11.9 | 9.69 | 0.01 | 0 | 105.95 | 386.12 | 149.2 | 65.367 | 58.46 | 0 | 12.956 | 10.4 | 9.7667 | 16.7458 | 17 | 37.57 | 38.35 | 19.998 | -- | -- | 6.894 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 34.857
13:30 | 3 | 38 | 72 | 38.3309 | 28.6 | 75 | 25 | 98 | 0 | 14.16 | 15.04 | -- | -- | 1.85 | 91.42 | 92.87 | 265.87 | 209.626 | 172.216 | 6.17 | 15.02 | 11.9 | 9.69 | 0.01 | 0 | 105.95 | 386.12 | 149.2 | 65.367 | 58.46 | 0 | 12.956 | 10.4 | 9.7667 | 16.7458 | 17 | 37.57 | 38.35 | 19.998 | -- | -- | 6.894 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 34.857
14:00 | 3 | 38 | 72 | 38.569 | 35 | 75 | 25 | 98 | 0 | 14.23 | 14.77 | -- | -- | 1.85 | 96.05 | 92.87 | 265.87 | 209.626 | 171.338 | 6.16 | 15.02 | 14.45 | 9.73 | 0.01 | 0 | 96.95 | 377.12 | 145.67 | 65.317 | 58.65 | 0 | 12.956 | 11.5 | 9.7073 | 16.7458 | 17 | 37 | 37.78 | 18.57 | -- | -- | 6.791 | -- | 10.5523 | 0 | 36.232 | 14.626 | 35.014
14:30 | 3 | 38 | 72 | 38.569 | 35 | 75 | 25 | 98 | 0 | 14.23 | 14.77 | -- | -- | 1.85 | 96.05 | 92.87 | 265.87 | 209.626 | 171.338 | 6.16 | 15.02 | 14.45 | 9.73 | 0.01 | 0 | 96.95 | 377.12 | 145.67 | 65.317 | 58.65 | 0 | 12.956 | 11.5 | 9.7073 | 16.7458 | 17 | 37 | 37.78 | 18.57 | -- | -- | 6.791 | -- | 10.5523 | 0 | 36.232 | 14.626 | 35.014
15:00 | 3 | 38 | 72 | 37.8155 | 41.2 | 75 | 25 | 95 | 0 | 14.2 | 14.84 | -- | -- | 1.85 | 90.51 | 91.95 | 265.87 | 209.626 | 172.747 | 6.29 | 14.41 | 12.99 | 9.75 | 0.01 | 0 | 109.29 | 389.46 | 143.98 | 65.085 | 57.81 | 0 | 12.956 | 12.1 | 9.8129 | 16.7458 | 17 | 36.03 | 36.81 | 16.3295 | -- | -- | 6.72 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 34.817
15:30 | 3 | 38 | 72 | 37.8155 | 41.2 | 75 | 25 | 95 | 0 | 14.2 | 14.84 | -- | -- | 1.85 | 90.51 | 91.95 | 265.87 | 209.626 | 172.747 | 6.29 | 14.41 | 12.99 | 9.75 | 0.01 | 0 | 109.29 | 389.46 | 143.98 | 65.085 | 57.81 | 0 | 12.956 | 12.1 | 9.8129 | 16.7458 | 17 | 36.03 | 36.81 | 16.3295 | -- | -- | 6.72 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 34.817
16:00 | 3 | 38 | 72 | 27.9157 | 41.2 | 75 | 25 | 95 | 0 | 14.04 | 14.4 | -- | -- | 1.85 | 90.51 | 91.04 | 265.87 | 209.626 | 171.511 | 6.32 | 15.02 | 13.84 | 9.73 | 0.01 | 0 | 123.76 | 403.93 | 143.98 | 65.046 | 57.85 | 0 | 12.956 | 15.1 | 9.9704 | 16.7458 | 17 | 36.65 | 37.43 | 15.1565 | -- | -- | 6.498 | -- | 10.5135 | 0 | 36.232 | 14.439 | 35.268
16:30 | 3 | 38 | 72 | 27.9157 | 41.2 | 75 | 25 | 95 | 0 | 14.04 | 14.4 | -- | -- | 1.85 | 90.51 | 91.04 | 265.87 | 209.626 | 171.511 | 6.32 | 15.02 | 13.84 | 9.73 | 0.01 | 0 | 123.76 | 403.93 | 143.98 | 65.046 | 57.85 | 0 | 12.956 | 15.1 | 9.9704 | 16.7458 | 17 | 36.65 | 37.43 | 15.1565 | -- | -- | 6.498 | -- | 10.5135 | 0 | 36.232 | 14.439 | 35.268
17:00 | 3 | 38 | 72 | 28.0557 | 41.3 | 75 | 25 | 96 | 0 | 14.17 | 14.52 | -- | -- | 1.85 | 108.76 | 91.04 | 265.87 | 209.626 | 171.023 | 6.4 | 15.02 | 14.18 | 9.73 | 0.01 | 0 | 156.63 | 436.8 | 142.31 | 65.33 | 57.01 | 0 | 12.956 | 22.4 | 9.8593 | 16.7458 | 17 | 36.86 | 37.64 | 15.1565 | -- | -- | 6.277 | -- | 10.4635 | 0 | 36.232 | 14.198 | 34.89
17:30 | 3 | 38 | 72 | 28.0557 | 41.3 | 75 | 25 | 96 | 0 | 14.17 | 14.52 | -- | -- | 1.85 | 108.76 | 91.04 | 265.87 | 209.626 | 171.023 | 6.4 | 15.02 | 14.18 | 9.73 | 0.01 | 0 | 156.63 | 436.8 | 142.31 | 65.33 | 57.01 | 0 | 12.956 | 22.4 | 9.8593 | 16.7458 | 17 | 36.86 | 37.64 | 15.1565 | -- | -- | 6.277 | -- | 10.4635 | 0 | 36.232 | 14.198 | 34.89
18:00 | 3 | 38 | 72 | 28.1949 | 41 | 75 | 25 | 95 | 0 | 14.17 | 14.71 | 1.07 | 135.74 | 1.85 | 110.8 | 88.35 | 265.87 | 209.626 | 170.554 | 6.35 | 14.41 | 13.34 | 9.75 | 0.01 | 0 | 183.25 | 463.42 | 139.02 | 65.132 | 56.53 | 0 | 12.956 | 22.4 | 9.9302 | 16.7458 | 17 | 35.64 | 36.42 | 17.4655 | -- | -- | 5.984 | -- | 10.4678 | 0 | 36.232 | 14.219 | 35.001
18:30 | 3 | 38 | 72 | 28.1949 | 41 | 75 | 25 | 95 | 0 | 14.17 | 14.71 | 1.07 | 135.74 | 1.85 | 110.8 | 88.35 | 265.87 | 209.626 | 170.554 | 6.35 | 14.41 | 13.34 | 9.75 | 0.01 | 0 | 183.25 | 463.42 | 139.02 | 65.132 | 56.53 | 0 | 12.956 | 22.4 | 9.9302 | 16.7458 | 17 | 35.64 | 36.42 | 17.4655 | -- | -- | 5.984 | -- | 10.4678 | 0 | 36.232 | 14.219 | 35.001
19:00 | 3 | 38 | 72 | 28.1949 | 41.2 | 75 | 24.5 | 95 | 0 | 14.21 | 20.14 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 81.42 | 265.87 | 209.626 | 171.434 | 6.37 | 15.02 | 14.04 | 9.77 | 0.01 | 0 | 164.11 | 444.28 | 137.4 | 65.15 | 56.978 | 0 | 12.956 | 22.4 | 10.0999 | 16.7458 | 17 | 33.68 | 34.46 | 19.29 | -- | -- | 5.915 | -- | 10.4878 | 0 | 36.232 | 14.315 | 34.568
19:30 | 3 | 38 | 72 | 28.1949 | 41.2 | 75 | 24.5 | 95 | 0 | 14.21 | 20.14 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 81.42 | 265.87 | 209.626 | 171.434 | 6.37 | 15.02 | 14.04 | 9.77 | 0.01 | 0 | 164.11 | 444.28 | 137.4 | 65.15 | 56.978 | 0 | 12.956 | 22.4 | 10.0999 | 16.7458 | 17 | 33.68 | 34.46 | 19.29 | -- | -- | 5.915 | -- | 10.4878 | 0 | 36.232 | 14.315 | 34.568
20:00 | 3 | 38 | 72 | 28.2504 | 41.2 | 75 | 24.5 | 92 | 0 | 14.25 | 20.15 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 79.75 | 267.49 | 209.626 | 172.522 | 6.25 | 14.41 | 13.43 | 9.77 | 0.01 | 0 | 147.97 | 428.14 | 137.4 | 65.215 | 56.05 | 0 | 12.956 | 22.4 | 10.0915 | 16.7458 | 17 | 33.67 | 34.45 | 19.998 | -- | -- | 5.905 | -- | 10.4425 | 0 | 36.232 | 14.097 | 34.413
20:30 | 3 | 38 | 72 | 28.2504 | 41.2 | 75 | 24.5 | 92 | 0 | 14.25 | 20.15 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 79.75 | 267.49 | 209.626 | 172.522 | 6.25 | 14.41 | 13.43 | 9.77 | 0.01 | 0 | 147.97 | 428.14 | 137.4 | 65.215 | 56.05 | 0 | 12.956 | 22.4 | 10.0915 | 16.7458 | 17 | 33.67 | 34.45 | 19.998 | -- | -- | 5.905 | -- | 10.4425 | 0 | 36.232 | 14.097 | 34.413
21:00 | 3 | 38 | 72 | 28.2781 | 41.1 | 75 | 24.5 | 92 | 0 | 14.3 | 20.2 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 81.42 | 267.49 | 209.626 | 173.459 | 6.18 | 15.02 | 12.98 | 9.74 | 0.01 | 0 | 141.1 | 421.27 | 139.02 | 65.337 | 55.312 | 0 | 12.956 | 22.4 | 9.971 | 16.7458 | 17 | 34.72 | 35.5 | 21.04 | -- | -- | 6.062 | -- | 10.4102 | 0 | 36.232 | 13.941 | 34.413
21:30 | 3 | 38 | 72 | 28.2781 | 41.1 | 75 | 24.5 | 92 | 0 | 14.3 | 20.2 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 81.42 | 267.49 | 209.626 | 173.459 | 6.18 | 15.02 | 12.98 | 9.74 | 0.01 | 0 | 141.1 | 421.27 | 139.02 | 65.337 | 55.312 | 0 | 12.956 | 22.4 | 9.971 | 16.7458 | 17 | 34.72 | 35.5 | 21.04 | -- | -- | 6.062 | -- | 10.4102 | 0 | 36.232 | 13.941 | 34.413
22:00 | 3 | 38 | 69 | 22.8039 | 41.1 | 72 | 25.5 | 92 | 0 | 14.29 | 16.84 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 78.92 | 267.49 | 209.626 | 173.546 | 6.14 | 15.64 | 12.42 | 9.72 | 0.01 | 0 | 132.51 | 412.68 | 137.4 | 65.419 | 56.207 | 0 | 12.956 | 24 | 9.9668 | 16.7458 | 17 | 35.14 | 35.92 | 21.382 | -- | -- | 6.448 | -- | 10.4019 | 0 | 36.232 | 13.901 | 34.413
22:30 | 3 | 38 | 69 | 22.8039 | 41.1 | 72 | 25.5 | 92 | 0 | 14.29 | 16.84 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 78.92 | 267.49 | 209.626 | 173.546 | 6.14 | 15.64 | 12.42 | 9.72 | 0.01 | 0 | 132.51 | 412.68 | 137.4 | 65.419 | 56.207 | 0 | 12.956 | 24 | 9.9668 | 16.7458 | 17 | 35.14 | 35.92 | 21.382 | -- | -- | 6.448 | -- | 10.4019 | 0 | 36.232 | 13.901 | 34.413
23:00 | 3 | 38 | 69 | 23.0859 | 41.1 | 72 | 25.5 | 92 | 0 | 14.52 | 12.24 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 79.75 | 269.12 | 209.626 | 173.366 | 6.06 | 16.9 | 12.65 | 9.7 | 0.01 | 0 | 132.16 | 412.33 | 139.02 | 65.255 | 58.114 | 0 | 12.956 | 24 | 9.8661 | 16.7458 | 17 | 34.9 | 35.68 | 22.059 | 42.7725 | 87.214 | 6.459 | 49.1884 | 10.4073 | 0 | 36.232 | 13.927 | 34.413
23:30 | 3 | 38 | 69 | 23.0859 | 41.1 | 72 | 25.5 | 92 | 0 | 14.52 | 12.24 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 79.75 | 269.12 | 209.626 | 173.366 | 6.06 | 16.9 | 12.65 | 9.7 | 0.01 | 0 | 132.16 | 412.33 | 139.02 | 65.255 | 58.114 | 0 | 12.956 | 24 | 9.8661 | 16.7458 | 17 | 34.9 | 35.68 | 22.059 | 42.7725 | 87.214 | 6.459 | 49.1884 | 10.4073 | 0 | 36.232 | 13.927 | 34.413
MAX | 3 | 38 | 69 | 22.8039 | 27.2 | 72 | 24.5 | 92 | 0 | 14.04 | 12.24 | 1.07 | 135.74 | 1.85 | 90.51 | 78.92 | 264.25 | 209.626 | 170.013 | 6.06 | 7.01 | 11.9 | 5.04 | 0.01 | 0 | 96.95 | 377.12 | 137.4 | 65.046 | 55.312 | 0 | 12.956 | 8.6 | 9.642 | 16.7458 | 17 | 33.67 | 34.45 | 15.1565 | 42.7725 | 87.214 | 5.905 | 49.1884 | 10.4019 | 0 | 36.232 | 13.901 | 34.413
MIN | 3 | 38 | 75 | 39.0299 | 41.3 | 78 | 27.8 | 105 | 0 | 14.52 | 20.2 | 1.07 | 147.1 | 1.85 | 111.83 | 92.87 | 354.17 | 209.626 | 187.5 | 6.56 | 16.9 | 15.43 | 10.71 | 0.01 | 0 | 183.25 | 463.42 | 177.25 | 66.139 | 76.24 | 0 | 12.956 | 24 | 10.1143 | 16.7458 | 17.1 | 40.26 | 41.04 | 22.8 | 42.7725 | 87.818 | 7.247 | 49.1884 | 10.7768 | 0 | 36.232 | 15.708 | 36.505
PROM | 3 | 38 | 72.0833 | 34.2066 | 38.9833 | 75.0833 | 26.4042 | 97.625 | 0 | 14.1687 | 15.0738 | 1.07 | 141.42 | 1.85 | 106.7963 | 88.3537 | 288.6258 | 209.626 | 174.4007 | 6.355 | 13.8042 | 13.8846 | 8.6242 | 0.01 | 0 | 125.2471 | 405.9992 | 151.1175 | 65.4538 | 60.2334 | 0 | 12.956 | 14.725 | 9.8436 | 16.7458 | 17.0458 | 37.5992 | 38.3792 | 20.1714 | 42.7725 | 87.516 | 6.6602 | 49.1884 | 10.5877 | 0 | 36.232 | 14.7967 | 35.4734
INICIO | 3 | 38 | 75 | 39.0299 | 36.7 | 78 | 27.8 | 105 | 0 | 14.07 | 12.68 | -- | -- | 1.85 | 103.76 | 86.58 | 294.23 | 209.626 | 187.4 | 6.48 | 7.47 | 14.73 | 5.14 | 0.01 | 0 | 114.82 | 409.75 | 153.16 | 65.848 | 76.24 | 0 | 12.956 | 22.6 | 9.8946 | 16.7458 | 17.1 | 39.96 | 40.74 | 22.8 | -- | 87.818 | 7.023 | -- | 10.7496 | 0 | 36.232 | 15.577 | 36.052
FINAL | 3 | 38 | 69 | 23.0859 | 41.1 | 72 | 25.5 | 92 | 0 | 14.52 | 12.24 | -- | -- | 1.85 | 111.83 | 79.75 | 269.12 | 209.626 | 173.366 | 6.06 | 16.9 | 12.65 | 9.7 | 0.01 | 0 | 132.16 | 412.33 | 139.02 | 65.255 | 58.114 | 0 | 12.956 | 24 | 9.8661 | 16.7458 | 17 | 34.9 | 35.68 | 22.059 | 42.7725 | 87.214 | 6.459 | 49.1884 | 10.4073 | 0 | 36.232 | 13.927 | 34.413
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 23 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 10.2028 | 0.31041 | 0.408 | 0.22639 | 0.0249 | 3875.1138 | -- | -- | 0.25935 | 22.499 | -- | 0.42999 | 0.06488 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.45 | 0.406 | -- | 278.126 | 0 | 0.039 | 62.5 | 0.156 | 0.53324 | 0.47499 | 11.22 | 0.337
00:30 | 2695 | 10.2028 | 0.31041 | 0.408 | 0.22639 | 0.0249 | 3875.1138 | -- | -- | 0.25935 | 22.499 | -- | 0.42999 | 0.06488 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.45 | 0.406 | -- | 278.126 | 0 | 0.039 | 62.5 | 0.156 | 0.53324 | 0.47499 | 11.22 | 0.337
01:00 | 2695 | 10.1101 | 0.30402 | 0.39 | 0.22318 | 0.0279 | 3875.1242 | -- | -- | 0.2595 | 22.5253 | -- | 0.42999 | 0.06488 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.45 | 0.405 | -- | 278.127 | 0 | 0.03 | 62.5 | 0.155 | 0.53661 | 0.45836 | 11.25 | 0.345
01:30 | 2695 | 10.1101 | 0.30402 | 0.39 | 0.22318 | 0.0279 | 3875.1242 | -- | -- | 0.2595 | 22.5253 | -- | 0.42999 | 0.06488 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.45 | 0.405 | -- | 278.127 | 0 | 0.03 | 62.5 | 0.155 | 0.53661 | 0.45836 | 11.25 | 0.345
02:00 | 2695 | 9.9669 | 0.31893 | 0.37 | 0.19367 | 0.02898 | 3875.1388 | -- | -- | 0.25969 | 22.5624 | -- | 0.42999 | 0.06488 | 2412.01 | 0.962 | 0.006 | 0.45 | 0.407 | -- | 278.128 | 0 | 0.025 | 62.5 | 0.154 | 0.53997 | 0.44325 | 11.32 | 0.366
02:30 | 2695 | 9.9669 | 0.31893 | 0.37 | 0.19367 | 0.02898 | 3875.1388 | -- | -- | 0.25969 | 22.5624 | -- | 0.42999 | 0.06488 | 2412.01 | 0.962 | 0.006 | 0.45 | 0.407 | -- | 278.128 | 0 | 0.025 | 62.5 | 0.154 | 0.53997 | 0.44325 | 11.32 | 0.366
03:00 | 2695 | 9.7658 | 0.32532 | 0.354 | 0.16015 | 0.02716 | 3875.1623 | -- | -- | 0.25959 | 22.622 | -- | 0.42999 | 0.06278 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.449 | 0.407 | -- | 278.129 | 0 | 0.02 | 62.5 | 0.154 | 0.54334 | 0.42826 | 11.35 | 0.387
03:30 | 2695 | 9.7658 | 0.32532 | 0.354 | 0.16015 | 0.02716 | 3875.1623 | -- | -- | 0.25959 | 22.622 | -- | 0.42999 | 0.06278 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.449 | 0.407 | -- | 278.129 | 0 | 0.02 | 62.5 | 0.154 | 0.54334 | 0.42826 | 11.35 | 0.387
04:00 | 2695 | 9.6084 | 0.30615 | 0.345 | 0.13675 | 0.02478 | 3875.1726 | -- | -- | 0.25961 | 22.6484 | -- | 0.42999 | 0.06278 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.449 | 0.405 | -- | 278.13 | 0 | 0.016 | 62.5 | 0.145 | 0.53156 | 0.4161 | 11.35 | 0.408
04:30 | 2695 | 9.6084 | 0.30615 | 0.345 | 0.13675 | 0.02478 | 3875.1726 | -- | -- | 0.25961 | 22.6484 | -- | 0.42999 | 0.06278 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.449 | 0.405 | -- | 278.13 | 0 | 0.016 | 62.5 | 0.145 | 0.53156 | 0.4161 | 11.35 | 0.408
05:00 | 2695 | 9.4365 | 0.32319 | 0.366 | 0.11299 | 0.02231 | 3875.1784 | -- | -- | 0.25996 | 22.6631 | -- | 0.42999 | 0.06278 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.449 | 0.408 | -- | 278.131 | 0 | 0.013 | 62.5 | 0.14 | 0.52147 | 0.40538 | 11.35 | 0.429
05:30 | 2695 | 9.4365 | 0.32319 | 0.366 | 0.11299 | 0.02231 | 3875.1784 | -- | -- | 0.25996 | 22.6631 | -- | 0.42999 | 0.06278 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.449 | 0.408 | -- | 278.131 | 0 | 0.013 | 62.5 | 0.14 | 0.52147 | 0.40538 | 11.35 | 0.429
06:00 | 2695 | 9.154 | 0.32532 | 0.39 | 0.10045 | 0.01959 | 3875.1909 | -- | -- | 0.25987 | 22.6948 | -- | 0.42999 | 0.06071 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.449 | 0.406 | 112.78 | 278.133 | 0 | 0.009 | 62.5 | 0.14 | 0.51475 | 0.39739 | 11.34 | 0.45
06:30 | 2695 | 9.154 | 0.32532 | 0.39 | 0.10045 | 0.01959 | 3875.1909 | -- | -- | 0.25987 | 22.6948 | -- | 0.42999 | 0.06071 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.449 | 0.406 | 112.78 | 278.133 | 0 | 0.009 | 62.5 | 0.14 | 0.51475 | 0.39739 | 11.34 | 0.45
07:00 | 2695 | 8.9168 | 0.32319 | 0.394 | 0.09231 | 0.01922 | 3875.2049 | -- | -- | 0.25858 | 22.7305 | 364.684 | 0.42999 | 0.06071 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.449 | 0.407 | -- | 278.134 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.141 | 0.50297 | 0.38813 | 11.35 | 0.47
07:30 | 2695 | 8.9168 | 0.32319 | 0.394 | 0.09231 | 0.01922 | 3875.2049 | -- | -- | 0.25858 | 22.7305 | 364.684 | 0.42999 | 0.06071 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.449 | 0.407 | -- | 278.134 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.141 | 0.50297 | 0.38813 | 11.35 | 0.47
08:00 | 2695 | 8.6903 | 0.33384 | 0.394 | 0.08018 | 0.02491 | 3875.1955 | -- | -- | 0.25923 | 22.7065 | -- | 0.42999 | 0.05868 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.448 | 0.404 | -- | 278.135 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.116 | 0.44306 | 0.44188 | 11.34 | 0.491
08:30 | 2695 | 8.6903 | 0.33384 | 0.394 | 0.08018 | 0.02491 | 3875.1955 | -- | -- | 0.25923 | 22.7065 | -- | 0.42999 | 0.05868 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.448 | 0.404 | -- | 278.135 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.116 | 0.44306 | 0.44188 | 11.34 | 0.491
09:00 | 2695 | 8.4054 | 0.36792 | 0.379 | 0.08578 | 0.02625 | 3875.201 | -- | -- | 0.25971 | 22.7204 | -- | 0.42999 | 0.06071 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.448 | 0.406 | -- | 278.13 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.096 | 0.40969 | 0.45836 | 11.31 | 0.513
09:30 | 2695 | 8.4054 | 0.36792 | 0.379 | 0.08578 | 0.02625 | 3875.201 | -- | -- | 0.25971 | 22.7204 | -- | 0.42999 | 0.06071 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.448 | 0.406 | -- | 278.13 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.096 | 0.40969 | 0.45836 | 11.31 | 0.513
10:00 | 2695 | 8.1378 | 0.38496 | 0.362 | 0.10049 | 0.02386 | 3875.2235 | -- | -- | 0.26017 | 22.7778 | -- | 0.42999 | 0.06071 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.448 | 0.406 | -- | 278.126 | 0 | 0.005 | 62.5 | 0.106 | 0.39663 | 0.44325 | 11.28 | 0.524
10:30 | 2695 | 8.1378 | 0.38496 | 0.362 | 0.10049 | 0.02386 | 3875.2235 | -- | -- | 0.26017 | 22.7778 | -- | 0.42999 | 0.06071 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.448 | 0.406 | -- | 278.126 | 0 | 0.005 | 62.5 | 0.106 | 0.39663 | 0.44325 | 11.28 | 0.524
11:00 | 2695 | 7.8754 | 0.39135 | 0.35 | 0.11338 | 0.02026 | 3875.2284 | -- | -- | 0.26061 | 22.7902 | -- | 0.43726 | 0.06071 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.448 | 0.404 | -- | 278.121 | 0 | 0.007 | 62.5 | 0.117 | 0.38792 | 0.42826 | 11.27 | 0.534
11:30 | 2695 | 7.8754 | 0.39135 | 0.35 | 0.11338 | 0.02026 | 3875.2284 | -- | -- | 0.26061 | 22.7902 | -- | 0.43726 | 0.06071 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.448 | 0.404 | -- | 278.121 | 0 | 0.007 | 62.5 | 0.117 | 0.38792 | 0.42826 | 11.27 | 0.534
12:00 | 2695 | 7.5977 | 0.39561 | 0.358 | 0.12686 | 0.0169 | 3875.2394 | -- | -- | 0.26035 | 22.8182 | -- | 0.44452 | 0.06071 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.446 | 0.406 | -- | 278.116 | 0 | 0.007 | 62.5 | 0.128 | 0.39083 | 0.4161 | 11.24 | 0.52
12:30 | 2695 | 7.5977 | 0.39561 | 0.358 | 0.12686 | 0.0169 | 3875.2394 | -- | -- | 0.26035 | 22.8182 | -- | 0.44452 | 0.06071 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.446 | 0.406 | -- | 278.116 | 0 | 0.007 | 62.5 | 0.128 | 0.39083 | 0.4161 | 11.24 | 0.52
13:00 | 2695 | 7.32 | 0.39561 | 0.386 | 0.11706 | 0.01751 | 3875.2833 | -- | -- | 0.26063 | 22.93 | -- | 0.44452 | 0.05476 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.446 | 0.405 | -- | 278.112 | 0 | 0.007 | 62.5 | 0.139 | 0.34295 | 0.44873 | 11.22 | 0.513
13:30 | 2695 | 7.32 | 0.39561 | 0.386 | 0.11706 | 0.01751 | 3875.2833 | -- | -- | 0.26063 | 22.93 | -- | 0.44452 | 0.05476 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.446 | 0.405 | -- | 278.112 | 0 | 0.007 | 62.5 | 0.139 | 0.34295 | 0.44873 | 11.22 | 0.513
14:00 | 2695 | 7.388 | 0.39348 | 0.39 | 0.11089 | 0.01654 | 3875.2808 | -- | -- | 0.26117 | 22.9238 | -- | 0.45179 | 0.05476 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.446 | 0.405 | -- | 278.107 | 0 | 0.007 | 62.5 | 0.14 | 0.31973 | 0.45836 | 11.18 | 0.525
14:30 | 2695 | 7.388 | 0.39348 | 0.39 | 0.11089 | 0.01654 | 3875.2808 | -- | -- | 0.26117 | 22.9238 | -- | 0.45179 | 0.05476 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.446 | 0.405 | -- | 278.107 | 0 | 0.007 | 62.5 | 0.14 | 0.31973 | 0.45836 | 11.18 | 0.525
15:00 | 2695 | 7.4654 | 0.38283 | 0.379 | 0.12298 | 0.01624 | 3875.2918 | -- | -- | 0.26156 | 22.9518 | -- | 0.45179 | 0.05476 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.446 | 0.407 | -- | 278.102 | 0 | 0.006 | 62.5 | 0.135 | 0.32844 | 0.43097 | 11.18 | 0.534
15:30 | 2695 | 7.4654 | 0.38283 | 0.379 | 0.12298 | 0.01624 | 3875.2918 | -- | -- | 0.26156 | 22.9518 | -- | 0.45179 | 0.05476 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.446 | 0.407 | -- | 278.102 | 0 | 0.006 | 62.5 | 0.135 | 0.32844 | 0.43097 | 11.18 | 0.534
16:00 | 2695 | 7.5369 | 0.43434 | 0.362 | 0.15613 | 0.01323 | 3875.2946 | -- | -- | 0.2614 | 22.9587 | -- | 0.45905 | 0.05868 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.445 | 0.404 | -- | 278.098 | 0 | 0.006 | 62.5 | 0.134 | 0.33859 | 0.42149 | 11.22 | 0.527
16:30 | 2695 | 7.5369 | 0.43434 | 0.362 | 0.15613 | 0.01323 | 3875.2946 | -- | -- | 0.2614 | 22.9587 | -- | 0.45905 | 0.05868 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.445 | 0.404 | -- | 278.098 | 0 | 0.006 | 62.5 | 0.134 | 0.33859 | 0.42149 | 11.22 | 0.527
17:00 | 2695 | 7.6061 | 0.50133 | 0.339 | 0.20492 | 0.01005 | 3875.301 | 63.995 | 27.1165 | 0.26161 | 22.9751 | 364.684 | 0.45905 | 0.06278 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.446 | 0.407 | -- | 278.093 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.143 | 0.34875 | 0.42826 | 11.35 | 0.508
17:30 | 2695 | 7.6061 | 0.50133 | 0.339 | 0.20492 | 0.01005 | 3875.301 | 63.995 | 27.1165 | 0.26161 | 22.9751 | 364.684 | 0.45905 | 0.06278 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.446 | 0.407 | -- | 278.093 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.143 | 0.34875 | 0.42826 | 11.35 | 0.508
18:00 | 2695 | 7.6746 | 0.52443 | 0.334 | 0.2588 | 0.00784 | 3875.3247 | -- | -- | 0.26165 | 23.0357 | -- | 0.45905 | 0.06278 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.445 | 0.405 | 112.78 | 278.089 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.143 | 0.36181 | 0.43505 | 11.52 | 0.481
18:30 | 2695 | 7.6746 | 0.52443 | 0.334 | 0.2588 | 0.00784 | 3875.3247 | -- | -- | 0.26165 | 23.0357 | -- | 0.45905 | 0.06278 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.445 | 0.405 | 112.78 | 278.089 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.143 | 0.36181 | 0.43505 | 11.52 | 0.481
19:00 | 2695 | 7.7471 | 0.53829 | 0.306 | 0.28009 | 0.01076 | 3875.3241 | -- | -- | 0.26121 | 23.0342 | -- | 0.45179 | 0.05868 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.445 | 0.407 | -- | 278.084 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.14 | 0.36906 | 0.43505 | 11.47 | 0.453
19:30 | 2695 | 7.7471 | 0.53829 | 0.306 | 0.28009 | 0.01076 | 3875.3241 | -- | -- | 0.26121 | 23.0342 | -- | 0.45179 | 0.05868 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.445 | 0.407 | -- | 278.084 | 0 | 0.004 | 62.5 | 0.14 | 0.36906 | 0.43505 | 11.47 | 0.453
20:00 | 2695 | 7.8231 | 0.54291 | 0.291 | 0.28218 | 0.00964 | 3875.3272 | -- | -- | 0.26071 | 23.042 | -- | 0.40165 | 0.05102 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.445 | 0.405 | -- | 278.079 | 0 | 0.006 | 62.5 | 0.136 | 0.37632 | 0.43778 | 11.38 | 0.424
20:30 | 2695 | 7.8231 | 0.54291 | 0.291 | 0.28218 | 0.00964 | 3875.3272 | -- | -- | 0.26071 | 23.042 | -- | 0.40165 | 0.05102 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.445 | 0.405 | -- | 278.079 | 0 | 0.006 | 62.5 | 0.136 | 0.37632 | 0.43778 | 11.38 | 0.424
21:00 | 2695 | 7.9028 | 0.54984 | 0.275 | 0.27524 | 0.0118 | 3875.332 | -- | -- | 0.2603 | 23.0544 | -- | 0.3473 | 0.04745 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.445 | 0.406 | -- | 278.075 | 0 | 0.023 | 62.5 | 0.134 | 0.37777 | 0.43915 | 11.29 | 0.39
21:30 | 2695 | 7.9028 | 0.54984 | 0.275 | 0.27524 | 0.0118 | 3875.332 | -- | -- | 0.2603 | 23.0544 | -- | 0.3473 | 0.04745 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.445 | 0.406 | -- | 278.075 | 0 | 0.023 | 62.5 | 0.134 | 0.37777 | 0.43915 | 11.29 | 0.39
22:00 | 2695 | 7.9834 | 0.55446 | 0.287 | 0.27238 | 0.01474 | 3875.3302 | -- | -- | 0.26027 | 23.0497 | -- | 0.34088 | 0.06488 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.445 | 0.408 | -- | 278.07 | 0 | 0.044 | 62.5 | 0.144 | 0.38647 | 0.44599 | 11.29 | 0.357
22:30 | 2695 | 7.9834 | 0.55446 | 0.287 | 0.27238 | 0.01474 | 3875.3302 | -- | -- | 0.26027 | 23.0497 | -- | 0.34088 | 0.06488 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.445 | 0.408 | -- | 278.07 | 0 | 0.044 | 62.5 | 0.144 | 0.38647 | 0.44599 | 11.29 | 0.357
23:00 | 2695 | 8.0633 | 0.57063 | 0.279 | 0.26297 | 0.01915 | 3875.3244 | -- | -- | 0.26002 | 23.042 | -- | 0.35371 | 0.11393 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.445 | 0.408 | -- | 278.065 | 0 | 0.062 | 62.5 | 0.145 | 0.38357 | 0.46389 | 11.29 | 0.327
23:30 | 2695 | 8.0633 | 0.57063 | 0.279 | 0.26297 | 0.01915 | 3875.3244 | -- | -- | 0.26002 | 23.042 | -- | 0.35371 | 0.11393 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.445 | 0.408 | -- | 278.065 | 0 | 0.062 | 62.5 | 0.145 | 0.38357 | 0.46389 | 11.29 | 0.327

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 23 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.66
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.03
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.17
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.647
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.37
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.32
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
23/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 16:19:59 | 44.605
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 16:20:00 | 23:59:59 | 34.887
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.215

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 23 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.89
23/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 96.15
23/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 185.939
23/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 07:00:00 | 100
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.414
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 25.307
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.603
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.44
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 33.771
23/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.268

## STOCK_COMB
miércoles, 23 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 652.72 | 650.15 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 380.43 | 380.425 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 538.25 | 538.25 | 0 | m3
23/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9390.23 | 9390.23 | 0 | m3
23/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
23/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59708.89 | 59708.89 | 0 | m3
23/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
23/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
23/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
23/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 766.24 | 766.24 | 0 | m3
23/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 669.59 | 669.59 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible
23/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2069.77 | 2069.77 | 0 | m3
23/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
23/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA
23/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
23/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
23/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
23/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 23 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1060
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 3.146
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 697.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 190855.72
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 883852
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 931554
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 3597750
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 562640
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1575183.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 246337.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 883624
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 859966.003
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 857430.525
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 948381.778
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1566883
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21992.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22050.07
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21729.67
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18455.16
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18455.16
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13304.99
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14085.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198658.865
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 23 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/04/2025 00:00 | 867.1 | 2940.89 | 99.78 | 99.78 | 4508.1 | 498.18 | 9554 | 23406 | 4002.0866 | 4336.6325 | 4330.5664 | 4337.6274 | 2700 | 0 | 7090.8
23/04/2025 01:00 | 867 | 2872.61 | 101.06 | 101.06 | 4513.4 | 502.1 | 9768 | 23284 | 4062.2696 | 4349.9802 | 4343.7584 | 4351.4069 | 2690 | 0 | 7090.5
23/04/2025 02:00 | 867.9 | 2827 | 101.93 | 101.93 | 4510.3 | 499.16 | 9921 | 23313 | 4060.2676 | 4320.3404 | 4313.8062 | 4321.492 | 2680 | 0 | 7090.4
23/04/2025 03:00 | 869.2 | 2793.91 | 103.04 | 103.04 | 4503.6 | 502.1 | 10017 | 23298 | 4070.3964 | 4312.2925 | 4305.4798 | 4313.3659 | 2680 | 0 | 7090.4
23/04/2025 04:00 | 870.1 | 2769.13 | 104.13 | 104.13 | 4509 | 502.1 | 10103 | 23338 | 3969.6987 | 4229.4575 | 4222.9752 | 4230.8056 | 2670 | 0 | 7090.2
23/04/2025 05:00 | 870.9 | 2751.55 | 103.73 | 103.73 | 4509.3 | 502.1 | 10092 | 23322 | 3794.5675 | 4105.0087 | 4098.0827 | 4105.9643 | 2610 | 0 | 7090
23/04/2025 06:00 | 871 | 2738.35 | 103.45 | 103.45 | 4509.4 | 499.16 | 9905 | 23387 | 3619.5541 | 4004.7035 | 3997.8447 | 4005.2666 | 2590 | 0 | 7090
23/04/2025 07:00 | 871.6 | 2727.94 | 103.02 | 103.02 | 4509.2 | 501.12 | 9569 | 23294 | 3601.0635 | 4070.2652 | 4063.805 | 4070.7497 | 2650 | 0 | 7090
23/04/2025 08:00 | 871 | 3011.49 | 102.61 | 102.61 | 4495.4 | 501.12 | 9533 | 23273 | 3793.7431 | 4197.8546 | 4193.4551 | 4199.0063 | 2660 | 0 | 7090.2
23/04/2025 09:00 | 866.5 | 2987.19 | 102.04 | 102.04 | 4495.4 | 507 | 9558 | 23321 | 3766.8903 | 4174.8882 | 4173.7751 | 4176.5114 | 2660 | 0 | 7090.4
23/04/2025 10:00 | 862.4 | 2986.03 | 101.12 | 101.12 | 4495.4 | 505.04 | 9525 | 23309 | 3738.6246 | 4162.1292 | 4164.9082 | 4165.0871 | 2650 | 0 | 7090
23/04/2025 11:00 | 859.6 | 2986.5 | 100.27 | 100.27 | 4502.3 | 506.02 | 9438 | 23273 | 3708.9455 | 4154.2778 | 4159.2854 | 4157.5497 | 2650 | 0 | 7090.1
23/04/2025 12:00 | 857.7 | 2986.5 | 99.92 | 99.92 | 4495.4 | 506.02 | 9351 | 22839 | 3512.7323 | 4103.2421 | 4109.4368 | 4106.6711 | 2640 | 0 | 7089.9
23/04/2025 13:00 | 846.5 | 2985.09 | 99.44 | 99.44 | 4502.3 | 504.06 | 9269 | 23252 | 3687.0392 | 4142.6964 | 4149.337 | 4146.5965 | 2600 | 0 | 7089.3
23/04/2025 14:00 | 857.1 | 2987.19 | 98.88 | 98.88 | 4502.3 | 505.04 | 9347 | 23330 | 3795.0386 | 4199.6212 | 4206.4308 | 4203.1284 | 2620 | 0 | 7089.5
23/04/2025 15:00 | 818 | 2985.56 | 99.02 | 99.02 | 4502.3 | 507.98 | 9426 | 23323 | 3856.8703 | 4220.2316 | 4226.976 | 4224.0921 | 2640 | 0 | 7087.7
23/04/2025 16:00 | 861.7 | 2985.56 | 99.4 | 99.4 | 4502.3 | 507 | 9463 | 23263 | 3871.5923 | 4225.1389 | 4230.7606 | 4228.6858 | 2670 | 0 | 7089
23/04/2025 17:00 | 866.3 | 2984.4 | 99.16 | 99.16 | 4502.3 | 506.02 | 9447 | 23336 | 3871.4745 | 4225.3353 | 4227.7329 | 4228.2143 | 2690 | 0 | 7088.3
23/04/2025 18:00 | 866 | 2982.56 | 98.39 | 98.39 | 4502.3 | 509.95 | 9430 | 23384 | 3874.8901 | 4221.6057 | 4218.758 | 4223.0324 | 2690 | 0 | 7088
23/04/2025 19:00 | 869 | 2983.03 | 95.72 | 95.72 | 4502.3 | 507 | 9399 | 22880 | 3689.3948 | 4183.329 | 4178.7491 | 4184.1667 | 2670 | 0 | 7088.2
23/04/2025 20:00 | 869.1 | 2982.56 | 94.03 | 94.03 | 4502.3 | 507 | 9349 | 22823 | 3603.3012 | 4145.2484 | 4140.2542 | 4145.7722 | 2640 | 0 | 7088.2
23/04/2025 21:00 | 865.5 | 2982.56 | 93.33 | 93.33 | 4502.3 | 505.04 | 9299 | 22824 | 3529.8096 | 4114.4306 | 4108.6796 | 4114.6797 | 2620 | 0 | 7088.2
23/04/2025 22:00 | 866.6 | 2981.4 | 93.57 | 93.57 | 4502.3 | 506.02 | 9298 | 22811 | 3788.0898 | 4203.743 | 4198.6454 | 4204.6593 | 2690 | 0 | 7088.2
23/04/2025 23:00 | 865.3 | 2982.56 | 94.58 | 94.58 | 4502.3 | 506.02 | 9424 | 23299 | 3885.0185 | 4263.4159 | 4258.4423 | 4264.7247 | 2690 | 0 | 7088

## TEMP_AMB
miércoles, 23 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/04/2025 00:00 | 19.5 | 26.74 | 26.74 | 18.8 | 18.8 | 21.81 | 21.81 | 19.6 | 35.09 | 19.5 | 22.3 | 25.56 | 20 | 20.6 | 0 | 25.63
23/04/2025 01:00 | 18.9 | 26.53 | 26.53 | 18.6 | 18.6 | 21.39 | 21.39 | 19.5 | 34.96 | 19.2 | 22.1 | 25.37 | 19.75 | 20.1 | 0 | 25.37
23/04/2025 02:00 | 18.7 | 26.55 | 26.55 | 18.5 | 18.5 | 21.06 | 21.06 | 19.5 | 35.17 | 19 | 21.7 | 25.2 | 19.65 | 19.5 | 0 | 25.27
23/04/2025 03:00 | 18.1 | 26.46 | 26.46 | 18.7 | 18.7 | 20.92 | 20.92 | 19.1 | 34.85 | 19.1 | 21.3 | 25.03 | 19.35 | 19.4 | 0 | 25.17
23/04/2025 04:00 | 17.9 | 26.4 | 26.4 | 18.7 | 18.7 | 20.67 | 20.67 | 19.1 | 34.51 | 19.5 | 22.2 | 24.91 | 19.2 | 19.2 | 0 | 25.06
23/04/2025 05:00 | 17.6 | 26.11 | 26.11 | 18.7 | 18.7 | 20.52 | 20.52 | 19 | 33.85 | 19.7 | 22.2 | 24.81 | 19.1 | 19.3 | 0 | 25.11
23/04/2025 06:00 | 17.7 | 25.83 | 25.83 | 18.7 | 18.7 | 20.63 | 20.63 | 19 | 33.63 | 19.4 | 22.3 | 24.7 | 18.9 | 19 | 0 | 25.25
23/04/2025 07:00 | 18.4 | 25.61 | 25.61 | 18.8 | 18.8 | 20.8 | 20.8 | 19.3 | 33.39 | 19.3 | 20.9 | 24.64 | 18.75 | 19 | 0 | 25.39
23/04/2025 08:00 | 21 | 25.59 | 25.59 | 19.2 | 19.2 | 21.54 | 21.54 | 20.2 | 34.67 | 20.5 | 23 | 25.08 | 19.05 | 19.1 | 0 | 28.74
23/04/2025 09:00 | 24 | 25.8 | 25.8 | 19.9 | 19.9 | 22.41 | 22.41 | 20.7 | 36.52 | 21.5 | 24.5 | 25.8 | 19.05 | 19.2 | 0 | 33.07
23/04/2025 10:00 | 26 | 26.46 | 26.46 | 22.6 | 22.6 | 23.25 | 23.25 | 20.9 | 38.05 | 22 | 24.7 | 26.67 | 19.35 | 20.9 | 0 | 32.23
23/04/2025 11:00 | 27 | 27.16 | 27.16 | 25.2 | 25.2 | 23.51 | 23.51 | 21.2 | 39.62 | 22.4 | 24.7 | 27.29 | 19.35 | 21.5 | 0 | 32.73
23/04/2025 12:00 | 28 | 27.86 | 27.86 | 25.7 | 25.7 | 23.92 | 23.92 | 21.2 | 35.84 | 22.1 | 24.5 | 27.82 | 20.5 | 22.2 | 0 | 34.18
23/04/2025 13:00 | 29 | 28.35 | 28.35 | 25 | 25 | 24.21 | 24.21 | 21.6 | 35.28 | 22.4 | 25 | 28.31 | 21.25 | 22.4 | 0 | 33.33
23/04/2025 14:00 | 29 | 28.6 | 28.6 | 24.5 | 24.5 | 24.37 | 24.37 | 21.4 | 35.55 | 23.3 | 26.4 | 28.58 | 21.15 | 22.6 | 0 | 32.63
23/04/2025 15:00 | 29 | 28.78 | 28.78 | 23.9 | 23.9 | 24.28 | 24.28 | 20.8 | 34.97 | 21.4 | 24.1 | 28.85 | 23.15 | 22.2 | 0 | 30.03
23/04/2025 16:00 | 28 | 28.64 | 28.64 | 22.4 | 22.4 | 24.05 | 24.05 | 20.6 | 34.21 | 21.7 | 22.4 | 29.17 | 23.3 | 22 | 0 | 30.03
23/04/2025 17:00 | 26 | 28.59 | 28.59 | 21 | 21 | 24.15 | 24.15 | 20.2 | 33.78 | 21.2 | 21.1 | 29.12 | 22.3 | 21.3 | 0 | 28.58
23/04/2025 18:00 | 24 | 28.3 | 28.3 | 19.7 | 19.7 | 23.61 | 23.61 | 20.2 | 34.79 | 20.4 | 20.5 | 28.78 | 21.45 | 20.6 | 0 | 27.14
23/04/2025 19:00 | 22 | 27.77 | 27.77 | 19.8 | 19.8 | 22.96 | 22.96 | 20.2 | 33.81 | 19.6 | 22.3 | 28.09 | 20.95 | 20.1 | 0 | 26.17
23/04/2025 20:00 | 21 | 27.35 | 27.35 | 20.3 | 20.3 | 22.31 | 22.31 | 20.2 | 32.94 | 19.7 | 20.1 | 27.43 | 20.7 | 20.2 | 0 | 25.59
23/04/2025 21:00 | 21 | 26.77 | 26.77 | 20.2 | 20.2 | 21.85 | 21.85 | 20.2 | 32.67 | 19.6 | 20.6 | 26.89 | 20.75 | 20 | 0 | 25.46
23/04/2025 22:00 | 21 | 26.35 | 26.35 | 19.9 | 19.9 | 21.47 | 21.47 | 20.2 | 32.46 | 19.4 | 22.4 | 26.55 | 20.75 | 20 | 0 | 25.53
23/04/2025 23:00 | 21 | 25.96 | 25.96 | 19.7 | 19.7 | 21.26 | 21.26 | 20.2 | 32.6 | 19.2 | 21.8 | 26.24 | 20.1 | 19.8 | 0 | 25.65

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 23 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1594.89 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00
23/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 23/04/2025 06:00 | 24/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 23 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
23/04/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.543 | 7.2028 |  |  |  | 11.1852 | 10.86 | 474.195 | 477.399 | 474.195 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 8.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 6.6702 | 7.6677 |  |  |  | 11.0368 | 10.94 | 474.195 | 477.399 | 474.195 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 5.8693 | 7.9912 |  |  |  | 10.7147 | 10.88 | 474.195 | 477.399 | 474.195 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8 | 8 | 7.4 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.3954 | 7.1377 |  |  |  | 10.1396 | 10.5 | 365.2583 | 381.2784 | 394.0945 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 02:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8 | 8.3 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.4529 | 6.2786 |  |  |  | 9.6785 | 9.87 | 365.2583 | 381.2784 | 381.2784 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 03:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | 8.8 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5744 | 5.2992 |  |  |  | 9.6483 | 9.46 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 03:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7 | 9.3 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.7502 | 3.3379 |  |  |  | 9.2695 | 10.25 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 04:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 9 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3.574 | 3.1088 |  |  |  | 9.5314 | 9.78 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 9.6 | 6.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.4819 | 4.6641 |  |  |  | 10.0933 | 9.85 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 9.5 | 6.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1707 | 7.3555 | 0 | 0 | 0 | 9.8134 | 10.84 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 0 | 0
23/04/2025 | 05:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 9.6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.7722 | 7.0825 | 0 | 0 | 1.72 | 8.1016 | 10.28 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 0 | 2.198
23/04/2025 | 06:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.1 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 136.2 | 2.82 | 1 | 1 | 29.0858 | 0 | 1.65 | 56.7 | 8.2801 | 8.09 | 0.42335 | 1.1069 | 55.89 | 9.6776 | 11.08 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 3.78 | 74.418
23/04/2025 | 06:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.101 | 9.3 | 8.4 | 7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 376.6 | 138.54 | 1 | 1 | 273.453 | 3.2261 | 106.19 | 142.8 | 5.8044 | 8.3549 | 90.1936 | 98.5346 | 280.977 | 10.432 | 11.68 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 286.1026 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 127.71 | 346.663
23/04/2025 | 07:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.706 | 8.9 | 7.9 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 636.4 | 385 | 1 | 1 | 612.5243 | 36.3671 | 240.19 | 117.9 | 8.0245 | 8.976 | 338.9903 | 345.6032 | 162.422 | 9.7499 | 11.36 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 266.78 | 660.348
23/04/2025 | 07:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.003 | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 877.1 | 643.82 | 1 | 1 | 840.4714 | 112.9137 | 385.71 | 226.2 | 10.1148 | 8.6935 | 646.3958 | 645.2708 | 264.22 | 10.6675 | 11.01 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 410.01 | 803.736
23/04/2025 | 08:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.426 | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 908.4 | 817.64 | 1 | 1 | 887.9786 | 264.7876 | 526.03 | 468.5 | 9.266 | 8.8465 | 912.3875 | 895.2482 | 530.372 | 10.2491 | 10.36 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 548.21 | 855.51
23/04/2025 | 08:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 493.804 | 8.5 | 7.1 | 7.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 924.6 | 887.27 | 1 | 1 | 914.6285 | 377.5706 | 660.89 | 926.9 | 9.2436 | 9.1775 | 947.3613 | 929.0025 | 902.884 | 11.8868 | 11.57 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 681.99 | 882.586
23/04/2025 | 09:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 613.709 | 8.3 | 7.3 | 8.1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 930.2 | 921.46 | 1 | 3 | 934.9466 | 498.0878 | 784.88 | 939.6 | 10.8353 | 9.5258 | 969.8952 | 941.692 | 915.936 | 11.7536 | 12.14 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 799.76 | 892.4355
23/04/2025 | 09:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 723.467 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 931.1 | 937.09 | 1 | 3 | 930.4998 | 609.5371 | 890.21 | 942.9 | 8.6389 | 9.5863 | 977.4944 | 948.6694 | 919.109 | 12.6988 | 12.87 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 901.28 | 901.3
23/04/2025 | 10:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 812.749 | 8.8 | 8.2 | 9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 924.3 | 945.82 | 5 | 5 | 941.9025 | 705.8642 | 970.22 | 945.7 | 9.4006 | 9.3021 | 983.6148 | 949.9345 | 918.882 | 11.1657 | 11.93 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 987.42 | 903.653
23/04/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 877.692 | 10.6 | 7.6 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 919.9 | 951.64 | 5 | 6 | 959.9281 | 785.7192 | 1040.04 | 943.2 | 10.5108 | 10.3096 | 986.7221 | 955.095 | 916.533 | 10.431 | 12.34 | 461.3789 | 477.399 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 1056.05 | 902.754
23/04/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 954.303 | 10.9 | 6.6 | 9.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 918 | 949.82 | 6 | 6 | 954.47 | 849.4338 | 1088.99 | 944.4 | 10.7657 | 10.6607 | 987.6726 | 921.5391 | 917.512 | 10.1665 | 11.49 | 461.3789 | 413.3186 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 1100.38 | 899.951
23/04/2025 | 11:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 962.167 | 10.8 | 6.1 | 10 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 923.3 | 952 | 6 | 6 | 958.089 | 901.6498 | 1115.91 | 943 | 7.583 | 9.5667 | 988.9384 | 919.197 | 919.499 | 9.5269 | 11.6 | 461.3789 | 413.3186 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 1119.83 | 900.557
23/04/2025 | 12:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1011.214 | 11 | 7 | 10.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 926.6 | 954.18 | 6 | 6 | 972.3393 | 947.8444 | 1125.53 | 945.2 | 9.134 | 8.7276 | 979.0891 | 913.5222 | 922.973 | 9.3366 | 11.01 | 461.3789 | 413.3186 | 422.9307 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 1117.67 | 901.772
23/04/2025 | 12:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 982.208 | 11.1 | 8.2 | 10.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 921.4 | 956.73 | 6 | 6 | 976.1231 | 856.1601 | 1109.55 | 949.6 | 8.0713 | 8.4639 | 977.1394 | 913.0051 | 927.877 | 8.9403 | 11.36 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 1099.2 | 907.121
23/04/2025 | 13:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 974.444 | 11.1 | 7.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 930.3 | 954.54 | 6 | 6 | 980.0068 | 793.5987 | 1073.01 | 950.7 | 7.6343 | 9.8489 | 945.2625 | 915.0333 | 930.495 | 9.6486 | 11.54 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 1053.83 | 913.161
23/04/2025 | 13:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 907.215 | 10.3 | 7.6 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 929.8 | 948.73 | 5 | 6 | 980.7533 | 467.2175 | 1009.61 | 951.8 | 9.0221 | 9.7057 | 975.5071 | 918.8634 | 933.171 | 9.0894 | 10.85 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 994.3 | 912.747
23/04/2025 | 14:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 851.308 | 11.2 | 7.3 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 922.4 | 941.09 | 4 | 4 | 972.328 | 512.2718 | 924.98 | 951.8 | 9.0221 | 9.9514 | 978.0502 | 927.7729 | 933.758 | 10.7545 | 11.54 | 461.3789 | 413.3186 | 454.9709 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 913.36 | 907.548
23/04/2025 | 14:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 768.507 | 11.4 | 6.7 | 10.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 905.3 | 928.36 | 3 | 3 | 953.8146 | 351.0792 | 824.36 | 943 | 10.6722 | 10.5227 | 958.5729 | 918.4644 | 923.662 | 11.8011 | 12.15 | 461.3789 | 413.3186 | 454.9709 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 812.91 | 893.311
23/04/2025 | 15:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 655.783 | 10.9 | 7.1 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 860.6 | 920.73 | 6 | 5 | 923.4887 | 398.8252 | 704.4 | 915.2 | 9.8055 | 11.0106 | 942.8253 | 906.7778 | 893.27 | 12.172 | 13.34 | 461.3789 | 413.3186 | 454.9709 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 693.06 | 857.773
23/04/2025 | 15:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 547.849 | 10.1 | 6.6 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 690.6 | 855.64 | 7 | 6 | 864.3444 | 352.6347 | 571.68 | 862.5 | 9.6038 | 11.8658 | 920.2946 | 876.7057 | 837.793 | 12.1106 | 14.26 | 461.3789 | 413.3186 | 454.9709 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 558.62 | 786.281
23/04/2025 | 16:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 419.816 | 9.7 | 6.5 | 10.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 414.2 | 725.64 | 7 | 6 | 682.7776 | 304.881 | 426.84 | 758.3 | 12.5814 | 12.4693 | 816.7106 | 798.5618 | 730.861 | 11.8603 | 14.64 | 461.3789 | 413.3186 | 454.9709 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 413.98 | 645.059
23/04/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 287.326 | 10 | 6.7 | 10.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 154.2 | 448.55 | 6 | 5 | 311.1511 | 343.1457 | 280.04 | 468.7 | 12.2198 | 11.6614 | 537.9477 | 525.3058 | 421.563 | 12.0554 | 13.95 | 461.3789 | 413.3186 | 454.9709 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 267.94 | 317.055
23/04/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.201 | 9.5 | 6.9 | 10.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 194.54 | 7 | 6 | 63.702 | 240.8549 | 135.94 | 97.9 | 10.8414 | 11.1664 | 264.1428 | 241.8237 | 94.839 | 12.4026 | 13.86 | 461.3789 | 445.3588 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 124.71 | 45.11
23/04/2025 | 17:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.211 | 8.8 | 7.3 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 4.64 | 6 | 5 | 0.96204 | 177.3852 | 7.69 | 0 | 9.5225 | 11.6989 | 44.182 | 33.8058 | 0.047 | 11.6276 | 12.62 | 461.3789 | 445.3588 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 3.1 | 0
23/04/2025 | 18:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.384 | 9.2 | 7.4 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 5 | 0 | 59.8385 | 0 | 0 | 10.3821 | 13.2674 | 0 | 0 | 0 | 12.3752 | 13.1 | 461.3789 | 445.3588 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 0 | 0
23/04/2025 | 18:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.1 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 7.6399 | 0 | 0 | 11.1488 | 11.398 | 0 | 0 | 0 | 12.3388 | 12.68 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 0 | 0
23/04/2025 | 19:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 6.6 | 10.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2569 | 11.0159 | 0 | 0 | 0 | 12.6335 | 12.85 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 0 | 0
23/04/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 6.6 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.538 | 10.9319 | 0 | 0 | 0 | 12.1544 | 12.43 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824 | 0 | 0
23/04/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4 | 5.5 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.6455 | 9.1259 |  |  |  | 12.3449 | 12.74 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 20:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 6.1 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 7.506 | 8.4649 |  |  |  | 12.5552 | 12.74 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 21:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 5.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.4819 | 9.9478 |  |  |  | 11.4347 | 12.66 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 21:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3 | 6.2 | 9.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 8.0113 | 9.1618 |  |  |  | 11.6125 | 12.25 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 6.2 | 9.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6.8658 | 8.3821 |  |  |  | 11.3716 | 12.17 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 22:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 6.6 | 9.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 9.2776 | 7.799 |  |  |  | 11.9869 | 11.97 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 23:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3 | 7.2 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 6.0956 | 9.4219 |  |  |  | 12.1472 | 11.51 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
23/04/2025 | 23:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1 | 7.1 | 9.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 7.3646 | 9.0789 |  |  |  | 10.8134 | 11.3 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824
24/04/2025 | 00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6 | 7.7 | 9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 6 | 9 |  |  |  |  | 6.7169 | 8.0092 |  |  |  | 11.2289 | 11.41 | 461.3789 | 477.399 | 487.0111 | 0 | 0 | 273.876 | 293.4385 | 384.4824 | 384.4824

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 23 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
23/04/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 293.07 | 28.74 | 3.186 | 355.996
23/04/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 281.89 | 28.74 | 3.186 | 344.816
23/04/2025 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 282.33 | 28.74 | 3.186 | 344.256
23/04/2025 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 293.95 | 28.74 | 3.186 | 355.876
23/04/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.94 | 28.74 | 3.186 | 355.866
23/04/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.12 | 28.74 | 3.186 | 355.046
23/04/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 293.81 | 28.74 | 3.186 | 356.736
23/04/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 297.17 | 28.74 | 3.186 | 360.096
23/04/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 299.15 | 28.74 | 3.186 | 362.076
23/04/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.19 | 28.74 | 3.186 | 355.116
23/04/2025 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 295.12 | 28.74 | 3.186 | 357.046
23/04/2025 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 292.41 | 28.74 | 3.186 | 354.336
23/04/2025 | 06:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 292.35 | 28.74 | 3.186 | 353.276
23/04/2025 | 07:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 288.37 | 28.74 | 3.186 | 349.296
23/04/2025 | 07:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 288.84 | 28.74 | 3.186 | 349.766
23/04/2025 | 08:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 295.61 | 28.74 | 3.186 | 356.536
23/04/2025 | 08:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 294.21 | 28.74 | 3.186 | 358.136
23/04/2025 | 09:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 293.34 | 28.74 | 3.186 | 357.266
23/04/2025 | 09:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 292.52 | 28.74 | 3.186 | 356.446
23/04/2025 | 10:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 293.17 | 28.74 | 3.186 | 357.096
23/04/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 279.85 | 28.74 | 3.186 | 342.776
23/04/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.18 | 28.74 | 3.186 | 349.106
23/04/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 294.91 | 28.74 | 3.186 | 357.836
23/04/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 28.74 | 3.186 | 371.246
23/04/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 308.6 | 28.74 | 3.186 | 371.526
23/04/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 310.43 | 28.74 | 3.186 | 373.356
23/04/2025 | 13:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 308.85 | 28.74 | 3.186 | 371.776
23/04/2025 | 14:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 304.89 | 28.74 | 3.186 | 367.816
23/04/2025 | 14:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 303.59 | 28.74 | 3.186 | 361.516
23/04/2025 | 15:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 305.44 | 28.74 | 3.186 | 363.366
23/04/2025 | 15:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 308.02 | 28.74 | 3.186 | 366.946
23/04/2025 | 16:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 311.14 | 28.74 | 3.186 | 370.066
23/04/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 305.53 | 28.74 | 3.186 | 368.456
23/04/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 300.11 | 28.74 | 3.186 | 363.036
23/04/2025 | 17:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 297.72 | 28.74 | 3.186 | 356.646
23/04/2025 | 18:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 305.02 | 28.74 | 3.186 | 363.946
23/04/2025 | 18:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 301.7 | 28.74 | 3.186 | 358.626
23/04/2025 | 19:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 299.36 | 28.74 | 3.186 | 356.286
23/04/2025 | 19:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 303.38 | 28.74 | 3.186 | 364.306
23/04/2025 | 20:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 293.98 | 28.74 | 3.186 | 354.906
23/04/2025 | 20:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 292.64 | 28.74 | 3.186 | 351.566
23/04/2025 | 21:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 285.66 | 28.74 | 3.186 | 344.586
23/04/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 286.64 | 28.74 | 3.186 | 347.566
23/04/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 290.21 | 28.74 | 3.186 | 351.136
23/04/2025 | 22:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 275.51 | 28.74 | 3.186 | 335.436
23/04/2025 | 23:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 283.38 | 28.74 | 3.186 | 343.306
23/04/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 290.24 | 28.74 | 3.186 | 353.166
24/04/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 293.7 | 28.74 | 3.186 | 356.626
EJEC MWh |  | 710 | 0 | 0 | 0 | 7089.78 | 689.76 | 76.464 | 8566.004

## FLUJOS
miércoles, 23 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/04/2025 | 00:30 | 0 | 18.7721 | -37.6573 | 9.2783 | 24.3682 |  | 48.5721 | -81.6835 | 46.4986 | 23.6633 | 23.0575 | 0 | -32.698 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 11.0573 | 163.9234 | 3.5281 | 3.8454 | 6.1338 |  | 11.489 | 2.5544 |  |  | -63.58 | -63.44 |  | 0 | 30.8 | 3.827 | 0.189 | -52.28 | -52.58 | -71.75 | 52.88 | 53 | 9.0096 | 12.9941 | 56.9761 | 59.2143 | 17.1098 | -43.5367 | -44.4649 | 24.2379 | 25.723 |  | 67.2475 | -2.6173 | -13.9515 | -228.0574 | 12.8502 | -11.3 | -11.9 | 50.8856 | 48.9919 | -6.8877 |  | -32.1888 | 7.4297 | 9.5858 | 6.604 | 273.11 | 29.1452 | 28.6569 | -90.0383 | 330.4421 |  | -126.7175 |  | 75.8745 | 24.37 | 21.59 | 51.93 | 67.96 | -72.7345 | -71.9308 | 142.9994 | 142.3473 | 22.0766 | -68.9131 | -69.6872 | -2.552 | -59.8731 |  |  | 33.5 | 119 | -13.76 | 31.2591 | 31.1807 | 31.7428 | -33.5179 | -34.1777 | -20.9823 | 15.4858 | -20.8083 | 13.5943 | 26.38 | 61.8 | 38.6792 | 36.4792 | -29.21 |  | 59.9906 | 58.999 | -98.9676 | -0.0001 | -17.7828 | -79.7 | -79.2 | 29.8306 | 36.9232 | 45.1007 | 52.1667 | 36.44 | -4.91 | 59.4405 | 97.7181 | -26.7 | -27.07 | 99.08 | 62.4 | 99 | 96.3273 | -56.8604 | -56.0091 | 164.555 | 122.8003 | 118.0257 | 120.2792 | 63.4976 | 53.1162 | -28.447 | 103.657 |  |  | -29.6818 | -28.2296 |  | -40.8815 | -37.3971 | 132.156 | -67.6601 | -68.9721 | -14.6398 |  |  | 93.1 | 11.4915 | -126.382 | -35.6581 | -34.6424 | 8.7517 | -50.1453 | 11.7705 | 22.0853 | 0 | 0 | 39.4083 | 39.09 | 37.7249 | 71.6713 | 71.8388 | -157.2415 | 58.7433 | 58.4706 | -109.6275 | -95.4182 | -65.23 |  | 18.6777 |  |  | 15.04 | -58.5388 |  |  |  |  | 11.86 | 98.1551 | 111.9026 | 12.36 | 78.1956 | 26.8 | -16.1143 |  |  | 1.4984 |  |  | -6.2824 | -24.0828 | 26.466 | 36.9741 | 71.6151 | 58.2516 | -113.7284 | -19.1678 | 36.7397 | -39.6601 |  |  |  | 12.5816 | 217.8243 | 218.7961 | 282 | -281.8315 | -504.4876 | 511.5524 | 507.7413 | -205.157 | -206.1332 | -56.904 | -50.1371 | 80.55 | 80.2215 |  |  | 56.5722 | 55.7482 | -45.8392 | -45.7176 | 122.18 | 122.25 | 32 | 31.4 | 22.1498 | 26.8 | -289.1838 | 101.9864 | 103.9749 | 15 | -26.8 | -52.1 | -52.2 |  |  | -500.1349 | -52.4253 | 416.4469 | 342.2361 | 34.3574 | -339.1422 | 334.0097 | -116.2248 | -204.9733 | -335.6663 | 106.1395 | 104.2447 | 119.327 | -408.3208 | 207.4376 | -196.8321 | 198.0368 | -8.0929 |  | 12.24 | 6.213 | 6.207 | -12.48 | -5.52 |  | 5.745 | -40.3708 | -26.2806 | 36 | 49.887 | 48.11 | 10.303 |  | 53.4645 | 52.1769 | 52.9035 |  | 28.5 | 20.9498 | 5.8 |  | -47.54 | 75.4579 | 56.811 | -46.5438 | -74.2848 | 48.4058 | 25.2001 | -28.6 | 27.7 |  | 194.8917
23/04/2025 | 01:00 | 0 | 18.325 | -36.7324 | 8.8912 | 23.6369 |  | 46.5135 | -80.0104 | 44.6114 | 22.4893 | 22.1162 | 2.22 | -32.43 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 10.6263 | 161.7102 | 3.1693 | 3.3322 | 5.4748 |  | 10.3281 | 2.5879 |  |  | -61.24 | -60.83 |  | -2.22 | 30.8 | 3.89 | 0.188 | -45.4 | -45.55 | -81.01 | 45.74 | 45.89 | 9.1146 | 13.2107 | 54.0802 | 55.8926 | 17.84 | -38.8482 | -38.6503 | 8.4588 | 8.4433 |  | 68.7211 | -5.2346 | -28.3106 | -211.5983 | 13.7355 | -11.7 | -12.4 | 45.5588 | 44.4367 | -6.707 |  | -30.7239 | 7.3405 | 9.8274 | 6.715 | 251.6555 | 27.253 | 27.0089 | -96.6404 | 304.1519 |  | -101.7176 |  | 73.9585 | 23.72 | 20.56 | 49.22 | 65.49 | -70.4573 | -69.3856 | 134.8847 | 135.5232 | 24.1486 | -57.6582 | -57.5611 | -2.3473 | -54.3323 |  |  | 35.2 | 108.6 | -13.42 | 34.6488 | 34.088 | 34.4317 | -30.4251 | -29.657 | -21.3004 | 13.6446 | -21.1245 | 13.0003 | 24.35 | 58.34 | 37.2729 | 35.1608 | -28.07 |  | 54.4407 | 54.3555 | -99.3557 | -0.0001 | -17.2066 | -75 | -74.3 | 29.3033 | 35.1654 | 42.7525 | 49.2371 | 34.57 | -4.66 | 59.5755 | 97.6006 | -28.42 | -28.78 | 98.91 | 60.22 | 98.5455 | 97.2545 | -52.6489 | -52.2182 | 164.8323 | 121.4441 | 117.643 | 118.2498 | 58.385 | 51.834 | -27.979 | 108.4259 |  |  | -29.3342 | -27.4768 |  | -44.2722 | -41.1496 | 139.836 | -68.2623 | -69.6155 | -18.5928 |  |  | 98.9 | 11.0472 | -127.1294 | -37.8629 | -36.5572 | 11.4324 | -54.4193 | 12.1507 | 22.9734 | 0 | 0 | 39.6248 | 39.9831 | 38.3654 | 71.5038 | 69.8293 | -143.0077 | 54.2574 | 53.4068 | -96.0985 | -83.5951 | -66.85 |  | 18.4897 |  |  | 15.83 | -55.9371 |  |  |  |  | 9.71 | 85.7006 | 98.9814 |  | 73.0176 | 26.1 | -14.7553 |  | 0 | 1.3825 |  |  | -5.7695 | -22.1046 | 24.8217 | 34.033 | 65.8566 | 52.7461 | -103.0692 | -18.4542 | 35.4672 | -37.8128 | 11.0898 |  |  | 12 | 211.4897 | 208.55 | 284.1 | -282.273 | -504.3581 | 504.8456 | 506.9592 | -199.6411 | -199.2081 | -61.6422 | -55.8754 | 77.9641 | 75.5096 |  |  | 55.7482 | 54.9023 | -43.7895 | -43.4968 | 122.37 | 122.34 | 30.8 | 30.7 | 21.9255 | 26.08 | -294.1928 | 102.4698 | 101.8696 | 14.5 | -28.5 | -51.5 | -51.7 | 1.7233 | 1.5529 | -496.4881 | -50.2539 | 406.3377 | 334.3478 | -24.0161 | -327.3768 | 327.4617 | -117.7954 | -200.9058 | -316.1541 | 102.5741 | 101.7158 | 117.0788 | -392.6079 | 206.5969 | -188.2921 | 189.3457 | -7.9886 |  | 12.08 | 6.297 | 6.282 | -12.08 | -5.04 |  | 5.7725 | -41.8357 | -26.1036 | 37.4 | 48.077 | 47.434 | 10.299 | 12.1645 | 50.6783 | 49.9909 | 50.7738 |  | 29.1 | 21.1045 | 5.62 |  | -50.9521 | 79.4264 | 61.559 | -50.277 | -77.3787 | 53.1869 | 23.8407 | -30.7 | 30.3 |  | 181.6376
23/04/2025 | 01:30 | 0 | 18.114 | -35.8722 | 8.5386 | 22.7617 |  | 45.087 | -78.0857 | 43.0884 | 21.7873 | 21.4959 | 2.22 | -30.439 | 28.6 | 17.388 | -26.4 | 9.6238 | 160.5054 | 3.2472 | 2.7889 | 4.6302 | 0 | 9.7534 | 2.4932 |  |  | -60.59 | -60.87 |  | -2.22 | 28.6 | 3.159 | 0.185 | -48.32 | -49.63 | -74.82 | 50.04 | 48.38 | 8.3916 | 13.2721 | 54.693 | 56.0275 | 17.5403 | -41.9292 | -41.2713 | 23.509 | 31.8372 |  | 64.4344 | -2.0938 | -20.6506 | -227.0842 | 12.9946 | -11.6 | -12 | 50.141 | 48.3979 | -6.6805 |  | -34.0853 | 6.3437 | 9.4184 | 6.328 | 263.5883 | 27.6803 | 27.9549 | -118.1302 | 294.7495 |  | -32.1557 |  | 70.8149 | 22.4 | 19.37 | 47.61 | 63.4 | -79.0305 | -79.0305 | 147.7265 | 148.9723 | 26.4444 | -39.465 | -39.2164 | -3.0645 | -53.769 |  |  | 31.6 | 109.3 | -12.93 | 39.7739 | 39.9182 | 39.8713 | -22.9024 | -22.352 | -21.9048 | 8.7591 | -23.2173 | 12.2728 | 21.05 | 55.53 | 35.8667 | 33.8425 | -27.52 |  | 54.1644 | 53.3158 | -114.0097 | 0 | -16.6183 | -72.5 |  | 29.111 | 33.4076 | 40.4042 | 47.4792 | 33.15 | -4.5 | 58.3065 | 115.4141 | -33.22 | -33.79 | 106.36 | 56.96 | 119.2 | 116.4545 | -53.7257 | -52.5818 | 170.7748 | 130.2473 | 123.8572 | 126.8176 | 54.0043 | 51.5961 | -28.183 | 129.8278 |  |  | -29.546 | -26.8591 |  | -29.9042 | -28.337 | 53.808 | -65.1469 | -63.5132 | -3.5398 |  |  | 53.9 | 10.7298 | -107.6866 | -37.7624 | -36.7717 | 11.887 | -41.9359 | 0 | 22.5916 | 0 | 0 | 39.9526 | 39.9676 | 38.507 | 79.3743 | 80.0441 | -142.6728 | 55.9794 | 56.2878 | -98.7766 | -84.409 | -65.31 |  | 18.7704 |  |  | 15.88 | -56.7497 | 12.3072 | -15.69 | 4.732 | 9.4046 | 9.59 | 88.2101 | 101.1553 |  | 74.2368 | 27.9 | -14.962 | -1.069 | 1.1647 | 1.297 |  |  | -6.8053 | -21.3285 | 25.7977 | 32.5204 | 67.9302 | 54.6327 | -105.7007 | -17.9101 | 35.1085 | -36.1921 | 11.8088 |  |  | 13 | 208.9954 | 209.3443 | 279.5 | -276.1013 | -503.8555 | 505.6343 | 501.1878 | -197.0317 | -196.1611 | -62.5952 | -56.8209 | 78.6838 | 78.4293 |  |  | 57.4182 | 56.5612 | -39.1197 | -40.6982 | 120.57 | 119.88 | 27.5 | 27.3 | 21.5346 | 24 | -286.3976 | 102.976 | 103.5403 |  | -28.6 | -51.5 | -51.2 | 2.0035 | 1.7947 | -497.1016 | -29.6506 | 392.2691 | 331.7338 | 34.5673 | -316.8577 | 315.4028 | -113.7497 | -198.0709 | -311.8311 | 96.2335 | 95.0496 | 117.5972 | -383.8264 | 202.3124 | -178.6883 | 179.467 | -8.5159 |  | 12.56 | 6.337 | 6.33 | -11.92 | -5.68 |  | 6.5629 | -42.0706 | -25.9876 | 37.3 | 45.315 | 46.171 | 10.2063 | 12.1547 | 51.3984 | 50.9145 | 51.5288 |  | 31 | 21.8864 | 5.36 |  | -53.6462 | 79.8433 | 63.5609 | -52.877 | -78.2133 | 55.3647 | 22.6549 | -31.4 | 31.9 |  | 188.0428
23/04/2025 | 02:00 | 0 | 17.4571 | -35.0253 | 8.384 | 22.2791 |  | 44.1367 | -79.2207 | 41.8014 | 21.2934 | 20.8094 | 2.22 | -29.779 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 9.531 | 159.9846 | 2.9272 | 2.9766 | 5.0757 |  | 10.1589 | 2.5282 |  |  | -60.98 | -61.17 |  | -2.22 | 28.6 | 3.78 | 0.214 | -46.27 | -46.24 | -78.61 | 46.62 | 46.75 | 7.9464 | 13.7504 | 54.2468 | 55.6736 | 15.5733 | -38.4463 | -38.9515 | 8.061 | 8.0565 |  | 65.774 | -5.758 | -30.8351 | -187.8026 | 13.5656 | -11.8 | -12.4 | 45.7238 | 44.2874 | -6.5064 |  | -25.5019 | 6.5952 | 9.007 | 6.0751 | 228.1868 | 24.2927 | 24.5064 | -93.9856 | 280.0101 |  | -20.9346 |  | 68.839 | 22 | 18.32 | 45.49 | 62.43 | -78.7626 | -79.8343 | 151.2408 | 151.7336 | 27.6065 | -35.0949 | -34.1254 | 0.5617 | -50.067 |  |  | 36.9 | 100.8 | -12.42 | 43.0747 | 42.0802 | 42.2581 | -18.6489 | -18.55 | -27.3444 | 11.3313 | -29.0992 | 11.945 | 19.01 | 53.22 | 35.8667 | 33.8425 | -27.81 |  | 50.802 | 49.1081 | -110.5439 | -0.0001 | -17.0474 | -70.1 | -69.6 | 28.4464 | 32.2357 | 37.5864 | 45.7214 | 32.12 | -3.67 | 57.7125 | 110.2438 | -32 | -32.23 | 101.26 | 56.1 | 110.6727 | 107.9455 | -57.0073 | -56.5364 | 160.8279 | 121.0237 | 115.9392 | 117.5173 | 69.071 | 62.955 | -27.399 | 107.989 |  |  | -29.6578 | -26.9378 |  | -27.9423 | -25.9364 | 150.588 | -74.2794 | -75.0215 | -23.6023 |  |  | 100.9 | 10.636 | -99.25 | -37.6493 | -36.4176 | 10.0168 | -59.1402 | 21.654 | 22.5335 | 0 | 0 | 39.6562 | 39.8524 | 38.1505 | 79.5417 | 78.8719 | -161.4279 | 58.7284 | 58.1454 | -111.56 | -102.8653 | -63.05 |  | 18.37 |  |  | 17.8 | -56.9544 | 12.2963 | -15.86 | 4.671 | 9.7592 | 10.91 | 103.0416 | 115.9942 | 12.19 | 76.5188 | 27.6 | -14.2238 |  | 1.2023 | 1.273 |  |  | -7.6544 | -19.9939 | 24.7256 | 31.1759 | 67.7408 | 54.9216 | -105.7283 | -17.6689 | 34.6938 | -35.6161 | 11.9677 |  |  |  | 209.4792 | 209.0688 | 283.3 | -280.7089 | -511.0053 | 516.421 | 513.2925 | -197.9148 | -197.1782 | -62.6921 | -56.7177 | 75.1339 | 77.0821 |  |  | 56.1437 | 55.7263 | -39.0275 | -39.3418 | 123.26 | 122.75 | 31.6 | 30.6 | 21.556 | 23.92 | -283.7308 | 100.4012 | 99.5487 | 13.9 | -29.5 | -52 | -52.1 | 1.766 | 1.7045 | -503.1877 | -59.4716 | 386.4202 | 322.8734 | 23.496 | -309.5279 | 310.552 | -112.0177 | -196.0221 | -309.4732 | 95.047 | 95.2539 | 115.3075 | -374.1316 | 199.1961 | -175.0608 | 175.7777 | -8.3566 |  | 12.16 | 6.343 | 6.333 | -12.4 | -5.52 |  | 5.6565 | -43.1266 | -25.9266 | 38.9 | 51.286 | 48.545 |  |  | 50.7933 | 49.2821 | 49.1564 |  | 30.1 | 22.1065 | 5.21 |  | -53.8045 | 79.691 | 63.7277 | -53.7495 | -77.1938 | 55.4409 | 22.8351 | -29.9 | 29.6 |  | 193.0439
23/04/2025 | 02:30 | 0 | 17.03 | -34.0552 | 8.3379 | 22.3313 |  | 43.937 | -75.1493 | 41.1404 | 20.9754 | 20.6125 | 2.22 | -28.551 | 26.4 | 16.56 | -24.2 | 9.3439 | 152.2404 | 2.8359 | 2.9755 | 4.5311 |  | 10.0967 | 2.5177 |  |  | -60.39 | -60.49 |  | -2.22 | 26.4 | 3.692 | 0.217 | -50.02 | -49.03 | -73.35 | 50.18 | 50.7 | 8.0639 | 13.7805 | 51.7411 | 54.218 | 15.0005 | -42.0632 | -42.765 | 26.035 | 22.5628 |  | 61.7552 | -3.6642 | -18.4265 | -195.294 | 14.8379 | -11.7 | -12.5 | 48.5025 | 46.5301 | -6.4622 |  | -29.0843 | 6.3607 | 8.8802 | 6.1107 | 239.6313 | 20.0507 | 20.0507 | -86.9904 | 286.1759 |  | -24.5403 |  | 67.821 | 22.3 | 18.29 | 44.53 | 61.74 | -78.6286 | -77.6909 | 150.8864 | 150.4475 | 27.5937 | -35.7727 | -34.9062 | -0.417 | -51.5211 |  |  | 31.7 | 104.3 | -12.1 | 39.7197 | 39.9183 | 39.698 | -23.8903 | -23.2395 | -24.525 | 14.8789 | -26.4403 | 11.8091 | 18.02 | 53.29 | 34.4604 | 32.9636 | -27.08 |  | 51.7976 | 51.1446 | -114.5915 | -0.0002 | -16.3505 |  |  | 28.7869 | 31.6498 | 37.1167 | 45.1355 | 31.36 | -3.8 | 58.239 | 114.524 | -33.32 | -33.49 | 102.88 | 55.5 | 114.2909 | 113.4545 | -53.6265 | -53.4727 | 164.9328 | 123.3885 | 118.5748 | 120.6231 | 56.9792 | 48.4022 | -27.655 | 97.9387 |  |  | -28.3327 | -26.694 |  | -6.4423 | -5.3001 | 44.592 | -63.4841 | -64.7681 | -11.7153 |  |  | 1 | 10.4603 | -55.1931 | -36.6402 | -35.3218 | 8.4882 | -45.8129 | 4.0733 | 22.6912 | 0 | 0 | 41.124 | 41.3876 | 38.8234 | 79.2068 | 78.8719 | -165.1119 | 56.3673 | 56.2739 | -115.2532 | -102.1254 | -50.5 |  | 18.5824 |  |  | 15.34 | -59.5588 | 12.5638 |  | 4.615 | 10.2395 | 9.21 | 104.8045 | 116.4207 | 11.74 | 75.2051 | 27.1 | -14.7188 |  | 1.5699 | 1.2559 |  |  | -7.4018 | -20.5363 | 25.5697 | 31.512 | 68.2977 | 56.2666 | -108.5792 | -17.0611 | 34.0649 | -34.1482 | 11.3908 |  |  | 13 | 216.5712 | 214.4311 | 279.9 | -281.0219 | -523.6323 | 529.7336 | 524.8624 | -203.482 | -203.3173 | -63.5512 | -56.8084 | 77.8501 | 77.5527 |  | -158.7422 | 57.4292 | 56.5502 | -40.3439 | -39.9097 | 125.47 | 125.9 | 28.2 | 29.5 | 21.227 | 25.04 | -285.5768 | 102.3807 | 103.5219 |  | -30.2 | -51.5 | -51.7 | 1.9126 |  | -513.6007 | -92.073 | 387.2826 | 324.7011 | -24.4116 | -314.8992 | 315.2068 | -108.7798 | -197.178 | -311.5027 | 96.4126 | 94.504 | 114.5496 | -380.8347 | 201.2998 | -175.8142 | 176.5233 | -8.4115 |  | 11.68 | 6.438 | 6.447 | -12.08 | -6.08 |  | 6.038 | -43.74 | -26.0151 | 38.9 | 46.734 | 49.582 |  |  | 52.2173 | 50.5876 | 51.536 |  | 32.3 | 22.0676 | 5.06 |  | -55.5659 | 80.3935 | 63.2927 | -53.8708 | -77.8464 | 56.0048 | 22.4648 | -32.2 | 32.1 |  | 196.3012
23/04/2025 | 03:00 | 0 | 16.3288 | -32.71 | 8.0837 | 21.9056 |  | 43.5235 | -72.8709 | 40.7697 | 20.6634 | 20.3742 | 2.22 | -28.102 | 26.4 | 16.56 | -24.2 | 9.4096 | 148.315 | 3.2692 | 3.0936 | 5.0728 |  | 10.5409 | 2.538 |  |  | -62.77 | -62.72 |  | -2.22 | 26.4 | 3.224 | 0.218 | -49.02 | -49.35 | -76.99 | 49.92 | 49.6 | 8.1537 | 13.6162 | 52.0809 | 55.0986 | 16.0867 | -38.9821 | -39.5365 | 7.9478 | 7.4697 |  | 64.7023 | -6.2815 | -33.1968 | -168.8303 | 14.3689 | -12 | -12.8 | 46.5927 | 44.7264 | -6.5963 |  | -22.1529 | 6.5989 | 8.6897 | 5.948 | 215.5827 | 15.5644 | 15.3813 | -64.6716 | 266.9822 |  | -19.3858 |  | 65.9748 | 21.32 | 17.94 | 44.1 | 60.64 | -78.4947 | -78.3607 | 155.9566 | 155.1622 | 27.1233 | -31.8321 | -32.1504 | -2.1631 | -48.0656 |  |  | 35.9 | 96.6 | -12.05 | 42.0483 | 41.2165 | 41.4677 | -22.7211 | -22.2434 | -30.9308 | 19.6205 | -32.8313 | 11.7268 | 17.56 | 51.87 | 34.4604 | 32.3776 | -26.71 |  | 48.3708 | 47.9057 | -108.7329 | -0.0001 | -16.3139 | -67.8 |  | 28.7979 | 31.3568 | 35.2381 | 44.5496 | 31.04 | -3.49 | 58.5765 | 107.2111 | -33.11 | -33.19 | 102.07 | 54.47 | 108.1636 | 105.6364 | -57.678 | -55.9636 | 158.3486 | 118.3607 | 113.501 | 115.7351 | 85.2166 | 76.1575 | -26.006 | 77.3355 |  |  | -27.9528 | -26.1655 |  | -16.4731 | -15.2762 | 164.412 | -78.065 | -78.8503 | -39.8052 |  |  | 120.1 | 10.2704 | -75.2856 | -37.3025 | -36.0576 | 9.424 | -73.4982 | 34.5924 | 22.6331 | 0 | 0 | 38.2493 | 39.9725 | 38.0033 | 79.5417 | 78.7045 | -186.7138 | 58.6296 | 58.6295 | -132.5148 | -122.4096 | -48.69 |  | 18.5824 |  |  | 16.89 | -60.4608 | 12.3405 |  | 4.609 | 10.992 | 9.91 | 125.4248 | 136.3044 | 10.94 | 76.7689 | 26.8 | -15.2057 |  | 1.6904 | 1.2295 |  |  | -7.3 | -20.7737 | 25.7098 | 31.7641 | 70.5356 | 58.0684 | -112.5487 | -16.9705 | 34.6708 | -33.4686 |  |  |  | 12.5664 | 219.0304 | 219.2403 | 285.8 | -284.7607 | -535.8022 | 537.3013 | 537.0294 | -208.2659 | -205.8615 | -61.6701 | -54.9185 | 76.8914 | 75.8372 |  |  | 58.6047 | 59.0881 | -38.9564 | -38.6022 | 126.47 | 125.7 | 30 | 30.8 | 21.556 | 25.2 | -285.6689 | 104.2894 | 104.2005 |  | -30.7 | -52.7 | -52.7 |  | 1.6451 | -525.6037 | -126.4541 | 389.819 | 330.2473 | 14.2166 | -318.2487 | 317.297 | -115.8237 | -203.1591 | -309.6254 | 97.8375 | 97.6123 | 117.4284 | -379.3573 | 204.2221 | -176.3014 | 177.0724 | -8.4115 |  | 11.68 | 6.449 |  | -11.76 | -5.6 |  | 5.7725 | -43.5935 | -25.4871 | 39 | 49.571 | 47.728 |  |  | 50.9264 | 50.7706 | 51.0556 |  | 30.9 | 22.475 | 5 |  | -51.6181 | 79.048 | 62.579 | -51.3786 | -77.1449 | 54.0542 | 23.1958 | -31.2 | 31 |  | 195.656
23/04/2025 | 03:30 | 0 | 16.3696 | -32.5403 | 8.1308 | 21.632 |  | 42.9927 | -73.6757 | 40.6574 | 20.6014 | 20.1148 | 4.44 | -28.628 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 8.3647 | 150.8262 | 3.0048 | 3.2958 | 5.3028 |  | 10.6482 | 2.5477 |  |  | -59.74 | -59.73 |  | -4.44 | 26.4 | 3.51 | 0.218 | -48.54 | -48.44 | -71.13 | 49.17 | 48.9 | 7.7275 | 13.7781 | 51.9445 | 53.2596 | 14.1578 | -40.3217 | -39.4942 | 24.2206 | 26.9193 |  | 61.3533 | -3.1407 | -17.9129 | -192.4022 | 19.7065 | -12 | -12.5 | 46.5306 | 45.8151 | -6.2936 |  | -30.7236 | 6.2421 | 8.8645 | 5.9506 | 241.4624 | 17.2735 | 17.1514 | -73.512 | 284.0896 |  | -25.0251 |  | 66.1245 | 21.65 | 18.21 | 43.68 | 60.53 | -74.476 | -74.7439 | 152.3212 | 151.5861 | 26.1838 | -34.6589 | -34.9365 | -2.8928 | -51.2329 |  |  | 33.1 | 98.2 | -12.02 | 40.2095 | 39.432 | 39.2698 | -26.2509 | -24.799 | -25.2584 | 17.9908 | -25.5376 | 11.3993 | 18.06 | 52.36 | 33.5229 | 31.9382 | -26.07 |  | 51.3862 | 50.5432 | -112.454 | -0.0001 | -15.8875 |  | -67.3 | 28.4573 | 31.0638 | 35.7078 | 44.5496 | 31.2 | -3.68 | 59.5485 | 108.7037 | -33.2 | -33.53 | 100.98 | 54.12 | 108.7818 | 107.6727 | -53.4998 | -52.7727 | 159.5512 | 120.8393 | 117.2131 | 118.8151 | 65.0546 | 61.1647 | -26.926 | 87.8342 |  |  | -28.4479 | -26.7245 |  | -29.3218 | -27.4157 | 172.092 | -72.9135 | -75.1704 | -30.9265 |  |  | 86.6 | 10.481 | -97.1961 | -37.2948 | -36.4372 | 10.4522 | -58.1537 | 24.7851 | 22.5252 | 0 | 0 | 40.1062 | 40.8907 | 39.2758 | 74.3506 | 74.1831 | -167.9587 | 54.3458 | 54.3372 | -117.3037 | -103.4809 | -63.73 |  | 18.7655 |  |  | 16.93 | -58.3947 | 12.0637 |  | 4.612 | 10.6641 | 9.79 | 105.0993 | 118.596 | 11.5 | 75.1961 | 29.1 | -14.2204 |  | 1.5074 | 1.214 |  |  | -5.6261 | -19.6838 | 25.675 | 30.7557 | 66.692 | 55.3043 | -105.48 | -17.1609 | 34.1661 | -34.1056 | 12.6697 |  |  | 14 | 218.0875 | 217.042 | 284.1 | -284.8164 | -536.7913 | 534.0723 | 536.1777 | -206.4886 | -204.3737 | -60.8921 | -55.2359 | 77.3399 | 76.9306 |  |  | 58.2751 | 58.1103 | -40.7365 | -39.4023 | 125.34 | 123.78 | 28.3 | 28.8 | 21.3722 | 26.16 | -286.3367 | 100.8114 | 100.3138 |  | -30.7 | -53.3 | -53.4 | 1.8137 | 1.759 | -521.4838 | -111.4956 | 387.5025 | 324.3787 | -9.3662 | -314.892 | 313.4006 | -115.4766 | -199.458 | -306.7175 | 95.1666 | 94.2989 | 116.3569 | -378.2952 | 204.34 | -173.5364 | 173.5145 | -8.4884 |  | 11.2 | 6.47 | 6.447 | -11.68 | -5.52 |  | 5.7725 | -43.389 | -25.5482 | 39.4 | 48.395 | 46.512 |  | 12.1389 | 48.8968 | 49.4866 | 49.7355 |  | 29.9 | 22.71 | 5 |  | -52.6754 | 79.468 | 61.9741 | -50.9844 | -77.5036 | 54.4309 | 22.649 | -32 | 31.9 |  | 200.4363
23/04/2025 | 04:00 | 0 | 16.1519 | -32.3707 | 8.0975 | 21.8757 |  | 43.4244 | -74.4146 | 40.4895 | 20.7094 | 20.2075 | 6.66 | -28.853 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 7.6706 | 150.1742 | 3.1312 | 3.0168 | 4.8574 |  | 10.721 | 2.5555 |  |  | -58.29 | -58.02 |  | -6.66 | 28.6 | 2.46 | 0.213 | -46.94 | -46.94 | -72.02 | 47.06 | 47.13 | 8.0318 | 13.4616 | 52.8294 | 54.4227 | 10.5317 | -39.518 | -40.1629 | 28.2066 | 28.7942 |  | 60.0137 | -2.6173 | -13.9903 | -192.6589 | 20.0327 | -11.9 | -12.7 | 47.1507 | 44.6306 | -6.2374 |  | -31.5489 | 6.6695 | 8.925 | 6.1104 | 245.6129 | 18.1585 | 18.189 | -84.3311 | 285.9252 |  | -18.3719 |  | 66.6484 | 21.8 | 18.33 | 43.67 | 61.08 | -75.9495 | -75.4137 | 149.057 | 148.9011 | 26.4394 | -32.9201 | -32.812 | -1.0696 | -51.2641 |  |  | 29.9 | 102.7 | -11.98 | 39.853 | 39.6652 | 39.3125 | -25.7954 | -25.573 | -22.2795 | 14.1553 | -22.8992 | 11.5444 | 17.84 | 52.84 | 33.5229 | 31.9382 | -26.17 |  | 51.8147 | 51.2982 | -117.237 | -0.0001 | -16.0918 |  |  | 28.2321 | 31.3568 | 36.6471 | 44.5496 | 31.36 | -4.04 | 56.754 | 116.0991 | -33.03 | -33.47 | 101.45 | 53.4 | 117.3818 | 113.6364 | -51.3359 | -49.9364 | 166.6933 | 125.4356 | 120.9144 | 122.6649 | 44.0146 | 34.5079 | -28.527 | 97.9092 |  |  | -27.9523 | -26.3858 |  | -22.9845 | -21.4309 | 44.592 | -53.6154 | -54.9411 | 2.7505 |  |  | 1.2 | 10.6044 | -88.4905 | -37.8653 | -37.037 | 9.2491 | -31.3927 | -7.5276 | 22.7161 | 0 | 0 | 40.5283 | 40.4823 | 39.2445 | 75.5228 | 76.3601 | -154.3947 | 52.2362 | 52.1131 | -106.3848 | -91.9697 | -61.74 |  | 18.5824 |  |  | 17.13 | -58.017 | 11.9013 |  | 4.503 | 10.5964 | 8.92 | 93.6784 | 107.8521 |  | 74.2457 | 27.8 | -14.0846 |  | 1.408 | 1.2139 |  |  | -5.7136 | -19.5029 | 24.9096 | 30.3356 | 65.1039 | 53.6877 | -103.4756 | -16.913 | 33.8885 | -33.5994 | 11.9595 |  |  | 13 | 220.0828 | 217.7102 | 279.1 | -280.1607 | -531.4402 | 533.0043 | 527.2395 | -208.7618 | -206.0346 | -60.3255 | -54.7157 | 77.8499 | 77.7132 | -163.303 | -164.2834 | 59.1211 | 58.2312 | -42.6068 | -41.4434 | 124.45 | 123.79 | 23 | 24.6 | 21.3915 | 26.88 | -284.619 | 103.5665 | 103.4789 | 14.5 | -37.6 | -53.3 | -53.4 | 1.8943 | 1.6343 | -522.5588 | -100.4892 | 387.1866 | 323.5506 | -21.5541 | -316.6921 | 313.9968 | -116.9181 | -200.4662 | -313.4779 | 94.491 | 95.4359 | 118.934 | -379.0457 | 203.7441 | -173.2704 | 173.511 | -7.8293 |  | 9.36 |  |  | -10.08 | -7.44 |  | 8.0888 | -41.5152 | -28.0659 | 36.3 | 46.899 | 47.014 |  |  | 50.9935 | 50.4424 | 50.9793 |  | 39.7 | 22.4241 | 4.93 |  | -51.7839 | 77.6015 | 61.4839 | -50.4795 | -75.9394 | 53.5562 | 22.4972 | -39.7 | 39.8 |  | 196.0066
23/04/2025 | 04:30 | 0 | 15.9795 | -32.0138 | 8.2154 | 22.1789 |  | 43.8966 | -74.3893 | 40.904 | 20.7754 | 20.2349 | 4.44 | -28.963 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 8.109 | 149.9428 | 3.098 | 3.2152 | 5.0659 |  | 10.9492 | 2.5087 |  |  | -60.38 | -60.51 |  | -4.44 | 26.4 | 2.957 | 0.218 | -48.57 | -49.18 | -71.94 | 49.26 | 49.39 | 7.9731 | 13.5735 | 52.855 | 54.2121 | 12.9351 | -39.9198 | -39.4832 | 29.8268 | 32.0635 |  | 61.4873 | -3.1407 | -14.9925 | -197.218 | 20.5578 | -12.3 | -13.1 | 47.1542 | 45.5713 | -6.2534 |  | -28.8908 | 6.4782 | 9.4217 | 6.4191 | 237.7391 | 18.5247 | 18.7689 | -80.027 | 288.3796 |  | -24.4218 |  | 67.1724 | 21.98 | 18.69 | 44.11 | 61.14 | -76.7532 | -76.7532 | 151.9323 | 153.7958 | 24.4939 | -34.8227 | -34.9596 | -2.313 | -49.1024 |  |  | 32.4 | 99.6 | -11.88 | 39.1388 | 39.232 | 39.4994 | -24.9557 | -24.698 | -24.2805 | 14.7605 | -25.2014 | 12.062 | 18.63 | 52.99 | 33.9917 | 32.1579 | -26.5 |  | 50.477 | 49.3616 | -110.2681 | -0.0001 | -16.1795 |  |  | 28.2706 | 31.6498 | 37.5864 | 44.5496 | 31.36 | -4.27 | 57.321 | 108.4662 | -33.13 | -33.39 | 103.7 | 54.12 | 109.6364 | 108.9636 | -54.2167 | -53.9455 | 161.9964 | 121.5516 | 115.9922 | 118.9661 | 73.765 | 67.5023 | -26.088 | 91.3298 |  |  | -28.9305 | -26.8289 |  | -26.6363 | -24.7832 | 153.66 | -73.389 | -75.2864 | -28.3177 |  |  | 101.9 | 10.8689 | -97.4347 | -37.8965 | -36.7257 | 10.914 | -64.323 | 24.9231 | 23.015 | 0 | 0 | 39.9665 | 40.5043 | 38.114 | 76.5275 | 76.3601 | -167.1214 | 56.9141 | 56.8725 | -116.0182 | -103.12 | -65.09 | -49.79 | 18.7704 |  |  | 16.97 | -59.7787 | 12.8066 | -15.682 | 4.584 | 10.7038 | 10.15 | 107.1186 | 118.3952 | 11.31 | 75.7155 | 26.8 | -14.7937 |  | 1.4585 | 1.2326 |  |  | -6.2548 | -20.1496 | 26.4047 | 30.8397 | 66.5953 | 55.6732 | -105.7754 | -17.3141 | 34.8028 | -34.4844 | 12.1046 |  |  |  | 218.8828 | 215.4689 | 284.1 | -284.4936 | -532.3596 | 532.8929 | 530.7131 | -203.8674 | -202.6241 | -63.1013 | -56.8461 | 76.8976 | 76.0563 |  |  | 59.187 | 58.5168 | -42.6894 | -44.1046 | 125.45 | 125.17 | 26.4 | 26.1 | 21.2889 | 27.84 | -291.2438 | 103.7218 | 104.4027 | 15 | -36.9 | -52.8 | -53.4 |  |  | -516.9751 | -99.5137 | 393.8844 | 327.9571 | 15.9164 | -321.3156 | 319.2543 | -116.1934 | -202.8813 | -314.4986 | 96.8167 | 94.8879 | 116.1162 | -382.9692 | 206.3899 | -175.9057 | 177.1539 | -8.3841 |  | 9.28 | 6.385 | 6.376 | -9.28 | -7.44 |  | 7.3564 | -42.8031 | -27.538 | 36.8 | 49.489 | 49.077 |  |  | 50.42 | 49.0417 | 50.1434 |  | 38.1 | 22.8606 | 5.08 |  | -53.4012 | 80.0139 | 63.9272 | -52.7188 | -79.0796 | 55.6848 | 22.722 | -38.2 | 37.8 |  | 202.9051
23/04/2025 | 05:00 | 0 | 15.9568 | -31.979 | 8.2935 | 22.4591 |  | 44.9311 | -75.5027 | 41.7551 | 21.1314 | 20.7013 | 2.22 | -30.709 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 7.8787 | 152.2456 | 3.5361 | 3.5959 | 5.4881 |  | 11.0903 | 2.4944 |  |  | -61.87 | -62.37 |  | -2.22 | 28.6 | 5.15 | 0.228 | -47.37 | -47.66 | -78.72 | 48.02 | 48.37 | 7.6004 | 13.6385 | 53.2588 | 55.099 | 14.8199 | -37.2406 | -37.0705 | 7.0068 | 6.8735 |  | 65.9079 | -6.2815 | -34.3598 | -178.5498 | 21.6732 | -12.9 | -13.7 | 44.8876 | 43.9308 | -6.4871 |  | -25.424 | 6.3792 | 9.3766 | 6.3364 | 227.4239 | 22.7363 | 22.7973 | -82.7359 | 281.4149 |  | -25.3176 |  | 69.3878 | 21.98 | 18.74 | 45.49 | 62.19 | -77.423 | -77.6909 | 152.2137 | 152.3859 | 22.3249 | -36.7385 | -36.6056 | -1.1836 | -49.4366 |  |  | 38.1 | 99 | -12.24 | 41.6889 | 41.2169 | 40.7054 | -21.2151 | -20.6329 | -26.5791 | 12.5641 | -28.089 | 12.2504 | 20.49 | 52.54 | 33.9917 | 32.3776 | -26.3 | -0.6698 | 49.8108 | 49.4428 | -107.0417 | -0.0002 | -16.0226 | -70.2 | -69.6 | 27.9135 | 32.2357 | 40.4042 | 46.3074 | 32.09 | -4.81 | 56.376 | 107.2086 | -33.4 | -33.85 | 106.35 | 55.36 | 108.6545 | 106.2545 | -56.1791 | -55.5545 | 162.6526 | 122.0975 | 116.0735 | 119.0754 | 78.3972 | 70.869 | -25.166 | 95.0061 |  |  | -28.9096 | -27.1688 |  | -30.3879 | -27.959 | 161.34 | -77.4665 | -78.2361 | -32.9052 |  |  | 109.2 | 11.091 | -103.0598 | -37.3649 | -36.5551 | 10.8009 | -69.0471 | 32.5246 | 22.0023 | 0 | 0 | 40.5184 | 41.3342 | 38.3993 | 77.8672 | 78.8719 | -171.4753 | 58.4627 | 58.6269 | -120.7165 | -106.3762 | -67.74 | -49.87 | 18.6752 |  |  | 15.58 | -61.9445 | 12.5493 |  | 4.651 | 10.619 | 8.46 | 108.7056 | 122.4363 | 11.5 | 73.1487 | 25.5 | -15.1213 |  | 1.347 | 1.252 |  |  | -6.796 | -21.5509 | 24.2156 | 33.0246 | 65.928 | 55.3093 | -104.8298 | -17.6413 | 34.6831 | -35.5109 | 11.5819 |  |  |  | 216.0013 | 214.6745 | 284.5 | -281.2354 | -519.9267 | 520.0145 | 518.2386 | -203.5253 | -203.0702 | -62.4609 | -55.2624 | 79.7391 | 77.492 |  |  | 59.1101 | 57.9455 | -46.5472 | -45.2578 | 122.99 | 124.1 | 27.4 | 28.1 | 21.4321 | 29.28 | -285.4528 | 104.4669 | 103.9342 | 15.1 | -34.7 | -53.8 | -53.9 | 1.8228 | 1.6747 | -505.1098 | -93.018 | 401.4826 | 331.6592 | -2.6221 | -322.9032 | 325.7023 | -116.8914 | -204.6533 | -320.7885 | 96.5388 | 97.2109 | 115.701 | -392.2083 | 207.7525 | -185.1157 | 186.4011 | -8.0407 |  | 9.84 | 6.232 | 6.229 | -10.88 | -6.32 |  | 6.9169 | -41.6037 | -27.599 | 36.4 | 49.283 | 48.115 |  |  | 50.6888 | 51.2142 | 51.2009 |  | 36 | 22.4347 | 5.21 |  | -51.9666 | 79.9448 | 62.1722 | -50.5521 | -77.6359 | 54.637 | 23.4974 | -36.1 | 36.2 |  | 202.3206
23/04/2025 | 05:30 | 0 | 16.5472 | -32.8346 | 8.6164 | 23.8975 |  | 47.7347 | -82.2747 | 43.279 | 22.1913 | 21.8148 | 0 | -32.212 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 8.5112 | 163.9152 | 4.4 | 4.391 | 7.1328 |  | 10.8877 | 2.4867 |  |  | -66.36 | -66.19 |  | 0 | 30.8 | 6.232 | 0.239 | -53.83 | -54.04 | -74.82 | 54.36 | 54.49 | 7.9543 | 12.9027 | 57.2494 | 59.0728 | 14.1892 | -40.1877 | -40.3131 | 8.8864 | 8.7697 |  | 68.989 | -5.758 | -31.8843 | -193.5195 | 20.6892 | -12.3 | -12.7 | 47.9344 | 46.1171 | -6.6027 |  | -23.961 | 7.4051 | 9.6669 | 6.5877 | 244.1175 | 28.8095 | 28.7484 | -99.3304 | 303.1883 |  | -34.4007 |  | 73.679 | 23.57 | 20.51 | 48.48 | 65.33 | -82.2455 | -83.0492 | 155.777 | 155.311 | 19.8258 | -46.0258 | -46.3791 | -1.3366 | -56.7954 |  |  | 32.9 | 111.4 | -12.95 | 38.2468 | 38.6044 | 38.2409 | -22.7864 | -22.8573 | -26.6851 | 10.3921 | -27.7976 | 13.2349 | 24.32 | 56.31 | 35.8667 | 33.696 | -27.08 | -2.8887 | 55.7417 | 56.5792 | -120.4126 | -0.0002 | -16.308 | -73.8 | -74.4 | 28.1937 | 35.1654 | 46.9793 | 50.4089 | 35.33 | -5.97 | 57.456 | 118.8968 | -33.71 | -34.03 | 111.22 | 57.18 | 115.6727 | 118.0909 | -61.0503 | -59.4 | 169.6077 | 129.9168 | 124.7627 | 129.6473 | 61.7455 | 49.2635 | -26.403 | 111.5462 |  |  | -27.8326 | -27.3738 |  | -20.5543 | -17.4203 | 182.844 | -70.3756 | -68.3354 | -21.5608 |  |  | 35.2 | 11.4644 | -84.0894 | -36.591 | -35.7465 | 9.9945 | -47.8309 | 31.1615 | 21.8445 | 0 | 0 | 30.8846 | 31.2603 | 29.6439 | 83.7282 | 83.5607 | -192.4073 | 63.6773 | 63.2654 | -133.0017 | -122.5931 | -67.23 |  | 18.4897 |  | -12.33 | 14.43 | -64.8313 | 12.6979 | -15.522 | 4.542 | 10.7294 | 10.66 | 127.1736 | 135.7426 | 11.12 | 78.6386 | 24.4 | -16.5311 |  | 0 | 1.3477 |  |  | -6.4008 | -24.0368 | 25.8151 | 37.0581 | 72.5675 | 61.9718 | -116.3986 | -18.5078 | 36.4524 | -37.3159 | 12.1617 |  |  | 13.6561 | 240.8925 | 237.7209 | 282 | -281.7459 | -528.8951 | 527.7995 | 526.3796 | -224.3299 | -223.1438 | -52.6335 | -44.3603 | 80.9672 | 79.4885 | -171.1218 | -170.7419 | 61.659 | 60.813 | -57.3935 | -57.4195 | 108 | 107.84 | 55.2 | 55 | 21.3915 | 30.16 | -327.1954 | 105.2571 | 106.3715 | 15.2 | 5.7 | -54.4 | -54.5 | 1.9389 |  | -516.9849 | -131.8627 | 456.0984 | 373.4813 | 24.1615 | -361.7552 | 366.5628 | -139.0116 | -219.2807 | -361.6033 | 107.3447 | 103.858 | 139.4985 | -448.2873 | 224.1994 | -221.5936 | 222.9502 | -7.1453 |  | 18.88 | 6.056 | 6.04 | -18.48 | 1.36 |  | -1.7258 | -47.1977 | -16.0845 | 38.2 | 49.461 | 50.889 |  |  | 52.2041 | 48.9493 | 52.1916 |  | -3.7 | 21.58 | 5.78 |  | -39.7302 | 73.1973 | 51.8164 | -39.4212 | -72.3544 | 43.4057 | 28.2212 | 3.1 | -3.8 |  | 203.6534
23/04/2025 | 06:00 | 0 | 17.397 | -34.4348 | 9.0315 | 25.5604 |  | 50.9842 | -87.4492 | 46.4769 | 23.9233 | 23.354 | -2.22 | -32.291 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 8.4464 | 176.8318 | 5.2308 | 5.2113 | 8.881 |  | 10.5183 | 2.4084 |  |  | -68.57 | -68.58 |  | 2.22 | 30.8 | 7.392 | 0.247 | -56.89 | -57.19 | -75.66 | 57.56 | 57.77 | 8.0459 | 12.5621 | 58.8715 | 60.7797 | 13.3788 | -41.5273 | -41.5127 | 6.288 | 6.081 |  | 71.2663 | -6.2815 | -32.1213 | -208.5723 | 19.8843 | -12 | -12.8 | 48.8166 | 47.7354 | -7.5581 |  | -24.6533 | 7.843 | 10.2384 | 6.689 | 260.2618 | 34.669 | 34.8826 | -115.1778 | 321.1909 |  | -35.8705 |  | 75.5153 | 23.76 | 20.98 | 50.05 | 66.19 | -87.7377 | -87.3358 | 159.0464 | 159.8289 | 20.0831 | -50.9846 | -50.3942 | -0.7887 | -63.188 |  |  | 31.1 | 128 | -13.06 | 36.9166 | 36.718 | 37.0417 | -23.166 | -23.0878 | -24.9521 | 9.3975 | -24.3862 | 13.154 | 29.58 | 59.91 | 37.2729 | 35.4538 | -27.48 | -3.0143 | 62.7557 | 62.0593 | -133.6265 | -0.0001 | -16.6665 | -78.3 | -76.5 | 28.8748 | 39.8529 | 54.024 | 57.4402 | 39.72 | -7.23 | 56.4975 | 132.6725 | -33.58 | -33.97 | 117.05 | 59.38 | 133.3455 | 130.7818 | -61.2063 | -60.9545 | 187.12 | 146.3077 | 141.0169 | 143.4068 | 55.4726 | 41.4958 | -26.911 | 127.317 |  |  | -26.7311 | -25.0167 |  | -5.4817 | -4.9032 | 43.056 | -53.9801 | -54.9479 | -6.7901 |  |  | 1 | 11.9644 | -60.0847 | -36.4555 | -35.1607 | 10.9223 | -39.1945 | 0 | 22.1102 | 0 | 0 | 30.1976 | 31.4819 | 30.7283 | 85.4027 | 87.4122 | -193.5795 | 63.9219 | 63.1589 | -132.6454 | -122.5501 | -66.87 |  | 18.4872 |  |  | 13.43 | -66.4864 | 12.7039 | -15.34 | 4.658 | 10.9084 | 10.45 | 124.3063 | 134.7784 | 11.45 | 79.5634 | 24 | -17.1659 |  | 0 | 1.4804 |  |  | -6.6976 | -26.5682 | 24.0929 | 40.5875 | 74.207 | 62.8337 | -121.3675 | -19.1313 | 37.2675 | -39.8153 |  |  |  |  | 239.7782 | 237.1526 | 279.9 | -277.5074 | -527.3021 | 531.1284 | 523.221 | -225.8908 | -225.3803 | -51.0927 | -42.8334 | 76.6137 | 77.0868 |  |  | 61.659 | 60.791 | -52.4976 | -52.7483 | 115.71 | 115.62 | 53.7 | 54.3 | 21.1458 | 29.28 | -331.1871 | 106.9034 | 106.8184 | 16.2 | 3.5 | -55 | -55.1 |  | 1.5459 | -515.8495 | -126.5982 | 458.826 | 378.5388 | -0.2562 | -365.2321 | 364.1567 | -135.8665 | -221.3098 | -358.9645 | 109.0877 | 106.7201 | 142.3495 | -448.6296 | 225.039 | -221.2307 | 222.4614 | -6.7745 |  | 18.96 | 5.936 | 5.918 | -19.36 | 2.72 |  | -2.8397 | -45.8793 | -15.9655 | 38.2 | 46.535 | 47.022 |  | 12.1444 | 49.9469 | 49.5434 | 50.703 |  | -2 | 21.7037 | 5.94 |  | -37.2129 | 73.4206 | 51.1577 | -36.3161 | -71.232 | 41.5301 | 29.9874 | 2.3 | -2.3 |  | 207.8793
23/04/2025 | 06:30 | 0 | 17.7999 | -35.7069 | 9.917 | 27.0099 |  | 53.6592 | -94.1938 | 52.3035 | 26.4992 | 26.0271 | -6.66 | -34.238 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 7.6684 | 191.103 | 6.5599 | 6.5398 | 10.5219 |  | 10.9893 | 2.5061 |  |  | -72.39 | -72.22 |  | 6.66 | 33 | 8.349 | 0.25 | -63.22 | -63.37 | -67.35 | 64.12 | 64.08 | 9.1611 | 12.1873 | 62.6964 | 64.92 | 15.7764 | -47.2876 | -48.9979 | 21.1673 | 19.346 |  | 74.0794 | -2.6173 | -21.0125 | -254.2683 | 15.1629 | -12.6 | -13.4 | 55.5406 | 54.5458 | -7.0298 |  | -29.7309 | 7.31 | 11.2206 | 7.5869 | 308.4505 | 41.7798 | 41.7798 | -162.2554 | 355.5019 |  | -34.6784 |  | 72.4516 | 21.7 | 19.89 | 49.62 | 63.64 | -92.2923 | -92.5602 | 163.0963 | 165.0218 | 18.0957 | -52.3659 | -52.2067 | -0.7368 | -61.3264 |  |  | 44.1 | 122.2 | -13.61 | 40.3282 | 39.7675 | 39.6316 | -22.0305 | -22.1105 | -21.154 | 5.0435 | -22.0607 | 13.1838 | 31.61 | 58.56 | 41.4917 | 38.9694 | -29.47 | -3.0143 | 62.0011 | 61.2431 | -127.7594 | -0.0001 | -17.7907 | -79.7 | -80 | 29.935 | 48.056 | 59.1901 | 67.9871 | 47.8 | -7.85 | 55.728 | 127.2172 | -33.21 | -33.82 | 118.95 | 62.59 | 126.4182 | 122.9273 | -68.2615 | -67.8818 | 189.0522 | 149.4573 | 143.1264 | 145.8138 | 77.7894 | 65.6119 | -24.433 | 176.6374 |  |  | -29.2759 | -27.2707 |  | -19.8719 | -19.6481 | 150.588 | -71.7574 | -71.8909 | -25.7234 |  |  | 90.5 | 9.05 | -78.5719 | -37.2996 | -36.5269 | 9.5391 | -63.434 | 28.6043 | 23.015 | 0 | 0 | 28.3599 | 28.1006 | 27.6426 | 91.2637 | 91.0962 | -192.0724 | 70.1667 | 70.246 | -128.2167 | -120.1505 | -62.31 |  | 18.7704 |  |  | 12.06 | -70.409 | 10.787 | -15.565 | 4.739 | 8.59 | 9.16 | 121.2754 | 132.6848 | 11.75 | 79.9615 | 22.7 | -18.6578 |  | 0 | 1.6216 |  |  | -6.9944 | -30.6559 | 24.1891 | 46.7218 | 78.4368 | 66.0494 | -128.8651 | -20.116 | 39.3184 | -42.3031 | 11.6606 | 1.2989 | 0.9809 | 13.2078 | 225.531 | 224.452 | 284.5 | -283.3669 | -520.0596 | 523.5049 | 516.4122 | -212.2819 | -210.0055 | -55.1149 | -47.9478 | 78.4548 | 77.8798 |  |  | 56.5942 | 56.9677 | -50.1933 | -49.7684 | 109.92 | 110.09 | 53.1 | 53.5 | 21.494 | 17.2 | -332.085 | 103.2749 | 105.8517 | 15.6 | 5.1 | -53.2 | -53.4 | 1.3967 | 1.2207 | -509.0672 | -91.3513 | 421.3675 | 344.9888 | -28.4998 | -338.4139 | 335.5163 | -128.9424 | -200.0426 | -329.0205 | 111.175 | 110.4918 | 133.1973 | -412.8064 | 204.0563 | -206.2856 | 208.4749 | -7.5656 |  | 19.04 | 5.802 | 5.813 | -18.8 | 3.28 |  | -3.1052 | -45.5589 | -15.8495 | 38.5 | 47.219 | 46.978 |  |  | 50.2598 | 50.4456 | 50.1657 |  | -5 | 21.5533 | 6.43 |  | -42.3491 | 77.1334 | 56.2496 | -41.0856 | -75.7095 | 45.2115 | 29.5789 | 4.6 | -3.8 |  | 210.0174
23/04/2025 | 07:00 | 0 | 17.598 | -35.3039 | 9.5568 | 26.7114 |  | 53.5038 | -94.3852 | 52.0213 | 26.4392 | 25.6678 | -4.44 | -37.681 | 33 | 19.044 | -33 | 6.9616 | 190.7606 | 5.989 | 5.7259 | 9.8671 |  | 9.9237 | 2.496 |  |  | -69.04 | -68.89 |  | 4.44 | 35.2 | 6.592 | 0.235 | -51.95 | -51.81 | -79.3 | 52.41 | 52.11 | 9.2103 | 12.2835 | 61.8754 | 64.1072 | 18.9395 | -41.3934 | -41.7761 | 6.0366 | 5.9773 |  | 78.768 | -5.2346 | -29.0261 | -258.4619 | 13.0763 | -11.5 | -12.2 | 48.6637 | 48.0772 | -6.5559 |  | -33.8842 | 7.2813 | 10.9214 | 7.6986 | 308.0537 | 58.1377 | 58.6566 | -224.7114 | 360.3608 |  | -32.7616 |  | 75.8945 | 22.4 | 21.07 | 51.84 | 65.12 | -89.6131 | -89.6131 | 151.4911 | 153.205 | 20.539 | -51.4535 | -52.4301 | 2.3941 | -61.2207 |  |  | 49.1 | 125.5 | -13.88 | 42.2639 | 42.6572 | 43.0358 | -13.5886 | -12.7842 | -15.7975 | -10.2379 | -14.6978 | 12.9522 | 30.3 | 59.44 | 41.0229 | 38.6765 | -27.35 | -3.0143 | 62.0804 | 61.2991 | -124.0782 | -0.0001 | -16.5924 | -85.4 | -85.3 | 29.1989 | 50.9857 | 58.7204 | 71.5027 | 50.32 | -7.47 | 52.434 | 122.677 | -32.25 | -32.55 | 125.07 | 60.52 | 124.5636 | 128.2909 | -64.9508 | -64.4364 | 191.8668 | 151.9393 | 147.1316 | 150.414 | 59.2701 | 49.3921 | -24.405 | 238.5638 |  |  | -32.0731 | -29.5537 |  | -27.5635 | -25.3098 | 82.992 | -73.3369 | -74.9866 | -12.9431 |  |  | 92.1 | 10.0697 | -93.5303 | -33.8133 | -33.009 | 5.9133 | -43.811 | 11.9212 | 22.0189 | 0 | 0 | 23.3012 | 23.5421 | 22.4603 | 89.4217 | 89.7566 | -134.9698 | 67.3654 | 67.5109 | -82.4951 | -68.388 | -67.28 |  | 18.182 |  |  | 11.83 | -61.2541 | 10.47 | -15.237 | 4.753 | 10.2379 | 6.78 | 69.5869 | 83.0061 | 12.53 | 72.4614 | 23.3 | -16.5903 |  |  | 1.5387 |  |  | -6.1633 | -28.5407 | 25.1476 | 44.1168 | 68.1037 | 55.3452 | -107.6 | -21.3657 | 37.7765 | -45.312 |  | 3.506 | 3.1853 | 13 | 191.8455 | 191.1403 | 269.5 | -271.4284 | -466.6386 | 465.2296 | 466.6686 | -183.2061 | -179.4072 | -52.9247 | -43.4766 | 77.6278 | 77.9943 | -151.3113 | -147.5343 | 42.2678 | 42.5425 | -34.814 | -34.6654 | 95.5 | 94.95 | 52.9 | 52.4 | 21.494 | -13.04 | -346.5608 | 94.8135 | 94.5959 | 11.7 | 12.5 | -41.3 | -40.9 |  |  | -459.2007 | 16.6618 | 335.0605 | 279.2485 | -14.0883 | -261.7056 | 262.3348 | -117.0879 | -142.9251 | -258.6795 | 124.8019 | 123.7884 | 112.9886 | -322.0317 | 145.5448 | -178.9704 | 179.7749 | -8.2 |  | 21.52 | 5.865 | 5.885 | -21.12 | 5.12 |  | -5.6535 | -38.262 | -16.4935 | 34.6 | 46.427 | 45.261 |  |  | 50.0324 | 51.3169 | 49.9485 |  | -11.3 | 20.2804 | 6.38 |  | -39.3489 | 74.187 | 52.7263 | -39.9596 | -72.8603 | 43.9773 | 29.6437 | 10.4 | -10.2 |  | 182.2868
23/04/2025 | 07:30 | 0 | 17.7891 | -36.0692 | 9.5294 | 27.2822 |  | 54.1632 | -97.3473 | 53.8534 | 27.7772 | 27.0131 | -6.66 | -41.091 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 5.8674 | 199.3916 | 6.6238 | 6.7921 | 10.8162 | 0 | 10.3068 | 2.4364 |  |  | -73.25 | -73.44 |  | 8.88 | 39.6 | 5.636 | 0.228 | -58.07 | -58.16 | -74.61 | 58.76 | 58.95 | 9.4923 | 12.3636 | 63.1589 | 65.7769 | 21.8118 | -44.3405 | -43.9863 | 6.6633 | 6.5214 |  | 81.8491 | -5.758 | -29.1209 | -266.5663 | 15.1315 | -12.4 | -13.2 | 51.7987 | 50.2873 | -6.8194 |  | -31.1726 | 8.4702 | 11.9447 | 8.0742 | 307.9622 | 59.6331 | 59.9078 | -222.2231 | 371.0969 |  | -36.8549 |  | 79.1079 | 22.83 | 21.87 | 53.55 | 65.83 | -106.6257 | -106.4917 | 169.21 | 168.7231 | 16.1705 | -57.0451 | -56.8499 | 4.1884 | -59.0192 |  |  | 60.2 | 118.4 | -14.49 | 43.9181 | 43.738 | 43.5801 | -8.9658 | -9.3762 | -18.7769 | -13.1758 | -16.8697 | 12.6321 | 37.03 | 61.57 | 43.3667 | 41.0202 | -28.51 | -3.0143 | 59.1073 | 58.5875 | -114.2971 | -0.0001 | -17.2096 | -91.6 | -92.1 | 30.7974 | 54.5013 | 60.599 | 77.3621 | 53.75 | -7.85 | 53.514 | 113.3189 | -32.06 | -32.56 | 114.4 | 63.77 | 113.8182 | 109.0727 | -86.811 | -85.8091 | 177.5726 | 136.0192 | 133.0053 | 134.9372 | 44.2035 | 32.5342 | -24.264 | 231.91 |  |  | -32.8504 | -31.125 |  | -43.8984 | -39.7843 | 147.516 | -86.6015 | -87.7132 | 1.6535 |  |  | 108.2 | 10.6141 | -128.842 | -34.1893 | -33.2911 | 8.251 | -31.6865 | -4.2783 | 22.0604 | 0 | 0 | 22.5423 | 21.9251 | 22.1599 | 107.3395 | 105.1626 | -152.7202 | 90.1148 | 89.955 | -93.3174 | -83.3729 | -67.6 | -48.36 | 18.5824 |  |  | 12.07 | -66.3405 | 8.5657 | -15.233 | 4.816 | 10.3089 | 7.41 | 85.4751 | 98.1487 |  | 75.2331 | 22.5 | -20.6515 |  | 0 | 1.5684 |  |  | -6.0182 | -31.8811 | 24.5232 | 49.4108 | 75.5884 | 62.1219 | -122.3869 | -24.3782 | 39.7624 | -50.0715 | 10.8151 | 2.9786 | 2.5946 | 12 | 163.4355 | 162.9516 | 283.7 | -283.4799 | -449.1129 | 450.8177 | 447.8296 | -153.9618 | -154.0982 | -56.9552 | -49.6887 | 76.4794 | 79.384 | -127.1544 | -125.0605 | 28.5457 | 27.6448 | -18.3732 | -19.1201 | 86.32 | 86.66 | 54.5 | 54.1 | 21.7205 | -39.12 | -357.886 | 87.1094 | 86.8703 | 9.9 | 17.6 | -32.2 | -32.2 | 1.7259 | 1.502 | -441.4475 | 188.418 | 245.1095 | 201.1848 | -34.9574 | -188.9801 | 187.6559 | -103.4406 | -88.8706 | -187.1515 | 135.2142 | 135.5736 | 101.9836 | -234.8728 | 89.4068 | -144.7397 | 145.7801 | -8.9114 |  | 23.2 | 6.009 | 5.958 | -22.8 | 8 |  | -8.6717 | -35.9487 | -16.875 | 36.2 | 48.501 | 50.357 |  |  | 51.1564 | 50.9077 | 51.3322 |  | -17 | 19.8023 | 6.44 |  | -44.6105 | 78.6595 | 58.0981 | -44.5331 | -76.7599 | 47.7583 | 28.6597 | 16.9 | -17 |  | 199.5652
23/04/2025 | 08:00 | 0 | 18.2521 | -36.8346 | -15.1559 | 27.868 |  | 55.8155 | -88.3428 | 56.3927 | 28.7831 | 28.0139 | -6.66 | -42.407 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 4.5835 | 181.7804 | 6.8899 | 7.0041 | 11.2666 |  | 10.0614 | 2.5084 |  |  | -75.52 | -75.26 |  | 8.88 | 39.6 | 5.909 | 0.227 | -65.88 | -67 | -62.89 | 66.51 | 66.63 | 10.0028 | 12.4177 | 65.0573 | 66.9698 | 21.4485 | -49.9668 | -50.1329 | 25.98 | 23.4554 |  | 79.0359 | -3.1407 | -19.1217 | -272.2565 | 13.3308 | -11.9 | -12.6 | 56.1558 | 55.5222 | -7.0832 |  | -25.9833 | 9.4975 | 11.825 | 7.856 | 308.2979 | 61.7389 | 61.1286 | -212.1485 | 388.3113 |  | -46.2032 |  | 83.4889 | 23.49 | 22.58 | 56.41 | 68.49 | -134.7567 | -134.6227 | 192.835 | 194.6915 | 11.0412 | -67.1094 | -67.6673 | -0.5932 | -56.3426 |  |  | 71.8 | 111.7 | -14.93 | 45.1219 | 44.3527 | 44.3008 | -5.5044 | -5.3577 | -21.7492 | -15.478 | -20.6619 | 12.2094 | 36.48 | 61.35 | 45.2417 | 42.778 | -29.08 | -2.8887 | 55.9462 | 54.4389 | -93.3641 | 0 | -17.4932 | -94.5 | -94.9 | 31.7752 | 57.431 | 60.1294 | 80.8777 | 56.69 | -7.22 | 54.999 | 89.6476 | -32.05 | -32.52 | 120.31 | 65.41 | 91.2545 | 91.8909 | 0 | -127.8636 | 184.4132 | 140.876 | 136.9032 | 140.3956 | 28.8756 | 16.1866 | -25.841 | 224.8806 |  |  | -32.3411 | -30.0877 |  | -51.4973 | -48.2724 | 153.66 | -91.2176 | -94.2607 | 16.6714 |  |  | 92.1 | 11.0257 | -145.8716 | -33.945 | -33.5823 | 7.0649 | -14.3312 | -21.3362 | 22.1517 | 0 | 0 | 21.4969 | 21.7473 | 21.0027 | 135.9745 | 136.4769 | -176.6664 | 0 | 135.2151 | -110.9769 | -108.46 | -63.27 |  | 18.9828 |  | -12 | 12.51 | -68.0156 | 10.4316 | -15.393 | 4.571 | 10.2004 | 9.74 | 110.7272 | 113.3753 | 11.97 | 80.7389 | 22.7 | -25.1856 |  | 1.2394 | 1.6538 |  |  | -6.3317 | -35.9283 | 23.2314 | 55.7972 | 86.1761 | 71.4716 | -141.6706 | -26.5247 | 43.7826 | -54.4086 | 10.6773 | 2.4317 | 2.0567 | 12 | 168.438 | 165.4337 | 280.4 | -280.1223 | -432.1837 | 435.1286 | 433.2952 | -161.6371 | -159.0323 | -59.7857 | -51.9618 | 79.0443 | 78.5465 | -108.7992 | -107.6312 | 36.1263 | 0.0027 | -8.6808 | -9.0636 | 108.26 | 108.2 | 54.4 | 54.3 | 21.6991 | -54.4 | -353.7446 | 80.3841 | 81.3397 | 9.4 | 13.7 | -38.5 | -14.9 | 1.6444 | 1.7173 | -422.9616 | 278.1563 | 323.8365 | 6.7536 | 2.7641 | -3.1176 | 0 | 12.2171 | -174.4901 | 0 | 114.3147 | 112.9246 | -13.6172 | -315.3597 | 175.095 | -139.4804 | 139.4718 | -9.3591 |  | 24.48 | 6.124 | 6.115 | -24.24 | 8.72 |  | -9.8436 | -38.555 | -15.5261 | 38 | 50.095 | 49.363 |  |  | 50.3954 | 52.6654 | 50.3203 |  | -14.4 | 19.6108 | 6.71 |  | -48.2633 | 79.8805 | 60.1353 | -46.7943 | -77.999 | 50.8566 | 27.0168 | 14.3 | -14.3 |  | 222.9168
23/04/2025 | 08:30 | 0 | 19.1685 | -38.3827 | -14.9473 | 29.7387 |  | 59.1374 | -95.0497 | 58.7776 | 30.0451 | 29.4783 | -11.1 | -45.163 | 41.8 | 20.7 | -39.6 | 4.4817 | 193.322 | 7.6252 | 7.9297 | 12.6685 |  | 10.038 | 2.584 |  |  | -78.18 | -78.68 |  | 11.1 | 44 | 6.416 | 0.229 | -66.5 | -67.16 | -68.97 | 67.28 | 67.98 | 11.3807 | 11.9568 | 68.4268 | 70.7687 | 25.1485 | -48.3593 | -48.4262 | 6.2938 | 6.0278 |  | 86.5377 | -5.758 | -30.9168 | -280.0457 | 13.3986 | -11.5 | -12.2 | 54.8188 | 53.2322 | -6.8591 |  | -25.7621 | 10.6761 | 11.4767 | 7.632 | 315.958 | 73.5496 | 73.336 | -231.4726 | 412.2982 |  | -62.1416 |  | 89.816 | 24.72 | 25.1 | 60.72 | 71.93 | -134.4888 | -135.2925 | 197.6539 | 198.5133 | 8.4783 | -76.2421 | -76.3605 | 3.1415 | -60.3565 |  |  | 72.8 | 121.2 | -15.53 | 43.8096 | 42.9821 | 43.9841 | -5.1734 | -4.942 | -24.571 | -17.3222 | -21.3163 | 13.3947 | 41.51 | 68.82 | 49.2261 | 46.4401 | -31.34 |  | 60.5427 | 60.542 | -98.5448 | -0.0001 | -19.0864 | -105.1 | -105.3 | 32.8464 | 61.2396 | 63.8865 | 85.5652 | 60.38 | -8.32 | 60.1965 | 96.613 | -31.77 | -32.05 | 120.63 | 68.79 | 95.8 | 96.4909 | 0 | -130.5818 | 194.0517 | 148.9388 | 145.9481 | 147.5954 | 29.9386 | 15.9924 | -27.536 | 241.5117 |  |  | -32.8892 | -30.7352 |  | -54.4445 | -51.9171 | 138.3 | -92.5787 | -94.3386 | 20.1587 |  |  | 108.8 | 11.7911 | -154.8226 | -35.5794 | -34.8119 | 8.1085 | -16.7909 | -22.1996 | 22.2928 | 0 | 0 | 21.1879 | 21.3262 | 20.693 | 136.3094 | 136.142 | -172.9824 | 0 | 137.9728 | -107.337 | -103.4869 | -62.17 |  | 18.7704 |  |  | 13.33 | -64.8083 | 10.4317 | -15.236 | 4.813 | 10.1476 | 11.09 | 106.5424 | 109.2791 | 12.69 | 82.7123 | 24.6 | -25.5272 |  | 1.0687 | 1.7562 |  |  | -6.9212 | -37.4165 | 24.9801 | 57.73 | 87.0747 | 72.0604 | -143.638 | -28.2788 | 44.4027 | -58.6957 |  | 4.0431 | 3.6071 | 12.264 | 160.2806 | 158.6403 | 283.7 | -282.745 | -419.9071 | 423.3404 | 418.5598 | -153.7618 | -152.263 | -57.9038 | -49.8169 | 79.5945 | 78.8795 |  |  | 30.9737 |  | -6.8252 | -7.7396 | 102.78 | 102.22 | 53.1 | 53.5 | 21.5773 | -59.28 | -349.8394 | 79.7963 | 79.9845 | 9.4 | 16.5 | -38 | -14.9 | 1.5553 |  | -411.7027 | 316.7082 | 307.7108 | 0 | -15.0309 | 0 | 0 | 8.4051 | -155.5674 | 0 | 117.9295 | 115.9527 | -12.2711 | -296.5358 | 160.4959 | -134.5483 | 136.7854 | -8.2797 |  | 26.24 | 6.203 | 6.194 | -25.28 | 8.88 |  | -9.0806 | -35.4482 | -15.6725 | 35 | 45.665 | 48.365 |  |  | 51.716 | 51.5643 | 51.2051 |  | -16.9 | 20.3862 | 6.75 |  | -44.5974 | 79.1339 | 59.0495 | -43.6408 | -77.4655 | 48.5982 | 28.5291 | 15.7 | -15.7 |  | 230.8202
23/04/2025 | 09:00 | 0 | 19.6666 | -39.4385 | -35.3364 | 30.7151 |  | 61.0091 | -88.2231 | 62.0814 | 31.249 | 30.6121 | -11.1 | -46.853 | 41.8 | 21.528 | -41.8 | 4.5305 | 179.4252 | 8.3011 | 8.3073 | 13.6828 |  | 10.7413 | 2.6885 |  |  | -78.37 | -78.74 |  | 11.1 | 46.2 | 6.097 | 0.229 | -69.44 | -69.54 | -63.09 | 70.41 | 70.61 | 12.2145 | 12.1416 | 70.597 | 73.6169 | 23.6945 | -51.4403 | -50.805 | 25.7513 | 19.7616 |  | 82.7868 | -3.1407 | -16.7078 | -301.1461 | 14.7733 | -12.4 | -13.4 | 56.33 | 55.9567 | -7.3703 |  | -29.0986 | 11.2819 | 12.3586 | 8.4606 | 337.2905 | 76.2047 | 76.2047 | -251.1846 | 428.1571 |  | -51.5848 |  | 90.9137 | 25.58 | 26.36 | 61.95 | 73.57 | -140.5168 | -140.3829 | 200.3588 | 200.8159 | 8.1665 | -77.2249 | -77.4137 | 5.022 | -65.858 |  |  | 67 | 132.2 | -16.28 | 43.4585 | 42.2417 | 43.2658 | -4.4123 | -3.639 | -18.91 | -24.8109 | -14.771 | 13.3674 | 41.77 | 69.01 | 50.6323 | 48.1979 | -32.26 |  | 65.9609 | 65.4375 | -113.9006 | -0.0001 | -19.4479 | -104 | -104.6 | 33.7198 | 63.8763 | 65.2955 | 90.2527 | 62.95 | -9.05 | 61.2495 | 113.3339 | -30.55 | -30.83 | 115.53 | 71.48 | 111.5273 | 110.4909 | 0 | -131.3636 | 205.5533 | 161.6458 | 157.767 | 159.3579 | -9.6848 | -24.1989 | -30.562 | 264.0396 |  |  | -33.8329 | -31.3994 |  | -65.6092 | -61.3767 | 35.376 | -70.611 | -71.1697 | 62.2721 |  |  | 1 | 12.2579 | -176.0445 | -35.7397 | -35.2107 | 9.0037 | 26.2234 | -61.9685 | 22.3343 | 0 | 0 | 19.0923 | 19.2127 | 18.5415 | 142.3379 | 143.0077 | -164.2746 | 0 | 138.4156 | -98.0972 | -96.7394 | -59.68 |  | 18.7607 |  |  | 14.02 | -62.7652 | 11.1096 | -15.083 | 4.753 | 10.5073 | 12.96 | 99.3577 | 101.1629 | 13.37 | 86.0865 | 23.1 | -26.3172 |  | 0 | 1.8536 |  |  | -7.3359 | -38.977 | 27.6526 | 60.9232 | 90.7349 | 73.6159 | -148.573 | -29.9294 | 45.2194 | -62.5647 | 10.8327 | 4.8341 | 4.4087 | 12 | 163.5101 | 162.1483 | 283.3 | -279.9519 | -422.1518 | 424.8527 | 419.1874 | -156.5092 | -155.3078 | -56.3378 | -47.5105 | 80.42 | 79.41 |  | -111.2841 | 30.4683 | 0.0137 | -8.2246 | -8.1314 | 102.73 | 103.18 | 54.3 | 54.5 |  | -65.2 | -353.4326 | 79.5101 | 79.7159 | [5 empty] | 1.7479 | -411.0078 | 343.9967 | 312.668 | 0 | 0.5285 | 0 | 0 | 7.3931 | -161.55 | 0 | 119.7067 | 118.5 | -8.6891 | -299.6506 | 161.0588 | -140.4904 | 139.7059 | -7.9089 |  | 26.88 | 6.144 | 6.134 | -26 | 9.12 |  | -9.5201 | -34.7463 | -15.7031 | 35.2 | 50.205 | 49.898 |  | 12.149 | 52.4036 | 50.6434 | 52.4117 |  | -18.4 | 19.5442 | 7.1 |  | -42.2759 | 78.2975 | 57.075 | -42.6565 | -77.7545 | 47.53 | 30.2849 | 16.9 | -17.1 |  | 228.6194
23/04/2025 | 09:30 | 0 | 19.7917 | -39.597 | -35.1128 | 31.8215 |  | 63.2815 | -91.1401 | 63.7175 | 32.567 | 31.9535 | -13.32 | -49.427 | 44 | 22.356 | -44 | 4.4591 | 185.1346 | 8.8707 | 8.7909 | 14.1908 |  | 11.484 | 2.4861 |  |  | -80.13 | -80.14 |  | 13.32 | 46.2 | 6.427 | 0.231 | -67.48 | -67.81 | -71.32 | 68.4 | 69.34 | 12.4176 | 11.875 | 72.4451 | 74.7492 | 27.6562 | -49.9668 | -48.9463 | 6.2585 | 6.2099 |  | 89.6187 | -4.7111 | -25.6315 | -306.4782 | 16.2462 | -13 | -14 | 54.2415 | 52.9762 | -7.831 |  | -30.4212 | 11.8352 | 12.8763 | 8.7895 | 339.8845 | 79.1955 | 79.1345 | -253.8614 | 441.7327 |  | -76.8248 |  | 94.177 | 27.2 | 26.57 | 63.96 | 75.82 | -134.3548 | -133.2831 | 201.4402 | 202.6436 | 8.7094 | -85.8632 | -85.4726 | -1.3277 | -65.5782 |  |  | 71 | 132 | -16.37 | 42.6685 | 42.642 | 42.8611 | -2.7178 | -2.5054 | -17.6392 | -29.3209 | -12.8116 | 13.3871 | 46.47 | 78.73 | 53.4448 | 50.5417 | -33.39 | -2.8887 | 65.8016 | 64.8512 | -110.952 | -0.0001 | -20.0958 | 0 | -215 | 34.1428 | 66.5131 | 66.7044 | 93.7683 | 65.64 | -9.02 | 62.9235 | 108.3262 | -32.36 | -32.66 | 118.53 | 72.92 | 109.1455 | 105.9273 | 0 | -130.0182 | 210.6123 | 162.2538 | 157.4272 | 160.8038 | 16.7772 | 8.7752 | -30.19 | 264.0829 |  |  | -33.5549 | -32.7364 | 0 | -68.1332 | -63.2914 | 129.072 | -85.7879 | -87.194 | 29.8986 |  |  | 89.2 | 12.3715 | -183.0357 | -36.1359 | -35.1971 | 7.512 | -6.9818 | -29.8571 | 12.7614 | 0 | 0 | 18.665 | 19.002 | 18.341 | 136.3094 | 134.9698 | -149.2036 | 0 | 135.0884 | -94.8764 | -96.5193 | -58.12 |  | 15.1815 |  |  | 14.58 | -52.6671 | 11.2015 | -14.905 | 4.669 | 10.3021 | 15.41 | 96.537 | 96.4903 |  | 88.2761 | 22.9 | -26.7244 | -0.1721 | 0 | 1.8677 |  |  | -7.5889 | -40.6918 | 27.2131 | 63.6963 | 90.4399 | 73.3018 | -148.0418 | -30.9407 | 47.8345 | -67.2909 | 11.0891 | 5.4408 | 4.9888 | 12 | 162.9665 | 163.7792 | 283.7 | -279.2219 | -411.2178 | 414.2682 | 409.5243 | -156.164 | -153.1813 | -54.1223 | -45.4393 | 78.7986 | 77.2592 |  |  | 32.0504 |  | -6.4656 | -6.2565 | 99.42 | 97.95 | 55.8 | 55.8 | 21.3722 | -67.76 | -348.706 | 80.3797 | 80.5708 |  |  |  |  | 1.7599 | 1.5622 | -404.995 | 321.7747 | 294.7745 | 0 | 27.4379 | 0 | 0 | 5.9633 | -157.3146 | 0 | 119.1408 | 118.8959 | -10.1021 | -292.6057 | 157.8604 | -132.9357 | 133.7533 | -7.2772 |  | 27.44 | 6.152 | 6.142 | -27.2 | 9.28 |  | -10.0175 | -34.1024 | -14.5891 | 33.2 | 46.346 | 48.203 |  |  | 50.5791 | 51.1882 | 50.6414 |  | -18.7 | 18.4388 | 7.14 |  | -40.4545 | 77.337 | 54.7242 | -40.2967 | -76.576 | 44.8041 | 31.0307 | 18.6 | -18.5 |  | 237.4182
23/04/2025 | 10:00 | 0 | 20.5641 | -40.7438 | -34.0685 | 32.7063 |  | 65.6156 | -92.862 | 66.5987 | 33.697 | 33.1473 | -11.1 | -52.522 | 46.2 | 22.356 | -46.2 | 3.9843 | 187.8482 | 8.6988 | 8.6802 | 14.0036 |  | 11.4179 | 2.5335 |  |  | -79.69 | -79.14 |  | 11.1 | 50.6 | 6.863 | 0.237 | -70.63 | -70.61 | -63.8 | 71.7 | 71.42 | 12.2978 | 12.2011 | 72.2737 | 74.3777 | 24.6494 | -52.2441 | -50.6744 | 31.7159 | 29.6343 |  | 85.7339 | -1.0469 | -8.0665 | -330.8194 | 22.1771 | -13.3 | -14 | 55.6777 | 54.9403 | -7.7976 |  | -34.9069 | 12.0992 | 13.4182 | 9.2436 | 369.2433 | 84.4142 | 84.2311 | -279.0223 | 464.0727 |  | -80.046 |  | 96.9613 | 28.3 | 27.85 | 65.97 | 77.12 | -134.8906 | -133.4171 | 202.0021 | 201.8859 | 8.4261 | -92.5385 | -92.4768 | -1.549 | -70.77 | 19.5709 | 25.985 | 65.5 | 140.6 | -16.78 | 41.1214 | 40.571 | 40.3139 | -6.7727 | -6.6421 | -11.7525 | -33.3462 | -2.2631 | 13.5726 | 48.1 | 80.16 | 55.5542 | 52.446 | -34.73 | -2.7631 | 70.9348 | 69.7394 | -119.1204 | -0.0001 | -20.8919 |  | -218.3 | 34.2361 | 67.392 | 68.1134 | 96.1121 | 66.97 | -9.38 | 64.8135 | 109.0562 | -30.74 | -30.96 | 120.7 | 74.35 | 116.1091 | 115.6364 | 0 | -125.9364 | 218.0991 | 169.9299 | 165.8735 | 169.7367 | 33.1994 | 18.2841 | -31.23 | 287.1514 |  |  | -33.6833 | -31.5976 | 0 | -65.3598 | -59.8037 | 139.836 | -89.4781 | -90.354 | 23.2942 |  |  | 115.8 | 12.9073 | -181.1949 | -35.7674 | -34.8228 | 8.2655 | -12.0199 | -24.758 | 12.4698 | 0 | 0 | 16.9614 | 17.1817 | 16.4021 | 135.3047 | 135.4722 | -145.5195 | 0 | 134.0558 | -92.6743 | -89.5002 | -57.62 |  | 15.2132 |  |  | 15.42 | -50.2077 | 11.0657 | -14.883 | 4.74 | 10.611 | 17.25 | 92.6762 | 92.7049 | 13.6 | 90.7708 | 22.5 | -27.3673 |  |  | 1.9563 |  |  | -7.5965 | -41.6862 | 28.2065 | 65.2088 | 93.4301 | 75.014 | -152.9314 | -32.2263 | 47.7442 | -69.8174 | 10.6243 | 5.8803 | 5.4648 |  | 159.5152 | 160.5669 | 285.4 | -285.7903 | -404.924 | 407.4895 | 404.8906 | -155.0514 | -151.8666 | -52.4044 | -45.2529 | 80.7182 | 79.2339 |  |  | 28.8093 |  | -4.6394 | -6.1061 | 97.85 | 99.06 | 54.2 | 54.5 | 21.4321 | -69.6 | -342.301 | 78.8821 | 78.4402 |  |  |  |  | 1.2565 | 1.2663 | -399.3654 | 343.03 | 293.7826 | 0 | 52.1731 | 0 | 0 | 9.5709 | -153.1136 | 0 | 121.4366 | 120.8655 | -12.522 | -292.1278 | 154.3919 | -133.1365 | 133.8764 | -7.7523 |  | 27.28 | 6.154 | 6.222 | -26.88 | 9.44 |  | -9.2576 | -32.433 | -15.2331 | 33.8 | 48.738 | 48.913 |  |  | 51.5521 | 50.8821 | 52.0554 |  | -19.7 | 17.8858 | 7.29 |  | -41.54 | 74.8894 | 53.1123 | -41.011 | -75.1013 | 44.4903 | 30.6223 | 19.9 | -19.6 |  | 236.6568
23/04/2025 | 10:30 | 0 | 22.2521 | -44.4131 | -33.276 | 33.8082 |  | 67.8191 | -100.8286 | 68.3073 | 34.6489 | 33.9362 | -11.1 | -54.744 | 48.4 | 23.184 | -48.4 | 3.7777 | 205.138 | 8.8771 | 8.6789 | 14.5281 | 0 | 11.5236 | 2.5465 |  |  | -80.79 | -80.58 |  | 8.88 | 52.8 | 7.038 | 0.235 | -71.35 | -71.54 | -65.42 | 73.1 | 73.13 | 13.2998 | 11.6169 | 75.9608 | 78.986 | 22.2082 | -54.2535 | -53.5436 | 29.2356 | 26.7241 |  | 87.8772 | -1.5704 | -5.0452 | -337.7705 | 7.6917 | -6 | -6.4 | 60.366 | 58.5214 | -8.1675 |  | -34.1086 | 11.7167 | 13.1579 | 9.0278 | 376.0795 | 89.7854 | 90.2737 | -300.7054 | 470.3615 |  | -70.5044 |  | 99.2267 | 28.72 | 28.27 | 67.33 | 79.51 | -136.4981 | -136.6321 | 205.9877 | 206.7169 | 8.4058 | -92.7977 | -91.6448 | -4.7704 | -70.1951 | 19.5709 | 25.985 | 68.7 | 140.1 | -16.94 | 43.583 | 43.7669 | 43.6952 | -1.1025 | 0.1099 | -14.8095 | -37.8501 | -9.3084 | 14.1533 | 49.57 | 81.04 | 58.3667 | 54.7897 | -37.08 |  | 70.4236 | 70.0303 | -119.8317 | 0 | -22.3683 |  | -226.3 | 34.7141 | 70.0287 | 69.0527 | 98.4558 | 69.06 | -9.45 | 65.421 | 118.7217 | -30.08 | -30.24 | 124.06 | 75.2 | 119.9455 | 118.3818 | 0 | -131.1545 | 222.7545 | 174.047 | 169.7086 | 172.6854 | 25.3427 | 11.1506 | -31.816 | 309.2614 |  |  | -33.1269 | -32.6838 |  | -55.7037 | -51.9975 | 132.156 | -88.3615 | -88.6743 | 28.771 | 0 | -10.67 | 76.3 | 13.1605 | -162.6894 | -37.5583 | -36.3542 | 9.2201 | -9.4356 | -28.9392 | 13.027 | 0 | 0 | 17.1076 | 18.0566 | 16.4207 | 138.3189 | 138.4864 | -143.6775 | 0 | 136.1937 | -91.6461 | -91.1364 | -54.86 | -49.47 | 15.6649 |  |  | 16.33 | -49.8783 | 10.9914 | -14.908 | 4.836 | 8.1341 | 17.25 | 92.9742 | 91.936 | 13.6 | 92.118 | 23.5 | -26.9775 |  |  | 1.9755 |  |  | -6.3087 | -42.3718 | 27.3184 | 66.9735 | 94.6134 | 75.3524 | -152.9743 | -32.213 | 48.6893 | -71.0309 | 11.1399 | 6.2319 | 5.7284 | 12.6032 | 157.0766 | 157.3272 | 282.9 | -284.2769 | -410.0941 | 413.0658 | 409.8178 | -152.6589 | -150.7825 | -57.9334 | -50.7437 | 77.8018 | 77.926 |  |  | 32.0284 | 0.0137 | -7.6553 | -7.1251 | 97.29 | 97.85 | 55.2 | 53.7 | 21.6991 | -71.68 | -344.0876 | 77.8183 | 77.9969 |  |  |  |  | 1.653 | 1.6464 | -402.4016 | 336.8185 | 292.6225 | 0 | -1.1583 | 0 | 0 | 5.2644 | -154.2509 | 0 | 123.3647 | 121.6068 | -9.8075 | -289.3582 | 153.8183 | -131.6185 | 134.023 | -7.8293 |  | 26.64 | 6.17 | 6.16 | -25.6 | 8.88 |  | -9.1691 | -35.2438 | -14.0337 | 34.6 | 45.698 | 46.567 |  |  | 50.354 | 50.5324 | 50.8259 |  | -20.3 | 17.6419 | 7.37 |  | -45.6474 | 80.3353 | 59.6664 | -44.3445 | -79.7838 | 48.6344 | 29.8544 | 20.2 | -19.9 |  | 235.3594
23/04/2025 | 11:00 | 0 | 22.8622 | -45.8272 | -32.5852 | 34.5909 | 0 | 69.0564 | -105.9877 | 71.292 | 35.9249 | 35.286 | -13.32 | -56.674 | 50.6 | 24.012 | -50.6 | 4.0828 | 214.1452 | 9.4315 | 9.2719 | 15.4245 |  | 12.6049 | 2.5607 |  |  | -82.53 | -82.45 |  | 13.32 | 55 | 7.059 | 0.233 | -72.67 | -72.57 | -67.48 | 74.79 | 73.47 | 13.9465 | 10.8829 | 77.5137 | 79.137 | 25.4248 | -54.9233 | -53.3595 | 17.7004 | 11.9362 | 0 | 93.6375 | -1.5704 | -2.4762 | -354.2748 | 15.1084 | -10 | -10.4 | 58.5739 | 58.2645 | -8.3292 |  | -37.3334 | 11.7698 | 13.887 | 9.4527 | 398.1138 | 92.5016 | 91.7081 | -313.5243 | 485.7854 |  | -69.8568 | 61.4492 | 100.1049 | 29.02 | 28.97 | 67.75 | 79.41 | -131.4077 | -131.1398 | 200.6826 | 200.6753 | 8.7132 | -95.3721 | -96.0086 | -2.0515 | -78.314 |  |  | 55.5 | 155 | -17.56 | 38.3479 | 37.3648 | 38.9089 | -6.6138 | -7.5146 | -8.908 | -38.3323 | 0 | 14.5389 | 53.55 | 85.14 | 58.8354 | 55.5222 | -37.82 | -2.7631 | 79.4193 | 78.1678 | -147.4802 | 0.0001 | -22.9166 | 0 | -227.4 | 34.736 | 71.2006 | 72.3402 | 100.2136 | 70.56 | -10.79 | 70.551 | 145.4833 | -30.21 | -30.45 | 120.72 | 75.53 | 145.0909 | 142.9636 | 0 | -116.0273 | 233.1165 | 186.6082 | 182.4817 | 185.9135 | 41.8472 | 28.1745 | -31.809 | 321.2076 |  |  | -33.4875 | -32.4303 | 0 | -55.3977 | -51.6646 | 167.484 | -88.1622 | -90.1442 | 8.9751 | 0 |  | 107.4 | 13.1493 | -158.3234 | -37.2653 | -36.6485 | 10.3007 | -29.6769 | -9.0313 | 12.6691 | 0 | 0 | 17.9028 | 16.7913 | 16.1352 | 134.4674 | 132.7929 | -136.6443 | 0 | 122.0775 | -85.0886 | -85.4212 | -59.91 | -48.06 | 15.2645 | 1.044 | -9.51 | 16.18 | -46.9152 | 10.9288 | -14.919 | 4.716 | 9.7847 | 18.2 | 87.816 | 86.8887 | 13.76 | 93.4317 | 25.9 | -27.6975 | 1.1362 | -1.1464 | 2.0626 | 0.0638 | 0 | -6.0328 | -43.4261 | 28.2147 | 68.9062 | 95.0419 | 75.1686 | -154.6414 | -33.4495 | 49.5843 | -74.6291 | 11.3497 | 6.769 | 6.3929 | 13 | 160.349 | 159.1607 | 287.9 | -288.46 | -415.0116 | 416.4481 | 411.1034 | -153.4776 | -151.9842 | -51.2479 | -42.2071 | 72.8504 | 71.1394 | -108.7992 | -108.0936 | 34.4125 |  | -7.0744 | -6.7707 | 100.83 | 100.31 | 54 | 53.8 | 21.7824 | -73.04 | -354.0344 | 82.7742 | 82.9743 | [6 empty] | -405.5468 | 308.9561 | 305.7096 | 0 | 15.8423 | 0 | 0 | 8.8245 | -157.7679 | 0 | 121.5094 | 121.6878 | -7.7489 | -297.8114 | 159.6885 | -135.618 | 134.1009 | -8.016 |  | 27.52 | 6.015 | 6.036 | -26.56 | 8.8 |  | -9.5506 | -32.9 | -14.6777 | 31.7 | 44.326 | 43.943 | 10.2063 | 12.3125 | 46.9887 | 47.8758 | 48.5113 |  | -18.7 | 17.4932 | 7.61 |  | -37.4478 | 75.815 | 52.99 | -36.757 | -74.4929 | 41.9321 | 32.3699 | 19 | -18.1 | 0 | 235.7656
23/04/2025 | 11:30 | 0 | 23.7187 | -47.6638 | -31.8976 | 35.5893 |  | 71.3528 | -109.3649 | 71.1769 | 36.2769 | 35.4252 | -13.32 | -56.685 | 50.6 | 24.012 | -50.6 | 3.7786 | 222.3022 | 9.8079 | 9.8867 | 15.4513 |  | 12.3769 | 2.5356 |  |  | -81.67 | -81.51 |  | 13.32 | 55 | 5.822 | 0.225 | -72.18 | -73.06 | -64.04 | 73.9 | 74.12 | 13.4411 | 11.4689 | 77.0419 | 80.0053 | 25.1541 | -53.9855 | -54.5547 | 24.7687 | 26.4599 |  | 90.8243 | -1.5704 | -7.2608 | -376.1929 | 22.1875 | -12.9 | -14.3 | 59.2055 | 58.0219 | -8.397 |  | -41.289 | 11.8674 | 14.225 | 9.6678 | 412.1523 | 93.5392 | 93.9359 | -334.2101 | 490.0006 |  | -74.1387 |  | 102.5898 | 29.63 | 29.57 | 69.89 | 81.26 | -128.4607 | -126.7192 | 199.0905 | 200.875 | 12.4528 | -95.228 | -94.9324 | -0.5446 | -73.2477 |  |  | 62 | 151.2 | -17.34 | 41.9729 | 41.9618 | 42.2434 | 0.9821 | 1.5179 | 1 | -49.9056 |  | 14.3248 | 52.26 | 83.56 | 60.2417 | 56.8405 | -38.19 |  | 74.4549 | 73.7968 | -133.4986 | -0.0001 | -23.2347 |  | -235.7 | 35.8566 | 72.0795 | 71.8705 | 101.3855 | 72 | -10.12 | 70.7535 | 131.3675 | -30.09 | -30.36 | 121.96 | 76.99 | 131.5091 | 132.0364 | 0 | -118.3364 | 237.1294 | 186.6628 | 181.8496 | 185.4254 | 52.0046 | 33.2656 | -32.233 | 347.132 |  |  | -34.4994 | -33.2106 |  | -48.5959 | -45.1453 | 127.536 | -87.9717 | -90.1198 | 9.0234 |  |  | 86.6 | 13.8851 | -154.5865 | -36.7927 | -35.8498 | 9.53 | -31.3789 | -5.6636 | 13.0685 | 0 | 0 | 16.8404 | 17.4584 | 16.7147 | 130.281 | 130.1136 | -135.3047 | 0 | 123.1184 | -85.4853 | -84.6453 | -53.56 |  | 15.6283 |  |  | 15.79 | -49.2537 | 10.504 | -14.763 | 4.864 | 10.0921 | 18.45 | 86.1922 | 85.1073 | 14.02 | 94.0779 | 24.7 | -27.7049 | 1.298 | 0 | 2.1003 | 0.0638 | 0 | -6.11 | -44.3026 | 28.3905 | 69.1583 | 86.9504 | 83.1796 | -154.596 | -33.8664 | 49.1759 | -75.762 | 11.3743 | 6.9546 | 6.6461 |  | 168.9348 | 169.3204 | 283.3 | -286.4471 | -425.6524 | 426.7609 | 421.7392 | -162.2437 | -159.6854 | -52.2749 | -43.4938 | 77.8966 | 77.8357 |  |  | 36.9393 |  | -7.6328 | -8.3064 | 98.63 | 98.43 | 54.4 | 56.4 | 21.6991 | -74.72 | -364.3862 | 84.0911 | 84.299 |  |  |  |  | 1.7519 |  | -415.4675 | 251.8702 | 317.2559 | 0 | -28.0989 | 0 | 0 | 4.7517 | -166.5118 | 0 | 119.4176 | 117.7862 | -5.1709 | -310.0817 | 171.8014 | -136.3625 | 137.061 | -7.6452 |  | 28 | 5.95 | 5.954 | -27.36 | 8.88 |  | -9.3461 | -33.7514 | -14.0612 | 32.9 | 45.064 | 45.213 | 10.2216 | 12.2223 | 50.8872 | 51.0569 | 52.9498 |  | -18.6 | 17.5434 | 7.99 |  | -39.2461 | 76.496 | 53.2854 | -38.9228 | -74.9063 | 42.5781 | 31.7629 | 17.2 | -17.6 |  | 228.6087
23/04/2025 | 12:00 | 0 | 24.0096 | -48.162 | -32.6029 | 35.8352 |  | 72.224 | -103.0405 | 72.4744 | 37.1249 | 36.1457 | -13.32 | -56.342 | 50.6 | 23.184 | -50.6 | 4.0987 | 207.5654 | 9.8964 | 10.0025 | 16.2269 |  | 11.8926 | 2.5264 |  |  | -81.52 | -81.3 |  | 11.1 | 55 | 5.992 | 0.226 | -71.14 | -70.65 | -67.79 | 71.92 | 72.21 | 13.5248 | 11.4153 | 76.3188 | 78.7467 | 24.8654 | -52.9139 | -51.09 | 26.9066 | 25.3892 |  | 88.2791 | -1.0469 | -8.011 | -356.9274 | 22.9781 | -13.3 | -14.5 | 56.6192 | 57.9163 | -8.2956 |  | -41.25 | 10.8412 | 14.0586 | 9.5893 | 398.0833 | 84.2311 | 84.5973 | -336.1634 | 458.2355 |  | -48.8425 |  | 101.0929 | 28.69 | 29.1 | 71.33 | 82.13 | -129.6663 | -128.8625 | 198.1317 | 200.7901 | 12.303 | -70.7333 | -70.9952 | -1.0835 | -52.6407 |  |  | 101.2 | 105.6 | -17.37 | 63.745 | 63.5839 | 63.9143 | -9.0584 | -8.7297 | 1 | -38.5655 |  | 15.427 | 52.86 | 79.02 | 60.2417 | 56.8405 | -38.17 |  | 52.9981 | 53.2563 | -98.2145 | 0 | -23.2432 |  | -238.8 | 34.7745 | 72.9584 | 69.0527 | 103.7292 | 72.72 | -9.08 | 70.4295 | 97.2855 | -26.59 | -27.03 | 116.4 | 73.74 | 96.3455 | 94.6182 | 0 | -127.8727 | 263.735 | 0 | 219.1233 | 221.5286 | 43.1547 | 25.4492 | -31.236 | 349.2091 |  |  | -33.6935 | -33.4045 |  | -49.971 | -46.7496 | 139.836 | -88.5819 | -90.4801 | 11.0193 |  |  | 119.3 | 14.2863 | -154.9587 | -35.7163 | -34.632 | 8.4356 | -24.4014 | -9.3601 | 12.6774 | 0 | 0 | 15.4116 | 16.3027 | 15.0483 | 130.4485 | 130.9508 | -137.984 | 0 | 133.9952 | -87.5296 | -86.9488 | -58.61 |  | 15.3817 |  |  | 15.48 | -48.0464 | 10.7396 |  | 4.365 | 10.8506 | 18 | 88.4223 | 89.3413 | 13.74 | 93.3878 | 25.9 | -26.1318 |  | -1.741 | 2.0917 |  |  | -5.7416 | -42.8604 | 27.3184 | 67.8979 | 82.7518 | 82.4724 | -151.4173 | -31.7378 | 49.5152 | -71.9474 | 11.1407 | 6.9643 | 6.5933 | 12.5974 | 164.6295 | 161.2015 | 280.8 | -278.7332 | -418.548 | 419.3566 | 421.1355 | -156.5048 | -155.5952 | -53.3877 | -43.16 | 76.267 | 75.4481 | -113.7018 |  | 40.4331 |  | -5.2341 | -5.2998 | 96.42 | 97.59 | 52.5 | 53.6 | 21.9042 | -75.92 | -363.2219 | 87.9509 | 88.7576 | [6 empty] | -408.7765 | 257.0823 | 307.9247 | 0 | -31.3261 | 0 | 0 | 1.2981 | -165.5568 | 0 | 118.2392 | 116.9729 | -2.0383 | -295.7256 | 168.6253 | -128.4092 | 129.0694 | -7.6974 |  | 26.96 | 5.959 | 5.954 | -26.48 | 8.48 |  | -9.2576 | -32.7535 | -13.9727 | 34 | 44.091 | 45.8 | 10.2402 | 12.238 | 48.9024 | 49.5549 | 49.0595 |  | -15.7 | 17.0778 | 7.83 |  | -37.3796 | 76.4659 | 54.6698 | -39.1651 | -75.2883 | 42.3334 | 31.9809 | 17.2 | -15.4 |  | 216.9303
23/04/2025 | 12:30 | 0 | 23.7431 | -47.5388 | -32.4816 | 35.8655 |  | 70.9134 | -101.6654 | 72.1748 | 36.5789 | 35.7084 | -11.1 | -53.697 | 48.4 | 22.356 | -46.2 | 4.0388 | 206.9446 | 8.5674 | 8.5154 | 14.1706 |  | 10.2965 | 2.5053 |  |  | -79.33 | -79.69 |  | 11.1 | 52.8 | 4.37 | 0.217 | -67.01 | -66.64 | -73.13 | 68.06 | 67.7 | 10.5357 | 12.1867 | 73.917 | 76.8971 | 23.42 | -49.0291 | -48.3573 | 7.0375 | 7.3167 |  | 89.8866 | -4.7111 | -23.7409 | -327.4663 | 23.5713 | -13.9 | -14.8 | 53.1242 | 52.9227 | -8.3532 |  | -34.4568 | 11.3341 | 13.0886 | 8.9261 | 364.6656 | 89.114 | 89.114 | -349.3783 | 442.171 |  | -27.9814 |  | 100.1248 | 27.22 | 27.47 | 70.53 | 81.44 | -134.6227 | -134.4888 | 197.1064 | 198.7912 | 13.7327 | -62.8137 | -62.8064 | -0.3768 | -50.2202 |  |  | 111.2 | 99.6 | -17.08 | 67.7709 | 68.5666 | 67.7673 | 3.3879 | 3.8931 | -13.2464 | -44.1608 | -7.7724 | 14.352 | 51.26 | 76.48 | 60.2417 | 56.8405 | -37.84 | -2.6375 | 50.3475 | 49.7525 | -98.1125 | 0.0001 | -22.8795 |  | -238.1 | 33.945 | 73.8373 | 68.583 | 103.7292 | 72.74 | -8.57 | 66.744 | 93.7153 | -27.04 | -27.36 | 117.33 | 72.81 | 96.3636 | 95 | 0 | -130.6727 | 256.6384 | 0 | 215.5849 | 217.7372 | 29.7203 | 13.6636 | -31.203 | 357.8828 |  |  | -33.5258 | -32.7892 |  | -52.9387 | -49.6267 | 121.392 | -87.2201 | -88.0623 | 22.4097 | 16.5 | -4.87 | 97.6 | 14.4025 | -161.5779 | -33.6729 | -32.8151 | 2.806 | -15.47 | -23.2721 | 13.0602 | 0 | 0 | 16.8774 | 18.016 | 17.3337 | 135.9745 | 136.3094 | -146.3568 | 0 | 137.7838 | -93.2693 | -92.3984 | -58.64 |  | 15.0057 | 0.9622 |  | 14.55 | -49.6545 | 10.2574 | -14.623 | 4.435 | 10.8295 | 16.72 | 93.8011 | 93.312 |  | 90.6243 | 25.2 | -24.6816 |  | -1.9724 | 2.1022 |  |  | -6.0215 | -40.1784 | 25.5871 | 63.2761 | 76.5347 | 83.3936 | -145.1811 | -28.4365 | 49.0464 | -65.9946 | 11.3345 | 6.5151 | 6.1503 | 13 | 158.1987 | 157.554 | 277.8 | -274.7937 | -402.5606 | 410.2274 | 405.0538 | -150.7745 | -150.5125 | -53.0812 | -44.3433 | 77.8322 | 77.2655 |  | -114.227 | 36.7636 |  | -3.272 | -2.2015 | 95.51 | 96.49 | 53.1 | 53.4 | 21.6179 | -77.76 | -359.8886 | 85.3702 | 86.3801 |  |  |  |  | 1.6136 |  | -394.5978 | 291.4694 | 298.4392 | 0 | -56.6317 | 0 | 0 | 1.2447 | -156.9898 | 0 | 120.2318 | 118.6781 | -2.4836 | -281.4154 | 158.7841 | -125.6905 | 126.1863 | -7.4887 |  | 26.48 | 6.029 | 6.036 | -25.6 | 8.4 |  | -9.1691 | -33.4585 | -14.7051 | 35.3 | 46.225 | 45.84 |  |  | 50.5714 | 50.7902 | 50.5898 |  | -16 | 16.8821 | 7.6 |  | -40.2809 | 75.8453 | 54.4768 | -39.9916 | -74.3521 | 43.7065 | 30.0831 | 15.9 | -15.7 |  | 207.112
23/04/2025 | 13:00 | 0 | 23.4766 | -46.9155 | -32.7814 | 35.2697 |  | 70.1883 | -102.5593 | 68.1853 | 34.5489 | 33.5899 | -8.88 | -52.14 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 3.9162 | 209.8098 | 8.3077 | 8.5044 | 13.3851 |  | 10.6467 | 2.5994 |  |  | -78.2 | -77.84 |  | 8.88 | 50.6 | 4.125 | 0.215 | -70.87 | -71.05 | -63.22 | 72.16 | 71.82 | 10.5418 | 12.1915 | 72.5048 | 74.8061 | 20.1798 | -51.9762 | -51.2814 | 25.7491 | 27.9199 |  | 83.4566 | -2.0938 | -7.6757 | -333.4322 | 22.8932 | -13.2 | -14.2 | 56.4824 | 55.004 | -8.1103 |  | -32.4638 | 11.01 | 13.1194 | 8.8719 | 371.3796 | 103.885 | 103.7934 | -342.9873 | 464.8815 |  | -39.0519 |  | 98.0491 | 26.12 | 26.18 | 67.68 | 79.64 | -147.2147 | -146.4109 | 209.8853 | 212.0657 | 6.6312 | -87.9493 | -87.9833 | -2.4556 | -66.1124 |  |  | 80.2 | 133.1 | -17.08 | 49.548 | 48.8425 | 49.3614 | 14.3077 | 14.3925 | -15.4366 | -52.1558 | -10.1746 | 13.8651 | 48.87 | 77.11 | 58.1323 | 55.0827 | -36.33 | -2.6375 | 67.3257 | 66.2665 | -112.8714 | 0 | -21.8934 |  | -228.2 | 33.0496 | 72.9584 | 69.9919 | 103.7292 | 72.36 | -9.18 | 66.0825 | 111.2288 | -27.23 | -27.55 | 114.09 | 70.5 | 112.0545 | 109.7818 | 0 | -140.3091 | 263.5736 | 0 | 222.6694 | 223.78 | -2.158 | -20.47 | -33.367 | 357.5388 |  |  | -32.7148 | -31.7885 |  | -49.9474 | -46.188 | 33.84 | -76.6014 | -77.3619 | 58.719 |  |  | 1 | 13.9832 | -154.0808 | -32.6708 | -31.9226 | 2.5855 | 22.9224 | -58.884 | 12.7189 | 0 | 0 | 16.7667 | 16.1214 | 16.3191 | 149.371 | 147.0266 | -145.1846 | 0 | 147.0021 | -92.4134 | -91.3818 | -59.79 |  | 15.0912 |  |  | 15.61 | -50.1138 | 10.1062 | -14.758 | 4.319 | 10.627 | 15.42 | 94.6175 | 91.1112 | 12.73 | 87.1076 | 25.2 | -25.0116 |  | -2.8436 | 2.0489 |  |  | -5.9859 | -40.2218 | 23.7761 | 63.5282 | 70.1372 | 92.1445 | -147.9633 | -25.2304 | 50.62 | -60.8838 | 11.0673 | 5.5092 | 5.1787 | 12.4731 | 141.5624 | 136.1899 | 281.2 | -280.9031 | -403.7801 | 404.4534 | 404.1996 | -132.8303 | -132.8708 | -55.1565 | -47.703 | 76.8519 | 75.7105 | -95.6585 | -96.8629 | 32.6436 |  | 5.0192 | 5.3076 | 103.96 | 102.91 | 26.8 | 26.4 | 22.3143 | -76.8 | -329.4902 | 82.3549 | 82.4662 |  |  |  |  | 1.7133 | 1.7308 | -394.8737 | 392.4724 | 215.784 | 0 | -61.5925 | 0 | 0 | -2.8299 | -117.8263 | 0 | 121.1803 | 118.584 | 2.7525 | -214.11 | 121.9847 | -91.604 | 92.3688 | -7.7771 |  | 18.16 | 6.091 | 6.104 | -17.6 | 0 |  | -1.3169 | -26.3081 | -26.9825 | 33 | 47.331 | 47.437 |  |  | 49.7014 | 49.6356 | 49.7652 |  | 22.6 | 17.591 | 7.52 |  | -44.6393 | 75.6213 | 56.4325 | -44.8582 | -73.7048 | 47.5347 | 26.5224 | -22.1 | 23.1 |  | 226.9698
23/04/2025 | 13:30 | 0 | 23.5571 | -47.0269 | -32.7205 | 34.679 |  | 69.2648 | -99.7302 | 65.9747 | 33.225 | 32.7986 | -8.88 | -52.102 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 4.11 | 202.1606 | 8.2681 | 8.4712 | 13.5466 |  | 11.3187 | 2.4612 |  |  | -77.2 | -77.67 |  | 8.88 | 50.6 | 4.768 | 0.221 | -65.59 | -65.86 | -72.68 | 66.55 | 66.76 | 10.785 | 11.9623 | 71.938 | 74.3903 | 20.0023 | -47.4215 | -46.5322 | 8.6243 | 7.792 |  | 85.466 | -4.7111 | -25.1285 | -298.3623 | 21.1114 | -12.5 | -13.5 | 51.5745 | 50.6882 | -8.3107 |  | -29.1252 | 10.5425 | 12.7292 | 8.7138 | 335.2457 | 100.1007 | 99.8565 | -313.9182 | 448.4121 |  | -44.1521 |  | 96.0033 | 25.38 | 25.29 | 67 | 77.85 | -143.4639 | -142.9281 | 209.7708 | 209.2046 | 6.2608 | -84.1095 | -84.0619 | -4.0713 | -64.4148 |  |  | 86.8 | 129.4 | -16.95 | 50.6505 | 49.8922 | 50.8048 | 17.3128 | 16.8346 | -19.5234 | -48.4247 | -16.1369 | 14.0754 | 50.8 | 75.1 | 56.7261 | 53.3249 | -35.09 | -2.6375 | 64.0401 | 64.3108 | -105.8972 | 0 | -21.2381 |  | -224.4 | 33.0112 | 72.0795 | 67.6437 | 101.3855 | 71.98 | -8.73 | 70.065 | 105.266 | -27.37 | -27.69 | 119.98 | 70.39 | 105.5455 | 102.9455 | 0 | -139.4364 | 259.5733 | 0 | 216.2762 | 221.3753 | 26.0535 | 11.8655 | -31.898 | 327.1809 | -351.4637 |  | -33.1947 | -30.6187 |  | -60.6135 | -56.1933 | 144.444 | -93.89 | -94.0394 | 25.3705 |  |  | 111.8 | 14.0004 | -173.6483 | -33.309 | -32.826 | 3.6603 | -8.7958 | -25.831 | 12.902 | 0 | 0 | 17.4023 | 16.6047 | 16.6011 | 143.3426 | 144.5148 | -145.5195 | 0 | 146.3834 | -92.2015 | -94.0289 | -57.49 |  | 15.3817 |  |  | 16.53 | -48.0029 | 10.8779 | -14.759 | 4.525 | 10.8571 | 17.07 | 96.9576 | 93.6288 | 12.99 | 88.9965 | 25.9 | -25.0534 |  | -1.821 | 2.0246 |  |  | -5.6703 | -40.0974 | 26.0879 | 62.8559 | 75.9152 | 85.1338 | -146.2749 | -28.5627 | 48.3745 | -65.4008 | 11.4329 | 4.8927 | 4.5353 | 12.8762 | 137.1074 | 137.593 | 284.5 | -283.6539 | -399.5226 | 403.8094 | 399.3597 | -132.7984 | -130.4629 | -57.2264 | -50.4005 | 77.816 | 76.1148 |  |  | 31.0835 |  | 0.3033 | -0.0323 | 97.97 | 97.48 | 27.3 | 27.7 | 22.2737 | -73.76 | -323.6559 | 81.3998 | 82.3266 |  |  |  |  | 0.8698 | 0.8774 | -393.469 | 371.8863 | 219.2361 | 0 | -65.8586 | 0 | 0 | -4.8909 | -117.0084 | 0 | 118.5783 | 117.1307 | 3.8766 | -203.1359 | 114.2255 | -92.6504 | 93.4042 | -7.5656 |  | 17.92 | 6.043 | 6.033 | -17.92 | 0 |  | -0.1755 | -26.2806 | -26.7781 | 31.7 | 48.863 | 48.502 | 10.203 |  | 49.8314 | 49.173 | 48.6093 |  | 21.1 | 18.5886 | 7.48 |  | -46.8094 | 76.983 | 58.0647 | -46.4044 | -75.8427 | 48.876 | 26.888 | -21.4 | 21.4 |  | 231.3251
23/04/2025 | 14:00 | 0 | 23.6375 | -47.1382 | -32.897 | 34.4843 | 0 | 68.2977 | -100.5733 | 65.4752 | 33.313 | 32.3511 | -11.1 | -50.529 | 46.2 | 21.528 | -44 | 3.8206 | 203.6896 | 8.2259 | 8.163 | 13.0887 |  | 11.1368 | 2.461 |  |  | -77.99 | -77.73 |  | 11.1 | 48.4 | 5.246 | 0.221 | -69.7 | -69.88 | -66.83 | 70.39 | 70.63 | 10.8434 | 12.159 | 73.4575 | 76.7083 | 18.8328 | -51.3064 | -50.4812 | 30.1888 | 29.3466 | 0 | 83.4566 | -1.0469 | -8.37 | -327.6621 | 21.0524 | -12.5 | -13.7 | 55.4247 | 55.1174 | -8.9127 |  | -34.0431 | 10.0451 | 12.7862 | 8.7624 | 365.0623 | 97.8423 | 97.9949 | -318.0305 | 463.8739 |  | -54.2217 |  | 97.131 | 25.66 | 25.92 | 67.69 | 78.07 | -141.5885 | -141.8564 | 209.0859 | 209.5918 | 6.2212 | -88.6387 | -88.8284 | -3.512 | -67.5269 |  |  | 80.5 | 135.9 | -17.24 | 47.5265 | 46.8507 | 46.6587 | 10.7951 | 11.165 | -15.0677 | -46.6277 | -11.8414 | 14.2483 | 51.67 | 75.27 | 56.7261 | 53.9108 | -36.3 |  | 67.8085 | 66.2472 | -111.4868 | 0 | -22.0262 |  | -225 | 33.2309 | 71.2006 | 68.583 | 100.2136 | 71.25 | -9.16 | 67.419 | 110.6563 | -27.14 | -27.56 | 118.62 | 70.25 | 111.1091 | 110.3273 | 0 | -135.7636 | 263.8558 | 0 | 218.6842 | 223.5092 | 29.2773 | 16.6914 | -31.538 | 327.3948 | -364.8461 |  | -32.807 | -30.9644 | 0 | -64.8187 | -60.4057 | 164.412 | -91.7602 | -93.7529 | 23.0941 |  |  | 112 | 13.7018 | -179.7683 | -36.4976 | -35.4813 | 7.1117 | -14.6712 | -26.2911 | 13.0851 | 0 | 0 | 16.8567 | 18.2671 | 16.5517 | 143.1751 | 145.1846 | -143.3426 | 0 | 142.8502 | -90.4312 | -91.508 | -56.06 |  | 15.4769 |  |  | 16.32 | -48.7017 | 10.5608 | -14.927 | 4.53 | 10.5612 | 16.64 | 92.3919 | 91.174 | 13.48 | 88.7879 | 27 | -25.4869 | 1.8029 | -1.4539 | 2.0338 | 0.0638 | 0 | -6.389 | -41.3722 | 24.5763 | 64.2004 | 76.6033 | 87.5463 | -149.4446 | -29.0955 | 48.494 | -66.2295 | 11.809 | 4.9904 | 4.5564 | 13 | 140.9503 | 139.8947 | 284.5 | -283.1799 | -396.1256 | 396.2546 | 396.5749 | -136.0293 | -135.7125 | -57.6284 | -49.4681 | 75.7826 | 77.5509 | -95.6585 | -96.8629 | 33.6434 |  | -4.7207 | -4.4701 | 97.44 | 97.82 | 29.7 | 29.4 | 22.09 | -70.8 | -338.1595 | 89.284 | 89.4887 |  |  |  |  | 1.4108 | 1.5447 | -386.2509 | 384.6879 | 239.9782 | 0 | -67.1004 | 0 | 0 | -0.449 | -131.7518 | 0 | 118.7108 | 117.8251 | 2.2744 | -235.2304 | 132.1458 | -103.8836 | 104.0602 | -8.3044 |  | 18.32 | 6.015 | 6.009 | -18.08 | 0 |  | 0.441 | -26.3661 | -27.071 | 31.2 | 47.692 | 48.864 |  |  | 51.0026 | 51.4721 | 49.7004 |  | 21.6 | 18.6516 | 7.56 |  | -47.1943 | 77.6776 | 57.7635 | -46.4705 | -75.4797 | 48.0417 | 27.6282 | -22.7 | 21.7 | 0 | 236.683
23/04/2025 | 14:30 | 0 | 23.91 | -48.2724 | -33.9948 | 35.5573 |  | 71.1544 | -104.4073 | 67.2337 | 34.403 | 33.7833 | -13.32 | -51.09 | 46.2 | 21.528 | -44 | 4.09 | 212.6376 | 7.1326 | 7.205 | 11.2163 |  | 4.9213 | 2.4726 |  |  | -79.73 | -79.65 |  | 13.32 | 48.4 | 6.701 | 0.228 | -70.04 | -69.47 | -71.72 | 71.11 | 71.76 | 12.0339 | 11.4418 | 75.8061 | 78.5761 | 20.2064 | -52.2441 | -50.7571 | 25.5662 | 22.9863 |  | 86.4037 | -1.5704 | -11.0341 | -335.1998 | 19.1229 | -11.3 | -12.4 | 54.9083 | 55.1929 | -9.3339 |  | -31.1498 | 11.5411 | 13.1026 | 8.8943 | 362.5903 | 102.298 | 102.2065 | -321.8561 | 475.5592 |  | -68.6663 |  | 102.7295 | 27.92 | 28.93 | 71.35 | 81.53 | -141.7224 | -142.7941 | 210.209 | 211.041 | 4.5829 | -95.7509 | -95.9794 | -1.0615 | -70.5138 |  |  | 70.1 | 143.4 | -17.54 | 43.2521 | 43.9091 | 44.2399 | 7.2931 | 8.1377 | -15.2675 | -46.4857 | -10.8254 | 14.3472 | 54.75 | 82.16 | 59.5386 | 56.2546 | -38.29 |  | 71.1787 | 70.8205 | -120.6004 | 0 | -23.2224 |  | -232.1 | 34.1373 | 72.0795 | 70.9312 | 101.3855 | 71.97 | -10.06 | 71.1855 | 118.7442 | -27.3 | -27.6 | 116.7 | 73 | 121.6727 | 118.4182 | 0 | -135.3727 | 280.7209 | 234.98 | 0 | 222.9609 | 29.5477 | 15.5179 | -32.165 | 330.714 | -360.6596 |  | -33.6424 | -30.6806 |  | -64.6865 | -61.5241 | 138.3 | -87.7492 | -89.2456 | 24.823 |  |  | 100.5 | 13.4673 | -181.5562 | -38.1121 | -37.8875 | 9.3045 | -13.5571 | -25.4482 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 17.5155 | 16.6147 | 146.0219 | 145.0172 | -149.0361 | 0 | 142.5488 | -90.9316 | -89.0644 | -54.55 |  | 18.8901 |  |  | 14.81 | -58.527 | 10.5667 | -14.767 | 4.555 | 10.5207 | 15.88 | 91.2376 | 93.0638 | 13.29 | 89.2835 | 26.6 | -26.1959 |  | -1.58 | 2.0696 |  |  | -5.9712 | -41.8219 | 26.2289 | 64.9567 | 77.2818 | 90.4202 | -152.8126 | -28.9937 | 48.7476 | -67.1748 | 11.9651 | 5.7924 | 5.3896 |  | 148.5903 | 146.1835 | 285.4 | -283.5002 | -395.2818 | 397.5904 | 391.6619 | -143.3994 | -141.2913 | -53.5169 | -45.5632 | 76.8519 | 76.0535 |  |  | 35.3683 |  | -9.1687 | -10.1289 | 94.86 | 94.96 | 34.3 | 32.9 | 21.8636 | -65.28 | -342.5009 | 87.9628 | 88.1734 | 11.1 | -16.6 | -36.8 | -14.9 |  | 1.2638 | -387.9658 | 386.0239 | 266.26 | 0 | -68.2803 | 0 | 0 | -4.0681 | -142.426 | 0 | 118.8546 | 117.6983 | 1.7451 | -263.4572 | 142.3847 | -115.6381 | 117.5737 | -7.8293 |  | 18.64 | 5.941 | 5.954 | -18.72 | 0 |  | -0.4959 | -26.5431 | -26.3386 | 31.8 | 50.357 | 49.738 |  |  | 50.0258 | 49.4072 | 49.2266 |  | 18.1 | 17.5679 | 8.08 |  | -43.5857 | 75.9308 | 54.1263 | -42.0512 | -73.0313 | 43.7825 | 30.3031 | -17.8 | 17.4 |  | 239.4806
23/04/2025 | 15:00 | 0 | 23.3563 | -46.8573 | -33.3872 | 35.0434 |  | 70.4603 | -102.415 | 68.9516 | 34.7729 | 33.8554 | -8.88 | -52.857 | 46.2 | 23.184 | -46.2 | 4.2081 | 207.8184 | 6.8871 | 7.0308 | 11.3088 |  | 4.7615 | 2.4895 |  |  | -78.06 | -77.77 |  | 8.88 | 50.6 | 5.782 | 0.229 | -70.25 | -70.59 | -67.76 | 71.2 | 71.37 | 12.7679 | 11.4587 | 76.2948 | 78.4464 | 18.3662 | -51.3064 | -51.22 | 24.1043 | 28.2085 |  | 86.2697 | -1.5704 | -5.8392 | -334.9846 | 21.3298 | -12.2 | -13.5 | 56.6816 | 55.6997 | -8.8501 |  | -34.8991 | 10.8895 | 12.9744 | 8.8043 | 372.3867 | 93.0509 | 93.3866 | -313.3613 | 475.3529 |  | -92.9346 |  | 102.7495 | 28.09 | 29.1 | 70.98 | 81.43 | -139.7131 | -140.9187 | 205.0589 | 204.3452 | 4.3997 | -99.919 | -99.1613 | -0.4672 | -67.6096 |  |  | 72.5 | 136.5 | -17.5 | 43.8583 | 42.4642 | 45.0452 | 6.3594 | 6.7888 | -14.2577 | -47.9214 | -8.304 | 14.2582 | 54.76 | 82.62 | 60.2417 | 56.8405 | -38.5 |  | 69.0439 | 68.1581 | -110.2997 | 0.0001 | -23.4917 |  | -235.9 | 34.3515 | 71.6401 | 70.9312 | 101.0926 | 71.23 | -9.91 | 69.309 | 110.3788 | -27.36 | -27.65 | 119.17 | 74 | 109.3273 | 107.4545 | 0 | -135.2727 | 272.1403 | 227.3843 | 0 | 214.4907 | 29.6361 | 4.1711 | -32.156 | 322.9621 | -363.7139 |  | -31.5829 | -29.2583 |  | -62.1411 | -58.4386 | 158.268 | -86.7559 | -88.413 | 27.5482 |  |  | 90.9 | 13.9884 | -178.1747 | -37.5802 | -36.8579 | 8.9434 | -10.9326 | -25.0316 | 0 | 0 | 0 | 17.0742 | 17.4329 | 16.8605 | 142.1704 | 143.3426 | -148.3663 | 0 | 142.4011 | -91.0763 | -85.8773 | -54.78 | -46.8 | 18.8876 | 0.9866 |  | 16.58 | -55.632 | 8.6654 |  | 4.353 | 10.5341 | 14.58 | 90.2776 | 91.2533 |  | 89.4028 | 26.6 | -26.1873 |  | -1.7322 | 2.0502 |  |  | -5.684 | -41.9547 | 28.417 | 65.629 | 79.0313 | 87.5821 | -152.6126 | -29.3903 | 49.2676 | -68.1444 | 11.3505 | 6.4565 | 5.9499 | 12.5771 | 154.6885 | 151.6488 | 283.7 | -284.8815 | -397.2424 | 399.6315 | 392.9332 | -144.3846 | -147.3512 | -53.5556 | -44.7903 | 78.1664 | 78.1461 |  |  | 37.8842 | 0.0247 | -13.8225 | -12.6134 | 101.34 | 100.09 | 33.7 | 34.2 | 22.1093 | -60.16 | -340.3654 | 89.0584 | 89.271 | 11.1 | -14.8 | -36.2 | -14.9 | 1.3024 |  | -382.8976 | 387.406 | 293.1256 | 0 | -65.0756 | 0 | 0 | 2.8196 | -150.7482 | 0 | 118.7506 | 118.5864 | -8.1039 | -275.9016 | 159.0572 | -128.5927 | 129.2493 | -7.9611 |  | 18.56 | 5.896 | 5.815 | -18.48 | 0 |  | -0.5844 | -26.2501 | -25.3712 | 28.4 | 47.152 | 48.597 |  |  | 51.2672 | 49.4305 | 50.9255 |  | 16.1 | 15.7482 | 8.15 |  | -39.1659 | 75.9527 | 54.7589 | -39.1902 | -74.7977 | 43.6286 | 30.4688 | -17 | 16.4 |  | 230.0476
23/04/2025 | 15:30 | 0 | 23.0574 | -46.2478 | -34.0643 | 35.0382 |  | 69.6968 | -101.3626 | 69.2015 | 35.6069 | 34.3667 | -6.66 | -53.686 | 48.4 | 23.184 | -48.4 | 4.0953 | 206.9154 | 6.9913 | 7.0554 | 11.4443 |  | 4.1005 | 2.4307 |  |  | -79.21 | -79.11 |  | 6.66 | 52.8 | 6.407 | 0.228 | -68.08 | -68.29 | -73.09 | 68.64 | 69.28 | 12.5204 | 11.372 | 75.4811 | 79.0873 | 20.3763 | -49.163 | -48.5073 | 5.6688 | 5.7884 |  | 88.815 | -4.7111 | -24.2002 | -314.9595 | 21.098 | -12.6 | -13.4 | 53.4769 | 52.5941 | -8.872 |  | -32.1614 | 11.3534 | 13.1731 | 8.81 | 351.39 | 86.9472 | 87.6796 | -275.9335 | 460.8263 |  | -99.6441 |  | 102.6397 | 27.88 | 28.95 | 70.61 | 80.57 | -137.7037 | -138.1056 | 206.5394 | 207.4834 | 7.0785 | -100.1772 | -99.6777 | -2.2517 | -67.1004 |  |  | 71.2 | 135.4 | -17.95 | 43.0163 | 42.343 | 42.4562 | 3.754 | 4.5638 | -17.4465 | -42.146 | -12.4504 | 14.6804 | 55.8 | 83.23 | 59.7729 | 56.4011 | -38.42 | -2.6375 | 67.0932 | 66.3544 | -108.8258 | 0 | -23.2102 |  | -237.2 | 34.9942 | 71.2006 | 69.5223 | 100.7996 | 71.15 | -9.59 | 67.7565 | 108.9587 | -25.96 | -26.3 | 122.88 | 73.73 | 108.7636 | 105.7636 | 0 | -133.7 | 271.6209 | 226.0454 | 0 | 214.3516 | 31.6806 | 14.4072 | -31.623 | 285.962 | -346.7116 |  | -33.6298 | -30.6851 | 0 | -62.0567 | -57.7873 | 142.908 | -87.0646 | -89.6209 | 24.8779 |  |  | 99.8 | 13.6674 | -176.2011 | -39.1352 | -38.2813 | 8.9379 | -11.4324 | -24.1427 | 0 | 0 | 0 | 18.1344 | 18.4083 | 17.1812 | 140.8308 | 140.4958 | -148.7012 | 0 | 140.7981 | -92.5851 | -91.1084 | -54.47 |  | 19.0756 | 0.9769 |  | 16.77 | -55.7788 | 9.044 | -14.702 | 4.465 | 10.8258 | 15.35 | 93.5121 | 92.57 | 13.5 | 89.9772 | 26.4 | -25.6396 |  | -2.02 | 2.0879 |  |  | -5.2766 | -41.9022 | 25.6576 | 65.9651 | 79.2592 | 85.2915 | -151.3912 | -29.2889 | 49.1065 | -67.9532 | 9.7349 | 6.4956 | 6.1925 | 11 | 160.1623 | 159.1481 | 285.8 | -281.6995 | -402.0798 | 403.1124 | 402.1764 | -151.8563 | -151.8499 | -57.7617 | -48.8468 | 78.094 | 77.6599 | -103.1445 | -104.2634 | 36.0714 | 0.0137 | -19.7698 | -18.3828 | 106.86 | 105.63 | 33.8 | 34.4 | 21.8636 | -52.8 | -342.4796 | 89.0228 | 85.9885 | 11.6 | -17 | -38.5 |  | 1.3082 | 1.275 | -390.9046 | 373.5354 | 319.404 | 0 | -61.972 | 0 | 0 | 8.4437 | -173.9758 | 0 | 116.6993 | 116.3043 | -11.761 | -313.4839 | 176.1118 | -137.4642 | 138.1662 | -8.3044 |  | 17.6 | 5.827 | 5.788 | -17.44 | 0 |  | 0.1785 | -28.9174 | -25.1942 | 29.6 | 50.203 | 50.084 |  |  | 50.7834 | 50.2215 | 51.0294 |  | 18.6 | 15.195 | 8.25 |  | -43.9481 | 80.0785 | 58.1112 | -44.2665 | -78.0481 | 47.3738 | 30.3404 | -18.4 | 17.5 |  | 239.1892
23/04/2025 | 16:00 | 0 | 22.591 | -45.5916 | -33.4817 | 34.2869 | 0 | 69.0272 | -100.4751 | 69.2493 | 35.1469 | 34.436 | -6.66 | -53.284 | 46.2 | 23.184 | -46.2 | 4.237 | 202.1332 | 7.2228 | 7.3601 | 11.8385 |  | 4.4858 | 2.4326 |  |  | -78.13 | -78.27 |  | 6.66 | 50.6 | 6.07 | 0.228 | -71.69 | -72.05 | -65.13 | 72.47 | 72.99 | 13.2963 | 10.8775 | 74.807 | 77.697 | 20.9744 | -53.8516 | -53.1084 | 28.6737 | 28.5639 | 0 | 85.7339 | -0.5235 | -2.2536 | -342.6529 | 14.6322 | -12.2 | -13.3 | 59.0707 | 57.0953 | -8.4233 |  | -35.7932 | 11.012 | 13.183 | 8.9643 | 379.1924 | 80.5688 | 80.9045 | -273.8317 | 478.1848 |  | -91.8074 |  | 101.3623 | 28.58 | 29.97 | 70.61 | 80.83 | -133.819 | -132.8813 | 200.1608 | 201.0771 | 8.4766 | -100.7562 | -100.8706 | -3.2932 | -77.3092 |  |  | 51.7 | 153.8 | -17.44 | 36.6656 | 36.1048 | 36.8744 | -6.2167 | -6.0477 | -11.1362 | -36.7143 | -6.8226 | 14.4265 | 55.79 | 86.77 | 59.7729 | 56.4011 | -38.36 |  | 77.2505 | 75.9586 | -140.7758 | 0.0001 | -23.2045 |  | -228.6 | 34.6756 | 70.7612 | 71.4009 | 100.2136 | 70.46 | -10.65 | 64.773 | 139.5679 | -26 | -26.27 | 120.58 | 75.85 | 139.1273 | 137.0364 | 0 | -120.1273 | 238.7484 | 188.713 | 184.1515 | 187.854 | 7.4713 | -9.1345 | -32.186 | 285.7522 | -310.1654 |  | -33.9809 | -32.0106 | 0 | -51.3201 | -47.9779 | 36.912 | -68.6934 | -69.9288 | 47.2332 |  |  | 1 | 13.4546 | -154.7042 | -38.8409 | -37.9587 | 8.4007 | 10.2572 | -48.9666 | 0 | 0 | 0 | 18.1538 | 18.4774 | 17.6525 | 134.1325 | 134.8023 | -144.6823 | 0 | 125.4761 | -88.3987 | -86.6049 | -55.83 |  | 18.6777 |  |  | 15.53 | -56.3858 | 9.1862 | -14.659 | 4.531 | 10.7536 | 15.26 | 87.7779 | 89.3772 | 13.71 | 89.9329 | 27.3 | -26.0272 | 2.1931 | -2.1505 | 2.0907 | 0.0638 | 0 | -4.9537 | -42.1318 | 27.9776 | 65.9651 | 78.012 | 87.3766 | -150.857 | -28.8983 | 49.8218 | -67.2344 | 9.7274 | 7.0327 | 6.625 | 11.1386 | 174.6153 | 174.432 | 279.5 | -276.5182 | -402.4556 | 403.2872 | 398.5521 | -166.1383 | -168.321 | -51.3441 | -43.188 | 79.1613 | 79.587 | -103.1445 | -104.2634 | 44.3442 |  | -28.8946 | -29.7673 | 108.61 | 108.73 | 34.2 | 34.7 | 21.9255 | -40.56 | -344.1193 | 90.3641 | 91.1324 | 12.2 | -19.2 | -44.2 |  |  | 1.2354 | -390.6304 | 339.7437 | 373.9025 | 0 | -69.9424 | 0 | 0 | 17.7344 | -207.8795 | 0 | 113.5 | 110.7048 | -19.8629 | -365.1594 | 208.655 | -155.8318 | 156.568 | -7.1453 |  | 17.12 | 5.738 | 5.734 | -15.92 | -0.56 |  | 0.8499 | -29.6498 | -24.7547 | 29.9 | 49.719 | 52.744 | 10.1615 | 12.2496 | 50.7011 | 51.1268 | 51.1858 |  | 16.8 | 14.7789 | 8.32 |  | -39.7141 | 74.408 | 53.0287 | -39.6531 | -74.2018 | 42.2848 | 31.9463 | -17.1 | 18.1 | 0 | 237.403
23/04/2025 | 16:30 | 0 | 22.2516 | -44.4498 | -33.9668 | 34.1025 |  | 67.9077 | -96.5217 | 68.559 | 34.7719 | 34.3765 | -8.88 | -51.724 | 46.2 | 21.528 | -44 | 4.1583 | 197.7722 | 7.6837 | 7.82 | 12.5752 |  | 7.5984 | 2.4609 |  |  | -77.77 | -77.5 |  | 8.88 | 50.6 | 6.728 | 0.232 | -70.46 | -70.45 | -64.55 | 71.33 | 71.75 | 13.2243 | 11.0941 | 74.1494 | 76.9277 | 19.3819 | -54.2535 | -54.1068 | 29.2242 | 27.9467 |  | 83.9924 | -1.0469 | -3.3282 | -326.9762 | 15.3603 | -12.7 | -13.5 | 58.1623 | 58.1905 | -8.3985 |  | -36.6599 | 10.6629 | 12.7806 | 8.586 | 370.4946 | 66.866 | 66.744 | -235.584 | 460.4449 |  | -117.622 |  | 99.0171 | 28.23 | 29.88 | 69.81 | 78.62 | -122.9684 | -122.0307 | 192.2133 | 191.7229 | 11.0194 | -101.8467 | -101.8303 | -3.3655 | -76.4078 |  |  | 53 | 152.3 | -17.82 | 35.6109 | 35.5134 | 36.0955 | -9.3342 | -9.5918 | -14.0288 | -30.1342 | -8.8806 | 14.2416 | 54.09 | 86.44 | 59.0698 | 55.8151 | -38.06 |  | 76.5511 | 74.8801 | -134.657 | 0 | -23.2135 |  | -231.4 | 35.1205 | 70.3217 | 70.4616 | 99.0417 | 69.73 | -10.26 | 64.8675 | 133.9226 | -27.56 | -28.05 | 122.65 | 75.8 | 133.1273 | 130.6182 | 0 | -112.6364 | 234.5285 | 184.5166 | 180.8551 | 183.7002 | 45.2176 | 30.5602 | -30.509 | 247.1526 | -185.4975 |  | -33.8395 | -32.3726 |  | -56.4426 | -51.7577 | 150.588 | -82.0679 | -82.9882 | 6.8625 |  |  | 116.3 | 12.9583 | -162.2428 | -38.6623 | -38.0273 | 7.9097 | -29.5809 | -9.1295 | 0 | 0 | 0 | 18.0626 | 18.1415 | 16.8998 | 123.0804 | 125.0899 | -151.8829 | 0 | 117.126 | -93.5927 | -91.2525 | -55.63 |  | 18.9828 |  |  | 16.42 | -56.2499 | 9.2449 | -14.647 | 4.303 | 10.4794 | 15.1 | 92.4771 | 93.7183 | 13.45 | 89.7433 | 27.3 | -24.7269 |  | -2.0556 | 2.0967 |  |  | -5.2728 | -41.4883 | 28.1094 | 65.1248 | 77.2827 | 85.6837 | -148.3704 | -28.5318 | 48.7742 | -66.4396 |  | 7.3452 | 6.8992 | 11 | 178.3204 | 179.7 | 281.6 | -279.0986 | -447.1573 | 453.5905 | 443.8783 | -172.2802 | -170.5062 | -53.4221 | -45.272 | 72.521 | 72.0726 | -120.4477 | -122.567 | 48.585 | 0.0137 | -46.0988 | -45.9887 | 96.66 | 96.44 | 37.5 | 36.2 | 22.1306 | -9.36 | -345.8391 | 96.2636 | 96.8728 | 13.9 | -19.7 | -48.2 | -15 | 1.1355 | 1.0205 | -436.4253 | 199.4964 | 312.1006 | 253.9194 | -69.9124 | -247.7218 | 249.909 | -125.1611 | -144.0661 | -242.6066 | 124.6629 | 122.6753 | 127.1063 | -303.8132 | 145.1202 | -155.7302 | 156.7816 | -7.4887 |  | 15.52 | 5.629 | 5.642 | -14.8 | -2 |  | 2.8153 | -31.5816 | -24.7272 | 29.1 | 52.265 | 51.248 | 10.1489 |  | 47.8845 | 47.6181 | 48.3665 |  | 20.2 | 15.5818 | 8.03 |  | -40.2712 | 77.1069 | 55.2277 | -39.9786 | -75.1379 | 44.4335 | 31.4073 | -19.5 | 19.8 |  | 234.7749
23/04/2025 | 17:00 | 0 | 21.5096 | -43.4015 | -33.8168 | 32.4242 |  | 64.3824 | -88.1108 | 67.8687 | 34.3969 | 33.8057 | -4.44 | -49.379 | 44 | 19.872 | -41.8 | 3.9972 | 178.829 | 8.5248 | 8.7109 | 14.393 |  | 10.6482 | 2.4317 |  |  | -75.84 | -76.12 |  | 4.44 | 48.4 | 6.415 | 0.23 | -67.71 | -68.11 | -64.18 | 68.97 | 68.88 | 12.9891 | 11.1374 | 72.9071 | 75.9174 | 20.0648 | -51.1724 | -51.6062 | 27.154 | 27.8755 |  | 81.3132 | -1.0469 | -4.8663 | -316.8872 | 21.583 | -13.1 | -13.6 | 56.316 | 54.9833 | -8.5777 |  | -36.5755 | 10.3889 | 12.9619 | 8.8015 | 357.5547 | 64.9128 | 64.7603 | -219.8838 | 446.586 |  | -117.8835 |  | 96.9514 | 28.06 | 29.16 | 69.06 | 78.01 | -111.984 | -111.984 | 182.6249 | 183.4039 | 13.8284 | -100.246 | -100.4026 | -4.7498 | -79.7149 |  |  | 40.5 | 160.1 | -17.07 | 32.8923 | 32.443 | 33.4562 | -17.5677 | -16.6303 | -12.7887 | -22.0507 | -8.8967 | 14.5001 | 53.41 | 88.77 | 57.6636 | 54.6432 | -37.76 |  | 79.8859 | 78.6704 | -147.9653 | 0 | -23.0182 |  | -228 | 34.1592 | 69.4427 | 70.9312 | 97.8699 | 68.94 | -10.51 | 65.0025 | 147.8884 | -24.1 | -24.36 | 119.79 | 73.63 | 149.2 | 145.4727 | 0 | -96.8273 | 242.0625 | 195.2925 | 189.0095 | 192.8931 | 55.0231 | 38.6074 | -29.392 | 230.1202 | -49.3153 |  | -32.8319 | -31.7042 |  | -56.6628 | -51.8984 | 145.98 | -68.5913 | -69.3901 | -3.0839 |  |  | 100.2 | 11.9821 | -158.4111 | -39.6636 | -38.8172 | 10.5283 | -36.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4962 | 16.7726 | 15.3668 | 114.875 | 114.875 | -157.074 | 0 | 102.8827 | -97.8779 | -94.909 | -58.58 |  | 18.9828 |  |  | 15.17 | -59.3013 | 9.1876 | -14.496 | 4.501 | 10.8033 | 14.49 | 96.9407 | 100.2008 | 13.42 | 88.4853 | 25.9 | -24.7646 |  | -1.867 | 2.0816 |  |  | -5.3751 | -40.8 | 27.2396 | 63.7803 | 75.663 | 84.2361 | -146.5207 | -27.698 | 48.1083 | -64.3733 | 9.5238 | 6.9546 | 6.6777 | 11.1515 | 217.3891 | 218.3777 | 285.4 | -283.449 | -473.8911 | 478.1094 | 474.3933 | -205.8491 | -205.4576 | -44.7434 | -35.2572 | 77.6477 | 77.4461 | -142.7741 | -141.8586 | 71.1733 | 0.0027 | -61.5176 | -61.2662 | 109.86 | 110.72 | 38.3 | 37.7 | 22.0687 | 18.56 | -365.9218 | 108.5331 | 107.7373 | 17.3 | -23.8 | -60.1 |  | 1.0508 | 1.1055 | -468.9746 | 73.514 | 416.8356 | 342.4538 | -69.3948 | -334.5494 | 331.1877 | -148.6504 | -208.3792 | -329.8776 | 112.4462 | 110.2187 | 148.9868 | -408.5812 | 211.0838 | -195.3102 | 196.8463 | -6.6949 |  | 14 | 5.563 | 5.548 | -14 | -4.32 |  | 4.3076 | -32.491 | -23.5553 | 28.5 | 50.216 | 48.484 | 10.1755 |  | 49.9694 | 50.555 | 50.3489 |  | 24.3 | 15.6205 | 8.04 |  | -27.417 | 68.7891 | 45.4797 | -27.1631 | -67.4256 | 33.8464 | 33.8626 | -25.6 | 24.2 |  | 227.1961
23/04/2025 | 17:30 | 0 | 21.0682 | -41.689 | -36.1742 | 31.101 |  | 62.2136 | -81.4638 | 65.242 | 33.139 | 32.5485 | -6.66 | -45.113 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 3.9174 | 164.1854 | 8.8672 | 8.9202 | 14.3372 |  | 12.5642 | 2.4775 |  |  | -75.06 | -75.29 |  | 6.66 | 44 | 7.451 | 0.238 | -67.4 | -68.34 | -66.17 | 69.18 | 68.6 | 12.8819 | 11.1476 | 71.4304 | 73.2271 | 20.646 | -51.1724 | -50.8318 | 27.7805 | 30.5354 |  | 79.1699 | -1.0469 | -6.9059 | -303.6247 | 18.0614 | -11.6 | -12 | 56.4738 | 55.8135 | -8.0461 |  | -35.6847 | 9.9644 | 11.4267 | 7.8994 | 340.0677 | 63.1428 | 63.1123 | -207.6522 | 431.9399 |  | -127.1621 |  | 94.7259 | 27.15 | 29.4 | 68.35 | 76.19 | -110.3765 | -110.5104 | 181.4586 | 181.6753 | 15.245 | -100.1018 | -100.165 | -7.0118 | -76.2913 |  |  | 47.5 | 153.4 | -16.18 | 33.7419 | 33.7592 | 33.9617 | -15.3743 | -15.3618 | -15.2499 | -19.7528 | -11.7411 | 14.8476 | 56.42 | 78.68 | 57.6636 | 54.0573 | -37.46 |  | 76.2185 | 75.6535 | -134.4873 | 0.0001 | -22.5236 | -115 | -115.6 | 33.7473 | 67.6849 | 69.5223 | 95.5261 | 67.5 | -9.8 | 60.264 | 132.2925 | -23.73 | -24.19 | 116.32 | 72.68 | 133.7636 | 130.5455 | 0 | -99.9818 | 228.5261 | 180.8971 | 177.1152 | 179.5677 | 9.7696 | -5.1007 | -30.352 | 218.8084 | -16.7395 |  | -25.3972 | -23.4473 |  | -60.2043 | -55.1883 | 30.768 | -41.7907 | -42.8355 | 42.0557 |  |  | 1 | 11.2126 | -162.8884 | -36.1215 | -35.4169 | 3.7233 | 7.8876 | -42.3585 | 0 | 0 | 0 | 17.7495 | 18.0048 | 16.5154 | 111.6934 | 112.5306 | -159.7533 | 0 | 104.9728 | -99.4843 | -97.9311 | -59.22 |  | 19.1708 |  |  | 14.6 | -59.9983 | 9.2935 | -14.348 | 4.642 | 10.5618 | 14.7 | 98.823 | 101.7979 | 12.92 | 88.8228 | 24.6 | -22.8828 |  | 0 | 2.2227 |  |  | -5.875 | -39.248 | 24.7256 | 61.2593 | 87.6419 | 70.554 | -143.6796 | -27.3508 | 44.0768 | -61.2803 | 10.9151 | 7.1108 | 6.8254 | 13 | 237.4004 | 233.9083 | 284.1 | -281.5569 | -495.066 | 498.9578 | 495.4395 | -221.9573 | -219.8966 | -46.5156 | -37.0101 | 78.945 | 79.4897 | -159.8937 | -159.3472 | 61.5821 | 60.011 | -72.702 | -72.1363 | 109.79 | 109.14 | 39 | 39.3 | 22.1306 | 34.4 | -332.0935 | 109.6072 | 109.6672 | 19.6 | -18.1 | -54.6 | -54 | 0.9275 | 0.8893 | -486.5801 | 33.3183 | 475.0416 | 386.4548 | -69.6769 | -379.5166 | 380.8749 | -138.1344 | -222.591 | -374.41 | 116.8726 | 115.1015 | 143.5578 | -469.598 | 225.3215 | -240.1975 | 241.072 | -5.9313 |  | 13.12 | 5.398 | 5.361 | -12.4 | -5.28 |  | 5.098 | -36.4736 | -22.4414 | 28.9 | 48.707 | 49.031 | 10.2393 |  | 52.2416 | 51.9942 | 52.1792 |  | 18.7 | 14.2356 | 8.82 |  | -32.9546 | 72.2257 | 46.8687 | -33.722 | -70.6282 | 35.987 | 34.8459 | -19.8 | 18.4 |  | 226.522
23/04/2025 | 18:00 | 0 | 20.6689 | -41.1474 | -36.3078 | 31.1198 |  | 61.5285 | -81.1833 | 60.7688 | 31.235 | 30.1807 | 0 | -49.522 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 3.7987 | 163.5174 | 6.4574 | 6.5273 | 10.7325 |  | 7.8301 | 2.529 |  |  | -73.49 | -73.06 |  | 0 | 48.4 | 8.481 | 0.249 | -65.51 | -65.5 | -68.2 | 66.24 | 66.4 | 12.9232 | 10.6651 | 72.2673 | 74.0776 | 15.4044 | -48.6272 | -48.5677 | 27.1454 | 26.1326 |  | 77.0266 | -1.0469 | -3.9659 | -301.946 | 26.9111 | -12.1 | -13.2 | 53.5313 | 53.1881 | -8.2103 |  | -39.2649 | 9.5317 | 11.619 | 7.9501 | 336.6496 | 55.6657 | 55.6963 | -185.562 | 437.2066 |  | -130.0786 |  | 93.4386 | 27.44 | 29.15 | 72.575 | 77.01 | -94.4356 | -94.8374 | 162.231 | 163.8597 | 15.6474 | -113.7816 | -114.3158 | -8.0418 | -82.7194 |  |  | 41 | 165.3 | -16.31 | 26.9439 | 26.5636 | 27.3635 | -30.2661 | -30.1881 | -12.024 | -8.3704 | -5.1492 | 16.39 | 56.64 | 84.57 | 60.4761 | 56.987 | -40.19 | -2.7631 | 83.3079 | 82.1852 | -146.6118 | 0 | -24.2651 | -115.9 | -116.5 | 33.0222 | 69.4427 | 77.0366 | 99.0417 | 68.96 | -11.34 | 59.7105 | 145.5583 | -2.88 | -2.77 | 80.18 | 75.81 | 147.4727 | 145.0182 | -73.9429 | -72.0364 | 219.7944 | 175.4593 | 169.9928 | 173.755 | 13.8791 | -2.4136 | -30.73 | 195.5102 | 28.6816 |  | -20.2619 | -18.4903 |  | -60.0166 | -55.4456 | 29.232 | -32.5903 | -33.3051 | 40.309 |  |  |  | 11.1627 | -162.7412 | -37.4061 | -36.2254 | 4.4809 | 5.6106 | -40.0045 | 0 | 0 | 0 | 15.8949 | 16.1018 | 15.737 | 95.2826 | 95.4501 | -157.4089 | 76.1816 | 75.7176 | -103.452 | -94.9611 | -65.27 |  | 19.1708 | 1.2088 |  | 14.31 | -60.5916 | 9.0706 | -13.565 | 4.379 | 10.8886 | 16.35 | 97.5164 | 105.2915 | 13.74 | 91.0234 | 22.8 | -21.6743 |  | -2.3612 | 2.5942 |  |  | -6.7185 | -41.0558 | 25.2529 | 64.8727 | 86.2949 | 68.9781 | -140.9525 | -27.0557 | 44.6243 | -63.8828 | 11.405 | 11.0672 | 10.7067 |  | 245.2794 | 242.0627 |  |  | -500.9699 | 503.9814 | 501.1533 | -230.7704 | -227.7453 | -41.1518 | -28.6586 | 75.4129 | 77.0411 |  |  | 63.3619 | 62.5599 | -80.6279 | -80.2427 | 106.19 | 105.37 | 44.4 | 44.7 | 21.9661 | 39.44 | -346.7894 | 112.4103 | 112.2124 | 19 | -10.8 | -56.2 | -55.7 | 1.2162 |  | -488.3518 | -7.6238 | 504.025 | 408.4918 | -70.1192 | -395.8801 | 398.1427 | -150.8129 | -234.0892 | -394.7026 | 117.4907 | 119.2941 | 152.5708 | -494.0539 | 237.0196 | -256.5632 | 259.1042 | -6.1154 |  | 14.88 | 4.482 | 4.47 | -14.72 | -3.04 |  | 2.7268 | -32.726 | -20.1251 | 26.1 | 47.374 | 50.934 |  |  | 48.8007 | 48.941 | 49.1153 |  | 11.6 | 12.9526 | 10.07 |  | -22.6421 | 73.1215 | 41.3097 | -22.5011 | -71.0324 | 28.4142 | 43.0826 | -11 | 10.8 |  | 218.1761
23/04/2025 | 18:30 | 0 | 22.0621 | -44.0774 | -34.7249 | 32.5164 |  | 64.7247 | -89.7278 | 68.725 | 34.6649 | 33.9362 | -11.1 | -58.009 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 4.4873 | 180.9534 | 8.9191 | 8.7964 | 14.887 | 0 | 7.7387 | 2.5441 |  |  | -82.4 | -81.83 |  | 11.1 | 55 | 7.008 | 0.244 | -70.42 | -70.88 | -75.7 | 71.44 | 72.13 | 15.6047 | 8.4486 | 75.4257 | 79.4655 | 27.9958 | -52.378 | -51.6606 | 5.3804 | 5.4078 |  | 92.5658 | -2.6173 | -12.803 | -354.3011 | 28.2674 | -13.1 | -13.9 | 56.5634 | 55.3937 | -8.8838 |  | -46.594 | 10.9901 | 13.6752 | 9.3174 | 389.8738 | 58.2903 | 57.8936 | -222.0016 | 470.5888 |  | -122.1617 |  | 103.0888 | 32.2 | 37.95 | 76.8 | 81.22 | -91.6225 | -91.7564 | 155.0456 | 156.0018 | 14.4138 | -110.4583 | -110.6186 | -7.4432 | -81.4559 |  |  | 59.6 | 165.5 | -17.83 | 38.7331 | 37.6957 | 38.6555 | -53.9651 | -54.5325 | 1 | -0.4618 | 0 | 18.6661 | 63.43 | 90.68 | 61.8823 | 58.1589 | -41.58 | -2.7631 | 81.2974 | 80.6879 | -151.6064 | 0 | -25.0611 | -124.9 | -123.4 | 32.6266 | 71.2006 | 82.6724 | 100.2136 | 70.36 | -12.31 | 63.747 | 150.7886 | -2.63 | -2.54 | 89.65 | 80.26 | 151.2909 | 148.4 | -69.4224 | -68.2091 | 230.0935 | 183.9869 | 179.2177 | 181.9565 | 26.4262 | 5.5419 | -32.864 | 233.5215 | 26.0863 |  | -20.4776 | -18.2822 |  | -56.6228 | -52.9174 | 43.056 | -32.8368 | -33.4919 | 30.3915 |  |  |  | 12.5174 | -155.4793 | -38.2984 | -37.6473 | 6.1067 | -3.1123 | -31.2342 | 0 | 0 | 0 | 17.6898 | 17.9049 | 17.3214 | 92.4359 | 92.4359 | -153.7249 | 71.9029 | 71.9952 | -96.5116 | -86.6319 | -58.35 |  | 18.9828 |  |  | 11.45 | -62.9761 | 9.4396 | -11.518 | 0.864 | 11.133 | 15.54 | 87.9611 | 97.0188 | 14.49 | 91.9101 | 21.6 | -24.9876 |  | -4.0318 | 2.9024 |  |  | -7.0468 | -47.9735 | 23.6791 | 74.3683 | 91.3964 | 71.6367 | -149.5042 | -29.0442 | 50.3897 | -72.161 | 11.5896 | 15.0822 | 14.5578 | 14 | 238.201 | 238.7057 |  | -280.9913 | -495.242 | 489.7863 | 490.0714 | -224.9837 | -221.8737 | -47.018 | -35.7581 | 76.2278 | 75.5064 |  |  | 61.8238 | 62.2742 | -78.1563 | -77.2013 | 107.14 | 106.91 | 43.6 | 44.1 | 22.1093 | 38.48 | -339.6709 | 113.0793 | 112.043 | 19.5 | -10.2 | -55.7 | -55.3 |  | 1.0087 | -486.6497 | -8.2846 | 494.0597 | 401.9922 | -84.4419 | -392.4859 | 388.9365 | -145.9774 | -231.1362 | -385.2452 | 118.5613 | 116.4645 | 147.9586 | -483.0854 | 232.478 | -249.6564 | 250.7108 | -5.827 |  | 14.8 | 4.345 | 4.336 | -14.88 | -3.12 |  | 3.1937 | -36.5621 | -19.6857 | 26.9 | 49.789 | 47.248 | 0 | 0 | 50.7132 | 49.3516 | 49.4912 |  | 10.5 | 12.9263 | 10.3 |  | -32.2261 | 75.9838 | 47.5071 | -31.9525 | -74.2906 | 34.4781 | 39.7389 | -11.3 | 10.9 |  | 210.8884
23/04/2025 | 19:00 | 0 | 23.3547 | -46.8836 | -34.4029 | 34.5418 |  | 69.439 | -97.9746 | 70.3219 | 35.9469 | 34.9964 | -19.98 | -57.248 | 47.3 | 18.216 | -46.2 | 4.383 | 197.8494 | 9.8218 | 9.9733 | 16.2493 | [5 empty] | -84.86 | -85.48 |  | 19.98 | 55 | 7.27 | 0.247 | -74.15 | -74 | -75.67 | 75.42 | 75.13 | 16.0422 | 8.1691 | 76.4635 | 79.0298 | 34.876 | -55.4591 | -55.2592 | 4.0104 | 3.9298 |  | 98.8619 | -2.6173 | -12.4206 | -377.8931 | 13.9616 | -6.3 | -6.7 | 60.7148 | 60.2936 | -9.2766 |  | -45.9179 | 10.9978 | 13.9666 | 9.5951 | 414.4412 | 60.5792 | 60.6097 | -248.6062 | 475.1266 |  | -108.0167 |  | 104.1067 | 32.58 | 38.73 | 77.2 | 82.05 | -94.9714 | -94.0337 | 157.2243 | 155.9268 | 15.0818 | -108.1411 | -108.7182 | -7.0103 | -82.9964 |  |  | 58.4 | 165.2 | -17.79 | 39.2052 | 38.8947 | 39.2479 | -53.4314 | -52.3805 |  | -1.9024 | 0 | 18.6901 | 59.64 | 91.53 | 61.8823 | 57.8659 | -41.545 |  | 83.0346 | 82.3329 | -157.6322 | 0.0001 | -25.3407 | -127.1 | -125.2 |  | 70.3217 | 83.6117 | 99.0417 | 69.65 | -12.03 | 62.991 | 155.4638 | -2.69 | -2.56 | 89.37 | 79.31 | 157.5091 | 153.1091 | -69.829 | -68.6 | 232.9194 | 186.2009 | 181.6845 | 184.3653 | 23.9368 | 2.7479 | -33.195 | 257.7133 | 16.6495 |  | -20.2593 | -18.0808 |  | -55.3802 | -51.5472 | 35.376 | -34.0876 | -34.8606 | 34.4199 |  |  |  | 12.3068 | -161.223 | -39.4277 | -38.7274 | 8.9408 | -0.5075 | -32.9918 | 0 | 0 | 0 | 17.8707 | 18.1118 | 17.5311 | 94.4454 | 95.1152 | -150.2083 | 72.369 | 72.4311 | -94.3107 | -84.5028 | -59.1 |  | 18.8901 |  |  | 11.31 | -62.7197 | 8.921 | -12.532 | 0.987 | 11.0806 | 14.67 | 86.7631 | 94.8538 |  | 91.1132 | 21.8 | -26.3274 |  | -4.6691 | 2.9664 |  |  | -7.0435 | -49.0844 | 24.1625 | 77.0573 | 91.3754 | 72.3752 | -151.0333 | -28.5887 | 51.8534 | -72.319 | 12.1558 | 15.5803 | 15.1273 | 14.9219 | 234.7776 | 231.7883 |  |  | -490.1671 | 489.8379 | 490.2814 | -220.3124 | -218.1505 | -46.1572 | -34.2602 | 75.2236 | 75.0626 |  |  | 64.2188 | 63.3729 | -63.9215 | -64.2697 | 111.32 | 110.33 | 41.8 | 42.5 | 22.3357 | 38.32 | -338.2021 | 112.5815 | 113.4014 |  | -11.3 | -55.8 | -55.7 | 1.0942 |  | -481.6337 | 8.2912 | 483.2108 | 391.4897 | -82.6598 | -382.9406 | 382.426 | -146.2449 | -228.0937 | -377.9059 | 114.8651 | 114.3805 | 146.3433 | -470.6179 | 232.8087 | -238.5679 | 239.1831 | -5.772 |  | 17.68 | 4.285 | 4.276 | -17.2 | -0.96 |  | 0.325 | -34.4533 | -19.3927 | 27.5 | 47.475 | 46.972 |  |  | 49.1957 | 49.0479 | 49.0326 |  | 12.8 | 13.0301 | 10.41 |  | -31.2301 | 74.2893 | 46.5146 | -31.0699 | -73.8502 | 33.7253 | 39.7736 | -12.7 | 13.3 |  | 206.8406
23/04/2025 | 19:30 | 0 | 23.9195 | -48.1318 | -33.7943 | 34.8505 |  | 70.5828 | -102.3877 | 70.4504 | 36.4449 | 35.0089 | -24.42 | -55.664 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 4.3363 | 209.6134 | 9.6794 | 9.6872 | 15.8359 | [5 empty] | -87.52 |  |  | 22.2 | 52.8 | 8.756 | 0.258 | -76.47 | -76.39 | -75.76 | 77.16 | 77.56 | 16.4857 | 7.8998 | 82.3706 | 85.1936 | 37.8306 | -58.6741 | -58.004 | 3.6986 | 3.5712 |  | 104.8901 | -2.6173 | -12.7641 | -403.8656 | 14.118 | -6.3 | -6.6 | 63.6888 | 62.1985 | -9.5081 |  | -50.5618 | 11.6815 | 14.0137 | 9.5923 | 440.3209 | 57.7105 | 57.8326 | -246.7938 | 486.5618 |  | -116.0032 |  | 105.1246 | 33.7 | 39.14 | 77.6 | 82.95 | -89.3452 | -89.4792 | 159.4031 | 160.1464 | 16.9874 | -112.0041 | -112.7703 | -5.9833 | -81.7541 |  |  | 56.5 | 166.2 | -17.74 | 36.9979 | 36.6857 | 37.3711 | -56.2926 | -56.4348 |  | -4.9061 | 10.7116 | 18.8954 | 55.5 | 89.75 | 60.4761 | 57.5729 | -41.51 |  | 82.6439 | 81.7121 | -146.3632 | 0 | -25.0423 | -122 | -119.7 |  | 67.6849 | 80.7938 | 95.5261 | 67.51 | -10.88 | 60.831 | 146.2683 | -2.72 | -2.55 | 88.47 | 79.15 | 147.1636 | 144.8909 | -70.6521 | -69.3636 | 221.4178 | 178.2592 | 171.2952 | 175.2053 | 21.3672 | 1.4495 | -31.291 | 257.3635 | 10.3096 |  | -20.5171 | -17.8744 |  | -54.1377 | -50.177 | 27.696 | -35.3385 | -36.2294 | 38.4483 |  |  |  | 12.4724 | -154.5149 | -39.809 | -38.917 | 9.2877 | 0.7577 | -34.2415 | 0 | 0 | 0 | 19.2287 | 19.3776 | 18.9256 | 89.5891 | 89.924 | -144.6823 | 73.1598 | 72.1296 | -91.0403 | -82.4096 | -58.52 | -42.81 | 18.9828 |  |  | 12.63 | -59.0253 | 8.4583 | -12.396 | 0.664 | 10.611 | 15.74 | 83.7457 | 92.7744 |  | 92.0755 | 21.1 | -25.6267 |  | -4.8942 | 3.0022 |  |  | -7.0403 | -49.2209 | 24.7695 | 77.3935 | 93.2163 | 71.9964 | -151.2601 | -28.4951 | 52.3449 | -72.1619 | 11.6559 | 15.4924 | 15.1062 | 14.3515 | 229.0141 | 228.5966 |  |  | -490.7451 | 490.2757 | 490.9581 | -218.0081 | -214.3274 | -47.1654 | -35.7322 | 75.5268 | 75.5958 |  |  | 62.3951 | 61.637 | -62.2477 | -63.1595 | 107.97 | 108.94 | 41.1 | 40.8 |  | 37.44 | -325.8941 | 106.7724 | 106.5844 | 19.5 | -13 | -55.7 | -55.7 | 1.2178 |  | -478.3877 | 7.0316 | 464.7247 | 375.6092 | -75.7523 | -372.234 | 368.1926 | -136.2389 | -221.2399 | -362.3822 | 110.2049 | 108.3369 | 140.2503 | -449.1754 | 223.9255 | -227.3322 | 227.7681 | -5.404 |  | 17.84 | 4.268 | 4.265 | -17.68 | -0.88 |  | 0.9689 | -34.0444 | -20.0397 | 26.9 | 47.132 | 45.708 |  | 0 | 49.3778 | 49.5758 | 50.0249 |  | 13.3 | 15.429 | 10.35 |  | -33.2885 | 75.1408 | 47.1714 | -33.1459 | -73.84 | 35.4991 | 38.5404 | -13.8 | 13.6 |  | 210.4414
23/04/2025 | 20:00 | 0 | 23.675 | -47.574 | -34.2026 | 35.1592 |  | 69.7463 | -102.4275 | 70.5788 | 35.5809 | 35.0214 | -22.2 | -53.858 | 44 | 17.802 | -44 | 4.5131 | 207.417 | 9.3335 | 9.4728 | 15.3592 | [6 empty] | -87.37 |  | 22.2 | 52.8 | 11.277 | 0.271 | -75.69 | -75.57 | -72.69 | 76.35 | 76.61 | 17.2125 | 7.8078 | 81.6795 | 85.8664 | 35.7848 | -58.8081 | -58.1929 | 3.6577 | 3.6613 |  | 103.6844 | -2.6173 | -13.3179 | -394.1212 | 13.7965 | -6.2 | -6.7 | 63.6979 | 62.9838 | -8.7513 |  | -49.2487 | 12.018 | 13.6367 | 9.2872 | 431.379 | 53.3158 | 53.1937 | -231.0433 | 481.0545 |  | -120.1777 |  | 106.0527 | 33.68 | 39.12 | 77.205 | 82.91 | -86.934 | -86.6661 | 156.7218 | 157.5543 | 17.0108 | -112.9287 | -112.3868 | -7.784 | -80.3003 |  |  | 57.7 | 161.7 | -17.75 | 38.4989 | 37.5531 | 38.7263 | -56.0977 | -55.8682 |  | -3.2948 | 9.2534 | 19.4009 | 57.76 | 89.03 | 59.773 | 56.987 | -42 |  | 80.6396 | 80.4488 | -142.9006 | 0.0001 | -25.3067 | -120.1 | -119.4 | 32.2861 | 65.9271 | 79.8545 | 93.1824 | 65.43 | -10.9 | 61.479 | 142.6631 | -2.5 | -2.38 | 90.62 | 79.95 | 143.2909 | 140.8727 | -69.3928 | -67.8818 | 221.2544 | 176.4538 | 169.6199 | 173.3839 | 27.0235 | 6.8109 | -32.029 | 241.0657 | 46.6044 |  | -20.8575 | -18.4245 |  | -53.0896 | -49.6254 | 38.448 | -36.4507 | -37.4511 | 32.8554 |  |  |  | 12.0937 | -151.6841 | -41.2138 | -40.4295 | 10.166 | -4.8929 | -30.1688 | 0 | 0 | 0 | 18.5601 | 19.2331 | 18.0922 | 87.9146 | 88.082 | -145.1846 | 71.5817 | 70.7686 | -93.6595 | -84.2388 | -57.65 |  | 18.9828 |  | -12.34 | 14.24 | -57.06 | 8.7201 |  | 0.832 | 10.6829 | 16.18 | 85.6442 | 95.5004 | 14.92 | 92.1351 | 22.1 | -24.8015 |  | -4.6406 | 2.9356 |  |  | -7.6301 | -47.6723 | 25.2703 | 74.5364 | 91.275 | 71.6176 | -151.4869 | -28.1892 | 50.5582 | -70.5485 |  | 15.5022 | 14.9797 | 15 | 234.3206 | 231.8284 |  |  | -495.8742 | 501.7027 | 496.2764 | -218.3044 | -218.3194 | -48.1339 | -37.9569 | 75.2773 | 75.2104 |  |  | 61.659 | 62.439 | -61.1764 | -60.7699 | 112.15 | 111.21 | 40.8 | 39.9 |  | 38.08 | -329.5999 | 107.9426 | 108.3384 | 18.9 | -12.9 | -55.2 | -55.2 |  | 1.0364 | -489.3539 | -22.3606 | 462.5896 | 383.4763 | -69.458 | -372.4529 | 370.2108 | -139.3015 | -224.9613 | -368.3942 | 112.6954 | 111.7658 | 138.0704 | -458.7254 | 226.0737 | -228.3124 | 229.5177 | -5.9835 |  | 17.76 | 4.255 | 4.241 | -17.84 | 0 |  | 0.441 | -35.8297 | -20.2716 | 29.4 | 49.614 | 46.51 |  | 0 | 49.2622 | 49.0832 | 50.3353 |  | 14.4 | 16.4397 | 10.36 |  | -33.9801 | 76.194 | 48.0602 | -33.6227 | -74.0812 | 36.0887 | 37.6234 | -14.7 | 15.5 |  | 210.7129
23/04/2025 | 20:30 | 0 | 23.3541 | -46.9274 | -34.1493 | 34.0413 |  | 68.0117 | -97.5027 | 69.0531 | 34.7949 | 34.3014 | -17.76 | -51.187 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 4.5344 | 198.1406 | 8.7336 | 8.8484 | 14.4634 | [5 empty] | -85.39 | -85.33 |  | 17.76 | 48.4 | 12.942 | 0.278 | -73.27 | -73.91 | -72.25 | 74.03 | 74.28 | 16.7293 | 8.1534 | 79.5882 | 82.871 | 33.9757 | -57.0666 | -55.9683 | 4.6176 | 4.3064 |  | 100.2015 |  | -13.1747 | -380.9656 | 14.448 | -6.7 | -7 | 62.0625 | 60.8584 | -8.6942 |  | -47.441 | 12.0805 | 13.783 | 9.3571 | 416.486 | 53.8652 | 53.4989 | -233.9794 | 465.2576 |  | -106.3259 |  | 106.9808 | 33.36 | 38.29 | 76.81 | 82.85 | -88.9433 | -88.9433 | 156.8112 | 157.6009 | 17.9213 | -107.5838 | -108.0224 | -7.2052 | -80.1203 |  |  | 58.8 | 160.9 | -17.73 | 40.928 | 40.0045 | 41.2454 | -50.2089 | -50.4372 |  | -7.7256 | 7.3526 | 18.9426 | 51.14 | 87.76 | 59.0698 | 55.8151 | -41.25 |  | 80.8462 | 79.8083 | -143.0412 | 0.0001 | -24.97 | -117.2 | -117.1 | 31.929 | 64.1693 | 77.9759 | 90.8386 | 63.46 | -10.49 | 61.2765 | 141.073 | -2.68 | -2.56 | 86 | 79.98 | 142.3091 | 139.7818 | -70.7952 | -68.6818 | 218.9258 | 172.4752 | 167.157 | 169.7431 | 26.3385 | 8.0568 | -30.966 | 247.6235 | 38.8535 |  | -20.9399 | -18.5151 |  | -52.5694 | -48.608 | 35.376 | -37.4732 | -38.5512 | 31.6696 |  |  |  | 11.696 | -149.5008 | -39.833 | -39.1864 | 10.291 | -3.6411 | -30.7576 | 0 | 0 | 0 | 17.0295 | 17.5253 | 17.0787 | 88.9193 | 88.4169 | -147.0266 | 71.5898 | 71.3931 | -94.381 | -85.6705 | -55.94 | -45.86 | 18.9804 |  |  | 14.98 | -57.3554 | 9.0309 | -12.677 | 0.893 | 10.6221 | 16.53 | 87.7377 | 95.7688 |  | 92.6411 | 24.6 | -23.4796 | 4.3327 | -4.5349 | 2.8748 |  |  | -7.6957 | -45.9335 | 26.9055 | 72.0154 | 89.3957 | 70.8992 | -147.9542 | -26.9194 | 49.4921 | -68.315 | 11.8344 | 14.5634 | 14.1359 | 14 | 231.1643 | 230.0827 |  |  | -495.9539 | 496.5648 | 495.5712 | -219.1709 | -217.3524 | -49.1028 | -38.2568 | 80.1297 | 79.0299 | -157.7372 |  | 62.6697 | 61.659 | -58.7989 | -59.9725 | 114.46 | 112.87 | 40.4 | 40.6 | 22.3763 | 36.96 | -323.1937 | 108.1463 | 107.9529 | 19 | -15.3 | -55.7 | -55.7 | 1.1388 |  | -483.7805 | -8.4204 | 464.2545 | 380.4927 | -71.4925 | -368.9593 | 370.5311 | -138.5484 | -221.7883 | -365.9915 | 111.616 | 111.1968 | 136.1899 | -455.4037 | 224.6363 | -228.7916 | 230.5691 | -5.7995 |  | 18.24 | 4.271 | 4.29 | -18.16 | -1.76 |  | 1.5549 | -36.0342 | -21.1505 | 29.8 | 50.007 | 48.694 |  | 0 | 50.4274 | 51.542 | 51.8395 |  | 16.4 | 16.4151 | 10.14 |  | -35.2788 | 76.1069 | 49.1031 | -34.826 | -74.4878 | 37.4619 | 36.7021 | -17.5 | 16.7 |  | 203.4727
23/04/2025 | 21:00 | 0 | 22.804 | -46.0354 | -34.6161 | 33.254 |  | 66.4943 | -93.6531 | 67.2359 | 34.431 | 33.5819 | -17.76 | -46.811 | 39.6 | 15.732 | -37.4 | 4.5929 | 190.9748 | 8.4751 | 8.5044 | 13.7215 | [5 empty] | -82.75 | -82.67 |  | 17.76 | 46.2 | 11.798 | 0.274 | -74.79 | -74.93 | -63.2 | 75.98 | 76.54 | 16.6117 | 8.4666 | 79.7411 | 82.6739 | 32.0502 | -59.8798 | -58.7826 | 23.7253 | 25.0439 |  | 94.4412 | 1.0633 | 6.0335 | -390.327 | 14.9572 | -6.6 | -7.3 | 65.2028 | 63.3982 | -8.6801 |  | -50.0929 | 11.9529 | 13.9775 | 9.629 | 434.3698 | 53.1632 | 53.0412 | -235.6975 | 467.2549 |  | -108.4107 |  | 105.404 | 32.41 | 38.33 | 76.81 | 83.84 | -87.8717 | -88.0056 | 155.1357 | 156.0715 | 18.5634 | -106.7132 | -107.3195 | -6.9709 | -78.4494 |  |  | 56.6 | 160.2 | -17.58 | 39.7484 | 39.4362 | 39.1682 | -54.1454 | -54.1988 |  | -6.1042 | 9.8364 | 18.7193 | 55.15 | 88.65 | 57.6636 | 54.6432 | -41.015 |  | 79.3167 | 79.2499 | -144.1322 | 0 | -24.8355 | -117.2 | -117 | 32.2147 | 61.5326 | 77.0366 | 86.1511 | 60.85 | -10.39 | 61.911 | 141.333 | -3.16 | -3.15 | 86.77 | 79.97 | 143.1818 | 139.5818 | -68.7392 | -67.8091 | 217.0838 | 171.4108 | 165.4436 | 168.8262 | 28.8529 | 9.9024 | -32.1 | 247.6013 | 41.4908 |  | -21.2151 | -18.843 |  | -45.3383 | -42.3926 | 32.304 | -39.6032 | -40.5042 | 30.434 |  |  |  | 11.4039 | -134.9787 | -41.2807 | -40.5518 | 11.8702 | -6.0859 | -27.791 | 0 | 0 | 0 | 19.2983 | 19.0222 | 18.9435 | 88.4169 | 88.2495 | -145.687 | 70.5013 | 70.7555 | -94.0919 | -85.3405 | -55.08 |  | 18.9828 |  |  | 15.28 | -55.2638 | 8.955 | -12.76 | 0.927 | 10.7531 | 17.11 | 87.3856 | 95.6183 |  | 93.304 | 26.2 | -22.9835 |  | -3.9827 | 2.8445 |  |  | -7.7613 | -43.8336 | 27.3971 | 68.8222 | 89.9983 | 71.5674 | -147.3056 | -26.0727 | 48.0694 | -65.6647 | 11.4715 | 13.3427 | 12.8702 | 14 | 227.0536 | 227.6751 |  |  | -496.432 | 499.3297 | 494.0085 | -214.2484 | -212.9047 | -50.3905 | -39.8908 | 74.4354 | 73.5758 |  |  | 65.0428 | 64.922 | -59.2223 | -58.6591 | 114.1 | 114.66 | 36.2 | 37.2 | 22.1498 | 36.4 | -329.1882 | 113.4758 | 113.8914 | 18 | -19.9 | -56.2 | -56.3 | 1.2611 | 0.941 | -487.5183 | -17.1613 | 460.908 | 376.7834 | -68.6696 | -367.3867 | 370.5313 | -137.4654 | -223.0683 | -362.7598 | 108.8262 | 108.364 | 139.7332 | -450.5157 | 226.4646 | -222.5394 | 222.5251 | -6.4312 |  | 16.48 | 4.403 | 4.396 | -16.48 | -2.48 |  | 2.6688 | -37.734 | -21.3855 | 30.1 | 47.637 | 49.372 |  |  | 47.877 | 47.6266 | 48.4407 |  | 20.4 | 16.635 | 9.73 |  | -36.2605 | 76.4908 | 50.3809 | -36.1528 | -74.1288 | 39.272 | 34.575 | -20.7 | 21 |  | 202.9716
23/04/2025 | 21:30 | 0 | 22.5533 | -44.9504 | -35.2728 | 32.3483 |  | 64.1452 | -89.6069 | 66.5015 | 33.557 | 32.8388 | -15.54 | -42.972 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 4.8139 | 181.8666 | 8.8628 | 9.1889 | 14.5669 | [5 empty] | -81.28 | -80.55 |  | 15.54 | 41.8 | 10.333 | 0.261 | -72.55 | -72.87 | -64.01 | 73.1 | 73.36 | 15.2262 | 9.478 | 77.5491 | 80.8188 | 32.1818 | -57.2006 | -57.03 | 21.8607 | 20.9049 |  | 91.6281 | -0.5235 | 0.6676 | -375.0333 | 13.9602 | -8.8 | -9.7 | 62.5125 | 61.9056 | -8.2842 |  | -44.5587 | 11.5816 | 13.6683 | 9.2801 | 410.779 | 61.4032 | 61.4337 | -220.7975 | 464.9445 |  | -124.5902 |  | 103.8273 | 31.05 | 36.3 | 73.69 | 80.4 | -86.2642 | -86.1302 | 159.1521 | 158.6284 | 19.478 | -122.4644 | -123.5692 | -7.4827 | -88.4861 |  |  | 32.9 | 177.2 | -17.12 | 23.0771 | 23.3796 | 23.8618 | -32.4304 | -32.2011 |  | -21.0989 | 0 | 18.5538 | 49.66 | 86.96 | 55.5542 | 52.8854 | -40.78 |  | 89.1534 | 88.5021 | -148.3648 | 0 | -24.7009 | -111.9 | -111.1 | 32.5278 | 58.017 | 73.2795 | 81.4636 | 57.73 | -9.74 | 64.449 | 147.9384 | -3.28 | -3.21 | 88.26 | 78.16 | 146.6545 | 143.8545 | -68.1639 | -66.6636 | 215.2418 | 169.1582 | 165.0494 | 166.1941 | 38.0243 | 19.1649 | -32.302 | 233.9521 | 67.6647 |  | -30.2068 | -28.0316 |  | -43.8003 | -40.7497 | 36.912 | -43.6346 | -44.4703 | 19.9104 |  |  |  | 10.579 | -127.2302 | -40.7003 | -39.7464 | 11.5251 | -16.1176 | -20.368 | 0 | 0 | 0 | 18.9445 | 20.3312 | 19.0892 | 86.0725 | 87.2447 | -149.371 | 70.016 | 69.3802 | -98.5965 | -89.015 | -57.53 | -46.42 | 19.0781 |  |  | 15.57 | -57.0302 | 8.8844 | -13.159 | 0.909 | 10.9577 | 16.69 | 91.9418 | 100.5697 | 14.63 | 92.7543 | 27 | -21.3675 |  | -3.4869 | 2.6716 |  |  | -8.2486 | -41.7171 | 27.5033 | 64.7046 | 88.2597 | 70.6297 | -144.6647 | -25.1503 | 46.2112 | -62.0404 |  | 11.663 | 11.2354 |  | 229.5415 | 230.8805 |  | -284.1555 | -508.1666 | 510.7883 | 509.9824 | -218.3808 | -218.8646 | -52.3328 | -42.3263 | 78.7093 | 79.6139 |  |  | 65.8119 | 64.9439 | -54.9791 | -55.3494 | 116.22 | 114.4 | 34.5 | 35.6 | 22.2524 | 34.56 | -328.5564 | 114.869 | 114.141 | 16.7 | -23.2 | -57.3 | -56.9 |  | 1.0725 | -500.1197 | -46.395 | 453.601 | 371.187 | -56.252 | -364.7895 | 362.7932 | -139.3751 | -224.1483 | -357.0566 | 107.3818 | 104.5238 | 140.2264 | -443.1377 | 228.2244 | -213.5754 | 214.453 | -6.9064 |  | 15.6 | 4.619 | 4.58 | -16 | -2.48 |  | 2.7848 | -37.8805 | -22.237 | 31.3 | 48.37 | 47.097 | 3.0378 | 3.5333 | 51.8271 | 51.2544 | 52.4885 |  | 24.4 | 17.4898 | 9.04 |  | -40.0111 | 76.581 | 53.3506 | -39.7749 | -76.1541 | 41.6755 | 33.3859 | -25.1 | 24.2 |  | 210.3768
23/04/2025 | 22:00 | 0 | 22.0958 | -44.2698 | -35.8863 | 30.8207 |  | 62.0584 | -83.6121 | 64.0197 | 32.455 | 31.5369 | -13.32 | -39.507 | 33 | 13.248 | -33 | 4.9401 | 171.8818 | 8.435 | 8.3943 | 13.5883 | [5 empty] | -78.66 | -77.84 |  | 11.1 | 37.4 | 10.633 | 0.272 | -66.5 | -69.54 | -68.35 | 68.71 | 67.56 | 14.1006 | 9.2403 | 75.5477 | 77.6301 | 29.8403 | -51.0384 | -50.5414 | 16.2959 | 25.6417 |  | 90.5564 | -1.5704 | -10.5127 | -359.5706 | 19.1124 | -9.7 | -10.5 | 57.831 | 55.2903 | -8.8081 |  | -40.6997 | 11.2096 | 13.515 | 9.1096 | 387.5544 | 63.8142 | 64.1194 | -235.9175 | 441.9762 |  | -104.6692 |  | 102.2605 | 31.01 | 33.21 | 71.44 | 82.96 | -91.4885 | -92.0243 | 161.5813 | 162.5637 | 21.56 | -105.4021 | -106.1528 | -6.9137 | -86.4231 |  |  | 29.6 | 172.9 | -16.93 | 29.7505 | 29.6793 | 30.6575 | -22.8766 | -22.6202 | 1 | -26.7994 | -1.2489 | 18.1647 | 47.54 | 83.76 | 53.4448 | 50.5417 | -38.68 |  | 85.9388 | 86.1464 | -155.1683 | 0 | -23.6363 | -107.2 | -107.3 | 32.0554 | 54.5013 | 69.5223 | 76.7761 | 54.2 | -9.35 | 65.151 | 152.9937 | -3.65 | -3.54 | 79.89 | 76.95 | 154.0727 | 153.3818 | -68.8812 | -67.0182 | 215.6683 | 169.0801 | 163.2927 | 164.5282 | 31.015 | 12.3189 | -32.171 | 246.339 | 59.7074 |  | -29.7706 | -27.5669 |  | -47.132 | -44.2596 | 30.768 | -41.9279 | -42.6848 | 26.1419 |  |  | 1 | 9.9417 | -132.7915 | -38.7879 | -37.5951 | 6.1772 | -12.0465 | -25.4834 | 0 | 0 | 0 | 18.3445 | 18.8189 | 18.2582 | 91.9335 | 91.9335 | -155.9018 | 70.3034 | 70.3635 | -103.2734 | -93.4821 | -60.1 |  | 18.9731 |  |  | 16.28 | -55.0675 | 8.9305 | -13.43 | 1.404 | 10.856 | 15.87 | 98.0578 | 104.1347 | 14.22 | 90.0842 | 27.3 | -20.0498 |  | -3.0013 | 2.4793 |  |  | -7.5865 | -38.4595 | 24.3566 | 59.7468 | 86.0196 | 69.8196 | -138.7822 | -23.2289 | 44.8683 | -57.0455 |  | 9.0738 | 8.6711 |  | 231.9385 | 230.0823 |  | -281.1709 | -504.5829 | 509.0515 | 507.3282 | -219.4635 | -216.9591 | -53.2505 | -43.4408 | 78.8878 | 76.8611 | -162.4235 |  | 65.0867 | 64.9329 | -58.9439 | -58.6758 | 115.03 | 114.73 | 35.7 | 35.6 | 22.1926 | 32.88 | -327.9427 | 116.3166 | 116.2995 | 16.2 | -24.9 | -57.3 | -57.5 | 1.2306 |  | -500.2014 | -36.5324 | 455.2425 | 373.1324 | -58.28 | -365.7075 | 364.5883 | -139.5737 | -223.2348 | -362.1263 | 107.3117 | 107.8676 | 143.5332 | -449.944 | 228.3691 | -217.7844 | 220.8105 | -6.7224 |  | 14.56 | 4.976 | 4.967 | -14.56 | -4.96 |  | 5.0401 | -38.085 | -23.8483 | 31.5 | 47.024 | 48.541 | 3.9343 | 4.2089 | 51.4732 | 51.0034 | 50.7309 |  | 26.1 | 18.2988 | 8.52 |  | -39.1712 | 76.445 | 53.5574 | -38.3221 | -74.625 | 41.317 | 32.2303 | -25.9 | 26 |  | 203.2507
23/04/2025 | 22:30 | 0 | 21.5283 | -43.1264 | -36.4604 | 28.9706 |  | 57.9243 | -80.1111 | 60.8977 | 30.6811 | 29.9943 | -6.66 | -34.24 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 4.9893 | 161.4222 | 7.3621 | 7.3959 | 11.9528 | [5 empty] | -72.68 | -72.81 |  | 6.66 | 33 | 7.37 | 0.249 | -60.97 | -61.17 | -68.41 | 61.74 | 62.47 | 13.0033 | 10.7896 | 70.9954 | 74.2175 | 24.024 | -47.4215 | -46.8051 | 6.4887 | 6.2938 |  | 83.5906 | -4.1876 | -20.7086 | -285.2261 | 19.9809 | -12.1 | -13 | 52.5254 | 51.1843 | -8.5491 |  | -32.9037 | 11.0804 | 12.5959 | 8.5461 | 326.9752 | 62.4714 | 62.3798 | -212.3464 | 399.8207 |  | -107.6545 |  | 99.0271 | 29.43 | 29.98 | 67.72 | 81.28 | -90.5508 | -91.4885 | 162.5506 | 161.298 | 21.994 | -90.0163 | -90.9134 | -8.4826 | -76.452 |  |  | 39.2 | 153.5 | -15.95 | 36.1625 | 35.8986 | 36.5295 | -10.286 | -9.8824 | -14.5943 | -28.0719 | -10.7628 | 17.3981 | 44.87 | 77.14 | 49.9292 | 47.612 | -37.15 |  | 76.766 | 75.9712 | -137.4441 | 0 | -22.4861 | -103.3 | -103.2 | 31.5829 | 50.3998 | 65.2955 | 70.9167 | 49.77 | -8.54 | 65.367 | 136.9478 | -29.7 | -29.96 | 129.39 | 74.31 | 137.4 | 133.8182 | -71.7826 | -70.8727 | 207.8428 | 163.2168 | 156.6764 | 160.4161 | 58.0349 | 40.4119 | -31.008 | 222.7646 | 93.1919 |  | -29.279 | -27.3408 |  | -55.9176 | -51.8981 | 142.908 | -58.836 | -59.8087 | -4.0572 |  |  | 95.7 | 9.027 | -146.0055 | -41.0235 | -40.3158 | 11.0602 | -39.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9632 | 19.7123 | 18.675 | 91.9335 | 91.9335 | -166.7865 | 73.7672 | 73.2816 | -112.15 | -105.8085 | -60.86 |  | 19.0781 |  |  | 16.71 | -57.3433 | 8.4978 | -14.024 | 1.345 | 10.8584 | 13.84 | 107.0373 | 115.2782 | 13.34 | 86.9075 | 28.6 | -18.4842 |  | -1.9541 | 2.3142 |  |  | -7.9753 | -33.6503 | 22.9851 | 52.52 | 80.6687 | 65.6066 | -132.7162 | -21.4423 | 41.2247 | -51.4595 |  | 5.9389 | 5.623 | 13.1124 | 235.7698 | 232.5675 | 284.1 | -280.6922 | -500.9992 | 502.96 | 504.674 | -221.3741 | -219.6696 | -50.1095 | -39.7275 | 79.755 | 78.3274 |  |  | 62.2742 | 60.9339 | -68.0426 | -67.6699 | 111.7 | 111.11 | 35.5 | 35.5 |  | 30.56 | -330.0657 | 115.4403 | 113.5648 | 14.5 | -24.5 | -55 | -55.7 | 1.3244 | 1.0052 | -493.9452 | -64.9846 | 465.6236 | 381.1481 | -58.3291 | -373.937 | 370.6136 | -137.5952 | -222.7097 | -366.2345 | 112.0425 | 109.9537 | 143.4535 | -457.2266 | 224.9292 | -229.0179 | 227.3837 | -7.2497 |  | 12.88 | 5.348 | 5.295 | -12.88 | -7.2 |  | 7.8538 | -37.2946 | -25.4017 | 31.2 | 49.195 | 51.479 | 10.3444 | 12.2686 | 51.7591 | 50.4506 | 51.652 |  | 26.4 | 19.6054 | 7.74 |  | -36.0798 | 75.0081 | 50.9523 | -35.3791 | -72.9012 | 39.2223 | 33.5437 | -26.1 | 27 |  | 202.0721
23/04/2025 | 23:00 | 0 | 20.4843 | -40.8622 | -36.8515 | 27.3788 |  | 54.3234 | -74.3959 | 56.69 | 28.8811 | 28.1429 | -2.22 | -28.974 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 4.8016 | 151.0294 | 5.83 | 6.105 | 9.6589 | [5 empty] | -69.88 | -69.89 |  | 4.44 | 28.6 | 6.202 | 0.238 | -61.54 | -62.49 | -59.7 | 62.42 | 62.98 | 11.9722 | 11.5369 | 68.37 | 71.0303 | 19.9973 | -49.297 | -49.1175 | 30.2297 | 25.8106 |  | 75.0172 | -1.5704 | -7.1037 | -265.6804 | 17.9517 | -11.3 | -12.1 | 52.6188 | 52.7121 | -7.9711 |  | -30.063 | 9.9402 | 11.541 | 7.7143 | 302.4383 | 47.3952 | 47.0595 | -146.7986 | 378.0507 |  | -118.0091 |  | 91.0634 | 27.37 | 27.15 | 62.98 | 76.93 | -92.8281 | -92.1583 | 164.7873 | 164.4446 | 21.8856 | -86.3436 | -87.1372 | -4.8245 | -71.7797 |  |  | 35.7 | 144.6 | -15.5 | 33.1382 | 33.1957 | 33.4062 | -20.9467 | -22.3533 | -20.1336 | -6.025 | -18.1428 | 16.0211 | 38.67 | 72.86 | 47.1167 | 44.0964 | -35.15 |  | 72.1579 | 70.8482 | -123.9795 | -0.0001 | -21.3507 | -94.8 | -96 | 31.3962 | 46.8842 | 59.1901 | 66.2292 | 46.31 | -7.42 | 60.048 | 122.5695 | -31.17 | -31.58 | 123.72 | 70.19 | 123.3455 | 120.3636 | -75.6936 | -75.2545 | 188.5785 | 144.5338 | 139.6059 | 142.4258 | 57.4662 | 40.556 | -29.979 | 157.0727 | 63.412 |  | -29.1589 | -27.4935 |  | -55.7306 | -51.2138 | 150.588 | -63.4949 | -63.7519 | -5.9334 |  |  | 95.2 | 8.315 | -140.9192 | -40.1513 | -39.4897 | 10.9103 | -40.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.473 | 18.4384 | 18.2523 | 92.7708 | 92.2684 | -177.3362 | 77.9578 | 78.0165 | -118.7887 | -110.909 | -59.41 |  | 18.9828 |  |  | 17.02 | -60.0788 | 8.5618 | -14.467 | 1.268 | 10.7285 | 12.19 | 113.0904 | 121.2085 | 12.68 | 84.6229 | 26.6 | -17.9107 |  | 0 | 2.0772 |  |  | -7.2767 | -30.9237 | 24.8574 | 48.1503 | 80.0663 | 66.8197 | -132.1807 | -19.9303 | 39.203 | -45.4077 | 10.8846 | 2.9591 | 2.6368 | 12.6397 | 229.3178 | 228.7944 | 285.8 | -283.5843 | -510.0341 | 512.094 | 509.6358 | -217.6485 | -216.0031 | -53.6936 | -44.9957 | 79.4796 | 78.9907 |  |  | 60.835 | 60.802 | -61.7375 | -61.5238 | 116.26 | 115.32 | 33.2 | 33.1 | 22.4169 | 29.36 | -322.461 | 115.3084 | 113.6536 | 13.9 | -28.5 | -55 | -55.2 |  | 1.1126 | -500.3679 | -32.4099 | 446.6068 | 364.3216 | -56.5085 | -360.4803 | 359.3668 | -137.1369 | -217.6515 | -355.9055 | 107.8455 | 106.102 | 134.1904 | -437.1234 | 220.7225 | -215.4364 | 216.3339 | -7.9364 |  | 11.36 | 5.589 | 5.583 | -11.2 | -6.32 |  | 7.3838 | -38.9944 | -25.8686 | 32.6 | 49.742 | 46.959 | 10.1152 | 12.2726 | 51.4153 | 50.5951 | 51.7062 |  | 29.4 | 20.527 | 7.18 |  | -39.4015 | 77.0211 | 54.0174 | -39.1655 | -74.3623 | 44.2669 | 30.7976 | -30.6 | 30.4 |  | 210.592
23/04/2025 | 23:30 | 0 | 19.7467 | -39.9196 | -21.5885 | 25.8452 |  | 51.0543 | -74.582 | 53.8531 | 27.2732 | 26.4767 | 0 | -28.919 | 24.2 | 10.764 | -23.1 | 4.4996 | 152.942 | 5.9248 | 5.888 | 9.1354 | [5 empty] | -68.29 | -68.29 |  | 0 | 26.4 | 5.295 | 0.232 | -57.17 | -57.8 | -66.9 | 58.39 | 58.38 | 10.6109 | 12.1981 | 65.4606 | 67.2429 | 18.6795 | -43.8046 | -43.441 | 8.2221 | 7.8681 |  | 74.3474 | -5.2346 | -26.7115 | -220.3324 | 22.7758 | -13.1 | -14.2 | 49.0084 | 47.8597 | -8.0538 |  | -25.307 | 9.6231 | 10.6902 | 7.253 | 258.9495 | 33.3872 | 33.6009 | -98.0425 | 340.7885 |  | -108.2082 |  | 85.9339 | 25.99 | 24.55 | 59.07 | 73.76 | -94.7035 | -94.5695 | 161.0964 | 162.1829 | 23.0675 | -75.7686 | -76.0446 | -4.9031 | -66.9839 |  |  | 35.5 | 136.6 | -15.38 | 34.0804 | 33.8431 | 35.6401 | -21.8725 | -21.4161 | -24.9679 | 3.387 | -23.6065 | 14.8497 | 33.21 | 69.13 | 44.3042 | 41.7526 | -33.34 |  | 67.3068 | 66.2288 | -117.9245 | -0.0001 | -20.202 | -90 | -91.2 | 30.9238 | 42.7826 | 55.4329 | 61.5417 | 42.6 | -6.85 | 59.535 | 118.0242 | -32.03 | -31.96 | 118.47 | 67.04 | 116.1455 | 118.8182 | -75.4989 | -75.9455 | 181.4799 | 135.2826 | 130.4292 | 131.9574 | 46.6061 | 38.9293 | -29.061 | 108.7164 | 65.0689 |  | -29.8042 | -29.3289 |  | -43.9004 | -41.0941 | 50.736 | -60.8513 | -62.3336 | 1.649 |  |  | 62.7 | 7.7907 | -120.1982 | -40.4419 | -39.6233 | 12.251 | -35.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4931 | 20.721 | 20.1981 | 95.6176 | 94.2779 | -182.3599 | 78.7976 | 78.2552 | -123.8746 | -117.5705 | -59.56 |  | 18.8876 |  |  | 16.1 | -64.1333 | 8.7221 | -14.864 | 1.211 | 10.6618 | 11.27 | 121.7705 | 129.9284 | 12.43 | 82.8249 | 27.7 | -16.8464 |  |  | 1.8125 |  |  | -6.447 | -27.756 | 24.6725 | 43.4445 | 76.4518 | 64.0448 | -125.9892 | -18.772 | 38.9181 | -41.7549 | 11.1546 | 0.8692 | 0.6434 | 13 | 227.3984 | 230.218 | 278.7 | -280.0867 | -518.3862 | 521.6306 | 516.3802 | -218.551 | -214.8277 | -56.3083 | -49.5186 | 78.9626 | 77.7621 |  | -164.5769 | 62.5379 | 61.659 | -57.3127 | -56.2744 | 116.89 | 117.74 | 32.2 | 31.5 | 22.5194 | 27.92 | -317.4517 | 112.5117 | 112.3507 | 13.9 | -30.7 | -55.6 | -55.3 | 1.2281 |  | -509.0719 | -45.7784 | 436.334 | 358.3299 | -51.2992 | -350.7086 | 349.2522 | -128.7675 | -218.2139 | -339.2521 | 105.0271 | 101.6702 | 133.2915 | -425.3451 | 219.6303 | -203.2189 | 205.7369 | -7.9886 |  | 11.12 | 5.84 | 5.836 | -11.2 | -7.2 |  | 7.8538 | -41.1917 | -26.5125 | 34.3 | 49.819 | 48.82 | 10.1258 |  | 51.0246 | 51.1455 | 51.6854 |  | 32.1 | 21.7276 | 6.68 |  | -47.4957 | 76.9953 | 57.3462 | -47.2801 | -75.0647 | 48.1179 | 27.6002 | -33.1 | 33.1 |  | 208.7936
24/04/2025 | 00:00 | 0 | 19.0771 | -38.4971 | 9.7526 | 24.4906 |  | 48.386 | -85.1307 | 50.1596 | 25.4652 | 24.8864 | 0 | -27.75 | 24.2 | 9.936 | -22 | 4.8001 | 172.6368 | 4.9615 | 4.8637 | 8.2027 | 0 | 12.2428 | 2.6296 |  |  | -65.75 | -65.75 |  | 0 | 26.4 | 3.75 | 0.225 | -54.97 | -55.15 | -66.94 | 55.41 | 55.37 | 9.6938 | 12.5591 | 61.1515 | 63.4722 | 15.8313 | -42.733 | -42.318 | 6.1263 | 6.0379 |  | 70.5965 | -5.758 | -29.7597 | -206.461 | 22.5965 | -13.5 | -14.4 | 47.4918 | 46.4607 | -7.6298 |  | -23.9495 | 9.2024 | 9.9313 | 6.8193 | 243.5376 | 28.1991 | 28.2601 | -86.8975 | 319.7547 |  | -80.345 |  | 81.6627 | 24.82 | 23.14 | 56 | 71.58 | -92.2923 | -91.7564 | 162.8787 | 163.4226 | 22.8793 | -64.7763 | -64.7618 | -5.0647 | -62.2267 |  |  | 36.7 | 123.8 | -14.67 | 36.3965 | 36.789 | 36.8033 | -20.111 | -19.415 | -27.5731 | 4.7472 | -25.9385 | 14.4946 | 30.32 | 65.02 | 41.4917 | 39.1159 | -32 |  | 62.7069 | 62.0197 | -116.8203 | -0.0001 | -19.2424 | -85.3 | -86.5 | 30.4898 | 39.8529 | 49.7972 | 56.2683 | 39.52 | -6.14 | 56.6865 | 115.1365 | -32.54 | -32.67 | 115.44 | 63.11 | 116.0727 | 113.6182 | -75.0002 | -73.4636 | 173.2484 | 130.1917 | 126.1348 | 127.3887 | 63.8162 | 51.4573 | -26.665 | 98.3634 | 89.4342 |  | -31.2813 | -29.417 |  | -41.5497 | -39.1432 | 169.02 | -71.1915 | -72.4526 | -18.4183 |  |  | 117.3 | 7.399 | -111.281 | -39.8062 | -38.3692 | 10.0502 | -50.0387 | 11.073 | 0 | 0 | 0 | 19.8111 | 19.1376 | 19.4688 | 91.2637 | 91.2637 | -186.8812 | 76.2965 | 76.9896 | -128.5489 | -121.2667 | -63.58 |  | 18.9828 |  |  | 16.25 | -61.4356 | 10.575 | -15.18 | 1.431 | 10.8272 | 12.49 | 124.2428 | 129.8048 | 12.19 | 83.6989 | 26.1 | -16.2325 |  |  | 1.6333 |  |  | -6.2162 | -25.5997 | 27.2744 | 39.495 | 75.0722 | 62.7975 | -123.194 | -18.0824 | 37.7649 | -40.6349 | 10.9871 | 0 | 0 | 12.5128 | 227.0041 | 226.2915 | 281.6 | -280.7677 | -519.2261 | 521.694 | 518.0768 | -213.8035 | -211.6217 | -57.2878 | -49.481 | 76.1962 | 76.756 |  |  | 62.9224 | 63.1202 | -52.8608 | -53.1395 | 119.12 | 118.75 | 30.9 | 30.7 | 22.3763 | 26.32 | -316.4688 | 113.2745 | 114.09 | 14.5 | -33.6 | -56.7 | -56.8 | 1.333 | 1.0334 | -514.524 | -60.869 | 426.7053 | 353.0879 | -41.54 | -343.2271 | 344.2533 | -126.525 | -215.3375 | -338.2693 | 101.3556 | 100.2579 | 134.293 | -419.7296 | 219.5222 | -198.256 | 199.8083 | -7.5656 |  | 10.72 | 6.052 | 6.045 | -10.72 | -7.12 |  | 7.2374 | -41.3687 | -26.5736 | 34.6 | 48.817 | 49.509 |  | 12.2097 | 51.901 | 49.7922 | 50.9899 |  | 34.7 | 22.2894 | 6.1 |  | -46.3327 | 76.459 | 57.5644 | -45.9527 | -75.6492 | 48.1821 | 26.7803 | -34.8 | 35.5 |  | 209.3576
MÁXIMO |  | 0 | 24.0096 | -31.979 | 9.917 | 35.8655 | 0 | 72.224 | -72.8709 | 72.4744 | 37.1249 | 36.1457 | 6.66 | -27.75 | 50.6 | 24.012 | -22 | 11.0573 | 222.3022 | 9.8964 | 10.0025 | 16.2493 | 0 | 12.6049 | 2.6885 | 0 | 0 | -58.29 | -58.02 | 0 | 22.2 | 55 | 12.942 | 0.278 | -45.4 | -45.55 | -59.7 | 77.16 | 77.56 | 17.2125 | 13.7805 | 82.3706 | 85.8664 | 37.8306 | -37.2406 | -37.0705 | 31.7159 | 32.0635 | 0 | 104.8901 | 1.0633 | 6.0335 | -168.8303 | 28.2674 | -6 | -6.4 | 65.2028 | 63.3982 | -6.2374 | 0 | -22.1529 | 12.0992 | 14.225 | 9.6678 | 440.3209 | 103.885 | 103.7934 | -64.6716 | 490.0006 | 0 | -18.3719 | 61.4492 | 106.9808 | 33.7 | 39.14 | 77.6 | 83.84 | -70.4573 | -69.3856 | 210.209 | 212.0657 | 27.6065 | -31.8321 | -32.1504 | 5.022 | -48.0656 | 19.5709 | 25.985 | 111.2 | 177.2 | -11.88 | 67.7709 | 68.5666 | 67.7673 | 17.3128 | 16.8346 | 1 | 19.6205 | 10.7116 | 19.4009 | 63.43 | 91.53 | 61.8823 | 58.1589 | -26.07 | -0.6698 | 89.1534 | 88.5021 | -93.3641 | 0.0001 | -15.8875 | 0 | -67.3 | 35.8566 | 73.8373 | 83.6117 | 103.7292 | 72.74 | -3.49 | 71.1855 | 155.4638 | -2.5 | -2.38 | 129.39 | 80.26 | 157.5091 | 153.3818 | 0 | -49.9364 | 280.7209 | 234.98 | 222.6694 | 223.78 | 85.2166 | 76.1575 | -24.264 | 357.8828 | 93.1919 | 0 | -20.2593 | -17.8744 | 0 | -5.4817 | -4.9032 | 182.844 | -32.5903 | -33.3051 | 62.2721 | 16.5 | -4.87 | 120.1 | 14.4025 | -55.1931 | -32.6708 | -31.9226 | 12.251 | 26.2234 | 34.5924 | 23.015 | 0 | 0 | 41.124 | 41.3876 | 39.2758 | 149.371 | 147.0266 | -134.9698 | 90.1148 | 147.0021 | -82.4951 | -68.388 | -48.69 | -42.81 | 19.1708 | 1.2088 | -9.51 | 17.8 | -46.9152 | 12.8066 | -11.518 | 4.864 | 11.133 | 18.45 | 127.1736 | 136.3044 | 14.92 | 94.0779 | 29.1 | -14.0846 | 4.3327 | 1.6904 | 3.0022 | 0.0638 | 0 | -4.9537 | -19.5029 | 28.417 | 77.3935 | 95.0419 | 92.1445 | -103.0692 | -16.913 | 52.3449 | -33.4686 | 12.6697 | 15.5803 | 15.1273 | 15 | 245.2794 | 242.0627 | 287.9 | -271.4284 | -395.2818 | 537.3013 | 537.0294 | -132.7984 | -130.4629 | -41.1518 | -28.6586 | 80.9672 | 80.2215 | -95.6585 | -96.8629 | 71.1733 | 64.9439 | 5.0192 | 5.3076 | 126.47 | 125.9 | 55.8 | 56.4 | 22.5194 | 39.44 | -283.7308 | 116.3166 | 116.2995 | 19.6 | 17.6 | -32.2 | -14.9 | 2.0035 | 1.7947 | -382.8976 | 392.4724 | 504.025 | 408.4918 | 52.1731 | 0 | 398.1427 | 17.7344 | -88.8706 | 0 | 135.2142 | 135.5736 | 152.5708 | -203.1359 | 237.0196 | -91.604 | 259.1042 | -5.404 | 0 | 28 | 6.47 | 6.447 | -9.28 | 9.44 | 0 | 8.0888 | -26.2501 | -13.9727 | 39.4 | 52.265 | 52.744 | 10.3444 | 12.3125 | 53.4645 | 52.6654 | 52.9498 | 0 | 39.7 | 22.8606 | 10.41 | 0 | -22.6421 | 80.3935 | 63.9272 | -22.5011 | -67.4256 | 56.0048 | 43.0826 | 20.2 | 39.8 | 0 | 239.4806
MÍNIMO |  | 0 | 15.9568 | -48.2724 | -36.8515 | 21.632 | 0 | 42.9927 | -109.3649 | 40.4895 | 20.6014 | 20.1148 | -24.42 | -58.009 | 24.2 | 9.936 | -50.6 | 3.7777 | 148.315 | 2.8359 | 2.7889 | 4.5311 | 0 | 4.1005 | 2.4084 | 0 | 0 | -87.52 | -87.37 | 0 | -6.66 | 26.4 | 2.46 | 0.185 | -76.47 | -76.39 | -81.01 | 45.74 | 45.89 | 7.6004 | 7.8078 | 51.7411 | 53.2596 | 10.5317 | -59.8798 | -58.7826 | 3.6577 | 3.5712 | 0 | 60.0137 | -6.2815 | -34.3598 | -403.8656 | 7.6917 | -13.9 | -14.8 | 44.8876 | 43.9308 | -9.5081 | 0 | -50.5618 | 6.2421 | 8.6897 | 5.948 | 215.5827 | 15.5644 | 15.3813 | -349.3783 | 266.9822 | 0 | -130.0786 | 61.4492 | 65.9748 | 21.32 | 17.94 | 43.67 | 60.53 | -147.2147 | -146.4109 | 134.8847 | 135.5232 | 4.3997 | -122.4644 | -123.5692 | -8.4826 | -88.4861 | 19.5709 | 25.985 | 29.6 | 96.6 | -17.95 | 23.0771 | 23.3796 | 23.8618 | -56.2926 | -56.4348 | -30.9308 | -52.1558 | -32.8313 | 11.3993 | 17.56 | 51.87 | 33.5229 | 31.9382 | -42 | -3.0143 | 48.3708 | 47.9057 | -157.6322 | -0.0002 | -25.3407 | -127.1 | -238.8 | 27.9135 | 31.0638 | 35.2381 | 44.5496 | 31.04 | -12.31 | 52.434 | 89.6476 | -33.71 | -34.03 | 79.89 | 53.4 | 91.2545 | 91.8909 | -86.811 | -140.3091 | 158.3486 | 0 | 0 | 115.7351 | -9.6848 | -24.1989 | -33.367 | 77.3355 | -364.8461 | 0 | -34.4994 | -33.4045 | 0 | -68.1332 | -63.2914 | 27.696 | -93.89 | -94.3386 | -39.8052 | 0 | -10.67 | 1 | 7.399 | -183.0357 | -41.2807 | -40.5518 | 2.5855 | -73.4982 | -61.9685 | 0 | 0 | 0 | 15.4116 | 16.1018 | 15.0483 | 71.5038 | 69.8293 | -193.5795 | 0 | 52.1131 | -133.0017 | -122.5931 | -67.74 | -49.87 | 15.0057 | 0.9622 | -12.34 | 11.31 | -70.409 | 8.4583 | -15.86 | 0.664 | 8.1341 | 6.78 | 69.5869 | 83.0061 | 10.94 | 72.4614 | 21.1 | -27.7049 | -1.069 | -4.8942 | 1.2139 | 0.0638 | 0 | -8.2486 | -49.2209 | 22.9851 | 30.3356 | 65.1039 | 52.7461 | -154.6414 | -33.8664 | 33.8885 | -75.762 | 9.5238 | 0 | 0 | 11 | 137.1074 | 136.1899 | 269.5 | -288.46 | -536.7913 | 396.2546 | 391.6619 | -230.7704 | -227.7453 | -63.5512 | -56.8461 | 72.521 | 71.1394 | -171.1218 | -170.7419 | 28.5457 | 0.0027 | -80.6279 | -80.2427 | 86.32 | 86.66 | 23 | 24.6 | 21.1458 | -77.76 | -365.9218 | 77.8183 | 77.9969 | 9.4 | -37.6 | -60.1 | -57.5 | 0.8698 | 0.8774 | -525.6037 | -131.8627 | 215.784 | 0 | -84.4419 | -395.8801 | 0 | -150.8129 | -234.0892 | -394.7026 | 94.491 | 94.2989 | -19.8629 | -494.0539 | 89.4068 | -256.5632 | 92.3688 | -9.3591 | 0 | 9.28 | 4.255 | 4.241 | -27.36 | -7.44 | 0 | -10.0175 | -47.1977 | -28.0659 | 26.1 | 44.091 | 43.943 | 0 | 0 | 46.9887 | 47.6181 | 48.3665 | 0 | -20.3 | 12.9263 | 4.93 | 0 | -55.5659 | 68.7891 | 41.3097 | -53.8708 | -79.7838 | 28.4142 | 22.4648 | -39.7 | -19.9 | 0 | 181.6376
PROMEDIO |  | 0 | 20.5288 | -41.1229 | -18.799 | 29.8282 | 0 | 59.4645 | -90.1473 | 59.1217 | 30.0531 | 29.3775 | -7.1225 | -43.2863 | 37.8354 | 18.6214 | -37.2854 | 5.6443 | 182.9515 | 6.8422 | 6.8906 | 11.1657 | 0 | 10.0219 | 2.5146 | 0 | 0 | -73.7726 | -73.7187 | 0 | 7.0762 | 41.5708 | 6.3052 | 0.23217 | -63.2658 | -63.5425 | -70.065 | 64.1783 | 64.2652 | 11.605 | 11.579 | 68.1978 | 70.6542 | 21.6013 | -48.5183 | -48.176 | 17.3415 | 17.2901 | 0 | 81.0844 | -3.0513 | -16.1024 | -290.7235 | 17.8919 | -11.4146 | -12.1937 | 54.1045 | 53.0513 | -7.8187 | 0 | -34.0311 | 9.7285 | 11.9002 | 8.0924 | 330.661 | 58.6845 | 58.6909 | -207.999 | 402.6924 | 0 | -73.1057 | 61.4492 | 89.731 | 26.6346 | 26.7504 | 62.2552 | 74.0806 | -105.7019 | -105.5624 | 174.2657 | 174.8053 | 16.2461 | -78.2823 | -78.3894 | -2.8792 | -66.6018 | 19.5709 | 25.985 | 53.2208 | 133.7438 | -15.6254 | 40.3148 | 39.9835 | 40.389 | -17.6968 | -17.4505 | -17.377 | -14.24 | -13.1246 | 14.5451 | 41.8323 | 72.8515 | 50.022 | 47.2687 | -34.2081 | -2.6872 | 66.9392 | 66.2233 | -123.0469 | -3.5417e-05 | -20.7335 | -89.9867 | -146.3419 | 31.8789 | 56.3385 | 61.9688 | 79.6143 | 55.9217 | -8.1965 | 61.9889 | 121.608 | -25.025 | -25.2673 | 109.644 | 68.9027 | 122.3091 | 120.4182 | -37.8511 | -89.761 | 209.9039 | 143.0277 | 147.3709 | 163.5161 | 40.8822 | 26.9832 | -29.6249 | 219.3912 | -77.3617 | 0 | -29.579 | -27.7522 | 0 | -46.1322 | -42.8818 | 105.7825 | -68.6164 | -69.6775 | 10.4407 | 5.5 | -7.77 | 77.3575 | 11.65 | -137.1991 | -37.4707 | -36.5934 | 8.7605 | -24.9623 | -11.6267 | 11.084 | 0 | 0 | 23.536 | 23.8552 | 22.8752 | 106.5266 | 106.565 | -157.2415 | 39.0486 | 94.0653 | -102.5538 | -95.9074 | -59.8544 | -47.4933 | 18.0876 | 1.0357 | -11.545 | 15.1223 | -57.8467 | 10.3308 | -14.5126 | 3.6758 | 10.4869 | 13.4792 | 98.1398 | 104.3259 | 12.8992 | 85.1243 | 25.3271 | -21.5596 | 1.3603 | -1.102 | 1.9529 | 0.0638 | 0 | -6.5626 | -35.2739 | 25.7929 | 55.0164 | 79.693 | 70.4786 | -135.1281 | -24.8203 | 43.6411 | -55.8347 | 11.301 | 7.1545 | 6.7756 | 12.8219 | 199.029 | 197.9068 | 282.5923 | -281.5563 | -470.7771 | 472.9872 | 470.038 | -188.6486 | -187.2614 | -54.5002 | -46.1058 | 77.6318 | 77.2243 | -130.3171 | -129.3059 | 50.4241 | 47.097 | -36.834 | -36.7726 | 109.3671 | 109.1325 | 40.0104 | 40.1125 | 21.8393 | -7.365 | -328.7723 | 98.4868 | 98.5708 | 14.8688 | -16.9622 | -50.8946 | -47.5706 | 1.4704 | 1.3589 | -461.552 | 97.8515 | 376.4452 | 224.5886 | -32.5034 | -218.6258 | 218.1317 | -81.4174 | -187.6174 | -215.1724 | 111.9927 | 110.8234 | 81.9717 | -367.4052 | 190.2927 | -176.1642 | 177.089 | -7.5224 | 0 | 17.5933 | 5.715 | 5.6909 | -17.4017 | -0.21833 | 0 | 0.17968 | -36.5281 | -21.6604 | 33.3354 | 48.209 | 48.1973 | 8.8213 | 8.5704 | 50.5602 | 50.2472 | 50.6415 | 0 | 12.0792 | 18.6618 | 7.3646 | 0 | -42.1341 | 76.7207 | 55.1462 | -41.6923 | -75.1588 | 45.0338 | 29.9952 | -12.4271 | 12.4021 | 0 | 214.0081
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 23 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/04/2025 | 00:30 | 0 | 4.467 | -9.5143 | 3.2261 | 7.3958 |  | 13.7037 |  | 10.8907 | 3.9449 | 3.6846 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.4435 | 5.1326 | 3.1553 | 3.2077 | 5.6551 |  | 2.8344 | 1.1783 |  | -0.8357 | -0.311 | -0.297 | 7.516 | -15.54 | -11 | 0.053 | 0.182 | -13.39 | -13.33 |  | -10.23 | -10.49 | 6.0464 | 3.7406 | 18.2522 | 20.0118 | -18.4157 | -10.3148 | -9.4504 | 10.6872 | 12.8981 |  | -19.0222 | 5.9305 | 33.1286 | -42.0756 | 6.9015 | -4.8 | -5.3 | -24.4 | -23.7157 | -3.5988 |  | -1.8702 | 3.5924 | 2.09 | 1.7303 | -110.2023 | 99.4293 | 99.7955 | -36.376 | -109.8123 |  |  |  | 20.5279 | 9.04 | 6.04 | -9.72 | 6.31 | -10.7124 | -10.4445 | 14.2753 | 12.9804 | -2.0945 | -3.3289 | -3.3485 | -2.552 | 13.3 |  |  | 44.1 | -21.6 | -3.14 | 37.9998 | 38.4539 | 36.8402 | 112.0567 | 111.0806 | 1 | -116.9787 | -0.0972 | 2.7444 | 27.12 | 11.47 | 6.4111 | 6.546 | -8.8 |  | -14.9953 | -14.9901 | 26.0656 | 0.0149 | -4.4201 |  |  | -7.6807 | -1.6831 | 35.6485 | 4.6445 | -1.16 | -1.1 | 11.0025 | -26.4315 | -10.74 | -10.84 | 28.07 | 18.85 | -26.8727 | -14.0545 | -25.4951 | -24.4273 | 0 | -9.8275 | -14.5918 | -15.8054 | -19.1617 | -18.7834 | -12.229 | -60.7421 | -22.5902 |  | -9.0023 | -8.5591 |  | -6.5436 | -6.676 | -12.804 | -18.3308 | -18.0326 | 1.6649 |  |  | 0.1 | 1.9948 | -2.5762 | -7.4248 | -7.7784 | 5.7149 | 1.6521 | -23.3487 | 4.9568 |  |  | 3.2038 | 2.8846 | 2.484 | 0.5024 | 0 | 24.951 | 9.9 | 9.557 | 21.6014 | 29.279 | 6.9349 |  | -3.9181 |  |  | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 14.68 | -33.6406 | -26.3088 | -4.26 | 36.7017 |  | 14.4496 |  | -2.1242 | 2.0029 |  |  |  | -18.6834 | 10.3723 | -27.5625 | -9.4161 | -11.4764 | 115.7744 | -5.3921 | -10.7297 | 10.2362 |  | 8.3151 | 8.2367 |  | 9.8439 | 11.443 | -11.73 | 13.5136 | 62.1513 | 0 | 3.5571 | 23.0307 | 23.6079 | -7.4892 | -10.0897 | 0 | 0 |  |  | -20.6203 | -20.0545 | -3.4919 | -3.2389 | 16.51 | 16.73 | -35.4 | -35.6 | 0.845 | -11.2 | 50.2406 | 36.0186 | 36.2906 | -18.7 | -40.1 | 6.5 | 5.9 |  |  | -34.1981 | -31.1702 | -267.4081 | -16.355 | -28.493 | 92.3045 | 73.7479 | 129.5808 | 84.4591 | 29.7559 | 28.1999 | 25.937 | -22.4999 | 188.7275 | -195.453 | 2.8243 | 5.3048 | -2.3182 |  | -6.24 | -1.11 | -1.121 | 1.28 | 0.56 | -2.3998 | -7.2648 | 13.3898 | -6.9993 | -0.6 | 0.632 | -0.353 |  |  | 4.7904 | 4.1451 | 3.2655 |  | 24.2 | 4.2242 | -0.52 |  | 0 | -17.6257 | -18.4908 | 0.8611 | 13.2928 | -12.8628 | 0 | -23.7 | 5.9 |  | -124.2503
23/04/2025 | 01:00 | 0 | 4.3498 | -9.2104 | 3.1558 | 7.3523 |  | 13.5207 |  | 10.7321 | 3.7749 | 3.4812 | -4.44 |  |  | 2.484 |  | 3.1589 | 4.9758 | 3.0861 | 2.8108 | 4.8236 |  | 2.1899 | 1.1985 |  | -1.0827 | -0.562 | -0.543 | 7.718 | -15.54 |  | 0.196 | 0.184 | -15.5 | -15.4 |  | -10 | -9.99 | 6.2965 | 3.841 | 21.7132 | 23.4546 | -18.9168 | -10.7167 | -10.3727 | -0.8079 | -0.7081 |  | -14.6015 | 4.7469 | 24.7622 | -39.7934 | 8.6611 | -5.9 | -6.3 | -26.441 | -26.1337 | -3.7247 |  | -0.3072 | 3.8475 | 2.3901 | 1.4201 | -120.6091 | 100.4364 | 100.4364 | -26.9537 | -115.8396 |  |  |  | 19.4601 | 9.03 | 5.82 | -11.07 | 6.4 | -9.9086 | -10.0426 | 15.7849 | 13.4138 | -3.9479 | -6.6765 | -6.7386 | -2.3473 | 13.3506 |  |  | 41.9 | -23.1 | -3.2 | 35.5364 | 35.1174 | 33.994 | 116.2652 | 116.5313 | -8.6888 | -119.479 | -2.9501 | 2.6172 | 27.65 | 10.8 | 6.2549 | 6.4484 | -8.71 |  | -15.4181 | -15.1436 | 30.2535 | 0.0151 | -4.4392 | 9.4 | 9.4 | -7.8271 | -1.8701 | 36.1216 | 4.4589 | -1.51 | -1.34 | 11.0295 | -30.6017 | -11.65 | -11.81 | 29.06 | 19.02 | -32.8364 | -16.4636 | -27.6223 | -25.7727 | 0 | -13.3327 | -18.391 | -19.1718 | -18.7963 | -22.368 | -11.933 | -71.5953 | -19.079 |  | -9.4152 | -8.7518 |  | -6.5979 | -5.3148 | -12.292 | -16.9817 | -16.4021 | -0.5966 |  |  | -7.3 | 1.9949 | -0.1707 | -9.3932 | -9.5563 | 7.5933 | 1.7184 | -22.573 | 5.5183 |  |  | 3.9569 | 3.0321 | 3.1827 | 0 | -0.1675 | 19.4249 | 10.5366 | 10.2616 | 14.9792 | 24.2043 |  | -6.6 | -4.3172 |  |  | 2.17 | 0 |  |  |  |  | 14.28 | -31.2216 | -23.2063 | -4.71 | 35.7927 |  | 13.186 |  | -1.417 | 1.9421 |  |  | -9.6578 | -20.4595 | 8.8922 | -26.302 | -0.8431 | -11.8344 | 103.535 | -6.0083 | -10.8302 | 10.8486 | 2.2139 | 8.3663 | 8.2525 | 1 | 8.5196 | 9.1187 | -12.15 | 14.2614 | 64.9032 | 0 | 0 | 20.172 | 21.4017 | -5.1797 | -7.2946 | -10.2803 | -11.0037 | 51.226 |  | -21.0597 | -20.3786 | -3.441 | -4.1463 | 16.32 | 16.19 | -33.6 | -33.7 | 0.7224 | -11.28 | 46.2253 | 36.0149 | 35.6532 | -18.7 | -38 | 6.9 | 5.9 | -17.8962 | -17.8186 | -35.3977 | -36.9354 | -267.9371 | -13.6365 | 38.0794 | 90.225 | 75.8359 | 134.3171 | 82.7436 | 21.9011 | 29.3971 | 24.8165 | -20.8461 | 185.7279 | -193.3611 | -2.5701 | 9.8186 | -2.2498 |  | -5.84 | -1.144 | -1.141 | 0.96 | 1.44 | -2.4637 | -7.6738 | 13.2738 | -6.6789 | 0 | 1.898 | 0.415 |  |  | 3.4614 | 2.9997 | 2.7382 |  | 22.2 | 5.4038 | -0.54 |  | 0 | -18.9298 | -19.0021 | 1.7242 | 13.9607 | -14.0752 | 0 | -22.2 | 4.4 |  | -125.8774
23/04/2025 | 01:30 | 0 | 4.2118 | -9.0169 | 3.0096 | 7.1949 |  | 13.1494 |  | 10.3831 | 3.6769 | 3.3752 | -6.66 |  |  | 2.484 |  | 2.2779 | 3.984 | 2.856 | 2.7623 | 5.0104 | 0 | 2.1275 | 1.151 |  | -1.1171 | -0.362 | -0.356 | 7.804 | -13.32 | -11 | 0.12 | 0.182 | -14.8 | -14.73 |  | -9.63 | -9.92 | 6.0932 | 4.0763 | 18.2904 | 20.1976 | -18.9778 | -11.1186 | -10.3866 | 21.8351 | 26.861 |  | -17.6826 | 7.1142 | 29.8884 | -38.4478 | 8.0691 | -4.9 | -5.4 | -25.0476 | -25.1584 | -3.507 |  | -1.6782 | 3.4127 | 2.1934 | 1.5254 | -115.6956 | 95.9502 | 96.2248 | -25.5662 | -120.9645 |  |  |  | 18.2726 | 8.78 | 5.87 | -11.08 | 5.48 | -9.7747 | -9.3728 | 13.7797 | 11.1669 | -3.4247 | -4.5032 | -4.9515 | -3.0645 | 15.7409 |  |  | 44 | -24.9 | -3.07 | 36.4243 | 36.246 | 34.9208 | 108.9247 | 110.38 | 1 | -114.3843 | -0.716 | 2.3764 | 27.83 | 10.5 | 5.9424 | 6.1554 | -8.49 |  | -16.6823 | -16.3141 | 34.6558 | 0.015 | -4.26 |  |  | -7.8259 | -2.2441 | 35.1753 | 3.7167 | -1.86 | -1.08 | 10.7865 | -33.8219 | -16.17 | -16.1 | 37.33 | 18.14 | -33.5455 | -16.8727 | -27.2569 | -25.7727 | 0 | -11.2302 | -17.0455 | -17.2318 | -19.2098 | -21.625 | -11.384 | -70.1097 | -23.3494 |  | -8.8285 | -8.3663 |  | -8.2672 | -7.1369 | -2.564 | -16.2317 | -18.2054 | 0.9397 |  |  | 3.2 | 1.9008 | -5.9798 | -9.4645 | -9.6879 | 7.4357 | -7.2214 | -20.5451 |  |  |  | 3.0879 | 3.3103 | 2.4803 | 0.5024 | 0.1675 | 18.7551 | 10.3811 | 9.9041 | 17.1244 | 23.2385 |  | -6.83 | -3.9931 |  |  | 2.28 |  | 1.2709 | 7.581 | 0.876 | 2.0041 | 14.69 | -31.6226 | -23.58 | -4.44 | 36.5476 |  | 13.8757 |  | -1.5304 | 1.8786 |  |  | -10.1857 | -19.5548 | 10.9735 | -27.3104 | -5.9202 | -11.228 | 107.678 | -6.0174 | -11.1255 | 10.6658 | 3.1619 | 8.132 | 7.9668 | 3 | 7.5791 | 9.9807 | -12.57 | 14.3795 | 63.469 | 0 | 0 | 22.3657 | 21.3079 | 0 | -7.9803 | 0 | 0 |  | 50.491 | -20.6862 | -20.016 | -3.4506 | -3.2371 | 14.61 | 14.67 | -35.4 | -35.7 | 0.2994 | -12 | 48.7841 | 36.4128 | 36.8046 | -18.7 | -38 | 7.7 | 7.2 |  |  | -32.9816 | -32.3974 | -272.1619 | -13.4872 | -28.907 | 92.158 | 75.5521 | 133.7769 | 80.4544 | 26.9496 | 28.4354 | 26.0113 | -23.5851 | 184.7442 | -194.2424 | -1.5043 | 7.7253 | -2.0374 |  | -6.32 | -1.235 | -1.232 | 1.12 | 0.56 | -2.2805 | -7.4998 | 13.5363 | -6.3859 | -0.7 | -1.458 | -0.727 |  |  | 4.4131 | 3.6418 | 3.6994 |  | 22.9 | 3.9244 | -0.58 |  |  | -19.2976 | -19.5741 | 2.233 | 15.0031 | -14.3486 | 0 | -22.2 | 4.9 |  | -125.5372
23/04/2025 | 02:00 | 0 | 4.0151 | -8.5958 | 2.9594 | 7.1796 |  | 13.1869 |  | 9.9183 | 3.3829 | 3.097 | -4.44 |  |  |  |  | 2.3558 | 4.4057 | 2.989 | 2.7589 | 4.9127 |  | 2.3005 | 1.1267 |  | -1.2408 | -0.458 | -0.421 | 10.198 | -17.76 | -13.2 | -0.166 | 0.129 | -14.13 | -14.08 |  | -11.04 | -11.05 | 5.5743 | 3.8771 | 21.0588 | 22.7786 | -19.4157 | -10.0469 | -9.2337 | -0.6594 | -0.5779 |  | -15.8072 | 4.7469 | 24.0171 | -29.3178 | 7.1923 | -5.1 | -5.5 | -26.5492 | -26.2573 | -3.4895 |  | -0.1606 | 3.0875 | 2.0344 | 1.4215 | -132.2367 | 87.0082 | 87.1608 | -27.0095 | -108.9828 |  |  |  | 16.7157 | 9.04 | 5.84 | -11.59 | 5.22 | -11.1142 | -11.6501 | 13.0934 | 10.2273 | -5.9055 | -0.1219 | -0.245 | 0.5617 | 15.7124 |  |  | 42.2 | -24.8 | -3.08 | 37.2953 | 37.4461 | 36.2702 | 107.6548 | 107.3941 | -8.6696 | -108.5209 | -3.6696 | 2.3946 | 28.81 | 10.32 | 5.7861 | 6.0577 | -8.52 |  | -16.56 | -16.9031 | 26.3814 | 0.0148 | -4.3043 | 11.7 | 11.8 | -4.3945 | -2.4311 | 37.2256 | 3.5312 | -2.09 | -2.16 | 10.773 | -28.8916 | -15.22 | -15.48 | 35.25 | 17.42 | -28.8909 | -14.5909 | -24.6886 | -24.2636 | 0 | -10.1892 | -15.7794 | -14.875 | -24.183 | -23.1239 | -11.879 | -69.4169 | -35.494 |  | -9.1406 | -8.1822 |  | -10.6783 | -10.1626 | -6.148 | -16.8147 | -16.455 | 4.0141 |  |  | -0.2 | 2.0254 | -8.5835 | -9.5501 | -9.7804 | 7.097 | 5.0773 | -24.5676 | 5.5 | 0 | 0 | 3.3055 | 3.0706 | 0 | 2.1769 | 1.842 | 21.6019 | 9.93 | 10.492 | 20.6477 | 28.8699 | 5.7191 |  | -3.9181 |  |  | 3.36 | 0 | 1.9642 | 7.58 | 0.906 | 2.1919 | 14.86 | -31.1053 | -23.6856 | -4.43 | 36.4888 |  | 14.2664 |  | -1.4297 | 1.7935 |  |  | -9.3906 | -18.5224 | 9.2004 | -27.8986 | -6.1815 | -12.4143 | 107.5352 | -6.0813 | -11.5659 | 11.1584 |  | 8.2711 | 8.3316 |  | 9.3813 | 10.0548 | -11.31 | 15.8001 | 64.5362 | 0 | 7.2514 | 20.9292 | 21.3261 | -5.5869 | -7.0456 | 0 | -11.682 |  |  | -22.4001 | -21.7024 | -3.1046 | -3.4998 | 15.34 | 15.15 | -33 | -33.8 | 0.2115 | -12.32 | 53.8806 | 34.6416 | 34.5788 | -18.7 | -37.6 | 8.5 | 7.6 | -18.0825 | -17.9069 | -34.2218 | -16.3867 | -273.6606 | -17.1812 | -21.492 | 92.114 | 75.2857 | 136.999 | 84.3491 | 26.7206 | 26.7894 | 25.31 | -25.4031 | 188.9938 | -195.8084 | -2.0403 | 8.7593 | -1.781 |  | -5.76 | -1.247 | -1.258 | 0.56 | 1.44 | -2.3691 | -8.1132 | 13.4783 | -6.5324 | -0.6 | 1.091 | 0.373 |  |  | 3.7765 | 3.2119 | 3.2242 |  | 21.2 | 6.4425 | -0.57 |  | 0 | -19.5709 | -19.4886 | 1.9226 | 15.039 | -14.706 | 0 | -20.7 | 3.7 |  | -122.8426
23/04/2025 | 02:30 | 0 | 3.6934 | -7.7701 | 3.0235 | 7.1444 |  | 13.2562 |  | 9.9315 | 3.2809 | 2.8326 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 1.9627 | 3.6314 | 2.8665 | 2.6821 | 4.6978 |  | 2.114 | 1.1572 |  | -1.2291 | -0.392 | -0.372 | 10.93 | -15.54 | -8.8 | -0.287 | 0.141 | -13.85 | -13.8 |  | -10.46 | -10.54 | 5.8904 | 3.6431 | 18.4551 | 19.8149 | -19.5509 | -10.4488 | -10.1293 | 8.0986 | 9.1784 |  | -18.6203 | 5.536 | 29.755 | -31.1506 | 6.8852 | -4.5 | -4.9 | -25.7698 | -25.1499 | -3.4614 |  | -1.8913 | 3.1761 | 2.0339 | 1.4494 | -126.5602 | 85.4518 | 85.6654 | -28.2643 | -108.6803 |  |  |  |  | 9.12 | 6.1 | -11.71 | 5.56 | -10.5784 | -9.9086 | 12.9591 | 10.54 | -5.1741 | 0.3539 | 0.8367 | -0.417 | 15.495 |  |  | 43.2 | -25 | -2.93 | 37.7928 | 37.5989 | 36.0083 | 105.6167 | 105.4919 | 1 | -108.0671 | -2.3775 | 2.6767 | 27.73 | 9.99 | 5.4736 | 5.6671 | -8.12 |  | -17.1667 | -17.1063 | 28.3521 | 0.0147 | -4.0754 |  |  | -4.1675 | -2.4311 | 35.6485 | 3.5312 | -2.09 | -1.29 | 10.8135 | -28.1641 | -15.85 | -16.08 | 36.35 | 17.5 | -29.0545 | -13.6091 | -25.1451 | -24.5091 | 0 | -8.304 | -14.4841 | -14.5264 | -22.8211 | -22.5702 | -11.976 | -67.6143 | -31.6887 |  | -8.3645 | -7.6619 |  | -12.1624 | -11.341 | -7.172 | -17.7689 | -17.5345 | 4.5166 |  |  | 0.1 | 1.9484 | -11.8424 | -8.8606 | -9.1313 | 5.9194 | 7.1727 | -28.1494 | 5.2376 |  |  | 3.8617 | 4.1421 | 2.5258 | 1.6746 | 1.3396 | 22.1042 | 9.1642 | 9.6 | 20.7758 | 28.5241 |  |  | -4.3062 |  |  | 1.76 | 0 | 1.9949 | 7.771 | 0.83 | 2.041 | 13.74 | -31.0379 | -24.0178 | -4.38 | 35.3595 |  | 13.2973 |  | -2.3021 | 1.7323 |  |  | -10.0173 | -19.1918 | 10.2548 | -26.8062 | -7.4608 | -11.7568 | 109.7553 | -6.0092 | -8.8638 | 9.9398 | 2.7415 | 8.381 | 8.2921 | 2 | 10.5006 | 11.2536 | -10.48 | 13.8832 | 60.7386 | 5.342 | 4.307 | 21.3308 | 21.8472 | -6.175 | -7.4988 | 0 | -10.7162 |  |  | -21.8947 | -20.8675 | -2.5797 | -2.6581 | 14.46 | 14.64 | -33.9 | -33.4 | 0.4221 | -12.08 | 33.7652 | 41.5435 | 41.4344 | -19.1 | -37.6 | 8.6 | 8 | -17.8274 | -17.6441 | -27.7474 | -14.1185 | -268.2845 | -18.1662 | -5.0142 | 93.6686 | 75.0651 | 123.1815 | 78.2235 | 28.1511 | 26.4991 | 32.1944 | -16.0838 | 188.5074 | -190.0383 | 2.7839 | 3.49 | -3.2557 |  | -5.76 | -1.222 | -1.226 | 0.72 | 1.28 | -2.5322 | -7.8202 | 14.0063 | -6.4744 | -0.4 | 0.495 | 0.941 |  | 2.0847 | 5.0011 | 3.5338 | 3.6503 |  | 23.4 | 6.2559 | -0.69 |  | 0 | -18.8796 | -18.9685 | 0.9639 | 14.3534 | -14.2538 | 0 | -22.8 | 5.6 |  | -124.972
23/04/2025 | 03:00 | 0 | 3.2254 | -6.6251 | 2.8989 | 6.8396 |  | 12.5686 |  | 8.0258 | 2.8099 | 4.2551 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -22 | 2.3989 | 1.8172 | 3.0461 | 2.8587 | 4.9968 |  | 2.4374 | 1.3525 |  | -1.2276 | -0.362 | -0.351 | 10.956 | -15.54 | -8.8 | -0.247 | 0.145 | -13.24 | -13.21 |  | -11.18 | -11.2 | 6.0728 | 3.9349 | 20.9721 | 22.8816 | -16.9709 | -9.2432 | -9.0005 | -0.0903 | -0.5462 |  | -16.0751 | 4.7469 | 25.4308 | -27.6306 | 7.5988 | -5.2 | -5.6 | -27.5703 | -27.0746 | -3.4719 |  | -1.9075 | 3.263 | 2.0175 | 1.3574 | -139.1033 | 86.9472 | 87.1303 | -27.7888 | -113.8749 |  |  |  | 15.6978 | 8.7 | 5.75 | -11.63 | 4.96 | -9.3728 | -9.1049 | 11.0042 | 8.2576 | -3.836 | 0.736 | 0.8017 | -2.1631 | 15.6444 |  |  | 43.2 | -26.2 | -2.89 | 37.6716 | 37.7647 | 36.3262 | 108.0504 | 107.7477 | 1 | -110.6015 | -1.5243 | 2.6079 | 28.4 | 9.72 | 5.4736 | 5.5695 | -8.12 |  | -16.8467 | -16.815 | 27.6232 | 0.0147 | -3.9939 |  |  | -4.2859 | -2.4311 | 35.4908 | 3.1601 | -2.21 | -1.51 | 10.8 | -27.8941 | -15.6 | -15.91 | 36.03 | 16.93 | -27.8545 | -14.1818 | -23.6345 | -22.2455 | 0 | -8.8106 | -15.44 | -15.1034 | -19.572 | -21.0477 | -11.823 | -70.382 | -30.603 |  | -8.3067 | -7.8895 |  | -13.8148 | -13.5276 | -6.148 | -15.0785 | -14.5232 | 6.2069 |  |  | 0.3 | 1.8632 | -15.1054 | -9.1752 | -9.4982 | 5.8977 | 6.8876 | -26.634 | 5.5061 |  |  | 3.6631 | 3.4308 | 0 | 0.1675 | 0.1675 | 32.8214 | 8.1185 | 7.2707 | 28.3634 | 33.624 | 6.9349 | -5.96 | -3.2113 |  | 2.15 | 2.23 | 0 | 1.8935 | 7.647 | 0.698 | 2.4358 | 12.18 | -33.9656 | -25.6108 | -4.33 | 33.708 |  | 13.5117 |  | -2.4011 | 1.7276 |  |  | -9.745 | -18.6194 | 10.592 | -27.5625 | -11.5193 | -12.4595 | 115.3315 | -5.8878 | -8.8914 | 9.8026 | 2.8362 | 8.2931 | 8.2367 |  | 10.5017 | 11.0091 | -8.8 | 13.3363 | 62.7094 | 0 | 0 | 24.0343 | 24.2188 | -6.7606 | -9.1947 | 0 | -10.5911 |  | 55.9715 | -19.3733 | -18.7855 | -3.251 | -3.0811 | 15.12 | 15.36 | -34.3 | -33.9 | 0.2463 | -11.68 | 44.438 | 36.9712 | 37.0074 | -19.1 | -38 | 6.4 | 5.9 |  | -17.9061 | -25.4623 | -16.2574 | -271.4979 | -18.0075 | -6.9762 | 94.2176 | 72.7952 | 129.3091 | 81.1812 | 23.0799 | 29.9114 | 26.3785 | -22.4335 | 186.507 | -193.4928 | -1.2637 | 7.6704 | -2.6697 |  | -5.92 | -1.22 | -1.23 | 0.8 | 1.92 | -2.6346 | -7.9087 | 14.0063 | -6.5324 | -0.9 | 0.345 | -1.018 |  | 2.3648 | 4.341 | 3.0603 | 3.7862 |  | 22.7 | 5.7523 | -0.68 |  | 0 | -18.5116 | -18.9547 | 0 | 14.1148 | -12.9544 | -1.8145 | -21.7 | 4.8 |  | -126.2521
23/04/2025 | 03:30 | 0 | 3.1227 | -6.6553 | 2.8601 | 6.8924 |  | 12.7934 |  | 8.1998 | 2.7539 | 4.2235 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -22 | 1.5706 | 1.3451 | 3.0085 | 2.8453 | 4.9716 |  | 2.5056 | 1.1156 |  | -1.0841 | -0.43 | -0.429 | 10.963 | -17.76 |  | -0.169 | 0.143 | -13.98 | -13.92 |  | -10.74 | -10.63 | 5.796 | 4.2099 | 20.5999 | 21.2439 | -17.2691 | -10.1809 | -9.6043 | 25.7687 | 10.3175 |  | -20.2278 | 5.9305 | 37.1449 | -27.3786 | 6.1052 | -5.2 | -5.5 | -26.7503 | -25.5212 | -3.4331 |  | 0.0563 | 3.2773 | 1.8658 | 1.4496 | -131.2296 | 84.9025 | 85.4213 | -26.4603 | -107.4289 |  |  |  | 15.7378 | 8.77 | 5.87 | -11.77 | 4.6 | -10.7124 | -10.4445 | 12.2172 | 10.4776 | -3.7587 | 0.4163 | 0.502 | -2.8928 | 14.6793 |  |  | 44 | -26.9 | -2.93 | 37.0883 | 37.3002 | 35.545 | 106.966 | 108.1135 | 1 | -107.7377 | -3.4026 | 2.3265 | 27.71 | 10.01 | 5.1611 | 5.3741 | -7.71 |  | -17.0986 | -16.7302 | 26.444 | 0.0147 | -3.8621 |  |  | -3.9429 | -2.6181 | 35.6485 | 3.1601 | -2.22 | -1.44 | 11.961 | -28.5791 | -15.68 | -15.72 | 35.2 | 16.83 | -27.8545 | -13.8 | -25.8798 | -24.6091 | 0 | -10.1874 | -16.7246 | -15.6209 | -23.0938 | -27.5542 | -12.048 | -70.9914 | -29.6527 |  | -8.3378 | -8.4102 |  | -11.4531 | -10.8215 | 15.376 | -19.6096 | -18.9179 | 0.3313 |  |  | -8.1 | 2.0914 | -6.3548 | -9.9483 | -10.1062 | 6.7776 | 5.127 | -24.5869 | 5.4146 |  |  | 4.1172 | 4.4834 | 2.7766 | 1.5071 | 1.3396 | 21.6019 | 8.9364 | 9.1156 | 20.6018 | 28.8438 |  |  | -3.5116 |  | 2.27 | 2.94 | 0 | 1.6551 | 7.61 | 0.652 | 2.308 | 13.54 | -31.4587 | -23.0303 | -4.76 | 35.5401 |  | 13.0862 |  | -2.2384 | 1.6977 |  |  | -9.0254 | -18.8979 | 9.2294 | -26.7222 | -6.2047 | -12.5766 | 107.9285 | -5.9976 | -8.5164 | 9.9756 | 3.761 | 8.3151 | 8.2921 | 4 | 8.744 | 11.1457 | -9.22 | 13.2055 | 60.898 | 3.9794 | 6.3099 | 21.8766 | 22.8607 | -6.6197 | -8.4391 | -10.2475 | -11.3989 | 54.5573 |  | -20.5489 | -19.604 | -3.5854 | -3.6953 | 15.03 | 14.96 | -34.5 | -34.6 | 0.195 | -10.16 | 46.3924 | 33.8474 | 34.1505 | -18.7 | -37.2 | 6.4 | 5.9 | -18.095 |  | -24.7727 | -17.0584 | -273.0974 | 0 | -13.2387 | 95.2466 | 72.9542 | 133.7374 | 84.2086 | 28.6246 | 27.8424 | 27.0178 | -18.3579 | 190.1319 | -195.1168 | 0.7242 | 5.2476 | -2.6941 |  | -5.76 | -1.224 | -1.243 | 0.96 | 1.92 | -1.8768 | -7.6158 | 13.9757 | -6.2394 | -0.6 | -0.43 | -0.654 |  | 2.0806 | 3.7501 | 3.5798 | 3.5854 |  | 22.1 | 7.321 | -0.64 |  | 0 | -18.425 | -18.9518 | 0.8247 | 14.3702 | -13.5521 | -1.8513 | -21.6 | 4.6 |  | -125.6525
23/04/2025 | 04:00 | 0 | 3.0063 | -6.3146 | 3.0061 | 6.8754 |  | 12.5913 |  | 8.151 | 2.8909 | 4.2915 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 0.9671 | 1.61 | 2.9996 | 2.6804 | 4.8092 |  | 2.5951 | 1.1733 |  | -1.0919 | -0.535 | -0.526 | 10.524 | -15.54 | -8.8 | -0.088 | 0.132 | -14.87 | -14.79 |  | -10.09 | -10.22 | 5.8283 | 3.9289 | 20.9917 | 22.6186 | -17.438 | -10.1809 | -10.7167 | 15.2864 | 12.3831 |  | -17.4147 | 6.3251 | 32.6438 | -29.2672 | 7.2961 | -5.4 | -5.7 | -26.1776 | -25.0857 | -3.4714 |  | -0.9087 | 3.3685 | 1.8539 | 1.4189 | -132.786 | 85.4213 | 85.5434 | -23.9974 | -111.0255 |  |  |  |  | 8.43 | 5.49 | -12.01 | 4.63 | -11.5161 | -11.1142 | 13.6172 | 11.1461 | -4.9244 | -1.0259 | -0.9692 | -1.0696 | 14.9659 |  |  | 42.7 | -25.2 | -2.88 | 36.2502 | 36.8331 | 34.9886 | 108.1849 | 108.4656 | -8.8494 | -109.2283 | -3.4945 | 2.514 | 27.62 | 10.13 | 5.3174 | 5.5695 | -7.96 |  | -17.2632 | -16.4729 | 28.1485 | 0.0149 | -3.8312 |  |  | -3.7061 | -2.6181 | 35.4908 | 3.1601 | -2.09 | -1.19 | 11.583 | -28.5716 | -15.49 | -15.73 | 35.95 | 16.82 | -28.4 | -14.2364 | -26.875 | -25.2455 |  | -10.545 | -16.686 | -16.959 | -18.4041 | -23.9292 | -11.938 | -73.3493 | -28.5903 |  | -8.3173 | -8.0741 |  | -7.401 | -7.9602 | -15.876 | -23.5784 | -20.2242 | -0.194 |  |  | 9.4 | 2.0721 | -0.6817 | -9.7752 | -10.1241 | 6.7844 | -1.1429 | -25.3704 | 5.2925 |  |  | 3.3724 | 4.3863 | 2.5807 | 1.842 | 1.6746 | 18.2527 | 9.4064 | 9.449 | 17.7492 | 25.0689 | 7.057 |  | -4.006 |  | 2.65 | 2.64 | 0 | 1.6581 | 7.668 | 0.54 | 2.2866 | 14.21 | -30.6601 | -22.964 | -4.67 | 35.7182 |  | 12.6393 |  | -2.0565 | 1.6988 |  |  | -8.882 | -19.5478 | 9.1272 | -26.302 | -3.3297 | -11.7536 | 104.151 | -6.3072 | -8.6141 | 9.9985 | 2.7748 | 8.2565 | 8.1655 | 2.193 | 9.7382 | 11.3481 | -9.22 | 12.9625 | 63.4571 | 2.5795 | 6.8997 | 22.6011 | 23.6477 | -6.1112 | -9.5494 | -10.1227 | -11.0821 |  |  | -18.9064 | -17.8846 | -3.8949 | -4.2335 | 14.66 | 14.29 | -32.1 | -31.6 | 0.195 | -10 | 40.9391 | 36.1036 | 36.0246 |  | -33.3 | 5.6 | 4.8 | -17.9018 | -17.9024 | -28.6702 | -22.6682 | -272.3157 | -18.3954 | 4.6465 | 93.8426 | 74.745 | 129.3699 | 82.0963 | 26.2513 | 30.6324 | 28.4937 | -17.2008 | 187.7262 | -191.4604 | -1.4605 | 6.643 | -3.1873 |  | -5.92 | -1.196 | -1.208 | 0.08 | 2.24 | -2.7354 | -8.9647 | 12.1904 | -4.686 | 0 | -0.102 | -1.439 |  |  | 4.4853 | 3.1976 | 4.0547 |  | 18 | 7.5181 | -0.68 |  | 0 | -18.3062 | -17.5181 | 1.186 | 14.3215 | -12.7361 | -1.8899 | -17.6 | 1.2 |  | -125.7273
23/04/2025 | 04:30 | 0 | 3.0601 | -6.2497 | 2.8837 | 6.8275 |  | 12.6705 |  | 8.3661 | 2.8909 | 4.3926 | -4.44 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -22 | 1.2374 | 1.1771 | 3.0776 | 2.9167 | 5.1433 |  | 2.5158 | 1.1478 |  | -1.133 | -0.465 | -0.472 | 11.077 | -15.54 | -8.8 | -0.269 | 0.143 | -14.05 | -14.1 |  | -10.53 | -10.53 | 5.6293 | 4.2069 | 19.5327 | 21.3008 | -17.3738 | -10.1809 | -11.8304 | 13.9988 | 16.8625 |  | -16.343 | 6.7196 | 29.9334 | -27.204 | 6.5676 | -5.6 | -5.9 | -26.9661 | -24.5196 | -3.3463 |  | -0.7631 | 3.5095 | 2.2446 | 1.6259 | -132.9081 | 86.1232 | 86.4894 | -29.5417 | -107.5767 |  |  |  | 15.7677 | 8.68 | 5.74 | -11.6 | 4.82 | -10.7124 | -10.5784 | 13.4886 | 11.074 | -4.1845 | 0.1796 | 0.1983 | -2.313 | 15.3802 |  |  | 44 | -26.4 | -2.89 | 37.6176 | 37.7753 | 35.8325 | 106.5122 | 106.676 | 1 | -108.5499 | -3.2858 | 2.5038 | 27.43 | 10.11 | 5.4736 | 5.5695 | -7.96 |  | -16.7789 | -17.1238 | 27.3692 | 0.0148 | -3.9613 |  |  | -4.0222 | -2.6181 | 35.0176 | 3.1601 | -2.26 | -1.33 | 11.3535 | -28.1666 | -15.82 | -15.91 | 35.97 | 16.81 | -27.5636 | -14.0273 | -26.1793 | -24.4091 |  | -9.8602 | -16.8574 | -15.4811 | -12.216 | -15.9115 | -11.636 | -69.2422 | -31.1705 |  | -8.6869 | -8.4638 |  | -10.5319 | -10.2267 | -4.1 | -18.1695 | -17.1763 | 4.7601 |  |  | 0.5 | 2.1793 | -10.496 | -9.654 | -10.0032 | 7.0172 | 0.8502 | -25.9654 |  |  |  | 3.5062 | 3.2817 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | 22.6066 | 9.0769 | 8.8962 | 20.5686 | 27.0838 | 6.3832 |  | -3.5116 |  |  | 1.99 | 0 | 2.1343 | 7.576 | 0.63 | 2.3759 | 13.13 | -31.1093 | -22.6412 | -4.8 | 34.1769 |  | 12.6114 |  | -2.2546 | 1.6926 |  |  | -9.3696 | -19.5983 | 9.3759 | -25.9659 | -6.3226 | -11.96 | 108.0266 | -6.0324 | -8.3641 | 9.9325 | 3.4506 | 8.381 | 8.3791 | 3 | 9.5737 | 10.6738 | -9.64 | 13.1918 | 61.9913 | 6.5273 | 5.3463 | 22.571 | 23.8718 | -5.4504 | -8.3979 | 0 | -12.8193 |  |  | -18.5054 | -17.4891 | -4.4845 | -4.3004 | 14.63 | 14.62 | -32.4 | -32.4 | 0.195 | -9.52 | 40.8175 | 37.0371 | 37.1031 | -18.2 | -35.4 | 5.6 | 4.6 |  | -17.6496 | -24.8941 | -18.6278 | -270.6929 | -17.9918 | -16.5377 | 93.3322 | 70.5512 | 127.6246 | 82.9899 | 29.5105 | 31.6292 | 27.6274 | -14.4653 | 186.7289 | -192.6361 | -0.8004 | 4.5932 | -3.1385 |  | -5.68 | -1.132 | -1.145 | 0.4 | 2.48 | -2.7666 | -8.9067 | 13.0114 | -5.4185 | -0.8 | -0.287 | 0.459 |  |  | 3.8809 | 3.8474 | 3.4596 |  | 20.7 | 7.5347 | -0.67 |  | 0 | -18.1186 | -18.7618 | 0 | 14.3134 | -13.1585 | -1.3722 | -20.2 | 3.4 |  | -125.8191
23/04/2025 | 05:00 | 0 | 3.0534 | -6.3833 | 3.1151 | 7.002 |  | 12.9298 |  | 8.3601 | 2.9119 | 4.3623 | -4.44 | -28.6 | 4.4 |  |  | 1.0878 | 2.0307 | 3.114 | 2.8657 | 5.1762 |  | 2.545 | 1.1228 |  | -1.2649 | -0.456 | -0.44 | 10.655 | -15.54 | -6.6 | -0.635 | 0.148 | -14.46 | -14.36 |  | -10.53 | -10.51 | 5.543 | 4.0913 | 21.3795 | 23.1552 | -16.8312 | -9.6451 | -9.5734 | -0.8391 | -0.9291 |  | -15.4053 | 4.7469 | 24.8566 | -25.5988 | 7.011 | -5.4 | -5.8 | -27.7558 | -27.4755 | -3.5146 |  | -0.6089 | 3.5049 | 2.1686 | 1.5441 | -140.1104 | 86.8862 | 86.9167 | -27.3246 | -115.2812 |  |  |  | 17.0351 | 8.74 | 5.73 | -11.33 | 5.02 | -11.3822 | -10.9803 | 12.9098 | 10.4823 | -3.9458 | -0.3185 | -0.2452 | -1.1836 | 15.044 |  |  | 44.6 | -24.4 | -2.93 | 38.1009 | 38.3993 | 37.2514 | 108.05 | 108.3949 | 1 | -108.67 | -2.5933 | 2.5752 | 27.63 | 10.03 | 5.1611 | 5.4718 | -7.75 |  | -16.3092 | -16.4718 | 28.0334 | 0.0148 | -3.849 |  |  | -3.7952 | -2.4311 | 35.3331 | 3.5312 | -2.03 | -1.36 | 10.206 | -29.0742 | -16.01 | -16.11 | 37.42 | 17.12 | -28.5455 | -14.3091 | -26.1587 | -24.4 | 0 | -9.6974 | -15.5734 | -14.7488 | -16.2673 | -16.6042 | -10.437 | -69.7542 | -30.7607 |  | -8.3225 | -8.0205 |  | -12.7866 | -13.2609 | 8.208 | -18.4706 | -17.7283 | 0.6419 |  |  | -0.8 | 2.0938 | -13.2194 | -9.6457 | -9.8007 | 7.5122 | 2.9078 | -20.0338 | 5.2376 |  |  | 3.7565 | 3.8566 | 2.4962 | 1.6746 | 1.6746 | 21.9368 | 9.9346 | 9.4651 | 20.8524 | 27.5549 | 6.9349 |  | -3.9181 | 0.2538 | 2.66 | 1.13 | 0 | 1.9821 | 7.564 | 0.735 | 2.3288 | 12.39 | -30.5525 | -22.148 | -4.63 | 32.6925 |  | 12.6271 |  | -2.1419 | 1.7184 |  |  | -9.7154 | -19.1935 | 6.5347 | -25.4617 | -4.9051 | -12.1039 | 107.4037 | -5.9641 | -8.171 | 9.8695 | 2.7206 | 8.3517 | 8.3633 | 2.1981 | 9.3995 | 11.3274 | -10.06 | 12.5913 | 64.7999 | 0 | 6.1131 | 22.5177 | 22.7055 | -6.0059 | -8.3747 | -9.73 | -11.5279 |  |  | -18.0934 | -17.4617 | -4.6213 | -4.8333 | 14.63 | 14.71 | -31.9 | -31.5 | 0.195 | -8.96 | 43.449 | 37.2319 | 37.0876 | -17.8 | -35.1 | 4.3 | 3.4 |  | -17.6615 | -30.828 | -19.4914 | -270.8975 | -17.5243 | -31.0112 | 96.1328 | 73.8044 | 126.3663 | 80.9994 | 29.4362 | 30.8512 | 26.2596 | -14.8347 | 187.938 | -192.8618 | 1.1001 | 6.1581 | -3.1385 |  | -5.52 | -1.103 | -1.102 | 0.56 | 2.96 | -3.4117 | -8.9647 | 12.6879 | -5.4765 | 0 | 1.37 | 0.455 |  |  | 3.5694 | 4.1463 | 3.9959 |  | 19.8 | 7.0985 | -0.65 |  | 0 | -17.9537 | -18.2405 | 0 | 14.544 | -13.2178 | -1.3888 | -19.7 | 2.7 |  | -127.6368
23/04/2025 | 05:30 | 0 | 3.1043 | -6.4827 | 2.9785 | 7.4516 |  | 13.8216 |  | 8.6256 | 3.0909 | 4.4712 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -24.2 | 1.4031 | 3.7212 | 3.1821 | 2.9498 | 5.1465 |  | 2.5395 | 1.0983 |  | -1.202 | -0.319 | -0.299 | 10.465 | -15.54 | -4.4 | -0.89 | 0.156 | -12.24 | -12.22 |  | -11.45 | -11.24 | 4.2019 | 3.7568 | 20.6061 | 21.9056 | -16.5198 | -8.9753 | -8.9676 | 0.1325 | 0.4705 |  | -15.5393 | 4.7469 | 23.8179 | -25.4881 | 5.961 | -5.4 | -5.7 | -27.5657 | -26.8828 | -3.282 |  | -1.371 | 3.4276 | 2.3019 | 1.6467 | -137.4858 | 85.1161 | 85.2382 | -24.2838 | -111.6682 |  |  |  | 18.063 | 8.97 | 6.26 | -10.66 | 5.12 | -9.2388 | -8.9709 | 14.1328 | 11.893 | -4.6662 | -1.0945 | -1.0571 | -1.3366 | 15.1916 |  |  | 46.9 | -27.2 | -3.11 | 38.8898 | 38.961 | 37.0183 | 105.3473 | 106.0615 | 1 | -107.4334 | -3.3294 | 2.8844 | 28.65 | 10.77 | 5.6299 | 5.8624 | -7.9 |  | -16.6672 | -16.2328 | 27.0679 | 0.0148 | -3.9177 |  |  | -3.7854 | -1.6831 | 37.0679 | 4.6445 | -1.17 | -1.6 | 9.7335 | -29.1092 | -16.07 | -16.28 | 38.96 | 18.03 | -28.8 | -15.5273 | -24.9283 | -24.1727 | 10.903 | -6.948 | -11.1165 | -11.9505 | -25.0649 | -28.9596 | -11.75 | -73.9068 | -29.3947 |  | -7.2082 | -8.8302 |  | -9.9985 | -9.63 | 29.712 | -20.245 | -16.6556 | 2.2056 |  |  | -15.3 | 2.4591 | -9.7432 | -9.0692 | -9.3563 | 7.4472 | 3.8273 | -25.6535 | 5.2803 |  |  | 3.8023 | 3.4262 | 2.4936 | 1.6746 | 0.6698 | 29.6398 | 9.0635 | 9.2696 | 27.6 | 34.5037 | 7.433 | -6.33 | -3.1069 |  | 1.94 | 0.4 | -9.3607 | 1.8936 | 7.58 | 0.731 | 2.3854 | 11.39 | -35.0037 | -25.4316 | -4.52 | 32.66 |  | 13.7365 |  | -2.4811 | 1.762 |  |  | -8.508 | -18.1114 | 8.9807 | -26.5541 | -13.0901 | -12.2274 | 119.2735 | -5.4363 | -8.9718 | 9.8305 | 3.0481 | 8.5128 | 8.4819 | 2.4066 | 13.5396 | 16.7638 | -7.54 | 10.7085 | 56.6777 | 9.19 | 12.0259 | 27.9964 | 27.9962 | -9.7697 | -12.2183 | -10.5264 | -9.6508 | 62.8835 |  | -17.6374 | -16.9728 | -4.1718 | -4.097 | 13.04 | 12.61 | -34.3 | -34.4 |  | -8.56 | 51.9272 | 36.4691 | 36.4066 | -17.4 | -43.9 | 5.1 | 4.6 | -17.7381 | -17.6578 | -32.0137 | -15.6677 | -268.8752 | -14.8762 | 30.2115 | 107.7453 | 59.7905 | 123.0562 | 88.4399 | 35.3365 | 29.4087 | 27.7578 | -13.3619 | 200.684 | -195.3425 | 11.6985 | -3.5347 | -3.1873 |  | -6.88 | -1.094 | -1.095 | 2.72 | 0.32 | -3.2778 | -6.7674 | 16.878 | -10.927 | -1.7 | 0.939 | 1.239 | 2.0293 |  | 4.1275 | 4.0295 | 4.6687 |  | 28.2 | 4.6938 | -0.5 |  | -4.0404 | -16.3394 | -16.5779 | -0.8302 | 11.718 | -10.5862 | -1.7427 | -27.7 | 10 |  | -126.3482
23/04/2025 | 06:00 | 0 | 3.4881 | -6.8403 | 2.7453 | 7.4507 |  | 13.8037 |  | 9.4006 | 3.6499 | 5.0659 | -8.88 | -28.6 | 6.6 |  | -24.2 | 1.538 | 4.6034 | 3.433 | 3.1887 | 5.7936 |  | 2.3471 | 1.0684 |  | -1.1331 | -0.181 | -0.162 | 10.535 | -13.32 | -4.4 | -1.075 | 0.162 | -11.54 | -11.54 |  | -11.14 | -11.24 | 3.8194 | 3.9096 | 18.2815 | 19.9309 | -15.0382 | -8.1715 | -8.5737 | -1.0649 | -1.2714 |  | -15.9411 | 4.3523 | 22.3444 | -23.1656 | 5.1481 | -5 | -5.4 | -27.1076 | -26.9801 | -3.4493 |  | -0.5684 | 3.3387 | 2.4111 | 1.5853 | -134.7087 | 84.3226 | 84.4142 | -28.2502 | -107.5224 |  |  |  |  | 8.76 | 5.73 | -10.42 | 5.39 | -9.7747 | -9.3728 | 15.2843 | 12.5055 | -6.4538 | 1.1981 | 1.2155 | -0.7887 | 16.3191 |  |  | 53.2 | -27.9 | -3.01 | 41.4026 | 40.9437 | 39.8717 | 101.5372 | 102.9099 | 1 | -104.8248 | -2.6155 | 2.7856 | 30.5 | 11.02 | 5.6299 | 5.8624 | -7.6 |  | -18.2453 | -18.0063 | 29.86 | 0.0146 | -3.7168 |  |  | -3.7439 | -0.748 | 38.9605 | 5.9433 | -0.27 | -1.83 | 8.6535 | -30.0442 | -16.09 | -16.24 | 40.04 | 18.78 | -28.8545 | -14.6818 | -25.2071 | -24.8909 | 17.1211 | -1.6896 | -9.1739 | -8.7954 | -27.2241 | -29.1753 | -10.922 | -68.4035 | -34.952 |  | -7.6943 | -7.373 |  | -8.8228 | -8.4019 | -17.412 | -17.9878 | -17.7079 | 9.3913 |  |  | 0 | 2.5685 | -6.5725 | -9.0329 | -9.2424 | 7.2821 | 10.8053 | -27.1057 | 5.3902 |  |  | 3.4787 | 3.107 | 2.7324 | 1.842 | 2.8468 | 31.3143 | 11.146 | 10.399 | 28.1469 | 34.4285 |  |  | -3.03 |  |  | 2 | 0 | 2.0955 | 7.541 | 0.779 | 2.49 | 11.34 | -33.3849 | -25.3666 | -4.63 | 31.7383 |  | 14.2667 |  | -2.5874 | 1.8713 |  |  |  | -18.2371 | 6.6659 | -26.0499 | -14.6645 | -12.077 | 124.6998 | -5.1466 | -8.9781 | 9.7516 |  | 7.8024 | 7.6741 |  | 12.9887 | 14.4402 | -6.29 | 9.7459 | 54.7283 | 9.9739 | 12.1936 | 28.3948 | 28.757 | -10.3062 | -12.4213 | -9.9236 | -11.3814 |  |  | -17.7693 | -17.176 | -3.2256 | -3.3683 | 13.84 | 13.75 | -34.9 | -34.6 | 0.3177 | -10.48 | 50.8553 | 37.659 | 37.5985 | -17 | -43.9 | 4.7 | 4.2 |  |  | -33.1596 | -13.3279 | -271.4946 | -16.4698 | 43.9576 | 106.0433 | 61.7044 | 120.1308 | 90.4748 | 39.6799 | 30.2525 | 32.1772 | -8.2643 | 200.4823 | -196.9812 | 14.2935 | -3.9996 | -3.3729 |  | -8.08 | -1.026 | -1.046 | 3.2 | 0.08 | -3.4628 | -6.5599 | 16.6125 | -10.576 | -1.3 | -0.187 | -0.217 | 2.0065 |  | 3.4803 | 3.0822 | 2.9838 |  | 29 | 4.5625 | -0.43 |  | -3.1081 | -16.8252 | -17.5296 | -1.548 | 12.3389 | -10.9002 | -1.7748 | -29 | 10.3 |  | -124.8
23/04/2025 | 06:30 | 0 | 3.4304 | -7.248 | 3.2863 | 8.0882 |  | 15.1491 |  | 11.877 | 4.8779 | 6.1504 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 1.0473 | -0.7231 | 4.0499 | 3.8966 | 6.736 |  | 2.4681 | 1.1483 |  | -1.2364 | 0.003 | 0.003 | 10.921 | -11.1 | -6.6 | -1.492 | 0.177 | -10.1 | -10.08 |  | -10.98 | -10.8 | 3.6884 | 3.9331 | 15.4711 | 16.8529 | -14.2342 | -8.0375 | -8.5529 | 6.1282 | 7.0604 |  | -19.1562 | 5.1414 | 23.8021 | -22.9942 | 4.7883 | -4.5 | -4.9 | -24.5179 | -25.4001 | -3.1363 |  | -0.6291 | 3.3244 | 3.9485 | 2.6023 | -120.365 | 78.9514 | 79.165 | -26.8992 | -94.0308 |  |  |  | 15.6579 | 8.08 | 5.35 | -10.43 | 3.55 | -10.8463 | -10.3105 | 16.2093 | 13.9467 | -2.2635 | 2.3215 | 2.2522 | -0.7368 | 16.0812 |  |  | 57.4 | -30 | -3.05 | 42.7792 | 42.0796 | 40.4348 | 95.7353 | 96.3027 | 1 | -97.7253 | -1.8178 | 2.8494 | 28.22 | 10.94 | 7.0361 | 7.2296 | -8.3 |  | -18.6096 | -17.9484 | 30.1999 | 0.0146 | -4.2267 | 6.9 | 6.8 | -2.5024 | 1.8759 | 38.6451 | 9.4687 | 2.32 | -1.8 | 8.0595 | -28.7691 | -16.04 | -16.37 | 40.89 | 19.94 | -30.5273 | -15.1 | -27.0189 | -26.3818 | 20.5148 | 2.7999 | -4.6498 | -4.221 | -17.716 | -21.6683 | -10.205 | -67.7467 | -48.5912 |  | -9.1734 | -8.8864 |  | -12.0866 | -11.6933 | -5.124 | -17.9115 | -17.1298 | 7.7499 |  |  | 1.2 | 3.0112 | -17.169 | -8.7096 | -8.9925 | 6.6822 | 7.5157 | -25.7969 | 5.085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.5166 | 29.8072 | 13.1878 | 13.1671 | 27.2066 | 32.5088 | 7.14 |  | -2.7187 |  | 2.14 | 2.21 | 0 | 0 | 7.383 | 0.856 | 1.994 | 10.72 | -33.1359 | -25.2957 | -4.92 | 31.3449 |  | 14.9453 |  | -2.8179 | 1.8972 |  |  | -8.9828 | -18.3704 | 6.6369 | -25.6298 | -17.691 | -11.2267 | 133.287 | -4.6589 | -9.5428 | 9.6869 | 2.789 | 7.861 | 7.8877 | 2.0991 | 9.302 | 10.2322 | -7.12 | 10.0654 | 54.8365 | 6.5836 | 11.1877 | 25.4799 | 25.3393 | -7.7609 | -10.2862 | -10.593 | -11.5491 |  |  | -17.6265 | -16.6157 | -5.7252 | -5.9559 | 14.51 | 14.44 | -34.6 | -35.1 | 0.5283 | -8.32 | 48.9374 | 32.4707 | 33.102 | -16.5 | -43.5 | 3 | 2.1 |  | -17.9396 | -37.3051 | -5.0337 | -271.5349 | -19.3672 | 21.3901 | 101.9675 | 67.967 | 120.4754 | 83.7454 | 35.0623 | 29.1243 | 30.3796 | -12.348 | 194.2769 | -193.2382 | 9.8759 | -2.272 | -2.389 |  | -8.24 | -0.967 | -0.982 | 3.92 | 0.48 | -4.2062 | -6.5324 | 16.0571 | -10.3105 | -1.4 | -1.608 | -1.408 |  |  | 4.182 | 3.7887 | 3.2069 |  | 28.4 | 4.5196 | -0.1 |  | 0 | -17.6147 | -19.0044 | 0 | 12.7482 | -12.5063 | 0 | -28 | 10.1 |  | -117.936
23/04/2025 | 07:00 | 0 | 3.2418 | -6.8958 | 3.365 | 8.211 |  | 15.4817 |  | 12.0284 | 4.8669 | 6.2839 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 0.9243 | -0.4086 | 3.8513 | 3.7105 | 6.3914 |  | 1.9825 | 1.1639 |  | -1.2323 | -0.377 | -0.357 | 10.832 | -8.88 | -6.6 | -0.388 | 0.16 | -14.21 | -14.38 |  | -9.72 | -9.84 | 3.7637 | 3.9752 | 17.5434 | 19.0157 | -14.4635 | -9.779 | -9.107 | -1.3546 | -1.2416 |  | -14.8695 | 3.9578 | 19.6854 | -17.4293 | 6.5335 | -4.7 | -5.1 | -26.3022 | -26.1145 | -3.4801 |  | 3.6169 | 3.6597 | 3.8678 | 2.5421 | -126.4992 | 82.5831 | 82.7662 | -18.436 | -89.3814 |  |  |  | 16.7257 | 8.3 | 5.7 | -10.49 | 3.81 | -14.1953 | -14.4632 | 22.6766 | 20.7722 | -3.4079 | -1.4362 | -1.6151 | 2.3941 | 14.8656 |  |  | 55.9 | -25 | -3.04 | 40.2339 | 40.7417 | 39.6584 | 97.552 | 98.1911 | 1 | -98.2995 | -3.576 | 2.981 | 27.74 | 11.91 | 7.0361 | 7.132 | -7.66 |  | -17.6862 | -17.3104 | 32.7292 | 0.0149 | -3.775 |  |  | -2.0276 | 2.811 | 38.3296 | 10.7675 | 3.32 | -1.59 | 7.29 | -32.4493 | -14.95 | -15.05 | 41.88 | 19.65 | -29.0364 | -14.9182 | -32.9305 | -31.6636 | 19.4555 | -0.3265 | -8.2712 | -6.9619 | -21.6814 | -21.6374 | -9.595 | -74.0141 | -58.4807 |  | -10.509 | -9.8855 |  | -9.4046 | -9.3393 | -16.9 | -18.1225 | -17.6435 | 3.5082 |  |  | 1.3 | 3.3255 | -11.9075 | -7.8098 | -8.0582 | 5.766 | 1.736 | -22.6871 | 5.6099 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.1959 | 8.2054 | 18.5285 | 18.3086 | 9.1029 | 17.5433 | 7.0814 |  | -4.7109 | 0.2538 | 2.42 | 1.73 | 0 | 0 | 7.28 | 0.687 | 2.2337 | 12.59 | -26.038 | -19.6899 | -5.43 | 33.9221 |  | 13.5197 |  | -1.4907 | 1.9125 |  |  |  | -20.1932 | 7.3404 | -23.9491 | -2.3725 | -10.0641 | 108.0868 | -5.1659 | -10.2793 | 10.6486 | 2.9136 | 8.1759 | 8.1972 | 2 | 2.2833 | 5.5095 | -15.51 | 16.1403 | 68.0593 | -10.9904 | 6.7428 | 19.2531 | 19.7178 | -6.6729 | -8.2764 | -11.3476 | -11.8713 | 45.1057 | 46.8145 | -21.5486 | -20.8235 | -9.2403 | -8.3516 | 14.9 | 14.89 | -36.9 | -36.8 | 0.6693 | -7.52 | 50.8428 | 37.4904 | 37.0953 | -16.5 | -43.9 | 7.2 | 6.7 | -18.1187 | -18.1317 | -47.643 | -1.8933 | -278.1131 | -22.1399 | -36.8491 | 88.6742 | 80.945 | 135.3281 | 80.0431 | 20.1154 | 30.5873 | 27.643 | -27.6231 | 179.0005 | -199.169 | -12.0566 | 19.0237 | -1.1951 |  | -10 | -1.108 | -1.121 | 5.6 | -1.2 | -4.4433 | -5.037 | 13.7438 | -9.9901 | -0.6 | -1.928 | -1.682 |  |  | 3.7315 | 4.245 | 3.232 |  | 27.9 | 3.2051 | 0.01 |  | 0 | -18.7485 | -21.1796 | 3.8091 | 14.3027 | -15.016 | 0 | -27.9 | 9.8 |  | -108.2881
23/04/2025 | 07:30 | 0 | 3.4791 | -7.2192 | 3.2874 | 8.3223 |  | 15.8905 |  | 14.5116 | 6.1878 | 7.5661 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 0.044 | 0.7226 | 4.5411 | 4.4385 | 7.8058 | 0 | 2.0967 | 1.121 |  | -1.2629 | -0.171 | -0.16 | 10.812 | -6.66 | -2.2 | -0.517 | 0.156 | -11.74 | -11.82 |  | -10.56 | -10.53 | 4.437 | 3.7141 | 13.9181 | 15.0297 | -11.6279 | -7.9036 | -8.0172 | -0.6652 | -0.5428 |  | -15.6732 | 3.5633 | 18.2218 | -15.9935 | 3.9215 | -4.1 | -4.3 | -26.3073 | -25.9885 | -3.3907 |  | 4.2758 | 5.5416 | 5.0647 | 3.3856 | -121.9824 | 84.3531 | 84.5973 | -41.3441 | -80.7982 |  |  |  | 19.8892 | 9.17 | 6.43 | -7.91 | 5.79 | -10.3105 | -10.0426 | 18.3941 | 16.0871 | -3.8673 | 1.4225 | 1.3788 | 4.1884 | 13.5504 |  |  | 57.7 | -23.5 | -3.49 | 44.2461 | 44.5272 | 42.8938 | 89.2614 | 89.6208 | 1 | -93.6321 | -1.0001 | 2.805 | 31.9 | 14.93 | 8.7549 | 8.8898 | -8.78 |  | -15.5721 | -15.0748 | 18.3518 | 0.0144 | -4.4179 | 2.3 | 2.8 | -1.7517 | 4.494 | 41.9571 | 12.9941 | 5.04 | -3.1 | 9.4365 | -17.9135 | -14.97 | -15.18 | 37.94 | 20.65 | -19.6182 | -9.8909 | -22.8484 | -21.8091 | 31.2557 | 12.7531 | 5.4138 | 4.9362 | -15.39 | -16.2536 | -8.788 | -51.0357 | -62.5391 |  | -11.7378 | -11.4519 |  | -9.2099 | -8.9347 | 5.648 | -15.5193 | -15.0163 | -2.4577 |  |  | 6.2 | 3.8231 | -16.4049 | -8.1056 | -8.261 | 5.6119 | -2.2486 | -13.3184 |  | 0 | 0 | 4.1023 | 4.1276 | 3.314 | 6.1959 | 6.1959 | 10.0474 | 12.8901 | 13.1148 | 10.7667 | 18.1789 | 9.0932 | -8.89 | -3.5116 | 0.2886 | 3.32 | 1.95 | -9.3191 | 0 | 7.579 | 0.795 | 2.4086 | 12.32 | -25.6817 | -17.5995 | -5.25 | 33.3721 |  | 14.4718 |  | -2.3419 | 1.9166 |  |  | -9.9105 | -22.1226 | 6.8276 | -24.6214 | -11.6085 | -9.9228 | 124.3036 | -3.5535 | -9.9448 | 9.4474 | 2.3692 | 8.3883 | 8.4977 |  | 0 | 0 | -15.51 | 18.6927 | 70.8785 | -22.6446 | 0 | 15.6181 | 15.94 | 0 | -5.9943 | 0 | -11.1987 | 30.5477 | 31.8633 | -24.0371 | -23.6031 | -13.4419 | -12.696 | 19.13 | 19.19 | -34.7 | -34.8 | 0.651 | -3.6 | 50.0895 | 30.2426 | 30.2308 | -15.7 | -42.2 | 8.1 | 7.6 | -18.2698 | -18.3062 | -45.1409 | 19.0744 | -288.7061 | -38.3752 | 15.5529 | 93.5254 | 82.189 | 132.6617 | 84.7052 | 17.1928 | 27.7082 | 25.8085 | -17.7459 | 175.5566 | -208.4522 | -26.6232 | 31.1154 | -1.4759 |  | -10.48 | -1.099 | -1.113 | 5.92 | -1.36 | -4.7463 | -4.686 | 12.6299 | -10.0175 | -0.1 | -0.037 | 0.272 |  | 2.3599 | 4.42 | 3.8727 | 3.3258 |  | 26 | 2.8309 | 0.12 |  | 3.5083 | -20.5527 | -23.1723 | 5.723 | 15.5053 | -17.4149 | 0 | -25.7 | 7.4 |  | -112.3624
23/04/2025 | 08:00 | 0 | 4.1797 | -8.8411 | 3.8448 | 9.6265 |  | 18.2879 |  | 16.686 | 7.2178 | 8.5586 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | -0.6234 | -3.5082 | 5.0736 | 4.8974 | 8.3331 |  | 1.9795 | 1.1706 |  | -1.1684 | 0.09 | 0.089 | 11.072 | -8.88 |  | -0.212 | 0.162 | -8.52 | -8.5 |  | -11.39 | -11.34 | 5.05 | 3.1955 | 13.538 | 14.2545 | -11.0632 | -6.564 | -6.7517 | 18.0857 | 18.9817 |  | -16.477 | 5.536 | 26.4682 | -30.5748 | 3.5739 | -3.7 | -4.3 | -26.5444 | -25.1871 | -3.4477 |  | 0.1424 | 5.7574 | 5.1172 | 3.381 | -107.8219 | 102.9389 | 103.1831 | -66.7066 | -90.3483 |  |  |  | 24.3401 | 10.18 | 7.62 | -5.96 | 7.7 | -2.675 | -2.407 | 11.5865 | 8.9774 | -2.4035 | -2.9616 | -3.1428 | -0.5932 | 6.6261 |  |  | 50.6 | -9.8 | -3.88 | 42.6044 | 42.4093 | 40.5394 | 95.0764 | 95.6812 | 1 | -106.265 | 3.3269 | 3.0705 | 33.74 | 17.29 | 9.8486 | 9.7687 | -9.28 |  | -9.0267 | -9.0596 | 1.5486 | 0.0146 | -4.7852 | 0 | 0 | -3.1104 | 5.9901 | 45.1114 | 15.5917 | 6.62 | -3.98 | 12.177 | -2.5576 | -15.02 | -15.26 | 41.31 | 21.41 | -5.4545 | -3.1182 | 0 | -8.7545 | 54.1054 | 32.3679 | 25.1724 | 25.0599 | -14.097 | -15.827 | -9.033 | -28.7503 | -10.7134 |  | -12.9906 | -11.2078 |  | -0.3773 | -0.0436 | -2.052 | -9.6929 | -9.761 | -7.476 |  |  | -6.6 | 4.5053 | -0.3798 | -6.9962 | -7.262 | 4.0232 | -2.2293 | 0 | 5.1521 |  |  | 3.7929 | 3.7697 | 3.1602 | 2.3444 | 1.6746 | 24.951 | 0 | 9.1832 | 23.9441 | 30.6613 |  |  | -3.1069 | 0.2886 | 2.7 | 2.63 | 0 | 0.9999 | 7.65 | 0.836 | 2.2439 | 11.33 | -33.2006 | -27.1478 | -5.14 | 31.6736 |  | 17.7343 |  | -4.3583 | 2.0102 | 0.0353 |  | -9.4245 | -23.2606 | 4.6303 | -26.0499 | -22.4406 | -10.2337 | 146.9634 | -1.6718 | -9.2546 | 6.4457 | 2.335 | 8.6593 | 8.6401 | 2 | 1.6566 | 4.0829 | -14.67 | 17.8963 | 62.3629 | -16.5633 | 8.8778 | 14.3144 | 13.7047 | 0 | -5.5291 | 0 | -11.2401 |  |  | -26.8716 | 0.0014 | -14.1381 | -14.4154 | 26.12 | 26.09 | -29.2 | -29.6 | 0.6857 | 0.88 | 44.4825 | 28.515 | 28.455 | -14.4 | -33.7 | 10.7 | 0 | -18.3747 | -18.1133 | -54.7908 | -11.9345 | -289.8118 | 8.8409 | 39.9847 | 32.5832 | 0 | 101.8352 | 112.7791 | 0 | 19.3662 | 18.5281 | 12.8686 | 193.1136 | -227.5717 | -33.9563 | 38.661 | -1.8494 |  | -8.08 | -0.967 | -0.976 | 4.08 | 0.24 | -4.2459 | -6.3279 | 11.3695 | -5.9739 | -0.8 | 2.067 | 2.116 |  |  | 3.9191 | 4.5788 | 3.5053 |  | 17.3 | 5.8112 | 0.24 |  | 0 | -19.6938 | -22.7239 | 4.4015 | 15.7246 | -17.3476 | 0 | -17.4 | -0.6 |  | -122.2107
23/04/2025 | 08:30 | 0 | 4.484 | -9.4891 | -1.0365 | 10.4752 |  | 20.3152 |  | 18.9779 | 8.4657 | 9.7927 | -13.32 | -35.2 | 11 | 4.14 | -26.4 | -0.7818 | 6.7847 | 5.8841 | 5.8672 | 10.0065 |  | 2.8261 | 1.1922 |  | -1.081 | 0.166 | 0.178 | 11.05 | -6.66 | 0 | -0.059 | 0.163 | -7.57 | -7.58 |  | -12.19 | -12.07 | 6.6301 | 3.0986 | 18.3746 | 19.9901 | -8.545 | -1.7415 | -1.6451 | -0.9248 | -0.5373 |  | -11.6544 | 5.536 | 28.5861 | 22.8828 | 6.6255 | -4.7 | -5.2 | -30.8122 | -30.6446 | -4.1148 |  | 3.7749 | 7.6656 | 4.921 | 3.2919 | -156.0716 | 121.311 | 122.1961 | -73.6832 | -84.7527 |  |  |  | 31.8946 | 10.96 | 9.12 | -2.25 | 10.62 | -5.0862 | -4.8183 | 12.1829 | 9.3247 | -3.3756 | 3.4651 | 3.448 | 3.1415 | 10.0309 |  |  | 62.9 | -15.5 | -4.27 | 51.083 | 51.4709 | 49.5183 | 100.2812 | 100.7034 |  | -114.5206 | 4.322 | 3.6346 | 36.18 | 18.89 | 11.7236 | 11.7218 | -10.76 |  | -11.7621 | -11.7865 | 1.6029 | 0.0141 | -5.6335 | -7.2 | -7.1 | -2.5146 | 7.8602 | 46.8462 | 17.8183 | 8.42 | -4.89 | 15.309 | -2.0426 | -14.95 | -15.18 | 42.1 | 24.3 | -4.4909 | -1.9545 |  | -9.1636 | 63.3535 | 39.3508 | 30.3146 | 31.13 | -11.1452 | -11.5858 | -9.674 | -18.65 | -10.9117 |  | -12.3975 | -11.4781 |  | -0.0319 | -0.71 | -14.852 | -9.9461 | -9.6374 | -5.7394 |  |  | -0.8 | 4.5304 | -1.2498 | -8.6024 | -8.7959 | 5.6944 | -7.5339 | -9.2192 | 5.1949 |  |  | 4.8087 | 4.939 | 3.8705 | 5.6935 | 5.0237 | 16.9131 |  | 11.2044 | 20.2335 | 28.0272 | 12.0278 |  | -2.9128 | 0.2538 | 2.23 | 0.23 | -13.7889 | 1.0782 | 7.713 | 0.894 | 2.1481 | 12.12 | -31.4757 | -24.2474 | -4.77 | 33.4326 |  | 17.6104 |  | -5.2339 | 2.152 |  |  |  | -26.5793 | 6.7681 | -25.5457 | -24.9748 | -10.7449 | 147.0363 | -0.5592 | -7.9984 | 5.2183 | 2.2703 | 9.9631 | 10.1194 | 1.6099 | 2.4328 | 3.3885 | -13.41 | 15.335 | 60.2469 | -16.452 | 8.2119 | 13.1088 | 12.7088 | 0 | 0 | 0 | -11.3256 |  |  | -25.3225 | 0.0069 | -16.9028 | -16.9206 | 21.83 | 21.52 | -30.1 | -29.6 | 0.5978 | 3.6 | 44.2107 | 29.6536 | 29.4552 | -14.8 | -32.9 | 10.3 | 0 | -17.9385 | -17.9411 | -61.8924 | 1.0156 | -292.0475 | 0 | -43.0509 | 0 |  | 106.1479 | 105.8823 |  | 21.3363 | 20.4963 | 7.7243 | 192.062 | -221.198 | -26.9763 | 30.9985 | -2.2498 |  | -7.36 | -0.975 | -0.992 | 3.36 | -0.4 | -2.8598 | -5.1255 | 10.8995 | -5.6229 | -1.8 | -1.02 | -0.079 | 1.7798 | 2.0826 | 4.155 | 3.5624 | 3.949 |  | 17.9 | 5.7548 | 0.31 |  | 0 | -19.1742 | -22.1862 | 4.375 | 14.9162 | -17.4157 | 2.3668 | -18.2 | -0.2 |  | -121.4467
23/04/2025 | 09:00 | 0 | 5.0575 | -10.5778 | -0.3772 | 11.5075 |  | 22.3406 |  | 21.74 | 9.6177 | 9.4373 | -13.32 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | -0.7723 | 1.8904 | 6.3689 | 6.1716 | 10.7295 |  | 2.9614 | 1.2014 |  | -1.1049 | 0.292 | 0.336 | 10.722 | -6.66 | 2.2 | -0.546 | 0.158 | -6.44 | -6.45 |  | -12.24 | -12.19 | 8.4313 | 3.7478 | 15.3574 | 17.0886 | -8.1548 | -1.2056 | -2.3687 | 12.8682 | 6.7533 |  | -16.0751 | 7.1142 | 35.2982 | 23.6468 | 4.5815 | -4.4 | -4.8 | -30.4118 | -27.4468 | -4.8245 |  | 4.7836 | 8.8791 | 6.8799 | 4.5281 | -146.0005 | 119.7851 | 118.717 | -77.3361 | -77.9305 |  |  |  | 33.5712 | 11.16 | 9.59 | -0.4 | 12.28 | -4.8183 | -4.4164 | 16.9516 | 14.0551 | -0.7797 | 5.1462 | 5.0088 | 5.022 | 9.9299 |  |  | 65 | -16.8 | -4.79 | 53.9804 | 53.9687 | 52.4894 | 92.1669 | 92.5256 |  | -109.3368 | 6.7996 | 3.7775 | 35.91 | 20.03 | 12.6611 | 12.6984 | -11.72 |  | -12.1687 | -12.1523 | -0.0122 | 0.0139 | -6.1215 | -7.5 | -7.3 | -1.145 | 8.9822 | 45.2691 | 19.4882 | 9.75 | -4.17 | 17.631 | -1.1751 | -14.44 | -14.5 | 40.69 | 26.22 | -0.4182 | -0.8273 |  | -9.7 | 70.0082 | 44.6113 | 34.6291 | 35.8611 | -8.1462 | -9.1051 | -9.991 | -13.2965 | -12.9422 |  | -13.388 | -12.6042 |  | 5.6153 | 4.956 | -18.948 | -15.542 | -15.2847 | -4.9299 |  |  | 0.1 | 4.5773 | 7.4531 | -8.5096 | -8.7116 | 5.9068 | -9.5746 | -7.2539 | 4.8042 |  |  | 4.3634 | 4.4122 | 3.729 | 6.6983 | 6.0284 | 14.5687 |  | 12.4193 | 17.402 | 26.2744 |  | -6.5 | -2.5063 |  |  | 0.8 | -13.3429 | 1.354 | 7.972 | 0.929 | 2.3648 | 12.66 | -29.8353 | -23.1149 | -4.38 | 35.0709 |  | 18.7507 |  | -5.6393 | 2.314 |  |  | -9.6319 | -30.2365 | 11.6037 | -24.7894 | -28.0067 | -9.3598 | 153.2367 | 0.576 | -8.613 | 4.6891 |  | 10.4245 | 10.681 | 2 | 2.0334 | 3.7361 | -11.31 | 13.942 | 52.978 | -9.7527 | 16.1298 | 13.1807 | 13.5975 | 0 | -4.9182 | 0 | 0 |  | 27.884 | -25.3115 | 0.0069 | -19.3103 | -19.7017 | 23.86 | 24.07 | -29.2 | -29 | 0.651 | 5.6 | 45.126 | 30.0536 | 29.9323 |  |  |  |  | -17.7667 | -17.912 | -66.9348 | 11.3646 | -292.6071 | 0 | 51.0726 |  |  | 105.3954 | 105.5863 |  | 20.3933 | 19.4891 | 5.1737 | 197.5074 | -221.2678 | -20.5775 | 26.048 | -2.6941 |  | -7.12 | -1.06 | -1.07 | 3.36 | -0.96 | -2.8141 | -4.8905 | 10.2556 | -5.449 | -0.8 | 1.08 | 0.666 | 1.7886 |  | 4.2489 | 3.5724 | 3.3948 |  | 17 | 6.1039 | 0.4 |  | 0 | -19.3115 | -21.3805 | 3.4399 | 13.5097 | -17.0317 | 2.1343 | -16.8 | -0.5 |  | -116.7234
23/04/2025 | 09:30 | 0 | 6.5751 | -13.7559 | 1.4389 | 12.1913 |  | 23.53 |  | 24.018 | 10.5147 | 10.2365 | -11.1 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | -0.7729 | 6.7989 | 6.7533 | 6.6544 | 11.512 |  | 3.372 | 1.1429 |  | -1.2202 | 0.174 | 0.221 | 10.833 | -8.88 | 2.2 | -0.546 | 0.158 | -8.04 | -8.07 |  | -11.39 | -11.48 | 8.6933 | 3.4018 | 16.6305 | 19.9337 | -14.6776 | -2.1433 | -1.7511 | -0.7834 | -0.4054 |  | -13.6638 | 5.536 | 27.9702 | 30.197 | 12.4057 | -6.1 | -6.7 | -29.6712 | -29.6863 | -5.8451 |  | -1.9322 | 9.7923 | 7.1007 | 4.5795 | -150.6698 | 117.7099 | 117.191 | -64.6636 | -74.0345 |  |  |  | 35.6569 | 14.62 | 9.31 | -8.52 | 13.38 | -11.3822 | -10.9803 | 26.4137 | 23.4845 | -2.2296 | 7.8207 | 7.9349 | -1.3277 | 14.6941 |  |  | 78.1 | -25.3 | -4.98 | 51.505 | 51.5393 | 49.5685 | 94.9472 | 95.6205 | -10.9105 | -106.1126 | -1.093 | 4.1604 | 37.3 | 21.51 | 14.2236 | 14.2609 | -12.52 |  | -15.7347 | -16.1738 | 6.4354 | 0.014 | -6.6063 | 0 | -23.1 | -1.5125 | 10.2913 | 45.7422 | 21.5292 | 11.05 | -4.15 | 18.09 | -6.8904 | -15.59 | -15.73 | 43.34 | 28 | -7.3455 | -4.0273 |  | -20.7364 | 67.1991 | 41.3015 | 31.6552 | 32.3196 | -9.7573 | -12.4498 | -11.649 | -24.0971 | -18.4058 |  | -13.8234 | -14.1819 | 0 | 4.2375 | 3.4948 | -14.852 | -20.6966 | -19.576 | -4.3725 |  |  | -1.8 | 4.5968 | 4.6014 | -9.1941 | -9.4295 | 5.4208 | -4.7767 | -9.7973 | -4.0474 |  |  | 4.5681 | 4.4521 | 3.5545 | 12.0569 | 11.7219 | 17.9178 |  | 21.8875 | 20.2889 | 30.6988 |  |  | -2.4184 |  |  | 1.18 | -15.5757 | 1.3565 | 7.979 | 0.903 | 2.4337 | 11.95 | -35.3656 | -28.1419 | -4.72 | 33.7092 |  | 25.7173 |  | -10.33 | 2.4818 | 0.0728 |  | -9.7886 | -25.7076 | 10.6943 | -31.1759 | -23.3814 | -12.5573 | 151.8993 | -2.6289 | -5.8356 | -10.6913 | 2.9415 | 11.135 | 11.2585 | 2 | 13.0834 | 13.0195 | -24.73 | 29.4688 | 42.2155 | 0 | 28.1394 | 0 | 2.3124 | 0 | 0 | -10.1649 | -13.2926 | 20.8063 |  | -18.5328 |  | -20.6245 | -20.8415 | 21.43 | 21.32 | -28.5 | -28.5 | 0.51 | 7.44 | 50.9657 | 34.6073 | 34.8653 |  |  |  |  | -17.6235 | -17.7813 | -80.9993 | 9.9256 | -279.8941 | 0 | -40.0413 | 0 | 0 | 136.3813 | 74.3859 |  | 36.1431 | 35.382 | -26.0801 | 175.0401 | -192.8513 | -13.0131 | 16.4628 | -0.8655 |  | -6.64 | -1.019 | -1.03 | 3.12 | -1.44 | -2.1701 | -4.1581 | 9.6422 | -5.4185 | -1.6 | 0.422 | 0.051 | 2.0245 |  | 3.42 | 4.3458 | 4.0087 |  | 18.2 | 6.1009 | 0.44 |  | 6.6203 | -21.2403 | -24.8448 | 8.782 | 16.5317 | -20.9965 | 3.2854 | -18 | 0.9 |  | -108.1798
23/04/2025 | 10:00 | 0 | 7.0104 | -14.4814 | -0.8889 | 12.2794 |  | 23.5501 |  | 26.5058 | 11.7336 | 11.3032 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 8.28 | -28.6 | -1.0926 | 6.5529 | 6.8868 | 6.8204 | 11.9264 |  | 3.4742 | 1.1801 |  | -1.12 | 0.258 | 0.28 | 10.465 | -4.44 | 6.6 | -0.613 | 0.159 | -7.43 | -7.49 |  | -11.01 | -11.08 | 8.515 | 3.1515 | 13.3082 | 16.4665 | -12.4822 | -3.0811 | -2.4411 | 11.6705 | 12.5591 |  | -16.343 | 6.7196 | 35.7663 | 24.7455 | 10.3628 | -5.9 | -6.2 | -27.418 | -27.0662 | -5.7192 |  | -1.701 | 10.1241 | 7.5784 | 4.8368 | -133.1217 | 112.6438 | 112.5827 | -59.0567 | -60.1098 |  |  |  | 37.0241 | 15.35 | 9.97 | -7.12 | 15.08 | -7.4974 | -7.3635 | 29.7224 | 26.2438 | -2.9527 | 5.105 | 5.3765 | -1.549 | 16.3543 | 2.88 | 6.412 | 82.5 | -28.8 | -5.11 | 53.2223 | 53.177 | 51.3603 | 84.5637 | 84.9874 | -8.8093 | -99.7933 | 1.8427 | 4.0055 | 37.28 | 23.33 | 15.6299 | 15.6281 | -13.49 |  | -17.9878 | -17.9241 | 15.4557 | 0.0139 | -7.1824 |  | -28 | -1.2097 | 10.8523 | 45.2691 | 22.0859 | 11.87 | -4 | 17.9415 | -3.6277 | -15.16 | -15.22 | 44.07 | 29.1 | -11.8909 | -6.1818 |  | -21.4182 | 66.5301 | 40.2584 | 30.2644 | 29.8081 | -9.7096 | -11.4088 | -12.691 | -29.0826 | -15.0804 |  | -13.8623 | -12.0983 | 0 | 3.2332 | -0.9899 | 6.16 | -21.7037 | -19.9044 | -6.2468 |  |  | -1.3 | 4.6508 | 2.3137 | -9.8057 | -9.8269 | 5.8383 | -9.265 | -15.3462 | -3.6507 |  |  | 4.3393 | 3.9177 | 3.3927 | 8.0379 | 9.7125 | 19.2575 |  | 23.8218 | 21.7348 | 31.0191 |  |  | -2.8048 |  |  | 1.55 | -13.9002 | 1.3163 | 8.166 | 0.932 | 2.5757 | 13.62 | -37.3456 | -29.1763 | -4.44 | 35.7131 |  | 26.8694 |  | -10.2154 | 2.5798 | 0.0375 |  | -9.8452 | -25.921 | 11.5595 | -30.8397 | -26.0441 | -11.6751 | 156.5585 | -1.9859 | -7.036 | -10.8287 | 2.6538 | 11.135 | 11.3218 |  | 12.4238 | 14.0762 | -24.73 | 28.7559 | 40.7643 | 0 | 30.5985 | 0 | 2.3347 |  | 0 | -10.3151 | -12.0405 |  | 16.5234 | -20.6313 |  | -21.9182 | -21.5254 | 22.54 | 22.51 | -30.6 | -30.5 | 0.5814 | 9.04 | 53.5049 | 33.4697 | 33.3167 |  |  |  |  | -18.0848 | -17.7807 | -84.8116 | 20.1705 | -281.2876 | 0 | -0.2844 |  |  | 134.8664 | 79.6265 |  | 37.0539 | 35.6875 | -25.6289 | 180.1358 | -196.4926 | -11.1153 | 16.2785 | -0.6091 |  | -7.44 | -0.949 | -0.954 | 3.84 | -1.92 | -1.7636 | -3.4836 | 9.5811 | -5.9159 | -1.2 | -0.407 | 0.282 | 1.8006 |  | 4.192 | 4.1176 | 4.1122 |  | 19.2 | 5.1895 | 0.61 |  | 6.4434 | -21.1088 | -25.1523 | 9.2048 | 16.4524 | -20.9755 | 3.8339 | -19.2 | 1.7 |  | -104.869
23/04/2025 | 10:30 | 0 | 9.3255 | -19.2167 | -0.0369 | 8.9292 |  | 16.9127 |  | 27.2606 | 12.2356 | 11.9654 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 7.452 | -30.8 | -1.3611 | 1.5027 | 7.1292 | 7.0272 | 12.3835 | 0 | 3.44 | 1.1491 |  | -1.1527 | 0.257 | 0.257 | 10.629 | -4.44 | 6.6 | -0.568 | 0.16 | -8.02 | -8 | -10 | -10.29 | -10.37 | 9.0283 | 3.0938 | 14.8332 | 18.0839 | -12.6686 | -5.0904 | -4.3485 | 14.1704 | 13.8338 |  | -16.6109 | 6.7196 | 38.575 | 19.079 | 7.0936 | -4.3 | -4.5 | -26.0773 | -25.5489 | -6.0766 |  | -4.3679 | 9.8309 | 6.7657 | 4.5839 | -129.0017 | 102.0233 | 102.9694 | -46.1748 | -65.917 |  |  |  | 37.0042 | 16.12 | 10.84 | -6.06 | 16.14 | -5.2201 | -4.2824 | 26.4359 | 23.16 | -1.4793 | 13.5833 | 13.5318 | -4.7704 | 22.9835 | 2.88 | 6.412 | 99.1 | -42.8 | -5.51 | 61.5435 | 61.7937 | 59.7841 | 70.483 | 71.4446 | 1 | -85.6535 | 2.3999 | 4.0301 | 37.77 | 23.54 | 17.1924 | 16.9952 | -15.06 |  | -24.4907 | -24.4639 | 21.8867 | 0.014 | -8.0298 |  | -32.8 | -0.8411 | 11.9743 | 45.4268 | 24.1269 | 12.93 | -3.62 | 17.8875 | -23.4363 | -14.63 | -14.64 | 44.44 | 30.21 | -21.3273 | -11.5636 |  | -20.3182 | 66.9137 | 38.9331 | 28.3677 | 28.5373 | -9.0325 | -14.3196 | -13.231 | -43.3992 | -13.7677 |  | -14.3304 | -13.8915 |  | 3.5089 | 2.4064 | -12.292 | -19.8678 | -19.5397 | -1.9374 | 13.69 | -7.93 | -1 | 5.0042 | 3.245 | -10.1834 | -10.4544 | 5.9463 | -4.7829 | -12.0252 | -3.8826 |  |  | 3.2734 | 3.3221 | 0 | 5.3586 | 4.6888 | 26.4581 |  | 23.6106 | 24.8201 | 35.4401 |  | -5.4 | -2.4166 |  | 1.72 | 1.77 | -10.7308 | 1.2506 | 8.137 | 0.95 | 1.8152 | 14.01 | -39.5221 | -32.4968 | -4.37 | 36.1628 | -0.1 | 26.8666 |  | -10.8374 | 2.6765 |  |  | -9.0644 | -28.5459 | 11.6037 | -30.5036 | -25.6162 | -12.3185 | 158.7562 | -1.6594 | -6.6354 | -10.8097 | 3.0587 | 11.2009 | 11.3534 | 2.5179 | 29.2391 | 30.1086 | -27.66 | 31.8101 | 39.7674 | 0 | 29.6882 | -15.5988 | -14.8436 | 0 | 0 | -9.8757 | -11.9552 |  |  | -19.8402 | 0.0069 | -23.9323 | -23.8718 | 21.56 | 22.37 | -30.8 | -31.3 | 0.7919 | 10.32 | 50.8472 | 34.4686 | 34.4296 |  |  |  |  | -17.7147 | -17.6609 | -85.7293 | 6.2479 | -275.3752 | 0 | -51.4735 | 0 | 0 | 134.9432 | 73.1392 |  | 36.4568 | 37.245 | -26.619 | 174.5966 | -187.0897 | -14.5101 | 19.5834 | -0.8655 |  | -7.36 | -0.952 | -0.954 | 3.6 | -2.32 | -2.1612 | -3.5142 | 11.107 | -6.0929 | -2.9 | -2.878 | -2.625 | 1.8049 |  | 3.8592 | 4.1653 | 3.4274 |  | 20 | 5.4436 | 0.57 |  | 0 | -19.5258 | -22.724 | 4.5183 | 15.0845 | -17.9751 | 1.9101 | -19.8 | 2 |  | -108.2766
23/04/2025 | 11:00 | 0 | 5.437 | -11.5008 | 1.3184 | 9.1687 | 0 | 17.7825 |  | 29.1001 | 12.8886 | 12.3333 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 8.28 | -28.6 | -1.0571 | 0.2137 | 7.3422 | 7.2709 | 12.4125 |  | 3.712 | 1.1899 |  | -1.0531 | 0.282 | 0.344 | 10.556 | -4.44 | 6.6 | -0.676 | 0.159 | -7.59 | -7.54 |  | -10.51 | -10.25 | 9.791 | 3.4945 | 13.9835 | 17.4211 | -12.9804 | -5.4923 | -4.1978 | 10.8616 | 9.9227 | 0 | -13.7978 | 6.3251 | 34.5039 | 18.9252 | 5.3189 | -3.2 | -3.2 | -23.8443 | -24.0137 | -6.0179 |  | -2.6771 | 10.1282 | 7.1895 | 4.6176 | -118.3507 | 100.4669 | 101.4435 | -48.1028 | -57.1926 |  |  |  | 37.2437 | 16.03 | 10.69 | -6.05 | 15.99 | -7.0955 | -6.4258 | 29.4544 | 27.1822 | -2.2175 | 15.0851 | 15.4491 | -2.0515 | 25.5588 |  |  | 104.7 | -48.9 | -5.31 | 64.392 | 63.7554 | 61.9404 | 70.8153 | 70.5591 | 1 | -83.7182 | 0 | 4.356 | 38.31 | 23.49 | 17.5049 | 17.2882 | -15.34 | 25.5123 | -27.484 | -27.4952 | 29.3018 | 0.014 | -8.0624 | 0 | -33 | -0.813 | 12.5354 | 44.7959 | 24.8691 | 13.55 | -3.31 | 18.5085 | -28.9816 | -14.5 | -14.57 | 43.86 | 31.02 | -27.0909 | -13.6455 | 0 | -27.7364 | 64.8474 | 39.1494 | 27.3803 | 27.7719 | -11.5131 | -14.8839 | -13.351 | -38.8142 | -25.1599 |  | -14.4366 | -13.9039 | 0 | -0.9965 | -2.3846 | 3.6 | -22.4617 | -22.0181 | -1.9993 |  |  | -1.1 | 4.9465 | -4.7367 | -10.4652 | -10.6337 | 6.23 | -5.1529 | -10.103 | -3.4615 | 0 | 0 | 3.1433 | 2.7497 | 0 | 7.2006 | 6.5308 | 22.7741 | 0 | 26.82 | 22.8372 | 33.4948 | 11.0561 | -4.42 | -2.911 | 0.3509 | 1.6 | 2.11 | -11.2361 | 1.3053 | 7.99 | 0.906 | 2.0751 | 13.7 | -39.1653 | -32.178 | -4.37 | 37.3212 |  | 28.85 | 11.2784 | -11.9105 | 2.7831 | 0.0375 |  | -9.0644 | -26.3987 | 13.537 | -32.0162 | -26.4651 | -11.3924 | 160.4035 | -0.4561 | -6.1072 | -13.0444 | 3.2598 | 11.1643 | 11.5195 | 3 | 27.6498 | 28.6808 | -28.08 | 31.1901 | 42.983 | 0 | 29.134 | -11.7303 | -11.1616 | -5.2728 | -7.3732 | -13.3372 | -12.8626 | 26.3257 | 16.5234 | -17.9725 |  | -24.2818 | -23.5818 | 24.09 | 23.66 | -30.6 | -31.1 | 0.8103 | 11.6 | 48.4983 | 36.1541 | 35.6437 |  |  |  |  | -17.5214 | -17.5361 | -84.376 | 8.3077 | -274.6145 | 0 | 41.407 | 0 | 0 | 136.2893 | 73.1162 | 0 | 37.3371 | 36.7581 | -26.1553 | 174.0846 | -189.4494 | -12.4403 | 18.1331 | -1.593 |  | -7.36 | -1.075 | -1.085 | 4 | -2.56 | -1.9784 | -2.9587 | 9.4347 | -5.742 | -3 | -2.226 | -1.924 | 2.0321 | 2.0826 | 4.2787 | 2.7464 | 3.246 |  | 20.3 | 5.6245 | 0.64 |  | 0 | -19.3467 | -22.2662 | 5.198 | 14.7411 | -18.0057 | 1.5891 | -19.7 | 2.6 | 0 | -104.9184
23/04/2025 | 11:30 | 0 | 6.1471 | -12.6262 | 6.9701 | 9.8135 |  | 18.7736 |  | 29.7429 | 13.2926 | 12.9226 | -13.32 | -39.6 | 17.6 | 9.108 | -30.8 | -1.3699 | 7.3743 | 8.0011 | 7.7391 | 13.6801 |  | 3.81 | 1.171 |  | -1.1384 | 0.388 | 0.425 | 10.926 | -8.88 | 8.8 | -0.257 | 0.158 | -6.74 | -6.83 |  | -10.95 | -10.92 | 9.366 | 3.8284 | 20.8954 | 24.4061 | -14.6445 | -1.4735 | -1.2195 | 10.7059 | 8.4042 |  | -18.6203 | 6.7196 | 35.9712 | 54.4036 | 8.1215 | -4.4 | -5 | -28.9655 | -28.908 | -6.0482 |  | -0.0846 | 10.0739 | 6.9661 | 4.4686 | -147.5875 | 105.0142 | 105.9908 | -43.0608 | -66.9578 |  |  |  | 39.04 | 16.02 | 10.89 | -5.52 | 16.1 | -8.9709 | -9.1049 | 31.5807 | 28.1934 | -3.5097 | 12.8229 | 12.462 | -0.5446 | 23.0691 |  |  | 100 | -42.7 | -5.32 | 61.7541 | 61.9983 | 60.182 | 70.0457 | 70.3923 | -9.5065 | -84.5606 |  | 4.4041 | 38.28 | 23.86 | 18.1299 | 18.0695 | -16.03 |  | -24.3076 | -24.4275 | 22.9365 | 0.0139 | -8.5028 |  | -33.8 | -0.603 | 13.0964 | 46.3731 | 25.2402 | 14.13 | -3.96 | 19.926 | -23.8414 | -14.54 | -14.6 | 44.07 | 31.6 | -21.9273 | -11.4909 |  | -27.5364 | 71.3917 | 42.9007 | 31.0744 | 31.2677 | -8.6127 | -14.9505 | -13.921 | -40.6156 | -36.7106 |  | -14.9766 | -14.6464 |  | -0.0237 | -1.4447 | -14.852 | -21.0098 | -21.478 | 0.692 |  |  | -3.1 | 4.9313 | -7.224 | -10.4927 | -10.7818 | 6.5186 | -1.4935 | -17.2423 | -3.4981 | 0 | 0 | 4.179 | 4.2858 | 3.4024 | 9.0426 | 7.703 | 24.1137 | 0 | 26.0252 | 21.9925 | 31.1965 | 10.0307 |  | -2.8139 | 0.3243 |  | 1.67 | -11.2492 | 1.2218 | 8.016 | 0.973 | 2.2459 | 13.65 | -38.6718 | -30.7637 | -4.22 | 37.364 |  | 29.0294 |  | -12.196 | 2.8912 | 0.0375 |  | -8.9372 | -28.1163 | 12.9953 | -31.512 | -30.5915 | -9.1495 | 159.2644 | -0.142 | -5.6033 | -13.9112 | 3.1539 | 11.4508 | 11.654 | 3 | 28.7653 | 30.1727 | -27.66 | 29.3065 | 38.7333 | 4.9902 | 30.5697 | -11.1346 | -12.0989 | -5.3694 | -7.192 | 0 | -9.937 |  | 25.1945 | -15.539 |  | -24.6147 | -24.8163 | 25.66 | 25.82 | -29.7 | -29 | 0.7224 | 11.68 | 40.3332 | 30.4857 | 30.3714 |  |  |  |  | -17.5727 | -17.5277 | -81.6116 | 12.6918 | -270.9191 | 0 | -17.9822 |  |  | 130.4779 | 67.558 |  | 35.9313 | 34.9063 | -23.7657 | 169.7376 | -181.1241 | -7.0116 | 10.8289 | -1.3806 |  | -7.6 | -1 | -1.007 | 3.92 | -2.56 | -2.1021 | -3.2792 | 10.1396 | -6.0349 | -2.1 | -1.519 | -1.555 | 1.805 | 2.1394 | 4.5247 | 4.0084 | 4.0947 |  | 20.6 | 5.2766 | 0.7 |  | 0 | -18.3794 | -21.0151 | 3.5324 | 13.9531 | -15.9745 | 1.5677 | -19.8 | 3.3 |  | -102.3519
23/04/2025 | 12:00 | 0 | 6.2574 | -12.8452 | 9.3696 | 10.421 |  | 20.2641 |  | 30.172 | 13.5306 | 13.1008 | -11.1 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | -1.2127 | 8.2348 | 7.8078 | 7.6929 | 13.319 |  | 3.7675 | 1.1944 |  | -0.9927 | 0.29 | 0.315 | 11.003 | -8.88 | 6.6 | -0.163 | 0.162 | -7.49 | -7.47 |  | -11.16 | -10.97 | 9.6259 | 3.7063 | 22.397 | 25.8844 | -14.5403 | 0 | -0.5953 | 15.978 | 12.1693 |  | -19.558 | 7.5087 | 41.1256 | 50.2083 | 9.8101 | -5.3 | -6 | -30.751 | -28.4671 | -6.036 |  | -1.0562 | 9.044 | 6.8115 | 4.5499 | -152.6841 | 106.6622 | 108.0355 | -40.3804 | -70.5405 |  |  |  | 37.0142 | 15.6 | 10.33 | -5.87 | 15.77 | -7.8993 | -7.8993 | 30.2359 | 27.4409 | -3.3236 | 7.3736 | 7.6741 | -1.0835 | 22.9734 |  |  | 94.3 | -41.1 | -5.13 | 58.4005 | 58.5774 | 56.6796 | 75.9013 | 76.221 | -10.4468 | -88.2562 | 0 | 4.801 | 38.34 | 23.74 | 17.8174 | 17.5812 | -15.4 |  | -24.0181 | -23.6267 | 27.9338 | 0.014 | -8.1307 |  | -34.2 | -1.2891 | 13.6574 | 45.8999 | 26.1679 | 14.64 | -3.69 | 19.359 | -28.5591 | -10.88 | -11.01 | 37.25 | 31.15 | -28.4364 | -14.2545 |  | -26.5909 | 82.6183 | 0 | 42.3787 | 43.671 | -9.0642 | -16.3214 | -13.006 | -46.3762 | -32.7243 |  | -14.6528 | -14.3822 |  | 2.4669 | 1.8126 | -16.9 | -19.6977 | -19.3496 | 0.9703 |  |  | 1.8 | 5.4289 | -0.6986 | -9.5522 | -9.7426 | 5.5684 | -2.1913 | -14.8031 | -3.5103 |  |  | 3.7016 | 3.606 | 2.8674 | 7.703 | 7.2006 | 21.4344 |  | 28.8294 | 22.9555 | 32.8017 | 11.7055 | -5.66 | -3.1893 |  | 1.78 | 1.51 | -10.9329 | 1.2438 | 8.078 | 0.583 | 2.3059 | 13.05 | -38.539 | -30.9109 | -4.1 | 36.425 |  | 28.6365 |  | -11.9722 | 2.8797 |  |  | -8.7781 | -27.5469 | 12.5559 | -31.8481 | -25.6124 | -12.1963 | 156.3143 | -1.3992 | -6.4861 | -12.7954 | 3.2417 | 11.3556 | 11.5116 | 2.6129 | 29.0272 | 30.2779 | -28.5 | 29.4164 | 41.2459 | 0 | 29.1919 | -13.0993 | -12.5076 | 0 | -5.2736 | -10.1728 | -13.1123 |  |  | -13.7757 |  | -23.5624 | -23.9413 | 24.5 | 24.64 | -30.1 | -29.1 | 0.651 | 11.76 | 31.692 | 31.0059 | 30.9067 |  |  |  |  | -17.4212 | -17.5231 | -82.636 | 5.8651 | -268.0844 | 0 | 12.546 |  |  | 128.7599 | 62.0202 |  | 35.1797 | 34.237 | -20.4408 | 166.1408 | -177.1768 | -8.6914 | 11.7259 | -1.615 |  | -6.96 | -1.079 | -1.086 | 3.68 | -2 | -2.4841 | -3.6912 | 9.8466 | -6.4439 | -2.9 | -0.881 | -1.733 |  |  | 4.1171 | 3.4059 | 4.052 |  | 21.3 | 5.0882 | 0.66 |  | 0 | -19.0776 | -22.6463 | 3.9647 | 14.0787 | -17.1498 | 2.5884 | -20.9 | 3.7 |  | -101.9182
23/04/2025 | 12:30 | 0 | 4.4811 | -9.6544 | 13.1348 | 9.9414 |  | 18.8089 |  | 29.0587 | 13.2056 | 12.6272 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -28.6 | -1.3717 | 8.415 | 6.7626 | 6.6423 | 11.4604 |  | 2.6789 | 1.1813 |  | -0.8947 | 0.124 | 0.136 | 11.707 | -13.32 | 4.4 | 0.149 | 0.167 | -8.49 | -8.55 |  | -11.61 | -11.58 | 7.2722 | 3.6979 | 25.7247 | 29.8051 | -16.8744 | -0.8037 | -0.2143 | -0.3704 | -0.4973 |  | -15.6732 | 6.3251 | 33.1623 | 58.3038 | 11.4082 | -6.2 | -6.5 | -32.537 | -32.4267 | -6.1214 |  | -0.9249 | 8.5546 | 6.4538 | 4.2777 | -175.6645 | 111.2705 | 111.4841 | -37.3054 | -86.3939 |  |  |  | 35.9364 | 14.7 | 9.54 | -6.93 | 14.5 | -10.3105 | -10.3105 | 22.9182 | 20.1563 | -4.644 | 11.8062 | 12.0131 | -0.3768 | 22.68 |  |  | 95.9 | -40.1 | -5.06 | 59.6325 | 60.1928 | 57.6434 | 81.5255 | 82.689 | -11.7983 | -90.6385 | -2.813 | 3.9561 | 38.58 | 22.36 | 17.5049 | 17.3859 | -15.22 |  | -24.2908 | -23.9185 | 22.0082 | 0.014 | -8.1066 |  | -33 | -2.8467 | 13.6574 | 46.0577 | 26.1679 | 14.54 | -3.82 | 16.6995 | -24.7714 | -11.03 | -11.1 | 36.97 | 29.83 | -23.3818 | -11.8273 |  | -23.9636 | 81.8932 |  | 42.8703 | 44.2888 | -15.0674 | -11.0452 | -12.432 | -47.5154 | -25.2001 |  | -14.9023 | -14.2572 |  | 5.0125 | 2.9809 | -24.58 | -19.8497 | -19.0578 | 0.5501 | 0 | -4.63 | 0 | 5.4599 | 4.5502 | -7.6608 | -7.9385 | 2.0789 | -1.5831 | -16.2014 | -3.8826 |  | 0 | 3.7971 | 3.9234 | 2.926 | 10.0474 | 9.2101 | 19.09 |  | 26.9964 | 20.627 | 31.2538 |  |  | -3.5097 |  |  | 0.43 | -13.3003 | 0 | 8.003 | 0.603 | 2.421 | 11.65 | -36.2877 | -29.466 | -4.52 | 34.4396 |  | 28.4006 |  | -11.8477 | 2.89 | 0.0458 |  | -9.1512 | -24.9481 | 8.6587 | -32.7725 | -18.0783 | -16.5224 | 149.0541 | -3.1482 | -6.3279 | -11.6682 | 3.4959 | 11.1277 | 11.2427 | 3 | 26.1144 | 28.5229 | -29.75 | 31.9407 | 43.7219 | 0 | 26.9728 | -12.8364 | -11.8239 | 0 | -6.1737 | -11.5479 | 0 |  |  | -15.995 |  | -21.903 | -22.0713 | 22.66 | 22.77 | -30.2 | -30.2 | 0.51 | 10.96 | 34.4988 | 29.2779 | 29.0601 |  |  |  |  | -17.6323 |  | -86.7322 | 7.6582 | -267.8016 | 0 |  |  |  | 132.825 | 64.5852 |  | 36.9281 | 35.5966 | -23.7163 | 164.0924 | -180.4988 | -16.2916 | 18.4138 | -0.8191 |  | -7.12 | -1.103 | -1.115 | 3.36 | -1.92 | -2.4833 | -3.7491 | 9.1722 | -6.2089 | -1.7 | -0.902 | -1.605 | 1.7984 |  | 4.432 | 3.5397 | 3.8779 |  | 21.7 | 4.9165 | 0.47 |  | 3.6543 | -19.8151 | -22.7311 | 5.8227 | 15.1344 | -18.4323 | 1.7842 | -21.2 | 4.1 |  | -103.6797
23/04/2025 | 13:00 | 0 | 4.2031 | -8.9491 | 14.3196 | 9.1007 |  | 17.3864 |  | 26.2615 | 11.1897 | 10.765 | -6.66 |  | 13.2 | 5.796 |  | -1.4847 | 7.4374 | 6.4585 | 6.1667 | 10.9416 |  | 2.9615 | 1.2032 |  | -0.4697 | 0.242 | 0.259 | 11.468 | -13.32 | 4.4 | 0.093 | 0.156 | -7.26 | -7.31 |  | -11.35 | -11.44 | 7.3046 | 3.6924 | 25.0752 | 28.6174 | -18.8887 | -0.2679 | -0.3141 | 8.8169 | 13.112 |  | -20.3618 | 7.5087 | 41.6118 | 55.5544 | 11.1511 | -5.8 | -6.6 | -30.3083 | -31.281 | -5.8307 |  | -2.5929 | 8.2111 | 6.3953 | 4.2225 | -172.0023 | 107.4862 | 107.8829 | -42.0454 | -91.8278 |  |  |  | 33.0623 | 14.05 | 8.52 | -7.92 | 14.46 | -6.0239 | -5.756 | 20.4176 | 17.093 | -1.886 | 18.4093 | 18.606 | -2.4556 | 24.8903 |  |  | 102.4 | -45.8 | -5.01 | 65.1936 | 63.7411 | 62.5124 | 80.8047 | 82.1224 | -10.7094 | -90.8195 | -1.948 | 3.9394 | 37.01 | 19.87 | 16.4111 | 16.214 | -14.25 | 25.5123 | -26.2279 | -26.5296 | 26.6555 | 0.014 | -7.508 |  | -28.7 | -2.583 | 13.2834 | 45.1114 | 26.3535 | 14.43 | -3.36 | 16.0515 | -25.949 | -11.07 | -11.07 | 36.01 | 27.86 | -24.5091 | -13.1273 |  | -19.0909 | 81.9041 | 0 | 44.5729 | 44.3449 | -12.4369 | -17.2152 | -12.181 | -44.7738 | -4.8456 |  | -14.1185 | -13.7856 |  | 6.8114 | 4.9806 | -20.996 | -20.1548 | -19.6317 | 1.1543 |  |  | 0 | 5.3039 | 8.7551 | -7.1333 | -7.4551 | 2.8675 | -1.6935 | -13.8147 | -3.8948 |  |  | 3.5045 | 3.8408 | 3.0261 | 10.5497 | 9.2101 | 14.5687 |  | 25.1967 | 19.1375 | 30.1253 | 13.2387 |  | -3.0263 | 0.3509 |  | 0.86 | -13.507 | 0 | 7.996 | 0.589 | 2.3651 | 10.53 | -34.5327 | -27.1122 | -4.67 | 32.4244 |  | 28.8928 |  | -11.8814 | 2.8357 | 0.078 |  | -9.2088 | -23.1943 | 6.8276 | -33.7809 | -22.8754 | -13.8158 | 152.5941 | -4.2198 | -6.2833 | -11.4485 | 2.658 | 10.3366 | 10.4912 | 2.0864 | 25.6491 | 26.5247 | -29.33 | 31.851 | 42.1153 | 0 | 29.1335 | -16.9161 | -17.3909 | 0 | -6.1554 | -10.7388 | -12.0816 | 17.2363 |  | -15.995 |  | -21.6636 | -21.5005 | 24.84 | 24.91 | -29.5 | -29.9 | 0.8798 | 10.48 | 33.0126 | 28.7684 | 28.6687 |  |  |  |  | -17.5967 | -17.6179 | -89.7175 | 16.4756 | -273.8756 | 0 |  |  |  | 137.3115 | 59.6005 |  | 38.0376 | 36.6796 | -27.3447 | 160.0133 | -179.977 | -18.7957 | 18.6488 | -0.5383 |  | -6.48 | -1.274 | -1.276 | 1.68 | 0 | -2.4707 | -6.0624 | 4.3961 | -1.5213 | 0.5 | 0.512 | 0.194 | 2.024 |  | 4.0313 | 2.9939 | 3.7048 |  | 16.5 | 4.7295 | 0.52 |  | 4.7496 | -20.3055 | -22.9913 | 7.7161 | 15.896 | -17.5977 | 0 | -16.2 | -1.3 |  | -107.7521
23/04/2025 | 13:30 | 0 | 4.3151 | -9.1182 | 6.3662 | 12.7779 |  | 24.8121 |  | 23.1604 | 9.9277 | 9.5918 | -8.88 |  |  | 6.624 |  | -1.3374 | 17.497 | 6.3023 | 6.0664 | 10.4497 |  | 3.2654 | 1.1647 |  | -0.5616 | 0.081 | 0.1 | 11.138 | -11.1 | 4.4 | 0.059 | 0.153 | -8.59 | -8.59 |  | -11.66 | -11.78 | 6.4186 | 3.6214 | 23.8949 | 27.7309 | -11.8106 | -1.0717 | -1.0529 | 0.046 | -0.2719 |  | -14.4676 | 6.3251 | 33.4509 | 50.477 | 12.4832 | -6.7 | -7.3 | -32.1515 | -32.044 | -6.1374 |  | -3.9026 | 7.2249 | 5.7709 | 3.7151 | -175.2372 | 108.1881 | 108.3407 | -42.2637 | -96.946 |  |  |  | 31.0464 | 13.9 | 8.18 | -8.49 | 14.11 | -5.756 | -5.3541 | 19.0541 | 16.1968 | -2.16 | 18.2542 | 18.3617 | -4.0713 | 24.5313 |  |  | 103.7 | -44.6 | -4.98 | 63.5209 | 63.7193 | 62.0038 | 85.9332 | 86.7766 | -11.0939 | -94.0116 | -3.6794 | 4.0752 | 36.53 | 17.7 | 15.0049 | 15.1398 | -12.85 |  | -25.7631 | -25.5162 | 28.4656 | 0.0141 | -6.7103 |  | -23.2 | -2.5171 | 13.0964 | 44.6382 | 25.2402 | 14.07 | -3.23 | 17.982 | -28.5691 | -11.14 | -11.25 | 37.44 | 27.09 | -29.2909 | -14.3818 |  | -19.0909 | 78.8963 | 0 | 40.7694 | 41.2356 | -10.6077 | -16.2696 | -11.952 | -45.2162 | -4.793 |  | -13.4901 | -12.5574 |  | 5.2105 | 4.7279 | -13.316 | -17.8463 | -17.7512 | -2.2283 |  |  | -1 | 5.1049 | 5.4915 | -7.8209 | -8.1435 | 4.4174 | -3.1479 | -12.3013 |  |  | 0 | 4.0962 | 3.779 | 3.1801 | 8.2054 | 8.2054 | 21.0995 |  | 24.6423 | 20.6579 | 31.8492 |  |  | -2.8048 |  |  | 2.14 | -12.7434 | 1.3776 | 7.855 | 0.783 | 2.4001 | 12.54 | -35.8486 | -29.0846 | -4.75 | 34.7029 |  | 28.4933 |  | -11.5693 | 2.8392 |  |  | -9.0411 | -22.6586 | 10.4456 | -34.3691 | -20.2485 | -16.7379 | 150.4732 | -3.1273 | -6.5476 | -12.0188 | 3.1216 | 9.2673 | 9.4074 | 2.3721 | 26.0048 | 27.7362 | -30.17 | 32.1767 | 42.9199 | -4.0629 | 27.0941 | -17.1069 | -17.2063 |  | 0 | -10.8109 | -12.7383 |  | 16.7635 | -16.8849 |  | -22.2835 | -22.2588 | 22.26 | 22.26 | -29 | -28.8 | 1.0904 | 10.16 | 35.8209 | 27.6118 | 27.4954 |  |  |  |  | -18.0823 | -18.2571 | -87.3937 | 12.2389 | -274.7116 | 0 |  |  |  | 137.761 | 61.608 |  | 38.0354 | 36.9428 | -28.4348 | 157.5846 | -181.5872 | -22.6189 | 24.147 | -0.0916 |  | -6.32 | -1.215 | -1.239 | 1.68 | 0 | -1.8026 | -5.8 | 4.6586 | -1.0544 | 0.2 | -0.224 | 0.676 | 1.7891 |  | 4.2496 | 3.2388 | 4.1745 |  | 15.1 | 5.3201 | 0.53 |  | 4.1463 | -20.9122 | -24.0754 | 7.2559 | 15.5322 | -19.2679 | 2.0073 | -14.7 | -2.9 |  | -111.596
23/04/2025 | 14:00 | 0 | 4.4985 | -9.3509 | 4.7455 | 12.5035 | 0 | 24.4012 |  | 23.066 | 9.9547 | 9.5943 | -6.66 |  | 13.2 | 6.624 | -28.6 | -1.4146 | 16.5393 | 6.1431 | 6.0493 | 10.3053 |  | 2.8959 | 1.1195 |  | -0.6467 | 0.244 | 0.25 | 11.387 | -13.32 |  | 0.057 | 0.159 | -7.67 | -7.68 |  | -11.43 | -11.4 | 6.8435 | 3.2454 | 21.5272 | 25.3217 | -12.6069 | -1.8754 | -2.133 | 22.2931 | 19.9374 | 0 | -17.4147 | 8.2978 | 43.7948 | 50.2423 | 10.8884 | -5.8 | -6.7 | -30.0003 | -29.6614 | -5.8852 |  | -3.6605 | 7.1767 | 5.4196 | 3.5004 | -162.45 | 104.8005 | 105.2583 | -48.3751 | -88.5172 |  |  |  | 32.1741 | 14.1 | 8.75 | -7.52 | 14.08 | -6.8276 | -6.8276 | 19.9789 | 16.7858 | -2.8471 | 20.6793 | 20.5196 | -3.512 | 25.2236 |  |  | 104.9 | -47.5 | -5.03 | 65.2207 | 65.2218 | 62.7904 | 81.7199 | 84 | -10.7312 | -91.3361 | -2.6199 | 3.9633 | 37.15 | 17.65 | 15.3174 | 15.3351 | -13.49 |  | -26.814 | -27.0022 | 27.9387 | 0.0138 | -7.1755 |  | -24.8 | -2.4768 | 12.5354 | 44.6382 | 24.498 | 13.5 | -3.5 | 17.2665 | -27.3841 | -11.02 | -11.17 | 36.94 | 27.63 | -27.6364 | -13.6636 | 0 | -20.3 | 81.2752 | 0 | 41.6371 | 42.3006 | -10.4004 | -12.1541 | -11.708 | -38.9622 | -2.013 |  | -12.392 | -12.0264 | 0 | 2.6334 | 2.3311 | 11.792 | -20.8309 | -20.2166 | -5.0411 |  |  | 1.9 | 4.7987 | 0.9453 | -8.8999 | -9.3354 | 5.1442 | -3.6847 | -11.7135 | -4.1878 | 0 | 0 | 3.7779 | 4.357 | 2.8282 | 9.8799 | 8.7077 | 18.2527 | 0 | 25.226 | 19.2881 | 30.2143 | 12.726 | -4.93 | -2.8048 | 0.3161 | 2.05 | 1.82 | -13.1881 | 1.1884 | 7.851 | 0.864 | 2.2841 | 12.28 | -35.3952 | -27.5067 | -4.44 | 34.5258 |  | 29.1363 | 11.0172 | -11.8155 | 2.8572 | 0.0443 |  | -9.2794 | -23.4882 | 8.5702 | -33.4447 | -24.9566 | -13.3683 | 154.2571 | -2.701 | -6.4842 | -12.3703 | 3.5652 | 9.3991 | 9.5261 | 3 | 26.3648 | 27.8328 | -28.08 | 29.445 | 38.2032 | 0 | 33.7628 | -16.8844 | -16.8435 | 0 | -6.1589 | -11.0781 | -12.403 | 17.2363 | 16.7635 | -14.2701 |  | -22.2642 | -21.8219 | 23.98 | 24.04 | -27.4 | -27.5 | 0.9146 | 8.64 | 31.9705 | 30.0462 | 29.9471 |  |  |  |  | -17.4562 | -17.6282 | -92.1104 | 17.6654 | -275.5122 | 0 |  | 0 | 0 | 134.1796 | 60.7118 |  | 34.9276 | 34.5739 | -22.9736 | 164.2983 | -178.1308 | -13.4044 | 15.7032 | -1.0999 |  | -5.6 | -1.028 | -1.034 | 1.04 | 0 | -2.0077 | -6.2394 | 4.7196 | -1.0819 | 0 | 1.589 | 1.344 |  |  | 3.5677 | 4.0899 | 3.4676 |  | 15.7 | 5.0645 | 0.51 |  | 3.5985 | -19.926 | -22.8057 | 6.7951 | 15.8793 | -17.5229 | 0 | -14.9 | -1.9 | 0 | -110.8358
23/04/2025 | 14:30 | 0 | 4.7396 | -9.8898 | 2.4466 | 13.0541 |  | 25.1834 |  | 25.4862 | 11.0687 | 10.7543 | -11.1 | -37.4 | 15.4 | 6.624 |  | -1.1941 | 17.7121 | 5.9475 | 5.8661 | 10.1144 |  | 0.8017 | 1.1265 |  | -0.6092 | 0.454 | 0.467 | 11.144 | -8.88 | 4.4 | -0.097 | 0.165 | -8.34 | -8.5 |  | -10.38 | -10.33 | 7.588 | 3.2322 | 18.7081 | 21.8952 | -11.0628 | -1.4735 | -1.4652 | 14.0044 | 11.6572 |  | -18.7543 | 7.5087 | 38.0912 | 54.3275 | 8.863 | -5.2 | -5.9 | -31.3275 | -29.825 | -6.3306 |  | -1.5998 | 7.7016 | 5.5139 | 3.5255 | -163.7623 | 107.303 | 107.1505 | -52.6478 | -82.3137 |  |  |  | 39.6587 | 15.98 | 11.09 | -4.39 | 16.85 | -6.5597 | -5.4881 | 22.9969 | 20.1125 | -5.2965 | 18.0344 | 18.1324 | -1.0615 | 26.5959 |  |  | 103.7 | -47.9 | -5.34 | 66.7368 | 66.6311 | 64.3504 | 75.8054 | 76.6008 | -9.501 | -88.4226 | -1.3278 | 4.2439 | 39.31 | 21.85 | 17.1924 | 16.9952 | -15.46 | 25.5123 | -27.1885 | -26.0351 | 24.7306 | 0.0137 | -8.2295 |  | -34 | -1.7761 | 13.2834 | 46.3731 | 25.6113 | 14.21 | -4.15 | 19.1295 | -25.2314 | -11.05 | -11.3 | 37.03 | 30.85 | -24.4 | -12.0182 |  | -21.0091 | 85.8537 | 58.3616 | 0 | 43.8884 | -1.6325 | -13.9188 | -12.12 | -32.7179 | -7.1853 |  | -12.9724 | -12.3007 |  | 2.0339 | 0.5546 | 7.184 | -22.986 | -23.3296 | -5.7308 |  |  | 2.7 | 4.4401 | -0.8891 | -9.8111 | -10.115 | 5.8829 | -14.5681 | -6.9408 | -0.0732 |  |  | 3.8254 | 4.3583 | 3.2644 | 9.545 | 8.7077 | 17.9178 |  | 25.084 | 18.6304 | 28.7721 |  |  | -3.2094 |  |  | 1.02 | -11.1279 | 1.0626 | 8.055 | 0.809 | 2.2389 | 12.99 | -33.5007 | -27.348 | -4.54 | 35.4305 |  | 29.2582 |  | -12.315 | 2.7794 |  |  | -8.9845 | -26.3388 | 9.8016 | -33.1086 | -36.3234 | -5.1581 | 158.9715 | -2.297 | -5.9269 | -12.6064 |  | 10.1901 | 10.2934 |  | 25.0856 | 28.491 | -26.4 | 29.9124 | 34.0765 | 4.9085 | 34.0077 | -15.7997 | -14.4427 | 0 | -6.738 | -11.0777 | -13.8671 |  |  | -10.4413 |  | -22.5655 | -22.0128 | 24.05 | 24.81 | -26.5 | -26.6 | 0.9494 | 7.6 | 29.7642 | 30.1804 | 30.2452 | -13.1 | -32 | -4.6 | 0 |  | -17.5925 | -95.013 | 22.2903 | -271.4225 | 0 |  | 0 | 0 | 128.7618 | 61.1188 |  | 34.2951 | 33.8781 | -19.9941 | 168.8412 | -176.9008 | -5.5618 | 11.2345 | -1.4978 |  | -4.72 | -0.984 | -0.994 | 0.56 |  | -1.429 | -6.4134 | 4.7196 | -1.4328 | 0.8 | 1.888 | 1.814 | 2.0185 |  | 3.8231 | 4.0955 | 3.4256 |  | 15.4 | 4.6606 | 0.63 |  | 0 | -19.5154 | -22.5893 | 6.1563 | 14.7395 | -17.1949 | 1.989 | -15.7 | -1.8 |  | -110.1184
23/04/2025 | 15:00 | 0 | 4.0502 | -8.3958 | 10.3797 | 9.1978 |  | 17.4285 |  | 26.1423 | 11.5356 | 11.0997 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 6.624 |  | -1.2547 | 8.9015 | 5.9511 | 5.7097 | 10.0189 |  | 0.4129 | 1.1539 |  | -0.9832 | 0.526 | 0.535 | 11.226 | -6.66 | 4.4 | 0.091 | 0.166 | -8.36 | -8.49 |  | -9.7 | -10.13 | 8.1976 | 3.2893 | 20.1984 | 23.425 | -12.0449 | -1.2056 | -0.3502 | 7.2364 | 17.2751 |  | -17.9505 | 7.5087 | 37.2867 | 54.3123 | 9.1643 | -4.6 | -5.1 | -29.7662 | -30.8748 | -6.2092 |  | -2.2959 | 7.6638 | 5.5244 | 3.5654 | -158.4826 | 107.4862 | 108.951 | -52.2658 | -74.6204 |  |  |  | 39.519 | 16.04 | 11.24 | -4.15 | 16.95 | -6.8276 | -6.0239 | 25.1862 | 22.9637 | -1.6067 | 16.8864 | 17.0603 | -0.4672 | 25.0102 |  |  | 100.6 | -45.8 | -5.24 | 66.0958 | 64.7853 | 63.4039 | 73.5884 | 74.6346 | 1 | -86.9347 | -1.4091 | 4.3413 | 38.61 | 23.12 | 17.9736 | 17.6788 | -15.72 | 25.5123 | -27.1464 | -26.5894 | 24.1553 | 0.0137 | -8.3484 |  | -34.5 | -0.7202 | 13.0964 | 45.8999 | 25.2402 | 13.97 | -4.12 | 19.224 | -22.1438 | -11.02 | -11.09 | 37.42 | 30.81 | -20.9091 | -11.0091 |  | -20.8545 | 85.1442 | 56.9444 |  | 43.7946 | -5.9953 | -16.7981 | -12.015 | -33.8953 | -2.652 |  | -13.3606 | -11.177 |  | 4.7418 | 3.6381 | 1.04 | -19.5563 | -19.5611 | -4.1231 |  |  | -4.1 | 4.6954 | 4.4885 | -9.8702 | -10.2233 | 6.0656 | -6.1246 | 0 |  |  |  | 4.1874 | 4.2994 | 3.1362 | 8.7077 | 7.703 | 21.6019 |  | 26.0517 | 20.3028 | 28.1848 | 9.5131 | -7.08 | -3.2772 | 0.3326 |  | 1.32 | 0 | 1.2088 | 7.933 | 0.548 | 2.3068 | 13.27 | -34.3737 | -27.9946 |  | 35.6518 |  | 29.6306 |  | -12.0119 | 2.8534 |  |  |  | -27.0206 | 13.1708 | -33.3607 | -32.5548 | -8.5934 | 156.5175 | -2.2496 | -6.8963 | -11.9607 | 3.3958 | 10.3439 | 10.7759 | 2.3333 | 26.2353 | 27.7688 | -25.98 | 30.0563 | 37.3865 | 7.9193 | 33.275 | -13.7145 | -14.5517 | 0 | -5.8972 | 0 | -10.6088 |  |  | -8.2715 |  | -21.0407 | -21.4841 | 27.82 | 27.94 | -27 | -26.7 | 0.9146 | 5.52 | 27.0228 | 23.5353 | 23.4688 | -13.2 | -32.9 | -6.2 | 0 | -17.429 | -17.4555 | -96.8896 | 15.4691 | -272.6154 | 0 |  | 0 | 0 | 127.5388 | 57.9976 |  | 33.1231 | 30.8658 | -18.8421 | 169.6215 | -173.5571 | 0.6279 | 2.5969 | -0.9607 |  | -5.84 | -0.945 | -0.946 | 1.28 | 0 | -1.6085 | -6.0929 | 5.5985 | -1.3474 | 0.2 | -0.374 | 0.289 | 1.7984 |  | 4.1741 | 2.9866 | 3.4938 |  | 17.3 | 3.7118 | 0.62 |  | 0 | -18.9708 | -22.5496 | 3.9838 | 14.7573 | -17.1797 | 1.4399 | -16.9 | -0.6 |  | -109.2014
23/04/2025 | 15:30 | 0 | 3.7855 | -8.0319 | 9.4076 | 9.3398 |  | 17.6236 |  | 27.6947 | 12.2626 | 11.9302 | -11.1 |  | 13.2 | 7.452 |  | -1.2366 | 8.8344 | 6.1246 | 5.8887 | 10.1169 |  | 0.1843 | 1.1029 |  | -0.9325 | 0.365 | 0.371 | 11.122 | -8.88 | 4.4 | 0.036 | 0.163 | -8.95 | -8.86 |  | -10.38 | -10.46 | 8.3497 | 3.4313 | 23.7884 | 27.8591 | -11.9516 | -0.1339 | -0.1656 | -1.6978 | -1.578 |  | -14.6015 | 6.3251 | 31.732 | 55.7519 | 9.5516 | -5.4 | -5.7 | -32.0654 | -31.7823 | -6.4371 |  | -1.1554 | 8.0599 | 5.5087 | 3.7221 | -173.3756 | 111.6977 | 111.3315 | -50.8257 | -82.753 |  |  |  | 39.5789 | 15.97 | 11.48 | -4.04 | 16.64 | -6.4258 | -6.0239 | 25.9318 | 22.5798 | -2.5275 | 14.2578 | 14.11 | -2.2517 | 25.554 |  |  | 101 | -46.8 | -5.35 | 64.5514 | 63.8187 | 62.0019 | 78.6421 | 78.7731 | -11.4456 | -89.5424 | -2.8807 | 4.4771 | 40.61 | 23.38 | 17.8174 | 17.7765 | -15.59 | 25.5123 | -27.1925 | -26.6743 | 25.0453 | 0.0138 | -8.286 |  | -38.8 | -1.2354 | 13.0964 | 46.0577 | 25.0546 | 14.16 | -4.06 | 18.2385 | -25.1739 | -10.51 | -10.68 | 39.2 | 31.11 | -24.6364 | -12.2 |  | -22.4091 | 84.4283 | 54.9886 | 0 | 41.5005 | -11.8714 | -11.907 | -12.417 | -37.0072 | -1.6244 |  | -13.7499 | -12.1082 | 0 | 3.8287 | -0.0728 | -7.684 | -21.0415 | -21.5497 | -2.2866 |  |  | 9 | 4.8305 | 0.9205 | -10.8228 | -10.8177 | 5.6475 | -5.5585 | -19.8561 | -0.0732 | 0 | 0 | 4.0582 | 3.7712 | 3.1238 | 7.3681 | 7.0332 | 21.4344 |  | 26.5045 | 20.3349 | 31.3403 |  | -6.1 | -3.81 |  |  | 0.99 | 0 | 1.1744 | 7.933 | 0.711 | 2.458 | 12.9 | -35.5538 | -28.5816 | -4.64 | 35.687 |  | 29.3822 |  | -12.0217 | 2.8729 |  |  | -8.6187 | -26.8093 | 11.0162 | -32.9405 | -27.9284 | -11.4214 | 155.996 | -2.4254 | -6.4918 | -12.6296 | 3.4666 | 10.7834 | 10.8709 | 3 | 29.2404 | 28.9793 | -25.98 | 28.1097 | 33.9045 | 5.1258 | 35.5977 | -14.9903 | -13.3249 | 0 | -5.5879 | 0 | 0 | 23.9587 | 23.0057 | -10.8423 |  | -18.4091 | -19.2646 | 29.06 | 29.26 | -27.1 | -27.2 | 0.8103 | 4 | 27.9194 | 22.7941 | 22.2881 | -13.5 | -32.4 | -6.2 |  | -17.3854 | -17.3881 | -93.1953 | 13.7986 | -268.0274 | 0 |  | 0 | 0 | 128.5177 | 58.0095 |  | 32.1056 | 31.209 | -19.0949 | 170.3 | -174.0376 | 0.904 | 3.0249 | -0.7727 |  | -5.44 | -0.915 | -0.923 | 0.88 | 0 | -1.5126 | -6.7674 | 6.6819 | -1.8723 | 0.1 | 0.059 | -0.11 |  |  | 4.6095 | 4.1201 | 3.4947 |  | 17.5 | 4.6677 | 0.68 |  | 0 | -18.8157 | -22.0023 | 3.9035 | 14.8087 | -17.1515 | 1.6114 | -16.8 | -0.2 |  | -111.1545
23/04/2025 | 16:00 | 0 | 3.264 | -7.1115 | 11.2017 | 8.6294 | 0 | 16.5656 |  | 27.307 | 11.9806 | 11.6039 | -8.88 |  | 13.2 | 7.452 |  | -1.3835 | 6.6453 | 5.9767 | 5.9187 | 10.1601 |  | 0.7528 | 1.1184 |  | -0.9741 | 0.386 | 0.403 | 11.545 | -11.1 |  | 0.09 | 0.176 | -8.52 | -8.52 |  | -9.68 | -9.69 | 8.8009 | 3.1088 | 22.8736 | 26.4414 | -12.7483 | -0.1339 | -0.6624 | 9.6305 | 11.5138 | 0 | -17.4147 | 7.9033 | 40.3437 | 52.1696 | 10.6474 | -5.2 | -5.6 | -30.4738 | -30.9108 | -6.3485 |  | -2.5645 | 7.7124 | 5.7535 | 3.8283 | -161.687 | 110.1107 | 110.2939 | -46.5952 | -76.8291 |  |  |  | 39.519 | 16.12 | 11.35 | -4.73 | 16.99 | -6.8276 | -6.4258 | 26.6051 | 23.7673 | -1.4269 | 10.82 | 10.7763 | -3.2932 | 22.8883 |  |  | 97.1 | -43.4 | -4.69 | 61.3864 | 60.9267 | 59.4301 | 79.7819 | 80.0062 | -9.9853 | -91.5796 | -0.9433 | 4.2793 | 39.59 | 24.36 | 17.5049 | 17.5812 | -15.56 |  | -24.6215 | -24.3668 | 23.1529 | 0.014 | -8.3319 |  | -32.1 | -1.0901 | 12.7224 | 45.4268 | 25.0546 | 13.72 | -3.64 | 17.6715 | -23.1263 | -10.62 | -10.73 | 38.1 | 30.95 | -20.4545 | -10.5273 | 0 | -23.7818 | 68.4215 | 40.1663 | 29.7417 | 29.7486 | -12.9305 | -17.7841 | -12.943 | -41.2901 | -4.303 |  | -13.1678 | -12.5691 | 0 | 6.4489 | 5.6778 | -18.948 | -22.8993 | -22.3612 | 2.837 |  |  | 0.1 | 4.9736 | 9.8464 | -10.1417 | -10.3927 | 4.9939 | -1.6324 | -17.7786 | -0.0732 | 0 | 0 | 4.5676 | 4.4149 | 3.0891 | 7.3681 | 6.1959 | 21.9368 | 0 | 22.9013 | 22.2139 | 32.3806 |  |  | -4.515 |  |  | 0.67 | 0 | 0 | 7.943 | 0.759 | 2.3853 | 13.31 | -37.8699 | -30.694 | -4.43 | 35.6012 |  | 29.477 | 11.257 | -11.9154 | 2.923 | 0.0443 |  | -8.6728 | -25.9305 | 12.8183 | -33.2767 | -28.4761 | -10.8102 | 156.722 | -2.5906 | -6.7248 | -12.2693 | 3.0486 | 10.7541 | 10.8076 | 2.4243 | 30.8936 | 31.0382 | -27.24 | 29.2359 | 34.211 | 5.2313 | 38.3319 | -12.1503 | -10.8962 | -6.1441 | -7.0672 | 0 | -11.0325 | 23.9587 | 23.0057 | -10.3699 |  | -16.2483 | -16.06 | 27.72 | 27.94 | -27.7 | -28 | 0.845 | -0.08 | 26.2287 | 23.1107 | 23.0397 | -14 | -33.3 | -5.8 |  |  | -17.4208 | -94.4496 | 2.6721 | -267.6163 | 0 |  |  |  | 122.3515 | 66.2451 |  | 31.9666 | 30.6008 | -14.4368 | 175.678 | -175.0613 | 5.17 | -0.0851 | -1.1463 |  | -5.6 | -0.983 | -1.002 | 0.8 | 0.16 | -1.9049 | -6.9718 | 6.9749 | -2.2263 | 1.4 | -0.418 | 1.464 |  |  | 4.5776 | 3.649 | 3.8116 |  | 17.5 | 4.7537 | 0.69 |  | 0 | -18.317 | -21.3299 | 3.6771 | 13.3933 | -16.4871 | 1.7407 | -16.8 | -0.3 | 0 | -110.3685
23/04/2025 | 16:30 | 0 | 2.8614 | -6.2688 | 11.9704 | 8.3844 |  | 15.9838 |  | 27.3579 | 12.0866 | 11.6955 | -8.88 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -28.6 | -1.3529 | 5.6672 | 6.3267 | 6.0709 | 10.6665 |  | 1.8297 | 1.1323 |  | -0.9932 | 0.363 | 0.377 | 11.557 | -11.1 | 4.4 | 0.073 | 0.178 | -9.2 | -9.13 |  | -9.4 | -9.43 | 8.8392 | 3.2015 | 25.6968 | 27.5406 | -12.8911 | -1.4735 | -1.2282 | 12.7366 | 17.261 |  | -16.0751 | 8.6924 | 42.0733 | 45.0226 | 11.1987 | -5.7 | -6.2 | -29.8057 | -28.7719 | -6.2782 |  | -3.6228 | 8.001 | 5.0972 | 3.6526 | -157.5365 | 113.2847 | 114.2918 | -52.6273 | -78.0489 |  |  |  | 38.3015 | 15.95 | 11.41 | -5.49 | 15.44 | -11.1142 | -10.8463 | 24.7846 | 21.5406 | -1.2506 | 11.4815 | 11.7757 | -3.3655 | 23.0778 |  |  | 95.2 | -43.3 | -4.67 | 60.8008 | 59.8781 | 58.3069 | 80.8988 | 82.124 | -10.6509 | -92.8215 | -2.8712 | 4.3137 | 38.48 | 24.03 | 17.5049 | 17.3859 | -15.35 |  | -24.4758 | -24.2988 | 21.4314 | 0.014 | -8.2735 |  | -32.3 | -1.6589 | 11.7873 | 44.6382 | 23.7558 | 12.61 | -3.28 | 15.606 | -22.3213 | -11.34 | -11.43 | 39.53 | 29.84 | -20.4545 | -10.6636 |  | -26.5727 | 64.8888 | 37.1528 | 26.9971 | 26.4355 | -13.8133 | -17.3456 | -13.119 | -38.6871 | -28.8819 |  | -12.6101 | -12.0832 |  | 3.8155 | 2.8313 | -8.196 | -21.5363 | -21.1165 | 1.5065 |  |  | 2.3 | 4.6673 | 3.8793 | -10.3153 | -10.5557 | 5.4231 | -0.5256 | -17.8065 |  |  |  | 4.5937 | 4.6862 | 3.3571 | 8.8752 | 8.3728 | 26.4581 |  | 22.8051 | 23.7828 | 32.7845 |  |  | -3.7038 |  |  | 1.49 | 0 | 1.4846 | 7.989 | 0.574 | 2.376 | 12.95 | -38.1726 | -31.7532 |  | 34.9088 |  | 28.7596 |  | -11.7614 | 2.9071 | 0.0488 |  |  | -25.1552 | 11.8235 | -32.8565 | -24.7291 | -11.1876 | 152.7598 | -2.9171 | -6.4953 | -12.1779 |  | 11.0691 | 11.298 | 2 | 29.6616 | 31.4163 | -27.24 | 29.3269 | 39.1667 | 9.9239 | 30.3388 | -10.4555 | -9.5789 | -5.6343 | -6.989 | -11.2245 | -11.7053 |  | 33.0936 | -12.1662 | 0.0014 | -14.6039 | -14.8843 | 20.09 | 20.13 | -27.1 | -27 | 1.0025 | -3.84 | 22.366 | 28.2661 | 28.1636 | -14.8 | -31.6 | -3.3 | 0 | -17.7088 | -17.6235 | -75.1162 | -8.404 | -263.5584 | -10.9727 |  | 75.8919 | 91.8433 | 128.9596 | 57.5138 | 4.1392 | 39.9294 | 40.3975 | -14.5317 | 164.7238 | -172.1053 | -2.8918 | 8.0558 | 0.6116 |  | -4.64 | -1.059 | -1.079 | 0 | 1.44 | -1.9708 | -7.9087 | 8.0583 | -2.1958 | 0.2 | 1.145 | 0.125 | 2.022 |  | 3.9043 | 3.6226 | 3.695 |  | 16.4 | 4.814 | 0.58 |  | 0 | -18.2968 | -21.5866 | 3.1427 | 13.9371 | -16.9537 | 2.7161 | -16.1 | -0.8 |  | -109.9856
23/04/2025 | 17:00 | 0 | 6.1812 | -12.809 | 7.6847 | 12.1587 |  | 23.608 |  | 25.7668 | 11.3137 | 10.7949 | -11.1 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | -1.4256 | 13.9384 | 6.6359 | 6.5763 | 11.3324 |  | 2.9555 | 1.1163 |  | -0.9509 | 0.18 | 0.216 | 11.646 | -11.1 | 2.2 | 0.27 | 0.179 | -10.23 | -10.22 |  | -9.25 | -9.4 | 8.7206 | 3.4361 | 26.6916 | 28.0606 | -11.6764 | -1.8754 | -1.7686 | 9.8679 | 12.2523 |  | -14.6015 | 7.9033 | 40.3035 | 39.9957 | 11.573 | -6.6 | -6.9 | -30.3954 | -29.96 | -6.237 |  | -4.4386 | 7.7437 | 5.0164 | 3.5915 | -160.3442 | 113.1626 | 113.4983 | -39.8889 | -81.9627 |  |  |  | 36.9144 | 15.45 | 10.6 | -6.88 | 14.4 | -13.5255 | -13.2576 | 26.408 | 23.6426 | -0.9349 | 9.0416 | 9.3349 | -4.7498 | 23.7483 |  |  | 93.2 | -45 | -4.35 | 58.1134 | 57.8792 | 56.0374 | 84.9376 | 85.5764 | -10.3116 | -97.0385 | -1.8291 | 4.2186 | 37.21 | 23.3 | 16.5674 | 16.507 | -14.95 |  | -25.3823 | -25.0397 | 27.6654 | 0.0142 | -7.9441 |  | -28.3 | -1.6187 | 11.0393 | 42.9034 | 23.0136 | 12.05 | -2.75 | 14.1885 | -28.7316 | -9.62 | -9.65 | 37.37 | 29.27 | -26.2182 | -13.1727 |  | -32.0091 | 59.2513 | 33.0763 | 21.2056 | 21.2361 | -15.364 | -19.1231 | -12.618 | -50.89 | -25.7654 |  | -11.7112 | -11.5726 |  | 4.8861 | 3.7209 | -8.708 | -25.0454 | -24.7338 | 2.2102 |  |  | 2.8 | 4.2909 | 8.7365 | -10.5663 | -10.6221 | 6.5079 | 1.2983 | -18.9643 |  |  |  | 3.2718 | 2.9251 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | 30.3096 |  | 24.6861 | 27.5044 | 36.4425 | 6.6615 |  | -4.2147 |  | 2.85 | 0.59 | 0 | 1.3982 | 7.951 | 0.743 | 2.9327 | 12.44 | -41.2446 | -34.1971 | -4.51 | 33.4981 |  | 28.5226 |  | -11.2171 | 2.8732 | 0.0788 |  |  | -23.9641 | 10.9003 | -33.2767 | -18.566 | -14.3583 | 148.2196 | -3.6773 | -7.4493 | -11.3055 | 3.2922 | 10.6003 | 10.8313 | 2.8718 | 34.2032 | 35.1998 | -24.31 | 27.2894 | 33.9844 | 19.8343 | 34.0511 | -2.2568 | 0 | -10.1268 | -11.4235 | -9.7618 | -11.5037 | 33.5155 |  | -7.0355 | 0.0014 | -10.3227 | -10.4539 | 16.58 | 16.43 | -27.6 | -27.4 | 0.9329 | -9.12 | 23.2658 | 28.913 | 29.1705 |  | -32.9 | -5 |  | -17.5111 | -17.3812 | -72.3353 | -24.9868 | -258.9265 | -5.7408 |  | 85.5867 | 77.2141 | 104.5063 | 63.7386 | 21.3913 | 43.0392 | 42.1048 | 2.7472 | 182.4295 | -172.0588 | 16.3402 | -8.616 | -0.5603 |  | -4.32 | -1.086 | -1.094 | -0.72 | 1.76 | -2.3308 | -7.7623 | 8.6168 | -2.2843 | 0.2 | 1.123 | 0.153 | 1.7996 |  | 3.3841 | 3.7104 | 3.4763 |  | 18 | 4.5808 | 0.48 |  | 0 | -16.4313 | -19.0449 | 0 | 11.5332 | -12.4452 | 0 | -17.8 | 0.6 |  | -108.8012
23/04/2025 | 17:30 | 0 | 5.5323 | -11.5644 | 6.6304 | 11.2039 |  | 21.517 |  | 23.252 | 10.0187 | 9.6967 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | -1.4902 | 7.7556 | 6.5321 | 6.4555 | 11.2517 |  | 3.6948 | 1.1297 |  | -0.9257 | 0.269 | 0.268 | 11.233 | -8.88 | -2.2 | -0.039 | 0.172 | -10.4 | -10.41 |  | -8.9 | -9.05 | 7.7927 | 3.5504 | 18.109 | 19.7838 | -12.766 | -7.0998 | -7.4693 | 17.6463 | 14.1199 |  | -21.4335 | 6.7196 | 33.6851 | -10.8289 | 10.2884 | -6.1 | -6.4 | -23.7796 | -23.4778 | -5.1155 |  | -7.1371 | 6.1015 | 4.4262 | 3.0024 | -113.3457 | 102.2065 | 102.6337 | -49.3161 | -70.6619 |  |  |  | 33.4115 | 15.32 | 10.24 | -7.95 | 12.98 | -8.3012 | -8.0332 | 17.6971 | 14.9609 | -1.3085 | 13.2833 | 13.2497 | -7.0118 | 22.5215 |  |  | 87.2 | -41.8 | -3.69 | 57.3823 | 57.0454 | 54.9624 | 79.794 | 81.0775 | -8.6434 | -91.3628 | -1.1878 | 3.7625 | 40.14 | 21.29 | 15.4736 | 15.4327 | -14.45 |  | -24.3547 | -24.1403 | 19.5076 | 0.0144 | -7.5054 | -11.8 | -11.7 | -3.1238 | 9.7303 | 44.4805 | 21.1581 | 10.63 | -3.38 | 13.0545 | -19.8661 | -9.65 | -9.77 | 34.96 | 26.83 | -18.1636 | -9.3727 |  | -22.8273 | 56.8187 | 33.5052 | 22.0579 | 23.4001 | -16.0286 | -20.5178 | -11.734 | -41.892 | -18.941 |  | -8.9906 | -8.452 |  | 11.5296 | 9.4625 | -23.556 | -17.4615 | -17.2185 | 2.0529 |  |  | 0 | 3.9937 | 22.9989 | -9.6105 | -9.8393 | 5.0297 | 1.2215 | -16.4562 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.3491 | 21.9368 |  | 15.7609 | 22.7821 | 32.8626 |  |  | -3.6159 |  |  | 0.01 | -11.1048 | 1.3676 | 7.696 | 0.829 | 2.8061 | 12.99 | -36.3033 | -29.3044 | -4.7 | 34.8422 |  | 22.6726 |  | -7.1555 | 2.8389 | 0.0458 |  |  | -24.4235 | 8.3795 | -28.5709 | -22.2195 | -13.4403 | 148.3536 | -5.497 | -9.783 | -5.3846 | 2.3997 | 9.1647 | 9.36 | 2 | 26.6492 | 28.4215 | -3.77 | 7.6849 | 42.8102 | 18.7543 | 25.9997 | 14.4864 | 14.6429 | -12.6308 | -14.8671 | 0 | 0 | 49.6131 | 48.4402 | -6.2499 | -5.9368 | -9.4226 | -9.2711 | 14.15 | 14.08 | -26.8 | -26.9 | 0.8103 | -6.32 | 31.2713 | 28.4444 | 28.5361 | -15.3 | -33.3 | -5.4 | -6.4 | -17.523 | -17.3854 | -49.8441 | -34.8819 | -263.9059 | -9.2705 |  | 102.2192 | 60.1063 | 96.8354 | 76.1287 | 42.6303 | 48.1697 | 45.744 | 8.9248 | 202.8291 | -182.0459 | 34.6117 | -21.398 | -1.1707 |  | -4.08 | -0.879 | -0.888 | -0.8 | 2.96 | -2.7334 | -8.8457 | 11.458 | -3.3982 | -0.6 | -0.066 | 1.219 | 1.8001 |  | 3.6576 | 3.8686 | 3.907 |  | 18.3 | 4.6587 | 0.28 |  | -9.6719 | -12.6517 | -14.3936 | -7.551 | 7.9969 | -8.2078 | 0 | -18 | 0.8 |  | -117.5462
23/04/2025 | 18:00 | 0 | 5.373 | -10.9603 | 10.2394 | 10.8439 |  | 21.185 |  | 18.6639 | 7.8548 | 7.6099 | -8.88 |  | 8.8 | 4.14 | -26.4 | -1.4412 | 8.3264 | 5.4948 | 5.318 | 9.2176 |  | 2.5617 | 1.1733 |  | -0.3298 | 0.141 | 0.151 | 11.338 | -13.32 | 0 | -0.508 | 0.185 | -11.37 | -11.44 |  | -8.89 | -8.88 | 6.6856 | 3.8158 | 22.1555 | 23.7951 | -16.5929 | -8.0375 | -8.2945 | 11.9826 | 10.8872 |  | -20.7637 | 7.1142 | 37.2471 | -9.0866 | 11.0368 | -6.1 | -6.9 | -24.6848 | -23.8838 | -5.2624 |  | -7.7919 | 5.572 | 4.4508 | 3.1082 | -117.7404 | 101.7487 | 102.5422 | -33.3334 | -68.6406 |  |  |  | 29.1802 | 14.22 | 8.64 | -10.76 | 11.12 | -5.756 | -5.4881 | 15.1721 | 12.8805 | -2.2025 | 2.8708 | 2.7573 | -8.0418 | 20.7762 |  |  | 85.2 | -39.4 | -3.51 | 51.4047 | 50.7359 | 49.7961 | 81.7876 | 83.4577 | -8.7083 | -90.2373 | -2.0606 | 3.7713 | 38.56 | 21.92 | 16.4111 | 16.3116 | -15.32 |  | -22.7774 | -22.3017 | 23.1791 | 0.0146 | -8.1021 | -9.7 | -11.5 | -3.3081 | 10.2913 | 45.7422 | 22.0859 | 11.07 | -3.26 | 11.988 | -21.7712 | -3.37 | -3.45 | 24.29 | 28.47 | -20.3455 | -10.2545 | -23.5428 | -22.0909 | 45.0533 | 22.8985 | 13.0952 | 12.6744 | -14.7138 | -18.3031 | -11.181 | -60.1817 | -10.4414 |  | -6.659 | -6.2418 |  | 10.5142 | 8.6904 | -22.532 | -19.4705 | -19.2996 | -2.0866 |  |  | 0 | 3.6559 | 22.1374 | -9.7649 | -10.028 | 4.9142 | -1.7038 | -13.0961 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.842 | 23.6113 | 10.1722 | 10.1702 | 24.033 | 34.8741 | 11.52 |  | -4.0023 | 0.3866 | 2.55 | -0.23 | -13.0937 | 0 | 7.443 | 0.818 | 2.9747 | 12.75 | -38.7185 | -29.5131 | -4.52 | 35.7342 |  | 22.4247 |  | -7.5863 | 3.2087 |  |  | -8.9066 | -22.5085 | 7.8668 | -26.8062 | -19.971 | -13.4816 | 145.4273 | -5.3547 | -8.4871 | -5.7998 | 2.1687 | 9.714 | 9.9453 |  | 27.8436 | 30.2142 | -2.51 | 6.2169 | 41.3976 | 20.6805 | 26.5968 | 16.8904 | 16.9252 | -13.6594 | -14.8526 | 0 | 0 | 70.3142 | 70.7354 | -5.6786 | -4.8052 | -7.2153 | -6.9671 | 10.36 | 10.31 | -27 | -27.3 | 0.8103 | -5.36 | 27.5522 | 29.9214 | 29.9864 | -16.1 | -34.1 | -6.3 | -7.2 | -17.3164 |  | -53.4861 | -44.9444 | -258.9909 | -6.2694 |  | 104.2761 | 56.8738 | 99.3994 | 77.8227 | 44.1542 | 39.3619 | 37.6304 | 11.8203 | 210.5281 | -181.6795 | 39.2896 | -24.3379 | -1.7322 |  | -4.08 | -0.875 | -0.88 | -0.72 | 3.2 | -2.7522 | -9.3736 | 11.046 | -4.509 | 0.6 | 0.071 | 2.023 | 2.053 | 2.4169 | 3.5337 | 3.5194 | 3.0646 |  | 19.5 | 6.7585 | 0.26 |  | -10.9724 | -12.0522 | -14.5948 | -10.1026 | 7.9654 | -8.6754 | 0 | -19 | 1.9 |  | -119.2539
23/04/2025 | 18:30 | 0 | 6.043 | -12.2726 | 3.8911 | 11.7153 |  | 22.678 |  | 20.4512 | 8.7107 | 8.4213 | -8.88 | -35.2 | 11 | 4.14 | -26.4 | -1.1339 | 10.1076 | 6.3097 | 6.1142 | 10.9511 | 0 | 2.0513 | 1.1515 |  | -0.409 | 0.3 | 0.322 | 11.469 | -11.1 | 2.2 | -0.145 | 0.184 | -10.35 | -10.28 |  | -8.47 | -8.56 | 7.4607 | 3.5956 | 18.4716 | 19.7775 | -13.5312 | -6.9659 | -7.0521 | -1.8374 | -1.2824 |  | -17.5486 | 4.7469 | 24.6364 | -4.8608 | 10.3492 | -6.1 | -6.4 | -24.3054 | -24.8715 | -5.3405 |  | -7.0911 | 5.6806 | 4.3575 | 2.9775 | -105.1362 | 99.1546 | 99.2767 | -30.6036 | -61.2389 |  |  |  | 30.6073 | 14.33 | 10.77 | -10.09 | 7.26 | -6.5597 | -6.4258 | 18.2179 | 15.3708 | -3.108 | 0.0648 | -0.0476 | -7.4432 | 20.8133 |  |  | 84.8 | -38.9 | -3.66 | 49.4577 | 48.9737 | 47.2771 | 80.6744 | 80.5759 | -9.7417 | -88.6402 | 0 | 4.0072 | 39.09 | 22.6 | 15.9424 | 15.7257 | -14.96 |  | -22.3545 | -22.182 | 24.416 | 0.0147 | -7.9046 | -11.7 | -11.6 | -3.5596 | 9.3562 | 46.3731 | 20.6015 | 10.25 | -3.34 | 11.7315 | -23.3613 | -2.9 | -2.95 | 25.56 | 28.05 | -21.4909 | -10.9273 | -26.4689 | -24.8909 | 43.4705 | 21.352 | 10.3277 | 11.2417 | -13.4437 | -20.25 | -12.389 | -62.1865 | -17.5958 |  | -5.9865 | -5.7316 |  | 8.4768 | 6.592 | -16.388 | -20.3908 | -20.0947 | -1.4704 |  |  | 0 | 3.7256 | 18.4039 | -10.1892 | -10.3676 | 6.0739 | -0.6796 | -14.769 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.6698 | 22.6066 | 12.1582 | 12.0725 | 22.7124 | 33.0154 |  |  | -3.5116 | 0.4571 |  | 2.05 | -11.1092 | 0 | 6.557 | -0.059 | 2.9896 | 11.87 | -38.8238 | -30.1462 | -4.6 | 35.4864 |  | 22.1055 | 7.4629 | -8.6199 | 3.5598 |  |  | -8.7505 | -21.997 | 6.3592 | -22.2685 | -22.1902 | -12.4427 | 152.8221 | -3.8521 | -6.6469 | -7.3963 | 2.5901 | 10.8054 | 10.9658 |  | 14.7749 | 15.0935 | -6.29 | 8.7979 | 42.4863 | 14.9194 | 26.1314 | 26.6804 | 27.4017 | -10.6568 | -11.7733 | 0 | 0 |  |  | -7.0849 | -6.4862 | -6.3528 | -5.9931 | 12.26 | 12.15 | -27.6 | -27.7 | 0.8103 | -6 | 33.3103 | 29.4486 | 29.3991 |  | -33.8 | -5.4 | -6.4 | -17.5311 |  | -54.1604 | -37.5623 | -259.4778 | -5.3163 | 21.0192 | 101.8305 | 59.3698 | 102.7343 | 77.5632 | 40.069 | 36.7451 | 37.4231 | 3.3205 | 203.793 | -181.3107 | 37.5952 | -23.4463 | -1.4295 |  | -4.16 | -1.153 | -1.158 | -0.56 | 3.44 | -3.3665 | -9.5201 | 10.5791 | -4.2466 | 1.1 | 0.564 | 1.074 | 0 | 0 | 4.5599 | -1.297 | 3.4145 |  | 18.5 | 6.6213 | 0.18 |  | -4.1114 | -15.6699 | -18.2596 | -2.8525 | 10.8715 | -12.3376 | 0 | -18.2 | 1.2 |  | -116.0921
23/04/2025 | 19:00 | 0 | 6.7226 | -13.9114 | 1.0921 | 11.8465 |  | 23.1984 |  | 21.0084 | 8.9977 | 8.6632 | -8.88 | -33 |  | 4.968 | -24.2 | -1.1827 | 11.2924 | 6.6096 | 6.5994 | 11.6525 |  |  |  |  | -0.5146 | 0.434 | 0.443 | 11.968 | -11.1 | 2.2 | -0.271 | 0.193 | -9.86 | -9.82 |  | -7.81 | -7.93 | 7.3654 | 3.5002 | 16.0533 | 17.3235 | -12.309 | -7.2338 | -7.3639 | -2.2894 | -2.1897 |  | -16.8788 | 4.3523 | 23.0175 | -6.4965 | 8.8038 | -5.8 | -6.2 | -23.3277 | -23.2229 | -5.224 |  | -6.9665 | 5.7883 | 4.5387 | 3.0488 | -93.9665 | 97.2319 | 97.0488 | -27.3089 | -54.9124 |  |  |  | 29.5594 | 14.2 | 10.84 | -10.61 | 6.87 | -6.0239 | -5.756 | 17.6118 | 15.2975 | -3.0212 | -0.6243 | -0.9581 | -7.0103 | 20.3102 |  |  | 83 | -37.6 | -3.54 | 48.042 | 47.7504 | 46.5606 | 78.6265 | 78.7328 | -9.7027 | -85.3953 | 0 | 3.9136 | 37.74 | 22.35 | 15.9424 | 15.7257 | -14.96 |  | -21.885 | -21.6005 | 25.1363 | 0.0146 | -7.9252 | -9.8 | -9.8 | -3.678 | 9.3562 | 45.7422 | 20.2304 | 9.99 | -3.1 | 11.4345 | -25.0964 | -2.97 | -2.95 | 24.03 | 27.74 | -21.8909 | -11.0545 | -25.6609 | -25.0091 | 41.48 | 21.021 | 10.1102 | 10.6674 | -13.797 | -19.8032 | -12.473 | -64.3592 | -17.5873 |  | -6.0073 | -5.6853 | [9 empty] | 0 | 3.5765 | 20.487 | -10.3074 | -10.5607 | 5.8044 | -0.4809 | -13.6583 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6698 | -0.5024 | 22.9415 | 12.2953 | 12.2642 | 23.1508 |  |  | -8.85 | -4.0023 |  | 2.25 | 1.65 | -9.3386 | 0 | 7.149 | 0.041 | 2.9677 | 11.75 | -38.8401 | -30.461 |  | 33.9692 |  | 24.3137 |  | -9.6152 | 3.6607 |  |  |  | -18.4943 | 6.6659 | -24.1172 | -22.4441 | -12.2097 | 154.5983 | -3.5455 | -6.98 | -8.7491 | 2.8666 | 10.6589 | 11.0844 | 2.4895 | 12.911 | 14.4731 | -6.71 | 10.1368 | 43.391 | 14.3001 | 25.259 | 25.7666 | 26.0812 | -10.4294 | -11.7 | 0 | -10.6398 |  |  | -7.0959 | -6.4257 | -8.1829 | -8.0224 | 13.1 | 13.11 | -28.9 | -29.1 | 0.8615 | -6.08 | 29.5921 | 30.062 | 29.7076 | -16.6 | -34.1 | -4.9 | -5.5 |  |  | -56.1308 | -36.9455 | -259.5424 | -6.6347 | 20.9914 | 100.8558 | 61.7808 | 105.2283 | 74.18 | 39.8817 | 36.6719 | 36.0045 | 5.6005 | 201.2172 | -178.8244 | 35.1018 | -23.4489 | -1.2879 |  | -5.04 | -1.197 | -1.202 | 0.16 | 1.76 | -3.3939 | -8.5252 | 9.8466 | -4.1581 | 0.7 | -1.463 | -0.883 |  |  | 3.4803 | 3.2398 | 3.7838 |  | 19.1 | 6.7435 | 0.24 |  | -4.2191 | -16.1746 | -18.2371 | -2.5526 | 11.0863 | -11.6943 |  | -19.1 | 1.9 |  | -114.3494
23/04/2025 | 19:30 | 0 | 6.8158 | -14.2399 | 5.0148 | 7.8562 |  | 14.9083 |  | 21.0776 | 8.7607 | 8.4593 | -6.66 |  | 8.8 | 4.968 |  | -1.2174 | 4.3703 | 6.3194 | 6.3977 | 10.94 |  |  |  |  | -0.3984 | 0.515 | 0.534 | 11.691 | -13.32 | 0 | -0.534 | 0.2 | -9.7 | -9.6 |  | -7.46 | -7.43 | 7.5092 | 3.6609 | 18.2801 | 19.7928 | -14.9461 | -8.0375 | -8.0733 | -2.7162 | -2.6088 |  | -16.2091 | 4.3523 | 22.5841 | -4.2911 | 1.6073 | -2.4 | -2.5 | -22.0885 | -22.0511 | -5.1549 |  | -6.5215 | 6.2776 | 4.22 | 2.8257 | -87.6796 | 96.4079 | 96.2553 | -25.5765 | -61.1358 |  |  |  | 28.5814 | 13.82 | 9.97 | -12.5 | 6.36 | -4.2824 | -4.1485 | 14.5086 | 12.0864 | -1.8218 | -0.6769 | -0.5821 | -5.9833 | 19.8991 |  |  | 80.4 | -36.4 | -3.4 | 46.7772 | 46.7805 | 45.3255 | 82.4182 | 83.4556 | -11.5233 | -88.3695 | -4.5659 | 3.9544 | 36.56 | 20.2 | 15.0049 | 14.9445 | -14.36 |  | -21.0751 | -20.7485 | 25.3827 | 0.0148 | -7.5368 | -6.5 | -5.5 | -4.3652 | 7.6732 | 45.8999 | 18.746 | 8.64 | -3.24 | 10.2465 | -25.4965 | -2.71 | -2.78 | 22.66 | 26.39 | -22.3455 | -11.4545 | -22.8713 | -22.0455 | 37.4569 | 17.9299 | 7.548 | 7.7983 | -16.1131 | -20.9934 | -10.805 | -66.3869 | -16.8906 |  | -5.9853 | -5.5449 |  | 9.8827 | 8.4462 | -26.116 | -18.6667 | -18.2229 | -0.1284 |  |  | 0 | 3.3108 | 22.9815 | -10.3673 | -10.6652 | 6.476 | 0.2373 | -14.2826 |  |  |  | 4.6738 | 5.0675 | 3.5799 | -3.3491 | -3.5166 | 23.4439 | 8.9328 | 8.8841 | 22.295 | 33.1434 | 10.4994 |  | -3.713 | 0.4507 |  | 1.97 | -9.1745 | 1.1769 | 7.077 | 0.17 | 2.4 | 12.09 | -39.374 | -30.6448 | -4.71 | 34.5881 |  | 25.1576 |  | -9.4093 | 3.6472 |  |  | -8.7552 | -16.0493 | 6.8566 | -25.0415 | -22.4041 | -12.8746 | 158.1286 | -3.7691 | -7.906 | -8.1437 | 2.8047 | 10.1608 | 10.4753 | 2.3798 | 11.7048 | 14.099 | -8.38 | 10.5519 | 46.5031 | 11.1013 | 21.4292 | 25.0893 | 25.7353 | -10.0476 | -10.826 | -10.0824 | -11.3953 |  |  | -10.4743 | -9.8975 | -7.7105 | -7.5663 | 12.32 | 12.34 | -29.8 | -30 | 0.8103 | -7.2 | 39.0171 | 24.6659 | 24.6762 | -17.4 | -34.1 | -2 | -3 |  |  | -52.4474 | -37.3109 | -265.8311 | -7.426 | 23.438 | 96.9921 | 65.3637 | 119.8266 | 75.7057 | 34.2825 | 33.3736 | 34.3694 | -11.3477 | 200.1312 | -181.7959 | 27.3394 | -15.8419 | -0.2087 |  | -5.04 | -1.162 | -1.178 | 0.32 | 1.68 | -3.2746 | -8.4062 | 10.4021 | -3.9536 | -0.6 | -2.026 | -2.825 |  | 0 | 3.001 | 3.8342 | 3.0992 |  | 18.2 | 7.5928 | 0.21 |  | -3.3703 | -15.966 | -18.6657 | -0.8868 | 11.5799 | -13.1473 | 0 | -17.9 | 0.6 |  | -119.0493
23/04/2025 | 20:00 | 0 | 6.6873 | -13.8319 | 7.3584 | 7.345 |  | 14.0334 |  | 19.7182 | 8.1388 | 7.744 | -6.66 | -33 |  |  |  | -1.1529 | 3.092 | 6.1508 | 5.9761 | 10.6036 |  |  |  |  | -0.5161 | 0.476 | 0.497 | 11.705 | -13.32 | 0 | -0.686 | 0.21 | -10.07 | -10.16 |  | -7.42 | -7.4 | 8.3571 | 3.5853 | 20.3578 | 21.6878 | -16.0802 | -8.3055 | -7.6748 | -2.6993 | -2.5927 |  | -16.0751 | 4.7469 | 23.4745 | -6.1738 | 2.3517 | -2.8 | -2.9 | -22.0494 | -22.271 | -5.0782 |  | -7.643 | 6.5702 | 4.3039 | 2.7863 | -89.877 | 97.3845 | 97.5982 | -21.9632 | -64.8334 |  |  |  |  | 13.8 | 10.03 | -12.96 | 5.65 | -5.3541 | -4.6843 | 14.7165 | 12.2795 | -1.6727 | -1.5892 | -1.5166 | -7.784 | 19.3648 |  |  | 78.1 | -35.2 | -3.37 | 45.5526 | 45.9377 | 44.0569 | 84.7398 | 85.1775 | -10.4966 | -89.9527 | -3.8237 | 4.1774 | 36.1 | 19.23 | 14.8486 | 14.7491 | -14.54 |  | -20.7761 | -20.4268 | 24.4895 | 0.015 | -7.6413 | -4.2 | -5.9 | -4.3103 | 7.2992 | 45.4268 | 17.8183 | 8.08 | -2.92 | 10.0305 | -25.8615 | -2.76 | -2.79 | 23.77 | 26.36 | -23.5091 | -12.2 | -24.1757 | -23.2273 | 36.1021 | 15.7769 | 5.8928 | 5.4218 | -14.8688 | -19.8468 | -11.93 | -70.1103 | -12.8103 |  | -6.1971 | -5.8786 |  | 9.0574 | 7.4017 | -20.996 | -18.7746 | -18.3565 | -1.5429 |  |  | 0 | 3.2333 | 22.2205 | -10.6522 | -10.7542 | 7.329 | -0.8594 | -13.4594 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -3.1817 | 26.2906 | 9.7306 | 9.8325 | 25.1835 | 34.5397 | 8.4437 |  | -3.1051 | 0.404 | 2.51 | 3.56 | 0 | 1.1939 | 7.108 | 0.444 | 2.4109 | 12.61 | -40.5108 | -32.7321 | -4.8 | 34.9288 |  | 24.8887 |  | -9.2271 | 3.634 |  |  |  | -16.7093 | 7.4716 | -26.386 | -21.2108 | -13.2112 | 154.2885 | -4.1833 | -7.8367 | -8.0223 |  | 10.0729 | 10.3171 | 2 | 13.3719 | 15.3712 | -7.12 | 10.262 | 45.1175 | 14.6821 | 23.1979 | 25.4684 | 25.0447 | -9.0193 | -11.0238 | -9.708 | -11.6974 |  |  | -9.5734 | -8.9032 | -7.234 | -6.8156 | 13 | 12.99 | -28.8 | -28.9 | 0.7919 | -7.28 | 34.8222 | 25.2188 | 25.1287 | -17.4 | -33.7 | -2.7 | -3.4 |  | -17.5079 | -49.726 | -40.2917 | -263.9492 | -7.7589 | 21.4166 | 99.6592 | 65.4663 | 113.2509 | 74.3885 | 32.6944 | 37.3129 | 36.8261 | -8.4392 | 197.0727 | -181.4938 | 27.3387 | -15.3013 | -0.7019 |  | -4.32 | -1.208 | -1.213 | 0 | 2.64 | -3.4061 | -9.0806 | 10.4906 | -4.1886 | 0.8 | -0.018 | -0.121 |  |  | 4.5691 | 3.3592 | 3.2569 |  | 18.1 | 8.0988 | 0.18 |  | -3.7818 | -16.1161 | -18.8729 | -1.9695 | 11.427 | -12.7483 | 0 | -18 | 0.6 |  | -118.0215
23/04/2025 | 20:30 | 0 | 6.2147 | -13.0701 | 13.1565 | 7.126 |  | 13.4401 |  | 18.6388 | 7.4458 | 7.2058 | -4.44 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | -1.1167 | 0.5052 | 5.5428 | 5.3478 | 9.2732 |  |  |  |  | -0.7962 | 0.404 | 0.421 | 11.495 | -15.54 | -2.2 | -0.166 | 0.21 | -10.33 | -10.34 |  | -7.86 | -7.89 | 7.961 | 3.6539 | 22.8553 | 23.9502 | -18.1038 | -8.1715 | -8.1398 | -2.5073 | -2.2414 |  | -16.6109 | 5.1414 | 25.8101 | -5.8495 | 2.7266 | -2.8 | -3 | -22.9669 | -22.8201 | -5.2337 |  | -7.8895 | 6.2388 | 4.2308 | 2.8666 | -96.8962 | 99.4598 | 98.8494 | -17.7475 | -67.8375 |  |  |  | 27.5835 | 13.51 | 9.35 | -13.54 | 5 | -2.541 | -2.541 | 12.3491 | 9.8862 | -2.5103 | -3.4507 | -3.1327 | -7.2052 | 18.7212 |  |  | 76.7 | -34.1 | -3.39 | 44.1291 | 43.7418 | 42.6252 | 86.8794 | 87.0715 | -9.9038 | -92.2761 | -2.6747 | 4.0392 | 33.98 | 18.71 | 14.0674 | 14.1632 | -14.09 |  | -20.2585 | -20.3182 | 28.7012 | 0.0149 | -7.3121 | -4.2 | -4.1 | -4.8926 | 6.5511 | 44.7959 | 16.705 | 7.19 | -2.95 | 9.936 | -27.8016 | -2.89 | -2.91 | 21.8 | 26.53 | -26.2 | -13.4273 | -22.4638 | -21.2364 | 33.6853 | 12.8954 | 2.9821 | 3.9254 | -14.9468 | -18.8455 | -10.9 | -75.4873 | -10.1354 |  | -6.2321 | -5.7838 |  | 7.9037 | 6.5995 | -22.532 | -18.1634 | -17.8542 | -1.7996 |  |  | 0 | 2.9945 | 20.9539 | -10.504 | -10.6315 | 7.118 | -1.0929 | -14.482 |  |  |  | 3.4616 | 3.4877 | 0 | -5.1911 | -5.6935 | 25.9557 | 7.8221 | 8.2325 | 25.039 | 36.4271 | 6.9349 |  | -4.515 | 0.426 |  | 1 | -9.4762 | 0 | 7.049 | 0.458 | 2.3385 | 13.29 | -42.2812 | -32.8618 | -4.48 | 35.2966 |  | 25.1018 |  | -8.9535 | 3.5913 |  |  |  | -16.2142 | 8.9364 | -27.6465 | -20.7008 | -13.879 | 151.065 | -4.6977 | -8.285 | -7.5759 | 2.9675 | 9.3991 | 9.7239 | 3 | 13.7546 | 15.1694 | -8.8 | 12.0491 | 49.6454 | 9.8262 | 20.1906 | 25.436 | 25.6914 | -9.8701 | -11.2074 | 0 | 0 |  |  | -10.4962 | -9.8315 | -6.7423 | -6.479 | 14.13 | 13.91 | -27.9 | -28 | 0.9494 | -7.52 | 37.6193 | 25.8941 | 25.7752 | -17.8 | -33.7 | -2.2 | -3 | -17.7489 | -17.7445 | -50.3542 | -45.1047 | -259.161 | -4.5708 | 20.9428 | 95.6045 | 68.3316 | 116.5661 | 73.492 | 32.201 | 36.3239 | 35.3812 | -10.5513 | 196.1763 | -181.2574 | 24.6978 | -13.8308 | -0.4431 |  | -4 | -1.166 | -1.17 | -0.48 | 2.48 | -2.6419 | -8.6992 | 9.9351 | -4.0696 | 0.5 | 1.432 | 0.19 |  | 0 | 4.4464 | 3.7511 | 3.6318 |  | 17.8 | 8.3065 | 0.07 |  | -3.996 | -16.4232 | -18.476 | -2.278 | 11.5519 | -12.7579 | 0 | -17.9 | 0.5 |  | -118.9276
23/04/2025 | 21:00 | 0 | 5.9347 | -12.415 | 6.6462 | 10.6161 |  | 20.4464 |  | 17.591 | 7.2298 | 6.8619 | -8.88 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | -1.0532 | 4.1031 | 5.2325 | 5.0109 | 8.824 |  |  |  |  | -0.8445 | 0.438 | 0.462 | 11.891 | -11.1 | -2.2 | -0.304 | 0.214 | -9.77 | -9.81 |  | -7.89 | -7.86 | 7.8967 | 3.7565 | 20.3594 | 21.9755 | -15.1026 | -8.1715 | -8.2497 | 8.3758 | 8.3918 |  | -19.826 | 6.3251 | 34.0076 | -7.2274 | 1.8782 | -2.4 | -2.8 | -21.1302 | -21.1755 | -5.23 |  | -7.7189 | 6.4529 | 4.0209 | 2.5412 | -89.3277 | 102.4201 | 102.7253 | -26.3774 | -63.489 |  |  |  | 28.6912 | 10.36 | 9.77 | -4.56 | 5.69 | -4.4164 | -4.0145 | 14.6338 | 12.3387 | -2.2821 | -7.0402 | -7.3313 | -6.9709 | 15.7226 |  |  | 66 | -26.5 | -3.22 | 47.8296 | 47.9539 | 46.8811 | 88.8595 | 89.9433 | -10.7726 | -95.2483 | -4.1511 | 3.8531 | 34.47 | 18.7 | 13.4424 | 13.4796 | -14.06 |  | -16.9591 | -16.8311 | 22.4836 | 0.0148 | -7.3885 | -2.5 | -3.9 | -4.9731 | 5.2421 | 44.1651 | 15.0351 | 6.07 | -2.93 | 10.5975 | -22.3813 | -3.35 | -3.32 | 22.5 | 25.76 | -19.7455 | -10.5091 | -21.9907 | -21.1545 | 35.8849 | 14.0663 | 5.3976 | 5.5279 | -16.2078 | -20.8448 | -12.223 | -65.9286 | -15.8072 |  | -6.0137 | -5.6552 |  | 6.5347 | 5.2146 | -24.068 | -17.081 | -16.8615 | 0.3585 |  |  | 0.1 | 2.8298 | 19.8172 | -11.0529 | -11.2451 | 7.6187 | 1.5595 | -15.9317 |  |  |  | 3.3091 | 3.3059 | 2.776 | -3.1817 | -3.8515 | 25.4534 | 7.5486 | 7.6986 | 24.9021 | 34.5701 | 10.4994 |  | -3.9162 |  |  | 1.02 | -11.3314 | 0 | 6.818 | -0.026 | 2.356 | 13.04 | -41.9613 | -32.498 | -4.37 | 35.3388 |  | 25.5707 |  | -8.6108 | 3.4304 |  |  | -8.879 | -15.2676 | 9.0692 | -29.6633 | -22.2117 | -13.5195 | 151.5001 | -5.2549 | -9.6637 | -6.6753 | 2.5059 | 9.0329 | 9.2809 | 2 | 11.2109 | 12.6178 | -8.38 | 11.1632 | 49.4654 | 10.1687 | 19.1355 | 24.6641 | 24.9779 | -9.3852 | -10.8544 | -9.8918 | -12.5951 |  |  | -8.8263 | -8.1506 | -5.7499 | -5.5806 | 14.03 | 13.98 | -29.9 | -29.6 | 0.8103 | -7.84 | 34.0483 | 28.5921 | 28.3726 | -18.2 | -34.6 | -2.8 | -3.4 | -17.7639 | -17.5287 | -49.0102 | -40.7895 | -263.7189 | -7.422 | 20.5952 | 97.6455 | 67.0644 | 114.581 | 73.57 | 32.2295 | 35.5912 | 33.9346 | -6.1912 | 194.0147 | -180.2649 | 25.4935 | -14.8116 | -0.9119 |  | -4.56 | -1.227 | -1.222 | -0.24 | 2.48 | -2.7137 | -8.5527 | 10.1396 | -3.9536 | 0 | 0.104 | 0.174 |  |  | 3.378 | 3.8503 | 3.1524 |  | 19 | 7.6273 | -0.07 |  | 0 | -17.2148 | -18.6179 | 0 | 12.5329 | -12.2512 |  | -19.2 | 1.7 |  | -118.0677
23/04/2025 | 21:30 | 0 | 5.7016 | -12.0216 | 7.7928 | 10.2436 |  | 19.812 |  | 17.6184 | 7.0408 | 6.8883 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | -0.814 | 2.7841 | 5.3441 | 5.2307 | 9.154 |  |  |  |  | -0.4002 | 0.305 | 0.37 | 11.969 | -13.32 | -6.6 | -0.169 | 0.208 | -10.45 | -10.36 |  | -8.14 | -8.08 | 7.8227 | 3.8227 | 22.5997 | 23.6985 | -15.5264 | -10.5828 | -9.5726 | 5.617 | 10.0254 |  | -19.692 | 6.3251 | 35.5375 | -8.0863 | 0.5245 | -3.6 | -3.9 | -21.4119 | -20.2239 | -5.3267 |  | -7.6564 | 6.2489 | 3.2825 | 2.0559 | -93.1119 | 100.2838 | 100.5585 | -24.505 | -73.3815 |  |  |  | 27.6733 | 10.2 | 9.64 | -4.87 | 5.1 | -2.675 | -2.675 | 12.7712 | 10.877 | -1.5225 | -3.6999 | -3.8388 | -7.4827 | 16.9846 |  |  | 68.9 | -30.3 | -3.06 | 49.4235 | 49.0136 | 48.3751 | 92.0291 | 92.8056 | -11.2313 | -96.5284 | 0 | 3.8169 | 33.21 | 16.91 | 12.6611 | 12.796 | -13.79 |  | -18.0039 | -18.5401 | 24.6295 | 0.015 | -7.2462 | 0 | 0 | -4.9463 | 3.933 | 43.3765 | 12.9941 | 4.51 | -2.53 | 12.1365 | -23.2763 | -3.31 | -3.32 | 22.33 | 24.71 | -21.6 | -11.4182 | -20.4647 | -20.1909 | 32.3285 | 11.6352 | 1.4394 | 2.5027 | -13.9317 | -19.6804 | -12.374 | -66.9339 | -8.7276 |  | -8.8363 | -8.5291 |  | 3.4382 | 2.7155 | -20.996 | -18.1125 | -17.7701 | -1.4476 |  |  | 0 | 2.565 | 15.2555 | -10.2649 | -10.4636 | 6.7487 | -1.2151 | -16.1559 |  |  |  | 3.6209 | 4.5503 | 2.6057 | -5.0237 | -5.6935 | 27.7977 | 6.4218 | 6.7349 | 25.6283 | 36.4901 | 7.6136 |  | -3.9162 |  |  | 1.72 | -9.361 | 1.4001 | 6.85 | -0.011 | 2.4388 | 13.84 | -41.772 | -32.8719 |  | 36.6411 |  | 24.5253 |  | -8.8684 | 3.3145 |  |  | -9.3729 | -15.455 | 11.6175 | -30.0835 | -21.8614 | -14.0636 | 148.8433 | -5.5174 | -7.999 | -7.3916 | 2.3058 | 9.1208 | 9.4154 |  | 13.257 | 15.097 | -7.96 | 10.1516 | 49.0502 | 13.1576 | 17.4047 | 24.5705 | 25.0228 | -9.1775 | -11.4138 | 0 | 0 |  |  | -8.7219 | -8.1231 | -5.8892 | -5.6963 | 13.69 | 13.57 | -30.2 | -29.6 | 0.9329 | -8.4 | 28.5054 | 30.0639 | 30.1229 | -19.5 | -34.6 | -3.3 | -4.2 | -17.5563 | -17.5276 | -43.2123 | -41.1157 | -260.5282 | -5.3126 | 18.6101 | 94.0944 | 69.4349 | 113.3208 | 70.8743 | 28.5118 | 36.7536 | 37.0283 | -7.5578 | 192.7423 | -178.3214 | 23.853 | -14.0536 | -0.3967 |  | -4.08 | -1.256 | -1.25 | -0.48 | 2.08 | -2.3259 | -8.4062 | 10.4601 | -3.8956 | 0 | 0.782 | -0.835 | 0.8225 | 0.898 | 3.9299 | 4.0105 | 3.7866 |  | 19.7 | 8.6043 | -0.2 |  | -4.095 | -16.8485 | -18.1525 | -0.9306 | 12.4694 | -12.3028 | 0 | -18.9 | 2.4 |  | -124.8946
23/04/2025 | 22:00 | 0 | 5.5507 | -11.8207 | 12.7963 | 9.8093 |  | 18.7746 |  | 16.1321 | 6.3118 | 5.9643 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | -0.7805 | 2.8356 | 4.7906 | 4.6624 | 8.2076 |  |  |  |  | -0.3065 | 0.237 | 0.248 | 11.237 | -13.32 | -8.8 | -1.056 | 0.201 | -11.41 | -11.27 |  | -8.22 | -8.84 | 6.9344 | 4.1169 | 24.6078 | 26.102 | -17.5126 | -8.7073 | -8.3813 | 11.1629 | 9.9739 |  | -18.7543 | 6.7196 | 32.7135 | -5.7693 | 1.5466 | -3.7 | -4.1 | -24.3192 | -24.1715 | -4.7006 |  | -7.1016 | 4.8333 | 3.4149 | 2.2362 | -106.8148 | 104.4953 | 104.1902 | -22.431 | -82.0213 |  |  |  | 28.6912 | 10.88 | 8.85 | -5.51 | 8.47 | -2.2731 | -1.6033 | 12.5422 | 10.3104 | -0.5504 | -1.4616 | -1.2812 | -6.9137 | 16.7922 |  |  | 64.3 | -29.2 | -3.05 | 49.2843 | 50.0723 | 48.5091 | 95.2911 | 95.6058 | -10.7537 | -101.4887 | 0 | 3.8608 | 33.08 | 16.58 | 11.4111 | 11.5265 | -12.87 |  | -17.4165 | -17.3464 | 24.9907 | 0.0151 | -6.7859 | 0 | 0 | -5.0793 | 2.624 | 41.4839 | 11.3242 | 3.23 | -2.16 | 12.366 | -24.1164 | -3.93 | -4.05 | 21.02 | 24.15 | -20.8727 | -10.6818 | -20.1129 | -18.8182 | 30.3585 | 8.8009 | -0.1365 | -0.0496 | -15.2681 | -19.1044 | -12.036 | -69.2517 | -4.7595 |  | -8.4494 | -8.0941 |  | 5.3357 | 4.0846 | -23.044 | -17.5473 | -17.155 | -2.2302 |  |  | 0.2 | 2.367 | 19.3161 | -9.2342 | -9.3509 | 4.6327 | -1.4158 | -15.6188 |  |  |  | 3.2569 | 3.02 | 0 | -5.5261 | -5.861 | 30.6445 | 5.1453 | 5.2632 | 27.2225 | 36.2845 |  |  | -3.5097 |  |  | 2.75 | 0 | 0 | 6.937 | 1.146 | 2.387 | 14.1 | -41.4535 | -33.1963 | -4.31 | 35.8486 |  | 24.8171 |  | -8.1907 | 3.0485 | 0.0765 |  | -8.664 | -15.7665 | 10.2106 | -32.1843 | -20.4937 | -14.1654 | 142.3519 | -6.656 | -9.155 | -6.5122 | 2.3628 | 8.5348 | 8.8221 |  | 13.0389 | 15.5784 | -8.8 | 11.9305 | 52.0237 | 10.473 | 17.8754 | 24.8675 | 24.4112 | -9.4906 | -11.0061 | 0 | 0 |  | 56.0076 | -9.1394 | -8.5241 | -3.3457 | -3.0964 | 14.33 | 14.32 | -28.9 | -29.2 | 0.8267 | -9.36 | 29.6159 | 30.3779 | 30.0502 | -19.9 | -35 | -2.9 | -3.8 |  |  | -42.522 | -43.5636 | -260.0405 | -7.2801 | 19.423 | 93.6465 | 71.0615 | 114.287 | 70.1029 | 28.5007 | 35.4565 | 35.3894 | -7.5931 | 189.624 | -177.3731 | 23.9625 | -12.2984 | -0.3967 |  | -3.2 | -1.177 | -1.193 | -1.36 | 2.88 | -2.0535 | -8.9342 | 11.0185 | -3.8956 | -0.1 | -0.2 | -0.248 | 1.0998 | 1.1508 | 3.9513 | 3.1045 | 3.4348 |  | 19.6 | 7.753 | -0.33 |  | -3.2421 | -16.507 | -19.1462 | -0.8492 | 12.3938 | -12.2788 | 0 | -19.3 | 2.3 |  | -125.1002
23/04/2025 | 22:30 | 0 | 5.2883 | -11.2001 | 15.017 | 9.4851 |  | 17.9521 |  | 15.8677 | 6.1768 | 5.793 | -4.44 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | -0.9425 | 3.4625 | 4.4306 | 4.093 | 7.3629 |  |  |  |  | -0.6224 | -0.018 | 0.007 | 11.414 | -15.54 | -11 | -0.609 | 0.181 | -12.3 | -12.3 |  | -9.52 | -9.54 | 7.5091 | 4.0215 | 28.8035 | 30.6252 | -17.5655 | -9.1092 | -8.8254 | -1.1834 | -1.2203 |  | -17.2807 | 6.3251 | 31.9647 | -6.0475 | 3.4968 | -4.6 | -5 | -25.5265 | -25.8888 | -4.8748 |  | -8.4349 | 5.0733 | 1.3452 | 2.0696 | -131.2296 | 106.5096 | 106.0213 | -19.0436 | -100.4546 |  |  |  | 26.5955 | 10.45 | 8.14 | -6.49 | 8.35 | -2.2731 | -2.2731 | 11.1226 | 8.6612 | -3.3987 | 1.7813 | 1.5845 | -8.4826 | 18.2907 |  |  | 63.7 | -32.6 | -2.76 | 51.1175 | 50.1626 | 49.4048 | 101.6839 | 102.4925 | -12.7396 | -104.9537 | -6.3533 | 3.7291 | 32.99 | 14.87 | 10.7861 | 10.8429 | -12.24 |  | -19.6024 | -19.4043 | 27.2963 | 0.0151 | -6.3801 | 2.3 | 2.4 | -6.0034 | 1.5019 | 41.0108 | 9.2831 | 2.03 | -2.2 | 12.8115 | -27.0165 | -13.67 | -13.83 | 38.9 | 22.84 | -26.6909 | -13.4727 | -20.1886 | -18.9818 | 30.9537 | 9.0502 | 1.0137 | 1.6221 | -13.1406 | -15.7947 | -12.112 | -75.8467 | -2.2354 |  | -7.9771 | -8.0361 |  | 1.7837 | 0.8658 | -9.22 | -17.1384 | -16.7051 | -3.817 |  |  | 1.1 | 2.054 | 11.9295 | -10.1516 | -10.3159 | 6.4608 | -3.9208 | -14.614 |  |  |  | 3.1289 | 3.7096 | 2.4909 | -4.6888 | -5.1911 | 30.9794 | 5.6115 | 5.6777 | 28.2798 | 38.6564 | 7.2523 | -7.53 | -3.7038 | 0.3509 |  | 2.29 | 0 | 1.1109 | 7.189 | 0.191 | 2.4633 | 13.54 | -41.0742 | -32.2221 | -4.34 | 34.6533 |  | 23.9925 |  | -7.8225 | 2.8753 |  |  | -8.9682 | -15.275 | 9.6246 | -33.6128 | -15.6265 | -16.5139 | 136.2897 | -7.6686 | -8.9625 | -6.1839 |  | 8.088 | 8.2209 | 1.6029 | 13.904 | 15.8987 | -7.96 | 10.8302 | 51.6154 | 10.5678 | 18.1887 | 24.8778 | 25.679 | -9.8415 | -11.3165 | 0 | -10.8027 |  |  | -9.4965 | -8.5077 | -1.6348 | -1.4374 | 14.25 | 14.35 | -28.5 | -29 | 0.7919 | -10.08 | 27.515 | 30.5519 | 29.4155 | -20.4 | -34.5 | -2.9 | -4.1 | -17.5857 | -17.7398 | -44.5557 | -48.5194 | -257.6219 | -3.975 | 19.7963 | 94.3322 | 70.1832 | 115.8923 | 70.7502 | 30.7495 | 34.3241 | 34.9854 | -7.7803 | 191.8753 | -178.5 | 23.4708 | -11.9115 | -0.1624 |  | -3.04 | -1.2 | -1.205 | -2 | 3.84 | -2.0509 | -9.6086 | 10.3441 | -3.4836 | 0.8 | 0.587 | 0.613 | 2.0612 | 3.1097 | 4.0098 | 3.2336 | 3.7049 |  | 19.6 | 9.3073 | -0.39 |  | -3.2733 | -16.9128 | -18.2003 | -1.7217 | 11.8585 | -12.3096 |  | -19 | 2.3 |  | -127.6058
23/04/2025 | 23:00 | 0 | 5.4366 | -11.5069 | 3.8355 | 8.5122 |  | 16.2743 |  | 14.1977 | 5.6148 | 5.302 | -13.32 | -22 | 0 | 1.656 |  | -0.7353 | -5.6965 | 3.7977 | 3.5589 | 6.4206 |  |  |  |  | -1.0208 | 0.092 | 0.095 | 11.065 | -6.66 | -13.2 | -0.735 | 0.169 | -10.87 | -10.9 | -10 | -10.41 | -10.41 | 6.6012 | 3.9385 | 17.473 | 18.8634 | -14.0428 | -10.8507 | -10.0734 | 24.064 | 17.6571 |  | -19.1562 | 7.5087 | 39.4353 | -25.8845 | -0.2959 | -3.9 | -4.2 | -22.3056 | -20.9862 | -4.3476 |  | -4.6891 | 4.1214 | 2.6898 | 1.9374 | -108.1576 | 69.7958 | 70.2841 | -20.6038 | -135.3641 |  |  |  | 22.4241 | 9.92 | 7.26 | -7 | 7.73 | -9.1049 | -9.5068 | 13.1704 | 10.8543 | -5.5402 | 5.3145 | 5.2421 | -4.8245 | 20.2016 |  |  | 62.2 | -36.5 | -2.56 | 49.4497 | 49.1345 | 47.8928 | 84.8032 | 85.2766 | -14.0791 | -83.2921 | -8.6403 | 3.2874 | 30.41 | 13.71 | 9.2236 | 9.3781 | -11.24 |  | -21.489 | -21.3236 | 31.0074 | 0.0144 | -5.7912 | 4.6 | 4.7 | -5.3442 | 0.3799 | 37.5411 | 7.4277 | 0.93 | -1.76 | 11.0565 | -30.6142 | -14.82 | -14.96 | 38.44 | 21.05 | -29.7273 | -15.2818 | -24.3556 | -23.4182 | 21.0782 | 1.0231 | -6.41 | -6.0139 | -15.5745 | -19.6885 | -12.588 | -71.9848 | -26.8877 |  | -8.0846 | -7.7495 |  | -7.0632 | -7.227 | 12.304 | -22.0519 | -21.4518 | 0.2042 |  |  | 0.8 | 1.8378 | -3.921 | -9.5718 | -9.8017 | 5.928 | -0.3282 | -21.982 |  |  |  | 3.2554 | 3.4421 | 2.6203 | 2.1769 | 2.1769 | 25.9557 | 12.5943 | 12.5575 | 24.9864 | 33.7587 | 9.0492 |  | -2.7169 | 0.3518 | 2.67 | 2.75 | -9.5718 | 1.1428 | 7.124 | 0.807 | 2.3568 | 13.11 | -34.1881 | -25.9913 | -4.19 | 35.0486 |  | 20.5473 |  | -5.3931 | 2.5718 | 0.0713 |  | -8.2908 | -15.9684 | 11.5152 | -31.512 | -20.872 | -11.9516 | 134.7129 | -3.6009 | -10.2608 | 6.0251 | 1.9263 | 7.4792 | 7.5 | 1.451 | 12.2362 | 13.7369 | -5.87 | 9.3064 | 53.0162 | 12.509 | 17.032 | 26.3591 | 25.7002 | -9.2822 | -11.2358 | 0 | 0 |  |  | -10.2051 | -9.3976 | -3.1736 | -2.9621 | 13.63 | 13.68 | -28.7 | -28.6 | 0.8267 | -10.64 | 26.7961 | 30.5041 | 30.0277 | -20.8 | -34.2 | -2.8 | -3.4 | -17.5995 | -17.5685 | -40.6927 | -24.5478 | -264.9541 | -9.8496 | 18.272 | 99.9882 | 65.7514 | 112.4692 | 73.6728 | 36.5173 | 37.2983 | 35.2829 | -6.645 | 195.9596 | -180.4311 | 25.2755 | -15.7067 | -0.0232 |  | -3.44 | -1.239 | -1.246 | -1.6 | 3.44 | -2.3162 | -9.4926 | 10.3746 | -3.2517 | 0 | 0.418 | -0.289 |  | 2.3291 | 3.9652 | 3.2625 | 3.3516 |  | 19.4 | 9.5394 | -0.42 |  | -3.6252 | -17.0385 | -17.8989 | -1.1398 | 12.4906 | -11.9407 |  | -19.1 | 2.6 |  | -126.8242
23/04/2025 | 23:30 | 0 | 5.3325 | -11.2845 | 3.7567 | 8.1941 |  | 15.2737 |  | 13.877 | 5.2798 | 5.0194 | -11.1 | -24.2 |  | 2.484 |  | -0.7985 | -6.7713 | 3.9141 | 3.7666 | 6.6817 |  |  |  |  | -0.9559 | -0.058 | -0.089 | 10.68 | -8.88 | -11 | -0.807 | 0.156 | -11.76 | -11.72 |  | -10.62 | -10.82 | 6.5075 | 3.8862 | 19.825 | 21.2736 | -13.9214 | -9.5111 | -9.4701 | -0.9216 | -1.2113 |  | -15.8072 | 5.536 | 27.6267 | -28.2234 | 0.641 | -4.4 | -4.8 | -24.659 | -24.3961 | -4.5577 |  | -4.5451 | 4.4803 | 2.5238 | 1.7269 | -120.6396 | 75.6248 | 76.2657 | -23.8841 | -140.7104 |  |  |  | 21.1666 | 9.72 | 6.88 | -7.52 | 8.04 | -7.6314 | -7.4974 | 14.9732 | 12.3024 | -4.8471 | 0.2511 | 0.2909 | -4.9031 | 17.0035 |  |  | 54.7 | -30 | -2.71 | 44.6865 | 44.8634 | 42.8575 | 92.8509 | 93.1201 | -14.1542 | -90.6938 | -9.1464 | 3.0662 | 29.15 | 13.59 | 8.5986 | 8.6945 | -10.8 |  | -18.1226 | -18.3643 | 28.2934 | 0.0144 | -5.5442 | 7 | 7 | -5.144 | -0.374 | 36.7525 | 6.3144 | 0.02 | -1.4 | 11.2725 | -29.4692 | -15.08 | -15.11 | 38.19 | 20.53 | -29.1455 | -14.4455 | -23.0477 | -22.1273 | 17.2517 | 0.2468 | -8.3046 | -8.1698 | -20.9317 | -22.076 | -10.789 | -70.3006 | -20.226 |  | -8.223 | -9.2152 |  | -6.0043 | -4.627 | -11.268 | -21.3836 | -20.0215 | -0.0977 |  |  | 4.3 | 1.9978 | -1.6793 | -9.6302 | -9.7756 | 6.3517 | 5.0361 | -21.9327 |  |  |  | 4.1726 | 4.0972 | 3.3106 | 1.5071 | 0.8373 | 28.8025 | 11.2232 | 10.8167 | 25.3755 | 33.6205 | 10.2162 | -7.98 | -3.0172 |  | 2.14 | 2.11 | 0 | 1.2577 | 7.336 | 0.036 | 2.2777 | 12.51 | -34.8882 | -25.7657 | -4.59 | 34.1042 |  | 19.8297 |  | -5.1798 | 2.319 |  |  |  | -15.2695 | 9.4781 | -31.8481 | -18.8096 | -12.5617 | 128.2571 | -4.2049 | -9.7592 | 6.2132 | 2.1539 | 7.7877 | 7.9114 | 2 | 11.447 | 13.5974 | -5.87 | 9.99 | 47.1862 | 14.1816 | 20.3566 | 25.2431 | 25.5631 | -8.4022 | -10.5453 | 0 | 0 | 56.6118 |  | -10.0732 | -9.6008 | -3.9818 | -3.1935 | 12.77 | 12.79 | -28.5 | -28 | 0.9329 | -10.96 | 28.4784 | 29.8396 | 29.479 | -20.8 | -33.7 | -1.6 | -2.2 |  | -17.729 | -36.6362 | -32.0022 | -265.0451 | -10.3005 | 17.166 | 95.4346 | 70.624 | 116.6231 | 71.9965 | 31.2548 | 36.3524 | 37.2864 | -9.9211 | 194.1615 | -180.5989 | 21.7302 | -13.6923 | 0.0012 |  | -2.64 | -1.151 | -1.17 | -1.68 | 3.68 | -2.1183 | -9.3461 | 10.7256 | -3.1632 | 0 | 0.944 | 1.576 |  |  | 4.6918 | 3.4209 | 3.5656 |  | 18.9 | 9.8386 | -0.47 |  | -3.5599 | -17.0524 | -17.8258 | 0 | 12.8529 | -12.3213 | 0 | -18.7 | 2 |  | -128.9034
24/04/2025 | 00:00 | 0 | 5.243 | -11.0506 | 3.3423 | 7.7777 |  | 14.4681 |  | 12.7538 | 4.9109 | 4.5501 | -11.1 |  | 0 |  |  | -0.7525 | -7.62 | 3.5811 | 3.4837 | 5.972 | 0 | 3.2551 | 1.1908 |  | -1.0461 | -0.174 | -0.149 | 11.085 | -8.88 | -11 | -0.726 | 0.153 | -12.42 | -12.33 |  | -10.76 | -10.71 | 6.3874 | 3.8362 | 20.8866 | 22.5862 | -14.8387 | -10.0469 | -9.5687 | -1.2097 | -1.3943 |  | -15.9411 | 5.536 | 28.6631 | -30.4794 | 1.7853 | -3.8 | -4.2 | -25.0904 | -25.0688 | -4.5838 |  | -5.6592 | 4.2946 | 2.4247 | 1.7343 | -123.3558 | 76.9066 | 76.632 | -20.9357 | -145.2006 |  |  |  |  | 9.59 | 6.78 | -8.17 | 7.57 | -7.0955 | -6.5597 | 13.8677 | 11.4101 | -3.3394 | -0.7345 | -0.8453 | -5.0647 | 16.171 |  |  | 51.1 | -28.9 | -2.52 | 43.0001 | 42.9307 | 41.1854 | 94.5313 | 95.3424 | -14.3275 | -92.4358 | -9.384 | 3.1541 | 28.22 | 13.25 | 7.8174 | 7.9132 | -10.35 |  | -17.7038 | -17.5779 | 28.829 | 0.0147 | -5.3237 |  |  | -4.6826 | -0.935 | 35.4908 | 5.3867 | -0.61 | -1.23 | 10.4085 | -29.6942 | -15.48 | -15.44 | 38.36 | 18.59 | -29.3636 | -14.6545 | -22.732 | -21.6 | 15.3742 | -3.5923 | -10.4748 | -10.5894 | -23.203 | -24.999 | -11.002 | -75.2152 | -18.2666 |  | -10.0953 | -9.734 |  | -5.9027 | -6.2847 | -5.636 | -15.432 | -14.8716 | 7.3318 |  |  | 0 | 2.0973 | -1.0224 | -8.2438 | -8.352 | 4.8966 | 9.5773 | -27.5051 |  |  |  | 4.5452 | 4.6149 | 3.402 | 0 | -0.1675 | 30.812 | 9.6412 | 9.5285 | 27.6217 | 35.4681 |  | -7.04 | -3.2113 | 0.2978 | 2.19 | 2.01 | 0 | 0 | 7.467 | 0.312 | 2.3503 | 12.86 | -35.1943 | -27.1389 | -4.25 | 34.961 |  | 19.759 |  | -4.9347 | 2.1905 |  |  | -8.1813 | -14.5236 | 11.236 | -32.1843 | -16.9161 | -12.8581 | 126.4616 | -4.4082 | -9.7471 | 6.4034 | 2.0244 | 7.9196 | 7.9826 | 1.5954 | 12.1029 | 14.0419 | -6.29 | 10.8779 | 54.9513 | 9.2387 | 13.74 | 24.2394 | 24.782 | -7.6273 | -9.0926 | 0 | -10.5547 |  |  | -10.4248 | -9.3976 | -3.4108 | -3.0202 | 13.45 | 13.4 | -28.6 | -28.6 | 0.8103 | -11.6 | 26.0293 | 30.2476 | 30.1259 | -20 | -33.7 | -2.4 | -3.4 |  |  | -37.3601 | -32.4362 | -261.3051 | -8.5851 | 14.9166 | 90.48 | 74.6417 | 115.7449 | 68.7821 | 23.8384 | 36.421 | 35.0157 | -9.2605 | 187.8262 | -177.7541 | 18.4814 | -10.1186 | 0.1892 |  | -3.44 | -1.236 | -1.249 | -2 | 3.6 | -2.0974 | -9.6086 | 11.3695 | -3.1632 | -0.5 | -0.671 | 0.091 | 1.8285 |  | 4.266 | 3.1418 | 3.7352 |  | 19.3 | 10.2614 | -0.48 |  | -3.2763 | -16.4656 | -18.6038 | 0 | 12.9156 | -13.3009 | 0 | -19 | 2.4 |  | -130.9906
MÁXIMO |  | 0 | 9.3255 | -6.2497 | 15.017 | 13.0541 | 0 | 25.1834 | 0 | 30.172 | 13.5306 | 13.1008 | -4.44 | -22 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 3.4435 | 17.7121 | 8.0011 | 7.7391 | 13.6801 | 0 | 3.81 | 1.3525 | 0 | -0.3065 | 0.526 | 0.535 | 11.969 | -4.44 | 8.8 | 0.27 | 0.214 | -6.44 | -6.45 | -10 | -7.42 | -7.4 | 9.791 | 4.2099 | 28.8035 | 30.6252 | -8.1548 | 0 | -0.1656 | 25.7687 | 26.861 | 0 | -11.6544 | 8.6924 | 43.7948 | 58.3038 | 12.4832 | -2.4 | -2.5 | -21.1302 | -20.2239 | -3.1363 | 0 | 4.7836 | 10.1282 | 7.5784 | 4.8368 | -87.6796 | 121.311 | 122.1961 | -17.7475 | -54.9124 | 0 | 0 | 0 | 39.6587 | 16.12 | 11.48 | -0.4 | 16.99 | -2.2731 | -1.6033 | 31.5807 | 28.1934 | -0.5504 | 20.6793 | 20.5196 | 5.022 | 26.5959 | 2.88 | 6.412 | 104.9 | -9.8 | -2.52 | 66.7368 | 66.6311 | 64.3504 | 116.2652 | 116.5313 | 1 | -83.2921 | 6.7996 | 4.801 | 40.61 | 24.36 | 18.1299 | 18.0695 | -7.6 | 25.5123 | -9.0267 | -9.0596 | 34.6558 | 0.0151 | -3.7168 | 11.7 | 11.8 | -0.603 | 13.6574 | 46.8462 | 26.3535 | 14.64 | -1.08 | 19.926 | -1.1751 | -2.71 | -2.78 | 44.44 | 31.6 | -0.4182 | -0.8273 | 0 | -8.7545 | 85.8537 | 58.3616 | 44.5729 | 44.3449 | -1.6325 | -9.1051 | -8.788 | -13.2965 | -1.6244 | 0 | -5.9853 | -5.5449 | 0 | 11.5296 | 9.4625 | 29.712 | -9.6929 | -9.6374 | 9.3913 | 13.69 | -4.63 | 9.4 | 5.4599 | 22.9989 | -6.9962 | -7.262 | 7.6187 | 10.8053 | 0 | 5.6099 | 0 | 0 | 4.8087 | 5.0675 | 3.8705 | 12.0569 | 11.7219 | 32.8214 | 18.5285 | 28.8294 | 28.3634 | 38.6564 | 13.2387 | -4.42 | -2.4166 | 0.4571 | 3.32 | 3.56 | 0 | 2.1343 | 8.166 | 1.146 | 2.9896 | 14.86 | -25.6817 | -17.5995 | -4.1 | 37.364 | -0.1 | 29.6306 | 11.2784 | -1.417 | 3.6607 | 0.0788 | 0 | -8.1813 | -14.5236 | 13.537 | -22.2685 | -0.8431 | -5.1581 | 160.4035 | 0.576 | -5.6033 | 11.1584 | 3.761 | 11.4508 | 11.654 | 4 | 34.2032 | 35.1998 | -2.51 | 32.1767 | 70.8785 | 20.6805 | 38.3319 | 28.3948 | 28.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3142 | 70.7354 | -5.6786 | 0.0069 | -1.6348 | -1.4374 | 29.06 | 29.26 | -26.5 | -26.6 | 1.0904 | 11.76 | 53.8806 | 41.5435 | 41.4344 | -13.1 | -31.6 | 10.7 | 8 | -17.3164 | -17.3812 | -24.7727 | 22.2903 | -257.6219 | 8.8409 | 51.0726 | 107.7453 | 91.8433 | 137.761 | 112.7791 | 44.1542 | 48.1697 | 45.744 | 12.8686 | 210.5281 | -172.0588 | 39.2896 | 38.661 | 0.6116 | 0 | -2.64 | -0.875 | -0.88 | 5.92 | 3.84 | -1.429 | -2.9587 | 16.878 | -1.0544 | 1.4 | 2.067 | 2.116 | 2.0612 | 3.1097 | 5.0011 | 4.5788 | 4.6687 | 0 | 29 | 10.2614 | 0.7 | 0 | 6.6203 | -12.0522 | -14.3936 | 9.2048 | 16.5317 | -8.2078 | 3.8339 | -14.7 | 10.3 | 0 | -101.9182
MÍNIMO |  | 0 | 2.8614 | -19.2167 | -1.0365 | 6.8275 | 0 | 12.5686 | 0 | 8.0258 | 2.7539 | 2.8326 | -15.54 | -39.6 | 0 | 1.656 | -30.8 | -1.4902 | -7.62 | 2.856 | 2.6804 | 4.6978 | 0 | 0.1843 | 1.0684 | 0 | -1.2649 | -0.562 | -0.543 | 7.516 | -17.76 | -13.2 | -1.492 | 0.129 | -15.5 | -15.4 | -10 | -12.24 | -12.19 | 3.6884 | 3.0938 | 13.3082 | 14.2545 | -19.5509 | -11.1186 | -11.8304 | -2.7162 | -2.6088 | 0 | -21.4335 | 3.5633 | 18.2218 | -42.0756 | -0.2959 | -6.7 | -7.3 | -32.537 | -32.4267 | -6.4371 | 0 | -8.4349 | 3.0875 | 1.3452 | 1.3574 | -175.6645 | 69.7958 | 70.2841 | -77.3361 | -145.2006 | 0 | 0 | 0 | 15.6579 | 8.08 | 5.35 | -13.54 | 3.55 | -14.1953 | -14.4632 | 11.0042 | 8.2576 | -6.4538 | -7.0402 | -7.3313 | -8.4826 | 6.6261 | 2.88 | 6.412 | 41.9 | -48.9 | -5.51 | 35.5364 | 35.1174 | 33.994 | 70.0457 | 70.3923 | -14.3275 | -119.479 | -9.384 | 2.3265 | 27.12 | 9.72 | 5.1611 | 5.3741 | -16.03 | 25.5123 | -27.484 | -27.4952 | -0.0122 | 0.0137 | -8.5028 | -11.8 | -38.8 | -7.8271 | -2.6181 | 35.0176 | 3.1601 | -2.26 | -4.89 | 7.29 | -33.8219 | -16.17 | -16.37 | 21.02 | 16.81 | -33.5455 | -16.8727 | -32.9305 | -32.0091 | 0 | -13.3327 | -18.391 | -19.1718 | -27.2241 | -29.1753 | -13.921 | -75.8467 | -62.5391 | 0 | -14.9766 | -14.6464 | 0 | -13.8148 | -13.5276 | -26.116 | -25.0454 | -24.7338 | -7.476 | 0 | -7.93 | -15.3 | 1.8378 | -17.169 | -11.0529 | -11.2451 | 2.0789 | -14.5681 | -28.1494 | -4.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5261 | -5.861 | 8.2054 | 0 | 5.2632 | 9.1029 | 17.5433 | 5.7191 | -8.89 | -4.7109 | 0.2538 | 1.6 | -0.23 | -15.5757 | 0 | 6.557 | -0.059 | 1.8152 | 10.53 | -42.2812 | -34.1971 | -5.43 | 31.3449 | -0.1 | 12.6114 | 7.4629 | -12.315 | 1.6926 | 0.0353 | 0 | -10.1857 | -30.2365 | 4.6303 | -34.3691 | -36.3234 | -16.7379 | 103.535 | -7.6686 | -11.5659 | -13.9112 | 1.9263 | 7.4792 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | -30.17 | 6.2169 | 33.9045 | -22.6446 | 0 | -17.1069 | -17.3909 | -13.6594 | -14.8671 | -13.3372 | -13.8671 | 17.2363 | 16.5234 | -26.8716 | -23.6031 | -24.6147 | -24.8163 | 10.36 | 10.31 | -36.9 | -36.8 | 0.195 | -12.32 | 22.366 | 22.7941 | 22.2881 | -20.8 | -43.9 | -6.3 | -7.2 | -18.3747 | -18.3062 | -96.8896 | -48.5194 | -292.6071 | -38.3752 | -51.4735 | 0 | 0 | 96.8354 | 57.5138 | 0 | 19.3662 | 18.5281 | -28.4348 | 157.5846 | -227.5717 | -33.9563 | -24.3379 | -3.3729 | 0 | -10.48 | -1.274 | -1.276 | -2 | -2.56 | -4.7463 | -9.6086 | 4.3961 | -10.927 | -3 | -2.878 | -2.825 | 0 | 0 | 3.001 | -1.297 | 2.7382 | 0 | 15.1 | 2.8309 | -0.69 | 0 | -10.9724 | -21.2403 | -25.1523 | -10.1026 | 7.9654 | -20.9965 | -1.8899 | -29 | -2.9 | 0 | -130.9906
PROMEDIO |  | 0 | 4.8266 | -10.1059 | 5.3881 | 9.2146 | 0 | 17.5424 | 0 | 18.4532 | 7.7397 | 7.8296 | -8.88 | -31.6324 | 8.478 | 4.8497 | -24.6125 | -0.24362 | 4.6667 | 5.1496 | 4.9934 | 8.7177 | 0 | 2.5064 | 1.1574 | 0 | -0.92723 | 0.065521 | 0.082437 | 10.903 | -11.4238 | -2.1488 | -0.32142 | 0.16827 | -10.5544 | -10.5475 | -10 | -10.1379 | -10.1758 | 6.9779 | 3.672 | 20.0292 | 22.1178 | -14.7541 | -6.31 | -6.175 | 6.982 | 6.8515 | 0 | -16.9682 | 6.0785 | 31.374 | 3.0715 | 6.8792 | -4.8625 | -5.2708 | -26.7958 | -26.3849 | -4.8278 | 0 | -2.7383 | 6.0502 | 4.2604 | 2.8763 | -131.2836 | 98.4762 | 98.7216 | -36.7944 | -89.1822 | 0 | 0 | 0 | 28.4236 | 12.0881 | 8.4458 | -8.2133 | 9.5902 | -7.8183 | -7.5421 | 18.1672 | 15.5706 | -3.0382 | 4.365 | 4.3758 | -2.8792 | 18.444 | 2.88 | 6.412 | 71.7958 | -32.9458 | -3.8354 | 49.7209 | 49.5993 | 48.0022 | 90.8459 | 91.4361 | -6.5845 | -97.841 | -1.9821 | 3.5434 | 33.8506 | 17.2888 | 11.9938 | 12.0229 | -12.051 | 25.5123 | -20.0159 | -19.8506 | 24.1295 | 0.014456 | -6.2793 | -1.4045 | -14.6694 | -3.3423 | 5.8092 | 41.9275 | 15.2477 | 6.4994 | -2.7458 | 13.3633 | -24.142 | -11.6952 | -11.8046 | 35.4227 | 24.3487 | -23.5337 | -11.9807 | -21.5608 | -22.5672 | 42.5102 | 14.6974 | 8.3872 | 11.2009 | -15.0868 | -18.4661 | -11.7319 | -55.3835 | -20.8735 | 0 | -10.2941 | -9.8327 | 0 | -0.6642 | -1.3623 | -9.1286 | -18.8268 | -18.3211 | -0.08897 | 6.845 | -6.28 | -0.0625 | 3.486 | 2.565 | -9.4168 | -9.641 | 5.9604 | -0.70043 | -17.1135 | 1.6026 | 0 | 0 | 3.2602 | 3.2843 | 2.1225 | 3.377 | 2.9514 | 22.945 | 8.4696 | 15.1596 | 22.1664 | 31.0665 | 8.8778 | -6.6312 | -3.4604 | 0.34102 | 2.3233 | 1.6798 | -5.8907 | 1.0264 | 7.595 | 0.64696 | 2.3778 | 12.8617 | -35.4355 | -27.6633 | -4.5689 | 34.8114 | -0.1 | 21.6711 | 10.2539 | -7.1298 | 2.5528 | 0.053871 | 0 | -9.1569 | -21.3551 | 9.5057 | -29.0436 | -18.6944 | -12.1637 | 138.6639 | -3.9823 | -8.2095 | -1.7413 | 2.8204 | 9.4188 | 9.5388 | 2.3309 | 15.9555 | 17.4742 | -15.1477 | 18.1019 | 50.0934 | 4.2959 | 18.9079 | 11.0154 | 11.4623 | -5.6947 | -8.0678 | -5.0533 | -8.4555 | 38.9265 | 34.9425 | -15.2149 | -11.5256 | -11.0905 | -11.0192 | 17.976 | 17.9931 | -30.4146 | -30.4042 | 0.68765 | -3.0433 | 38.2768 | 31.3522 | 31.2561 | -17.3176 | -35.8514 | 0.9973 | 0.73529 | -17.7386 | -17.7134 | -56.6939 | -13.4051 | -270.197 | -7.7045 | 5.3912 | 74.808 | 56.1037 | 122.7184 | 75.9035 | 27.9034 | 33.3127 | 32.3269 | -13.3379 | 185.0768 | -187.655 | 3.7168 | 3.2789 | -1.4034 | 0 | -5.8233 | -1.1025 | -1.1113 | 1.2683 | 0.91064 | -2.6032 | -7.0398 | 10.6987 | -5.0103 | -0.4625 | 0.0047292 | -0.042542 | 1.7385 | 1.6733 | 4.0483 | 3.5256 | 3.587 | 0 | 20.0958 | 6.0544 | 0.04625 | 0 | -0.75793 | -18.0616 | -20.0418 | 1.6647 | 13.5525 | -14.6181 | 0.47114 | -19.7688 | 2.4958 | 0 | -117.3816
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 23 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/04/2025 | 00:30 | 52.28 | 52.58 | 43.5367 | 44.4649 | 228.0574 | 420.919 | 217.8243 | 218.7961 | 416.4469 | 342.2361 | 1195.3034
23/04/2025 | 01:00 | 45.4 | 45.55 | 38.8482 | 38.6503 | 211.5983 | 380.0468 | 211.4897 | 208.55 | 406.3377 | 334.3478 | 1160.7252
23/04/2025 | 01:30 | 48.32 | 49.63 | 41.9292 | 41.2713 | 227.0842 | 408.2347 | 208.9954 | 209.3443 | 392.2691 | 331.7338 | 1142.3426
23/04/2025 | 02:00 | 46.27 | 46.24 | 38.4463 | 38.9515 | 187.8026 | 357.7104 | 209.4792 | 209.0688 | 386.4202 | 322.8734 | 1127.8416
23/04/2025 | 02:30 | 50.02 | 49.03 | 42.0632 | 42.765 | 195.294 | 379.1722 | 216.5712 | 214.4311 | 387.2826 | 324.7011 | 1142.986
23/04/2025 | 03:00 | 49.02 | 49.35 | 38.9821 | 39.5365 | 168.8303 | 345.7189 | 219.0304 | 219.2403 | 389.819 | 330.2473 | 1158.337
23/04/2025 | 03:30 | 48.54 | 48.44 | 40.3217 | 39.4942 | 192.4022 | 369.1981 | 218.0875 | 217.042 | 387.5025 | 324.3787 | 1147.0107
23/04/2025 | 04:00 | 46.94 | 46.94 | 39.518 | 40.1629 | 192.6589 | 366.2198 | 220.0828 | 217.7102 | 387.1866 | 323.5506 | 1148.5302
23/04/2025 | 04:30 | 48.57 | 49.18 | 39.9198 | 39.4832 | 197.218 | 374.371 | 218.8828 | 215.4689 | 393.8844 | 327.9571 | 1156.1932
23/04/2025 | 05:00 | 47.37 | 47.66 | 37.2406 | 37.0705 | 178.5498 | 347.8909 | 216.0013 | 214.6745 | 401.4826 | 331.6592 | 1163.8176
23/04/2025 | 05:30 | 53.83 | 54.04 | 40.1877 | 40.3131 | 193.5195 | 381.8903 | 240.8925 | 237.7209 | 456.0984 | 373.4813 | 1308.1931
23/04/2025 | 06:00 | 56.89 | 57.19 | 41.5273 | 41.5127 | 208.5723 | 405.6923 | 239.7782 | 237.1526 | 458.826 | 378.5388 | 1314.2956
23/04/2025 | 06:30 | 63.22 | 63.37 | 47.2876 | 48.9979 | 254.2683 | 477.1438 | 225.531 | 224.452 | 421.3675 | 344.9888 | 1216.3393
23/04/2025 | 07:00 | 51.95 | 51.81 | 41.3934 | 41.7761 | 258.4619 | 445.3914 | 191.8455 | 191.1403 | 335.0605 | 279.2485 | 997.2948
23/04/2025 | 07:30 | 58.07 | 58.16 | 44.3405 | 43.9863 | 266.5663 | 471.1231 | 163.4355 | 162.9516 | 245.1095 | 201.1848 | 772.6814
23/04/2025 | 08:00 | 65.88 | 67 | 49.9668 | 50.1329 | 272.2565 | 505.2362 | 168.438 | 165.4337 | 323.8365 | 6.7536 | 664.4618
23/04/2025 | 08:30 | 66.5 | 67.16 | 48.3593 | 48.4262 | 280.0457 | 510.4912 | 160.2806 | 158.6403 | 307.7108 | 0 | 626.6317
23/04/2025 | 09:00 | 69.44 | 69.54 | 51.4403 | 50.805 | 301.1461 | 542.3714 | 163.5101 | 162.1483 | 312.668 | 0 | 638.3264
23/04/2025 | 09:30 | 67.48 | 67.81 | 49.9668 | 48.9463 | 306.4782 | 540.6813 | 162.9665 | 163.7792 | 294.7745 | 0 | 621.5202
23/04/2025 | 10:00 | 70.63 | 70.61 | 52.2441 | 50.6744 | 330.8194 | 574.9779 | 159.5152 | 160.5669 | 293.7826 | 0 | 613.8647
23/04/2025 | 10:30 | 71.35 | 71.54 | 54.2535 | 53.5436 | 337.7705 | 588.4576 | 157.0766 | 157.3272 | 292.6225 | 0 | 607.0263
23/04/2025 | 11:00 | 72.67 | 72.57 | 54.9233 | 53.3595 | 354.2748 | 607.7976 | 160.349 | 159.1607 | 305.7096 | 0 | 625.2193
23/04/2025 | 11:30 | 72.18 | 73.06 | 53.9855 | 54.5547 | 376.1929 | 629.9731 | 168.9348 | 169.3204 | 317.2559 | 0 | 655.5111
23/04/2025 | 12:00 | 71.14 | 70.65 | 52.9139 | 51.09 | 356.9274 | 602.7213 | 164.6295 | 161.2015 | 307.9247 | 0 | 633.7557
23/04/2025 | 12:30 | 67.01 | 66.64 | 49.0291 | 48.3573 | 327.4663 | 558.5027 | 158.1987 | 157.554 | 298.4392 | 0 | 614.1919
23/04/2025 | 13:00 | 70.87 | 71.05 | 51.9762 | 51.2814 | 333.4322 | 578.6098 | 141.5624 | 136.1899 | 215.784 | 0 | 493.5363
23/04/2025 | 13:30 | 65.59 | 65.86 | 47.4215 | 46.5322 | 298.3623 | 523.766 | 137.1074 | 137.593 | 219.2361 | 0 | 493.9365
23/04/2025 | 14:00 | 69.7 | 69.88 | 51.3064 | 50.4812 | 327.6621 | 569.0297 | 140.9503 | 139.8947 | 239.9782 | 0 | 520.8232
23/04/2025 | 14:30 | 70.04 | 69.47 | 52.2441 | 50.7571 | 335.1998 | 577.711 | 148.5903 | 146.1835 | 266.26 | 0 | 561.0338
23/04/2025 | 15:00 | 70.25 | 70.59 | 51.3064 | 51.22 | 334.9846 | 578.351 | 154.6885 | 151.6488 | 293.1256 | 0 | 599.4629
23/04/2025 | 15:30 | 68.08 | 68.29 | 49.163 | 48.5073 | 314.9595 | 548.9998 | 160.1623 | 159.1481 | 319.404 | 0 | 638.7144
23/04/2025 | 16:00 | 71.69 | 72.05 | 53.8516 | 53.1084 | 342.6529 | 593.3529 | 174.6153 | 174.432 | 373.9025 | 0 | 722.9498
23/04/2025 | 16:30 | 70.46 | 70.45 | 54.2535 | 54.1068 | 326.9762 | 576.2465 | 178.3204 | 179.7 | 312.1006 | 253.9194 | 924.0404
23/04/2025 | 17:00 | 67.71 | 68.11 | 51.1724 | 51.6062 | 316.8872 | 555.4858 | 217.3891 | 218.3777 | 416.8356 | 342.4538 | 1195.0562
23/04/2025 | 17:30 | 67.4 | 68.34 | 51.1724 | 50.8318 | 303.6247 | 541.3689 | 237.4004 | 233.9083 | 475.0416 | 386.4548 | 1332.8051
23/04/2025 | 18:00 | 65.51 | 65.5 | 48.6272 | 48.5677 | 301.946 | 530.1509 | 245.2794 | 242.0627 | 504.025 | 408.4918 | 1399.8589
23/04/2025 | 18:30 | 70.42 | 70.88 | 52.378 | 51.6606 | 354.3011 | 599.6397 | 238.201 | 238.7057 | 494.0597 | 401.9922 | 1372.9586
23/04/2025 | 19:00 | 74.15 | 74 | 55.4591 | 55.2592 | 377.8931 | 636.7614 | 234.7776 | 231.7883 | 483.2108 | 391.4897 | 1341.2664
23/04/2025 | 19:30 | 76.47 | 76.39 | 58.6741 | 58.004 | 403.8656 | 673.4037 | 229.0141 | 228.5966 | 464.7247 | 375.6092 | 1297.9446
23/04/2025 | 20:00 | 75.69 | 75.57 | 58.8081 | 58.1929 | 394.1212 | 662.3822 | 234.3206 | 231.8284 | 462.5896 | 383.4763 | 1312.2149
23/04/2025 | 20:30 | 73.27 | 73.91 | 57.0666 | 55.9683 | 380.9656 | 641.1805 | 231.1643 | 230.0827 | 464.2545 | 380.4927 | 1305.9942
23/04/2025 | 21:00 | 74.79 | 74.93 | 59.8798 | 58.7826 | 390.327 | 658.7094 | 227.0536 | 227.6751 | 460.908 | 376.7834 | 1292.4201
23/04/2025 | 21:30 | 72.55 | 72.87 | 57.2006 | 57.03 | 375.0333 | 634.6839 | 229.5415 | 230.8805 | 453.601 | 371.187 | 1285.21
23/04/2025 | 22:00 | 66.5 | 69.54 | 51.0384 | 50.5414 | 359.5706 | 597.1904 | 231.9385 | 230.0823 | 455.2425 | 373.1324 | 1290.3957
23/04/2025 | 22:30 | 60.97 | 61.17 | 47.4215 | 46.8051 | 285.2261 | 501.5927 | 235.7698 | 232.5675 | 465.6236 | 381.1481 | 1315.109
23/04/2025 | 23:00 | 61.54 | 62.49 | 49.297 | 49.1175 | 265.6804 | 488.1249 | 229.3178 | 228.7944 | 446.6068 | 364.3216 | 1269.0406
23/04/2025 | 23:30 | 57.17 | 57.8 | 43.8046 | 43.441 | 220.3324 | 422.548 | 227.3984 | 230.218 | 436.334 | 358.3299 | 1252.2803
24/04/2025 | 00:00 | 54.97 | 55.15 | 42.733 | 42.318 | 206.461 | 401.632 | 227.0041 | 226.2915 | 426.7053 | 353.0879 | 1233.0888
MÁXIMO |  | -45.4 | -45.55 | -37.2406 | -37.0705 | -168.8303 |  | 245.2794 | 242.0627 | 504.025 | 408.4918
MÍNIMO |  | -76.47 | -76.39 | -59.8798 | -58.7826 | -403.8656 |  | 137.1074 | 136.1899 | 215.784 | 0
PROMEDIO |  | -63.2658 | -63.5425 | -48.5183 | -48.176 | -290.7235 |  | 199.029 | 197.9068 | 376.4452 | 224.5886
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 23 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/04/2025 | 00:30 |  |  | 511.9556 |  |  | 518.852 | 517.6556 | [5 empty] | 224.0482 | 224.7099 |  |  | 220.0222 |  | 225.6 | [6 empty] | 136.0266 |  | 141.8977
23/04/2025 | 01:00 |  |  | 513.5837 | 520.8267 |  | 519.0635 | 516.7838 | [6 empty] | 227.0776 |  | 222.8333 |  |  |  |  | 227.2 |  | 141.0133 |  | 138.1905 |  |  |  | 128.2608
23/04/2025 | 01:30 |  |  | 513.2161 |  |  |  | 518.799 | [6 empty] | 224.7764 |  | 223.1855 | [11 empty] | 142.4832 | 126.9472
23/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 514.2851 | [8 empty] | 226.3106 | 227.0496 | [13 empty] | 142.9223
23/04/2025 | 02:30 | [5 empty] | 513.1609 | [7 empty] | 224.7676 |  | 220.9079 | 217.5784 | [5 empty] | 139.4243 |  |  |  |  | 140.9609
23/04/2025 | 03:00 | 507.2057 | 510.4178 | 508.4894 | [10 empty] | 227.0993 | [6 empty] | 224.9 |  | 140.2733 |  |  |  |  | 142.1319
23/04/2025 | 03:30 | 508.517 | 513.4114 | 507.334 |  |  | 518.7856 | 513.317 | [6 empty] | 226.7074 | 229.3974 |  | 217.8295 |  |  |  | 227.3 | [7 empty] | 127.0889
23/04/2025 | 04:00 |  |  | 513.1111 | [13 empty] | 220.0591 |  |  |  |  | 142.2343 | [5 empty] | 142.0441 |  | 142.4941
23/04/2025 | 04:30 | 508.2548 | 513.3063 | 513.7413 |  |  | 513.3814 | [10 empty] | 217.6966 |  |  |  | 225 | [6 empty] | 141.7806 | 128.5391
23/04/2025 | 05:00 |  |  | 512.4808
23/04/2025 | 05:30 | 503.5861 | 511.9934 | 506.2311 |  | 514.1015 | [7 empty] | 224.0441 | 225.5726 | 229.2183 |  |  |  | 223.2 |  |  | 144.1906 | [5 empty] | 141.0048 | 126.9912 | 144.1279
23/04/2025 | 06:00 |  | 506.5841 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 134.6328 |  | 140.9755
23/04/2025 | 06:30 | 497.3961 | 506.3215 | 504.4454 | 509.0171 |  | 508.2366 | [6 empty] | 221.7579 | 224.4221 | 226.0921 |  | 215.4522 | [5 empty] | 140.1805 |  |  |  |  | 140.8438
23/04/2025 | 07:00 | 502.4845 | [5 empty] | 518.3364 | 501.4154 |  | 490.1828 | 511.7917 | 499.3701 |  | 224.905 |  |  |  |  | 225.6 |  | 227.4 |  | 141.5848 |  | 139.8353 |  |  | 142.893 | 128.3535 | 145.5984
23/04/2025 | 07:30 | 495.7175 | 500.8597 |  |  | 508.9583 |  | 518.9575 |  | 507.2904 | 492.6263 | 517.1354 |  | 219.431 | 223.5602 | 223.27 | 218.1296 | 214.6549 |  | 228.1 | 0 |  | 144.5541 | 140.1653 | 140.8063 |  | 135.9852 |  | 142.1173 | 128.3975
23/04/2025 | 08:00 |  | 506.4265 | 505.5483 | 514.1392 | 514.5383 | 514.3164 | 518.0997 |  | 500.3443 | 493.2325 | 518.6469 | 504.7534 | 223.7197 | 223.4417 |  | 220.3134 | 217.0838 |  | 227.5 | 0 | 227.4 | 141.5502 | 140.4523 | 139.2135 | 137.7119 |  |  | 140.7413 | 127.0889 | 143.311
23/04/2025 | 08:30 | 496.7142 | 510.628 | 514.2665 | 508.7841 | 508.6882 |  | 518.9875 |  | 0 |  | 513.2447 | 499.5013 | 219.3317 | 223.3221 | 223.2005 | 218.0442 | 214.7878 |  | 227.5 | [6 empty] | 134.619 |  | 141.6781 | 125.7753 | 141.7997
23/04/2025 | 09:00 | 496.2946 | 504.9561 | 504.0778 | 503.1428 |  | 508.4507 | 513.2702 | [5 empty] | 221.991 | 222.796 |  | 215.8241 | [6 empty] | 138.9722 |  |  |  |  | 141.1658
23/04/2025 | 09:30 | 489.6325 | 503.9582 |  |  | 507.1998 | 509.1928 |  | 501.9881 | 0 | 488.2584 | 507.8708 | 494.5519 | 219.4798 | 223.0638 | 223.5628 | [5 empty] | 225 | 139.8084 | 140.4572 |  | 137.4976 |  |  | 142.1904
23/04/2025 | 10:00 | 489.4227 | 504.9561 |  |  |  | 503.679 | [6 empty] | 218.9075 | 221.807 | 220.9897 |  | 212.5803 |  |  |  |  | 141.3192 | [5 empty] | 142.249
23/04/2025 | 10:30 | 492.1505 | 504.1683 |  | 508.2116 |  | 509.6646 | 518.4366 |  | 0 |  |  | 496.8517 | 217.1105 | 223.142 | 223.2027 | 218.469 | 214.9428 |  |  | 0 | 224.6 |  | 141.5674 | 137.8179 |  | 134.5224 |  | 142.4393 |  | 142.4941
23/04/2025 | 11:00 | 483.1804 | 497.5511 | 503.9727 | 507.3596 | 510.2486 | 509.8787 | 516.6886 | 501.7494 | 0 | 490.101 | 507.02 | 494.4994 | 219.8824 | 221.69 | 220.8011 | 219.5487 | 215.1569 | 0 |  |  |  | 141.3192 | 140.7664 | 137.7194 | 136.9979 |  |  |  | 125.3993 | 141.0645
23/04/2025 | 11:30 | 509.7236 | 509.8402 | 510.17 | 502.222 | 504.3112 | 508.5057 | [6 empty] | 223.3496 | 223.6298 | 224.3157 | 216.9767 | 212.5729 |  |  |  | 223.6 | 139.8724 | 140.4974 | 137.3199 |  |  |  | 142.1319 | 125.4921
23/04/2025 | 12:00 |  |  | 509.5923 | [7 empty] | 506.6789 |  |  | 225.7739 | [6 empty] | 221.6 |  | 138.9062 |  |  |  |  | 140.6681
23/04/2025 | 12:30 | 515.284 | 517.1927 | 515.3169 | 507.3019 | 509.4102 |  | 518.5211 | [5 empty] | 225.9067 | 227.4575 | 226.5891 | 219.3126 | 214.7287 |  |  |  | 223.9 | 141.3344 | 140.3326 |  |  |  |  | 142.1026
23/04/2025 | 13:00 | 515.0217 | 515.8271 | 511.7455 |  |  |  | 518.1844 | [5 empty] | 228.0586 | 227.0705 | 228.3262 |  | 212.536 | 0.5606 | [7 empty] | 135.8748 |  | 142.1612 | 126.5713 | 140.942
23/04/2025 | 13:30 | 514.9692 | 516.72 |  |  |  |  | 518.4447 | [5 empty] | 222.7064 | 226.9176 | 227.0935 |  | 214.7139 | 0
23/04/2025 | 14:00 | 513.0807 | 512.8337 | 514.8967 | 506.5577 | 509.4049 | 508.4489 | 516.8932 | 502.0872 | 0 | 491.3783 |  | 496.0454 | 222.762 | 226.0745 | 226.6292 | 218.679 | 214.1307 | 0 |  |  |  | 141.3344 |  | 137.8698 | 137.1809 |  |  | 141.8245 | 125.7753
23/04/2025 | 14:30 | 507.5204 | 506.4265 | 510.7477 | 501.0569 | 504.0022 |  |  |  | 0 |  |  | 492.8755 | 220.4298 | 223.2931 | 224.0348 | 216.4516 | 211.7829 | 0 | 223.3 |  |  |  | 138.7807 |  | 135.6354
23/04/2025 | 15:00 | 512.7136 | 511.6258 | 512.1132 |  |  |  | 511.4215 |  | 0 | 486.1222 |  | 491.7763 | 223.6704 | 225.8142 | 226.4202 |  |  |  | 228.7 |  | 221.6 |  |  |  | 136.9973 | 134.4672 |  | 141.8245 |  | 139.4307
23/04/2025 | 15:30 |  |  | 513.5837 |  |  | 505.449 |  |  | 0 |  |  | 491.9778 | 226.224 | 224.93 |  |  |  |  | 228.5 |  |  | 138.5385 | [5 empty] | 140.9463
23/04/2025 | 16:00 | 514.8118 | 513.4639 | 513.2161 | 505.3736 | 508.8697 | 507.8636 | 514.7354 | 500.2996 |  | 488.8057 |  |  | 225.0965 | 225.9526 | 225.6055 | 218.3156 | 214.2193 | 0 | 229.7 |  |  | 138.5385 |  | 137.8698 | 136.8897 |  |  |  | 125.4921
23/04/2025 | 16:30 |  |  | 513.2161 | [5 empty] | 500.4287 | 490.0593 | 508.1488 |  | 227.569 |  | 227.82 |  |  |  | 228.8 |  |  |  | 141.8912 |  |  |  |  | 142.8638
23/04/2025 | 17:00 | 513.6578 |  | 512.8484 | 511.0498 | 514.5074 |  |  |  |  | 484.4584 |  |  | 222.8025 | 226.352 | 225.5293 | 220.6015 | 215.4079 |  | 232.1 |  |  |  | 140.2558 |  |  |  |  | 142.1612 | 126.7568
23/04/2025 | 17:30 | 511.8218 | 507.5294 | 504.7605 |  |  | 513.5108 | 508.7066 | 493.7742 | 495.3 |  | 502.8092 | 486.8109 | 222.2204 | 224.6712 | 225.1698 |  | 217.7778 |  | 220.9 |  |  | 137.8776 |  |  | 135.4817 | 133.0734 |  | 141.1951
23/04/2025 | 18:00 | 517.592 | 512.8337 | 504.708 |  |  |  | 508.3967 | [5 empty] | 224.5655 |  | 227.6333 | [5 empty] | 219.3 |  | 138.7508 |  |  |  |  | 140.917
23/04/2025 | 18:30 | 512.0316 | 507.687 | 504.1828 | [6 empty] | 479.6127 |  |  | 222.3121 |  | 225.2939 | 222.8627 | [6 empty] | 140.1475 |  |  | 134.4258
23/04/2025 | 19:00 | [12 empty] | 219.8163 | [14 empty] | 141.4439
23/04/2025 | 19:30 | [5 empty] | 512.9879 |  |  |  | 482.101 |  |  | 222.0195 |  |  | 222.1341 | 218.7523 | [10 empty] | 141.8977
23/04/2025 | 20:00 | 512.3464 | [21 empty] | 141.5671 |  |  |  |  | 142.4539
23/04/2025 | 20:30 | [12 empty] | 224.4962 | 224.5031 | 227.7177 | [6 empty] | 139.555 | [5 empty] | 142.3954
23/04/2025 | 21:00 | 518.0117 | 507.3719 | 503.7102 | [9 empty] | 221.3649 | 223.6112 | 225.2988 | [7 empty] | 140.1245 |  |  | 135.8472 |  | 142.3954
23/04/2025 | 21:30 |  | 512.6761 | 508.6469 | 516.1868 | [8 empty] | 223.8424 | 224.5588 | 227.5585 |  | 220.945
23/04/2025 | 22:00 | 523.4148 | 512.9387 | 508.0692 |  | 520.0209 | 518.2595 | [6 empty] | 226.131 | 224.7343 | [13 empty] | 141.8684 | 126.5224
23/04/2025 | 22:30 | 528.7654 | 518.8732 | 511.6931 |  |  |  | 513.5008 | [6 empty] | 227.1543 | 229.8748 | [5 empty] | 223.8 |  |  |  |  | 134.4672 |  | 142.3807 |  | 140.9216
23/04/2025 | 23:00 | 502.5894 | 503.5381 | 502.3446 | 510.716 | 514.076 | 512.7419 | 508.2205 |  | 496.742 |  |  | 488.5522 | 221.5112 | 224.912 | 225.729 | 219.8724 | 216.5301 | [10 empty] | 142.2636
23/04/2025 | 23:30 | 507.6777 | 509.0525 | 506.6512 |  |  |  | 513.3042 | [5 empty] | 223.8182 | 225.0355 | [13 empty] | 142.4686
24/04/2025 | 00:00 |  | 507.4244 | 510.8527 | 515.9607 |  |  |  |  | 497.405 |  |  | 489.4783 |  | 225.2524 | [13 empty] | 141.9416
MÁXIMO |  | 528.7654 | 518.8732 | 515.3169 | 520.8267 | 520.0209 | 519.0635 | 518.9875 | 502.0872 | 507.2904 | 493.2325 | 518.6469 | 504.7534 | 228.0586 | 227.4575 | 229.8748 | 223.1855 | 220.945 | 0.5606 | 232.1 | 0 | 227.4 | 144.5541 | 141.8912 | 140.8063 | 139.8353 | 136.0266 | 0 | 142.9223 | 128.5391 | 145.5984
MÍNIMO |  | 483.1804 | 497.5511 | 502.3446 | 501.0569 | 504.0022 | 503.679 | 508.2205 | 493.7742 | 0 | 479.6127 | 502.8092 | 486.8109 | 217.1105 | 221.69 | 220.8011 | 215.8241 | 211.7829 | 0 | 220.9 | 0 | 219.3 | 137.8776 | 138.7508 | 137.3199 | 135.4817 | 133.0734 | 0 | 140.6681 | 125.3993 | 139.4307
PROMEDIO |  | 507.1481 | 509.356 | 509.5863 | 509.5407 | 510.5955 | 511.7215 | 515.4391 | 500.219 | 214.1079 | 488.0782 | 510.3718 | 494.388 | 222.8438 | 224.9371 | 225.7916 | 219.5812 | 215.9143 | 0.093433 | 226.8846 | 0 | 224.4714 | 140.8591 | 140.291 | 138.3738 | 137.2418 | 134.9038 | 0 | 141.8673 | 126.8407 | 142.2184
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 23 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 23/04/2025 01:50:00 | 23/04/2025 07:32:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 23/04/2025 01:53:00 | 23/04/2025 07:32:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 23 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 23 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:10:30 | 59.752 | 03:20:52 | 60.363
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:10:30 | 59.752 | 03:20:52 | 60.363
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:10:30 | 59.754 | 03:20:52 | 60.362
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:10:30 | 59.753 | 03:20:52 | 60.363
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:10:30 | 59.752 | 03:20:52 | 60.363
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:10:30 | 59.751 | 03:20:52 | 60.363
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:10:30 | 59.751 | 03:20:52 | 60.363

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 23 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 23 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/04/2025 | 00:30 | 6631 | 6748.1978 | 1.767%
23/04/2025 | 01:00 | 6456.4799 | 6579.7477 | 1.909%
23/04/2025 | 01:30 | 6341.549 | 6498.0704 | 2.468%
23/04/2025 | 02:00 | 6275.399 | 6427.3534 | 2.421%
23/04/2025 | 02:30 | 6197.929 | 6420.9449 | 3.598%
23/04/2025 | 03:00 | 6272.21 | 6433.7761 | 2.576%
23/04/2025 | 03:30 | 6250.27 | 6406.1588 | 2.494%
23/04/2025 | 04:00 | 6184.05 | 6403.1576 | 3.543%
23/04/2025 | 04:30 | 6345.83 | 6427.4848 | 1.287%
23/04/2025 | 05:00 | 6380.18 | 6408.7641 | 0.448%
23/04/2025 | 05:30 | 6468.29 | 6505.6128 | 0.577%
23/04/2025 | 06:00 | 6526.35 | 6668.7481 | 2.182%
23/04/2025 | 06:30 | 6783.47 | 6730.0136 | -0.788%
23/04/2025 | 07:00 | 6705.76 | 6754.7194 | 0.7301%
23/04/2025 | 07:30 | 6848.36 | 6921.4479 | 1.067%
23/04/2025 | 08:00 | 6984.71 | 7038.4506 | 0.7694%
23/04/2025 | 08:30 | 7132.94 | 7171.5802 | 0.5417%
23/04/2025 | 09:00 | 7220.56 | 7388.1507 | 2.321%
23/04/2025 | 09:30 | 7381.98 | 7535.3117 | 2.077%
23/04/2025 | 10:00 | 7470.67 | 7611.9987 | 1.892%
23/04/2025 | 10:30 | 7584.29 | 7708.1901 | 1.634%
23/04/2025 | 11:00 | 7692.43 | 7755.2677 | 0.8169%
23/04/2025 | 11:30 | 7779.4 | 7822.6989 | 0.5566%
23/04/2025 | 12:00 | 7706.78 | 7810.3406 | 1.344%
23/04/2025 | 12:30 | 7569.56 | 7721.4906 | 2.007%
23/04/2025 | 13:00 | 7415.45 | 7657.2218 | 3.26%
23/04/2025 | 13:30 | 7484.69 | 7664.2263 | 2.399%
23/04/2025 | 14:00 | 7582.42 | 7727.2365 | 1.91%
23/04/2025 | 14:30 | 7727.61 | 7868.3255 | 1.821%
23/04/2025 | 15:00 | 7723.88 | 7860.202 | 1.765%
23/04/2025 | 15:30 | 7704.74 | 7872.0817 | 2.172%
23/04/2025 | 16:00 | 7595.15 | 7819.9259 | 2.959%
23/04/2025 | 16:30 | 7665.02 | 7742.8344 | 1.015%
23/04/2025 | 17:00 | 7575.56 | 7630.7244 | 0.7282%
23/04/2025 | 17:30 | 7439.61 | 7524.4047 | 1.14%
23/04/2025 | 18:00 | 7476.39 | 7411.2676 | -0.871%
23/04/2025 | 18:30 | 7652.56 | 7639.7197 | -0.1678%
23/04/2025 | 19:00 | 7631.46 | 7710.7298 | 1.039%
23/04/2025 | 19:30 | 7592.92 | 7688.37 | 1.257%
23/04/2025 | 20:00 | 7592.48 | 7667.704 | 0.9908%
23/04/2025 | 20:30 | 7540.02 | 7629.5598 | 1.188%
23/04/2025 | 21:00 | 7532.5 | 7554.8116 | 0.2962%
23/04/2025 | 21:30 | 7455.38 | 7465.5319 | 0.1362%
23/04/2025 | 22:00 | 7353.58 | 7431.6603 | 1.062%
23/04/2025 | 22:30 | 7350.19 | 7336.0241 | -0.1927%
23/04/2025 | 23:00 | 7106.29 | 7127.4199 | 0.2973%
23/04/2025 | 23:30 | 6836.85 | 6909.8222 | 1.067%
24/04/2025 | 00:00 | 6709.21 | 6726.8625 | 0.2631%

## DESVIACIÓN
miércoles, 23 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.83 | 105 | 80 | -0.17 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 61.4039 | 61.4039 | 28.7961 | 231.5 | 235.9772 | 235.9772 | -4.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 207.9 | 175 | 175 | 32.9 | 108.4 | 119.6588 | 162.3627 | -53.9627 | 67 | 59.8294 | 81.1813 | -14.1813 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7.4 | 7.6877 | 7.6878 | -0.28775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 78.66 | 89.7523 | 89.7523 | -11.0923 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 385.1 | 458.878 | 458.878 | -73.778 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 137.7 | 148.6263 | 148.6263 | -10.9263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 7.7 | 8.4519 | 8.4519 | -0.75188 | 5.8 | 8.8668 | 8.8668 | -3.0668 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 12 | 7.2858 | 20.0361 | -8.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 83.2 | 99.0981 | 183.1953 | -99.9953 |  |  |  | 0 | 82.9 | 99.0981 | 183.1953 | -100.2953 | 107.6 | 99.0981 | 183.1953 | -75.5953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 261.1 | 264.9307 | 61.4634 | 199.6366 | 124.1 | 133.68 | 133.68 | -9.58 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 119.4 | 110 | 110 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.6 | 102.46 | 102.46 | 13.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 26.199 | 26.199 | 3.701 | 71 | 70.957 | 70.957 | 0.043 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18 | 18.5366 | 18.5366 | -0.53659 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 26.3 | 15 | 15 | 11.3 | 42.1 | 21 | 21 | 21.1 | 0 |  | 0 | 0 | 60.5 | 82.42 | 82.42 | -21.92 | 100.4 | 74.27 | 74.27 | 26.13 | 8.3 | 6.07 | 6.07 | 2.23 | 4.3 | 4.79 | 4.79 | -0.49 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.2 | 51 | 51 | 6.2 | 63 | 22 | 22 | 41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 41.1765 | 40 | 2.9 | 32.9 | 28.8235 | 28 | 4.9 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7699 | 105 | 80 | -3.2301 | 644.9 | 646.797 | 646.7979 | -1.8979 | 214.3 | 211.4398 | 211.4413 | 2.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.4034 | 61.4039 | 28.6961 | 231.4 | 235.9767 | 235.9772 | -4.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 206.5 | 175 | 175 | 31.5 | 108.9 | 119.6581 | 119.6581 | -10.7581 | 66.8 | 59.8291 | 59.8291 | 6.9709 | 556.9 | 568.2963 | 568.2985 | -11.3985 | 10.6 | 10.5613 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.707 | 164.7073 | 1.7927 | 7.3 | 7.6876 | 7.6878 | -0.38775 | 3.3 | 4.2198 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.68 | 6.8786 | 6.8787 | -0.1987 | 10.11 | 9.9997 | 9.9998 | 0.11021 | 77.79 | 86.6437 | 86.6437 | -8.8537 | 5.43 | 8.9129 | 8.913 | -3.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.8919 | 112.9054 | -2.5054 | 223.5 | 221.5555 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 322 | 447.1272 | 458.878 | -136.8781 | 81.8 | 58.451 | 81.9541 | -0.15415 | 126.7 | 148.6256 | 148.6263 | -21.9263 | 42.2 | 41.4986 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2849 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6572 | 87.6576 | 3.3424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9117 | 110.9132 | -2.2132 | 7.7 | 8.4501 | 8.4519 | -0.75188 | 5.6 | 8.865 | 8.8668 | -3.2668 | 46.6 | 47.2654 | 47.2663 | -0.66634 | 11.8 | 7.2855 | 20.0361 | -8.2361 | 3.8 | 3.887 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4193 | 34.4195 | 3.6805 | 173.3 | 171.5411 | 171.5419 | 1.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8142 | 88.8156 | -2.6156 | 83.3 | 91.6667 | 166.3621 | -83.0621 |  |  |  | 0 | 82.9 | 91.6667 | 166.3621 | -83.4621 | 108.4 | 91.6667 | 166.3621 | -57.9621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9922 | 3.9931 | 0.60688 | 208.7 | 200.9347 | 57.8446 | 150.8554 | 113.3 | 133.679 | 133.68 | -20.38 | 63.5 | 67.4611 | 67.4615 | -3.9615 | 79.3 | 78.5649 | 78.568 | 0.732 | 29.9 | 30.0972 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.1 | 95.656 | 95.656 | 20.444 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 2.392 | -2.392 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99997 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 25.94 | 25.94 | 3.96 | 69.2 | 68.889 | 68.889 | 0.311 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.317 | 19.3171 | 0.58293 | 24.7 | 12.365 | 12.365 | 12.335 | 32.6 | 36.769 | 36.769 | -4.169 | 0 |  | 0 | 0 | 59.6 | 50.005 | 50.005 | 9.595 | 102.1 | 68.295 | 68.295 | 33.805 | 8.2 | 2.613 | 2.613 | 5.587 | 4.2 | 1.735 | 1.735 | 2.465 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 1.521 | 1.521 | -1.221 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 54.9 | 42 | 42 | 12.9 | 56.6 | 21 | 21 | 35.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 41.1765 | 40 | 2.5 | 31.4 | 28.8235 | 28 | 3.4 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.239 | 105 | 80 | 0.239 | 649.8 | 646.7977 | 646.7979 | 3.0021 | 215.7 | 211.441 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 61.4037 | 61.4039 | 28.9961 | 230.7 | 235.977 | 235.9772 | -5.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 209.6 | 175 | 175 | 34.6 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 556 | 568.298 | 568.2985 | -12.2985 | 10.5 | 10.5618 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7072 | 164.7073 | 1.6927 | 7.4 | 7.6877 | 7.6878 | -0.28775 | 3.5 | 4.2198 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.72 | 6.8786 | 6.8787 | -0.1587 | 10.13 | 9.9997 | 9.9998 | 0.13021 | 80.02 | 92.8491 | 92.2023 | -12.1823 | 5.44 | 8.9129 | 8.913 | -3.473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9051 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.556 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 340.4 | 458.877 | 458.878 | -118.478 | 81.8 | 81.9538 | 81.9541 | -0.15415 | 131 | 148.626 | 148.6263 | -17.6263 | 42.3 | 41.4988 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2856 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6574 | 87.6576 | 3.8424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9129 | 110.9132 | -2.6132 | 7.7 | 8.4515 | 8.4519 | -0.75188 | 5.9 | 8.8664 | 8.8668 | -2.9668 | 46.7 | 47.2661 | 47.2663 | -0.56634 | 12.1 | 7.2857 | 20.0361 | -7.9361 | 3.8 | 3.8871 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4194 | 34.4195 | 3.5805 | 174.6 | 171.5416 | 171.5419 | 3.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8154 | 88.8156 | -1.6156 | 85.1 | 91.6667 | 147.8164 | -62.7164 |  |  |  | 0 | 84.5 | 91.6667 | 147.8164 | -63.3164 | 108.1 | 91.6667 | 147.8164 | -39.7164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9928 | 3.9931 | 0.60688 | 68.5 | 101.563 | 47.2426 | 21.2574 | 119.7 | 133.6796 | 133.68 | -13.98 | 64.4 | 67.4613 | 67.4615 | -3.0615 | 79.8 | 78.5674 | 78.568 | 1.232 | 30.1 | 30.0974 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110 | 110 | -5.7 | 104.5 | 110 | 110 | -5.5 | 121.5 | 110 | 110 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113 | 92.919 | 92.919 | 20.081 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 2.517 | 2.517 | -2.217 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99998 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 25.714 | 25.714 | 2.286 | 67 | 67.145 | 67.145 | -0.145 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.6 | 18.5366 | 18.5366 | -0.93659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 22.9 | 13.795 | 13.795 | 9.105 | 28.8 | 36.434 | 36.434 | -7.634 | 0 |  | 0 | 0 | 42.7 | 44.69 | 44.69 | -1.99 | 94 | 63.753 | 63.753 | 30.247 | 6.1 | 2.197 | 2.197 | 3.903 | 2.4 | 1.488 | 1.488 | 0.912 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.4 | 1.531 | 1.531 | -1.131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 54.7 | 35 | 35 | 19.7 | 59.7 | 21 | 21 | 38.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.6 | 41.1765 | 40 | 2.6 | 31.2 | 28.8235 | 28 | 3.2 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.339 | 105 | 80 | -0.661 | 647.8 | 646.7977 | 646.7979 | 1.0021 | 214.4 | 211.441 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 61.4037 | 61.4039 | 30.4961 | 232.3 | 235.977 | 235.9772 | -3.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 104.8 | 116.6667 | 116.6667 | -11.8667 | 207.6 | 175 | 175 | 32.6 | 108.3 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 558.2 | 568.298 | 568.2985 | -10.0985 | 10.6 | 10.5618 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7072 | 164.7073 | 3.7927 | 7.6 | 7.6877 | 7.6878 | -0.08775 | 3.6 | 4.2198 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.68 | 6.8786 | 6.8787 | -0.1987 | 10.11 | 9.9997 | 9.9998 | 0.11021 | 78.39 | 87.2706 | 87.3023 | -8.9123 | 5.38 | 8.9129 | 8.913 | -3.533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9051 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5559 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 375.5 | 458.8769 | 458.878 | -83.3781 | 81.9 | 81.9538 | 81.9541 | -0.05415 | 138 | 148.626 | 148.6263 | -10.6263 | 42.1 | 41.4988 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2856 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6574 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9129 | 110.9132 | -1.2132 | 7.6 | 8.4514 | 8.4519 | -0.85188 | 5.8 | 8.8664 | 8.8668 | -3.0668 | 47.4 | 47.2661 | 47.2663 | 0.13366 | 11.9 | 7.2857 | 20.0361 | -8.1361 | 3.8 | 3.8871 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4194 | 34.4195 | 4.3805 | 173.7 | 171.5416 | 171.5419 | 2.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8154 | 88.8156 | -2.2156 | 83.2 | 91.6667 | 129.6522 | -46.4522 |  |  |  | 0 | 83.2 | 91.6667 | 129.6522 | -46.4522 | 108 | 91.6667 | 129.6522 | -21.6522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9928 | 3.9931 | 0.60688 | 43.8 | 43.458 | 42.6474 | 1.1526 | 123.4 | 133.6796 | 133.68 | -10.28 | 64 | 67.4613 | 67.4615 | -3.4615 | 79.7 | 78.5674 | 78.568 | 1.132 | 30.3 | 30.0974 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 119.7 | 110 | 110 | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.3 | 91.098 | 91.098 | 8.202 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 2.346 | -2.346 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99998 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.7 | 25.522 | 25.522 | -0.822 | 60.8 | 65.724 | 65.724 | -4.924 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 15.134 | 15.134 | 3.366 | 28.2 | 36.128 | 36.128 | -7.928 | 0 |  | 0 | 0 | 40.4 | 43.372 | 43.372 | -2.972 | 90.3 | 64.004 | 64.004 | 26.296 | 4.5 | 2.231 | 2.231 | 2.269 | 2.2 | 1.46 | 1.46 | 0.74 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.435 | 1.435 | -1.435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 41.6 | 33 | 33 | 8.6 | 39.7 | 20 | 20 | 19.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 41.1765 | 40 | 3 | 31.4 | 28.8235 | 28 | 3.4 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.059 | 105 | 80 | -0.941 | 645.5 | 646.7977 | 646.7979 | -1.2979 | 214.3 | 211.441 | 211.4413 | 2.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 61.4037 | 61.4039 | 30.8961 | 232.2 | 235.977 | 235.9772 | -3.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 116.6667 | 116.6667 | -11.9667 | 104.8 | 116.6667 | 116.6667 | -11.8667 | 104.4 | 116.6667 | 116.6667 | -12.2667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 107.6 | 119.6581 | 119.6581 | -12.0581 | 67 | 59.8291 | 59.8291 | 7.1709 | 556.3 | 568.298 | 568.2985 | -11.9985 | 10.7 | 10.5618 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7072 | 164.7073 | 2.8927 | 7.4 | 7.6877 | 7.6878 | -0.28775 | 3.6 | 4.2198 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.69 | 6.8786 | 6.8787 | -0.1887 | 10.11 | 9.9997 | 9.9998 | 0.11021 | 79.13 | 90.927 | 89.7523 | -10.6223 | 5.34 | 8.9129 | 8.913 | -3.573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9051 | 112.9054 | -2.1054 | 223.2 | 221.5559 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 379.2 | 458.8769 | 458.878 | -79.678 | 81.8 | 81.9538 | 81.9541 | -0.15415 | 140.1 | 148.626 | 148.6263 | -8.5263 | 42 | 41.4988 | 41.499 | 0.50104 | 18.7 | 19.2856 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6574 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9129 | 110.9132 | -2.6132 | 7.7 | 8.4514 | 8.4519 | -0.75188 | 5.7 | 8.8664 | 8.8668 | -3.1668 | 46.9 | 47.2661 | 47.2663 | -0.36634 | 12.1 | 7.2857 | 20.0361 | -7.9361 | 3.8 | 3.8871 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4194 | 34.4195 | 4.1805 | 173.4 | 171.5416 | 171.5419 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8154 | 88.8156 | -1.7156 | 82.2 | 91.6667 | 131.4021 | -49.2021 |  |  |  | 0 | 82.3 | 91.6667 | 131.4021 | -49.1021 | 108.6 | 91.6667 | 131.4021 | -22.8021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9928 | 3.9931 | 0.60688 | 51.7 | 39.7139 | 0 | 51.7 | 125.4 | 133.6796 | 133.68 | -8.28 | 64.4 | 67.4613 | 67.4615 | -3.0615 | 79.9 | 78.5673 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0974 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110 | 110 | -8 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 118.4 | 110 | 110 | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.9 | 88.854 | 88.854 | 2.046 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | -2.21 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 0.99998 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.8 | 25.251 | 25.251 | -0.451 | 57.3 | 64.644 | 64.644 | -7.344 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 17.7 | 16.469 | 16.469 | 1.231 | 30.5 | 35.857 | 35.857 | -5.357 | 0 |  | 0 | 0 | 39.7 | 42.975 | 42.975 | -3.275 | 64.9 | 64.656 | 64.656 | 0.244 | 2.7 | 2.234 | 2.234 | 0.466 | 1.1 | 1.49 | 1.49 | -0.39 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 1.353 | 1.353 | -1.253 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 22.3 | 31 | 31 | -8.7 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 41.1765 | 40 | 2.9 | 32.1 | 28.8235 | 28 | 4.1 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.05 | 105 | 80 | 0.05 | 647 | 646.7977 | 646.7979 | 0.20211 | 215.2 | 211.441 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 61.4036 | 61.4039 | 28.3961 | 232.4 | 235.977 | 235.9772 | -3.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 125.0209 | 125.0209 | -10.3209 | 114.6 | 125.0209 | 125.0209 | -10.4209 | 114.2 | 125.0209 | 125.0209 | -10.8209 | 216 | 187.5313 | 187.5313 | 28.4687 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 560.8 | 568.298 | 568.2985 | -7.4985 | 10.5 | 10.5618 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7072 | 164.7073 | 0.39268 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3.5 | 4.2198 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.69 | 6.8786 | 6.8787 | -0.1887 | 10.14 | 9.9997 | 9.9998 | 0.14021 | 78.73 | 88.0299 | 91.0056 | -12.2756 | 5.3 | 8.9129 | 8.913 | -3.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9051 | 112.9054 | -2.0054 | 223.7 | 221.5559 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 434 | 458.878 | 458.878 | -24.8781 | 81.9 | 81.9538 | 81.9541 | -0.05415 | 136.5 | 148.626 | 148.6263 | -12.1263 | 42.2 | 41.4988 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2856 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6574 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9129 | 110.9132 | -2.4132 | 7.6 | 8.4514 | 8.4519 | -0.85188 | 5.9 | 8.8664 | 8.8668 | -2.9668 | 46.2 | 47.2661 | 47.2663 | -1.0663 | 12 | 7.2857 | 20.0361 | -8.0361 | 3.8 | 3.8871 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4194 | 34.4195 | 3.0805 | 173.5 | 171.5415 | 171.5419 | 1.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8153 | 88.8156 | -2.4156 | 83.8 | 91.6667 | 123.4615 | -39.6615 |  |  |  | 0 | 83.4 | 91.6667 | 123.4615 | -40.0615 | 107.3 | 91.6667 | 123.4615 | -16.1615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9928 | 3.9931 | 0.60688 | 42.1 | 20.5422 | 0 | 42.1 | 132.9 | 133.6796 | 133.68 | -0.77996 | 64 | 67.4613 | 67.4615 | -3.4615 | 79.5 | 78.5673 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 30.0974 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 120 | 110 | 110 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.1 | 85.338 | 85.338 | -1.238 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 2.177 | -2.177 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99998 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.4 | 24.9 | 24.9 | -1.5 | 56.2 | 63.903 | 63.903 | -7.703 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 24.5 | 17.791 | 17.791 | 6.709 | 28.2 | 35.686 | 35.686 | -7.486 | 0 |  | 0 | 0 | 41.6 | 45.342 | 45.342 | -3.742 | 78.6 | 66.512 | 66.512 | 12.088 | 3.9 | 2.14 | 2.14 | 1.76 | 1.4 | 1.694 | 1.694 | -0.294 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.316 | 1.316 | -1.316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 6.8 | 30 | 30 | -23.2 | 4.5 | 16 | 16 | -11.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 41.1765 | 40 | 3.2 | 31.6 | 28.8235 | 28 | 3.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.22 | 105 | 80 | -0.78 | 647.8 | 646.7966 | 646.7979 | 1.0021 | 213.6 | 211.4392 | 211.4413 | 2.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 61.4034 | 61.4039 | 29.2961 | 233.1 | 235.9766 | 235.9772 | -2.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 116.6667 | 116.6667 | -4.8667 | 112 | 116.6667 | 116.6667 | -4.6667 | 111.6 | 116.6667 | 116.6667 | -5.0667 | 211.3 | 175 | 175 | 36.3 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 65.2 | 59.8291 | 59.8291 | 5.3709 | 561.5 | 568.2957 | 568.2985 | -6.7985 | 10.6 | 10.5611 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7069 | 164.7073 | 1.5927 | 7.6 | 7.6876 | 7.6878 | -0.08775 | 3.6 | 4.2198 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.67 | 6.8785 | 6.8787 | -0.2087 | 10.09 | 9.9996 | 9.9998 | 0.09021 | 78.54 | 88.965 | 88.499 | -9.959 | 5.75 | 8.9129 | 8.913 | -3.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 110.5786 | 112.9054 | -1.8054 | 219.7 | 221.2544 | 221.5563 | -1.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 378.9 | 357.6555 | 458.878 | -79.978 | 81.8 | 39.0677 | 81.9541 | -0.15415 | 150.1 | 148.6255 | 148.6263 | 1.4737 | 42.1 | 41.4985 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2847 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6572 | 87.6576 | 2.5424 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9109 | 110.9132 | -1.3132 | 7.6 | 8.4498 | 8.4519 | -0.85188 | 5.6 | 8.8646 | 8.8668 | -3.2668 | 47.1 | 47.2652 | 47.2663 | -0.16634 | 5.9 | 7.2855 | 20.0361 | -14.1361 | 3.8 | 3.887 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4193 | 34.4195 | 4.1805 | 173.8 | 171.541 | 171.5419 | 2.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8139 | 88.8156 | -2.1156 | 82.8 | 91.6667 | 127.3529 | -44.5528 |  |  |  | 0 | 83.4 | 91.6667 | 127.3529 | -43.9528 | 107.8 | 91.6667 | 127.3529 | -19.5528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.992 | 3.9931 | 0.60688 | 53.5 | 20.5133 | 0 | 53.5 | 134.3 | 133.6789 | 133.68 | 0.62004 | 64.4 | 67.4609 | 67.4615 | -3.0615 | 77.2 | 78.5642 | 78.568 | -1.368 | 30.5 | 30.0971 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 118.9 | 110 | 110 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.9 | 82.491 | 82.491 | -19.591 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 2.223 | -2.223 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99997 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.8 | 24.747 | 24.747 | 0.053 | 58.9 | 64.105 | 64.105 | -5.205 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 26.6 | 18.981 | 18.981 | 7.619 | 25.5 | 35.342 | 35.342 | -9.842 | 0 |  | 0 | 0 | 68.7 | 46.91 | 46.91 | 21.79 | 104.3 | 67.587 | 67.587 | 36.713 | 5.4 | 2.051 | 2.051 | 3.349 | 2.5 | 1.837 | 1.837 | 0.663 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.334 | 1.334 | -1.334 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59997 | 0.6 | 0 | 2.1 | 31 | 31 | -28.9 | 0.5 | 15 | 15 | -14.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.9 | 41.1765 | 40 | 1.9 | 31.9 | 28.8235 | 28 | 3.9 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.86 | 105 | 80 | 23.86 | 642.6 | 646.7967 | 646.7979 | -4.1979 | 214.4 | 211.4392 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 61.4034 | 61.4039 | 28.2961 | 230.6 | 235.9766 | 235.9772 | -5.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 208 | 175 | 175 | 33 | 108.1 | 119.6581 | 119.6581 | -11.5581 | 67 | 59.8291 | 59.8291 | 7.1709 | 551.4 | 568.2958 | 568.2985 | -16.8985 | 10.4 | 10.5611 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7069 | 164.7073 | -1.0073 | 6.9 | 7.6876 | 7.6878 | -0.78775 | 3.4 | 4.2198 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.69 | 6.8785 | 6.8787 | -0.1887 | 10.11 | 9.9996 | 9.9998 | 0.11021 | 77.77 | 87.4307 | 89.7523 | -11.9823 | 5.02 | 8.9129 | 8.913 | -3.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 110.1744 | 112.9054 | -2.6054 | 210.9 | 221.2544 | 221.5563 | -10.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 346.3 | 357.6555 | 458.878 | -112.5781 | 81.9 | 37.6616 | 81.9541 | -0.05415 | 141.6 | 148.6255 | 148.6263 | -7.0263 | 42.2 | 41.4985 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2847 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.6572 | 87.6576 | 0.74244 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.911 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 8.4498 | 8.4519 | -0.85188 | 5.7 | 8.8646 | 8.8668 | -3.1668 | 46.7 | 47.2652 | 47.2663 | -0.56634 | 5.8 | 7.2855 | 20.0361 | -14.2361 | 3.8 | 3.887 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4193 | 34.4195 | 3.0805 | 172.4 | 171.541 | 171.5419 | 0.85815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8139 | 88.8156 | -2.7156 | 83.3 | 91.6667 | 125.758 | -42.458 |  |  |  | 0 | 83 | 91.6667 | 125.758 | -42.758 | 107.6 | 91.6667 | 125.758 | -18.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.992 | 3.9931 | 0.60688 | 39.9 | 20.5133 | 0 | 39.9 | 127.2 | 133.6789 | 133.68 | -6.48 | 63.7 | 67.4609 | 67.4615 | -3.7615 | 77 | 78.5643 | 78.568 | -1.568 | 29.9 | 30.0971 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 119.3 | 110 | 110 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.5 | 81.65 | 81.65 | -29.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 2.505 | -2.505 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99997 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.3 | 24.79 | 24.79 | -0.49 | 58.2 | 65.25 | 65.25 | -7.05 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.3 | 18.5366 | 18.5366 | -1.2366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.317 | 19.3171 | 0.58293 | 25.1 | 19.776 | 19.776 | 5.324 | 41 | 34.475 | 34.475 | 6.525 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 46.083 | 46.083 | 34.917 | 101.5 | 66.32 | 66.32 | 35.18 | 10.9 | 1.976 | 1.976 | 8.924 | 3.1 | 1.796 | 1.796 | 1.304 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 1.517 | 1.517 | -1.317 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59997 | 0.6 | 0 | 7.5 | 32 | 32 | -24.5 | 7.8 | 16 | 16 | -8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1765 | 40 | 2.1 | 31.8 | 28.8235 | 28 | 3.8 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 105 | 80 | 23.3 | 650.9 | 646.7971 | 646.7979 | 4.1021 | 215.1 | 211.4399 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 61.5215 | 61.5219 | 28.7781 | 233.9 | 235.9767 | 235.9772 | -2.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 116.6667 | 116.6667 | -2.8667 | 113 | 116.6667 | 116.6667 | -3.6667 | 113.1 | 116.6667 | 116.6667 | -3.5667 | 208.5 | 175 | 175 | 33.5 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 563.8 | 568.2964 | 568.2985 | -4.4985 | 10.5 | 10.5613 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.707 | 164.7073 | 4.0927 | 7.5 | 7.6876 | 7.6878 | -0.18775 | 3.6 | 4.2198 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.69 | 6.8786 | 6.8787 | -0.1887 | 10.12 | 9.9997 | 9.9998 | 0.12021 | 79.12 | 89.7522 | 89.7523 | -10.6323 | 5.6 | 8.9129 | 8.913 | -3.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.8923 | 112.9054 | -1.9054 | 218.1 | 221.2545 | 221.5563 | -3.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381 | 357.658 | 458.878 | -77.8781 | 81.9 | 55.3344 | 81.9541 | -0.05415 | 149.9 | 148.6256 | 148.6263 | 1.2737 | 42.1 | 41.4986 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2849 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6572 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9118 | 110.9132 | -1.4132 | 7.6 | 8.4501 | 8.4519 | -0.85188 | 5.8 | 8.865 | 8.8668 | -3.0668 | 47.2 | 47.2654 | 47.2663 | -0.06634 | 6.2 | 7.2855 | 20.0361 | -13.8361 | 3.8 | 3.887 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4193 | 34.4195 | 4.0805 | 174.9 | 171.5411 | 171.5419 | 3.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8144 | 88.8156 | -2.3156 | 83.8 | 91.6667 | 132.9521 | -49.1521 |  |  |  | 0 | 83.6 | 91.6667 | 132.9521 | -49.3521 | 106.9 | 91.6667 | 132.9521 | -26.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9922 | 3.9931 | 0.60688 | 52.4 | 20.5134 | 0 | 52.4 | 134.1 | 133.679 | 133.68 | 0.42004 | 60.2 | 67.461 | 67.4615 | -7.2615 | 77 | 78.5649 | 78.568 | -1.568 | 30.3 | 30.0972 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 119.2 | 110 | 110 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.6 | 81.41 | 81.41 | -17.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 2.845 | -2.845 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 0.99997 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.4 | 25.054 | 25.054 | 0.346 | 59.6 | 67.061 | 67.061 | -7.461 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 25.6 | 20.465 | 20.465 | 5.135 | 42.7 | 33.967 | 33.967 | 8.733 | 0 |  | 0 | 0 | 61.2 | 45.173 | 45.173 | 16.027 | 94.1 | 65.371 | 65.371 | 28.729 | 4.8 | 1.942 | 1.942 | 2.858 | 1.8 | 1.782 | 1.782 | 0.018 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 1.695 | 1.695 | -1.595 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 33.3 | 34 | 34 | -0.7 | 29.4 | 16 | 16 | 13.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1765 | 40 | 2.1 | 31.7 | 28.8235 | 28 | 3.7 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.85 | 105 | 80 | 23.85 | 648.2 | 646.7973 | 646.7979 | 1.4021 | 215 | 211.4402 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.5215 | 61.5219 | 28.5781 | 232.4 | 235.9768 | 235.9772 | -3.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 116.6667 | 116.6667 | -3.5667 | 113 | 116.6667 | 116.6667 | -3.6667 | 112.8 | 116.6667 | 116.6667 | -3.8667 | 214.5 | 175 | 175 | 39.5 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 561.7 | 568.2968 | 568.2985 | -6.5985 | 10.4 | 10.5614 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.707 | 164.7073 | 2.5927 | 7.4 | 7.6876 | 7.6878 | -0.28775 | 3.5 | 4.2198 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.67 | 6.8786 | 6.8787 | -0.2087 | 10.12 | 9.9997 | 9.9998 | 0.12021 | 79.01 | 89.7522 | 89.7523 | -10.7423 | 5.63 | 8.9129 | 8.913 | -3.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9035 | 112.9054 | -1.8054 | 222.3 | 221.2545 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 379.9 | 357.6647 | 458.878 | -78.978 | 81.9 | 80.6751 | 81.9541 | -0.05415 | 149 | 148.6256 | 148.6263 | 0.37366 | 42.2 | 41.4986 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.285 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6573 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9123 | 110.9132 | -2.6132 | 7.6 | 8.4503 | 8.4519 | -0.85188 | 5.8 | 8.8652 | 8.8668 | -3.0668 | 46.5 | 47.2655 | 47.2663 | -0.76634 | 6 | 7.2856 | 20.0361 | -14.0361 | 3.8 | 3.887 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4193 | 34.4195 | 3.5805 | 174.1 | 171.5412 | 171.5419 | 2.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8148 | 88.8156 | -2.2156 | 83.8 | 91.6667 | 123.9935 | -40.1935 |  |  |  | 0 | 83.1 | 91.6667 | 123.9935 | -40.8935 | 107.5 | 91.6667 | 123.9935 | -16.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9923 | 3.9931 | 0.60688 | 54.2 | 20.5136 | 0 | 54.2 | 133.9 | 133.6791 | 133.68 | 0.22004 | 56.2 | 67.4611 | 67.4615 | -11.2615 | 76.1 | 78.5654 | 78.568 | -2.468 | 30.3 | 30.0972 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 119.5 | 110 | 110 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.3 | 82.975 | 82.975 | -10.675 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 3.358 | -3.358 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99997 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.1 | 25.537 | 25.537 | -0.437 | 68.5 | 69.54 | 69.54 | -1.04 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.6 | 18.5366 | 18.5366 | -0.93659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.317 | 19.3171 | 0.58293 | 25.5 | 20.835 | 20.835 | 4.665 | 36.8 | 34.539 | 34.539 | 2.261 | 0 |  | 0 | 0 | 52.1 | 44.018 | 44.018 | 8.082 | 87.8 | 65.373 | 65.373 | 22.427 | 4.2 | 2.034 | 2.034 | 2.166 | 2.9 | 1.851 | 1.851 | 1.049 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.86 | 1.86 | -1.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 60.1 | 36 | 36 | 24.1 | 48.7 | 17 | 17 | 31.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.1765 | 40 | 2.3 | 31.7 | 28.8235 | 28 | 3.7 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 640.7 | 646.7976 | 646.7979 | -6.0979 | 213.7 | 211.4408 | 211.4413 | 2.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 61.5216 | 61.5219 | 25.2781 | 230.3 | 235.9769 | 235.9772 | -5.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 116.6667 | 116.6667 | -1.5667 | 116.4 | 116.6667 | 116.6667 | -0.26667 | 115.1 | 116.6667 | 116.6667 | -1.5667 | 218.2 | 175 | 175 | 43.2 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 555 | 568.2976 | 568.2985 | -13.2985 | 10.1 | 10.5617 | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7071 | 164.7073 | -2.5073 | 6.8 | 7.6876 | 7.6878 | -0.88775 | 3.4 | 4.2198 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 6.8786 | 6.8787 | -0.1687 | 10.13 | 9.9997 | 9.9998 | 0.13021 | 76.56 | 89.7522 | 89.7523 | -13.1923 | 5.49 | 8.9129 | 8.913 | -3.423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.9048 | 112.9054 | -3.1054 | 222.8 | 221.5558 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 449.3 | 443.8534 | 458.878 | -9.578 | 81.9 | 81.953 | 81.9541 | -0.05415 | 146.8 | 148.6258 | 148.6263 | -1.8263 | 42.3 | 41.4987 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2854 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.317 | 19.3171 | 0.38293 | 85.2 | 87.6573 | 87.6576 | -2.4576 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 108 | 110.9127 | 110.9132 | -2.9132 | 7.6 | 8.451 | 8.4519 | -0.85188 | 5.7 | 8.866 | 8.8668 | -3.1668 | 46.3 | 47.2659 | 47.2663 | -0.96634 | 5.8 | 7.2856 | 20.0361 | -14.2361 | 3.8 | 3.8871 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4194 | 34.4195 | 2.7805 | 171.4 | 171.5414 | 171.5419 | -0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.8152 | 88.8156 | -4.0156 | 134.5 | 91.6667 | 152.7421 | -18.2421 |  |  |  | 0 | 123.9 | 91.6667 | 152.7421 | -28.8421 | 134.2 | 91.6667 | 152.7421 | -18.5421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9926 | 3.9931 | 0.60688 | 71 | 27.6133 | 0 | 71 | 130.6 | 133.6794 | 133.68 | -3.08 | 56.3 | 67.4612 | 67.4615 | -11.1615 | 75.4 | 78.5665 | 78.568 | -3.168 | 29.7 | 30.0973 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 121 | 110 | 110 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.7 | 84.766 | 84.766 | -13.066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 3.847 | -3.847 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99997 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.5609 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.8 | 25.898 | 25.898 | -4.098 | 66.2 | 71.582 | 71.582 | -5.382 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.5 | 18.5366 | 18.5366 | -1.0366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 26.3 | 21.158 | 21.158 | 5.142 | 42.2 | 34.3 | 34.3 | 7.9 | 0 |  | 0 | 0 | 53.5 | 44.521 | 44.521 | 8.979 | 85.1 | 66.281 | 66.281 | 18.819 | 4.5 | 2.126 | 2.126 | 2.374 | 2.6 | 1.955 | 1.955 | 0.645 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.089 | 2.089 | -2.089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 62.7 | 39 | 39 | 23.7 | 68.6 | 18 | 18 | 50.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1765 | 40 | 2.1 | 31.8 | 28.8235 | 28 | 3.8 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 640.4 | 646.7979 | 646.7979 | -6.3979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 61.5219 | 61.5219 | 27.178 | 230.7 | 235.9772 | 235.9772 | -5.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 116.6667 | 116.6667 | 9.7333 | 126.6 | 116.6667 | 116.6667 | 9.9333 | 126 | 116.6667 | 116.6667 | 9.3333 | 223.1 | 175 | 175 | 48.1 | 108.6 | 119.6588 | 119.6581 | -11.0581 | 67 | 59.8294 | 59.8291 | 7.1709 | 549.8 | 568.2985 | 568.2985 | -18.4985 | 10.2 | 10.562 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 164.7073 | 164.7073 | -6.2073 | 6.6 | 7.6877 | 7.6878 | -1.0877 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.72 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1587 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 89.18 | 92.8606 | 92.8609 | -3.6809 | 4.95 | 8.913 | 8.913 | -3.963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 112.9054 | 112.9054 | -4.0054 | 224.3 | 221.5563 | 221.5563 | 2.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 146.1 | 148.6263 | 148.6263 | -2.5263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 7.6 | 8.4519 | 8.4519 | -0.85188 | 5.9 | 8.8668 | 8.8668 | -2.9668 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 5.8 | 7.2858 | 20.0361 | -14.2361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 128.2 | 117.3221 | 179.8884 | -51.6884 |  |  |  | 0 | 127.9 | 117.3221 | 179.8884 | -51.9884 | 144.5 | 117.3221 | 179.8884 | -35.3884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 76.6 | 78.7585 | 60.3387 | 16.2613 | 129.9 | 133.68 | 133.68 | -3.78 | 59.4 | 67.4615 | 67.4615 | -8.0615 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 103 | 110 | 110 | -7 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 87.237 | 87.237 | -16.237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.259 | 4.259 | -4.259 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.9 |  | 0.081 | 0.819 | 0.8 |  | 0.001 | 0.799 | 23.9 | 26.136 | 26.136 | -2.236 | 68.9 | 73.188 | 73.188 | -4.288 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.011 | 0.789 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.3 | 18.5366 | 18.5366 | -1.2366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 24.4 | 21.342 | 21.342 | 3.058 | 51.8 | 31.627 | 31.627 | 20.173 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 37.3 | 49.998 | 49.998 | -12.698 | 72.1 | 69.907 | 69.907 | 2.193 | 3.4 | 2.222 | 2.222 | 1.178 | 2.3 | 2.164 | 2.164 | 0.136 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.511 | 2.511 | -2.511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.01709 | 0.38291 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.4 | 43 | 43 | 23.4 | 66.6 | 20 | 20 | 46.6 | 0 |  | 0.02282 | -0.02282 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1765 | 40 | 2.1 | 31.7 | 28.8235 | 28 | 3.7 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 61.5219 | 61.5219 | 28.0781 | 231.9 | 235.9772 | 235.9772 | -4.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 116.6667 | 116.6667 | 1.7333 | 119.1 | 116.6667 | 116.6667 | 2.4333 | 118.3 | 116.6667 | 116.6667 | 1.6333 | 217.3 | 175 | 175 | 42.3 | 108.7 | 119.6588 | 124.1669 | -15.4669 | 66.4 | 59.8294 | 62.0834 | 4.3166 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1687 | 10.13 | 9.9998 | 9.9998 | 0.13021 | 90.01 | 89.7526 | 89.7523 | 0.2577 | 5.75 | 8.913 | 8.913 | -3.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.6 | 221.5563 | 221.2552 | 0.34483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.7219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 7.6 | 8.4519 | 8.4519 | -0.85188 | 5.7 | 8.8668 | 8.8668 | -3.1668 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 12 | 7.2858 | 20.0361 | -8.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 172.4 | 125.1177 | 183.1953 | -10.7953 |  |  |  | 0 | 194 | 125.1177 | 183.1953 | 10.8047 | 175.8 | 125.1177 | 183.1953 | -7.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 72.5 | 79.5381 | 68.2088 | 4.2912 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 120.4 | 110 | 110 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 69.1 | 89.554 | 89.554 | -20.454 | 9.3 |  | 3.159 | 6.141 | 0 | 4.789 | 4.789 | -4.789 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 2 |  | 0.427 | 1.573 | 4.9 |  | 0.186 | 4.714 | 27.1 | 26.448 | 26.448 | 0.652 | 74.1 | 75.254 | 75.254 | -1.154 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 |  | 1.098 | 6.102 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.6 | 18.5366 | 18.5366 | -0.93659 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 22.1 | 21.462 | 21.462 | 0.638 | 67 | 28.839 | 28.839 | 38.161 | 3.4 |  | 1.599 | 1.801 | 33.2 | 53.87 | 53.87 | -20.67 | 66.4 | 72.163 | 72.163 | -5.763 | 3 | 2.306 | 2.306 | 0.694 | 2.5 | 2.373 | 2.373 | 0.127 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.002 | 3.002 | -3.002 | 29.47 |  | 11.46 | 18.01 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 18.1 |  | 3.7605 | 14.3395 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 47 | 47 | 15.6 | 60.9 | 22 | 22 | 38.9 | 13.4 |  | 2.8777 | 10.5223 | 0.4 |  | 0.037 | 0.363 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.6 | 41.1765 | 40 | 2.6 | 31.9 | 28.8235 | 28 | 3.9 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 637.4 | 646.7979 | 646.7979 | -9.3979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 61.5219 | 61.5219 | 28.3781 | 230.7 | 235.9772 | 235.9772 | -5.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 207 | 175 | 175 | 32 | 107.6 | 119.6588 | 119.6581 | -12.0581 | 67 | 59.8294 | 59.8291 | 7.1709 | 538 | 568.2985 | 568.2985 | -30.2985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 164.7073 | 164.7073 | -4.1073 | 7.3 | 7.6877 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.69 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1887 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 88.27 | 89.7523 | 89.7523 | -1.4823 | 5.84 | 8.913 | 8.913 | -3.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 219.9 | 221.5563 | 221.2552 | -1.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 298.8 | 458.878 | 458.878 | -160.078 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 122.5 | 148.6263 | 148.6263 | -26.1263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 7.6 | 8.4519 | 8.4519 | -0.85188 | 5.7 | 8.8668 | 8.8668 | -3.1668 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 11.8 | 7.2858 | 20.0361 | -8.2361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 168.1 | 107.115 | 168.9544 | -0.85441 |  |  |  | 0 | 200 | 107.115 | 168.9544 | 31.0456 | 185.5 | 107.115 | 168.9544 | 16.5456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 69.3 | 77.9702 | 61.8464 | 7.4536 | 111.3 | 133.68 | 133.68 | -22.38 | 60.1 | 67.4615 | 67.4615 | -7.3615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 119.5 | 110 | 110 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.058 | -0.058 | 77.6 | 91.413 | 91.413 | -13.813 | 35.2 |  | 15.95 | 19.25 | 0 | 5.672 | 5.672 | -5.672 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 1.8 |  | 2.015 | -0.215 | 2.7 |  | 1.365 | 1.335 | 20.8 | 26.833 | 26.833 | -6.033 | 74.3 | 77.779 | 77.779 | -3.479 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 |  | 1.574 | 13.026 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.4 | 18.5366 | 18.5366 | -1.1366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 18.7 | 21.392 | 21.392 | -2.692 | 66.4 | 25.705 | 25.705 | 40.695 | 13.9 |  | 4.253 | 9.647 | 27 | 52.932 | 52.932 | -25.932 | 60.8 | 70.312 | 70.312 | -9.512 | 3.7 | 2.353 | 2.353 | 1.347 | 2.4 | 2.584 | 2.584 | -0.184 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.699 | 3.699 | -3.699 | 111.24 |  | 43.48 | 67.76 | 3.1 |  | 1.258 | 1.842 | 65.4 |  | 15.7063 | 49.6937 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.2 | 52 | 52 | 28.2 | 83.2 | 23 | 23 | 60.2 | 50.2 |  | 12.4449 | 37.7551 | 3 |  | 0.669 | 2.331 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 41.1765 | 40 | 2.5 | 31.7 | 28.8235 | 28 | 3.7 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 61.5219 | 61.5219 | 28.678 | 229 | 235.9772 | 235.9772 | -6.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 123.0461 | 123.0461 | -15.4461 | 107.8 | 123.0461 | 123.0461 | -15.2461 | 106.7 | 123.0461 | 123.0461 | -16.3461 | 210.1 | 184.5692 | 184.5691 | 25.5309 | 109.9 | 119.6588 | 119.6581 | -9.7581 | 66.1 | 59.8294 | 59.8291 | 6.2709 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.7 | 7.6877 | 7.6878 | 0.01225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.68 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1987 | 10.13 | 9.9998 | 9.9998 | 0.13021 | 90.32 | 89.7523 | 89.7523 | 0.5677 | 5.71 | 8.913 | 8.913 | -3.203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 152.3 | 221.2552 | 221.2552 | -68.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 366.3 | 458.878 | 458.878 | -92.5781 | 81.5 | 81.9541 | 81.9541 | -0.45415 | 126.5 | 148.6263 | 148.6263 | -22.1263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 |  |  | 120 | -120 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.4519 | 8.4519 | -0.85188 | 5.6 | 8.8668 | 8.8668 | -3.2668 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 | 11.9 | 7.2858 | 20.0361 | -8.1361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 115 | 100.4249 | 128.2886 | -13.2886 |  |  |  | 0 | 118.6 | 100.4249 | 128.2886 | -9.6886 | 144 | 100.4249 | 128.2886 | 15.7114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 77.1 | 117.9487 | 117.9487 | -40.8487 | 113.8 | 133.68 | 133.68 | -19.88 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 120 | 110 | 110 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.069 | 0.031 | 93.8 | 93.227 | 93.227 | 0.573 | 60.3 |  | 37.639 | 22.661 | 0 | 6.46 | 6.46 | -6.46 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 3.4 |  | 3.803 | -0.403 | 5.8 |  | 3.912 | 1.888 | 26.1 | 27.004 | 27.004 | -0.904 | 72.4 | 78.949 | 78.949 | -6.549 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 2.531 | 13.769 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.5 | 18.5366 | 18.5366 | -1.0366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.4 | 20.963 | 20.963 | -4.563 | 59.3 | 23.306 | 23.306 | 35.994 | 24.2 |  | 5.835 | 18.365 | 33 | 52.321 | 52.321 | -19.321 | 63.9 | 68.861 | 68.861 | -4.961 | 2.5 | 2.386 | 2.386 | 0.114 | 2.2 | 2.732 | 2.732 | -0.532 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.305 | 4.305 | -4.305 | 192.12 |  | 79.4 | 112.72 | 5.9 |  | 2.967 | 2.933 | 111.5 |  | 41.0839 | 70.4161 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85 | 57 | 57 | 28 | 90.7 | 27 | 27 | 63.7 | 85.9 |  | 29.8198 | 56.0802 | 5.7 |  | 1.79 | 3.91 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 41.8 | 41.1765 | 40 | 1.8 | 31.8 | 28.8235 | 28 | 3.8 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 61.5219 | 61.5219 | 28.978 | 229.4 | 235.9772 | 235.9772 | -6.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 123.0461 | 123.0461 | -15.2461 | 107.7 | 123.0461 | 123.0461 | -15.3461 | 106.6 | 123.0461 | 123.0461 | -16.4461 | 209.4 | 184.5692 | 184.5691 | 24.8309 | 107.3 | 119.6588 | 119.6581 | -12.3581 | 65.6 | 59.8294 | 59.8291 | 5.7709 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.7073 | 164.7073 | 5.7927 | 8.2 | 7.6877 | 7.6878 | 0.51225 | 3.9 | 4.2199 | 4.2199 | -0.3199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.68 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1987 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 90.6 | 86.6437 | 86.6437 | 3.9563 | 5.96 | 8.913 | 8.913 | -2.953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 137.9 | 221.2552 | 221.2552 | -83.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.9219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 128.2 | 148.6263 | 148.6263 | -20.4263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 |  |  |  | 0 |  |  | 120 | -120 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 7.8 | 8.4519 | 8.4519 | -0.65188 | 5.6 | 8.8668 | 8.8668 | -3.2668 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 | 12.1 | 15.6099 | 20.0361 | -7.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 83.3 | 132.413 | 142.9078 | -59.6078 |  |  |  | 0 | 83.3 | 132.413 | 142.9078 | -59.6078 | 108.2 | 132.413 | 142.9078 | -34.7079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 96.9 | 117.9487 | 117.9487 | -21.0487 | 117.3 | 133.68 | 133.68 | -16.38 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 119.3 | 110 | 110 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.103 | 0.097 | 104.7 | 94.909 | 94.909 | 9.791 | 71.7 |  | 56.751 | 14.949 | 0 | 6.962 | 6.962 | -6.962 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 6.2 |  | 6.046 | 0.154 | 8.9 |  | 7.674 | 1.226 | 25.6 | 26.961 | 26.961 | -1.361 | 70.3 | 78.762 | 78.762 | -8.462 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 3.704 | 13.396 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 15.1 | 19.46 | 19.46 | -4.36 | 57.3 | 23.117 | 23.117 | 34.183 | 32.5 |  | 7.76 | 24.74 | 39.2 | 52.691 | 52.691 | -13.491 | 61.4 | 68.614 | 68.614 | -7.214 | 3.2 | 2.379 | 2.379 | 0.821 | 1.8 | 2.692 | 2.692 | -0.892 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.638 | 4.638 | -4.638 | 218.47 |  | 116.86 | 101.61 | 8.6 |  | 3.682 | 4.918 | 131.2 |  | 39.7502 | 91.4498 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.1 | 61 | 61 | 31.1 | 85.2 | 31 | 31 | 54.2 | 93.4 |  | 30.7829 | 62.6171 | 8.2 |  | 3.319 | 4.881 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42 | 41.1765 | 40 | 2 | 31.9 | 28.8235 | 28 | 3.9 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 61.5219 | 61.5219 | 29.2781 | 229.7 | 235.9772 | 235.9772 | -6.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 119.7128 | 119.7127 | -11.6128 | 107.6 | 119.7128 | 119.7127 | -12.1128 | 107.9 | 119.7128 | 119.7127 | -11.8127 | 208.6 | 179.5692 | 179.5691 | 29.0309 | 107.5 | 119.6588 | 119.6581 | -12.1581 | 66.9 | 59.8294 | 59.8291 | 7.0709 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.6 | 7.6877 | 7.6878 | -0.08775 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1687 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 91.38 | 89.7523 | 89.7523 | 1.6277 | 6.06 | 8.913 | 8.913 | -2.853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 172.4 | 221.2552 | 221.2552 | -48.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 137 | 148.6263 | 148.6263 | -11.6263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.7 | 87.6576 | 87.6576 | 7.0424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.9 | 8.4519 | 8.4519 | -0.55188 | 5.6 | 8.8668 | 8.8668 | -3.2668 | 46.9 | 35.5632 | 35.5632 | 11.3368 | 12 | 15.6099 | 20.0361 | -8.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 83.3 | 148.4594 | 142.4147 | -59.1148 |  |  |  | 0 | 83 | 148.4594 | 142.4147 | -59.4147 | 107.4 | 148.4594 | 142.4147 | -35.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 128.6 | 133.3333 | 133.3333 | -4.7333 | 124.3 | 133.68 | 133.68 | -9.38 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 118.8 | 110 | 110 | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.489 | 0.211 | 100.6 | 97.353 | 97.353 | 3.247 | 73.6 |  | 66.245 | 7.355 | 0.3 | 7.496 | 7.496 | -7.196 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.5 |  | 5.921 | 8.579 | 17.7 |  | 7.102 | 10.598 | 29.7 | 26.959 | 26.959 | 2.741 | 78.4 | 79.519 | 79.519 | -1.119 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 |  | 4.407 | 12.893 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.6 | 18.5366 | 18.5366 | -0.93659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.1 | 18.251 | 18.251 | -6.151 | 55.8 | 23.846 | 23.846 | 31.954 | 33.3 |  | 8.779 | 24.521 | 32.8 | 53.668 | 53.668 | -20.868 | 64.8 | 68.566 | 68.566 | -3.766 | 3.4 | 2.584 | 2.584 | 0.816 | 2.8 | 2.877 | 2.877 | -0.077 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.061 | 5.061 | -5.061 | 225.98 |  | 140.45 | 85.53 | 10.9 |  | 4.304 | 6.596 | 134.2 |  | 64.2168 | 69.9832 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.8 | 64 | 64 | 34.8 | 106.1 | 36 | 36 | 70.1 | 96.6 |  | 47.3961 | 49.2039 | 10.3 |  | 6.846 | 3.454 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1765 | 40 | 2.1 | 31.9 | 28.8235 | 28 | 3.9 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 61.5219 | 61.5219 | 29.3781 | 230.6 | 235.9772 | 235.9772 | -5.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 119.7128 | 119.7127 | -11.4128 | 108.2 | 119.7128 | 119.7127 | -11.5128 | 108.4 | 119.7128 | 119.7127 | -11.3127 | 208.6 | 179.5692 | 179.5691 | 29.0309 | 110.4 | 166.6661 | 154.3602 | -43.9602 | 67.7 | 83.333 | 77.1801 | -9.4801 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.68 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1987 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 90.85 | 89.7523 | 89.7523 | 1.0977 | 5.72 | 8.913 | 8.913 | -3.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 193.3 | 221.2552 | 221.2552 | -27.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 133.2 | 148.6263 | 148.6263 | -15.4263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.9 | 8.4519 | 8.4519 | -0.55188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 47 | 35.5632 | 35.5632 | 11.4368 | 11.9 | 15.6099 | 20.0361 | -8.1361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 83.5 | 178.7269 | 178.7272 | -95.2272 |  |  |  | 0 | 83.3 | 178.7269 | 178.7272 | -95.4272 | 108.4 | 178.7269 | 178.7272 | -70.3272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 107.3 | 133.3333 | 134.1053 | -26.8053 | 120.8 | 133.68 | 133.68 | -12.88 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 103 | 110 | 110 | -7 | 120 | 110 | 110 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.666 | 0.234 | 79.9 | 102.081 | 102.081 | -22.181 | 77.3 |  | 69.232 | 8.068 | 0.5 | 8.125 | 8.125 | -7.625 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.5 |  | 5.405 | 9.095 | 17.6 |  | 6.315 | 11.285 | 30.9 | 26.998 | 26.998 | 3.902 | 82.9 | 81.22 | 81.22 | 1.68 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  | 6.073 | 11.127 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.6 | 18.5366 | 18.5366 | -0.93659 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.1 | 17.927 | 17.927 | -5.827 | 52.4 | 27.332 | 27.332 | 25.068 | 33.7 |  | 9.852 | 23.848 | 83.9 | 56.467 | 56.467 | 27.433 | 82 | 69.115 | 69.115 | 12.885 | 9.5 | 3.428 | 3.428 | 6.072 | 9.3 | 3.739 | 3.739 | 5.561 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.752 | 5.752 | -5.752 | 234.89 |  | 149.41 | 85.48 | 12.9 |  | 8.778 | 4.122 | 133.4 |  | 70.1055 | 63.2945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.9 | 67 | 67 | 27.9 | 98.1 | 42 | 42 | 56.1 | 96.3 |  | 51.5534 | 44.7466 | 12.3 |  | 8.47 | 3.83 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 41.1765 | 40 | 2.8 | 31.7 | 28.8235 | 28 | 3.7 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 61.5219 | 61.5219 | 28.8781 | 229 | 235.9772 | 235.9772 | -6.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 119.7128 | 119.7127 | -12.0128 | 106.7 | 119.7128 | 119.7127 | -13.0128 | 107.5 | 119.7128 | 119.7127 | -12.2127 | 215.4 | 179.5692 | 179.5691 | 35.8309 | 110 | 195.122 | 180.3862 | -70.3863 | 67.5 | 97.561 | 90.1931 | -22.6931 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.68 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1987 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 90.21 | 92.8608 | 92.8609 | -2.6509 | 5.97 | 8.913 | 8.913 | -2.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 211.8 | 221.2552 | 221.2552 | -9.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 147.6 | 148.6263 | 148.6263 | -1.0263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.9 | 8.4519 | 8.4519 | -0.55188 | 5.6 | 8.8668 | 8.8668 | -3.2668 | 35.5 | 35.5632 | 35.5632 | -0.0632 | 12 | 15.6099 | 20.0361 | -8.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 19.1 | 24.9044 | 51.2465 | -32.1465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 109.9 | 178.7272 | 178.7272 | -68.8272 |  |  |  | 0 | 105.7 | 178.7272 | 178.7272 | -73.0272 | 117.8 | 178.7272 | 178.7272 | -60.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 159.4 | 157.4542 | 135.8634 | 23.5366 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110.0002 | 110 | -7.3 | 102.7 | 110.0002 | 110 | -7.3 | 119.4 | 110.0002 | 110 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.826 | 0.174 | 89.9 | 106.38 | 106.38 | -16.48 | 77.6 |  | 70.006 | 7.594 | 0.4 | 8.842 | 8.842 | -8.442 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.2 |  | 5.751 | 8.449 | 17.4 |  | 6.787 | 10.613 | 31.4 | 27.16 | 27.16 | 4.24 | 82 | 82.804 | 82.804 | -0.804 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 7.037 | 10.563 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.7 | 5.7887 | 11.9115 | -5.2115 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 17.5 | 18.5366 | 18.5366 | -1.0366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.8 | 17.365 | 17.365 | -2.565 | 55.4 | 31.894 | 31.894 | 23.506 | 33.1 |  | 11.167 | 21.933 | 71.8 | 59.626 | 59.626 | 12.174 | 75.1 | 70.146 | 70.146 | 4.954 | 9.8 | 4.27 | 4.27 | 5.53 | 10.5 | 4.579 | 4.579 | 5.921 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 6.416 | 6.416 | -6.416 | 234.1 |  | 150.63 | 83.47 | 14.7 |  | 11.9 | 2.8 | 133.5 |  | 73.9558 | 59.5442 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.5 | 70 | 70 | 34.5 | 92.5 | 45 | 45 | 47.5 | 96.9 |  | 54.8033 | 42.0967 | 14 |  | 9.796 | 4.204 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 41.1765 | 40 | 2.7 | 31.8 | 28.8235 | 28 | 3.8 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 80 | -80 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 61.5219 | 61.5219 | 29.5781 | 229.6 | 235.9772 | 235.9772 | -6.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 124.8239 | 124.8239 | -2.6239 | 122 | 124.8239 | 124.8239 | -2.8239 | 121.9 | 124.8239 | 124.8239 | -2.9239 | 216.2 | 187.2358 | 187.2358 | 28.9642 | 109.3 | 195.122 | 167.3728 | -58.0728 | 68 | 97.561 | 83.6864 | -15.6864 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3.7 | 4.2199 | 4.2199 | -0.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.69 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1887 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 91.54 | 86.6438 | 86.6437 | 4.8963 | 5.73 | 8.913 | 8.913 | -3.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 201.9 | 221.2552 | 221.2552 | -19.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.9 | 8.4519 | 8.4519 | -0.55188 | 5.6 | 8.8668 | 8.8668 | -3.2668 | 35.5 | 35.5632 | 35.5632 | -0.0632 | 5.9 | 15.6099 | 20.0361 | -14.1361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 19.2 | 26.5428 | 52.0333 | -32.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 115 | 178.7272 | 178.7272 | -63.7272 |  |  |  | 0 | 110.9 | 178.7272 | 178.7272 | -67.8272 | 131.7 | 178.7272 | 178.7272 | -47.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 166 | 167.3554 | 135.8634 | 30.1366 | 135.3 | 133.68 | 133.68 | 1.62 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110.0003 | 110 | -8.1 | 102 | 110.0003 | 110 | -8 | 119.1 | 110.0003 | 110 | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.925 | 0.175 | 107 | 109.393 | 109.393 | -2.393 | 78 |  | 70.278 | 7.722 | 1.8 | 9.822 | 9.822 | -8.022 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 4.712 | 9.388 | 17.1 |  | 5.597 | 11.503 | 30.7 | 27.444 | 27.444 | 3.256 | 80.4 | 84.271 | 84.271 | -3.871 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 9.723 | 8.077 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 9.6 | 6.1695 | 12.0944 | -2.4944 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 17.5 | 18.5366 | 18.5366 | -1.0366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.1 | 16.088 | 16.088 | 1.012 | 56.1 | 39.68 | 39.68 | 16.42 | 33.3 |  | 14.294 | 19.006 | 61.5 | 63.86 | 63.86 | -2.36 | 61.6 | 72.618 | 72.618 | -11.018 | 8 | 5.109 | 5.109 | 2.891 | 8.7 | 5.356 | 5.356 | 3.344 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.5 | 7.003 | 7.003 | -5.503 | 234.81 |  | 147.05 | 87.76 | 16.1 |  | 12.29 | 3.81 | 133.3 |  | 104.6205 | 28.6794 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.1 | 74 | 74 | 41.1 | 106.2 | 46 | 46 | 60.2 | 97.3 |  | 72.8102 | 24.4898 | 15.5 |  | 12.552 | 2.948 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 41.1765 | 40 | 2.5 | 31.9 | 28.8235 | 28 | 3.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 653.6 | 646.7979 | 646.7979 | 6.8021 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 231.6 | 235.9772 | 235.9772 | -4.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 130.8953 | 135.9512 | -19.2512 | 116.7 | 130.8953 | 135.9512 | -19.2512 | 116.8 | 130.8953 | 135.9512 | -19.1512 | 220.4 | 196.3429 | 203.9268 | 16.4732 | 109.6 | 119.6581 | 173.3885 | -63.7884 | 67.8 | 59.8291 | 86.6942 | -18.8942 | 567.7 | 568.2985 | 568.2985 | -0.59854 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 164.7073 | 164.7073 | 7.7927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 91.36 | 89.7523 | 89.7523 | 1.6077 | 5.98 | 8.913 | 8.913 | -2.933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 212.5 | 221.2552 | 221.2552 | -8.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.5 | 458.878 | 458.878 | 3.622 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 147.1 | 148.6263 | 148.6263 | -1.5263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.9 | 87.6576 | 87.6576 | 6.2424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8 | 8.4519 | 8.4519 | -0.45188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 36 | 35.5632 | 35.5632 | 0.4368 | 6 | 13.0083 | 20.0361 | -14.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 176.7 | 171.5419 | 171.5419 | 5.1582 | 21.2 | 50.9457 | 57.5648 | -36.3648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 0 | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 152.2 | 151.0295 | 178.7272 | -26.5272 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0295 | 178.7272 | -31.0272 | 152.1 | 151.0295 | 178.7272 | -26.6272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 146.6 | 146.337 | 129.6722 | 16.9278 | 138.7 | 133.68 | 133.68 | 5.02 | 66.9 | 67.4615 | 67.4615 | -0.56146 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 119.8 | 110 | 110 | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.007 | 0.193 | 102.2 | 112.274 | 112.274 | -10.074 | 78 |  | 70.236 | 7.764 | 4.3 | 10.53 | 10.53 | -6.23 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 |  | 5.579 | 8.321 | 16.9 |  | 6.694 | 10.206 | 26.5 | 27.704 | 27.704 | -1.204 | 78.7 | 85.592 | 85.592 | -6.892 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 8.696 | 8.904 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10.1 | 11.8416 | 13.3801 | -3.2801 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.5 | 18.5366 | 18.5366 | -1.0366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.7 | 14.937 | 14.937 | 1.763 | 73 | 68.7 | 47.471 | 25.529 | 33.7 |  | 33 | 0.7 | 54.1 | 47.7768 | 67.519 | -13.419 | 55.6 | 78.7992 | 74.799 | -19.199 | 6.1 | 3.0455 | 5.946 | 0.154 | 5.6 | 6.0922 | 6.093 | -0.493 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.4 | 7.385 | 7.385 | -4.985 | 239.93 |  | 145.04 | 94.89 | 17.1 |  | 12.603 | 4.497 | 133.9 |  | 78.7714 | 55.1286 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.6 | 105.1 | 78 | 36.6 | 102.6 | 130.2 | 49 | 53.6 | 97.9 |  | 59.8792 | 38.0208 | 16.4 |  | 9.396 | 7.004 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 41.1765 | 40 | 2.5 | 31.8 | 28.8235 | 28 | 3.8 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 651 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2021 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 230.6 | 235.9772 | 235.9772 | -5.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 129.5854 | 125.787 | 34.813 | 160.9 | 129.5854 | 125.787 | 35.1129 | 160.6 | 129.5854 | 125.787 | 34.813 | 246.8 | 194.3781 | 188.6806 | 58.1194 | 108.9 | 119.6581 | 195.122 | -86.222 | 67.9 | 59.8291 | 97.561 | -29.661 | 567.7 | 568.2985 | 568.2985 | -0.59854 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 91.22 | 89.7523 | 89.7523 | 1.4677 | 5.92 | 8.913 | 8.913 | -2.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 224.5 | 221.2552 | 221.2552 | 3.2448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 7.9 | 8.4519 | 8.4519 | -0.55188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 35.4 | 35.5632 | 35.5632 | -0.1632 | 6.1 | 13.0083 | 20.0361 | -13.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 19.5 | 54.3642 | 70.9189 | -51.4189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 0 | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 148.7 | 169.9501 | 178.7272 | -30.0272 |  |  |  | 0 | 148.6 | 169.9501 | 178.7272 | -30.1272 | 155.7 | 169.9501 | 178.7272 | -23.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 144 | 152.3827 | 178.2106 | -34.2106 | 135.3 | 133.68 | 133.68 | 1.62 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.029 | 0.271 | 94.1 | 114.761 | 114.761 | -20.661 | 77.2 |  | 70.175 | 7.025 | 3.8 | 10.421 | 10.421 | -6.621 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 |  | 6.032 | 7.868 | 16.9 |  | 7.556 | 9.344 | 25.8 | 27.941 | 27.941 | -2.141 | 77.2 | 86.765 | 86.765 | -9.565 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  | 7.386 | 10.314 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 9.9 | 12.6362 | 16.4841 | -6.5841 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 17.3 | 18.5366 | 18.5366 | -1.2366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 14.166 | 14.166 | -2.866 | 77.6 | 70.9 | 55.277 | 22.323 | 33.2 |  | 23.358 | 9.842 | 54.1 | 48.4496 | 69.449 | -15.349 | 55.2 | 80.7992 | 76.103 | -20.903 | 6.3 | 3.4646 | 6.777 | -0.477 | 3.9 | 6.7102 | 6.711 | -2.811 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.1 | 7.158 | 7.158 | -4.058 | 239.38 |  | 145.74 | 93.64 | 18.4 |  | 15.079 | 3.321 | 132.8 |  | 64.4352 | 68.3648 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 107.2 | 83 | 20.4 | 99.1 | 118.4 | 54 | 45.1 | 97.1 |  | 48.6709 | 48.4291 | 17.5 |  | 11.381 | 6.119 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 41.1765 | 40 | 2.8 | 32 | 28.8235 | 28 | 4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 653.1 | 646.7979 | 646.7979 | 6.3021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 231.6 | 235.9772 | 235.9772 | -4.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 123.6958 | 119.935 | 6.865 | 126.1 | 123.6958 | 119.935 | 6.165 | 127.1 | 123.6958 | 119.935 | 7.165 | 224.4 | 185.5437 | 179.9024 | 44.4975 | 204.1 | 165.5038 | 195.122 | 8.978 | 104.4 | 82.7519 | 97.561 | 6.839 | 564.2 | 568.2985 | 568.2985 | -4.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 92.37 | 92.1489 | 89.7523 | 2.6177 | 5.98 | 8.913 | 8.913 | -2.933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.9 | 221.2552 | 221.2552 | 1.6448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 150 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3737 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.1 | 8.4519 | 8.4519 | -0.35188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 36.1 | 35.5632 | 35.5632 | 0.5368 | 6.1 | 13.0083 | 20.0361 | -13.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 176.5 | 171.5419 | 171.5419 | 4.9581 | 65.5 | 64.8369 | 85.4826 | -19.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 0 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 161.8 | 178.7272 | 178.7272 | -16.9272 |  |  |  | 0 | 188.7 | 178.7272 | 178.7272 | 9.9728 | 169.6 | 178.7272 | 178.7272 | -9.1272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 155.7 | 157.0014 | 197.0966 | -41.3966 | 136.9 | 133.68 | 133.68 | 3.22 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 111.0189 | -8.1189 | 102.7 | 110 | 111.0189 | -8.3189 | 119.8 | 110 | 111.0189 | 8.7811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.019 | 0.281 | 84 | 116.854 | 116.854 | -32.854 | 77.9 |  | 70.055 | 7.845 | 3.8 | 10.156 | 10.156 | -6.356 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 7.085 | 7.015 | 17.1 |  | 8.745 | 8.355 | 22.1 | 28.153 | 28.153 | -6.053 | 76.7 | 87.664 | 87.664 | -10.964 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 9.174 | 8.426 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 13.4 | 15.0704 | 19.8692 | -6.4692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 17.2 | 18.5366 | 18.5366 | -1.3366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 13.631 | 13.631 | -5.131 | 76.9 | 72.6 | 62.308 | 14.592 | 33 |  | 15.481 | 17.519 | 58.8 | 49.4263 | 71.211 | -12.411 | 61.7 | 82.7992 | 77.449 | -15.749 | 6.4 | 3.8742 | 7.579 | -1.179 | 4.1 | 7.3062 | 7.307 | -3.207 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.8 | 6.928 | 6.928 | -4.128 | 237.53 |  | 146.77 | 90.76 | 18.6 |  | 10.375 | 8.225 | 132.2 |  | 85.0401 | 47.1599 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.2 | 110.2 | 87 | -7.8 | 67.4 | 127.2 | 60 | 7.4 | 96.3 |  | 63.4742 | 32.8257 | 17.8 |  | 13.687 | 4.113 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 41.1765 | 40 | 3.2 | 33.9 | 28.8235 | 28 | 5.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 229 | 235.9772 | 235.9772 | -6.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 123.8725 | 120.8982 | -10.5982 | 109.5 | 123.8725 | 120.8982 | -11.3982 | 110.6 | 123.8725 | 120.8982 | -10.2982 | 210.3 | 185.8088 | 181.3473 | 28.9528 | 201.5 | 159.7396 | 195.122 | 6.378 | 108 | 79.8698 | 97.561 | 10.439 | 553.9 | 568.2985 | 568.2985 | -14.3985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.67 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2087 | 10.13 | 9.9998 | 9.9998 | 0.13021 | 91.11 | 90.4643 | 92.8609 | -1.7509 | 5.91 | 8.913 | 8.913 | -3.003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 195.9 | 221.2552 | 221.2552 | -25.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 136.1 | 148.6263 | 148.6263 | -12.5263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 8.1 | 8.4519 | 8.4519 | -0.35188 | 5.6 | 8.8668 | 8.8668 | -3.2668 | 35.3 | 35.5632 | 35.5632 | -0.2632 | 6 | 13.0083 | 20.0361 | -14.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 64.5 | 63.565 | 79.4523 | -14.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 162.8 | 178.7272 | 178.7272 | -15.9272 |  |  |  | 0 | 187.1 | 178.7272 | 178.7272 | 8.3728 | 169.4 | 178.7272 | 178.7272 | -9.3272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 102.7 | 156.1857 | 197.0966 | -94.3966 | 134.8 | 133.68 | 133.68 | 1.12 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 110 | 110 | 31.9 | 143.6 | 110 | 110 | 33.6 | 145.3 | 110 | 110 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.038 | 0.262 | 88.1 | 117.766 | 117.766 | -29.666 | 79 |  | 69.975 | 9.025 | 3.1 | 9.421 | 9.421 | -6.321 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 |  | 10.111 | 3.889 | 17.3 |  | 12.261 | 5.039 | 20.6 | 28.341 | 28.341 | -7.741 | 75.4 | 88.288 | 88.288 | -12.888 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 8.008 | 9.592 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 19.4 | 14.7748 | 18.4676 | 0.9324 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17 | 18.5366 | 18.5366 | -1.5366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 13.803 | 13.803 | -4.603 | 77.7 | 72.6 | 67.009 | 10.691 | 33 |  | 15.925 | 17.075 | 58.2 | 54.3836 | 72.472 | -14.272 | 60.1 | 82.7992 | 78.923 | -18.823 | 7 | 4.3128 | 8.296 | -1.296 | 5.1 | 7.8332 | 7.834 | -2.734 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.2 | 6.688 | 6.688 | -3.488 | 239.46 |  | 148.13 | 91.33 | 18.6 |  | 11.132 | 7.468 | 132.9 |  | 65.3465 | 67.5535 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.7 | 116.8 | 91 | -11.3 | 71.2 | 115.8 | 65 | 6.2 | 96.3 |  | 49.0409 | 47.2591 | 18 |  | 12.024 | 5.976 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 41.1765 | 40 | 2.5 | 34.4 | 28.8235 | 28 | 6.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 640.3 | 646.7979 | 646.7979 | -6.4979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 227.4 | 235.9772 | 235.9772 | -8.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 206.4 | 175 | 175 | 31.4 | 204.1 | 143.6694 | 189.6329 | 14.4671 | 108.4 | 71.8347 | 94.8165 | 13.5835 | 547.3 | 568.2985 | 568.2985 | -20.9985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1687 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 88.59 | 89.7523 | 86.6437 | 1.9463 | 5.99 | 8.913 | 8.913 | -2.923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 139.6 | 221.2552 | 221.2552 | -81.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 452.5 | 458.878 | 458.878 | -6.378 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 120.1 | 148.6263 | 148.6263 | -28.5263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 8.1 | 8.4519 | 8.4519 | -0.35188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 34.4 | 35.5632 | 35.5632 | -1.1632 | 6.1 | 13.0083 | 20.0361 | -13.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 63.4 | 49.43 | 4.6154 | 58.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 160.1 | 178.7272 | 178.7272 | -18.6272 |  |  |  | 0 | 183.9 | 178.7272 | 178.7272 | 5.1728 | 168.4 | 178.7272 | 178.7272 | -10.3272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 58.2 | 165.8537 | 153.8461 | -95.6462 | 114.8 | 133.68 | 133.68 | -18.88 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 110 | 110 | 32 | 144.1 | 110 | 110 | 34.1 | 147.3 | 110 | 110 | 37.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.029 | 0.271 | 94.2 | 118.709 | 118.709 | -24.509 | 79.5 |  | 70.346 | 9.154 | 3.9 | 8.861 | 8.861 | -4.961 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.2 |  | 8.769 | 5.431 | 17.2 |  | 10.671 | 6.529 | 22.7 | 28.46 | 28.46 | -5.76 | 77.2 | 88.829 | 88.829 | -11.629 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 9.67 | 7.93 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 19.7 | 11.4893 | 0 | 19.7 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 16.6 | 18.5366 | 18.5366 | -1.9366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 19.2 | 14.235 | 14.235 | 4.965 | 78.2 | 71.9 | 70.716 | 7.484 | 32.8 |  | 14.775 | 18.025 | 58.6 | 48.5251 | 74.244 | -15.644 | 60.1 | 85.5992 | 80.472 | -20.372 | 6.6 | 4.6111 | 9.112 | -2.512 | 5.2 | 8.3862 | 8.387 | -3.187 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.8 | 6.718 | 6.718 | -3.918 | 245.15 |  | 150.63 | 94.52 | 18.5 |  | 9.196 | 9.304 | 135 |  | 100.3344 | 34.6656 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.2 | 111.3 | 96 | -1.8 | 82.3 | 114.5 | 70 | 12.3 | 97.4 |  | 77.3616 | 20.0384 | 17.8 |  | 11.505 | 6.295 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.6 | 41.1765 | 40 | 2.6 | 34.3 | 28.8235 | 28 | 6.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 80 | 80 | 22.7 | 643.2 | 646.7979 | 646.7979 | -3.5979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 228.7 | 235.9772 | 235.9772 | -7.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 206.9 | 175 | 175 | 31.9 | 109.9 | 119.6581 | 162.619 | -52.719 | 74.3 | 59.8291 | 81.3095 | -7.0095 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.7073 | 164.7073 | -4.4073 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1687 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 89.96 | 86.6437 | 92.8609 | -2.9009 | 5.93 | 8.913 | 8.913 | -2.983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 171.2 | 221.2552 | 221.2552 | -50.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.5 | 458.878 | 458.878 | -3.378 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 129.1 | 148.6263 | 148.6263 | -19.5263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.1 | 87.6576 | 87.6576 | -0.55756 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 8 | 8.4519 | 8.4519 | -0.45188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 34.5 | 35.5632 | 35.5632 | -1.0632 | 6.1 | 13.0083 | 20.0361 | -13.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 12.8 | 4.6154 | 4.6154 | 8.1846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 132 | 156.2604 | 178.7272 | -46.7272 |  |  |  | 0 | 165.5 | 156.2604 | 178.7272 | -13.2272 | 158.7 | 156.2604 | 178.7272 | -20.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 81.4 | 174.359 | 145.3409 | -63.9409 | 126.4 | 133.68 | 133.68 | -7.28 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 119.3 | 110 | 110 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.025 | 0.275 | 90.7 | 119.745 | 119.745 | -29.045 | 79.7 |  | 70.812 | 8.888 | 4.6 | 8.824 | 8.824 | -4.224 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.2 |  | 8.87 | 5.33 | 17.2 |  | 10.768 | 6.432 | 23.2 | 28.511 | 28.511 | -5.311 | 78.1 | 89.286 | 89.286 | -11.186 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 10.499 | 7.501 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 16.6 | 18.5366 | 18.5366 | -1.9366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 16.5 | 15.443 | 15.443 | 1.057 | 78.3 | 71.1 | 71.439 | 6.861 | 33.5 |  | 19.893 | 13.607 | 57.7 | 32.9252 | 77.547 | -19.847 | 60 | 86.2992 | 82.246 | -22.246 | 7.5 | 4.9381 | 10.226 | -2.726 | 5.3 | 9.0222 | 9.023 | -3.723 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.5 | 7.558 | 7.558 | -4.058 | 246.63 |  | 150.63 | 96 | 18.3 |  | 12.45 | 5.85 | 134.9 |  | 73.6979 | 61.2021 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.8 | 115.3 | 100 | 1.8 | 82.3 | 121.5 | 76 | 6.3 | 97.6 |  | 53.7603 | 43.8397 | 17.4 |  | 9.317 | 8.083 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.1765 | 40 | 2.3 | 34.2 | 28.8235 | 28 | 6.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.32 | 105 | 80 | 23.32 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 228.6 | 235.9772 | 235.9772 | -7.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 131.0365 | 119.935 | -2.735 | 116.8 | 131.0365 | 119.935 | -3.135 | 117.5 | 131.0365 | 119.935 | -2.435 | 218.7 | 196.5547 | 179.9024 | 38.7976 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 69.1 | 59.8291 | 59.8291 | 9.2709 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.61 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2687 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 90.32 | 89.7523 | 86.6437 | 3.6763 | 5.94 | 8.913 | 8.913 | -2.973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 194 | 221.2552 | 221.2552 | -27.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 140.5 | 148.6263 | 148.6263 | -8.1263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 8 | 8.4519 | 8.4519 | -0.45188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 35.1 | 35.5632 | 35.5632 | -0.4632 | 6 | 13.0083 | 20.0361 | -14.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 14.2 | 4.6154 | 4.6154 | 9.5846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 0 | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 130.9 | 150.9291 | 173.78 | -42.88 |  |  |  | 0 | 130.3 | 150.9291 | 173.78 | -43.48 | 143.4 | 150.9291 | 173.78 | -30.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 92.5 | 123.1212 | 153.8461 | -61.3462 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 119.4 | 110 | 110 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.025 | 0.175 | 99.6 | 120.694 | 120.694 | -21.094 | 79.7 |  | 71.305 | 8.395 | 2.6 | 8.478 | 8.478 | -5.878 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.4 |  | 5.924 | 8.476 | 17.4 |  | 6.548 | 10.852 | 24.1 | 28.589 | 28.589 | -4.489 | 75.9 | 89.62 | 89.62 | -13.72 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 10.261 | 7.739 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 16.7 | 18.5366 | 18.5366 | -1.8366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15 | 16.28 | 16.28 | -1.28 | 78.9 | 70.2 | 71.897 | 7.003 | 33.7 |  | 17.688 | 16.012 | 57.7 | 39.128 | 73.1443 | -15.4443 | 60.2 | 86.4992 | 83.335 | -23.135 | 7.6 | 5.4696 | 7.9224 | -0.32237 | 5.2 | 9.5932 | 9.594 | -4.394 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.6 | 8.016 | 8.016 | -6.416 | 247.78 |  | 150.63 | 97.15 | 17.3 |  | 9.852 | 7.448 | 135.8 |  | 111.796 | 24.004 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.2 | 119.2 | 106 | -2.8 | 86.9 | 108 | 82 | 4.9 | 97.6 |  | 84.2988 | 13.3012 | 16.7 |  | 12.065 | 4.635 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.1765 | 40 | 2.3 | 34.3 | 28.8235 | 28 | 6.3 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.17 | 105 | 80 | 23.17 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 229.7 | 235.9772 | 235.9772 | -6.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 129.5198 | 119.935 | 0.56503 | 120.7 | 129.5198 | 119.935 | 0.76503 | 120 | 129.5198 | 119.935 | 0.06503 | 214.7 | 194.2798 | 179.9024 | 34.7976 | 110.6 | 119.6581 | 195.122 | -84.522 | 68.7 | 59.8291 | 97.561 | -28.861 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.59 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2887 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 88.35 | 89.7523 | 89.7523 | -1.4023 | 5.98 | 8.913 | 8.913 | -2.933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 209.7 | 221.2552 | 221.2552 | -11.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 146.9 | 148.6263 | 148.6263 | -1.7263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 35.3 | 35.5632 | 35.5632 | -0.2632 | 6.1 | 13.0083 | 20.0361 | -13.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 14.7 | 4.6154 | 49.3375 | -34.6375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 130.9 | 173.704 | 178.7272 | -47.8272 |  |  |  | 0 | 130.5 | 173.704 | 178.7272 | -48.2272 | 143.9 | 173.704 | 178.7272 | -34.8272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 114.2 | 130.1211 | 153.8461 | -39.6461 | 134.2 | 133.68 | 133.68 | 0.52004 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 110 | 110 | -8.5 | 101.4 | 110 | 110 | -8.6 | 118.6 | 110 | 110 | 8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.866 | 0.234 | 106.6 | 121.381 | 121.381 | -14.781 | 79.1 |  | 71.216 | 7.884 | 0.4 | 7.203 | 7.203 | -6.803 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.5 |  | 4.656 | 9.844 | 17.6 |  | 5.687 | 11.913 | 28.5 | 28.695 | 28.695 | -0.195 | 77.9 | 89.833 | 89.833 | -11.933 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 8.006 | 9.794 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 8.8 | 0 | 11.4678 | -2.6678 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 17 | 18.5366 | 18.5366 | -1.5366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.4 | 16.006 | 16.006 | -2.606 | 79.6 | 68.4 | 71.562 | 8.038 | 33.4 |  | 9.246 | 24.154 | 57.7 | 47.5909 | 79.296 | -21.596 | 60.4 | 84.3992 | 82.373 | -21.973 | 7.8 | 5.7838 | 11.462 | -3.662 | 5 | 9.9712 | 9.972 | -4.972 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.5 | 7.328 | 7.328 | -6.828 | 247.12 |  | 150.63 | 96.49 | 16.1 |  | 6.007 | 10.093 | 135.9 |  | 43.142 | 92.758 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.3 | 113 | 112 | 4.3 | 114.6 | 112.2 | 88 | 26.6 | 97.9 |  | 32.3834 | 65.5166 | 15.5 |  | 5.786 | 9.714 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.1765 | 40 | 2.3 | 34.2 | 28.8235 | 28 | 6.2 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.17 | 105 | 80 | 23.17 | 650.7 | 646.7979 | 646.7979 | 3.9021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 230.5 | 235.9772 | 235.9772 | -5.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 142.9599 | 139.3211 | -4.3211 | 134.5 | 142.9599 | 139.3211 | -4.8211 | 135.7 | 142.9599 | 139.3211 | -3.6211 | 231.3 | 214.4399 | 208.9816 | 22.3184 | 111.3 | 148.4823 | 195.122 | -83.822 | 69.7 | 74.2412 | 97.561 | -27.861 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.65 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2287 | 10.13 | 9.9998 | 9.9998 | 0.13021 | 88.96 | 89.7523 | 92.5429 | -3.5829 | 5.98 | 8.913 | 8.913 | -2.933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.3 | 458.878 | 458.878 | 6.4219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 146.6 | 148.6263 | 148.6263 | -2.0263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.5 | 87.6576 | 87.6576 | -2.1576 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 6.2 | 13.0083 | 20.0361 | -13.8361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 14.7 | 4.6154 | 68.7637 | -54.0637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 130.5 | 178.7272 | 178.7272 | -48.2272 |  |  |  | 0 | 131.2 | 178.7272 | 178.7272 | -47.5272 | 143.9 | 178.7272 | 178.7272 | -34.8272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 144.7 | 157.5644 | 172.3324 | -27.6324 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 120.2 | 110 | 110 | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.84 | 0.16 | 107.4 | 121.97 | 121.97 | -14.57 | 78.1 |  | 69.863 | 8.237 | 0.7 | 5.897 | 5.897 | -5.197 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.4 |  | 4.344 | 10.056 | 17.4 |  | 5.212 | 12.188 | 30.9 | 28.718 | 28.718 | 2.182 | 82.2 | 89.905 | 89.905 | -7.705 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 5.511 | 12.089 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | -1.4 | 8.7 | 0 | 15.9832 | -7.2832 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 17 | 18.5366 | 18.5366 | -1.5366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 15.651 | 15.651 | -4.651 | 79.9 | 66.3 | 71.211 | 8.689 | 33.4 |  | 9.251 | 24.149 | 57.8 | 50.082 | 79.154 | -21.354 | 60 | 85.6992 | 82.156 | -22.156 | 7.4 | 5.9558 | 11.744 | -4.344 | 5.1 | 10.3692 | 10.37 | -5.27 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.6 | 6.581 | 6.581 | -4.981 | 243.92 |  | 150.63 | 93.29 | 14.4 |  | 4.649 | 9.751 | 135.2 |  | 38.3585 | 96.8415 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 116.9 | 118 | 6.9 | 126.3 | 115.8 | 95 | 31.3 | 97 |  | 28.7349 | 68.2651 | 14 |  | 5.615 | 8.385 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1765 | 40 | 2.1 | 34.2 | 28.8235 | 28 | 6.2 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.19 | 105 | 80 | 24.19 | 648.1 | 646.7979 | 646.7979 | 1.3021 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 229.6 | 235.9772 | 235.9772 | -6.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 147.3333 | 147.3333 | -19.2333 | 125 | 147.3333 | 147.3333 | -22.3333 | 125.4 | 147.3333 | 147.3333 | -21.9333 | 215.6 | 220.9999 | 220.9999 | -5.3999 | 109.7 | 119.6582 | 185.2053 | -75.5053 | 68.9 | 59.8291 | 92.6026 | -23.7026 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 4.2 |  | 0 | 4.2 | 6.57 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3087 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 88.8 | 89.7523 | 86.9617 | 1.8383 | 5.84 | 8.913 | 8.913 | -3.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.8 | 221.5563 | 221.2552 | 1.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.9 | 458.878 | 458.878 | -2.9781 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 138.1 | 148.6263 | 148.6263 | -10.5263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 8.4519 | 8.4519 | -0.15188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 6.2 | 13.0083 | 20.0361 | -13.8361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 47.9 | 44.875 | 56.8805 | -8.9804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 119.3 | 97.816 | 178.7272 | -59.4272 |  |  |  | 0 | 126.5 | 97.816 | 178.7272 | -52.2272 | 143.3 | 97.816 | 178.7272 | -35.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 191.7 | 271.122 | 151.246 | 40.454 | 128 | 133.68 | 133.68 | -5.68 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 110 | 110 | -8.4 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 118.9 | 110 | 110 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.786 | 0.114 | 120 | 111 | 122.268 | -2.268 | 76.3 |  | 67.178 | 9.122 | 2.5 | 4.497 | 4.497 | -1.997 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 6.016 | 8.084 | 17 |  | 8.325 | 8.675 | 31.9 | 28.657 | 28.657 | 3.243 | 82.7 | 89.837 | 89.837 | -7.137 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 4.138 | 12.962 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 9.1 | 10.4306 | 13.2211 | -4.1211 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 17 | 18.5366 | 18.5366 | -1.5366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 15.054 | 15.054 | -3.054 | 79.7 | 64.2 | 70.818 | 8.882 | 32.9 |  | 9.465 | 23.435 | 51.9 | 59.3919 | 80.335 | -28.435 | 55.8 | 86.0296 | 84.174 | -28.374 | 8.5 | 6.5599 | 11.91 | -3.41 | 4.5 | 9.8527 | 10.826 | -6.326 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.7 | 5.656 | 5.656 | -0.956 | 239.57 |  | 150.63 | 88.94 | 12.4 |  | 5.532 | 6.868 | 133.2 |  | 38.3146 | 94.8854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 120.1 | 122 | 3.9 | 139.1 | 118.3 | 101 | 38.1 | 94.7 |  | 29.1155 | 65.5845 | 12.1 |  | 5.244 | 6.856 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.4 | 41.1765 | 40 | 2.4 | 34.6 | 28.8235 | 28 | 6.6 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.14 | 105 | 80 | 24.14 | 652 | 646.7979 | 646.7979 | 5.2021 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 230.1 | 235.9772 | 235.9772 | -5.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 139.3211 | 119.935 | 16.065 | 135.2 | 139.3211 | 119.935 | 15.265 | 135.9 | 139.3211 | 119.935 | 15.965 | 231.1 | 208.9816 | 179.9024 | 51.1975 | 110.5 | 119.6582 | 195.122 | -84.622 | 67.2 | 59.8291 | 97.561 | -30.361 | 564.2 | 568.2985 | 568.2985 | -4.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0.9 |  | 0 | 0.9 | 6.54 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3387 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 88.92 | 89.7523 | 89.7523 | -0.8323 | 5.82 | 8.913 | 8.913 | -3.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.2 | 221.5563 | 221.2552 | 1.9448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 | 6.1 | 13.0083 | 20.0361 | -13.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 175.8 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2581 | 49.8 | 53.328 | 57.9315 | -8.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 83.6 | 145.0282 | 178.7272 | -95.1272 |  |  |  | 0 | 84.6 | 145.0282 | 178.7272 | -94.1272 | 109.3 | 145.0282 | 178.7272 | -69.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 206.6 | 271.122 | 242.1033 | -35.5033 | 136.1 | 133.68 | 133.68 | 2.42 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 100.9 | 110 | 110 | -9.1 | 119.7 | 110 | 110 | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.661 | 0.139 | 120.9 | 113.6 | 122.531 | -1.631 | 73 |  | 60.918 | 12.082 | 3 | 3.418 | 3.418 | -0.418 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.5 |  | 4.208 | 9.292 | 16.3 |  | 4.919 | 11.381 | 31.4 | 28.612 | 28.612 | 2.788 | 83.1 | 89.658 | 89.658 | -6.558 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  | 3.113 | 13.087 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 15 | 12.3954 | 13.4654 | 1.5346 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 17.1 | 18.5366 | 18.5366 | -1.4366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 14.466 | 14.466 | -3.966 | 75.1 | 62.2 | 70.079 | 5.021 | 31.8 |  | 8.116 | 23.684 | 51.5 | 68.0099 | 81.6871 | -30.1871 | 55.3 | 86.0001 | 86.102 | -30.802 | 8.5 | 7.4473 | 12.0423 | -3.5423 | 4.8 | 10.3728 | 11.207 | -6.407 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.7 | 4.962 | 4.962 | 1.738 | 225.02 |  | 147.19 | 77.83 | 10.3 |  | 7.318 | 2.982 | 128.8 |  | 30.5586 | 98.2414 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 123.1 | 124 | -0.9 | 148.2 | 120.9 | 106 | 42.2 | 90.9 |  | 23.4432 | 67.4568 | 9.9 |  | 3.504 | 6.396 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.1765 | 40 | 2.3 | 34.3 | 28.8235 | 28 | 6.3 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 105 | 80 | 23.3 | 642.3 | 646.7979 | 646.7979 | -4.4979 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 228.7 | 235.9772 | 235.9772 | -7.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 135.5433 | 116.6667 | 26.0333 | 142.2 | 135.5433 | 116.6667 | 25.5333 | 142.4 | 135.5433 | 116.6667 | 25.7333 | 252.1 | 203.315 | 175 | 77.1 | 110.3 | 119.6582 | 195.122 | -84.822 | 68.3 | 59.8291 | 97.561 | -29.261 | 548.6 | 568.2985 | 568.2985 | -19.6985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.47 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4087 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 86.18 | 89.7523 | 89.7523 | -3.5723 | 5.32 | 8.913 | 8.913 | -3.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.8 | 221.5563 | 221.2552 | 1.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 12.1 | 13.0083 | 20.0361 | -7.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 48.2 | 59.3522 | 85.4826 | -37.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 83.6 | 169.69 | 178.7272 | -95.1272 |  |  |  | 0 | 82.5 | 169.69 | 178.7272 | -96.2272 | 107.5 | 169.69 | 178.7272 | -71.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 189.6 | 271.122 | 223.5882 | -33.9883 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 100.8 | 110 | 110 | -9.2 | 119.2 | 110 | 110 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.478 | 0.122 | 121.6 | 114.6 | 122.691 | -1.091 | 61.9 |  | 44.405 | 17.495 | 3.7 | 3.306 | 3.306 | 0.394 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12 |  | 3.699 | 8.301 | 14.4 |  | 4.751 | 9.649 | 31.3 | 28.584 | 28.584 | 2.716 | 83 | 89.367 | 89.367 | -6.367 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 |  | 2.55 | 11.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 15.9 | 13.7956 | 19.8692 | -3.9692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.8 | 18.5366 | 18.5366 | -1.7366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 13.907 | 13.907 | -4.607 | 73.5 | 60.4 | 68.303 | 5.197 | 25.9 |  | 7.175 | 18.725 | 52.2 | 80.2329 | 83.724 | -31.524 | 55.8 | 88.1607 | 87.763 | -31.963 | 8.3 | 10.1576 | 12.241 | -3.941 | 4.6 | 10.5729 | 11.365 | -6.765 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.4 | 4.964 | 4.964 | 2.436 | 211.1 |  | 123.16 | 87.94 | 7.8 |  | 4.353 | 3.447 | 104.2 |  | 24.0457 | 80.1543 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 123.4 | 125 | -2.3 | 150.4 | 117.8 | 108 | 42.4 | 83.1 |  | 19.1313 | 63.9687 | 7.5 |  | 2.862 | 4.638 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.4 | 41.1765 | 40 | 2.4 | 34.3 | 28.8235 | 28 | 6.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.92 | 105 | 80 | 23.92 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 229.7 | 235.9772 | 235.9772 | -6.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 135.5433 | 119.7636 | 38.5364 | 158.8 | 135.5433 | 119.7636 | 39.0364 | 158.6 | 135.5433 | 119.7636 | 38.8364 | 254 | 203.315 | 179.6454 | 74.3546 | 109.2 | 119.6582 | 195.122 | -85.922 | 68.5 | 59.8291 | 97.561 | -29.061 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.8 | 4.2199 | 4.2199 | -0.4199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.46 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4187 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 87.6 | 89.7523 | 89.7523 | -2.1523 | 5.8 | 8.913 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.7 | 221.5563 | 221.2552 | 2.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 81.4 | 81.9541 | 81.9541 | -0.55415 | 149.7 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0737 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 | 12.1 | 13.0083 | 20.0361 | -7.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 87 | 85.4826 | 85.4826 | 1.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 115.3 | 177.3204 | 178.7272 | -63.4272 |  |  |  | 0 | 113.4 | 177.3204 | 178.7272 | -65.3272 | 124 | 177.3204 | 178.7272 | -54.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 243.5 | 271.122 | 271.122 | -27.6219 | 135.2 | 133.68 | 133.68 | 1.52 | 60.5 | 67.4615 | 67.4615 | -6.9615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 146.6661 | -44.5661 | 103.1 | 110 | 146.6661 | -43.5661 | 119.7 | 110 | 146.6661 | -26.9661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.411 | -0.011 | 123.6 | 115 | 122.661 | 0.939 | 35.2 |  | 19.116 | 16.084 | 1.6 | 3.112 | 3.112 | -1.512 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 6.4 |  | 2.917 | 3.483 | 7.5 |  | 4.233 | 3.267 | 31.2 | 28.523 | 28.523 | 2.677 | 83 | 88.97 | 88.97 | -5.97 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 |  | 0.917 | 5.283 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17 | 19.8692 | 19.8692 | -2.8692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 17 | 18.5366 | 18.5366 | -1.5366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 13.306 | 13.306 | -3.506 | 74.4 | 58.6 | 67.175 | 7.225 | 15.4 |  | 3.633 | 11.767 | 55.6 | 84.1 | 85.229 | -29.629 | 57.6 | 91.2 | 89.378 | -31.778 | 9.6 | 12.289 | 12.289 | -2.689 | 7.6 | 11.342 | 11.342 | -3.742 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.7 | 4.86 | 4.86 | -1.16 | 136.24 |  | 86.18 | 50.06 | 5 |  | 2.12 | 2.88 | 61.2 |  | 20.2994 | 40.9006 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 122.8 | 126 | 3.1 | 152.4 | 112.7 | 107 | 45.4 | 55.4 |  | 15.7757 | 39.6243 | 4.8 |  | 1.818 | 2.982 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.2 | 41.1765 | 40 | 2.2 | 34.1 | 28.8235 | 28 | 6.1 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.19 | 105 | 80 | 23.19 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.6 | 235.9772 | 235.9772 | -7.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.8 | 135.5433 | 121.0867 | 52.7133 | 170.6 | 135.5433 | 121.0867 | 49.5132 | 170.2 | 135.5433 | 121.0867 | 49.1133 | 266.4 | 203.315 | 181.6301 | 84.7699 | 109.3 | 119.6582 | 195.122 | -85.822 | 66.5 | 59.8291 | 97.561 | -31.061 | 554.7 | 568.2985 | 568.2985 | -13.5985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 164.7073 | 164.7073 | -12.9073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.7 | 4.2199 | 4.2199 | -0.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4887 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 86.89 | 89.7523 | 89.7523 | -2.8623 | 5.74 | 8.913 | 8.913 | -3.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.6 | 221.5563 | 221.2552 | 3.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4542 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.4 | 87.6576 | 87.6576 | -2.2576 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 8.3 | 8.4519 | 8.4519 | -0.15188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 5.9 | 13.0083 | 20.0361 | -14.1361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 81.7 | 85.4826 | 85.4826 | -3.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 162.1 | 174.5559 | 178.7272 | -16.6272 |  |  |  | 0 | 144.8 | 174.5559 | 178.7272 | -33.9272 | 154.5 | 174.5559 | 178.7272 | -24.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 241.4 | 271.122 | 256.2225 | -14.8225 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 59.7 | 67.4615 | 67.4615 | -7.7615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 110 | 146.6661 | -46.8661 | 100.2 | 110 | 146.6661 | -46.4661 | 116.3 | 110 | 146.6661 | -30.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.285 | -0.185 | 121.8 | 114.6 | 122.062 | -0.262 | 11 |  | 4.355 | 6.645 | 3.5 | 2.673 | 2.673 | 0.827 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 1 |  | 0.716 | 0.284 | 1.1 |  | 1.715 | -0.615 | 30.7 | 28.43 | 28.43 | 2.27 | 86.3 | 88.467 | 88.467 | -2.167 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.285 | 0.315 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.7 | 18.5366 | 18.5366 | -1.8366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 12.581 | 12.581 | -1.981 | 75.2 | 58.3 | 67.989 | 7.211 | 5 |  | 1.307 | 3.693 | 72.6 | 84 | 85.239 | -12.639 | 70.4 | 92.1 | 90.851 | -20.451 | 12.3 | 11.987 | 11.987 | 0.313 | 10 | 10.779 | 10.779 | -0.779 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6 | 4.441 | 4.441 | 1.559 | 43.39 |  | 38.67 | 4.72 | 2.3 |  | 0.748 | 1.552 | 18.7 |  | 6.8402 | 11.8598 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 121.4 | 126 | 2.8 | 151 | 105.3 | 102 | 49 | 19.7 |  | 5.5083 | 14.1917 | 2.3 |  | 0.172 | 2.128 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 41.1765 | 40 | 2.5 | 34.4 | 28.8235 | 28 | 6.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.44 | 105 | 80 | 23.44 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 229.4 | 235.9772 | 235.9772 | -6.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 135.5433 | 116.6667 | 8.5333 | 124.6 | 135.5433 | 116.6667 | 7.9333 | 125.1 | 135.5433 | 116.6667 | 8.4333 | 225.1 | 203.315 | 175 | 50.1 | 108.7 | 119.6582 | 195.122 | -86.422 | 66.7 | 59.8291 | 97.561 | -30.861 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.7 | 4.2199 | 4.2199 | -0.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.48 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3987 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 87.84 | 89.7523 | 89.7523 | -1.9123 | 5.77 | 8.913 | 8.913 | -3.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.6 | 221.5563 | 221.2552 | 2.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 80.7 | 81.9541 | 81.9541 | -1.2542 | 147 | 148.6263 | 148.6263 | -1.6263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.1 | 87.6576 | 87.6576 | -1.5576 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 4.6 | 8.8668 | 8.8668 | -4.2668 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 | 6 | 13.0083 | 20.0361 | -14.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 82.2 | 85.4826 | 85.4826 | -3.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 162.9 | 160.5698 | 178.7272 | -15.8272 |  |  |  | 0 | 189.5 | 160.5698 | 178.7272 | 10.7728 | 173.3 | 160.5698 | 178.7272 | -5.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 263.2 | 271.122 | 227.4917 | 35.7083 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 60.2 | 67.4615 | 67.4615 | -7.2615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 110 | 146.6661 | -45.0661 | 101.4 | 110 | 146.6661 | -45.2661 | 119.2 | 110 | 146.6661 | -27.4661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.098 | -0.098 | 112.8 | 113.8 | 121.206 | -8.406 | 0 |  | 0.341 | -0.341 | 1.5 | 2.305 | 2.305 | -0.805 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0.011 | -0.011 | 0 |  | 0.3 | -0.3 | 28.5 | 28.375 | 28.375 | 0.125 | 85.9 | 87.872 | 87.872 | -1.972 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.5 | 18.5366 | 18.5366 | -2.0366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 12 | 11.973 | 11.973 | 0.027 | 64.1 | 58.4 | 68.516 | -4.416 | 0 |  | 0.096 | -0.096 | 95.1 | 83.3 | 84.922 | 10.178 | 104 | 92.5 | 92.111 | 11.889 | 15.1 | 11.575 | 11.575 | 3.525 | 13 | 10.078 | 10.078 | 2.922 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.8 | 3.994 | 3.994 | -0.194 | 1.91 |  | 10.18 | -8.27 | 0.3 |  | 0.035 | 0.265 | 0.2 |  | 0.30933 | -0.10933 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 119.7 | 125 | 4.3 | 147.7 | 97.1 | 97 | 50.7 | 0.4 |  | 0.19363 | 0.20637 | 0.3 |  | 0.003 | 0.297 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.2 | 41.1765 | 40 | 2.2 | 34.3 | 28.8235 | 28 | 6.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.22 | 105 | 80 | 23.22 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 135.5433 | 116.6667 | 9.0333 | 126.3 | 135.5433 | 116.6667 | 9.6333 | 125.8 | 135.5433 | 116.6667 | 9.1333 | 228 | 203.315 | 175 | 53 | 111 | 119.6582 | 195.122 | -84.122 | 66.5 | 59.8291 | 97.561 | -31.061 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.47 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4087 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 87.98 | 89.7523 | 89.7523 | -1.7723 | 5.84 | 8.913 | 8.913 | -3.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.7 | 221.5563 | 221.2552 | 2.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4542 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8.3 | 8.4519 | 8.4519 | -0.15188 | 4.6 | 8.8668 | 8.8668 | -4.2668 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 0 | 13.0083 | 20.0361 | -20.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 86.8 | 85.4826 | 85.4826 | 1.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.4165 | 48.4165 | -0.01648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 163.7 | 142.6789 | 178.7272 | -15.0272 |  |  |  | 0 | 190.6 | 142.6789 | 178.7272 | 11.8728 | 173.2 | 142.6789 | 178.7272 | -5.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 269.1 | 271.122 | 172.0075 | 97.0925 | 126.1 | 133.68 | 133.68 | -7.58 | 60.5 | 67.4615 | 67.4615 | -6.9615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 135.0128 | -32.6128 | 102.2 | 110 | 135.0128 | -32.8128 | 120.1 | 110 | 135.0128 | -14.9128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 111.7 | 113.6 | 119.578 | -7.878 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 2.15 | 2.15 | 1.25 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 28.36 | 28.36 | 3.44 | 86.3 | 87.183 | 87.183 | -0.883 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.4 | 18.5366 | 18.5366 | -2.1366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.9 | 11.718 | 11.718 | 1.182 | 64.1 | 56.5 | 68.181 | -4.081 | 0 |  | 0 | 0 | 107.1 | 82.1 | 83.625 | 23.475 | 105.7 | 92.3 | 92.732 | 12.968 | 17.4 | 10.835 | 10.835 | 6.565 | 11.3 | 8.965 | 8.965 | 2.335 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.3 | 3.464 | 3.464 | 0.836 | 0 |  | 1.97 | -1.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 117.3 | 124 | 3 | 144.3 | 87.1 | 91 | 53.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1765 | 40 | 2.1 | 34.3 | 28.8235 | 28 | 6.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.56 | 105 | 80 | 23.56 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.9 | 135.5433 | 143.6428 | -7.7428 | 136.1 | 135.5433 | 143.6428 | -7.5428 | 135.7 | 135.5433 | 143.6428 | -7.9428 | 234.6 | 203.315 | 215.4642 | 19.1358 | 181.1 | 195.122 | 195.122 | -14.022 | 85.6 | 97.561 | 97.561 | -11.961 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.51 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3687 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 87.62 | 89.7524 | 89.7523 | -2.1323 | 5.78 | 8.913 | 8.913 | -3.133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 |  |  | 5.3 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 79.5 | 81.9541 | 81.9541 | -2.4541 | 144 | 148.6263 | 148.6263 | -4.6263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 4.6 | 8.8668 | 8.8668 | -4.2668 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 | 0 | 13.0083 | 20.0361 | -20.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 86.2 | 85.4826 | 85.4826 | 0.71742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 41.4126 | 41.4126 | 7.0874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 163.1 | 178.7272 | 178.7272 | -15.6272 |  |  |  | 0 | 189 | 178.7272 | 178.7272 | 10.2728 | 173 | 178.7272 | 178.7272 | -5.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 251.4 | 271.122 | 271.122 | -19.7219 | 117.9 | 133.68 | 133.68 | -15.78 | 60.9 | 67.4615 | 67.4615 | -6.5615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 124.8415 | 146.6661 | -4.4661 | 144 | 124.8415 | 146.6661 | -2.6661 | 146.2 | 124.8415 | 146.6661 | -0.46612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.7 | 113.5 | 118.113 | 1.587 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.993 | 1.993 | -1.393 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 28.389 | 28.389 | 3.011 | 84.3 | 86.574 | 86.574 | -2.274 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.1 | 18.5366 | 18.5366 | -2.4366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.2 | 11.27 | 11.27 | 0.93 | 64 | 54 | 67.229 | -3.229 | 0 |  | 0 | 0 | 95.7 | 80.7 | 81.916 | 13.784 | 104.7 | 91.8 | 92.918 | 11.782 | 14.8 | 10.159 | 10.159 | 4.641 | 10.1 | 7.988 | 7.988 | 2.112 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.9 | 2.948 | 2.948 | -1.048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 114.7 | 120 | 6.4 | 139.2 | 76.4 | 84 | 55.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.7 | 41.1765 | 40 | 1.7 | 33.7 | 28.8235 | 28 | 5.7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 105 | 80 | 23.4 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 135.5433 | 147.3333 | -22.7333 | 124.5 | 135.5433 | 147.3333 | -22.8333 | 124.9 | 135.5433 | 147.3333 | -22.4333 | 228.1 | 203.315 | 220.9999 | 7.1001 | 205.4 | 195.122 | 195.122 | 10.278 | 108.6 | 97.561 | 97.561 | 11.039 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.47 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4087 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 120.51 | 89.7523 | 92.8609 | 27.6491 | 5.81 | 8.913 | 8.913 | -3.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 80.6 | 81.9541 | 81.9541 | -1.3541 | 133.1 | 148.6263 | 148.6263 | -15.5263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 4.6 | 8.8668 | 8.8668 | -4.2668 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 | 0 | 13.0083 | 20.0361 | -20.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 86.3 | 85.4826 | 95.918 | -9.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.4165 | 48.4165 | -0.41648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 163.3 | 178.7272 | 178.7272 | -15.4272 |  |  |  | 0 | 189.2 | 178.7272 | 178.7272 | 10.4728 | 173.5 | 178.7272 | 178.7272 | -5.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 208.4 | 271.122 | 271.122 | -62.7219 | 123.3 | 133.68 | 133.68 | -10.38 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 145.8804 | 150.9543 | -9.3543 | 143.8 | 145.8804 | 150.9543 | -7.1543 | 146.3 | 145.8804 | 150.9543 | -4.6543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 124.3 | 112.2 | 117.138 | 7.162 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.831 | 1.831 | -0.731 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.3 | 28.462 | 28.462 | 2.838 | 85.1 | 86.045 | 86.045 | -0.945 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.1 | 18.5366 | 18.5366 | -2.4366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.247 | 10.247 | 0.653 | 48.8 | 49.6 | 64.427 | -15.627 | 0 |  | 0 | 0 | 112.2 | 77.6 | 78.972 | 33.228 | 101.4 | 90.3 | 91.801 | 9.599 | 10.4 | 9.674 | 9.674 | 0.726 | 8.9 | 7.42 | 7.42 | 1.48 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.6 | 2.474 | 2.474 | -0.874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 111.5 | 116 | 10 | 126.5 | 70.6 | 75 | 51.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.6 | 41.1765 | 40 | 1.6 | 33.7 | 28.8235 | 28 | 5.7 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.58 | 105 | 80 | 23.58 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 229 | 235.9772 | 235.9772 | -6.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 130.5689 | 155.3333 | -38.8333 | 116.7 | 130.5689 | 155.3333 | -38.6333 | 116.4 | 130.5689 | 155.3333 | -38.9333 | 217.9 | 195.8534 | 232.9999 | -15.0999 | 206.7 | 195.122 | 195.122 | 11.578 | 109.3 | 97.561 | 97.561 | 11.739 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 9.4188 | -9.4188 | 6.52 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3587 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 120.79 | 87.5633 | 86.6437 | 34.1463 | 5.83 | 8.913 | 8.913 | -3.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 80 | 81.9541 | 81.9541 | -1.9542 | 141.9 | 148.6263 | 148.6263 | -6.7263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.3 | 8.4519 | 8.4519 | -0.15188 | 4.6 | 8.8668 | 8.8668 | -4.2668 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 0 | 13.0083 | 20.0361 | -20.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 85.9 | 95.918 | 95.918 | -10.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.4165 | 48.4165 | -0.21648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 163.6 | 178.7272 | 178.7272 | -15.1272 |  |  |  | 0 | 189.1 | 178.7272 | 178.7272 | 10.3728 | 173 | 178.7272 | 178.7272 | -5.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 237.1 | 271.122 | 271.122 | -34.0219 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 146.6661 | 149.774 | -6.974 | 145 | 146.6661 | 149.774 | -4.774 | 147.3 | 146.6661 | 149.774 | -2.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125 | 110.4 | 116.036 | 8.964 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 1.932 | -1.932 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -1.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 28.549 | 28.549 | 3.051 | 83.9 | 85.728 | 85.728 | -1.828 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | -1.6 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 16.1 | 18.5366 | 18.5366 | -2.4366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 9.343 | 9.343 | 1.557 | 43.1 | 44.7 | 61.161 | -18.061 | 0 |  | 0 | 0 | 111.6 | 100.3211 | 75.568 | 36.032 | 100 | 110.9202 | 90.655 | 9.345 | 9.8 | 9.131 | 9.131 | 0.669 | 5.8 | 6.803 | 6.803 | -1.003 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.142 | 2.142 | -2.142 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.3 | 120.7196 | 112 | -1.7 | 109.1 | 118.6069 | 68 | 41.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.3 | 41.1765 | 40 | 1.3 | 33.6 | 28.8235 | 28 | 5.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.02 | 105 | 80 | 23.02 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 229 | 235.9772 | 235.9772 | -6.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 130.2456 | 155.3333 | -37.9333 | 117.4 | 130.2456 | 155.3333 | -37.9333 | 117.5 | 130.2456 | 155.3333 | -37.8333 | 218.6 | 195.3684 | 232.9999 | -14.3999 | 207.8 | 195.122 | 195.122 | 12.678 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 7.0827 | -7.0827 | 6.51 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3687 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 120.53 | 91.9413 | 92.8609 | 27.6691 | 7.01 | 8.913 | 8.913 | -1.903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 80 | 81.9541 | 81.9541 | -1.9542 | 144.8 | 148.6263 | 148.6263 | -3.8263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 4.6 | 8.8668 | 8.8668 | -4.2668 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 0 | 13.0083 | 20.0361 | -20.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 93.9 | 95.918 | 95.918 | -2.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.4165 | 48.4165 | -0.21648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 163.6 | 178.7272 | 178.7272 | -15.1272 |  |  |  | 0 | 189.7 | 178.7272 | 178.7272 | 10.9728 | 173.2 | 178.7272 | 178.7272 | -5.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 249.1 | 271.122 | 271.122 | -22.022 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 146.6661 | 149.774 | -6.874 | 145.3 | 146.6661 | 149.774 | -4.474 | 147.3 | 146.6661 | 149.774 | -2.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120.9 | 108.6 | 114.555 | 6.345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | -2.82 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 28.649 | 28.649 | 3.351 | 84.5 | 85.621 | 85.621 | -1.121 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.3 | 18.5366 | 18.5366 | -2.2366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | -1.9 | 38.1 | 44.2 | 56.507 | -18.407 | 0 |  | 0 | 0 | 111.4 | 96.069 | 70.786 | 40.614 | 100.2 | 108.2334 | 89.417 | 10.783 | 15.4 | 8.412 | 8.412 | 6.988 | 9.5 | 6.036 | 6.036 | 3.464 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.234 | 2.234 | -2.234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.7 | 115.9721 | 109 | -21.3 | 95.8 | 112.0804 | 62 | 33.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.8 | 41.1765 | 40 | 1.8 | 33.6 | 28.8235 | 28 | 5.6 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.62 | 105 | 80 | 23.62 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 228.4 | 235.9772 | 235.9772 | -7.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 129.3211 | 157.1684 | -45.1684 | 111.9 | 129.3211 | 157.1684 | -45.2684 | 111.8 | 129.3211 | 157.1684 | -45.3684 | 214.2 | 193.9816 | 235.7526 | -21.5526 | 206.9 | 204.878 | 204.878 | 2.022 | 109.6 | 102.439 | 102.439 | 7.161 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.53 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3487 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 120.66 | 89.7523 | 89.7523 | 30.9077 | 7 | 8.913 | 8.913 | -1.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 80.1 | 81.9541 | 81.9541 | -1.8541 | 133.2 | 148.6263 | 148.6263 | -15.4263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.8668 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 0 | 13.0083 | 20.0361 | -20.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 93.7 | 95.918 | 85.4826 | 8.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 48.4165 | 48.4165 | 0.08352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 163 | 178.7272 | 178.7272 | -15.7272 |  |  |  | 0 | 188.7 | 178.7272 | 178.7272 | 9.9728 | 173.3 | 178.7272 | 178.7272 | -5.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 217.5 | 271.122 | 271.122 | -53.6219 | 123.9 | 133.68 | 133.68 | -9.78 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 143.5049 | 146.6661 | -3.9661 | 145.1 | 143.5049 | 146.6661 | -1.5661 | 147.2 | 143.5049 | 146.6661 | 0.53388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122.2 | 106.8 | 112.751 | 9.449 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | -3.64 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.1 | 28.767 | 28.767 | 2.333 | 85.6 | 85.61 | 85.61 | -0.01 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 16.3 | 18.5366 | 18.5366 | -2.2366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 8.267 | 8.267 | -0.567 | 44.7 | 45.2 | 52.446 | -7.746 | 0 |  | 0 | 0 | 109.3 | 86.8697 | 66.315 | 42.985 | 100.9 | 105.3044 | 87.654 | 13.246 | 8.1 | 7.668 | 7.668 | 0.432 | 5.6 | 5.295 | 5.295 | 0.305 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.421 | 2.421 | -2.421 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.8 | 110.741 | 103 | -5.2 | 115.6 | 100.373 | 57 | 58.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1765 | 40 | 2.1 | 33.3 | 28.8235 | 28 | 5.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.55 | 105 | 80 | 23.55 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 229.2 | 235.9772 | 235.9772 | -6.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 129.3211 | 145.8057 | -32.9057 | 112.8 | 129.3211 | 145.8057 | -33.0057 | 112.7 | 129.3211 | 145.8057 | -33.1057 | 214.5 | 193.9816 | 218.7085 | -4.2085 | 207.6 | 204.878 | 204.878 | 2.722 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.53 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3487 | 10.13 | 9.9998 | 9.9998 | 0.13021 | 120.88 | 89.7523 | 89.7523 | 31.1277 | 7.01 | 8.913 | 8.913 | -1.903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4542 | 134.7 | 148.6263 | 148.6263 | -13.9263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 8.3 | 8.4519 | 8.4519 | -0.15188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 0 | 13.0083 | 20.0361 | -20.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 93.4 | 95.918 | 85.4826 | 7.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 48.4165 | 48.4165 | 0.28352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 163.7 | 178.7272 | 178.7272 | -15.0272 |  |  |  | 0 | 189.4 | 178.7272 | 178.7272 | 10.6728 | 173.5 | 178.7272 | 178.7272 | -5.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 224.2 | 271.122 | 271.122 | -46.922 | 124.8 | 133.68 | 133.68 | -8.88 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 128.7519 | 146.6661 | -2.9661 | 145.9 | 128.7519 | 146.6661 | -0.76612 | 148.2 | 128.7519 | 146.6661 | 1.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.9 | 104.9 | 109.978 | 7.922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 4.252 | -4.252 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.5 | 28.903 | 28.903 | 0.597 | 85.2 | 85.695 | 85.695 | -0.495 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 16.4 | 18.5366 | 18.5366 | -2.1366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 7.764 | 7.764 | -0.064 | 41.3 | 44.6 | 50.168 | -8.868 | 0 |  | 0 | 0 | 90.7 | 77.8057 | 62.778 | 27.922 | 100.2 | 98.4401 | 84.312 | 15.888 | 6.7 | 6.846 | 6.846 | -0.146 | 6 | 4.634 | 4.634 | 1.366 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.888 | 2.888 | -2.888 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.5 | 106.3264 | 97 | 8.5 | 110.9 | 94.0772 | 52 | 58.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 41.1765 | 40 | 3.1 | 33.5 | 28.8235 | 28 | 5.5 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.04 | 105 | 80 | 23.04 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 229.7 | 235.9772 | 235.9772 | -6.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 129.3211 | 131.7719 | -15.0719 | 117.3 | 129.3211 | 131.7719 | -14.4719 | 117 | 129.3211 | 131.7719 | -14.7719 | 219.4 | 193.9816 | 197.6578 | 21.7422 | 206.8 | 197.4953 | 204.878 | 1.922 | 109.3 | 98.7476 | 102.439 | 6.861 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.56 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3187 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 121.17 | 89.7523 | 89.7523 | 31.4177 | 6.9 | 8.913 | 8.913 | -2.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4542 | 145.5 | 148.6263 | 148.6263 | -3.1263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 8.3 | 8.4519 | 8.4519 | -0.15188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 | 6.1 | 13.0083 | 20.0361 | -13.9361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 94.2 | 95.918 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.4165 | 48.4165 | -0.31648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 163.5 | 178.7272 | 178.7272 | -15.2272 |  |  |  | 0 | 189.9 | 178.7272 | 178.7272 | 11.1728 | 173.3 | 178.7272 | 178.7272 | -5.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 258.8 | 271.122 | 269.9903 | -11.1903 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 146.6661 | -43.9661 | 103.7 | 110 | 146.6661 | -42.9661 | 120.1 | 110 | 146.6661 | -26.5661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.8 | 103 | 107.917 | 9.883 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 4.847 | 4.847 | -3.347 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.9 | 28.967 | 28.967 | -0.067 | 83.9 | 85.72 | 85.72 | -1.82 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.4 | 18.5366 | 18.5366 | -2.1366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.6 | 7.346 | 7.346 | 0.254 | 40.3 | 43.4 | 47.695 | -7.395 | 0 |  | 0 | 0 | 95.3 | 73.7886 | 59.115 | 36.185 | 99.3 | 97.0393 | 81.226 | 18.074 | 6.7 | 6.045 | 6.045 | 0.655 | 7.4 | 4.006 | 4.006 | 3.394 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.4 | 3.338 | 3.338 | -2.938 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87 | 102.1558 | 90 | -3 | 74 | 87.2051 | 46 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 41.1765 | 40 | 2.9 | 32.7 | 28.8235 | 28 | 4.7 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.83 | 105 | 80 | 23.83 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 129.3211 | 132.5086 | -20.4087 | 111.4 | 129.3211 | 132.5086 | -21.1087 | 111.9 | 129.3211 | 132.5086 | -20.6087 | 215.8 | 193.9816 | 198.763 | 17.037 | 209.3 | 193.9132 | 204.878 | 4.422 | 110.2 | 96.9566 | 102.439 | 7.761 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.67 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2087 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 100.77 | 89.7523 | 89.7523 | 11.0177 | 7.09 | 8.913 | 8.913 | -1.823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4542 | 132.1 | 148.6263 | 148.6263 | -16.5263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 8.1 | 8.4519 | 8.4519 | -0.35188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 5.9 | 13.0083 | 20.0361 | -14.1361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 92.9 | 95.918 | 85.4826 | 7.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 41.4126 | 41.4126 | 7.3874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 163.9 | 178.7272 | 178.7272 | -14.8272 |  |  |  | 0 | 189.5 | 178.7272 | 178.7272 | 10.7728 | 173.8 | 178.7272 | 178.7272 | -4.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 216.5 | 271.122 | 262.6861 | -46.1861 | 123.1 | 133.68 | 133.68 | -10.58 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 110 | 146.6661 | -41.9661 | 104.7 | 110 | 146.6661 | -41.9661 | 121.2 | 110 | 146.6661 | -25.4661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.8 | 102 | 107.991 | 11.809 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 5.39 | 5.39 | -3.59 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 28.959 | 28.959 | 0.041 | 84.2 | 85.686 | 85.686 | -1.486 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 16.6 | 18.5366 | 18.5366 | -1.9366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8 | 7.181 | 7.181 | 0.819 | 32.7 | 41.5 | 44.636 | -11.936 | 0 |  | 0 | 0 | 102 | 70.684 | 55.073 | 46.927 | 99.4 | 95.306 | 78.911 | 20.489 | 8.7 | 5.303 | 5.303 | 3.397 | 6.4 | 3.477 | 3.477 | 2.923 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.8 | 3.736 | 3.736 | -2.936 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.2 | 98.9446 | 83 | 10.2 | 78 | 77.1863 | 40 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.1765 | 40 | 2.3 | 33.3 | 28.8235 | 28 | 5.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.72 | 105 | 80 | 23.72 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 229.1 | 235.9772 | 235.9772 | -6.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 132.6544 | 117.4892 | -1.5892 | 116.2 | 132.6544 | 117.4892 | -1.2892 | 115.8 | 132.6544 | 117.4892 | -1.6892 | 219 | 198.9816 | 176.2339 | 42.7661 | 206.2 | 136.2667 | 204.878 | 1.322 | 109.7 | 68.1334 | 102.439 | 7.261 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.67 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2087 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 71.2 | 89.7523 | 89.7523 | -18.5523 | 6.7 | 8.913 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.5 | 221.5563 | 221.2552 | 1.2448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 80.6 | 81.9541 | 81.9541 | -1.3541 | 136.1 | 148.6263 | 148.6263 | -12.5263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.1 | 8.4519 | 8.4519 | -0.35188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 6 | 13.0083 | 20.0361 | -14.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 93.1 | 95.918 | 85.4826 | 7.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 48.4165 | 48.4165 | 0.08352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 164 | 178.7272 | 178.7272 | -14.7272 |  |  |  | 0 | 189.3 | 178.7272 | 178.7272 | 10.5728 | 173.2 | 178.7272 | 178.7272 | -5.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 222.8 | 271.122 | 246.5654 | -23.7654 | 125.4 | 133.68 | 133.68 | -8.28 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 146.6661 | -42.5661 | 103.4 | 110 | 146.6661 | -43.2661 | 121.2 | 110 | 146.6661 | -25.4661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.8 | 101.5 | 107.709 | 1.091 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 5.811 | 5.811 | -2.311 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 28.893 | 28.893 | 0.107 | 82.6 | 85.527 | 85.527 | -2.927 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.5 | 18.5366 | 18.5366 | -2.0366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 7.093 | 7.093 | 2.507 | 35.1 | 39.4 | 41.918 | -6.818 | 0 |  | 0 | 0 | 95.1 | 62.8826 | 51.411 | 43.689 | 100.2 | 88.3985 | 76.62 | 23.58 | 4.1 | 4.652 | 4.652 | -0.552 | 5.1 | 3.055 | 3.055 | 2.045 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.4 | 4.023 | 4.023 | -2.623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.5 | 96.0811 | 78 | 10.5 | 110.3 | 68.0059 | 36 | 74.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 41.1765 | 40 | 2.7 | 32.7 | 28.8235 | 28 | 4.7 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.34 | 105 | 80 | 24.34 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 229.9 | 235.9772 | 235.9772 | -6.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 132.6544 | 116.6667 | 2.5333 | 119.9 | 132.6544 | 116.6667 | 3.2333 | 119.7 | 132.6544 | 116.6667 | 3.0333 | 213.7 | 198.9816 | 175 | 38.7 | 116.8 | 119.6581 | 204.878 | -88.078 | 77.9 | 59.8291 | 102.439 | -24.539 | 563.7 | 568.2985 | 568.2985 | -4.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.74 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1387 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 73.23 | 89.7523 | 89.7523 | -16.5223 | 6.68 | 8.913 | 8.913 | -2.233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.3 | 221.5563 | 221.2552 | 2.0448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 80.1 | 81.9541 | 81.9541 | -1.8541 | 140 | 148.6263 | 148.6263 | -8.6263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 8.1 | 8.4519 | 8.4519 | -0.35188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 6 | 13.0083 | 20.0361 | -14.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 45.2 | 95.8901 | 85.4826 | -40.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.4165 | 48.4165 | -0.21648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 119.1 | 128.0953 | 178.7272 | -59.6272 |  |  |  | 0 | 133 | 128.0953 | 178.7272 | -45.7272 | 149 | 128.0953 | 178.7272 | -29.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 241 | 271.122 | 158.6742 | 82.3258 | 127.6 | 133.68 | 133.68 | -6.08 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 112.1713 | -8.3713 | 103.7 | 110 | 112.1713 | -8.4713 | 121 | 110 | 112.1713 | 8.8287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.7 | 100.4 | 106.354 | 1.346 | 0 |  | 0 | 0 | 4.9 | 5.865 | 5.865 | -0.965 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.9 | 28.768 | 28.768 | -2.868 | 77.2 | 85.243 | 85.243 | -8.043 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 16.9 | 18.5366 | 18.5366 | -1.6366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 12 | 7.235 | 7.235 | 4.765 | 37.7 | 37.3 | 40.227 | -2.527 | 0 |  | 0 | 0 | 80.3 | 57.7514 | 48.887 | 31.413 | 100.1 | 81.9345 | 74.403 | 25.697 | 6.9 | 4.272 | 4.272 | 2.628 | 7 | 2.952 | 2.952 | 4.048 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.4 | 3.979 | 3.979 | -2.579 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.9 | 82.9736 | 74 | 15.9 | 123.3 | 65.0147 | 35 | 88.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 41.1765 | 40 | 2.9 | 32.8 | 28.8235 | 28 | 4.8 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.64 | 105 | 80 | 23.64 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 230 | 235.9772 | 235.9772 | -5.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 133.3211 | 142.8361 | -30.6361 | 112.3 | 133.3211 | 142.8361 | -30.5361 | 112.6 | 133.3211 | 142.8361 | -30.2361 | 217.7 | 199.9816 | 214.2542 | 3.4458 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.73 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1487 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 73.4 | 87.9974 | 89.7523 | -16.3523 | 6.09 | 8.913 | 8.913 | -2.823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.8 | 221.5563 | 221.2552 | 1.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 80.3 | 81.9541 | 81.9541 | -1.6542 | 135.1 | 148.6263 | 148.6263 | -13.5263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 5.5 | 8.8668 | 8.8668 | -3.3668 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 | 5.9 | 13.0083 | 20.0361 | -14.1361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 45.4 | 46.0891 | 4.6154 | 40.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 25.641 | 48.4165 | -16.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 84.3 | 94.0171 | 175.3786 | -91.0786 |  |  |  | 0 | 86.9 | 94.0171 | 175.3786 | -88.4786 | 109.6 | 94.0171 | 175.3786 | -65.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 223.8 | 271.122 | 82.0513 | 141.7487 | 122.4 | 133.68 | 133.68 | -11.28 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 120.3 | 110 | 110 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.9 | 99.1 | 104.796 | 4.104 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 5.907 | 5.907 | 1.493 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.3 | 28.589 | 28.589 | 1.711 | 78.2 | 84.62 | 84.62 | -6.42 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 14.9 | 10.7128 | 0 | 14.9 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 16.8 | 18.5366 | 18.5366 | -1.7366 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 7.636 | 7.636 | 4.064 | 35.3 | 35.3 | 38.467 | -3.167 | 0 |  | 0 | 0 | 68 | 53.5097 | 46.715 | 21.285 | 100.3 | 75.5881 | 72.258 | 28.042 | 4.4 | 3.86 | 3.86 | 0.54 | 4.1 | 2.769 | 2.769 | 1.331 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.8 | 3.957 | 3.957 | -1.157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.4 | 73.1307 | 70 | 5.4 | 83.2 | 57.5211 | 34 | 49.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.1765 | 40 | 2.3 | 32.7 | 28.8235 | 28 | 4.7 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.37 | 105 | 80 | 23.37 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 229.3 | 235.9772 | 235.9772 | -6.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 133.3211 | 116.6667 | -0.36667 | 116.2 | 133.3211 | 116.6667 | -0.46667 | 116.1 | 133.3211 | 116.6667 | -0.56667 | 222 | 199.9816 | 175 | 47 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.74 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1387 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 71.94 | 91.5072 | 89.7523 | -17.8123 | 5.98 | 8.913 | 8.913 | -2.933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.8 | 221.5563 | 221.2552 | 1.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.2 | 229.5707 | 458.878 | 4.322 | 80.1 | 81.9541 | 81.9541 | -1.8541 | 137.2 | 148.6263 | 148.6263 | -11.4263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.2 | 8.4519 | 8.4519 | -0.25188 | 5.4 | 8.8668 | 8.8668 | -3.4668 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 6 | 13.0083 | 20.0361 | -14.0361 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 45 | 80.1544 | 4.6154 | 40.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26.1887 | 41.4126 | -41.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 84.1 | 94.0171 | 136.1858 | -52.0858 |  |  |  | 0 | 83.2 | 94.0171 | 136.1858 | -52.9858 | 108.3 | 94.0171 | 136.1858 | -27.8858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 164.3 | 271.122 | 152.5204 | 11.7796 | 123.8 | 133.68 | 133.68 | -9.88 | 60.9 | 67.4615 | 67.4615 | -6.5615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 120.6 | 110 | 110 | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113.3 | 98.8 | 102.626 | 10.674 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 5.913 | 5.913 | 4.787 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.7 | 28.357 | 28.357 | 1.343 | 80.9 | 83.657 | 83.657 | -2.757 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 15 | 18.6308 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 16.7 | 18.5366 | 18.5366 | -1.8366 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.7 | 8.813 | 8.813 | 4.887 | 37.7 | 34 | 36.503 | 1.197 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 48.6153 | 45.598 | 3.402 | 96.3 | 69.9419 | 70.324 | 25.976 | 5.1 | 3.35 | 3.35 | 1.75 | 4.3 | 2.345 | 2.345 | 1.955 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4 | 4.004 | 4.004 | -0.004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.9 | 68.9211 | 68 | -3.1 | 71.4 | 56.6198 | 33 | 38.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.2 | 41.1765 | 40 | 2.2 | 32.8 | 28.8235 | 28 | 4.8 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1622.9734 | 2245 | 1920 |  | 15535.9 | 15523.1465 | 15523.1494 |  | 5157.25 | 5074.5855 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2165.2 | 1905.9142 | 1905.9161 |  | 5522.8 | 5663.4504 | 5663.4521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2858.1 | 3031.0739 | 3003.7561 |  | 2854.4 | 3031.0739 | 3003.7561 |  | 2852.65 | 3031.0739 | 3003.7561 |  | 5259.35 | 4546.6108 | 4505.6341 |  | 3191 | 3360.6447 | 3904.7194 |  | 1861.05 | 1680.3223 | 1952.3597 |  | 13398.8 | 13639.1574 | 13639.165 |  | 251.55 | 253.4856 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3968.95 | 3952.9744 | 3952.9757 |  | 177.3 | 184.5054 | 184.506 |  | 83.7 | 101.2771 | 101.2776 |  | 2.55 | 0 | 19.4998 |  | 159.215 | 165.0882 | 165.0888 |  | 242.6 | 239.9944 | 239.995 |  | 2152.615 | 2150.98 | 2154.0552 |  | 141.095 | 213.9114 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.05 | 0 | 0 |  | 2656.35 | 2707.1849 | 2709.7289 |  | 5102.45 | 5314.6377 | 5313.2854 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 153.7 | 153.36 | 153.36 |  | 10467.55 | 10682.591 | 11013.0732 |  | 1951.5 | 1897.6079 | 1966.8996 |  | 3368.75 | 3567.0293 | 3567.0322 |  | 1011.25 | 995.9737 | 995.975 |  | 448.25 | 462.8573 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6096 | 463.6097 |  | 2159.85 | 2103.7802 | 2103.7814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1655 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2609.9 | 2661.9113 | 2661.9161 |  | 191.25 | 202.8392 | 202.8451 |  | 130.65 | 212.7975 | 212.8037 |  | 1063.55 | 1064.1702 | 1064.1733 |  | 168 | 275.7834 | 480.8664 |  | 91.2 | 93.2932 | 93.2942 |  | 909.6 | 826.0674 | 826.0682 |  | 4172.85 | 4117.0016 | 4117.0044 |  | 883.8 | 958.5306 | 983.1168 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 722.45 | 696.7417 | 425.2425 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2074.3 | 2131.5703 | 2131.5744 |  | 2993.65 | 3395.9569 | 3990.0221 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3207.6 | 3395.9569 | 3990.0221 |  | 3376.1 | 3395.9569 | 3990.0221 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.4 | 95.8316 | 95.8349 |  | 3630.3 | 4179.3466 | 3499.4716 |  | 3068.45 | 3208.3157 | 3208.319 |  | 1524.25 | 1619.0735 | 1619.075 |  | 1898.15 | 1885.6218 | 1885.632 |  | 726 | 722.3401 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2624 | 2728.1557 | 2879.3502 |  | 2631.2 | 2728.1557 | 2879.3502 |  | 2981.4 | 2728.1557 | 2879.3502 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.9 | 0 | 7.405 |  | 2420.6 | 2481.3589 | 2542.1395 |  | 724.3 | 0 | 609.778 |  | 40.6 | 120.2399 | 120.24 |  | 2.75 | 0 | 2.1 |  | 479.35 | 421.4633 | 421.4635 |  | 237.4 | 239.5919 | 239.592 |  | 131.45 | 136.0799 | 136.08 |  | 28.8 | 23.9999 | 24 |  | 70.05 | 81.5999 | 81.6 |  | 115.75 | 119.9999 | 120 |  | 486.15 | 468.2926 | 468.2928 |  | 480 | 468.2926 | 468.2928 |  | 458.4 | 421.4633 | 421.4635 |  | 86.4 | 83.9999 | 84 |  | 223.2 | 220.7999 | 220.8 |  | 123.1 | 0 | 56.549 |  | 152.1 | 0 | 68.662 |  | 664.6 | 660.1999 | 660.2 |  | 1830.9 | 1946.7039 | 1946.704 |  | 101.6 | 100.7999 | 100.8 |  | 55.85 | 57.5999 | 57.6 |  | 57.6 | 57.5999 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 169.55 | 0 | 62.19 |  | 73.85 | 79.1999 | 79.2 |  | 291.3 | 210.9525 | 222.1915 |  | 72.8 | 47.9999 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 475.45 | 461.2681 | 461.2682 |  | 227.3 | 227.9999 | 228 |  | 409.75 | 444.878 | 444.8782 |  | 486.15 | 468.2926 | 468.2928 |  | 479.05 | 463.6096 | 463.6097 |  | 366.65 | 347.0854 | 347.0855 |  | 1302.55 | 1097.1714 | 1150.589 |  | 309.05 | 0 | 125.998 |  | 1571 | 1438.4807 | 1511.4367 |  | 1926.05 | 1928.9566 | 1847.095 |  | 176.75 | 123.1645 | 147.9834 |  | 125.75 | 127.5 | 128.8035 |  | 503.2 | 468.2926 | 468.2928 |  | 171.25 | 191.9999 | 192 |  | 189.8 | 191.9999 | 192 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2926 | 468.2928 |  | 37.5 | 96.4414 | 96.4415 |  | 2262.605 | 0 | 1367.775 |  | 134.05 | 0 | 78.414 |  | 1257.95 | 0 | 597.2532 |  | 14.4 | 14.3999 | 14.4 |  | 2079.3 | 1996.9829 | 1896 |  | 2145.2 | 1649.2451 | 1232.5 |  | 924.65 | 0 | 446.6415 |  | 128.7 | 0 | 73.929 |  | 215.6 | 206.3999 | 206.4 |  | 479.6 | 463.6096 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1017.15 | 988.2353 | 960 |  | 788.9 | 691.7647 | 672 |  | 694.85 | 700.416 | 700.416 |  | 76.55 | 67.584 | 67.584 |  | 385.5 | 335.9999 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 23 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4158371 y resultó S/. 51218 (1.25% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 16 | 4107153.594 | 4860638.9649 | -15.5%
JUE 17 | 6647579.9986 | 6842371.9896 | -2.847%
VIE 18 | 3445036.4856 | 4167304.4015 | -17.33%
SAB 19 | 4654161.5305 | 4755784.9808 | -2.137%
DOM 20 | 4387173.0286 | 3752871.7958 | 16.9%
LUN 21 | 5680357.1495 | 5471038.7749 | 3.826%
MAR 22 | 5218140.0581 | 5390738.9873 | -3.202%
MIE 23 | 4158371.1209 | 5091131.6295 | -18.32%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 23 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 23/04/2025 18:10:00 | 23/04/2025 21:02:00 | 23/04/2025 18:00:00 | 23/04/2025 20:30:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 18:30 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 23/04/2025 14:50:00 | 23/04/2025 15:30:00 |  | 23/04/2025 15:20:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/04/2025 07:44:00 | 23/04/2025 08:41:00 | 23/04/2025 07:25:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/04/2025 08:41:00 | 23/04/2025 23:40:00 |  | 23/04/2025 23:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 05:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 05:15:00 | 23/04/2025 07:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:15 h, S/C generar a 400 MW. A las 06:06 h, S/C generar a máxima. A las 06:52 h, S/C generar a 480 MW. A las 07:03 h, S/C generar a 350 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 07:27:00 | 23/04/2025 09:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 09:18:00 | 23/04/2025 11:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 350 MW. A las 10:15 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 11:00:00 | 23/04/2025 14:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:51 h, S/C generar a 400 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 14:55:00 | 23/04/2025 16:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 16:18:00 | 23/04/2025 22:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:18 h, S/C generar a 400 MW. A las 16:51 h, S/C generar a máxima. A las 22:38 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 23/04/2025 22:51:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 18:13:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/04/2025 18:13:00 | 23/04/2025 19:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/04/2025 19:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 11:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 11:01:00 | 23/04/2025 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 12:31:00 | 23/04/2025 18:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 18:11:00 | 23/04/2025 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 22:35:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 11:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 11:40:00 | 23/04/2025 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 12:31:00 | 23/04/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 18:13:00 | 23/04/2025 21:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/04/2025 21:08:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 23/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 23 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 23/04/2025 09:38:00 | 23/04/2025 17:47:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
miércoles, 23 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 0 | 1 | 145.3677 | 0 | 1 | 140.9926 | 0 | 1 | 137.1213 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 37.5939 | 1 | 86.4555 | 0 | 1 | 86.5309 | 0 | 1 | 86.5091 | 0 | 1 | 86.6495 | 0 | 1 | 140.2043 | 0 | 1 | 142.815 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 187.0259 | 0 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 13.7075 | 1 | 199 | 36.7074 | 1 | 199 | 64.0287 | 1 | 199 | 58.1342 | 1 | 182 | 31.631 | 1 | 148.1004 | 32.4263 | 1 | 123.8644 | 0 | 1 | 134.0256 | 0 | 1 | 147.9029 | 64.6642 | 1 | 147.9536 | 57.8393 | 1 | 182 | 118.3196 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 101.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 146 | 61.7744 | 1 | 146 | 60.5375 | 1 | 146 | 56.9449 | 1 | 146 | 56.9449 | 1 | 146 | 56.9449 | 1 | 146 | 56.9449 | 1 | 170 | 71.9449 | 1 | 170 | 71.9449 | 1 | 170 | 74.9449 | 1 | 170 | 74.9449
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 0 | 1 | 145.3677 | 0 | 1 | 140.9926 | 0 | 1 | 137.1213 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 37.5939 | 1 | 86.4555 | 0 | 1 | 86.5309 | 0 | 1 | 86.5091 | 0 | 1 | 86.6495 | 0 | 1 | 140.2043 | 0 | 1 | 142.815 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 187.0259 | 0 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 13.7075 | 1 | 199 | 36.7074 | 1 | 199 | 64.0287 | 1 | 199 | 58.1342 | 1 | 182 | 31.631 | 1 | 148.1004 | 32.4263 | 1 | 123.8644 | 0 | 1 | 134.0256 | 0 | 1 | 147.9029 | 64.6642 | 1 | 147.9536 | 57.8393 | 1 | 182 | 118.3196 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 101.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 182 | 84.9449 | 1 | 146 | 61.7744 | 1 | 146 | 60.5375 | 1 | 146 | 56.9449 | 1 | 146 | 56.9449 | 1 | 146 | 56.9449 | 1 | 146 | 56.9449 | 1 | 170 | 71.9449 | 1 | 170 | 71.9449 | 1 | 170 | 74.9449 | 1 | 170 | 74.9449
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 6 | 0 | 1 | 24.6323 | 0 | 1 | 29.0074 | 0 | 1 | 32.8787 | 0 | 1 | 0 | 16.3017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.3416 | 0 | 1 | 31.3456 | 0 | 1 | 31.3452 | 0 | 1 | 31.355 | 0 | 1 | 29.7957 | 6.7292 | 1 | 27.185 | 0 | 1 | 0 | 33.5879 | 1 | 11.9741 | 30.9203 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 62.6786 | 1 | 0 | 68.5732 | 1 | 0 | 73.0764 | 1 | 33.8996 | 72.2811 | 1 | 58.1356 | 81.7074 | 1 | 47.9744 | 90 | 1 | 34.0971 | 40.0432 | 1 | 34.0464 | 46.868 | 1 | 0 | 73.6253 | 1 | 0 | 45.5456 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 87.51 | 1 | 0 | 88.1881 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8341 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 44.6184 | 1 | 0 | 19.9674 | 1 | 0 | 23.3426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.6323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 44.6181 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 43.6433 | 1 | 0 | 43.9821 | 1 | 0 | 44.6179 | 1 | 0 | 44.618 | 1 | 0 | 29.81 | 1 | 0 | 44.618 | 1 | 0 | 44.6181 | 1 | 0 | 29.81 | 1 | 0 | 37.161 | 1 | 0 | 37.3998
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.8787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7294 | 1 | 0 | 37.7294 | 1 | 0 | 45.2695 | 1 | 0 | 45.2695 | 1 | 0 | 45.2698 | 1 | 0 | 45.2698 | 1 | 0 | 31.4946 | 1 | 0 | 34.4801 | 1 | 0 | 36.8508 | 1 | 0 | 36.447 | 1 | 10.1612 | 35.9686 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 20.0758 | 1 | 0 | 23.5254 | 1 | 0 | 36.7189 | 1 | 0 | 22.84 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3821 | 1 | 0 | 45.382 | 1 | 0 | 30.2505 | 1 | 0 | 45.382 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 0 | 30.2506 | 1 | 0 | 37.839 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.0074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.3416 | 0 | 1 | 31.3456 | 0 | 1 | 31.3452 | 0 | 1 | 31.355 | 0 | 1 | 29.7957 | 6.7292 | 1 | 27.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.9741 | 30.9203 | 1 | 0 | 37.2705 | 1 | 0 | 37.2705 | 1 | 0 | 44.7305 | 1 | 0 | 44.7305 | 1 | 0 | 44.7301 | 1 | 0 | 44.7301 | 1 | 0 | 31.184 | 1 | 0 | 34.0931 | 1 | 0 | 36.2256 | 1 | 33.8996 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 34.0971 | 0 | 1 | 34.0464 | 0 | 1 | 0 | 36.9064 | 1 | 0 | 22.7055 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 44.6181 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 43.8667 | 1 | 0 | 44.2061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6002
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 22.9984 | 1 | 0 | 19.8186 | 1 | 0 | 19.8187 | 1 | 0 | 17.7578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9979 | 1 | 0 | 22.9979 | 1 | 0 | 22.9971 | 1 | 0 | 22.9968 | 1 | 0 | 21.6793 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 20.1023 | 1 | 0 | 20.705 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15.6714 | 1 | 0 | 15.9502 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 22.9984 | 1 | 0 | 19.8186 | 1 | 0 | 19.8187 | 1 | 0 | 17.7578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9979 | 1 | 0 | 22.9979 | 1 | 0 | 22.9971 | 1 | 0 | 22.9968 | 1 | 0 | 21.6793 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 20.1023 | 1 | 0 | 20.705 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15.6714 | 1 | 0 | 15.9502 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2362 | 1 | 0 | 87.2362 | 1 | 0 | 87.2358 | 1 | 0 | 87.2347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2362 | 1 | 0 | 87.2362 | 1 | 0 | 87.2358 | 1 | 0 | 87.2347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 26.0541 | 1 | 0 | 23.0858 | 1 | 0 | 23.0859 | 1 | 0 | 20.2036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0538 | 1 | 0 | 26.0538 | 1 | 0 | 26.0534 | 1 | 0 | 26.0498 | 1 | 0 | 25.2027 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.447 | 1 | 0 | 24.1667 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 16.4099 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.0443 | 1 | 0 | 25.3241 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 26.0541 | 1 | 0 | 23.0858 | 1 | 0 | 23.0859 | 1 | 0 | 20.2036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0538 | 1 | 0 | 26.0538 | 1 | 0 | 26.0534 | 1 | 0 | 26.0498 | 1 | 0 | 25.2027 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.447 | 1 | 0 | 24.1667 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 16.4099 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.0443 | 1 | 0 | 25.3241 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 155.9475 | 1 | 0 | 162.0956 | 1 | 0 | 162.0955 | 1 | 0 | 150.7369 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 52.2029 | 68.7121 | 1 | 52.1235 | 68.7121 | 1 | 52.1457 | 68.7137 | 1 | 51.9954 | 68.7186 | 1 | 0 | 151.3888 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 162.8629 | 1 | 0 | 164.2081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 78.0928 | 1 | 0 | 81.1759 | 1 | 0 | 81.1759 | 1 | 0 | 75.4935 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 68.7121 | 1 | 0 | 68.7121 | 1 | 0 | 68.7137 | 1 | 0 | 68.7186 | 1 | 0 | 75.831 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 81.5596 | 1 | 0 | 82.2324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 77.8547 | 1 | 0 | 80.9197 | 1 | 0 | 80.9196 | 1 | 0 | 75.2433 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 52.2029 | 0 | 1 | 52.1235 | 0 | 1 | 52.1457 | 0 | 1 | 51.9954 | 0 | 1 | 0 | 75.5578 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 81.3032 | 1 | 0 | 81.9757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 146 | 190.0001 |  | 146 | 189.9999 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 23 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
23/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 10:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 10:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 11:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 11:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 12:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 12:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 13:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
23/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
23/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 23 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Charcani I,II III, IV, V y VI; y de la C.T y Tallanca. Se retiro el registro de mantenimiento en la unidad G2 de la C.H. Quitaracsa dado que no se ejecutó.

## CONCLUSIONES
miércoles, 23 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe