## EVENTOS
sábado, 26 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRONOROESTE S.A. | PIURA OESTE - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6698 | 26/04/2025 02:36:00 | 26/04/2025 06:22:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-6698 (PIURA OESTE - SULLANA) DE 60 KV |  | NO
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 26/04/2025 02:06:00 | 26/04/2025 13:37:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA POR FALLA |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 26/04/2025 08:40:00 | 26/04/2025 15:45:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 26/04/2025 18:20:00 | 26/04/2025 20:57:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO | LINEA DE TRANSMISION | L-6532 | 26/04/2025 15:07:00 | 26/04/2025 15:37:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6532 Y L-6533 (NUEVA MOROCOCHA - CASAPALCA) DE 50 kV POR FALLA |  | SI | 50
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 26/04/2025 11:20:00 | 26/04/2025 16:12:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 26 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | La unidad TGN4 de la CT Malacas está limitada a 35 MW y no puede operar en conjunto con la TG6. Esto debido a que el ducto estará en mantenimiento, así como su compresor de GAS hasta el 05/05/2025.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo informado en el correo del día 20.04.2025.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 26 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | SE OCOÑA | 26/04/2025 07:53 | 26/04/2025 16:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SUBESTACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13741 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 26/04/2025 07:50 | 26/04/2025 16:48 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN SUBESTACION OCO?A | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 26/04/2025 07:53 | 26/04/2025 16:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 26/04/2025 07:53 | 26/04/2025 16:48 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | La C.T. Ca?a Brava retrasara su arranque post para anual de mantenimiento debido a un retraso en el reinicio de la molienda de ca?a. | 11.63 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 26/04/2025 07:55 | 27/04/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/04/2025 05:03 | 26/04/2025 23:23 | Vaciado de Tuberia Forzada, para Instalacion de sensores de Presion y manometro de tuberia Forzada del grupo de la CH. ANASHIRONI | 20 | P | F/S | S | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/04/2025 05:03 | 26/04/2025 23:23 | Desconexion de Grupo Generador H1, para Instalacion de sensores de presion y manometro de tuberia Forzada del grupo de la CH. ANASHIRONI | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | SANTA ANA - CHANCHAMAYO | L-6085 | 26/04/2025 06:13 | 26/04/2025 18:11 | Des-energizacion de la linea L-6085, para el cambio de balizas e instalacion de espirales. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 18268 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Indisponible debido a su mantenimiento anual. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 26/04/2025 03:17 | 27/04/2025 00:00 | Pruebas operativas en modo CC1x1 (TG11+TV10) como parte de su mantenimiento anual | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
FENIX POWER PERU | SE_FENIX | TR-GT12 | 26/04/2025 00:00 | 26/04/2025 13:31 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13606 | T
FENIX POWER PERU | SE_FENIX | TR-GT12 | 26/04/2025 13:31 | 27/04/2025 00:00 | Se requiere energizar como parte del mantenimiento anual. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13606 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Prueba de funcionamiento de 72 horas de la unidad 1.(105MW) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Prueba de homologacion de la unidad 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | OROYA NUEVA | CL-2224 | 26/04/2025 08:35 | 26/04/2025 11:38 | REVISION DISPAROS SF6 GIS OROYA. CONEXION DE SENSORES PARA LA COMUNICACION CON EL RTU. INSTALACION DE UN SERVIDOR DE PANELES PARA COMUNICACION CON LOS SENSORES DE MONITOREO. INTEGRACION DE EQUIPOS DE MEDICION AL SOFTWARE PME. REQUIERE IN-2484 E IN-2456 APERTURADOS. (R0118915) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 468 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | CL-TR 100MVA | 26/04/2025 11:45 | 26/04/2025 17:00 | REVISION DISPAROS SF6 GIS OROYA. CONEXION DE SENSORES PARA LA COMUNICACION CON EL RTU. INSTALACION DE UN SERVIDOR DE PANELES PARA COMUNICACION CON LOS SENSORES DE MONITOREO. INTEGRACION DE EQUIPOS DE MEDICION AL SOFTWARE PME. REQUIERE IN-2484 E IN-2454 APERTURADOS. (R0118917) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10622 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 26/04/2025 07:30 | 26/04/2025 17:00 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A.. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | G4 | 26/04/2025 02:06 | 26/04/2025 13:34 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17966 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | G4 | 26/04/2025 13:34 | 26/04/2025 14:09 | Pruebas operativas de arranque y parada previo a declarar su disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17966 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 26/04/2025 00:00 | 26/04/2025 23:59 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/04/2025 00:00 | 26/04/2025 17:49 | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA DEMI DE TURBINA (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 26/04/2025 07:50 | 26/04/2025 14:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SECTOR 08 SAN JOSE 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | INT-5961 | 26/04/2025 07:50 | 26/04/2025 14:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA L-5036 JOSE 500KV DIAMETRO 2 BARRA A MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14980 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 26/04/2025 08:20 | 26/04/2025 14:00 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO BARRA A 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | CENTRAL | 26/04/2025 00:15 | 26/04/2025 00:31 | Reduccion de carga de la central para realizar limpieza de palizada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 267 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 26/04/2025 01:23 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 26/04/2025 01:24 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 26/04/2025 01:24 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | AMPLIACION DE ACTIVIDAD PROGRAMADA EN BARSI DEL 21/04 PARA AVACNCE DE TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION DE NUEVA LINEA 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2305 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24697 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6607 | 26/04/2025 08:18 | 26/04/2025 17:21 | INTEGRAR LOS EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL (IEDS) AL NUEVO SAS. (R0116439) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12785 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MEDIO MUNDO - HUACHO | L-2213 | 26/04/2025 08:15 | 26/04/2025 16:15 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES CONTAMINADOS, REQUIERE L-2279 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0109070) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18689 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2215 | 26/04/2025 08:15 | 26/04/2025 16:15 | MP 4 A?OS SILICONADO DEL AISLAMIENTO TT-288 Y EQUIPOS DE PATIO. (R0113695) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 790 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA B 220kV | 26/04/2025 08:17 | 26/04/2025 13:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2215. (R0113695) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA A 220kV | 26/04/2025 13:27 | 26/04/2025 17:31 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2215. (R0113695) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 26/04/2025 07:33 | 26/04/2025 16:05 | MP 2A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES POLIMERICOS ENGOMADOS (L1), REQUIERE L-2206 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115387) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 26/04/2025 07:41 | 26/04/2025 18:05 | MP 30M SILICONADO DE AISLAMIENTO (T1), REQUIERE L-2206 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115494) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 26/04/2025 07:30 | 26/04/2025 18:00 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 26/04/2025 07:55 | 26/04/2025 18:17 | POA: TRABAJO PREVIO MODERNIZACION DE PROTECCIONES DE SE. SAN NICOLAS, TENDIDO DE CABLES, INSTALACION DE GPS, ADECUACION DE TABLEROS DE SSAA, RETIRO DE TABLERO DE MEDIDOR EXISTENTE, MONTAJE DE TABLEROS NUEVOS, ENERGIZACION DE TABLERO CONTROLADOR DE SUBESTACION Y TABLERO DE PROTECCION DE TRANSFORMARORES. CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107476) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 26/04/2025 08:00 | 26/04/2025 18:16 | POA: RETIRO DEL RELE 87B EXISTENTE ACTUALMENTE CON LINK DE DISPAROS ABIERTOS, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CELDA POR CELDA CL-6627, CL-6628, T21, T22 Y T23. (R0117766) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 26/04/2025 08:00 | 26/04/2025 17:00 | COBRA-AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES, SERVIDORES Y LOGICA DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR. REALIZAR PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVEL 1, 2 Y 3. REALIZAR PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA. ELIMINAR LA LOGICA ACTUAL PARA CASOS DE TRANSFERENCIA. PRUEBAS SIMULADAS DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR CASOS 4, 5 Y 7. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118089) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA - ZORRITOS | L-2249 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | EL AUTOMATISMO DE IMPORTACION QUEDA DESHABILITADO HASTA QUE COBRA ENERGICE LA SUBESTACION ALIPIO ROSALES (APROX. MEDIADOS DE MAYO). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1073 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 26/04/2025 07:30 | 26/04/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): ADECUACIONES PARA PRUEBAS SIMULADAS DEL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU-ECUADOR | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 26/04/2025 08:42 | 26/04/2025 17:15 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y BORRADO DE LA ACTUAL LOGICA NIVEL 1 Y 2 DE TRANSFERENCIA DE CARGA. PRUEBAS DE SE?ALES N2 Y N3, PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2249 | 26/04/2025 08:45 | 26/04/2025 17:00 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE RELE DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CONEXION DE CIRCUITO NUEVO A CIRCUITOS EXISTENTES DE LAS BAHIAS PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ATC). CONEXION A ENTRADAS DE CONTROLADORES EXISTENTES (DESHABILITACION DE ATC EXISTENTE). CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. PRUEBAS SIMULADAS DEL ATC CASO 2, 3 Y 6. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1107 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 26/04/2025 08:45 | 26/04/2025 17:00 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE RELE DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CONEXION DE CIRCUITO NUEVO A CIRCUITOS EXISTENTES DE LAS BAHIAS PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ATC). CONEXION A ENTRADAS DE CONTROLADORES EXISTENTES (DESHABILITACION DE ATC EXISTENTE). CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. PRUEBAS SIMULADAS DEL ATC CASO 2, 3 Y 6. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | EL AUTOMATISMO DE IMPORTACION QUEDA DESHABILITADO HASTA QUE COBRA ENERGICE LA SUBESTACION ALIPIO ROSALES (APROX. MEDIADOS DE MAYO). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 26/04/2025 08:10 | 26/04/2025 16:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento del Transformador Principal TR1-G1. | 197.5 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de Trafo TV | 100 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 26/04/2025 08:00 | 26/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 26/04/2025 08:00 | 26/04/2025 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR. (R0115860) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-AT114-523 | 26/04/2025 08:00 | 26/04/2025 17:30 | LADO 220KV: MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0115859) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17736 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | BARRA A_220 kV | 26/04/2025 08:08 | 26/04/2025 12:48 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-AT114. (R0115833) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17711 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-AT114-523 | 26/04/2025 08:11 | 26/04/2025 18:10 | LADO 220KV: MP 6A ELECTROMECANICO / GIS A TRES BUJES LADO 220KV, INTERRUPTOR GIS Y SECCIONADORES GIS. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS. (R0115833) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17736 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-AT114-523 | 26/04/2025 08:11 | 26/04/2025 18:10 | LADO 500KV: MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 EN CELDA GIS. (R0117952) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17740 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 26/04/2025 08:53 | 26/04/2025 15:50 | MP 3A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE LA FASE T Y DE LA FASE RESERVA. (R0119036) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | BARRA B_220 kV | 26/04/2025 14:14 | 26/04/2025 17:27 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-AT114. (R0115833) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17712 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | OBRAS CIVILES T098 AT102 (R0119164) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 26/04/2025 08:59 | 26/04/2025 10:36 | MP 1A TERMOGRAFIA EN XC-1, BANCO EN BAIPAS IP1 CERRADO. (R0114131) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 26/04/2025 10:38 | 26/04/2025 15:13 | MP 1A TERMOGRAFIA EN XC-2, BANCO EN BAIPAS IP2 CERRADO. (R0114132) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1378 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 26/04/2025 14:50 | 26/04/2025 18:10 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 220KV, SE REQUIERE LOS REACTORES XL-11, XL-12, XL-13, XL-14, XL-15 Y XL-16 EN SERVICIO. (R0114130) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 26/04/2025 14:50 | 26/04/2025 18:10 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN EL REACTOR. (R0114130) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1342 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL12 | 26/04/2025 14:50 | 26/04/2025 18:10 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN EL REACTOR. (R0114130) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1343 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 26/04/2025 14:50 | 26/04/2025 18:10 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN EL REACTOR. (R0114130) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL14 | 26/04/2025 14:50 | 26/04/2025 18:10 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN EL REACTOR. (R0114130) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1345 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 26/04/2025 14:50 | 26/04/2025 18:10 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN EL REACTOR. (R0114130) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL16 | 26/04/2025 14:50 | 26/04/2025 18:10 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN EL REACTOR. (R0114130) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13177 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500KV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 26 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 26 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/04/2025 | 00:30 |  |  | 102.55 | 647.6 | 214.9 |  |  | 89.7 | 167.3 |  |  | 111.8 | 111.7 | 112.3 | 210.5 | 110 | 67.7 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 3.7 |  | 6.7 | 10.1 | 85 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 224.2 |  |  |  | 6.5 | 466.5 | 76.6 | 148.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 89.6 | 0 |  | 0 | 108.3 | 7.8 | 5.8 | 45.8 | 22.4 | 3.8 | 38.6 | 174.2 | 72.7 |  |  | 48.8 |  |  |  | 86.4 | 92.6 | 0 | 101.3 | 125.1 | [8 empty] | 4.6 | 218 | 129.5 | 65 | 80.4 | 30.1 |  |  |  | 103.8 | 103.9 | 121.4 | [7 empty] | 0 | 95.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.2 | 10.3 | 10.2 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 25.2 | 68.6 | 4.4 | 1.9 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 0 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16.1 | 20.3 | 20 | 4.9 | 36.7 | 0 | 66.2 | 90.5 | 9.6 | 1.6 | 20.9 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.5 | 29 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 37.2 |  | 29.4 | 3.4 | 15 |  |  | 6674.65 | 23.5443 | 0.631 |  | 13.1623 |  | 18.916 | 10.1 | 16.1 | 82.4536
26/04/2025 | 01:00 |  |  | 102.91 | 647.3 | 214.9 |  |  | 75.4 | 229.5 |  |  | 99.8 | 108 | 108.2 | 207.8 | 110.2 | 67.2 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 3.7 |  | 6.7 | 10.1 | 85.5 | 6.3 |  |  |  | 111 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 451.6 | 76 | 147 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90 | 0 |  | 0 | 108.6 | 7.5 | 5.8 | 45.8 | 22.4 | 3.8 | 38.4 | 174.5 | 22.5 |  |  | 48.7 |  |  |  | 86.5 | 79.9 | 0 | 79.4 | 105.5 | [8 empty] | 4.6 | 202.3 | 128.3 | 65 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 103.7 | 103.1 | 120.4 | [7 empty] | 0 | 101.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.4 | 10.9 | 10 | 2.9 | 9.3 | 0 | 0 | 30.7 | 73.5 | 4.4 | 1.9 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 16.8 | 0 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16.1 | 20.3 | 20 | 6.5 | 38.5 | 0 | 62.1 | 90.1 | 6.1 | 0.2 | 20.9 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.8 | 29.8 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 38 |  | 29.4 | 3.4 | 15.1 |  |  | 6561.31 | 23.5469 | 0 |  | 13.1761 |  | 18.9153 | 10 | 16 | 81.6383
26/04/2025 | 01:30 |  |  | 104.04 | 646.9 | 214.5 |  |  | 89.8 | 229.6 |  |  | 99.9 | 108.8 | 109 | 207.2 | 109.1 | 67.3 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 162.6 | 7.2 | 3.7 |  | 6.7 | 10.1 | 85.1 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 368.4 | 76.5 | 134.8 | 42.5 | 18.7 | 19.7 | 89.3 | 0 |  | 0 | 108.3 | 7.6 | 5.8 | 45.6 | 22.5 | 3.8 | 37.7 | 173.4 | 22.3 |  |  | 32.6 |  |  |  | 86.5 | 85 | 0 | 84.4 | 107.5 | [8 empty] | 4.6 | 186.4 | 117.5 | 65 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 104 | 104.3 | 120.8 | [7 empty] | 0 | 107.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.2 | 11.3 | 9.9 | 3 | 9.3 | 0 | 0 | 30.4 | 75.5 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 9.9 | 0 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16.1 | 20.3 | 20 | 13.7 | 48.2 | 0 | 58.7 | 93 | 6 | 0.2 | 20.9 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35 | 24.2 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 38.6 |  | 29.4 | 3.4 | 15 |  |  | 6450.74 | 23.542 | 0 |  | 13.1702 |  | 18.9148 | 10.2 | 16 | 81.8269
26/04/2025 | 02:00 |  |  | 103.12 | 647.3 | 214.5 |  |  | 90.6 | 229.3 |  |  | 99.7 | 108.9 | 108.7 | 207 | 109.8 | 67.6 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 3.7 |  | 6.7 | 10.1 | 85 | 6.3 |  |  |  | 111.1 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 392.5 | 77 | 139.3 | 42.4 | 18.7 | 19.5 | 89.4 | 0 |  | 0 | 109 | 7.6 | 5.8 | 46.3 | 22.6 | 3.8 | 38.1 | 174.5 | 22.6 |  |  | 25 |  |  |  | 86.5 | 84.5 | 0 | 84.1 | 108.4 | [8 empty] | 4.6 | 88.5 | 121.5 | 65.2 | 78.2 | 30.3 |  |  |  | 103.7 | 103.6 | 120.1 | [7 empty] | 0 | 110 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.4 | 12.8 | 9.9 | 3.4 | 9.3 | 0 | 0 | 31 | 77.1 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 10.2 | 0 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16 | 20.3 | 20 | 12.3 | 39.6 | 0 | 56.2 | 89 | 4.3 | 1.2 | 20.9 | 8.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.7 | 29 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 38.7 |  | 29.4 | 3.4 | 15 |  |  | 6379.92 | 23.5426 | 0 |  | 13.1715 |  | 18.9144 | 10.2 | 15.9 | 81.7285
26/04/2025 | 02:30 |  |  | 103.47 | 647.2 | 214.7 |  |  | 90.2 | 229 |  |  | 99.8 | 109.3 | 109.5 | 207 | 109.9 | 66.8 | 560 | 0 |  |  |  |  | 165.6 | 7.3 | 3.7 |  | 6.7 | 10.1 | 85.4 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 305.6 | 77 | 126 | 42.5 | 18.7 | 19.1 | 91.4 | 0 |  | 0 | 108.4 | 7.5 | 5.9 | 45.6 | 22.4 | 3.8 | 38 | 173.9 | 22.4 |  |  | 25.1 |  |  |  | 86.5 | 85.1 | 0 | 85 | 108.6 | [8 empty] | 4.6 | 120 | 110.2 | 65 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 104 | 104 | 120.8 | [7 empty] | 0 | 110.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.2 | 16.4 | 9.8 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.5 | 78.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 10.1 | 0 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16.1 | 20.3 | 20 | 10.5 | 48.2 | 0 | 52.9 | 82.1 | 4.6 | 1.8 | 20.9 | 8.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.1 | 36.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 38.5 |  | 29.4 | 3.3 | 14.7 |  |  | 6314.17 | 23.5431 | 0 |  | 13.1783 |  | 18.9143 | 10.1 | 16 | 81.7356
26/04/2025 | 03:00 |  |  | 103.49 | 647.3 | 214.9 |  |  | 88.4 | 228.3 |  |  | 110.4 | 111.5 | 110.5 | 212 | 109.2 | 68.2 | 561.9 | 0 |  |  |  |  | 165.4 | 7.2 | 3.7 |  | 6.7 | 10.1 | 85.5 | 6.3 |  |  |  | 110.8 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 370.2 | 77.5 | 148.5 | 42.5 | 18.7 | 19 | 87.3 | 0 |  | 0 | 108.5 | 7.5 | 5.9 | 45 | 45.9 | 3.8 | 37.2 | 173.5 | 22.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 86 | 85.8 | 0 | 85.8 | 109.6 | [8 empty] | 4.6 | 47.8 | 128.5 | 63.7 | 78.1 | 30.1 |  |  |  | 104.4 | 103.6 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 109.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.3 | 18.3 | 9.8 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.4 | 76 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 10.1 | 0 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16 | 20.2 | 19.8 | 12.6 | 52 | 0 | 54.6 | 80.5 | 5 | 1.3 | 20.9 | 8.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.4 | 29.4 | 0 | 0 | 9.2 | 19.8 |  | 38.7 |  | 29.4 | 3.3 | 14.8 |  |  | 6385.49 | 23.5437 | 0 |  | 13.1807 |  | 18.9145 | 0 | 16 | 71.6389
26/04/2025 | 03:30 |  |  | 103.37 | 647.6 | 214.8 |  |  | 90.2 | 229.3 |  |  | 105.8 | 106.9 | 106.2 | 208 | 110.4 | 67.1 | 559.6 | 0 |  |  |  |  | 163 | 7.4 | 3.2 |  | 6.7 | 10.1 | 84.6 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 397.7 | 77.4 | 138.8 | 42.4 | 18.7 | 19.4 | 91 | 29.9 |  | 0 | 109.1 | 7.5 | 5.9 | 45.7 | 46 | 3.8 | 38 | 174 | 22.6 |  |  | 24.8 |  |  |  | 86.4 | 85.2 | 0 | 84.7 | 107.9 | [8 empty] | 4.6 | 37.1 | 121.6 | 63 | 78.2 | 30.2 |  |  |  | 104 | 104.3 | 121 | [7 empty] | 0 | 111.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.2 | 15.4 | 9.8 | 3.4 | 9.3 | 0 | 0 | 31 | 75.4 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 10.1 | 0 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16.1 | 20.3 | 20 | 11.7 | 51.7 | 0 | 53.2 | 79.3 | 4.7 | 1.3 | 20.9 | 8.3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45 | 35.6 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 38.2 |  | 29.4 | 3.3 | 14.8 |  |  | 6401.17 | 23.5429 | 0 |  | 13.1789 |  | 18.9144 | 0 | 16 | 71.6363
26/04/2025 | 04:00 |  |  | 103.49 | 649.2 | 215 |  |  | 92.4 | 229.2 |  |  | 105.5 | 104.5 | 104.2 | 205.6 | 109.5 | 66.2 | 560.6 | 0 |  |  |  |  | 165.5 | 7.6 | 3.6 |  | 6.7 | 10.1 | 85.5 | 6.2 |  |  |  | 111.1 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 411.7 | 77.5 | 143.8 | 42.4 | 18.7 | 19.4 | 89 | 29.5 |  | 0 | 109.7 | 7.6 | 5.9 | 46.1 | 46.2 | 3.8 | 39.2 | 174.2 | 22.9 |  |  | 25.1 |  |  |  | 86.9 | 84.1 | 0 | 83.9 | 107.9 | [8 empty] | 4.6 | 23.8 | 124.1 | 63.4 | 78.6 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 103.6 | 119.7 | [7 empty] | 0 | 111.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.1 | 16.8 | 9.8 | 3.4 | 9.3 | 0 | 0 | 29.9 | 72.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 10.1 | 0 | 0 | 19.7 | 9.7 | 16 | 20.3 | 20 | 11.6 | 49.3 | 0 | 51.7 | 74.7 | 4.2 | 0.9 | 20.9 | 8.3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.8 | 36.1 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 38.2 |  | 29.4 | 3.3 | 15 |  |  | 6395.19 | 23.5408 | 0 |  | 13.1798 |  | 18.9144 | 0 | 16 | 71.635
26/04/2025 | 04:30 |  |  | 103.23 | 643.1 | 214.7 |  |  | 89.6 | 227.9 |  |  | 105.5 | 105.7 | 105.7 | 209 | 109.9 | 67.4 | 554.1 | 0 |  |  |  |  | 162.9 | 7.1 | 3.8 |  | 6.7 | 10.1 | 71 | 6.2 |  |  |  | 110.3 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 389.2 | 77.5 | 142 | 42.4 | 18.7 | 19.3 | 89.7 | 29.4 |  | 0 | 108.1 | 7.6 | 5.8 | 45.5 | 44.1 | 3.8 | 37.4 | 172.5 | 22.1 |  |  | 25 |  |  |  | 86.2 | 84.9 | 0 | 84.6 | 107.6 | [8 empty] | 4.6 | 48.9 | 120.2 | 62.6 | 78.2 | 29.9 |  |  |  | 104 | 103.8 | 120.9 | [7 empty] | 0 | 111.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20 | 16.8 | 9.8 | 3.3 | 9.3 | 0 | 0 | 30.4 | 71.2 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 10.1 | 0 | 0 | 19.7 | 9.7 | 15.8 | 20.2 | 20 | 12.5 | 57.6 | 0 | 35.1 | 63.9 | 2.7 | 0.1 | 20.9 | 8.2 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.5 | 38.3 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 37.9 |  | 29.3 | 3.2 | 15 |  |  | 6332.93 | 23.5373 | 0 |  | 13.1475 |  | 18.9146 | 0 | 16 | 71.5994
26/04/2025 | 05:00 |  |  | 103.25 | 651.7 | 214.9 |  |  | 90.2 | 231.3 |  |  | 120.7 | 120.2 | 120.4 | 209.9 | 110.9 | 66.8 | 564.5 | 0 |  |  |  |  | 166.6 | 7.9 | 4 |  | 6.7 | 10.1 | 69 | 6.3 |  |  |  | 110.8 | 224.1 |  |  |  | 6.4 | 464.9 | 77.5 | 149.3 | 42.4 | 18.7 | 18.8 | 90 | 29.2 |  | 0 | 109.5 | 7.5 | 5.8 | 46.6 | 35.4 | 3.8 | 38.7 | 175.5 | 22.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 84.9 | 0 | 85.2 | 108.6 | [8 empty] | 4.6 | 62 | 130.6 | 63.3 | 78.4 | 30.5 |  |  |  | 104.1 | 104.7 | 120.4 | [7 empty] | 0 | 108.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 16.8 | 9.9 | 3.3 | 9.3 | 0 | 0 | 30.5 | 75.1 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 10.1 | 0 | 0 | 19.7 | 9.7 | 16.2 | 20.3 | 20 | 15.4 | 68.7 | 0 | 30.2 | 57.8 | 2 | 0.7 | 20.9 | 8.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.2 | 44.3 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 36.9 |  | 29.3 | 3.3 | 14.5 |  |  | 6506.65 | 23.5363 | 0 |  | 13.1694 |  | 18.9144 | 0 | 16.1 | 71.72
26/04/2025 | 05:30 |  |  | 103.25 | 646.7 | 215.7 |  |  | 90.1 | 229.1 |  |  | 117.5 | 118.1 | 117.5 | 229.5 | 110.9 | 66.6 | 549.4 | 0 |  |  |  |  | 166 | 7.5 | 3.1 |  | 6.7 | 10.1 | 71 | 6.1 |  |  |  | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 465.6 | 77.4 | 148.2 | 42.7 | 18.7 | 18.9 | 92.7 | 35.8 |  | 0 | 108.7 | 7.7 | 5.8 | 45.4 | 34.9 | 3.8 | 37.7 | 174.3 | 42 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 85 | 0 | 84.6 | 107.1 | [8 empty] | 4.6 | 46.3 | 130.2 | 63.3 | 78.3 | 30.3 |  |  |  | 103.4 | 104.1 | 120.8 | [7 empty] | 0 | 112.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 0 | 16.8 | 9.9 | 3.2 | 9.3 | 0 | 0 | 31 | 73.4 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 11.1 | 0 | 0 | 19.8 | 9.7 | 15.9 | 20.3 | 19.9 | 14 | 63.3 | 0 | 26.2 | 51.7 | 1.3 | 0.1 | 20.9 | 8.1 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 44.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 37.7 |  | 29.3 | 3.3 | 14.6 |  |  | 6469.55 | 23.5359 | 0 |  | 13.1998 |  | 18.9141 | 0 | 16 | 71.6499
26/04/2025 | 06:00 |  |  | 103.1 | 651 | 214.6 |  |  | 90.9 | 229.1 |  |  | 118.6 | 118.7 | 117.9 | 211.1 | 110 | 66.9 | 565.5 | 0 |  |  |  |  | 170.4 | 7.8 | 4.1 |  | 6.7 | 10.1 | 85.6 | 6.1 |  |  |  | 111 | 221.7 |  |  |  | 6.4 | 466.2 | 77.7 | 148.6 | 42.4 | 18.5 | 18.8 | 94 | 33 |  | 0 | 109.2 | 7.6 | 5.9 | 46.4 | 32.3 | 3.8 | 38.3 | 175 | 42.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 114.7 | 0 | 114.5 | 129.5 | [8 empty] | 4.6 | 91 | 130.6 | 63.3 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 103.4 | 104.4 | 120.3 | [7 empty] | 0 | 108.1 | 0 | 1.9 | 0 | 9.3 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 0 | 16.8 | 9.9 | 3.3 | 9.3 | 0.9 | 0.8 | 30.3 | 66.2 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0.1 | 2.4 | 13.8 | 0 | 0 | 19.7 | 9.7 | 15.7 | 20.3 | 20 | 9 | 50.3 | 0 | 30.1 | 47.2 | 2.1 | 0.3 | 20.9 | 7.8 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3 | 0.33 | 0 | 0.8 | 0.6 | 40.8 | 29.1 | 0.6 | 0 | 9.2 | 20 |  | 38 |  | 29.3 | 3.3 | 14.6 |  |  | 6573.63 | 23.5352 | 0 |  | 13.1804 |  | 16.3425 | 0 | 16 | 69.0581
26/04/2025 | 06:30 |  |  | 103.1 | 641.9 | 214.1 |  |  | 89.3 | 226.5 |  |  | 105.5 | 106.2 | 105.9 | 209.1 | 110.8 | 67.1 | 549.2 | 0 |  |  |  |  | 165.4 | 7.2 | 3.5 |  | 6.7 | 10 | 86.9 | 5.9 |  |  |  | 110.4 | 218.8 |  |  |  | 6.4 | 395.1 | 77.4 | 138.6 | 42.5 | 18.7 | 19.4 | 89.7 | 29.8 |  | 0 | 108.3 | 7.7 | 5.8 | 45.3 | 27.6 | 3.8 | 37.2 | 172.1 | 41.3 |  |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 113.5 | 0 | 112.8 | 132.2 | [8 empty] | 4.6 | 76.7 | 120 | 62.4 | 78.4 | 30 |  |  |  | 104.5 | 104.3 | 120.9 | [7 empty] | 0 | 108.6 | 7.9 | 1.5 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 0 | 17.5 | 9.9 | 3.3 | 9.3 | 5.8 | 6 | 31.2 | 75.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 6.6 | 2.4 | 13.9 | 0 | 0 | 19.6 | 9.8 | 15.1 | 20.2 | 20 | 8.7 | 47.4 | 3.2 | 22.9 | 48.1 | 2.1 | 0 | 20.9 | 7.8 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 | 19.44 | 0.8 | 17 | 0.6 | 40.9 | 33.2 | 12.7 | 0.5 | 9.1 | 20 |  | 37.8 |  | 29.3 | 3.3 | 15.1 |  |  | 6462.64 | 23.5423 | 0 |  | 13.1833 |  | 9.4371 | 0 | 16 | 62.1627
26/04/2025 | 07:00 |  |  | 102.77 | 649 | 214.6 |  |  | 90.1 | 230 |  |  | 105.2 | 105.1 | 105.3 | 208.1 | 108.8 | 66.5 | 558.2 | 0 |  |  |  |  | 166.9 | 7.8 | 3.8 |  | 6.6 | 10.1 | 83.1 | 5.1 |  |  |  | 110.8 | 193.5 |  |  |  | 6.5 | 406.4 | 77.5 | 141.3 | 42.4 | 18.7 | 19.4 | 88.8 | 36 |  | 0 | 109.3 | 7.6 | 5.7 | 46.5 | 28.1 | 3.8 | 38.1 | 175.2 | 10.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 84.8 | 0 | 84.6 | 108.1 | [8 empty] | 4.6 | 45.7 | 123.3 | 63.2 | 78.2 | 30.5 |  |  |  | 103.8 | 102.5 | 120.5 | [7 empty] | 0 | 109.6 | 31.2 | 2.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 0 | 16.6 | 9.9 | 3.2 | 9.3 | 11.3 | 12.6 | 31.4 | 70.5 | 0 | 2 | 2.3 |  | 13 | 2.4 | 11 | 0 | 0.2 | 19.6 | 9.7 | 15.8 | 20.3 | 20 | 6.1 | 37.5 | 13.3 | 23.4 | 45.2 | 1.2 | 0 | 20.9 | 7.8 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 101.839 | 3.3 | 61.7 | 0.6 | 33.8 | 25.4 | 47.7 | 3.1 | 9.2 | 20 |  | 37.9 |  | 29.4 | 3.1 | 14.8 |  |  | 6518.209 | 23.5415 | 0 |  | 13.1717 |  | 9.4376 | 12 | 16 | 74.1508
26/04/2025 | 07:30 |  |  | 103.58 | 653.8 | 214.9 |  |  | 90.5 | 232.4 |  |  | 107.1 | 106.5 | 107.5 | 208.8 | 109.7 | 67.6 | 565.9 | 0 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 3.5 |  | 6.7 | 10.1 | 70.2 | 6.1 |  |  |  | 110.9 | 204.7 |  |  |  | 6.4 | 433.9 | 77.3 | 145 | 42.5 | 18.7 | 19.4 | 91.2 | 35.9 |  | 0 | 109.3 | 7.7 | 5.8 | 46.2 | 28.1 | 3.8 | 37.9 | 177 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 86 | 0 | 85.5 | 107.8 | [8 empty] | 4.6 | 49.1 | 128.1 | 64.2 | 78.7 | 30.8 |  |  |  | 104.5 | 104.9 | 122.1 | [7 empty] | 0.1 | 99.4 | 29.4 | 2.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 0 | 17.1 | 9.9 | 3.2 | 9.3 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | 67.8 | 0 | 2 | 2.3 |  | 14.8 | 2.4 | 7.2 | 0 | 0.3 | 19.6 | 9.6 | 16 | 20.3 | 20 | 5.9 | 27.1 | 24.2 | 21.5 | 39.6 | 0.4 | 0 | 20.9 | 7.8 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.7 | 189.855 | 6 | 103.5 | 0.6 | 30 | 21 | 80.3 | 5.6 | 9.2 | 20 |  | 37.6 |  | 29.4 | 3.1 | 14.6 |  |  | 6728.035 | 23.5422 | 0 |  | 13.192 |  | 9.4376 | 10.4 | 16.1 | 72.6718
26/04/2025 | 08:00 |  |  | 103.41 | 650.1 | 214.5 |  |  | 89.9 | 228.7 |  |  | 105.8 | 105.6 | 105.6 | 207.4 | 110.9 | 67.2 | 562.6 | 0 |  |  |  |  | 166.7 | 7.1 | 3.5 |  | 6.7 | 10.1 | 70.9 | 6.2 |  |  |  | 111 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 464.2 | 76.4 | 148.6 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 88.8 | 36.2 |  | 0 | 109 | 7.9 | 5.7 | 46 | 28.3 | 3.8 | 38.2 | 174.8 | 41.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 85 | 0 | 84.6 | 108.7 | [8 empty] | 4.6 | 81.4 | 130 | 58.1 | 78.2 | 30.3 |  |  |  | 103.8 | 104.5 | 120.8 | [7 empty] | 0.2 | 95.4 | 69.2 | 0.6 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 0 | 17 | 18.6 | 3.3 | 9.3 | 13.4 | 15.3 | 25.9 | 56.2 | 0 | 2 | 2.3 |  | 15.8 | 2.4 | 7.3 | 0 | 0.3 | 19.6 | 9.6 | 15.8 | 20.3 | 20 | 6.8 | 23.7 | 32.1 | 19.9 | 33.9 | 0.6 | 0.1 | 20.9 | 7.7 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 213.345 | 8.5 | 127.3 | 0.6 | 13.6 | 12.7 | 91 | 7.9 | 9.2 | 20 |  | 38 |  | 29.4 | 3.1 | 15 |  |  | 6879.955 | 23.6554 | 0 |  | 13.193 |  | 9.4385 | 10.2 | 16 | 72.4869
26/04/2025 | 08:30 |  |  | 104.59 | 644.6 | 215.2 |  |  | 88.5 | 229.1 |  |  | 133 | 132.6 | 132.7 | 237.8 | 110.6 | 67.1 | 553.9 | 0 |  |  |  |  | 161.5 | 6.5 | 3.3 |  | 6.7 | 10.1 | 70.7 | 5.2 |  |  |  | 55 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 464.2 | 77.5 | 147.9 | 42.4 | 18.7 | 19.6 | 84.7 | 29.2 |  | 0 | 108.4 | 7.6 | 5.9 | 44.7 | 26.2 | 3.8 | 37.1 | 172.2 | 79 |  |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 115.4 | 0 | 114.7 | 124.7 | [8 empty] | 4.6 | 128 | 128.7 | 57.3 | 78 | 29.9 |  |  |  | 104.1 | 103.7 | 121.6 | [7 empty] | 0.7 | 91.7 | 72.3 | 0.1 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 0 | 17 | 18.5 | 3.2 | 9.3 | 13.6 | 15.4 | 28.2 | 65.2 | 0 | 2 | 2.3 |  | 16.2 | 2.4 | 16.4 | 0 | 0.3 | 19.7 | 9.8 | 15.5 | 20.2 | 20 | 10.1 | 30.3 | 32.6 | 22.9 | 36.6 | 1.5 | 0.9 | 20.9 | 7.6 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 220.884 | 10.9 | 130.1 | 0.6 | 8.1 | 8 | 93.3 | 10.1 | 9.2 | 20 |  | 37.8 |  | 29.3 | 3.2 | 15.1 |  |  | 7098.374 | 23.6964 | 3.011 |  | 13.1854 |  | 9.4389 | 10.1 | 16.1 | 75.5317
26/04/2025 | 09:00 |  |  | 66.73 | 648.4 | 215.2 |  |  | 89.1 | 229.5 |  |  | 119.7 | 119.5 | 119.9 | 212.8 | 110.7 | 67.6 | 564.5 | 0 |  |  |  |  | 164.3 | 6.8 | 3.8 |  | 6.7 | 10.1 | 69.2 | 5.2 |  |  |  | 55.4 | 219.7 |  |  |  | 6.4 | 464 | 76.7 | 147.5 | 42.5 | 18.5 | 19.6 | 93 | 30.2 |  | 0 | 85.3 | 8 | 5.9 | 45 | 31.6 | 3.8 | 37.2 | 174.2 | 79.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 170.4 | 0 | 176.8 | 171.1 | [8 empty] | 4.6 | 270 | 130.3 | 57.8 | 78.1 | 30.1 |  |  |  | 103.6 | 104.1 | 121.1 | [7 empty] | 0.9 | 108.7 | 73.8 | 0.7 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 0 | 17 | 18.5 | 3.3 | 9.3 | 13.7 | 15.6 | 26.4 | 75.5 | 0 | 2 | 2.3 |  | 16.3 | 2.4 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 9.8 | 15.8 | 20.3 | 19.9 | 15.2 | 22.2 | 33 | 25.2 | 38 | 2.1 | 1.3 | 20.9 | 7.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 227.874 | 12.5 | 131.5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 95 | 11.9 | 9.2 | 20 |  | 37.2 |  | 29.2 | 3.3 | 14 |  |  | 7344.904 | 23.7207 | 3.42 |  | 13.1643 |  | 9.4386 | 10 | 16 | 75.7435
26/04/2025 | 09:30 |  |  | 89.84 | 640.3 | 214.9 |  |  | 88.8 | 225.3 |  |  | 109.9 | 109.5 | 110.3 | 214.6 | 109.9 | 67.5 | 548.2 | 0 |  |  |  |  | 158.1 | 6.4 | 3.6 |  | 6.7 | 10.1 | 70.7 | 5.2 |  |  |  | 54.7 | 211.1 |  |  |  | 6.4 | 454.7 | 76.7 | 143.8 | 42.3 | 18.7 | 19.4 | 92.5 | 30.9 |  | 15 | 85.3 | 7.9 | 5.9 | 44.6 | 33.6 | 3.8 | 37.3 | 171.1 | 78.7 |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 169.4 | 0 | 200 | 181.8 | [8 empty] | 4.6 | 250.9 | 126.1 | 65 | 78.7 | 29.8 |  |  |  | 103.3 | 103.5 | 120.8 | [7 empty] | 1 | 116.4 | 73.9 | 0.1 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 0 | 17.3 | 18.6 | 3.4 | 9.3 | 13.7 | 16.1 | 29 | 77.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 16.3 | 2.4 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 9.8 | 15.4 | 20.2 | 20 | 18.7 | 26.3 | 32.9 | 23.6 | 40.9 | 2.4 | 0.8 | 20.9 | 7.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 230.397 | 14.1 | 126.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 94.8 | 13.7 | 9.3 | 20 |  | 36.9 |  | 29.1 | 3.3 | 14.6 |  |  | 7329.037 | 23.9485 | 3.789 |  | 13.1526 |  | 9.4381 | 10 | 16 | 76.3281
26/04/2025 | 10:00 |  |  | 90.69 | 651.8 | 215.4 |  |  | 90.4 | 230.2 |  |  | 113.6 | 112.6 | 112.6 | 209.9 | 109.6 | 67.4 | 565.8 | 0 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 3.4 |  | 6.7 | 10.1 | 89.1 | 5.1 |  |  |  | 55.7 | 197 |  |  |  | 6.4 | 462.1 | 76.7 | 140.8 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.5 | 81.5 |  | 33.5 | 91.7 | 8.3 | 5.8 | 46.1 | 32.3 | 3.8 | 37.8 | 175.4 | 80.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 168.3 | 0 | 200 | 182 | [8 empty] | 4.6 | 248 | 131.7 | 66.2 | 79.4 | 30.3 |  |  |  | 103.4 | 103.3 | 120.8 | [7 empty] | 1.1 | 122.5 | 75.5 | 0.7 | 0.4 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 0.2 | 0 | 17 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 13.8 | 16.9 | 29.7 | 73.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 15.8 | 2.4 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 9.8 | 15.6 | 20.3 | 20 | 18.7 | 46.1 | 33.1 | 36.5 | 57.9 | 2.5 | 2.2 | 20.9 | 7.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 204.474 | 15.8 | 131.3 | 0.6 | 0 | 9.4 | 96.1 | 15 | 9.2 | 20 |  | 36.3 |  | 29 | 3 | 14.9 |  |  | 7523.164 | 24.0893 | 3.764 |  | 13.1786 |  | 9.4378 | 10 | 15.9 | 76.3697
26/04/2025 | 10:30 |  |  | 89.64 | 644.5 | 214.9 |  |  | 89.9 | 228.9 |  |  | 105.7 | 106 | 105.9 | 210.7 | 110.7 | 67.3 | 550.8 | 0 |  |  |  |  | 163.5 | 6.9 | 3.3 |  | 6.7 | 10 | 91.2 | 4.8 |  |  |  | 55.2 | 177.8 |  |  |  | 6.4 | 460 | 76.5 | 124.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91.4 | 122.7 |  | 51.7 | 100.2 | 8.3 | 5.8 | 45.4 | 31.9 | 3.8 | 37.9 | 172.6 | 79.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 168.2 | 0 | 200 | 180.7 | [8 empty] | 4.6 | 181.2 | 130.3 | 65.7 | 79.2 | 30.1 |  |  |  | 103.9 | 103 | 121.3 | [7 empty] | 1.2 | 123.8 | 74.7 | 0.8 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.1 | 0 | 0 | 18 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 13.8 | 16.8 | 30.7 | 78.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 16.4 | 2.4 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 9.8 | 15.5 | 20.2 | 19.8 | 14.1 | 57.8 | 32.8 | 55.7 | 74.7 | 7 | 3.2 | 20.9 | 7.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.3 | 232.694 | 16.6 | 131.4 | 0.6 | 6.3 | 24.4 | 95.6 | 16 | 9.2 | 20 |  | 36.1 |  | 29 | 3.4 | 14.8 |  |  | 7538.434 | 24.0979 | 3.659 |  | 13.1799 |  | 9.4383 | 9.8 | 16.1 | 76.2751
26/04/2025 | 11:00 |  |  | 89.58 | 650.6 | 215.6 |  |  | 90.5 | 230.2 |  |  | 117.8 | 117 | 117.3 | 213.8 | 110.8 | 69.4 | 563.8 | 0 |  |  |  |  | 166.4 | 7.2 | 3.4 |  | 6.7 | 10.1 | 89.7 | 5.5 |  |  |  | 55.3 | 168.4 |  |  |  | 6.4 | 459.3 | 76 | 136.6 | 42.4 | 18.7 | 19.5 | 91.2 | 123.1 |  | 59.7 | 109.2 | 8.3 | 5.9 | 45.7 | 27.2 | 3.8 | 38.3 | 174.4 | 80.2 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 168.3 | 0 | 200 | 178.9 | [8 empty] | 4.6 | 228.9 | 131.6 | 66.2 | 79.2 | 30.3 |  |  |  | 103.3 | 103.3 | 122.2 | [7 empty] | 1.3 | 122.4 | 73.6 | 1.1 | 0.4 | 19.9 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 0 | 0 | 18 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 13.6 | 16.4 | 30.7 | 80.1 | 0 | 2 | 2.3 |  | 17.3 | 2.4 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 9.8 | 15.5 | 20.3 | 19.9 | 15 | 61.9 | 33.2 | 60.1 | 72.3 | 12.4 | 6.1 | 20.9 | 3.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 229.94 | 17.4 | 131 | 0.6 | 11.7 | 44.6 | 96.2 | 16.8 | 9.2 | 20 |  | 37 |  | 28.9 | 3.4 | 15.1 |  |  | 7705.32 | 24.0741 | 3.702 |  | 13.1879 |  | 9.4392 | 9.8 | 16.1 | 76.3032
26/04/2025 | 11:30 |  |  | 88.63 | 649.1 | 215.2 |  |  | 90.6 | 230.4 |  |  | 108.4 | 108.6 | 107.6 | 205.8 | 109.1 | 69.1 | 557.5 | 0 |  |  |  |  | 168.5 | 7.9 | 3.4 |  | 6.6 | 10.2 | 92.1 | 5.6 |  |  |  | 55.7 | 221.8 |  |  |  | 6.4 | 461.4 | 75.2 | 124.9 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 91.2 | 130.3 |  | 66.6 | 108.3 | 8.3 | 5.8 | 45.4 | 27.2 | 3.8 | 36.7 | 175.2 | 80.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 143.4 | 0 | 173.5 | 168.1 | [8 empty] | 4.6 | 195.4 | 131.8 | 66 | 80.2 | 30.3 |  |  |  | 103.6 | 104.5 | 122 | [7 empty] | 1.3 | 85.4 | 73.4 | 0.9 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.1 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 13.8 | 16.5 | 30.8 | 81 | 0 | 2 | 2.3 |  | 17.3 | 2.2 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.6 | 9.8 | 15.6 | 20.3 | 19.8 | 13.3 | 61.2 | 32.8 | 76.3 | 82.1 | 12.5 | 7 | 20.9 | 7.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 233.473 | 17.8 | 132.1 | 0.6 | 33.4 | 73.7 | 97.2 | 17.2 | 9.2 | 19.8 |  | 37 |  | 28.8 | 3.4 | 15.1 |  |  | 7674.703 | 24.072 | 3.51 |  | 13.1709 |  | 9.4405 | 9.7 | 16 | 75.8934
26/04/2025 | 12:00 |  |  | 119.3 | 646.9 | 214.5 |  |  | 90.7 | 229.5 |  |  | 108.3 | 107.6 | 107.8 | 206.2 | 109.2 | 69.1 | 557.1 | 0 |  |  |  |  | 165.2 | 7.7 | 3.5 |  | 6.5 | 10.1 | 91.3 | 6.2 |  |  |  | 55.3 | 154.3 |  |  |  | 6.4 | 462 | 64.6 | 134 | 42.4 | 18.7 | 19.6 | 91.2 | 157.5 |  | 81.4 | 108.6 | 8.3 | 5.7 | 46.3 | 20.2 | 3.8 | 38.1 | 173.5 | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 127.4 | 0 | 127.4 | 143 | [8 empty] | 4.5 | 212.3 | 131.3 | 65.6 | 80.1 | 30.3 |  |  |  | 103.7 | 102.1 | 121.1 | [7 empty] | 1.3 | 113.1 | 77.6 | 2.3 | 0.5 | 19.6 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.1 | 0 | 0 | 18.7 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 13.7 | 16.6 | 31.8 | 82.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 15.9 | 2.3 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.6 | 9.7 | 15.5 | 20.2 | 19.9 | 9.8 | 74.4 | 31.9 | 73.5 | 89.2 | 13.3 | 7.6 | 20.9 | 7.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.2 | 234.659 | 18.4 | 129.5 | 0.6 | 82.7 | 103.6 | 94.5 | 17.5 | 9.2 | 20 |  | 38.5 |  | 28.7 | 3.2 | 14.6 |  |  | 7717.059 | 23.9972 | 3.407 |  | 13.1532 |  | 9.4413 | 9.7 | 16.2 | 75.8987
26/04/2025 | 12:30 |  |  | 119.87 | 613.7 | 208.2 |  |  | 87.7 | 220 |  |  | 107.3 | 106.5 | 106.4 | 206.7 | 110.4 | 68.5 | 533.5 | 0 |  |  |  |  | 161.1 | 6.3 | 2.7 |  | 6.6 | 10.2 | 91 | 6.2 |  |  |  | 53.7 | 129.3 |  |  |  | 6.4 | 447 | 53 | 118.1 | 40.9 | 17.9 | 19.3 | 88 | 173 |  | 91.4 | 105.1 | 8.3 | 5.9 | 43.2 | 19.6 | 3.8 | 36.6 | 167.1 | 55.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 149.3 | 0 | 189.5 | 174.4 | [8 empty] | 4.5 | 90.6 | 107.3 | 57.1 | 78.1 | 28.9 |  |  |  | 103.4 | 103.1 | 121 | [7 empty] | 1.3 | 124 | 77.2 | 2.7 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.2 | 0 | 0 | 19.3 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 13.6 | 16.5 | 31.4 | 81.2 | 0 | 2 | 2.3 |  | 17.2 | 2.4 | 20 | 0 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 14.3 | 20.1 | 19.6 | 11.8 | 76.8 | 32.5 | 90.8 | 97.7 | 17.7 | 11 | 20.9 | 7.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.5 | 237.268 | 18.3 | 129.6 | 0.6 | 94.9 | 100.3 | 94.8 | 17.4 | 9.2 | 19.6 |  | 38.6 |  | 28.6 | 3.2 | 14.2 |  |  | 7561.638 | 23.9794 | 3.391 |  | 13.1686 |  | 9.4419 | 9.4 | 16.1 | 75.4809
26/04/2025 | 13:00 |  |  | 90.35 | 647.1 | 214.7 |  |  | 90.7 | 230.5 |  |  | 106.9 | 107.1 | 106.8 | 205.4 | 109.4 | 68.6 | 559.7 | 0 |  |  |  |  | 163.5 | 7.7 | 3.4 |  | 6.6 | 10.1 | 81.8 | 6.3 |  |  |  | 55.4 | 183.3 |  |  |  | 6.4 | 458.3 | 64.3 | 132.8 | 42.4 | 18.7 | 19.1 | 87 | 172 |  | 91.5 | 108.7 | 8.2 | 5.8 | 45.5 | 21.8 | 3.8 | 38.9 | 174 | 35.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 84.8 | 0 | 100.2 | 122.2 | [8 empty] | 4.5 | 101.7 | 125.2 | 60.2 | 80.3 | 30.3 |  |  |  | 90.3 | 87.6 | 112.8 | [7 empty] | 1.3 | 124.5 | 78.9 | 3.6 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 0 | 18.2 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 13.5 | 16.5 | 31.8 | 83 | 0 | 2 | 2.3 |  | 17.5 | 2.4 | 13.6 | 0 | 0.3 | 19.4 | 9.6 | 15.5 | 20.2 | 19.9 | 17.7 | 80.3 | 32.8 | 92.8 | 106.9 | 16.9 | 10.1 | 20.9 | 7.3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 241.503 | 17.8 | 129.7 | 0.6 | 112 | 121.5 | 94.6 | 16.7 | 9.2 | 20 |  | 38.7 |  | 28.5 | 3.2 | 14.6 |  |  | 7550.153 | 23.9958 | 3.4 |  | 13.1433 |  | 9.4424 | 9.4 | 16.4 | 75.7815
26/04/2025 | 13:30 |  |  | 118.59 | 649.1 | 214.6 |  |  | 90 | 229.5 |  |  | 109.2 | 108 | 109.2 | 206.1 | 110.1 | 68.6 | 564.6 | 0 |  |  |  |  | 153.3 | 7.7 | 3.4 |  | 6.7 | 10.1 | 90.3 | 6.3 |  |  |  | 55.5 | 161.4 |  |  |  | 6.4 | 460.7 | 77.6 | 138.3 | 42.4 | 18.7 | 19.1 | 85.9 | 187 |  | 93.6 | 109.5 | 8.3 | 5.7 | 45.8 | 22.1 | 3.8 | 37.9 | 174.4 | 35.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 83.9 | 0 | 83.9 | 109.6 | [8 empty] | 4.6 | 142.4 | 130.3 | 60.2 | 80.3 | 30.3 |  |  |  | 0 | 122.9 | 58.7 | [7 empty] | 1.3 | 124.8 | 77.9 | 7.5 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 1 | 0 | 19 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 13.7 | 16.9 | 31.8 | 83.8 | 0 | 2 | 2.3 |  | 17.2 | 2.4 | 12.2 | 0 | 0.3 | 19.4 | 9.6 | 15.5 | 20.2 | 19.9 | 18 | 79.7 | 31.3 | 95.4 | 106.7 | 19.1 | 12.9 | 20.9 | 7.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 242.58 | 17.1 | 128.8 | 0.6 | 118.2 | 125.4 | 94.3 | 16.3 | 9.2 | 20 |  | 38.7 |  | 28.5 | 3.1 | 14.3 |  |  | 7535.27 | 23.9943 | 3.075 |  | 13.1475 |  | 9.443 | 9.5 | 16.2 | 75.3598
26/04/2025 | 14:00 |  |  | 122.77 | 648.9 | 214.1 |  |  | 90.1 | 228.9 |  |  | 108.4 | 108.3 | 107.3 | 205.9 | 108.8 | 67.8 | 563.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 8.1 | 3.5 |  | 6.7 | 10.1 | 90.8 | 6.1 |  |  |  | 55.6 | 139.2 |  |  |  | 6.4 | 462.2 | 74.8 | 130.3 | 42.3 | 18.7 | 19.6 | 94.1 | 187.2 |  | 93.6 | 110.2 | 8.2 | 5.8 | 46.4 | 25.7 | 3.8 | 38.2 | 174.6 | 35.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 83.8 | 0 | 84 | 107.3 | [8 empty] | 4.6 | 127.2 | 130.9 | 60.3 | 80.2 | 30.5 |  |  |  | 0 | 122.9 | 58.8 | [7 empty] | 1.2 | 122.7 | 75.5 | 5.9 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 5 | 0 | 19.1 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 13.7 | 16.8 | 32.1 | 85.3 | 0 | 2 | 2.3 |  | 17.4 | 1.8 | 12.4 | 0 | 0.3 | 19.5 | 9.6 | 15.5 | 20.2 | 19.9 | 22.6 | 78.7 | 32.8 | 101.1 | 106.6 | 17.9 | 13.4 | 20.9 | 7.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 231.661 | 16 | 125.6 | 0.6 | 124.8 | 137.7 | 91.5 | 14.4 | 9.2 | 20 |  | 38.5 |  | 28.5 | 3.1 | 14.6 |  |  | 7530.131 | 23.9164 | 3.054 |  | 13.147 |  | 9.4433 | 9.3 | 16 | 74.8606
26/04/2025 | 14:30 |  |  | 119.02 | 634.7 | 212.6 |  |  | 87.9 | 224.4 |  |  | 106.2 | 105.2 | 104.9 | 207.1 | 108.7 | 68.9 | 543 | 10.1 |  |  |  |  | 159.2 | 7 | 3.4 |  | 6.7 | 10.2 | 90.6 | 6.3 |  |  |  | 53.9 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 453.7 | 74.8 | 118.9 | 41.9 | 18.7 | 19.7 | 86.6 | 187.3 |  | 93.1 | 106.7 | 8.3 | 5.7 | 44 | 26.6 | 3.8 | 36.8 | 168.3 | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 83.4 | 0 | 83.5 | 109.1 | [8 empty] | 4.6 | 97.8 | 113.9 | 63.5 | 78.7 | 29.1 |  |  |  | 0 | 122.5 | 58.1 | [7 empty] | 1.1 | 123.9 | 77.7 | 5.8 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 5 | 0 | 18.7 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 13.9 | 16.6 | 31.6 | 87.7 | 0 | 2 | 2.3 |  | 17 | 1.9 | 12.3 | 0 | 0.3 | 19.5 | 9.6 | 15.2 | 20.1 | 20 | 25.3 | 78.1 | 32.6 | 98.2 | 102.2 | 18 | 13.7 | 20.9 | 7.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 238.923 | 13.6 | 130.7 | 0.6 | 127.8 | 146.5 | 94.9 | 13.5 | 9.2 | 20 |  | 36.2 |  | 28.4 | 3.1 | 14.5 |  |  | 7479.043 | 23.725 | 2.985 |  | 13.1426 |  | 9.4434 | 9.5 | 16 | 74.796
26/04/2025 | 15:00 |  |  | 119.13 | 598.7 | 208.6 |  |  | 90 | 215.4 |  |  | 135.6 | 135.3 | 134.5 | 220.3 | 109.9 | 68.9 | 535.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.1 | 8.1 | 4.1 |  | 6.7 | 10.1 | 87.7 | 6.3 |  |  |  | 55.6 | 217.7 |  |  |  | 6.4 | 435.2 | 72.4 | 132.9 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 88.8 | 187.4 |  | 93.2 | 100.6 | 8.2 | 5.3 | 46 | 18.1 | 3.8 | 38.2 | 160.4 | 35.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 83.5 | 0 | 83.3 | 109.4 | [8 empty] | 4.6 | 134.8 | 126.2 | 66.2 | 80.2 | 30.3 |  |  |  | 0 | 122.4 | 58.2 | [7 empty] | 1 | 123.2 | 73.9 | 4.9 | 0.1 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5 | 0 | 18.8 | 18.5 | 3.4 | 9.3 | 13.5 | 16.1 | 31.9 | 87.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 16.6 | 2.4 | 11.8 | 0 | 0.3 | 19.4 | 9.6 | 15.7 | 20.2 | 19.8 | 28.4 | 79.7 | 32.8 | 104.7 | 105.9 | 18.9 | 13.1 | 20.9 | 7.2 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 225.217 | 11.3 | 128.8 | 0.6 | 127.2 | 147.6 | 92.5 | 12 | 9.2 | 19.8 |  | 36 |  | 28.6 | 3.2 | 14.1 |  |  | 7555.747 | 23.7175 | 2.985 |  | 13.1637 |  | 9.4439 | 9.6 | 16.2 | 75.1101
26/04/2025 | 15:30 |  |  | 59.61 | 604 | 200.9 |  |  | 87.1 | 214.7 |  |  | 124.2 | 124.4 | 124.2 | 216.5 | 111.5 | 69.5 | 537.3 | 10.2 |  |  |  |  | 157.8 | 8 | 3.9 |  | 6.7 | 10.1 | 91.1 | 6.3 |  |  |  | 55.8 | 216.1 |  |  |  | 6.4 | 437.1 | 71.3 | 135 | 42.4 | 0 | 19.4 | 86.4 | 188.5 |  | 95 | 100.8 | 8.2 | 5.4 | 46.5 | 17.6 | 3.8 | 37 | 162.5 | 62.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 85.8 | 0 | 84.8 | 108.2 | [8 empty] | 4.6 | 157 | 130.6 | 66.5 | 77.9 | 30.1 |  |  |  | 0 | 124.4 | 61.1 | [7 empty] | 0.9 | 119 | 67.1 | 7.8 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 0 | 15.2 | 18.5 | 3.2 | 9.3 | 12.5 | 15 | 31.5 | 86.6 | 0 | 2 | 2.3 |  | 15.4 | 2.4 | 16.7 | 0 | 0.3 | 19.4 | 9.7 | 15.7 | 20.3 | 20 | 28.2 | 81.2 | 29.6 | 106.7 | 101.3 | 17.6 | 14.7 | 20.9 | 7.2 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.4 | 204.822 | 9.2 | 125.1 | 0.6 | 128.4 | 153.7 | 90.3 | 9.3 | 9.2 | 20 |  | 36.3 |  | 28.7 | 3.2 | 15.3 |  |  | 7460.932 | 23.6293 | 3.178 |  | 13.2073 |  | 9.4441 | 9.6 | 16.2 | 75.2587
26/04/2025 | 16:00 |  |  | 60.56 | 648.4 | 213.4 |  |  | 90 | 228.9 |  |  | 113.8 | 114.3 | 113.5 | 209.2 | 110.7 | 69.1 | 563.9 | 10.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.8 | 3.9 |  | 6.7 | 10.2 | 91.2 | 6.4 |  |  |  | 55.3 | 213.5 |  |  |  | 6.4 | 461.4 | 52.5 | 148.8 | 42.5 | 1.9 | 19.6 | 86.3 | 187.9 |  | 92.2 | 108.6 | 8.2 | 5.3 | 45.9 | 19.1 | 3.8 | 37.8 | 174.1 | 62.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 84.3 | 0 | 84.3 | 108.4 | [8 empty] | 4.6 | 154 | 130.1 | 66.1 | 78.3 | 30.2 |  |  |  | 0 | 123.1 | 59.4 | [7 empty] | 0.5 | 115 | 28.5 | 11.2 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.1 | 5 | 0 | 10.9 | 18.8 | 3 | 9.3 | 10.5 | 12.6 | 29.5 | 85.4 | 0 | 2 | 2.3 |  | 12.2 | 2.4 | 18.8 | 0 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 15.5 | 20.2 | 19.9 | 27.4 | 81.6 | 22.6 | 108.3 | 105.8 | 17.8 | 14 | 20.9 | 7.2 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 179.288 | 4.6 | 93.7 | 0.6 | 128.4 | 155.2 | 77.1 | 6.3 | 9.2 | 20 |  | 36.3 |  | 28.7 | 3.1 | 15.1 |  |  | 7427.848 | 23.4716 | 7.764 |  | 13.1676 |  | 9.4436 | 9.7 | 16 | 79.5467
26/04/2025 | 16:30 |  |  | 58.49 | 639.8 | 211.3 |  |  | 88.7 | 226.6 |  |  | 140.6 | 140.5 | 140.7 | 244.8 | 109.6 | 69 | 548.5 | 10.4 |  |  |  |  | 159.4 | 6.3 | 3 |  | 6.7 | 10.2 | 90.8 | 6.2 |  |  |  | 54.8 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 450.4 | 54.4 | 148.1 | 42.2 | 9.5 | 19.5 | 88.1 | 188.3 |  | 91.7 | 108.1 | 8.1 | 5.1 | 44.9 | 16.7 | 3.8 | 37.6 | 171.5 | 90.1 |  |  | 0 |  |  |  | 85.4 | 85.7 | 0 | 83.8 | 108.7 | [8 empty] | 4.6 | 214.7 | 127.7 | 64.9 | 77.9 | 29.7 |  |  |  | 0 | 131.5 | 59.7 | [7 empty] | 0.5 | 113.9 | 16.6 | 10.6 | 0.2 | 20 | 10.1 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.2 | 9.3 | 3.7 | 4.2 | 30.7 | 86.4 | 0 | 2 | 2.3 |  | 5.1 | 2.4 | 18.8 | 0 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 15.4 | 20.2 | 20 | 26.2 | 81.1 | 13.5 | 107.2 | 105.8 | 17.2 | 10.8 | 20.9 | 7.2 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 64.561 | 3 | 38.7 | 0.6 | 129.3 | 161.2 | 36.9 | 2.5 | 9.2 | 20 |  | 36.2 |  | 28.6 | 3.2 | 15.2 |  |  | 7345.751 | 23.4749 | 8.003 |  | 13.1355 |  | 9.4441 | 9.7 | 15.9 | 79.6575
26/04/2025 | 17:00 |  |  | 59.07 | 641.4 | 212.9 |  |  | 88 | 226.1 |  |  | 109.1 | 109.6 | 109.6 | 226.1 | 111.5 | 69 | 542.6 | 10.2 |  |  |  |  | 162.5 | 6.4 | 3.7 |  | 6.7 | 10.1 | 88.3 | 6.3 |  |  |  | 85.3 | 220.1 |  |  |  | 6.4 | 461.7 | 69.1 | 147.6 | 42.5 | 18.6 | 19.4 | 84.8 | 188.4 |  | 92.5 | 108 | 8.1 | 5.2 | 44.5 | 16.5 | 3.8 | 36.7 | 172.1 | 93.6 |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 123.5 | 10.5 | 123 | 139.5 | [8 empty] | 4.6 | 217.9 | 128.7 | 65.3 | 77.2 | 30 |  |  |  | 0 | 146.1 | 68.3 | [7 empty] | 0.2 | 109.3 | 10.8 | 9.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 19.6 | 18.8 | 3.4 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 30.5 | 87.9 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0.1 | 2.4 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.4 | 9.7 | 15.3 | 20.2 | 19.9 | 22.8 | 81.8 | 1.8 | 110.7 | 105.4 | 16.3 | 10.2 | 20.9 | 7.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.8 | 36.689 | 2.6 | 5.3 | 0.6 | 129.1 | 164.3 | 5 | 2 | 9.1 | 20 |  | 36.4 |  | 28.8 | 3.3 | 15.3 |  |  | 7317.659 | 23.4653 | 8.003 |  | 13.1502 |  | 9.4441 | 9.7 | 16.2 | 79.9627
26/04/2025 | 17:30 |  |  | 58.24 | 647.4 | 213.1 |  |  | 92 | 230.2 |  |  | 105.1 | 105.7 | 104.8 | 206.9 | 108.5 | 67.1 | 557.6 | 10.7 |  |  |  |  | 168.6 | 6.8 | 3.9 |  | 6.7 | 10.1 | 88.2 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 202.4 |  |  |  | 6.4 | 461.9 | 73.9 | 145.1 | 42.3 | 18.7 | 19.6 | 89.6 | 187.3 |  | 90.9 | 108.4 | 8.1 | 5.1 | 46.1 | 16.6 | 3.8 | 38.8 | 173.7 | 94.1 |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 100.5 | 64.2 | 102.1 | 125.1 | [8 empty] | 4.6 | 206.5 | 128.3 | 66.4 | 78.1 | 30.5 |  |  |  | 0 | 145 | 67.2 | [7 empty] | 0.1 | 107.6 | 0 | 9 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 19.8 | 18.8 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 29.3 | 86.8 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 0 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 16.3 | 20.2 | 20 | 20 | 81.8 | 0 | 108.5 | 104.6 | 17.1 | 9.4 | 20.9 | 7.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.5 | 1.472 | 0.2 | 0 | 0.6 | 129 | 163.3 | 0.1 | 0.2 | 9.2 | 20 |  | 36.4 |  | 28.9 | 3.2 | 14.6 |  |  | 7247.212 | 23.4671 | 8 |  | 13.1589 |  | 9.4439 | 9.8 | 15.9 | 79.7699
26/04/2025 | 18:00 |  |  | 0 | 642.8 | 212.7 |  |  | 90.2 | 228.7 |  |  | 124 | 124.3 | 124.1 | 235.8 | 110.6 | 66.6 | 555.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 6.6 | 3.8 |  | 6.7 | 10.1 | 91.3 | 6.4 |  |  |  | 110.2 | 221.9 |  |  |  | 6.4 | 457.1 | 72.4 | 148.3 | 42.3 | 18.7 | 19.3 | 88.9 | 187.7 |  | 91.6 | 108.4 | 8.1 | 5.1 | 45.8 | 14.1 | 3.8 | 37.5 | 172.3 | 93.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 102.5 | 154.4 | 96.8 | 113.4 | [8 empty] | 4.6 | 223.5 | 129.4 | 65.7 | 77.4 | 29.9 |  |  |  | 0 | 145.3 | 67.3 | [7 empty] | 0 | 107.3 | 0 | 3.9 | 0 | 20.1 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 29.4 | 83.4 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 0 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 17.5 | 20.2 | 20 | 16.7 | 81.8 | 0 | 103.5 | 105.7 | 12.5 | 11.3 | 20.9 | 7.2 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.1 | 149.9 | 0 | 0 | 9.3 | 20.2 |  | 37.3 |  | 29.1 | 3.2 | 14.3 |  |  | 7331.4 | 23.4685 | 7.999 |  | 13.1619 |  | 9.444 | 9.8 | 16 | 79.8734
26/04/2025 | 18:30 |  |  | 0 | 648.7 | 213.9 |  |  | 90 | 228.4 |  |  | 166 | 165.9 | 165.8 | 256.6 | 110.3 | 66.3 | 563.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.6 | 3.3 |  | 6.7 | 10.1 | 89.4 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 224.2 |  |  |  | 6.4 | 458.6 | 71.7 | 148.6 | 42.4 | 18.7 | 19.2 | 87.4 | 187.5 |  | 91.4 | 108.5 | 8.1 | 5.1 | 45.7 | 14.1 | 3.8 | 37.7 | 174.3 | 94.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 124.8 | 168.4 | 124.3 | 141.4 | [8 empty] | 4.6 | 232.1 | 131 | 66.2 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 0 | 145.6 | 67.3 | [7 empty] | 0 | 103.9 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 0 | 19.7 | 18.8 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 28 | 81 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 0 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 17.8 | 20.3 | 20 | 13.5 | 81.1 | 0 | 106.5 | 104.3 | 14.4 | 8.5 | 20.9 | 7.2 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.3 | 140.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 |  | 37.8 |  | 29.2 | 3.3 | 14 |  |  | 7571.2 | 23.4664 | 7.994 |  | 13.1747 |  | 9.4432 | 9.9 | 16.1 | 80.0784
26/04/2025 | 19:00 |  |  | 0 | 648.3 | 214.3 |  |  | 90.3 | 229.3 |  |  | 136.3 | 137 | 137 | 235.7 | 209.1 | 106.9 | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 8.1 | 3.4 |  | 6.7 | 10.1 | 116 | 6.3 |  |  |  | 111.1 | 223 |  |  |  | 6.4 | 461.3 | 72 | 146.1 | 42.4 | 18.7 | 19.3 | 88.2 | 187.8 |  | 93.7 | 108.8 | 8.2 | 5.1 | 45.9 | 14.2 | 3.8 | 38.1 | 174.5 | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 125.7 | 169.7 | 125.3 | 139.5 | [8 empty] | 4.6 | 265.7 | 129.6 | 66.2 | 79.6 | 30.2 |  |  |  | 0 | 146.1 | 68 | [7 empty] | 0 | 95 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 0 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 29.2 | 79 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 0 | 0.3 | 19.7 | 9.7 | 17.8 | 20.3 | 20 | 14.7 | 73.7 | 0 | 96.8 | 100.6 | 8.8 | 6.1 | 20.9 | 7.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111 | 101.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.8 |  | 29.2 | 3.3 | 13 |  |  | 7572.1 | 23.4635 | 8.001 |  | 13.1813 |  | 9.4416 | 9.9 | 16 | 79.9875
26/04/2025 | 19:30 |  |  | 0 | 647.9 | 214.4 |  |  | 90 | 228.9 |  |  | 140.1 | 139.8 | 139.9 | 239.7 | 209.1 | 109.4 | 559 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.9 | 3.3 |  | 6.7 | 10.1 | 115.7 | 6.4 |  |  |  | 111.2 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 459.4 | 72.7 | 143.8 | 42.3 | 18.7 | 19.2 | 92.2 | 187.7 |  | 92.9 | 109.3 | 8.2 | 5.1 | 46 | 14.1 | 3.8 | 38 | 174.4 | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 125.4 | 170.3 | 125.3 | 139.2 | [8 empty] | 4.6 | 261 | 128.1 | 62.1 | 79.7 | 30.3 |  |  |  | 0 | 146.2 | 67.7 | [7 empty] | 0 | 97 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 0 | 20 | 18.8 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 30.1 | 77.5 | 0 | 2 | 2.3 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.8 | 20.3 | 20 | 14 | 64.8 | 0 | 112.5 | 100.7 | 10 | 6.9 | 20.9 | 7.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.8 | 95.1 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 37.8 |  | 29.2 | 3.3 | 14.5 |  |  | 7575 | 23.4648 | 7.989 |  | 13.1646 |  | 9.4707 | 9.9 | 16.1 | 80.0892
26/04/2025 | 20:00 |  |  | 0 | 645.1 | 213.6 |  |  | 90.1 | 228.4 |  |  | 136 | 135.9 | 136 | 236.2 | 207.9 | 109.4 | 557.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.4 | 7.7 | 3.3 |  | 6.7 | 10.1 | 115.6 | 7.1 |  |  |  | 110.6 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 456.6 | 71.1 | 142 | 42.4 | 18.7 | 19.2 | 92.2 | 188.1 |  | 92.8 | 108.4 | 8.3 | 5.6 | 46 | 14 | 3.8 | 38.1 | 173.4 | 93.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 125.1 | 170.4 | 124.6 | 140.1 | [8 empty] | 4.6 | 245.9 | 128.3 | 62.6 | 80.3 | 30 |  |  |  | 0 | 145.7 | 67.2 | [7 empty] | 0 | 94.2 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.9 | 79.4 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.7 | 20.2 | 20 | 12 | 68.8 | 0 | 113.5 | 100.8 | 9.8 | 9 | 20.9 | 7.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.8 | 93.1 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 37.3 |  | 29.1 | 3.3 | 14.3 |  |  | 7529.5 | 23.0326 | 7.979 |  | 13.1424 |  | 17.4813 | 9.9 | 16 | 87.5353
26/04/2025 | 20:30 |  |  | 0 | 648.7 | 214.2 |  |  | 90.9 | 228.5 |  |  | 117.9 | 118.6 | 118.2 | 221.7 | 207.2 | 109.4 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.7 | 4.5 |  | 6.7 | 10.1 | 115.4 | 7.2 |  |  |  | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 461.4 | 71 | 137 | 42.4 | 18.7 | 19 | 91.5 | 187.4 |  | 92.9 | 110 | 8.4 | 6.2 | 46.7 | 14.2 | 3.8 | 38.3 | 174.8 | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 125.1 | 170.9 | 124.7 | 140.1 | [8 empty] | 4.6 | 244.5 | 125.8 | 66.3 | 80.5 | 30.4 |  |  |  | 0 | 145.6 | 67.5 | [7 empty] | 0 | 87.5 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 0 | 20 | 18.7 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29.7 | 80.9 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.8 | 20.3 | 20 | 10.5 | 64.6 | 0 | 105.4 | 98.1 | 10.2 | 6.6 | 20.9 | 7.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.8 | 105.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.7 |  | 29.1 | 3.3 | 14.6 |  |  | 7481.3 | 22.8474 | 8.003 |  | 13.1494 |  | 18.9183 | 10 | 16 | 88.9181
26/04/2025 | 21:00 |  |  | 29.89 | 637.1 | 211.6 |  |  | 89.5 | 227.3 |  |  | 123.7 | 123.2 | 122.9 | 215 | 208.7 | 110.3 | 545.3 | 10.4 |  |  |  |  | 161.7 | 6.4 | 4.2 |  | 6.7 | 10.1 | 115.6 | 7.2 |  |  |  | 109.1 | 221.5 |  |  |  | 6.4 | 450.9 | 71 | 129.2 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 88.9 | 188.5 |  | 93.3 | 106.6 | 8.3 | 6.1 | 44.1 | 13.7 | 3.8 | 37.6 | 170.2 | 92.5 |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 124.8 | 171.5 | 124.7 | 140.9 | [8 empty] | 4.6 | 227.7 | 129.9 | 59.7 | 79.8 | 29.4 |  |  |  | 0 | 145.9 | 67 | [7 empty] | 0 | 91.1 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 0 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 27.9 | 78.1 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.5 | 20.2 | 19.8 | 13.6 | 59.6 | 0 | 114.7 | 97.7 | 11.3 | 11.4 | 20.9 | 7.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.1 | 94.2 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 |  | 38.1 |  | 29.2 | 3.2 | 14.7 |  |  | 7412.69 | 22.9389 | 7.988 |  | 13.137 |  | 18.9189 | 10 | 16 | 88.9828
26/04/2025 | 21:30 |  |  | 29.27 | 646.8 | 214.1 |  |  | 90.3 | 227.9 |  |  | 119.6 | 119.4 | 119.6 | 221.8 | 204.7 | 109.5 | 559.4 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.2 | 3.1 |  | 6.7 | 10.1 | 113.8 | 7.2 |  |  |  | 111.1 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 456.2 | 71 | 147.5 | 42.4 | 18.7 | 18.7 | 89.9 | 188.2 |  | 93.2 | 109.5 | 8.3 | 6.2 | 46.2 | 14.2 | 3.8 | 38.4 | 174.8 | 94 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 149.6 | 0 | 149 | 153.3 | [8 empty] | 4.6 | 262.3 | 132.7 | 61 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 0 | 146 | 67 | [7 empty] | 0 | 107.1 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 0 | 20 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 30.3 | 82.2 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.7 | 20.3 | 20 | 16.7 | 56.9 | 0 | 113.2 | 97.8 | 11.9 | 10.5 | 20.9 | 7.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.6 | 79 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.8 |  | 29.2 | 3.2 | 14.8 |  |  | 7392.27 | 22.9787 | 7.996 |  | 13.1661 |  | 18.9204 | 10 | 15.9 | 88.9613
26/04/2025 | 22:00 |  |  | 0 | 648 | 214.6 |  |  | 90.5 | 229.2 |  |  | 106.1 | 106.1 | 106.3 | 206.8 | 208.8 | 109.8 | 559.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.1 | 3.1 |  | 6.7 | 10.1 | 115.4 | 7.2 |  |  |  | 110.8 | 214.7 |  |  |  | 6.4 | 462 | 71 | 142.2 | 42.4 | 18.7 | 19 | 89.5 | 188.8 |  | 93.9 | 110.9 | 8.3 | 6.1 | 46.8 | 14 | 3.8 | 38.4 | 175 | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 173.8 | 0 | 200 | 186.1 | [8 empty] | 4.6 | 240.5 | 129 | 63.4 | 78.9 | 30.5 |  |  |  | 0 | 147.3 | 68.5 | [7 empty] | 0 | 116.8 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 0 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.5 | 88.6 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.6 | 20.2 | 19.9 | 13.7 | 58.9 | 0 | 110.2 | 94.2 | 9.1 | 6.8 | 20.9 | 7.1 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.6 | 67.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.5 |  | 29.3 | 3.3 | 14.5 |  |  | 7364 | 22.9813 | 7.988 |  | 13.1551 |  | 18.9206 | 10.2 | 16 | 89.2451
26/04/2025 | 22:30 |  |  | 0 | 648.6 | 214.2 |  |  | 89.3 | 228 |  |  | 118.7 | 118.6 | 118.7 | 215.7 | 207 | 109.7 | 563.1 | 10.5 |  |  |  |  | 161.2 | 7.1 | 3.3 |  | 6.7 | 10.1 | 115 | 7.2 |  |  |  | 110.6 | 220.3 |  |  |  | 6.4 | 460.1 | 71.7 | 148.8 | 42.5 | 18.7 | 19.4 | 86.7 | 188.3 |  | 93.8 | 108.6 | 8.3 | 8 | 45.6 | 13.8 | 3.8 | 37.6 | 174.5 | 94 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 174.8 | 0 | 200 | 185.5 | [8 empty] | 4.6 | 268.5 | 132.2 | 62.9 | 78.7 | 30.2 |  |  |  | 0 | 147 | 67.9 | [7 empty] | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 0 | 20 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.2 | 85.6 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.8 | 20.2 | 20 | 11.1 | 57.1 | 0 | 90.8 | 95.7 | 5 | 3.2 | 20.9 | 7.1 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.4 | 52.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 |  | 37.7 |  | 29.3 | 3.3 | 14.5 |  |  | 7377 | 23.008 | 7.981 |  | 13.1549 |  | 18.9209 | 10.2 | 16 | 89.2648
26/04/2025 | 23:00 |  |  | 29.51 | 646.7 | 214.2 |  |  | 90.1 | 227.3 |  |  | 105.9 | 106.5 | 105.7 | 208.8 | 178.8 | 104.7 | 555.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.5 | 3.8 |  | 6.7 | 10.1 | 87.4 | 6.7 |  |  |  | 111.1 | 152 |  |  |  | 6.4 | 460.2 | 71.9 | 123.9 | 42.3 | 18.7 | 19.3 | 92.7 | 188 |  | 93.1 | 109.4 | 8.3 | 7.1 | 46.2 | 14.2 | 3.8 | 38.3 | 174.8 | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 149.8 | 0 | 200 | 182.7 | [8 empty] | 4.6 | 183.9 | 131.3 | 63.2 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 0 | 146.7 | 67.4 | [7 empty] | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 0 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.1 | 82.5 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.6 | 20.3 | 19.9 | 20.6 | 49.7 | 0 | 82.8 | 91.8 | 4.7 | 1.5 | 20.9 | 7.1 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.6 | 43.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.5 |  | 29.3 | 3.2 | 14.5 |  |  | 7068.91 | 23.119 | 7.977 |  | 13.1739 |  | 18.9195 | 10.2 | 16.1 | 89.4895
26/04/2025 | 23:30 |  |  | 29.84 | 651.3 | 214.1 |  |  | 92.4 | 228.8 |  |  | 104.8 | 105.3 | 104.5 | 208.1 | 108.7 | 68.8 | 561.4 | 10.5 |  |  |  |  | 171 | 8 | 4.1 |  | 6.7 | 10.1 | 87.3 | 7.3 |  |  |  | 110.8 | 170 |  |  |  | 6.5 | 445.4 | 72.5 | 143.2 | 42.3 | 18.7 | 19.4 | 91.2 | 182.4 |  | 92 | 108.7 | 8.3 | 7.3 | 45.8 | 14.3 | 3.8 | 40 | 173.6 | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 125.5 | 0 | 125.8 | 144.1 | [8 empty] | 4.6 | 239.1 | 125.8 | 63.5 | 79 | 30.7 |  |  |  | 0 | 145.1 | 66.3 | [7 empty] | 0 | 116.5 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 20.2 | 18.7 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.9 | 86.4 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.7 | 20.2 | 20 | 17.6 | 44 | 0 | 74.6 | 88.7 | 4.9 | 2.5 | 20.9 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.8 | 41.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.8 |  | 29.3 | 3.2 | 14.4 |  |  | 6909.94 | 23.1126 | 7.987 |  | 13.1222 |  | 18.9185 | 10 | 16 | 89.1403
27/04/2025 | 00:00 |  |  | 29.05 | 639 | 212.5 |  |  | 88.1 | 228.1 |  |  | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 208.1 | 110.3 | 67.9 | 545.8 | 10.2 |  |  |  |  | 161.5 | 7 | 2.9 |  | 6.7 | 10.1 | 86.2 | 7.2 |  |  |  | 109.5 | 173.6 |  |  |  | 6.5 | 374.9 | 73.6 | 121.3 | 42.3 | 18.5 | 19.5 | 88.2 | 188.4 |  | 93.1 | 107 | 8.3 | 7.6 | 44.2 | 13.8 | 3.8 | 37.3 | 170.9 | 93 |  |  | 0 |  |  |  | 85.2 | 130.5 | 0 | 129.8 | 141.9 | [8 empty] | 4.6 | 184.9 | 107.5 | 61.6 | 77.9 | 29.7 |  |  |  | 0 | 147.4 | 68.1 | [7 empty] | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.8 | 83.2 | 0 | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.4 | 20.2 | 19.8 | 16.6 | 61.3 | 0 | 68.3 | 85.5 | 5 | 0.5 | 20.9 | 7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.7 | 33.6 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 |  | 37.3 |  | 29.3 | 3.2 | 14.2 |  |  | 6685.95 | 23.1118 | 7.998 |  | 13.1707 |  | 18.918 | 10.3 | 15.9 | 89.3985
EJEC |  | 0 | 0 | 1762.195 | 15458.05 | 5129.95 | 0 | 0 | 2149.85 | 5441.8 | 0 | 0 | 2753.4 | 2770.45 | 2767.7 | 5167.3 | 3065.45 | 1811.2 | 13351.4 | 130.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945.35 | 175.85 | 85.5 | 0 | 160.5 | 242.55 | 2149.6 | 149.9 | 0 | 0 | 0 | 2173.05 | 4968.3 | 0 | 0 | 0 | 153.95 | 10595.55 | 1752.9 | 3353.1 | 1016.5 | 425.5 | 464.65 | 2150.85 | 2751.6 | 0 | 1267.15 | 2563.55 | 192.25 | 140.35 | 1095.4 | 571.25 | 91.2 | 909.45 | 4153.7 | 1476.95 | 0 | 0 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 2070.55 | 2728.85 | 625.15 | 2885.05 | 3195.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 3931.95 | 3037.9 | 1523.3 | 1892.05 | 723.7 | 0 | 0 | 0 | 1342.3 | 2871.25 | 2282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 2633.2 | 658.3 | 62.45 | 3 | 364.35 | 237.9 | 130.55 | 28.8 | 79.3 | 98.4 | 121.35 | 422.8 | 381.6 | 81.85 | 223.2 | 131.4 | 155.55 | 724.5 | 1888.5 | 4.4 | 47.9 | 54.85 | 0 | 158.75 | 56.9 | 390.8 | 14.15 | 5.2 | 471.85 | 232.85 | 389.4 | 485.9 | 478.65 | 358.4 | 1411.55 | 298.7 | 1727.95 | 1984.4 | 211.35 | 128.5 | 501.6 | 179.3 | 208.95 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 82.6 | 2121.594 | 127.9 | 1194.95 | 14.4 | 1627.95 | 1719.2 | 883.5 | 122.95 | 221.85 | 479.6 | 0 | 901.2 | 0 | 698.25 | 77.95 | 351.95 | 0 | 0 | 170623.939 | 565.1493 | 93.3055 | 0 | 315.9972 | 0 | 324.0903 | 198.9 | 384.9 | 1882.3423

## REACTIVA
sábado, 26 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/04/2025 | 00:30 |  |  | 8.78 | 49.9 | 21.1 |  |  | -12.8 | 1.4 |  |  | -32.3 | -44.8 | -30.1 | 25.8 | -6.9 | 9.9 | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 1.4 |  | -3.4 | 3.1 | 2.8 | 1 |  |  |  | -1.9 | 15.4 |  |  |  | -1.7 | 49.9 | 9.9 | 11.4 | 2 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0 |  | 0 | 8.3 | -0.5 | 0.6 | -1.3 | 3.8 | 1 | -0.1 | 2.3 | -1.2 |  |  | 3.8 |  |  |  | 9.4 | -40.4 | 0 | -16 | -25.3 | [8 empty] | -0.4 | 19.5 | 21.3 | 3.8 | 2.1 | 3.9 |  |  |  | 6.2 | 8.9 | -47.8 | [8 empty] | -2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | -0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.8 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.6 | -10 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 6.5 |  | 1.8 | 1.7 | 2.3 |  |  | 106.58 | 2.5015 | 0.359 |  | 1.7332 |  | 2.6846 | 0.2 | 0.2 | 7.6782
26/04/2025 | 01:00 |  |  | 9.49 | 43.8 | 20.6 |  |  | -16.1 | 2.1 |  |  | -36.2 | -46.9 | -32.1 | 21.8 | -10.7 | 7.3 | 54.7 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1.7 |  | -3.4 | 3.1 | 2.8 | 1 |  |  |  | -2.2 | 14 |  |  |  | -1.8 | 50.9 | 9.8 | 11.1 | 1.9 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0 |  | 0 | 9.2 | -0.4 | 0.5 | -2.2 | 3 | 1 | -0.1 | 0.7 | -4.8 |  |  | 1.9 |  |  |  | 7.4 | -44.5 | 0 | -20.7 | -30.1 | [8 empty] | -0.4 | 18.9 | 18.7 | 3.2 | 4.5 | -0.1 |  |  |  | 1.1 | 4 | -54.9 | [8 empty] | -2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 1.3 | 2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -10.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 5.3 |  | 1.8 | 2.2 | 2 |  |  | 29.49 | 2.4765 | 0 |  | 1.664 |  | 2.6938 | -0.1 | 0.3 | 7.0343
26/04/2025 | 01:30 |  |  | 8.74 | 34.5 | 18.5 |  |  | -18.6 | -3 |  |  | -39.1 | -49.9 | -35.1 | 18.4 | -13.4 | 5.1 | 50.7 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.4 |  | -3.3 | 3.4 | 2.3 | 1.2 |  |  |  | -2.6 | 12.7 |  |  |  | -1.4 | 15.9 | 9.6 | 8.6 | -0.9 | 0.2 | 2.7 | 1 | 0 |  | 0 | 6.7 | -0.5 | 0.5 | -3.6 | 2.7 | 1 | -0.1 | 0.8 | -6.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | -0.3 | -47.2 | 0 | -23.7 | -33 | [8 empty] | -0.4 | 19.1 | 17.7 | 4 | 2.1 | 0.1 |  |  |  | -4.4 | -1.6 | -52.2 | [8 empty] | -2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 1 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.5 | -10.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 4.6 |  | 1.8 | 1.9 | 0.1 |  |  | -97.46 | 2.3498 | 0 |  | 1.6526 |  | 2.6966 | -0.5 | 0.6 | 6.7991
26/04/2025 | 02:00 |  |  | 8.64 | 37.4 | 19.6 |  |  | -18.8 | -1.9 |  |  | -39.5 | -48.9 | -34 | 17.2 | -14.1 | 5.1 | 48.9 | 0.2 |  |  |  |  | -1.8 | 1 |  | -3.3 | 3.2 | 1.6 | 1.1 |  |  |  | -2 | 12.3 |  |  |  | -1.4 | 18.1 | 9.6 | 8.5 | -1.1 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0 |  | 0 | 7.7 | -0.5 | 0.5 | -2.3 | 2.7 | 1 | -0.1 | 2.6 | -6.5 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | -47.8 | 0 | -24.2 | -33.8 | [8 empty] | -0.4 | 14.2 | 17.5 | 3.5 | 2.1 | 0 |  |  |  | -5.8 | -2.8 | -54 | [8 empty] | -1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.3 | 1.8 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | -0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 1 | 1.4 | 2 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -10.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 |  | 4.7 |  | 1.8 | 2.5 | 1.7 |  |  | -99.16 | 2.3483 | 0 |  | 1.5988 |  | 2.6896 | -0.5 | 0.3 | 6.4367
26/04/2025 | 02:30 |  |  | 8.75 | 34.1 | 18.4 |  |  | -19 | -2.8 |  |  | -38.2 | -49.8 | -35.3 | 19.6 | -9.3 | 7.8 | 45.8 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.7 |  | -3.3 | 3.2 | 0.7 | 1.1 |  |  |  | 3.9 | 12.9 |  |  |  | -1.6 | -1.3 | 9 | 9 | -1.2 | -0.2 | 2.6 | 1.1 | 0 |  | 0 | 6.2 | -0.5 | 0.5 | -3.4 | 2.5 | 1 | -0.2 | 1.2 | -5.4 |  |  | 0.2 |  |  |  | -3.1 | -43.1 | 0 | -19.3 | -29.2 | [8 empty] | -0.4 | 14.4 | 17.8 | 4.1 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | -2.1 | 0.7 | -48.8 | [8 empty] | -1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.5 | 1.9 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5 | -0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.9 | -11 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 4.2 |  | 1.8 | 2.7 | 2.1 |  |  | -91.95 | 2.21 | 0 |  | 1.7312 |  | 2.682 | -0.6 | 0.4 | 6.4231
26/04/2025 | 03:00 |  |  | 9.16 | 40.4 | 20.6 |  |  | -17.9 | -1.3 |  |  | -36.7 | -45.9 | -31.7 | 21.2 | -9.8 | 8 | 48.8 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 1.4 |  | -3.3 | 3.2 | 1.4 | 1 |  |  |  | 4.9 | 14 |  |  |  | -1.5 | 15.9 | 9 | 6.9 | -1 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 8.9 | -0.2 | 0.7 | -1.8 | 1.5 | 1 | -0.1 | 1.4 | -5.2 |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.5 | -42.1 | 0 | -18.4 | -28.3 | [8 empty] | -0.4 | 8.9 | 17.2 | 3.1 | 2.3 | -0.2 |  |  |  | -0.6 | 2 | -46.8 | [8 empty] | -1.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | -1.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -4.9 | 0.8 | 1.4 | 2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -9.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 5.4 |  | 1.8 | 2.8 | 2.9 |  |  | -37.04 | 2.42 | 0 |  | 1.6887 |  | 2.671 | 0 | 2 | 8.7798
26/04/2025 | 03:30 |  |  | 9.13 | 46 | 20.5 |  |  | -14.6 | 12.2 |  |  | -36 | -48.2 | -33.7 | 22 | -8.7 | 8.4 | 46.7 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 1.2 |  | -3.3 | 3 | 1.1 | 1 |  |  |  | 4.4 | 13.4 |  |  |  | -1.5 | 15 | 9.1 | 8.6 | -0.7 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 8.3 |  | 0 | 3.9 | -0.2 | 0.6 | -2.4 | 2.5 | 1 | -0.1 | 0.5 | -5 |  |  | 3.2 |  |  |  | 2.8 | -42.3 | 0 | -18.4 | -27.9 | [8 empty] | -0.3 | 2.7 | 19.3 | 3.9 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | -0.5 | 2.2 | -46.9 | [8 empty] | -1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | -0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5 | -0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 6 |  | 1.8 | 2.8 | 2.5 |  |  | -11.07 | 2.3594 | 0 |  | 1.7495 |  | 2.6881 | 0 | 2 | 8.7971
26/04/2025 | 04:00 |  |  | 9.04 | 59.6 | 22.3 |  |  | -12.8 | 12.9 |  |  | -34.3 | -48.4 | -35.4 | 22.2 | -9.4 | 10.2 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.4 |  | -3.4 | 3.2 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 4.4 | 13.1 |  |  |  | -1.5 | 9.7 | 9.4 | 10.5 | -1 | 0 | 2.7 | 0.9 | 10.6 |  | 0 | 2.8 | -0.3 | 0.6 | -1.3 | 3.6 | 1 | -0.2 | 3.8 | -5.2 |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.3 | -42.3 | 0 | -18.2 | -27.2 | [8 empty] | -0.3 | 2.2 | 19.2 | 4.2 | 3.5 | -0.1 |  |  |  | -0.9 | 2.7 | -47.4 | [8 empty] | -1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | -1.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | -0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 6.8 |  | 1.8 | 2.8 | 3.2 |  |  | 25.14 | 2.3152 | 0 |  | 1.7361 |  | 2.6848 | 0 | 2 | 8.7361
26/04/2025 | 04:30 |  |  | 8.36 | 41.8 | 19.9 |  |  | -15.1 | 5.7 |  |  | -37.2 | -48.7 | -33.8 | 20 | -9 | 8.4 | 47.7 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.8 |  | -3.4 | 3.2 | 1.6 | 1.1 |  |  |  | 4 | 13.7 |  |  |  | -1.3 | 40.7 | 10.2 | 8.2 | -1.5 | 0 | 2.6 | 1 | 7.5 |  | 0 | 5.2 | -0.3 | 0.5 | -2.4 | 2.6 | 1 | -0.1 | 2.9 | -4.9 |  |  | 3 |  |  |  | 1.3 | -42.6 | 0 | -18.6 | -28.6 | [8 empty] | -0.3 | 3 | 17.7 | 3.6 | 3.3 | -0.2 |  |  |  | -0.8 | 1.9 | -47.4 | [8 empty] | -1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.8 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -4.9 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -10.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 |  | 6 |  | 1.8 | 2.9 | 2.4 |  |  | 0.46 | 2.4802 | 0 |  | 1.6374 |  | 2.6805 | 0 | 1.9 | 8.698
26/04/2025 | 05:00 |  |  | 9.09 | 61.3 | 23.1 |  |  | -11.4 | 13.4 |  |  | -34.8 | -41.9 | -26.9 | 22.7 | -6.6 | 9.6 | 53.5 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 2 |  | -3.3 | 3.2 | 1.9 | 1.1 |  |  |  | 4.5 | 14.7 |  |  |  | -1.3 | 49.7 | 9.4 | 7.7 | -1.3 | 0 | 2.6 | 1.6 | 11.8 |  | 0 | 9.1 | -0.3 | 0.5 | -0.6 | 4.4 | 0.9 | -0.2 | 5.2 | -4 |  |  | 0 |  |  |  | 6.9 | -40.6 | 0 | -16.3 | -25.8 | [8 empty] | -0.3 | 2.7 | 17.3 | 3.4 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 2.7 | 5.3 | -42.6 | [8 empty] | -1.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | -1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.3 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 10.5 |  | 1.8 | 2.3 | 2.9 |  |  | 125.09 | 2.3417 | 0 |  | 1.6797 |  | 2.6824 | 0 | 2 | 8.7038
26/04/2025 | 05:30 |  |  | 9.59 | 53 | 21.7 |  |  | -13.7 | 3.6 |  |  | -30.9 | -48.5 | -34.3 | 29.4 | -6 | 10.7 | 51.5 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.8 |  | -3.4 | 3.3 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 4.1 | 14.9 |  |  |  | -1.5 | 49.1 | 5.1 | 8.4 | -1.3 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 12.1 |  | 0 | 8.3 | -0.4 | 0.4 | -4.7 | 2.3 | 1 | -0.1 | 0.7 | -4.5 |  |  | 0 |  |  |  | 6.9 | -39.4 | 0 | -15.7 | -26.1 | [8 empty] | -0.3 | 3 | 20 | 4.6 | 2.2 | -0.1 |  |  |  | 3.4 | 6.4 | -40.8 | [8 empty] | -1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.4 | 0 | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.6 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 6.7 |  | 1.8 | 2.5 | 2.7 |  |  | 87.99 | 1.7426 | 0 |  | 1.7584 |  | 2.6723 | 0 | 2.2 | 8.3733
26/04/2025 | 06:00 |  |  | 10.22 | 56.7 | 22.2 |  |  | -10 | 16.2 |  |  | -31.2 | -46.5 | -31.7 | 27.3 | -3.6 | 12 | 55.4 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.7 |  | -3.4 | 3.4 | 2.5 | 1.3 |  |  |  | 4.4 | 13.9 |  |  |  | -1.7 | 45.8 | 4.7 | 8.6 | -0.3 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 16.2 |  | 0 | 8.5 | -0.6 | 0.2 | -4.9 | 3.8 | 1 | -0.1 | 0.6 | -3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -36.2 | 0 | -12.1 | -22.2 | [8 empty] | -0.4 | 8.2 | 24.2 | 3.8 | 2.1 | 0 |  |  |  | 5.3 | 8.2 | -38 | [8 empty] | -1.9 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | -4.6 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6 | -7.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 17.93 | 0 | 2.2 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 9.7 |  | 1.8 | 0.8 | 3.2 |  |  | 170.35 | 1.6158 | 0 |  | 1.7471 |  | 1.7889 | 0 | 2 | 7.1518
26/04/2025 | 06:30 |  |  | 10.22 | 27.7 | 17.7 |  |  | -8.7 | 13.4 |  |  | -39.6 | -48.1 | -33.2 | 17.7 | -7 | 9.6 | 40.4 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 1.4 |  | -3.3 | 3.3 | 2.9 | 1.3 |  |  |  | 4 | 13.1 |  |  |  | -1.7 | 43.7 | 4.8 | 8.1 | -1.2 | -1.5 | 2.7 | 0.6 | 11.3 |  | 0 | 7.5 | -0.6 | 0.5 | -3.2 | 4.5 | 0.9 | -0.1 | 4.8 | -4.5 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -39.6 | 0 | -15.6 | -23.7 | [8 empty] | -0.3 | 9.3 | 23.3 | 3.9 | 2.2 | 0.1 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | -44.6 | [8 empty] | -2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0.2 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 0 | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 6 | -5.2 | -1.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 |  | -4.8 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.4 | -10.7 | -13.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.85 | 0 | -0.4 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.8 |  | 9.5 |  | 1.9 | 0.4 | 2.5 |  |  | 35.57 | 1.7858 | 0 |  | 1.7007 |  | 1.9324 | 0 | 0.6 | 6.0189
26/04/2025 | 07:00 |  |  | 9.36 | 34.1 | 18.6 |  |  | -8.3 | 12.2 |  |  | -37.3 | -46 | -31.2 | 19.9 | -7.6 | 9.1 | 36 | 0 |  |  |  |  | -6.3 | 0.4 |  | -3.2 | 3.4 | 1.3 | 1.5 |  |  |  | 2.6 | 5.4 |  |  |  | -1.7 | 19 | 3.2 | 8.4 | -1.2 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 10.9 |  | 0 | 7.2 | -1.1 | 0.3 | -3.1 | 4.5 | 1 | -0.1 | 2.3 | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -41.7 | 0 | -17.6 | -28.2 | [8 empty] | -0.3 | 10.4 | 24.1 | 3.8 | 2.1 | 0.1 |  |  |  | 2 | 4.7 | -42.7 | [8 empty] | -2 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0.2 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 0 | -1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | 12.6 | -6 | -3.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -1.9 | 0.3 | 0.4 | 0 |  | -4.8 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.2 | -8.4 | -12.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.785 | 0 | 4.8 | -0.2 | -6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.8 |  | 9 |  | 1.9 | 1.8 | 3.7 |  |  | 14.745 | 1.3685 | 0 |  | 1.7158 |  | 2.3484 | -0.3 | 0.6 | 5.7327
26/04/2025 | 07:30 |  |  | 7.66 | 47.1 | 21.2 |  |  | -4 | 20.7 |  |  | -29.5 | -38.3 | -23 | 31.4 | -1.5 | 13.5 | 41.5 | 0 |  |  |  |  | -5.9 | 1 |  | -3.4 | 3.4 | -1.9 | 1.3 |  |  |  | 3.8 | 10.9 |  |  |  | -1.3 | 30.8 | 3.8 | 7.2 | -0.6 | -0.3 | 2.7 | 1 | 21.7 |  | 0 | 8.1 | -0.8 | 0.4 | -2.6 | 5.3 | 1 | -0.1 | 4.3 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | -34.5 | 0 | -10.2 | -20.2 | [8 empty] | -0.2 | 22.8 | 23 | 3.2 | 7 | 0.1 |  |  |  | 14.4 | 16.7 | -24.7 | [8 empty] | -2.6 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 0 | -1.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 14.6 | -5.6 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.5 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.8 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.2 | -6.6 | -9.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.827 | 0.1 | 11.1 | -0.2 | -6 | 0 | 6.9 | 0 | 0.8 | 2 |  | 7.6 |  | 1.9 | 2.5 | 3.8 |  |  | 237.487 | 1.6456 | 0 |  | 1.8826 |  | 2.3487 | 0.3 | 1.5 | 7.6769
26/04/2025 | 08:00 |  |  | 8.02 | 52.1 | 22.4 |  |  | -4.8 | 14.8 |  |  | -21.7 | -32.2 | -17.8 | 38.4 | 2.5 | 15.9 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | -4.5 | 1.2 |  | -3.3 | 3.8 | -0.6 | 1.6 |  |  |  | 4 | 19.6 |  |  |  | -1 | 43.7 | 5.2 | 7.8 | 2.6 | -0.3 | 2.7 | 1.8 | 26.4 |  | 0 | 7.8 | -0.8 | 0.6 | -1.3 | 4.9 | 1 | -0.1 | 2 | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | 12.3 | -32.4 | 0 | -7.6 | -17.4 | [8 empty] | -0.3 | 26.8 | 32.6 | 9.2 | 6.8 | -0.3 |  |  |  | 18.9 | 21.7 | -18.6 | [8 empty] | -2.8 | 6.6 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.4 | 1.3 | 0 | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | 15.3 | -5.1 | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.8 | -0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.9 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.3 | -5.5 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.889 | 0.5 | 14.4 | -0.2 | -5.9 | 0 | 8.6 | 0.1 | 0.8 | 2.2 |  | 6.8 |  | 1.8 | 2 | 3 |  |  | 364.409 | 2.1805 | 0 |  | 1.8846 |  | 2.347 | 0.5 | 1.3 | 8.2121
26/04/2025 | 08:30 |  |  | 8.08 | 72.5 | 26.3 |  |  | -1.9 | 27.8 |  |  | -12.5 | -21.3 | -6.2 | 52.5 | 7 | 18.7 | 48.3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.5 |  | -3.3 | 4 | 2.6 | 1.9 |  |  |  | 2.1 | 23.1 |  |  |  | -0.8 | 53.9 | 6.9 | 12.3 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 30.3 |  | 0 | 11.7 | -0.4 | 0.8 | -0.6 | 3.6 | 1 | -0.1 | 1.3 | 8.5 |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | -25.8 | 0 | -0.9 | -11.1 | [8 empty] | -0.1 | 42.7 | 41.1 | 14.5 | 10.7 | 4 |  |  |  | 30.5 | 33.3 | -1.2 | [8 empty] | -3 | 7.3 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | -0.4 | 1.4 | 0 | -1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 15.4 | -4.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.9 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.5 | -6.4 | -8.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.828 | 0.9 | 15.3 | -0.2 | -4.3 | 0 | 9.1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2 | 3.3 |  |  | 609.508 | 2.5249 | -0.295 |  | 1.8173 |  | 2.3494 | 0.9 | 1.6 | 8.8966
26/04/2025 | 09:00 |  |  | 7.24 | 66 | 24.3 |  |  | -6.1 | 14.5 |  |  | -8.9 | -20.6 | -5.6 | 54.1 | 9.2 | 21.1 | 49.8 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.9 |  | -3.3 | 3.8 | 6.5 | 1.8 |  |  |  | 1.5 | 22.7 |  |  |  | -0.5 | 61.6 | 7.6 | 12.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.6 | 31.6 |  | 0 | 8.8 | -0.4 | 0.8 | -2.5 | 3.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 8.2 |  |  | 0 |  |  |  | 15.2 | -19.4 | 0 | 0 | -5.3 | [8 empty] | -0.2 | 91.3 | 52.4 | 15.8 | 15.9 | 7.9 |  |  |  | 30.7 | 33.8 | -0.6 | [8 empty] | -1.9 | 7.4 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 15.6 | -4.5 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3 | -0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.5 | -1.8 | -2.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.879 | 1.3 | 15.5 | -0.2 | 4.7 | 0 | 9.4 | 1 | 0.8 | 2.2 |  | 1.7 |  | 1.8 | 1.1 | 3.9 |  |  | 710.519 | 2.5344 | 0.327 |  | 1.8137 |  | 2.3483 | -0.1 | 1.5 | 8.4234
26/04/2025 | 09:30 |  |  | 4.29 | 50.8 | 21.6 |  |  | -4.5 | 30.4 |  |  | -10.3 | -20.7 | -5.3 | 52 | 11.1 | 22.2 | 41.1 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.4 |  | -3.3 | 4.1 | 8.9 | 2 |  |  |  | 2.9 | 21.9 |  |  |  | -1.2 | 61.6 | 7.2 | 13.6 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 35.9 |  | 9.3 | 7.1 | -1.5 | 0.5 | -3.9 | 2 | 1 | -0.1 | 0.9 | 9.7 |  |  | 0 |  |  |  | 12.3 | -18.5 | 0 | 0 | -1.9 | [8 empty] | -0.3 | 98 | 61.4 | 19.6 | 16.3 | 7.8 |  |  |  | 32.5 | 35.1 | 1.7 | [8 empty] | -1.4 | 7.6 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 16.1 | -4.9 | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.9 | -0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 4 | 2.6 | -7 | -7.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.776 | 1.7 | 14.1 | -0.2 | 0 | 0 | 9.3 | 1.4 | 0.8 | 2.4 |  | 10.8 |  | 1.8 | 1.4 | 1.9 |  |  | 728.466 | 2.4238 | -0.443 |  | 1.8244 |  | 2.3512 | 0.3 | 2 | 8.4564
26/04/2025 | 10:00 |  |  | 5.34 | 148.2 | 43.2 |  |  | -1.3 | 24.3 |  |  | -12.9 | -24.8 | -10.3 | 49 | 5.7 | 18.4 | 13 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 1.3 |  | -3.3 | 3.6 | 12.2 | 1.6 |  |  |  | 4.2 | 16.7 |  |  |  | -1.2 | 57.2 | 6.4 | 13.3 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 23.4 |  | -2.2 | 9.7 | -1.5 | 0.5 | -3.3 | 1.9 | 1 | -0.1 | 1 | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.6 | -24.1 | 0 | 0 | -6.7 | [8 empty] | -0.3 | 116.2 | 60.1 | 15.4 | 16 | 5.9 |  |  |  | 27.1 | 30.3 | -6 | [8 empty] | -1 | 8 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | 16.9 | -5.6 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.5 | -6.9 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.256 | 2.3 | 15.3 | -0.2 | 0 | 0 | 9.7 | 1.9 | 0.8 | 1.9 |  | 13.4 |  | 1.8 | 0.9 | 2.4 |  |  | 743.396 | 2.2364 | -0.312 |  | 1.8373 |  | 2.3477 | 0.8 | 1.8 | 8.7094
26/04/2025 | 10:30 |  |  | 5.26 | 140.2 | 41.6 |  |  | -3.4 | 17.3 |  |  | -13.6 | -25 | -10.2 | 48.3 | 5.6 | 18.5 | 6.2 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 1.4 |  | -3.3 | 3.8 | 13.5 | 1.9 |  |  |  | 4.7 | 13.3 |  |  |  | -1 | 59.4 | 6.6 | 14.2 | 2.9 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | 26.4 |  | -0.9 | 10 | -1.5 | 0.5 | -2.8 | 2.3 | 1 | -0.1 | 1.2 | 5.7 |  |  | 0 |  |  |  | 13.8 | -23.7 | 0 | 0 | -7.8 | [8 empty] | -0.3 | 117 | 61.1 | 14.9 | 16.2 | 6.1 |  |  |  | 28.9 | 31.6 | -3.9 | [8 empty] | -0.9 | 7.9 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 16.8 | -5.6 | -2.9 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 1 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.5 | -6.7 | -7.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.859 | 2.6 | 15.3 | -0.2 | 4.6 | 0 | 9.6 | 2.2 | 0.8 | 1.8 |  | 1.4 |  | 1.8 | 1 | 2 |  |  | 723.719 | 2.3057 | -0.044 |  | 1.772 |  | 2.3488 | 0.5 | 2.1 | 8.9825
26/04/2025 | 11:00 |  |  | 5.72 | 164.4 | 45.7 |  |  | -0.2 | 31.9 |  |  | -9.5 | -29.2 | -14.8 | 54.3 | 6.1 | 19.3 | 16.4 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.3 |  | -3.3 | 4 | 13.3 | 1.8 |  |  |  | 4.3 | 11.7 |  |  |  | -0.9 | 62.2 | 6.9 | 13.7 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 26.7 |  | 0.5 | 10.5 | -1.5 | 0.4 | -4 | 1.2 | 1 | 0 | -3.3 | 3.5 |  |  | 0 |  |  |  | 18.4 | -22.2 | 0 | 0 | -9.1 | [8 empty] | -0.3 | 117.7 | 61.5 | 16.3 | 16.2 | 8.2 |  |  |  | 85.7 | 89.1 | 20.3 | [8 empty] | -1 | 7.4 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 16.4 | -4.8 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 | 0.1 | 0.5 | 0 |  | -4.7 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | -0.6 | -1 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.865 | 2.9 | 15.6 | -0.2 | 4.6 | 0 | 9.6 | 2.5 | 0.8 | 2 |  | 4.3 |  | 1.8 | 1 | 0.6 |  |  | 951.085 | 2.3975 | -0.026 |  | 1.8363 |  | 2.6469 | 1.3 | 2.7 | 10.8547
26/04/2025 | 11:30 |  |  | 5.4 | 159.3 | 45 |  |  | -0.3 | 35.6 |  |  | -9.2 | -24.9 | -11.2 | 53.5 | 6.2 | 18.9 | 13.1 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1 |  | -3.3 | 3.8 | 13.1 | 1.7 |  |  |  | 5.7 | 23.3 |  |  |  | -0.9 | 61.4 | 6.6 | 14.4 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 27.8 |  | 1.1 | 12.6 | -1.5 | 0.4 | -4.6 | 0.7 | 1 | 0.1 | -2 | 3.5 |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | -24.9 | 0 | 0 | -8.2 | [8 empty] | -0.3 | 118 | 61.9 | 16.5 | 16.2 | 8.1 |  |  |  | 79.8 | 82.9 | 21.2 | [8 empty] | -3.3 | 7.4 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 16.5 | -4.9 | -0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.4 | -0.9 | -1.4 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.755 | 2.9 | 15.4 | -0.2 | 4.1 | 0 | 9.7 | 2.7 | 0.8 | 1.8 |  | 5.9 |  | 1.8 | 1.5 | 2.5 |  |  | 958.155 | 2.298 | 0.067 |  | 1.7832 |  | 2.7466 | -0.2 | 2.8 | 9.4948
26/04/2025 | 12:00 |  |  | 4.67 | 166.8 | 46.1 |  |  | 2.6 | 34.1 |  |  | -12.5 | -24.7 | -11 | 49.3 | 5 | 18.4 | 11.4 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.2 |  | -3.2 | 3.8 | 14.6 | 1.6 |  |  |  | 8.2 | 9 |  |  |  | -1.1 | 56.1 | 4.7 | 15.1 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 30.4 |  | 1.2 | 8.4 | -2.3 | 0.1 | -5.7 | 3.1 | 1 | -0.2 | 0.2 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 13.8 | -28.2 | 0 | -3.2 | -10.9 | [8 empty] | -0.3 | 116.1 | 62.6 | 16.6 | 16.2 | 8.2 |  |  |  | 79.1 | 81.9 | 19.9 | [8 empty] | -1.5 | 8.4 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | 16.6 | -4.7 | -0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.7 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.3 | -0.8 | -1.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.844 | 3.1 | 14.8 | -0.2 | 4.1 | 1.1 | 9.2 | 2.7 | 0.8 | 1.8 |  | 11 |  | 1.8 | 1.6 | 2 |  |  | 930.714 | 1.753 | 0.041 |  | 1.778 |  | 2.7462 | 1 | 2.6 | 9.9182
26/04/2025 | 12:30 |  |  | 5.37 | 153.5 | 44.6 |  |  | -2.8 | 13.2 |  |  | 33.4 | 22.9 | 20.1 | 35.1 | -0.2 | 14.3 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 1.5 |  | -3.3 | 3.8 | 13.8 | 1.6 |  |  |  | 6.6 | 3.8 |  |  |  | -1.3 | 46.6 | 2.1 | 14.3 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 31.5 |  | 1.5 | 9.6 | -2 | 0.5 | -4.9 | 1.2 | 1 | 0 | 0.5 | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | -30.3 | 0 | -2.6 | -12.9 | [8 empty] | -0.3 | 72.4 | 36 | 12.9 | 12.9 | 6 |  |  |  | 33.6 | 36.9 | 30.8 | [8 empty] | -0.7 | 8.3 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 0 | 0 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | 16.5 | -4.3 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3.1 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | 1 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.922 | 3.1 | 14.8 | -0.2 | 9.6 | 5 | 9.4 | 2.7 | 0.8 | 1.8 |  | 7.8 |  | 1.9 | 1 | 2.7 |  |  | 797.392 | 1.4198 | -0.731 |  | 1.638 |  | 2.7355 | 0.2 | 2.5 | 7.7623
26/04/2025 | 13:00 |  |  | 5.21 | 175.5 | 48.5 |  |  | -3.3 | 25.7 |  |  | 34.4 | 27.1 | 24.2 | 37.5 | -1.6 | 13.8 | 18.8 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 1.7 |  | -3.3 | 3.8 | 11.2 | 1.5 |  |  |  | 4.6 | 12.5 |  |  |  | -1.2 | 58.7 | 4 | 13.7 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 1 | 31.4 |  | 2.8 | 10 | -2.6 | 0.2 | -6.7 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1.2 | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 15.3 | -35.8 | 0 | -10.4 | -19.1 | [8 empty] | -0.3 | 52.1 | 37.3 | 13 | 12.9 | 6 |  |  |  | 35.2 | 37.5 | 33.6 | [8 empty] | -0.6 | 8.7 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.2 | 0 | 0 | -0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | 16.5 | -3.7 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | -4.3 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.855 | 3 | 14.6 | -0.2 | 15.6 | 9.6 | 9.5 | 2.4 | 0.8 | 2.2 |  | 6.7 |  | 1.9 | 1.3 | 2.9 |  |  | 867.865 | 1.8589 | -0.578 |  | 1.6259 |  | 2.7427 | -0.2 | 2.4 | 7.8495
26/04/2025 | 13:30 |  |  | 7.54 | 180.7 | 49.3 |  |  | -4.7 | 25.8 |  |  | 36.3 | 27.9 | 25.3 | 39 | -1.8 | 13.8 | 20.3 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  | -3.3 | 3.6 | 10.9 | 1.3 |  |  |  | 4.8 | 8.3 |  |  |  | -1.2 | 59 | 6.1 | 13.7 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 34.8 |  | 3.6 | 11.2 | -2.4 | 0.2 | -6.9 | 2.4 | 1 | -0.1 | 1.6 | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 | -35.3 | 0 | -10.6 | -21.8 | [8 empty] | -0.3 | 52.4 | 37.3 | 13.3 | 12.9 | 6.1 |  |  |  | 0 | 44.1 | 39.1 | [8 empty] | -0.5 | 8.8 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | 16.9 | -3.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.3 | 4.9 | -2.2 | 0.5 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.811 | 2.7 | 14.5 | -0.2 | 17.9 | 9.8 | 9.2 | 2.2 | 0.8 | 2.1 |  | 12.5 |  | 1.9 | 1.2 | 1.4 |  |  | 871.951 | 2.0366 | -0.346 |  | 1.7367 |  | 2.7447 | 0.4 | 2.4 | 8.9719
26/04/2025 | 14:00 |  |  | 9.66 | 184.1 | 50.1 |  |  | -7.5 | 9.4 |  |  | 33.5 | 30.5 | 28.8 | 35.3 | -4.3 | 12.5 | 25.1 | 0.2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.8 |  | -3.3 | 3.6 | 11.5 | 1.3 |  |  |  | 6 | 5.3 |  |  |  | -1.2 | 60.9 | 6 | 13 | 2.8 | 0 | 2.7 | 1.7 | 31 |  | -0.8 | 11 | -2.6 | -0.3 | -4 | 2.7 | 0.9 | 0 | 6.7 | 5.9 |  |  | 0 |  |  |  | 15.1 | -37.7 | 0 | -13.1 | -20.8 | [8 empty] | -0.3 | 52.3 | 36.7 | 15.2 | 12.9 | 5.8 |  |  |  | 0 | 40.7 | 33.4 | [8 empty] | -0.7 | 8 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | 16.8 | -3.4 | 3.6 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0 | 0.8 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | 2.2 | -2.8 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.219 | 2.3 | 14.1 | -0.2 | 20.1 | 12.5 | 9 | 1.7 | 0.8 | 2.2 |  | 11.9 |  | 1.9 | 1.9 | 2 |  |  | 855.779 | 2.099 | -0.367 |  | 1.6354 |  | 2.7451 | -0.2 | 2.4 | 8.3125
26/04/2025 | 14:30 |  |  | 9.24 | 167 | 47 |  |  | -6.7 | 11.2 |  |  | 36.2 | 26.8 | 24 | 37.3 | -3.2 | 13 | 17.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  | -3.3 | 3.6 | 12.1 | 1.3 |  |  |  | 5.7 | 22.1 |  |  |  | -1.2 | 61.4 | 6.1 | 14.8 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 30.2 |  | -0.2 | 11.8 | -2.3 | -0.4 | -7.6 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | 0.9 | 5.2 |  |  | 0 |  |  |  | 14.6 | -37.1 | 0 | -12.5 | -21.1 | [8 empty] | -0.3 | 51 | 38.1 | 16.6 | 12.8 | 6.1 |  |  |  | 0 | 41.2 | 34.1 | [8 empty] | -0.6 | 7.8 | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 16.6 | -3.3 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3.1 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | -2.7 | -3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.795 | 1.6 | 14.7 | -0.2 | 21 | 13.2 | 9.3 | 1.4 | 0.8 | 2.2 |  | 11.9 |  | 1.9 | 1.9 | 1.7 |  |  | 828.335 | 2.0978 | -0.383 |  | 1.6278 |  | 2.7471 | -0.1 | 2.2 | 8.1896
26/04/2025 | 15:00 |  |  | 8.68 | 164.1 | 47 |  |  | -6.5 | 21 |  |  | 36.9 | 29.9 | 27 | 38.5 | -3.3 | 13.3 | 15.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.1 |  | -3.3 | 3.6 | 12.3 | 1.3 |  |  |  | 6.7 | 20.1 |  |  |  | -1.2 | 55.1 | 5.3 | 13.9 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 29.9 |  | 0.1 | 9.6 | -2.3 | -0.1 | -6.1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.7 | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 12.5 | -37.2 | 0 | -12.6 | -22.3 | [8 empty] | -0.4 | 53 | 37.9 | 16 | 13.8 | 5.9 |  |  |  | 0 | 40.1 | 32.4 | [8 empty] | -0.7 | 7.7 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 16.1 | -3.5 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.9 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | -2.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.879 | 1 | 14.1 | -0.2 | 21.2 | 15.1 | 9.2 | 0.9 | 0.8 | 2.2 |  | 11.7 |  | 1.9 | 2 | 3 |  |  | 835.959 | 1.8967 | -0.442 |  | 1.6579 |  | 2.7444 | 0 | 2.2 | 8.0571
26/04/2025 | 15:30 |  |  | 0 | 163.9 | 47.7 |  |  | -11.9 | 4.5 |  |  | 30.3 | 22.8 | 20.8 | 34.9 | -6.8 | 10.1 | 21.6 | -0.1 |  |  |  |  | -4.7 | 1.1 |  | -3.3 | 3.5 | 11.6 | 1.2 |  |  |  | 7.5 | 17.7 |  |  |  | -1.2 | 51 | 5.2 | 9.8 | 3.8 | 0 | 2.7 | 0.2 | 23 |  | -4.5 | 5.2 | -2 | -0.2 | -3.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 3.9 | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | -38.8 | 0 | -15.3 | -24.1 | [8 empty] | -0.4 | 55 | 35.2 | 13.7 | 12.9 | 6.1 |  |  |  | 0 | 34.1 | 25.6 | [8 empty] | -1 | 6.6 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 15 | -3.3 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2 | 1.8 | -2.7 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.131 | 0.6 | 13.6 | -0.2 | 20.5 | 14 | 8.7 | 0.3 | 0.8 | 2.1 |  | 12.2 |  | 1.9 | 2.1 | 1.9 |  |  | 718.531 | 2.0117 | -0.657 |  | 1.6494 |  | 2.7409 | -0.2 | 2.2 | 7.745
26/04/2025 | 16:00 |  |  | 0 | 175.3 | 48.5 |  |  | -9.9 | 3.9 |  |  | 28.3 | 18.7 | 16.7 | 30.7 | -7.9 | 8.7 | 27.4 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1.4 |  | -3.3 | 3.4 | 8 | 3 |  |  |  | 6.5 | 16 |  |  |  | -1.4 | 57.7 | 4.3 | 10.8 | 3 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 18.4 |  | -9.5 | 10.1 | -2 | -0.1 | -3.3 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 13.3 | -41.9 | 0 | -18.2 | -27 | [8 empty] | -0.3 | 52 | 37.8 | 15.8 | 12.9 | 5.9 |  |  |  | 0 | 29.5 | 17.7 | [8 empty] | -1.3 | 0.8 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 12.6 | -3.2 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -1.6 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 1 | 0 | -2.8 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.857 | 0 | 7.5 | -0.2 | 20.8 | 14.7 | 6.3 | 0 | 0.8 | 1.9 |  | 11 |  | 1.9 | 1.8 | 1.5 |  |  | 682.557 | 2.0244 | -0.696 |  | 1.6924 |  | 2.7342 | -0.3 | 2.2 | 7.6551
26/04/2025 | 16:30 |  |  | 0 | 170 | 46.8 |  |  | -3.8 | 24.3 |  |  | 25.2 | 17.3 | 15 | 25.3 | -9.8 | 9.2 | 23.7 | 0.2 |  |  |  |  | 5.8 | 2.1 |  | -3.3 | 3.4 | 9.8 | 3.1 |  |  |  | 6.5 | 16.4 |  |  |  | -1.4 | 54.7 | 5.3 | 9.9 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 22.2 |  | -10.2 | 12.1 | -2.2 | 0 | -3.3 | 6.7 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.3 | -43.8 | 0 | -19.6 | -28.2 | [8 empty] | -0.3 | 52.4 | 38.6 | 13.9 | 12.8 | 5.9 |  |  |  | 0 | 24.9 | 9.2 | [8 empty] | -1.3 | 0.9 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.7 | 0 | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 4.2 | -2.8 | 4.4 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -0.3 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -7.5 | -2.1 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.662 | 0 | 1.6 | -0.2 | 23.5 | 17.6 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.6 |  | 14.5 |  | 1.9 | 2.2 | 4.2 |  |  | 663.162 | 2.1951 | -0.481 |  | 1.6426 |  | 2.737 | -0.2 | 2.2 | 8.0937
26/04/2025 | 17:00 |  |  | 2.92 | 170.3 | 47.8 |  |  | -11.1 | 21.1 |  |  | 19.1 | 11.8 | 9.4 | 22.2 | -7.4 | 9.1 | 32.1 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 2.1 |  | -3.3 | 3.6 | 13.8 | 3.1 |  |  |  | 13.4 | 14.9 |  |  |  | -1.2 | 54 | 6.1 | 8 | 1.9 | -2.4 | 2.7 | 0.5 | 19.5 |  | -10 | 10 | -2.1 | 0 | -3.4 | 5.4 | 1 | 0.1 | 1 | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 12.3 | -53.2 | -0.5 | -15.3 | -30.4 | [8 empty] | -0.3 | 67.7 | 36.7 | 7.8 | 14.2 | 2 |  |  |  | 0 | 22.5 | 4.4 | [8 empty] | -1.6 | 2.8 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.6 | 0 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | -2.2 | 6.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -7 | -1.4 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.881 | 0 | -0.3 | -0.2 | 25.6 | 17.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.4 |  | 10 |  | 1.9 | 2.3 | 4 |  |  | 631.901 | 2.2806 | -0.592 |  | 1.5977 |  | 2.7408 | -1 | 2.2 | 7.2271
26/04/2025 | 17:30 |  |  | 5.62 | 73.7 | 23.7 |  |  | -4.7 | 31.6 |  |  | -24.8 | -34 | -4.7 | 26.4 | -22.2 | -25.7 | 67.7 | 0.1 |  |  |  |  | 13.5 | 2.2 |  | -3.3 | 3.6 | 13.3 | 3.1 |  |  |  | 21 | 7.9 |  |  |  | -1.3 | 56.5 | 7.1 | 11.6 | -0.1 | -1 | 2.7 | 1.6 | 30.5 |  | -1.2 | 10.9 | -1.1 | 0.2 | 4.2 | 5.9 | 1 | 0 | -3.8 | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 13.8 | -39.7 | 0 | 0 | -13.6 | [8 empty] | -0.3 | 65.7 | 39.3 | 9.7 | 12.6 | 1.9 |  |  |  | 0 | 32.8 | 18.1 | [8 empty] | -1.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 5.3 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.863 | 0 | 2.2 | -0.2 | 25 | 17.3 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.6 |  | 13.5 |  | 1.9 | 2.9 | 4.6 |  |  | 550.383 | 2.5154 | -1.159 |  | 1.7148 |  | 2.7378 | -0.2 | 2.4 | 8.0091
26/04/2025 | 18:00 |  |  | 0 | 52.9 | 20.7 |  |  | -10.5 | 11.1 |  |  | -29.1 | -34 | -4 | 23.3 | -23.7 | -27.4 | 68.4 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 1.9 |  | -3.3 | 4 | 13.5 | 3.4 |  |  |  | 23.1 | 14.1 |  |  |  | -1.3 | 52.9 | 8.1 | 9.4 | -0.2 | -1.1 | 2.6 | 1.2 | 24.8 |  | -4.7 | 9 | -1.1 | 0.2 | 4.6 | 2.5 | 1 | 0 | 1.2 | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.7 | -40.6 | 0 | -1 | -15.3 | [8 empty] | -0.4 | 66.9 | 38.6 | 10.1 | 12.9 | 2 |  |  |  | 0 | 23.6 | 5.9 | [8 empty] | -1.8 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.2 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 10.7 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -4.2 | -2.5 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 10.6 |  | 1.9 | 2.6 | 0.9 |  |  | 417.1 | 2.5564 | -0.937 |  | 1.62 |  | 2.7383 | -0.6 | 2.3 | 7.6777
26/04/2025 | 18:30 |  |  | 0 | 57.3 | 21.5 |  |  | -4.3 | 21.1 |  |  | -19.6 | -27 | 2.9 | 33 | -16.6 | -22.1 | 72.5 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 1.8 |  | -3.3 | 4.1 | 20.7 | 3.3 |  |  |  | 22.6 | 15.7 |  |  |  | -1 | 53.1 | 6.6 | 9.4 | -0.3 | -1.3 | 2.6 | 1 | 37.2 |  | 7.5 | 11.2 | -1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 10.7 | -32.5 | 0 | 0 | -6.8 | [8 empty] | -0.4 | 85.7 | 59.4 | 10.5 | 12.9 | 2 |  |  |  | 0 | 30.7 | 15.7 | [8 empty] | -2.1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.9 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.6 | -3.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 14.6 |  | 1.8 | 3.2 | 1.9 |  |  | 595.9 | 2.19 | -0.539 |  | 1.8387 |  | 2.7289 | 0.5 | 2.6 | 9.3186
26/04/2025 | 19:00 |  |  | 0 | 49.8 | 20.7 |  |  | -2.5 | 23.9 |  |  | -25.8 | -31.2 | -2.7 | 26.8 | -7 | -19.1 | 70.7 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1 |  | -3.3 | 4 | 21 | 3.1 |  |  |  | 21.9 | 13.9 |  |  |  | -0.8 | 51.9 | 6.2 | 9 | -0.1 | -0.9 | 2.6 | 1.5 | 37.8 |  | 7.7 | 10.7 | -1.4 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 4.9 |  |  | 0 |  |  |  | 10.2 | -31.2 | 0 | 0 | -5.9 | [8 empty] | -0.3 | 100.1 | 59.5 | 9.9 | 14.2 | 1.9 |  |  |  | 0 | 29 | 13.7 | [8 empty] | -2.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.1 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 2.5 | 3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -6.6 | -5.6 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 18.2 |  | 1.8 | 0.7 | 4.7 |  |  | 572.5 | 2.1349 | -0.291 |  | 1.8301 |  | 2.7219 | 1.4 | 2.5 | 10.2959
26/04/2025 | 19:30 |  |  | 0 | 50.9 | 20.7 |  |  | -1.9 | 22.7 |  |  | -25.2 | -30.2 | -1.5 | 27.2 | -7.4 | -18.9 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 0.8 |  | -3.3 | 4 | 20.5 | 3 |  |  |  | 21.4 | 13.9 |  |  |  | -0.9 | 52.9 | 6.1 | 9.3 | -0.4 | -0.8 | 2.6 | -0.4 | 37.5 |  | 7.3 | 10.5 | -1.4 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 5.1 |  |  | 0 |  |  |  | 10.8 | -31.2 | 0 | 0 | -6 | [8 empty] | -0.3 | 94.8 | 58.5 | 9.7 | 14.2 | 1.9 |  |  |  | 0 | 29 | 13.4 | [8 empty] | -2.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 0 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.6 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5 | -5.3 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 |  | 12.3 |  | 1.8 | 1.4 | 3.2 |  |  | 559.4 | 2.1519 | -0.512 |  | 1.8468 |  | 2.7413 | 1.2 | 3.8 | 11.2281
26/04/2025 | 20:00 |  |  | 0 | 47.6 | 20.6 |  |  | -5.5 | 19.3 |  |  | -28.3 | -31.2 | -2.6 | 23.3 | -9.4 | -20.2 | 66.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1 |  | -3.3 | 3.8 | 20.4 | 2.8 |  |  |  | 21.6 | 13.3 |  |  |  | -1 | 52.2 | 6 | 9.5 | -0.3 | -1.1 | 2.6 | 0.3 | 34.6 |  | 3.4 | 10.2 | -1.5 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 1 | 0.1 | 3.2 | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 8.9 | -33.4 | 0 | 0 | -7.6 | [8 empty] | -0.3 | 95.4 | 58.9 | 9.7 | 14.2 | 1.9 |  |  |  | 0 | 24.8 | 6.9 | [8 empty] | -2.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 0 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.3 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 1 | 2.4 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -5.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 7.9 |  | 1.8 | 1.5 | 3.1 |  |  | 504.4 | 2.1598 | -0.781 |  | 1.6649 |  | 3.5306 | -0.2 | 4 | 10.3742
26/04/2025 | 20:30 |  |  | 0 | 46.9 | 19.9 |  |  | -3.1 | 18.1 |  |  | -31.2 | -35.2 | -6.4 | 19.3 | -11.1 | -20.5 | 66.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1.5 |  | -3.3 | 3.8 | 19.7 | 2.8 |  |  |  | 21 | 12.3 |  |  |  | -1.1 | 51.3 | 5.8 | 9.7 | 0 | -1.2 | 2.6 | 0.7 | 32.2 |  | 1.4 | 8.5 | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 3 | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 9.3 | -34.6 | 0 | 0 | -8.9 | [8 empty] | -0.3 | 94.6 | 58.7 | 9.8 | 14.2 | 1.9 |  |  |  | 0 | 22.6 | 3.7 | [8 empty] | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 0 | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 1.1 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -5.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 10.3 |  | 1.8 | 1.9 | 1.1 |  |  | 470.5 | 1.8568 | -1.086 |  | 1.7316 |  | 4.0946 | 0.9 | 4 | 11.4969
26/04/2025 | 21:00 |  |  | 9.27 | 32.4 | 17.5 |  |  | -8.9 | 13.4 |  |  | -32.4 | -42.2 | -14.3 | 16.5 | -13 | -22.3 | 58.7 | -0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 1.1 |  | -3.3 | 3.8 | 18.9 | 2.9 |  |  |  | 13.3 | 10.8 |  |  |  | -1.2 | 50.2 | 5.8 | 10.9 | -0.6 | -1 | 2.6 | 0.4 | 27.5 |  | -3.4 | 7.4 | -1.5 | 0.2 | -1.4 | -0.5 | 1 | 0 | -0.6 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3 | -36.8 | 0 | 0 | -11.5 | [8 empty] | -0.3 | 95 | 58.9 | 10.9 | 14.1 | 1.9 |  |  |  | 0 | 17.8 | -3.6 | [8 empty] | -3 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 0 | -0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.7 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -6.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 7.6 |  | 1.8 | 1.8 | 1.7 |  |  | 360.27 | 1.9022 | -0.923 |  | 1.7061 |  | 4.0926 | -0.1 | 3.9 | 10.5778
26/04/2025 | 21:30 |  |  | 4.54 | 44 | 20 |  |  | -10.2 | 11.7 |  |  | -33.9 | -37.6 | -9 | 15.9 | -12.9 | -22.4 | 64.2 | 0.2 |  |  |  |  | 5.8 | 1.2 |  | -3.4 | 3.4 | 16 | 2.6 |  |  |  | 11.2 | 17.6 |  |  |  | -1.3 | 51.1 | 5.5 | 9.3 | 0.1 | -1.2 | 2.6 | 1.5 | 27.5 |  | -2.8 | 9.7 | -1.7 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0 | 3.6 | 1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 8.2 | -34.7 | 0 | 0 | -9.4 | [8 empty] | -0.3 | 95.6 | 59.6 | 9.1 | 14.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 15.9 | -27 | [8 empty] | -1.9 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 0 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.8 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -5.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.6 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 6 |  | 1.8 | 1.4 | 3.6 |  |  | 371.14 | 1.8688 | -1.029 |  | 1.4385 |  | 4.1035 | -0.7 | 1.9 | 7.5818
26/04/2025 | 22:00 |  |  | 0 | 55.1 | 22.9 |  |  | -13.9 | 21.8 |  |  | -32.8 | -31.1 | -2.2 | 29.2 | -3.6 | -16.7 | 71.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3.4 | 1.3 |  | -3.4 | 3.6 | 15.6 | 2.7 |  |  |  | 13.4 | 17.5 |  |  |  | -1.3 | 54.6 | 6.4 | 7.4 | 0.7 | -1.2 | 2.6 | 1.5 | 31.9 |  | -40.3 | 14.6 | -1.5 | 0 | 2.9 | 2.3 | 1 | 0.1 | 8.5 | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 11.5 | -23.1 | 0 | 0 | 3.9 | [8 empty] | -0.3 | 39.6 | 30.1 | 8 | 14.3 | 2 |  |  |  | 0 | 19 | -19.2 | [8 empty] | -1.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 0 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.3 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.2 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 4.2 |  | 1.9 | 2.3 | 4 |  |  | 373.1 | 2.1498 | -0.84 |  | 1.6999 |  | 4.1067 | -1 | 2 | 8.1164
26/04/2025 | 22:30 |  |  | 0 | 60.9 | 23.3 |  |  | -18.1 | 16.8 |  |  | -28.6 | -31.3 | -2.2 | 34.7 | -3.6 | -16.3 | 74.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 1.2 |  | -3.5 | 3.4 | 15.2 | 2.6 |  |  |  | 11.5 | 19.3 |  |  |  | -1.6 | 54.3 | 6.7 | 8.2 | -0.2 | -0.6 | 2.7 | 1.1 | 31.2 |  | -42.2 | 10.5 | -1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | -23.3 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | -0.3 | 40.1 | 32.1 | 9.2 | 14.2 | 1.9 |  |  |  | 0 | 16.6 | -23.1 | [8 empty] | -1.2 | 0 | 0.2 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 0 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -5.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 0.6 |  | 1.9 | 2.4 | 1.1 |  |  | 355.2 | 2.1837 | -1.324 |  | 1.636 |  | 4.0973 | -1.4 | 2 | 7.1931
26/04/2025 | 23:00 |  |  | 0 | 47.8 | 20.4 |  |  | -14.9 | 5.7 |  |  | -36.3 | -41 | -11.9 | 24.8 | -14.5 | -21.6 | 63.6 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0.8 |  | -3.3 | 3.2 | 7.5 | 2.6 |  |  |  | 10.3 | 3.3 |  |  |  | -1.7 | 51.1 | 6.1 | 9.9 | -0.3 | -0.4 | 2.6 | 1 | 20.9 |  | -52.4 | 7 | -1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1 | -0.1 | 1.1 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.6 | -32.6 | 0 | 0 | -5.4 | [8 empty] | -0.3 | 40.7 | 32.4 | 9.9 | 14.2 | 2 |  |  |  | 0 | 6.4 | -38.3 | [8 empty] | -1.1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 0 | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 11.3 | 0 | -5.6 | -5.7 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 11.4 |  | 1.8 | 1.9 | 3 |  |  | 174 | 1.9752 | 0.292 |  | 1.7518 |  | 4.0924 | -0.9 | 2 | 9.2114
26/04/2025 | 23:30 |  |  | 0 | 60.3 | 21.3 |  |  | -13.6 | 13.1 |  |  | -40.9 | -26.1 | -6.2 | 18.7 | -24.3 | -27.1 | 58.9 | 0.8 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 |  | -3.3 | 2.9 | 4.8 | 2.3 |  |  |  | 10.2 | 3.6 |  |  |  | -1.8 | 42.9 | 6.5 | 9.9 | -0.2 | -0.6 | 2.7 | 1.9 | 16.5 |  | -58.3 | 1.1 | -1.4 | 0.3 | 5.7 | 4.6 | 1 | -0.2 | 14.8 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -40.9 | 0 | -0.4 | -18.3 | [8 empty] | -0.3 | 22.9 | 19.9 | 8.2 | 11 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3 | -43.4 | [8 empty] | -1.3 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 6.1 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 23.7 | 0 | -8 | -8.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 10.5 |  | 1.8 | 1.8 | 3.3 |  |  | 123.6 | 2.0722 | 2.138 |  | 1.6696 |  | 4.1016 | -1.2 | 1.8 | 10.5814
27/04/2025 | 00:00 |  |  | 0 | 19.5 | 15.6 |  |  | -22.9 | -6.7 |  |  | -35.8 | -29.6 | -31.3 | 4.7 | -31.4 | -32.9 | 57 | 0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 0.9 |  | -3.3 | 2.2 | 4.6 | 1.1 |  |  |  | 10 | 0.9 |  |  |  | -1.8 | 17.3 | 9.9 | 9.2 | -0.2 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 5.1 |  | -57.2 | 6.4 | -1.2 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 1 | -0.1 | 1 | -3.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -46.2 | 0 | -7.7 | -21.7 | [8 empty] | -0.3 | 17.1 | 23.6 | 7.2 | 11.2 | 1.9 |  |  |  | 0 | -6.6 | -56.9 | [8 empty] | -1.8 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 1.3 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.8 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 17.3 | 0 | -12.7 | -13 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 |  | 12.4 |  | 1.9 | 2.2 | 2.7 |  |  | -143 | 2.2755 | -0.366 |  | 1.7945 |  | 4.0989 | 0 | 2 | 9.8029
EJEC |  | 0 | 0 | 129.15 | 2045.6 | 694.15 | 0 | 0 | -212.45 | 359.6 | 0 | 0 | -377.5 | -575.1 | -229.35 | 723.8 | -156.1 | 55.35 | 1054.55 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 33.45 | 0 | -79.65 | 84.5 | 217.75 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 187.35 | 328.45 | 0 | 0 | 0 | -31.05 | 1110.7 | 159 | 251.55 | 20.75 | -6.95 | 63.85 | 22.9 | 518.2 | 0 | -126.7 | 211.25 | -30.4 | 7.45 | -45.4 | 58.8 | 23.65 | -1.1 | 45.9 | 26.75 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 225.15 | -857.7 | -0.25 | -208 | -420.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.55 | 1258.8 | 897.05 | 232.5 | 246.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 251.45 | 559.25 | -260.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.95 | 65.7 | 0.1 | 0 | 27.1 | 0.4 | -21.9 | 0 | -1.65 | 26.7 | 10.55 | -13.05 | 2.25 | 13.45 | 1.05 | -6.95 | 155.55 | -69.55 | 62.55 | 1.8 | 12 | 16.9 | 0 | -26.25 | 0.85 | 13.15 | 2.1 | 0 | -111.85 | 17.85 | 38.6 | 59.7 | 36.25 | 19.2 | 115.4 | 21.85 | -123.55 | -150 | 1.3 | 1.6 | 62.4 | -1 | 45.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 237.609 | 16.3 | 132.4 | -4.8 | 178.7 | 116.95 | 82.95 | 13.3 | 17 | 43.8 | 0 | 204.85 | 0 | 44.1 | 45.4 | 61.9 | 0 | 0 | 10127.059 | 51.264 | -6.478 | 0 | 41.2349 | 0 | 68.7876 | -0.2 | 48.55 | 203.1586

## DEMANDA_AREAS
sábado, 26 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6674.65 | 977.4535 | 3885.1107 | 1812.0858 | 225.7243
01:00 | 0 | 6561.31 | 945.7261 | 3810.7282 | 1804.8557 | 227.1589
01:30 | 0 | 6450.74 | 947.1882 | 3723.0555 | 1780.4963 | 217.725
02:00 | 0 | 6379.92 | 932.7172 | 3673.4366 | 1773.7662 | 222.4967
02:30 | 0 | 6314.17 | 932.7484 | 3608.8152 | 1772.6064 | 219.4224
03:00 | 0 | 6385.49 | 919.8269 | 3716.1798 | 1749.4833 | 224.6323
03:30 | 0 | 6401.17 | 964.8677 | 3682.5316 | 1753.7707 | 223.027
04:00 | 0 | 6395.19 | 958.498 | 3659.0952 | 1777.5968 | 223.455
04:30 | 0 | 6332.93 | 954.3525 | 3603.427 | 1775.1505 | 219.3789
05:00 | 0 | 6506.65 | 975.0516 | 3726.4383 | 1805.1601 | 223.0187
05:30 | 0 | 6469.55 | 961.9121 | 3717.1466 | 1790.4913 | 207.7377
06:00 | 0 | 6573.63 | 1027.0311 | 3747.1595 | 1799.4394 | 202.0125
06:30 | 0 | 6462.64 | 1029.5843 | 3649.2215 | 1783.8342 | 194.3308
07:00 | 0 | 6518.209 | 1025.3026 | 3722.223 | 1770.6834 | 194.486
07:30 | 0 | 6728.035 | 1047.1421 | 3909.634 | 1771.2589 | 197.6357
08:00 | 0 | 6879.955 | 1088.7806 | 3999.0116 | 1792.1628 | 193.8155
08:30 | 0 | 7098.374 | 1127.2934 | 4150.9612 | 1820.1194 | 223.3742
09:00 | 0 | 7344.904 | 1116.4864 | 4376.6024 | 1851.8152 | 209.2955
09:30 | 0 | 7329.037 | 1168.3462 | 4349.4916 | 1811.1992 | 208.5338
10:00 | 0 | 7523.164 | 1184.6999 | 4508.2863 | 1830.1778 | 208.9865
10:30 | 0 | 7538.434 | 1162 | 4532.6422 | 1843.7918 | 210.8181
11:00 | 0 | 7705.32 | 1228.6426 | 4640.9682 | 1835.7092 | 206.5389
11:30 | 0 | 7674.703 | 1241.4074 | 4631.0203 | 1802.2753 | 205.5475
12:00 | 0 | 7717.059 | 1256.1829 | 4643.1843 | 1817.6918 | 184.5814
12:30 | 0 | 7561.638 | 1215.1028 | 4581.9596 | 1764.5756 | 206.325
13:00 | 0 | 7550.153 | 1216.9116 | 4545.4389 | 1787.8025 | 192.6631
13:30 | 0 | 7535.27 | 1218.945 | 4505.2714 | 1811.0536 | 209.6213
14:00 | 0 | 7530.131 | 1166.4536 | 4523.4885 | 1840.1889 | 223.8006
14:30 | 0 | 7479.043 | 1174.0947 | 4462.2895 | 1842.6588 | 222.2825
15:00 | 0 | 7555.747 | 1208.9348 | 4515.0623 | 1831.7499 | 225.7547
15:30 | 0 | 7460.932 | 1172.403 | 4449.4928 | 1839.0362 | 213.5428
16:00 | 0 | 7427.848 | 1162.984 | 4417.1392 | 1847.7248 | 198.3307
16:30 | 0 | 7345.751 | 1179.13 | 4316.6283 | 1849.9927 | 157.6161
17:00 | 0 | 7317.659 | 1166.8734 | 4299.9532 | 1850.8324 | 153.3762
17:30 | 0 | 7247.212 | 1141.5654 | 4205.0682 | 1900.5784 | 210.5613
18:00 | 0 | 7331.4 | 1121.685 | 4240.4091 | 1969.3059 | 200.3165
18:30 | 0 | 7571.2 | 1208.6409 | 4429.7642 | 1932.7949 | 196.0152
19:00 | 0 | 7572.1 | 1250.599 | 4374.273 | 1947.228 | 190.592
19:30 | 0 | 7575 | 1231.7734 | 4409.2556 | 1933.971 | 203.2013
20:00 | 0 | 7529.5 | 1220.1446 | 4370.4106 | 1938.9448 | 206.5253
20:30 | 0 | 7481.3 | 1204.3226 | 4324.1137 | 1952.8637 | 211.0301
21:00 | 0 | 7412.69 | 1191.1152 | 4296.6851 | 1924.8897 | 213.2966
21:30 | 0 | 7392.27 | 1157.6902 | 4303.3452 | 1931.2346 | 218.4016
22:00 | 0 | 7364 | 1169.7101 | 4284.0248 | 1910.2651 | 218.692
22:30 | 0 | 7377 | 1141.2452 | 4320.1988 | 1915.556 | 225.8248
23:00 | 0 | 7068.91 | 1068.8787 | 4185.281 | 1814.7503 | 221.465
23:30 | 0 | 6909.94 | 1081.0224 | 4015.2473 | 1813.6703 | 235.7616
00:00 | 0 | 6685.95 | 1014.0322 | 3867.4418 | 1804.476 | 227.7051
MÁXIMO | 0 | 7717.059 | 1256.1829 | 4643.1843 | 1969.3059 | 235.7616
MÍNIMO | 0 | 6314.17 | 919.8269 | 3603.427 | 1749.4833 | 153.3762
PROMEDIO | 0 | 7109.3308 | 1109.5312 | 4164.7628 | 1835.0368 | 209.5091
ENERGÍA | 0 | 170623.939 | 26628.7497 | 99954.3065 | 44040.8828 | 5028.2173
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 26 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 33.3074 | 12.67 |  |  |  |  | 19.915 | 27.5491 | 13.1998 | 13.18 | 31.64 |  |  | 46.745 |  | 12.3363 |  | 9.4 |  | 36.2684 |  | 6.671 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.1634 | 51.5373 | 23.7334 | 29.6189 | 0.81 | 163 |  | 37.2619 | 32.26 |  | 194.6738 | 38.4602 |  |  |  | 5.3 |  | 70.6046 |  | 19.02 |  |  |  | 15.9815 |  | 5.5012 |  |  | 59.08 | 2.39 | 153.8809 |  | 4.702 | 111.9969 | 15.013 |  | 32.6214 | 3.8582 |  |  | 87.4294 | 22.628 | 0.3323 | 0.669 | 27.7011 | 469.0598 | 11.135 | 159.242 | 18.047 |  |  | 15.581 | 5.0533 |  |  | 14.4904 | 293.96 |  | 38.433 |  | 12.7433
01:00 |  |  | 31.8787 | 13.212 |  |  |  |  | 19.8732 | 27.6967 | 13.4278 | 13.76 | 31.064 |  |  | 46.607 |  | 11.9633 |  | 9.5 |  | 34.455 |  | 7.0191 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.0619 | 50.3964 | 23.6654 | 28.9997 | 0.7 | 162.91 |  | 36.2738 | 32.37 |  | 197.8045 | 38.926 |  |  |  | 5.1 |  | 70.7643 |  | 19.02 |  |  |  | 15.7061 |  | 5.6255 |  |  | 58.47 | 2.27 | 152.0985 |  | 4.6802 | 110.2984 | 14.8237 |  | 32.325 | 3.9635 |  |  | 87.5647 | 22.706 | 0.315 | 0.7 | 26.453 | 468.7223 | 10.9824 | 154.5187 | 17.9718 |  |  | 15.7088 | 5.0939 |  |  | 14.6518 | 295.32 |  | 39.213 |  | 14.7416
01:30 |  |  | 30.8791 | 13.424 |  |  |  |  | 19.9714 | 27.4225 | 13.773 | 13.22 | 29.964 |  |  | 46.61 |  | 9.5742 |  | 9.5 |  | 34.2221 |  | 8.2307 | [5 empty] | 5.6 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.972 | 51.0576 | 23.5413 | 29.2239 | 0.64 | 162.37 |  | 35.072 | 32.25 |  | 197.409 | 39.4726 |  |  |  | 5.2 |  | 70.6011 |  | 19.02 |  |  |  | 16.0557 |  | 5.652 |  |  | 57.93 | 2.39 | 152.4227 |  | 4.6403 | 109.8871 | 14.957 |  | 32.7976 | 4.0073 |  |  | 87.1774 | 22.796 | 0.307 | 0.676 | 26.3949 | 462.1403 | 10.9754 | 155.1982 | 18.0137 |  |  | 15.0196 | 4.9137 |  |  | 14.2066 | 293.38 |  | 39.433 |  | 16.1147
02:00 |  |  | 31.4684 | 13.179 |  |  |  |  | 19.8968 | 27.5765 | 14.4418 | 13.26 | 30.444 |  |  | 46.887 |  | 11.8238 |  | 9.6 |  | 41.0449 |  | 8.5947 | [5 empty] | 4.7 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.9678 | 49.3972 | 23.5492 | 29.0068 | 0.44 | 163.92 |  | 36.6937 | 31.82 |  | 196.8412 | 39.45 |  |  |  | 4.9 |  | 70.5386 |  | 19.02 |  |  |  | 15.9714 |  | 5.6537 |  |  | 58.4 | 2.42 | 152.303 |  | 4.7038 | 111.0222 | 14.6873 |  | 32.6223 | 3.7307 |  |  | 88.0941 | 22.792 | 0.3282 | 0.672 | 25.5955 | 467.8458 | 10.9122 | 158.5263 | 17.5704 |  |  | 14.5297 | 5.0786 |  |  | 14.4357 | 288.21 |  | 39.939 |  | 16.0886
02:30 |  |  | 28.1999 | 13.473 |  |  |  |  | 19.8428 | 27.6995 | 14.7161 | 13.57 | 30.33 |  |  | 46.706 |  | 12.2769 |  | 9.6 |  | 40.5061 |  | 9.1159 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.9744 | 49.1199 | 23.4875 | 29.636 | 0.41 | 160.25 |  | 37.188 | 31.74 |  | 196.5225 | 39.6956 |  |  |  | 4.9 |  | 70.6099 |  | 19.02 |  |  |  | 15.9078 |  | 5.5343 |  |  | 58.5 | 2.51 | 153.01 |  | 4.6057 | 109.9677 | 15.1944 |  | 32.0398 | 3.872 |  |  | 88.2189 | 22.719 | 0.3299 | 0.693 | 25.8575 | 466.8438 | 11.3591 | 154.3371 | 17.6348 |  |  | 14.7372 | 5.1052 |  |  | 14.7366 | 282.37 |  | 40.279 |  | 16.6327
03:00 |  |  | 32.3657 | 13.572 |  |  |  |  | 19.9777 | 27.7883 | 14.4598 | 13.92 | 29.99 |  |  | 46.84 |  | 20.301 |  | 9.5 |  | 134.0242 |  | 9.1126 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.939 | 49.7339 | 23.2112 | 30.4157 | 0.67 | 162.78 |  | 36.1867 | 32.59 |  | 196.9866 | 40.0757 |  |  |  | 5 |  | 70.586 |  | 19.02 |  |  |  | 15.9835 |  | 5.4704 |  |  | 58.53 | 2.45 | 151.0557 |  | 4.5922 | 110.4169 | 15.425 |  | 31.559 | 3.9659 |  |  | 88.9085 | 22.705 | 0.3507 | 0.657 | 25.9442 | 443.8722 | 11.3935 | 155.3351 | 17.721 |  |  | 15.1141 | 4.8609 |  |  | 14.9873 | 290.91 |  | 40.409 |  | 18.2556
03:30 |  |  | 32.3838 | 13.282 |  |  |  |  | 19.5292 | 26.7418 | 14.4281 | 13.94 | 29.812 |  |  | 46.65 |  | 42.789 |  | 9.5 |  | 115.4139 |  | 9.0406 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.9246 | 47.8366 | 23.3165 | 29.5951 | 0.48 | 161.25 |  | 36.9061 | 32.03 |  | 194.6453 | 39.2406 |  |  |  | 4.8 |  | 70.5593 |  | 19.02 |  |  |  | 15.523 |  | 5.4637 |  |  | 57.06 | 2.4 | 150.6216 |  | 4.5535 | 111.1586 | 15.0238 |  | 30.9982 | 4.0274 |  |  | 89.8262 | 22.709 | 0.3455 | 0.675 | 27.0839 | 452.9545 | 11.8186 | 153.6388 | 17.9752 |  |  | 14.6064 | 4.8592 |  |  | 14.961 | 280.18 |  | 39.934 |  | 18.1801
04:00 |  |  | 32.7256 | 13.006 |  |  |  |  | 19.9028 | 27.4435 | 14.1352 | 13.81 | 30.092 |  |  | 46.871 |  | 36.8013 |  | 9.6 |  | 78.5627 |  | 9.0826 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.8982 | 49.6843 | 23.4319 | 29.6032 | 0.18 | 161.05 |  | 36.694 | 30.71 |  | 194.349 | 39.0047 |  |  |  | 5.1 |  | 70.7017 |  | 19.02 |  |  |  | 15.7498 |  | 5.5825 |  |  | 56.96 | 2.31 | 150.3975 |  | 4.5529 | 111.7813 | 14.0059 |  | 31.5921 | 3.8866 |  |  | 89.1046 | 22.725 | 0.3265 | 0.704 | 26.7893 | 465.3027 | 11.6964 | 147.7255 | 18.1636 |  |  | 14.8306 | 4.8724 |  |  | 14.7617 | 288.2 |  | 39.721 |  | 16.0036
04:30 |  |  | 33.2853 | 13.153 |  |  |  |  | 18.0406 | 27.0456 | 15.03 | 13.02 | 29.868 |  |  | 47.324 |  | 33.3706 |  | 9.5 |  | 147.1242 |  | 9.0706 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.8734 | 50.8401 | 23.383 | 29.4065 | 1.65 | 161.04 |  | 36.2158 | 30.12 |  | 195.3879 | 39.1412 |  |  |  | 5 |  | 70.6406 |  | 19.02 |  |  |  | 15.7021 |  | 5.6025 |  |  | 57.92 | 2.14 | 154.2449 |  | 4.4128 | 112.5178 | 14.3453 |  | 32.3707 | 3.9037 |  |  | 87.9182 | 22.757 | 0.3072 | 0.694 | 25.9606 | 464.2643 | 11.5456 | 145.0448 | 18.1497 |  |  | 13.9696 | 4.8641 |  |  | 14.3815 | 298.28 |  | 37.59 |  | 15.7768
05:00 |  |  | 33.5433 | 12.727 |  |  |  |  | 19.5039 | 27.1701 | 14.7988 | 13.38 | 29.752 |  |  | 47.002 |  | 38.6732 |  | 9.4 |  | 143.9472 |  | 8.9009 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.8653 | 51.9288 | 23.5202 | 28.8206 | 2.1 | 162.8 |  | 35.2933 | 29.81 |  | 198.2804 | 37.3666 |  |  |  | 5.1 |  | 69.9661 |  | 19.02 |  |  |  | 15.6355 |  | 5.5286 |  |  | 58.42 | 2.02 | 155.3288 |  | 4.4671 | 112.7309 | 14.2768 |  | 31.4779 | 4.3754 |  |  | 88.3688 | 23.043 | 0.2773 | 0.688 | 23.9673 | 454.7639 | 11.1099 | 161.4887 | 17.8455 |  |  | 14.1307 | 4.8477 |  |  | 14.171 | 298.03 |  | 34.34 |  | 16.0939
05:30 |  |  | 33.669 | 11.646 |  |  |  |  | 19.5046 | 28.0913 | 15.9317 | 13.89 | 30.2 |  |  | 46.577 |  | 46.7571 |  | 9.1 |  | 123.3001 |  | 8.6961 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.8541 | 51.5019 | 23.7324 | 28.2693 | 1.93 | 161.59 |  | 34.6998 | 29.56 |  | 198.4278 | 37.2227 |  |  |  | 5 |  | 69.9755 |  | 19.02 |  |  |  | 15.4308 |  | 5.5999 |  |  | 56 | 1.98 | 155.1545 |  | 4.3147 | 113.4591 | 13.6891 |  | 29.2402 | 3.8589 |  |  | 90.1727 | 23.081 | 0.2654 | 0.667 | 23.7009 | 461.5514 | 11.0373 | 157.4309 | 18.6662 |  |  | 14.4129 | 4.8267 |  |  | 13.2777 | 297.58 |  | 34.392 |  | 16.0015
06:00 |  |  | 32.832 | 10.949 |  |  |  |  | 19.477 | 28.3005 | 15.0424 | 13.63 | 30.622 |  |  | 46.384 |  | 45.4745 |  | 8.9 |  | 97.0046 |  | 8.8477 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.8697 | 51.6576 | 23.5497 | 26.8742 | 1.54 | 160.56 |  | 34.0906 | 31.53 |  | 198.5066 | 35.602 |  |  |  | 4.9 |  | 69.8492 |  | 19.02 |  |  |  | 15.7622 |  | 5.6629 |  |  | 54.85 | 1.95 | 154.9834 |  | 4.3659 | 114.3183 | 13.6573 |  | 29.9612 | 3.6509 |  |  | 90.962 | 23.049 | 0.2688 | 0.644 | 22.3162 | 465.2004 | 10.6068 | 153.8137 | 18.8162 |  |  | 13.4882 | 4.7253 |  |  | 11.7939 | 297.32 |  | 34.819 |  | 16.1483
06:30 |  |  | 32.7923 | 9.677 |  |  |  |  | 19.5943 | 27.6775 | 13.3412 | 13.86 | 30.31 |  |  | 46.627 |  | 34.8437 |  | 8.9 |  | 146.1265 |  | 9.069 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.1095 | 51.7269 | 23.491 | 25.4939 | 0.55 | 159.94 |  | 32.1953 | 31.13 |  | 198.4511 | 33.8467 |  |  |  | 5.2 |  | 70.2313 |  | 19.02 |  |  |  | 15.4449 |  | 5.7444 |  |  | 54.68 | 1.96 | 155.4845 |  | 4.2895 | 112.1319 | 12.9118 |  | 28.499 | 3.6076 |  |  | 91.1116 | 23.057 | 0.275 | 0.673 | 22.337 | 457.0243 | 9.889 | 156.3467 | 18.2925 |  |  | 13.6137 | 4.6265 |  |  | 10.3063 | 294.71 |  | 32.44 |  | 17.0079
07:00 |  |  | 32.5846 | 10.009 |  |  |  |  | 19.0432 | 27.5461 | 12.2441 | 13.45 | 29.696 |  |  | 46.072 |  | 35.3692 |  | 8.6 |  | 133.3282 |  | 8.9153 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.1639 | 44.5512 | 23.1629 | 25.7384 | 0.91 | 158.42 |  | 29.3904 | 31.61 |  | 198.1976 | 33.161 |  |  |  | 5 |  | 69.6893 |  | 19.02 |  |  |  | 14.5441 |  | 5.7282 |  |  | 57.18 | 2.08 | 156.0158 |  | 4.118 | 109.7066 | 12.2469 |  | 27.5336 | 3.8025 |  |  | 89.7025 | 23.087 | 0.2817 | 0.718 | 21.8322 | 456.3325 | 9.7121 | 155.3766 | 17.4196 |  |  | 12.9403 | 4.6433 |  |  | 10.5085 | 285.48 |  | 33.603 |  | 16.0689
07:30 |  |  | 32.5126 | 9.888 |  |  |  |  | 19.3248 | 27.5879 | 10.6087 | 13.07 | 29.54 |  |  | 45.582 |  | 38.5507 |  | 8.4 |  | 130.4978 |  | 9.1794 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.3538 | 49.5898 | 22.8163 | 25.7292 | 0.73 | 157.15 |  | 30.5294 | 33.34 |  | 197.5312 | 34.0152 |  |  |  | 5.1 |  | 69.6436 |  | 18.85 |  |  |  | 14.7281 |  | 5.6973 |  |  | 57.74 | 1.93 | 152.2544 |  | 4.1673 | 111.3905 | 12.2156 |  | 29.1213 | 3.7307 |  |  | 88.7541 | 23.088 | 0.3425 | 0.674 | 22.2811 | 447.5243 | 9.9008 | 154.1793 | 17.3417 |  |  | 13.317 | 4.5821 |  |  | 10.4075 | 281.82 |  | 33.155 |  | 10.1123
08:00 |  |  | 29.5547 | 11.259 |  |  |  |  | 19.7601 | 27.652 | 10.5845 | 13.19 | 29.08 |  |  | 45.839 |  | 43.8291 |  | 7.7 |  | 97.9786 |  | 9.3563 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.5332 | 50.8313 | 23.4774 | 26.5923 | 0.73 | 154.72 |  | 32.3805 | 32.53 |  | 188.3087 | 34.2846 |  |  |  | 5.1 |  | 69.7814 |  | 18.85 |  |  |  | 14.2309 |  | 5.7993 |  |  | 57.94 | 2.02 | 150.4918 |  | 4.2812 | 111.9908 | 12.4355 |  | 29.1008 | 3.9714 |  |  | 88.3971 | 23.107 | 0.3824 | 0.678 | 23.0279 | 457.5601 | 10.0356 | 151.9324 | 17.287 |  |  | 13.3422 | 4.5868 |  |  | 10.7186 | 275.14 |  | 38.116 |  | 4.9438
08:30 |  |  | 30.1435 | 12.301 |  |  |  |  | 20.2008 | 27.36 | 10.8563 | 13.75 | 29.074 |  |  | 46.361 |  | 35.703 |  | 8 |  | 142.7359 |  | 9.0439 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.3059 | 50.4994 | 23.7198 | 28.2282 | 0.72 | 161.55 |  | 34.0192 | 33.56 |  | 197.8094 | 34.384 |  |  |  | 5.4 |  | 69.2907 |  | 18.85 |  |  |  | 14.7828 |  | 5.8545 |  |  | 58.09 | 2.02 | 150.47 |  | 4.3104 | 110.8587 | 12.3429 |  | 29.9269 | 3.7307 |  |  | 88.3047 | 23.08 | 0.4592 | 0.653 | 23.22 | 461.2266 | 10.4191 | 155.9397 | 17.2498 |  |  | 12.4115 | 4.6528 |  |  | 11.5052 | 279.29 |  | 39.502 |  | 9.4056
09:00 |  |  | 33.749 | 12.582 |  |  |  |  | 20.1106 | 27.3585 | 10.8733 | 13.85 | 29.284 |  |  | 46.054 |  | 40.1127 |  | 8.1 |  | 137.8413 |  | 8.8307 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.8345 | 50.5301 | 23.3681 | 27.9266 | 0.63 | 159.75 |  | 35.1974 | 33.28 |  | 195.031 | 35.7145 |  |  |  | 5.4 |  | 69.4988 |  | 18.85 |  |  |  | 15.2928 |  | 5.8435 |  |  | 53.88 | 1.99 | 147.5357 |  | 4.2916 | 113.6464 | 13.4285 |  | 29.7679 | 3.872 |  |  | 88.2176 | 23.032 | 0.562 | 0.638 | 23.5309 | 462.235 | 10.6475 | 150.8853 | 17.0102 |  |  | 12.4626 | 4.8437 |  |  | 12.0773 | 287.44 |  | 39.406 |  | 16.9052
09:30 |  |  | 34.0554 | 12.512 |  |  |  |  | 20.3294 | 26.657 | 10.5923 | 13.59 | 29.904 |  |  | 47.366 |  | 28.301 |  | 7.8 |  | 114.0219 |  | 8.7834 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.2269 | 50.2645 | 24.0753 | 28.4674 | 0.44 | 157.84 |  | 34.4805 | 33.13 |  | 197.5933 | 36.1973 |  |  |  | 5.4 |  | 69.3699 |  | 18.85 |  |  |  | 15.2682 |  | 5.8908 |  |  | 50.07 | 2.19 | 147.9775 |  | 4.7766 | 113.1112 | 12.0815 |  | 29.6386 | 3.9659 |  |  | 87.6213 | 23.115 | 0.7522 | 0.63 | 24.7187 | 450.3362 | 10.9818 | 151.4024 | 16.6137 |  |  | 13.3289 | 4.709 |  |  | 12.1473 | 276.42 |  | 39.535 |  | 19.4122
10:00 |  |  | 34.0867 | 13.05 |  |  |  |  | 20.1199 | 27.1158 | 10.5387 | 13.28 | 29.804 |  |  | 47.061 |  | 36.4669 |  | 7.5 |  | 93.3895 |  | 8.9624 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.6005 | 49.6291 | 23.7257 | 28.1989 | 0.24 | 158.77 |  | 34.6055 | 33.26 |  | 199.103 | 36.4916 |  |  |  | 5.3 |  | 69.112 |  | 18.85 |  |  |  | 14.7144 |  | 5.8348 |  |  | 49.39 | 1.96 | 146.0998 |  | 4.7767 | 113.4173 | 12.4077 |  | 29.6676 | 4.0274 |  |  | 87.7173 | 23.119 | 0.8999 | 0.621 | 24.7979 | 439.9131 | 11.0742 | 151.4425 | 17.0663 |  |  | 12.9835 | 4.742 |  |  | 12.6608 | 274.96 |  | 39.861 |  | 25.3414
10:30 |  |  | 34.0417 | 13.214 |  |  |  |  | 20.4996 | 27.2236 | 10.6337 | 13.25 | 29.83 |  |  | 43.717 |  | 41.8352 |  | 7.7 |  | 144.8384 |  | 9.0932 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.04 | 47.8898 | 23.673 | 28.249 | 0.58 | 157.76 |  | 34.5116 | 32.8 |  | 198.88 | 36.9421 |  |  |  | 5.1 |  | 69.6987 |  | 18.85 |  |  |  | 15.0429 |  | 5.8677 |  |  | 49.93 | 2.42 | 144.2503 |  | 4.7771 | 114.6527 | 13.0129 |  | 28.6853 | 3.8866 |  |  | 88.0715 | 21.385 | 1.1216 | 0.627 | 25.4889 | 447.1477 | 11.3971 | 153.4708 | 17.4557 |  |  | 13.8518 | 4.8082 |  |  | 12.7613 | 272.94 |  | 39.744 |  | 26.021
11:00 |  |  | 34.1192 | 13.166 |  |  |  |  | 19.2042 | 27.6688 | 10.7615 | 13.6 | 30.072 |  |  | 44.394 |  | 43.66 |  | 7.5 |  | 138.8533 |  | 9.3768 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.3279 | 48.0337 | 22.8886 | 28.7854 | 1 | 158.64 |  | 34.7828 | 32.03 |  | 198.9485 | 38.3159 |  |  |  | 5.1 |  | 70.5114 |  | 18.85 |  |  |  | 15.406 |  | 5.7315 |  |  | 49.65 | 2.33 | 144.6246 |  | 4.7652 | 114.4817 | 11.6912 |  | 29.1378 | 3.7307 |  |  | 77.3422 | 21.588 | 1.2705 | 0.626 | 26.2897 | 443.0374 | 11.2409 | 154.8835 | 16.7523 |  |  | 13.7553 | 4.6504 |  |  | 13.4141 | 272.4 |  | 39.026 |  | 24.6211
11:30 |  |  | 34.0614 | 13.241 |  |  |  |  | 19.8275 | 27.8149 | 10.3345 | 13.81 | 30.316 |  |  | 47.03 |  | 37.1667 |  | 7.6 |  | 133.3786 |  | 9.2773 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.6239 | 49.4282 | 23.6481 | 28.0826 | 0.9 | 158.54 |  | 35.3099 | 32.45 |  | 198.1545 | 36.8498 |  |  |  | 5.1 |  | 70.7034 |  | 18.85 |  |  |  | 15.6395 |  | 5.565 |  |  | 49.66 | 2.28 | 144.9442 |  | 4.6704 | 99.7235 | 12.816 |  | 29.3332 | 3.872 |  |  | 88.0372 | 21.666 | 1.299 | 0.628 | 25.1908 | 435.3273 | 11.0401 | 153.2548 | 17.6312 |  |  | 13.0703 | 4.6507 |  |  | 10.9927 | 263.39 |  | 39.445 |  | 14.0172
12:00 |  |  | 33.923 | 12.187 |  |  |  |  | 19.6868 | 27.6711 | 10.7593 | 13.59 | 29.186 |  |  | 48.606 |  | 32.881 |  | 7.7 |  | 100.049 |  | 9.5821 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.7548 | 50.919 | 23.7309 | 28.6626 | 0.73 | 159.02 |  | 34.4747 | 33.03 |  | 198.5007 | 37.5701 |  |  |  | 4.9 |  | 70.4684 |  | 18.85 |  |  |  | 14.7383 |  | 5.585 |  |  | 49.2 | 2.34 | 146.078 |  | 4.593 | 117.0199 | 13.3721 |  | 28.6022 | 3.9659 |  |  | 87.8104 | 21.721 | 1.316 | 0.637 | 23.9606 | 441.3523 | 10.8892 | 155.2995 | 17.3975 |  |  | 14.0956 | 4.7587 |  |  | 10.2501 | 265.25 |  | 39.289 |  | 1.8785
12:30 |  |  | 33.5114 | 11.559 |  |  |  |  | 20.4835 | 27.8451 | 13.5609 | 13.54 | 29.002 |  |  | 48.933 |  | 39.3839 |  | 7.8 |  | 100.6541 |  | 9.7052 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.8789 | 50.6802 | 23.0697 | 27.5042 | 0.78 | 159.64 |  | 34.8391 | 32.5 |  | 196.8912 | 36.6779 |  |  |  | 5.1 |  | 70.2125 |  | 18.85 |  |  |  | 14.9412 |  | 5.6187 |  |  | 48.62 | 2.33 | 146.5796 |  | 4.4577 | 116.4657 | 13.6836 |  | 27.8925 | 4.0274 |  |  | 87.8775 | 22.11 | 1.3561 | 0.664 | 23.4381 | 426.6522 | 11.1564 | 147.5734 | 17.5103 |  |  | 14.0744 | 4.7607 |  |  | 10.3028 | 264.22 |  | 38.84 |  | 0.11969
13:00 |  |  | 33.2079 | 11.829 |  |  |  |  | 20.3033 | 27.6988 | 13.9425 | 13.16 | 30.28 |  |  | 48.655 |  | 39.7758 |  | 7.9 |  | 155.0313 |  | 9.6227 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.9698 | 50.3106 | 22.2572 | 26.8568 | 0.64 | 159.47 |  | 33.9907 | 32.29 |  | 196.7019 | 36.8748 |  |  |  | 5.5 |  | 71.2652 |  | 18.85 |  |  |  | 15.0714 |  | 5.8103 |  |  | 49.45 | 2.45 | 148.6577 |  | 4.4211 | 115.99 | 13.4733 |  | 27.8533 | 3.8866 |  |  | 88.6282 | 21.882 | 1.347 | 0.649 | 22.2822 | 434.7832 | 11.0211 | 153.2562 | 17.5409 |  |  | 14.5321 | 4.3509 |  |  | 9.3732 | 273.89 |  | 38.763 |  | 0.09924
13:30 |  |  | 28.6013 | 12.988 |  |  |  |  | 20.2599 | 27.727 | 13.6997 | 13.13 | 30.792 |  |  | 49.534 |  | 23.8666 |  | 8 |  | 143.4106 |  | 9.7741 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.0443 | 49.1113 | 22.9704 | 27.9684 | 0.45 | 159.12 |  | 35.4807 | 32.23 |  | 196.6374 | 36.9483 |  |  |  | 5.2 |  | 71.9901 |  | 18.85 |  |  |  | 15.3735 |  | 5.9011 |  |  | 52.06 | 2.42 | 146.718 |  | 4.8549 | 116.264 | 13.0614 |  | 28.9095 | 3.9037 |  |  | 88.864 | 21.561 | 1.361 | 0.652 | 24.3413 | 438.5184 | 10.741 | 155.0656 | 16.963 |  |  | 14.4668 | 3.3459 |  |  | 9.7237 | 269.49 |  | 38.952 |  | 0.09978
14:00 |  |  | 28.0273 | 13.435 |  |  |  |  | 20.3058 | 27.945 | 13.6666 | 13.3 | 30.632 |  |  | 50.517 |  | 43.5097 |  | 8.1 |  | 66.2251 |  | 9.7784 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.1088 | 50.5109 | 22.8215 | 29.1571 | 0.73 | 158.89 |  | 36.1803 | 31.61 |  | 196.2535 | 37.973 |  |  |  | 5.2 |  | 71.6023 |  | 18.85 |  |  |  | 14.1266 |  | 5.8695 |  |  | 56.63 | 2.37 | 145.9834 |  | 4.7487 | 116.9647 | 13.8354 |  | 30.4999 | 3.872 |  |  | 89.4982 | 21.424 | 1.3575 | 0.711 | 25.3291 | 461.1879 | 10.7153 | 158.0061 | 16.8241 |  |  | 14.5353 | 4.991 |  |  | 9.4656 | 286.29 |  | 39.579 |  | 0.78833
14:30 |  |  | 28.85 | 13.336 |  |  |  |  | 20.4855 | 27.8648 | 14.4729 | 13.65 | 30.834 |  |  | 50.754 |  | 39.0844 |  | 8.2 |  | 146.2507 |  | 9.6282 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.2091 | 48.573 | 22.5246 | 29.2885 | 0.86 | 158.88 |  | 35.9598 | 32.49 |  | 198.4867 | 38.1505 |  |  |  | 5.3 |  | 71.07 |  | 18.85 |  |  |  | 12.5829 |  | 5.7398 |  |  | 57.98 | 2.43 | 146.1996 |  | 4.8198 | 117.1202 | 12.6134 |  | 31.3516 | 3.9659 |  |  | 90.5293 | 21.43 | 1.3415 | 0.668 | 25.1587 | 465.6669 | 10.9496 | 149.0309 | 16.4103 |  |  | 14.7371 | 5.0117 |  |  | 10.0638 | 287.88 |  | 39.441 |  | 1.4477
15:00 |  |  | 29.4001 | 13.065 |  |  |  |  | 20.834 | 26.9241 | 14.3732 | 13.16 | 30.45 |  |  | 50.68 |  | 35.8603 |  | 8.1 |  | 130.6324 |  | 9.3929 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.212 | 48.5078 | 22.5368 | 29.7862 | 0.97 | 159.89 |  | 36.2757 | 33.16 |  | 198.4926 | 37.1157 |  |  |  | 5.5 |  | 71.6161 |  | 18.85 |  |  |  | 12.4703 |  | 5.6547 |  |  | 56.02 | 2.01 | 145.0412 |  | 4.6377 | 118.4375 | 14.4475 |  | 31.3792 | 4.0274 |  |  | 89.1917 | 21.503 | 1.3289 | 0.69 | 26.6309 | 466.3044 | 11.0366 | 151.6601 | 16.5001 |  |  | 14.5772 | 4.7847 |  |  | 10.4316 | 280.29 |  | 38.632 |  | 2.1291
15:30 |  |  | 32.673 | 12.142 |  |  |  |  | 20.4831 | 27.7365 | 14.598 | 13.42 | 31.186 |  |  | 50.329 |  | 37.7989 |  | 8.2 |  | 120.2562 |  | 9.3615 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.1758 | 47.1509 | 22.4273 | 28.9447 | 0.6 | 159.77 |  | 36.0142 | 33.28 |  | 198.0675 | 37.8424 |  |  |  | 5.5 |  | 72.1082 |  | 18.61 |  |  |  | 12.5115 |  | 5.7317 |  |  | 48.98 | 1.82 | 141.8295 |  | 4.7462 | 117.4397 | 16.596 |  | 30.9438 | 3.8866 |  |  | 88.3184 | 21.733 | 1.3188 | 0.716 | 26.8866 | 469.2711 | 11.3494 | 151.6418 | 5.8494 |  |  | 15.0685 | 4.9001 |  |  | 0 | 280.2 |  | 38.787 |  | 4.467
16:00 |  |  | 32.8451 | 11.389 |  |  |  |  | 20.1575 | 28.1703 | 14.4777 | 13.29 | 31.02 |  |  | 50.333 |  | 46.2648 |  | 8.2 |  | 99.931 |  | 9.5573 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.1888 | 48.9723 | 22.1019 | 29.2266 | 0.23 | 160.53 |  | 35.6866 | 31.7 |  | 194.9907 | 37.8171 |  |  |  | 4.6 |  | 70.8519 |  | 18.61 |  |  |  | 12.7562 |  | 5.7505 |  |  | 49.2 | 2 | 143.0194 |  | 4.827 | 118.7131 | 16.5821 |  | 31.062 | 3.9037 |  |  | 88.3822 | 21.596 | 1.307 | 0.636 | 26.4412 | 466.4502 | 11.5207 | 152.166 | 7.2231 |  |  | 14.3671 | 4.7374 |  |  | 4.04 | 281.69 |  | 39.453 |  | 7.2836
16:30 |  |  | 30.1313 | 11.83 |  |  |  |  | 19.45 | 28.683 | 14.163 | 13.27 | 31.58 |  |  | 50.286 |  | 34.0228 |  | 8.4 |  | 142.0379 |  | 9.7233 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.084 | 51.0915 | 22.5135 | 28.9767 | 0.37 | 159.42 |  | 35.7497 | 31.76 |  | 194.1109 | 37.0538 |  |  |  | 4.7 |  | 70.4584 |  | 18.61 |  |  |  | 12.4629 |  | 5.6524 |  |  | 51.62 | 2.09 | 142.7492 |  | 4.5056 | 119.5458 | 15.9044 |  | 32.1777 | 4.3754 |  |  | 88.7816 | 21.401 | 1.3136 | 0.644 | 26.2316 | 442.1526 | 11.4325 | 150.6659 | 7.7706 |  |  | 16.1909 | 4.9324 |  |  | 7.2864 | 288.92 |  | 38.041 |  | 14.3699
17:00 |  |  | 28.2412 | 11.741 |  |  |  |  | 20.1416 | 28.5427 | 13.7613 | 13.52 | 32.198 |  |  | 50.443 |  | 33.8035 |  | 8.5 |  | 125.8465 |  | 9.5559 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.0292 | 51.2183 | 22.8411 | 29.8817 | 0.4 | 160.18 |  | 35.2332 | 30.86 |  | 194.1988 | 35.3302 |  |  |  | 4.5 |  | 71.6711 |  | 18.61 |  |  |  | 12.6587 |  | 5.5923 |  |  | 56.35 | 2.03 | 140.968 |  | 4.492 | 119.8616 | 16.2997 |  | 32.096 | 3.8589 |  |  | 90.0647 | 21.556 | 1.3312 | 0.635 | 25.5808 | 441.212 | 11.4971 | 154.6232 | 15.6785 |  |  | 15.8015 | 4.8712 |  |  | 8.5126 | 282.64 |  | 37.238 |  | 21.9497
17:30 |  |  | 21.7578 | 11.721 |  |  |  |  | 19.9919 | 29.0919 | 14.7781 | 13.65 | 32.098 |  |  | 50.681 |  | 36.4601 |  | 8.5 |  | 47.5106 |  | 9.3082 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.0244 | 49.4769 | 23.1 | 29.1348 | 0.41 | 159.22 |  | 34.9475 | 32.03 |  | 198.4006 | 35.7938 |  |  |  | 5 |  | 72.6507 |  | 18.61 |  |  |  | 12.5141 |  | 5.6337 |  |  | 57.76 | 2 | 137.9752 |  | 4.4477 | 117.3094 | 15.7929 |  | 31.6578 | 3.6509 |  |  | 89.3184 | 21.552 | 1.3557 | 0.594 | 24.7201 | 452.3571 | 11.2982 | 145.9101 | 15.6552 |  |  | 15.9787 | 4.8811 |  |  | 7.7265 | 284.18 |  | 35.989 |  | 22.9704
18:00 |  |  | 21.229 | 11.033 |  |  |  |  | 19.9364 | 29.5364 | 15.3148 | 11.81 | 31.824 |  |  | 50.918 |  | 37.5496 |  | 8.4 |  | 40.2802 |  | 9.1459 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.0334 | 50.3309 | 23.0631 | 27.1488 | 0.46 | 158.27 |  | 34.0573 | 31.81 |  | 180.2639 | 34.4942 |  |  |  | 5.4 |  | 72.5946 |  | 18.61 |  |  |  | 12.849 |  | 5.5774 |  |  | 25.3 | 1.74 | 138.2585 |  | 4.532 | 120.0323 | 15.3466 |  | 30.7667 | 3.6076 |  |  | 89.2275 | 21.261 | 1.3736 | 0.728 | 22.778 | 469.3446 | 10.8563 | 144.9673 | 15.8702 |  |  | 15.9099 | 4.8477 |  |  | 6.1031 | 291.83 |  | 33.19 |  | 19.1524
18:30 |  |  | 21.3352 | 9.652 |  |  |  |  | 19.5156 | 29.5037 | 15.1843 | 13.35 | 32.254 |  |  | 51.539 |  | 12.9863 |  | 8.4 |  | 37.2333 |  | 8.9893 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.0616 | 51.3531 | 23.2077 | 25.655 | 0.11 | 160.69 |  | 33.6319 | 31.29 |  | 119.4156 | 34.5647 |  |  |  | 5.4 |  | 35.9442 |  | 18.61 |  |  |  | 12.3562 |  | 5.3242 |  |  | 3.98 | 1.83 | 143.3568 |  | 4.5547 | 118.5915 | 15.02 |  | 29.1113 | 3.8025 |  |  | 88.625 | 3.27 | 1.3543 | 0.708 | 22.4843 | 461.449 | 10.2756 | 148.1317 | 17.3029 |  |  | 15.437 | 4.6339 |  |  | 4.7837 | 294.72 |  | 32.96 |  | 17.9781
19:00 |  |  | 18.0799 | 9.876 |  |  |  |  | 18.4228 | 29.206 | 15.1729 | 13.43 | 32.532 |  |  | 51.485 |  | 11.0457 |  | 8.5 |  | 36.9288 |  | 8.4924 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.9905 | 45.4428 | 23.2647 | 26.1291 | 0.35 | 158.2 |  | 30.4831 | 29.42 |  | 96.9317 | 33.7389 |  |  |  | 5.5 |  | 32.2434 |  | 18.61 |  |  |  | 12.5409 |  | 5.3909 |  |  | 4.56 | 1.71 | 145.8255 |  | 4.3465 | 115.346 | 14.5425 |  | 27.7349 | 3.7407 |  |  | 88.5035 | 3.261 | 1.3349 | 0.702 | 22.8669 | 458.593 | 10.434 | 140.5358 | 17.2942 |  |  | 15.3347 | 4.5742 |  |  | 4.6803 | 286.29 |  | 32.472 |  | 17.9846
19:30 |  |  | 14.9066 | 10.658 |  |  |  |  | 18.1639 | 29.6263 | 13.5054 | 13.66 | 31.91 |  |  | 51.461 |  | 11.0975 |  | 8.8 |  | 36.9958 |  | 7.9772 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.9461 | 49.6738 | 23.7044 | 27.0423 | 0.46 | 158.89 |  | 31.6537 | 30.04 |  | 97.3679 | 34.1013 |  |  |  | 5.5 |  | 33.5915 |  | 18.61 |  |  |  | 12.8378 |  | 5.42 |  |  | 5.29 | 1.7 | 144.8881 |  | 4.4465 | 119.1973 | 14.6175 |  | 30.3437 | 3.74 |  |  | 87.8158 | 3.258 | 1.3394 | 0.721 | 24.1684 | 457.6594 | 10.3041 | 150.8214 | 16.9822 |  |  | 15.0408 | 4.584 |  |  | 4.7957 | 281.07 |  | 32.452 |  | 18.1932
20:00 |  |  | 15.3283 | 11.113 |  |  |  |  | 18.412 | 29.831 | 13.4803 | 13.05 | 32.42 |  |  | 51.443 |  | 10.9434 |  | 9.4 |  | 37.626 |  | 7.6801 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.9481 | 49.1125 | 23.9672 | 26.2783 | 0.37 | 158.66 |  | 33.7243 | 31.01 |  | 97.5738 | 34.334 |  |  |  | 5.4 |  | 33.439 |  | 18.61 |  |  |  | 12.8061 |  | 5.428 |  |  | 4.55 | 1.83 | 148.2941 |  | 4.4773 | 119.3315 | 14.4608 |  | 30.6009 | 3.6949 |  |  | 88.6278 | 3.267 | 1.3175 | 0.71 | 23.4133 | 460.8492 | 10.387 | 153.5006 | 16.9748 |  |  | 15.3485 | 4.5784 |  |  | 5.0475 | 274.54 |  | 32.825 |  | 18.0134
20:30 |  |  | 16.3864 | 11.755 |  |  |  |  | 19.5734 | 29.488 | 11.1029 | 13.12 | 32.314 |  |  | 51.023 |  | 12.5132 |  | 9.3 |  | 36.1794 |  | 8.6482 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.8631 | 44.807 | 24.4153 | 24.9194 | 0.84 | 162.6 |  | 34.7563 | 30.09 |  | 98.137 | 36.2615 |  |  |  | 5.6 |  | 34.3085 |  | 18.61 |  |  |  | 13.71 |  | 5.5309 |  |  | 4.62 | 1.9 | 147.3539 |  | 4.4535 | 116.9295 | 15.4407 |  | 30.494 | 4.0014 |  |  | 88.5901 | 3.288 | 1.307 | 0.726 | 24.0853 | 468.9523 | 11.0038 | 151.0376 | 16.9375 |  |  | 15.9676 | 4.6222 |  |  | 5.9356 | 288.28 |  | 33.074 |  | 18.0419
21:00 |  |  | 16.5178 | 12.64 |  |  |  |  | 20.2769 | 29.3753 | 10.7321 | 12.48 | 31.978 |  |  | 51.085 |  | 12.3054 |  | 9.3 |  | 29.5944 |  | 8.6865 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.7629 | 47.062 | 24.7488 | 25.3519 | 0.87 | 162.73 |  | 34.8404 | 31.3 |  | 98.3796 | 37.1096 |  |  |  | 5.2 |  | 34.4945 |  | 18.61 |  |  |  | 14.5099 |  | 5.3737 |  |  | 4.28 | 2.08 | 148.6372 |  | 4.4053 | 120.0126 | 15.7164 |  | 31.8378 | 4.0848 |  |  | 89.3301 | 3.475 | 1.2733 | 0.696 | 24.1812 | 467.1791 | 11.0508 | 155.8871 | 17.191 |  |  | 16.1126 | 4.7559 |  |  | 6.8595 | 293.65 |  | 33.322 |  | 17.3197
21:30 |  |  | 19.4554 | 13.258 |  |  |  |  | 20.4197 | 28.9185 | 10.7031 | 13.77 | 32.352 |  |  | 51.239 |  | 12.959 |  | 9.5 |  | 31.0229 |  | 8.3809 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.6386 | 49.7718 | 24.9045 | 26.9165 | 0.94 | 162.03 |  | 35.9264 | 31.73 |  | 149.9385 | 36.7789 |  |  |  | 5.6 |  | 38.3265 |  | 18.61 |  |  |  | 14.5206 |  | 5.4032 |  |  | 2.79 | 2.05 | 150.4235 |  | 4.3957 | 122.3298 | 15.5946 |  | 33.3095 | 4.1258 |  |  | 91.5757 | 6.691 | 1.1062 | 0.696 | 25.1243 | 473.4982 | 11.3178 | 156.752 | 17.8854 |  |  | 16.1483 | 5.0204 |  |  | 7.0653 | 284.58 |  | 33.396 |  | 17.2473
22:00 |  |  | 21.8126 | 12.861 |  |  |  |  | 20.4059 | 28.7231 | 10.9986 | 13.77 | 32.582 |  |  | 50.963 |  | 31.68 |  | 9.7 |  | 38.1653 |  | 8.1551 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 4.3248 | 49.8407 | 25.1169 | 28.3871 | 1.03 | 163 |  | 36.4803 | 31.07 |  | 192.0498 | 36.4442 |  |  |  | 5.4 |  | 64.2868 |  | 18.61 |  |  |  | 12.7671 |  | 5.4153 |  |  | 3.12 | 1.97 | 150.4299 |  | 4.5423 | 121.5147 | 15.4638 |  | 33.4863 | 3.9547 |  |  | 91.7556 | 6.715 | 0.9565 | 0.704 | 24.2804 | 472.6804 | 11.3437 | 154.0393 | 17.3723 |  |  | 16.9121 | 5.1978 |  |  | 7.6334 | 291.92 |  | 35.047 |  | 18.8297
22:30 |  |  | 23.8449 | 13.097 |  |  |  |  | 20.3204 | 28.6685 | 11.0133 | 13.66 | 32.232 |  |  | 50.749 |  | 37.1191 |  | 9.7 |  | 133.9661 |  | 8.4966 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.1961 | 51.2939 | 24.2111 | 28.4207 | 1.15 | 164.3 |  | 37.7137 | 32.16 |  | 192.483 | 38.133 |  |  |  | 5.5 |  | 72.3004 |  | 18.61 |  |  |  | 12.1943 |  | 5.3748 |  |  | 31.16 | 1.94 | 147.9476 |  | 4.4674 | 121.748 | 15.3076 |  | 34.3391 | 3.9615 |  |  | 91.6796 | 6.719 | 0.6294 | 0.672 | 24.3777 | 470.6669 | 11.5752 | 160.3461 | 17.6747 |  |  | 16.8955 | 5.0229 |  |  | 8.3348 | 294.98 |  | 35.027 |  | 19.8665
23:00 |  |  | 24.3771 | 12.535 |  |  |  |  | 20.2037 | 28.4684 | 12.0479 | 4.81 | 31.802 |  |  | 51.153 |  | 35.9025 |  | 9.7 |  | 133.8166 |  | 8.3266 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.1965 | 51.2304 | 24.1789 | 28.1621 | 1.26 | 164.16 |  | 37.8457 | 31.39 |  | 192.4422 | 37.7811 |  |  |  | 5.5 |  | 72.4133 |  | 18.61 |  |  |  | 12.4108 |  | 5.3968 |  |  | 58.55 | 1.94 | 149.9798 |  | 4.4105 | 121.3754 | 15.6982 |  | 33.5327 | 3.9546 |  |  | 90.3621 | 6.768 | 0.4643 | 0.686 | 23.4883 | 468.0338 | 11.8499 | 150.7972 | 17.7532 |  |  | 17.1181 | 5.0458 |  |  | 7.9049 | 290.6 |  | 34.26 |  | 18.4718
23:30 |  |  | 30.6929 | 12.71 |  |  |  |  | 20.0667 | 28.3168 | 13.4024 | 10.43 | 32.014 |  |  | 51.062 |  | 38.8307 |  | 9 |  | 87.1337 |  | 8.0458 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.7193 | 50.888 | 24.041 | 28.6826 | 1.2 | 164.26 |  | 37.4847 | 31.63 |  | 194.347 | 37.3168 |  |  |  | 5.3 |  | 72.4475 |  | 18.61 |  |  |  | 12.1949 |  | 5.4421 |  |  | 58.67 | 1.98 | 149.0605 |  | 4.587 | 120.9503 | 15.0987 |  | 33.3566 | 3.8564 |  |  | 89.8762 | 6.771 | 0.409 | 0.639 | 21.9684 | 444.892 | 11.5269 | 153.8104 | 17.6631 |  |  | 17.3527 | 5.0976 |  |  | 8.5371 | 295.21 |  | 34.577 |  | 15.9524
00:00 |  |  | 33.1463 | 12.554 |  |  |  |  | 20.9329 | 27.9936 | 13.5744 | 10.48 | 31.732 |  |  | 51.12 |  | 36.8467 |  | 8.5 |  | 135.425 |  | 8.0265 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.4259 | 50.5673 | 23.9397 | 28.3973 | 0.83 | 162.6 |  | 37.7045 | 31.82 |  | 192.9521 | 36.2361 |  |  |  | 5.2 |  | 72.8075 |  | 18.61 |  |  |  | 12.1501 |  | 5.4442 |  |  | 56.05 | 1.99 | 148.6745 |  | 4.5584 | 122.9943 | 15.488 |  | 34.5871 | 3.8369 |  |  | 90.2782 | 6.837 | 0.3698 | 0.666 | 22.0596 | 458.8561 | 11.6536 | 141.8494 | 17.7678 |  |  | 16.4183 | 5.0709 |  |  | 8.8022 | 299.22 |  | 36.56 |  | 15.3913
MWh | 0 | 0 | 693.2605 | 293.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.3413 | 672.8717 | 313.6194 | 314.89 | 738.946 | 0 | 0 | 1166.1485 | 0 | 741.2351 | 0 | 208.35 | 0 | 2315.5332 | 0 | 213.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 77.1353 | 1192.7812 | 562.9128 | 673.9206 | 18.01 | 3850.51 | 0 | 840.5564 | 763.805 | 0 | 4395.9288 | 883.1513 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 1569.0448 | 0 | 451.43 | 0 | 0 | 0 | 342.2794 | 0 | 134.7477 | 0 | 0 | 1088.56 | 50.68 | 3560.2893 | 0 | 108.7719 | 2768.0757 | 343.0733 | 0 | 738.9718 | 93.4919 | 0 | 0 | 2130.2671 | 432.042 | 20.3346 | 16.1275 | 588.3785 | 10969.3741 | 264.0481 | 3666.3942 | 401.3437 | 0 | 0 | 354.8136 | 114.9871 | 0 | 0 | 241.0071 | 6839.78 | 0 | 887.2505 | 0 | 343.3413
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 26 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1137.8 | 3551.65 | 1404.9 | 48.8 |  |  |  | 37.2 |  | 15 | 8.7 | 0 | 470.6 | 6674.65 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 390.8
01:00 | 1132.9 | 3512.21 | 1326 | 48.7 |  |  |  | 38 |  | 15.1 | 8.7 | 0 | 479.7 | 6561.31 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 14.15
01:30 | 1123.9 | 3403.04 | 1340.1 | 32.6 |  |  |  | 38.6 |  | 15 | 4.3 | 0 | 493.2 | 6450.74 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 5.2
02:00 | 1130.3 | 3341.62 | 1338.9 | 25 |  |  |  | 38.7 |  | 15 | 4.3 | 0 | 486.1 | 6379.92 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4968.3
02:30 | 1124.3 | 3260.37 | 1342.5 | 25.1 |  |  |  | 38.5 |  | 14.7 | 4.3 | 0 | 504.4 | 6314.17 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 464.65
03:00 | 1143.7 | 3291.39 | 1365.6 | 25.2 |  |  |  | 38.7 |  | 14.8 | 4.3 | 0 | 501.8 | 6385.49 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3353.1
03:30 | 1142.4 | 3293.97 | 1374.1 | 24.8 |  |  |  | 38.2 |  | 14.8 | 4.3 | 0 | 508.6 | 6401.17 |  | C.H. YANANGO | 1016.5
04:00 | 1145.9 | 3311.89 | 1359.8 | 25.1 |  |  |  | 38.2 |  | 15 | 4.3 | 0 | 495 | 6395.19 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.5
04:30 | 1137.9 | 3269.03 | 1370.9 | 25 |  |  |  | 37.9 |  | 15 | 4.3 | 0 | 472.9 | 6332.93 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 242.55
05:00 | 1136.5 | 3406.15 | 1418.6 | 0 |  |  |  | 36.9 |  | 14.5 | 4.3 | 0 | 489.7 | 6506.65 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2149.6
05:30 | 1118.6 | 3382.95 | 1433.5 | 0 |  |  |  | 37.7 |  | 14.6 | 4.3 | 0 | 477.9 | 6469.55 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 149.9
06:00 | 1132.2 | 3467 | 1495.6 | 0 |  |  |  | 38 |  | 14.6 | 4.3 | 3.53 | 418.4 | 6573.63 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 471.85
06:30 | 1127 | 3320.6 | 1455.2 | 0 |  |  |  | 37.8 |  | 15.1 | 4.3 | 79.94 | 422.7 | 6462.64 |  | C.H. RUNATULLO II | 389.4
07:00 | 1127.9 | 3273.37 | 1371.8 | 0 |  |  |  | 37.9 |  | 14.8 | 4.3 | 299.039 | 389.1 | 6518.209 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.9
07:30 | 1129 | 3330.48 | 1386.4 | 0 |  |  |  | 37.6 |  | 14.6 | 4.3 | 481.155 | 344.5 | 6728.035 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 232.85
08:00 | 1127.8 | 3431.81 | 1378.6 | 0 |  |  |  | 38 |  | 15 | 4.3 | 594.145 | 290.3 | 6879.955 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3945.35
08:30 | 1124.1 | 3436.89 | 1559.7 | 0 |  |  |  | 37.8 |  | 15.1 | 4.3 | 616.284 | 304.2 | 7098.374 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.85
09:00 | 1122.3 | 3556.93 | 1660 | 0 |  |  |  | 37.2 |  | 14 | 4.3 | 632.374 | 317.8 | 7344.904 |  | C.H. ARICOTA II |  | 85.5
09:30 | 1121.5 | 3502.44 | 1678.8 | 0 |  |  |  | 36.9 |  | 14.6 | 4.3 | 633.897 | 336.6 | 7329.037 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.9
10:00 | 1135.7 | 3561.19 | 1750.5 | 0 |  |  |  | 36.3 |  | 14.9 | 4.3 | 619.274 | 401 | 7523.164 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15458.05
10:30 | 1138.9 | 3426.34 | 1790.2 | 0 |  |  |  | 36.1 |  | 14.8 | 4.3 | 648.394 | 479.4 | 7538.434 |  | C.H. RESTITUCION | 5129.95
11:00 | 1143.4 | 3501.48 | 1837.2 | 0 |  |  |  | 37 |  | 15.1 | 4.3 | 647.14 | 519.7 | 7705.32 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 98.4
11:30 | 1147.5 | 3506.03 | 1752.8 | 0 |  |  |  | 37 |  | 15.1 | 4.3 | 653.273 | 558.7 | 7674.703 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.65
12:00 | 1136.1 | 3480.7 | 1703.7 | 0 |  |  |  | 38.5 |  | 14.6 | 4.3 | 652.059 | 687.1 | 7717.059 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 121.35
12:30 | 1105.4 | 3155.47 | 1842.7 | 0 |  |  |  | 38.6 |  | 14.2 | 4.3 | 656.168 | 744.8 | 7561.638 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10595.55
13:00 | 1119.9 | 3309.25 | 1597.3 | 0 |  |  |  | 38.7 |  | 14.6 | 4.3 | 661.203 | 804.9 | 7550.153 |  | P.C.H. CHAGLLA | 153.95
13:30 | 1110.3 | 3395.79 | 1482.4 | 0 |  |  |  | 38.7 |  | 14.3 | 4.3 | 657.78 | 831.7 | 7535.27 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1476.95
14:00 | 1149.1 | 3354.07 | 1475.7 | 0 |  |  |  | 38.5 |  | 14.6 | 4.3 | 636.961 | 856.9 | 7530.131 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 422.8
14:30 | 1132 | 3305.12 | 1469.5 | 0 |  |  |  | 36.2 |  | 14.5 | 4.3 | 650.923 | 866.5 | 7479.043 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 381.6
15:00 | 1124.7 | 3296.13 | 1573.7 | 0 |  |  |  | 36 |  | 14.1 | 4.3 | 623.817 | 883 | 7555.747 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2070.55
15:30 | 1090.7 | 3297.81 | 1550 | 0 |  |  |  | 36.3 |  | 15.3 | 4.3 | 579.422 | 887.1 | 7460.932 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.6
16:00 | 1117.4 | 3412.16 | 1502 | 0 |  |  |  | 36.3 |  | 15.1 | 4.3 | 448.188 | 892.4 | 7427.848 |  | C.H. EL CARMEN | 179.3
16:30 | 1125.1 | 3458.79 | 1626.4 | 0 |  |  |  | 36.2 |  | 15.2 | 4.3 | 189.461 | 890.3 | 7345.751 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1137.1 | 3512.07 | 1658.8 | 0 |  |  |  | 36.4 |  | 15.3 | 4.3 | 65.189 | 888.5 | 7317.659 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1152.5 | 3547.94 | 1612.5 | 0 |  |  |  | 36.4 |  | 14.6 | 4.3 | 2.072 | 876.9 | 7247.212 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
18:00 | 1145.9 | 3511.5 | 1776.7 | 0 |  |  |  | 37.3 |  | 14.3 | 4.3 | 0 | 841.4 | 7331.4 |  | C.H. LA JOYA | 208.95
18:30 | 1146.1 | 3540.1 | 2014.1 | 0 |  |  |  | 37.8 |  | 14 | 4.3 | 0 | 814.8 | 7571.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.85
19:00 | 1148.4 | 3599.8 | 2050.3 | 0 |  |  |  | 37.8 |  | 13 | 4.3 | 0 | 718.5 | 7572.1 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 425.5
19:30 | 1148.1 | 3587.6 | 2065.2 | 0 |  |  |  | 37.8 |  | 14.5 | 4.3 | 0 | 717.5 | 7575 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 223.2
20:00 | 1147.4 | 3560.6 | 2047.8 | 0 |  |  |  | 37.3 |  | 14.3 | 4.2 | 0 | 717.9 | 7529.5 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1762.195
20:30 | 1156.7 | 3566.5 | 1979.6 | 0 |  |  |  | 37.7 |  | 14.6 | 4.2 | 0 | 722 | 7481.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2150.85
21:00 | 1134.2 | 3521.69 | 1992.8 | 0 |  |  |  | 38.1 |  | 14.7 | 4.2 | 0 | 707 | 7412.69 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110.25
21:30 | 1148.6 | 3619.77 | 1873.3 | 0 |  |  |  | 37.8 |  | 14.8 | 4.2 | 0 | 693.8 | 7392.27 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13351.4
22:00 | 1152.8 | 3560.4 | 1934.9 | 0 |  |  |  | 37.5 |  | 14.5 | 4.2 | 0 | 659.7 | 7364 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 130.55
22:30 | 1144.2 | 3600.4 | 1978.3 | 0 |  |  |  | 37.7 |  | 14.5 | 4.2 | 0 | 597.7 | 7377 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1752.9
23:00 | 1157.2 | 3417.61 | 1870.6 | 0 |  |  |  | 37.5 |  | 14.5 | 4.2 | 0 | 567.3 | 7068.91 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 79.3
23:30 | 1177.9 | 3507.74 | 1613.9 | 0 |  |  |  | 37.8 |  | 14.4 | 4.2 | 0 | 554 | 6909.94 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.55
00:00 | 1159 | 3297.25 | 1636.9 | 0 |  |  |  | 37.3 |  | 14.2 | 4.2 | 0 | 537.1 | 6685.95 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5441.8
TOTAL MWh | 27259.15 | 82377.545 | 39060.4 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 901.2 | 0 | 351.95 | 107.15 | 5865.844 | 14560.55 | 170623.939 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2149.85
% | 15.9762 | 48.2802 | 22.8927 | 0.08214 | 0 | 0 | 0 | 0.52818 | 0 | 0.20627 | 0.062799 | 3.4379 | 8.5337 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1892.05
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 723.7
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3931.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3037.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 364.35
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2173.05
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 221.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 571.25
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4153.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 909.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1095.4
[16 empty] | C.H. OROYA | 192.25
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 140.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2563.55
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27259.15 | 82377.545

## GENERACION RER
sábado, 26 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15 |  |  | 20.4 |  |  |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.2 | 10.3 | 10.2 | 4.9 | 36.7 | 95.8 | 66.2 | 90.5 |  | 9.6 | 1.6 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 |  | 1.2 | 0.8 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.6 | 9.9 | 29 |  | 40.5 |  | 0.6 |  | 25.2 | 68.6 |  | 4.4 |  | 1.9 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 809.8
1:00 | 15.1 |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 10.9 | 10 | 6.5 | 38.5 | 101.2 | 62.1 | 90.1 |  | 6.1 | 0.2 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 |  | 1 | 1.2 | 2.9 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 29.8 |  | 38.8 |  | 0.6 |  | 30.7 | 73.5 |  | 4.4 |  | 1.9 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 815.3
1:30 | 15 |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.2 | 11.3 | 9.9 | 13.7 | 48.2 | 107.7 | 58.7 | 93 |  | 6 | 0.2 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 |  | 0.1 | 0.5 | 3 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 24.2 |  | 35 |  | 0.6 |  | 30.4 | 75.5 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 817.7
2:00 | 15 |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 19.8 |  | 16 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.4 | 12.8 | 9.9 | 12.3 | 39.6 | 110 | 56.2 | 89 |  | 4.3 | 1.2 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 29 |  | 35.7 |  | 0.6 |  | 31 | 77.1 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 813
2:30 | 14.7 |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.2 | 16.4 | 9.8 | 10.5 | 48.2 | 110.3 | 52.9 | 82.1 |  | 4.6 | 1.8 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 36.5 |  | 46.1 |  | 0.6 |  | 31.5 | 78.6 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 834.7
3:00 | 14.8 |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 19.8 |  | 16 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 19.8 | 20.3 | 18.3 | 9.8 | 12.6 | 52 | 109.6 | 54.6 | 80.5 |  | 5 | 1.3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 29.4 |  | 43.4 |  | 0.6 |  | 31.4 | 76 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.2 |  | 833.7
3:30 | 14.8 |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.2 | 15.4 | 9.8 | 11.7 | 51.7 | 111.2 | 53.2 | 79.3 |  | 4.7 | 1.3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 4.8 | 3.7 | 3.4 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 35.6 |  | 45 |  | 0.6 |  | 31 | 75.4 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 837.6
4:00 | 15 |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 19.7 |  | 16 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.1 | 16.8 | 9.8 | 11.6 | 49.3 | 111.9 | 51.7 | 74.7 |  | 4.2 | 0.9 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 4.4 | 2.9 | 3.4 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 10 | 36.1 |  | 44.8 |  | 0.6 |  | 29.9 | 72.6 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 825.5
4:30 | 15 |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 19.7 |  | 15.8 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20 | 16.8 | 9.8 | 12.5 | 57.6 | 111.1 | 35.1 | 63.9 |  | 2.7 | 0.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 10 | 38.3 |  | 43.5 |  | 0.6 |  | 30.4 | 71.2 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 802.8
5:00 | 14.5 |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 19.7 |  | 16.2 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 16.8 | 9.9 | 15.4 | 68.7 | 108.5 | 30.2 | 57.8 |  | 2 | 0.7 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 2.9 | 1.4 | 3.3 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 44.3 |  | 52.2 |  | 0.6 |  | 30.5 | 75.1 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 820.1
5:30 | 14.6 |  |  | 11.1 |  |  |  |  | 19.8 |  | 15.9 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.9 |  | 16.8 | 9.9 | 14 | 63.3 | 112.1 | 26.2 | 51.7 |  | 1.3 | 0.1 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 4.1 | 2.4 | 3.2 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.8 | 44.5 |  | 53.8 |  | 0.6 |  | 31 | 73.4 |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 788.5
6:00 | 14.6 |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 19.7 |  | 15.7 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 |  | 16.8 | 9.9 | 9 | 50.3 | 108.1 | 30.1 | 47.2 |  | 2.1 | 0.3 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 3 | 1.9 | 3.3 | 9.3 |  | 0.33 |  | 3.4 |  | 0.9 | 5.4 | 9.9 | 29.1 | 0.8 | 40.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 30.3 | 66.2 | 9.3 |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 0.1 | 744.23
6:30 | 15.1 |  |  | 13.9 |  |  |  |  | 19.6 |  | 15.1 | 20.2 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | 20 |  | 17.5 | 9.9 | 8.7 | 47.4 | 108.6 | 22.9 | 48.1 | 3.2 | 2.1 |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 7.9 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 9.3 |  | 19.44 |  | 3.4 | 0.8 | 5.8 | 5.4 | 9.9 | 33.2 | 17 | 40.9 | 12.7 | 0.6 | 6 | 31.2 | 75.6 | 19.8 |  |  | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 6.6 | 835.94
7:00 | 14.8 |  |  | 11 |  | 0.2 |  |  | 19.6 |  | 15.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 |  | 16.6 | 9.9 | 6.1 | 37.5 | 109.6 | 23.4 | 45.2 | 13.3 | 1.2 |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 31.2 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 9.3 |  | 101.839 |  | 3.3 | 3.3 | 11.3 | 5.5 | 9.9 | 25.4 | 61.7 | 33.8 | 47.7 | 0.6 | 12.6 | 31.4 | 70.5 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 3.1 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 13 | 1018.439
7:30 | 14.6 |  |  | 7.2 |  | 0.3 |  | 0.1 | 19.6 |  | 16 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 4.9 | 20 |  | 17.1 | 9.9 | 5.9 | 27.1 | 99.4 | 21.5 | 39.6 | 24.2 | 0.4 |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 29.4 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 9.3 |  | 189.855 |  | 3.3 | 6 | 12.8 | 5.5 | 9.9 | 21 | 103.5 | 30 | 80.3 | 0.6 | 14.6 | 26.8 | 67.8 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 5.6 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 14.8 | 1152.655
8:00 | 15 |  |  | 7.3 |  | 0.3 |  | 0.2 | 19.6 |  | 15.8 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 20 |  | 17 | 18.6 | 6.8 | 23.7 | 95.4 | 19.9 | 33.9 | 32.1 | 0.6 | 0.1 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 69.2 | 0.9 | 0.6 | 3.3 | 9.3 |  | 213.345 | 0.1 | 3.3 | 8.5 | 13.4 | 5.4 | 9.8 | 12.7 | 127.3 | 13.6 | 91 | 0.6 | 15.3 | 25.9 | 56.2 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 7.9 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 15.8 | 1220.045
8:30 | 15.1 |  |  | 16.4 |  | 0.3 |  | 0.7 | 19.7 |  | 15.5 | 20.2 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | 20 |  | 17 | 18.5 | 10.1 | 30.3 | 91.7 | 22.9 | 36.6 | 32.6 | 1.5 | 0.9 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 72.3 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 9.3 |  | 220.884 | 0.2 | 3.3 | 10.9 | 13.6 | 5.4 | 9.9 | 8 | 130.1 | 8.1 | 93.3 | 0.6 | 15.4 | 28.2 | 65.2 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 10.1 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 16.2 | 1265.084
9:00 | 14 |  |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 0.9 | 19.7 |  | 15.8 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | 19.9 |  | 17 | 18.5 | 15.2 | 22.2 | 108.7 | 25.2 | 38 | 33 | 2.1 | 1.3 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 73.8 | 1 | 0.7 | 3.3 | 9.3 |  | 227.874 | 0.3 | 3.3 | 12.5 | 13.7 | 5.4 | 9.9 | 1.4 | 131.5 | 0.1 | 95 | 0.6 | 15.6 | 26.4 | 75.5 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 11.9 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 16.3 | 1297.474
9:30 | 14.6 |  |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 1 | 19.7 |  | 15.4 | 20.2 | 9.8 | 2.4 | 2.5 | 20 |  | 17.3 | 18.6 | 18.7 | 26.3 | 116.4 | 23.6 | 40.9 | 32.9 | 2.4 | 0.8 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 73.9 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 9.3 |  | 230.397 | 0.3 | 3.2 | 14.1 | 13.7 | 5.4 | 9.9 | 0.6 | 126.7 |  | 94.8 | 0.6 | 16.1 | 29 | 77.6 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 13.7 | 1.2 |  | 20 | 9.3 | 16.3 | 1315.997
10:00 | 14.9 |  |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.1 | 19.7 |  | 15.6 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 0.2 | 20 |  | 17 | 18.5 | 18.7 | 46.1 | 122.5 | 36.5 | 57.9 | 33.1 | 2.5 | 2.2 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 75.5 | 1.2 | 0.7 | 3.5 | 9.3 |  | 204.474 | 0.4 | 3.1 | 15.8 | 13.8 | 5.5 | 9.8 | 9.4 | 131.3 |  | 96.1 | 0.6 | 16.9 | 29.7 | 73.6 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 15 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 15.8 | 1363.574
10:30 | 14.8 |  |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.2 | 19.7 |  | 15.5 | 20.2 | 9.8 | 2.4 |  | 19.8 |  | 18 | 18.6 | 14.1 | 57.8 | 123.8 | 55.7 | 74.7 | 32.8 | 7 | 3.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 74.7 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 9.3 |  | 232.694 | 0.4 | 3.1 | 16.6 | 13.8 | 5.4 | 10 | 24.4 | 131.4 | 6.3 | 95.6 | 0.6 | 16.8 | 30.7 | 78.6 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 16 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 16.4 | 1471.894
11:00 | 15.1 |  |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.3 | 19.7 |  | 15.5 | 20.3 | 9.8 | 2.4 |  | 19.9 |  | 18 | 18.6 | 15 | 61.9 | 122.4 | 60.1 | 72.3 | 33.2 | 12.4 | 6.1 | 20.9 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 73.6 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 9.3 |  | 229.94 | 0.4 | 3.2 | 17.4 | 13.6 | 5.5 | 9.8 | 44.6 | 131 | 11.7 | 96.2 | 0.6 | 16.4 | 30.7 | 80.1 | 19.9 |  |  | 2 | 2.3 | 16.8 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 17.3 | 1507.24
11:30 | 15.1 |  |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.3 | 19.6 |  | 15.6 | 20.3 | 9.8 | 2.2 |  | 19.8 |  | 18.4 | 18.6 | 13.3 | 61.2 | 85.4 | 76.3 | 82.1 | 32.8 | 12.5 | 7 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 73.4 | 1.1 | 0.9 | 3.6 | 9.3 |  | 233.473 | 0.4 | 3.1 | 17.8 | 13.8 | 5.4 | 9.9 | 73.7 | 132.1 | 33.4 | 97.2 | 0.6 | 16.5 | 30.8 | 81 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 17.2 | 1.2 |  | 19.8 | 9.2 | 17.3 | 1556.173
12:00 | 14.6 |  |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.3 | 19.6 |  | 15.5 | 20.2 | 9.7 | 2.3 |  | 19.9 |  | 18.7 | 18.6 | 9.8 | 74.4 | 113.1 | 73.5 | 89.2 | 31.9 | 13.3 | 7.6 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 77.6 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 9.3 |  | 234.659 | 0.5 | 3.1 | 18.4 | 13.7 | 5.4 | 9.8 | 103.6 | 129.5 | 82.7 | 94.5 | 0.6 | 16.6 | 31.8 | 82.6 | 19.6 |  |  | 2 | 2.3 | 17.5 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 15.9 | 1682.659
12:30 | 14.2 |  |  | 20 |  | 0.3 |  | 1.3 | 19.5 |  | 14.3 | 20.1 | 9.7 | 2.4 |  | 19.6 |  | 19.3 | 18.6 | 11.8 | 76.8 | 124 | 90.8 | 97.7 | 32.5 | 17.7 | 11 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 77.2 | 4.5 | 2.7 | 3.5 | 9.3 |  | 237.268 | 0.5 | 3.2 | 18.3 | 13.6 | 5.3 | 9.9 | 100.3 | 129.6 | 94.9 | 94.8 | 0.6 | 16.5 | 31.4 | 81.2 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 17.4 | 1.2 |  | 19.6 | 9.2 | 17.2 | 1743.268
13:00 | 14.6 |  |  | 13.6 |  | 0.3 |  | 1.3 | 19.4 |  | 15.5 | 20.2 | 9.6 | 2.4 |  | 19.9 |  | 18.2 | 18.6 | 17.7 | 80.3 | 124.5 | 92.8 | 106.9 | 32.8 | 16.9 | 10.1 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 78.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 9.3 |  | 241.503 | 0.4 | 3.2 | 17.8 | 13.5 | 5.4 | 9.9 | 121.5 | 129.7 | 112 | 94.6 | 0.6 | 16.5 | 31.8 | 83 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 16.7 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 17.5 | 1803.203
13:30 | 14.3 |  |  | 12.2 |  | 0.3 |  | 1.3 | 19.4 |  | 15.5 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 1 | 19.9 |  | 19 | 18.5 | 18 | 79.7 | 124.8 | 95.4 | 106.7 | 31.3 | 19.1 | 12.9 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 77.9 | 8.4 | 7.5 | 3.5 | 9.3 |  | 242.58 | 0.4 | 3.2 | 17.1 | 13.7 | 5.4 | 10 | 125.4 | 128.8 | 118.2 | 94.3 | 0.6 | 16.9 | 31.8 | 83.8 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 16.3 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 17.2 | 1826.78
14:00 | 14.6 |  |  | 12.4 |  | 0.3 |  | 1.2 | 19.5 |  | 15.5 | 20.2 | 9.6 | 1.8 | 5 | 19.9 |  | 19.1 | 18.5 | 22.6 | 78.7 | 122.7 | 101.1 | 106.6 | 32.8 | 17.9 | 13.4 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 75.5 | 8.1 | 5.9 | 3.5 | 9.3 |  | 231.661 | 0.4 | 3.2 | 16 | 13.7 | 5.4 | 10 | 137.7 | 125.6 | 124.8 | 91.5 | 0.6 | 16.8 | 32.1 | 85.3 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 14.4 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 17.4 | 1835.261
14:30 | 14.5 |  |  | 12.3 |  | 0.3 |  | 1.1 | 19.5 |  | 15.2 | 20.1 | 9.6 | 1.9 | 5 | 20 |  | 18.7 | 18.5 | 25.3 | 78.1 | 123.9 | 98.2 | 102.2 | 32.6 | 18 | 13.7 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 77.7 | 7.7 | 5.8 | 3.5 | 9.3 |  | 238.923 | 0.4 | 3.2 | 13.6 | 13.9 | 5.4 | 10 | 146.5 | 130.7 | 127.8 | 94.9 | 0.6 | 16.6 | 31.6 | 87.7 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 13.5 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 17 | 1858.023
15:00 | 14.1 |  |  | 11.8 |  | 0.3 |  | 1 | 19.4 |  | 15.7 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5 | 19.8 |  | 18.8 | 18.5 | 28.4 | 79.7 | 123.2 | 104.7 | 105.9 | 32.8 | 18.9 | 13.1 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 73.9 | 9.9 | 4.9 | 3.4 | 9.3 |  | 225.217 | 0.1 | 3.1 | 11.3 | 13.5 | 5.5 | 10 | 147.6 | 128.8 | 127.2 | 92.5 | 0.6 | 16.1 | 31.9 | 87.6 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 12 | 1.2 |  | 19.8 | 9.2 | 16.6 | 1847.017
15:30 | 15.3 |  |  | 16.7 |  | 0.3 |  | 0.9 | 19.4 |  | 15.7 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 15.2 | 18.5 | 28.2 | 81.2 | 119 | 106.7 | 101.3 | 29.6 | 17.6 | 14.7 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 67.1 | 10.4 | 7.8 | 3.2 | 9.3 |  | 204.822 | 0.2 | 3.2 | 9.2 | 12.5 | 5.5 | 9.8 | 153.7 | 125.1 | 128.4 | 90.3 | 0.6 | 15 | 31.5 | 86.6 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 9.3 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 15.4 | 1809.622
16:00 | 15.1 |  |  | 18.8 |  | 0.3 |  | 0.5 | 19.5 |  | 15.5 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.9 |  | 10.9 | 18.8 | 27.4 | 81.6 | 115 | 108.3 | 105.8 | 22.6 | 17.8 | 14 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 28.5 | 12.8 | 11.2 | 3 | 9.3 |  | 179.288 | 0.3 | 3.1 | 4.6 | 10.5 | 5.4 | 9.9 | 155.2 | 93.7 | 128.4 | 77.1 | 0.6 | 12.6 | 29.5 | 85.4 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 6.3 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 12.2 | 1680.888
16:30 | 15.2 |  |  | 18.8 |  | 0.3 |  | 0.5 | 19.5 |  | 15.4 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.8 | 26.2 | 81.1 | 113.9 | 107.2 | 105.8 | 13.5 | 17.2 | 10.8 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 16.6 | 9.9 | 10.6 | 3.2 | 9.3 |  | 64.561 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.7 | 5.5 | 10.1 | 161.2 | 38.7 | 129.3 | 36.9 | 0.6 | 4.2 | 30.7 | 86.4 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 5.1 | 1429.861
17:00 | 15.3 |  |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 0.2 | 19.4 |  | 15.3 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 19.9 |  | 19.6 | 18.8 | 22.8 | 81.8 | 109.3 | 110.7 | 105.4 | 1.8 | 16.3 | 10.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | 9.4 | 3.4 | 9.3 |  | 36.689 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.3 | 5.5 | 9.9 | 164.3 | 5.3 | 129.1 | 5 | 0.6 | 0.3 | 30.5 | 87.9 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 2 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 0.1 | 1304.889
17:30 | 14.6 |  |  | 20.4 |  | 0.3 |  | 0.1 | 19.5 |  | 16.3 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 19.8 | 18.8 | 20 | 81.8 | 107.6 | 108.5 | 104.6 |  | 17.1 | 9.4 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 10.5 | 9 | 3.5 | 9.3 |  | 1.472 |  | 3.3 | 0.2 |  | 5.4 | 10 | 163.3 |  | 129 | 0.1 | 0.6 |  | 29.3 | 86.8 | 20 |  |  | 2 | 2.3 | 0.2 | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 1231.172
18:00 | 14.3 |  |  | 20.4 |  | 0.3 |  |  | 19.5 |  | 17.5 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.8 | 16.7 | 81.8 | 107.3 | 103.5 | 105.7 |  | 12.5 | 11.3 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 6.9 | 3.9 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 10 | 149.9 |  | 129.1 |  | 0.6 |  | 29.4 | 83.4 | 20.1 |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20.2 | 9.3 |  | 1195.2
18:30 | 14 |  |  | 20.4 |  | 0.3 |  |  | 19.5 |  | 17.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 |  | 19.7 | 18.8 | 13.5 | 81.1 | 103.9 | 106.5 | 104.3 |  | 14.4 | 8.5 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 4.1 | 1.8 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 140.4 |  | 127.3 |  | 0.6 |  | 28 | 81 | 20 |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20.1 | 9.4 |  | 1167.7
19:00 | 13 |  |  | 20.4 |  | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 17.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 |  | 19.6 | 18.7 | 14.7 | 73.7 | 95 | 96.8 | 100.6 |  | 8.8 | 6.1 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 |  | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 101.2 |  | 111 |  | 0.6 |  | 29.2 | 79 | 20 |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1069.8
19:30 | 14.5 |  |  | 20.4 | 0.5 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 |  | 20 | 18.8 | 14 | 64.8 | 97 | 112.5 | 100.7 |  | 10 | 6.9 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 1.6 | 1.5 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 95.1 |  | 105.8 |  | 0.6 |  | 30.1 | 77.5 | 20 |  |  | 2 | 2.3 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 1070.9
20:00 | 14.3 |  |  | 20.4 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.7 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.8 | 12 | 68.8 | 94.2 | 113.5 | 100.8 |  | 9.8 | 9 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 1 | 0.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 93.1 |  | 106.8 |  | 0.6 |  | 28.9 | 79.4 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 1073.4
20:30 | 14.6 |  |  | 20.4 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.7 | 10.5 | 64.6 | 87.5 | 105.4 | 98.1 |  | 10.2 | 6.6 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 1.2 | 0.8 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 105.7 |  | 120.8 |  | 0.6 |  | 29.7 | 80.9 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1078
21:00 | 14.7 |  |  | 20.4 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.5 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 19.8 |  | 20 | 18.6 | 13.6 | 59.6 | 91.1 | 114.7 | 97.7 |  | 11.3 | 11.4 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 0.7 | 0.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 10 | 94.2 |  | 106.1 |  | 0.6 |  | 27.9 | 78.1 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 |  | 1062.4
21:30 | 14.8 |  |  | 20.4 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.7 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.6 | 16.7 | 56.9 | 107.1 | 113.2 | 97.8 |  | 11.9 | 10.5 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.8 | 79 |  | 85.6 |  | 0.6 |  | 30.3 | 82.2 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1049.8
22:00 | 14.5 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.6 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.9 |  | 20 | 18.6 | 13.7 | 58.9 | 116.8 | 110.2 | 94.2 |  | 9.1 | 6.8 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 0.3 | 0.5 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 67.5 |  | 61.6 |  | 0.6 |  | 31.5 | 88.6 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1015.9
22:30 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.8 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 11.1 | 57.1 | 117.5 | 90.8 | 95.7 |  | 5 | 3.2 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 0.2 |  | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 52.9 |  | 47.4 |  | 0.6 |  | 31.2 | 85.6 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20.1 | 9.4 |  | 954.1
23:00 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.6 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.9 |  | 20 | 18.6 | 20.6 | 49.7 | 119.5 | 82.8 | 91.8 |  | 4.7 | 1.5 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 43.5 |  | 39.6 |  | 0.6 |  | 31.1 | 82.5 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 923.6
23:30 | 14.4 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.7 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.2 | 18.7 | 18.6 | 17.6 | 44 | 116.5 | 74.6 | 88.7 |  | 4.9 | 2.5 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  |  | 0.3 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 10 | 41.8 |  | 44.8 |  | 0.6 |  | 31.9 | 86.4 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 928.9
0:00 | 14.2 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.4 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 19.8 | 20 | 20 | 18.6 | 16.6 | 61.3 | 110.6 | 68.3 | 85.5 |  | 5 | 0.5 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 33.6 |  | 40.7 |  | 0.6 |  | 31.8 | 83.2 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 |  | 912.2
EJEC MWh | 351.95 | 0 | 0 | 390.8 | 14.15 | 5.2 | 0 | 9.25 | 471.85 | 0 | 389.4 | 485.9 | 232.85 | 56.9 | 98.4 | 478.65 | 121.35 | 422.8 | 381.6 | 358.4 | 1411.55 | 2633.2 | 1727.95 | 1984.4 | 298.7 | 211.35 | 128.5 | 501.6 | 179.3 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 208.95 | 658.3 | 82.6 | 62.45 | 81.85 | 223.2 | 0 | 2121.594 | 3 | 79.3 | 127.9 | 131.4 | 130.55 | 237.9 | 1719.2 | 1194.95 | 1627.95 | 883.5 | 14.4 | 155.55 | 724.5 | 1888.5 | 364.35 | 4.4 | 0 | 47.9 | 54.85 | 122.95 | 28.8 | 0 | 479.6 | 221.85 | 158.75 | 28650.994
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 459.1 | 1.6024 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5865.844 | 20.4734 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7765.5 | 27.1038 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14560.55 | 50.8204 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
sábado, 26 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15 |  |  |  | 37.2 | 32.8 | 85
1:00 | 15.1 |  |  |  | 38 | 32.8 | 85.9
1:30 | 15 |  |  |  | 38.6 | 32.8 | 86.4
2:00 | 15 |  |  |  | 38.7 | 32.8 | 86.5
2:30 | 14.7 |  |  |  | 38.5 | 32.7 | 85.9
3:00 | 14.8 |  |  |  | 38.7 | 32.7 | 86.2
3:30 | 14.8 |  |  |  | 38.2 | 32.7 | 85.7
4:00 | 15 |  |  |  | 38.2 | 32.7 | 85.9
4:30 | 15 |  |  |  | 37.9 | 32.5 | 85.4
5:00 | 14.5 |  |  |  | 36.9 | 32.6 | 84
5:30 | 14.6 |  |  |  | 37.7 | 32.6 | 84.9
6:00 | 14.6 |  |  |  | 38 | 32.6 | 85.2
6:30 | 15.1 |  |  |  | 37.8 | 32.6 | 85.5
7:00 | 14.8 |  |  |  | 37.9 | 32.5 | 85.2
7:30 | 14.6 |  |  |  | 37.6 | 32.5 | 84.7
8:00 | 15 |  |  |  | 38 | 32.5 | 85.5
8:30 | 15.1 |  |  |  | 37.8 | 32.5 | 85.4
9:00 | 14 |  |  |  | 37.2 | 32.5 | 83.7
9:30 | 14.6 |  |  |  | 36.9 | 32.4 | 83.9
10:00 | 14.9 |  |  |  | 36.3 | 32 | 83.2
10:30 | 14.8 |  |  |  | 36.1 | 32.4 | 83.3
11:00 | 15.1 |  |  |  | 37 | 32.3 | 84.4
11:30 | 15.1 |  |  |  | 37 | 32.2 | 84.3
12:00 | 14.6 |  |  |  | 38.5 | 31.9 | 85
12:30 | 14.2 |  |  |  | 38.6 | 31.8 | 84.6
13:00 | 14.6 |  |  |  | 38.7 | 31.7 | 85
13:30 | 14.3 |  |  |  | 38.7 | 31.6 | 84.6
14:00 | 14.6 |  |  |  | 38.5 | 31.6 | 84.7
14:30 | 14.5 |  |  |  | 36.2 | 31.5 | 82.2
15:00 | 14.1 |  |  |  | 36 | 31.8 | 81.9
15:30 | 15.3 |  |  |  | 36.3 | 31.9 | 83.5
16:00 | 15.1 |  |  |  | 36.3 | 31.8 | 83.2
16:30 | 15.2 |  |  |  | 36.2 | 31.8 | 83.2
17:00 | 15.3 |  |  |  | 36.4 | 32.1 | 83.8
17:30 | 14.6 |  |  |  | 36.4 | 32.1 | 83.1
18:00 | 14.3 |  |  |  | 37.3 | 32.3 | 83.9
18:30 | 14 |  |  |  | 37.8 | 32.5 | 84.3
19:00 | 13 |  |  |  | 37.8 | 32.5 | 83.3
19:30 | 14.5 |  |  |  | 37.8 | 32.5 | 84.8
20:00 | 14.3 |  |  |  | 37.3 | 32.4 | 84
20:30 | 14.6 |  |  |  | 37.7 | 32.4 | 84.7
21:00 | 14.7 |  |  |  | 38.1 | 32.4 | 85.2
21:30 | 14.8 |  |  |  | 37.8 | 32.4 | 85
22:00 | 14.5 |  |  |  | 37.5 | 32.6 | 84.6
22:30 | 14.5 |  |  |  | 37.7 | 32.6 | 84.8
23:00 | 14.5 |  |  |  | 37.5 | 32.5 | 84.5
23:30 | 14.4 |  |  |  | 37.8 | 32.5 | 84.7
0:00 | 14.2 |  |  |  | 37.3 | 32.5 | 84
EJEC MWh | 351.95 | 0 | 0 | 0 | 901.2 | 776.2 | 2029.35

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - sábado, 26 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 386.5 | 390.9 | 397 | 404.2 | 409.9 | 377.85 | 212.4 | 293.4 | 323.2 | 347.1 | 360.45 | 338.55 | 267 | 390.9 | 398.15 | 359.3 | 385.5 | 371 | 358.5 | 351.95 | 9050.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 | [23 empty] | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 485.6 | 486.15 | 486.95 | 483.35 | 485.85 | 485.7 | 457.1 | 475.5 | 487.15 | 483.65 | 470.35 | 485.5 | 483.55 | 458.1 | 402.6 | 283.4 | 291.3 | 271.9 | 369.8 | 390.8 | 11629.3
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 71.35 | 71.35 | 70.45 | 71.95 | 72 | 71.2 | 71.5 | 63.8 | 72 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72.8 | 50 | 1 | 14.15 | 1708.1
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | [14 empty] | 4.1 | 1.75 |  |  |  | 2.35 | 5.2 | 22.65
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 4820.1 | 4611.65 | 4963.3 | 5002.8 | 5166.75 | 5150.4 | 4786.25 | 4891.35 | 4742.75 | 4977.4 | 5033 | 4936.15 | 5341.55 | 5423.95 | 4666.15 | 4993.45 | 5102.45 | 5358.55 | 3079.85 | 4968.3 | 125316.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 465.3 | 466.9 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.95 | 468.955 | 464.65 | 12265.1935
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 3380.6 | 3331.3 | 3419.15 | 3435.35 | 3466.6 | 3463.25 | 3144.9 | 3401.05 | 3363.95 | 3386.15 | 3547.25 | 3479.4 | 3473.7 | 3416.8 | 3490.05 | 3392 | 3368.75 | 3486.55 | 3386.95 | 3353.1 | 88660
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 1017.15 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.3 | 1016.3 | 1011.55 | 1015.5 | 1014.75 | 1013.45 | 1014 | 1013.9 | 1013.6 | 1012.25 | 1012.1 | 1011.95 | 1011.55 | 1011.25 | 886.75 | 1017.65 | 1016.5 | 25078.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 8.05 | 6.95 | 7.3 | 8.2 | 9.05 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.75 | 9.05 | 6.15 | 8.4 | 7.05 | 5.3 | 7 | 9.05 | 8.9 | 6.95 | 8.6 | 9.25 | 196.3
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 158.4 | 156.4 | 154.5 | 108.7 | 154.85 | 151.3 | 99.8 | 143.55 | 145.25 | 158.9 | 160.15 | 158.7 | 159.15 | 161.4 | 158.35 | 160.6 | 159.215 | 160.8 | 159.28 | 160.5 | 3977.345
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 242.5 | 242.9 | 242.45 | 242.85 | 242.485 | 243.15 | 161.45 | 170.2 | 240.2 | 243.6 | 244.75 | 244.75 | 244.7 | 244.6 | 244.55 | 244.35 | 242.6 | 242.25 | 242.235 | 242.55 | 6165.42
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 3434.9 | 3050 | 3197.05 | 3439.3 | 3441.475 | 3439.2 | 3433.8 | 3439 | 3435.2 | 3435.1 | 3434.5 | 3430.95 | 3441.1 | 3436.45 | 2856.75 | 2156.8 | 2152.615 | 2154.3 | 2148.47 | 2149.6 | 81150.26
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 215.25 | 215.6 | 215.15 | 215.8 | 209.39 | 208 | 199.45 | 196.1 | 139.45 | 180.9 | 181.9 | 182.45 | 182.8 | 182.95 | 166.6 | 141.6 | 141.095 | 144.65 | 150.605 | 149.9 | 4900.64
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [9 empty] | 10.8 | [11 empty] | 13.05 |  |  |  | 32.85
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 474.1 | 449.65 | 407.15 | 380.25 | 370.65 | 360.15 | 413.7 | 437.15 | 424.8 | 475.3 | 475.2 | 475.45 | 475.2 | 475.25 | 475.35 | 475.3 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 471.85 | 11791.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 480.75 | 482.15 | 484.4 | 484.55 | 484.7 | 483.5 | 483.15 | 483.95 | 482.5 | 483.5 | 482.9 | 478.55 | 464.55 | 458.35 | 471.75 | 437 | 409.75 | 381.25 | 386.4 | 389.4 | 12077.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 486.85 | 486.6 | 486.6 | 486.45 | 486.6 | 486.45 | 486.45 | 486.5 | 486.2 | 486.45 | 486.2 | 485.65 | 486.15 | 485.8 | 485.8 | 486.5 | 486.15 | 486.15 | 486.05 | 485.9 | 12644.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 234.25 | 234.05 | 234.05 | 233.55 | 233.15 | 232.7 | 232.45 | 232.4 | 231.15 | 229.3 | 232.85 | 223.4 | 230.2 | 216.65 | 231.5 | 225.25 | 227.3 | 229.45 | 231.45 | 232.85 | 6016.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 3968.85 | 3960.7 | 3928.15 | 3971.1 | 3962.75 | 3932.8 | 3167.45 | 3998.25 | 3972.2 | 3950.05 | 3954.3 | 3959.45 | 3959.1 | 3952.9 | 3970.25 | 3955.4 | 3968.95 | 3952.85 | 3970.45 | 3945.35 | 101997.65
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 180.45 | 178.55 | 181.05 | 179.25 | 180.5 | 181 | 180.2 | 181.6 | 178.5 | 180 | 179.5 | 181 | 178.1 | 174.75 | 176.5 | 177.6 | 177.3 | 175.2 | 177.05 | 175.85 | 4651.25
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 79.65 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 81.05 | 80.8 | 81.6 | 84.9 | 82.25 | 82.7 | 80.6 | 80 | 82.4 | 81 | 81.45 | 83.4 | 83.7 | 84.5 | 85.4 | 85.5 | 2112.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 |  |  | 131.95 | 74.3 | 183.15 | 37.6 | 80.55 | 40.85 |  | 55.2 | 110.6 | 101.4 | 99.3 | 333.45 | 118.45 |  | 2.55 |  |  |  | 1872.9
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 73.4 | 73.4 | 65.8 | 66.2 | 60.3 | 17.65 | 37.85 | 71.7 | 71.3 | 74.8 | 73.55 | 77.2 | 77 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 73.85 | 76.25 | 73.8 | 56.9 | 1776.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 14679.5 | 14286.7 | 14716.15 | 15539.05 | 15554.9 | 15541 | 14942.7 | 15295.05 | 13798.95 | 15072.05 | 15261.5 | 15388.05 | 15556.25 | 15524.85 | 15534.35 | 15029.5 | 15535.9 | 15531.965 | 15539.65 | 15458.05 | 394955.615
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 3320.5 | 3487.05 | 4891.8 | 5178 | 5187.05 | 5179.9 | 4364.85 | 5083.05 | 4574.55 | 5038 | 5100.15 | 5134.15 | 5157.7 | 4473.9 | 5156.8 | 5001.4 | 5157.25 | 5149.545 | 5154.1 | 5129.95 | 122448.495
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 41.95 | [6 empty] | 41.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 43.95 | [6 empty] | 43.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 117.95 | 116.65 | 114.2 | 110.8 | 100.55 | 97.5 | 98.3 | 100.6 | 95.6 | 98.95 | 120.2 | 118.95 | 113.45 | 115.75 | 119.25 | 118 | 115.75 | 114.35 | 114.8 | 98.4 | 2888.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 478 | 478.8 | 478.95 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.55 | 479.15 | 478.85 | 479.1 | 479.1 | 479.15 | 479.7 | 479.8 | 478.85 | 478.45 | 479.05 | 479.25 | 479.35 | 478.65 | 12019.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 486.95 | 485.1 | 485.4 | 484.95 | 485.6 | 485.5 | 484.8 | 485.85 | 482.55 | 484.35 | 484.45 | 484.15 | 486.45 | 447.15 | 487 | 486.85 | 486.15 | 485.35 | 486.85 | 121.35 | 12161.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 9964.75 | 9993.5 | 9951.85 | 10263.55 | 10272.3 | 10718.05 | 8555.1 | 9969.1 | 9530.35 | 10263.4 | 9810.65 | 9204.95 | 10209 | 9341.75 | 10752.3 | 10824.75 | 10467.55 | 10930.15 | 10975.4 | 10595.55 | 265656.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 154.75 | 154.35 | 154.7 | 154.95 | 155.65 | 155.65 | 155.55 | 155.5 | 155.45 | 155.5 | 154.85 | 155.3 | 155.45 | 155.6 | 155.55 | 155.3 | 153.7 | 154 | 146.95 | 153.95 | 4022.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 2192.55 | 2215.3 | 2165.15 | 2118.6 | 2233.4 | 2191.25 | 1916.75 | 1846.35 | 2141.6 | 1950.45 | 1828.45 | 1992.4 | 2084.85 | 1988.65 | 1351.75 | 822.85 | 883.8 | 900.3 | 1261.05 | 1476.95 | 48632.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 480 | 480 | 476.75 | 468.45 | 475.1 | 462.75 | 479.15 | 480 | 439.65 | 419.1 | 479.9 | 479.85 | 479.8 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 422.9 | 462 | 422.8 | 12051.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 454.5 | 453.9 | 423.35 | 424.3 | 453 | 453.5 | 451.1 | 452 | 441.55 | 455.4 | 455.75 | 455.65 | 455.55 | 431.15 | 458.35 | 458.25 | 458.4 | 456.2 | 405.8 | 381.6 | 10838.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 649.9 | 669.5 | 694.8 | 767.6 | 807.35 | 810.15 | 570.2 | 659.65 |  | 737.4 | 376.65 | 682.05 | 682.7 | 1106.2 | 1107.45 | 968.4 | 722.45 | 717.9 | 378.85 | 140.15 | 17501.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 1183.5 | 976.95 | 796.15 | 976.8 | 851.5 | 957.4 | 1196.5 | 1444.65 | 1784.75 | 1304.25 | 1235.05 | 1101.05 | 957 | 843.9 | 1077.45 | 1254.4 | 1302.55 | 1106.7 | 1362.6 | 1411.55 | 28748.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 419.35 | 198.75 | 317.55 | 370.55 | 133.7 | 286.65 | 507.5 | 504.2 | 700.3 | 654.4 | 314.05 | 424.05 | 398 | 381.45 | 437.5 | 562.45 | 366.65 | 436.85 | 445.2 | 358.4 | 9343.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 2083.9 | 2008.95 | 1750.95 | 1563.5 | 1767.4 | 2368.65 | 2339.75 | 2693.7 | 2380.05 | 2190.95 | 2040.8 | 2440.75 | 2477.5 | 1356.8 | 1699.75 | 2367.55 | 2420.6 | 1863.25 | 2339.3 | 2633.2 | 55849.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 1744.1 | 1646.8 | 1026.85 | 1293.6 | 1009.05 | 1090.65 | 1872.95 | 1819.65 | 1991.35 | 1751.1 | 1249.05 | 732.25 | 955.65 | 642.05 | 654.95 | 1747.4 | 1571 | 1256.55 | 1202.5 | 1727.95 | 35565.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 1825.15 | 2006.15 | 1441.65 | 1662.3 | 1504.35 | 1551 | 2156.05 | 1975.45 | 2121.1 | 1929 | 1631.65 | 1132.15 | 1313.95 | 1048.35 | 957.25 | 1985.75 | 1926.05 | 1659.55 | 1716.15 | 1984.4 | 44482.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 249.45 | 277.2 | 138.35 | 196.45 | 106.75 | 116.05 | 259.8 | 276.85 | 340.9 | 274.45 | 193.8 | 91.4 | 137.75 | 84.1 | 87.6 | 244.55 | 176.75 | 158.3 | 138.15 | 211.35 | 4960.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 211.9 | 164.1 | 92.7 | 140.3 | 76.7 | 79.15 | 169.9 | 198.15 | 253.75 | 212.25 | 111.1 | 36.1 | 40.9 | 40.2 | 25.2 | 136.55 | 125.75 | 90.45 | 78.9 | 128.5 | 3241.65
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 2073.7 | 2070.35 | 2074.6 | 1983.2 | 2074 | 2072.15 | 2067.9 | 1979.45 | 2052.2 | 2080.5 | 2077.1 | 2070.45 | 2074.85 | 2066.75 | 2071.9 | 2071.25 | 2074.3 | 2072.15 | 2071.8 | 2070.55 | 53675.65
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 328 | 325.65 | 328.5 | 320.9 | 317.25 | 327.45 | 325.95 | 326.2 | 320.3 | 322.8 | 321.4 | 312.75 | 248.95 | 259.05 | 81.05 | 303.9 | 309.05 | 306 | 286.15 | 298.7 | 7683.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 3192.3 | 3117.85 | 230 | 2589.95 | 3535.7 | 3838.55 | 3855.9 | 3834.55 | 3864.55 | 3856.45 | 2060.5 | 662.35 | 1030.5 | 2102.65 | 3981.4 | 3586.1 | 2993.65 | 3290 | 4098.6 | 2728.85 | 78989.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 625.15 | 625.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 3571.05 | 3665.75 | 4027.9 | 4129.05 | 4037.75 | 249.65 | 760.45 | 159.55 |  | 493.5 | 399.15 |  |  |  | 3554.8 | 4035 | 3207.6 | 3585.9 | 4726.4 | 2885.05 | 65018.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 3559.1 | 3503.35 | 1841.3 | 3226.15 | 3748.15 | 1652.25 | 1659.95 | 1642.55 | 1656.85 | 1654.5 | 639.45 |  |  | 722.95 | 3570.5 | 3889.4 | 3376.1 | 3623.4 | 4362.15 | 3195.25 | 69010.5
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  |  |  | 168.7 |  | 457.9 | 482.85 |  |  |  | 181.25 | 236.2 | 235.55 | 238.25 | 352.95 | 421.5 |  |  | 284.75 |  |  | 3333.7
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | [11 empty] | 1208.35 | 442.6 | [8 empty] | 1867.15
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1109.7 |  | 496.8 | [7 empty] | 1606.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1037.15 |  | 515 | [7 empty] | 1552.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 | [19 empty] | 1681.25 |  |  |  | 2751.6 | 10738.25
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 | [17 empty] | 2807.25 | 164.85 |  |  |  |  | 13175.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 | [22 empty] | 1267.15 | 10736.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 471.5 | 501.65 | 501.7 | 453.5 | 497.25 | 482.3 | 499.3 | 502.4 | 502.1 | 475.95 | 293.1 | 504 | 503.2 | 502.05 | 464.2 | 501.6 | 12654.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 182.4 | 170.5 | 166.9 | 164.8 | 179.6 | 176.6 | 198 | 189.65 | 184.95 | 172.9 | 180.4 | 171 | 168.3 | 195.4 | 179.15 | 187.35 | 171.25 | 162.4 | 181.7 | 179.3 | 4755.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 450.55 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12690.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 446.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12686.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 433.5 | 480 | 480 | 480 | 483 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 12537.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 225.25 | 205.5 | 185.35 | 198.15 | 187.4 | 201.45 | 205.9 | 198.85 | 209.5 | 209.15 | 210.25 | 208.05 | 208.95 | 209.05 | 199.7 | 171.5 | 189.8 | 201.75 | 200.3 | 208.95 | 5121.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 1058.9 | 1053.25 | 1042.8 | 1045.35 | 1048.2 | 1048.875 | 1021.57 | 1013.9 | 971.415 | 1044.35 | 1037.2 | 1006.05 | 1016.05 | 903.2 | 1004.6 | 1020.2 | 1017.15 | 934.85 | 721.55 | 901.2 | 23807.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 115.2 | 448.3 | 485.8 | 592.58 | 745.865 | 582.3 | 619.79 | 711.25 | 720.45 | 412.75 | 22.75 | 632.25 | 740.05 | 758.7 | 788.9 | 776.4 | 409.4 |  | 9562.735
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 671.2 | 679.3 | 692.7 | 701.9 | 607.05 | 696.05 | 697.4 | 634 | 688.2 | 692.3 | 700.95 | 675.75 | 484.05 | 508 | 258.85 | 575.8 | 724.3 | 711 | 678.5 | 658.3 | 15908
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 201.1 | 146 | 192.65 | 36.75 | 17.9 | 23.05 | 185.15 | 265.2 | 238.15 | 159.75 | 263.6 | 285.3 | 243.7 | 136.35 | 79.75 | 20.25 | 37.5 | 100.65 | 52.4 | 82.6 | 3612.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 264.25 | 198.1 | 201.25 | 40.4 | 23.6 | 28.5 | 248.5 | 318.95 | 297.6 | 194.65 | 334.7 | 352.4 | 333 | 204.3 | 92.4 | 22.8 | 40.6 | 122.25 | 50.6 | 62.45 | 4524.2
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 87.1 | 85.75 | 75.9 | 87.45 | 88 | 86 | 87.75 | 89.35 | 88.7 | 87.2 | 85.3 | 87.1 | 85.55 | 85.7 | 84.45 | 85.95 | 86.4 | 84.9 | 79.45 | 81.85 | 2226.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 443.95 | 444.6 | 444.6 | 445.2 | 444.35 | 444 | 445.1 | 443.4 | 443.5 | 444.65 | 444 | 444.2 | 446.05 | 445.7816 | 445.75 | 448.05 | 448.25 | 448.35 | 448 | 425.5 | 11495.0348
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 223.15 | 223.2 | 223.2 | 222.95 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.75 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 5794
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 185.935 | 223.256 | 421.894 | 125.155 |  | 679.245 | 1622.9734 | 2521.0765 | 2700.955 | 1762.195 | 10242.685
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 32.15 | [19 empty] | 118.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 |  |  |  | 17.65 | [16 empty] | 149.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 2177.15 | 2161.6 | 2137.5 | 2157.5 | 2156.65 | 2138.15 | 1601.725 | 2177.1 | 2172.35 | 2155.15 | 2151.15 | 2172.35 | 2174.15 | 2158.4 | 2163.75 | 2169.55 | 2159.85 | 2165.5 | 2161.15 | 2150.85 | 55570.425
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 108.85 | 110.4 | 110.4 | 110.1 | 111.6 | 110.8 | 106.89 | 111.5 | 111.3 | 112.15 | 111.7 | 112.8 | 111.7 | 112.65 | 111.55 | 110.4 | 110.4 | 110.3 | 110.2 | 110.25 | 2843.89
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [9 empty] | 27.405 | 447.54 | 1100.3 | 1063.415 | 1293.545 | 708.18 | 1532.245 | 1946.61 | 1974.185 | 1540.6515 | 1578.02 | 903.515 | 1783.075 | 2262.605 | 2244.81 | 2079.5305 | 2121.594 | 24607.226
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 13406.05 | 13384.85 | 13430.55 | 13418.25 | 10633.3 | 11389.05 | 13350.95 | 13423.9 | 13399.8 | 12845.75 | 12932 | 13361.2 | 13448.8 | 13449.9 | 13410.15 | 13420.95 | 13398.8 | 13433.3 | 13440.85 | 13351.4 | 338976.41
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 2792.7 | 2742 | 3021.95 | 2936.8 | 3082.85 | 2978.55 | 2863 | 2815.15 | 2838.15 | 2953.55 | 2996.2 | 2910 | 3235.75 | 3178.5 | 3394.8 | 2795.45 | 2858.1 | 3277.2 | 3050.95 | 2753.4 | 77688.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 2779.1 | 2737.2 | 3023.4 | 2931.85 | 3085.45 | 2977.3 | 2859.75 | 2809.2 | 2832.85 | 2948.9 | 3009.85 | 2900.7 | 3266.45 | 3204.9 | 3399.45 | 2789.75 | 2854.4 | 3283.95 | 3051.75 | 2770.45 | 77714.67
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 2779.95 | 2740.55 | 3023.5 | 2933.4 | 3087.65 | 2972.5 | 1856.6 | 2811.95 | 2833.95 | 2950.95 | 3011.8 | 2906 | 3265.25 | 3209.8 | 3402.4 | 2792.45 | 2852.65 | 3286 | 3053.15 | 2767.7 | 76733.245
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 5197.2 | 5143.1 | 5411.45 | 5344.05 | 5471.15 | 5370.1 | 4509.55 | 5230 | 5245.4 | 5349.65 | 5375.75 | 5298.6 | 5602.55 | 5549.4 | 5761.25 | 5172.1 | 5259.35 | 5618.9 | 5434.45 | 5167.3 | 139049.07
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 3331.55 | 3351.35 | 3776.4 | 4115.4 | 4148.8 | 4721.1 | 3475.15 | 3665.15 | 3772.1 | 4052.2 | 54.95 |  |  |  | 3795 | 3933.35 | 3191 | 3329.3 | 4409 | 3065.45 | 82167.585
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 1918.55 | 1921.75 | 2097.7 | 2253.4 | 2264.6 | 2480.05 | 1937.4 | 2050.8 | 2089.85 | 2210.85 | 22.75 |  |  |  | 1779.15 | 2188.3 | 1861.05 | 1921.9 | 2392.15 | 1811.2 | 45488.195
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 221.2 | 251.55 | 41.95 | [5 empty] | 15.4 | 237.25 | 193.75 | 250.35 | 251.35 | 249.9 | 250.5 | 250.45 | 251.55 | 250.95 | 250.75 | 130.55 | 4583.705
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.85 | 2 | 1.2 | 1.85 | 2.4 | 2.3 | 2.45 | 2.75 | 2.55 | 0.2 | 2.15 | 2.1 | 2.75 | 0.9 | 1.55 | 3 | 51.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 1527.6 | 1502.8 | 1495.9 | 1804.1 | 1875.35 | 1963.6 | 1698.4 | 1674.1 | 1650.8 | 1793.4 | 1465.05 | 1795.95 | 1800.4 | 1989.1 | 1965.65 | 1963.7 | 1951.5 | 1672.35 | 1842.75 | 1752.9 | 44873.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  |  | 26.55 | 25.4 | 42.95 | 41.5 | 39.96 | 38.9 | 62.7 | 80.65 | 80.95 | 79.6 | 79.75 | 68.3 | 79.5 | 78.5 | 79.05 | 70.05 | 79.85 | 71.8 | 79.3 | 1317.21
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 129.9 | 130.2 | 131.2 | 131.5 | 124.5 | 132.15 | 132.65 | 134.45 | 130.8 | 130.8 | 136.1 | 130.3 | 100.8 | 95.9 | 65.05 | 105.6 | 134.05 | 133.85 | 127.75 | 127.9 | 3091.35
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 516.15 | [6 empty] | 516.15
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 136.7 | 135.95 | 134.8 | 136.5 | 121.75 | 136.5 | 137.4 | 120.55 | 137.6 | 128.75 | 122.65 | 135.2 | 108.15 | 115.85 | 37.95 | 87.25 | 123.1 | 137.9 | 123 | 131.4 | 3225.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 126.95 | 130.25 | 130.3 | 128.2 | 130.4 | 132.8 | 132.3 | 131.85 | 132.45 | 131.65 | 130.6 | 131.45 | 130.9 | 110.2 | 128.6 | 126.65 | 131.45 | 131.45 | 131.3 | 130.55 | 3312.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 5606.6 | 5692.45 | 5700.85 | 5696.95 | 5699 | 5373.05 | 5654.7 | 5647.4 | 5487.1 | 5505.85 | 5474.75 | 5468.9 | 5472.85 | 5356.2 | 4081.35 | 5564.05 | 5522.8 | 5497.15 | 5507.65 | 5441.8 | 138698.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 1997.9 | 2153.25 | 2129.8 | 2158.3 | 2161.85 | 2160.05 | 2154.5 | 2166.9 | 2172.95 | 2158 | 2157.7 | 2157.7 | 2162.9 | 1673.5 | 2111.45 | 2014 | 2165.2 | 2162.4 | 2152.8 | 2149.85 | 54056.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 250.3 | 250.6 | 250.1 | 249.8 | 250.05 | 249.8 | 249.3 | 250 | 250 | 249.9 | 245.3 | 237.2 | 237.45 | 237.85 | 237.5 | 237.35 | 237.4 | 237.95 | 237.65 | 237.9 | 6274.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 2066.2 | 1543.95 | 1129.65 | 1320.4 | 1385.15 | 1380.55 | 2108.3 | 2612.3 | 3132.85 | 2590.25 | 1496.1 | 717.05 | 1127.9 | 856.45 | 824.7 | 1981.1 | 2145.2 | 1268.95 | 1011.4 | 1719.2 | 42949.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 2024.8 | 1595.95 | 1152 | 1323.2 | 1457.4 | 1225.45 | 2059.7 | 2412.7 | 2751.8 | 2439.4 | 1467.6 | 718.75 | 1032.7 | 842.55 | 830.3 | 1819.45 | 2079.3 | 1265.1 | 997.6 | 1627.95 | 41598.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 1899.4 | 1893 | 1902.5 | 1898.2 | 1900.9 | 1916.4 | 1888.25 | 1888.65 | 1858.85 | 1855.15 | 1889.9 | 1854.85 | 1882.75 | 1868.8 | 1905.7 | 1900.7 | 1898.15 | 1905.95 | 1914.55 | 1892.05 | 48965.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 301.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 721 | 722.35 | 725.65 | 690.3 | 724.3 | 723.95 | 723.2 | 731.05 | 720.75 | 724.85 | 729.35 | 723.7 | 728.85 | 733.95 | 723 | 725.65 | 726 | 724.6 | 724.3 | 723.7 | 15311.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 5710.35 | 5196.3 | 5901.1 | 6047.6 | 6165.2 | 5991.5 | 5110.4 | 4819.5 | 5327.45 | 5337.85 | 4860.4 | 4665.5 | 5820.6 | 4845.4 | 4051.05 | 2947.4 | 3630.3 | 3335.15 | 3868.2 | 3931.95 | 133512.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 3053 | 2987.2 | 3064.65 | 3077.75 | 3106.6 | 3153 | 3090.8 | 3075.9 | 2985.9 | 2289.8 | 3181 | 3059.1 | 3094.6 | 3053.6 | 3096.85 | 3114.95 | 3068.45 | 3159.2 | 3124.7 | 3037.9 | 78540.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 1521.25 | 1527.6 | 1524.95 | 1535.6 | 1523.8 | 1526.65 | 1523.35 | 1517.15 | 1535.7 | 1521.55 | 1525.25 | 1520.9 | 1537.95 | 1521.45 | 1528.95 | 1514.35 | 1524.25 | 1520.8 | 1524.85 | 1523.3 | 39459.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 939.75 | 934.1 | 946.4 | 943.75 | 948.8 | 947.6 | 948.15 | 953.2 | 952.2 | 953.95 | 942.55 | 917.6 | 778.5 | 755.55 | 338.95 | 670.5 | 924.65 | 915 | 861.4 | 883.5 | 22699.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 1267.6 | 1269.65 | 1274.95 | 1242.1 | 1283.3 | 1284.6 | 1280.3 | 1284 | 1278.55 | 1282.2 | 1268.9 | 1238.15 | 1062.15 | 1022.6 | 449 | 903.15 | 1257.95 | 1239.85 | 1153.7 | 1194.95 | 30608.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 343.95 | 765.1 | 814.1 | 129.7 |  |  |  | 239.65 |  | 2292.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 244.35 | 350.4 | [6 empty] | 594.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 | [12 empty] | 882.15 | 984.9 | 1082.45 | 1047.7 | 1875.8 |  |  |  | 617.1 |  | 8469.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 2635.7 | 2568.05 | 2946.95 | 2849.05 | 3056.8 | 3287.2 | 2747.25 | 2743.4 | 2825.9 | 2949.05 | 2921.4 | 1439.65 | 3056.1 | 3278 | 3387.25 | 2647 | 2624 | 2674.8 | 2905.25 | 1342.3 | 62196.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 2640.4 | 2566.65 | 2964.2 | 2866.6 | 3091.45 | 3328.6 | 2759.9 | 2755.9 | 2842.75 | 2971.85 | 2938.05 | 3181.7 | 3085.6 | 3317.55 | 3436.45 | 2655 | 2631.2 | 2688.2 | 2924.8 | 2871.25 | 76464.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 2973.2 | 2926.65 | 3218.45 | 3118.35 | 3421.1 | 3433.05 | 3065.9 | 3065.05 | 3113.15 | 3193.25 | 3180.55 | 2331.15 | 3355.45 | 3508.55 | 3547.35 | 2995.7 | 2981.4 | 3109.3 | 3188.65 | 2282.1 | 73832.55
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 166.35 | 166.8 | 166.55 | 167.3 | 151.1 | 167.9 | 168.15 | 149.65 | 168.45 | 160.7 | 147.4 | 165 | 137.45 | 141.8 | 44.6 | 103.1 | 152.1 | 164.75 | 147.25 | 155.55 | 3938.9
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 554.75 | 505.8 | 356.4 | 446.75 | 438.85 | 607.9 | 655.8 | 696.9 | 692.2 | 634.55 | 556.4 | 496.75 | 530.5 | 266.65 | 322.9 | 552.4 | 664.6 | 496.3 | 590.5 | 724.5 | 14407.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 1833.2 | 1548.6 | 1103.4 | 1397.3 | 1322.85 | 1724.7 | 1968.2 | 2004.6 | 2083.65 | 1755.15 | 1540.5 | 1234.4 | 1311.2 | 673.85 | 734.2 | 1535.9 | 1830.9 | 1503.5 | 1414 | 1888.5 | 40498.3
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 478.4 | 478.85 | 480.1 | 479.55 | 387.9 | 306.3 | 479.7 | 480 | 480.1 | 479.9 | 480.1 | 223.55 | 316.75 | 251.55 | 414.15 | 479.65 | 479.35 | 405.4 | 167.15 | 364.35 | 8317.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 101.65 | 103.85 | 103.7 | 92.6 | 99.05 | 111.5 | 113.75 | 98.7 | 98.95 | 110.85 | 107.45 | 103.3 | 103.9 | 104 | 107.95 | 108.55 | 101.6 | 91.3 | 99.3 | 4.4 | 2518.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.65 | 50.5 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 54.85 | 1473.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 41.95 | 48.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 55.65 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 38.3 | 57.6 | 55.85 | 55.2 | 48.3 | 47.9 | 1424.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 4 | 16 | [18 empty] | 20
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 132.85 | 128.35 | 130.65 | 131.3 | 129.95 | 132.85 | 132 | 131.8 | 130.6 | 131.4 | 132.25 | 129.38 | 91.8 | 97.7 | 61.5 | 123.65 | 128.7 | 128.35 | 119.05 | 122.95 | 3076.38
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 372.85 |  |  |  |  | 372.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 2573.45 | 2554.65 | 2657.35 | 2657.85 | 2658.45 | 2656 | 2145.55 | 2658.05 | 2597.9 | 2654.45 | 2371 | 2498 | 2656.5 | 2651.8 | 2654.3 | 2656.3 | 2656.35 | 2613.75 | 2658.25 | 2173.05 | 67081.05
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.05 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.85 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 18.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 740.8
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 688.1 | 689.2 | 690.45 | 689.05 | 687.4 | 689.15 | 690.8 | 690.55 | 698 | 699.55 | 554.95 | 693.95 | 692.35 | 692.8 | 692.95 | 694.3 | 694.85 | 694.25 | 694 | 698.25 | 17832.8
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 78.65 | 77.6 | 77.05 | 77.75 | 77.5 | 73.7 | 76.75 | 76.45 | 76.85 | 74.75 | 73.3 | 77.15 | 80.55 | 77.15 | 78.25 | 77.5 | 76.55 | 80.75 | 78.4 | 77.95 | 2000.95
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 | [22 empty] | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 | [22 empty] | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 | [23 empty] | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 478.65 | 479 | 479.8 | 479.9 | 480.15 | 479.9 | 479.75 | 479.85 | 479.55 | 479.55 | 479.65 | 479.3 | 480.05 | 480.45 | 479.75 | 478.8 | 479.6 | 479.8 | 479.75 | 479.6 | 12153.4
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 188.5 | 188 | 191.25 | 191.5 | 197.9 | 203.35 | 202.3 | 188 | 188.15 | 194.15 | 194.75 | 196.45 | 199.4 | 201.2 | 203.05 | 209.1 | 215.6 | 218.35 | 219 | 221.85 | 5225.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.4 | 96 | 96 | 93.4 | 91.2 | 89.3 | 55.1 | 49.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 2220.1
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 1073.25 | 918.7 | 724.5 | 679.9 | 1063.75 | 1082.15 | 751.6 | 1020.95 | 990.6 | 733.6 | 621.95 | 406.1 | 461.95 | 453.1 | 421.15 | 314.45 | 168 | 87.1 | 174.35 | 571.25 | 12857.5
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 4139.8 | 4116.85 | 4125.9 | 4133.55 | 4141.9 | 2522.85 | 2061.65 | 2071.4 | 2792.35 | 4117.6 | 4156.2 | 4094.6 | 4151.4 | 4163.55 | 4173.3 | 4176.85 | 4172.85 | 4146.3 | 4176.75 | 4153.7 | 93185.65
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 913.7 | 746.8 | 849.65 | 829.25 | 927.75 | 921.95 | 901.1 | 934.9 | 896.1 | 914.2 | 920.05 | 906.7 | 907.05 | 908.5 | 840.4 | 905.9 | 909.6 | 904.45 | 908.5 | 909.45 | 23445.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 1092.1 | 1089.8 | 1097.35 | 1092.95 | 1094 | 1096.85 | 1022.65 | 1081.55 | 1073.2 | 998.45 | 1077.15 | 1085.55 | 1098.95 | 918.15 | 1119.05 | 1114.45 | 1063.55 | 1100.65 | 1110.15 | 1095.4 | 28059.35
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 29.7 | 37.35 | 72.75 |  |  | 94.9 | 61.1 | 94.05 | 94.95 | 50.45 | 93.15 | 89.55 | 132.15 | 110.3 | 191.25 | 197 | 196.85 | 192.25 | 1737.75
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 222.25 | 218.8 | 222.15 | 217.4 | 218.7 | 207.3 | 186.4 | 179.3 | 169.75 | 157.4 | 153.25 | 150.15 | 138.1 | 139.7 | 148.1 | 150.55 | 130.65 | 123.1 | 118.35 | 140.35 | 4726.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 2030.3 | 1911.05 | 2183 | 2429.2 | 2566.4 | 2609.1 | 2550.45 | 2418.25 | 2476.1 | 2549.3 | 2497.3 | 2558.15 | 2412.2 | 2606.45 | 2607.45 | 2603.6 | 2609.9 | 2554.05 | 2608.9 | 2563.55 | 63940.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 136.85 | 162.75 | 166.45 | 163.35 | 131.85 | 172.75 | 172.9 | 118.35 | 158.65 | 122 | 111 | 139.6 | 176.8 | 140.95 | 41.6 | 133.6 | 169.55 | 129 | 123.55 | 158.75 | 3771.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 312.25 | 4527.15 | 4198.5 |  | 918.95 | 2559.85 | 342.9 | 2312.675 | 3874.35 | 576.25 | [10 empty] | 32582.63
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 48.85 | 2414 | 2254 |  |  | 1232.9 |  | 1172.26 | 2092.7 | [11 empty] | 15840.76
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 402.6 |  |  |  | 389.3 | [6 empty] | 362.15 | 260.2 | 265.85 | [6 empty] | 3039.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 | [22 empty] | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 169278.35 | 171537.25 | 170102.35 | 170795.255 | 173624.09 | 172325.915 | 161398.965 | 172073.23 | 173818.885 | 172264.345 | 163254.295 | 153221.221 | 161761.0955 | 157930.9566 | 171283.615 | 172792.62 | 171467.2035 | 171944.3465 | 174197.6805 | 170623.939 | 4404355.3642
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 190.67 | 141.145 | 135.6365 | 93.714 | 106.191 | 120.3115 | 95.231 | 87.5975 | 69.044 | 71.106 | 71.812 | 104.7235 | 83.764 | 69.044 | 81.006 | 58.275 | 81.25 | 183.619 | 114.81 | 93.3055 | 3085.351
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 316.8 | 316.8 | 204.6 | 192.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 235.95 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 313.5 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 311.1 | 315.9972 | 7614.1472
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 226.5886 | 129.158 | 226.5727 | 226.5436 | 226.5607 | 226.5419 | 157.5669 | 226.6032 | 226.5961 | 226.5401 | 226.5284 | 226.1593 | 226.5035 | 226.4986 | 226.5723 | 205.2529 | 316.6019 | 454.0356 | 454.034 | 324.0903 | 6666.5672
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 259.8 | 254.2 | 246.2 | 216.2 | 259.35 | 255.1 | 276.85 | 277.05 | 268.15 | 266.75 | 262.35 | 261.5 | 253.5 | 261.35 | 241.45 | 239.7 | 236.7 | 228.75 | 232.1 | 198.9 | 6547.2
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 354.7 | 361.4 | 362.3 | 361.9 | 363.6 | 371.5 | 375.5 | 372.85 | 370.75 | 367.45 | 367.95 | 368.4 | 370.25 | 370.85 | 365.25 | 376.8 | 365.5 | 376.05 | 383.65 | 384.9 | 9585.1
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 581.5 | 583.1536 | 582.4446 | 582.4769 | 422.742 | 514.4968 | 503.6274 | 526.4971 | 539.2311 | 507.2366 | 510.1836 | 462.8015 | 437.7577 | 436.9986 | 450.6682 | 559.0771 | 561.759 | 564.3274 | 572.0555 | 565.1493 | 13960.115
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 1930.0586 | 1785.8566 | 1757.7538 | 1673.3845 | 1695.2436 | 1804.7502 | 1725.5753 | 1807.3978 | 1790.4712 | 1755.8827 | 1674.774 | 1740.3843 | 1688.5752 | 1681.4411 | 1678.4466 | 1755.905 | 1878.6109 | 2123.5821 | 2067.7495 | 1882.3423 | 47458.4805
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 842401.34
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 677795.65
[7 empty] | ELECTROPERU | 517490.01
[7 empty] | ENGIE | 371612
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 269679.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 230172.15
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 202342.55
[7 empty] | CELEPSA | 125316.4
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 113738.3
[7 empty] | EGEMSA | 101997.65
[7 empty] | EGASA | 96226.515
[7 empty] | SAN GABAN | 67821.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 55849.4
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 55570.425
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 48632.4
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 48423.39
[7 empty] | LA VIRGEN | 44873.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 43036.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 42530.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 40498.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 38092.1
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 34649.9
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 33370.195
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 24607.226
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 19833.75
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 17501.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 17409.95
[7 empty] | SINERSA | 17379.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15908
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 14407.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12265.1935
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12161.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12051.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12019.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 11629.3
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11495.0348
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 10838.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 10242.685
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9050.85
[7 empty] | EGESUR | 8636.5
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 8317.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5794
[7 empty] | PETRAMAS | 5417.15
[7 empty] | TERMOSELVA | 4956.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4524.2
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3938.9
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3771.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3612.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3225.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3091.35
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3076.38
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2888.05
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2843.89
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2226.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1776.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1708.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1317.21
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 516.15
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 372.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 268.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 196.3
[7 empty] | KONDU SAC | 51.3
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 22.65
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 20

## G_AREAS
sábado, 26 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 355.1 | 86 | 0 | 43.6 | 3672.2 | 1428.6 | 0 | 427 | 662.15 | 0 | 0 | 0 | 484.7 | 5527.8 | 662.15 | 6674.65 | 00:30 | 4689.45 | 1514.6 | 0 | 470.6 | 6674.65 | 00:30 | 315.5 | 23.7 | 0 | 470.6 | 809.8
01:00 | 403 | 86.7 | 0 | 47.2 | 3580.5 | 1349.8 | 0 | 432.5 | 661.61 | 0 | 0 | 0 | 536.9 | 5362.8 | 661.61 | 6561.31 | 01:00 | 4645.11 | 1436.5 | 0 | 479.7 | 6561.31 | 01:00 | 311.8 | 23.8 | 0 | 479.7 | 815.3
01:30 | 417.2 | 71.2 | 0 | 62.5 | 3449.5 | 1359.4 | 0 | 430.7 | 660.24 | 0 | 0 | 0 | 550.9 | 5239.6 | 660.24 | 6450.74 | 01:30 | 4526.94 | 1430.6 | 0 | 493.2 | 6450.74 | 01:30 | 305.2 | 19.3 | 0 | 493.2 | 817.7
02:00 | 419.6 | 63.7 | 0 | 52.6 | 3389.3 | 1358.2 | 0 | 433.5 | 663.02 | 0 | 0 | 0 | 535.9 | 5181 | 663.02 | 6379.92 | 02:00 | 4471.92 | 1421.9 | 0 | 486.1 | 6379.92 | 02:00 | 307.6 | 19.3 | 0 | 486.1 | 813
02:30 | 422.2 | 63.6 | 0 | 60 | 3296.7 | 1361.5 | 0 | 444.4 | 665.77 | 0 | 0 | 0 | 545.8 | 5102.6 | 665.77 | 6314.17 | 02:30 | 4384.67 | 1425.1 | 0 | 504.4 | 6314.17 | 02:30 | 311.3 | 19 | 0 | 504.4 | 834.7
03:00 | 420.9 | 63.9 | 0 | 70.6 | 3352.8 | 1384.7 | 0 | 431.2 | 661.39 | 0 | 0 | 0 | 555.4 | 5168.7 | 661.39 | 6385.49 | 03:00 | 4435.09 | 1448.6 | 0 | 501.8 | 6385.49 | 03:00 | 312.8 | 19.1 | 0 | 501.8 | 833.7
03:30 | 421.5 | 63 | 0 | 71.9 | 3353.6 | 1393.2 | 0 | 436.7 | 661.27 | 0 | 0 | 0 | 556.4 | 5183.5 | 661.27 | 6401.17 | 03:30 | 4436.37 | 1456.2 | 0 | 508.6 | 6401.17 | 03:30 | 309.9 | 19.1 | 0 | 508.6 | 837.6
04:00 | 426.4 | 63.3 | 0 | 68.2 | 3367.9 | 1379.1 | 0 | 426.8 | 663.49 | 0 | 0 | 0 | 557.9 | 5173.8 | 663.49 | 6395.19 | 04:00 | 4457.79 | 1442.4 | 0 | 495 | 6395.19 | 04:00 | 311.2 | 19.3 | 0 | 495 | 825.5
04:30 | 420.4 | 62.9 | 0 | 76.6 | 3340.7 | 1390.2 | 0 | 396.3 | 645.83 | 0 | 0 | 0 | 559.9 | 5127.2 | 645.83 | 6332.93 | 04:30 | 4406.93 | 1453.1 | 0 | 472.9 | 6332.93 | 04:30 | 310.6 | 19.3 | 0 | 472.9 | 802.8
05:00 | 425.8 | 36.9 | 0 | 88.4 | 3467.5 | 1437.4 | 0 | 401.3 | 649.35 | 0 | 0 | 0 | 551.1 | 5306.2 | 649.35 | 6506.65 | 05:00 | 4542.65 | 1474.3 | 0 | 489.7 | 6506.65 | 05:00 | 311.6 | 18.8 | 0 | 489.7 | 820.1
05:30 | 422.3 | 37.7 | 0 | 83.8 | 3427 | 1452.4 | 0 | 394.1 | 652.25 | 0 | 0 | 0 | 543.8 | 5273.5 | 652.25 | 6469.55 | 05:30 | 4501.55 | 1490.1 | 0 | 477.9 | 6469.55 | 05:30 | 291.7 | 18.9 | 0 | 477.9 | 788.5
06:00 | 433.1 | 38 | 0 | 64.2 | 3492.3 | 1514.5 | 0 | 354.2 | 673.8 | 0 | 3.53 | 0 | 535.3 | 5361 | 677.33 | 6573.63 | 06:00 | 4599.2 | 1552.5 | 3.53 | 418.4 | 6573.63 | 06:00 | 303.4 | 18.9 | 3.53 | 418.4 | 744.23
06:30 | 439 | 37.8 | 0 | 60.1 | 3344.9 | 1474.6 | 0 | 362.6 | 663.7 | 0 | 79.94 | 0 | 536.9 | 5182.1 | 743.64 | 6462.64 | 06:30 | 4447.6 | 1512.4 | 79.94 | 422.7 | 6462.64 | 06:30 | 313.9 | 19.4 | 79.94 | 422.7 | 835.94
07:00 | 443.6 | 37.9 | 0 | 48.6 | 3297 | 1390.9 | 0 | 340.5 | 660.67 | 0 | 299.039 | 0 | 530.1 | 5028.4 | 959.709 | 6518.209 | 07:00 | 4401.27 | 1428.8 | 299.039 | 389.1 | 6518.209 | 07:00 | 311.2 | 19.1 | 299.039 | 389.1 | 1018.439
07:30 | 446.6 | 37.6 | 0 | 38 | 3361.5 | 1405.3 | 0.1 | 306.5 | 651.38 | 0 | 481.055 | 0 | 522.2 | 5073.4 | 1132.435 | 6728.035 | 07:30 | 4459.48 | 1442.9 | 481.155 | 344.5 | 6728.035 | 07:30 | 308.1 | 18.9 | 481.155 | 344.5 | 1152.655
08:00 | 451 | 38 | 0.1 | 32 | 3459.3 | 1397.9 | 0.2 | 258.3 | 649.31 | 0 | 593.845 | 0 | 521.1 | 5115.7 | 1243.155 | 6879.955 | 08:00 | 4559.61 | 1435.9 | 594.145 | 290.3 | 6879.955 | 08:00 | 316.3 | 19.3 | 594.145 | 290.3 | 1220.045
08:30 | 449.1 | 37.8 | 0.2 | 41.1 | 3528.7 | 1579.1 | 0.7 | 263.1 | 583.19 | 0 | 615.384 | 0 | 528.2 | 5371.6 | 1198.574 | 7098.374 | 08:30 | 4560.99 | 1616.9 | 616.284 | 304.2 | 7098.374 | 08:30 | 325.2 | 19.4 | 616.284 | 304.2 | 1265.084
09:00 | 450.2 | 37.2 | 0.3 | 39.1 | 3673.3 | 1678.3 | 0.9 | 278.7 | 555.73 | 0 | 631.174 | 0 | 526.8 | 5631.2 | 1186.904 | 7344.904 | 09:00 | 4679.23 | 1715.5 | 632.374 | 317.8 | 7344.904 | 09:00 | 329 | 18.3 | 632.374 | 317.8 | 1297.474
09:30 | 446.3 | 36.9 | 0.3 | 45.3 | 3605.3 | 1697.7 | 1 | 291.3 | 572.34 | 0 | 632.597 | 0 | 528.8 | 5595.3 | 1204.937 | 7329.037 | 09:30 | 4623.94 | 1734.6 | 633.897 | 336.6 | 7329.037 | 09:30 | 326.6 | 18.9 | 633.897 | 336.6 | 1315.997
10:00 | 452.8 | 36.3 | 0.4 | 66.7 | 3642.1 | 1769.7 | 1.1 | 334.3 | 601.99 | 0 | 617.774 | 0 | 556.2 | 5747.2 | 1219.764 | 7523.164 | 10:00 | 4696.89 | 1806 | 619.274 | 401 | 7523.164 | 10:00 | 324.1 | 19.2 | 619.274 | 401 | 1363.574
10:30 | 452.3 | 36.1 | 0.4 | 75 | 3515.4 | 1809.3 | 1.2 | 404.4 | 597.54 | 0 | 646.794 | 0 | 563.8 | 5730.3 | 1244.334 | 7538.434 | 10:30 | 4565.24 | 1845.4 | 648.394 | 479.4 | 7538.434 | 10:30 | 325 | 19.1 | 648.394 | 479.4 | 1471.894
11:00 | 454.4 | 37 | 0.4 | 79.3 | 3590.5 | 1856.6 | 1.3 | 440.4 | 599.98 | 0 | 645.44 | 0 | 571.1 | 5888.8 | 1245.42 | 7705.32 | 11:00 | 4644.88 | 1893.6 | 647.14 | 519.7 | 7705.32 | 11:00 | 321 | 19.4 | 647.14 | 519.7 | 1507.24
11:30 | 453.6 | 37 | 0.4 | 76.5 | 3595.5 | 1772.2 | 1.3 | 482.2 | 604.43 | 0 | 651.573 | 0 | 567.5 | 5851.2 | 1256.003 | 7674.703 | 11:30 | 4653.53 | 1809.2 | 653.273 | 558.7 | 7674.703 | 11:30 | 324.8 | 19.4 | 653.273 | 558.7 | 1556.173
12:00 | 453.8 | 38.5 | 0.5 | 89.7 | 3532.1 | 1722.6 | 1.3 | 597.4 | 630.9 | 0 | 650.259 | 0 | 582.5 | 5853.4 | 1281.159 | 7717.059 | 12:00 | 4616.8 | 1761.1 | 652.059 | 687.1 | 7717.059 | 12:00 | 324.6 | 18.9 | 652.059 | 687.1 | 1682.659
12:30 | 440.8 | 38.6 | 0.5 | 95.8 | 3199.5 | 1861.2 | 1.3 | 649 | 620.57 | 0 | 654.368 | 0 | 575.7 | 5711 | 1274.938 | 7561.638 | 12:30 | 4260.87 | 1899.8 | 656.168 | 744.8 | 7561.638 | 12:30 | 323.8 | 18.5 | 656.168 | 744.8 | 1743.268
13:00 | 455.5 | 38.7 | 0.4 | 105.4 | 3386.5 | 1616.2 | 1.3 | 699.5 | 587.15 | 0 | 659.503 | 0 | 600 | 5703.5 | 1246.653 | 7550.153 | 13:00 | 4429.15 | 1654.9 | 661.203 | 804.9 | 7550.153 | 13:00 | 318.2 | 18.9 | 661.203 | 804.9 | 1803.203
13:30 | 453.7 | 38.7 | 0.4 | 113.6 | 3439.5 | 1501 | 1.3 | 718.1 | 612.89 | 0 | 656.08 | 0 | 606.4 | 5659.9 | 1268.97 | 7535.27 | 13:30 | 4506.09 | 1539.7 | 657.78 | 831.7 | 7535.27 | 13:30 | 318.7 | 18.6 | 657.78 | 831.7 | 1826.78
14:00 | 453.6 | 38.5 | 0.4 | 115.3 | 3411.6 | 1494.6 | 1.2 | 741.6 | 637.97 | 0 | 635.361 | 0 | 607.8 | 5649 | 1273.331 | 7530.131 | 14:00 | 4503.17 | 1533.1 | 636.961 | 856.9 | 7530.131 | 14:00 | 322.5 | 18.9 | 636.961 | 856.9 | 1835.261
14:30 | 445.1 | 36.2 | 0.4 | 116.9 | 3374 | 1488.3 | 1.1 | 749.6 | 618.02 | 0 | 649.423 | 0 | 598.6 | 5613 | 1267.443 | 7479.043 | 14:30 | 4437.12 | 1524.5 | 650.923 | 866.5 | 7479.043 | 14:30 | 321.8 | 18.8 | 650.923 | 866.5 | 1858.023
15:00 | 439.8 | 36 | 0.1 | 122.9 | 3355.3 | 1592.1 | 1 | 760.1 | 625.73 | 0 | 622.717 | 0 | 598.8 | 5708.5 | 1248.447 | 7555.747 | 15:00 | 4420.83 | 1628.1 | 623.817 | 883 | 7555.747 | 15:00 | 321.8 | 18.4 | 623.817 | 883 | 1847.017
15:30 | 431.3 | 36.3 | 0.2 | 127.6 | 3396.4 | 1569.6 | 0.9 | 759.5 | 560.81 | 0 | 578.322 | 0 | 595.4 | 5726.4 | 1139.132 | 7460.932 | 15:30 | 4388.51 | 1605.9 | 579.422 | 887.1 | 7460.932 | 15:30 | 323.5 | 19.6 | 579.422 | 887.1 | 1809.622
16:00 | 445.2 | 36.3 | 0.3 | 133 | 3517.6 | 1521.4 | 0.5 | 759.4 | 566.76 | 0 | 447.388 | 0 | 614.8 | 5798.9 | 1014.148 | 7427.848 | 16:00 | 4529.56 | 1557.7 | 448.188 | 892.4 | 7427.848 | 16:00 | 320.9 | 19.4 | 448.188 | 892.4 | 1680.888
16:30 | 450.8 | 36.2 | 0.2 | 127.8 | 3574 | 1645.9 | 0.5 | 762.5 | 559.09 | 0 | 188.761 | 0 | 615 | 5982.9 | 747.851 | 7345.751 | 16:30 | 4583.89 | 1682.1 | 189.461 | 890.3 | 7345.751 | 16:30 | 330.6 | 19.5 | 189.461 | 890.3 | 1429.861
17:00 | 448 | 36.4 | 0.1 | 124.8 | 3612.9 | 1678.4 | 0.2 | 763.7 | 588.27 | 0 | 64.889 | 0 | 609.3 | 6055.2 | 653.159 | 7317.659 | 17:00 | 4649.17 | 1714.8 | 65.189 | 888.5 | 7317.659 | 17:00 | 331.6 | 19.6 | 65.189 | 888.5 | 1304.889
17:30 | 458.5 | 36.4 | 0 | 121.3 | 3617.6 | 1631.4 | 0.1 | 755.6 | 624.34 | 0 | 1.972 | 0 | 616.2 | 6004.7 | 626.312 | 7247.212 | 17:30 | 4700.44 | 1667.8 | 2.072 | 876.9 | 7247.212 | 17:30 | 333.3 | 18.9 | 2.072 | 876.9 | 1231.172
18:00 | 454.4 | 37.3 | 0 | 109.3 | 3638.4 | 1795.3 | 0 | 732.1 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 601 | 6165.8 | 564.6 | 7331.4 | 18:00 | 4657.4 | 1832.6 | 0 | 841.4 | 7331.4 | 18:00 | 335.2 | 18.6 | 0 | 841.4 | 1195.2
18:30 | 453.6 | 37.8 | 0 | 100.5 | 3670.3 | 2032.4 | 0 | 714.3 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 591.9 | 6417 | 562.3 | 7571.2 | 18:30 | 4686.2 | 2070.2 | 0 | 814.8 | 7571.2 | 18:30 | 334.6 | 18.3 | 0 | 814.8 | 1167.7
19:00 | 455 | 37.8 | 0 | 90.8 | 3702.2 | 2067.6 | 0 | 627.7 | 591 | 0 | 0 | 0 | 583.6 | 6397.5 | 591 | 7572.1 | 19:00 | 4748.2 | 2105.4 | 0 | 718.5 | 7572.1 | 19:00 | 334 | 17.3 | 0 | 718.5 | 1069.8
19:30 | 455.1 | 37.8 | 0 | 81.9 | 3687.6 | 2084 | 0 | 635.6 | 593 | 0 | 0 | 0 | 574.8 | 6407.2 | 593 | 7575 | 19:30 | 4735.7 | 2121.8 | 0 | 717.5 | 7575 | 19:30 | 334.6 | 18.8 | 0 | 717.5 | 1070.9
20:00 | 457.4 | 37.3 | 0 | 82.4 | 3660 | 2066.3 | 0 | 635.5 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 577.1 | 6361.8 | 590.6 | 7529.5 | 20:00 | 4708 | 2103.6 | 0 | 717.9 | 7529.5 | 20:00 | 337 | 18.5 | 0 | 717.9 | 1073.4
20:30 | 458.5 | 37.7 | 0 | 77.1 | 3670.3 | 1998.4 | 0 | 644.9 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 573.3 | 6313.6 | 594.4 | 7481.3 | 20:30 | 4723.2 | 2036.1 | 0 | 722 | 7481.3 | 20:30 | 337.2 | 18.8 | 0 | 722 | 1078
21:00 | 455.2 | 38.1 | 0 | 74.5 | 3587 | 2011.7 | 0 | 632.5 | 613.69 | 0 | 0 | 0 | 567.8 | 6231.2 | 613.69 | 7412.69 | 21:00 | 4655.89 | 2049.8 | 0 | 707 | 7412.69 | 21:00 | 336.5 | 18.9 | 0 | 707 | 1062.4
21:30 | 457.2 | 37.8 | 0 | 76.2 | 3692.5 | 1892.3 | 0 | 617.6 | 618.67 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 6202.4 | 618.67 | 7392.27 | 21:30 | 4768.37 | 1930.1 | 0 | 693.8 | 7392.27 | 21:30 | 337 | 19 | 0 | 693.8 | 1049.8
22:00 | 458.8 | 37.5 | 0 | 73.4 | 3663.8 | 1953.6 | 0 | 586.3 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 569.7 | 6203.7 | 590.6 | 7364 | 22:00 | 4713.2 | 1991.1 | 0 | 659.7 | 7364 | 22:00 | 337.5 | 18.7 | 0 | 659.7 | 1015.9
22:30 | 455.6 | 37.7 | 0 | 68.4 | 3706.3 | 1997 | 0 | 529.3 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 561.7 | 6232.6 | 582.7 | 7377 | 22:30 | 4744.6 | 2034.7 | 0 | 597.7 | 7377 | 22:30 | 337.7 | 18.7 | 0 | 597.7 | 954.1
23:00 | 456.5 | 37.5 | 0 | 70.3 | 3520.1 | 1889.3 | 0 | 497 | 598.21 | 0 | 0 | 0 | 564.3 | 5906.4 | 598.21 | 7068.91 | 23:00 | 4574.81 | 1926.8 | 0 | 567.3 | 7068.91 | 23:00 | 337.6 | 18.7 | 0 | 567.3 | 923.6
23:30 | 460.7 | 37.8 | 0 | 61.9 | 3624 | 1632.5 | 0 | 492.1 | 600.94 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 5748.6 | 600.94 | 6909.94 | 23:30 | 4685.64 | 1670.3 | 0 | 554 | 6909.94 | 23:30 | 356.3 | 18.6 | 0 | 554 | 928.9
00:00 | 454.3 | 37.3 | 0 | 77.9 | 3419 | 1655.3 | 0 | 459.2 | 582.95 | 0 | 0 | 0 | 569.5 | 5533.5 | 582.95 | 6685.95 | 00:00 | 4456.25 | 1692.6 | 0 | 537.1 | 6685.95 | 00:00 | 356.7 | 18.4 | 0 | 537.1 | 912.2
TOTAL MWh | 10617.4 | 1041.35 | 3 | 1915 | 84231 | 39519.5 | 9.25 | 12645.55 | 14788.295 | 0 | 5853.594 | 0 | 13576.75 | 136405.3 | 20641.889 | 170623.939 | TOTAL MWh | 109636.695 | 40560.85 | 5865.844 | 14560.55 | 170623.939 | TOTAL MWh | 7765.5 | 459.1 | 5865.844 | 14560.55 | 28650.994

## HOP
sábado, 26 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 01:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/04/2025 01:24:00 | 26/04/2025 04:53:00 |  | 26/04/2025 04:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 00:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 00:12:00 | 26/04/2025 05:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 05:44:00 | 26/04/2025 06:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 350 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 06:31:00 | 26/04/2025 08:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 08:17:00 | 26/04/2025 12:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C geneara a 350 MW. A las 08:37 h, S/C generar a máxima generación. A las 11:19 h, S/C generar a 400 MW. A las 12:01 h, S/C generar a plena carga.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 12:22:00 | 26/04/2025 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 16:27:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 380 MW. A las 17:28 h, S/C generar a mínimo por pruebas de la TG2. A las 17:52 h, S/C generar a máxima generación en conjunto con la TG2. A las 21:16 h, S/C generar a máxima generación. A las 22:51 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 26/04/2025 16:56:00 | 26/04/2025 21:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 26/04/2025 03:17:00 | 26/04/2025 09:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 26/04/2025 09:13:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/04/2025 18:30:00 | 26/04/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/04/2025 21:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 18:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/04/2025 18:28:00 | 26/04/2025 22:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/04/2025 22:51:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 13:28:00 |  | 26/04/2025 12:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | F/S TG3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/04/2025 13:28:00 | 26/04/2025 16:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/04/2025 16:26:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 01:24:00 |  | 26/04/2025 01:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 26 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | La C.T. Caña Brava retrasará su arranque post para anual de mantenimiento debido a un retraso en el reinicio de la molienda de caña. | 11.63 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/04/2025 05:03 | 26/04/2025 23:23 | Vaciado de Tubería Forzada, para Instalación de sensores de Presión y manómetro de tubería Forzada del grupo de la CH. ANASHIRONI | 20 | P | F/S | S | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/04/2025 05:03 | 26/04/2025 23:23 | Desconexión de Grupo Generador H1, para Instalación de sensores de presión y manómetro de tubería Forzada del grupo de la CH. ANASHIRONI | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 18265 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Indisponible debido a su mantenimiento anual. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | G4 | 26/04/2025 02:06 | 26/04/2025 13:34 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17966 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/04/2025 00:00 | 26/04/2025 17:49 | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA DEMI DE TURBINA (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 26/04/2025 01:23 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 26/04/2025 01:24 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 26/04/2025 01:24 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 26/04/2025 08:10 | 26/04/2025 16:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 26/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
26/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 26 de Abril del 2025 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 26 de Abril del 2025 / SEM N° 17 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1326.8521
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1326.8521
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1326.8521
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1326.8521
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1326.8521
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1040.2856
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1149.7579
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1149.7579
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2832.4487 | 2795.1155 | 1149.7579
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2857.4487 | 2820.1155 | 1149.7579
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2857.4487 | 2820.1155 | 1149.7579
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1149.7579
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1149.7579
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1149.7579
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1149.7579
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1149.7579
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1149.7579
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1149.7579
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1042.0502
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1042.0502
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3048.6449 | 3011.3117 | 1042.0502
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3073.2718 | 3035.9386 | 1042.0502
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3320.9175 | 3283.5843 | 1042.0502
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3320.9175 | 3283.5843 | 788.2533
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3320.9175 | 3283.5843 | 788.2533
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 608.8801
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 608.8801
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 608.8801
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 608.8801
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 608.8801
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 608.8801
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 608.8801
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 1165.9259 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 669.9632 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 1981.1659 | 3537.1299 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4321155.23 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 26 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 38 | 62 | 27.8819 | 32.9 | 65 | 22 | 104 | 0 | 14.15 | 14.76 | -- | -- | 1.844 | 91.42 | 74.06 | 248.41 | 159.145 | 214.076 | 11.95 | 12.66 | 10.71 | 0.5 | 0.01 | 0 | 108.42 | 354.048 | 273.28 | 65.284 | 259.11 | 0 | 10.2886 | 19.5 | 10.0556 | 16.2 | 16.5 | 32.9 | 33.68 | 22.8 | -- | 75.576 | 7.626 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.642
00:30 | 3 | 38 | 62 | 27.8819 | 32.9 | 65 | 22 | 104 | 0 | 14.15 | 14.76 | -- | -- | 1.844 | 91.42 | 74.06 | 248.41 | 159.145 | 214.076 | 11.95 | 12.66 | 10.71 | 0.5 | 0.01 | 0 | 108.42 | 354.048 | 273.28 | 65.284 | 259.11 | 0 | 10.2886 | 19.5 | 10.0556 | 16.2 | 16.5 | 32.9 | 33.68 | 22.8 | -- | 75.576 | 7.626 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.642
01:00 | 3 | 38 | 62 | 27.8136 | 41 | 65 | 22 | 99 | 0 | 14.24 | 14.22 | -- | -- | 1.844 | 90.51 | 74.06 | 249.97 | 159.145 | 207.123 | 11.94 | 12.09 | 8.64 | 0.52 | 0.01 | 0 | 106.74 | 352.36 | 251.98 | 65.229 | 246.22 | 0 | 10.2886 | 12.4 | 10.0858 | 16.2 | 16.5 | 31.72 | 32.5 | 26.6 | -- | -- | 7.388 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.977
01:30 | 3 | 38 | 62 | 27.8136 | 41 | 65 | 22 | 99 | 0 | 14.24 | 14.22 | -- | -- | 1.844 | 90.51 | 74.06 | 249.97 | 159.145 | 207.123 | 11.94 | 12.09 | 8.64 | 0.52 | 0.01 | 0 | 106.74 | 352.36 | 251.98 | 65.229 | 246.22 | 0 | 10.2886 | 12.4 | 10.0858 | 16.2 | 16.5 | 31.72 | 32.5 | 26.6 | -- | -- | 7.388 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.977
02:00 | 3 | 38 | 62 | 27.5609 | 41.1 | 65 | 22 | 97 | 0 | 14.17 | 14.27 | -- | -- | 1.844 | 101.8 | 76.86 | 249.77 | 159.145 | 206.01 | 11.93 | 12.09 | 11.12 | 0.53 | 0.01 | 0 | 98.01 | 343.63 | 241.86 | 64.996 | 220.67 | 0 | 10.2886 | 11.6 | 10.0225 | 16.2 | 16.5 | 31.52 | 32.3 | 26.6 | -- | -- | 7.178 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 38.05
02:30 | 3 | 38 | 62 | 27.5609 | 41.1 | 65 | 22 | 97 | 0 | 14.17 | 14.27 | -- | -- | 1.844 | 101.8 | 76.86 | 249.77 | 159.145 | 206.01 | 11.93 | 12.09 | 11.12 | 0.53 | 0.01 | 0 | 98.01 | 343.63 | 241.86 | 64.996 | 220.67 | 0 | 10.2886 | 11.6 | 10.0225 | 16.2 | 16.5 | 31.52 | 32.3 | 26.6 | -- | -- | 7.178 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 38.05
03:00 | 3 | 38 | 62 | 27.3642 | 41.1 | 65 | 22 | 98 | 0 | 14.16 | 14.13 | -- | -- | 1.844 | 107.75 | 74.86 | 248.41 | 159.145 | 203.942 | 11.92 | 11.53 | 9.91 | 0.54 | 0.01 | 0 | 98.82 | 344.44 | 227.19 | 65.28 | 208.07 | 0 | 10.2886 | 11.5 | 9.8003 | 16.2 | 16.5 | 31.24 | 32.02 | 26.6 | -- | -- | 7.015 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.787
03:30 | 3 | 38 | 62 | 27.3642 | 41.1 | 65 | 22 | 98 | 0 | 14.16 | 14.13 | -- | -- | 1.844 | 107.75 | 74.86 | 248.41 | 159.145 | 203.942 | 11.92 | 11.53 | 9.91 | 0.54 | 0.01 | 0 | 98.82 | 344.44 | 227.19 | 65.28 | 208.07 | 0 | 10.2886 | 11.5 | 9.8003 | 16.2 | 16.5 | 31.24 | 32.02 | 26.6 | -- | -- | 7.015 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.787
04:00 | 3 | 38 | 62 | 27.0904 | 41.2 | 65 | 22 | 94 | 0 | 14.17 | 11.87 | -- | -- | 1.844 | 107.75 | 74.86 | 245.31 | 159.145 | 200.115 | 11.87 | 12.09 | 10.57 | 0.55 | 0.01 | 0 | 100.38 | 346 | 217.92 | 65.824 | 191.7 | 0 | 10.2886 | 11.6 | 9.7573 | 16.2 | 16.5 | 31.21 | 31.99 | 26.6 | -- | -- | 6.93 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.452
04:30 | 3 | 38 | 62 | 27.0904 | 41.2 | 65 | 22 | 94 | 0 | 14.17 | 11.87 | -- | -- | 1.844 | 107.75 | 74.86 | 245.31 | 159.145 | 200.115 | 11.87 | 12.09 | 10.57 | 0.55 | 0.01 | 0 | 100.38 | 346 | 217.92 | 65.824 | 191.7 | 0 | 10.2886 | 11.6 | 9.7573 | 16.2 | 16.5 | 31.21 | 31.99 | 26.6 | -- | -- | 6.93 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.452
05:00 | 3 | 38 | 62 | 26.8309 | 41.2 | 65 | 22 | 94 | 0 | 14.25 | 11.86 | -- | -- | 1.844 | 107.75 | 75.66 | 242.23 | 159.145 | 194.906 | 11.88 | 11.53 | 9.39 | 0.56 | 0.01 | 0 | 99.1 | 344.72 | 211.04 | 65.2 | 180.79 | 0 | 10.2886 | 11.6 | 9.7612 | 16.2 | 16.5 | 31.37 | 32.15 | 26.6 | -- | -- | 6.911 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.38
05:30 | 3 | 38 | 62 | 26.8309 | 41.2 | 65 | 22 | 94 | 0 | 14.25 | 11.86 | -- | -- | 1.844 | 107.75 | 75.66 | 242.23 | 159.145 | 194.906 | 11.88 | 11.53 | 9.39 | 0.56 | 0.01 | 0 | 99.1 | 344.72 | 211.04 | 65.2 | 180.79 | 0 | 10.2886 | 11.6 | 9.7612 | 16.2 | 16.5 | 31.37 | 32.15 | 26.6 | -- | -- | 6.911 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.38
06:00 | 3 | 38 | 62 | 26.5688 | 41.1 | 65 | 22.8 | 94 | 0 | 14.16 | 14.52 | 1.07 | 119.59 | 1.844 | 109.78 | 76.46 | 242.23 | 159.145 | 188.064 | 11.89 | 11.53 | 9.6 | 0.55 | 0.01 | 0 | 100.51 | 346.13 | 206.65 | 65.444 | 167.87 | 0 | 10.2886 | 15 | 9.7655 | 16.2 | 16.5 | 31.21 | 31.99 | 26.6 | -- | -- | 6.807 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.905
06:30 | 3 | 38 | 62 | 26.5688 | 41.1 | 65 | 22.8 | 94 | 0 | 14.16 | 14.52 | 1.07 | 119.59 | 1.844 | 109.78 | 76.46 | 242.23 | 159.145 | 188.064 | 11.89 | 11.53 | 9.6 | 0.55 | 0.01 | 0 | 100.51 | 346.13 | 206.65 | 65.444 | 167.87 | 0 | 10.2886 | 15 | 9.7655 | 16.2 | 16.5 | 31.21 | 31.99 | 26.6 | -- | -- | 6.807 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.905
07:00 | 3 | 38 | 62 | 26.5688 | 37.9 | 65 | 23.4 | 92 | 0 | 14.41 | 11.74 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 76.46 | 240.7 | 159.145 | 174.238 | 11.85 | 10.99 | 10.62 | 0.57 | 0.01 | 0 | 92.44 | 339.47 | 202.19 | 65.086 | 161.12 | 0 | 10.2886 | 9.2 | 9.9567 | 16.2 | 16.5 | 31.21 | 31.99 | 26.6 | -- | -- | 6.701 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.525
07:30 | 3 | 38 | 62 | 26.5688 | 37.9 | 65 | 23.4 | 92 | 0 | 14.41 | 11.74 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 76.46 | 240.7 | 159.145 | 174.238 | 11.85 | 10.99 | 10.62 | 0.57 | 0.01 | 0 | 92.44 | 339.47 | 202.19 | 65.086 | 161.12 | 0 | 10.2886 | 9.2 | 9.9567 | 16.2 | 16.5 | 31.21 | 31.99 | 26.6 | -- | -- | 6.701 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.525
08:00 | 3 | 38 | 62 | 26.5286 | 38.6 | 65 | 23.4 | 92 | 0 | 14.33 | 11.81 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 76.46 | 239.18 | 159.145 | 171.418 | 11.92 | 7.01 | 11.38 | 0.56 | 0.01 | 0 | 101.13 | 348.33 | 200.06 | 65.316 | 155.17 | 0 | 10.2886 | 10.2 | 10.0115 | 16.2 | 16.5 | 32.09 | 32.87 | 26.6 | -- | -- | 6.695 | -- | 9.945 | 0 | 35.232 | 12.699 | 37.118
08:30 | 3 | 38 | 62 | 26.5286 | 38.6 | 65 | 23.4 | 92 | 0 | 14.33 | 11.81 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 76.46 | 239.18 | 159.145 | 171.418 | 11.92 | 7.01 | 11.38 | 0.56 | 0.01 | 0 | 101.13 | 348.33 | 200.06 | 65.316 | 155.17 | 0 | 10.2886 | 10.2 | 10.0115 | 16.2 | 16.5 | 32.09 | 32.87 | 26.6 | -- | -- | 6.695 | -- | 9.945 | 0 | 35.232 | 12.699 | 37.118
09:00 | 3 | 38 | 62 | 26.2635 | 40.7 | 65 | 23.4 | 92 | 0 | 14.21 | 11.82 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 83.98 | 239.18 | 159.145 | 171.362 | 11.86 | 12.09 | 13 | 0.56 | 0.01 | 0 | 96.13 | 343.09 | 195.72 | 65.557 | 150.37 | 0 | 10.2886 | 20.5 | 9.7692 | 16.2 | 16.5 | 31.56 | 32.34 | 26.6 | -- | -- | 6.783 | -- | 9.8744 | 0 | 35.232 | 12.359 | 37.569
09:30 | 3 | 38 | 62 | 26.2635 | 40.7 | 65 | 23.4 | 92 | 0 | 14.21 | 11.82 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 83.98 | 239.18 | 159.145 | 171.362 | 11.86 | 12.09 | 13 | 0.56 | 0.01 | 0 | 96.13 | 343.09 | 195.72 | 65.557 | 150.37 | 0 | 10.2886 | 20.5 | 9.7692 | 16.2 | 16.5 | 31.56 | 32.34 | 26.6 | -- | -- | 6.783 | -- | 9.8744 | 0 | 35.232 | 12.359 | 37.569
10:00 | 3 | 38 | 62 | 26.1212 | 38.7 | 65 | 23.4 | 92 | 0 | 14.37 | 15.25 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 86.58 | 237.66 | 159.145 | 169.659 | 11.71 | 9.93 | 5.84 | 0.55 | 0.01 | 0 | 99.85 | 346.81 | 191.6 | 65.447 | 156.75 | 0 | 10.2886 | 20 | 10.2647 | 16.2 | 16.5 | 33.6 | 34.38 | 26.6 | -- | -- | 6.757 | -- | 9.8659 | 0 | 35.232 | 12.318 | 37.977
10:30 | 3 | 38 | 62 | 26.1212 | 38.7 | 65 | 23.4 | 92 | 0 | 14.37 | 15.25 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 86.58 | 237.66 | 159.145 | 169.659 | 11.71 | 9.93 | 5.84 | 0.55 | 0.01 | 0 | 99.85 | 346.81 | 191.6 | 65.447 | 156.75 | 0 | 10.2886 | 20 | 10.2647 | 16.2 | 16.5 | 33.6 | 34.38 | 26.6 | -- | -- | 6.757 | -- | 9.8659 | 0 | 35.232 | 12.318 | 37.977
11:00 | 3 | 38 | 62 | 26.5688 | 32.1 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 14.33 | 15.38 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 86.58 | 236.15 | 159.145 | 167.111 | 11.66 | 9.93 | 10.68 | 0.55 | 0.01 | 0 | 104.26 | 351.22 | 189.42 | 65.318 | 146.14 | 0 | 10.2886 | 19 | 9.9865 | 16.2 | 16.5 | 33.62 | 34.4 | 26.6 | -- | -- | 6.617 | -- | 9.8499 | 0 | 35.232 | 12.241 | 37.787
11:30 | 3 | 38 | 62 | 26.5688 | 32.1 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 14.33 | 15.38 | -- | -- | 1.844 | 112.87 | 86.58 | 236.15 | 159.145 | 167.111 | 11.66 | 9.93 | 10.68 | 0.55 | 0.01 | 0 | 104.26 | 351.22 | 189.42 | 65.318 | 146.14 | 0 | 10.2886 | 19 | 9.9865 | 16.2 | 16.5 | 33.62 | 34.4 | 26.6 | -- | -- | 6.617 | -- | 9.8499 | 0 | 35.232 | 12.241 | 37.787
12:00 | 3 | 38 | 62 | 26.5401 | 36.4 | 65 | 22.8 | 89 | 0 | 14.26 | 15.21 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 86.58 | 236.15 | 159.145 | 170.136 | 12.04 | 9.93 | 10.02 | 0.55 | 0.01 | 0 | 99.42 | 346.38 | 187.41 | 65.57 | 147.82 | 0 | 10.2886 | 19 | 10.0036 | 16.2 | 16.5 | 33.6 | 34.38 | 26.6 | -- | -- | 6.586 | -- | 9.8284 | 0 | 35.232 | 12.137 | 37.426
12:30 | 3 | 38 | 62 | 26.5401 | 36.4 | 65 | 22.8 | 89 | 0 | 14.26 | 15.21 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 86.58 | 236.15 | 159.145 | 170.136 | 12.04 | 9.93 | 10.02 | 0.55 | 0.01 | 0 | 99.42 | 346.38 | 187.41 | 65.57 | 147.82 | 0 | 10.2886 | 19 | 10.0036 | 16.2 | 16.5 | 33.6 | 34.38 | 26.6 | -- | -- | 6.586 | -- | 9.8284 | 0 | 35.232 | 12.137 | 37.426
13:00 | 3 | 38 | 62 | 27.303 | 27.9 | 65 | 22.8 | 88 | 0 | 14.36 | 15.09 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 88.35 | 236.15 | 159.145 | 161.894 | 12.81 | 9.42 | 10.12 | 0.56 | 0.01 | 0 | 106.83 | 353.79 | 187.27 | 65.113 | 144.82 | 0 | 10.2886 | 14.2 | 9.8778 | 16.2 | 16.5 | 33.58 | 34.36 | 26.6 | -- | -- | 6.638 | -- | 9.8649 | 0 | 35.232 | 12.313 | 37.346
13:30 | 3 | 38 | 62 | 27.303 | 27.9 | 65 | 22.8 | 88 | 0 | 14.36 | 15.09 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 88.35 | 236.15 | 159.145 | 161.894 | 12.81 | 9.42 | 10.12 | 0.56 | 0.01 | 0 | 106.83 | 353.79 | 187.27 | 65.113 | 144.82 | 0 | 10.2886 | 14.2 | 9.8778 | 16.2 | 16.5 | 33.58 | 34.36 | 26.6 | -- | -- | 6.638 | -- | 9.8649 | 0 | 35.232 | 12.313 | 37.346
14:00 | 3 | 38 | 62 | 27.9908 | 28.3 | 65 | 22.8 | 88 | 0 | 14.26 | 15.14 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 89.24 | 236.15 | 159.145 | 164.493 | 13.08 | 7.01 | 11.06 | 0.57 | 0.01 | 0 | 109.11 | 356.07 | 183.3 | 61.288 | 141.29 | 0 | 10.2886 | 12.8 | 9.721 | 16.2 | 16.5 | 33.46 | 34.24 | 26.6 | -- | -- | 6.598 | -- | 9.8703 | 3.0077 | 35.232 | 12.339 | 37.608
14:30 | 3 | 38 | 62 | 27.9908 | 28.3 | 65 | 22.8 | 88 | 0 | 14.26 | 15.14 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 89.24 | 236.15 | 159.145 | 164.493 | 13.08 | 7.01 | 11.06 | 0.57 | 0.01 | 0 | 109.11 | 356.07 | 183.3 | 61.288 | 141.29 | 0 | 10.2886 | 12.8 | 9.721 | 16.2 | 16.5 | 33.46 | 34.24 | 26.6 | -- | -- | 6.598 | -- | 9.8703 | 3.0077 | 35.232 | 12.339 | 37.608
15:00 | 3 | 38 | 62 | 27.6628 | 39.9 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.85 | 15.23 | -- | -- | 1.844 | 109.78 | 89.24 | 236.15 | 159.145 | 162.403 | 13.38 | 7.47 | 12.29 | 0.57 | 0.01 | 0 | 103.43 | 350.39 | 183.16 | 65.118 | 138.23 | 0 | 10.2886 | 12.6 | 9.8926 | 16.2 | 16.5 | 32.46 | 33.24 | 26.6 | -- | -- | 6.504 | -- | 9.9109 | 3.0077 | 35.232 | 12.535 | 37.68
15:30 | 3 | 38 | 62 | 27.6628 | 39.9 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.85 | 15.23 | -- | -- | 1.844 | 109.78 | 89.24 | 236.15 | 159.145 | 162.403 | 13.38 | 7.47 | 12.29 | 0.57 | 0.01 | 0 | 103.43 | 350.39 | 183.16 | 65.118 | 138.23 | 0 | 10.2886 | 12.6 | 9.8926 | 16.2 | 16.5 | 32.46 | 33.24 | 26.6 | -- | -- | 6.504 | -- | 9.9109 | 3.0077 | 35.232 | 12.535 | 37.68
16:00 | 3 | 38 | 62 | 27.4142 | 39.4 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 14.5 | 15.17 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 89.24 | 236.15 | 159.145 | 158.105 | 13.43 | 7.01 | 11.11 | 0.56 | 0.01 | 0 | 105.86 | 352.82 | 179.26 | 64.368 | 133.81 | 0 | 10.2886 | 17.1 | 9.7287 | 16.2 | 16.5 | 28.62 | 29.4 | 26.6 | -- | -- | 6.392 | -- | 9.8894 | 3.0077 | 35.232 | 12.431 | 37.445
16:30 | 3 | 38 | 62 | 27.4142 | 39.4 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 14.5 | 15.17 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 89.24 | 236.15 | 159.145 | 158.105 | 13.43 | 7.01 | 11.11 | 0.56 | 0.01 | 0 | 105.86 | 352.82 | 179.26 | 64.368 | 133.81 | 0 | 10.2886 | 17.1 | 9.7287 | 16.2 | 16.5 | 28.62 | 29.4 | 26.6 | -- | -- | 6.392 | -- | 9.8894 | 3.0077 | 35.232 | 12.431 | 37.445
17:00 | 3 | 38 | 62 | 27.0792 | 40.6 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 15.1 | 14.74 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 89.24 | 236.15 | 159.145 | 155.214 | 13.49 | 7.47 | 11.26 | 0.56 | 0.01 | 0 | 108.25 | 355.21 | 177.34 | 65.073 | 131.39 | 0 | 10.2886 | 18.1 | 9.8893 | 16.2 | 16.5 | 24.61 | 25.39 | 26.6 | -- | -- | 6.396 | -- | 9.945 | 3.0077 | 35.232 | 12.699 | 37.38
17:30 | 3 | 38 | 62 | 27.0792 | 40.6 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 15.1 | 14.74 | -- | -- | 1.844 | 111.83 | 89.24 | 236.15 | 159.145 | 155.214 | 13.49 | 7.47 | 11.26 | 0.56 | 0.01 | 0 | 108.25 | 355.21 | 177.34 | 65.073 | 131.39 | 0 | 10.2886 | 18.1 | 9.8893 | 16.2 | 16.5 | 24.61 | 25.39 | 26.6 | -- | -- | 6.396 | -- | 9.945 | 3.0077 | 35.232 | 12.699 | 37.38
18:00 | 3 | 38 | 62 | 26.9384 | 38.7 | 65 | 22.2 | 100 | 0 | 14.37 | 14.95 | 1.07 | 115.54 | 1.844 | 108.76 | 89.24 | 237.66 | 159.145 | 160.066 | 13.58 | 7.47 | 10.67 | 0.56 | 0.01 | 0 | 96.21 | 343.17 | 177.34 | 65.253 | 127.65 | 0 | 10.2886 | 22 | 7.9186 | 16.2 | 16.5 | 24.44 | 25.22 | 26.6 | -- | -- | 6.501 | -- | 9.8686 | 3.0077 | 35.232 | 12.331 | 37.118
18:30 | 3 | 38 | 62 | 26.9384 | 38.7 | 65 | 22.2 | 100 | 0 | 14.37 | 14.95 | 1.07 | 115.54 | 1.844 | 108.76 | 89.24 | 237.66 | 159.145 | 160.066 | 13.58 | 7.47 | 10.67 | 0.56 | 0.01 | 0 | 96.21 | 343.17 | 177.34 | 65.253 | 127.65 | 0 | 10.2886 | 22 | 7.9186 | 16.2 | 16.5 | 24.44 | 25.22 | 26.6 | -- | -- | 6.501 | -- | 9.8686 | 3.0077 | 35.232 | 12.331 | 37.118
19:00 | 3 | 38 | 62 | 26.5974 | 40.6 | 65 | 22.2 | 100 | 0 | 14.32 | 19.34 | -- | -- | 1.844 | 104.75 | 89.24 | 237.66 | 159.145 | 160.17 | 13.65 | 10.45 | 11.01 | 0.56 | 0.01 | 0 | 119.76 | 359.32 | 175.43 | 64.996 | 127.39 | 0 | 10.2886 | 22.7 | 9.8912 | 16.2 | 16.5 | 28.84 | 29.62 | 26.6 | -- | -- | 6.756 | -- | 9.9068 | 3.0077 | 35.232 | 12.515 | 36.786
19:30 | 3 | 38 | 62 | 26.5974 | 40.6 | 65 | 22.2 | 100 | 0 | 14.32 | 19.34 | -- | -- | 1.844 | 104.75 | 89.24 | 237.66 | 159.145 | 160.17 | 13.65 | 10.45 | 11.01 | 0.56 | 0.01 | 0 | 119.76 | 359.32 | 175.43 | 64.996 | 127.39 | 0 | 10.2886 | 22.7 | 9.8912 | 16.2 | 16.5 | 28.84 | 29.62 | 26.6 | -- | -- | 6.756 | -- | 9.9068 | 3.0077 | 35.232 | 12.515 | 36.786
20:00 | 3 | 38 | 62 | 26.1212 | 41.1 | 65 | 22.2 | 100 | 0 | 14.35 | 19.28 | -- | -- | 1.844 | 100.83 | 89.24 | 237.66 | 159.145 | 159.983 | 13.63 | 10.99 | 9.7 | 0.57 | 0.01 | 0 | 114.85 | 353.94 | 177.34 | 64.669 | 124.53 | 0.1 | 10.2886 | 22.6 | 10.0269 | 16.2 | 16.5 | 28.74 | 29.52 | 26.6 | -- | -- | 7.235 | -- | 9.8836 | 3.0077 | 35.232 | 12.403 | 36.478
20:30 | 3 | 38 | 62 | 26.1212 | 41.1 | 65 | 22.2 | 100 | 0 | 14.35 | 19.28 | -- | -- | 1.844 | 100.83 | 89.24 | 237.66 | 159.145 | 159.983 | 13.63 | 10.99 | 9.7 | 0.57 | 0.01 | 0 | 114.85 | 353.94 | 177.34 | 64.669 | 124.53 | 0.1 | 10.2886 | 22.6 | 10.0269 | 16.2 | 16.5 | 28.74 | 29.52 | 26.6 | -- | -- | 7.235 | -- | 9.8836 | 3.0077 | 35.232 | 12.403 | 36.478
21:00 | 3 | 38 | 62 | 25.3258 | 41 | 65 | 22.2 | 100 | 0 | 14.26 | 19.03 | -- | -- | 1.844 | 100.83 | 88.35 | 242.23 | 159.145 | 160.172 | 13.65 | 11.53 | 9.53 | 0.56 | 0.01 | 0 | 114.8 | 352.64 | 175.57 | 65.242 | 125.72 | 0 | 10.2886 | 22.4 | 10.1091 | 16.2 | 16.5 | 28.58 | 29.36 | 26.6 | -- | -- | 8.146 | -- | 9.8676 | 3.0077 | 35.232 | 12.326 | 36.673
21:30 | 3 | 38 | 62 | 25.3258 | 41 | 65 | 22.2 | 100 | 0 | 14.26 | 19.03 | -- | -- | 1.844 | 100.83 | 88.35 | 242.23 | 159.145 | 160.172 | 13.65 | 11.53 | 9.53 | 0.56 | 0.01 | 0 | 114.8 | 352.64 | 175.57 | 65.242 | 125.72 | 0 | 10.2886 | 22.4 | 10.1091 | 16.2 | 16.5 | 28.58 | 29.36 | 26.6 | -- | -- | 8.146 | -- | 9.8676 | 3.0077 | 35.232 | 12.326 | 36.673
22:00 | 3 | 38 | 62 | 24.8559 | 40.7 | 65 | 21.1 | 95 | 0 | 14.34 | 19.22 | -- | -- | 1.844 | 100.83 | 88.35 | 248.41 | 159.145 | 160.164 | 13.69 | 11.53 | 9.02 | 0.57 | 0.01 | 0 | 107.63 | 346.97 | 175.57 | 64.692 | 141.38 | 0 | 10.2886 | 22.4 | 10.2083 | 16.2 | 16.5 | 29.02 | 29.8 | 26.6 | -- | -- | 8.34 | -- | 9.8431 | 3.0077 | 35.232 | 12.208 | 36.745
22:30 | 3 | 38 | 62 | 24.8559 | 40.7 | 65 | 21.1 | 95 | 0 | 14.34 | 19.22 | -- | -- | 1.844 | 100.83 | 88.35 | 248.41 | 159.145 | 160.164 | 13.69 | 11.53 | 9.02 | 0.57 | 0.01 | 0 | 107.63 | 346.97 | 175.57 | 64.692 | 141.38 | 0 | 10.2886 | 22.4 | 10.2083 | 16.2 | 16.5 | 29.02 | 29.8 | 26.6 | -- | -- | 8.34 | -- | 9.8431 | 3.0077 | 35.232 | 12.208 | 36.745
23:00 | 3 | 38 | 62 | 25.0054 | 36.3 | 65 | 21.1 | 95 | 0 | 14.35 | 14.59 | -- | -- | 1.844 | 103.76 | 89.24 | 253.1 | 159.145 | 160.203 | 13.7 | 5.28 | 14.57 | 11.1 | 0.01 | 0 | 105.94 | 345.28 | 175.57 | 64.918 | 139.57 | 0 | 10.2886 | 22.5 | 9.6038 | 16.2 | 16.5 | 29.2 | 29.98 | 26.6 | 49.3286 | 84.2422 | 8.361 | 56.7279 | 9.8085 | 3.0077 | 35.232 | 12.041 | 36.745
23:30 | 3 | 38 | 62 | 25.0054 | 36.3 | 65 | 21.1 | 95 | 0 | 14.35 | 14.59 | -- | -- | 1.844 | 103.76 | 89.24 | 253.1 | 159.145 | 160.203 | 13.7 | 5.28 | 14.57 | 11.1 | 0.01 | 0 | 105.94 | 345.28 | 175.57 | 64.918 | 139.57 | 0 | 10.2886 | 22.5 | 9.6038 | 16.2 | 16.5 | 29.2 | 29.98 | 26.6 | 49.3286 | 84.2422 | 8.361 | 56.7279 | 9.8085 | 3.0077 | 35.232 | 12.041 | 36.745
MAX | 3 | 38 | 62 | 24.8559 | 27.9 | 65 | 21.1 | 88 | 0 | 13.85 | 11.74 | 1.07 | 115.54 | 1.844 | 90.51 | 74.06 | 236.15 | 159.145 | 155.214 | 11.66 | 5.28 | 5.84 | 0.5 | 0.01 | 0 | 92.44 | 339.47 | 175.43 | 61.288 | 124.53 | 0 | 10.2886 | 9.2 | 7.9186 | 16.2 | 16.5 | 24.44 | 25.22 | 22.8 | 49.3286 | 75.576 | 6.392 | 56.7279 | 9.8085 | 0 | 35.232 | 12.041 | 36.478
MIN | 3 | 38 | 62 | 27.9908 | 41.2 | 65 | 23.4 | 104 | 0 | 15.1 | 19.34 | 1.07 | 119.59 | 1.844 | 112.87 | 89.24 | 253.1 | 159.145 | 214.076 | 13.7 | 12.66 | 14.57 | 11.1 | 0.01 | 0 | 119.76 | 359.32 | 273.28 | 65.824 | 259.11 | 0.1 | 10.2886 | 22.7 | 10.2647 | 16.2 | 16.5 | 33.62 | 34.4 | 26.6 | 49.3286 | 84.2422 | 8.361 | 56.7279 | 10.117 | 3.0077 | 35.232 | 13.528 | 38.05
PROM | 3 | 38 | 62 | 26.7498 | 38.2708 | 65 | 22.4083 | 94.2917 | 0 | 14.3029 | 14.9425 | 1.07 | 117.565 | 1.844 | 107.075 | 83.4346 | 241.3675 | 159.145 | 175.0428 | 12.6046 | 9.9596 | 10.4925 | 0.99292 | 0.01 | 0 | 104.0783 | 349.0095 | 198.4779 | 65.0117 | 161.1492 | 0.0041667 | 10.2886 | 16.6875 | 9.8378 | 16.2 | 16.5 | 30.7667 | 31.5467 | 26.4417 | 49.3286 | 79.9091 | 6.9942 | 56.7279 | 9.9566 | 1.2532 | 35.232 | 12.755 | 37.4
INICIO | 3 | 38 | 62 | 27.8819 | 32.9 | 65 | 22 | 104 | 0 | 14.15 | 14.76 | -- | -- | 1.844 | 91.42 | 74.06 | 248.41 | 159.145 | 214.076 | 11.95 | 12.66 | 10.71 | 0.5 | 0.01 | 0 | 108.42 | 354.048 | 273.28 | 65.284 | 259.11 | 0 | 10.2886 | 19.5 | 10.0556 | 16.2 | 16.5 | 32.9 | 33.68 | 22.8 | -- | 75.576 | 7.626 | -- | 10.117 | 0 | 35.232 | 13.528 | 37.642
FINAL | 3 | 38 | 62 | 25.0054 | 36.3 | 65 | 21.1 | 95 | 0 | 14.35 | 14.59 | -- | -- | 1.844 | 103.76 | 89.24 | 253.1 | 159.145 | 160.203 | 13.7 | 5.28 | 14.57 | 11.1 | 0.01 | 0 | 105.94 | 345.28 | 175.57 | 64.918 | 139.57 | 0 | 10.2886 | 22.5 | 9.6038 | 16.2 | 16.5 | 29.2 | 29.98 | 26.6 | 49.3286 | 84.2422 | 8.361 | 56.7279 | 9.8085 | 3.0077 | 35.232 | 12.041 | 36.745
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 26 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.4863 | 0.763 | 0.207 | 0.26957 | 0.018 | 3875.5064 | -- | -- | 0.25974 | 23.5006 | -- | 0.52846 | 0.12691 | 2411.39 | 0.886 | 0.006 | 0.434 | 0.424 | -- | 277.931 | 0 | 0.05 | 62.5 | 0.142 | 0.46093 | 0.43915 | 11.31 | 0.268
00:30 | 2695 | 9.4863 | 0.763 | 0.207 | 0.26957 | 0.018 | 3875.5064 | -- | -- | 0.25974 | 23.5006 | -- | 0.52846 | 0.12691 | 2411.39 | 0.886 | 0.006 | 0.434 | 0.424 | -- | 277.931 | 0 | 0.05 | 62.5 | 0.142 | 0.46093 | 0.43915 | 11.31 | 0.268
01:00 | 2695 | 9.7158 | 0.753 | 0.198 | 0.26908 | 0.0187 | 3875.511 | -- | -- | 0.2597 | 23.5124 | -- | 0.52846 | 0.13393 | 2411.49 | 0.898 | 0.006 | 0.434 | 0.32 | -- | 277.932 | 0 | 0.047 | 62.5 | 0.141 | 0.44015 | 0.43642 | 11.32 | 0.274
01:30 | 2695 | 9.7158 | 0.753 | 0.198 | 0.26908 | 0.0187 | 3875.511 | -- | -- | 0.2597 | 23.5124 | -- | 0.52846 | 0.13393 | 2411.49 | 0.898 | 0.006 | 0.434 | 0.32 | -- | 277.932 | 0 | 0.047 | 62.5 | 0.141 | 0.44015 | 0.43642 | 11.32 | 0.274
02:00 | 2695 | 9.6385 | 0.738 | 0.182 | 0.25307 | 0.02192 | 3875.5247 | -- | -- | 0.25932 | 23.5476 | -- | 0.52846 | 0.14509 | 2411.59 | 0.911 | 0.006 | 0.434 | 0.418 | -- | 277.933 | 0 | 0.046 | 62.5 | 0.14 | 0.44451 | 0.42284 | 11.31 | 0.303
02:30 | 2695 | 9.6385 | 0.738 | 0.182 | 0.25307 | 0.02192 | 3875.5247 | -- | -- | 0.25932 | 23.5476 | -- | 0.52846 | 0.14509 | 2411.59 | 0.911 | 0.006 | 0.434 | 0.418 | -- | 277.933 | 0 | 0.046 | 62.5 | 0.14 | 0.44451 | 0.42284 | 11.31 | 0.303
03:00 | 2695 | 9.6229 | 0.713 | 0.185 | 0.23407 | 0.02484 | 3875.5378 | -- | -- | 0.25917 | 23.5812 | -- | 0.52846 | 0.14898 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.434 | 0.419 | -- | 277.934 | 0 | 0.044 | 62.5 | 0.138 | 0.44886 | 0.41341 | 11.35 | 0.33
03:30 | 2695 | 9.6229 | 0.713 | 0.185 | 0.23407 | 0.02484 | 3875.5378 | -- | -- | 0.25917 | 23.5812 | -- | 0.52846 | 0.14898 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.434 | 0.419 | -- | 277.934 | 0 | 0.044 | 62.5 | 0.138 | 0.44886 | 0.41341 | 11.35 | 0.33
04:00 | 2695 | 9.5681 | 0.7005 | 0.208 | 0.2165 | 0.02988 | 3875.5369 | -- | -- | 0.25926 | 23.5789 | -- | 0.52051 | 0.15706 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.434 | 0.413 | -- | 277.935 | 0 | 0.041 | 62.5 | 0.137 | 0.45466 | 0.40004 | 11.39 | 0.356
04:30 | 2695 | 9.5681 | 0.7005 | 0.208 | 0.2165 | 0.02988 | 3875.5369 | -- | -- | 0.25926 | 23.5789 | -- | 0.52051 | 0.15706 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.434 | 0.413 | -- | 277.935 | 0 | 0.041 | 62.5 | 0.137 | 0.45466 | 0.40004 | 11.39 | 0.356
05:00 | 2695 | 9.409 | 0.7305 | 0.225 | 0.19765 | 0.03118 | 3875.539 | -- | -- | 0.25933 | 23.5844 | -- | 0.52051 | 0.16124 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.433 | 0.402 | -- | 277.937 | 0 | 0.039 | 62.5 | 0.135 | 0.46093 | 0.38813 | 11.42 | 0.383
05:30 | 2695 | 9.409 | 0.7305 | 0.225 | 0.19765 | 0.03118 | 3875.539 | -- | -- | 0.25933 | 23.5844 | -- | 0.52051 | 0.16124 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.433 | 0.402 | -- | 277.937 | 0 | 0.039 | 62.5 | 0.135 | 0.46093 | 0.38813 | 11.42 | 0.383
06:00 | 2695 | 9.1825 | 0.7555 | 0.246 | 0.18047 | 0.03084 | 3875.5378 | -- | -- | 0.25961 | 23.5812 | -- | 0.51256 | 0.16124 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.433 | 0.408 | 112.78 | 277.938 | 0 | 0.034 | 62.5 | 0.133 | 0.46934 | 0.37636 | 11.45 | 0.4
06:30 | 2695 | 9.1825 | 0.7555 | 0.246 | 0.18047 | 0.03084 | 3875.5378 | -- | -- | 0.25961 | 23.5812 | -- | 0.51256 | 0.16124 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.433 | 0.408 | 112.78 | 277.938 | 0 | 0.034 | 62.5 | 0.133 | 0.46934 | 0.37636 | 11.45 | 0.4
07:00 | 2695 | 8.9568 | 0.768 | 0.261 | 0.17077 | 0.0321 | 3875.5357 | -- | -- | 0.25975 | 23.5757 | -- | 0.51256 | 0.16124 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.433 | 0.403 | -- | 277.939 | 0 | 0.022 | 62.5 | 0.131 | 0.46093 | 0.37636 | 11.42 | 0.42
07:30 | 2695 | 8.9568 | 0.768 | 0.261 | 0.17077 | 0.0321 | 3875.5357 | -- | -- | 0.25975 | 23.5757 | -- | 0.51256 | 0.16124 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.433 | 0.403 | -- | 277.939 | 0 | 0.022 | 62.5 | 0.131 | 0.46093 | 0.37636 | 11.42 | 0.42
08:00 | 2695 | 8.711 | 0.783 | 0.266 | 0.1522 | 0.0331 | 3875.5244 | -- | -- | 0.25989 | 23.5468 | 360.3182 | 0.51256 | 0.16553 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.433 | 0.406 | -- | 277.94 | 0 | 0.019 | 62.5 | 0.141 | 0.45466 | 0.37506 | 11.42 | 0.452
08:30 | 2695 | 8.711 | 0.783 | 0.266 | 0.1522 | 0.0331 | 3875.5244 | -- | -- | 0.25989 | 23.5468 | 360.3182 | 0.51256 | 0.16553 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.433 | 0.406 | -- | 277.94 | 0 | 0.019 | 62.5 | 0.141 | 0.45466 | 0.37506 | 11.42 | 0.452
09:00 | 2695 | 8.4161 | 0.8005 | 0.275 | 0.14546 | 0.03217 | 3875.5033 | -- | -- | 0.25997 | 23.4928 | -- | 0.51256 | 0.16553 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.432 | 0.455 | -- | 277.935 | 0 | 0.012 | 62.5 | 0.141 | 0.45925 | 0.36213 | 11.41 | 0.449
09:30 | 2695 | 8.4161 | 0.8005 | 0.275 | 0.14546 | 0.03217 | 3875.5033 | -- | -- | 0.25997 | 23.4928 | -- | 0.51256 | 0.16553 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.432 | 0.455 | -- | 277.935 | 0 | 0.012 | 62.5 | 0.141 | 0.45925 | 0.36213 | 11.41 | 0.449
10:00 | 2695 | 8.128 | 0.813 | 0.259 | 0.18491 | 0.03253 | 3875.5033 | -- | -- | 0.25975 | 23.4928 | -- | 0.51256 | 0.16553 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.431 | 0.46 | -- | 277.931 | 0 | 0.05 | 62.5 | 0.141 | 0.45756 | 0.35701 | 11.41 | 0.442
10:30 | 2695 | 8.128 | 0.813 | 0.259 | 0.18491 | 0.03253 | 3875.5033 | -- | -- | 0.25975 | 23.4928 | -- | 0.51256 | 0.16553 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.431 | 0.46 | -- | 277.931 | 0 | 0.05 | 62.5 | 0.141 | 0.45756 | 0.35701 | 11.41 | 0.442
11:00 | 2695 | 7.8262 | 0.8205 | 0.254 | 0.19971 | 0.03281 | 3875.507 | -- | -- | 0.25926 | 23.5022 | -- | 0.51256 | 0.16124 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.431 | 0.401 | -- | 277.926 | 0 | 0.005 | 62.5 | 0.142 | 0.43145 | 0.37636 | 11.42 | 0.436
11:30 | 2695 | 7.8262 | 0.8205 | 0.254 | 0.19971 | 0.03281 | 3875.507 | -- | -- | 0.25926 | 23.5022 | -- | 0.51256 | 0.16124 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.431 | 0.401 | -- | 277.926 | 0 | 0.005 | 62.5 | 0.142 | 0.43145 | 0.37636 | 11.42 | 0.436
12:00 | 2695 | 7.5392 | 0.823 | 0.257 | 0.20958 | 0.03284 | 3875.4939 | -- | -- | 0.2584 | 23.4686 | -- | 0.50461 | 0.15297 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.431 | 0.412 | -- | 277.922 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.143 | 0.42129 | 0.37506 | 11.42 | 0.43
12:30 | 2695 | 7.5392 | 0.823 | 0.257 | 0.20958 | 0.03284 | 3875.4939 | -- | -- | 0.2584 | 23.4686 | -- | 0.50461 | 0.15297 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.431 | 0.412 | -- | 277.922 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.143 | 0.42129 | 0.37506 | 11.42 | 0.43
13:00 | 2695 | 7.4122 | 0.8305 | 0.271 | 0.19613 | 0.0378 | 3875.4808 | -- | -- | 0.25873 | 23.435 | -- | 0.50461 | 0.14898 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.429 | 0.404 | -- | 277.917 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.144 | 0.37922 | 0.41073 | 11.45 | 0.44
13:30 | 2695 | 7.4122 | 0.8305 | 0.271 | 0.19613 | 0.0378 | 3875.4808 | -- | -- | 0.25873 | 23.435 | -- | 0.50461 | 0.14898 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.429 | 0.404 | -- | 277.917 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.144 | 0.37922 | 0.41073 | 11.45 | 0.44
14:00 | 2695 | 7.4657 | 0.848 | 0.277 | 0.18757 | 0.03663 | 3875.4738 | -- | -- | 0.25923 | 23.417 | -- | 0.50461 | 0.14129 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.43 | 0.408 | -- | 277.912 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.144 | 0.3444 | 0.44462 | 11.45 | 0.466
14:30 | 2695 | 7.4657 | 0.848 | 0.277 | 0.18757 | 0.03663 | 3875.4738 | -- | -- | 0.25923 | 23.417 | -- | 0.50461 | 0.14129 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.43 | 0.408 | -- | 277.912 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.144 | 0.3444 | 0.44462 | 11.45 | 0.466
15:00 | 2695 | 7.5147 | 0.9127 | 0.281 | 0.16284 | 0.03779 | 3875.4543 | -- | -- | 0.25943 | 23.367 | -- | 0.50461 | 0.13757 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.431 | 0.405 | -- | 277.908 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.154 | 0.3473 | 0.42826 | 11.41 | 0.493
15:30 | 2695 | 7.5147 | 0.9127 | 0.281 | 0.16284 | 0.03779 | 3875.4543 | -- | -- | 0.25943 | 23.367 | -- | 0.50461 | 0.13757 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.431 | 0.405 | -- | 277.908 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.154 | 0.3473 | 0.42826 | 11.41 | 0.493
16:00 | 2695 | 7.5568 | 0.9235 | 0.289 | 0.15329 | 0.02978 | 3875.4546 | -- | -- | 0.26028 | 23.3678 | -- | 0.50461 | 0.12691 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.428 | 0.409 | -- | 277.903 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.155 | 0.35165 | 0.4161 | 11.39 | 0.506
16:30 | 2695 | 7.5568 | 0.9235 | 0.289 | 0.15329 | 0.02978 | 3875.4546 | -- | -- | 0.26028 | 23.3678 | -- | 0.50461 | 0.12691 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.428 | 0.409 | -- | 277.903 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.155 | 0.35165 | 0.4161 | 11.39 | 0.506
17:00 | 2695 | 7.5895 | 0.9478 | 0.277 | 0.17133 | 0.02672 | 3875.4723 | -- | 27.7855 | 0.26033 | 23.4131 | -- | 0.49666 | 0.11704 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.43 | 0.405 | -- | 277.898 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.155 | 0.36471 | 0.40004 | 11.37 | 0.507
17:30 | 2695 | 7.5895 | 0.9478 | 0.277 | 0.17133 | 0.02672 | 3875.4723 | -- | 27.7855 | 0.26033 | 23.4131 | -- | 0.49666 | 0.11704 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.43 | 0.405 | -- | 277.898 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.155 | 0.36471 | 0.40004 | 11.37 | 0.507
18:00 | 2695 | 7.6138 | 0.9856 | 0.279 | 0.18853 | 0.02578 | 3875.4857 | -- | -- | 0.26016 | 23.4475 | 360.3182 | 0.48913 | 0.1109 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.428 | 0.405 | 112.78 | 277.894 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.151 | 0.36471 | 0.39341 | 11.31 | 0.5
18:30 | 2695 | 7.6138 | 0.9856 | 0.279 | 0.18853 | 0.02578 | 3875.4857 | -- | -- | 0.26016 | 23.4475 | 360.3182 | 0.48913 | 0.1109 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.428 | 0.405 | 112.78 | 277.894 | 0 | 0.001 | 62.5 | 0.151 | 0.36471 | 0.39341 | 11.31 | 0.5
19:00 | 2695 | 7.6456 | 0.9937 | 0.275 | 0.19664 | 0.02533 | 3875.5207 | -- | -- | 0.25982 | 23.5374 | -- | 0.48161 | 0.10792 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.427 | 0.408 | -- | 277.889 | 0 | 0.002 | 62.5 | 0.15 | 0.24347 | 0.37766 | 11.31 | 0.494
19:30 | 2695 | 7.6456 | 0.9937 | 0.275 | 0.19664 | 0.02533 | 3875.5207 | -- | -- | 0.25982 | 23.5374 | -- | 0.48161 | 0.10792 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.427 | 0.408 | -- | 277.889 | 0 | 0.002 | 62.5 | 0.15 | 0.24347 | 0.37766 | 11.31 | 0.494
20:00 | 2695 | 7.6775 | 1.018 | 0.264 | 0.21435 | 0.02549 | 3875.5277 | -- | -- | 0.25945 | 23.5554 | -- | 0.47409 | 0.10213 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.431 | 0.405 | -- | 277.884 | 0 | 0.011 | 62.5 | 0.149 | 0.38067 | 0.35701 | 11.29 | 0.488
20:30 | 2695 | 7.6775 | 1.018 | 0.264 | 0.21435 | 0.02549 | 3875.5277 | -- | -- | 0.25945 | 23.5554 | -- | 0.47409 | 0.10213 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.431 | 0.405 | -- | 277.884 | 0 | 0.011 | 62.5 | 0.149 | 0.38067 | 0.35701 | 11.29 | 0.488
21:00 | 2695 | 7.7102 | 1.045 | 0.26 | 0.22137 | 0.02599 | 3875.5229 | -- | -- | 0.2594 | 23.5429 | -- | 0.47409 | 0.10213 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.43 | 0.407 | -- | 277.88 | 0 | 0.024 | 62.5 | 0.149 | 0.38792 | 0.32312 | 11.28 | 0.481
21:30 | 2695 | 7.7102 | 1.045 | 0.26 | 0.22137 | 0.02599 | 3875.5229 | -- | -- | 0.2594 | 23.5429 | -- | 0.47409 | 0.10213 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.43 | 0.407 | -- | 277.88 | 0 | 0.024 | 62.5 | 0.149 | 0.38792 | 0.32312 | 11.28 | 0.481
22:00 | 2695 | 7.7432 | 1.0666 | 0.251 | 0.23355 | 0.02466 | 3875.5152 | -- | -- | 0.25976 | 23.5233 | -- | 0.46657 | 0.105 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.431 | 0.409 | -- | 277.875 | 0 | 0.041 | 62.5 | 0.149 | 0.39518 | 0.30371 | 11.25 | 0.475
22:30 | 2695 | 7.7432 | 1.0666 | 0.251 | 0.23355 | 0.02466 | 3875.5152 | -- | -- | 0.25976 | 23.5233 | -- | 0.46657 | 0.105 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.431 | 0.409 | -- | 277.875 | 0 | 0.041 | 62.5 | 0.149 | 0.39518 | 0.30371 | 11.25 | 0.475
23:00 | 2695 | 7.7755 | 1.1017 | 0.245 | 0.24311 | 0.02282 | 3875.5113 | -- | -- | 0.25955 | 23.5147 | -- | 0.46657 | 0.105 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.431 | 0.409 | -- | 277.87 | 0 | 0.041 | 62.5 | 0.149 | 0.39228 | 0.30972 | 11.22 | 0.469
23:30 | 2695 | 7.7755 | 1.1017 | 0.245 | 0.24311 | 0.02282 | 3875.5113 | -- | -- | 0.25955 | 23.5147 | -- | 0.46657 | 0.105 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.431 | 0.409 | -- | 277.87 | 0 | 0.041 | 62.5 | 0.149 | 0.39228 | 0.30972 | 11.22 | 0.469

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 26 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.41
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.79
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.87
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
26/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.12

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 26 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 67.51
26/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 138.098
26/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 01:10:00 | 06:30:00 | 100

## STOCK_COMB
sábado, 26 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 650.15 | 650.15 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 380.43 | 380.425 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 538.25 | 538.25 | 0 | m3
26/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9390.23 | 9390.23 | 0 | m3
26/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
26/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59708.89 | 59708.89 | 0 | m3
26/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
26/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
26/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
26/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 766.24 | 766.24 | 0 | m3
26/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 604.46 | 749.007 | 144.547 | m3 | Ingreso de cisternas de combustible
26/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
26/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
26/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
26/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
26/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
26/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
26/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 26 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1618
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 44396.86
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 815324
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 242949
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 867659
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 814367.849
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 467409.84
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 356.04
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 849222.29
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 857693.39
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 861673.53
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 915977.49
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1253748
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 885.07
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 929.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 962.04
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16996
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17942.01
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11441.36
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11284.87
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 199198.057
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 26 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/04/2025 00:00 | 866.9 | 2984.87 | 99.78 | 99.78 | 4508.1 | 517.79 | 9554 | 23406 | 3985.1273 | 4342.9138 | 4337.2704 | 4343.7515 | 2700 | 0 | 7081.4
26/04/2025 01:00 | 867.7 | 2984.19 | 101.06 | 101.06 | 4513.4 | 512.89 | 9768 | 23284 | 4071.4561 | 4381.9756 | 4376.0899 | 4383.0883 | 2690 | 0 | 7081.3
26/04/2025 02:00 | 868 | 3013.81 | 101.93 | 101.93 | 4510.3 | 512.89 | 9921 | 23313 | 4164.8514 | 4437.7224 | 4431.7779 | 4439.3848 | 2690 | 0 | 7081.1
26/04/2025 03:00 | 869 | 3009.86 | 103.04 | 103.04 | 4503.6 | 513.87 | 10017 | 23298 | 4211.2549 | 4457.5478 | 4451.6739 | 4459.2888 | 2690 | 0 | 7081
26/04/2025 04:00 | 869.2 | 3014.49 | 104.13 | 104.13 | 4509 | 506.02 | 10103 | 23338 | 4224.4457 | 4461.8664 | 4455.1346 | 4463.2931 | 2690 | 0 | 7081
26/04/2025 05:00 | 870.1 | -- | 103.73 | 103.73 | 4509.3 | 500.14 | 10092 | 23322 | 4178.6312 | 4444.5927 | 4437.6167 | 4445.8626 | 2690 | 0 | 7080.9
26/04/2025 06:00 | 870.9 | -- | 103.45 | 103.45 | 4509.4 | 512.89 | 9905 | 23387 | 4116.5642 | 4408.6716 | 4402.1496 | 4409.8232 | 2690 | 0 | 7080.6
26/04/2025 07:00 | 870.9 | -- | 103.02 | 103.02 | 4509.2 | 507 | 9569 | 23294 | 4036.9484 | 4354.4949 | 4347.7593 | 4355.529 | 2680 | 0 | 7080.5
26/04/2025 08:00 | 870.9 | -- | 102.61 | 102.61 | 4495.4 | 512.89 | 9533 | 23273 | 3926.2398 | 4290.7001 | 4285.9078 | 4291.8129 | 2670 | 0 | 7080.7
26/04/2025 09:00 | 866.4 | -- | 102.04 | 102.04 | 4495.4 | 511.91 | 9558 | 23321 | 3904.6871 | 4275.9785 | 4275.5272 | 4277.6798 | 2660 | 0 | 7080.5
26/04/2025 10:00 | 862.4 | -- | 101.12 | 101.12 | 4495.4 | 512.89 | 9525 | 23309 | 3883.8409 | 4265.9676 | 4268.8232 | 4268.8469 | 2650 | 0 | 7080
26/04/2025 11:00 | 857.7 | -- | 100.27 | 100.27 | 4502.3 | 512.89 | 9438 | 23273 | 3864.1724 | 4253.6011 | 4258.0101 | 4256.7162 | 2650 | 0 | 7080.1
26/04/2025 12:00 | 857.1 | -- | 99.92 | 99.92 | 4495.4 | 510.93 | 9351 | 22839 | 3776.6659 | 4204.1359 | 4209.9991 | 4207.9575 | 2620 | 0 | 7080
26/04/2025 13:00 | 855.9 | -- | 99.44 | 99.44 | 4502.3 | 512.89 | 9269 | 23252 | 3795.5097 | 4199.6212 | 4206.6471 | 4203.717 | 2620 | 0 | 7079.9
26/04/2025 14:00 | 855.4 | -- | 98.88 | 98.88 | 4502.3 | 516.81 | 9347 | 23330 | 4010.4488 | 4272.8378 | 4279.2038 | 4276.738 | 2670 | 0 | 7080.3
26/04/2025 15:00 | 854.8 | -- | 99.02 | 99.02 | 4502.3 | 519.75 | 9426 | 23323 | 4100.3113 | 4320.929 | 4327.9713 | 4325.2609 | 2680 | 0 | 7082
26/04/2025 16:00 | 855 | -- | 99.4 | 99.4 | 4502.3 | 507.98 | 9463 | 23263 | 4176.2756 | 4368.8244 | 4373.9273 | 4372.842 | 2690 | 0 | 7080.5
26/04/2025 17:00 | 857.3 | -- | 99.16 | 99.16 | 4502.3 | 507.98 | 9447 | 23336 | 4166.7358 | 4368.2354 | 4370.0344 | 4371.4287 | 2690 | 0 | 7077.9
26/04/2025 18:00 | 861.8 | -- | 98.39 | 98.39 | 4502.3 | 509.95 | 9430 | 23384 | 4170.858 | 4374.1241 | 4371.2242 | 4376.022 | 2690 | 0 | 7077.7
26/04/2025 19:00 | 864 | -- | 95.72 | 95.72 | 4502.3 | 510.93 | 9399 | 22880 | 4162.2604 | 4369.6094 | 4364.7362 | 4370.9576 | 2690 | 0 | 7078.5
26/04/2025 20:00 | 864.1 | -- | 94.03 | 94.03 | 4502.3 | 508.97 | 9349 | 22823 | 4136.7035 | 4354.2988 | 4349.3813 | 4355.8823 | 2690 | 0 | 7078.2
26/04/2025 21:00 | 864.6 | -- | 93.33 | 93.33 | 4502.3 | 511.91 | 9299 | 22824 | 4098.1911 | 4318.7698 | 4313.4815 | 4320.3144 | 2680 | 0 | 7078.5
26/04/2025 22:00 | 864.1 | -- | 93.57 | 93.57 | 4502.3 | 512.89 | 9298 | 22811 | 4113.9729 | 4315.4331 | 4310.1295 | 4316.7812 | 2690 | 0 | 7078.5
26/04/2025 23:00 | 864.1 | -- | 94.58 | 94.58 | 4502.3 | 507 | 9424 | 23299 | 4096.3066 | 4267.3416 | 4261.5784 | 4268.9644 | 2690 | 0 | 7078.2

## TEMP_AMB
sábado, 26 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/04/2025 00:00 | 20 | 24.47 | 24.47 | 18.8 | 18.8 | 22.27 | 22.27 | 19.6 | 34.6 | 19.5 | 22.3 | 21.53 | 19.35 | 19.3 | 15 | 25.78
26/04/2025 01:00 | 20 | 24.83 | 24.83 | 18.6 | 18.6 | 21.92 | 21.92 | 19.5 | 34.86 | 19.2 | 22.1 | 22.64 | 19.15 | 18.9 | 15 | 25.39
26/04/2025 02:00 | 20 | 24.53 | 24.53 | 18.5 | 18.5 | 21.66 | 21.66 | 19.5 | 34.62 | 19 | 21.7 | 22.69 | 19 | 18.8 | 15 | 25.02
26/04/2025 03:00 | 19 | 24.11 | 24.11 | 18.7 | 18.7 | 21.43 | 21.43 | 19.1 | 34.53 | 19.1 | 21.3 | 23.06 | 18.7 | 18.6 | 15 | 24.66
26/04/2025 04:00 | 19 | 23.87 | 23.87 | 18.7 | 18.7 | 21.14 | 21.14 | 19.1 | 34.22 | 19.5 | 22.2 | 23.11 | 18.35 | 18.5 | 15 | 24.66
26/04/2025 05:00 | 18 | 23.55 | 23.55 | 18.7 | 18.7 | 20.92 | 20.92 | 19 | 33.86 | 19.7 | 22.2 | 23.09 | 18.35 | 18.7 | 15 | 24.66
26/04/2025 06:00 | 18 | 23.39 | 23.39 | 18.7 | 18.7 | 20.53 | 20.53 | 19 | 33.33 | 19.4 | 22.3 | 23.16 | 18.212 | 18.9 | 15 | 25.39
26/04/2025 07:00 | 19 | 23.33 | 23.33 | 18.8 | 18.8 | 20.34 | 20.34 | 19.3 | 33.2 | 19.3 | 20.9 | 23.17 | 18.2 | 18.9 | 15 | 25.76
26/04/2025 08:00 | 20 | 23.73 | 23.73 | 19.2 | 19.2 | 21.44 | 21.44 | 20.2 | 33.55 | 20.5 | 23 | 23.97 | 18.8 | 19.1 | 15 | 27.22
26/04/2025 09:00 | 25 | 25.33 | 25.33 | 19.9 | 19.9 | 22.89 | 22.89 | 20.7 | 35.22 | 21.5 | 24.5 | 24.8 | 19.7 | 20.3 | 15 | 27.95
26/04/2025 10:00 | 27 | 27 | 27 | 22.6 | 22.6 | 23.71 | 23.71 | 20.9 | 36.91 | 22 | 24.7 | 25.72 | 20.65 | 21.7 | 15 | 27.59
26/04/2025 11:00 | 29 | 29.34 | 29.34 | 25.2 | 25.2 | 24.45 | 24.45 | 21.2 | 38.34 | 22.4 | 24.7 | 26.46 | 20.6 | 21.1 | 15 | 27.59
26/04/2025 12:00 | 30 | 30.76 | 30.76 | 25.7 | 25.7 | 24.61 | 24.61 | 21.2 | 35.52 | 22.1 | 24.5 | 26.82 | 20.45 | 21.7 | 15 | 27.59
26/04/2025 13:00 | 29 | 29.03 | 29.03 | 25 | 25 | 25.43 | 25.43 | 21.6 | 34.63 | 22.4 | 25 | 27.24 | 21.4 | 22 | 15 | 29.05
26/04/2025 14:00 | 28 | 28.36 | 28.36 | 24.5 | 24.5 | 26.09 | 26.09 | 21.4 | 35.25 | 23.3 | 26.4 | 27.72 | 21.6 | 22.4 | 15 | 30.88
26/04/2025 15:00 | 28 | 26.96 | 26.96 | 23.9 | 23.9 | 26.36 | 26.36 | 20.8 | 34.2 | 21.4 | 24.1 | 28.16 | 20.8 | 21.5 | 15 | 31.98
26/04/2025 16:00 | 27 | 25.11 | 25.11 | 22.4 | 22.4 | 26.18 | 26.18 | 20.6 | 33.34 | 21.7 | 22.4 | 28.5 | 19.65 | 21.7 | 15 | 31.98
26/04/2025 17:00 | 25 | 25.22 | 25.22 | 21 | 21 | 26.15 | 26.15 | 20.2 | 34.03 | 21.2 | 21.1 | 28.48 | 19.8 | 21.1 | 15 | 31.25
26/04/2025 18:00 | 23 | 24.61 | 24.61 | 19.7 | 19.7 | 25.81 | 25.81 | 20.2 | 34.17 | 20.4 | 20.5 | 27.68 | 19.95 | 20.1 | 15 | 29.42
26/04/2025 19:00 | 22 | 23.88 | 23.88 | 19.8 | 19.8 | 24.98 | 24.98 | 20.2 | 34.1 | 19.6 | 22.3 | 27.08 | 19.95 | 19.5 | 15 | 27.59
26/04/2025 20:00 | 21 | 23.71 | 23.71 | 20.3 | 20.3 | 24.3 | 24.3 | 20.2 | 33.99 | 19.7 | 20.1 | 26.89 | 19.95 | 19.8 | 15 | 26.49
26/04/2025 21:00 | 21 | 23.65 | 23.65 | 20.2 | 20.2 | 23.76 | 23.76 | 20.2 | 34.08 | 19.6 | 20.6 | 26.64 | 19.7 | 19.8 | 15 | 26.12
26/04/2025 22:00 | 20 | 24.06 | 24.06 | 19.9 | 19.9 | 23.25 | 23.25 | 20.2 | 34.53 | 19.4 | 22.4 | 26.39 | 19.4 | 19.4 | 15 | 26.12
26/04/2025 23:00 | 20 | 24.2 | 24.2 | 19.7 | 19.7 | 22.84 | 22.84 | 20.2 | 34.79 | 19.2 | 21.8 | 26.17 | 19.15 | 19.2 | 15 | 26.12

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 26 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1162.841 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00
26/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 26/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 26 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
26/04/2025 | 00:30 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8 | 5 | 7.968 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 4.8329 | 5.6282 |  |  |  | 9.9869 | 9.86 | 442.5374 | 464.9849 | 481.0189 | 0 | 0 | 224.9637 | 232.2995 | 384.8151 | 384.8151
26/04/2025 | 01:00 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 6.5 | 9.685 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.9324 | 5.4009 |  |  |  | 11.2209 | 10.63 | 442.5374 | 464.9849 | 481.0189 | 0 | 0 | 224.9637 | 232.2995 | 384.8151 | 384.8151
26/04/2025 | 01:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 7.7 | 10.166 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 2.8383 | 5.8731 |  |  |  | 11.3505 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947
26/04/2025 | 02:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 6.7 | 10.89 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 3.8438 | 5.9601 |  |  |  | 11.8575 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947
26/04/2025 | 02:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 6.8 | 10.538 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.9997 | 5.8435 |  |  |  | 11.9122 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947
26/04/2025 | 03:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 7.3 | 10.475 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 3.6545 | 6.2101 |  |  |  | 11.5773 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947
26/04/2025 | 03:30 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 7.1 | 10.204 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 5.086 | 6.0371 |  |  |  | 11.5216 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947
26/04/2025 | 04:00 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 7 | 10.105 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  | 3.4996 | 6.3261 |  |  |  | 10.8742 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947
26/04/2025 | 04:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5 | 7.5 | 9.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 4.562 | 6.2463 |  |  |  | 11.4186 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947
26/04/2025 | 05:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.6 | 9.956 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 6.3325 | 0 | 0 | 0 | 11.1503 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 0 | 0
26/04/2025 | 05:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7.5 | 10.121 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5.4621 | 6.5801 | 0 | 0 | 1.953 | 11.4461 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 0 | 3.788
26/04/2025 | 06:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | 9.813 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 122.2 | 4 | 6 | 5 | 38.7329 | 0.02917 | 3.73 | 51.8 | 4.228 | 5.8912 | 3.1239 | 4.1772 | 57.051 | 11.4382 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 7.29 | 84.528
26/04/2025 | 06:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 7.6 | 6.6 | 10.072 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 372 | 111.18 | 6 | 5 | 252.5943 | 0 | 102.35 | 308.1 | 4.7647 | 5.8053 | 85.4365 | 90.2742 | 300.111 | 11.7178 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 121.59 | 420.084
26/04/2025 | 07:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 6.8 | 5.5 | 10.024 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 647.5 | 355.27 | 6 | 5 | 587.5234 | 1.5949 | 249.87 | 659.6 | 2.5861 | 5.7956 | 320.9261 | 328.7397 | 635.109 | 11.5221 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 285.13 | 721.826
26/04/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.554 | 6 | 5.9 | 8.715 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 866.1 | 331.64 | 6 | 5 | 742.296 | 30.0366 | 384.24 | 800.4 | 5.5401 | 5.6095 | 550.9191 | 598.8529 | 777.247 | 10.7601 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 408.69 | 821.243
26/04/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.408 | 6.2 | 5.7 | 9.12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 891.4 | 840 | 5 | 4 | 906.6364 | 86.9157 | 520.53 | 861.4 | 3.957 | 4.5537 | 878.5433 | 865.1527 | 839.226 | 9.7311 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 541.93 | 862.547
26/04/2025 | 08:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 489.484 | 6.5 | 7.2 | 9.412 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 903.3 | 896.73 | 4 | 3 | 938.6504 | 213.0599 | 658.95 | 897.6 | 4.15 | 4.5018 | 926.6629 | 901.6643 | 874.794 | 10.2295 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 669.02 | 887.955
26/04/2025 | 09:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 608.588 | 5.6 | 7.8 | 10.094 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 909.6 | 917.09 | 4 | 4 | 948.0747 | 361.2932 | 766.89 | 915.2 | 3.1368 | 3.186 | 950.6341 | 915.0235 | 892.629 | 9.9794 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 770.71 | 899.512
26/04/2025 | 09:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 716.658 | 6.5 | 8.6 | 10.517 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 914.8 | 912 | 4 | 3 | 928.3007 | 489.4643 | 863.4 | 925.9 | 2.7262 | 2.713 | 932.4388 | 917.5142 | 903.158 | 10.6071 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 878.4 | 900.337
26/04/2025 | 10:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 798.375 | 8 | 7.8 | 11.314 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 907.9 | 936 | 4 | 3 | 944.5541 | 597.1797 | 976.28 | 922.6 | 4.2782 | 2.507 | 967.8466 | 941.5491 | 903.687 | 11.1706 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 948.51 | 901.305
26/04/2025 | 10:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 879.046 | 8.5 | 7.3 | 11.37 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 911 | 941.82 | 5 | 5 | 950.2469 | 693.8057 | 1029.06 | 921.3 | 4.5924 | 3.9855 | 968.5766 | 941.566 | 900.693 | 11.801 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 1002.69 | 900.61
26/04/2025 | 11:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 943.749 | 8.4 | 7.8 | 10.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 900.2 | 928.36 | 5 | 4 | 960.8048 | 776.3224 | 1081.49 | 908.5 | 6.3935 | 5.1422 | 973.7214 | 901.2323 | 883.664 | 11.8902 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 1041.02 | 897.84
26/04/2025 | 11:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 996.135 | 8.8 | 7.1 | 10.615 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 886.8 | 917.09 | 4 | 4 | 956.3462 | 840.2921 | 1109.8 | 919.1 | 7.169 | 5.5483 | 962.7191 | 900.7909 | 892.489 | 12.0158 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 1061.49 | 893.742
26/04/2025 | 12:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1003.683 | 9.5 | 6.4 | 10.137 | 8 | 8 | 8 | 8 | 887.3 | 938 | 6 | 5 | 953.5633 | 918.0634 | 1107.78 | 917.7 | 9.5065 | 7.674 | 945.3795 | 889.7544 | 898.666 | 12.1142 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 1055.49 | 841.188
26/04/2025 | 12:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1020.917 | 9.5 | 7.5 | 9.839 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 894.9 | 929.82 | 7 | 6 | 947.2052 | 935.4603 | 1092.71 | 904.1 | 9.2119 | 9.4027 | 946.3567 | 889.8821 | 890.505 | 12.0768 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 1047.88 | 885.435
26/04/2025 | 13:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1018.855 | 10.1 | 8 | 10.677 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 905.3 | 951.27 | 6 | 6 | 956.8105 | 939.7746 | 1043.43 | 900.7 | 9.7825 | 9.6048 | 954.0184 | 893.2023 | 888.723 | 11.9435 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 986.9 | 890.347
26/04/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 961.102 | 9.9 | 8.3 | 10.571 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 906 | 945.82 | 8 | 8 | 964.4191 | 925.9729 | 986.96 | 915.4 | 10.4517 | 9.9924 | 948.3402 | 894.1273 | 898.455 | 12.1944 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 932.74 | 864.539
26/04/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 879.731 | 9.9 | 8.8 | 10.645 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 892.2 | 920.36 | 8 | 7 | 937.2073 | 921.4262 | 910.39 | 914.3 | 9.0042 | 10.5503 | 922.1883 | 883.4612 | 893.78 | 12.1194 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 813.17 | 870.402
26/04/2025 | 14:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 803.578 | 9.8 | 9.3 | 10.448 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 884.6 | 953.82 | 8 | 7 | 961.0606 | 874.9179 | 785.3 | 910.1 | 11.7233 | 11.1518 | 945.6958 | 904.047 | 886.295 | 12.2763 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 736.33 | 848.648
26/04/2025 | 15:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 746.328 | 10 | 9.8 | 10.726 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 775.1 | 898.91 | 8 | 7 | 913.1835 | 829.5726 | 653.47 | 874.8 | 11.3358 | 11.3438 | 925.1657 | 879.1945 | 846.932 | 12.7281 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 633.82 | 816.941
26/04/2025 | 15:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 622.073 | 10.8 | 9.6 | 10.224 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 586.8 | 806.18 | 9 | 7 | 734.2823 | 424.722 | 441.96 | 798.2 | 11.3813 | 11.4965 | 868.4069 | 831.6439 | 773.191 | 12.0483 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 443.17 | 746.725
26/04/2025 | 16:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 337.985 | 10.7 | 9.5 | 9.648 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 345.5 | 347.45 | 10 | 9 | 373.2896 | 323.7716 | 309.18 | 665.8 | 11.7266 | 11.8264 | 765.514 | 737.5471 | 638.967 | 11.2681 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 269.15 | 585.956
26/04/2025 | 16:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 350.757 | 10.7 | 9.1 | 9.633 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 62.1 | 202.54 | 9 | 10 | 159.8074 | 560.6282 | 218.3 | 268.9 | 11.2269 | 11.6546 | 436.8586 | 420.5238 | 238.078 | 11.2109 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 162.95 | 258.835
26/04/2025 | 17:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116.735 | 11.2 | 8.7 | 9.508 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 150.18 | 9 | 8 | 68.8823 | 378.6973 | 133.91 | 28.1 | 10.289 | 11.7818 | 83.1864 | 73.366 | 27.796 | 11.4422 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 105.19 | 17.437
26/04/2025 | 17:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.197 | 10.8 | 8.4 | 8.96 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.27 | 8 | 8 | 2.4158 | 113.6729 | 6.3 | 0 | 11.4602 | 11.2726 | 13.5334 | 13.592 | 0.005 | 11.2436 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 5.43 | 0
26/04/2025 | 18:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.371 | 11.4 | 7.9 | 8.391 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 77.1392 | 0 | 0 | 11.7295 | 11.0922 | 0 | 0 | 0 | 11.3108 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 0 | 0
26/04/2025 | 18:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.2 | 9.043 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 39.4749 | 0 | 0 | 10.045 | 11.3405 | 0 | 0 | 0 | 10.4866 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.19 | 232.2995 | 352.7472 | 375.1947 | 0 | 0
26/04/2025 | 19:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.3 | 8.23 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11.3652 | 0 | 0 | 9.0541 | 11.2108 | 0 | 0 | 0 | 11.283 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 375.1947 | 0 | 0
26/04/2025 | 19:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.2 | 8.059 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.01484 | 0 | 0 | 7.4222 | 8.5221 | 0 | 0 | 0 | 11.2525 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 375.1947 | 0 | 0
26/04/2025 | 20:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 6.8 | 8.333 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 6.9291 | 8.7107 |  |  |  | 10.8562 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744
26/04/2025 | 20:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 6.7 | 7.877 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 8.628 | 9.6905 |  |  |  | 11.1655 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744
26/04/2025 | 21:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 | 7.4 | 8.703 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7.0356 | 9.1847 |  |  |  | 10.9096 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744
26/04/2025 | 21:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 8.3 | 7.8 | 10.232 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 6.7195 | 8.6103 |  |  |  | 11.4985 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744
26/04/2025 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 | 7.2 | 9.613 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 5.8876 | 8.3981 |  |  |  | 12.5519 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744
26/04/2025 | 22:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 7.4 | 9.315 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 6.6331 | 6.555 |  |  |  | 12.2364 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744
26/04/2025 | 23:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 8.5 | 10.785 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.3184 | 6.5438 |  |  |  | 12.0055 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744
26/04/2025 | 23:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6 | 8.1 | 10.908 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.7216 | 7.1512 |  |  |  | 12.579 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744
27/04/2025 | 00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6 | 8 | 10.558 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.4018 | 6.8473 |  |  |  | 11.8831 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5258 | 244.5258 | 352.7472 | 365.5744

## CALOR_ÚTIL
sábado, 26 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
26/04/2025 | 00:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 319.06 | 28.74 | 3.243 | 377.043
26/04/2025 | 01:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 325.01 | 28.74 | 3.243 | 382.993
26/04/2025 | 01:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 324.31 | 28.74 | 3.243 | 384.293
26/04/2025 | 02:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 28.74 | 3.243 | 375.883
26/04/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 319.74 | 28.74 | 3.243 | 382.723
26/04/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 313.35 | 28.74 | 3.243 | 376.333
26/04/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 318.63 | 28.74 | 3.243 | 380.613
26/04/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 318.87 | 28.74 | 3.243 | 380.853
26/04/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 312.52 | 28.74 | 3.243 | 375.503
26/04/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 307.42 | 28.74 | 3.243 | 370.403
26/04/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 315.2 | 28.74 | 3.243 | 378.183
26/04/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 318.21 | 28.74 | 3.243 | 381.193
26/04/2025 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 320.97 | 28.74 | 3.243 | 382.953
26/04/2025 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 311.51 | 28.74 | 3.243 | 373.493
26/04/2025 | 07:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 320.3 | 28.74 | 3.243 | 384.283
26/04/2025 | 08:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 323.43 | 28.74 | 3.243 | 387.413
26/04/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 28.74 | 3.243 | 386.383
26/04/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 322 | 28.74 | 3.243 | 384.983
26/04/2025 | 09:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 322.77 | 28.74 | 3.243 | 386.753
26/04/2025 | 10:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 322.48 | 28.74 | 3.243 | 386.463
26/04/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 315.59 | 28.74 | 3.243 | 378.573
26/04/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 328.42 | 28.74 | 3.243 | 391.403
26/04/2025 | 11:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 302.37 | 28.74 | 3.243 | 364.353
26/04/2025 | 12:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 311.14 | 28.74 | 3.243 | 373.123
26/04/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 312.24 | 28.74 | 3.243 | 375.223
26/04/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 28.74 | 3.243 | 372.903
26/04/2025 | 13:30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 310.54 | 28.74 | 3.243 | 376.523
26/04/2025 | 14:00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 312.35 | 28.74 | 3.243 | 378.333
26/04/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 306.62 | 28.74 | 3.243 | 368.603
26/04/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 302.98 | 28.74 | 3.243 | 364.963
26/04/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 297.28 | 28.74 | 3.243 | 360.263
26/04/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.23 | 28.74 | 3.243 | 355.213
26/04/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 297.77 | 28.74 | 3.243 | 360.753
26/04/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 294.39 | 28.74 | 3.243 | 357.373
26/04/2025 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 297.05 | 28.74 | 3.243 | 358.033
26/04/2025 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 280.49 | 28.74 | 3.243 | 341.473
26/04/2025 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 281 | 28.74 | 3.243 | 342.983
26/04/2025 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 275.09 | 28.74 | 3.243 | 337.073
26/04/2025 | 19:30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 280.18 | 28.74 | 3.243 | 345.163
26/04/2025 | 20:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 281.84 | 28.74 | 3.243 | 346.823
26/04/2025 | 20:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 283.99 | 28.74 | 3.243 | 347.973
26/04/2025 | 21:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 280.17 | 28.74 | 3.243 | 344.153
26/04/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276.81 | 28.74 | 3.243 | 339.793
26/04/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276.37 | 28.74 | 3.243 | 339.353
26/04/2025 | 22:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 278.59 | 28.74 | 3.243 | 341.573
26/04/2025 | 23:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 278.8 | 28.74 | 3.243 | 341.783
26/04/2025 | 23:30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 271.01 | 28.74 | 3.243 | 335.993
27/04/2025 | 00:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 274.3 | 28.74 | 3.243 | 339.283
EJEC MWh |  | 739 | 0 | 0 | 0 | 7292.305 | 689.76 | 77.832 | 8798.897

## FLUJOS
sábado, 26 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/04/2025 | 00:30 | 0 | 18.286 | -36.6488 | -38.1767 | 25.5135 |  | 50.316 | -88.3143 | 45.503 | 23.2773 | 22.6609 | -2.22 | -30.291 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 12.8262 | 177.9878 | 4.8044 | 4.9667 | 7.5315 |  | 12.3876 | 2.7879 |  |  | -67.66 | -67.14 |  | 2.22 | 28.6 | 15.757 | 0.264 | -69.22 | -69.98 | -42.46 | 70.28 | 70.47 | 13.7745 | -1.1014 | 58.9359 | 61.5389 | 21.9817 | -52.7799 | -52.6033 | 5.6336 | 5.6281 |  | 75.1511 | -0.5235 | -3.858 | -278.4613 | 8.4245 | -14 | -15.1 | 58.9576 | 57.7114 | -6.7446 |  | -36.5194 | 8.181 | 9.5542 | 6.5362 | 321.7871 | 17.9449 | 17.8228 | -98.9602 | 350.8708 |  | -106.5277 |  | 78.7486 | 24.86 | 19.66 | 53.7 | 74.43 | -76.7532 | -76.0835 | 153.0267 | 153.2035 | 28.7793 | -68.1723 | -68.3626 | -3.8004 | -63.0516 |  |  | 27.7 | 125.4 | -15.03 | 33.6632 | 32.7063 | 33.3163 | -27.7441 | -26.7615 | -17.4148 | 2.4948 | -15.3602 | 13.9601 | 27.32 | 63.98 | 40.7886 | 38.53 | -31.48 |  | 63.4501 | 62.4425 | -115.5467 | 0 | -18.9769 | -84.5 | -84.7 | 31.973 | 39.267 | 46.5096 | 55.0964 | 38.84 | -5.15 | 58.59 | 114.334 | -29.45 | -30.08 | 106.75 | 60.85 | 115.5636 | 113.2727 | -57.8747 | -57.6091 | 175.744 | 133.8039 | 128.4141 | 130.4713 | 47.0002 | 37.56 | -28.609 | 110.9832 | 110.7817 |  | -31.9697 | -30.3096 |  | -17.8981 | -17.1882 | 32.304 | -57.6757 | -58.2496 | 0.6182 |  |  |  | 12.0218 | -84.207 | -33.8271 | -32.9481 | 4.598 | -35.5211 | 0 |  |  |  | 40.3333 | 39.9204 | 39.2119 | 77.5323 | 76.8624 | -167.4563 | 60.6425 | 60.1538 | -120.017 | -110.031 | -65.14 |  | 18.4872 |  |  | 16.01 | -54.7608 | 10.0324 | -15.162 | 4.417 | 8.6147 | 19.96 | 111.9111 | 122.3921 | 14.95 | 88.4548 | 26.9 | -16.4037 |  |  | 1.554 |  |  |  | -24.4257 | 27.3184 | 38.1505 | 10.8117 | 10.8283 | -127.9289 | -18.6359 | 39.0975 | -40.2873 | 11.1089 |  |  | 12 | 226.7257 | 223.8784 | 282.9 |  | -532.6093 | 534.9542 | 534.2039 | -215.338 | -212.5652 | -58.859 | -51.553 | 80.9581 | 80.6629 |  |  | 65.7899 | 64.911 | -36.7049 | -36.6361 | 128.38 | 127.77 | 24 | 23.5 | 22.3549 | 25.84 | -309.3054 | 113.5674 | 113.4078 | 13.9 | -33 | -57.3 | -58 | 1.5252 | 1.2001 | -524.0504 | -85.6917 | 407.3529 | 340.7542 | -24.7469 | -328.7525 | 330.0784 | -127.157 | -210.1883 | -326.5363 | 95.7277 | 97.0307 | 126.5502 | -395.4963 | 214.2304 | -178.8236 | 177.6066 | -8.1726 |  | 12.88 | 6.142 | 6.145 | -12.64 | -6.56 |  | 7.2953 | -40.3433 | -26.5736 | 35.6 | 43.369 | 43.751 |  |  | 52.7057 | 52.2688 | 52.5995 |  | 34.1 | 22.1587 | 6.01 |  | -49.3861 | 78.0634 | 59.222 | -48.2276 | -75.9188 | 51.1344 | 25.6815 | -42.5 | 43.5 |  | 207.6109
26/04/2025 | 01:00 | 0 | 18.0696 | -36.2198 | -38.5605 | 24.8863 |  | 49.1505 | -82.1791 | 43.2265 | 21.9753 | 21.571 | -8.88 | -30.322 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 13.2483 | 166.8664 | 4.7171 | 4.7269 | 7.6003 |  | 13.1467 | 2.7269 |  |  | -69.34 | -69 |  | 8.88 | 28.6 | 14.502 | 0.254 | -59.12 | -59.72 | -67.74 | 59.69 | 60.25 | 13.2452 | -0.9486 | 57.4101 | 59.4107 | 19.0689 | -47.1536 | -46.8533 | 5.2943 | 4.8261 |  | 72.8738 | -4.1876 | -23.9365 | -226.3012 | 5.1297 | -12.3 | -13.4 | 53.5642 | 52.182 | -6.728 |  | -27.5251 | 7.3373 | 9.0169 | 6.0892 | 268.2271 | 20.9967 | 21.1493 | -76.9761 | 317.8728 |  | -98.3396 |  | 75.5751 | 23.54 | 18.16 | 51.02 | 71.21 | -77.9589 | -78.3607 | 151.6023 | 151.9321 | 23.3957 | -61.733 | -61.1663 | -6.5531 | -59.7374 |  |  | 31.8 | 120.1 | -14.74 | 34.7061 | 34.7001 | 35.0137 | -27.7364 | -27.591 | -25.9866 | 15.4878 | -26.5079 | 13.6005 | 25.41 | 60.63 | 38.9136 | 36.7722 | -29.86 |  | 59.194 | 59.4561 | -108.9445 | -0.0001 | -18.181 | -79.9 | -80.1 | 30.5008 | 37.5092 | 44.1614 | 52.7527 | 37.23 | -4.96 | 58.0365 | 107.0486 | -29.13 | -29.28 | 101.64 | 59.46 | 108.1273 | 106 | -59.7616 | -58 | 165.4569 | 124.745 | 119.4013 | 122.7313 | 48.0704 | 39.5387 | -28.751 | 88.6494 | 108.8472 |  | -31.9917 | -30.2369 |  | -17.646 | -15.7156 | 36.912 | -58.7577 | -59.6938 | -0.9319 |  |  |  | 11.5262 | -81.6276 | -36.4443 | -36.3767 | 10.3314 | -36.9761 | 0 |  |  |  | 39.6166 | 41.3975 | 39.2211 | 78.7045 | 79.2068 | -174.6569 | 61.7152 | 60.7005 | -124.3952 | -114.6376 | -66.58 |  | 18.4677 |  |  | 15.32 | -56.5247 | 10.0753 | -15.492 | 4.41 | 10.6079 | 19.42 | 116.4647 | 127.1704 | 13.74 | 87.5317 | 27.2 | -14.4851 |  |  | 1.4521 |  |  | -13.8959 | -22.0013 | 26.3781 | 33.6128 | 11.0744 | 11.0571 | -117.8904 | -17.5248 | 37.0621 | -38.1918 | 10.9063 |  |  | 12 | 224.8666 | 223.9379 |  |  | -533.3228 | 529.8292 | 529.0453 | -213.3281 | -211.4005 | -60.1907 | -52.6799 | 78.6289 | 78.2773 |  |  | 65.9986 | 65.8778 | -35.283 | -34.9341 | 129.73 | 130.02 | 24.4 | 24.7 | 22.3357 | 24.96 | -313.6447 | 115.291 | 115.1367 | 13.3 | -34.1 | -57.8 | -58.5 |  |  | -518.5831 | -89.9791 | 404.4104 | 342.996 | -24.8713 | -330.7552 | 329.6461 | -127.7683 | -214.4707 | -322.2079 | 96.8926 | 97.1015 | 128.4918 | -396.3092 | 216.3548 | -178.6912 | 179.4646 | -7.9886 |  | 12.16 | 6.207 | 6.212 | -12.96 | -6.96 |  | 7.1489 | -41.1337 | -26.0731 | 36.3 | 44.388 | 44.789 |  | 12.447 | 51.9294 | 53.0294 | 51.5651 |  | 34.8 | 22.7966 | 5.78 |  | -48.1761 | 77.9531 | 60.6997 | -48.2774 | -76.6421 | 52.0321 | 24.5394 | -43 | 43.6 |  | 205.3674
26/04/2025 | 01:30 | 0 | 17.876 | -35.839 | -23.7493 | 24.5561 |  | 48.4152 | -85.7412 | 41.3528 | 21.0414 | 20.3664 | 0 | -30.96 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 13.0101 | 174.9536 | 4.4934 | 4.481 | 7.2147 |  | 12.9372 | 2.69 |  |  | -65.32 | -65.62 |  | 0 | 28.6 | 12.834 | 0.244 | -53.94 | -54.07 | -70.77 | 54.85 | 55.04 | 12.7453 | -0.6254 | 56.1784 | 58.5804 | 17.3445 | -45.2782 | -44.7013 | 5.4906 | 5.5507 |  | 71.8021 | -4.1876 | -22.9566 | -229.2587 | 5.3786 | -11.8 | -13.4 | 51.7531 | 50.2955 | -6.5365 |  | -30.3114 | 8.1277 | 8.8319 | 6.0508 | 273.9035 | 19.013 | 18.8299 | -86.5208 | 316.2498 |  | -90.1167 |  | 79.547 | 0 | 25.27 | 34.02 | 75.76 | -73.1364 | -72.4666 | 142.3839 | 142.6425 | 28.1492 | -55.1351 | -55.9914 | -5.6221 | -57.5842 |  |  | 33.6 | 115.3 | -14.09 | 35.0283 | 34.8722 | 35.6777 | -32.6671 | -31.9333 | -21.8057 | 13.5116 | -21.5814 | 12.3041 | 23.01 | 58.69 | 37.5073 | 35.3073 | -28.77 | -2.8887 | 57.9529 | 57.8574 | -109.0211 | -0.0001 | -17.537 | -75 | -75.4 | 28.9737 | 35.7513 | 41.3435 | 50.4089 | 35.33 | -4.38 | 59.724 | 108.1962 | -29.27 | -29.69 | 99.27 | 57.65 | 107.7636 | 107.3273 | -53.6716 | -52.3 | 167.6194 | 126.6458 | 120.3076 | 122.6525 | 48.0333 | 38.2235 | -29.113 | 98.8997 | 103.3015 |  | -31.9631 | -30.1876 |  | -18.1145 | -16.0626 | 33.84 | -58.1288 | -58.6495 | 1.0607 |  |  |  | 11.3786 | -81.2762 | -36.2503 | -35.6675 | 9.2567 | -35.667 | -4.355 |  |  |  | 41.037 | 40.4211 | 39.2731 | 72.8435 | 72.3411 | -151.548 | 54.9423 | 54.8661 | -105.1111 | -91.8768 | -67.33 |  | 18.2773 |  |  | 14.81 | -54.4325 | 10.4739 |  | 4.469 | 10.8004 | 17.77 | 94.2547 | 105.9735 | 14.2 | 77.5685 | 26.4 | -13.0358 |  |  | 1.3851 |  |  | -12.8275 | -19.7896 | 24.6285 | 30.0835 | 10.7573 | 10.8661 | -106.7305 | -17.2926 | 35.6321 | -36.9511 | 10.1278 |  |  | 11 | 218.6947 | 219.6382 |  |  | -527.0391 | 527.0798 | 522.5027 | -207.9532 | -206.7643 | -60.1108 | -53.1561 | 79.4107 | 79.5703 |  | -163.1193 | 65.0758 | 65.0538 | -33.3284 | -33.2881 | 125.01 | 123.69 | 25.1 | 24.9 |  | 24.32 | -306.975 | 113.6066 | 114.7741 |  | -34.6 | -57.2 | -57.4 | 1.3916 | 1.2979 | -513.0636 | -77.6914 | 398.592 | 334.0409 | -25.0263 | -322.9208 | 320.8583 | -128.8493 | -208.5288 | -319.0144 | 93.0182 | 92.8933 | 128.3671 | -386.5244 | 212.8973 | -172.3218 | 173.0545 | -8.0407 |  | 12.8 | 6.292 | 6.275 | -12.88 | -7.2 |  | 6.7704 | -41.1032 | -26.5736 | 36.5 | 45.226 | 43.407 | 10.425 |  | 51.7232 | 53.6464 | 51.5262 |  | 35 | 23.0763 | 5.57 |  | -49.7896 | 77.9025 | 60.8977 | -49.3653 | -77.0792 | 52.4211 | 23.6252 | -44.3 | 42.9 |  | 193.8897
26/04/2025 | 02:00 | 0 | 17.876 | -35.839 | -15.9533 | 23.985 |  | 47.8461 | -90.7739 | 40.0627 | 20.5414 | 20.0929 | -2.22 | -29.416 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 12.8062 | 184.4008 | 4.6467 | 4.5432 | 7.4259 |  | 13.5343 | 4.5248 |  |  | -66.02 | -65.6 |  | 2.22 | 28.6 | 10.487 | 0.231 | -54.87 | -54.9 | -69.88 | 55.47 | 55.91 | 12.5559 | -0.6418 | 54.9588 | 56.8816 | 17.6983 | -44.6084 | -45.1272 | 6.1844 | 6.1906 |  | 71.9361 | -4.7111 | -23.9475 | -226.7276 | 7.8061 | -13.5 | -14.7 | 52.1022 | 50.3621 | -6.2338 |  | -29.2646 | 7.8745 | 8.6671 | 5.8977 | 268.8375 | 19.6844 | 19.5013 | -96.8581 | 308.1734 |  | -42.5865 |  | 78.5391 | 0 | 23.7 | 32.18 | 74.08 | -78.4947 | -79.7003 | 151.0083 | 151.4736 | 28.6837 | -42.9357 | -43.2354 | -4.8561 | -55.5918 |  |  | 33.9 | 111.3 | -13.65 | 39.2923 | 39.4753 | 39.4268 | -26.3709 | -26.478 | -23.873 | 10.0836 | -23.7549 | 12.746 | 21.3 | 56.22 | 36.5698 | 34.4284 | -28.47 |  | 55.6237 | 54.6825 | -117.5399 | -0.0002 | -17.1881 | -75 | -75.4 | 28.9737 | 34.5795 | 39.4649 | 48.6511 | 33.91 | -4.25 | 59.0625 | 116.5641 | -29.64 | -29.92 | 97.83 | 55.85 | 118.3273 | 115.6727 | -54.7521 | -53.4727 | 166.9823 | 127.1245 | 121.908 | 124.0654 | 47.3817 | 36.5177 | -29.106 | 107.6748 | 93.8177 |  | -31.6524 | -30.1382 |  | -18.1142 | -17.0548 | 38.448 | -59.0934 | -60.3201 | 0.1019 |  |  |  | 11.1336 | -80.2282 | -36.565 | -35.3754 | 8.6566 | -34.8538 | -4.3375 |  |  |  | 40.8594 | 41.0064 | 39.9764 | 78.8719 | 80.2116 | -160.0882 | 56.761 | 55.9719 | -112.0214 | -101.5453 | -67.65 |  | 18.4897 |  |  | 15.42 | -55.5127 | 10.1974 | -15.647 | 4.364 | 11.185 | 18.33 | 102.7425 | 114.6966 | 14.12 | 79.0119 | 27.6 | -13.0979 |  |  | 1.3492 |  |  | -13.9093 | -19.322 | 25.631 | 29.4952 | 10.6469 | 10.7913 | -109.249 | -16.5587 | 35.4381 | -35.5275 |  |  |  | 11.3149 | 220.1017 | 217.4395 |  |  | -521.573 | 524.3304 | 521.5745 | -208.3229 | -206.6032 | -61.8843 | -55.799 | 82.618 | 80.8386 | -161.5265 |  | 63.3729 | 62.5708 | -31.1228 | -31.3542 | 128.97 | 128.62 | 24.9 | 24 | 22.2524 | 24 | -298.8458 | 108.44 | 108.225 | 13.3 | -33.6 | -56.3 | -56.8 |  |  | -513.5978 | -73.4506 | 394.6411 | 329.0994 | -26.3922 | -322.3556 | 319.4403 | -125.0298 | -205.246 | -312.7131 | 93.1072 | 95.331 | 123.7956 | -383.107 | 211.6085 | -171.3137 | 172.6249 | -7.9089 |  | 12.72 | 6.355 | 6.346 | -12.72 | -7.36 |  | 6.4164 | -41.5732 | -26.7475 | 37.3 | 47.172 | 45.435 | 10.3604 | 12.3698 | 53.4174 | 52.1837 | 52.0659 |  | 35.5 | 23.0002 | 5.45 |  | -51.9195 | 78.5701 | 62.543 | -51.5076 | -77.1228 | 54.1459 | 22.8493 | -42.9 | 44.3 |  | 197.9626
26/04/2025 | 02:30 | 0 | 17.7915 | -35.5992 | -16.154 | 23.4924 |  | 46.7523 | -89.0354 | 39.6843 | 20.1974 | 19.8791 | 0 | -30.454 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 12.8328 | 182.3916 | 4.7187 | 4.7235 | 7.564 |  | 12.8263 | 4.4728 |  |  | -63.25 | -62.88 |  | 0 | 28.6 | 9.413 | 0.22 | -50.84 | -51.41 | -73.03 | 51.79 | 51.84 | 12.5075 | -0.5102 | 54.7696 | 57.0136 | 16.0586 | -43.8046 | -43.7165 | 6.1186 | 4.6877 |  | 70.1946 | -4.1876 | -23.3416 | -227.6313 | 8.4174 | -13.9 | -15.1 | 50.2822 | 49.2638 | -6.063 |  | -33.234 | 7.068 | 8.5815 | 5.7937 | 268.6544 | 18.4637 | 18.3111 | -97.0812 | 300.7673 |  | -57.5587 |  | 77.6609 | 0 | 24.56 | 31.17 | 73.44 | -71.9308 | -70.9931 | 140.2789 | 140.6668 | 29.9982 | -44.1213 | -43.5689 | -4.081 | -54.2383 |  |  | 32.1 | 110 | -13.55 | 38.8468 | 38.2504 | 38.6239 | -30.0739 | -29.2865 | -21.0128 | 10.8893 | -21.1717 | 12.1256 | 20.8 | 55.68 | 37.0386 | 34.8679 | -28.88 |  | 54.4081 | 53.8039 | -116.239 | -0.0001 | -17.6077 | -72.7 | -73 | 28.8254 | 33.4076 | 38.9953 | 47.4792 | 33.23 | -4.29 | 55.6875 | 113.9915 | -29.45 | -29.89 | 97.48 | 53.88 | 116 | 112.6 | -48.6935 | -47.4364 | 164.3294 | 127.6032 | 120.7596 | 122.9736 | 48.8473 | 39.157 | -28.223 | 107.9052 | 100.0025 |  | -31.1772 | -29.7918 |  | -17.2627 | -16.0282 | 38.448 | -58.3714 | -59.0707 | -2.1556 |  |  |  | 11.0259 | -78.4592 | -37.4263 | -36.3589 | 9.7043 | -37.506 | 0 |  |  |  | 39.8212 | 40.5807 | 39.6554 | 71.1689 | 71.3364 | -138.3189 | 49.8673 | 50.0855 | -96.5937 | -84.1148 | -66.27 |  | 18.2773 |  |  | 15.05 | -52.032 | 10.4578 |  | 4.417 | 11.3262 | 17.24 | 84.9727 | 97.3582 | 14.54 | 76.4191 | 26.4 | -11.9594 |  |  | 1.3022 |  |  |  | -18.3891 | 25.9213 | 28.0667 | 11.1019 | 11.2407 | -102.1902 | -16.5067 | 34.5795 | -35.3679 | 10.232 |  |  | 11 | 216.2257 | 215.0014 | 279.9 | -277.8152 | -514.8984 | 519.0132 | 514.1503 | -204.1 | -204.2725 | -61.9692 | -55.726 | 79.123 | 80.6804 |  |  | 63.3729 | 62.5269 | -32.0247 | -32.4863 | 126.54 | 127.51 | 24 | 24 |  | 24.08 | -305.1901 | 107.258 | 107.3062 | 13.3 | -33.6 | -56.2 | -56.4 |  | 1.1957 | -507.0182 | -74.9349 | 395.0983 | 329.7572 | -26.4091 | -321.2361 | 325.1775 | -121.4101 | -206.5086 | -317.2643 | 94.1226 | 97.0992 | 127.2406 | -381.1996 | 211.1376 | -171.6169 | 173.3329 | -8.016 |  | 12.8 | 6.377 | 6.366 | -13.12 | -7.04 |  | 6.9749 | -41.3107 | -26.9245 | 37.1 | 46.103 | 45.393 |  |  | 53.4365 | 51.9198 | 51.746 |  | 34.3 | 23.1678 | 5.33 |  | -52.3046 | 80.18 | 63.0475 | -51.5049 | -77.999 | 54.1997 | 23.7027 | -42.6 | 42.9 |  | 186.2405
26/04/2025 | 03:00 | 0 | 17.707 | -35.3593 | -15.7743 | 22.202 |  | 44.3803 | -88.2331 | 38.3853 | 19.4994 | 19.0283 | 0 | -29.389 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 13.0344 | 179.0212 | 4.5408 | 4.6533 | 7.877 |  | 12.9416 | 4.5162 |  |  | -61.72 | -62.06 |  | 0 | 28.6 | 7.047 | 0.201 | -51.38 | -51.69 | -69.43 | 51.87 | 52.15 | 12.6649 | -0.4944 | 53.9159 | 56.2729 | 12.6974 | -45.0103 | -45.174 | 7.9156 | 7.8312 |  | 67.2475 | -4.1876 | -23.1282 | -200.5616 | -13.9474 | -14.1 | -14.9 | 52.5859 | 51.3429 | -6.4011 |  | -23.1087 | 7.2976 | 8.3135 | 5.6447 | 248.7563 | 18.2501 | 18.0975 | -89.996 | 284.3864 |  | -21.8944 |  | 75.665 | 0 | 22.6 | 31 | 72.73 | -74.6099 | -75.0118 | 150.9682 | 150.4538 | 28.7129 | -33.5149 | -33.2205 | -6.2879 | -49.3794 |  |  | 37.8 | 99.4 | -13.14 | 44.3977 | 43.1255 | 42.8105 | -20.0361 | -19.5986 | -30.1044 | 11.0982 | -31.1635 | 12.5876 | 19.99 | 52.47 | 35.6323 | 33.989 | -28.12 |  | 49.9834 | 49.4895 | -112.3415 | -0.0001 | -17.1962 | -72.7 | -70.7 | 28.6771 | 32.8217 | 36.6471 | 46.8933 | 32.55 | -3.84 | 57.9015 | 110.4863 | -29.25 | -29.67 | 95.2 | 53.94 | 113.8182 | 108.5818 | -52.8911 | -52.1818 | 161.6765 | 121.5502 | 116.1965 | 117.5931 | 70.0923 | 61.1739 | -27.355 | 101.2846 | 103.9986 |  | -31.0056 | -29.2729 |  | -25.866 | -21.6178 | 132.156 | -73.3021 | -72.9634 | -24.7905 |  |  |  | 10.7436 | -94.7034 | -35.7587 | -35.2876 | 8.2256 | -58.2639 | 26.5223 |  |  |  | 40.6365 | 40.9621 | 39.6155 | 75.3553 | 74.1831 | -156.0693 | 55.6675 | 55.2902 | -110.8156 | -98.9824 | -65.7 | -41.24 | 18.182 |  |  | 17.01 | -52.1665 | 10.3741 | -15.808 | 4.388 | 11.4381 | 18.07 | 100.7157 | 113.3602 | 13.96 | 77.9004 | 27.3 | -11.4499 |  |  | 1.2865 |  |  | -12.5503 | -17.5493 | 26.3168 | 26.6381 | 10.1869 | 10.2018 | -101.9651 | -16.1777 | 34.0892 | -34.869 |  |  |  | 11.348 | 212.1447 | 212.5378 | 280.8 | -278.626 | -513.2849 | 511.8198 | 512.8531 | -202.2958 | -201.4633 | -62.1522 | -55.992 | 81.4772 | 79.3427 |  | -154.8209 | 65.4163 | 65.0098 | -32.3358 | -33.2498 | 119.51 | 119.2 | 23.3 | 23.8 | 22.09 | 24.08 | -297.8951 | 110.1525 | 108.7315 |  | -34.2 | -57.2 | -57.1 |  |  | -501.3472 | -80.3113 | 382.5777 | 321.7481 | -23.6805 | -316.8548 | 318.0531 | -123.54 | -207.8093 | -309.8021 | 90.3865 | 90.0855 | 125.3114 | -374.5321 | 209.1469 | -164.8543 | 166.0225 | -8.1726 |  | 12.88 |  |  | -12.8 | -6.96 |  | 7.1214 | -41.1337 | -26.6316 | 37.1 | 43.297 | 43.662 |  |  | 51.889 | 53.649 | 51.5396 |  | 35.8 | 23.3959 | 5.17 |  | -53.4472 | 78.1449 | 63.0816 | -51.8531 | -76.5448 | 53.7452 | 22.8529 | -44.3 | 44.6 |  | 199.7888
26/04/2025 | 03:30 | 0 | 17.5375 | -34.8701 | -16.1219 | 22.2113 |  | 44.3803 | -89.7715 | 38.1799 | 19.3574 | 18.929 | 2.22 | -27.902 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 13.1257 | 182.0294 | 4.7584 | 4.7265 | 7.7251 |  | 13.2551 | 4.4463 |  |  | -63.32 | -63.66 |  | -2.22 | 26.4 | 11.619 | 0.235 | -57.03 | -56.54 | -61.66 | 56.78 | 57.99 | 12.1387 | -0.4259 | 53.6451 | 55.6228 | 14.7076 | -49.5649 | -50.6254 | 21.562 | 21.8881 |  | 66.3098 | -1.5704 | -13.987 | -222.6094 | -15.3622 | -13.2 | -14 | 57.5219 | 56.675 | -6.1188 |  | -25.4826 | 7.3192 | 8.3065 | 5.647 | 265.6941 | 16.8462 | 16.8462 | -102.3946 | 294.6685 |  | -17.0897 |  | 74.5772 | 0 | 22.95 | 30.84 | 71.26 | -78.3607 | -78.2268 | 150.1586 | 151.0638 | 29.2691 | -31.2788 | -31.4343 | -7.5922 | -48.452 |  |  | 37.7 | 99.4 | -12.89 | 43.8638 | 43.7005 | 43.0213 | -20.2994 | -21.1906 | -28.7124 | 11.1976 | -29.1152 | 12.0341 | 19.02 | 51.74 | 35.1636 | 33.11 | -27.8 |  | 50.0079 | 48.7141 | -111.5214 | -0.0001 | -16.9647 | -70.3 | -71.85 | 28.699 | 32.2357 | 35.7078 | 45.7214 | 32.22 | -3.7 | 55.053 | 112.2764 | -28.43 | -28.71 | 92.92 | 52.83 | 112.2364 | 110.4545 | -54.9333 | -54.3273 | 158.123 | 118.7295 | 113.491 | 114.682 | 77.7396 | 68.0283 | -26.629 | 113.0346 | 109.8657 |  | -29.9575 | -28.3947 |  | -28.8039 | -25.3512 | 147.516 | -77.3561 | -78.1084 | -31.1652 |  |  |  | 10.7923 | -99.8165 | -35.6192 | -34.5981 | 8.3984 | -64.7566 | 22.3589 |  |  |  | 40.1945 | 40.2003 | 39.3088 | 77.5323 | 78.7045 | -165.4468 | 56.8432 | 56.9867 | -115.6312 | -103.8836 | -65.75 | -46.24 | 18.37 |  |  | 14.87 | -56.6799 | 10.1661 | -15.646 | 4.437 | 11.1938 | 17.03 | 106.1484 | 116.4662 |  | 78.5297 | 27.1 | -12.426 |  |  | 1.281 |  |  | -13.836 | -18.3252 | 26.7205 | 27.9827 | 11.1292 | 10.8811 | -106.8934 | -15.9353 | 34.9942 | -34.0451 | 10.0294 |  |  |  | 214.4308 | 211.399 | 279.9 | -278.0944 | -508.9695 | 517.5146 | 509.7797 | -200.9504 | -202.2311 | -62.168 | -55.775 | 80.3552 | 78.791 | -156.1714 |  | 62.406 | 62.5269 | -31.9675 | -32.1918 | 124.66 | 123.99 | 24.5 | 25.4 | 22.0473 | 26.08 | -298.7853 | 104.4496 | 104.3174 |  | -34.6 | -55.5 | -55.7 | 1.3767 | 1.279 |  | -83.0556 | 390.5547 | 323.4225 | -24.2399 | -316.2379 | 315.3739 | -120.6793 | -205.8471 | -310.8737 | 94.5451 | 94.0439 | 118.2837 | -378.4455 | 205.9022 | -168.8431 | 169.439 | -7.8567 |  | 13.12 | 6.422 | 6.418 | -12.8 | -6.56 |  | 6.8284 | -41.1032 | -26.9245 | 37.9 | 45.75 | 47.099 |  |  | 51.3358 | 51.2682 | 51.8085 |  | 33.7 | 23.4829 | 5.19 |  | -50.7403 | 79.7059 | 62.2192 | -49.9549 | -78.2207 | 54.2307 | 23.0472 | -43.6 | 43.6 |  | 195.4635
26/04/2025 | 04:00 | 0 | 17.7376 | -35.2599 | -16.7683 | 22.2052 |  | 44.6853 | -89.2429 | 37.6404 | 19.0634 | 18.7958 | 2.22 | -28.272 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 13.3064 | 178.2808 | 4.6324 | 4.3728 | 7.6852 |  | 12.9449 | 4.4207 |  |  | -62.82 | -62.59 |  | -2.22 | 26.4 | 7.892 | 0.21 | -56.42 | -55.78 | -59.82 | 56.91 | 57.75 | 12.2594 | -0.6518 | 54.2564 | 56.8222 | 12.325 | -46.6178 | -49.6115 | 29.2194 | 28.8403 |  | 66.5777 | -2.0938 | -7.0128 | -220.4407 | -14.4499 | -13.9 | -14.8 | 58.4622 | 56.7435 | -6.0615 |  | -25.2564 | 7.1487 | 8.4795 | 5.6833 | 265.511 | 15.717 | 15.6865 | -97.3205 | 290.9441 |  | -10.6975 |  | 73.3098 | 0 | 22.37 | 30.5 | 71.05 | -78.7626 | -79.0305 | 150.6397 | 152.6702 | 29.8714 | -29.238 | -29.6527 | -6.8046 | -49.1636 |  |  | 37.4 | 97.2 | -12.91 | 44.0889 | 44.6533 | 44.4352 | -20.7303 | -20.2768 | -29.8396 | 12.9303 | -30.5491 | 11.5986 | 17.98 | 51.3 | 35.1636 | 33.11 | -27.78 |  | 49.3008 | 48.4509 | -115.2076 | -0.0001 | -16.9491 | -70.3 | -71.85 | 28.71 | 32.2357 | 36.1774 | 45.7214 | 31.63 | -4.05 | 54.594 | 113.3414 | -28.64 | -29.01 | 93.965 | 52.68 | 112.7273 | 110.5818 | -54.7748 | -53.8273 | 157.2465 | 119.2297 | 113.8391 | 116.8818 | 67.2623 | 68.3967 | -25.461 | 109.2116 | 125.984 |  | -30.9753 | -28.7315 |  | -22.6824 | -21.878 | 144.444 | -74.048 | -74.5402 | -27.9285 |  |  |  | 10.6866 | -84.8197 | -37.2154 | -35.8482 | 9.205 | -61.0378 | 18.7086 |  |  |  | 41.8142 | 41.8693 | 40.6839 | 77.8672 | 78.8719 | -169.6333 | 56.4885 | 56.3453 | -123.4094 | -111.3887 | -66.66 |  | 17.9696 |  |  | 16.34 | -54.9871 | 10.0955 |  | 4.266 | 10.9828 | 18.2 | 111.3626 | 124.3548 | 13.99 | 79.4498 | 26.2 | -12.2757 |  |  | 1.25 |  |  | -14.1609 | -18.0924 | 26.4303 | 28.2348 | 10.4629 | 10.6828 | -107.7022 | -16.1643 | 35.1157 | -34.4526 | 10.7741 |  |  | 12.1013 | 216.7882 | 216.1294 | 279.1 | -278.2372 | -519.811 | 523.0027 | 518.7155 | -207.0382 | -204.8648 | -61.2743 | -55.6735 | 77.3616 | 76.8037 |  |  | 65.8997 | 64.2298 | -37.6806 | -37.8423 | 128.33 | 126.84 | 23.9 | 23.9 | 22.2737 | 26.56 | -305.5007 | 106.4552 | 107.656 |  | -33.6 | -56.7 | -57.4 |  |  | -507.0676 | -93.4068 | 397.0908 | 332.0089 | -23.519 | -327.2698 | 320.7933 | -124.0101 | -207.8391 | -315.2948 | 95.4146 | 92.577 | 126.5489 | -386.909 | 209.5692 | -174.6433 | 176.5504 | -8.2797 |  | 11.68 |  |  | -11.6 | -7.68 |  | 7.7958 | -41.2497 | -27.2175 | 36.4 | 46.13 | 46.906 |  |  | 50.1148 | 49.3982 | 50.0213 |  | 34 | 23.0468 | 5.14 |  | -51.5898 | 78.5361 | 62.1909 | -52.3418 | -77.122 | 54.303 | 23.2383 | -43.5 | 43.7 |  | 194.1877
26/04/2025 | 04:30 | 0 | 17.5379 | -34.796 | -16.5395 | 22.1991 |  | 44.9903 | -88.1304 | 38.4361 | 19.5354 | 18.9718 | 2.22 | -29.359 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.2816 | 178.9076 | 4.5341 | 4.7204 | 7.9931 |  | 12.3521 | 4.3976 |  |  | -61.86 | -61.44 |  | -2.22 | 28.6 | 8.449 | 0.214 | -54.6 | -56.69 | -61.01 | 56.73 | 56 | 12.205 | -0.4489 | 53.4345 | 54.9999 | 10.4126 | -49.0291 | -48.3809 | 25.9432 | 23.4809 |  | 62.6929 | -2.6173 | -9.9149 | -215.1115 | -12.3819 | -13.8 | -14.7 | 55.7097 | 56.0849 | -6.1272 |  | -25.4798 | 7.3099 | 8.3174 | 5.6348 | 263.6798 | 16.541 | 16.1443 | -94.2763 | 290.0899 |  | -22.8946 |  | 75.3356 | 0 | 23.12 | 30.34 | 71.49 | -77.1551 | -76.2174 | 148.3721 | 149.2009 | 29.4037 | -32.7125 | -32.5403 | -6.4464 | -50.505 |  |  | 32.4 | 101.8 | -13.07 | 42.4885 | 42.0201 | 41.888 | -23.5756 | -23.2394 | -27.5233 | 11.6912 | -28.144 | 11.9127 | 18.6 | 52.54 | 35.1636 | 33.5495 | -28.03 |  | 51.5615 | 50.93 | -116.4447 | 0 | -17.1496 | -71.55 | -72.425 | 28.4573 | 31.6498 | 36.1774 | 45.7214 | 31.81 | -4.15 | 54.3915 | 115.064 | -29.41 | -29.54 | 95.01 | 52.71 | 114.2909 | 112.6364 | -51.9556 | -50.8636 | 160.6011 | 121.7136 | 117.3878 | 118.8756 | 60.8459 | 51.6815 | -26.734 | 104.9217 | 137.4065 |  | -30.8388 | -29.5682 |  | -5.1783 | -4.6987 | 56.88 | -64.2168 | -65.0296 | -13.191 |  |  |  | 10.5629 | -53.4431 | -35.7657 | -35.3564 | 9.1208 | -48.6557 | 10.3323 |  |  |  | 41.5087 | 41.9646 | 40.4854 | 77.3648 | 77.6997 | -168.9634 | 53.7935 | 53.8213 | -116.9297 | -102.7309 | -66.35 |  | 18.2773 |  |  | 14.58 | -56.5532 | 10.0833 |  | 4.535 | 11.1819 | 16.48 | 105.3474 | 117.2064 |  | 77.8559 | 26.5 | -12.7039 |  |  | 1.2821 |  |  | -14.9471 | -18.4666 | 26.2463 | 28.907 | 10.7452 | 10.8183 | -108.1848 | -16.1797 | 35.5705 | -34.3774 | 11.1795 |  |  | 12.6533 | 220.0696 | 217.4548 | 274.9 | -275.6204 | -522.0937 | 522.7784 | 516.7943 | -207.4103 | -204.8844 | -60.8864 | -53.6548 | 73.863 | 75.3848 |  | -163.9012 | 65.0977 | 64.2408 | -41.2643 | -40.7178 | 124.86 | 123.69 | 25.6 | 25.3 | 22.2951 | 27.04 | -314.8321 | 111.3121 | 111.1746 | 13.4 | -33 | -57.8 | -58 |  | 1.1698 | -508.1983 | -102.2587 | 403.4568 | 337.3083 | -24.2004 | -326.0963 | 329.9265 | -127.0763 | -213.6741 | -324.6107 | 94.0287 | 95.6746 | 130.4247 | -392.4151 | 215.5133 | -177.0543 | 178.4908 | -8.0682 |  | 11.6 | 6.361 | 6.359 | -11.92 | -8 |  | 8.1468 | -41.3107 | -26.3966 | 35.7 | 45.479 | 44.943 |  |  | 48.5219 | 48.8273 | 48.1557 |  | 34.1 | 22.6971 | 5.24 |  | -48.6276 | 78.2171 | 60.6644 | -47.5513 | -75.7221 | 52.6223 | 23.8173 | -43.2 | 42.7 |  | 195.1985
26/04/2025 | 05:00 | 0 | 17.3306 | -34.9714 | 8.0696 | 22.529 |  | 44.9903 | -102.1781 | 38.4998 | 19.6854 | 19.2819 | -2.22 | -28.377 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 12.9672 | 206.2916 | 4.3383 | 4.6613 | 7.2756 |  | 12.12 | 4.2956 |  |  | -65.8 | -66.26 |  | 2.22 | 26.4 | 7.817 | 0.211 | -61.16 | -61.11 | -58.16 | 61.53 | 61.56 | 11.8808 | -0.4581 | 53.529 | 55.9363 | 10.7446 | -51.1724 | -51.7408 | 31.5237 | 33.836 |  | 65.1042 | -1.0469 | -10.0119 | -227.1454 | -6.4377 | -12.5 | -13.3 | 59.4171 | 58.2187 | -6.2948 |  | -25.4388 | 6.5631 | 8.7361 | 5.9349 | 273.2321 | 12.6957 | 12.3905 | -81.6873 | 299.5524 |  | -29.4911 |  | 75.5652 | 0 | 22.68 | 30.29 | 72.19 | -79.4324 | -79.8343 | 155.9034 | 157.2488 | 28.3081 | -36.1533 | -36.0839 | -7.5421 | -51.9367 |  |  | 34.3 | 101.9 | -12.83 | 40.9817 | 40.9038 | 41.0448 | -26.212 | -26.0426 | -28.7158 | 17.6635 | -30.4575 | 12.4074 | 17.74 | 53.8 | 35.1636 | 33.5495 | -28 |  | 52.0272 | 51.3009 | -113.8192 | -0.0001 | -17.1541 | -72.8 | -73 | 28.9188 | 32.2357 | 36.1774 | 46.3074 | 31.99 | -3.93 | 55.134 | 112.8814 | -29.6 | -29.98 | 96.08 | 53 | 109.8545 | 106.7273 | -57.8676 | -55.9909 | 158.5907 | 119.7364 | 114.8308 | 116.8196 | 88.8011 | 79.3242 | -25.023 | 92.8662 | 154.0024 |  | -31.1115 | -29.3354 |  | -9.928 | -8.3876 | 185.916 | -79.9268 | -81.2231 | -43.7399 |  |  |  | 11.235 | -63.4149 | -36.5181 | -35.8178 | 9.5648 | -78.3275 | 48.8806 |  |  |  | 40.4836 | 41.0882 | 38.704 | 80.5465 | 80.5465 | -193.2446 | 59.3268 | 59.618 | -135.4991 | -124.7088 | -59.4 |  | 18.37 |  |  | 14.23 | -63.9777 | 10.375 |  | 4.384 | 11.372 | 14.92 | 128.1682 | 138.2794 | 13.51 | 78.4712 | 26.4 | -14.9307 | -0.3746 |  | 1.2812 |  |  | -14.6631 | -21.027 | 23.7935 | 32.7725 | 11.428 | 11.4733 | -119.401 | -16.2253 | 36.8998 | -34.2795 | 10.9534 |  |  | 12 | 226.3442 | 224.7985 | 281.2 | -280.4379 | -525.372 | 526.6552 | 524.8455 | -214.0138 | -212.2825 | -60.3632 | -54.6375 | 82.4343 | 81.2869 | -164.3983 |  | 67.6027 | 66.526 | -41.1509 | -41.7548 | 121.81 | 121.28 | 26.4 | 26.7 | 22.2524 | 28.56 | -321.0771 | 116.5443 | 117.1161 | 13.9 | -33.6 | -58.4 | -58.6 | 1.4722 |  | -514.7288 | -123.9872 | 409.3654 | 340.6123 | -18.6227 | -336.2573 | 338.904 | -129.7405 | -210.7194 | -327.4577 | 96.7532 | 95.3469 | 137.2593 | -402.0561 | 217.6714 | -180.197 | 181.7847 | -8.9389 |  | 11.12 |  | 6.297 | -11.04 | -7.36 |  | 7.3564 | -41.5427 | -26.8055 | 36.5 | 46.269 | 46.908 | 10.3335 | 12.3868 | 52.6663 | 51.6161 | 52.8513 |  | 33.6 | 22.816 | 5.32 |  | -50.6649 | 78.814 | 61.7036 | -48.8084 | -76.4153 | 52.6457 | 23.8003 | -43.5 | 43.1 |  | 207.5036
26/04/2025 | 05:30 | 0 | 17.3875 | -35.1468 | 8.611 | 23.5081 |  | 46.6957 | -105.5945 | 39.7534 | 20.0874 | 19.7482 | -4.44 | -27.858 | 24.2 | 17.388 | -23.1 | 12.9641 | 214.1176 | 4.9185 | 4.8692 | 8.688 |  | 12.3491 | 4.3353 |  |  | -68.19 | -67.99 |  | 4.44 | 26.4 | 8.49 | 0.219 | -60.09 | -60.03 | -65.12 | 60.82 | 60.93 | 11.9438 | -0.6529 | 54.4451 | 56.2934 | 17.5392 | -49.163 | -49.087 | 6.3824 | 6.9759 |  | 72.7399 | -4.7111 | -24.9697 | -227.6001 | -4.6993 | -13.6 | -14.5 | 57.3384 | 55.4467 | -5.5876 |  | -24.2406 | 7.2812 | 8.7508 | 6.2021 | 271.6757 | 12.6957 | 12.7262 | -88.3323 | 299.8882 |  | -20.9618 |  | 77.2018 | 0 | 23.92 | 31.17 | 72.64 | -79.2984 | -79.0305 | 156.7941 | 157.3239 | 29.446 | -33.958 | -33.9384 | -5.5288 | -51.7262 |  |  | 34.4 | 102.9 | -12.84 | 43.0032 | 42.7207 | 42.5655 | -21.701 | -22.0004 | -28.8472 | 11.9209 | -29.89 | 12.8331 | 18.63 | 54.44 | 36.5698 | 34.8679 | -28.73 |  | 51.4245 | 50.5921 | -117.2114 | -0.0001 | -17.5368 | -72.8 | -73 | 29.3582 | 33.4076 | 38.5257 | 47.4792 | 33.09 | -4.4 | 55.6335 | 114.959 | -27.93 | -27.91 | 95.69 | 54.96 | 115.7091 | 114.7818 | -56.6405 | -55.5545 | 162.1792 | 123.8635 | 119.8715 | 119.9178 | 87.2632 | 77.3328 | -25.537 | 100.0885 | 142.7303 |  | -32.8546 | -30.7784 |  | -5.0072 | -4.9903 | 133.692 | -78.6152 | -79.7191 | -43.6514 |  |  |  | 11.6152 | -58.989 | -37.152 | -35.8868 | 10.5118 | -74.1509 | 25.8035 |  |  |  | 39.7921 | 40.0084 | 38.9803 | 80.5465 | 79.2068 | -185.7091 | 58.9478 | 58.4881 | -134.0455 | -123.1061 | -60.88 | -42.95 | 18.182 |  |  | 13.07 | -57.7608 | 10.3525 | -15.502 | 4.415 | 11.7561 | 21.26 | 126.6496 | 137.3565 | 13.08 | 81.7142 | 24.5 | -14.4852 |  |  | 1.325 |  |  |  | -21.0677 | 23.6443 | 32.8565 | 11.2515 | 11.246 | -119.2069 | -16.6976 | 36.5216 | -35.4795 |  |  |  | 12.1787 | 224.5386 | 222.8701 | 274.5 | -271.4936 | -517.8422 | 520.7772 | 516.5451 | -210.5016 | -210.6687 | -60.9483 | -53.8154 | 81.7158 | 81.4277 |  |  | 66.7127 | 65.8888 | -36.6115 | -35.3563 | 125.59 | 124.13 | 25.4 | 25.9 | 22.2951 | 26.24 | -309.4178 | 110.5596 | 110.4331 | 14.5 | -31.9 | -57.2 | -57.4 |  | 1.2623 | -509.5287 | -114.5708 | 404.0057 | 335.0979 | -21.4616 | -326.5306 | 324.3494 | -123.8658 | -210.9663 | -324.3336 | 96.5374 | 97.5816 | 130.4872 | -392.7374 | 215.6215 | -178.8545 | 179.066 | -7.5134 |  | 12.56 | 6.183 | 6.222 | -12.64 | -5.6 |  | 6.0655 | -40.3433 | -26.5431 | 37.1 | 45.719 | 46.072 | 10.3724 | 12.4346 | 53.462 | 51.6763 | 53.206 |  | 32.8 | 22.6074 | 5.51 |  | -49.7374 | 79.1749 | 61.5405 | -48.1004 | -78.1409 | 52.8764 | 24.0299 | -42.6 | 42.9 |  | 205.6543
26/04/2025 | 06:00 | 0 | 16.9864 | -33.9761 | 8.5984 | 24.666 |  | 48.906 | -113.3217 | 40.3598 | 20.6074 | 20.0525 | -11.1 | -25.513 | 22 | 17.388 | -22 | 12.6037 | 231.7674 | 5.4709 | 5.7485 | 9.1337 |  | 12.8109 | 4.3242 |  |  | -71.21 | -70.91 |  | 11.1 | 24.2 | 9.472 | 0.225 | -66.2 | -66.5 | -57.12 | 66.85 | 67.02 | 11.0013 | -0.7653 | 56.6624 | 58.2297 | 22.3248 | -55.0572 | -55.8019 | 30.9453 | 28.1486 |  | 74.3474 | -1.0469 | -8.6159 | -273.685 | -2.6208 | -13.2 | -13.9 | 64.1774 | 62.2284 | -5.4738 |  | -30.9234 | 6.8594 | 9.3902 | 6.3557 | 322.9468 | 14.008 | 13.9775 | -112.9284 | 329.8912 |  | -42.7322 |  | 77.4513 | 0 | 24.01 | 31.24 | 73.55 | -77.9589 | -78.4947 | 155.6291 | 155.5501 | 28.7028 | -41.8825 | -42.5558 | -5.4787 | -55.0805 |  |  | 33.6 | 110.9 | -13.24 | 38.156 | 38.1646 | 38.2483 | -29.5143 | -29.6868 | -21.3932 | 10.2877 | -22.1998 | 13.157 | 20.78 | 55.98 | 37.5073 | 35.7468 | -28.98 |  | 54.849 | 53.7988 | -118.0562 | -0.0001 | -17.729 | -74.8 | -75.1 | 29.8196 | 35.1654 | 41.8132 | 49.823 | 34.88 | -4.97 | 53.4195 | 117.6567 | -27.47 | -27.74 | 98.52 | 53.85 | 119.1273 | 116.9455 | -55.3824 | -54.0818 | 165.2903 | 125.77 | 121.3394 | 123.8265 | 87.3194 | 77.4163 | -23.943 | 122.1805 | 151.8808 |  | -31.8007 | -30.4215 |  | -1.0697 | -0.1228 | 133.692 | -80.1556 | -80.0508 | -43.8647 |  |  |  | 12.066 | -52.5814 | -35.5157 | -34.473 | 9.6177 | -71.2666 | 38.4599 |  |  |  | 41.7282 | 42.1549 | 39.9178 | 79.2068 | 78.3696 | -184.3694 | 57.5235 | 57.1574 | -128.8582 | -118.2161 | -62.68 |  | 18.5238 |  |  | 11.19 | -60.1078 | 10.0725 |  | 4.46 | 11.3214 | 20.43 | 121.0673 | 133.8918 |  | 81.1601 | 24.1 | -15.4214 |  |  | 1.2496 |  |  | -14.6505 | -23.0427 | 23.0996 | 35.7976 | 11.4384 | 11.4362 | -124.7421 | -16.7233 | 37.7598 | -35.663 |  |  |  | 12 | 221.883 | 221.0122 | 282 | -279.8218 | -533.5536 | 534.721 | 528.4053 | -209.562 | -207.3417 | -62.6107 | -56.7745 | 80.7416 | 79.9398 |  |  | 66.7347 | 66.482 | -34.3281 | -34.2179 | 129.09 | 128.7 | 26.5 | 25.3 | 22.0687 | 24.56 | -307.5048 | 110.9604 | 112.5777 | 14.5 | -33 | -58.4 | -58 | 1.356 | 1.1441 | -520.995 | -123.3977 | 391.354 | 331.712 | -14.2931 | -324.2249 | 324.3406 | -126.8838 | -208.4984 | -318.8524 | 94.3458 | 96.3253 | 127.7873 | -386.3533 | 213.1247 | -172.5654 | 172.442 | -9.0433 |  | 11.76 | 6.381 | 6.376 | -11.84 | -5.92 |  | 5.5985 | -41.1337 | -26.836 | 38.9 | 48.556 | 47.855 |  |  | 52.2363 | 52.2537 | 51.5113 |  | 35.2 | 23.6099 | 5.33 |  | -51.6858 | 81.3722 | 63.698 | -52.2337 | -79.9918 | 55.061 | 24.0716 | -43.1 | 43 |  | 206.232
26/04/2025 | 06:30 | 0 | 16.5309 | -33.2393 | 9.2532 | 27.2671 |  | 54.4143 | -114.7661 | 43.2461 | 21.9953 | 21.3686 | -15.54 | -27.508 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 13.196 | 233.8422 | 6.0162 | 6.1256 | 9.993 |  | 12.6507 | 5.7258 |  |  | -72.34 | -72.64 |  | 15.54 | 26.4 | 8.26 | 0.217 | -61.58 | -61.8 | -64.72 | 62.68 | 62.68 | 6.5698 | 12.8635 | 58.1999 | 59.8997 | 26.1038 | -53.5837 | -53.9495 | 29.3136 | 25.5171 |  | 80.5095 | -2.0938 | -10.5474 | -289.2791 | 3.7251 | -13.8 | -15.1 | 61.7722 | 60.26 | -5.268 |  | -37.1928 | 5.4713 | 9.5233 | 6.4444 | 337.1989 | 13.0314 | 13.0619 | -134.7699 | 334.4561 |  | -37.4185 |  | 70.5155 | 0 | 20.48 | 30.58 | 68.17 | -77.8249 | -77.6909 | 149.3877 | 150.244 | 28.4858 | -36.8762 | -36.8347 | -6.2853 | -51.2314 |  |  | 38 | 102.8 | -12.72 | 41.1796 | 39.8287 | 40.8139 | -27.4983 | -27.9159 | -15.6361 | 7.5305 | -16.6304 | 12.7821 | 20.88 | 53.06 | 38.4448 | 36.1862 | -28.62 |  | 51.1044 | 50.6363 | -114.6411 | -0.0001 | -17.445 | -71.3 | -70.4 | 29.512 | 38.0951 | 45.1007 | 54.5105 | 38.08 | -5.54 | 51.489 | 113.9415 | -27.63 | -27.94 | 98.9 | 53.92 | 115.1273 | 112.4182 | -55.7826 | -55.0909 | 167.1959 | 129.2511 | 124.4528 | 125.6419 | 54.6291 | 43.8061 | -24.264 | 145.6652 | 92.819 |  | -34.2007 | -32.4144 |  | 5.7149 | 5.2288 | 41.52 | -67.6114 | -67.7976 | -11.1834 |  |  |  | 12.9781 | -42.4996 | -35.8912 | -34.9967 | 8.92 | -42.1295 | 8.0929 |  |  |  | 39.8305 | 40.281 | 38.6968 | 79.0394 | 80.5465 | -160.9255 | 58.8494 | 58.1863 | -109.6074 | -96.356 | -63.07 |  | 18.182 |  |  | 10.74 | -57.318 | 10.1228 | -15.671 | 4.367 | 11.5175 | 18.93 | 98.4146 | 111.7918 | 12.88 | 76.8121 | 23.1 | -15.2668 |  |  | 1.2347 |  |  | -13.2992 | -22.9168 | 22.8533 | 35.0413 | 11.3049 | 11.4074 | -115.5076 | -17.4039 | 37.6415 | -36.5936 | 10.3218 |  |  |  | 208.3656 | 207.3947 | 274.1 | -272.3867 | -509.1405 | 511.6179 | 506.824 | -198.5022 | -195.1323 | -61.043 | -55.7827 | 79.5301 | 78.8096 |  |  | 60.8899 | 59.967 | -32.4085 | -32.5594 | 119.78 | 119.66 | 24.9 | 25.2 | 21.8636 | 13.84 | -308.8138 | 106.5086 | 106.3668 | 12.7 | -31.5 | -54.4 | -54.6 |  |  | -501.2588 | -66.9731 | 366.8801 | 306.9949 | -19.3072 | -295.8704 | 299.1761 | -115.9168 | -188.3441 | -292.3769 | 95.247 | 94.9379 | 117.8564 | -354.1828 | 192.8013 | -162.5417 | 163.2613 | -7.8567 |  | 12.4 | 6.284 | 6.326 | -12 | -6.24 |  | 6.0075 | -39.7574 | -26.8055 | 38 | 46.168 | 47.655 | 10.4378 |  | 52.0549 | 51.8003 | 51.5798 |  | 31.3 | 22.6807 | 5.13 |  | -50.8243 | 77.5571 | 61.8772 | -50.135 | -77.0818 | 54.4273 | 22.0404 | -39.6 | 40.6 |  | 195.6975
26/04/2025 | 07:00 | 0 | 16.133 | -32.3773 | 9.0353 | 25.3705 |  | 50.8871 | -109.4263 | 42.9755 | 21.7293 | 21.3452 | -13.32 | -29.301 | 26.4 | 18.216 | -24.2 | 12.7983 | 223.3262 | 5.4851 | 5.9262 | 9.2105 |  | 12.0342 | 4.6586 |  |  | -74.32 | -74.22 |  | 13.32 | 26.4 | 10.363 | 0.229 | -61.81 | -62.65 | -64.68 | 63.15 | 63.49 | 7.4098 | 13.115 | 59.868 | 61.3013 | 28.088 | -54.7893 | -53.2559 | 27.0781 | 25.9624 |  | 80.9114 | -2.0938 | -14.0531 | -291.9984 | 1.3201 | -13.2 | -14.2 | 60.5407 | 59.6477 | -5.5813 |  | -34.6985 | 5.9716 | 9.7201 | 6.6367 | 330.2407 | 27.7108 | 27.8939 | -155.9353 | 343.2463 |  | -21.8447 |  | 73.5293 | 0 | 21.22 | 31.99 | 69.04 | -88.6754 | -88.4075 | 159.7261 | 161.4012 | 25.0785 | -38.7749 | -38.655 | -5.1263 | -51.1648 |  |  | 45.4 | 102.1 | -12.91 | 42.2917 | 41.7172 | 41.9719 | -22.3014 | -22.8323 | -18.9723 | 4.5163 | -20.2448 | 12.0303 | 22.47 | 54.21 | 38.6792 | 36.3327 | -28.34 | -2.8887 | 51.9404 | 51.4591 | -113.7945 | -0.0001 | -17.1106 | -75.3 | -74.8 | 29.0561 | 39.8529 | 43.6918 | 56.8542 | 39.85 | -4.81 | 48.3975 | 109.0587 | -29.3 | -29.73 | 99.45 | 52.93 | 111.2 | 107.9273 | -66.8565 | -65.3727 | 158.6123 | 122.3482 | 117.9702 | 119.5907 | 69.4667 | 59.4561 | -22.634 | 169.4421 | -25.1485 |  | -34.4697 | -33.0147 |  | -19.8001 | -18.4747 | 164.412 | -90.6154 | -91.7164 | -27.8194 |  |  |  | 9.2072 | -75.0098 | -33.6658 | -32.8295 | 5.7905 | -58.822 | 23.5876 |  |  |  | 39.5436 | 39.6777 | 38.3579 | 88.7518 | 88.4169 | -162.4326 | 69.5386 | 68.8828 | -111.1668 | -99.2493 | -60.1 |  | 18.5824 |  |  | 10.62 | -59.0564 | 8.7366 | -15.502 | 4.248 | 11.4445 | 18.26 | 100.1688 | 113.417 | 13.37 | 75.4564 | 23.8 | -15.7442 |  |  | 1.3777 |  |  |  | -24.3215 | 23.8109 | 37.7304 | 11.2222 | 11.25 | -119.2433 | -18.6705 | 37.8556 | -40.1031 | 9.7626 | 0.3125 |  | 11.115 | 176.2906 | 175.7653 | 279.1 | -279.1942 | -482.0451 | 487.5405 | 483.9804 | -168.6783 | -168.7516 | -62.3712 | -56.2968 | 77.924 | 77.6729 | -145.9852 | -144.8723 | 43.8169 | 42.9929 | -22.7651 | -21.2639 | 107.65 | 108.05 | 22.5 | 22.4 | 21.9448 | -12.96 | -309.6009 | 96.5774 | 95.8576 | 9.4 | -26.2 | -43 | -43.1 | 1.2647 | 1.0611 | -476.1158 | 43.3133 | 268.4576 | 226.4064 | -10.1887 | -220.2547 | 217.9723 | -99.7796 | -131.3339 | -214.8818 | 107.1124 | 104.6885 | 99.1448 | -258.6627 | 129.8601 | -127.221 | 128.2075 | -9.1476 |  | 11.76 | 6.229 | 6.174 | -11.84 | -5.12 |  | 5.333 | -35.2163 | -27.7455 | 35.2 | 44.706 | 44.145 |  |  | 51.1653 | 50.7072 | 51.9072 |  | 28.5 | 21.9662 | 5.46 |  | -54.4552 | 78.1329 | 63.9815 | -52.3212 | -78.1143 | 55.7697 | 21.5866 | -36.6 | 37 |  | 200.5647
26/04/2025 | 07:30 | 0 | 16.4582 | -32.924 | 9.3283 | 27.2192 |  | 54.4355 | -114.1657 | 48.0359 | 24.3133 | 23.6916 | -22.2 | -33.046 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 12.6184 | 232.6516 | 6.2238 | 6.5008 | 10.6918 |  | 11.6863 | 4.3323 |  |  | -78.65 | -78.44 |  | 19.98 | 30.8 | 9.683 | 0.223 | -66.58 | -66.87 | -65.85 | 68.49 | 67.89 | 8.7414 | 12.7246 | 63.3803 | 65.5754 | 34.8002 | -56.2629 | -57.0666 | 30.5299 | 23.5867 |  | 88.681 | -3.1407 | -15.515 | -311.2086 | -1.3137 | -12 | -13.3 | 62.636 | 61.8496 | -6.2568 |  | -34.376 | 7.3307 | 10.6907 | 7.3902 | 362.3156 | 42.2376 | 42.3902 | -200.6807 | 377.789 |  | -22.7114 |  | 81.7126 | 0 | 24.29 | 35.59 | 73.8 | -97.1147 | -96.311 | 167.0201 | 169.5943 | 21.3763 | -48.1417 | -48.9403 | -3.326 | -57.2869 |  |  | 46.9 | 115.1 | -14.08 | 42.452 | 42.1556 | 42.27 | -20.0477 | -18.9529 | -17.2596 | -5.6821 | -15.5584 | 12.1428 | 30.07 | 59.94 | 41.4917 | 39.4089 | -29.94 | -2.8887 | 57.646 | 56.1681 | -119.8714 | -0.0001 | -18.1964 | -83.8 | -83.8 | 30.2866 | 45.1263 | 50.2668 | 63.2996 | 44.72 | -6.22 | 50.112 | 117.5567 | -29.27 | -29.68 | 102.59 | 56.21 | 119.1818 | 117.0727 | -73.9931 | -71.8 | 168.386 | 129.0431 | 126.7749 | 128.2861 | 55.7635 | 50.0728 | -23.957 | 208.2186 | -112.137 |  | -36.0666 | -33.0859 |  | -16.6253 | -17.2705 | 136.764 | -92.5474 | -93.5497 | -13.5969 |  |  |  | 10.3245 | -78.21 | -33.8247 | -33.3253 | 6.9874 | -45.5812 | 16.0141 |  |  |  | 38.4661 | 39.5599 | 38.0141 | 97.2921 | 96.7897 | -159.7533 | 78.011 | 77.7691 | -108.1511 | -96.7597 | -57.05 | -36.36 | 18.5824 | 0.8914 | -11.96 | 9.76 | -58.4462 | 8.7028 | -15.19 | 4.427 | 11.4203 | 21.71 | 99.9995 | 112.9626 | 13.92 | 80.4127 | 22.7 | -18.2855 |  |  | 1.5262 |  |  | -12.4857 | -28.1209 | 23.8549 | 44.537 | 10.8512 | 10.9046 | -130.3368 | -21.5559 | 40.9584 | -47.1178 | 9.5373 | 2.0606 | 1.6876 | 10.9737 | 159.2591 | 158.0714 | 279.5 | -278.1009 | -466.1647 | 468.1718 | 467.5273 | -151.4209 | -148.8471 | -62.6995 | -56.8006 | 80.9473 | 79.6391 | -126.045 | -124.7952 | 29.3806 | 29.3587 | -24.905 | -24.9124 | 91.14 | 90.59 | 23.8 | 24.7 |  | -15.84 | -318.8862 | 87.6209 | 87.1782 | 8.8 | -18.2 | -33.9 | -33.4 |  | 1.1486 | -460.0755 | 133.7337 | 196.5786 | 159.0609 | -1.4728 | -156.4854 | 154.1153 | -86.8785 | -74.9648 | -152.253 | 123.6708 | 123.6352 | 87.8952 | -186.3029 | 76.5848 | -107.9271 | 108.5283 | -8.7796 |  | 12.56 | 6.098 | 6.092 | -13.12 | -4.4 |  | 4.8051 | -32.6955 | -28.5634 | 32.3 | 45.803 | 45.505 |  |  | 52.6505 | 52.2476 | 52.3525 |  | 19.9 | 21.1876 | 5.82 |  | -52.8387 | 80.4033 | 65.2114 | -52.2619 | -79.3124 | 55.3685 | 22.6996 | -27.9 | 28.2 |  | 211.445
26/04/2025 | 08:00 | 0 | 16.8104 | -33.5946 | 9.5957 | 28.8091 |  | 57.2353 | -120.1807 | 50.2955 | 25.6652 | 25.1564 | -19.98 | -35.989 | 33 | 20.7 | -30.8 | 13.0575 | 244.4518 | 7.7648 | 7.874 | 12.6646 |  | 11.0755 | 4.2323 |  |  | -80.88 | -81.07 |  | 22.2 | 35.2 | 10.548 | 0.226 | -71.98 | -71.95 | -60.7 | 73.08 | 72.99 | 9.6014 | 12.3064 | 66.2935 | 68.8278 | 36.1241 | -59.076 | -58.6436 | 26.6846 | 28.0591 |  | 90.2885 | -2.6173 | -11.7211 | -342.02 | 1.0443 | -13.3 | -14 | 65.7348 | 64.7863 | -6.4033 |  | -35.6195 | 9.3261 | 11.0725 | 7.4418 | 384.6857 | 44.7096 | 44.7401 | -207.8252 | 404.3545 |  | -38.5693 |  | 88.2292 | 0 | 26.8 | 38.43 | 78.54 | -111.3142 | -111.85 | 181.176 | 180.4413 | 15.0789 | -61.8021 | -61.8144 | -0.2032 | -54.5349 |  |  | 57.8 | 109.5 | -14.72 | 40.8115 | 40.4808 | 41.459 | -16.0152 | -16.0998 | -15.7055 | -15.5946 | -12.4441 | 13.0037 | 33.47 | 62.43 | 43.8354 | 41.6061 | -30.95 | -2.8887 | 54.5135 | 54.7988 | -99.3744 | -0.0001 | -18.9556 | -91.7 | -90.2 | 30.8798 | 49.2279 | 55.9026 | 69.1589 | 48.65 | -7.37 | 53.3925 | 98.3106 | -29.09 | -29.68 | 108.7 | 59.44 | 98.6 | 97.7273 | 0 | -101.7545 | 178.3054 | 139.5616 | 133.8201 | 136.0756 | 58.2073 | 46.4719 | -24.836 | 217.4421 | -162.6142 |  | -36.151 | -33.2377 |  | -17.0436 | -14.883 | 150.588 | -98.3319 | -99.4806 | -12.328 |  |  |  | 10.7504 | -78.2353 | -34.3744 | -33.4048 | 8.764 | -42.3055 | 9.8986 |  |  |  | 37.4618 | 37.9102 | 36.6281 | 111.0235 | 113.033 | -160.0882 | 0 | 107.3274 | -106.4494 | -100.5833 | -59.62 |  | 18.5824 |  |  | 10.94 | -54.9684 | 9.0945 | -15.016 | 4.383 | 10.932 | 23.61 | 103.2651 | 109.1523 | 14.23 | 81.7481 | 23.5 | -20.9162 | 0.271 |  | 1.6479 |  |  | -12.8145 | -31.2272 | 23.2662 | 48.8226 | 11.3721 | 11.4183 | -140.3227 | -23.0048 | 43.3129 | -50.4157 | 10.2638 | 2.9981 | 2.6263 | 12 | 162.1252 | 163.2406 | 279.5 | -278.7267 | -452.804 | 453.1186 | 450.4362 | -153.3818 | -154.2376 | -59.7912 | -52.8411 | 77.9481 | 77.0404 | -116.3502 | -117.398 | 28.5237 | 27.6448 | -8.1458 | -8.9064 | 107.78 | 107.77 | 23.7 | 23.8 |  | -54.96 | -314.8596 | 81.4546 | 83.1433 | 8.8 | -18.7 | -33.9 | -33.4 |  |  | -443.1324 | 179.9352 | 246.3181 | 0 | 5.9256 | 0 | 0 | 8.4809 | -133.7422 | 0 | 110.8644 | 108.895 | -11.3511 | -241.3884 | 133.8289 | -104.9483 | 105.5559 | -8.1204 |  | 14.64 | 6.012 | 6.005 | -14.64 | -3.12 |  | 3.1357 | -30.1747 | -28.3314 | 31.8 | 45.912 | 45.133 |  |  | 50.303 | 51.5963 | 50.8838 |  | 18.4 | 20.7433 | 5.96 |  | -51.0284 | 78.9917 | 60.8599 | -50.0968 | -76.2694 | 51.8411 | 24.5636 | -27.1 | 27 |  | 224.0395
26/04/2025 | 08:30 | 0 | 17.772 | -35.5391 | 10.274 | 29.8531 |  | 59.6353 | -121.4913 | 53.4196 | 27.2112 | 26.6929 | -26.64 | -36.79 | 33 | 19.044 | -30.8 | 11.7464 | 249.716 | 8.5533 | 8.5262 | 14.7613 |  | 11.7213 | 4.2102 |  |  | -85.74 | -85.76 |  | 26.64 | 35.2 | 10.37 | 0.225 | -79.45 | -79.63 | -56.94 | 80.66 | 80.86 | 11.2227 | 11.9165 | 69.1109 | 71.3862 | 39.3188 | 0 | -79.3446 | 30.364 | 30.1717 |  | 89.2168 | -2.6173 | -9.9619 | -397.4588 | 3.5715 | -13.7 | -14.8 | 0 | 85.914 | -6.9268 |  | -27.2057 | 11.4976 | 11.1894 | 7.7351 | 436.323 | 45.381 | 45.32 | -231.027 | 447.5222 |  | -61.439 |  | 93.6581 | 0 | 32.21 | 41.55 | 85.03 | -105.0182 | -105.8219 | 176.6933 | 178.6234 | 19.9081 | -62.5328 | -62.1507 | -6.6641 | -63.358 |  |  | 50.7 | 126.2 | -15.6 | 44.4042 | 43.7114 | 44.4601 | -6.464 | -7.1947 | -21.497 | -20.8173 | -16.8667 | 13.6233 | 35.68 | 67.79 | 47.1167 | 44.8288 | -33.32 |  | 63.4326 | 62.8514 | -127.6296 | -0.0001 | -20.1745 | -96.1 | -97.5 | 32.9068 | 53.9154 | 62.9473 | 76.1902 | 53.56 | -8.66 | 56.7405 | 126.2447 | -29.21 | -29.6 | 113.19 | 62.84 | 126.7636 | 124.7818 | 0 | -88.4909 | 206.9099 | 165.3344 | 160.2014 | 164.4315 | 44.6473 | 32.2387 | -26.841 | 236.7821 | -135.5798 |  | -27.2821 | -25.2512 |  | 2.2859 | 3.0647 | 50.736 | -78.7126 | -79.6027 | 4.541 |  |  |  | 15.8219 | -60.2959 | -34.9197 | -34.2686 | 8.1231 | -31.3231 | -4.3303 |  |  |  | 40.5677 | 41.7968 | 39.3236 | 106.6697 | 105.33 | -145.8544 | 0 | 92.8722 | -101.7322 | -96.2132 | -35.72 |  | 18.37 |  |  | 12.44 | -49.0009 | 9.3812 | -14.863 | 4.673 | 11.5827 | 27.5 | 96.7265 | 102.883 |  | 86.2537 | 23.5 | -20.8271 |  | -1.0871 | 1.7281 |  |  | -14.6974 | -32.9233 | 23.864 | 51.2595 | 11.0205 | 11.055 | -141.074 | -25.5429 | 44.5217 | -57.1721 | 9.1684 | 4.1798 | 3.7864 | 10.7774 | 176.0262 | 175.802 | 277.8 | -274.7936 | -457.2799 | 459.8328 | 453.5754 | -167.7825 | -165.9698 | -53.1192 | -45.2273 | 80.6071 | 79.7878 |  |  | 29.4026 | 28.9851 | -16.8963 | -17.9012 | 98.7 | 97.98 | 37 | 37.6 | 22.0473 | -61.6 | -332.5039 | 86.1847 | 85.9596 | 9.4 | 1.1 | -33.9 | -34 |  |  | -446.1161 | 151.274 | 289.9465 | 0 | 2.7743 | 0 | 0 | 8.284 | -148.9308 | 0 | 115.4838 | 112.8801 | -10.9741 | -287.7931 | 154.0132 | -132.7746 | 133.2277 | -8.6999 |  | 18.72 | 6.001 | 5.971 | -18.88 | 0.08 |  | -0.7309 | -32.665 | -16.9024 | 26.7 | 44.999 | 44.768 |  |  | 52.902 | 51.8829 | 52.5771 |  | 0 | -5.5176 | 6.42 |  | -41.5008 | 73.7739 | 53.9433 | -40.2943 | -71.4887 | 43.6003 | 28.3617 | -8.2 | 7.8 |  | 217.4482
26/04/2025 | 09:00 | 0 | 18.4972 | -37.0072 | 10.76 | 30.7008 |  | 61.0902 | -124.0169 | 55.1669 | 28.3911 | 27.8828 | -33.3 | -37.633 | 33 | 19.044 | -33 | 13.0055 | 253.861 | 7.8525 | 7.889 | 12.7225 |  | 10.0291 | 2.8332 |  |  | -91.31 | -91.66 |  | 33.3 | 35.2 | 10.809 | 0.225 | -85.49 | -85.7 | -57.31 | 86.99 | 87.16 | 10.8164 | 12.1987 | 70.4997 | 73.1449 | 41.2272 | 0 | -80.4831 | 8.0558 | 7.6414 |  | 95.245 | -5.758 | -30.7205 | -375.6463 | -0.5611 | -14.1 | -15.2 | 0 | 87.7952 | -7.6626 |  | -15.8765 | 13.2201 | 11.3757 | 7.9865 | 413.251 | 45.4726 | 45.2284 | -233.809 | 433.7371 |  | -131.8621 |  | 96.9514 | 0 | 32.9 | 43.34 | 86.48 | -81.0399 | -81.7096 | 152.0202 | 153.0829 | 18.8204 | -76.3581 | -76.8629 | -7.3926 | -59.798 |  |  | 65.9 | 120.4 | -16 | 43.5284 | 43.1016 | 43.7612 | -6.9301 | -6.877 | -32.1204 | -13.2694 | -27.098 | 13.9716 | 39.1 | 68.83 | 48.5229 | 46.0007 | -33.06 |  | 59.473 | 58.7474 | -97.6418 | -0.0001 | -19.9801 | -103.4 | -103.9 | 32.7695 | 56.8451 | 64.8258 | 79.7058 | 56.55 | -8.85 | 60.048 | 96.483 | -25.17 | -25.35 | 105.94 | 66.98 | 96.4364 | 95.0727 | 0 | -86.9818 | 196.3699 | 153.2516 | 148.789 | 152.8956 | 80.6366 | 67.3574 | -25.97 | 241.5107 | -67.0674 |  | -27.5928 | -25.1944 |  | -9.2448 | -8.5104 | 188.988 | -97.9444 | -98.1685 | -31.6839 |  |  |  | 16.3556 | -84.7534 | -35.7446 | -34.7236 | 9.2653 | -65.6582 | 23.7971 |  |  |  | 39.8705 | 41.0058 | 38.2524 | 81.7187 | 81.8861 | 0 | 0 | 89.7255 | -182.7924 | 31.3139 | -34.74 |  | 18.5824 |  |  | 12.71 | -29.9706 | 9.0638 |  | 3.551 | 11.4021 | 19.09 | -31.4104 | 184.0521 | 16.77 | 84.7158 | 26 | -24.1677 |  | 0 | 1.7578 |  |  | -14.5533 | -36.7485 | 24.0929 | 58.5703 | 10.7928 | 10.7363 | -157.9618 | -25.97 | 47.6975 | -58.1073 | 9.2484 | 4.9611 | 4.6408 | 11 | 83.1699 | 241.395 | 280.4 | -280.4086 | -470.1869 | 472.436 | 470.2811 | -82.1913 | -230.9285 | -55.434 | -47.3281 | 77.6486 | 75.5199 |  |  | 29.8421 | 29.3587 | -20.9329 | -21.3393 | 97.28 | 97.82 | 47.8 | 47.1 | 22.0281 | -63.12 | -353.919 | 88.3152 | 87.957 | 9.4 | 20 | -33.9 | -33.9 | 1.3759 | 1.0698 | -460.9691 | 89.2598 | 352.407 | 0 | 6.4186 | 0 | 0 | 18.0588 | -178.5199 | 0 | 122.4064 | 121.5315 | -21.0101 | -351.7914 | 179.3132 | -165.2873 | 168.0524 | -8.5681 |  | 22.88 | 5.901 | 5.896 | -21.76 | 4.24 |  | -4.3046 | -34.1909 | -13.0938 | 27.6 | 45.18 | 45.951 |  | 12.4702 | 49.8173 | 50.6951 | 49.5309 |  | -16.4 | -6.184 | 6.82 |  | -41.1892 | 77.4093 | 55.9391 | -39.8454 | -76.3641 | 45.8452 | 29.4395 | 7.6 | -7.2 |  | 202.4936
26/04/2025 | 09:30 | 0 | 18.8327 | -37.7735 | 11.4652 | 31.8767 |  | 63.0305 | -126.033 | 57.5654 | 29.3131 | 28.6317 | -31.08 | -39.833 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 12.4816 | 256.9206 | 9.2159 | 9.4154 | 14.8654 |  | 12.4483 | 2.7779 |  |  | -90.22 | -89.78 |  | 31.08 | 37.4 | 10.164 | 0.219 | -87.3 | -87.13 | -52.03 | 88.21 | 88.08 | 12.1162 | 11.9791 | 73.4295 | 75.576 | 38.6307 | 0 | -84.1746 | 21.6155 | 30.2931 |  | 92.9677 | -1.5704 | -11.0266 | -420.7746 | -3.4473 | -13.6 | -14.3 | 0 | 91.1746 | -7.8103 |  | -21.6895 | 11.603 | 11.4339 | 7.9875 | 454.8477 | 60.7929 | 60.6708 | -273.3855 | 474.3456 |  | -122.1244 |  | 101.7415 | 0 | 37.48 | 45.38 | 92.17 | -88.0056 | -88.6754 | 158.1748 | 160.0414 | 19.9896 | -76.5798 | -76.6554 | 1.451 | -64.0513 |  |  | 64.2 | 128 | -16.59 | 45.5684 | 44.4959 | 45.6614 | 1.0157 | 1.2042 | -27.1087 | -28.7038 | -22.143 | 14.2893 | 42.17 | 70.16 | 50.6323 | 47.7585 | -34.43 |  | 65.1146 | 64.077 | -111.9117 | 0 | -20.8846 | -106.5 | -106.2 | 32.8903 | 59.4818 | 66.7044 | 84.3933 | 58.97 | -8.6 | 60.642 | 112.0289 | -25.13 | -25.1 | 104.79 | 69.42 | 112.2364 | 110.7273 | 0 | -86.1091 | 210.3449 | 165.3885 | 161.2508 | 163.4092 | 43.3183 | 29.5793 | -28.821 | 284.1651 | -111.8934 |  | -28.0434 | -25.9878 |  | 0.2158 | -0.1037 | 44.592 | -79.1357 | -79.9257 | 8.4694 |  |  |  | 16.7341 | -68.3003 | -35.3348 | -34.7744 | 7.7519 | -27.6348 | -8.9279 |  |  |  | 38.4895 | 39.0502 | 38.0367 | 88.4169 | 88.082 | 0 | 0 | 90.8381 | -162.4779 | 26.5915 | -34.23 |  | 17.8769 |  |  | 12.82 | -26.5028 | 9.0021 | -14.811 | 4.528 | 11.5272 | 21.66 | -26.1842 | 165.5451 | 16.54 | 89.7993 | 22.8 | -25.039 |  | -1.307 | 1.824 |  |  | -15.0742 | -38.9773 | 25.2969 | 61.5955 | 11.1981 | 11.2602 | -158.2106 | -27.5869 | 48.5305 | -62.6153 | 9.6993 | 5.9291 | 5.5702 |  | 79.8082 | 230.4963 | 273.7 | -272.6501 | -453.474 | 458.3044 | 453.3959 | -78.2842 | -217.4562 | -53.026 | -44.6191 | 79.5297 | 76.3508 | -105.7172 | -108.2597 | 28.5127 | 27.6448 | -14.1116 | -14.6763 | 91.91 | 92.26 | 43.3 | 43.2 | 22.2524 | -66.88 | -335.1197 | 83.0885 | 82.8478 | 10.5 | 11.3 | -31.6 | -31.2 | 1.2868 |  | -450.3768 | 135.5083 | 322.5448 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 | 12.6952 | -160.9007 | 0 | 120.5697 | 118.7995 | -15.3121 | -310.5218 | 161.1242 | -150.6266 | 152.5521 | -6.8817 |  | 21.44 | 5.841 | 5.837 | -22.08 | 3.68 |  | -3.2212 | -30.8492 | -14.6197 | 25.9 | 45.629 | 45.464 | 10.3951 | 12.4907 | 50.32 | 52.1776 | 50.4537 |  | -9.4 | -8.0352 | 6.98 |  | -37.6138 | 74.8821 | 53.7504 | -37.5844 | -74.7688 | 43.8142 | 30.6041 | 0.8 | -0.5 |  | 198.0042
26/04/2025 | 10:00 | 0 | 19.5925 | -39.07 | 11.4408 | 33.0825 |  | 65.901 | -133.5365 | 58.6581 | 29.9691 | 29.413 | -31.08 | -40.22 | 35.2 | 20.7 | -35.2 | 12.7301 | 272.5518 | 8.8348 | 8.6531 | 14.0388 |  | 10.8898 | 2.7584 |  |  | -90.26 | -89.77 |  | 31.08 | 39.6 | 10.345 | 0.22 | -84.78 | -84.48 | -54.4 | 85.08 | 85.42 | 11.3639 | 12.393 | 74.0294 | 76.902 | 34.6997 | 0 | -85.9468 | 29.0665 | 20.8822 |  | 91.6281 | -5.2346 | -14.2205 | -413.5131 | -1.6122 | -13.6 | -14.5 | 0 | 92.3817 | -8.1693 |  | -18.6468 | 10.9456 | 11.4418 | 7.7368 | 452.8335 | 73.6106 | 72.9697 | -295.6059 | 484.7611 |  | -119.4059 |  | 105.2444 | 0 | 37.95 | 47.3 | 92.6 | -91.2206 | -90.9527 | 165.466 | 164.6336 | 20.5457 | -75.9193 | -75.9606 | -0.4993 | -60.3827 |  |  | 72.9 | 120.1 | -16.54 | 50.1788 | 50.4434 | 49.9249 | 8.2285 | 8.0379 | -30.0538 | -33.0465 | -28.3354 | 14.5883 | 42.61 | 69.9 | 51.3354 | 48.3444 | -34.01 | -2.8887 | 59.4642 | 58.8827 | -103.9689 | 0 | -20.6195 | -112.3 | -114.2 | 32.9343 | 61.2396 | 66.2348 | 86.7371 | 60.86 | -8.34 | 61.7085 | 99.3406 | -25.05 | -25.24 | 114.69 | 72.03 | 102.5091 | 98.8545 | 0 | -93.3273 | 207.2592 | 163.1222 | 157.033 | 159.3758 | 58.7947 | 46.135 | -28.554 | 305.9702 | -112.9773 |  | -26.9241 | -25.1147 |  | -19.27 | -17.3832 | 142.908 | -93.5805 | -94.333 | -8.6562 |  |  |  | 17.5566 | -108.9454 | -35.8412 | -34.6434 | 7.5454 | -41.9328 | 8.8864 |  |  |  | 40.1189 | 39.6153 | 38.0802 | 91.2637 | 91.4311 | 0 | 0 | 98.2619 | -170.2113 | 24.905 | -33.23 | -16.75 | 18.7704 | 0.9158 |  | 14.69 | -23.9965 | 9.6123 | -14.701 | 4.499 | 11.9134 | 21.75 | -25.548 | 176.4729 |  | 89.2863 | 24 | -25.8829 |  | -1.2505 | 1.8613 |  |  | -14.7257 | -39.6932 | 25.024 | 62.5198 | 11.169 | 11.1136 | -158.6557 | -28.1135 | 49.1749 | -63.0598 | 9.0445 | 6.144 | 5.7812 | 10 | 77.5036 | 229.6546 | 279.5 | -281.7735 | -451.2393 | 457.955 | 447.6931 | -77.3154 | -217.0754 | -58.8527 | -50.0445 | 80.0869 | 77.6568 |  |  | 26.8537 | 26.634 | -14.2612 | -14.2379 | 95.7 | 96.02 | 43.2 | 43.7 | 22.3976 | -70.64 | -334.6845 | 81.2278 | 80.9916 | 10.5 | 11.4 | -32.2 | -31.6 | 1.417 | 1.1809 | -442.5791 | 133.2029 | 325.1232 | 0 | 0.1384 | 0 | 0 | 23.4326 | -158.8517 | 0 | 113.7139 | 112.5891 | -25.1669 | -316.023 | 165.4723 | -150.4251 | 149.5848 | -7.8045 |  | 22.64 | 5.825 | 5.796 | -21.92 | 2.96 |  | -3.1327 | -32.314 | -13.7987 | 26.6 | 45.881 | 46.17 |  |  | 50.1999 | 51.5187 | 50.8179 |  | -9.6 | -8.9324 | 7.1 |  | -44.7375 | 78.0883 | 59.2237 | -44.6311 | -77.1636 | 48.705 | 27.7128 | 0.6 | -2.4 |  | 194.6341
26/04/2025 | 10:30 | 0 | 19.8517 | -39.9294 | 11.7651 | 33.8635 |  | 67.9859 | -136.4158 | 62.0036 | 31.251 | 30.6228 | -31.08 | -42.257 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 12.8164 | 278 | 8.0185 | 8.323 | 13.7478 |  | 6.5378 | 3.7257 |  |  | -90.3 | -90.33 |  | 31.08 | 39.6 | 10.029 | 0.218 | -83.67 | -83.27 | -59.23 | 84.97 | 84.89 | 12.0094 | 11.6711 | 75.2665 | 78.1066 | 32.0514 | 0 | -79.6381 | 7.6591 | 7.2623 |  | 95.7808 | -5.2346 | -26.7395 | -393.8789 | -1.3408 | -13.7 | -14.5 | 0 | 85.8761 | -8.2393 |  | -16.7006 | 11.5467 | 11.1405 | 7.5808 | 435.499 | 98.7273 | 98.117 | -325.8327 | 508.0692 |  | -87.2233 |  | 108.0087 | 0 | 38.28 | 49.34 | 94.43 | -101.8032 | -100.4636 | 172.3616 | 174.1548 | 19.8767 | -62.5844 | -63.283 | 1.0229 | -58.4743 |  |  | 81.7 | 116.3 | -16.79 | 59.7747 | 59.1052 | 58.9302 | 31.2712 | 31.8971 | -31.8646 | -55.825 | -28.9766 | 14.2185 | 47.03 | 68.33 | 52.0386 | 49.5163 | -34.69 | -2.7631 | 58.6056 | 57.4634 | -113.8458 | 0 | -21.1567 | -118.7 | -116.8 | 32.6266 | 63.8763 | 66.7044 | 90.2527 | 63.52 | -8.18 | 62.4105 | 110.5188 | -25.17 | -25.51 | 110.64 | 72.77 | 113.2545 | 111.1636 | 0 | -99.1 | 214.8586 | 168.3451 | 162.8336 | 166.574 | 24.6312 | 9.7182 | -31.858 | 336.8671 | -151.7507 |  | -26.7593 | -24.6176 |  | -26.2416 | -23.7847 | 49.2 | -76.3983 | -77.2071 | 30.3945 |  |  |  | 18.2677 | -124.4963 | -35.8044 | -34.7251 | 7.0742 | -6.6688 | -29.5456 |  |  |  | 39.7655 | 39.3396 | 38.3739 | 101.1436 | 102.6507 | 0 | 0 | 104.521 | -171.4244 | 23.7504 | -32.53 |  | 18.3725 |  | -11.76 | 14.77 | -23.4622 | 9.1977 | -14.704 | 4.525 | 11.3936 | 23.2 | -23.513 | 174.8387 |  | 90.2485 | 25.6 | -25.3048 |  | -1.5324 | 1.8698 |  |  | -13.8826 | -40.8953 | 26.1666 | 64.2004 | 11.2564 | 11.1785 | -159.4841 | -29.2342 | 48.9423 | -65.532 | 8.7898 | 6.2416 | 5.9288 |  | 75.9247 | 228.9775 | 272.4 | -271.9814 | -434.7056 | 433.3188 | 431.3319 | -76.2131 | -210.6509 | -55.7683 | -47.4508 | 80.228 | 78.6945 | -96.173 | -101.9634 | 26.8647 | 26.0957 | -14.1653 | -14.1594 | 90.88 | 90.96 | 44.6 | 45.3 | 22.09 | -73.36 | -343.4414 | 84.2387 | 83.9967 | 11.1 | 11.4 | -32.2 | -32.2 |  | 1.2276 | -427.9064 | 169.5627 | 322.5494 | 0 | -10.7515 | 0 | 0 | 13.5582 | -157.2536 | 0 | 121.3771 | 121.5486 | -15.9817 | -312.5938 | 160.3654 | -152.1508 | 153.0906 | -7.6452 |  | 23.28 | 5.765 | 5.747 | -22 | 3.68 |  | -4.1001 | -31.4351 | -13.6522 | 26.2 | 47.827 | 46.517 | 9.7197 | 11.6062 | 51.8278 | 51.2613 | 51.8788 |  | -12.3 | -9.5609 | 7.27 |  | -42.5375 | 77.3436 | 56.9344 | -41.9317 | -75.4406 | 46.5222 | 28.7924 | 2.1 | -2.4 |  | 181.9779
26/04/2025 | 11:00 | 0 | 20.157 | -40.3663 | 11.9865 | 34.6091 |  | 69.5838 | -139.1736 | 62.9809 | 31.895 | 31.3928 | -33.3 | -42.957 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 12.638 | 281.4908 | 9.626 | 9.5696 | 15.4475 |  | 7.9962 | 7.8961 |  |  | -92.52 | -91.96 |  | 33.3 | 39.6 | 9.848 | 0.215 | -89.18 | -88.84 | -54.42 | 90.19 | 89.85 | 11.6424 | 11.8257 | 76.4048 | 78.6105 | 35.2253 | 0 | -87.0763 | 29.7024 | 27.167 |  | 94.9771 | -2.0938 | -15.2064 | -435.4033 | -0.5367 | -11.8 | -12.7 | 0 | 91.7172 | -8.3902 |  | -19.9496 | 9.481 | 11.7891 | 7.8914 | 469.5882 | 96.8047 | 96.4079 | -335.7098 | 528.8445 |  | -110.2509 |  | 102.5998 | 29.1 | 24.71 | 67.42 | 85.76 | -100.5976 | -100.4636 | 170.5726 | 172.1862 | 18.9319 | -73.3899 | -74.2958 | -2.1501 | -60.5199 |  |  | 78.7 | 124.3 | -17.52 | 55.3701 | 54.0396 | 55.2892 | 26.8817 | 26.3818 | -28.5767 | -49.7996 | -27.0975 | 15.1075 | 48.99 | 71.9 | 53.4448 | 50.6882 | -35 |  | 60.816 | 59.8552 | -109.732 | 0.0001 | -21.3833 | -122 | -123.4 | 32.9178 | 64.7552 | 67.6437 | 91.4246 | 64.16 | -8.65 | 63.7875 | 110.9313 | -25.24 | -25.55 | 119.46 | 74.39 | 110.1455 | 107.6727 | 0 | -97.8091 | 216.8709 | 170.6589 | 165.867 | 166.919 | 54.0031 | 38.4603 | -30.676 | 347.2968 | -162.3712 |  | -26.3089 | -24.0099 |  | -42.5327 | -40.4121 | 176.7 | -92.3367 | -92.2761 | -0.6625 |  |  |  | 18.3404 | -156.5315 | -36.2654 | -35.5352 | 8.3925 | -34.9977 | 0 |  |  |  | 40.7221 | 39.4571 | 38.8103 | 99.469 | 99.1341 | 0 | 0 | 103.2115 | -168.3783 | 26.3505 | -31.85 |  | 18.5946 |  |  | 12.86 | -26.2227 | 8.919 | -14.543 | 4.484 | 10.9419 | 22.45 | -27.16 | 174.1973 | 16.84 | 90.9645 | 23.8 | -26.7734 | 1.5157 | -1.5721 | 1.9396 |  |  |  | -42.4547 | 26.7819 | 67.2256 | 10.4308 | 10.3999 | -164.8538 | -29.6808 | 50.7464 | -66.9737 | 8.8434 | 6.8569 | 6.4562 |  | 223.8372 | 72.0273 | 277.8 | -279.6651 | -428.1139 | 433.9563 | 431.0622 | -208.6096 | -72.3234 | -55.9482 | -47.9568 | 78.7089 | 78.3288 |  |  | 25.1728 | 24.3378 | -9.0928 | -9.2099 | 90.67 | 90.53 | 44.1 | 43.8 | 21.6799 | -72.72 | -337.2603 | 80.4322 | 80.1741 | 10.5 | 12.2 | -31.1 | -31.1 | 1.5144 |  | -425.1487 | 177.5891 | 318.2187 | 0 | -12.4495 | 0 | 0 | 13.1998 | -158.0114 | 0 | 121.1817 | 121.9928 | -19.7923 | -309.3562 | 159.0461 | -150.7163 | 150.373 | -7.8293 |  | 23.44 | 5.738 | 5.723 | -22.72 | 5.12 |  | -5.6809 | -30.9071 | -13.6797 | 26.6 | 47.572 | 47.443 | 9.6611 | 11.6113 | 51.1253 | 50.6304 | 51.506 |  | -11.5 | -10.2143 | 7.44 |  | -43.9056 | 76.4852 | 55.9269 | -43.9777 | -75.5825 | 47.4339 | 28.455 | 2.7 | -2.6 |  | 189.1777
26/04/2025 | 11:30 | 0 | 20.8086 | -41.984 | 12.4919 | 36.1295 |  | 72.0281 | -145.9187 | 63.9114 | 32.671 | 31.8147 | -35.52 | -42.495 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 12.2987 | 300.3474 | 9.6463 | 9.77 | 15.9577 |  | 7.6329 | 8.0133 |  |  | -93.04 | -93.24 |  | 35.52 | 41.8 | 9.68 | 0.215 | -90.67 | -90.4 | -52.35 | 92.15 | 92.42 | 11.8 | 11.7884 | 77.7138 | 80.0192 | 35.1359 | 0 | -88.1983 | 27.0712 | 33.1662 |  | 97.6563 | -2.0938 | -13.5859 | -447.1341 | 2.956 | -13.7 | -14.7 | 0 | 94.1724 | -8.4525 |  | -24.4503 | 9.8342 | 11.2646 | 7.65 | 489.059 | 97.5982 | 98.2696 | -347.7571 | 536.8568 |  | -94.1562 |  | 102.5299 | 29.18 | 24.85 | 68.87 | 87.36 | -106.3578 | -104.0805 | 178.1644 | 178.8613 | 19.5768 | -70.0992 | -71.0199 | -2.0167 | -62.273 |  |  | 74.7 | 123.4 | -17.36 | 56.7401 | 55.5749 | 57.319 | 28.4415 | 28.5737 | -26.0592 | -55.5262 | -24.2896 | 14.4129 | 46.58 | 71.16 | 54.1479 | 51.2741 | -35.66 |  | 61.7601 | 61.1986 | -117.9641 | 0 | -21.591 | -122 | -121.6 | 33.5056 | 65.6342 | 69.0527 | 92.5964 | 64.86 | -8.59 | 63.909 | 118.1417 | -25.22 | -25.45 | 113.59 | 73.45 | 119.9091 | 117.4727 | 0 | -101.1182 | 218.9231 | 172.8844 | 169.2974 | 170.2243 | 38.2721 | 24.4725 | -31.739 | 359.572 | -207.7435 |  | -26.1636 | -24.0086 |  | -53.1367 | -49.8184 | 156.732 | -89.4263 | -88.5194 | 13.4933 |  |  |  | 18.6371 | -173.9548 | -37.4484 | -36.0889 | 9.0917 | -16.1435 | -14.6851 |  |  |  | 40.1357 | 39.6035 | 38.3034 | 106.8371 | 108.0093 | 0 | 0 | 105.5591 | -168.3078 | 27.9607 | -31.47 |  | 18.6777 |  | -12.65 | 12.33 | -27.8722 | 9.2042 | -14.547 | 4.463 | 11.4347 | 22.7 | -28.3245 | 171.1171 |  | 91.0758 | 25.4 | -27.3761 |  | -1.5604 | 1.997 |  |  | -14.0307 | -43.2204 | 26.4743 | 69.1583 | 11.0805 | 11.0095 | -166.0278 | -30.179 | 50.6601 | -68.5652 | 8.745 | 6.9155 | 6.625 |  | 207.8929 | 68.2616 | 275.3 | -275.6762 | -416.7253 | 417.1633 | 415.6188 | -197.7626 | -67.5916 | -57.4957 | -49.0519 | 79.3465 | 78.2524 |  | -90.1314 | 23.7226 | 23.7006 | -4.2599 | -4.3357 | 82.42 | 82.23 | 44.9 | 44.9 | 21.7397 | -72.64 | -331.5013 | 78.7085 | 78.4511 | 11.1 | 13.1 | -30 | -30 |  |  | -406.4409 | 223.4709 | 299.17 | 0 | -21.3548 | 0 | 0 | 10.0148 | -143.6771 | 0 | 120.4562 | 118.8714 | -9.7719 | -280.9181 | 143.2531 | -137.0175 | 137.7184 | -8.1479 |  | 25.2 | 5.644 | 5.596 | -24.64 | 6.08 |  | -6.7369 | -30.4677 | -13.8872 | 25.7 | 47.137 | 46.751 | 9.8548 | 11.587 | 51.0197 | 50.2671 | 51.8911 |  | -12.3 | -10.169 | 7.65 |  | -45.189 | 79.2872 | 57.9986 | -45.452 | -76.4677 | 48.2254 | 28.5938 | 4.1 | -3.4 |  | 185.8616
26/04/2025 | 12:00 | 0 | 21.5492 | -42.9968 | 12.5766 | 36.984 |  | 73.8781 | -152.4805 | 64.7363 | 33.091 | 32.4648 | -33.3 | -43.177 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 12.733 | 309.6492 | 8.9794 | 9.048 | 15.273 |  | 6.6919 | 7.0652 |  |  | -89.4 | -89.35 |  | 33.3 | 41.8 | 10.576 | 0.219 | -84.16 | -83.85 | -57.59 | 85.31 | 85.55 | 11.4211 | 12.2264 | 78.4989 | 80.4449 | 33.3607 | 0 | -83.678 | 32.1649 | 27.971 |  | 96.1827 | -1.0469 | -16.4724 | -465.1719 | 9.4755 | -13.3 | -14.2 | 0 | 88.3711 | -8.2867 |  | -34.696 | 8.5829 | 12.0196 | 7.954 | 496.6581 | 102.9084 | 102.6337 | -351.9322 | 549.4702 |  | -102.1382 |  | 101.4821 | 29.03 | 25.79 | 69.56 | 87.2 | -115.7348 | -115.8687 | 185.8002 | 187.9595 | 16.964 | -78.2547 | -78.1795 | 1.0874 | -61.306 |  |  | 78.6 | 122.4 | -17 | 54.2898 | 53.4958 | 53.1166 | 28.3023 | 28.9421 | -17.5344 | -61.6401 | -16.3416 | 15.2943 | 50.29 | 71.18 | 54.4995 | 51.5671 | -35.62 |  | 61.0352 | 61.3108 | -107.0483 | 0 | -21.7551 | -118.7 | -118.6 | 33.1485 | 66.5131 | 67.6437 | 93.7683 | 65.62 | -8.22 | 61.425 | 104.3859 | -24.59 | -24.73 | 111.33 | 73.35 | 106 | 103.8182 | 0 | -110.3455 | 211.0468 | 165.9492 | 161.3947 | 162.538 | 32.6595 | 13.2334 | -31.518 | 364.1987 | -250.875 |  | -25.8193 | -23.929 |  | -59.7512 | -56.4881 | 104.496 | -89.0218 | -91.3345 | 24.5909 |  |  |  | 18.8568 | -191.7601 | -34.6804 | -34.0218 | 6.886 | -7.3517 | -27.2976 |  |  |  | 39.5551 | 39.6265 | 37.9269 | 117.2194 | 117.2194 | -99.6365 | 0 | 113.7327 | -93.0813 | -101.7828 | -32.64 | -31.39 | 18.2773 |  |  | 11.7 | 0 | 8.9098 |  | 4.283 | 11.3317 | 13.48 | 101.063 | 93.5751 | 16.77 | 86.746 | 24.2 | -24.76 |  | -1.6463 | 2.009 |  |  | -13.5205 | -41.0491 | 23.1078 | 64.7046 | 10.5331 | 10.5385 | -149.8363 | -29.7232 | 48.4797 | -67.9296 | 9.1124 | 7.0327 | 6.7199 | 10.6542 | 201.3765 | 66.6018 | 276.2 | -276.5002 | -409.7752 | 412.649 | 409.7453 | -192.3174 | -66.0864 | -56.81 | -49.4036 | 79.5841 | 77.7746 | -86.8463 |  | 25.9968 | 25.9089 | 1.4024 | 1.513 | 89.33 | 89.54 | 37 | 37.3 | 21.9875 | -78.4 | -325.9036 | 81.1323 | 80.8431 | 10.9 | 2.1 | -31.6 | -31.7 | 1.3172 | 1.1121 | -403.8368 | 278.1499 | 290.3687 | 0 | -28.6947 | 0 | 0 | 9.6244 | -141.4695 | 0 | 120.0249 | 119.3624 | -5.9241 | -278.129 | 145.0848 | -133.2437 | 134.9627 | -8.0929 |  | 23.84 | 5.606 | 5.569 | -23.36 | 4.48 |  | -4.802 | -28.5634 | -16.9909 | 24.8 | 47.037 | 46.068 |  | 11.8728 | 51.6434 | 52.0095 | 51.5281 |  | -1 | -10.4382 | 7.57 |  | -45.9914 | 77.2788 | 58.7815 | -46.2624 | -76.7747 | 48.5041 | 27.703 | -8 | 8.9 |  | 200.4855
26/04/2025 | 12:30 | 0 | 21.72 | -43.5039 | 12.9795 | 37.2539 |  | 74.0214 | -148.3793 | 65.2533 | 33.417 | 32.6161 | -31.08 | -42.957 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 12.7533 | 303.4068 | 9.5229 | 9.3441 | 15.6073 |  | 6.5154 | 7.7691 |  |  | -85.68 | -85.5 |  | 28.86 | 41.8 | 7.699 | 0.203 | -77.8 | -78.05 | -63.42 | 78.63 | 79.45 | 11.7894 | 11.5104 | 77.0961 | 79.415 | 33.0045 | 0 | -74.2095 | 8.3191 | 8.4123 |  | 98.46 | -3.6642 | -18.2845 | -452.3003 | 12.4639 | -14.7 | -15.7 | 0 | 80.109 | -8.0273 |  | -29.8872 | 9.1954 | 12.2486 | 8.1326 | 492.5686 | 149.6322 | 150.6088 | -413.0555 | 593.4213 |  | -42.7471 |  | 103.9071 | 27.9 | 25.14 | 70.28 | 86.22 | -126.9872 | -127.9249 | 185.5787 | 186.7919 | 16.5427 | -49.3937 | -50.0433 | 1.5325 | -55.6026 |  |  | 91.3 | 112.5 | -17.34 | 71.4447 | 70.7065 | 70.8354 | 61.6193 | 61.5941 | -18.4573 | -97.2525 | -14.7241 | 15.1978 | 48.98 | 66.01 | 54.8511 | 51.86 | -35.56 |  | 55.4134 | 55.5899 | -125.3134 | 0.0001 | -21.681 | -126.1 | -125.9 | 30.8853 | 66.0737 | 71.8705 | 93.1823 | 65.66 | -9.97 | 62.046 | 123.502 | -24.12 | -24.39 | 111.57 | 72.19 | 123.2182 | 120.3636 | 0 | -111.7545 | 217.5762 | 173.3105 | 169.8321 | 173.0374 | 44.5189 | 27.3974 | -31.392 | 422.7453 | -345.5805 |  | -26.1649 | -24.4144 |  | -17.1697 | -15.1971 | 122.928 | -100.8873 | -102.9808 | 12.7322 |  |  |  | 17.6745 | -106.151 | -34.8334 | -33.7028 | 6.8061 | -20.99 | -16.7231 |  |  |  | 39.4246 | 39.9158 | 38.7399 | 126.4295 | 125.7597 | -92.9383 | 0 | 116.8538 | -84.8128 | -96.0204 | 0 |  | 17.9721 |  |  | 12.55 |  | 8.6699 | -14.469 | 4.483 | 11.4147 | 15.7 | 97.487 | 91.2538 | 16.22 | 86.4524 | 23.7 | -22.9113 |  | -2.0891 | 2.0134 |  |  | -14.6598 | -39.4706 | 23.5033 | 61.4274 | 10.6204 | 10.56 | -142.4693 | -29.1089 | 47.0842 | -66.1235 |  | 7.1987 | 6.8886 | 10 | 170.5584 | 53.1862 | 266.9 | -265.261 | -327.4139 | 327.3502 | 326.7281 | -163.3163 | -52.5261 | -56.4948 | -49.7832 | 75.7951 | 77.2456 | -68.4061 | -70.0788 | 22.613 | 21.8219 | -1.6995 | -1.8818 | 74.03 | 73.91 | 37.1 | 36.8 | 22.2737 | -80 | -326.7291 | 81.3667 | 81.1342 | 11 | 3.2 | -30 | -29.5 | 1.4525 |  | -318.514 | 370.2524 | 283.6124 | 0 | -65.5832 | 0 | 0 | 2.5934 | -133.9782 | 0 | 117.8653 | 116.4193 | 0 | -273.7952 | 136.0471 | -138.8483 | 139.5363 | -6.2747 |  | 23.68 | 5.679 | 5.677 | -22.96 | 4 |  | -4.4816 | -25.8106 | -17.6348 | 23.3 | 45.85 | 45.661 | 10.1007 | 12.1362 | 49.9668 | 49.7571 | 49.022 |  | -1 | -10.9776 | 7.67 |  | -45.7445 | 75.5151 | 57.8356 | -44.8112 | -74.1773 | 47.9318 | 26.2167 | -8.7 | 8.2 |  | 176.8099
26/04/2025 | 13:00 | 0 | 22.082 | -44.1373 | 12.8497 | 37.0417 |  | 72.5578 | -146.9549 | 63.6378 | 32.045 | 31.1887 | -26.64 | -41.362 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 12.786 | 300.803 | 8.544 | 8.4221 | 13.13 |  | 6.6875 | 8.0215 |  |  | -86.11 | -86.01 |  | 26.64 | 39.6 | 6.622 | 0.202 | -78.2 | -78.65 | -61.34 | 79.04 | 80.18 | 11.0502 | 12.7011 | 74.7373 | 77.5196 | 29.2251 | 0 | -80.1129 | 16.8304 | 21.9593 |  | 92.5658 | -1.5704 | -22.162 | -421.3107 | 9.212 | -14.8 | -15.6 | 0 | 81.9748 | -8.0345 |  | -27.4467 | 8.5918 | 11.4722 | 7.6379 | 472.4569 | 138.3709 | 139.0728 | -372.0307 | 569.5629 |  | -48.8737 |  | 101.8114 | 26.56 | 23.48 | 68.82 | 85.36 | -134.4888 | -134.3548 | 200.1697 | 200.6763 | 13.1769 | -61.5958 | -61.3783 | 0.5494 | -60.385 |  |  | 81.3 | 121.9 | -17.42 | 61.7205 | 62.5621 | 61.1443 | 57.5797 | 57.6447 | -25.4515 | -85.04 | -24.1265 | 15.4072 | 46.72 | 65.12 | 54.8511 | 51.86 | -35.61 | -2.7631 | 60.4447 | 59.595 | -121.338 | 0 | -21.4531 | -120.2 | -119.2 | 30.9952 | 65.6342 | 69.0527 | 92.5964 | 64.94 | -8.59 | 59.6025 | 121.0544 | -24.92 | -25.14 | 117.69 | 71.15 | 119.5455 | 121.2727 | 0 | -122.2727 | 211.6772 | 167.7313 | 165.2556 | 167.2844 | 33.5606 | 19.4081 | -30.532 | 385.566 | -383.0704 |  | -25.6676 | -23.7063 |  | -17.9349 | -16.4915 | 124.464 | -106.3962 | -107.4928 | 19.357 |  |  |  | 17.8198 | -106.9446 | -33.092 | -32.0178 | 2.9699 | -18.1157 | -18.5513 |  |  |  | 39.6116 | 40.6076 | 38.9304 | 136.142 | 135.4722 | -113.5354 | 0 | 128.0684 | -103.4078 | -112.1404 | 0 | 12.79 | 18.7729 | 0.9854 |  | 11.63 |  | 8.6898 | -14.323 | 4.548 | 11.4467 | -2.72 | 114.9143 | 103.2018 | 17.2 | 78.5273 | 24.2 | -24.6577 |  | 0 | 2.016 |  |  | -14.0198 | -40.5004 | 22.607 | 63.4442 | 10.8655 | 10.8547 | -146.8632 | -29.1377 | 46.6838 | -64.1738 |  | 6.3784 | 6.0132 | 10.3955 | 184.6924 | 58.4519 | 278.7 | -278.9309 | -350.143 | 349.334 | 349.6026 | -172.9779 | -58.4348 | -55.9736 | -48.5876 | 77.5662 | 79.8658 |  |  | 27.5569 | 26.7988 | 3.7022 | 4.2546 | 84.59 | 84.93 | 42 | 43.6 | 22.0687 | -79.52 | -343.8998 | 84.2397 | 83.9921 | 10.5 | 9.7 | -32.2 | -31.7 | 1.5571 | 1.2587 | -341.2916 | 408.6148 | 316.6275 | 0 | -75.4838 | 0 | 0 | 3.7599 | -151.1598 | 0 | 121.8296 | 121.0051 | -4.8015 | -309.7368 | 157.2708 | -153.2787 | 154.9322 | -8.3319 |  | 25.92 | 5.626 | 5.618 | -25.68 | 7.04 |  | -7.6738 | -28.4779 | -15.1446 | 25.9 | 46.508 | 45.882 | 9.7917 | 11.58 | 51.2146 | 51.6212 | 51.3206 |  | -8.8 | -8.8313 | 7.55 |  | -45.6962 | 75.9236 | 56.7491 | -44.9998 | -74.7879 | 47.1372 | 26.3813 | -0.3 | 0 |  | 201.7099
26/04/2025 | 13:30 | 0 | 21.7872 | -43.6002 | 12.8967 | 35.6963 |  | 71.3442 | -141.9596 | 61.1007 | 30.9871 | 30.6065 | -19.98 | -41.888 | 37.4 | 19.044 | -35.2 | 12.8 | 289.4672 | 7.729 | 7.7743 | 12.2869 |  | 6.5477 | 7.8165 |  |  | -83.26 | -83.27 |  | 19.98 | 39.6 | 8.263 | 0.208 | -78.37 | -78.66 | -57.99 | 79 | 79.79 | 10.4901 | 12.2565 | 73.912 | 76.7157 | 26.3524 | 0 | -74.9999 | 29.3203 | 25.1483 |  | 89.3508 | -2.0938 | -13.3799 | -422.4031 | 9.106 | -14.1 | -15.1 | 0 | 81.4492 | -8.1287 |  | -22.5277 | 8.7959 | 11.431 | 7.73 | 453.1082 | 150.09 | 150.4562 | -372.6304 | 579.4477 |  | -69.1098 |  | 100.5639 | 25.46 | 22.22 | 65.3 | 82.38 | -135.4265 | -134.8906 | 204.2208 | 205.6608 | 13.1481 | -80.6762 | -80.9123 | 2.4857 | -70.4291 |  |  | 63.3 | 139.8 | -17.01 | 47.0247 | 46.6354 | 47.3189 | 80.6661 | 80.002 | -27.5295 | -103.6937 | -27.4304 | 15.3869 | 44.99 | 64.01 | 54.8511 | 51.7136 | -36.24 | -2.6375 | 70.0985 | 69.0847 | -123.8122 | 0.0001 | -22.0664 | -117.1 | -117 | 30.8633 | 63.8763 | 67.1741 | 90.2527 | 63.59 | -8.11 | 61.803 | 123.4395 | -27.13 | -27.37 | 123.04 | 69.72 | 122.7818 | 121.3455 | 0 | -123.3091 | 212.2811 | 169.3088 | 164.2381 | 168.2699 | 39.3668 | 21.8191 | -30.884 | 385.6863 | -392.7116 |  | -25.2578 | -23.3521 |  | -20.7105 | -19.9264 | 150.588 | -110.3701 | -110.8848 | 13.4488 |  |  |  | 17.505 | -111.3433 | -35.6254 | -34.766 | 6.9401 | -20.1691 | -15.075 |  |  |  | 39.6557 | 39.4481 | 38.2113 | 138.6538 | 138.6538 | -116.5496 | 0 | 128.3357 | -104.0639 | -113.1187 | 0 | 15.09 | 18.6777 |  |  | 11.27 |  | 9.1185 |  | 4.42 | 11.4774 | -4.09 | 115.9128 | 105.8518 |  | 79.4748 | 25.2 | -23.7519 |  | -1.4774 | 1.9239 |  |  | -11.8906 | -39.2333 | 25.2355 | 61.7635 | 10.3772 | 10.3406 | -148.6378 | -27.7971 | 47.0451 | -62.4763 |  | 6.017 | 5.7074 |  | 184.4467 | 59.4064 | 281.6 | -280.7113 | -345.7147 | 345.6924 | 346.0989 | -173.8027 | -58.7789 | -52.9136 | -45.7328 | 80.2044 | 80.6968 |  |  | 25.1618 | 25.1289 | 3.1812 | 3.0943 | 88.09 | 88.51 | 36.5 | 36.8 | 22.0687 | -77.52 | -335.6799 | 83.439 | 82.1626 | 10.5 | -1 | -30.5 | -30 |  |  | -338.5472 | 413.1624 | 320.5931 | 0 | -77.3445 | 0 | 0 | 9.1347 | -151.5005 | 0 | 125.5686 | 123.9321 | -11.793 | -309.502 | 154.8529 | -155.6621 | 156.047 | -8.3566 |  | 23.52 | 5.718 | 5.671 | -22.88 | 5.44 |  | -5.1255 | -25.1087 | -18.9837 | 24.5 | 47.23 | 46.836 |  |  | 51.9403 | 52.5861 | 52.0763 |  | 0.5 | -7.7037 | 7.58 |  | -40.452 | 72.7026 | 53.748 | -40.2294 | -71.3249 | 44.3512 | 26.4581 | -9.7 | 9.7 |  | 204.0304
26/04/2025 | 14:00 | 0 | 22.0367 | -44.056 | 12.6189 | 35.6506 |  | 71.2119 | -140.3022 | 59.6092 | 30.6291 | 29.6992 | -17.76 | -42.464 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.4521 | 286.2966 | 7.4849 | 7.2821 | 11.9246 |  | 6.9412 | 7.6337 |  |  | -83.19 | -82.44 |  | 17.76 | 39.6 | 7.704 | 0.208 | -73.47 | -73.7 | -67 | 74.8 | 74.82 | 10.9432 | 12.0435 | 73.2867 | 75.5563 | 26.1562 | 0 | -70.7824 | 7.6323 | 7.6423 |  | 91.0923 | -5.2346 | -26.3867 | -383.1652 | 3.6964 | -13.5 | -14.3 | 0 | 76.2103 | -8.4157 |  | -17.9937 | 8.8882 | 11.2678 | 7.7011 | 423.3221 | 154.7593 | 156.1632 | -367.5635 | 561.988 |  | -61.597 |  | 100.2745 | 24.86 | 22.03 | 65.3 | 81.47 | -136.0962 | -135.9623 | 203.1 | 204.5055 | 13.322 | -75.8934 | -75.4183 | 2.0156 | -67.0306 |  |  | 71.5 | 130.1 | -17.04 | 50.422 | 49.3209 | 51.164 | 86.3536 | 87.497 | -33.0449 | -104.9859 | -32.0734 | 15.2205 | 43.96 | 63.36 | 54.8511 | 52.2995 | -36.64 |  | 66.9772 | 66.5681 | -119.8452 | 0 | -22.3618 | -120.3 | -118.7 | 30.8139 | 62.9974 | 66.2348 | 89.0808 | 62.94 | -8.03 | 60.3585 | 122.0044 | -29.26 | -29.67 | 132.87 | 69.76 | 118.7455 | 112.9273 | 0 | -125.2273 | 211.0955 | 165.2473 | 162.7063 | 165.2413 | 36.8269 | 12.4677 | -30.86 | 376.4102 | -389.3541 |  | -25.1537 | -23.3103 |  | -23.6753 | -21.239 | 130.608 | -107.6267 | -108.5527 | 21.179 |  |  |  | 17.4056 | -116.0495 | -36.6447 | -35.716 | 10.1173 | -11.1427 | -17.0059 |  |  |  | 39.608 | 40.2735 | 37.9826 | 138.1515 | 136.9793 | -118.3916 | 0 | 130.5199 | -105.8899 | -115.1515 | 0 | 16.83 | 18.8901 |  |  | 12.62 |  | 9.4029 | -14.492 | 4.666 | 11.458 | -0.42 | 117.6354 | 107.9149 | 17.7 | 82.8228 | 27.2 | -22.1045 |  | -1.667 | 1.9047 |  |  | -11.5694 | -37.0388 | 25.5166 | 58.4022 | 10.7458 | 10.7593 | -143.2742 | -27.5154 | 45.8322 | -62.7985 | 9.6029 | 5.851 | 5.4859 | 11 | 188.3189 | 60.0578 | 284.5 | -282.9417 | -353.4427 | 353.4511 | 355.1613 | -177.1667 | -59.2399 | -59.5849 | -53.2111 | 79.384 | 80.0095 | -78.6482 | -77.1547 | 27.7107 | 27.6667 | 1.6868 | 1.2053 | 96.73 | 96.46 | 35.6 | 35.5 |  | -72.48 | -334.7754 | 87.6513 | 87.1146 | 11.1 | -1 | -32.2 | -32.3 | 1.4271 | 1.3167 | -341.3547 | 412.0448 | 344.0523 | 0 | -80.7671 | 0 | 0 | 16.7317 | -169.8379 | 0 | 122.7691 | 121.9233 | -18.4947 | -330.4513 | 169.2604 | -161.766 | 161.6994 | -8.807 |  | 23.04 | 5.735 | 5.724 | -22.8 | 4.32 |  | -4.0421 | -28.4169 | -18.6328 | 26.2 | 46.868 | 46.343 | 9.6047 |  | 52.372 | 53.02 | 52.5845 |  | 3.5 | -7.866 | 7.26 |  | -47.6674 | 79.3968 | 62.2587 | -46.8683 | -79.3117 | 53.2255 | 25.6214 | -10.7 | 12.3 |  | 198.9802
26/04/2025 | 14:30 | 0 | 22.1885 | -44.2905 | 12.3672 | 35.4783 |  | 70.1269 | -139.7819 | 60.7103 | 30.9991 | 30.2656 | -19.98 | -43.293 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.0973 | 286.5394 | 8.2171 | 8.5894 | 13.7675 |  | 8.0687 | 7.4371 |  |  | -83.26 | -83.35 |  | 19.98 | 41.8 | 8.658 | 0.21 | -74.59 | -74.85 | -67.5 | 75.71 | 75.9 | 11.5998 | 11.4803 | 74.312 | 77.1991 | 26.8971 | 0 | -70.9311 | 6.6149 | 6.5387 |  | 92.6998 | -4.7111 | -25.9223 | -398.4166 | 5.7941 | -14.5 | -15.6 | 0 | 76.2306 | -8.2473 |  | -19.7797 | 8.9855 | 11.3464 | 7.8713 | 439.1307 | 159.6728 | 158.9709 | -383.7453 | 571.3148 |  | -47.3371 |  | 102.0908 | 25.27 | 22.53 | 64.97 | 80.41 | -138.5075 | -137.7037 | 199.6465 | 199.6709 | 14.745 | -71.1212 | -70.9212 | 2.2246 | -72.1104 |  |  | 59 | 144.7 | -16.99 | 49.3776 | 48.6256 | 49.3018 | 86.9503 | 87.9111 | -29.1005 | -111.1714 | -27.3419 | 15.1372 | 45.43 | 64.19 | 54.8511 | 51.7136 | -36.15 |  | 72.6584 | 71.4122 | -143.7545 | 0.0001 | -21.8824 | -114.8 | -116.6 | 30.8578 | 62.1185 | 66.2348 | 87.9089 | 61.66 | -8.66 | 61.9785 | 141.388 | -28.99 | -29.29 | 124.25 | 70.21 | 142.3818 | 141.4182 | 0 | -116.3455 | 225.0396 | 181.2404 | 175.4125 | 178.4953 | 10.8534 | -8.1516 | -32.639 | 392.8213 | -388.9742 |  | -25.5079 | -23.7039 |  | -22.6497 | -21.4844 | 49.2 | -88.7863 | -89.8515 | 44.6806 |  |  |  | 17.0127 | -112.9202 | -34.9935 | -33.7719 | 6.6889 | 9.9368 | -46.7949 |  |  |  | 39.5827 | 40.1986 | 38.2429 | 138.8213 | 137.6491 | -109.8513 | 0 | 122.3161 | -98.9141 | -108.0585 | 0 |  | 17.9721 |  |  | 11.14 |  | 9.2612 | -14.352 | 4.506 | 11.2669 | 2.17 | 110.4852 | 101.4075 |  | 83.3954 | 26.5 | -22.4976 |  | -2.3802 | 1.9486 |  |  | -11.9545 | -37.9528 | 26.3076 | 60.0829 | 10.0472 | 10.0267 | -142.3388 | -27.6063 | 46.343 | -63.745 | 10.1378 | 6.0463 | 5.5386 |  | 189.2122 | 61.1123 | 274.9 | -274.6508 | -346.9399 | 346.5931 | 344.3155 | -178.1962 | -59.7367 | -54.4212 | -47.2443 | 76.2155 | 79.6019 |  |  | 25.3046 | 25.2277 | -1.1631 | -1.1537 | 95.19 | 94.29 | 38.9 | 38.3 | 22.0687 | -71.28 | -341.2762 | 88.8587 | 88.6132 | 10.5 | 1.2 | -32.2 | -32.3 |  |  | -336.1955 | 409.3207 | 348.7083 | 0 | -82.2552 | 0 | 0 | 15.5708 | -170.5033 | 0 | 126.0817 | 125.6292 | -17.7341 | -337.2829 | 167.9395 | -166.9715 | 169.4352 | -7.8293 |  | 23.76 | 5.765 | 5.749 | -23.52 | 4.4 |  | -4.8905 | -26.9245 | -17.4029 | 25.1 | 47.862 | 47.338 | 9.8452 | 11.8271 | 49.9104 | 50.8621 | 50.1796 |  | -0.7 | -9.2159 | 7.57 |  | -43.3545 | 74.6246 | 55.1281 | -44.1786 | -73.5929 | 45.7781 | 27.0106 | -7.4 | 8.2 |  | 187.3289
26/04/2025 | 15:00 | 0 | 22.3404 | -44.525 | 12.2853 | 35.3174 |  | 71.1613 | -139.8052 | 60.8936 | 30.8831 | 30.3752 | -15.54 | -43.502 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.6187 | 285.9666 | 8.6508 | 8.7683 | 14.2468 |  | 12.1587 | 7.1136 |  |  | -81.37 | -80.77 |  | 15.54 | 39.6 | 10.285 | 0.22 | -76.38 | -76.87 | -58.54 | 78.08 | 77.44 | 11.3099 | 12.2029 | 74.4548 | 77.8738 | 26.9637 | 0 | -72.8917 | 24.8888 | 26.363 |  | 88.9489 | -1.5704 | -1.4411 | -427.4951 | 12.7229 | -14.2 | -15 | 0 | 79.4876 | -7.7173 |  | -27.4644 | 7.7548 | 11.4881 | 7.7646 | 477.1873 | 148.442 | 149.2965 | -389.17 | 581.3439 |  | -65.4991 |  | 99.3165 | 25.91 | 23.03 | 64.64 | 79.62 | -122.5666 | -122.1647 | 190.4418 | 193.3293 | 17.8885 | -80.3043 | -79.5049 | 0.3031 | -76.533 |  |  | 47.5 | 149 | -16.27 | 42.591 | 40.2457 | 40.6705 | 68.8456 | 69.221 | -18.349 | -102.1628 | -17.0288 | 15.4134 | 49.3 | 66.09 | 54.1479 | 51.1276 | -36.13 |  | 76.1621 | 74.9297 | -147.1874 | 0 | -21.9902 | -112.5 | -112.4 | 31.0007 | 61.2396 | 64.3562 | 86.7371 | 61.02 | -7.93 | 61.8705 | 143.0931 | -28.01 | -28.28 | 126.08 | 69.14 | 143.4727 | 140.6545 | 0 | -104.0455 | 226.4514 | 184.251 | 176.2545 | 179.8526 | 41.1412 | 14.4198 | -30.504 | 398.0164 | -364.4743 |  | -23.8554 | -22.1514 |  | -26.2437 | -23.4519 | 167.484 | -97.7365 | -95.6147 | 10.1297 |  |  |  | 17.1497 | -119.5181 | -36.8211 | -35.3579 | 8.1619 | -25.4857 | -7.9106 | 0 | 0 | 0 | 39.7188 | 40.4695 | 39.4088 | 125.0899 | 123.7502 | -99.3016 | 0 | 108.2899 | -89.6656 | -93.9001 | 0 |  | 18.8876 |  |  | 11.99 |  | 9.0415 | -14.359 | 4.464 | 11.1386 | 2.38 | 97.6507 | 90.9768 | 17.99 | 84.2332 | 28.6 | -22.1995 | 2.2179 | -2.1951 | 1.9235 |  |  | -12.6604 | -38.003 | 27.5116 | 59.1585 | 10.3421 | 10.3243 | -141.292 | -27.4618 | 46.4892 | -63.7224 | 9.3362 | 6.2026 | 5.8234 | 11 | 189.0679 | 59.7987 | 271.1 | -269.1837 | -323.2021 | 326.3853 | 320.904 | -172.4211 | -58.6522 | -57.7339 | -49.8344 | 76.5425 | 75.8814 |  |  | 24.3598 | 23.7556 | -3.8452 | -3.6115 | 99.53 | 99.55 | 36.5 | 36.8 | 22.0281 | -63.92 | -337.0831 | 86.856 | 86.6125 | 10.5 | 2.2 | -29.9 | -30 |  |  | -315.1305 | 386.781 | 364.3592 | 0 | -84.9908 | 0 | 0 | 27.7448 | -171.4731 | 0 | 125.9811 | 124.6104 | -28.3906 | -352.2296 | 177.527 | -175.6155 | 176.4707 | -8.9389 |  | 23.12 | 5.675 | 5.667 | -22.56 | 4.32 |  | -4.0696 | -27.422 | -17.6348 | 24.9 | 48.038 | 47.07 | 9.6352 | 11.6533 | 50.4007 | 49.9441 | 50.1618 |  | -0.9 | -9.4219 | 7.67 |  | -46.2718 | 77.514 | 58.7994 | -46.4209 | -75.5379 | 49.4462 | 26.6737 | -7.3 | 7.3 |  | 193.7448
26/04/2025 | 15:30 | 0 | 22.5827 | -45.0706 | 12.1749 | 35.0373 |  | 70.4638 | -140.0007 | 60.7364 | 30.8771 | 30.0686 | -13.32 | -43.025 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.3584 | 285.6134 | 7.6908 | 8.2976 | 13.5452 |  | 11.7467 | 6.3742 |  |  | -81.11 | -81.1 |  | 11.1 | 41.8 | 19.863 | 0.273 | -72.66 | -72.93 | -65.94 | 73.7 | 73.78 | 11.2774 | 11.7264 | 74.085 | 77.1559 | 25.2718 | 0 | -69.3178 | 7.5904 | 7.6025 |  | 91.6281 | -3.6642 | -20.1913 | -405.1202 | 11.3888 | -13.8 | -14.7 | 0 | 75.0405 | -7.6077 |  | -25.6393 | 8.8657 | 11.4987 | 7.777 | 450.8498 | 140.1104 | 140.202 | -364.1333 | 552.1767 |  | -74.9207 |  | 98.3385 | 25.95 | 22.73 | 63.89 | 79.46 | -113.9933 | -112.1179 | 185.3144 | 188.6388 | 21.1801 | -80.2112 | -79.8645 | 1.091 | -72.3872 |  |  | 46.7 | 148.8 | -16.24 | 40.8208 | 39.235 | 42.2509 | 66.8228 | 67.7882 | -21.119 | -97.9752 | -18.2904 | 15.1499 | 42.25 | 66.74 | 54.1479 | 51.1276 | -36.92 |  | 73.2383 | 73.4765 | -136.2995 | -0.0001 | -22.3938 | -113.5 | -112.3 | 31.4731 | 60.3607 | 61.5383 | 85.5652 | 59.72 | -7.08 | 60.642 | 135.6177 | -24.05 | -24.27 | 112.47 | 68.92 | 139 | 136.1818 | 0 | -95.0182 | 221.072 | 175.7684 | 171.8664 | 173.7397 | 45.9797 | 31.9665 | -30.394 | 375.0118 | -311.0865 |  | -22.5849 | -22.3252 |  | -27.328 | -25.3713 | 130.608 | -89.277 | -89.7464 | 9.2864 |  |  |  | 16.8248 | -121.5064 | -35.0469 | -34.3132 | 6.1854 | -27.5493 | -14.6443 |  |  |  | 39.8608 | 40.6793 | 39.2596 | 114.2052 | 114.875 | -97.1247 | 0 | 101.8488 | -90.3374 | -98.2578 | 0 | 16.84 | 19.0781 |  |  | 3.19 |  | 9.2932 | -14.336 | 4.691 | 11.3484 | 5.88 | 100.0794 | 92.6434 | 18.69 | 84.8365 | 29.3 | -21.2117 |  | -2.1204 | 1.9944 |  |  | -13.3098 | -36.9749 | 29.0323 | 56.9737 | 10.2412 | 10.1419 | -137.5363 | -27.3173 | 45.8669 | -63.8607 | 9.8835 | 5.8022 | 5.4226 | 11.2831 | 154.5504 | 157.1486 | 270.3 | -270.6178 | -323.7241 | 329.2686 | 326.4896 | -150.2167 | -151.483 | -50.0788 | -41.0769 | 77.6753 | 76.8238 | -93.1214 | -95.0725 | 29.3916 | 29.5125 | -14.8994 | -14.6485 | 101.65 | 100.85 | 52.4 | 52 | 22.0687 | -51.28 | -352.8739 | 87.8112 | 87.5507 | 10.5 | 21.1 | -33.9 | -34 | 1.3387 | 1.1302 | -318.3105 | 339.3709 | 406.6283 | 0 | -84.0529 | 0 | 0 | 33.2889 | -203.8964 | 0 | 119.7953 | 117.3773 | -35.7538 | -398.2045 | 203.77 | -191.6518 | 193.7426 | -9.0433 |  | 27.44 | 5.658 | 5.614 | -26.8 | 7.6 |  | -8.3482 | -31.8746 | -10.1366 | 28.8 | 47.617 | 48.201 | 9.8816 |  | 48.9843 | 49.8202 | 50.171 |  | -21.2 | -9.1324 | 7.51 |  | -37.9184 | 74.0754 | 51.7015 | -36.139 | -71.3998 | 41.3192 | 30.4711 | 13.9 | -12.7 |  | 191.4931
26/04/2025 | 16:00 | 0 | 22.8099 | -45.7539 | 12.0891 | 35.6986 |  | 71.3886 | -140.9407 | 60.2028 | 30.2291 | 29.7505 | -11.1 | -37.954 | 33 | 14.076 | -30.8 | 12.4767 | 286.9646 | 8.172 | 8.3338 | 13.5763 |  | 12.0547 | 7.0809 |  |  | -79.13 | -78.82 |  | 13.32 | 37.4 | 7.61 | 0.202 | -69.81 | -69.88 | -66.78 | 70.8 | 70.9 | 12.0183 | 11.3684 | 72.7811 | 75.1632 | 23.74 | 0 | -69.6158 | 7.794 | 8.052 |  | 89.0829 | -5.2346 | -26.6803 | -376.8322 | 9.3596 | -12.8 | -13.9 | 0 | 75.1892 | -7.6114 |  | -21.2046 | 10.1358 | 11.0942 | 7.5565 | 413.9224 | 133.1522 | 132.847 | -331.7425 | 533.1631 |  | -74.3827 |  | 97.4104 | 23.64 | 20.19 | 61.92 | 77.5 | -116.2706 | -116.0027 | 188.0712 | 189.553 | 20.5776 | -78.0019 | -78.3682 | -0.2281 | -70.5573 |  |  | 54.9 | 139.6 | -16 | 43.3589 | 41.8582 | 42.1492 | 68.9807 | 70.635 | -30.4427 | -89.0478 | -27.6042 | 15.2395 | 41.74 | 65.63 | 54.1479 | 51.1276 | -36.97 |  | 69.8359 | 69.4231 | -127.3574 | 0.0001 | -22.4287 | -111.4 | -113.5 | 31.0446 | 59.4818 | 60.1294 | 83.2214 | 58.49 | -6.78 | 59.265 | 124.7696 | -24.76 | -25 | 113.7 | 68.64 | 126.6182 | 123.2545 | 0 | -103.7182 | 210.2012 | 167.1395 | 162.9497 | 164.7788 | 50.1767 | 35.1562 | -28.961 | 339.6472 | -262.3362 |  | -25.0213 | -24.1628 |  | -28.4233 | -26.9872 | 152.124 | -91.3227 | -93.1729 | 4.5561 |  |  |  | 16.4568 | -122.175 | -36.0204 | -35.3512 | 7.8187 | -30.2352 | -8.3178 |  |  |  | 39.3015 | 39.701 | 38.5231 | 117.5543 | 118.0567 | -115.3774 | 0 | 107.3873 | -104.0719 | -115.2504 | 0 |  | 18.7704 | 1.0562 | -11.94 | 5.85 |  | 9.5706 | -14.201 | 4.709 | 11.3277 | 6.45 | 114.7804 | 108.3072 | 17.37 | 85.446 | 29.4 | -19.6158 |  | -1.6378 | 1.9608 |  |  | -13.9272 | -35.5063 | 26.5365 | 55.9653 | 10.5199 | 10.5144 | -135.9697 | -27.0996 | 43.0987 | -62.2064 | 9.3947 | 6.2319 | 5.8234 | 11 | 184.893 | 183.384 | 286.6 | -284.218 | -364.8531 | 365.8668 | 363.3793 | -179.4927 | -175.9186 | -50.4159 | -41.2916 | 77.9026 | 77.0358 | -115.9571 | -119.4113 | 36.3351 | 36.445 | -37.4559 | -37.8741 | 107.49 | 107.09 | 53 | 54.3 | 22.1093 | -9.68 | -346.9053 | 92.4274 | 89.2836 | 11 | 21 | -38.5 | -38.6 |  | 1.0755 | -353.7888 | 283.5095 | 494.2847 | 0 | -84.7926 | 0 | 0 | 47.101 | -250.105 | 0 | 112.5307 | 112.5461 | -51.857 | -478.1655 | 256.2766 | -222.7724 | 222.8408 | -8.3566 |  | 24.8 | 5.64 | 5.621 | -24.08 | 4.88 |  | -5.6229 | -36.2112 | -10.341 | 28.1 | 49.874 | 46.956 | 9.6896 |  | 52.701 | 49.9913 | 51.3035 |  | -20.4 | -9.9707 | 7.55 |  | -38.5826 | 73.7384 | 50.8736 | -37.4219 | -72.2767 | 39.9853 | 31.9665 | 11.6 | -10 |  | 202.508
26/04/2025 | 16:30 | 0 | 22.7453 | -45.2867 | 12.1358 | 35.152 |  | 69.9066 | -137.6883 | 58.9826 | 29.6631 | 29.1754 | -13.32 | -39.292 | 33 | 14.076 | -33 | 13.5823 | 282.3866 | 8.2672 | 8.5005 | 13.5683 |  | 12.2001 | 6.1804 |  |  | -79.14 | -79.07 |  | 13.32 | 37.4 | 7.596 | 0.207 | -71.24 | -71.76 | -58.23 | 74 | 71.6 | 11.4534 | 11.5609 | 71.1612 | 74.1595 | 23.7378 | 0 | -76.2363 | 14.268 | 15.7414 |  | 87.2075 | -3.1407 | -20.1095 | -384.1857 | 12.5252 | -13.9 | -14.7 | 0 | 77.3718 | -6.9858 |  | -28.881 | 8.7671 | 11.4465 | 7.7606 | 420.2092 | 98.2085 | 98.5748 | -299.7131 | 489.0923 |  | -105.9808 |  | 91.8718 | 23.98 | 20.99 | 61.29 | 75.93 | -86.1302 | -86.1302 | 159.6313 | 159.4646 | 24.6409 | -91.7403 | -90.9022 | 1.4015 | -82.7108 |  |  | 28.7 | 163.8 | -16.16 | 29.9653 | 29.3921 | 29.5931 | 39.2686 | 39.1535 | -22.4012 | -65.245 | -20.9853 | 15.2665 | 43.03 | 71.03 | 52.7417 | 49.8093 | -36.03 |  | 83.4524 | 81.6452 | -155.2074 | 0 | -21.6801 | -107 | -107.3 | 31.0007 | 57.724 | 62.4776 | 82.0496 | 57.27 | -7.77 | 59.67 | 151.5386 | -27.34 | -27.59 | 119.32 | 66.71 | 154.8364 | 151.0182 | -58.7259 | -57.8545 | 220.3072 | 179.49 | 171.9417 | 176.6123 | 33.7874 | 18.1228 | -30.032 | 313.5681 | -118.912 |  | -25.8328 | -23.8167 |  | -28.4007 | -26.756 | 46.128 | -55.1124 | -55.7696 | 17.5469 |  |  |  | 16.49 | -122.2163 | -36.9597 | -35.5839 | 7.7411 | -16.4941 | -21.711 |  |  |  | 40.4466 | 40.7927 | 38.2307 | 88.2495 | 88.4169 | -107.8419 | 61.2275 | 61.3831 | -106.7029 | -108.5935 | -52.12 |  | 18.182 | 1.1392 |  | 9.38 |  | 9.3233 |  | 4.366 | 11.352 | 9.77 | 108.3727 | 106.1964 | 17.18 | 87.4633 | 26.8 | -19.2021 |  | -2.0679 | 1.9463 |  |  | -14.8299 | -35.3158 | 26.6061 | 55.7972 | 10.519 | 10.6157 | -135.2246 | -27.0958 | 43.7657 | -62.5912 | 10.2002 | 6.4272 | 5.9921 | 11.8615 | 233.3965 | 234.7273 | 280.4 | -278.5522 | -391.5303 | 395.5683 | 393.7638 | -222.6719 | -219.5304 | -46.5667 | -36.5128 | 77.4001 | 77.1146 | -140.2644 | -149.8596 | 58.1433 | 56.6052 | -52.0911 | -48.8574 | 136.11 | 136.6 | 54.3 | 54.4 | 22.1498 | 3.52 | -334.5464 | 104.2005 | 103.968 | 13.3 | 13.8 | -52.1 | -52.3 | 1.2393 |  | -387.0587 | 145.3995 | 687.7399 | 0 | -87.2342 | 0 | 0 | 91.8451 | -377.421 | 0 | 75.5243 | 74.9246 | -92.8275 | -659.9394 | 382.0281 | -275.0671 | 276.2335 | -6.0632 |  | 22.8 | 5.552 | 5.583 | -22.4 | 3.68 |  | -4.2466 | -41.5152 | -8.4367 | 30.7 | 52.103 | 50.705 | 9.7375 | 11.4255 | 50.9547 | 49.8487 | 51.2106 |  | -14.4 | -9.8702 | 7.47 |  | -30.6998 | 71.0806 | 46.8231 | -30.5382 | -69.7661 | 35.9999 | 34.0275 | 5 | -5.4 |  | 189.8295
26/04/2025 | 17:00 | 0 | 22.4886 | -44.5412 | 12.0803 | 34.073 |  | 68.1234 | -136.8384 | 57.0251 | 28.8291 | 28.3989 | -11.1 | -36.938 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.4267 | 280.2624 | 6.7048 | 7.1457 | 11.6187 |  | 8.4653 | 6.3275 |  |  | -77.28 | -77.57 |  | 11.1 | 35.2 | 5.313 | 0.192 | -71.25 | -71.09 | -58.58 | 71.86 | 71.62 | 11.0342 | 11.8883 | 71.2909 | 73.7924 | 19.6944 | 0 | -74.0054 | 29.8346 | 15.503 |  | 81.983 | -3.1407 | -9.2268 | -378.166 | 13.6458 | -14 | -15.1 | 0 | 77.7777 | -7.0545 |  | -27.6066 | 7.8948 | 10.6967 | 7.2208 | 413.19 | 98.117 | 98.2696 | -290.7334 | 484.2595 |  | -105.6697 |  | 90.7141 | 23.27 | 20.32 | 60.63 | 75.01 | -83.1832 | -83.853 | 156.3752 | 157.3078 | 25.4464 | -82.7325 | -82.6711 | -2.128 | -73.8486 |  |  | 39.7 | 149 | -15.95 | 36.275 | 35.6322 | 36.7641 | 36.2246 | 39.9734 | -26.3484 | -58.9508 | -25.284 | 15.5067 | 41.2 | 69.15 | 51.3354 | 48.6374 | -34.44 |  | 73.6295 | 73.7166 | -136.2214 | 0 | -20.9721 | -107.6 | -108.7 | 30.3305 | 57.1381 | 60.1294 | 80.8777 | 56.67 | -7.17 | 58.671 | 135.3327 | -29.31 | -29.7 | 123.94 | 66.53 | 136.1636 | 131.3273 | -62.4444 | -60.5 | 210.4035 | 166.0451 | 162.6036 | 164.8025 | 38.4464 | 22.6105 | -29.65 | 307.4388 | -44.6032 |  | -25.2175 | -23.7967 |  | -30.0539 | -26.8629 | 58.416 | -53.9981 | -54.0962 | 13.3645 |  |  |  | 15.7578 | -122.9238 | -36.7649 | -35.4855 | 7.8454 | -19.8202 | -15.7009 |  |  |  | 39.7546 | 39.6882 | 38.2556 | 83.5607 | 83.8956 | -126.0946 | 64.2973 | 63.7071 | -121.3493 | -124.3289 | -53.74 | 25.25 | 18.6777 |  |  | 7.16 |  | 9.356 | -14.299 | 4.377 | 8.8817 | -9.4 | 127.2879 | 122.8245 | 17.7 | 78.3336 | 29.6 | -20.1337 | 2.0489 | -1.2946 | 1.9807 |  |  | -12.9736 | -35.4558 | 26.1318 | 56.2174 | 10.7329 | 10.6181 | -133.6346 | -26.2681 | 42.9579 | -59.9646 | 10.5321 | 6.603 | 6.1609 | 12.2128 | 253.053 | 250.4572 | 273.7 | -271.7716 | -401.3472 | 403.5559 | 400.1011 | -236.6238 | -235.4428 | -46.7812 | -35.9318 | 80.424 | 79.1294 | -162.9923 | -173.7014 | 70.9096 | 69.3385 | -53.9197 | -53.9239 | 145.03 | 143.48 | 50 | 50.8 |  | 12.72 | -315.5685 | 108.5941 | 108.4165 | 16.7 | 2.3 | -60.6 | -60.8 |  | 0.9811 | -397.1884 | 66.3628 | 743.4689 | 7.5417 | -84.5386 | -2.9831 | 0 | 97.0723 | -426.7841 | 0 | 63.9127 | 62.821 | -96.5173 | -725.6068 | 435.6812 | -287.5914 | 289.2915 | -6.2747 |  | 20.96 | 5.454 | 5.448 | -20.64 | 0.56 |  | -1.0239 | -42.1012 | -13.7682 | 32.6 | 49.209 | 49.263 | 9.6764 | 11.6916 | 51.5558 | 51.8462 | 51.842 |  | -0.3 | 4.5639 | 7.66 |  | -31.6827 | 71.4404 | 45.6757 | -31.6052 | -68.4593 | 35.2733 | 33.8012 | -8.1 | 8.6 |  | 188.3898
26/04/2025 | 17:30 | 0 | 21.9262 | -43.5326 | 11.9175 | 33.3903 |  | 67.1545 | -129.2059 | 55.6253 | 28.4851 | 27.5212 | -4.44 | -37.866 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.4505 | 261.6054 | 8.1599 | 7.9238 | 12.9366 |  | 12.2529 | 6.1789 |  |  | -76.52 | -76.26 |  | 2.22 | 35.2 | 9.165 | 0.216 | -68.18 | -68.66 | -62.59 | 69.43 | 69.39 | 11.4271 | 11.1675 | 71.0738 | 73.9022 | 17.3837 | 0 | -70.8603 | 18.1343 | 15.5948 |  | 80.5095 | -3.1407 | -17.2634 | -355.5311 | 14.0085 | -13.7 | -15.3 | 7.7565 | 74.1886 | -6.7317 |  | -27.2815 | 7.8733 | 10.3048 | 7.019 | 396.2217 | 89.4802 | 90.701 | -274.2181 | 457.9274 |  | -100.2143 |  | 90.5844 | 23.26 | 20.31 | 60.64 | 75.83 | -89.0773 | -89.6131 | 161.4357 | 161.6562 | 25.7036 | -84.8483 | -84.9027 | 2.7079 | -75.4454 |  |  | 41.6 | 148.3 | -15.21 | 36.4887 | 35.2075 | 36.4564 | 35.4411 | 37.4303 | -24.1087 | -57.8229 | -24.0099 | 14.7719 | 41.99 | 67.49 | 51.3354 | 48.0515 | -34.78 |  | 75.7712 | 73.9704 | -137.4183 | 0 | -21.1634 | -105.7 | -105.5 | 30.4184 | 56.5521 | 59.1901 | 79.7058 | 56.09 | -6.65 | 56.781 | 133.3126 | -22.31 | -22.33 | 109.65 | 66.5 | 134.9636 | 132.8364 | -65.3111 | -63.1545 | 201.3271 | 161.8801 | 155.3863 | 158.1359 | 26.16 | 9.4378 | -30.178 | 281.8954 | 21.7179 |  | -24.9225 | -23.4312 |  | -39.681 | -36.6567 | 36.912 | -47.6957 | -48.9584 | 26.8005 |  |  |  | 10.9838 | -122.189 | -37.8724 | -36.9276 | 10.5805 | -7.0961 | -29.1274 |  |  |  | 38.9944 | 39.6273 | 37.8619 | 89.0868 | 88.9193 | -156.5717 | 67.1613 | 67.1296 | -110.5537 | -96.9359 | -54.28 |  | 18.4872 |  |  | 6.83 | -57.4674 | 9.3387 | -14.039 | 4.349 | 8.8684 | 27 | 98.9765 | 112.1192 | 18.15 | 92.0815 | 27.3 | -17.1717 |  | -1.9194 | 2.0476 |  |  |  | -33.8187 | 25.5514 | 52.9402 | 10.6684 | 10.5405 | -130.8929 | -26.574 | 41.281 | -61.4477 | 10.4014 | 7.2378 | 6.8464 | 12 | 224.7197 | 224.64 | 285 | -281.6881 | -471.7201 | 474.8891 | 473.6299 | -212.0714 | -213.0829 | -49.8752 | -40.8286 | 75.1921 | 75.5259 | -146.9609 | -148.5504 | 63.219 | 61.8128 | -61.3449 | -61.9561 | 107.98 | 106.81 | 46.4 | 47.2 | 22.3143 | 30.88 | -340.8862 | 113.7239 | 113.613 | 19 | 0.6 | -57.2 | -56.9 | 1.3848 | 1.0929 | -467.5476 | -3.8337 | 487.6007 | 397.1537 | -82.5905 | -385.4024 | 382.8138 | -142.3795 | -225.6585 | -381.8119 | 111.8213 | 118.5168 | 145.4309 | -467.3002 | 231.1432 | -242.7282 | 242.1607 | -5.6402 |  | 17.84 | 5.158 | 5.14 | -17.6 | -0.48 |  | 0.441 | -38.3505 | -16.8444 | 32.5 | 50.037 | 47.922 | 9.7099 | 11.5258 | 49.4824 | 48.2328 | 48.842 |  | 1 | 14.7501 | 8.81 |  | -36.4414 | 74.2349 | 49.6936 | -34.9528 | -72.7315 | 38.2149 | 34.4112 | -10.3 | 9.6 |  | 190.4589
26/04/2025 | 18:00 | 0 | 21.1316 | -42.5966 | 12.3651 | 33.0583 |  | 65.6141 | -130.2608 | 52.6298 | 26.8732 | 26.109 | -6.66 | -42.376 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.5699 | 263.799 | 8.2588 | 8.0431 | 13.7181 |  | 12.6973 | 6.3526 |  |  | -75.14 | -75.59 |  | 6.66 | 39.6 | 9.651 | 0.217 | -62.92 | -63.1 | -76.45 | 63.14 | 63.84 | 13.2804 | 10.049 | 72.449 | 75.2088 | 19.947 | -50.6366 | -50.7252 | 6.8181 | 7.5304 |  | 90.2885 | -4.1876 | -23.6554 | -335.6792 | 14.3009 | -12.5 | -13.9 | 56.299 | 55.2563 | -5.9546 |  | -40.0491 | 7.6311 | 10.8457 | 7.368 | 373.8821 | 84.6583 | 84.8719 | -260.5735 | 452.7158 |  | -108.0395 |  | 88.5486 | 24.49 | 23.15 | 61.25 | 74.26 | -76.3514 | -75.8155 | 148.9008 | 150.5496 | 23.2847 | -106.5989 | -105.777 | -3.1372 | -82.031 |  |  | 29.8 | 164.9 | -15.59 | 23.3341 | 22.831 | 23.6593 | 13.9832 | 14.7329 | -13.7024 | -45.8661 | -12.7382 | 17.0469 | 45.25 | 72.97 | 54.8511 | 51.7136 | -37.43 | -2.7631 | 82.9119 | 81.4099 | -143.513 | 0.0001 | -22.8198 | -106.2 | -106.8 | 30.0888 | 59.4818 | 68.1134 | 84.3933 | 59.3 | -8.62 | 60.453 | 142.6981 | -2.97 | -2.86 | 77.42 | 71.25 | 143.8727 | 141 | -51.8036 | -50.7636 | 214.0428 | 171.2491 | 164.9942 | 169.394 | 40.5891 | 21.5437 | -31.089 | 272.7068 | 123.8553 |  | -20.6096 | -18.7302 |  | -34.4278 | -32.4459 | 43.056 | -37.5977 | -37.9451 | 14.7483 |  |  |  | 11.5825 | -113.6748 | -36.5019 | -35.753 | 8.0213 | -19.3928 | -16.3092 |  |  |  | 37.7612 | 38.3146 | 36.9389 | 76.3601 | 76.8624 | -151.7154 | 53.9139 | 53.5198 | -104.9799 | -92.9108 | -56.55 |  | 18.2773 |  |  | 7.03 | -55.8715 | 9.6563 | -13.053 | 4.4 | 9.1036 | 27.1 | 93.2753 | 106.4859 | 16.02 | 92.0166 | 26.3 | -17.4157 |  | -2.3694 | 2.397 |  |  | -16.3344 | -37.2974 | 23.6269 | 58.1501 | 10.7197 | 10.684 | -131.4069 | -27.245 | 40.4859 | -63.8937 | 10.6174 | 11.5067 | 11.0034 |  | 250.7026 | 251.6592 | 282 | -283.2442 | -491.5687 | 487.1998 | 488.7531 | -236.0233 | -234.8474 | -39.1032 | -26.414 | 75.854 | 74.4632 | -164.0097 | -164.7408 | 66.0536 | 64.7352 | -77.7395 | -76.578 | 99.58 | 99.47 | 66.9 | 67 | 22.0687 | 36.32 | -369.9585 | 112.421 | 112.1575 | 18.5 | 29.8 | -57.8 | -58 |  |  | -479.4956 | -98.8213 | 544.1017 | 430.5325 | -81.2841 | -421.5786 | 426.9489 | -163.7992 | -243.4467 | -416.3796 | 122.4616 | 123.7115 | 164.4493 | -517.4556 | 248.529 | -275.7998 | 276.3498 | -5.8791 |  | 24.16 | 4.464 | 4.455 | -23.68 | 5.44 |  | -5.742 | -40.0778 | -8.9067 | 29.8 | 48.378 | 49.753 | 9.6022 | 11.5604 | 48.8928 | 46.8588 | 47.4039 |  | -28.9 | 13.1724 | 9.88 |  | -21.6412 | 71.3507 | 38.8566 | -21.3443 | -69.7015 | 24.8203 | 44.2003 | 20.4 | -19.9 |  | 193.2101
26/04/2025 | 18:30 | 0 | 23.072 | -45.9005 | 13.3312 | 35.812 |  | 71.4175 | -142.2977 | 61.1066 | 31.0851 | 30.102 | -17.76 | -50.259 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.0493 | 289.8266 | 10.0494 | 10.6684 | 17.7155 |  | 12.9594 | 6.3003 |  |  | -85.57 | -85.05 |  | 17.76 | 48.4 | 10.802 | 0.232 | -72.85 | -72.96 | -76.85 | 74.24 | 73.76 | 14.638 | 8.6667 | 80.5281 | 83.4745 | 30.2865 | -58.6741 | -58.1157 | 6.8113 | 7.4516 |  | 104.3542 | -3.1407 | -16.2527 | -404.4001 | 1.2254 | -6.8 | -7.2 | 64.8307 | 63.9375 | -7.1363 |  | -47.0176 | 8.8826 | 12.9901 | 8.8056 | 446.9739 | 90.9146 | 91.6165 | -326.6363 | 492.6193 |  | -112.6336 |  | 97.6799 | 28.67 | 31.87 | 68.73 | 75.55 | -75.5476 | -75.9495 | 148.1492 | 149.2961 | 21.8061 | -124.992 | -125.767 | -1.0218 | -99.7863 |  |  | 12.1 | 200.4 | -16.71 | 13.519 | 12.856 | 15.0617 | -1.2406 | -0.5142 | 1 | -47.1175 | -0.5696 | 18.8111 | 53.36 | 86.04 | 56.9604 | 53.4714 | -39.03 |  | 100.7085 | 99.7202 | -176.2527 | 0.0001 | -23.5361 | -112.9 | -114.3 | 31.0556 | 62.1185 | 75.6277 | 87.9089 | 61.22 | -10.31 | 64.152 | 175.69 | -1.96 | -1.86 | 85.77 | 73.39 | 176.4 | 173.5636 | -42.1328 | -41.9 | 244.2699 | 198.0399 | 193.1206 | 195.8506 | 47.2 | 25.9671 | -32.143 | 337.8253 | 105.007 |  | -20.3151 | -18.2866 |  | -34.2404 | -32.0991 | 41.52 | -34.6303 | -35.3838 | 12.2754 |  |  |  | 12.559 | -117.485 | -36.6747 | -36.4538 | 9.1744 | -24.6382 | -10.1972 |  |  |  | 40.2509 | 40.3734 | 38.7811 | 76.0252 | 75.1879 | -136.3094 | 44.5177 | 44.5345 | -94.1321 | -80.689 | -51.77 | -28.83 | 18.4897 |  |  | 6.89 | -53.9038 | 9.5517 | -12.498 | 1.032 | 10.7229 | 28.26 | 82.8654 | 95.7654 |  | 95.0432 | 24.1 | -21.2161 |  | -4.2254 | 2.7632 |  |  | -17.4304 | -43.5649 | 23.583 | 68.318 | 10.6216 | 10.5669 | -144.0074 | -28.8557 | 46.8583 | -71.1686 | 10.896 | 13.3915 | 12.8491 | 13 | 245.07 | 244.0302 | 285 | -283.3661 | -489.6253 | 491.7594 | 493.6581 | -232.429 | -228.062 | -43.3415 | -31.9649 | 76.1269 | 74.8235 |  |  | 69.3715 | 68.6134 | -65.941 | -66.6623 | 100.61 | 100.3 | 65.4 | 65.1 | 22.0067 | 37.12 | -371.9917 | 116.3373 | 116.0675 | 18.5 | 28.4 | -59.2 | -59.2 |  | 1.2017 | -483.4275 | -80.7919 | 524.9966 | 424.7791 | -76.6308 | -408.2291 | 407.3446 | -164.6803 | -242.1277 | -402.5473 | 116.8667 | 116.7597 | 167.8302 | -507.4566 | 248.6015 | -261.7519 | 261.2208 | -6.4587 |  | 25.92 | 4.38 | 4.358 | -25.12 | 7.28 |  | -7.5273 | -42.2171 | -7.4113 | 33.1 | 48.315 | 48.099 | 0 | 0 | 49.7133 | 49.1424 | 49.2847 |  | -26.5 | 13.7949 | 10.07 |  | -29.4498 | 72.8801 | 43.9748 | -29.5259 | -71.5187 | 31.0973 | 39.4563 | 18.1 | -17.7 |  | 194.4789
26/04/2025 | 19:00 | 0 | 24.0534 | -47.6007 | 13.5598 | 37.4398 |  | 75.4287 | -148.4692 | 64.4421 | 32.653 | 31.8068 | -28.86 | -50.177 | 41.8 | 17.388 | -40.7 | 12.8832 | 300.9558 | 11.3146 | 11.7299 | 19.3122 |  | 12.0748 | 6.1624 |  |  | -89.11 | -88.66 |  | 28.86 | 48.4 | 10.18 | 0.232 | -76.8 | -77 | -78.22 | 77.56 | 77.9 | 15.503 | 8.2774 | 81.6505 | 84.2092 | 38.9675 | -61.2193 | -61.0072 | 5.6706 | 5.5541 |  | 110.7843 | -3.1407 | -15.8053 | -441.1495 | 3.8884 | -7.9 | -8.3 | 67.6487 | 65.7286 | -7.128 |  | -50.9924 | 9.0057 | 13.3586 | 9.0819 | 476.0581 | 94.7905 | 94.1191 | -345.938 | 509.6418 |  | -127.7506 |  | 99.7356 | 29.94 | 32.59 | 69.46 | 77.08 | -73.4043 | -71.6629 | 144.5723 | 146.2015 | 22.5389 | -133.4245 | -134.2997 | -1.6605 | -96.9875 |  |  | 17 | 195.6 | -16.87 | 11.8589 | 11.0549 | 13.1374 | -4.5106 | -3.3164 |  | -48.5962 | 4.4026 | 19.2718 | 49.94 | 85.18 | 56.2573 | 53.4714 | -38.62 |  | 98.3003 | 96.6616 | -160.4286 | 0.0001 | -23.5623 | -112.3 | -112.1 | 30.7425 | 61.679 | 73.7491 | 87.323 | 61.85 | -9.69 | 62.802 | 159.239 | -2.97 | -2.79 | 87.24 | 73.53 | 160.4909 | 157.2364 | -45.4114 | -45.0273 | 234.3429 | 190.8976 | 182.7158 | 187.3352 | 51.1527 | 28.9096 | -31.761 | 354.8732 | 139.1597 |  | -20.2309 | -17.2273 |  | -26.2608 | -24.6646 | 41.52 | -37.6496 | -38.9275 | 8.3093 |  |  |  | 12.4226 | -101.3606 | -36.2161 | -35.5033 | 7.0464 | -27.8191 | -6.2059 |  |  |  | 39.7563 | 39.0946 | 38.0405 | 72.676 | 72.3411 | -136.4769 | 47.5614 | 46.9352 | -93.1919 | -80.7835 | -51.45 | -26.83 | 18.6777 |  | -11.9 | 6.88 | -55.4001 | 9.0375 | -12.543 | 4.339 | 10.3369 | 26.51 | 81.4421 | 93.7436 | 16.49 | 92.455 | 24.5 | -22.4845 |  | -4.4482 | 2.8972 |  |  | -15.9563 | -45.2579 | 23.5738 | 70.923 | 10.6321 | 10.5871 | -147.4909 | -28.8408 | 48.2977 | -71.7683 | 10.3461 | 13.5771 | 13.0812 | 13 | 244.5501 | 241.9228 | 282 | -280.8249 | -496.7426 | 497.3653 | 498.9987 | -229.3748 | -228.5796 | -43.7345 | -32.4428 | 72.207 | 73.372 |  |  | 66.7787 | 66.7567 | -66.5229 | -66.2327 | 104 | 103.56 | 64.8 | 63.8 | 22.09 | 36.96 | -360.6287 | 109.1636 | 107.9751 | 18.6 | 27 | -58.4 | -58.3 | 1.5079 | 1.1236 | -490.3847 | -114.8671 | 516.376 | 410.9538 | -65.3091 | -401.6142 | 402.9482 | -158.4477 | -237.82 | -400.8787 | 118.7184 | 117.4344 | 157.2262 | -497.3949 | 243.4709 | -255.1709 | 257.9477 | -6.5631 |  | 25.52 | 4.414 | 4.417 | -25.36 | 6.16 |  | -6.8528 | -42.3636 | -8.0278 | 32.9 | 48.004 | 48.803 |  |  | 48.2327 | 47.2801 | 47.6473 |  | -26.9 | 14.8761 | 9.92 |  | -30.2729 | 73.0247 | 44.7299 | -29.667 | -72.4482 | 31.5657 | 40.2527 | 18.4 | -17.9 |  | 190.6519
26/04/2025 | 19:30 | 0 | 23.7811 | -46.9776 | 13.6626 | 37.1297 |  | 74.6223 | -146.0659 | 63.757 | 32.454 | 31.6375 | -28.86 | -49.486 | 41.8 | 17.388 | -39.6 | 12.5954 | 298.7028 | 11.1623 | 11.2816 | 18.4941 |  | 12.0127 | 6.2773 |  |  | -89.02 | -89.61 |  | 28.86 | 47.3 | 8.204 | 0.217 | -75.09 | -75.37 | -76.98 | 76.72 | 76.81 | 15.5707 | 8.2578 | 81.3508 | 84.0331 | 39.2614 | -61.3533 | -61.0679 | 5.631 | 5.5029 |  | 111.9899 | -3.6642 | -17.1194 | -433.5782 | 3.7918 | -8.5 | -8.6 | 67.6544 | 65.8019 | -6.9085 |  | -51.7878 | 8.8641 | 13.1611 | 8.9221 | 474.2575 | 94.8515 | 94.821 | -343.17 | 508.8289 |  | -125.5062 |  | 101.8513 | 30.26 | 32.54 | 69.48 | 77.86 | -71.6629 | -71.9308 | 143.009 | 143.5827 | 21.6324 | -133.861 | -133.4276 | -1.9099 | -99.0752 |  |  | 11.1 | 199.8 | -16.69 | 11.9067 | 11.222 | 12.5064 | -4.559 | -3.4489 |  | -50.2511 | 4.1483 | 19.0258 | 53.38 | 86.36 | 55.5542 | 52.2995 | -38.62 |  | 100.0727 | 98.485 | -166.2327 | 0.0001 | -23.2425 | -111.6 | -112.4 | 30.77 | 61.2396 | 74.6884 | 86.7371 | 60.59 | -10.26 | 63.4365 | 165.4344 | -2.59 | -2.48 | 89.5 | 73.91 | 166.6364 | 164.2727 | -42.8069 | -42.0364 | 240.0003 | 195.9966 | 186.6023 | 191.5525 | 45.2806 | 23.2798 | -31.995 | 356.4474 | 157.5475 |  | -19.8649 | -17.329 |  | -35.6728 | -33.324 | 35.376 | -32.2414 | -32.9452 | 15.1224 |  |  |  | 12.4559 | -119.4421 | -37.244 | -36.9116 | 6.5079 | -21.7978 | -12.3297 |  |  |  | 39.1682 | 39.8561 | 38.016 | 71.3364 | 70.1642 | -131.6207 | 45.0249 | 44.4499 | -90.6949 | -77.3239 | -51.03 | -27.37 | 18.7704 |  |  | 7.12 | -52.4465 | 8.6999 | -12.543 | 4.392 | 11.1912 | 29.6 | 78.4447 | 90.4544 |  | 97.3854 | 25.5 | -21.086 |  | -4.8753 | 2.928 |  |  | -15.0496 | -43.7726 | 26 | 68.6541 | 10.9336 | 10.8735 | -145.8201 | -28.4888 | 48.0114 | -71.3292 | 9.9829 | 13.5087 | 13.0812 |  | 244.1512 | 243.2582 |  |  | -502.6739 | 504.1296 | 503.9724 | -230.3905 | -229.9915 | -45.355 | -34.3371 | 75.6135 | 74.9334 | -168.6362 | -167.1628 | 65.9327 | 65.0758 | -65.3207 | -66.3135 | 102.64 | 101.94 | 64.7 | 64.4 | 21.9042 | 37.44 | -356.272 | 107.3647 | 107.46 | 18.5 | 27.9 | -58.4 | -58 |  |  | -491.1479 | -131.2125 | 503.6538 | 410.5315 | -57.7762 | -398.0223 | 398.6181 | -155.2868 | -234.0583 | -393.1327 | 115.6908 | 113.2646 | 155.4525 | -487.4563 | 239.0861 | -252.4987 | 249.5588 | -6.0632 |  | 26 | 4.371 | 4.365 | -25.36 | 6.88 |  | -7.6158 | -42.7451 | -8.4947 | 33.2 | 48.037 | 49.669 |  |  | 49.6089 | 50.2412 | 50.5699 |  | -26.1 | 15.9405 | 10.09 |  | -28.9935 | 74.8275 | 45.6142 | -28.7757 | -72.6077 | 33.1448 | 39.6084 | 18.9 | -17.4 |  | 187.1162
26/04/2025 | 20:00 | 0 | 23.2614 | -46.3546 | 13.6615 | 35.843 |  | 71.1771 | -142.0214 | 63.0719 | 32.255 | 31.4681 | -26.64 | -48.492 | 39.6 | 16.974 | -39.6 | 14.039 | 290.5544 | 11.4352 | 11.7322 | 18.7025 |  | 12.3746 | 6.6256 |  |  | -87.05 | -87.32 |  | 26.64 | 46.2 | 8.174 | 0.219 | -73.34 | -73.57 | -77.22 | 75.13 | 75.07 | 16.0074 | 8.1619 | 81.051 | 83.9327 | 35.9661 | -59.8798 | -59.2772 | 5.5997 | 5.5391 |  | 108.507 | -3.1407 | -17.8233 | -425.4696 | 2.7403 | -7.5 | -7.8 | 65.881 | 65.061 | -6.893 |  | -49.4588 | 9.1392 | 12.7464 | 8.6715 | 467.1772 | 95.7671 | 95.7976 | -341.6322 | 503.5777 |  | -119.7246 |  | 101.8713 | 29.91 | 32.45 | 69.48 | 78.67 | -70.9931 | -70.5912 | 142.9875 | 143.5763 | 22.5896 | -130.6001 | -132.1022 | -2.1859 | -97.8917 |  |  | 10.8 | 196.6 | -16.64 | 12.6258 | 12.0087 | 13.7116 | -1.2906 | -0.4824 |  | -51.6755 | 2.7426 | 19.4714 | 47.23 | 85.21 | 54.8511 | 51.7136 | -38.26 |  | 99.1659 | 98.1281 | -164.6814 | 0.0001 | -23.2437 | -111.2 | -109.9 | 30.3909 | 60.3607 | 74.6884 | 84.3933 | 59.33 | -10.1 | 63.4095 | 162.8543 | -2.44 | -2.37 | 84.68 | 74.29 | 163.3091 | 162.0546 | -41.6909 | -41.2727 | 237.2656 | 192.3637 | 184.4107 | 188.6199 | 44.6317 | 23.5493 | -31.919 | 354.213 | 151.9173 |  | -20.0667 | -17.6125 |  | -36.0739 | -32.9294 | 35.376 | -32.1381 | -32.7145 | 15.0296 |  |  |  | 12.0484 | -119.0921 | -37.9679 | -37.1732 | 10.4047 | -21.5494 | -13.1249 |  |  |  | 39.8066 | 39.6882 | 38.4863 | 71.5038 | 71.5038 | -129.6112 | 43.867 | 43.7859 | -89.7019 | -77.3495 | -49.37 |  | 18.5824 |  |  | 7.86 | -48.8545 | 8.8818 | -12.797 | 4.673 | 11.3786 | 31.07 | 78.5859 | 90.4447 | 16.92 | 97.1148 | 25.8 | -20.5393 |  | -4.8173 | 2.8229 |  |  | -16.9658 | -42.6738 | 26.2902 | 66.8895 | 10.829 | 10.8015 | -144.2907 | -28.1883 | 47.7251 | -70.8901 | 9.3798 | 13.0302 | 12.5644 | 12 | 247.737 | 244.5074 |  |  | -502.7272 | 507.4938 | 499.7108 | -230.3089 | -228.9025 | -45.3497 | -33.3221 | 80.2023 | 79.8956 |  |  | 66.6688 | 65.9107 | -64.8996 | -64.2681 | 103.23 | 102.66 | 66.4 | 66 | 21.9042 | 36.8 | -359.5445 | 106.8936 | 106.9277 | 18.4 | 28 | -57.8 | -58 | 1.3998 | 1.2418 | -489.5651 | -127.7362 | 505.9732 | 407.889 | -60.4942 | -401.6892 | 403.6912 | -155.402 | -236.6587 | -395.2133 | 116.2746 | 113.9321 | 158.2034 | -493.9201 | 241.0564 | -255.4216 | 256.4702 | -6.2747 |  | 26.08 | 4.35 | 4.316 | -25.44 | 6.24 |  | -7.5578 | -42.6871 | -8.5252 | 34.3 | 51.922 | 50.853 |  |  | 50.3005 | 51.5008 | 51.4035 |  | -27.5 | 16.2157 | 9.76 |  | -27.8503 | 74.1318 | 45.9271 | -27.2052 | -73.1973 | 32.7367 | 39.2752 | 18.5 | -18.5 |  | 184.807
26/04/2025 | 20:30 | 0 | 22.7594 | -45.3459 | 13.5142 | 34.8768 |  | 69.4248 | -137.0496 | 61.5286 | 31.385 | 30.3849 | -28.86 | -46.534 | 38.5 | 16.56 | -37.4 | 13.8586 | 280.8402 | 10.6375 | 10.7287 | 18.0643 |  | 12.3591 | 6.3719 |  |  | -86.15 | -86.39 |  | 28.86 | 44 | 7.507 | 0.214 | -72.4 | -72.8 | -76.9 | 73.5 | 74.16 | 15.9156 | 8.4886 | 80.0952 | 82.9331 | 36.7417 | -59.21 | -58.4748 | 6.5378 | 6.7702 |  | 107.1674 | -3.6642 | -18.2497 | -414.6718 | 3.4693 | -8.1 | -8.5 | 65.4723 | 63.4983 | -7.092 |  | -48.8362 | 8.7949 | 12.3748 | 8.5326 | 458.6625 | 96.0417 | 95.1872 | -343.6885 | 492.2364 |  | -118.2911 |  | 100.6837 | 29.53 | 31.45 | 68.775 | 77.91 | -71.5289 | -71.6629 | 141.3851 | 144.3604 | 24.1526 | -129.6434 | -128.6197 | -2.8459 | -95.5903 |  |  | 17.4 | 191.3 | -16.76 | 15.1775 | 13.5818 | 15.6534 | 2.3298 | 2.7419 |  | -51.9641 | 0.6279 | 19.6264 | 45.37 | 85.07 | 54.1479 | 51.1276 | -37.75 |  | 95.9853 | 94.3837 | -153.1331 | 0 | -22.9819 | -112.1 | -110.3 | 30.5008 | 58.6029 | 71.8705 | 82.0496 | 58.12 | -9.11 | 62.7885 | 152.2937 | -2.3 | -2.1 | 84.17 | 73.22 | 152.9818 | 151.8182 | -45.7304 | -44.0909 | 225.8039 | 182.5408 | 174.7098 | 179.0895 | 42.6871 | 23.2869 | -31.239 | 350.7943 | 139.3447 |  | -20.1002 | -17.6095 |  | -33.4601 | -31.7382 | 35.376 | -35.9254 | -36.522 | 15.1836 |  |  |  | 12.0047 | -113.9611 | -35.5823 | -34.695 | 8.5403 | -20.3351 | -15.3345 |  |  |  | 40.4468 | 39.9516 | 40.6785 | 70.834 | 70.4991 | -132.123 | 46.6306 | 46.5333 | -93.3115 | -80.969 | -48.81 |  | 18.7704 |  |  | 9.22 | -49.2228 | 8.896 | -12.907 | 4.475 | 11.0952 | 30.61 | 83.3903 | 93.6832 | 16.56 | 97.5146 | 26.5 | -19.7726 |  | -4.6581 | 2.7867 |  |  | -15.5658 | -40.9365 | 26.9055 | 64.2845 | 10.8322 | 10.8681 | -140.9526 | -27.5394 | 46.7031 | -69.2283 |  | 12.1708 | 11.7733 | 11.4534 | 245.6907 | 244.8373 |  |  | -495.1215 | 496.4653 | 494.1725 | -232.3454 | -226.8258 | -47.8243 | -36.0682 | 78.2993 | 75.6796 |  |  | 68.3607 | 68.163 | -61.0785 | -61.396 | 106.95 | 105.51 | 63 | 63.2 | 22.09 | 36.56 | -366.1207 | 116.2795 | 115.3169 | 17.9 | 22.9 | -60.1 | -59.2 |  |  | -490.1461 | -123.9989 | 512.1644 | 418.8744 | -65.3602 | -406.9851 | 402.9742 | -159.9409 | -241.6112 | -398.8911 | 115.7728 | 117.6759 | 161.4009 | -500.4014 | 246.2721 | -253.5195 | 257.0942 | -7.8567 |  | 26.08 | 4.448 | 4.456 | -25.6 | 6.16 |  | -6.4134 | -42.8916 | -9.0806 | 35.1 | 49.774 | 49.329 |  |  | 51.5154 | 50.0447 | 49.9536 |  | -22.4 | 16.791 | 9.49 |  | -31.66 | 75.4389 | 48.5473 | -32.1807 | -73.8773 | 36.1312 | 37.8362 | 13.4 | -13.7 |  | 181.1534
26/04/2025 | 21:00 | 0 | 22.5314 | -44.7254 | 13.3062 | 34.379 |  | 68.3472 | -133.6135 | 60.8977 | 30.6871 | 30.0305 | -26.64 | -44.503 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 14.0581 | 270.857 | 9.7175 | 9.7564 | 16.1082 |  | 11.9724 | 3.1639 |  |  | -85.28 | -84.55 |  | 26.64 | 41.8 | 9.686 | 0.227 | -70.77 | -71.26 | -77.26 | 72 | 72.62 | 15.1594 | 8.8517 | 78.2524 | 81.0338 | 36.0369 | -58.4062 | -56.9976 | 6.0391 | 4.9742 |  | 106.0957 | -3.6642 | -19.1712 | -410.3844 | 4.0524 | -7.8 | -8.2 | 63.8988 | 62.4283 | -7.1106 |  | -48.074 | 8.7226 | 12.6071 | 8.536 | 452.864 | 94.6989 | 93.997 | -342.7847 | 485.5676 |  | -110.5881 |  | 99.6259 | 28.89 | 31.01 | 68.07 | 77.82 | -68.9837 | -69.2516 | 143.2552 | 143.7987 | 22.29 | -125.0322 | -125.7704 | -3.5299 | -94.1867 |  |  | 16.8 | 188.3 | -16.28 | 15.6891 | 15.0653 | 16.1815 | 2.9609 | 3.6492 |  | -53.9419 | 1.6426 | 18.6649 | 46.71 | 83.21 | 52.7417 | 49.9557 | -37.33 |  | 94.3298 | 94.5407 | -157.0044 | 0 | -22.6636 | -107.4 | -106.7 | 30.1877 | 56.5521 | 70.9312 | 80.8777 | 56.35 | -9.37 | 61.9515 | 154.8338 | -1.55 | -1.49 | 86.41 | 73.09 | 155.5636 | 153.3818 | -42.4187 | -41.3909 | 225.5516 | 182.2512 | 174.7139 | 177.3608 | 37.9332 | 18.5773 | -31.301 | 355.106 | 144.0492 |  | -20.2202 | -17.8704 |  | -39.4529 | -36.2952 | 30.768 | -31.7552 | -32.625 | 19.3424 |  |  |  | 11.3629 | -123.1303 | -36.8684 | -35.5801 | 8.3842 | -15.9248 | -21.0643 |  |  |  | 40.3818 | 41.2762 | 39.7604 | 69.1595 | 68.992 | -126.597 | 44.0436 | 43.7278 | -90.6198 | -78.6585 | -50.16 |  | 18.182 |  |  | 10.59 | -45.8268 | 9.1834 | -13.171 | 4.548 | 11.4122 | 32.4 | 80.1999 | 91.3809 | 17.04 | 98.284 | 27.5 | -18.356 |  | -4.4891 | 2.7242 |  |  | -16.3543 | -39.2644 | 28.461 | 61.4274 | 10.8608 | 10.893 | -138.9365 | -26.8859 | 45.1798 | -67.5633 | 9.9644 | 11.1942 | 10.7278 | 12 | 239.2684 | 237.8007 | 279.5 | -280.2472 | -497.6827 | 496.066 | 494.1265 | -223.1169 | -222.4574 | -48.3031 | -37.2782 | 76.8022 | 80.0043 |  |  | 66.7897 | 66.1414 | -57.071 | -57.2902 | 107.99 | 107.92 | 57.2 | 56 | 21.9042 | 35.6 | -352.8477 | 112.3147 | 112.0601 | 17.3 | 12 | -58.4 | -58.5 | 1.5254 | 1.1662 | -487.0139 | -128.6869 | 492.3917 | 401.6713 | -56.7154 | -392.566 | 393.3121 | -148.5374 | -233.2603 | -383.0509 | 115.7425 | 113.4793 | 154.5179 | -482.5745 | 238.4821 | -242.8057 | 244.5529 | -6.6949 |  | 23.04 | 4.554 | 4.536 | -23.12 | 3.84 |  | -4.6555 | -42.2476 | -13.0083 | 35.5 | 51.724 | 48.889 |  |  | 52.4911 | 51.9706 | 52.0534 |  | -12.2 | 16.2797 | 9.41 |  | -33.2519 | 74.4433 | 48.1741 | -33.7652 | -72.9777 | 36.5675 | 36.0866 | 3.5 | -3.9 |  | 176.1513
26/04/2025 | 21:30 | 0 | 21.9827 | -43.7882 | 12.9889 | 33.2385 |  | 66.6727 | -129.6512 | 59.1873 | 29.9991 | 29.4172 | -19.98 | -41.388 | 35.2 | 14.076 | -33 | 12.7775 | 266.0188 | 8.7369 | 8.8318 | 14.5502 |  | 12.9506 | 2.8381 |  |  | -81.39 | -81.8 |  | 19.98 | 39.6 | 11.186 | 0.235 | -68.33 | -68.55 | -76.93 | 69.34 | 69.54 | 14.7291 | 9.4079 | 76.2564 | 79.4429 | 31.186 | -55.1912 | -54.8367 | 6.6283 | 6.9365 |  | 100.4694 | -4.1876 | -20.4417 | -380.9703 | 8.6019 | -10.1 | -11.2 | 61.3314 | 60.69 | -6.9525 |  | -45.8283 | 8.8159 | 12.0021 | 8.1776 | 426.2519 | 88.5952 | 89.0835 | -306.8907 | 470.8649 |  | -127.5735 |  | 99.6059 | 29.24 | 29.42 | 67.35 | 79.56 | -72.3326 | -70.9931 | 146.8582 | 147.5623 | 23.8319 | -121.115 | -121.5591 | -3.2354 | -93.1232 |  |  | 13.1 | 188 | -16.32 | 16.9372 | 15.9536 | 17.4897 | 5.0263 | 6.4075 | 1 | -51.0576 | -3.1399 | 18.116 | 44.97 | 81.83 | 50.6323 | 48.1979 | -36.03 |  | 93.6275 | 93.2253 | -152.7368 | 0 | -21.9028 | -105.5 | -105.5 | 30.1492 | 54.2084 | 68.1134 | 77.3621 | 53.92 | -8.77 | 61.6815 | 151.4786 | -0.97 | -0.87 | 78.46 | 71.35 | 151.8364 | 148.6182 | -45.3816 | -44.6091 | 218.284 | 174.632 | 166.6906 | 169.4608 | 40.581 | 20.6311 | -32.153 | 316.4605 | 143.0917 |  | -28.9074 | -26.9097 |  | -39.785 | -36.9223 | 27.696 | -36.3962 | -37.2059 | 16.9052 |  |  |  | 10.8277 | -121.3657 | -36.9367 | -35.9871 | 9.477 | -17.8699 | -18.533 |  |  |  | 41.4264 | 42.114 | 40.7102 | 71.8388 | 71.1689 | -135.6396 | 47.7384 | 47.2951 | -95.9345 | -84.0852 | -50.45 |  | 18.8876 |  |  | 10.69 | -48.0045 | 9.5663 | -13.454 | 4.442 | 11.2913 | 31.37 | 85.9687 | 97.6099 | 16.78 | 98.2755 | 27.5 | -17.5866 |  | -4.0279 | 2.5991 |  |  | -17.1009 | -36.6948 | 27.2305 | 57.3939 | 10.9545 | 10.9337 | -136.7639 | -25.5683 | 43.6344 | -63.8738 | 9.3427 | 9.6011 | 9.0508 | 11.2892 | 243.9474 | 239.1979 | 283.3 | -284.6998 | -505.8678 | 510.9752 | 503.3814 | -227.2677 | -225.5428 | -49.8369 | -39.1594 | 83.1975 | 83.0148 |  |  | 66.6468 | 65.1966 | -52.931 | -52.6579 | 110.96 | 111.4 | 55.4 | 55.7 | 21.9661 | 33.92 | -354.5748 | 113.7834 | 115.2307 | 16.8 | 10.9 | -58.2 | -58.1 | 1.4037 |  | -493.164 | -120.5774 | 485.1864 | 398.8619 | -56.4197 | -390.3125 | 387.7897 | -152.2761 | -232.9987 | -384.656 | 112.758 | 111.2884 | 154.6411 | -475.0981 | 239.8225 | -238.6731 | 240.5054 | -7.1453 |  | 23.84 | 4.733 | 4.712 | -23.12 | 4 |  | -4.3931 | -42.5406 | -14.4427 | 36.8 | 51.355 | 51.762 | 2.9449 | 3.6437 | 53.2304 | 52.1224 | 53.607 |  | -8.7 | 17.8171 | 8.96 |  | -35.9405 | 75.5429 | 49.5667 | -35.07 | -73.8122 | 38.209 | 35.2547 | 0 | -0.4 |  | 188.7653
26/04/2025 | 22:00 | 0 | 21.2263 | -42.5535 | 12.5388 | 32.0059 |  | 63.9969 | -128.2222 | 57.4733 | 28.9231 | 28.3587 | -19.98 | -36.59 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 13.7993 | 258.1638 | 8.0075 | 8.1971 | 12.8689 |  | 12.6324 | 2.8146 |  |  | -79.53 | -79.37 |  | 19.98 | 35.2 | 10.306 | 0.232 | -69.65 | -69.06 | -70.87 | 69.35 | 71.01 | 13.468 | 9.9347 | 75.3643 | 77.6795 | 29.884 | -54.6553 | -54.8165 | 28.0467 | 27.7698 |  | 96.3167 | -1.5704 | -10.9179 | -388.4183 | 14.5554 | -13.1 | -14.3 | 62.1211 | 61.4865 | -6.6806 |  | -47.4084 | 8.122 | 11.3569 | 7.7337 | 424.1766 | 93.3561 | 93.9665 | -331.5995 | 456.6029 |  | -115.3249 |  | 98.4483 | 28.39 | 25.75 | 65.28 | 82.13 | -72.1987 | -71.6629 | 145.4802 | 144.675 | 24.6115 | -109.4895 | -109.7784 | -2.1731 | -90.2221 |  |  | 13.2 | 181.6 | -16.01 | 21.5148 | 20.7043 | 22.0714 | 13.7087 | 14.1614 |  | -59.8054 | -4.0517 | 18.06 | 46.57 | 77.64 | 49.2261 | 46.4401 | -35.27 | -2.8887 | 91.4493 | 90.3818 | -153.8624 | 0 | -21.2652 | -101.2 | -101.6 | 29.6219 | 51.2787 | 65.2955 | 72.6746 | 51.18 | -8.19 | 60.399 | 151.9286 | -2.49 | -2.36 | 81.24 | 69.73 | 150.3091 | 147.8545 | -45.6625 | -46.4818 | 210.0744 | 168.2307 | 163.8421 | 165.8335 | 42.6612 | 23.0545 | -32.145 | 338.8135 | 168.8458 |  | -27.2693 | -25.2419 |  | -38.583 | -34.7778 | 36.912 | -38.4538 | -39.5356 | 14.8362 |  |  |  | 10.0103 | -116.6013 | -38.3237 | -36.9212 | 10.4362 | -20.6778 | -16.5323 |  |  |  | 40.0634 | 41.5976 | 38.9318 | 72.3411 | 71.5038 | -137.984 | 49.5783 | 49.306 | -99.4809 | -87.8041 | -52.4 |  | 19.1708 |  |  | 10.31 | -47.8422 | 10.7968 | -13.882 | 4.677 | 11.3163 | 31.65 | 89.3345 | 100.484 | 16.65 | 96.8905 | 26.9 | -16.5179 |  | -3.0884 | 2.4491 |  |  | -16.1976 | -34.8753 | 26.4926 | 53.9485 | 10.9168 | 11.0331 | -136.8352 | -24.5846 | 41.9611 | -59.9602 | 9.0886 | 7.5405 | 7.0047 | 11 | 243.7991 | 241.9682 |  | -280.9055 | -512.0789 | 514.779 | 510.6495 | -228.9834 | -227.6334 | -50.8578 | -40.8168 | 78.5215 | 77.1907 |  |  | 68.7343 | 68.6024 | -50.0631 | -50.2474 | 112.84 | 111.88 | 60.2 | 60.8 |  | 31.92 | -354.7589 | 112.5205 | 112.2608 | 16.2 | 18.1 | -59.4 | -59.5 | 1.6117 |  | -501.2203 | -143.1139 | 490.759 | 398.1277 | -49.3425 | -394.0668 | 389.3295 | -149.4382 | -235.7555 | -383.114 | 115.1143 | 113.5016 | 152.7156 | -479.9343 | 240.3797 | -236.5584 | 240.0714 | -7.0135 |  | 24.8 | 4.899 | 4.908 | -24.16 | 6.4 |  | -6.8254 | -45.7053 | -11.2779 | 39.1 | 51.347 | 51.594 |  | 3.5835 | 50.8338 | 50.9266 | 51.2896 |  | -15.3 | 18.4135 | 8.45 |  | -36.1295 | 75.4709 | 51.6105 | -36.1133 | -74.1561 | 39.68 | 33.9082 | 7.7 | -8.2 |  | 186.5898
26/04/2025 | 22:30 | 0 | 20.4814 | -41.0238 | 12.0875 | 30.0041 |  | 59.6292 | -120.9081 | 55.4937 | 28.3051 | 27.5327 | -19.98 | -32.914 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.7539 | 246.115 | 8.1123 | 8.6282 | 13.8221 |  | 12.6129 | 6.4852 |  |  | -77.09 | -76.84 |  | 19.98 | 30.8 | 7.631 | 0.213 | -67.38 | -67.33 | -67.83 | 68.77 | 68.97 | 12.8966 | 10.8859 | 71.436 | 73.6032 | 29.7968 | -54.7893 | -55.3123 | 31.0137 | 30.7688 |  | 91.4941 | -0.5235 | -8.2137 | -367.6476 | 16.3277 | -14 | -14.8 | 61.5554 | 60.4274 | -6.3716 |  | -46.2884 | 7.6837 | 10.9681 | 7.4164 | 410.5959 | 84.6583 | 84.9635 | -297.4043 | 447.4226 |  | -131.1703 |  | 95.3446 | 27.73 | 24.41 | 62.01 | 79.41 | -65.2329 | -65.6348 | 142.1415 | 141.603 | 25.9939 | -107.2737 | -107.2847 | -1.4592 | -84.7104 |  |  | 18.4 | 171.3 | -15.51 | 20.7863 | 20.3716 | 21.3696 | 10.6736 | 12.1474 | 1 | -52.3742 | -5.6291 | 16.7604 | 39.45 | 74.66 | 46.1792 | 44.0964 | -33.89 |  | 85.4264 | 84.3175 | -134.3983 | 0 | -20.5539 | -98.4 | -98.2 | 29.1934 | 47.7631 | 60.599 | 67.9871 | 47.36 | -7.02 | 62.073 | 134.1926 | -28.75 | -28.96 | 123.45 | 67.58 | 133 | 130.6727 | -45.7378 | -44.9636 | 211.2927 | 167.6405 | 162.3424 | 163.4941 | 76.3122 | 59.5413 | -29.928 | 310.2585 | 217.4175 |  | -28.2413 | -26.9658 |  | -41.2265 | -38.4906 | 165.948 | -57.0123 | -57.8279 | -22.9675 |  |  |  | 9.1924 | -118.1899 | -37.3102 | -36.5562 | 10.2425 | -55.6113 | 19.368 |  |  |  | 40.8938 | 41.2736 | 39.2664 | 66.3127 | 66.1452 | -142.3379 | 47.6439 | 46.7347 | -104.4196 | -93.1602 | -49.31 |  | 18.7704 |  |  | 10.86 | -49.2552 | 10.6685 | -14.207 | 4.554 | 11.4342 | 30.36 | 93.5428 | 107.3027 |  | 96.2571 | 27.4 | -15.2128 |  | -2.7002 | 2.2889 |  |  |  | -30.5193 | 26.5621 | 47.9823 | 10.4022 | 10.3161 | -132.0866 | -22.7095 | 39.7083 | -54.2801 |  | 5.1967 | 4.799 |  | 247.6477 | 245.1969 | 285 | -282.9915 | -520.7348 | 521.993 | 517.5139 | -233.6226 | -230.0272 | -50.5784 | -41.2553 | 81.452 | 80.1911 |  |  | 67.5148 | 66.7897 | -55.7974 | -55.3895 | 109.77 | 110.84 | 58.1 | 57.9 | 22.0281 | 28.72 | -358.1674 | 114.5346 | 113.1133 | 15 | 16 | -58.9 | -58.5 |  |  | -507.2113 | -190.6907 | 495.1215 | 402.209 | -39.0977 | -394.8089 | 386.0746 | -152.1068 | -234.8899 | -387.9864 | 112.7698 | 114.7263 | 154.9205 | -481.2198 | 238.7291 | -242.3653 | 241.2482 | -7.6727 |  | 21.52 | 5.265 | 5.251 | -22 | 4.16 |  | -3.9841 | -47.1977 | -12.0684 | 38.6 | 49.697 | 47.406 |  |  | 54.11 | 53.7827 | 52.398 |  | -15 | 19.4058 | 7.86 |  | -36.7048 | 73.3608 | 50.503 | -36.3519 | -71.2934 | 40.3151 | 31.2224 | 6.5 | -5.3 |  | 185.483
26/04/2025 | 23:00 | 0 | 19.8074 | -39.6071 | 11.695 | 28.6605 |  | 56.9815 | -114.5243 | 52.5112 | 26.7172 | 25.9788 | -15.54 | -29.284 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.7877 | 233.0946 | 7.3724 | 7.2238 | 11.6552 |  | 12.5483 | 6.5306 |  |  | -74.29 | -74.57 |  | 15.54 | 28.6 | 6.423 | 0.204 | -61.67 | -61.7 | -75.26 | 62.23 | 62.39 | 11.1885 | 11.3835 | 68.4259 | 70.7444 | 27.0351 | -49.0291 | -49.1092 | 9.0752 | 9.2007 |  | 88.2791 | -4.7111 | -24.6703 | -312.3544 | 16.8234 | -14.5 | -15.3 | 55.9322 | 54.5378 | -5.4248 |  | -37.6064 | 7.6233 | 9.498 | 6.4979 | 352.7328 | 80.752 | 80.8435 | -288.1319 | 393.9843 |  | -88.7957 |  | 90.0854 | 25.9 | 22.06 | 58.76 | 76.81 | -73.9401 | -73.5383 | 149.5677 | 150.8734 | 26.5513 | -88.7675 | -88.5329 | -4.3096 | -72.4054 |  |  | 33.7 | 143.5 | -15.08 | 30.1441 | 28.9804 | 29.6832 | 25.0403 | 26.0085 | -17.6118 | -53.1254 | -17.0733 | 16.1515 | 35.59 | 67.04 | 45.2417 | 42.9245 | -33.74 | -2.8887 | 72.0377 | 71.3796 | -116.353 | 0 | -20.6194 | -94.2 | -95.8 | 28.9352 | 45.4193 | 54.9633 | 64.4714 | 44.93 | -5.76 | 59.805 | 114.5365 | -30.21 | -30.46 | 121.93 | 66.01 | 116.1091 | 113.9273 | -56.0343 | -55.0273 | 189.5789 | 148.7563 | 143.2522 | 144.9481 | 66.8248 | 52.3883 | -29.2 | 299.0891 | 171.9188 |  | -26.4212 | -25.5745 |  | -42.4682 | -38.6979 | 153.66 | -64.1364 | -65.3692 | -15.6933 |  |  |  | 8.5127 | -117.784 | -37.1793 | -36.1551 | 10.1976 | -50.8017 | 10.6058 |  |  |  | 40.3896 | 40.5028 | 39.3895 | 73.3459 | 74.3506 | -159.4184 | 58.652 | 59.2715 | -115.6942 | -103.7088 | -51.83 |  | 18.7704 |  | -12.08 | 10.65 | -52.4043 | 10.2471 | -14.637 | 4.555 | 11.2515 | 28.03 | 105.67 | 116.8637 | 15.7 | 92.2616 | 26.8 | -14.4038 |  | -2.003 | 2.1044 |  |  |  | -27.7165 | 26.141 | 43.6966 | 10.7196 | 10.771 | -124.9325 | -21.6903 | 37.9596 | -50.5472 | 9.6876 | 3.0763 | 2.7423 | 11 | 228.8008 | 229.3345 | 279.1 | -280.7235 | -510.6418 | 512.454 | 508.5416 | -215.6302 | -212.1133 | -58.6032 | -50.2251 | 77.7902 | 75.2918 |  |  | 65.8119 | 65.713 | -47.8007 | -47.7492 | 110.46 | 110.61 | 49.6 | 49.5 | 22.2951 | 27.92 | -335.5508 | 111.6061 | 111.4724 | 14.5 | 0.1 | -58.9 | -58.8 | 1.5756 | 1.2236 | -499.9249 | -149.3527 | 450.1407 | 367.4851 | -31.7472 | -358.8153 | 354.0495 | -141.7932 | -223.0974 | -351.6382 | 101.0389 | 101.1462 | 142.8291 | -437.1586 | 225.731 | -211.8811 | 212.7081 | -8.5434 |  | 18.56 | 5.466 | 5.445 | -18.72 | 0.56 |  | -1.5793 | -46.7307 | -16.112 | 41 | 50.372 | 52.467 | 2.964 | 3.5391 | 50.9864 | 50.265 | 49.5022 |  | -1.3 | 20.1381 | 7.4 |  | -46.2049 | 78.6474 | 58.5205 | -46.116 | -78.2617 | 48.8844 | 28.5132 | -8 | 8.2 |  | 173.302
26/04/2025 | 23:30 | 0 | 19.1393 | -38.5508 | 11.0994 | 27.6338 |  | 54.9784 | -115.52 | 50.1228 | 25.2052 | 24.7432 | -13.32 | -26.697 | 22 | 10.764 | -22 | 13.9875 | 233.2754 | 5.9753 | 6.6938 | 10.6203 |  | 12.157 | 6.6863 |  |  | -72.48 | -72.21 |  | 13.32 | 24.2 | 6.454 | 0.203 | -62.8 | -63.23 | -67.13 | 64.05 | 64.27 | 9.9774 | 12.0778 | 65.7093 | 67.7959 | 23.5505 | -52.512 | -52.6903 | 34.0834 | 33.1964 |  | 81.5812 | -1.5704 | -11.4099 | -316.0871 | 18.457 | -15.2 | -16.2 | 60.091 | 57.4153 | -5.0576 |  | -40.2314 | 6.7085 | 8.7331 | 6.0848 | 362.865 | 61.6169 | 61.9526 | -220.4997 | 399.0975 |  | -118.0319 |  | 84.8961 | 25.09 | 20.62 | 55.72 | 74.26 | -74.6099 | -74.0741 | 146.1256 | 146.6015 | 27.761 | -93.335 | -92.8775 | -2.3406 | -73.1934 |  |  | 22.9 | 148.3 | -15.24 | 23.9911 | 24.4723 | 24.5844 | 10.5095 | 11.2518 | -15.3153 | -39.3528 | -14.8156 | 15.6013 | 32.21 | 66.71 | 42.4292 | 40.2878 | -31.36 |  | 73.848 | 73.6272 | -112.0627 | 0 | -19.0187 | -91.9 | -91 | 29.3143 | 42.4896 | 51.6757 | 59.7839 | 42.23 | -5.42 | 57.9825 | 109.6062 | -28.47 | -28.73 | 114.49 | 64.37 | 109.6909 | 109.2 | -58.0131 | -56.9273 | 178.6113 | 139.982 | 134.778 | 136.2735 | 63.0927 | 49.223 | -28.445 | 231.857 | 156.3822 |  | -30.6026 | -27.4872 |  | -37.3325 | -33.0639 | 135.228 | -62.9932 | -65.7356 | -11.4956 |  |  |  | 8.3689 | -108.7157 | -38.3192 | -36.7898 | 11.2339 | -48.5258 | 11.4747 |  |  |  | 39.859 | 40.3121 | 39.8458 | 74.1831 | 75.3553 | -168.9634 | 59.3991 | 59.5324 | -114.4151 | -100.2749 | -50.07 |  | 18.182 |  |  | 10.67 | -58.0247 | 10.3644 | -14.979 | 4.517 | 11.4 | 21.51 | 102.3111 | 116.8253 |  | 88.6578 | 27.9 | -14.6925 |  | -1.4196 | 1.9584 |  |  | -14.4332 | -26.5906 | 24.7256 | 42.4362 | 10.2754 | 10.3543 | -125.8425 | -20.0419 | 38.6445 | -46.5344 |  | 1.2793 | 1.0231 |  | 230.1076 | 227.8337 | 282.9 | -280.4977 | -521.8961 | 523.5521 | 523.9378 | -215.4877 | -216.3559 | -61.4389 | -54.6133 | 80.2432 | 80.2766 |  |  | 66.7127 | 65.2296 | -42.6548 | -42.5405 | 116.87 | 115.44 | 46.3 | 47 | 22.2737 | 26.4 | -333.6283 | 113.5179 | 113.3048 | 14.5 | -1.1 | -58.5 | -58.6 |  |  | -505.4362 | -131.3916 | 441.6006 | 365.9599 | -32.962 | -356.5207 | 354.4264 | -139.2731 | -224.9537 | -350.7396 | 101.2805 | 101.3261 | 143.2449 | -430.1471 | 224.5325 | -205.3979 | 206.2588 | -9.1751 |  | 18.32 | 5.697 | 5.717 | -18.08 | 0.72 |  | -1.5518 | -48.1956 | -16.7559 | 41.7 | 49.77 | 49.741 | 3.0448 | 3.6858 | 52.0825 | 51.2681 | 52.4895 |  | 2.6 | 20.9474 | 6.93 |  | -49.712 | 80.5533 | 61.2806 | -50.0154 | -78.5129 | 52.4019 | 25.5796 | -12.5 | 12.4 |  | 195.4671
27/04/2025 | 00:00 | 0 | 18.3739 | -36.7662 | 10.4383 | 26.4876 |  | 52.2793 | -110.4217 | 47.0532 | 23.7873 | 23.339 | -6.66 | -26.655 | 22 | 9.936 | -22 | 13.7459 | 223.6558 | 4.9174 | 4.78 | 8.0264 |  | 12.0192 | 2.615 |  |  | -67.14 | -67.18 |  | 6.66 | 24.2 | 5.396 | 0.196 | -53.3 | -53.31 | -77.99 | 53.84 | 53.88 | 9.7058 | 11.9286 | 62.9272 | 64.8623 | 17.3542 | -45.6801 | -44.9416 | 9.6344 | 8.91 |  | 78.902 | -5.2346 | -26.5214 | -273.9555 | 18.0583 | -14.9 | -16 | 51.606 | 50.6837 | -4.9243 |  | -36.575 | 5.7701 | 7.4418 | 4.9962 | 313.364 | 58.2903 | 58.1377 | -216.9949 | 353.2299 |  | -89.1273 |  | 81.4631 | 23.75 | 18.84 | 52.79 | 71.29 | -71.9308 | -71.9308 | 138.8545 | 139.2536 | 30.2469 | -76.5603 | -76.6075 | -6.1263 | -66.3891 |  |  | 26.6 | 132.8 | -14.48 | 29.0772 | 28.4716 | 28.9295 | 17.4528 | 18.9166 | -20.2409 | -39.1921 | -20.7689 | 14.4706 | 29.83 | 61.88 | 39.6167 | 37.6511 | -29.36 |  | 66.9462 | 66.2318 | -110.3117 | 0 | -17.7918 | -87 | -85.8 | 28.3694 | 40.1459 | 48.3882 | 56.8542 | 39.68 | -4.87 | 57.213 | 109.9913 | -28.19 | -28.43 | 109.78 | 60.99 | 111.6364 | 108.5636 | -52.0224 | -51.8818 | 176.5771 | 137.5224 | 130.7798 | 132.4208 | 40.8866 | 25.2879 | -29.141 | 228.3022 | 165.6311 |  | -30.1848 | -28.54 |  | -25.099 | -23.4146 | 43.056 | -50.4418 | -51.5318 | 8.2754 |  |  |  | 7.9173 | -81.1675 | -34.0858 | -33.4969 | 5.1632 | -23.8031 | -13.0789 |  |  |  | 40.8571 | 40.9091 | 39.6733 | 71.3364 | 72.1737 | -149.0361 | 54.5299 | 54.0076 | -101.987 | -87.8086 | -55.63 |  | 18.4897 |  |  | 11.12 | -57.1711 | 10.6558 | -15.202 | 4.567 | 11.5012 | 19.26 | 89.6206 | 104.1872 | 14.65 | 81.5005 | 28.4 | -12.7556 | 1.5298 | 0 | 1.7905 |  |  | -13.8903 | -22.4702 | 26.0348 | 35.1254 | 10.5283 | 10.5612 | -108.5518 | -19.0781 | 34.5861 | -42.3512 |  | 0 | 0 | 11.428 | 227.0446 | 225.9521 | 276.2 | -276.5955 | -511.9867 | 514.8685 | 516.1954 | -214.0507 | -215.065 | -58.19 | -50.5231 | 71.275 | 72.6987 |  |  | 70.0417 | 69.2946 | -41.7202 | -42.0812 | 115.5 | 115.31 | 47.9 | 47.8 | 22.2737 | 25.44 | -342.8484 | 114.9386 | 115.3424 | 14.5 | -2.7 | -59.4 | -59.1 | 1.4768 |  | -506.7693 | -141.3699 | 449.9837 | 373.4539 | -32.7002 | -355.4935 | 361.0365 | -141.7812 | -224.5833 | -354.4876 | 106.8757 | 101.4419 | 145.7568 | -437.9227 | 231.7409 | -207.3076 | 207.6063 | -7.8567 |  | 19.12 | 5.906 | 5.899 | -19.36 | 0.64 |  | -1.0819 | -48.2231 | -16.7285 | 43.5 | 52.628 | 50.18 | 3.0487 | 3.6039 | 46.6496 | 47.1728 | 47.8228 |  | 4.2 | 20.9213 | 6.6 |  | -46.6441 | 76.3946 | 58.7166 | -45.9702 | -75.6479 | 49.5849 | 25.6453 | -12.2 | 13 |  | 170.7459
MÁXIMO |  | 0 | 24.0534 | -32.3773 | 13.6626 | 37.4398 | 0 | 75.4287 | -82.1791 | 65.2533 | 33.417 | 32.6161 | 2.22 | -25.513 | 41.8 | 20.7 | -22 | 14.0581 | 309.6492 | 11.4352 | 11.7322 | 19.3122 | 0 | 13.5343 | 8.0215 | 0 | 0 | -61.72 | -61.44 | 0 | 35.52 | 48.4 | 19.863 | 0.273 | -50.84 | -51.41 | -42.46 | 92.15 | 92.42 | 16.0074 | 13.115 | 81.6505 | 84.2092 | 41.2272 | 0 | -43.7165 | 34.0834 | 33.836 | 0 | 111.9899 | -0.5235 | -1.4411 | -200.5616 | 18.457 | -6.8 | -7.2 | 67.6544 | 94.1724 | -4.9243 | 0 | -15.8765 | 13.2201 | 13.3586 | 9.0819 | 496.6581 | 159.6728 | 158.9709 | -76.9761 | 593.4213 | 0 | -10.6975 | 0 | 108.0087 | 30.26 | 38.28 | 70.28 | 94.43 | -65.2329 | -65.6348 | 204.2208 | 205.6608 | 30.2469 | -29.238 | -29.6527 | 2.7079 | -48.452 | 0 | 0 | 91.3 | 200.4 | -12.72 | 71.4447 | 70.7065 | 70.8354 | 86.9503 | 87.9111 | 1 | 17.6635 | 4.4026 | 19.6264 | 53.38 | 86.36 | 56.9604 | 53.4714 | -27.78 | -2.6375 | 100.7085 | 99.7202 | -97.6418 | 0.0001 | -16.9491 | -70.3 | -70.4 | 33.5056 | 66.5131 | 75.6277 | 93.7683 | 65.66 | -3.7 | 64.152 | 175.69 | -0.97 | -0.87 | 132.87 | 74.39 | 176.4 | 173.5636 | 0 | -41.2727 | 244.2699 | 198.0399 | 193.1206 | 195.8506 | 88.8011 | 79.3242 | -22.634 | 422.7453 | 217.4175 | 0 | -19.8649 | -17.2273 | 0 | 5.7149 | 5.2288 | 188.988 | -31.7552 | -32.625 | 44.6806 | 0 | 0 | 0 | 18.8568 | -42.4996 | -33.092 | -32.0178 | 11.2339 | 9.9368 | 48.8806 | 0 | 0 | 0 | 41.8142 | 42.1549 | 40.7102 | 138.8213 | 138.6538 | 0 | 78.011 | 130.5199 | -84.8128 | 31.3139 | 0 | 25.25 | 19.1708 | 1.1392 | -11.76 | 17.01 | 0 | 10.7968 | -12.498 | 4.709 | 11.9134 | 32.4 | 128.1682 | 184.0521 | 18.69 | 98.284 | 29.6 | -11.4499 | 2.2179 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | -11.5694 | -17.5493 | 29.0323 | 70.923 | 11.4384 | 11.4733 | -101.9651 | -15.9353 | 50.7464 | -34.0451 | 11.1795 | 13.5771 | 13.0812 | 13 | 253.053 | 251.6592 | 286.6 | -265.261 | -323.2021 | 534.9542 | 534.2039 | -76.2131 | -52.5261 | -39.1032 | -26.414 | 83.1975 | 83.0148 | -68.4061 | -70.0788 | 70.9096 | 69.3385 | 3.7022 | 4.2546 | 145.03 | 143.48 | 66.9 | 67 | 22.3976 | 37.44 | -297.8951 | 116.5443 | 117.1161 | 19 | 29.8 | -29.9 | -29.5 | 1.6117 | 1.3167 | -315.1305 | 413.1624 | 743.4689 | 430.5325 | 6.4186 | 0 | 426.9489 | 97.0723 | -74.9648 | 0 | 126.0817 | 125.6292 | 167.8302 | -186.3029 | 435.6812 | -104.9483 | 289.2915 | -5.6402 | 0 | 27.44 | 6.422 | 6.418 | -11.04 | 7.6 | 0 | 8.1468 | -25.1087 | -7.4113 | 43.5 | 52.628 | 52.467 | 10.4378 | 12.4907 | 54.11 | 53.7827 | 53.607 | 0 | 35.8 | 23.6099 | 10.09 | 0 | -21.6412 | 81.3722 | 65.2114 | -21.3443 | -68.4593 | 55.7697 | 44.2003 | 20.4 | 44.6 | 0 | 224.0395
MÍNIMO |  | 0 | 16.133 | -47.6007 | -38.5605 | 22.1991 | 0 | 44.3803 | -152.4805 | 37.6404 | 19.0634 | 18.7958 | -35.52 | -50.259 | 22 | 9.936 | -41.8 | 11.7464 | 166.8664 | 4.3383 | 4.3728 | 7.2147 | 0 | 6.5154 | 2.615 | 0 | 0 | -93.04 | -93.24 | 0 | -2.22 | 24.2 | 5.313 | 0.192 | -90.67 | -90.4 | -78.22 | 51.79 | 51.84 | 6.5698 | -1.1014 | 53.4345 | 54.9999 | 10.4126 | -61.3533 | -88.1983 | 5.2943 | 4.6877 | 0 | 62.6929 | -5.758 | -30.7205 | -465.1719 | -15.3622 | -15.2 | -16.2 | 0 | 49.2638 | -8.4525 | 0 | -51.7878 | 5.4713 | 7.4418 | 4.9962 | 248.7563 | 12.6957 | 12.3905 | -413.0555 | 284.3864 | 0 | -131.8621 | 0 | 70.5155 | 0 | 18.16 | 30.29 | 68.17 | -138.5075 | -137.7037 | 138.8545 | 139.2536 | 13.1481 | -133.861 | -134.2997 | -7.5922 | -99.7863 | 0 | 0 | 10.8 | 97.2 | -17.52 | 11.8589 | 11.0549 | 12.5064 | -32.6671 | -31.9333 | -33.0449 | -111.1714 | -32.0734 | 11.5986 | 17.74 | 51.3 | 35.1636 | 33.11 | -39.03 | -2.8887 | 49.3008 | 48.4509 | -176.2527 | -0.0002 | -23.5623 | -126.1 | -125.9 | 28.3694 | 31.6498 | 35.7078 | 45.7214 | 31.63 | -10.31 | 48.3975 | 96.483 | -30.21 | -30.46 | 77.42 | 52.68 | 96.4364 | 95.0727 | -73.9931 | -125.2273 | 157.2465 | 118.7295 | 113.491 | 114.682 | 10.8534 | -8.1516 | -32.639 | 88.6494 | -392.7116 | 0 | -36.151 | -33.2377 | 0 | -59.7512 | -56.4881 | 27.696 | -110.3701 | -110.8848 | -43.8647 | 0 | 0 | 0 | 7.9173 | -191.7601 | -38.3237 | -37.1732 | 2.9699 | -78.3275 | -46.7949 | 0 | 0 | 0 | 37.4618 | 37.9102 | 36.6281 | 66.3127 | 66.1452 | -193.2446 | 0 | 43.7278 | -182.7924 | -124.7088 | -67.65 | -46.24 | 17.8769 | 0.8914 | -12.65 | 3.19 | -63.9777 | 8.6699 | -15.808 | 1.032 | 8.6147 | -9.4 | -31.4104 | 90.4447 | 12.88 | 75.4564 | 22.7 | -27.3761 | -0.3746 | -4.8753 | 1.2347 | 0 | 0 | -17.4304 | -45.2579 | 22.607 | 26.6381 | 10.0472 | 10.0267 | -166.0278 | -30.179 | 34.0892 | -71.7683 | 8.745 | 0 | 0 | 10 | 75.9247 | 53.1862 | 266.9 | -284.6998 | -533.5536 | 326.3853 | 320.904 | -236.6238 | -235.4428 | -62.6995 | -56.8006 | 71.275 | 72.6987 | -168.6362 | -173.7014 | 22.613 | 21.8219 | -77.7395 | -76.578 | 74.03 | 73.91 | 22.5 | 22.4 | 21.6799 | -80 | -371.9917 | 78.7085 | 78.4511 | 8.8 | -34.6 | -60.6 | -60.8 | 1.2393 | 0.9811 | -524.0504 | -190.6907 | 196.5786 | 0 | -87.2342 | -421.5786 | 0 | -164.6803 | -426.7841 | -416.3796 | 63.9127 | 62.821 | -96.5173 | -725.6068 | 76.5848 | -287.5914 | 105.5559 | -9.1751 | 0 | 11.12 | 4.35 | 4.316 | -26.8 | -8 | 0 | -8.3482 | -48.2231 | -28.5634 | 23.3 | 43.297 | 43.407 | 0 | 0 | 46.6496 | 46.8588 | 47.4039 | 0 | -28.9 | -10.9776 | 5.13 | 0 | -54.4552 | 71.0806 | 38.8566 | -52.3418 | -79.9918 | 24.8203 | 21.5866 | -44.3 | -19.9 | 0 | 170.7459
PROMEDIO |  | 0 | 20.0297 | -40.0295 | 5.377 | 30.7099 | 0 | 61.2426 | -122.7292 | 53.2736 | 27.0779 | 26.4673 | -16.5575 | -36.9836 | 31.7854 | 16.9136 | -31.3958 | 13.1007 | 249.9791 | 7.4506 | 7.5727 | 12.3532 | 0 | 11.2502 | 5.2776 | 0 | 0 | -78.3496 | -78.264 | 0 | 16.465 | 35.1313 | 9.4757 | 0.22002 | -69.5994 | -69.7777 | -65.0046 | 70.6135 | 70.7767 | 12.0015 | 8.2409 | 68.5109 | 70.9334 | 26.7106 | -31.7539 | -62.4211 | 16.9653 | 16.3381 | 0 | 87.3079 | -3.1298 | -17.0156 | -347.2649 | 4.5574 | -12.8021 | -13.7208 | 36.1382 | 67.9684 | -6.8753 | 0 | -31.7448 | 8.4311 | 10.6247 | 7.2271 | 388.9049 | 73.5598 | 73.6189 | -250.8809 | 438.477 | 0 | -79.1442 | 0 | 90.8771 | 16.1158 | 25.3977 | 52.7428 | 78.2544 | -89.7917 | -89.6075 | 161.2208 | 162.1634 | 23.1462 | -74.7783 | -74.8686 | -2.5974 | -68.1971 | 0 | 0 | 42.3042 | 136.5854 | -15.4087 | 37.7324 | 37.0924 | 37.7654 | 10.3554 | 10.8788 | -22.0914 | -37.6306 | -18.5426 | 14.9064 | 36.8619 | 66.6454 | 47.2119 | 44.6671 | -33.3479 | -2.8316 | 68.4829 | 67.7265 | -126.7509 | -1.6667e-05 | -20.2645 | -98.3802 | -98.4464 | 30.5067 | 51.0284 | 57.6148 | 72.1863 | 50.6296 | -7.0485 | 59.0026 | 125.2827 | -22.7875 | -22.9952 | 104.4322 | 65.0327 | 126.0099 | 123.647 | -34.5241 | -70.6775 | 197.751 | 155.7743 | 150.3923 | 152.9028 | 50.7154 | 36.151 | -29.0549 | 261.6747 | -19.9987 | 0 | -27.5271 | -25.6373 | 0 | -24.7782 | -22.8587 | 94.1008 | -70.1227 | -70.8942 | 0.60154 | 0 | 0 | 0 | 13.3117 | -102.343 | -36.0779 | -35.173 | 8.3014 | -33.6133 | -2.6033 | 0 | 0 | 0 | 39.9869 | 40.3159 | 38.8751 | 90.1996 | 90.1822 | -124.9085 | 35.9314 | 74.2885 | -114.28 | -83.8037 | -44.0752 | -15.0829 | 18.494 | 0.9976 | -12.0483 | 11.4121 | -48.5265 | 9.5828 | -14.4092 | 4.378 | 11.0841 | 18.6229 | 85.3237 | 116.3842 | 15.7834 | 86.1315 | 25.9979 | -18.7607 | 1.2014 | -2.2477 | 1.8946 | 0 | 0 | -14.2899 | -32.1865 | 25.4352 | 50.4034 | 10.7952 | 10.7986 | -133.5344 | -23.7497 | 42.4476 | -54.3787 | 9.9093 | 6.82 | 6.6243 | 11.4733 | 203.5379 | 190.9095 | 278.761 | -277.9177 | -463.7792 | 465.7416 | 463.014 | -192.5263 | -180.6171 | -55.1903 | -47.0103 | 78.5971 | 78.1104 | -127.6783 | -129.7219 | 51.0121 | 50.3919 | -32.7444 | -32.7245 | 108.6154 | 108.2952 | 41.3208 | 41.3979 | 22.1037 | -7.3 | -332.5538 | 100.936 | 100.7453 | 13.3409 | -2.5917 | -47.925 | -47.9104 | 1.4249 | 1.1734 | -453.6589 | 43.2014 | 408.0664 | 214.7301 | -40.8621 | -209.1915 | 208.7409 | -72.3237 | -203.4141 | -205.6875 | 108.7923 | 108.3378 | 72.9294 | -396.1271 | 206.9116 | -189.0784 | 189.9787 | -7.7643 | 0 | 19.5983 | 5.606 | 5.6108 | -19.3533 | 0.67667 | 0 | -0.93278 | -37.6782 | -18.0025 | 32.6458 | 47.5797 | 47.2607 | 8.4335 | 9.6972 | 51.1791 | 51.0133 | 51.0342 | 0 | 3.5792 | 9.4671 | 7.1621 | 0 | -42.8926 | 76.5121 | 55.8593 | -42.3914 | -75.0651 | 45.9016 | 28.8685 | -12.2479 | 12.4646 | 0 | 194.3778
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 26 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/04/2025 | 00:30 | 0 | 0.0609 | -0.7191 | 1.5174 | 8.6143 |  | 16.4938 |  | 10.8285 | 4.1289 | 5.5779 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -24.2 | 4.5341 | -1.3995 | 3.0812 | 2.9168 | 5.1382 |  | 1.7992 | 1.3168 |  | -0.9606 | -0.347 | -0.335 | 6.008 | -11.1 | -4.4 | -2.151 | 0.218 | -7.39 | -7.36 |  | -12.38 | -12.5 | 4.3827 | 3.6144 | 21.3804 | 22.8533 | -15.3584 | -6.564 | -6.1325 | -1.1589 | -1.5775 |  | -18.2184 | 4.3523 | 22.0627 | -22.4514 | 9.7488 | -5.7 | -6.2 | -26.512 | -26.2602 | -3.7008 |  | -3.787 | 4.8498 | 2.8004 | 1.9054 | -115.5125 |  | 98.4832 | -39.235 | -110.4703 |  |  |  | 18.9711 | 8.27 | 5.42 | -9.92 | 6.63 | -10.9803 | -10.7124 | 14.0115 | 11.7956 | -2.8599 | -1.3102 | -1.229 | -3.8004 | 15.0709 |  |  | 47.4 | -26.2 | -2.97 | 40.5418 | 40.1973 | 38.6681 | 109.5588 | 110.2843 | -10.661 | -110.1684 | -4.4594 | 2.8393 | 28.53 | 11.96 | 8.1299 | 8.2062 | -10.54 |  | -16.881 | -16.5083 | 26.0143 | 0.0148 | -5.3849 | 7.2 | 7.2 | -9.2249 | -0.935 | 36.5948 | 5.7578 | -0.43 | -1.41 | 10.773 | -26.6415 | -12.52 | -12.65 | 31.33 | 18.1 | -25.8909 | -13.2545 | -25.3957 | -24.5273 | 12.7761 | -5.722 | -11.5807 | -12.2419 | -23.4881 | -22.8901 | -11.568 | -57.0903 | -14.1214 |  | -9.7821 | -9.2869 |  | -6.9951 | -6.7714 | -21.508 | -19.3841 | -18.9437 | 5.839 |  |  |  | 2.295 | -2.6049 | -7.0891 | -7.1993 | 5.2089 | 5.4018 | -26.2013 |  |  |  | 2.7976 | 2.8916 | 0 | 2.1769 | 1.5071 | 27.2954 | 9.6496 | 9.8815 | 30.0426 | 39.2207 |  |  | -2.4184 |  |  | 2.57 | -15.3517 | 1.1393 | 7.579 | 0.527 | 2.3031 | 25.87 | -42.1038 | -31.7967 | -2.32 | 33.6255 |  | 22.4092 |  | -7.1588 | 2.0837 |  |  |  | -11.1744 | 10.65 | -35.9657 | -6.6372 | -6.7676 | 132.2745 | -9.7697 | -8.4903 | -6.9489 | 1.376 |  | 8.1497 |  | 14.4901 | 15.751 | -8.38 | 11.4532 | 50.3595 | 15.1543 | 15.3596 | 22.1943 | 21.9962 | -7.3667 | -9.2874 | 0 | -11.2343 |  |  | -13.4296 | -12.7924 | -2.9511 | -2.8502 | 15.74 | 15.63 | -34.4 | -34.4 | 0.7919 | -10.72 | 21.6432 | 35.3781 | 35.156 |  | -37.6 | 1.3 | 0.7 |  |  | -36.0573 | -33.5139 | -276.2325 | -26.4313 | 19.0963 | 107.5466 | 59.6175 | 100.6071 | 84.2973 | 39.8428 | 32.7331 | 30.794 | 13.6042 | 195.6656 | -196.5747 | 7.3964 | -0.3642 | 0.2356 |  | -4.96 | -1.072 | -1.085 | -0.08 | 0.88 | -1.7589 | -7.1183 | 12.6879 | -6.6209 | 0 | -0.767 | -0.74 | 1.959 | 2.22 | 4.0607 | 3.8956 | 3.6172 |  | 22.5 | 7.7304 | -0.46 |  | 0 | -17.9341 | -18.2244 | 0 | 13.4851 | -13.6705 | 0 | -24.3 | 7.8 |  | -124.3904
26/04/2025 | 01:00 | 0 | 0.065 | -0.8394 | 3.1827 | 8.5767 |  | 16.1638 |  | 10.2166 | 3.8829 | 5.3547 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -24.2 | 4.7109 | -0.9988 | 3.0236 | 2.8496 | 5.3678 |  | 2.4472 | 1.29 |  | -1.0825 | -0.404 | -0.396 | 5.832 | -13.32 | -6.6 | -2.01 | 0.204 | -10.43 | -10.42 |  | -12.04 | -12.08 | 4.1448 | 3.5843 | 21.7977 | 24.4583 | -15.2423 | -8.8413 | -8.6831 | -1.3821 | -1.5773 |  | -17.9505 | 5.536 | 28.3595 | -31.4312 | 11.1958 | -6.6 | -7.1 | -25.8377 | -25.6708 | -3.8811 |  | -6.0603 | 3.2975 | 2.1238 | 1.4342 | -122.5013 | 99.2156 | 99.5819 | -33.7629 | -116.3477 |  |  |  | 18.8813 | 8.41 | 5.13 | -10.24 | 6.09 | -10.1765 | -9.6407 | 12.9564 | 10.9341 | -1.1426 | -3.1271 | -2.7578 | -6.5531 | 14.4715 |  |  | 45.9 | -24.7 | -2.92 | 39.0552 | 39.0931 | 37.2394 | 113.9828 | 114.5701 | -9.7637 | -115.1692 | -5.2183 | 2.8227 | 28.22 | 11.23 | 7.5049 | 7.7179 | -9.97 |  | -16.3814 | -16.0263 | 27.4099 | 0.0148 | -5.086 |  |  | -8.5913 | -1.122 | 35.6485 | 5.3867 | -0.7 | -1.15 | 10.8 | -27.9441 | -12.44 | -12.46 | 30.35 | 17.57 | -27.9636 | -14.1091 | -25.1606 | -23.6 | 0 | -8.8902 | -15.0897 | -14.3241 | -22.0541 | -21.9834 | -12.128 | -62.705 | -8.6053 |  | -9.8547 | -9.3994 |  | -7.1715 | -7.3905 | -18.948 | -19.0681 | -18.7443 | 4.2292 |  |  |  | 2.1474 | -2.5154 | -8.5859 | -8.9123 | 6.6117 | 4.6276 | -25.0209 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0.1675 | 29.6398 | 9.2449 | 9.0482 | 31.337 | 40.9859 |  |  | -2.2078 |  |  | 1.99 | -15.0686 | 1.1553 | 7.651 | 0.553 | 2.612 | 26.21 | -41.8045 | -31.6959 | -2.4 | 33.5203 |  | 21.7305 |  | -6.5778 | 2.0402 |  |  | -12.8175 | -10.9895 | 10.8698 | -35.9657 | -6.4666 | -6.7076 | 121.438 | -10.3893 | -8.7561 | -6.5174 | 1.3361 | 8.1979 | 8.1418 |  | 13.4842 | 16.1318 | -9.22 | 12.4808 | 52.5949 | 16.3276 | 14.5757 | 21.0019 | 21.5815 | -6.0444 | -9.2297 | 0 | 0 |  |  | -12.5507 | -11.93 | -2.8869 | -3.0863 | 15.81 | 15.51 | -34.6 | -34.8 | 0.9494 | -10.88 | 18.9328 | 37.2198 | 37.0963 |  | -37.6 | 0.9 | 0 |  |  | -35.8539 | -40.7828 | -276.9453 | -23.2766 | 20.1444 | 104.2691 | 62.2327 | 97.629 | 84.8119 | 35.7131 | 30.1014 | 29.8022 | 11.717 | 195.042 | -193.6247 | 8.8834 | -2.2125 | 0.0012 |  | -4.88 | -0.951 | -0.954 | -0.16 | 0.72 | -1.6939 | -7.0878 | 12.6574 | -6.5019 | -0.3 | -1.432 | -0.927 |  |  | 3.4569 | 4.0999 | 3.7037 |  | 22.6 | 7.6508 | -0.49 |  | 0 | -18.1256 | -19.6223 | 0 | 13.6311 | -14.008 | 0 | -24.2 | 8.1 |  | -126.778
26/04/2025 | 01:30 | 0 | 0.1273 | -0.7728 | 3.0285 | 8.6243 |  | 16.0726 |  | 10.0157 | 3.7059 | 5.142 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -24.2 | 4.4965 | -1.2339 | 3.1023 | 2.8607 | 5.1833 |  | 2.4383 | 1.3082 |  | -1.0181 | -0.607 | -0.6 | 5.738 | -15.54 | -6.6 | -1.773 | 0.193 | -12.9 | -12.81 |  | -11.03 | -11.17 | 4.1048 | 3.6515 | 22.6 | 23.8269 | -15.4985 | -9.6451 | -9.7779 | -1.4385 | -1.3242 |  | -17.8166 | 5.536 | 29.0884 | -32.4654 | 12.4818 | -6.5 | -7.4 | -26.023 | -25.6682 | -4.8876 |  | -6.1069 | 3.6768 | 1.3312 | 1.1153 | -122.4402 | 100.2228 | 100.6805 | -28.315 | -123.8976 |  |  |  | 22.2744 | 0 | 7.74 | -17.28 | 7.94 | -12.1859 | -11.918 | 14.2374 | 12.2102 | -4.4235 | -1.9768 | -2.1999 | -5.6221 | 15.6534 |  |  | 47 | -26.5 | -2.77 | 39.385 | 38.8503 | 37.591 | 116.7088 | 116.1691 | -11.2411 | -116.6591 | -6.73 | 2.4132 | 29.13 | 10.26 | 7.0361 | 7.3273 | -9.61 |  | -17.2715 | -17.2767 | 30.0016 | 0.0149 | -4.921 | 9.5 | 9.5 | -6.2512 | -1.6831 | 36.7525 | 4.6445 | -1.25 | -1.45 | 11.4345 | -30.2367 | -12.5 | -12.59 | 30.06 | 17.69 | -30.8182 | -15.2727 | -28.682 | -26.6909 | 0 | -12.3157 | -18.3963 | -18.3818 | -21.9848 | -22.4911 | -12.193 | -69.358 | -4.237 |  | -9.9439 | -9.6539 |  | -6.47 | -6.6684 | -22.02 | -18.897 | -18.6443 | 4.4098 |  |  |  | 2.218 | -1.1445 | -8.6656 | -8.6414 | 6.9002 | 4.2771 | -25.7463 |  |  |  | 0 | 2.4793 | 0 | 2.5118 | 2.0095 | 20.0948 | 10.9107 | 11.2059 | 22.4804 | 33.3623 | 12.4477 |  | -2.8066 |  |  | 1.84 | -13.1607 | 1.2986 | 7.718 | 0.555 | 2.8211 | 32.11 | -38.0958 | -28.4429 | -1.55 | 29.2638 |  | 18.0385 |  | -4.131 | 1.8847 |  |  | -11.3693 | -14.3532 | 10.0641 | -32.7725 | -6.1569 | -6.2236 | 107.5105 | -11.5719 | -9.8432 | -3.712 | 2.5432 | 8.1613 | 8.1339 | 2 | 12.6486 | 15.7175 | -10.9 | 13.9785 | 53.686 | 11.141 | 13.4183 | 20.4801 | 20.5518 | -6.3776 | -8.5954 | 0 | -11.1627 |  |  | -13.8196 | -13.501 | -3.0498 | -3.1785 | 15.22 | 15.21 | -34.5 | -34.2 | 0.7919 | -10.88 | 21.5653 | 36.8276 | 36.8405 | -20.8 | -37.1 | 1.7 | 0.8 |  |  | -36.0003 | -47.0854 | -273.8811 | -23.2585 | 20.3888 | 103.2515 | 65.4801 | 102.4618 | 82.1851 | 32.7435 | 28.8497 | 28.6878 | 7.0526 | 190.4865 | -194.3936 | 3.0788 | 4.1754 | 0.3528 |  | -4.4 | -0.97 | -0.98 | -0.32 | 0.8 | -1.369 | -6.9139 | 12.5719 | -6.4439 | 0 | -0.722 | -1.147 |  |  | 3.7589 | 4.2673 | 3.6706 |  | 22 | 7.7872 | -0.49 |  | 0 | -18.3522 | -18.8292 | 1.5986 | 14.0319 | -13.7657 | 0 | -23.5 | 7.5 |  | -126.0117
26/04/2025 | 02:00 | 0 | 0.1135 | -0.8977 | 1.4759 | 8.4123 |  | 15.7079 |  | 9.8572 | 3.6369 | 5.1349 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 4.5016 | -1.119 | 3.1134 | 2.9738 | 5.335 |  | 2.476 | 1.7506 |  | -1.065 | -0.58 | -0.574 | 5.604 | -15.54 | -6.6 | -1.254 | 0.181 | -12.4 | -12.36 |  | -11.34 | -11.36 | 4.1648 | 3.6341 | 22.5884 | 24.399 | -15.4212 | -9.913 | -9.7314 | -1.5356 | -1.3876 |  | -18.0845 | 5.536 | 29.4548 | -32.6614 | 11.5612 | -6.3 | -7 | -26.0081 | -25.5984 | -3.0645 |  | -4.7627 | 3.6257 | 1.3734 | 1.1774 | -123.1727 | 99.1241 | 99.6429 | -29.099 | -126.1171 |  |  |  | 21.2564 |  | 7.74 | -18.44 | 7.6 | -9.5068 | -9.7747 | 12.9458 | 10.5478 | -4.3047 | -2.4086 | -2.2553 | -4.8561 | 16.1717 |  |  | 48.1 | -28.4 | -2.72 | 38.2017 | 38.3871 | 37.003 | 115.0433 | 114.8458 | -11.387 | -115.4233 | -6.9262 | 2.6572 | 29.2 | 10.2 | 6.8799 | 7.0343 | -9.49 |  | -17.7268 | -17.3503 | 32.4415 | 0.015 | -4.868 |  |  | -6.3452 | -1.8701 | 35.6485 | 4.4589 | -1.44 | -1.34 | 11.0025 | -32.4593 | -12.31 | -12.41 | 29.5 | 17.12 | -32.1818 | -16.5091 | -26.0976 | -24.9 |  | -13.2847 | -19.3631 | -19.6366 | -21.8698 | -22.3723 | -12.246 | -69.1246 | -4.0425 |  | -9.7884 | -9.6293 |  | -7.0621 | -6.8042 | -19.46 | -18.7647 | -18.5514 | 3.9854 |  |  |  | 2.1746 | -2.0727 | -8.4473 | -8.445 | 6.0015 | 3.085 | -25.7427 |  |  |  | 0 | 2.581 | 0 | 0.1675 | 0.3349 | 23.6113 | 10.3377 | 9.5153 | 25.7166 | 35.5442 |  |  | -2.4184 |  |  | 2.26 | -13.0012 | 1.2421 | 7.661 | 0.579 | 2.8002 | 31.19 | -38.9528 | -29.7701 | -1.67 | 28.4488 |  | 18.4245 |  | -4.0197 | 1.8289 |  |  | -12.0966 | -13.4979 | 10.9293 | -33.1926 | -6.2093 | -6.2137 | 112.4245 | -11.6468 | -10.5072 | -3.5932 | 2.4256 | 8.0001 | 7.9272 | 1.7818 | 13.8975 | 15.5464 | -11.73 | 13.963 | 55.443 | 10.5758 | 15.8956 | 19.3097 | 19.2587 | -6.3809 | -8.7364 | 0 | 0 | 52.0297 |  | -15.5225 | -14.8469 | -2.9226 | -2.7133 | 16.06 | 16.04 | -33.8 | -33.8 | 0.8103 | -11.76 | 25.2709 | 33.587 | 33.5819 | -20.4 | -36.3 | 2.6 | 2.1 |  |  | -36.211 | -46.6548 | -274.7509 | -23.7604 | 20.9792 | 101.4307 | 66.4194 | 106.3836 | 86.6927 | 31.6744 | 29.7645 | 27.4601 | 3.3769 | 192.4861 | -195.2725 | 1.233 | 4.8476 | 1.1731 |  | -4.64 | -1.032 | -1.041 | -0.24 | 1.2 | -1.4507 | -7.3228 | 12.3644 | -6.4134 | 0 | -0.266 | -0.886 |  |  | 3.8409 | 3.6999 | 4.353 |  | 21.4 | 7.8074 | -0.48 |  | 0 | -17.6618 | -18.547 | 1.6186 | 13.5993 | -13.3584 | 0 | -22.9 | 6.6 |  | -128.2006
26/04/2025 | 02:30 | 0 | 0.2853 | -1.0953 | 1.9648 | 8.2261 |  | 15.3703 |  | 9.6815 | 3.6089 | 5.0568 | -6.66 |  |  | 2.484 |  | 4.5059 | -1.6191 | 3.0403 | 2.8761 | 5.2096 |  | 2.1829 | 1.7463 |  | -0.8581 | -0.692 | -0.678 | 5.892 | -15.54 |  | -0.934 | 0.179 | -13.73 | -13.78 |  | -10.84 | -10.88 | 4.1368 | 3.71 | 22.253 | 23.2022 | -15.5191 | -10.8507 | -10.581 | -1.1636 | -1.2767 |  | -18.3524 | 5.536 | 27.817 | -21.8546 | 11.4957 | -6 | -6.7 | -25.3588 | -24.6629 | -3.0724 |  | -3.7793 | 2.3677 | 1.2605 | 0.8915 | -131.0159 | 87.2219 | 87.2524 | -25.7777 | -106.2027 |  |  |  | 21.0269 |  | 8.38 | -18.61 | 7.1 | -14.4632 | -14.0613 | 16.2754 | 14.4585 | -6.1456 | 0.8069 | 0.7958 | -4.081 | 15.7724 |  |  | 45.6 | -27.1 | -2.64 | 38.9242 | 38.8055 | 37.5164 | 108.6699 | 108.9517 | -13.6424 | -105.5976 | -10.3213 | 2.5775 | 29.44 | 10.54 | 7.0361 | 7.132 | -9.6 |  | -17.5438 | -17.3104 | 26.5116 | 0.0149 | -4.9064 | 11.9 | 12 | -4.6155 | -2.2441 | 36.5948 | 3.9023 | -1.68 | -1.7 | 9.126 | -26.3915 | -12.32 | -12.42 | 29.32 | 16.34 | -26.6182 | -13.5364 | -28.9005 | -27.3273 | 0 | -11.4577 | -17.5831 | -17.6072 | -22.7998 | -22.3979 | -11.873 | -71.6827 | -17.7927 |  | -9.5351 | -9.3587 |  | -7.289 | -7.0821 | -20.484 | -19.1193 | -18.7041 | 4.5271 |  |  |  | 2.1695 | -2.869 | -8.1222 | -8.1662 | 5.3402 | 4.8175 | -26.1066 |  |  |  | 2.7898 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | 14.4012 | 11.1649 | 11.1029 | 17.5641 | 27.9065 | 12.0327 | -9.27 | -2.8066 |  |  | 1.96 | -13.0332 | 1.3366 | 7.752 | 0.603 | 2.8502 | 31.54 | -34.6435 | -25.5044 | -1.72 | 28.5948 |  | 17.8345 |  | -3.7073 | 1.7799 |  |  | -12.3502 | -13.215 | 10.4013 | -32.8565 | -6.1034 | -6.1483 | 103.5664 | -11.8542 | -10.2762 | -3.2581 | 2.4826 | 8.0367 | 7.9351 | 2 | 12.6398 | 14.6364 | -10.9 | 13.5789 | 51.6116 | 10.3482 | 17.6808 | 18.844 | 18.9678 | -5.7756 | -8.8642 | 0 | 0 |  |  | -16.3685 | -15.7478 | -3.0854 | -2.7363 | 15.91 | 15.96 | -34.3 | -34.5 | 0.8103 | -11.28 | 27.1813 | 26.8736 | 26.9421 | -20.4 | -36.3 | 4.2 | 3.3 |  | -17.7424 | -39.5204 | -33.1354 | -278.8277 | -26.4111 | 20.5203 | 105.7011 | 64.7026 | 108.6782 | 86.4768 | 36.3517 | 30.6777 | 28.9051 | 4.0836 | 194.3735 | -197.3806 | 2.7639 | 3.3527 | -0.3748 |  | -4.56 | -1.055 | -1.068 | -0.56 | 0.48 | -1.3695 | -6.8254 | 12.6574 | -6.4134 | -0.4 | -0.456 | -1.07 |  |  | 4.8599 | 3.5132 | 4.2142 |  | 21.7 | 7.8255 | -0.58 |  |  | -18.5268 | -19.1999 | 1.7036 | 14.024 | -13.9009 | 0 | -22.6 | 6.4 |  | -121.6394
26/04/2025 | 03:00 | 0 | 3.7756 | -8.2696 | 0.5962 | 5.4013 |  | 9.5565 |  | 8.8183 | 3.1349 | 4.527 | -8.88 |  | 4.4 | 2.484 | -22 | 4.5354 | -2.1114 | 3.122 | 2.9592 | 5.0764 |  | 2.3226 | 1.8073 |  | -0.7431 | -0.718 | -0.694 | 5.767 | -11.1 |  | -0.16 | 0.161 | -13.31 | -13.41 |  | -11.07 | -10.97 | 4.2742 | 3.75 | 22.2315 | 23.2843 | -15.5741 | -10.1809 | -9.5608 | -0.7542 | -0.2436 |  | -18.8882 | 5.9305 | 30.0026 | -24.2236 | 15.1161 | -5.6 | -6.2 | -25.6759 | -25.1555 | -3.0068 |  | -6.4231 | 2.2245 | 1.3157 | 0.9209 | -135.7768 | 86.8251 | 86.6115 | -27.7937 | -111.4788 |  |  |  | 19.8593 |  | 8.1 | -18.31 | 7.16 | -13.3915 | -13.3915 | 14.0149 | 11.5964 | -5.3635 | 0.8657 | 1.0272 | -6.2879 | 15.7783 |  |  | 43.3 | -26.1 | -2.54 | 38.6441 | 38.5207 | 37.2413 | 107.8524 | 108.2744 | -12.0729 | -106.3191 | -9.9241 | 2.6145 | 29.38 | 10.33 | 6.7236 | 6.839 | -9.27 |  | -17.1556 | -17.3128 | 25.6024 | 0.0148 | -4.8719 |  |  | -4.8279 | -2.2441 | 36.5948 | 3.7167 | -1.9 | -1.68 | 10.719 | -26.999 | -12.34 | -12.35 | 28.95 | 16.12 | -26.1818 | -12.9273 | -26.9199 | -26.1818 |  | -12.033 | -18.5042 | -17.419 | -19.6272 | -21.52 | -12.137 | -69.4101 | -19.0464 |  | -8.9148 | -8.8775 |  | -9.9366 | -9.6729 | -15.364 | -17.9372 | -16.6053 | 3.9836 |  |  |  | 2.0386 | -8.0812 | -7.968 | -8.004 | 5.6498 | 5.1119 | -24.6718 |  |  |  | 0 | 3.0077 | 0 | 3.8515 | 3.684 | 21.267 | 9.9374 | 10.0192 | 22.88 | 31.5944 | 12.1645 |  | -1.8196 |  |  | 3.73 | -13.0372 | 1.2688 | 7.445 | 0.554 | 2.8885 | 31 | -35.4401 | -27.5529 | -1.84 | 27.8505 |  | 18.0991 |  | -3.8249 | 1.7789 |  |  | -11.6183 | -13.2485 | 10.1083 | -32.7725 | -6.3632 | -6.3966 | 103.922 | -12.0158 | -10.4018 | -3.27 | 2.6248 | 8.0587 | 8.038 | 1.9058 | 10.6598 | 13.1251 | -10.06 | 13.1985 | 51.4219 | 8.0464 | 16.1128 | 18.0617 | 19.2195 | -5.5906 | -8.6144 | 0 | -10.3591 |  | 50.2613 | -14.7425 | -14.1163 | -3.2655 | -3.2696 | 13.52 | 13.6 | -34 | -34 | 0.8103 | -11.12 | 26.7282 | 28.0775 | 27.9654 |  | -35.4 | 3 | 2.1 |  | -17.7331 | -39.5057 | -30.7295 | -275.9895 | -26.814 | 18.9395 | 102.6791 | 65.2396 | 106.5851 | 84.0936 | 32.8167 | 26.7319 | 26.4737 | 3.397 | 191.1119 | -195.7875 | 0.7346 | 4.9452 | -0.4675 |  | -4.32 | -1.047 | -1.053 | -0.56 | 0.88 | -1.424 | -7.1458 | 12.2484 | -5.8 | -0.1 | -0.308 | -0.557 |  |  | 3.9198 | 3.8935 | 3.5519 |  | 20.8 | 5.6808 | -0.59 |  | 0 | -18.9985 | -19.2842 | 2.0827 | 14.257 | -14.0399 | 0 | -22.2 | 6 |  | -125.6834
26/04/2025 | 03:30 | 0 | 3.8162 | -8.2495 | -0.4492 | 5.2335 |  | 9.3892 |  | 8.8078 | 3.0919 | 4.585 | -8.88 |  |  |  |  | 4.6568 | -2.7204 | 3.1473 | 2.8282 | 5.403 |  | 2.2699 | 1.7222 |  | -0.7382 | -0.55 | -0.551 | 5.536 | -11.1 |  | -1.512 | 0.181 | -12.07 | -12.24 |  | -11.24 | -11.2 | 3.9131 | 3.8259 | 21.7611 | 23.467 | -15.3061 | -10.5828 | -9.8862 | 6.9057 | 9.137 |  | -20.2278 | 7.1142 | 34.1648 | -34.631 | 13.9154 | -5.2 | -5.6 | -23.4778 | -23.3629 | -2.7969 |  | -7.4524 | 2.3319 | 1.0826 | 1.0365 | -124.1187 | 86.0011 | 85.818 | -31.7955 | -106.796 |  |  |  | 19.7994 |  | 8.31 | -18.31 | 6.69 | -12.1859 | -12.0519 | 13.9395 | 11.9006 | -5.4159 | 1.8457 | 1.8162 | -7.5922 | 15.8826 |  |  | 43.6 | -27 | -2.52 | 38.1379 | 38.4262 | 37.0768 | 106.875 | 105.907 | -10.6674 | -105.9027 | -6.7144 | 2.3942 | 28.88 | 10.18 | 6.2549 | 6.4484 | -9.14 |  | -17.4294 | -17.3155 | 25.4217 | 0.0149 | -4.6149 |  |  | -4.801 | -2.4311 | 35.6485 | 3.7167 | -1.98 | -1.51 | 9.6525 | -25.4939 | -11.49 | -11.51 | 27.28 | 15.54 | -25.9636 | -12.7182 | -26.2611 | -24.7364 | 0 | -12.137 | -17.9027 | -17.8787 | -16.9878 | -18.0923 | -11.848 | -63.7759 | -18.2201 |  | -8.7967 | -8.5548 |  | -11.1573 | -11.3399 | -6.66 | -18.1207 | -17.6779 | 3.4105 |  |  |  | 1.9783 | -9.7301 | -8.1135 | -8.0809 | 6.482 | 2.8754 | -23.9777 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.3491 | 3.0142 | 22.4391 | 9.4071 | 9.3114 | 25.6086 | 34.1552 | 11.8911 | -9.64 | -2.5081 |  | 1.3 | 2.05 | -12.6803 | 1.2022 | 7.486 | 0.586 | 2.8054 | 30.4 | -37.085 | -28.1613 | -1.91 | 27.7271 |  | 18.3425 |  | -3.8989 | 1.764 |  |  |  | -11.704 | 11.7929 | -32.8565 | -4.3189 | -5.7954 | 110.5154 | -11.7672 | -10.4597 | -3.1817 |  | 8.1393 | 8.1022 | 1.8841 | 11.4972 | 13.3306 | -10.9 | 13.9126 | 53.3053 | 8.0635 | 15.4562 | 19.3875 | 19.2089 | -5.959 | -8.4862 | 0 | -10.1228 |  |  | -17.154 | -16.2531 | -3.6825 | -3.808 | 15.43 | 15.35 | -33 | -33.2 | 0.8103 | -10 | 29.8207 | 25.4962 | 25.498 | -20 | -34.6 | 4.3 | 3.4 | -18.0091 | -17.9988 | -42.535 | -30.1603 | -278.0891 | -26.9073 | 19.554 | 104.0799 | 63.9831 | 110.9682 | 87.3972 | 35.1901 | 26.279 | 26.9413 | -3.28 | 193.5474 | -197.5792 | 0.1628 | 5.3121 | 0.0012 |  | -4.4 | -1.039 | -1.048 | -0.48 | 0.8 | -1.703 | -7.3228 | 12.2179 | -5.5344 | 0.4 | -1.191 | 0.006 |  |  | 3.2879 | 4.0071 | 2.8791 |  | 19.7 | 5.764 | -0.58 |  |  | -18.7171 | -19.3112 | 1.5901 | 15.1148 | -13.8735 | 0 | -21.5 | 5.2 |  | -124.3753
26/04/2025 | 04:00 | 0 | 3.9322 | -8.3793 | -0.9705 | 5.3618 |  | 9.3915 |  | 8.59 | 2.9869 | 4.2819 | -8.88 |  |  |  | -22 | 4.769 | -3.2292 | 3.3335 | 3.1056 | 5.229 |  | 2.1866 | 1.7831 |  | -0.6203 | -0.579 | -0.57 | 5.813 | -11.1 |  | -0.854 | 0.166 | -11.91 | -12.19 |  | -11.31 | -11.31 | 4.018 | 3.6598 | 20.9732 | 23.643 | -15.3524 | -10.0469 | -10.8377 | 12.1593 | 14.9626 |  | -20.6297 | 6.7196 | 37.5999 | -34.4152 | 12.9655 | -4.9 | -4.9 | -24.7172 | -23.6435 | -2.689 |  | -7.277 | 2.1688 | 1.4127 | 1.0004 | -122.1656 | 85.818 | 85.9706 | -34.5221 | -106.5793 |  |  |  | 18.8015 |  | 8.38 | -18.29 | 6.92 | -11.918 | -10.9803 | 12.6737 | 12.4658 | -5.1159 | 3.0235 | 2.9063 | -6.8046 | 16.7727 |  |  | 44.6 | -27.1 | -2.43 | 39.4715 | 38.1799 | 37.3668 | 104.6338 | 104.7112 | -11.2367 | -105.4829 | -6.4287 | 2.2917 | 28.05 | 9.89 | 6.2549 | 6.4484 | -9.05 |  | -18.4858 | -18.0447 | 24.8051 | 0.0148 | -4.7614 |  |  | -4.8279 | -2.4311 | 36.4371 | 3.5312 | -2.01 | -1.73 | 8.4375 | -26.374 | -11.33 | -11.52 | 27.37 | 15.63 | -27.4909 | -13.1636 | -25.7382 | -24.3636 |  | -12.8236 | -19.8012 | -18.9674 | -28.6039 | -22.0683 | -10.563 | -61.5452 | -14.0291 |  | -8.5633 | -7.7308 |  | -13.4775 | -12.7642 | 24.08 | -20.1927 | -21.5416 | 2.1685 |  |  |  | 1.9277 | -11.6222 | -9.0427 | -8.7298 | 6.6102 | -2.9456 | -22.7517 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | 25.2859 | 9.2349 | 9.2784 | 27.3412 | 35.675 | 12.4477 | -9.98 | -3.3138 | 0.306 | 1.63 | 2.65 | -12.9019 | 1.2042 | 7.37 | 0.436 | 2.7161 | 30.25 | -37.0099 | -28.4362 | -1.72 | 27.0177 |  | 18.3437 |  | -4.0887 | 1.6824 |  |  | -12.8611 | -11.182 | 10.943 | -33.5288 | -6.2134 | -6.2452 | 111.693 | -11.6568 | -10.0562 | -3.4904 | 3.2717 | 8.3077 | 8.1576 | 2.703 | 11.4968 | 13.5275 | -9.64 | 12.0269 | 50.6764 | 13.389 | 15.2887 | 20.6612 | 20.4232 | -6.6832 | -8.0139 | 0 | -10.5117 |  |  | -14.6162 | -13.7098 | -2.4926 | -3.0772 | 16.96 | 16.65 | -33.1 | -33.3 | 0.8103 | -9.52 | 28.9541 | 27.1795 | 26.6174 | -20.1 | -35.8 | 2.6 | 1.6 |  | -17.7461 | -37.8902 | -33.9531 | -281.1541 | -26.4385 | 18.736 | 103.1775 | 62.489 | 103.9083 | 87.3524 | 38.7476 | 28.2829 | 29.0685 | 1.7897 | 199.197 | -196.9653 | 3.6629 | 0.2135 | -0.1868 |  | -4.16 | -1.072 | -1.088 | -0.72 | 1.6 | -1.8553 | -7.6463 | 12.4529 | -5.4185 | 0 | -0.431 | 0.476 |  |  | 4.0526 | 2.9622 | 3.6771 |  | 20.3 | 5.796 | -0.57 |  | 0 | -19.0076 | -19.3885 | 1.7932 | 13.9852 | -13.9512 | 0 | -21.3 | 5.6 |  | -125.6259
26/04/2025 | 04:30 | 0 | 3.7254 | -8.2212 | -0.8015 | 5.442 |  | 9.4631 |  | 8.812 | 3.1939 | 4.6386 | -8.88 |  | 4.4 |  | -22 | 4.672 | -2.7214 | 3.0914 | 2.8919 | 5.4775 |  | 1.8919 | 1.7776 |  | -1.12 | -0.638 | -0.647 | 5.7 | -11.1 |  | -0.899 | 0.169 | -12.43 | -12.48 |  | -10.61 | -11.3 | 3.5986 | 3.4533 | 21.3219 | 23.8229 | -15.2936 | -11.5205 | -10.3771 | 8.5452 | 5.9833 |  | -21.8353 | 6.3251 | 32.4274 | -29.2277 | 13.7886 | -5.5 | -6 | -21.1197 | -24.2908 | -2.7986 |  | -6.2746 | 2.2355 | 1.3546 | 1.0093 | -126.6823 | 85.818 | 86.6725 | -29.9838 | -109.3201 |  |  |  | 19.9391 |  | 8.12 | -18.31 | 7.12 | -12.7217 | -12.5878 | 15.2169 | 12.8746 | -4.7623 | 2.2732 | 2.3388 | -6.4464 | 15.8024 |  |  | 43.7 | -26.8 | -2.56 | 38.7214 | 39.0658 | 37.9217 | 107.4393 | 108.2512 | -11.4474 | -107.3239 | -8.3252 | 2.4065 | 28.74 | 10.07 | 6.4111 | 6.6437 | -9.22 |  | -17.5365 | -17.3956 | 24.5665 | 0.0148 | -4.6964 |  |  | -4.6692 | -2.4311 | 35.9639 | 3.5312 | -2.16 | -1.68 | 8.3295 | -26.284 | -12.12 | -12.19 | 28.98 | 15.94 | -25.3455 | -12.7727 | -26.5138 | -25.4455 |  | -11.6079 | -17.524 | -16.8668 | -20.5562 | -20.8141 | -11.212 | -66.4901 | -18.4498 |  | -9.2785 | -9.0876 |  | -12.1967 | -12.1657 | -3.076 | -19.596 | -19.1387 | 4.2436 |  |  |  | 2.1597 | -11.3337 | -8.5912 | -8.7245 | 6.7139 | 4.6486 | -24.7966 |  |  |  | 2.7742 | 3.0794 | 0 | 2.1769 | 2.6793 | 24.2812 | 10.7875 | 9.6057 | 25.883 | 34.1918 | 13.6684 |  | -2.6143 |  |  | 1.63 | -12.9029 | 1.0898 | 7.708 | 0.473 | 2.8577 | 30.4 | -37.1582 | -28.005 | -1.53 | 27.9162 |  | 18.0643 |  | -4.1058 | 1.6987 |  |  | -12.2191 | -12.1923 | 10.5631 | -33.1086 | -6.1763 | -6.2598 | 108.4024 | -11.6872 | -9.8684 | -3.67 | 4.0871 | 8.1393 | 7.9747 | 3.6107 | 12.324 | 13.1951 | -10.48 | 13.1737 | 51.8514 | 11.1192 | 19.0485 | 21.0064 | 20.6665 | -6.4759 | -8.9464 | 0 | -11.7336 |  |  | -14.2866 | -13.6329 | -2.3083 | -2.7362 | 15.87 | 15.94 | -34.6 | -34.5 | 0.8103 | -9.04 | 23.5764 | 29.4541 | 29.3392 |  | -36.2 | 1.3 | 0.8 | -17.7903 |  | -40.0451 | -32.6005 | -276.5064 | -25.8246 | 19.6849 | 103.7743 | 64.1493 | 103.5792 | 86.3142 | 39.1026 | 26.9428 | 28.1801 | 10.1444 | 196.2024 | -195.7515 | 5.8887 | 0.805 | -0.8655 |  | -4.8 | -0.998 | -1.01 | -0.32 | 1.2 | -1.912 | -7.4998 | 12.9808 | -5.4765 | -0.9 | -2.106 | -2.697 |  |  | 3.6496 | 4.0037 | 3.4531 |  | 20.9 | 5.4933 | -0.6 |  | 0 | -18.1645 | -19.2884 | 1.3719 | 14.4398 | -13.3388 | 0 | -23.1 | 6.9 |  | -125.0716
26/04/2025 | 05:00 | 0 | 3.6561 | -7.7982 | 2.74 | 5.368 |  | 9.7567 |  | 8.9956 | 3.1469 | 4.4758 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -24.2 | 4.6592 | 0.6425 | 2.9736 | 3.0103 | 5.1661 |  | 1.5611 | 1.7196 |  | -1.1409 | -0.448 | -0.432 | 5.603 | -11.1 | -6.6 | -1.006 | 0.164 | -10.33 | -10.34 |  | -11.75 | -11.72 | 3.6726 | 3.6201 | 18.563 | 20.7818 | -13.9841 | -10.0469 | -10.5929 | 16.6516 | 16.6938 |  | -22.6391 | 7.5087 | 35.6523 | -35.7034 | 11.0031 | -5.9 | -6.2 | -21.8943 | -23.7104 | -2.7682 |  | -7.6159 | 1.723 | 1.5804 | 1.0948 | -118.2592 | 84.5057 | 85.0245 | -39.1027 | -107.0715 |  |  |  | 19.8593 |  | 8.08 | -18.04 | 7.63 | -11.5161 | -11.3822 | 12.156 | 10.1174 | -4.8504 | 4.4748 | 4.9615 | -7.5421 | 16.2982 |  |  | 45.3 | -28.5 | -2.34 | 40.4759 | 40.8793 | 39.0011 | 105.3868 | 105.6422 | -10.873 | -105.551 | -6.9704 | 2.4413 | 28.46 | 10.11 | 6.4111 | 6.4484 | -9.05 |  | -18.2616 | -18.2748 | 23.168 | 0.0148 | -4.677 |  |  | -4.9194 | -2.4311 | 36.2793 | 3.5312 | -2.08 | -1.82 | 8.4915 | -23.8914 | -12.43 | -12.6 | 29.74 | 15.76 | -23.8545 | -12.9455 | -24.0505 | -23.2455 |  | -8.6384 | -15 | -14.6767 | -20.1177 | -20.7807 | -11.403 | -57.6448 | -16.928 |  | -9.2145 | -8.9277 |  | -15.0723 | -14.3925 | 11.28 | -16.7227 | -15.7449 | 7.5773 |  |  |  | 2.2451 | -17.6288 | -8.9102 | -8.9493 | 6.7698 | 3.8795 | -19.8931 |  |  |  | 3.1442 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.1769 | 29.3049 | 7.9007 | 8.3181 | 33.1229 | 41.3571 | 13.8979 | -9.19 | -2.4202 |  | 1.16 | 0.93 | -14.2749 | 1.2662 | 7.427 | 0.487 | 2.9262 | 27.79 | -39.4095 | -29.2961 | -1.65 | 24.9056 |  | 18.5239 |  | -4.4948 | 1.6712 |  |  | -12.3309 | -11.1131 | 7.3983 | -33.2767 | -5.9847 | -6.0805 | 122.8209 | -11.4487 | -9.6682 | -3.6531 | 3.5579 | 7.8463 | 7.6741 | 3 | 14.6451 | 14.4096 | -7.54 | 10.6794 | 51.0726 | 17.3502 | 18.6798 | 21.5255 | 21.1873 | -6.4933 | -9.3116 | 0 | 0 |  | 54.6447 | -12.5507 | -11.897 | -2.4914 | -2.3341 | 14.17 | 14.15 | -33.4 | -33.8 | 0.8103 | -8.64 | 22.7855 | 32.4456 | 32.5589 | -19.5 | -36.7 | 0.9 | 0 |  |  | -36.9028 | -27.2236 | -279.5052 | -26.9177 | 17.6208 | 106.4431 | 60.0243 | 94.6951 | 82.4614 | 40.5874 | 29.4582 | 28.4409 | 14.8542 | 197.2447 | -193.4395 | 10.2335 | -2.7808 | -1.2171 |  | -4.56 | -0.97 | -0.98 | -0.24 | 1.36 | -2.3156 | -7.7928 | 13.1579 | -5.565 | -0.5 | -0.875 | -1.039 | 2.2207 | 2.5233 | 3.8928 | 3.5828 | 4.1513 |  | 22 | 5.416 | -0.56 |  | -2.6292 | -18.0523 | -18.6512 | 0 | 13.5997 | -13.2875 | -1.4323 | -22.9 | 7.5 |  | -127.3938
26/04/2025 | 05:30 | 0 | 3.6907 | -8.122 | 3.0687 | 1.117 |  | 1.0231 |  | 9.3327 | 3.4809 | 4.9195 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -24.2 | 4.5802 | -7.5558 | 3.2466 | 3.0392 | 5.3831 |  | 1.9273 | 1.719 |  | -1.047 | -0.408 | -0.412 | 5.792 | -11.1 | -6.6 | -1 | 0.177 | -10.68 | -10.62 |  | -11.73 | -11.74 | 3.3071 | 3.7976 | 20.4524 | 23.406 | -15.0476 | -9.3771 | -9.1742 | -0.0448 | -0.4333 |  | -19.0222 | 5.536 | 28.695 | -25.5729 | 11.7981 | -5.8 | -6.1 | -25.3891 | -25.1858 | -2.8317 |  | -5.4559 | 2.0414 | 1.6613 | 1.2209 | -128.1472 | 86.3979 | 86.8557 | -37.9302 | -108.6316 |  |  |  | 20.8473 |  | 8.35 | -17.83 | 7.43 | -12.7217 | -12.4538 | 13.5832 | 11.4014 | -5.4095 | 4.0699 | 4.5453 | -5.5288 | 17.0044 |  |  | 45.7 | -28.2 | -2.44 | 40.8328 | 40.507 | 38.9649 | 105.7729 | 105.1474 | -10.0859 | -105.6951 | -7.0666 | 2.7526 | 28.74 | 10.43 | 7.0361 | 7.2296 | -9.59 |  | -18.5358 | -18.1196 | 25.6323 | 0.0148 | -4.9226 |  |  | -4.9878 | -2.2441 | 36.5948 | 3.9023 | -1.68 | -2.09 | 8.694 | -25.4939 | -11.57 | -11.58 | 28.85 | 16.42 | -24.4182 | -12.5818 | -25.1261 | -24.5182 | 0 | -9.6817 | -15.3622 | -16.0445 | -16.6729 | -19.3614 | -11.187 | -59.262 | -20.079 |  | -9.6124 | -10.0807 |  | -16.1069 | -14.4396 | 3.088 | -18.9865 | -18.8152 | 3.882 |  |  |  | 2.3118 | -21.8184 | -8.7271 | -8.6682 | 7.0282 | 1.0285 | -26.0134 |  |  |  | 0 | 3.3533 | 0 | 4.1864 | 4.0189 | 23.4439 | 9.8959 | 9.5513 | 31.1921 | 40.1957 |  | -12.52 | -3.019 |  |  | 0.29 | -17.8641 | 1.3137 | 7.479 | 0.579 | 3.0449 | 24.3 | -39.4244 | -29.0037 | -1.4 | 22.8644 |  | 20.2314 |  | -5.3011 | 1.7534 |  |  | -11.9119 | -10.5296 | 6.4462 | -34.117 | -5.9333 | -6.0028 | 121.8257 | -11.0157 | -9.4538 | -4.8296 | 3.8002 | 7.8536 | 7.7136 | 3.151 | 13.7559 | 14.7622 | -7.54 | 10.7024 | 51.7382 | 11.5131 | 19.4714 | 20.6408 | 20.3739 | -5.8537 | -9.6646 | 0 | 0 | 55.7214 |  | -12.8473 | -11.8476 | -3.581 | -3.4156 | 15.18 | 15.22 | -34 | -34.2 | 0.7736 | -10.08 | 24.9183 | 29.9744 | 29.8658 | -19.1 | -36.2 | 1.7 | 0.8 |  | -17.7949 | -42.0479 | -26.2758 | -277.5427 | -27.7223 | 18.2818 | 102.7257 | 59.7927 | 99.6026 | 87.1257 | 39.2903 | 29.3829 | 28.694 | 6.4911 | 198.9574 | -194.9509 | 8.8793 | -1.4387 | -0.8191 |  | -5.44 | -0.932 | -0.941 | 0.4 | 1.44 | -2.9507 | -7.8202 | 12.8923 | -5.742 | 0 | -1.619 | -2.206 | 2.2277 | 2.4863 | 4.0125 | 3.3953 | 4.3928 |  | 20.5 | 4.5515 | -0.57 |  | -2.578 | -18.8984 | -19.4026 | 0 | 13.5876 | -13.0192 | 0 | -22.6 | 6.5 |  | -126.4762
26/04/2025 | 06:00 | 0 | 3.1731 | -7.0871 | 3.0145 | 1.6468 |  | 2.0677 |  | 9.323 | 3.3829 | 4.8272 | -11.1 |  |  |  | -22 | 4.3421 | -5.1483 | 3.4662 | 3.256 | 5.9171 |  | 2.2614 | 1.6987 |  | -1.3369 | -0.255 | -0.237 | 5.757 | -8.88 |  | -1.263 | 0.182 | -9.4 | -9.41 |  | -11.29 | -11.25 | 2.2769 | 4.1195 | 18.0722 | 17.6744 | -14.6993 | -9.1092 | -9.5978 | 11.4355 | 12.6673 |  | -21.4335 | 6.3251 | 33.8873 | -28.955 | 10.024 | -5.6 | -6 | -21.7916 | -23.0279 | -2.7802 |  | -6.1703 | 1.852 | 1.8951 | 1.1882 | -106.9368 | 83.3765 | 82.8882 | -41.3906 | -95.4727 |  |  |  | 20.9271 |  | 7.91 | -17.89 | 7.67 | -12.7217 | -12.9896 | 15.344 | 12.9143 | -6.6196 | 4.8192 | 4.362 | -5.4787 | 16.6991 |  |  | 46.8 | -27.4 | -2.06 | 40.7044 | 40.6124 | 39.2177 | 102.228 | 102.1988 | -9.7965 | -102.6183 | -6.7193 | 2.8912 | 30.01 | 10.66 | 7.1924 | 7.4249 | -9.85 |  | -18.5469 | -18.2319 | 24.0237 | 0.0147 | -5.0838 |  | 12 | -4.9194 | -1.6831 | 38.3296 | 4.4589 | -1.34 | -2.37 | 7.0875 | -23.0363 | -11.3 | -11.41 | 29.04 | 15.99 | -22.7273 | -11.4909 | -25.4694 | -24.4273 |  | -8.5428 | -14.5568 | -14.5722 | -18.2817 | -21.1922 | -10.428 | -54.9527 | -21.5126 |  | -9.7428 | -9.451 |  | -15.2126 | -14.9656 | -18.436 | -17.5301 | -17.8917 | 3.9026 |  |  |  | 2.754 | -21.0673 | -8.2554 | -8.1886 | 6.3669 | 6.8709 | -22.0707 |  |  |  | 2.8612 | 3.6588 | 0 | 3.5166 | 3.684 | 23.4439 | 9.9223 | 9.9239 | 30.0169 | 39.3971 |  |  | -3.4072 |  |  | -0.68 | -19.8882 | 1.218 | 7.437 | 0.632 | 2.8922 | 23.83 | -39.4521 | -28.8198 | -1.88 | 22.1706 |  | 20.4463 |  | -5.2729 | 1.5149 |  |  | -11.9588 | -7.8339 | 5.758 | -34.117 | -5.902 | -6.0356 | 126.6934 | -10.9292 | -9.5913 | -4.6406 | 4.0598 | 7.7511 | 7.7057 | 4 | 12.4295 | 14.6356 | -8.38 | 11.8408 | 50.2132 | 18.8023 | 16.0164 | 20.281 | 21.0637 | 0 | -6.9985 | 0 | 0 |  |  | -13.4681 | -13.133 | -2.4524 | -2.7862 | 15.03 | 14.85 | -32.7 | -33.4 | 0.9329 | -12.32 | 25.2218 | 30.1854 | 30.251 | -19.1 | -35.4 | 1.3 | 0.8 | -17.7975 | -17.7969 | -37.356 | -24.1918 | -280.2234 | -28.7176 | 16.7631 | 106.091 | 60.0229 | 99.4993 | 85.327 | 40.7252 | 31.3194 | 29.4913 | 10.9674 | 199.3033 | -195.469 | 8.1444 | -1.1905 | -0.8655 |  | -5.28 | -0.888 | -0.891 | 0 | 1.92 | -2.8376 | -8.3207 | 13.2433 | -5.6535 | -0.3 | -1.782 | -0.761 |  |  | 4.7619 | 3.5397 | 3.4328 |  | 20.5 | 5.0975 | -0.4 |  | 0 | -18.7669 | -19.5053 | 0 | 14.2693 | -14.5281 | 0 | -22.2 | 6.4 |  | -124.029
26/04/2025 | 06:30 | 0 | 2.9191 | -6.1776 | 3.2832 | 3.559 |  | 6.2192 |  | 10.3359 | 4.1249 | 5.5609 | -11.1 |  |  | 3.312 | -22 | 4.6328 | -4.2224 | 3.3018 | 3.2381 | 5.8978 |  | 2.2675 | 1.9177 |  | -1.0865 | -0.398 | -0.396 | 5.725 | -8.88 | -6.6 | -1.422 | 0.174 | -11.64 | -11.67 |  | -10.37 | -10.39 | 2.7619 | 3.8922 | 17.7542 | 17.6455 | -14.2029 | -11.7884 | -10.822 | 19.8806 | 21.2942 |  | -19.826 | 6.7196 | 34.24 | -36.417 | 9.6106 | -5.9 | -6.6 | -20.6919 | -19.6294 | -2.9866 |  | -5.8832 | 1.724 | 2.0246 | 1.2651 | -103.4577 | 81.0571 | 81.3623 | -33.8228 | -92.9244 |  |  |  | 16.7656 |  | 6.7 | -18.61 | 6.2 | -14.3292 | -14.3292 | 18.5863 | 16.4187 | -7.0845 | 2.8057 | 2.6173 | -6.2853 | 15.3765 |  |  | 45.1 | -27 | -2.43 | 38.6501 | 38.3446 | 37.4163 | 103.4595 | 103.0426 | -13.0688 | -99.7824 | -9.1816 | 2.8729 | 29.31 | 10.82 | 7.6611 | 7.7179 | -9.73 |  | -17.0991 | -16.8913 | 22.141 | 0.0148 | -5.14 | 11.9 |  | -4.1284 | -0.561 | 38.6451 | 5.9433 | -0.36 | -2.44 | 6.912 | -23.0888 | -11.79 | -11.9 | 29.93 | 16.88 | -23.2909 | -11.8818 | -28.0352 | -27.2 | 0 | -7.3259 | -13.491 | -13.6728 | -28.6156 | -30.6507 | -10.237 | -61.5259 | -26.451 |  | -11.5421 | -11.0532 |  | -6.1196 | -6.41 | -18.436 | -15.2304 | -14.7481 | 10.3061 |  |  |  | 3.423 | -4.6894 | -8.1139 | -8.084 | 6.1306 | 12.6706 | -26.4358 |  |  |  | 0 | 2.638 | 0 | 5.3586 | 4.1864 | 17.9178 | 11.8209 | 11.9753 | 22.142 | 31.783 | 17.1695 | -12.36 | -2.9128 |  |  | 2.61 | -15.8223 | 1.1296 | 7.671 | 2.084 | 2.6226 | 25.43 | -36.8227 | -27.2471 | -1.83 | 23.0195 |  | 19.4162 |  | -4.831 | 1.4698 |  |  | -11.6619 | -10.1843 | 4.4396 | -33.3607 | -6.0453 | -6.0907 | 117.1305 | -11.2642 | -9.4072 | -4.4068 | 3.5895 | 7.5753 | 7.5712 | 2.9615 | 10.5219 | 12.8054 | -10.9 | 14.5889 | 52.5054 | 8.9016 | 16.9705 | 17.6571 | 18.3651 | 0 | -7.3265 | 0 | -10.3122 |  |  | -14.5173 | -13.9899 | -4.0542 | -4.0399 | 15.91 | 15.97 | -34.3 | -34.5 | 0.9677 | -10.24 | 28.4617 | 29.1346 | 29.0334 |  | -36.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | -42.2411 | -24.7382 | -275.8392 | -27.2143 | 18.6615 | 101.2248 | 66.4883 | 109.1602 | 80.9593 | 31.1958 | 26.8395 | 26.1578 | 0.2817 | 187.9478 | -194.8603 | -3.2107 | 8.5127 | 0.0012 |  | -5.44 | -0.829 | -0.829 | 0.64 | 1.2 | -2.9164 | -7.4998 | 11.9554 | -5.6229 | 0.2 | -1.955 | -1.423 | 2.2215 |  | 3.505 | 4.0127 | 2.8772 |  | 20.7 | 5.1111 | -0.28 |  | 0 | -19.5068 | -20.7241 | 3.5343 | 15.278 | -14.9959 | 0 | -22.1 | 5.9 |  | -120.3529
26/04/2025 | 07:00 | 0 | 2.7032 | -5.6932 | 3.4903 | 3.6462 |  | 6.1766 |  | 10.3815 | 4.0839 | 5.5577 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -24.2 | 4.4965 | -5.8599 | 3.5486 | 3.4517 | 5.8207 |  | 1.8169 | 1.8349 |  | -1.0434 | -0.35 | -0.343 | 5.74 | -8.88 | -4.4 | -1.555 | 0.181 | -11.22 | -11.12 |  | -10.7 | -10.68 | 3.6694 | 3.3206 | 16.8186 | 18.7003 | -14.0864 | -12.3242 | -11.0623 | 13.1015 | 9.9691 |  | -20.0939 | 7.5087 | 33.9344 | -33.0351 | 8.7321 | -6 | -6.4 | -21.6737 | -21.9933 | -3.0164 |  | -4.9529 | 2.2606 | 2.028 | 1.3716 | -103.3356 | 82.9798 | 82.9188 | -41.874 | -93.2036 |  |  |  | 17.7736 |  | 7.28 | -18.37 | 6.24 | -12.3199 | -12.0519 | 16.4592 | 14.3069 | -6.2329 | 2.496 | 2.3917 | -5.1263 | 15.8396 |  |  | 48 | -27 | -2.19 | 39.3138 | 39.0978 | 37.5879 | 102.1089 | 103.5772 | -10.7859 | -101.4188 | -7.693 | 2.8329 | 30.26 | 11.3 | 8.1299 | 8.2062 | -9.71 |  | -17.7226 | -17.4843 | 21.8902 | 0.0149 | -5.073 | 9.5 | 11.1 | -4.115 | -0.187 | 38.3296 | 6.6855 | 0.1 | -2.31 | 5.8185 | -22.2638 | -12.24 | -12.28 | 30.05 | 16.06 | -23.8 | -11.7 | -26.086 | -24.6909 | 0 | -6.8864 | -12.0615 | -12.5836 | -21.8894 | -22.4128 | -9.75 | -55.3147 | -33.3862 |  | -11.6247 | -11.5083 |  | -8.764 | -8.7999 | -7.684 | -13.5672 | -13.0651 | 5.2302 |  |  |  | 3.2444 | -10.4713 | -7.2925 | -7.2851 | 4.9138 | 6.8052 | -20.1196 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.0189 | 16.9131 | 11.4289 | 11.4915 | 22.4953 | 31.7024 |  |  | -3.4072 |  |  | 1.54 | -15.7312 | 0.9838 | 7.778 | 0.509 | 2.5726 | 28.69 | -36.0064 | -26.5902 | -1.72 | 17.438 |  | 21.2233 |  | -5.766 | 1.5857 |  |  | -12.7127 | -8.1617 | 6.6217 | -34.4531 | -5.8105 | -6.1249 | 122.2437 | -10.5347 | -9.0733 | -5.3698 | 2.8786 | 7.7071 | 7.8244 | 2.0824 | 5.3635 | 7.0575 | -15.51 | 18.0373 | 59.5351 | -6.0251 | 10.4352 | 13.1247 | 13.4198 | 0 | -5.2743 | 0 | -11.2513 | 38.8918 | 41.7417 | -19.3458 | -18.3845 | -5.2578 | -5.3071 | 20.65 | 20.67 | -35.8 | -35.7 | 0.9329 | -9.2 | 29.4896 | 27.574 | 28.0734 | -19.1 | -36.3 | 4.3 | 3.4 | -18.0221 | -17.982 | -43.994 | -23.6867 | -278.8557 | -30.2606 | 16.7914 | 86.5391 | 82.889 | 127.3055 | 76.5596 | 14.1176 | 20.5927 | 17.0731 | -15.1421 | 175.2003 | -195.6119 | -17.1374 | 21.9159 | 1.2195 |  | -6.88 | -0.883 | -0.888 | 1.76 | 0.4 | -2.9571 | -6.8528 | 10.4326 | -4.6281 | 0.8 | -2.229 | -1.849 |  |  | 3.9424 | 4.048 | 3.1333 |  | 21.1 | 4.0423 | -0.05 |  | 3.239 | -20.7848 | -22.0158 | 6.1783 | 16.0549 | -17.2933 |  | -22.7 | 5.2 |  | -122.1522
26/04/2025 | 07:30 | 0 | 2.9023 | -6.2383 | 3.5829 | 4.5049 |  | 8.476 |  | 13.0007 | 5.4268 | 6.6725 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 4.492 | -10.1949 | 4.4163 | 4.2897 | 7.7431 |  | 1.6942 | 1.7644 |  | -1.0979 | -0.118 | -0.09 | 5.565 | -6.66 | -6.6 | -1.574 | 0.174 | -9.08 | -9.44 | -10 | -11.02 | -10.91 | 4.029 | 3.4807 | 13.2152 | 14.7194 | -12.6298 | -9.6451 | -9.7537 | 8.005 | 9.5143 |  | -19.2901 | 5.9305 | 30.8887 | -25.312 | 7.4367 | -5.6 | -6.2 | -21.5072 | -20.5433 | -3.2516 |  | -4.3761 | 3.7434 | 3.2803 | 2.1281 | -92.1659 | 83.6207 | 83.4986 | -57.4195 | -76.7586 |  |  |  | 23.1625 |  | 8.35 | -15.84 | 8.31 | -12.4538 | -12.1859 | 14.7804 | 12.1288 | -4.8421 | 3.5041 | 3.3279 | -3.326 | 15.7604 |  |  | 54.3 | -27.2 | -2.67 | 43.9854 | 43.722 | 41.9367 | 95.7848 | 93.2191 | -9.0714 | -97.1354 | -4.3257 | 2.7872 | 33.36 | 14.11 | 9.3799 | 9.4757 | -10.94 |  | -17.4806 | -17.8348 | 19.0725 | 0.0145 | -5.6306 | 7 | 5.8 | -3.3472 | 1.6889 | 41.0108 | 9.2831 | 2.07 | -3.1 | 7.0065 | -20.5637 | -12.21 | -12.21 | 30.64 | 17.24 | -19.5818 | -9.7182 | -25.2189 | -24.0182 | 18.4051 | 1.4705 | -5.1051 | -4.4758 | -17.816 | -22.378 | -9.866 | -37.8894 | -40.1004 |  | -12.1221 | -11.7866 |  | -11.6109 | -12.1355 | 5.648 | -14.465 | -14.0624 | 1.6778 |  |  |  | 3.7927 | -17.9555 | -7.5652 | -7.6366 | 5.108 | 2.1167 | -18.0857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.1959 | 7.5355 | 11.7204 | 11.5624 | 19.1852 | 29.0421 | 16.8228 |  | -2.5081 |  | 1.99 | 1.54 | -18.001 | 0 | 7.804 | 0.705 | 2.5844 | 28.89 | -33.9319 | -23.7306 | -1.5 | 18.7627 |  | 21.9712 |  | -6.208 | 1.8315 |  |  | -9.9198 | -9.925 | 6.2554 | -34.2851 | -5.9961 | -6.1664 | 131.642 | -9.2751 | -10.0153 | -5.3073 | 2.8004 | 8.5348 | 8.5927 | 2.1604 | 2.2885 | 4.5996 | -15.09 | 19.3357 | 61.0743 | -6.2428 | 11.609 | 9.3053 | 11.9659 | 0 | 0 | -10.8136 | -9.8318 |  | 26.8363 | -19.3513 | -18.6812 | -8.169 | -8.2843 | 22.95 | 23.25 | -35.4 | -35.2 | 0.9329 | -8.24 | 32.7237 | 20.8337 | 20.737 | -17.8 | -36.3 | 3 | 2.5 | -18.4285 | -18.1399 | -49.2534 | -8.2929 | -283.2498 | -31.1161 | 15.0931 | 88.4686 | 85.2028 | 133.0325 | 71.8241 | 7.6853 | 14.9185 | 18.9255 | -21.1242 | 168.8701 | -193.921 | -23.8822 | 26.5774 | 0.2112 |  | -6.88 | -0.692 | -0.706 | 2.4 | 0.16 | -2.3408 | -6.2669 | 9.7002 | -4.5975 | 0.1 | -2.424 | -2.106 |  |  | 4.3163 | 4.0167 | 3.2573 |  | 20.4 | 4.3758 | -0.04 |  | 3.8714 | -20.9063 | -22.8614 | 7.4586 | 16.554 | -18.1504 | 0 | -22.1 | 4.5 |  | -120.8174
26/04/2025 | 08:00 | 0 | 3.1359 | -6.6231 | 3.6111 | 5.3802 |  | 9.7789 |  | 15.8127 | 6.6638 | 7.9588 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 4.8455 | -6.3367 | 5.1534 | 4.865 | 8.5778 |  | 1.333 | 1.6966 |  | -1.0342 | 0.095 | 0.104 | 5.275 | -6.66 | -6.6 | -1.473 | 0.175 | -7.27 | -7.26 |  | -11.65 | -11.72 | 6.0619 | 3.8429 | 19.3865 | 21.7697 | -8.797 | -3.0811 | -3.4991 | 7.6541 | 8.6912 |  | -16.477 | 7.1142 | 37.0683 | 23.033 | 6.8358 | -5.5 | -5.9 | -27.1826 | -27.0113 | -4.263 |  | 0.6506 | 5.5939 | 4.5413 | 3.176 | -140.4767 | 90.762 | 91.4334 | -51.107 | -94.0751 |  |  |  | 28.4717 |  | 9.26 | -13.9 | 11.53 | -11.1142 | -11.1142 | 18.6771 | 16.0946 | -5.7491 | 1.9039 | 1.8549 | -0.2032 | 17.572 |  |  | 60.5 | -29.2 | -3.14 | 46.703 | 46.8186 | 45.2387 | 93.5692 | 93.3639 | -11.2628 | -97.4811 | -5.2167 | 3.2926 | 33.29 | 15.55 | 10.4736 | 10.4523 | -11.31 |  | -19.5687 | -18.454 | 25.7443 | 0.0144 | -5.9659 | 0 | 0 | -2.7161 | 2.998 | 41.1685 | 10.9531 | 3.78 | -2.94 | 9.126 | -25.4614 | -12.29 | -12.45 | 33.32 | 19.33 | -23.8909 | -11.6364 | 0 | -25.1636 | 28.1402 | 7.7749 | 0.9468 | 2.9101 | -21.5441 | -19.1064 | -9.773 | -40.817 | -29.6694 |  | -12.867 | -11.9333 |  | -12.1615 | -11.4059 | -8.708 | -12.9335 | -11.9773 | 2.7181 |  |  |  | 3.792 | -19.8439 | -7.139 | -7.2805 | 5.786 | 4.1149 | -18.8421 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.703 | 14.5687 | 0 | 18.8439 | 22.5491 | 31.0247 |  | -13.37 | -2.314 |  | 2.1 | 2.59 | -17.2956 | 1.2684 | 8.013 | 0.63 | 2.4008 | 28.81 | -35.1062 | -26.6888 | -1.17 | 17.9609 |  | 22.8861 |  | -6.6812 | 1.9142 | 0.0473 |  | -10.1348 | -12.3979 | 5.787 | -33.8649 | -6.3758 | -6.6568 | 142.8207 | -8.3838 | -9.8494 | -6.3062 |  | 9.0988 | 9.0673 | 2 | 2.5778 | 3.3265 | -13.41 | 15.349 | 53.6225 | 0 | 16.6353 | 12.2306 | 11.6339 | 0 | -5.2036 | -10.733 | -11.7929 | 25.4943 |  | -19.8018 | -18.9393 | -12.2749 | -11.6991 | 21.48 | 21.42 | -34.9 | -35.4 | 0.8615 | -1.44 | 35.8153 | 18.4859 | 18.2319 | -17 | -36.2 | 3 | 2.5 | -18.1156 |  | -58.6904 | -9.4499 | -296.7251 | 0 | 11.1384 | 0 | 0 | 117.4083 | 92.8095 | 0 | 23.8422 | 21.9071 | -3.9355 | 186.5194 | -209.3657 | -18.5432 | 22.4101 | 0.3284 |  | -7.2 | -0.64 | -0.651 | 2.32 | -0.72 | -2.8156 | -5.8579 | 9.3492 | -4.744 | -0.2 | -2.69 | -2.418 |  |  | 4.2273 | 3.7153 | 3.0515 |  | 20.1 | 3.6002 | 0.08 |  | 4.2412 | -19.9994 | -22.655 | 7.0416 | 16.0185 | -17.4854 | 0 | -21.1 | 3.8 |  | -120.0604
26/04/2025 | 08:30 | 0 | 3.5921 | -7.5392 | 3.9615 | 5.9343 |  | 10.4362 |  | 16.8375 | 7.3718 | 8.6883 | -15.54 | -28.6 |  | 3.312 | -22 | 4.1591 | -10.0295 | 5.5701 | 5.6554 | 9.741 |  | 1.2946 | 1.6245 |  | -1.0598 | 0.432 | 0.384 | 5.715 | -4.44 | -6.6 | -1.314 | 0.185 | -4.62 | -4.47 |  | -11.69 | -11.58 | 6.7217 | 3.7213 | 15.4638 | 18.3363 | -8.4529 | 0 | 7.5886 | 16.3775 | 23.5085 |  | -21.5674 | 5.9305 | 35.035 | 25.5387 | 8.3006 | -6 | -6.5 | 0 | -29.2345 | -4.3737 |  | -5.9958 | 7.361 | 5.394 | 3.7129 | -114.8106 | 104.3428 | 104.8005 | -35.9037 | -32.6895 |  |  |  | 30.1981 |  | 15.62 | -21.93 | 16.87 | -17.2763 | -17.2763 | 30.1624 | 27.4984 | -3.8253 | 23.4253 | 23.402 | -6.6641 | 23.9546 |  |  | 80.3 | -44.6 | -3.46 | 55.5901 | 55.0706 | 53.4272 | 90.8726 | 91.9127 | 1 | -104.4065 | 5.0097 | 3.5785 | 32.04 | 15.39 | 12.1924 | 12.1124 | -12.69 |  | -25.3931 | -25.5242 | 18.8853 | 0.0139 | -6.7695 | -2.9 | -4.8 | -2.1582 | 4.681 | 41.0108 | 13.5507 | 5.36 | -2.96 | 10.3275 | -18.8686 | -12.2 | -12.32 | 35.29 | 22.32 | -16.6909 | -9.0182 |  | -29.8091 | 41.1599 | 21.0076 | 11.563 | 11.5828 | -20.0071 | -21.8287 | -10.119 | -53.3612 | -33.99 |  | -11.0004 | -10.2395 |  | -9.6268 | -9.8932 | 0.528 | -16.8492 | -16.1135 | 5.781 |  |  |  | 5.6097 | -21.6164 | -7.1969 | -7.2071 | 5.213 | 5.24 | -21.3648 |  |  |  | 0 | 2.5342 | 0 | 13.229 | 12.8941 | 10.7172 |  | 20.8763 | 19.2683 | 27.7494 | 18.9175 | -12.06 | -1.5212 |  |  | 3.29 | -18.7841 | 1.2799 | 7.964 | 0.765 | 2.5979 | 29.73 | -33.4842 | -24.765 | -0.95 | 20.0723 |  | 23.3406 |  | -7.0489 | 2.0865 |  |  | -9.6645 | -15.5449 | 6.08 | -33.6968 | -6.5518 | -6.6283 | 145.5605 | -7.0342 | -9.6046 | -6.6122 | 2.5828 | 9.2673 | 9.3521 | 1.7605 | 16.8008 | 18.551 | -10.9 | 13.1087 | 50.8973 | 0 | 20.2227 | 2.983 | 3.0959 | -9.255 | -11.4952 | 0 | 0 | 45.1378 | 44.5216 | -18.0879 | -17.5496 | -11.8643 | -11.2523 | 17.07 | 16.84 | -35 | -34.9 | 0.9677 | 0.4 | 33.4906 | 20.3956 | 20.2983 | -15.7 | -37.7 | 1.4 | 0.8 |  | -17.8693 | -60.6048 | -8.5489 | -292.019 |  | 10.6748 |  |  | 108.5859 | 94.2954 |  | 24.92 | 24.5877 | 5.528 | 192.1368 | -210.422 | -15.2296 | 19.3531 | -1.5467 |  | -7.84 | -0.718 | -0.724 | 3.04 | -0.64 | -2.7178 | -4.744 | 11.107 | -8.0278 | 0.4 | -1.124 | -1.789 | 1.9936 |  | 3.654 | 3.2839 | 3.7137 |  | 22.2 | 6.0753 | 0.23 |  | -3.4548 | -15.6549 | -17.0307 | -1.3717 | 11.1316 | -11.0132 | 0 | -23.7 | 5.5 |  | -120.9302
26/04/2025 | 09:00 | 0 | 4.3278 | -9.0117 | 4.3569 | 6.6645 |  | 12.3427 |  | 18.9775 | 8.3467 | 9.5181 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -24.2 | 4.5493 | 3.0133 | 5.6802 | 5.6038 | 9.851 |  | 1.2247 | 1.3396 |  | -1.0768 | 0.727 | 0.751 | 6.255 | -11.1 | -4.4 | -1.1 | 0.193 | -1.3 | -1.2 |  | -12.66 | -12.71 | 6.8314 | 3.6347 | 24.5255 | 26.769 | -10.8259 |  | 15.1191 | -0.3472 | -0.3598 |  | -19.692 | 6.3251 | 32.4949 | 50.2187 | 9.5211 | -5.5 | -5.8 |  | -36.4152 | -5.0759 |  | -7.396 | 8.5338 | 6.3924 | 4.1022 | -148.9608 | 111.7588 | 112.125 | -25.0034 | -39.7299 |  |  |  | 32.7629 |  | 16.66 | -21.1 | 18.98 | -16.8744 | -16.3386 | 34.6349 | 32.0021 | -1.6542 | 18.4355 | 18.2164 | -7.3926 | 21.4449 |  |  | 77.7 | -38.5 | -3.65 | 53.8667 | 53.9484 | 52.5314 | 89.7332 | 89.7149 |  | -108.6554 | 10.6715 | 3.8203 | 30.15 | 17.85 | 12.5049 | 12.4054 | -12.71 |  | -23.0613 | -23.1544 | 18.8327 | 0.0139 | -6.7394 | -7.6 | -7.8 | -0.7202 | 6.1771 | 42.1148 | 15.2206 | 6.72 | -3.1 | 11.8665 | -19.1936 | -10.16 | -10.17 | 31.91 | 23.94 | -20.4727 | -10.2182 |  | -29.6182 | 41.5597 | 19.5293 | 10.9881 | 11.2418 | -11.3951 | -11.301 | -10.456 | -66.1674 | -38.0995 |  | -11.5584 | -10.9196 |  | -14.806 | -14.5685 | 15.888 | -16.389 | -15.6854 | 2.4755 |  |  |  | 5.5549 | -34.2798 | -7.6231 | -7.7653 | 5.7492 | -0.2659 | -18.7039 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | 0 |  | 20.3926 | 44.6503 | 20.039 |  | -11.96 | -2.1163 | 0.2978 |  | 3.2 | -19.8229 | 1.1574 | 7.619 | 0.477 | 2.8973 | 31.82 | -31.8518 | -23.0198 | -0.9 | 21.955 |  | 26.5339 |  | -9.8865 | 2.1937 |  |  | -11.4728 | -15.4642 | 7.1649 | -34.3691 | -5.9782 | -6.0417 | 161.9621 | -5.4789 | -7.621 | -10.3545 | 2.5374 | 9.6042 | 9.7951 | 2 | -21.2459 | 15.0691 | -10.06 | 13.1782 | 49.6914 | 2.9511 | 19.9088 | 22.6586 | 27.279 | -7.3151 | -9.5269 | 0 | -11.3761 |  |  | -15.962 | -15.3687 | -13.4556 | -13.0483 | 19.26 | 19.02 | -37.2 | -37 | 0.986 | 2.8 | 34.8545 | 23.5873 | 23.4616 | -14.8 | -42.7 | 0 | -0.4 | -17.8406 | -17.7927 | -57.6875 | -12.7851 | -291.3618 |  | 9.9876 |  |  | 100.9601 | 99.7938 |  | 26.3535 | 25.4656 | 11.3773 | 205.0796 | -214.5577 | -5.4309 | 11.8317 | -2.1082 |  | -8.64 | -0.606 | -0.608 | 4.48 | -2.4 | -2.5325 | -3.1632 | 13.4203 | -10.2831 | -0.5 | -1.453 | -1.695 |  | 2.4059 | 3.9992 | 3.8577 | 3.2915 |  | 27.9 | 4.9548 | 0.36 |  | -3.462 | -17.0272 | -18.072 | -1.2879 | 12.7284 | -13.0825 | 0 | -30.2 | 11.7 |  | -118.4377
26/04/2025 | 09:30 | 0 | 4.4863 | -9.2951 | 4.6306 | 7.1519 |  | 13.4423 |  | 19.7543 | 8.6827 | 10.0082 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.968 | -26.4 | 4.4335 | 2.0862 | 6.309 | 5.9023 | 10.8097 |  | 2.4015 | 1.3714 |  | -1.0985 | 0.664 | 0.73 | 6.229 | -11.1 | -2.2 | -0.825 | 0.188 | -2.51 | -2.65 |  | -11 | -11.12 | 7.6993 | 3.8621 | 22.0733 | 23.3095 | -10.3254 |  | 7.0247 | 13.9606 | 19.883 |  | -23.041 | 8.2978 | 43.7103 | 47.9739 | 14.1401 | -6.7 | -7.1 |  | -28.9959 | -5.5934 |  | 1.6535 | 11.2512 | 6.6239 | 4.1583 | -128.9712 | 105.6245 | 106.2349 | -29.5368 | -30.3981 |  |  |  | 35.0182 |  | 15.2 | -19.95 | 19.25 | -15.4009 | -15.133 | 36.5312 | 34.2729 | -2.1356 | 15.285 | 15.6166 | 1.451 | 21.0144 |  |  | 81.6 | -38.1 | -3.93 | 54.7146 | 54.2732 | 52.5063 | 88.0607 | 87.0218 | 1 | -101.7604 | 3.2317 | 3.9489 | 32.09 | 18.81 | 13.4424 | 13.2843 | -13.57 |  | -22.3845 | -22.7187 | 20.4402 | 0.0139 | -7.2886 | -8.3 | -7.8 | -0.4053 | 7.4862 | 42.7457 | 17.0761 | 8.11 | -2.82 | 13.1895 | -21.0662 | -10.01 | -10.09 | 31.4 | 25.81 | -20.3091 | -10.3364 |  | -31.0364 | 45.5685 | 23.6342 | 14.0462 | 13.8053 | -18.8425 | -21.9469 | -11.661 | -59.1097 | -40.2641 |  | -12.5916 | -11.7081 |  | -7.871 | -8.0467 | -15.364 | -17.0801 | -16.6344 | 7.1267 |  |  |  | 6.2581 | -20.989 | -8.462 | -8.4822 | 5.6423 | 3.2176 | -21.7852 |  |  |  | 0 | 2.5745 | 0 | 9.0426 | 8.2054 |  |  | 22.0077 | 35.5259 | 23.404 |  |  | -3.1032 | 0.3243 |  | 0.42 | -22.4041 | 1.1092 | 7.518 | 0.638 | 2.9482 | 28.06 | -34.1724 | -22.7376 | -1.91 | 27.7119 |  | 29.7834 |  | -11.6687 | 2.368 |  |  | -12.9297 | -16.5496 | 9.1562 | -36.3018 | -5.4543 | -5.3318 | 162.3279 | -4.1563 | -7.0684 | -13.3294 | 2.8138 | 9.8459 | 9.9533 |  | -21.6519 | 13.9107 | -11.73 | 12.6391 | 46.7479 | 0 | 19.2515 | 21.4707 | 22.6858 | -7.1665 | -9.404 | 0 | -11.8526 | 33.4785 |  | -19.1756 | -18.7526 | -16.6582 | -16.4972 | 17.54 | 17.72 | -35.6 | -36.2 | 1.0025 | 4.16 | 39.8303 | 18.7686 | 18.6791 | -14.8 | -40.1 | 3.3 | 2.9 | -18.0292 | -17.7755 | -63.4072 | -7.0639 | -294.6432 |  | 11.61 |  |  | 107.0383 | 98.6887 |  | 26.2949 | 24.456 | 3.5382 | 198.9743 | -214.9116 | -11.2964 | 16.7362 | -1.0999 |  | -8.96 | -0.843 | -0.862 | 4.72 | -3.44 | -2.1368 | -2.5193 | 11.1345 | -9.3736 | 0.3 | -1.528 | -0.884 | 2.2141 | 2.4065 | 3.0909 | 4.233 | 2.5617 |  | 24.3 | 4.5677 | 0.45 |  | -2.5375 | -16.9691 | -19.3461 | 0 | 11.7132 | -13.809 | 0 | -25.8 | 7.6 |  | -115.0111
26/04/2025 | 10:00 | 0 | 5.0742 | -10.3475 | 4.3516 | 8.5192 |  | 16.2191 |  | 21.4416 | 9.4497 | 10.6855 | -13.32 |  | 11 | 4.968 |  | 4.4437 | 7.3218 | 6.147 | 6.0065 | 10.511 |  | 1.6559 | 1.3548 |  | -1.1144 | 0.651 | 0.555 | 6.4 | -6.66 | -2.2 | -0.999 | 0.195 | -3.03 | -3.62 |  | -11.21 | -11.13 | 7.6238 | 3.9331 | 23.8427 | 24.4411 | -7.661 |  | 6.5678 | 11.6804 | 22.7145 |  | -22.7731 | 6.7196 | 44.8465 | 37.7758 | 14.454 | -6.9 | -7.4 |  | -27.9218 | -5.5741 |  | -0.5377 | 11.2856 | 5.7237 | 3.7709 | -115.7567 | 119.2663 | 118.7475 | -20.9865 | -40.2082 |  |  |  | 36.5651 |  | 15.99 | -19.7 | 20.03 | -18.8838 | -18.3479 | 39.747 | 37.3013 | -3.7933 | 8.8643 | 9.647 | -0.4993 | 20.4423 |  |  | 81.6 | -36.7 | -4 | 52.7884 | 52.4934 | 50.7274 | 91.4325 | 94.0252 | 1 | -110.8718 | 5.9184 | 4.4169 | 34.12 | 19.52 | 13.9111 | 13.8702 | -13.74 |  | -21.8618 | -21.8844 | 25.4093 | 0.014 | -7.4159 | -11.1 | -11.4 | -1.8433 | 8.2342 | 44.0074 | 18.5605 | 9.01 | -3.38 | 13.284 | -26.1815 | -10.13 | -10.17 | 35.39 | 27.56 | -25.6545 | -13.4182 |  | -33.8 | 45.9147 | 21.7174 | 12.9699 | 13.083 | -17.7704 | -21.9588 | -12.175 | -67.9992 | -36.5743 |  | -11.0823 | -11.301 |  | -5.251 | -4.0993 | -9.22 | -23.2838 | -23.0944 | 6.825 |  |  |  | 6.4674 | -18.5292 | -8.9449 | -8.9682 | 5.1718 | 7.0551 | -16.8016 |  |  |  | 3.1562 | 2.6466 | 0 | 12.3918 | 12.7267 |  |  | 28.1352 | 46.987 | 20.8717 | 22.1109 | -12.38 | -3.2131 | 0.3417 |  | 1.03 | -20.314 | 1.3347 | 7.526 | 0.652 | 3.1398 | 28.46 | -33.3567 | -30.8538 | -1.67 | 27.9684 |  | 29.7545 |  | -11.9249 | 2.4433 |  |  | -12.742 | -18.1314 | 8.9364 | -35.3775 | -5.8953 | -6.0152 | 162.3636 | -3.9412 | -6.8142 | -13.6393 | 2.1148 | 10.2048 | 10.1985 | 1 | -19.3387 | 28.3715 | -29.33 | 30.1869 | 38.9441 | 6.5749 | 28.6603 | 16.8473 | 5.6751 | 0 | -5.5669 | 0 | -11.1036 |  | 33.7264 | -18.8899 | -18.3516 | -18.6828 | -18.1852 | 17.63 | 17.79 | -34.8 | -35.6 | 1.1087 | 5.6 | 33.4484 | 19.0367 | 19.7081 | -14.4 | -39.3 | 2.1 | 1.5 |  | -17.8376 | -72.9551 | -9.7294 | -282.7964 |  | 13.1763 |  |  | 108.6746 | 93.7478 |  | 24.4815 | 24.6188 | 0.6111 | 189.7501 | -209.9128 | -14.6992 | 21.1578 | -0.9607 |  | -7.84 | -0.761 | -0.778 | 3.76 | -3.6 | -1.133 | -2.1073 | 11.516 | -9.3461 | -0.2 | -1.098 | -2.094 |  | 2.4084 | 3.6173 | 3.0914 | 3.566 |  | 23.2 | 3.8147 | 0.45 |  | 0 | -18.6011 | -22.3897 | 4.4664 | 14.3817 | -17.0542 | 2.2869 | -25.7 | 7.3 |  | -113.4367
26/04/2025 | 10:30 | 0 | 1.658 | -3.7035 | 4.6848 | 9.2212 |  | 17.9938 |  | 23.3085 | 10.4327 | 11.7891 | -8.88 | -33 | 8.8 | 5.796 | -26.4 | 4.4456 | 11.5409 | 6.2584 | 6.0447 | 10.6313 |  | 0.5105 | 1.548 |  | -1.094 | 0.578 | 0.601 | 6.743 | -8.88 | -2.2 | -0.751 | 0.188 | -3.19 | -3.15 |  | -11.49 | -11.46 | 7.8452 | 3.6515 | 21.0478 | 24.142 | -15.5071 |  | 7.1293 | -0.917 | -0.0959 |  | -17.4147 | 6.3251 | 32.3846 | 41.1061 | 14.383 | -6.8 | -7.3 |  | -30.2135 | -5.821 |  | 0.8981 | 11.4003 | 5.4998 | 3.6973 | -134.1288 | 121.3416 | 121.9214 | -14.8052 | -38.7468 |  |  |  | 38.6907 |  | 16.29 | -19.01 | 20.68 | -17.2763 | -17.0084 | 37.7971 | 35.7658 | -3.9816 | 7.2805 | 7.3544 | 1.0229 | 20.2427 |  |  | 82.2 | -36.1 | -4.04 | 52.2104 | 52.6171 | 50.7146 | 92.3222 | 92.5855 | 1 | -108.1319 | 4.904 | 4.4536 | 35.32 | 20.59 | 14.5361 | 14.4562 | -14.13 |  | -21.4979 | -21.6379 | 25.7753 | 0.0139 | -7.4441 | -14 | -11.9 | -1.6858 | 9.3562 | 44.0074 | 19.8593 | 10.08 | -3.09 | 14.1075 | -25.644 | -10.22 | -10.23 | 34.11 | 27.36 | -26.5818 | -13.2636 |  | -33.0909 | 48.8421 | 24.3557 | 14.5133 | 15.5001 | -17.6253 | -21.3982 | -13.387 | -73.0974 | -34.5011 |  | -12.3926 | -11.8419 |  | -0.2369 | -1.716 | -12.804 | -25.7301 | -25.4725 | 7.2583 |  |  |  | 7.5098 | -10.5308 | -9.1939 | -9.1023 | 5.1697 | 2.6609 | -21.1883 |  |  |  | 0 | 2.7502 | 0 | 11.8894 | 11.2196 |  |  | 28.3141 | 45.6343 | 21.854 |  |  | -3.2113 |  | 2.45 | 1.22 | -21.25 | 1.1913 | 7.521 | 0.618 | 2.9844 | 28.03 | -32.9395 | -29.9516 |  | 28.1162 |  | 30.2044 |  | -11.9094 | 2.5122 |  |  | -12.1129 | -19.0694 | 10.3433 | -34.9573 | -5.722 | -5.7698 | 164.4344 | -3.5509 | -7.1832 | -13.5436 | 2.4569 | 10.0949 | 10.1985 | 2 | -19.0972 | 29.4717 | -29.75 | 31.2592 | 39.5676 | 5.5822 | 30.2774 | 16.6333 | 4.7696 | 0 | -5.6434 | -10.8413 | 0 | 24.0529 | 24.3761 | -18.4724 | -17.9011 | -19.1776 | -18.7889 | 19.02 | 18.84 | -34.7 | -34.9 | 0.9494 | 6.24 | 35.048 | 20.357 | 20.2616 | -14.8 | -38.4 | 1.3 | 0.8 |  | -17.8821 | -81.7952 | -9.1713 | -286.6907 |  | 16.5684 |  |  | 111.1112 | 92.2595 |  | 24.9609 | 24.4008 | 1.0755 | 186.8927 | -208.1114 | -16.6223 | 21.2388 | -1.4295 |  | -8.24 | -0.77 | -0.773 | 4.16 | -3.52 | -1.3212 | -2.3117 | 10.6676 | -9.1691 | 0.4 | -1.161 | -0.465 | 1.7666 | 1.8379 | 4.1316 | 4.0484 | 2.9955 |  | 23 | 4.1123 | 0.57 |  | 0 | -19.1419 | -22.4299 | 4.936 | 14.7952 | -17.1065 | 1.9745 | -24.3 | 6.3 |  | -112.1893
26/04/2025 | 11:00 | 0 | 1.811 | -3.8621 | 4.5797 | 9.0804 |  | 17.5712 |  | 23.4877 | 10.5497 | 11.9722 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.968 | -26.4 | 4.3767 | 11.3433 | 6.6291 | 6.4155 | 11.4382 |  | 1.1916 | 2.394 |  | -0.5916 | 0.744 | 0.79 | 6.153 | -6.66 | 0 | -0.857 | 0.181 | -2.69 | -2.67 |  | -10.11 | -10.14 | 7.5811 | 3.6335 | 19.9105 | 22.91 | -13.6801 |  | 4.1164 | 10.3749 | 12.266 |  | -20.2278 | 7.5087 | 36.4277 | 33.6542 | 14.3508 | -7.5 | -7.9 |  | -25.1349 | -5.7029 |  | -2.7368 | 9.9437 | 5.7867 | 3.8398 | -107.4862 | 99.7345 | 99.5513 | -4.9809 | -54.031 |  |  |  | 31.9146 | 16.09 | 9.6 | -7.35 | 17.95 | -12.7217 | -12.4538 | 33.9573 | 31.6497 | -3.3515 | 23.9671 | 23.9421 | -2.1501 | 32.3138 |  |  | 109.3 | -59.5 | -4.42 | 68.0642 | 67.2248 | 65.5102 | 64.26 | 65.0933 | 1 | -81.4892 | 8.3943 | 4.575 | 35.69 | 21.27 | 14.8486 | 14.7491 | -13.83 |  | -33.9321 | -33.7489 | 42.1456 | 0.014 | -7.3207 | -17.1 | -15.1 | -1.3818 | 9.7303 | 43.3765 | 20.6015 | 10.64 | -2.96 | 14.391 | -42.5924 | -10.67 | -10.74 | 38.31 | 28.7 | -42.3636 | -21.1455 |  | -33.9273 | 43.1378 | 18.1755 | 8.4695 | 9.5569 | -8.9774 | -12.0914 | -13.39 | -78.7684 | -26.7642 |  | -11.9284 | -11.4466 |  | -4.1523 | -4.3634 | 14.352 | -26.101 | -25.6652 | -0.5864 |  |  |  | 7.1173 | -17.7069 | -9.1059 | -9.1048 | 4.9611 | -2.226 | -15.3419 |  |  |  | 3.508 | 3.472 | 0 | 6.3633 | 6.0284 |  |  | 27.209 | 48.9489 | 20.1901 |  |  | -3.2113 | 0.35 |  | 1.02 | -19.8957 | 1.2148 | 7.53 | 0.594 | 2.7917 | 28.63 | -32.683 | -32.8763 | -1.61 | 28.5422 |  | 30.2097 |  | -12.3206 | 2.5362 |  |  |  | -18.8275 | 12.0859 | -34.033 | -5.9169 | -5.9779 | 170.2822 | -2.9699 | -6.9911 | -13.9802 | 1.3425 | 10.2487 | 10.4042 | 0.5442 | 42.7646 | -12.9038 | -28.08 | 31.7165 | 38.6211 | 4.0959 | 31.0536 | -11.53 | 9.8088 | -7.2786 | -9.3159 | 0 | 0 |  |  | -20.6423 | -20.049 | -19.6108 | -19.2666 | 17.04 | 17.07 | -34.2 | -34.2 | 0.9677 | 6.72 | 38.493 | 18.6287 | 18.5293 | -14.4 | -38 | 3.4 | 2.9 |  | -18.0412 | -79.7602 | -13.1649 | -287.9622 |  | 17.6905 |  |  | 107.7623 | 96.295 |  | 25.7833 | 27.2786 | 4.4163 | 189.185 | -211.8243 | -16.8401 | 21.5676 | -1.0779 |  | -8.4 | -0.836 | -0.853 | 4.4 | -3.6 | -1.6245 | -2.2263 | 11.4275 | -9.2271 | -0.5 | -0.75 | -0.336 | 1.7415 | 2.1493 | 4.2612 | 3.9117 | 3.1557 |  | 22.3 | 2.867 | 0.55 |  | -3.556 | -16.2049 | -18.7772 | -1.5221 | 12.123 | -13.0678 | 0 | -23.9 | 6.1 |  | -114.7624
26/04/2025 | 11:30 | 0 | 2.2081 | -4.4858 | 4.9186 | 9.7592 |  | 19.2148 |  | 24.022 | 10.9607 | 12.3627 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 4.3276 | 3.7909 | 6.5779 | 6.4894 | 11.081 |  | 1.1439 | 2.4789 |  | -0.6176 | 0.86 | 0.876 | 6.495 | -8.88 | -2.2 | -0.578 | 0.191 | -1.99 | -1.91 | -10 | -9.92 | -9.77 | 7.4986 | 3.8242 | 23.0067 | 22.4111 | -14.9778 |  | 5.0797 | 16.5351 | 19.2479 |  | -19.826 | 7.5087 | 37.1475 | 37.0195 | 12.6351 | -6.5 | -6.8 |  | -22.6898 | -5.8815 |  | -2.6951 | 9.8524 | 4.5418 | 3.1319 | -103.061 | 98.6968 | 97.9339 | -11.433 | -41.9797 |  |  |  | 32.0843 | 15.64 | 9.5 | -7.2 | 16.65 | -11.918 | -10.8463 | 32.8128 | 29.5662 | -3.3598 | 22.0745 | 22.0329 | -2.0167 | 32.6448 |  |  | 105.4 | -60.2 | -4.21 | 67.5336 | 66.0587 | 64.6264 | 65.2531 | 65.6119 | 1 | -82.2389 | 7.588 | 4.2125 | 34.6 | 20.76 | 15.3174 | 15.3351 | -14.56 |  | -33.2272 | -33.4543 | 44.0673 | 0.0141 | -7.7968 | -14.7 | -14.5 | -1.5259 | 10.1043 | 43.0611 | 20.787 | 10.93 | -2.87 | 14.2425 | -42.4149 | -10.75 | -10.79 | 36.08 | 29.64 | -42.2182 | -20.9273 |  | -32.0909 | 42.9913 | 19.9197 | 8.4674 | 10.0739 | -12.1866 | -15.2829 | -13.819 | -77.8242 | -18.6427 |  | -11.4573 | -11.5707 |  | 1.6577 | 1.8619 | -13.316 | -25.2405 | -24.2959 | 1.7642 |  |  |  | 7.2731 | -7.2022 | -9.2015 | -8.9783 | 5.0478 | -6.2536 | -15.4032 |  |  |  | 2.4751 | 2.9707 | 0 | 6.1959 | 5.3586 |  |  | 27.1812 | 46.8907 | 19.542 | 19.6841 | -11.95 | -3.2113 |  | 1.04 | 1.61 | -19.4861 | 1.1953 | 7.466 | 0.604 | 3.0818 | 28.37 | -31.4895 | -32.2433 | -1.69 | 28.3873 |  | 30.948 |  | -12.3677 | 2.6711 |  |  | -11.4226 | -19.3787 | 12.8916 | -34.117 | -5.8358 | -5.9679 | 171.6027 | -2.5567 | -7.5673 | -14.0903 | 1.3909 | 10.3293 | 10.4912 | 1 | 42.9782 | -13.6425 | -28.5 | 29.4438 | 36.8025 | 5.8179 | 33.7168 | -16.6752 | 9.3147 | -6.0774 | -8.4412 | 0 | 0 | 36.2273 | 33.4735 | -20.4335 | -20.0545 | -21.4417 | -21.5651 | 16.16 | 16.12 | -28.9 | -28.7 | 0.7572 | 7.44 | 39.0694 | 16.9645 | 16.85 | -14 | -34.6 | 3.9 | 3.3 |  |  | -82.6952 | -14.1849 | -286.7212 |  | 19.7724 |  |  | 110.9525 | 92.3878 |  | 26.947 | 25.0774 | -0.7099 | 186.3084 | -210.4577 | -20.1676 | 24.4325 | -0.7263 |  | -6.48 | -0.747 | -0.762 | 2.64 | -2.32 | -1.4188 | -3.5142 | 9.5811 | -10.0175 | 2 | 7.605 | 6.334 |  |  | 4.6049 | 4.1242 | 4.2379 |  | 18.9 | 3.0888 | 0.8 |  | -2.4414 | -16.8145 | -18.9639 | 0 | 12.8589 | -13.8814 | 0 | -20.6 | 2.6 |  | -113.7089
26/04/2025 | 12:00 | 0 | 2.5779 | -5.627 | 4.8358 | 10.535 |  | 20.2513 |  | 24.5069 | 11.1497 | 12.6409 | -13.32 |  | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 4.3909 | 8.8151 | 5.8684 | 5.7861 | 10.1559 |  | 0.3446 | 2.1445 |  | -0.8093 | 0.582 | 0.492 | 5.873 | -4.44 | -2.2 | -0.459 | 0.183 | -4.9 | -4.88 | -10 | -9.66 | -9.57 | 7.0158 | 3.9933 | 19.8801 | 21.2458 | -14.8274 |  | 2.1417 | 15.3766 | 15.7737 |  | -20.8976 | 8.2978 | 32.0012 | 41.248 | 11.7127 | -6.6 | -7.1 |  | -24.4011 | -6.0763 |  | 0.259 | 9.4098 | 4.546 | 3.0578 | -102.1454 | 97.1099 | 97.2014 | -12.3327 | -43.7798 |  |  |  | 30.9765 | 14.99 | 9.14 | -7.17 | 16.07 | -7.4974 | -6.8276 | 29.1163 | 26.948 | -2.2424 | 23.4587 | 23.7493 | 1.0874 | 31.8251 |  |  | 105.5 | -59.7 | -4.14 | 66.95 | 67.6099 | 64.8669 | 66.6731 | 67.7497 | 1 | -77.2696 | 3.2265 | 4.553 | 35.93 | 21.07 | 15.1611 | 15.1398 | -14.28 |  | -33.4023 | -32.6184 | 39.3273 | 0.0141 | -7.6187 | -14.7 | -14.7 | -1.8701 | 10.2913 | 43.8497 | 21.5292 | 11.14 | -3.01 | 13.797 | -38.7047 | -10.49 | -10.55 | 35.52 | 28.84 | -38.4 | -18.7909 |  | -30.3364 | 44.691 | 19.9308 | 10.9211 | 11.0884 | -11.7037 | -16.6351 | -13.094 | -75.1818 | -11.3079 |  | -12.7826 | -11.7093 |  | 5.7727 | 2.9931 | -14.852 | -25.2996 | -25.0049 | -0.4637 |  |  |  | 6.9308 | -2.4373 | -8.0651 | -8.0832 | 4.1437 | -3.0432 | -13.916 |  |  |  | 2.7573 | 2.512 | 0 | 4.6888 | 5.1911 | 30.1421 |  | 27.3152 | 23.4557 | 30.4267 | 12.5014 | -12.2 | -5.0002 | 0.3152 |  | 1.15 | 0 | 1.1696 | 7.364 | 0.426 | 2.9334 | 27.87 | -35.2181 | -30.893 | -1.88 | 26.8393 |  | 29.4471 |  | -11.839 | 2.6957 |  |  | -11.7298 | -20.0376 | 6.6659 | -33.3607 | -5.9786 | -6.1138 | 153.4556 | -3.4247 | -7.3351 | -13.4964 | 1.8125 | 10.3806 | 10.5544 | 1.1222 | 42.5545 | -14.5877 | -27.66 | 30.7017 | 37.3584 | 5.8595 | 35.3169 | -16.6767 | 9.5975 | -6.762 | -9.3041 | 0 | 0 |  |  | -19.0712 | -18.1593 | -21.2348 | -20.9486 | 17.01 | 16.98 | -26.1 | -26.3 | 0.9494 | 8.32 | 31.0101 | 16.3914 | 16.8157 | -14.4 | -29.9 | 2.2 | 1.6 |  | -18.056 | -89.4429 | -12.9663 | -290.9532 |  | 22.0174 |  |  | 108.5144 | 92.1492 |  | 28.3318 | 27.1877 | 1.2847 | 188.3815 | -207.4017 | -18.833 | 22.7709 | -1.0535 |  | -5.44 | -0.829 | -0.833 | 1.44 | -0.96 | -1.5929 | -4.979 | 6.5354 | -7.2343 | 3.7 | 7.566 | 6.915 |  |  | 4.6601 | 4.8654 | 4.3195 |  | 13.5 | 4.3792 | 0.78 |  | -3.5129 | -16.9393 | -18.4486 | 0 | 12.5657 | -13.3887 |  | -16 | -2.5 |  | -115.6992
26/04/2025 | 12:30 | 0 | 2.9085 | -5.996 | 5.1189 | 10.7469 |  | 20.7568 |  | 24.6361 | 11.1297 | 12.2238 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 4.4391 | 8.2129 | 5.6063 | 5.5277 | 9.755 |  | -0.0196 | 2.3853 |  | -0.664 | 0.246 | 0.269 | 6.069 | -6.66 | -2.2 | -0.36 | 0.168 | -6.29 | -6.29 | -10 | -10.74 | -10.8 | 7.2403 | 4.0661 | 23.5537 | 25.931 | -15.4111 |  | 1.626 | 0.5324 | 0.1391 |  | -16.477 | 5.536 | 29.0832 | 50.5768 | 12.4199 | -7.2 | -7.6 |  | -27.3417 | -5.2104 |  | 1.7738 | 8.4516 | 5.0306 | 3.1258 | -121.1584 | 104.0986 | 104.5259 | -3.9697 | -49.7238 |  |  |  | 30.0185 | 14.37 | 8.81 | -8.45 | 14 | -11.5161 | -10.8463 | 24.6767 | 21.8291 | -2.0073 | 16.082 | 16.1656 | 1.5325 | 18.4191 |  |  | 79.4 | -31.8 | -4.15 | 56.0325 | 56.122 | 54.1647 | 81.0049 | 81.7511 | -12.0676 | -87.5543 | -2.8171 | 4.403 | 36.04 | 22.33 | 15.0049 | 14.9445 | -14.11 |  | -19.9868 | -19.5982 | 7.3357 | 0.0142 | -7.4524 | -13.2 | -13.4 | -1.8823 | 9.7303 | 46.8462 | 20.9726 | 10.83 | -3.94 | 14.3505 | -7.8704 | -9.89 | -9.96 | 34.45 | 26.69 | -6.5273 | -4.1 |  | -21.5273 | 61.6029 | 37.8666 | 28.4357 | 29.5368 | -5.2852 | -11.419 | -13.387 | -78.6951 | 12.3943 |  | -12.0787 | -10.9938 |  | 2.4771 | 1.7322 | -10.244 | -17.2156 | -16.8084 | -4.5863 |  |  |  | 6.5962 | -2.7863 | -7.2922 | -7.3027 | 3.3609 | -7.833 | -11.1193 |  |  |  | 0 | 2.5202 | 0 | 11.387 | 10.7172 | 23.109 |  | 17.8754 | 19.5757 | 26.7598 |  |  | -3.2131 |  |  | 3.81 |  | 0 | 7.042 | 0.465 | 2.9421 | 26.94 | -31.8547 | -28.0137 | -2.03 | 26.3366 |  | 29.2645 |  | -10.8058 | 2.736 |  |  | -12.1029 | -17.2631 | 7.3114 | -34.4531 | -6.0449 | -6.1718 | 146.026 | -4.2178 | -7.773 | -12.7395 | 1.4286 | 9.8312 | 9.9612 | 1 | 40.6905 | -17.5832 | -29.33 | 26.9068 | 26.4563 | 0 | 44.3484 | -26.9429 | 9.3406 | -6.8953 | -8.622 | 0 | -12.3996 | 22.9317 | 20.5379 | -19.4777 | -19.0986 | -18.978 | -18.4006 | 18.56 | 18.4 | -27.4 | -27.7 | 1.1087 | 6.8 | 35.107 | 18.0641 | 17.9604 | -14.9 | -31.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | -118.7531 | -5.7576 | -291.4619 |  | 31.6863 |  |  | 111.1388 | 93.2344 |  | 19.9214 | 20.0746 | 0 | 191.9507 | -211.6021 | -15.6122 | 19.3796 | -1.2171 |  | -6 | -0.849 | -0.851 | 2.16 | -1.68 | -1.6937 | -4.509 | 5.0706 | -7.0298 | 5.1 | 6.574 | 6.375 | 1.9652 |  | 3.6852 | 3.4983 | 3.2829 |  | 14.8 | 3.7645 | 0.71 |  | 0 | -18.0231 | -19.7491 | 2.0986 | 13.6913 | -13.5281 |  | -17 | -1 |  | -110.7353
26/04/2025 | 13:00 | 0 | 3.0405 | -6.588 | 5.0142 | 10.4345 |  | 20.29 |  | 22.3725 | 10.1127 | 11.3585 | -11.1 |  | 8.8 | 3.312 |  | 4.4501 | 7.0646 | 5.2933 | 5.2416 | 9.0836 |  | 0.0434 | 2.4954 |  | -0.643 | 0.358 | 0.452 | 6.244 | -6.66 |  | -0.373 | 0.176 | -5.43 | -5.37 | -10 | -11.13 | -11.32 | 7.1681 | 4.03 | 24.554 | 24.8923 | -16.8588 |  | 2.1261 | 9.5583 | 9.4142 |  | -19.1562 | 7.9033 | 35.725 | 47.1639 | 12.3494 | -6.5 | -6.9 |  | -25.8083 | -5.1334 |  | 1.7321 | 8.3644 | 4.6912 | 3.078 | -114.9327 | 105.0142 | 106.2044 | -13.2922 | -49.6263 |  |  |  | 27.8729 | 13.85 | 7.86 | -9.07 | 13.99 | -9.3728 | -9.1049 | 22.5566 | 19.7845 | 0.2872 | 24.277 | 24.1465 | 0.5494 | 20.1361 |  |  | 84.1 | -36.3 | -4.1 | 61.7194 | 61.3039 | 59.1463 | 81.227 | 85.4466 | -10.1315 | -88.4389 | -1.4541 | 4.5137 | 35.46 | 20.06 | 15.1611 | 15.2374 | -13.93 |  | -21.5887 | -21.3134 | 2.8381 | 0.0139 | -7.4514 | -12.9 | -11.1 | -2.3706 | 9.7303 | 46.5308 | 20.9726 | 10.78 | -3.76 | 13.1085 | -3.3377 | -10.41 | -10.49 | 36.27 | 25.66 | -4.2182 | -1.0909 |  | -16.3091 | 64.5948 | 41.5922 | 31.0931 | 31.4688 | -9.5152 | -13.1196 | -12.636 | -69.5283 | 31.235 |  | -11.5219 | -10.7884 |  | 2.0443 | 1.4251 | -9.732 | -14.7868 | -14.6015 | -3.7916 |  |  |  | 6.9436 | -4.0065 | -7.155 | -7.0859 | 2.8456 | -6.6288 | -12.306 |  |  |  | 3.56 | 3.3801 | 0 | 10.7172 | 10.2148 | 29.1374 |  | 15.5219 | 23.0044 | 29.6779 |  | -11.92 | -5.0094 | 0.2886 |  | 3.91 |  | 0 | 7.131 | 0.647 | 2.9398 | 30.93 | -31.9712 | -28.4727 | -2.62 | 26.7762 |  | 30.4492 |  | -11.7476 | 2.6951 |  |  | -11.9288 | -15.5701 | 6.1395 | -35.6296 | -6.0112 | -6.0631 | 153.5375 | -3.8864 | -7.8909 | -13.4005 | 1.546 | 9.985 | 10.1115 | 0.7966 | 42.1058 | -16.1997 | -25.14 | 26.6607 | 23.1024 | 8.1312 | 47.3432 | -22.1673 | 10.0173 | -7.0626 | -9.6239 | -10.4529 | 0 |  |  | -16.8464 | -16.2861 | -17.2059 | -17.1249 | 20.75 | 20.77 | -30.5 | -30.4 | 0.9677 | 6.24 | 36.5171 | 20.402 | 19.7538 | -14.8 | -37.5 | 0.9 | 0.4 | -17.8327 | -17.8428 | -114.4255 | -9.4122 | -301.1476 |  | 32.2605 |  |  | 103.6682 | 100.3191 |  | 21.8913 | 21.2744 | 5.3421 | 203.1523 | -214.298 | -6.3838 | 10.6374 | -1.3123 |  | -7.28 | -0.991 | -0.999 | 3.36 | -2.88 | -1.4667 | -2.9587 | 7.5608 | -9.2851 | 3.2 | 7.273 | 6.063 |  |  | 4.4036 | 3.2549 | 2.8921 |  | 22 | 4.5257 | 0.71 |  | 0 | -16.8226 | -18.9657 | 0 | 12.6389 | -13.0658 | 0 | -23.5 | 5.5 |  | -119.5922
26/04/2025 | 13:30 | 0 | 2.9192 | -6.1746 | 4.9959 | 9.4615 |  | 18.3607 |  | 20.8173 | 9.2377 | 10.5854 | -11.1 |  |  | 4.14 |  | 4.4983 | 10.8235 | 5.0236 | 4.8134 | 8.4022 |  | 0.0793 | 2.3454 |  | -0.64 | 0.328 | 0.347 | 6.359 | -8.88 |  | -0.427 | 0.181 | -5.3 | -5.31 |  | -11.3 | -11.45 | 6.6323 | 3.9151 | 24.6626 | 25.8135 | -18.3551 |  | 3.3153 | 15.5507 | 12.3637 |  | -19.4241 | 7.5087 | 37.1055 | 47.3322 | 12.3251 | -6.6 | -7.1 |  | -27.962 | -5.021 |  | 1.2787 | 8.3228 | 4.7722 | 3.2579 | -130.0393 | 109.3783 | 109.9582 | -13.8701 | -53.3033 |  |  |  | 25.7872 | 13.22 | 6.91 | -10.47 | 12.94 | -9.9086 | -9.2388 | 22.2667 | 19.5987 | 1.1811 | 25.1005 | 25.1022 | 2.4857 | 19.4207 |  |  | 82.5 | -35.5 | -4.08 | 60.9011 | 60.1506 | 58.1337 | 89.7048 | 89.3428 | -9.8809 | -95.2652 | -0.388 | 4.5262 | 34.51 | 17.6 | 14.5361 | 14.5538 | -13.5 |  | -20.8634 | -20.8837 | 2.6605 | 0.014 | -7.1124 | -10.2 |  | -2.821 | 9.5432 | 45.1114 | 20.2304 | 10.26 | -3.42 | 14.175 | -1.7701 | -11.67 | -11.78 | 38.99 | 23.9 | -2.1091 | -1.2818 |  | -15.3091 | 64.2394 | 42.4264 | 31.5716 | 31.6215 | -10.9141 | -12.4803 | -12.87 | -70.282 | 33.0618 |  | -10.8165 | -10.3765 |  | 0.5845 | 0.2985 | -11.268 | -13.6407 | -13.0383 | -3.5994 |  |  |  | 6.4805 | -4.824 | -7.8604 | -7.8075 | 4.5931 | -7.3534 | -12.6315 |  |  |  | 0 | 2.5621 | 0 | 11.387 | 10.5497 | 29.8072 |  | 15.5079 | 24.2706 | 30.0109 |  |  | -5.1156 |  |  | 4.49 |  | 1.0873 | 7.23 | 0.653 | 2.9903 | 32.61 | -31.718 | -28.5824 | -2.9 | 27.7718 |  | 30.4637 |  | -11.8933 | 2.6319 |  |  | -11.6659 | -14.4928 | 8.1308 | -36.3859 | -6.0801 | -6.0996 | 153.5021 | -4.2328 | -7.8492 | -13.3615 | 1.5085 | 9.5456 | 9.7001 | 0.8126 | 41.1481 | -16.5558 | -24.31 | 27.9483 | 21.3106 | 7.2096 | 48.1987 | -20.114 | 10.1418 | -8.5528 | -11.2346 | 0 | 0 |  |  | -17.5221 | -16.9014 | -17.5651 | -17.2205 | 20.11 | 19.99 | -29.6 | -29.9 | 0.7736 | 5.68 | 38.65 | 18.6028 | 18.953 | -14.8 | -34.9 | 1.4 | 0.8 | -17.8365 | -17.8056 | -116.4432 | -7.6729 | -297.7047 |  | 32.5695 |  |  | 105.0265 | 100.6887 |  | 25.4945 | 22.9919 | 8.0327 | 206.3611 | -216.317 | -6.1278 | 11.0469 | -1.0071 |  | -6.8 | -0.977 | -0.989 | 2.64 | -2.16 | -0.9512 | -3.6912 | 5.3056 | -7.5853 | 3.9 | 6.537 | 6.002 |  |  | 4.3675 | 3.7202 | 3.1904 |  | 18.9 | 4.7138 | 0.7 |  | -2.527 | -17.307 | -18.39 | 0 | 12.6141 | -12.4473 |  | -20.4 | 2.7 |  | -121.289
26/04/2025 | 14:00 | 0 | 2.9991 | -6.4455 | 5.0441 | 9.4492 |  | 18.3995 |  | 20.4803 | 9.1247 | 10.5016 | -8.88 |  | 8.8 |  |  | 4.6634 | 10.8277 | 4.9212 | 4.6941 | 8.4042 |  | 0.3417 | 2.3038 |  | -0.6569 | 0.166 | 0.186 | 6.656 | -11.1 |  | -0.181 | 0.185 | -6.18 | -5.97 |  | -12.17 | -12.18 | 7.283 | 3.5516 | 28.3344 | 30.2856 | -18.2942 |  | 3.6662 | -0.5998 | -0.3416 |  | -17.0128 | 6.3251 | 32.506 | 51.6971 | 13.7842 | -7.3 | -7.8 |  | -30.9305 | -5.2825 |  | 2.1732 | 8.5994 | 4.8091 | 3.3336 | -148.1978 | 113.4983 | 113.6509 | -3.755 | -60.5469 |  |  |  | 25.7173 | 13.28 | 7.25 | -10.47 | 12.49 | -8.5691 | -8.9709 | 22.5446 | 19.3964 | 1.9569 | 24.1585 | 24.7201 | 2.0156 | 18.9106 |  |  | 83.8 | -35.1 | -4.15 | 59.7185 | 59.2521 | 57.6878 | 91.6929 | 92.2039 | -10.9556 | -97.8381 | -0.8344 | 4.6759 | 33.92 | 17.92 | 14.6924 | 14.6515 | -14.13 |  | -20.2173 | -20.6346 | 2.32 | 0.0141 | -7.4678 | -10.3 | -9.3 | -2.6355 | 9.3562 | 44.7959 | 20.2304 | 10.03 | -3.3 | 13.851 | -2.7752 | -12.51 | -12.68 | 43.36 | 24.04 | -2.8 | -1.6636 |  | -15.1909 | 63.8702 | 41.5352 | 30.8518 | 32.6319 | -7.6119 | -11.5434 | -13.039 | -82.2693 | 37.7632 |  | -12.5753 | -10.9134 |  | 2.3103 | 2.0335 | -13.316 | -13.8074 | -13.6737 | -3.1414 |  |  |  | 6.1584 | -0.9137 | -8.1706 | -8.2025 | 4.89 | -19.7759 | 0 |  |  |  | 0 | 3.2618 | 0 | 10.2148 | 9.7125 | 31.3143 |  | 15.0774 | 24.6404 | 31.3843 |  | -11.64 | -4.3044 |  | 3.66 | 5.2 |  | 1.1818 | 7.382 | 0.694 | 2.5713 | 32.28 | -32.5824 | -29.1804 | -2.41 | 29.2982 |  | 30.6819 |  | -11.6166 | 2.6877 |  |  | -11.0025 | -14.2599 | 10.2838 | -36.89 | -6.7466 | -6.705 | 147.1558 | -4.4096 | -8.5063 | -13.3809 | 2.1927 | 9.3991 | 9.5103 | 1 | 45.0315 | -15.7243 | -23.89 | 26.4335 | 20.9188 | 9.2425 | 48.8292 | -22.0445 | 8.1562 | -5.8866 | -8.7048 | 0 | -10.7417 |  | 28.7081 | -15.5995 | -15.0227 | -16.5 | -16.4384 | 19.78 | 19.86 | -29.3 | -29.1 | 0.8615 | 3.68 | 32.453 | 22.0559 | 21.9577 | -14.4 | -35 | -0.7 | -1.3 |  |  | -115.4799 | -13.9924 | -294.1108 |  | 32.9492 |  |  | 99.5145 | 100.5496 |  | 27.8148 | 27.6175 | 12.3251 | 208.6602 | -214.5248 | 0.2487 | 7.6548 | -1.8738 |  | -6 | -0.946 | -0.952 | 1.92 | -1.68 | -1.4344 | -4.5396 | 7.0329 | -7.6738 | 3.3 | 6.407 | 5.978 |  |  | 3.9245 | 3.8043 | 2.7387 |  | 19.1 | 5.2778 | 0.6 |  | -4.0164 | -17.3668 | -18.4797 | 0 | 13.563 | -12.7693 |  | -21 | 2.6 |  | -119.6848
26/04/2025 | 14:30 | 0 | 3.2023 | -6.8021 | 4.8697 | 9.505 |  | 18.3735 |  | 21.1618 | 9.4577 | 10.738 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.14 |  | 4.7895 | 10.6755 | 5.1146 | 5.0439 | 8.5295 |  | 0.8159 | 2.3616 |  | -0.67 | 0.201 | 0.207 | 6.316 | -11.1 |  | -0.391 | 0.185 | -6.29 | -6.28 |  | -11.8 | -11.81 | 7.516 | 3.5402 | 28.5741 | 30.467 | -18.0502 |  | 2.9955 | -1.0703 | -0.9523 |  | -16.7449 | 5.9305 | 31.905 | 50.6563 | 14.3375 | -6.5 | -7 |  | -30.908 | -5.1926 |  | 2.3416 | 8.4331 | 5.0578 | 3.1803 | -145.5732 | 112.8574 | 112.8879 | 0.1797 | -58.9743 |  |  |  | 26.9947 | 13.43 | 7.75 | -9.96 | 12.21 | -9.1049 | -8.4351 | 23.1519 | 19.9598 | 1.4727 | 24.2685 | 24.4697 | 2.2246 | 20.8783 |  |  | 85.5 | -37.6 | -4.03 | 60.7507 | 60.5538 | 58.7395 | 91.482 | 93.092 | -10.8768 | -98.4562 | -1.1793 | 4.5501 | 33.31 | 17.85 | 14.5361 | 14.5538 | -13.77 |  | -22.1012 | -22.0846 | 8.4532 | 0.014 | -7.2221 | -10.1 | -9.7 | -2.4915 | 8.7952 | 43.8497 | 19.1171 | 9.56 | -3.08 | 14.4855 | -7.8204 | -12.74 | -12.83 | 40.29 | 25.11 | -4.6727 | -3.2636 |  | -18.5273 | 63.5973 | 40.9515 | 29.4775 | 29.6682 | -10.5012 | -16.1409 | -13.172 | -82.2845 | 35.2968 |  | -11.1553 | -10.6333 |  | 3.7696 | 3.1903 | -13.828 | -18.2058 | -17.8051 | -0.6762 |  |  |  | 6.1739 | 2.807 | -8.2001 | -8.1723 | 4.5719 | -3.5062 | -14.8532 |  |  |  | 3.7195 | 3.4846 | 0 | 10.7172 | 9.7125 | 28.4676 |  | 15.6793 | 22.634 | 29.1339 |  |  | -5.1156 | 0.2978 | 3.5 | 3.98 |  | 1.1508 | 7.431 | 0.67 | 2.4611 | 31.81 | -32.2903 | -28.9185 | -2.52 | 29.9153 |  | 30.8066 |  | -11.9161 | 2.71 |  |  |  | -16.0026 | 10.6363 | -36.3018 | -6.2126 | -6.3018 | 147.0864 | -4.3717 | -7.9251 | -13.4724 | 2.6279 | 9.1647 | 9.1701 | 2 | 41.7761 | -16.6366 | -25.14 | 26.5061 | 19.3171 | 8.8052 | 48.9337 | -19.5833 | 9.9007 | -8.0495 | -10.3907 | -11.1962 | 0 | 27.6147 |  | -15.962 | -15.3687 | -16.7071 | -16.1543 | 20.58 | 20.55 | -28.6 | -28.7 | 0.8615 | 2.96 | 31.9554 | 27.5084 | 27.409 | -14.8 | -34.6 | -1.1 | -1.3 | -17.7732 | -17.5736 | -119.3783 | -13.0752 | -292.8897 |  | 33.1079 |  |  | 99.9773 | 98.2546 |  | 28.9067 | 26.3142 | 12.1311 | 206.425 | -213.3508 | -1.4374 | 7.9343 | -0.2332 |  | -5.92 | -0.927 | -0.935 | 1.6 | -1.52 | -1.1681 | -4.2466 | 6.3004 | -7.7928 | 4.3 | 7.458 | 7.019 | 1.9569 |  | 3.9333 | 4.2048 | 2.8739 |  | 18.6 | 4.7545 | 0.78 |  | 0 | -17.0748 | -18.641 | 0 | 12.4888 | -12.9245 |  | -20.4 | 2.2 |  | -117.496
26/04/2025 | 15:00 | 0 | 3.2603 | -6.9517 | 4.7401 | 9.2619 |  | 18.2069 |  | 21.1593 | 9.4107 | 10.8286 | -11.1 | -33 | 8.8 | 3.312 |  | 4.8133 | 10.7603 | 5.2587 | 5.1195 | 9.0754 |  | 1.4032 | 2.2333 |  | -1.0863 | 0.151 | 0.196 | 6.569 | -8.88 |  | -0.499 | 0.198 | -6.29 | -6.27 |  | -10.76 | -10.83 | 7.5923 | 3.4692 | 26.0314 | 26.8938 | -18.3024 |  | 1.3277 | 14.4199 | 15.5141 |  | -18.3524 | 6.7196 | 43.3483 | 51.0129 | 12.974 | -6.9 | -7.4 |  | -24.2306 | -5.2086 |  | 1.9521 | 8.7779 | 5.0772 | 3.2946 | -121.8604 | 107.9745 | 108.2796 | -9.4535 | -53.2942 |  |  |  | 26.9448 | 13.56 | 7.68 | -10.57 | 12.28 | -13.5255 | -13.1236 | 27.5798 | 24.6337 | 0.9044 | 24.8734 | 23.985 | 0.3031 | 21.3013 |  |  | 85.4 | -39.8 | -3.69 | 59.5753 | 60.0484 | 57.7426 | 92.9749 | 94.1816 | -13.4122 | -96.9578 | -2.7487 | 4.7203 | 35.9 | 17.37 | 14.6924 | 14.6515 | -13.84 |  | -23.5091 | -24.0538 | 8.5596 | 0.014 | -7.4007 | -10.2 | -9.9 | -2.6233 | 8.7952 | 43.8497 | 19.1171 | 9.56 | -2.91 | 13.797 | -8.4705 | -12.25 | -12.34 | 40.71 | 25.58 | -6.8182 | -4 | 0 | -22.8909 | 60.4061 | 38.5011 | 27.8384 | 28.794 | -14.672 | -17.7938 | -13.323 | -76.2022 | 27.8796 |  | -10.6995 | -10.2425 |  | 2.8873 | 1.8151 | -5.636 | -17.7471 | -19.8084 | -6.767 |  |  |  | 6.108 | 0.7433 | -8.9159 | -8.6861 | 4.7495 | -1.2101 | -14.5727 | -0.0732 | 0 | 0 | 2.8358 | 2.5285 | 0 | 12.0569 | 11.2196 | 27.1279 |  | 17.9279 | 21.6003 | 27.1716 |  | -11.58 | -4.7091 |  |  | 4.64 |  | 0 | 7.288 | 0.537 | 2.5172 | 33.6 | -32.3525 | -29.4211 | -2.22 | 31.0212 |  | 30.6613 |  | -11.8608 | 2.618 |  |  | -11.6905 | -16.0869 | 13.5813 | -36.638 | -6.085 | -6.1561 | 146.983 | -4.3219 | -7.9025 | -13.5829 | 2.3427 | 9.3258 | 9.5103 | 1 | 43.1002 | -16.2164 | -23.47 | 27.4857 | 16.8651 | 8.0229 | 52.0111 | -24.2998 | 9.8199 | -6.9076 | -9.0607 | 0 | -10.1261 |  |  | -13.7812 | -13.3088 | -14.9539 | -14.7302 | 19.47 | 19.24 | -28.9 | -29.3 | 0.8615 | 1.28 | 37.5595 | 27.1561 | 27.0594 | -14.8 | -35.4 | -2.1 | -3 |  | -17.5674 | -124.7192 | -14.6419 | -292.2285 |  | 34.4304 |  |  | 109.1896 | 91.3623 |  | 29.712 | 27.1527 | 2.8782 | 206.7504 | -207.1877 | 6.0057 | 1.5574 | -0.1624 |  | -6 | -0.984 | -0.994 | 1.84 | -1.28 | -1.2169 | -4.4816 | 6.3584 | -7.5853 | 4.2 | 6.058 | 6.688 | 1.734 |  | 3.3518 | 3.1637 | 3.1819 |  | 18.8 | 4.401 | 0.75 |  | -2.4226 | -17.597 | -19.0726 | 0 | 12.8432 | -13.1924 |  | -21.4 | 3.1 |  | -117.4013
26/04/2025 | 15:30 | 0 | 3.3385 | -7.091 | 4.6693 | 9.6612 |  | 18.6564 |  | 20.9404 | 9.3487 | 10.6503 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 |  | 4.7333 | 10.2818 | 5.2932 | 5.1798 | 9.267 |  | 1.5983 | 2.0184 |  | -0.4681 | -0.004 | 0.024 | 6.007 | -8.88 | -2.2 | -1.848 | 0.236 | -7.34 | -7.39 |  | -11.38 | -11.53 | 7.3028 | 3.737 | 28.8318 | 30.1439 | -19.3583 |  | 0.8628 | -0.5418 | -0.3887 |  | -15.9411 | 6.3251 | 31.1089 | 49.7731 | 14.3948 | -8.3 | -8.9 |  | -30.3703 | -5.0789 |  | 1.1348 | 9.1164 | 4.7433 | 3.172 | -141.9415 | 108.1881 | 108.8595 | 3.8894 | -60.7647 |  |  |  | 24.8391 | 13.55 | 7.48 | -11.47 | 12 | -13.7934 | -13.6594 | 25.3613 | 23.3582 | 0.2183 | 19.774 | 19.7734 | 1.091 | 20.3361 |  |  | 84.3 | -38.5 | -3.63 | 56.4817 | 56.559 | 54.5361 | 91.4876 | 95.2622 | -12.2537 | -97.9142 | -3.8915 | 4.4385 | 33.4 | 17.97 | 15.0049 | 14.9445 | -14.35 |  | -21.5657 | -21.4007 | 10.2824 | 0.0143 | -7.5854 | -7.8 | -6.9 | -2.8992 | 8.0472 | 42.9034 | 18.5605 | 8.88 | -2.44 | 12.852 | -10.7056 | -10.24 | -10.29 | 35.46 | 24.88 | -8.9455 | -4.8273 |  | -25.4182 | 53.8338 | 32.3001 | 22.0605 | 22.5865 | -7.306 | -11.7997 | -13.012 | -85.9429 | 25.0725 |  | -9.7654 | -10.0576 |  | 2.9904 | 2.3758 | 4.624 | -21.3663 | -21.4909 | -4.3284 |  |  |  | 5.687 | 2.3953 | -8.7102 | -8.6416 | 5.0811 | -5.1746 | -13.5971 |  |  |  | 2.9194 | 0 | 0 | 10.2148 | 9.7125 | 29.3049 |  | 16.1246 | 22.7814 | 29.3124 |  |  | -2.8066 | 0.2978 |  | 3.78 |  | 0.9929 | 7.407 | 0.788 | 2.5953 | 32.75 | -35.5949 | -31.9938 | -2.68 | 30.6229 |  | 30.3913 |  | -11.3696 | 2.7454 |  |  |  | -15.6966 | 14.7089 | -36.89 | -6.2485 | -6.1589 | 141.343 | -4.7958 | -8.5318 | -13.3574 |  | 9.1794 | 9.2967 | 1.6933 | 27.1849 | 31.2844 | -24.73 | 29.3816 | 23.2322 | 0 | 49.4356 | -16.0343 | -12.8056 | -6.1173 | -7.8563 | -10.4559 | -12.5207 |  | 22.9759 | -13.4296 | -12.8913 | -12.5836 | -12.4215 | 18.33 | 18.2 | -30.4 | -30.5 | 0.9494 | -1.92 | 40.9656 | 29.1989 | 29.1097 |  | -39.3 | -2.4 | -3 |  | -17.5409 | -122.4772 | -23.3502 | -288.1911 |  | 34.2482 |  |  | 107.0181 | 96.9215 |  | 27.3954 | 26.5553 | 3.6867 | 214.2292 | -206.2433 | 9.1802 | -0.6068 | -0.4211 |  | -6.4 | -0.999 | -1.015 | 2.4 | -2.8 | -0.8629 | -3.1632 | 9.0837 | -10.457 | 3.4 | 6.641 | 7.211 | 1.9772 |  | 4.0234 | 3.3354 | 3.2073 |  | 24.6 | 4.1798 | 0.52 |  | 3.7207 | -19.0278 | -21.2642 | 4.961 | 14.4267 | -16.1243 | 1.505 | -26.1 | 8.4 |  | -119.4016
26/04/2025 | 16:00 | 0 | 3.5176 | -7.5902 | 4.7795 | 10.1535 |  | 19.5401 |  | 20.4213 | 8.9577 | 10.3327 | -11.1 | -33 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 4.1977 | 12.7496 | 5.3682 | 5.107 | 9.0026 |  | 1.742 | 2.1968 |  | -0.4485 | -0.04 | -0.022 | 6.464 | -8.88 | -2.2 | 0.05 | 0.178 | -7.91 | -7.97 |  | -11.74 | -11.81 | 8.0916 | 3.3621 | 30.4915 | 31.8578 | -18.0817 |  | 0.8722 | -0.5785 | -0.0046 |  | -15.6732 | 6.7196 | 34.0475 | 41.3666 | 14.9706 | -7.3 | -7.9 |  | -30.158 | -5.3587 |  | -0.4757 | 4.8507 | 4.0921 | 2.7237 | -147.0686 | 109.4393 | 110.8432 | 5.4478 | -72.6754 |  |  |  | 28.3519 | 13.7 | 7.07 | -12.05 | 11.72 | -10.9803 | -10.5784 | 24.5879 | 22.0406 | 1.1722 | 18.1165 | 18.2451 | -0.2281 | 19.6277 |  |  | 80 | -36.2 | -3.51 | 55.4061 | 55.4597 | 53.3768 | 95.2959 | 95.41 | -11.5799 | -99.8652 | -5.4927 | 4.5802 | 33.14 | 17.92 | 14.6924 | 14.6515 | -14.29 |  | -21.0121 | -21.3455 | 10.1517 | 0.0144 | -7.5671 | -8.1 | -7.2 | -3.1787 | 7.6732 | 41.7994 | 17.8183 | 8.28 | -2.35 | 11.8935 | -10.5006 | -10.73 | -10.82 | 35.68 | 24.11 | -11.0727 | -5.3364 |  | -20.9 | 52.2249 | 30.8808 | 20.3493 | 21.045 | -13.1708 | -15.6729 | -12.633 | -92.9676 | 22.3878 |  | -11.0839 | -10.7961 |  | 2.9832 | 2.1675 | -1.028 | -19.216 | -18.268 | -0.6806 |  |  |  | 5.5909 | 3.9485 | -7.7456 | -7.687 | 4.3786 | -3.2525 | -18.3556 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.3681 | 34.3285 |  | 15.5358 | 29.3769 | 35.1649 |  | -18.98 | -3.3175 | 0.2978 | 2.96 | 4.02 |  | 1.2311 | 7.199 | 0.8 | 2.5877 | 32.72 | -36.8158 | -33.7591 | -2.16 | 30.1368 |  | 30.6385 |  | -11.0943 | 2.7065 |  |  | -11.6186 | -14.3614 | 11.413 | -36.9741 | -6.0814 | -6.172 | 141.8728 | -5.0014 | -9.305 | -12.6768 | 2.2418 | 8.9523 | 9.0515 | 2 | 29.6398 | 31.8963 | -23.89 | 27.477 | 21.7761 | 9.1825 | 47.8233 | -8.9696 | -8.007 | -7.2682 | -8.8157 | 0 | -10.836 | 32.9745 |  | -13.2978 | -12.3859 | -9.41 | -9.6176 | 15.39 | 15.33 | -29.9 | -29.6 | 1.0025 | -6.72 | 34.003 | 29.1578 | 28.5981 | -15.2 | -39.3 | -2.5 | -3.1 | -17.6275 | -17.5888 | -108.1645 | -39.2438 | -279.2197 |  | 33.0682 |  |  | 94.5948 | 108.5023 |  | 29.8522 | 29.9065 | 14.6184 | 222.9133 | -212.6476 | 20.706 | -9.692 | -0.8435 |  | -5.44 | -1.039 | -1.046 | 1.52 | -1.76 | -1.0572 | -4.3626 | 10.8995 | -10.927 | 3 | 7.508 | 6.168 | 1.7581 |  | 3.5717 | 4.0018 | 3.0866 |  | 24 | 4.1469 | 0.55 |  | 0 | -17.4256 | -20.3924 | 2.7735 | 13.4352 | -15.2668 | 0 | -25.5 | 8.6 |  | -123.673
26/04/2025 | 16:30 | 0 | 3.3802 | -7.3642 | 4.4613 | 9.5078 |  | 18.9073 |  | 19.1783 | 8.2307 | 9.4616 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 5.0785 | 9.9367 | 5.2631 | 5.0507 | 9.0481 |  | 1.5418 | 1.8429 |  | -0.3561 | -0.061 | 0.069 | 6.909 | -8.88 | -4.4 | -0.117 | 0.188 | -9.41 | -8.94 |  | -9.84 | -9.03 | 7.0053 | 3.3742 | 22.1395 | 22.4123 | -19.763 |  | -9.7089 | 6.2633 | 9.1312 |  | -22.5051 | 5.9305 | 27.5223 | -17.5196 | 4.7791 | -4.7 | -5.1 |  | -18.6571 | -4.1756 |  | 1.4827 | 4.3946 | 4.0062 | 2.668 | -87.3134 | 96.7436 | 97.4761 | -4.2229 | -57.8939 |  |  |  | 25.6075 | 13.1 | 6.77 | -13.18 | 10.06 | -14.0613 | -13.5255 | 26.0134 | 23.5836 | 0.3158 | 15.7458 | 15.2661 | 1.4015 | 18.8127 |  |  | 75 | -34.7 | -3.38 | 52.1908 | 52.1357 | 51.5493 | 92.3679 | 93.1115 | -13.2559 | -93.6129 | -7.3034 | 4.2982 | 32.34 | 18.15 | 13.5986 | 13.5773 | -13.33 |  | -20.5296 | -20.3341 | 11.4746 | 0.0145 | -6.9987 | -3.9 | -4.8 | -3.3093 | 6.9251 | 41.3262 | 17.0761 | 7.58 | -2.2 | 11.5425 | -11.4206 | -11.83 | -11.93 | 38.02 | 23.65 | -8.4 | -4.9545 | -28.2976 | -27.0091 | 45.5775 | 22.6522 | 13.4979 | 13.1491 | -18.8905 | -22.7123 | -12.592 | -85.6153 | 9.6219 |  | -10.8526 | -10.3249 |  | 7.2591 | 6.1783 | -15.876 | -24.0825 | -23.6096 | 4.9548 |  |  |  | 5.8627 | 11.5315 | -7.9266 | -7.7776 | 4.2363 | 3.3542 | -21.3563 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | 36.0031 | 13.0498 | 13.4106 | 28.1094 | 34.1481 |  |  | -4.1012 |  |  | 3.62 |  | 1.1004 | 7.263 | 0.628 | 2.5378 | 31.91 | -37.4405 | -33.5866 | -2.28 | 29.5051 |  | 29.77 |  | -10.973 | 2.6077 |  |  | -12.7147 | -13.0635 | 10.9293 | -36.638 | -6.103 | -6.2608 | 136.5349 | -5.1587 | -8.7904 | -12.4226 | 2.6757 | 8.8644 | 8.9724 | 2.2381 | 38.3138 | 38.4205 | -22.21 | 24.1611 | 15.3359 | 25.8639 | 55.5945 | 0 | 0 | -10.0994 | -12.705 | -9.8644 | -10.95 | 57.356 | 41.2349 | -9.1339 | -8.4747 | -5.7737 | -7.0293 | 6.31 | 6.24 | -29.1 | -29.2 | 0.8981 | -7.76 | 33.3157 | 36.6647 | 36.1226 | -16.1 | -40.6 | -4.1 | -4.7 | -17.4395 | -17.4049 | -109.5127 | -56.7041 | -253.6172 |  | 31.8076 |  |  | 63.8441 | 129.6845 |  | 37.2973 | 35.6383 | 44.7019 | 256.6058 | -220.5887 | 54.9266 | -37.5483 | -1.615 |  | -5.2 | -0.934 | -0.94 | 1.12 | -0.48 | -1.5119 | -5.5955 | 13.7133 | -11.8639 | 2.6 | 7.448 | 8.002 | 1.7543 |  | 3.7274 | 3.6717 | 3.5396 |  | 26.3 | 4.3748 | 0.39 |  | -3.4343 | -15.7489 | -18.2887 | -1.9586 | 11.686 | -11.8441 | 0 | -27.5 | 10.4 |  | -120.6604
26/04/2025 | 17:00 | 0 | 2.8387 | -6.2839 | 4.5995 | 9.3014 |  | 18.0525 |  | 17.2939 | 7.7318 | 8.999 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 4.9323 | 7.6307 | 4.1975 | 3.9536 | 7.2214 |  | 0.0178 | 1.8844 |  | -0.6308 | -0.068 | -0.087 | 7.282 | -8.88 | -6.6 | 0.961 | 0.184 | -9.23 | -9.42 |  | -9.89 | -10.01 | 7.0659 | 3.5745 | 22.1218 | 24.4981 | -22.1366 |  | -10.719 | 6.2156 | 10.4813 |  | -24.3806 | 5.9305 | 37.7516 | -19.0501 | 5.1901 | -5.6 | -6 |  | -14.4278 | -4.3444 |  | -2.7688 | 3.0039 | 2.8996 | 1.8745 | -85.4823 | 92.349 | 91.6471 | 4.4599 | -66.2725 |  |  |  | 24.4499 | 13.32 | 6.86 | -14.46 | 9.1 | -12.0519 | -12.0519 | 24.1923 | 22.1609 | -1.8981 | 11.6512 | 12.0309 | -2.128 | 18.5552 |  |  | 71 | -33.3 | -3.29 | 48.4285 | 48.0457 | 46.5588 | 90.7264 | 89.3185 | -13.1026 | -89.4124 | -9.3957 | 4.3638 | 34.38 | 18.07 | 12.3486 | 12.5031 | -12.29 |  | -19.783 | -19.5486 | 13.1113 | 0.0146 | -6.3392 | -1.6 | -3.1 | -3.6914 | 6.1771 | 42.2725 | 15.9628 | 6.91 | -2.65 | 11.016 | -12.8957 | -12.55 | -12.66 | 39.1 | 22.32 | -12.9636 | -6.6545 | -26.7344 | -24.8182 | 39.9952 | 19.205 | 10.1473 | 10.9722 | -15.9422 | -20.6664 | -12.524 | -92.8534 | 14.5413 |  | -9.3584 | -9.1905 |  | 6.6417 | 4.9674 | 1.04 | -25.8623 | -25.3313 | 0.6841 |  |  |  | 5.423 | 11.8615 | -7.6976 | -7.706 | 4.3081 | 0.1394 | -19.739 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.0189 | 3.3491 | 42.0315 | 10.3252 | 10.5132 | 35.6834 | 42.0047 |  |  | -3.1032 |  | 2.52 | 3.32 |  | 1.1469 | 7.361 | 0.596 | 2.1529 | 37.93 | -40.5 | -35.8571 | -2.72 | 30.2635 |  | 28.4916 |  | -9.5584 | 2.6072 | 0.042 |  | -12.4001 | -11.9447 | 10.1236 | -36.2178 | -6.6874 | -6.8129 | 137.4197 | -5.9864 | -10.0365 | -10.911 | 3.186 | 8.674 | 8.7983 | 3.0539 | 42.9592 | 44.2706 | -20.12 | 19.7919 | 5.45 | 32.6236 | 62.2836 | 3.4583 | 5.155 | -12.7478 | -14.2981 | 0 | 0 |  | 66.3874 | -7.008 | -6.4038 | -4.4007 | -4.294 | 2.9 | 2.84 | -28.6 | -28.8 | 0.7919 | -10.56 | 36.7985 | 34.8937 | 34.795 | -16.5 | -40.1 | -4.5 | -5.4 | -17.2311 | -17.1556 | -114.9914 | -64.7608 | -235.307 | 8.5711 | 30.3216 | 30.6418 |  | 49.7951 | 141.5315 |  | 41.0276 | 39.4297 | 59.1779 | 275.2061 | -225.1918 | 70.0583 | -51.9907 | -2.1546 |  | -4.32 | -0.925 | -0.933 | 0 | 0.08 | -1.4132 | -6.9139 | 13.5668 | -9.7856 | 2.3 | 6.422 | 6.535 | 1.975 |  | 3.6865 | 4.5335 | 3.438 |  | 24.2 | 7.1014 | 0.41 |  | -5.1002 | -15.0696 | -15.932 | -3.9038 | 10.2772 | -8.6397 | -1.4425 | -25.6 | 8.4 |  | -120.8504
26/04/2025 | 17:30 | 0 | -0.251 | -5.6026 | 4.2884 | 12.8538 |  | 25.1949 |  | 16.4465 | 6.8718 | 8.1184 | -13.32 | -28.6 |  | 3.312 |  | 5.0086 | 11.3448 | 4.6279 | 4.4064 | 7.8923 |  | 1.9215 | 1.7363 |  | -0.5785 | 0.012 | 0.036 | 7.148 | -8.88 | -6.6 | 0.259 | 0.195 | -8.51 | -8.24 |  | -11.34 | -11.12 | 6.6211 | 3.5137 | 17.161 | 19.384 | -15.1703 |  | -9.3447 | 7.526 | 11.5997 |  | -23.7108 | 5.9305 | 32.5276 | -16.8845 | 3.4208 | -4.1 | -4.5 | -41.7777 | -16.63 | -3.1568 |  | 2.3341 | 2.3346 | 2.5165 | 1.89 | -89.6023 | 95.1567 | 95.7365 | 1.1983 | -70.2434 |  |  |  | 23.3821 | 12.98 | 6.11 | -14.27 | 8.58 | -10.0426 | -10.0426 | 22.2653 | 19.9377 | -1.2638 | 20.8539 | 21.046 | 2.7079 | 27.793 |  |  | 84.3 | -49.7 | -2.86 | 54.041 | 54.6816 | 52.8726 | 91.7719 | 92.8442 | -11.989 | -91.6497 | -8.2037 | 3.469 | 33.56 | 14.03 | 11.7236 | 11.9171 | -11.77 |  | -27.8386 | -28.624 | 33.0988 | 0.0144 | -6.0221 | -2.7 | -2.3 | -4.5105 | 5.8031 | 38.6451 | 14.8495 | 6.27 | -1.65 | 9.7875 | -31.0568 | -10.43 | -10.48 | 34.42 | 22.27 | -29.2909 | -15.2364 | -28.6792 | -27.2545 | 23.7809 | 6.2352 | -3.289 | -3.1624 | -17.964 | -23.1263 | -12.173 | -88.2415 | -4.8555 |  | -7.6766 | -7.4955 |  | -0.1013 | -0.8459 | -19.46 | -21.7231 | -21.4441 | 4.1395 |  |  |  | 3.9358 | 3.3797 | -8.5487 | -8.6135 | 5.4815 | 3.674 | -20.0069 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.5118 | 20.4297 | 14.8817 | 14.7789 | 22.1001 | 31.1515 |  |  | -1.0085 |  |  | 0.44 | -11.6902 | 1.3285 | 7.136 | 0.614 | 2.1069 | 28.55 | -35.4801 | -25.2883 | -2.82 | 26.9022 |  | 27.2236 |  | -8.9066 | 2.6255 | 0.0765 |  | -12.8189 | -10.2723 | 9.2004 | -35.2094 | -6.7052 | -6.7622 | 133.6018 | -6.0644 | -10.2352 | -9.2373 | 2.918 | 8.8058 | 8.9645 | 2 | 23.3726 | 25.184 | -0.42 | 4.0945 | 35.2583 | 18.281 | 32.6915 | 11.9146 | 13.1571 | -12.7365 | -14.7155 | 0 | -11.0781 | 49.2233 | 63.0065 | -7.387 | -6.0906 | -4.7368 | -4.4841 | 10.82 | 10.84 | -27.2 | -27.5 | 0.8798 | -9.92 | 29.0227 | 36.663 | 37.2366 | -16.1 | -36.3 | -5.4 | -6 | -17.3279 | -17.3861 | -68.1456 | -47.3367 | -270.11 | -20.4881 | 30.9073 | 118.1576 | 47.3034 | 86.6693 | 86.4825 | 55.6853 | 35.8609 | 36.2622 | 15.788 | 218.4717 | -192.0931 | 39.5652 | -26.7503 | -2.2254 |  | -4 | -0.773 | -0.775 | -0.56 | 1.44 | -2.318 | -7.8813 | 12.2484 | -6.4134 | 3.1 | 7.601 | 6.755 | 1.752 | 2.166 | 3.2641 | 3.1836 | 2.4611 |  | 20.2 | 8.2065 | 0.25 |  | -8.7682 | -14.1747 | -14.9469 | -6.4866 | 10.0653 | -8.9758 | 0 | -22 | 5.3 |  | -124.7416
26/04/2025 | 18:00 | 0 | -0.8776 | -4.4898 | 4.5176 | 12.1903 |  | 24.0887 |  | 13.695 | 5.6128 | 7.0545 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 4.9028 | 9.6307 | 4.4214 | 4.3049 | 7.5761 |  | 2.1366 | 1.8436 |  | -0.7083 | -0.184 | -0.175 | 6.921 | -11.1 | -4.4 | 0.425 | 0.198 | -9.97 | -9.92 |  | -11.62 | -11.56 | 6.4548 | 3.7779 | 23.1598 | 25.9582 | -17.3168 | -7.3677 | -7.0638 | 0.1303 | 0.3679 |  | -18.8882 | 5.1414 | 25.544 | -8.0868 | 11.5515 | -6.6 | -7.2 | -25.3126 | -25.0034 | -2.9273 |  | -3.7474 | 2.6526 | 2.7306 | 1.8657 | -110.599 | 90.3042 | 91.2503 | 13.9818 | -79.8048 |  |  |  | 21.2265 | 12.32 | 6.55 | -15.82 | 6.02 | -9.9086 | -9.6407 | 21.3111 | 18.8831 | -2.4298 | 9.8471 | 9.6489 | -3.1372 | 27.9647 |  |  | 87.4 | -52.8 | -3.07 | 50.321 | 49.886 | 48.3347 | 89.1507 | 89.5232 | -10.7787 | -89.6774 | -7.56 | 4.121 | 32.73 | 14.54 | 13.2861 | 13.2843 | -13.43 |  | -29.2167 | -28.9365 | 42.2321 | 0.0146 | -7.0164 | -2.3 | -2.1 | -4.3396 | 6.7381 | 40.3799 | 16.3339 | 7.46 | -1.75 | 9.828 | -41.6274 | -4.98 | -5.01 | 25.08 | 24.41 | -38.9091 | -19.9364 | -32.8215 | -31.5273 | 18.7884 | -0.5173 | -8.6046 | -9.1003 | -21.7002 | -27.6703 | -12.821 | -104.8598 | 1.9573 |  | -6.0872 | -5.7931 |  | 0.1076 | -0.1527 | -16.388 | -22.0256 | -21.746 | 8.5813 |  |  |  | 4.0755 | 3.8031 | -8.4901 | -8.4406 | 5.3967 | 8.3434 | -24.593 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 0.8373 | 19.9273 | 16.9586 | 16.8538 | 22.8023 | 32.4008 |  |  | -1.1147 |  |  | 0.45 | -11.9854 | 1.2444 | 7.375 | 0.651 | 2.1049 | 28.06 | -37.4806 | -28.1114 | -1.84 | 26.5654 |  | 26.8867 |  | -9.3598 | 2.9882 | 0.0683 |  | -11.2415 | -13.0434 | 6.4172 | -32.2683 | -6.7741 | -6.8244 | 136.1678 | -5.7353 | -9.021 | -10.1724 | 2.7978 | 10.2414 | 10.4358 | 2.1236 | 15.4788 | 17.8529 | -1.68 | 5.3122 | 32.4054 | 26.4827 | 36.9804 | 31.3876 | 30.9928 | -12.4078 | -12.7265 | -11.4287 | -12.3007 | 70.2317 |  | -5.7501 | -4.9865 | -3.8216 | -3.6562 | 11.68 | 11.48 | -24.8 | -24.3 | 0.7041 | -6.56 | 31.85 | 30.4183 | 30.3082 | -16.5 | -35.4 | -6.7 | -7.2 | -17.1218 | -17.1699 | -63.5552 | -46.3145 | -264.5862 | -14.8487 | 28.1389 | 122.8921 | 41.0007 | 84.1798 | 91.0317 | 61.1578 | 37.2257 | 35.2556 | 23.4625 | 224.734 | -192.2062 | 49.2314 | -32.8946 | -2.4842 |  | -3.92 | -0.821 | -0.832 | 0 | 1.76 | -2.5798 | -8.1437 | 12.2484 | -8.5252 | 3.5 | 7.445 | 7.29 |  | 2.1781 | 4.2045 | 3.6657 | 2.6484 |  | 21.2 | 8.1556 | 0.21 |  | -5.2161 | -14.1349 | -18.0291 | -4.1849 | 9.5802 | -11.8222 | 0 | -23 | 7.1 |  | -124.1127
26/04/2025 | 18:30 | 0 | 0.2283 | -6.3944 | 4.5613 | 9.1993 |  | 18.0581 |  | 16.339 | 6.8908 | 8.245 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 5.028 | 7.5947 | 5.7977 | 5.7185 | 10.0486 |  | 2.1279 | 1.7873 |  | -0.7175 | 0.203 | 0.209 | 7.024 | -8.88 | -2.2 | -0.065 | 0.215 | -7.77 | -7.76 |  | -10.65 | -10.63 | 6.3635 | 3.7535 | 18.7919 | 21.2711 | -20.364 | -7.0998 | -7.0671 | -0.2145 | 0.3763 |  | -19.4241 | 3.9578 | 20.4629 | 2.6355 | 5.6406 | -3.7 | -4 | -22.2542 | -22.007 | -2.7552 |  | -0.9011 | 2.8395 | 3.6555 | 2.3788 | -88.1679 | 79.0429 | 79.4397 | -11.2026 | -84.456 |  |  |  | 22.9729 | 13.2 | 8.56 | -13.74 | 4.4 | -6.9616 | -6.6937 | 27.1949 | 24.9769 | -4.3199 | 0.9033 | 0.8875 | -1.0218 | 26.5415 |  |  | 89.8 | -51.1 | -2.98 | 47.7444 | 47.4342 | 45.7136 | 76.3338 | 76.646 | -10.503 | -76.6326 | -7.1556 | 4.108 | 33.3 | 17.69 | 13.1299 | 13.2843 | -13.14 |  | -27.3803 | -27.0768 | 51.1073 | 0.0144 | -6.8408 | -4.9 | -5.1 | -4.1028 | 6.7381 | 39.2759 | 16.3339 | 7.34 | -1.07 | 9.2205 | -49.8178 | -4.04 | -4.08 | 25.32 | 25.48 | -43.9636 | -22.1909 | -36.5025 | -34.5364 | 22.1643 | 1.5347 | -9.4337 | -9.2793 | -23.2486 | -29.2943 | -12.666 | -76.8832 | -12.0929 |  | -5.4488 | -5.108 |  | 0.6264 | -0.1723 | -18.436 | -22.792 | -22.5167 | 10.4965 |  |  |  | 3.9062 | 5.4496 | -8.6714 | -8.6697 | 5.1353 | 10.6032 | -25.8372 |  |  |  | 2.5224 | 3.0511 | 0 | -0.1675 | -0.6698 | 14.2338 | 19.3151 | 19.3463 | 19.2991 | 30.5388 | 11.2416 | -21.32 | -2.206 |  |  | 0.82 | -17.3064 | 1.199 | 7.235 | 1.809 | 2.3482 | 26.98 | -38.0709 | -27.0225 | -1.97 | 26.7033 |  | 27.1796 |  | -10.064 | 3.3244 | 0.0375 |  | -11.4745 | -13.191 | 5.6268 | -29.7473 | -6.7156 | -6.8099 | 147.8673 | -4.3255 | -8.1551 | -11.1587 | 3.0637 | 10.6589 | 10.9341 | 2 | 14.0821 | 16.3905 | 0 | 4.4562 | 31.0638 | 28.1383 | 34.7039 | 29.4754 | 30.1277 | -11.1438 | -12.5151 | -10.8946 | -10.5156 | 60.6525 |  | -4.8107 | -3.9373 | -5.5134 | -5.2944 | 10.35 | 10.34 | -24.4 | -24.4 | 0.7388 | -7.2 | 30.1571 | 29.4299 | 28.9896 | -17 | -35.4 | -5.9 | -6.8 | -17.1632 | -17.1194 | -62.4288 | -34.1169 | -269.6646 | -18.5806 | 26.7958 | 119.386 | 40.4433 | 83.3199 | 89.6111 | 60.4232 | 37.1821 | 35.8306 | 22.8096 | 226.1037 | -190.3244 | 48.7163 | -34.4188 | -1.9666 |  | -3.92 | -0.845 | -0.848 | 0 | 1.6 | -2.7022 | -7.6463 | 13.2158 | -8.7602 | 2.8 | 7.413 | 7.687 | 0 | 0 | 4.1339 | 3.4032 | 3.2929 |  | 21.4 | 8.1581 | 0.14 |  | -4.5611 | -15.12 | -17.5589 | -3.0961 | 10.3361 | -10.8355 | 0 | -23.4 | 6.5 |  | -115.8377
26/04/2025 | 19:00 | 0 | 0.598 | -7.0257 | 4.3151 | 9.1844 |  | 18.136 |  | 17.0491 | 7.2488 | 8.5364 | -11.1 |  |  | 4.14 | -24.2 | 4.4687 | 10.0512 | 6.3607 | 6.2355 | 10.916 |  | 1.8305 | 1.7417 |  | -0.6589 | 0.331 | 0.352 | 6.55 | -8.88 |  | -0.521 | 0.203 | -7.28 | -7.29 |  | -9.9 | -9.92 | 6.6867 | 3.672 | 16.1925 | 17.533 | -18.5333 | -7.6357 | -7.2587 | -1.0981 | -0.929 |  | -18.0845 | 3.5633 | 18.1844 | 0.2419 | 4.5277 | -3.3 | -3.5 | -20.9937 | -20.8372 | -2.6757 |  | -1.614 | 2.8256 | 3.6488 | 2.383 | -70.9555 | 76.5099 | 76.6014 | -5.2226 | -74.2377 |  |  |  | 24.1106 | 13.24 | 8.1 | -14.18 | 5.48 | -6.9616 | -6.8276 | 27.8345 | 25.9095 | -3.7355 | -2.0728 | -1.9704 | -1.6605 | 24.3086 |  |  | 85 | -47.2 | -3 | 44.3751 | 44.2097 | 43.4534 | 73.1655 | 73.7969 | -11.0217 | -75.9515 | -6.6067 | 3.9427 | 31.85 | 17.75 | 12.9736 | 12.9913 | -12.67 |  | -25.3832 | -24.9434 | 47.0924 | 0.0145 | -6.651 | -2.8 | -2.8 | -3.9697 | 6.5511 | 38.6451 | 16.3339 | 7.23 | -0.99 | 8.343 | -46.8827 | -4.28 | -4.29 | 25.44 | 24.18 | -43.1636 | -21.5636 | -35.424 | -34.6727 | 17.9546 | -0.6909 | -10.3937 | -10.4452 | -24.5306 | -30.3345 | -12.487 | -81.7209 | -16.8501 |  | -5.6082 | -4.9211 |  | -1.9092 | -1.7646 | -18.436 | -21.3961 | -21.006 | 11.8136 |  |  |  | 3.8394 | 1.6972 | -8.0979 | -8.0027 | 3.8648 | 12.5008 | -26.2558 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -2.6793 | -3.0142 | 18.0853 | 19.0372 | 19.0163 | 20.7295 | 30.6074 | 13.6098 | -19.13 | -1.6054 | 0.3774 | 1.28 | 2.86 | -13.9057 | 1.0018 | 7.25 | 0.923 | 2.2638 | 26.33 | -38.9303 | -29.0634 | -2.22 | 25.3976 |  | 26.8468 |  | -10.2796 | 3.4353 |  |  |  | -11.9109 | 6.051 | -28.823 | -6.6465 | -6.7312 | 149.9542 | -4.2612 | -7.7411 | -11.1616 | 2.5083 | 10.2121 | 10.4437 | 2 | 14.1649 | 16.4705 | -2.51 | 4.9423 | 35.0964 | 25.6584 | 33.3421 | 28.6964 | 29.4438 | -10.4611 | -11.888 | -10.9657 | -13.0227 |  | 61.1861 | -7.0245 | -6.2225 | -5.35 | -5.1581 | 10.33 | 10.1 | -25.2 | -25.5 | 0.8103 | -7.6 | 32.7481 | 26.7613 | 26.6542 | -17.4 | -35 | -4.6 | -5.5 | -17.342 | -17.3295 | -60.7804 | -26.8122 | -268.1803 | -16.4331 | 24.4347 | 121.8512 | 44.1412 | 87.9109 | 87.9389 | 60.5266 | 35.2977 | 32.9061 | 18.2719 | 220.9991 | -192.8225 | 43.6669 | -28.03 | -1.0071 |  | -3.92 | -0.863 | -0.875 | 0.16 | 1.36 | -2.755 | -7.5853 | 13.6828 | -8.5832 | 2.6 | 6.304 | 6.442 |  |  | 3.7292 | 3.4072 | 3.4391 |  | 20.5 | 8.6548 | 0.06 |  | -4.6031 | -15.0218 | -18.428 | -3.2428 | 10.3937 | -12.4607 | 1.5113 | -22.7 | 6 |  | -113.5847
26/04/2025 | 19:30 | 0 | 0.3942 | -6.7017 | 4.5556 | 8.8759 |  | 17.1677 |  | 16.6098 | 7.1038 | 8.5596 | -11.1 |  |  | 4.14 | -22 | 4.5987 | 10.0368 | 6.1469 | 6.0036 | 10.6802 |  | 1.1466 | 1.8537 |  | -0.7808 | 0.304 | 0.322 | 6.763 | -8.88 |  | -0.061 | 0.197 | -7.47 | -7.48 |  | -10.16 | -10.11 | 6.6424 | 3.6121 | 17.7034 | 17.254 | -18.6731 | -7.7696 | -7.5785 | -1.183 | -0.8762 |  | -18.8882 | 3.5633 | 17.9743 | 0.7126 | 4.7082 | -3.4 | -3.5 | -21.1776 | -20.8213 | -2.5628 |  | -1.3811 | 2.7953 | 3.5005 | 2.3713 | -72.8782 | 76.2657 | 76.2962 | -4.5169 | -76.4399 |  |  |  | 24.1705 | 13.25 | 8.14 | -14.43 | 5.11 | -6.6937 | -6.6937 | 27.7328 | 25.6456 | -3.51 | -1.7265 | -1.8758 | -1.9099 | 24.3341 |  |  | 85.7 | -47.7 | -2.94 | 44.4977 | 44.4427 | 43.4875 | 74.7203 | 74.7302 | -10.6269 | -76.2282 | -6.9752 | 3.951 | 32.43 | 17.27 | 12.6611 | 12.6007 | -12.48 |  | -25.7795 | -25.1403 | 48.5828 | 0.0146 | -6.4349 | -2.7 | -2.3 | -4.0369 | 6.1771 | 38.4874 | 15.5917 | 6.68 | -0.85 | 9.072 | -48.3577 | -4.09 | -4.11 | 25.83 | 24.23 | -44.5818 | -21.9 | -36.1889 | -34.6091 | 18.5262 | -0.8354 | -11.6472 | -10.9096 | -24.2537 | -30.5524 | -12.628 | -81.8551 | -17.6773 |  | -5.5743 | -4.833 |  | 1.1457 | 0.3375 | -20.996 | -21.9948 | -21.8084 | 11.2234 |  |  |  | 3.6945 | 7.2478 | -7.2855 | -7.3162 | 3.251 | 12.1878 | -25.5861 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -3.5166 | 18.5876 | 19.2533 | 19.2686 | 21.041 | 32.3759 | 13.893 |  | -1.7116 | 0.4296 |  | 3.16 | -13.9604 | 0 | 7.247 | 0.952 | 2.4367 | 27.96 | -39.7087 | -29.5145 | -1.93 | 27.6558 |  | 27.1469 |  | -10.2616 |  |  |  | -11.0185 | -11.9701 | 8.5565 | -30.2515 | -6.5311 | -6.6583 |  | -4.4537 | -8.2249 | -11.0106 | 2.3036 | 10.1755 | 10.42 |  | 15.482 | 17.0314 | -2.1 | 4.7956 | 35.2967 | 27.1267 | 31.6711 | 28.2615 | 28.8266 | -10.6308 | -11.2862 | 0 | 0 |  |  | -8.4088 | -8.0407 | -5.2658 | -4.96 | 10.61 | 10.55 | -25 | -25.6 | 0.5814 | -7.84 | 35.968 | 24.4171 | 24.4337 | -16.9 | -34.1 | -3.3 | -4.2 |  |  | -56.4335 | -24.5766 | -269.0571 | -19.7407 | 22.9853 | 118.0284 | 43.7575 | 91.2326 | 90.4659 | 56.2733 | 35.2061 | 35.2076 | 13.9573 | 219.2833 | -193.2548 | 40.246 | -25.6355 | -0.5847 |  | -3.92 | -0.893 | -0.888 | 0 | 1.92 | -2.9128 | -7.8508 | 13.8903 | -8.5252 | 2 | 7.553 | 6.767 |  |  | 4.0719 | 4.1653 | 4.315 |  | 20.5 | 9.2178 | 0.13 |  | -5.0675 | -15.3095 | -17.7696 | -3.531 | 11.1086 | -11.7679 | 0 | -21.5 | 5.5 |  | -113.7575
26/04/2025 | 20:00 | 0 | -0.2358 | -5.7306 | 4.5717 | 8.2879 |  | 16.0128 |  | 15.8543 | 6.7128 | 8.0834 | -8.88 |  |  |  |  | 5.0077 | 5.7266 | 6.0885 | 6.0722 | 10.7424 |  | 1.8364 | 1.9096 |  | -0.7785 | 0.225 | 0.241 | 6.767 | -11.1 | -2.2 | 0.017 | 0.197 | -8 | -7.99 |  | -10.27 | -10.35 | 7.3068 | 3.4879 | 18.7244 | 21.1693 | -20.5246 | -7.6357 | -7.5812 | -0.4007 | -1.1253 |  | -19.692 | 3.9578 | 19.6717 | 1.5722 | 5.5753 | -4.1 | -4.2 | -22.0673 | -21.8935 | -2.6937 |  | -1.9357 | 2.9341 | 3.2698 | 2.2015 | -83.1324 | 76.4183 | 77.3644 | 4.088 | -82.9676 |  |  |  | 23.1625 | 12.88 | 8.05 | -14.81 | 5.04 | -5.756 | -5.3541 | 26.9269 | 25.2484 | -3.2471 | -3.3056 | -3.1507 | -2.1859 | 24.1495 |  |  | 84.9 | -46.5 | -2.88 | 43.7625 | 43.6839 | 42.6987 | 76.8278 | 77.0764 | -11.5393 | -77.8005 | -7.6337 | 4.0298 | 29.86 | 16.93 | 12.0361 | 12.1124 | -12.17 |  | -25.0474 | -24.9358 | 50.7847 | 0.0146 | -6.3769 | 0 | 0 | -4.0344 | 5.8031 | 38.0142 | 15.0351 | 6.33 | -0.81 | 9.0585 | -50.9279 | -3.96 | -3.99 | 23.61 | 24.67 | -46.4364 | -23.2273 | -36.0053 | -34.1545 | 16.1696 | -4.1857 | -14.0491 | -13.2634 | -24.1518 | -29.6254 | -12.632 | -89.7835 | -14.2572 |  | -5.6158 | -5.1771 |  | 1.2247 | 0.2343 | -22.02 | -22.1741 | -21.8632 | 10.9388 |  |  |  | 3.6156 | 7.9879 | -7.6724 | -7.5669 | 4.7297 | 11.4359 | -26.8874 |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.019 | -4.3539 | 19.4249 | 18.5177 | 18.3484 | 20.5961 | 31.5926 | 13.4292 |  | -1.5175 |  | 1 | 3.88 | -13.9535 | 0 | 7.32 | 1.312 | 2.5665 | 27.87 | -39.9098 | -29.6121 | -1.67 | 27.7962 |  | 27.4401 |  | -9.9617 | 3.3531 |  |  | -11.4925 | -11.565 | 8.6435 | -30.6717 | -6.6569 | -6.764 | 146.5357 | -4.8161 | -8.8224 | -10.6391 | 1.715 | 9.714 | 9.8821 | 1 | 16.185 | 16.8607 | -1.26 | 5.8344 | 35.8012 | 25.7599 | 33.1813 | 29.4178 | 28.8518 | -11.3318 | -12.5317 | 0 | 0 |  |  | -9.1559 | -8.2165 | -4.7341 | -4.6589 | 11.65 | 11.5 | -24 | -24.1 | 0.5978 | -8.16 | 38.7696 | 26.227 | 26.1127 | -16.9 | -34.1 | -2.4 | -3.4 |  |  | -58.2098 | -28.6596 | -269.3683 | -18.9403 | 23.9383 | 118.2263 | 44.3693 | 92.6063 | 88.8427 | 57.4272 | 36.0912 | 34.3951 | 9.5542 | 220.8211 | -194.1617 | 40.2199 | -24.9849 | -1.0071 |  | -3.52 | -0.94 | -0.943 | -0.16 | 1.6 | -2.6749 | -7.7928 | 13.0694 | -8.8457 | 2.6 | 8.327 | 7.649 |  |  | 4.3518 | 3.5288 | 4.1188 |  | 19.6 | 9.8286 | 0.06 |  | -5.0606 | -15.4053 | -17.6468 | -3.5524 | 10.527 | -11.6898 |  | -21.5 | 5.2 |  | -113.3303
26/04/2025 | 20:30 | 0 | -0.5641 | -4.8792 | 4.4007 | 11.9632 |  | 23.5928 |  | 14.8525 | 6.2418 | 7.7055 | -11.1 | -28.6 | 4.4 |  |  | 5.1099 | 13.47 | 5.6185 | 5.5033 | 9.9652 |  | 1.9231 | 1.9383 |  | -0.9919 | 0.187 | 0.209 | 6.826 | -8.88 | -4.4 | 0.072 | 0.195 | -8.17 | -8.19 |  | -10.31 | -10.28 | 7.2679 | 3.6214 | 19.2705 | 20.8468 | -19.8992 | -7.7696 | -7.9845 | -0.7714 | -1.3285 |  | -19.4241 | 3.9578 | 19.61 | -1.591 | 5.9316 | -3.8 | -4.1 | -21.8664 | -21.5487 | -2.8986 |  | -2.592 | 2.5454 | 3.2253 | 2.0951 | -80.2637 | 76.7235 | 77.6085 | 7.1407 | -83.6584 |  |  |  | 22.1546 | 12.87 | 7.36 | -15.48 | 5.01 | -4.9522 | -4.8183 | 26.2503 | 23.9566 | -3.1407 | -3.9017 | -4.1556 | -2.8459 | 23.1148 |  |  | 80.6 | -44.7 | -3.08 | 42.6233 | 42.2444 | 41.2202 | 76.4836 | 76.513 | -10.7972 | -76.4158 | -7.5667 | 4.3518 | 29.84 | 17.19 | 11.5674 | 11.6241 | -11.81 |  | -24.0699 | -24.2027 | 49.8402 | 0.0146 | -6.0517 | 0 | 0 | -4.115 | 5.0551 | 38.9605 | 14.1074 | 5.64 | -1.04 | 8.9235 | -49.1128 | -4.05 | -4.1 | 23.73 | 23.89 | -46.2 | -22.5636 | -34.1785 | -32.3 | 14.1021 | -5.2117 | -14.9843 | -14.6453 | -25.5925 | -28.1298 | -11.398 | -94.5856 | -12.7852 |  | -5.4625 | -5.0222 |  | -0.0768 | -0.3664 | -22.532 | -21.0966 | -20.688 | 10.0866 |  |  |  | 3.3946 | 6.4514 | -6.8006 | -6.789 | 4.1154 | 10.1792 | -28.2135 |  |  |  | 2.9982 | 2.6866 | 0 | -5.1911 | -5.0237 | 16.9131 | 16.8456 | 16.8211 | 22.3436 | 35.3108 |  |  | -2.6125 |  |  | 4.91 | -18.7971 | 1.0265 | 7.239 | 1.139 | 2.4392 | 27.17 | -42.7104 | -29.5966 | -1.45 | 27.7448 |  |  |  | -9.7169 | 3.2808 |  |  | -11.0145 | -11.1139 | 10.0641 | -31.8481 | -6.6086 | -6.751 | 144.7946 | -5.2317 | -8.9993 | -10.2306 | 1.2707 | 9.3112 | 9.5419 | 0.549 | 15.6595 | 17.9018 | -2.93 | 6.3201 | 35.883 | 25.7064 | 32.243 | 27.8044 | 28.3112 | -9.2886 | -12.1648 | -9.5458 | -11.0902 |  |  | -7.1618 | -6.1621 | -3.4027 | -3.0746 | 12 | 12.05 | -24.9 | -25.2 | 0.6693 | -8.4 | 29.9428 | 30.2571 | 30.1349 | -17.4 | -35.8 | -4.1 | -4.7 | -17.31 |  | -59.5614 | -33.522 | -264.3063 | -17.8349 | 24.7266 | 120.7894 | 44.1489 | 88.5218 | 87.9315 | 55.3596 | 37.2371 | 36.6908 | 17.2218 | 219.1561 | -191.6894 | 42.8983 | -27.611 | -2.1546 |  | -3.44 | -0.896 | -0.898 | -0.88 | 1.84 | -2.4423 | -7.6463 | 13.9757 | -8.5527 | 1.8 | 7.797 | 6.968 |  |  | 3.7835 | 3.3548 | 3.3087 |  | 21.5 | 10.0132 | -0.1 |  | -4.8125 | -15.2629 | -17.8986 | -2.8163 | 10.8798 | -11.9865 |  | -23.3 | 6.2 |  | -113.1656
26/04/2025 | 21:00 | 0 | -0.905 | -4.349 | 4.5795 | 11.883 |  | 23.3982 |  | 14.6393 | 6.0448 | 7.387 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 5.0777 | 11.2459 | 5.1724 | 4.8973 | 8.7634 |  | 1.7049 | 1.2922 |  | -1.0365 | 0.126 | 0.14 | 6.885 | -11.1 | -4.4 | -0.104 | 0.203 | -8.81 | -8.77 |  | -10.55 | -10.5 | 6.9862 | 3.9295 | 21.0619 | 23.0223 | -22.389 | -7.7696 | -8.156 | -1.3919 | -1.0526 |  | -19.0222 | 4.3523 | 21.9225 | 0.2689 | 7.1359 | -4.3 | -4.5 | -22.6432 | -22.7529 | -2.7804 |  | -3.6 | 2.4353 | 3.3503 | 2.2283 | -88.5342 | 77.0287 | 77.0287 | 15.9297 | -91.3325 |  |  |  |  | 12.62 | 7.09 | -16.52 | 3.89 | -3.6127 | -3.6127 | 25.3271 | 23.2068 | -2.0038 | -4.2074 | -4.4558 | -3.5299 | 23.7966 |  |  | 81.4 | -45.3 | -2.85 | 40.9889 | 41.1776 | 40.03 | 78.9579 | 79.4376 | -11.0453 | -78.7449 | -7.5792 | 3.9596 | 29.55 | 16.49 | 10.9424 | 11.0382 | -11.47 |  | -24.6613 | -24.5391 | 53.8654 | 0.0148 | -5.9426 | 0 | 0 | -3.8123 | 4.494 | 36.2793 | 13.1796 | 4.96 | -0.17 | 8.667 | -52.648 | -3.83 | -3.86 | 24.26 | 23.45 | -47.8 | -23.7364 | -34.6216 | -32.8636 | 10.3127 | -8.215 | -17.4796 | -17.4546 | -25.1833 | -29.0074 | -11.265 | -103.2651 | -13.1849 |  | -5.4139 | -5.016 |  | 1.9777 | 0.844 | -24.58 | -21.3219 | -20.9141 | 9.3235 |  |  |  | 3.1881 | 10.7872 | -6.9897 | -6.9584 | 3.9134 | 10.0678 | -27.6221 |  |  |  | 3.1016 | 0 | 0 | -6.1959 | -6.5308 | 18.5876 | 16.4908 | 17.7684 | 22.1328 |  |  | -17.18 | -2.5063 |  | 1.49 | 5.54 | -17.0503 | 1.1513 | 7.259 | 1.176 | 2.5676 | 28.46 | -43.3245 | -30.7543 | -1.15 | 29.5006 |  | 27.6489 |  | -9.3419 | 3.1989 |  |  | -11.3124 | -10.4134 | 12.3941 | -33.3607 | -6.6637 | -6.797 | 141.3843 | -5.7737 | -9.9319 | -9.5759 | 1.7175 | 8.6886 | 8.9407 | 1 | 15.1775 | 16.2138 | -4.61 | 7.9008 | 39.4861 | 20.1949 | 29.1089 | 26.5307 | 27.2564 | -10.5076 | -11.9008 | -10.1086 | 0 |  |  | -10.4303 | -9.859 | -2.5377 | -2.5919 | 13.49 | 13.43 | -28.1 | -28.4 | 0.6345 | -8.8 | 37.9316 | 28.0964 | 27.9812 | -18.2 | -38.8 | -1.1 | -2.1 | -17.502 | -17.357 | -58.2813 | -33.4865 | -271.6565 | -17.0215 | 23.8654 | 112.995 | 49.833 | 98.8752 | 86.5462 | 51.0379 | 34.3214 | 31.4328 | 2.8791 | 212.1252 | -193.4033 | 33.795 | -20.4423 | -1.1243 |  | -4.56 | -1.057 | -1.067 | 0.48 | 0.88 | -2.1228 | -6.9718 | 13.6828 | -10.7805 | 3.7 | 7.685 | 7.37 |  |  | 3.5626 | 3.3585 | 3.3792 |  | 23.5 | 7.385 | -0.08 |  | -3.3362 | -16.3247 | -18.3763 | -1.7064 | 11.8379 | -11.7876 |  | -25.4 | 7.8 |  | -113.6416
26/04/2025 | 21:30 | 0 | -1.1686 | -3.9999 | 4.4241 | 11.6325 |  | 22.7328 |  | 13.9999 | 5.8438 | 7.2545 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 4.4019 | 9.5666 | 4.6114 | 4.5875 | 8.0773 |  | 2.0894 | 1.1048 |  | -1.0357 | 0.015 | 0.035 | 6.476 | -13.32 |  | -0.861 | 0.207 | -8.91 | -8.91 |  | -11.07 | -11.13 | 7.2111 | 3.8083 | 23.1924 | 25.0784 | -23.4889 | -7.9036 | -7.4552 | -0.7218 | -0.1554 |  | -19.9599 | 4.7469 | 23.4547 | -0.2994 | 6.9106 | -4 | -4.5 | -23.7514 | -23.5342 | -3.0049 |  | -2.322 | 2.6682 | 2.9647 | 2.0334 | -101.0468 | 81.5454 | 81.8201 | 6.0974 | -98.1356 |  |  |  | 21.1567 | 12.29 | 7.11 | -16.89 | 3.26 | -4.4164 | -4.2824 | 26.8201 | 24.5132 | -1.4704 | -3.7898 | -4.0109 | -3.2354 | 21.1445 |  |  | 74 | -41.1 | -2.77 | 39.1181 | 39.2998 | 38.3409 | 86.2632 | 85.1346 | -12.523 | -84.5843 | -8.8591 | 3.7213 | 29.02 | 15.95 | 10.0049 | 10.0616 | -10.67 |  | -23.027 | -22.4409 | 46.2351 | 0.0148 | -5.4633 | 2.3 | 2.3 | -4.2993 | 3.372 | 37.0679 | 12.0663 | 4.08 | -0.24 | 9.126 | -45.6476 | -3.62 | -3.62 | 21.19 | 22.62 | -44.0545 | -21.6364 | -32.2046 | -30.7455 | 10.3689 | -7.9053 | -17.6812 | -17.0828 | -22.9133 | -26.6112 | -12.561 | -94.8631 | -11.1257 |  | -8.1433 | -7.7285 |  | 0.6336 | -0.239 | -25.092 | -21.691 | -21.3977 | 7.937 |  |  |  | 3.0275 | 8.913 | -7.093 | -7.1347 | 4.7 | 7.9244 | -26.5837 |  |  |  | 3.0531 | 3.5361 | 0 | -6.5308 | -6.8657 | 18.4202 | 15.0682 | 15.0352 | 22.8446 | 36.9418 | 19.7086 |  | -2.4184 | 0.3774 |  | 3.2 | -19.7028 | 1.4885 | 7.259 | 1.148 | 2.5757 | 28.39 | -42.57 | -30.1208 | -1.32 | 29.2666 |  | 27.3879 |  | -9.2341 | 3.061 | 0.069 |  | -11.0431 | -9.5113 | 12.2324 | -34.4531 | -6.6558 | -6.6866 | 140.359 | -6.2763 | -9.8664 | -9.566 | 1.6338 | 8.3224 | 8.4424 | 1.0575 | 17.0883 | 17.8432 | -4.61 | 7.4087 | 38.5424 | 22.6402 | 27.6081 | 27.1923 | 27.6457 | -10.5564 | -12.313 | 0 | 0 |  |  | -10.7709 | -9.87 | -1.8801 | -1.6914 | 14.49 | 14.36 | -31.1 | -31 | 0.7388 | -8.88 | 34.7816 | 30.8847 | 31.6248 | -18.2 | -43.1 | -2 | -3 |  | -17.5782 | -52.9748 | -33.9431 | -270.7211 | -18.4113 | 23.4651 | 113.7532 | 48.7399 | 100.8878 | 87.3684 | 52.3521 | 34.8595 | 33.9585 | 9.7632 | 216.0942 | -191.844 | 35.4952 | -23.3804 | -1.6858 |  | -4.96 | -1.001 | -1.007 | 0.8 | -0.24 | -1.9102 | -5.9739 | 15.1202 | -12.4224 | 2.4 | 7.789 | 7.095 | 1.1198 | 1.2203 | 3.6135 | 3.3753 | 2.8717 |  | 28.6 | 7.1215 | -0.15 |  | -4.8761 | -15.7829 | -17.9902 | -2.2638 | 10.6482 | -10.981 | 0 | -30.4 | 13.1 |  | -117.1148
26/04/2025 | 22:00 | 0 | 1.0891 | -2.894 | 4.328 | 11.2149 |  | 21.7514 |  | 13.0433 | 5.3438 | 6.6603 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -24.2 | 5.0762 | 6.586 | 4.0546 | 3.8771 | 7.079 |  | 1.942 | 1.151 |  | -0.8967 | 0.073 | 0.084 | 6.6 | -15.54 | -4.4 | -0.946 | 0.205 | -7.73 | -7.82 |  | -11.83 | -11.85 | 6.9518 | 3.9921 | 21.6595 | 22.5577 | -25.6989 | -6.9659 | -7.8472 | 6.3457 | 5.2789 |  | -23.7108 | 5.9305 | 30.099 | 13.5296 | 7.3263 | -5.3 | -5.9 | -22.4917 | -22.2192 | -2.7846 |  | -3.405 | 2.486 | 2.768 | 1.8922 | -104.9226 | 79.6838 | 79.989 | 3.0991 | -106.8786 |  |  |  | 21.3363 | 11.83 | 5.69 | -16.7 | 5.85 | -13.7934 | -13.9273 | 24.3412 | 22.0666 | 0.2235 | 5.7828 | 5.7458 | -2.1731 | 18.1244 |  |  | 65.4 | -34.1 | -2.71 | 41.6995 | 41.3577 | 39.9513 | 90.852 | 89.8606 | -15.9217 | -85.5195 | -12.3559 | 3.7471 | 30.51 | 14.98 | 9.3799 | 9.5734 | -10.46 |  | -19.0298 | -19.0113 | 24.9633 | 0.0145 | -5.296 | 2.5 | 2.6 | -4.3005 | 2.4369 | 36.5948 | 10.2109 | 2.81 | -0.86 | 9.342 | -25.0414 | -4.87 | -4.94 | 24.09 | 21.02 | -22.3091 | -12.6 | -31.5889 | -29.7182 | 19.9915 | 0.7012 | -7.7038 | -7.4223 | -22.9755 | -27.2561 | -13.254 | -86.8653 | -24.9355 |  | -7.2156 | -6.8982 |  | -0.6958 | -1.3464 | -22.02 | -21.4695 | -21.0508 | 8.462 |  |  |  | 2.9188 | 7.2778 | -7.5647 | -7.4622 | 5.0316 | 8.6961 | -27.2436 |  |  |  | 0 | 3.496 | 0 | 4.5213 | 4.0189 | 11.8894 | 14.0659 | 14.0374 | 21.1541 | 33.3194 |  |  | -1.1733 |  |  | 3.34 | -23.3572 | 1.4734 | 7.294 | 1.203 | 2.5075 | 28.22 | -39.494 | -27.1948 | -1.06 | 29.1006 |  | 27.3574 |  | -9.1475 | 2.9011 | 0.0698 |  | -11.5557 | -7.4843 | 10.7965 | -35.9657 | -6.681 | -6.7147 | 139.6257 | -6.7353 | -9.7448 | -8.8078 | 1.6009 | 7.9122 | 8.0063 | 1 | 16.1188 | 17.504 | -1.68 | 3.435 | 34.8476 | 30.8625 | 31.8938 | 28.1806 | 27.6849 | -10.486 | -11.5759 | 0 | 0 |  |  | -8.6505 | -7.7331 | -1.3074 | -1.191 | 14.2 | 14 | -29.9 | -29.3 | 0.7388 | -9.68 | 34.8791 | 31.0075 | 30.8945 | -18.6 | -43.1 | -2.4 | -3.4 | -17.3234 | -17.3165 | -51.5204 | -11.7045 | -271.2737 | -21.1376 | 21.2335 | 119.2692 | 46.8557 | 99.7388 | 91.0089 | 56.2431 | 36.3232 | 33.8102 | 11.7955 | 220.2701 | -191.8744 | 37.9187 | -26.0236 | -1.8982 |  | -5.04 | -1.032 | -1.045 | 0.96 | 0.32 | -2.1429 | -6.5904 | 15.6481 | -12.8008 | 3.1 | 7.189 | 8.528 | 0.8984 | 0.9378 | 3.7378 | 4.3372 | 3.8483 |  | 28.4 | 8.0966 | -0.24 |  | -4.9656 | -15.3151 | -17.8751 | -2.9508 | 11.6282 | -11.0817 | 0 | -29.5 | 12.8 |  | -113.3389
26/04/2025 | 22:30 | 0 | 4.4518 | -9.5272 | 3.9315 | 10.0233 |  | 19.2688 |  | 12.573 | 5.0978 | 6.337 | 0 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -24.2 | 4.9206 | 5.1065 | 4.0458 | 3.7913 | 6.9479 |  | 2.0519 | 1.9369 |  | -0.9889 | 0.005 | 0.041 | 6.97 | -19.98 | -4.4 | -0.085 | 0.195 | -8.15 | -8.15 |  | -12.02 | -11.94 | 6.7996 | 4.1028 | 22.7283 | 24.7552 | -26.8197 | -7.3677 | -7.4078 | 15.1415 | 15.4548 |  | -25.8541 | 6.7196 | 33.8307 | 9.8501 | 8.2341 | -5.4 | -5.9 | -24.206 | -22.1224 | -2.6312 |  | -1.4878 | 2.1885 | 2.4384 | 1.5705 | -110.477 | 78.8903 | 79.6838 | 5.2549 | -114.3525 |  |  |  | 20.2785 | 11.52 | 5.24 | -17.67 | 5.95 | -13.2576 | -13.2576 | 23.7994 | 21.4004 | 0.9224 | 7.7574 | 7.6449 | -1.4592 | 20.4704 |  |  | 66.4 | -37.8 | -2.58 | 41.9263 | 41.8785 | 40.4805 | 92.5147 | 91.762 | -14.2322 | -88.063 | -11.6261 | 3.4604 | 28.27 | 13.31 | 8.4424 | 8.4015 | -10.04 |  | -21.2822 | -21.0223 | 31.1739 | 0.0144 | -5.0647 | 4.8 | 4.7 | -4.4312 | 1.5019 | 35.4908 | 8.7265 | 1.85 | -0.72 | 9.342 | -31.6318 | -13.28 | -13.35 | 37.36 | 19.65 | -30.2364 | -15.2909 | -31.8338 | -30.1364 | 17.2352 | 0.6236 | -8.7362 | -8.9181 | -20.0883 | -24.1395 | -12.631 | -92.8561 | -22.823 |  | -8.1135 | -7.7312 |  | -6.9042 | -6.3013 | -10.756 | -20.9255 | -20.6048 | 7.8712 |  |  |  | 2.3676 | -3.6867 | -7.0213 | -7.0714 | 4.555 | 13.0795 | -27.4869 |  |  |  | 3.4126 | 2.9116 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | 12.7267 | 14.478 | 14.624 | 21.5557 | 33.5157 |  |  | -1.5175 |  |  | 3.67 | -20.8743 | 1.5126 | 7.406 | 0.714 | 2.485 | 28.77 | -38.7738 | -27.0402 |  | 29.3257 |  | 26.8002 |  | -9.0616 | 2.6914 |  |  |  | -7.2993 | 11.1337 | -37.5623 | -6.8073 | -6.9049 | 136.0399 | -7.458 | -8.9742 | -9.3064 |  | 8.2565 | 8.3316 |  | 15.4592 | 18.0916 | -1.68 | 4.6148 | 36.9541 | 29.1052 | 28.0473 | 28.8206 | 29.0965 | -11.8479 | -13.4546 | 0 | 0 |  |  | -9.1559 | -7.3816 | 0.0561 | -0.1802 | 13.55 | 13.42 | -30.5 | -30.5 | 0.7736 | -10.48 | 36.455 | 31.7643 | 31.3076 | -19.1 | -41.8 | -2.3 | -3 |  | -17.4602 | -48.3894 | -11.2671 | -275.0511 | -23.408 | 18.2819 | 116.368 | 43.3494 | 95.817 | 90.3941 | 58.6967 | 35.2583 | 34.758 | 9.1949 | 221.7274 | -194.7038 | 39.3106 | -26.39 | -1.3342 |  | -4.8 | -1.043 | -1.048 | 0.56 | 0.56 | -2.3808 | -6.5599 | 16.0265 | -12.1294 | 2.3 | 7.376 | 7.224 |  |  | 4.4456 | 4.3068 | 3.9726 |  | 27.8 | 8.3801 | -0.31 |  | -5.3029 | -15.96 | -16.1309 | -3.3374 | 10.9926 | -9.7871 | -1.557 | -29.4 | 13 |  | -115.8135
26/04/2025 | 23:00 | 0 | 4.3003 | -8.9086 | 3.8201 | 9.7174 |  | 18.5152 |  | 11.2888 | 4.4409 | 5.9147 | -6.66 | -24.2 | 0 | -0.828 | -17.6 | 4.7561 | 8.6163 | 3.5924 | 3.2847 | 5.9301 |  | 1.5024 | 1.8784 |  | -1.0056 | -0.187 | -0.177 | 7.064 | -15.54 | -11 | 0.209 | 0.188 | -9.84 | -9.82 |  | -12.06 | -12.19 | 5.8441 | 3.7327 | 23.5572 | 24.4433 | -14.3889 | -8.4394 | -8.0865 | 0.0539 | -0.62 |  | -18.8882 | 5.1414 | 25.4192 | -1.1602 | 10.7104 | -6 | -6.5 | -25.5078 | -25.0802 | -2.6293 |  | -3.5608 | 2.087 | 1.4101 | 0.9065 | -123.9356 | 80.6299 | 81.5149 | 16.8196 | -119.9948 |  |  |  | 18.1328 | 11.56 | 5.34 | -19.09 | 4.59 | -9.1049 | -8.5691 | 20.3486 | 18.2769 | 2.2277 | 3.5006 | 3.3391 | -4.3096 | 19.181 |  |  | 60.2 | -35 | -2.43 | 36.8635 | 36.8403 | 35.9815 | 93.7772 | 94.0072 | -12.7913 | -89.8724 | -9.6551 | 3.449 | 27.61 | 13.26 | 8.5986 | 8.6945 | -10.43 |  | -20.9639 | -20.3964 | 32.7794 | 0.0147 | -5.3655 | 7.1 | 7 | -4.3274 | 0.5669 | 34.8599 | 7.9843 | 1.06 | -0.32 | 9.3555 | -32.3293 | -13.39 | -13.53 | 36.48 | 18.96 | -34.1091 | -16.5182 | -27.5145 | -26.6 | 13.0713 | -6.1227 | -11.8216 | -13.0089 | -12.5937 | -18.8878 | -12.312 | -106.2498 | -18.9996 |  | -7.3924 | -6.2824 |  | -8.6818 | -8.7594 | 33.808 | -19.6301 | -19.569 | 3.5416 |  |  |  | 2.1823 | -6.2914 | -7.0641 | -7.0724 | 5.0736 | -4.9413 | -26.0329 |  |  |  | 3.776 | 3.3119 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 19.09 | 11.9022 | 12.0196 | 25.8311 | 37.1938 | 19.0103 |  | -2.206 |  | 1.43 | 3.58 | -19.3156 | 1.2467 | 7.358 | 0.517 | 2.4643 | 28.32 | -40.3741 | -28.8231 | -1.05 | 28.2356 |  | 25.884 |  | -9.1007 | 2.5153 |  |  |  | -6.9955 | 11.3535 | -37.3942 | -6.6721 | -6.7676 | 128.3832 | -8.0573 | -7.3928 | -9.7622 | 2.5647 | 8.0807 | 8.2288 | 2 | 12.5207 | 14.3884 | -5.87 | 6.909 | 43.2968 | 21.7737 | 24.3181 | 23.6797 | 24.4668 | -8.6811 | -10.4561 | 0 | -9.7676 | 63.7481 | 63.2943 | -11.6443 | -10.9906 | -1.0324 | -1.0893 | 10.61 | 10.58 | -30.4 | -30.5 | 1.0025 | -10.56 | 33.5799 | 31.5956 | 31.4874 | -19.5 | -41.7 | -0.7 | -1.7 | -17.5592 | -17.4919 | -47.5183 | -20.1964 | -276.3354 | -21.4821 | 18.3618 | 109.488 | 54.0201 | 105.9825 | 83.7275 | 41.9156 | 28.6121 | 26.6337 | 2.7631 | 208.9644 | -191.5773 | 26.341 | -15.0193 | -0.8191 |  | -5.36 | -1.187 | -1.2 | 0.72 | 0.56 | -2.642 | -7.6738 | 15.4406 | -11.1315 | 2.6 | 7.178 | 8.016 |  |  | 4.6155 | 4.0675 | 3.5387 |  | 26.1 | 8.0376 | -0.35 |  | -3.6205 | -17.4089 | -18.5161 | -1.6067 | 13.0927 | -12.2033 | 0 | -28.2 | 10.1 |  | -114.2319
26/04/2025 | 23:30 | 0 | 4.0578 | -8.3509 | 3.5818 | 9.3987 |  | 17.7096 |  | 10.5957 | 4.2639 | 5.6611 | -2.22 |  |  | 0 |  | 5.1131 | 8.3998 | 3.0738 | 3.0322 | 5.4208 |  | 1.5895 | 1.8726 |  | -1.0368 | -0.291 | -0.198 | 6.84 | -17.76 | -11 | 0.014 | 0.185 | -9.21 | -9.23 |  | -12.37 | -12.24 | 5.7326 | 3.5366 | 21.841 | 24.4305 | -15.1012 | -9.1092 | -8.2963 | 12.656 | 12.1248 |  | -21.1655 | 6.7196 | 32.141 | -5.2021 | 10.8039 | -5.6 | -6 | -23.4885 | -22.5488 | -2.3991 |  | -6.1499 | 1.4967 | 1.2809 | 0.9619 | -118.015 | 82.9493 | 82.5831 | 6.8584 | -126.2307 |  |  |  | 16.127 | 11.2 | 4.48 | -19.82 | 4.05 | -11.918 | -11.5161 | 13.5182 | 9.6726 | 1.5407 | 8.758 | 9.0318 | -2.3406 | 19.2482 |  |  | 58.5 | -35.7 | -2.67 | 38.4629 | 39.2823 | 37.5335 | 99.2979 | 98.3673 | -15.9542 | -90.8788 | -13.4234 | 3.0743 | 27.54 | 12.45 | 7.3486 | 7.5226 | -9.45 |  | -20.9164 | -20.3992 | 27.9311 | 0.0149 | -4.6046 |  |  | -5.3052 | -0.374 | 34.8599 | 6.4999 | 0.02 | -0.75 | 8.532 | -29.4992 | -12.78 | -12.89 | 33.19 | 17.66 | -28.6727 | -13.9727 | -27.5442 | -24.8545 | 10.876 | -6.3586 | -12.8235 | -13.2099 | -21.896 | -21.6626 | -11.365 | -100.1735 | -17.7796 |  | -8.2065 | -7.5153 |  | -6.7983 | -6.9826 | 19.984 | -19.5731 | -19.795 | 4.6529 |  |  |  | 2.2486 | -5.6021 | -8.2131 | -8.1628 | 5.5889 | 9.7514 | -25.0863 |  |  |  | 2.7416 | 3.3117 | 0 | 1.1722 | 0.8373 | 23.2764 | 11.6142 | 11.745 | 25.2923 | 35.7355 |  |  | -3.4951 |  | 1.54 | 3.69 | -17.9209 | 1.1018 | 7.514 | 0.61 | 2.582 | 30.8 | -40.1235 | -27.728 | -1.68 | 28.2677 |  | 25.6508 |  | -9.1247 | 2.3787 |  |  | -11.2099 | -6.3902 | 9.8749 | -37.7304 | -6.9034 | -7.0262 | 126.7077 | -8.568 | -7.3377 | -9.95 | 2.3603 | 7.861 | 7.9035 |  | 15.4131 | 17.1077 | -4.19 | 10.3732 | 44.4796 | 20.474 | 23.6895 | 26.1068 | 26.1475 | -7.4973 | -9.5573 | 0 | 0 |  |  | -12.1112 | -11.4301 | -1.9945 | -1.6055 | 14.95 | 15.05 | -31.7 | -31.6 | 0.9329 | -10.96 | 34.3651 | 31.7859 | 31.6811 | -19.5 | -41.4 | -0.3 | -1.3 |  |  | -49.9568 | -22.2634 | -272.4259 | -20.233 | 19.2075 | 112.1253 | 58.7661 | 108.4709 | 82.6029 | 40.8995 | 34.7549 | 31.0708 | 3.0824 | 202.7992 | -191.1931 | 21.8465 | -12.292 | -1.3123 |  | -5.2 | -1.453 | -1.462 | 0.64 | 0.56 | -2.853 | -7.4998 | 15.2941 | -11.5434 | 2.2 | 8.007 | 8.528 |  |  | 4.2028 | 4.2598 | 3.4134 |  | 25.8 | 10.7283 | -0.36 |  | -4.0725 | -17.4481 | -17.173 | 0 | 12.2126 | -11.7971 | -1.2537 | -27.1 | 9.7 |  | -119.1111
27/04/2025 | 00:00 | 0 | 3.4491 | -7.5204 | 3.5923 | 8.5762 |  | 15.9215 |  | 10.1097 | 3.8279 | 5.3073 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.9997 | 16.5167 | 2.8137 | 2.6904 | 4.6723 |  | 1.6187 | 1.0584 |  | -0.9955 | -0.514 | -0.502 | 7.114 | -17.76 | -13.2 | 0.601 | 0.181 | -12.22 | -12.31 |  | -12.02 | -12.04 | 5.2728 | 3.4421 | 24.2075 | 26.024 | -17.6427 | -9.779 | -9.028 | 0.1943 | 1.0008 |  | -21.0316 | 5.9305 | 31.053 | -5.195 | 13.454 | -6.9 | -7.4 | -26.5394 | -25.8167 | -2.5677 |  | -6.3718 | 0.6084 | -0.5513 | -0.3267 | -137.4858 | 84.2616 | 84.933 | 25.9088 | -134.0956 |  |  |  | 16.0471 | 11.51 | 4.67 | -20.75 | 3.78 | -9.5068 | -9.1049 | 18.044 | 16.2669 | 0.9477 | 4.1852 | 4.1509 | -6.1263 | 17.5628 |  |  | 51.6 | -31 | -2.41 | 34.3834 | 34.1518 | 33.2753 | 101.4151 | 101.5098 | -14.7473 | -93.9059 | -13.3416 | 2.9189 | 27.49 | 12.21 | 6.2549 | 6.546 | -8.28 |  | -19.0196 | -18.8239 | 27.8858 | 0.0152 | -4.1311 | 9.5 | 9.3 | -5.4102 | -1.122 | 34.8599 | 5.3867 | -0.74 | -0.59 | 8.7885 | -28.4241 | -12.3 | -12.47 | 32.57 | 16.71 | -28.7455 | -14.1273 | -25.8721 | -25.1636 | 0 | -8.7674 | -14.882 | -14.9144 | -23.3673 | -26.6888 | -11.415 | -118.3116 | -7.6294 |  | -8.9657 | -8.4104 |  | -3.7136 | -3.9258 | -18.436 | -17.3365 | -17.0616 | 4.2088 |  |  |  | 2.5444 | 4.2915 | -5.9465 | -6.1003 | 3.8125 | 7.7725 | -24.1691 |  |  |  | 2.92 | 3.0905 | 0 | -0.1675 | -0.5024 | 21.0995 | 8.9886 | 9.168 | 22.3171 | 32.6311 |  |  | -1.9057 | 0.3417 | 1.45 | 3.83 | -13.6189 | 1.6296 | 7.484 | 0.665 | 2.6113 | 33.24 | -39.0284 | -28.7473 | -2.07 | 29.3553 |  | 19.8588 | 8.6094 | -3.9602 | 2.1189 |  |  | -11.2705 | -9.9255 | 10.5341 | -32.9405 | -6.2756 | -6.3016 | 108.9187 | -5.889 | -10.1548 | 5.8027 | 2.4117 | 7.8317 | 7.8323 | 1.9225 | 13.3941 | 14.6147 | -7.96 | 9.4336 | 45.3308 | 20.3425 | 22.5445 | 23.2846 | 22.9198 | -8.6009 | -10.2916 | -11.4205 | -11.3655 | 57.2817 | 59.0074 | -9.6448 | -8.9801 | -1.3554 | -0.6962 | 13.87 | 13.99 | -29.8 | -29.7 | 0.8267 | -11.28 | 28.3166 | 33.0566 | 32.5169 | -19.1 | -40.1 | -0.7 | -1.4 |  | -17.4706 | -45.4037 | -36.5307 | -270.6888 | -16.1759 | 19.5366 | 103.3542 | 61.987 | 105.213 | 80.6543 | 36.4389 | 33.1082 | 34.2038 | 4.998 | 200.1153 | -186.6511 | 18.9089 | -11.4207 | -1.0071 |  | -4.48 | -1.514 | -1.526 | 0.32 | 0.64 | -2.7687 | -7.5578 | 14.7082 | -10.576 | 3.4 | 7.43 | 7.313 |  |  | 4.5208 | 3.8757 | 3.3587 |  | 25.1 | 8.4892 | -0.4 |  | -3.3466 | -17.8402 | -17.6669 | 0 | 12.8946 | -11.8945 | -1.547 | -27.2 | 9.6 |  | -118.2229
MÁXIMO |  | 0 | 5.0742 | -0.7191 | 5.1189 | 12.8538 | 0 | 25.1949 | 0 | 24.6361 | 11.1497 | 12.6409 | 0 | -24.2 | 11 | 5.796 | -17.6 | 5.1131 | 16.5167 | 6.6291 | 6.4894 | 11.4382 | 0 | 2.476 | 2.4954 | 0 | -0.3561 | 0.86 | 0.876 | 7.282 | -4.44 | 0 | 0.961 | 0.236 | -1.3 | -1.2 | -10 | -9.66 | -9.03 | 8.0916 | 4.1195 | 30.4915 | 31.8578 | -7.661 | 0 | 15.1191 | 19.8806 | 23.5085 | 0 | -15.6732 | 8.2978 | 44.8465 | 51.6971 | 15.1161 | -3.3 | -3.5 | 0 | -14.4278 | -2.3991 | 0 | 2.3416 | 11.4003 | 6.6239 | 4.1583 | -70.9555 | 121.3416 | 121.9214 | 25.9088 | -30.3981 | 0 | 0 | 0 | 38.6907 | 16.09 | 16.66 | -7.17 | 20.68 | -3.6127 | -3.6127 | 39.747 | 37.3013 | 2.2277 | 25.1005 | 25.1022 | 2.7079 | 32.6448 | 0 | 0 | 109.3 | -24.7 | -2.06 | 68.0642 | 67.6099 | 65.5102 | 116.7088 | 116.1691 | 1 | -75.9515 | 10.6715 | 4.7203 | 36.04 | 22.33 | 15.3174 | 15.3351 | -8.28 | 0 | -16.3814 | -16.0263 | 53.8654 | 0.0152 | -4.1311 | 11.9 | 12 | -0.4053 | 10.2913 | 46.8462 | 21.5292 | 11.14 | -0.17 | 14.4855 | -1.7701 | -3.62 | -3.62 | 43.36 | 29.64 | -2.1091 | -1.0909 | 0 | -15.1909 | 64.5948 | 42.4264 | 31.5716 | 32.6319 | -5.2852 | -11.301 | -9.75 | -37.8894 | 37.7632 | 0 | -5.4139 | -4.833 | 0 | 7.2591 | 6.1783 | 33.808 | -12.9335 | -11.9773 | 11.8136 | 0 | 0 | 0 | 7.5098 | 11.8615 | -5.9465 | -6.1003 | 7.0282 | 13.0795 | 0 | -0.0732 | 0 | 0 | 3.776 | 3.6588 | 0 | 13.229 | 12.8941 | 42.0315 | 19.3151 | 28.3141 | 48.9489 | 42.0047 | 22.1109 | -9.19 | -1.0085 | 0.4296 | 3.66 | 5.54 | 0 | 1.6296 | 8.013 | 2.084 | 3.1398 | 37.93 | -31.4895 | -22.7376 | -0.9 | 33.6255 | 0 | 30.948 | 8.6094 | -3.7073 | 3.4353 | 0.0765 | 0 | -9.6645 | -6.3902 | 14.7089 | -28.823 | -4.3189 | -5.3318 | 171.6027 | -2.5567 | -6.8142 | 5.8027 | 4.0871 | 10.6589 | 10.9341 | 4 | 45.0315 | 44.2706 | 0 | 31.7165 | 61.0743 | 32.6236 | 62.2836 | 31.3876 | 30.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2317 | 66.3874 | -4.8107 | -3.9373 | 0.0561 | -0.1802 | 22.95 | 23.25 | -24 | -24.1 | 1.1087 | 8.32 | 40.9656 | 37.2198 | 37.2366 | -14 | -29.9 | 4.3 | 3.4 | -17.1218 | -17.1194 | -35.8539 | -5.7576 | -235.307 | 8.5711 | 34.4304 | 122.8921 | 85.2028 | 133.0325 | 141.5315 | 61.1578 | 41.0276 | 39.4297 | 59.1779 | 275.2061 | -186.6511 | 70.0583 | 26.5774 | 1.2195 | 0 | -3.44 | -0.606 | -0.608 | 4.72 | 1.92 | -0.8629 | -2.1073 | 16.0265 | -4.5975 | 5.1 | 8.327 | 8.528 | 2.2277 | 2.5233 | 4.8599 | 4.8654 | 4.3928 | 0 | 28.6 | 10.7283 | 0.8 | 0 | 4.2412 | -14.1349 | -14.9469 | 7.4586 | 16.554 | -8.6397 | 2.2869 | -16 | 13.1 | 0 | -110.7353
MÍNIMO |  | 0 | -1.1686 | -10.3475 | -0.9705 | 1.117 | 0 | 1.0231 | 0 | 8.59 | 2.9869 | 4.2819 | -15.54 | -33 | 0 | -0.828 | -26.4 | 4.1591 | -10.1949 | 2.8137 | 2.6904 | 4.6723 | 0 | -0.0196 | 1.0584 | 0 | -1.3369 | -0.718 | -0.694 | 5.275 | -19.98 | -13.2 | -2.151 | 0.161 | -13.73 | -13.78 | -10 | -12.66 | -12.71 | 2.2769 | 3.3206 | 13.2152 | 14.7194 | -26.8197 | -12.3242 | -11.0623 | -1.5356 | -1.5775 | 0 | -25.8541 | 3.5633 | 17.9743 | -36.417 | 3.4208 | -8.3 | -8.9 | -41.7777 | -36.4152 | -6.0763 | 0 | -7.6159 | 0.6084 | -0.5513 | -0.3267 | -148.9608 | 76.2657 | 76.2962 | -57.4195 | -134.0956 | 0 | 0 | 0 | 16.0471 | 0 | 4.48 | -21.93 | 3.26 | -18.8838 | -18.3479 | 12.156 | 9.6726 | -7.0845 | -4.2074 | -4.4558 | -7.5922 | 14.4715 | 0 | 0 | 43.3 | -60.2 | -4.42 | 34.3834 | 34.1518 | 33.2753 | 64.26 | 65.0933 | -15.9542 | -116.6591 | -13.4234 | 2.2917 | 27.49 | 9.89 | 6.2549 | 6.4484 | -14.56 | 0 | -33.9321 | -33.7489 | 2.32 | 0.0139 | -7.7968 | -17.1 | -15.1 | -9.2249 | -2.4311 | 34.8599 | 3.5312 | -2.16 | -3.94 | 5.8185 | -52.648 | -13.39 | -13.53 | 21.19 | 15.54 | -47.8 | -23.7364 | -36.5025 | -34.6727 | 0 | -13.2847 | -19.8012 | -19.6366 | -28.6156 | -30.6507 | -13.819 | -118.3116 | -40.2641 | 0 | -12.867 | -11.9333 | 0 | -16.1069 | -14.9656 | -25.092 | -26.101 | -25.6652 | -6.767 | 0 | 0 | 0 | 1.9277 | -34.2798 | -9.2015 | -9.1048 | 2.8456 | -19.7759 | -28.2135 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5308 | -6.8657 | 0 | 0 | 8.3181 | 17.5641 | 19.542 | 11.2416 | -21.32 | -5.1156 | 0.2886 | 1 | -0.68 | -23.3572 | 0 | 7.042 | 0.426 | 2.1049 | 23.83 | -43.3245 | -35.8571 | -2.9 | 17.438 | 0 | 17.8345 | 8.6094 | -12.3677 | 1.4698 | 0.0375 | 0 | -12.9297 | -20.0376 | 4.4396 | -37.7304 | -6.9034 | -7.0262 | 103.5664 | -12.0158 | -10.5072 | -14.0903 | 1.2707 | 7.5753 | 7.5712 | 0.5442 | -21.6519 | -17.5832 | -29.75 | 3.435 | 5.45 | -6.2428 | 10.4352 | -26.9429 | -12.8056 | -12.7478 | -14.7155 | -11.4287 | -13.0227 | 22.9317 | 20.5379 | -20.6423 | -20.0545 | -21.4417 | -21.5651 | 2.9 | 2.84 | -37.2 | -37 | 0.5814 | -12.32 | 18.9328 | 16.3914 | 16.8157 | -20.8 | -43.1 | -6.7 | -7.2 | -18.4285 | -18.1399 | -124.7192 | -64.7608 | -301.1476 | -31.1161 | 9.9876 | 0 | 0 | 49.7951 | 71.8241 | 0 | 14.9185 | 17.0731 | -21.1242 | 168.8701 | -225.1918 | -23.8822 | -51.9907 | -2.4842 | 0 | -8.96 | -1.514 | -1.526 | -0.88 | -3.6 | -2.9571 | -8.3207 | 5.0706 | -12.8008 | -0.9 | -2.69 | -2.697 | 0 | 0 | 3.0909 | 2.9622 | 2.4611 | 0 | 13.5 | 2.867 | -0.6 | 0 | -8.7682 | -20.9063 | -22.8614 | -6.4866 | 9.5802 | -18.1504 | -1.557 | -30.4 | -2.5 | 0 | -128.2006
PROMEDIO |  | 0 | 2.2873 | -6.0983 | 3.6753 | 8.3013 | 0 | 15.8265 | 0 | 15.4313 | 6.519 | 7.8842 | -9.5275 | -30.0437 | 6.3556 | 3.4736 | -23.0667 | 4.6588 | 4.4773 | 4.6035 | 4.4469 | 7.8884 | 0 | 1.5756 | 1.7975 | 0 | -0.87351 | -0.0036875 | 0.012208 | 6.2924 | -10.545 | -4.9824 | -0.66571 | 0.18804 | -8.1694 | -8.1781 | -10 | -11.1465 | -11.1519 | 5.9661 | 3.7044 | 21.6555 | 23.2946 | -16.4353 | -8.5377 | -4.3561 | 5.54 | 6.448 | 0 | -19.7841 | 6.0538 | 31.0706 | 4.8461 | 10.4305 | -5.8021 | -6.2458 | -23.5141 | -24.6673 | -3.841 | 0 | -2.6747 | 4.791 | 3.27 | 2.1993 | -114.4806 | 93.1016 | 93.529 | -14.3139 | -81.9336 | 0 | 0 | 0 | 24.2057 | 12.4017 | 8.2954 | -15.2483 | 9.5113 | -11.2984 | -11.0361 | 22.6096 | 20.2808 | -2.5067 | 8.6143 | 8.6301 | -2.5974 | 20.2904 | 0 | 0 | 69.6813 | -36.7979 | -3.134 | 47.6141 | 47.4793 | 45.9772 | 92.6495 | 92.9625 | -9.8309 | -95.704 | -4.7359 | 3.6212 | 31.4354 | 15.254 | 10.8968 | 10.9589 | -11.6956 | 0 | -21.7325 | -21.5888 | 26.7519 | 0.014488 | -6.1012 | -2.9184 | -2.5541 | -3.8287 | 3.8492 | 39.6275 | 12.3601 | 4.429 | -2.016 | 10.564 | -26.8304 | -10.2615 | -10.3352 | 31.8254 | 21.605 | -25.8273 | -13.021 | -27.2626 | -26.9121 | 28.4874 | 7.1743 | -1.1801 | -0.87186 | -18.4518 | -21.2352 | -12.0273 | -75.9844 | -10.2208 | 0 | -9.6002 | -9.1522 | 0 | -3.9695 | -4.2562 | -9.0021 | -19.5327 | -19.2234 | 4.0337 | 0 | 0 | 0 | 4.1532 | -4.7141 | -7.9907 | -7.9816 | 5.133 | 3.0376 | -21.2733 | -0.0732 | 0 | 0 | 1.3297 | 1.7975 | 0 | 4.3608 | 3.9841 | 21.9913 | 12.3174 | 15.5015 | 26.7215 | 31.6872 | 15.0868 | -13.0858 | -2.8184 | 0.33165 | 1.9118 | 2.6371 | -16.195 | 1.0638 | 7.4499 | 0.73285 | 2.6547 | 29.3808 | -36.8071 | -28.8434 | -1.852 | 27.1697 | 0 | 25.3433 | 8.6094 | -8.529 | 2.3916 | 0.058629 | 0 | -11.7153 | -12.8028 | 9.3435 | -34.3323 | -6.2422 | -6.3576 | 136.6109 | -7.049 | -8.8545 | -8.86 | 2.4205 | 8.9442 | 9.001 | 1.8313 | 17.709 | 11.6085 | -13.1317 | 15.8149 | 39.726 | 13.1453 | 29.1226 | 11.3641 | 16.8491 | -7.0546 | -9.5821 | -2.89 | -6.0283 | 44.2969 | 43.2894 | -13.7348 | -13.034 | -8.0001 | -7.8883 | 15.4458 | 15.394 | -31.0958 | -31.1979 | 0.85419 | -5.0067 | 31.9672 | 27.2693 | 27.1974 | -17.0786 | -37.1958 | 0.0125 | -0.69583 | -17.6556 | -17.6469 | -66.4574 | -25.4048 | -278.891 | -21.2011 | 22.2129 | 102.7332 | 55.2483 | 101.2145 | 91.4992 | 41.3407 | 29.6967 | 28.7385 | 8.3299 | 204.6413 | -201.2145 | 11.0186 | -2.5573 | -0.89012 | 0 | -5.5217 | -0.93894 | -0.94737 | 1.1267 | -0.15667 | -2.0027 | -6.0145 | 11.7105 | -8.1965 | 1.6208 | 3.338 | 3.2566 | 1.7492 | 1.9184 | 3.9683 | 3.7822 | 3.4303 | 0 | 21.9583 | 6.1521 | 0.052292 | 0 | -2.048 | -17.3277 | -18.9198 | 0.13308 | 12.8769 | -13.2071 | 0.0011895 | -23.6354 | 6.5271 | 0 | -119.4588
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 26 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/04/2025 | 00:30 | 69.22 | 69.98 | 52.7799 | 52.6033 | 278.4613 | 523.0445 | 226.7257 | 223.8784 | 407.3529 | 340.7542 | 1198.7112
26/04/2025 | 01:00 | 59.12 | 59.72 | 47.1536 | 46.8533 | 226.3012 | 439.1481 | 224.8666 | 223.9379 | 404.4104 | 342.996 | 1196.2109
26/04/2025 | 01:30 | 53.94 | 54.07 | 45.2782 | 44.7013 | 229.2587 | 427.2482 | 218.6947 | 219.6382 | 398.592 | 334.0409 | 1170.9658
26/04/2025 | 02:00 | 54.87 | 54.9 | 44.6084 | 45.1272 | 226.7276 | 426.2332 | 220.1017 | 217.4395 | 394.6411 | 329.0994 | 1161.2817
26/04/2025 | 02:30 | 50.84 | 51.41 | 43.8046 | 43.7165 | 227.6313 | 417.4024 | 216.2257 | 215.0014 | 395.0983 | 329.7572 | 1156.0826
26/04/2025 | 03:00 | 51.38 | 51.69 | 45.0103 | 45.174 | 200.5616 | 393.8159 | 212.1447 | 212.5378 | 382.5777 | 321.7481 | 1129.0083
26/04/2025 | 03:30 | 57.03 | 56.54 | 49.5649 | 50.6254 | 222.6094 | 436.3697 | 214.4308 | 211.399 | 390.5547 | 323.4225 | 1139.807
26/04/2025 | 04:00 | 56.42 | 55.78 | 46.6178 | 49.6115 | 220.4407 | 428.87 | 216.7882 | 216.1294 | 397.0908 | 332.0089 | 1162.0173
26/04/2025 | 04:30 | 54.6 | 56.69 | 49.0291 | 48.3809 | 215.1115 | 423.8115 | 220.0696 | 217.4548 | 403.4568 | 337.3083 | 1178.2895
26/04/2025 | 05:00 | 61.16 | 61.11 | 51.1724 | 51.7408 | 227.1454 | 452.3286 | 226.3442 | 224.7985 | 409.3654 | 340.6123 | 1201.1204
26/04/2025 | 05:30 | 60.09 | 60.03 | 49.163 | 49.087 | 227.6001 | 445.9701 | 224.5386 | 222.8701 | 404.0057 | 335.0979 | 1186.5123
26/04/2025 | 06:00 | 66.2 | 66.5 | 55.0572 | 55.8019 | 273.685 | 517.2441 | 221.883 | 221.0122 | 391.354 | 331.712 | 1165.9612
26/04/2025 | 06:30 | 61.58 | 61.8 | 53.5837 | 53.9495 | 289.2791 | 520.1923 | 208.3656 | 207.3947 | 366.8801 | 306.9949 | 1089.6353
26/04/2025 | 07:00 | 61.81 | 62.65 | 54.7893 | 53.2559 | 291.9984 | 524.5036 | 176.2906 | 175.7653 | 268.4576 | 226.4064 | 846.9199
26/04/2025 | 07:30 | 66.58 | 66.87 | 56.2629 | 57.0666 | 311.2086 | 557.9881 | 159.2591 | 158.0714 | 196.5786 | 159.0609 | 672.97
26/04/2025 | 08:00 | 71.98 | 71.95 | 59.076 | 58.6436 | 342.02 | 603.6696 | 162.1252 | 163.2406 | 246.3181 | 0 | 571.6839
26/04/2025 | 08:30 | 79.45 | 79.63 | 0 | 79.3446 | 397.4588 | 635.8834 | 176.0262 | 175.802 | 289.9465 | 0 | 641.7747
26/04/2025 | 09:00 | 85.49 | 85.7 | 0 | 80.4831 | 375.6463 | 627.3194 | 83.1699 | 241.395 | 352.407 | 0 | 676.9719
26/04/2025 | 09:30 | 87.3 | 87.13 | 0 | 84.1746 | 420.7746 | 679.3792 | 79.8082 | 230.4963 | 322.5448 | 0 | 632.8493
26/04/2025 | 10:00 | 84.78 | 84.48 | 0 | 85.9468 | 413.5131 | 668.7199 | 77.5036 | 229.6546 | 325.1232 | 0 | 632.2814
26/04/2025 | 10:30 | 83.67 | 83.27 | 0 | 79.6381 | 393.8789 | 640.457 | 75.9247 | 228.9775 | 322.5494 | 0 | 627.4516
26/04/2025 | 11:00 | 89.18 | 88.84 | 0 | 87.0763 | 435.4033 | 700.4996 | 223.8372 | 72.0273 | 318.2187 | 0 | 614.0832
26/04/2025 | 11:30 | 90.67 | 90.4 | 0 | 88.1983 | 447.1341 | 716.4024 | 207.8929 | 68.2616 | 299.17 | 0 | 575.3245
26/04/2025 | 12:00 | 84.16 | 83.85 | 0 | 83.678 | 465.1719 | 716.8599 | 201.3765 | 66.6018 | 290.3687 | 0 | 558.347
26/04/2025 | 12:30 | 77.8 | 78.05 | 0 | 74.2095 | 452.3003 | 682.3598 | 170.5584 | 53.1862 | 283.6124 | 0 | 507.357
26/04/2025 | 13:00 | 78.2 | 78.65 | 0 | 80.1129 | 421.3107 | 658.2736 | 184.6924 | 58.4519 | 316.6275 | 0 | 559.7718
26/04/2025 | 13:30 | 78.37 | 78.66 | 0 | 74.9999 | 422.4031 | 654.433 | 184.4467 | 59.4064 | 320.5931 | 0 | 564.4462
26/04/2025 | 14:00 | 73.47 | 73.7 | 0 | 70.7824 | 383.1652 | 601.1176 | 188.3189 | 60.0578 | 344.0523 | 0 | 592.429
26/04/2025 | 14:30 | 74.59 | 74.85 | 0 | 70.9311 | 398.4166 | 618.7877 | 189.2122 | 61.1123 | 348.7083 | 0 | 599.0328
26/04/2025 | 15:00 | 76.38 | 76.87 | 0 | 72.8917 | 427.4951 | 653.6368 | 189.0679 | 59.7987 | 364.3592 | 0 | 613.2258
26/04/2025 | 15:30 | 72.66 | 72.93 | 0 | 69.3178 | 405.1202 | 620.028 | 154.5504 | 157.1486 | 406.6283 | 0 | 718.3273
26/04/2025 | 16:00 | 69.81 | 69.88 | 0 | 69.6158 | 376.8322 | 586.138 | 184.893 | 183.384 | 494.2847 | 0 | 862.5617
26/04/2025 | 16:30 | 71.24 | 71.76 | 0 | 76.2363 | 384.1857 | 603.422 | 233.3965 | 234.7273 | 687.7399 | 0 | 1155.8637
26/04/2025 | 17:00 | 71.25 | 71.09 | 0 | 74.0054 | 378.166 | 594.5114 | 253.053 | 250.4572 | 743.4689 | 7.5417 | 1254.5208
26/04/2025 | 17:30 | 68.18 | 68.66 | 0 | 70.8603 | 355.5311 | 563.2314 | 224.7197 | 224.64 | 487.6007 | 397.1537 | 1334.1141
26/04/2025 | 18:00 | 62.92 | 63.1 | 50.6366 | 50.7252 | 335.6792 | 563.061 | 250.7026 | 251.6592 | 544.1017 | 430.5325 | 1476.996
26/04/2025 | 18:30 | 72.85 | 72.96 | 58.6741 | 58.1157 | 404.4001 | 666.9999 | 245.07 | 244.0302 | 524.9966 | 424.7791 | 1438.8759
26/04/2025 | 19:00 | 76.8 | 77 | 61.2193 | 61.0072 | 441.1495 | 717.176 | 244.5501 | 241.9228 | 516.376 | 410.9538 | 1413.8027
26/04/2025 | 19:30 | 75.09 | 75.37 | 61.3533 | 61.0679 | 433.5782 | 706.4594 | 244.1512 | 243.2582 | 503.6538 | 410.5315 | 1401.5947
26/04/2025 | 20:00 | 73.34 | 73.57 | 59.8798 | 59.2772 | 425.4696 | 691.5366 | 247.737 | 244.5074 | 505.9732 | 407.889 | 1406.1066
26/04/2025 | 20:30 | 72.4 | 72.8 | 59.21 | 58.4748 | 414.6718 | 677.5566 | 245.6907 | 244.8373 | 512.1644 | 418.8744 | 1421.5668
26/04/2025 | 21:00 | 70.77 | 71.26 | 58.4062 | 56.9976 | 410.3844 | 667.8182 | 239.2684 | 237.8007 | 492.3917 | 401.6713 | 1371.1321
26/04/2025 | 21:30 | 68.33 | 68.55 | 55.1912 | 54.8367 | 380.9703 | 627.8782 | 243.9474 | 239.1979 | 485.1864 | 398.8619 | 1367.1936
26/04/2025 | 22:00 | 69.65 | 69.06 | 54.6553 | 54.8165 | 388.4183 | 636.6001 | 243.7991 | 241.9682 | 490.759 | 398.1277 | 1374.654
26/04/2025 | 22:30 | 67.38 | 67.33 | 54.7893 | 55.3123 | 367.6476 | 612.4592 | 247.6477 | 245.1969 | 495.1215 | 402.209 | 1390.1751
26/04/2025 | 23:00 | 61.67 | 61.7 | 49.0291 | 49.1092 | 312.3544 | 533.8627 | 228.8008 | 229.3345 | 450.1407 | 367.4851 | 1275.7611
26/04/2025 | 23:30 | 62.8 | 63.23 | 52.512 | 52.6903 | 316.0871 | 547.3194 | 230.1076 | 227.8337 | 441.6006 | 365.9599 | 1265.5018
27/04/2025 | 00:00 | 53.3 | 53.31 | 45.6801 | 44.9416 | 273.9555 | 471.1872 | 227.0446 | 225.9521 | 449.9837 | 373.4539 | 1276.4343
MÁXIMO |  | -50.84 | -51.41 | 0 | -43.7165 | -200.5616 |  | 253.053 | 251.6592 | 743.4689 | 430.5325
MÍNIMO |  | -90.67 | -90.4 | -61.3533 | -88.1983 | -465.1719 |  | 75.9247 | 53.1862 | 196.5786 | 0
PROMEDIO |  | -69.5994 | -69.7777 | -31.7539 | -62.4211 | -347.2649 |  | 203.5379 | 190.9095 | 408.0664 | 214.7301
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 26 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/04/2025 | 00:30 | [5 empty] | 515.5935 | 514.2556 | [20 empty] | 142.8052
26/04/2025 | 01:00 | 506.786 | 511.9934 |  | 516.9286 | [8 empty] | 227.8234 | 227.7031 | 229.1309
26/04/2025 | 01:30 |  |  | 509.7498 |  | 522.1945 | 518.8445 |  | 497.6982 |  | 487.3953 | [5 empty] | 221.9472 | 219.8671
26/04/2025 | 02:00
26/04/2025 | 02:30 | [5 empty] | 520.9061 | [12 empty] | 230.8 | [8 empty] | 141.927
26/04/2025 | 03:00 | 507.2057 | 511.2057 | 510.0649 |  | 515.7786 | 514.8069 | [6 empty] | 225.5632 | 228.5577 | [9 empty] | 139.7635
26/04/2025 | 03:30 | 502.9566 | 512.4661 | 510.3801 |  |  | 517.7289 | [6 empty] | 222.7798 | 226.5578 | 228.8662 | [12 empty] | 142.0294
26/04/2025 | 04:00 | 503.4287 | 509.3675 | 502.0295 |  | 521.0826 | [7 empty] | 225.2381
26/04/2025 | 04:30 | 507.9925 | 506.9517 | [10 empty] | 225.0713 | [9 empty] | 139.3479 |  |  |  |  | 141.7659 | 125.0234
26/04/2025 | 05:00 | 502.0124 | 505.6913 | 507.5966 |  | 515.7131 | [7 empty] | 220.3391 |  | 226.4217 | [12 empty] | 141.1219 | 126.2441
26/04/2025 | 05:30 | 504.8451 | 509.5251 | 508.752 | 511.6753 | [8 empty] | 222.952 | 226.6545 | 228.7229 |  | 217.8221 | [6 empty] | 138.2693 | 137.582 | 134.619 |  | 140.9023
26/04/2025 | 06:00 | 499.7567 | 504.1158 | 505.7584 | [9 empty] | 223.2418 | 226.2084 | 226.5181 | [12 empty] | 141.2243
26/04/2025 | 06:30 |  | 504.1683 | 507.3865 |  |  | 515.8007 | [6 empty] | 222.973 | 225.8785 | 226.3973 |  | 217.8295 | [7 empty] | 139.3917 | 135.9714 |  | 141.2097 | 127.5088
26/04/2025 | 07:00 |  | 508.9999 | 502.5547 | 516.9688 |  |  | 517.523 |  | 504.4504 | 492.4912 | 511.744 | 497.6873 |  | 225.6724 |  |  | 220.0443 |  |  |  | 227.2 |  | 140.7435 | 139.8621 |  |  |  | 142.4686 | 126.1953 | 144.1279
26/04/2025 | 07:30 | 490.944 | 503.5906 |  | 511.7381 |  |  | 518.5939 | 502.8989 |  | 492.8037 |  |  | 224.9271 | 223.1382 | 223.9735 | 219.5877 | 217.8368 |  | 233.7 |  |  | 144.3042 | [6 empty] | 124.9306
26/04/2025 | 08:00 | 496.5044 | 509.0525 | 510.8527 | 506.3328 | 510.5342 | 510.6277 | 517.6283 | 497.6151 | 0.5193 |  |  |  | 224.0303 | 224.2217 | 223.7759 |  | 215.6368 | [10 empty] | 142.0294
26/04/2025 | 08:30 | 491.6784 | 503.7482 | 499.1935 |  |  |  | 512.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 223.6831 | 222.4056 | 221.3966 | 217.2262 | 213.2964 |  |  |  |  | 142.8382 |  |  |  | 134.481 |  | 141.4439 | 123.5731 | 142.535
26/04/2025 | 09:00 | 514.2348 | 512.1509 | 513.6888 | [9 empty] | 224.1406 | 226.3244 | 225.4938 |  |  |  | 231.2 |  | 224.8 |  | 139.248 |  |  |  |  | 140.9902 | 122.118 | 144.4343
26/04/2025 | 09:30 | 511.5071 | 511.4157 | 511.6405 | [10 empty] | 225.7581 | 224.7181 | 214.9384 | 212.6098 |  |  | 0 |  | 143.0677 | 140.6994 |  |  |  |  | 140.6389 | 123.7587 | 144.0667
26/04/2025 | 10:00 |  | 511.6258 | 514.5291 | 511.5406 | 515.7014 |  | 517.7569 | 503.2141 |  |  |  |  | 218.7155 | 225.4794 | 221.8683 | 217.1511 | [5 empty] | 142.2435 |  |  | 139.1538 |  |  | 141.5318 |  | 143.311
26/04/2025 | 10:30 | 510.9301 | 506.6891 | 510.4851 |  |  |  | 517.5021 | [5 empty] | 223.1828 | 224.0609 | 224.1663 | [6 empty] | 143.8745 | [5 empty] | 141.927
26/04/2025 | 11:00 | 505.3696 | 506.7416 | 508.6469 | 511.5531 | 510.0526 | [8 empty] | 223.8282 |  | 219.4375 | [5 empty] | 141.9559 |  | 138.3679 | 138.8985
26/04/2025 | 11:30 | 502.0648 | 505.9014 | 510.7477 |  | 515.7775 | [7 empty] | 226.0953 | 222.6806 | 223.4386 | [9 empty] | 137.4644 |  |  | 141.8538
26/04/2025 | 12:00 |  | 504.7985 | 505.6534 | [9 empty] | 223.0885 | 223.1091 | 223.4297 | [6 empty] | 140.2985 | [5 empty] | 141.5464 | 125.0234 | 140.942
26/04/2025 | 12:30 |  | 509.6827 | 508.857 |  | 510.2681 |  | 512.2498 | [5 empty] | 225.3301 | 223.2254 | 223.3316 |  | 214.7951 | [10 empty] | 141.3122 |  | 141.0033
26/04/2025 | 13:00 | 508.1498 | 507.9496 | 512.0081 | 506.1575 | [8 empty] | 225.293 | 224.9267 | 225.5237 | 217.19 | [5 empty] | 142.006 | [6 empty] | 123.7587 | 142.5145
26/04/2025 | 13:30 | 507.5728 | 507.0568 | 514.4766 | 511.3344 | [8 empty] | 225.122 | 225.9737 | 225.3845 |  | 215.2824
26/04/2025 | 14:00 | 513.0283 | 513.4114 | 513.4261 | 511.3732 |  |  |  | 497.9423 |  | 487.0971 |  |  |  | 225.9827 | 227.6385 | [7 empty] | 139.2621 |  |  |  |  | 140.4778
26/04/2025 | 14:30 | 511.0874 | 511.8359 | 511.4305 | [7 empty] | 510.6768 |  | 225.1719 | 226.3592 | 227.3096 | [7 empty] | 140.7367 |  |  |  |  | 142.1026 | 122.4012
26/04/2025 | 15:00 | 505.4745 | 513.5164 | 511.1153 | [9 empty] | 224.9028 | 226.1725 | 225.6082 |  | 216.0281 | [11 empty] | 123.7098
26/04/2025 | 15:30 | 510.4579 | 512.1509 | 509.9074 |  | 515.6179 | [8 empty] | 227.9262 | 227.6744 | 219.4976 | [11 empty] | 142.0733 | 123.1971
26/04/2025 | 16:00 |  |  | 517.7327 | [8 empty] | 492.5446 | 224.8151 | 228.0326 | 227.3849 | [7 empty] | 139.2389 |  |  |  |  | 141.6488 | 124.4618
26/04/2025 | 16:30 | 502.8517 | 503.4331 | 502.4497 | 511.1424 |  | 516.8196 | 506.9731 |  |  | 480.9986 | 504.6772 | 487.2632 | 222.6824 | 223.2207 | 225.0595 |  | 218.2429 |  | 228.7 |  | 222.4 | [6 empty] | 140.8438 | 124.6962
26/04/2025 | 17:00 | 510.4055 | 508.9999 | 506.0735 | [5 empty] | 489.2426 | 476.0919 |  |  | 225.0984 | 225.4654 | 228.1416 | 222.0537 |  |  | 225.9 |  | 220.1 | 140.3297 |  |  | 136.0283 |  |  | 141.561 | 123.3827 | 140.9624
26/04/2025 | 17:30 | 504.1631 | 508.2646 | 500.2439 | 510.8315 |  | 511.4684 | 506.8943 | 492.9073 | 494.848 | 482.8615 |  |  | 222.5891 | 224.1949 | 225.368 | 219.7705 | 216.0133 |  | 228.5 |  | 222.5 |  | 139.2465 |  |  |  |  | 141.3122 | 124.789
26/04/2025 | 18:00 | 509.2514 | 509.42 | 505.2857 | [6 empty] | 477.8923 | 499.5711 |  | 227.6045 | 224.2297 | 227.7832 |  |  |  | 226.1 |  | 219.9 | 138.7099 |  |  |  | 133.1286 |  | 140.6828 |  | 139.4307
26/04/2025 | 18:30 | 503.691 | 498.9165 | 499.7712 | 509.5176 | 510.3671 | [7 empty] | 223.2014 | 221.7995 | 225.5188 | [10 empty] | 134.481 |  | 140.6535
26/04/2025 | 19:00 | 498.5502 | [11 empty] | 220.8788 | [14 empty] | 140.5949
26/04/2025 | 19:30 | [5 empty] | 509.265 |  |  |  | 480.5588 |  |  | 218.6507 |  | 223.197 | 220.7453 | 215.4743 | [5 empty] | 140.6443 |  |  |  |  | 141.883
26/04/2025 | 20:00 | 503.5861 | [9 empty] | 505.0721 |  | 223.3071 |  | 225.5387 | [5 empty] | 222.1 | [6 empty] | 141.6781
26/04/2025 | 20:30 |  | 503.9057 | [10 empty] | 222.2999 | 224.0423 | [13 empty] | 141.2683
26/04/2025 | 21:00 |  |  |  |  | 515.4958 | [7 empty] | 225.0501 | [8 empty] | 141.2155 |  |  | 137.5026 |  |  | 141.6635 |  | 141.3504
26/04/2025 | 21:30 | 508.6744 | 509.1049 | [10 empty] | 227.4156 | 226.3433 | 227.8235 |  | 217.6966 |  | 228.5 |  |  | 141.1826 |  |  | 137.4231 |  |  | 142.3075 |  | 142.923
26/04/2025 | 22:00 |  | 507.3719 | 503.29 |  | 509.5733 | [7 empty] | 229.5231 | 224.561 |  | 218.4331 | 215.5186 |  |  |  |  | 142.9704 |  |  | 137.3315 |  |  |  |  | 142.923
26/04/2025 | 22:30 | 515.3365 | 506.269 | 507.649 | [9 empty] | 228.0712 | 226.5627 | [13 empty] | 141.2243
26/04/2025 | 23:00 | 510.4055 | 512.4136 | 506.4937 |  | 514.7714 |  | 512.3059 |  |  | 485.45 |  | 492.261 | 225.1019 | 225.5632 | 228.1926 | 220.9027 | 218.1174 |  |  |  |  | 141.9613 |  |  |  | 135.9162 |  | 142.571 |  | 142.535
26/04/2025 | 23:30 | 515.9135 | 512.0984 |  | 514.6685 | [8 empty] | 227.4179 | 226.5148 | 230.5698 |  | 218.0509 |  |  |  | 224.4 | [6 empty] | 142.3661
27/04/2025 | 00:00 | 521.4739 | 520.0286 | 515.4219 |  | 519.9482 | 514.8204 | [6 empty] | 228.1976 | 230.3454 | 232.3594 | 223.1143 | 220.2879 |  |  |  |  | 141.4249 | [5 empty] | 142.0587 | 126.1513 | 142.5145
MÁXIMO |  | 521.4739 | 520.0286 | 517.7327 | 516.9688 | 522.1945 | 520.9061 | 518.5939 | 503.2141 | 504.4504 | 492.8037 | 511.744 | 497.6873 | 229.5231 | 230.3454 | 232.3594 | 223.1143 | 220.2879 | 0 | 233.7 | 0 | 227.2 | 144.3042 | 140.7435 | 139.8621 | 139.3917 | 135.9714 | 0 | 142.8052 | 127.5088 | 144.4343
MÍNIMO |  | 490.944 | 498.9165 | 499.1935 | 506.1575 | 509.5733 | 509.265 | 506.8943 | 492.9073 | 0 | 476.0919 | 0 | 487.2632 | 218.6507 | 221.7995 | 221.3966 | 214.9384 | 212.6098 | 0 | 225.9 | 0 | 219.9 | 138.7099 | 139.2389 | 138.2693 | 136.0283 | 133.1286 | 0 | 140.4778 | 122.118 | 139.4307
PROMEDIO |  | 506.4203 | 508.6161 | 508.4384 | 511.5545 | 514.8584 | 515.1529 | 513.9832 | 498.7126 | 297.8121 | 484.364 | 421.9569 | 492.439 | 224.3992 | 225.3968 | 226.1096 | 219.4282 | 216.8658 | 0 | 229.175 | 0 | 222.925 | 141.8922 | 139.9075 | 139.0657 | 137.864 | 134.7662 | 0 | 141.5594 | 124.4957 | 142.3716
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 26 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 26/04/2025 02:07:00 | 26/04/2025 09:42:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/04/2025 02:08:00 | 26/04/2025 09:40:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
sábado, 26 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 26 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:30:29 | 59.611 | 23:30:21 | 60.367
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:30:29 | 59.611 | 23:30:21 | 60.367
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:30:29 | 59.611 | 23:30:21 | 60.366
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:30:29 | 59.610 | 23:30:21 | 60.367
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:30:29 | 59.611 | 23:30:21 | 60.367
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:30:29 | 59.611 | 23:30:21 | 60.367
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:30:29 | 59.612 | 23:30:21 | 60.366

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 26 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 26 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/04/2025 | 00:30 | 6674.65 | 6715.9559 | 0.6188%
26/04/2025 | 01:00 | 6561.31 | 6575.4483 | 0.2155%
26/04/2025 | 01:30 | 6450.74 | 6448.2617 | -0.03842%
26/04/2025 | 02:00 | 6379.92 | 6355.3012 | -0.3859%
26/04/2025 | 02:30 | 6314.17 | 6315.748 | 0.02499%
26/04/2025 | 03:00 | 6385.49 | 6345.777 | -0.6219%
26/04/2025 | 03:30 | 6401.17 | 6333.7332 | -1.054%
26/04/2025 | 04:00 | 6395.19 | 6295.3833 | -1.561%
26/04/2025 | 04:30 | 6332.93 | 6372.6665 | 0.6275%
26/04/2025 | 05:00 | 6506.65 | 6359.568 | -2.26%
26/04/2025 | 05:30 | 6469.55 | 6395.1615 | -1.15%
26/04/2025 | 06:00 | 6573.63 | 6358.3778 | -3.274%
26/04/2025 | 06:30 | 6462.64 | 6253.84 | -3.231%
26/04/2025 | 07:00 | 6518.209 | 6296.7248 | -3.398%
26/04/2025 | 07:30 | 6728.035 | 6521.1538 | -3.075%
26/04/2025 | 08:00 | 6879.955 | 6757.3768 | -1.782%
26/04/2025 | 08:30 | 7098.374 | 6980.6495 | -1.658%
26/04/2025 | 09:00 | 7344.904 | 7140.6142 | -2.781%
26/04/2025 | 09:30 | 7329.037 | 7353.658 | 0.3359%
26/04/2025 | 10:00 | 7523.164 | 7432.6547 | -1.203%
26/04/2025 | 10:30 | 7538.434 | 7540.8986 | 0.03269%
26/04/2025 | 11:00 | 7705.32 | 7640.4745 | -0.8416%
26/04/2025 | 11:30 | 7674.703 | 7671.9252 | -0.03619%
26/04/2025 | 12:00 | 7717.059 | 7655.2184 | -0.8013%
26/04/2025 | 12:30 | 7561.638 | 7686.1234 | 1.646%
26/04/2025 | 13:00 | 7550.153 | 7552.4515 | 0.03044%
26/04/2025 | 13:30 | 7535.27 | 7524.7015 | -0.1403%
26/04/2025 | 14:00 | 7530.131 | 7521.2839 | -0.1175%
26/04/2025 | 14:30 | 7479.043 | 7511.193 | 0.4299%
26/04/2025 | 15:00 | 7555.747 | 7458.0027 | -1.294%
26/04/2025 | 15:30 | 7460.932 | 7458.8525 | -0.02787%
26/04/2025 | 16:00 | 7427.848 | 7451.3201 | 0.316%
26/04/2025 | 16:30 | 7345.751 | 7299.0361 | -0.6359%
26/04/2025 | 17:00 | 7317.659 | 7192.5863 | -1.709%
26/04/2025 | 17:30 | 7247.212 | 7159.0416 | -1.217%
26/04/2025 | 18:00 | 7331.4 | 7181.4829 | -2.045%
26/04/2025 | 18:30 | 7571.2 | 7543.5584 | -0.3651%
26/04/2025 | 19:00 | 7572.1 | 7628.8342 | 0.7493%
26/04/2025 | 19:30 | 7575 | 7615.6749 | 0.537%
26/04/2025 | 20:00 | 7529.5 | 7578.6298 | 0.6525%
26/04/2025 | 20:30 | 7481.3 | 7509.0867 | 0.3714%
26/04/2025 | 21:00 | 7412.69 | 7431.7143 | 0.2566%
26/04/2025 | 21:30 | 7392.27 | 7373.2862 | -0.2568%
26/04/2025 | 22:00 | 7364 | 7281.1824 | -1.125%
26/04/2025 | 22:30 | 7377 | 7256.2416 | -1.637%
26/04/2025 | 23:00 | 7068.91 | 7024.8385 | -0.6235%
26/04/2025 | 23:30 | 6909.94 | 6873.7659 | -0.5235%
27/04/2025 | 00:00 | 6685.95 | 6702.1811 | 0.2428%

## DESVIACIÓN
sábado, 26 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.55 | 105 | 105 | -2.45 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 167.3 | 235.9772 | 235.9772 | -68.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 116.6667 | 116.6667 | -4.8667 | 111.7 | 116.6667 | 116.6667 | -4.9667 | 112.3 | 116.6667 | 116.6667 | -4.3667 | 210.5 | 175 | 175 | 35.5 | 110 | 119.6581 | 119.6581 | -9.6581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.7 | 2.1126 | 2.1126 | 1.5874 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 85 | 83.7638 | 83.7638 | 1.2362 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.5 | 458.878 | 458.878 | 7.622 | 76.6 | 79.3817 | 79.3817 | -2.7817 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 7.8 | 9.09 | 9.09 | -1.29 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 72.7 | 71.454 | 47.3888 | 25.3113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 |  | 48.4165 | 0.38352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 92.6 | 156.3399 | 102.8445 | -10.2445 | 0 |  |  | 0 | 101.3 | 156.3399 | 102.8445 | -1.5445 | 125.1 | 156.3399 | 102.8445 | 22.2555 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 218 | 204.3181 | 271.122 | -53.1219 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 |  |  | 103.8 | 103.9 | 110 | 144.3124 | -40.4124 | 121.4 | 110 | 72.1562 | 49.2438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 104.85 | 104.85 | -9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.66 | 1.66 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.2 |  | 19.5122 | 0.6878 | 10.3 | 19.5122 | 19.5122 | -9.2122 | 10.2 | 17.561 | 17.561 | -7.361 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22.908 | 22.908 | 2.292 | 68.6 | 55.724 | 55.724 | 12.876 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 16.6085 | 11.0149 | 9.3851 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16.1 | 16.5854 | 16.5854 | -0.48537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.9 | 14.304 | 14.304 | -9.404 | 36.7 | 36.597 | 36.597 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 29.76 | 29.76 | 36.44 | 90.5 | 27.44 | 27.44 | 63.06 | 9.6 | 2.08 | 2.08 | 7.52 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.2 | 0.68 | 0.68 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.5 | 18 | 18 | 22.5 | 29 | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.2 | 38 | 40 | -2.8 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.91 | 105 | 105 | -2.09 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 92.2263 | 92.2263 | -16.8263 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 116.6667 | 116.6667 | -16.8667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 207.8 | 175 | 175 | 32.8 | 110.2 | 119.6581 | 119.6581 | -9.4581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3.7 | 2.1126 | 2.1126 | 1.5874 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 85.5 | 83.7638 | 83.7638 | 1.7362 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.6 | 458.878 | 458.878 | -7.2781 | 76 | 79.3817 | 79.3817 | -3.3817 | 147 | 148.6263 | 148.6263 | -1.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 22.5 | 62.9154 | 0 | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 |  | 48.4165 | 0.28352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 79.9 | 115.5962 | 91.6667 | -11.7667 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 115.5962 | 91.6667 | -12.2667 | 105.5 | 115.5962 | 91.6667 | 13.8333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 202.3 | 192.1328 | 252.2971 | -49.9971 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 |  |  | 103.7 | 103.1 | 110 | 121.3333 | -18.2333 | 120.4 | 110 | 60.6667 | 59.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 80.499 | 80.499 | 20.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.998 | 0.998 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.4 |  | 19.5122 | 0.8878 | 10.9 | 19.5122 | 19.5122 | -8.6122 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 22.407 | 22.407 | 8.293 | 73.5 | 53.669 | 53.669 | 19.831 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 16.8 | 14.6238 | 0 | 16.8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16.1 | 16.5854 | 16.5854 | -0.48537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.5 | 15.487 | 15.487 | -8.987 | 38.5 | 23.327 | 23.327 | 15.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 39.166 | 39.166 | 22.934 | 90.1 | 61.324 | 61.324 | 28.776 | 6.1 | 2.007 | 2.007 | 4.093 | 0.2 | 1.114 | 1.114 | -0.914 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1 | 1.368 | 1.368 | -0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.8 | 18 | 18 | 20.8 | 29.8 | 10 | 10 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38 | 38 | 40 | -2 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.04 | 105 | 105 | -0.96 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 229.6 | 235.9772 | 235.9772 | -6.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 116.6667 | 116.6667 | -16.7667 | 108.8 | 116.6667 | 116.6667 | -7.8667 | 109 | 116.6667 | 116.6667 | -7.6667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 85.1 | 83.7638 | 83.7638 | 1.3362 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 368.4 | 458.878 | 458.878 | -90.478 | 76.5 | 79.3817 | 79.3817 | -2.8817 | 134.8 | 148.6263 | 148.6263 | -13.8263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.3 | 102.4122 | 99.0202 | 9.2798 | 7.6 | 9.09 | 9.09 | -1.49 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 22.3 | 48.9128 | 0 | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 |  | 48.4165 | -15.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 85 | 91.6667 | 91.6667 | -6.6667 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 91.6667 | 91.6667 | -7.2667 | 107.5 | 91.6667 | 91.6667 | 15.8333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 186.4 | 169.2301 | 143.1536 | 43.2464 | 117.5 | 133.68 | 133.68 | -16.18 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 |  |  | 104 | 104.3 | 110 | 121.3333 | -17.0333 | 120.8 | 110 | 60.6667 | 60.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 79.947 | 79.947 | 27.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.013 | 1.013 | -0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.2 |  | 19.5122 | 0.6878 | 11.3 | 19.5122 | 19.5122 | -8.2122 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 21.974 | 21.974 | 8.426 | 75.5 | 51.958 | 51.958 | 23.542 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 9.9 | 11.3691 | 0 | 9.9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16.1 | 16.5854 | 16.5854 | -0.48537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.7 | 15.983 | 15.983 | -2.283 | 48.2 | 23.292 | 23.292 | 24.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 38.374 | 38.374 | 20.326 | 93 | 60.671 | 60.671 | 32.329 | 6 | 1.851 | 1.851 | 4.149 | 0.2 | 1.004 | 1.004 | -0.804 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 1.357 | 1.357 | -1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35 | 18 | 18 | 17 | 24.2 | 10 | 10 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.6 | 38 | 40 | -1.4 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.12 | 105 | 105 | -1.88 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 229.3 | 235.9772 | 235.9772 | -6.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 116.6667 | 116.6667 | -16.9667 | 108.9 | 116.6667 | 116.6667 | -7.7667 | 108.7 | 116.6667 | 116.6667 | -7.9667 | 207 | 175 | 175 | 32 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 85 | 83.7638 | 68.3313 | 16.6687 | 6.3 | 8.913 | 7.2709 | -0.97089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 392.5 | 458.878 | 458.878 | -66.3781 | 77 | 79.3817 | 79.3817 | -2.3817 | 139.3 | 148.6263 | 148.6263 | -9.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.5 | 19.4146 | 19.4146 | 0.08537 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 109 | 94.045 | 94.045 | 14.955 | 7.6 | 9.09 | 9.09 | -1.49 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 22.6 | 20.2201 | 0 | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 48.4165 | -23.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 91.6667 | 91.6667 | -7.5667 | 108.4 | 91.6667 | 91.6667 | 16.7333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 88.5 | 119.41 | 74.4858 | 14.0142 | 121.5 | 133.68 | 133.68 | -12.18 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 |  |  | 103.7 | 103.6 | 110 | 121.3333 | -17.7333 | 120.1 | 110 | 60.6667 | 59.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 79.4 | 79.4 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.11 | 1.11 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.4 |  | 19.5122 | 0.8878 | 12.8 | 19.5122 | 19.5122 | -6.7122 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21.55 | 21.55 | 9.45 | 77.1 | 50.436 | 50.436 | 26.664 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 10.2 | 4.6999 | 0 | 10.2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16 | 16.5854 | 16.5854 | -0.58537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.3 | 16.271 | 16.271 | -3.971 | 39.6 | 23.791 | 23.791 | 15.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 38.071 | 38.071 | 18.129 | 89 | 60.415 | 60.415 | 28.585 | 4.3 | 1.779 | 1.779 | 2.521 | 1.2 | 0.944 | 0.944 | 0.256 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 1.414 | 1.414 | -1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.7 | 18 | 18 | 17.7 | 29 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.7 | 38 | 40 | -1.3 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.47 | 105 | 105 | -1.53 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 229 | 235.9772 | 235.9772 | -6.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 116.6667 | 116.6667 | -16.8667 | 109.3 | 116.6667 | 116.6667 | -7.3667 | 109.5 | 116.6667 | 116.6667 | -7.1667 | 207 | 175 | 175 | 32 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 66.8 | 59.8291 | 59.8291 | 6.9709 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 85.4 | 83.7638 | 69.209 | 16.191 | 6.3 | 8.913 | 7.3643 | -1.0643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.6 | 458.878 | 458.878 | -153.2781 | 77 | 79.3817 | 79.3817 | -2.3817 | 126 | 148.6263 | 148.6263 | -22.6263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.1 | 19.4146 | 19.4146 | -0.31463 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.4 | 94.045 | 94.045 | 14.355 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 22.4 | 16.3265 | 0 | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  | 0 | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 85.1 | 91.6667 | 91.6667 | -6.5667 | 0 |  |  | 0 | 85 | 91.6667 | 91.6667 | -6.6667 | 108.6 | 91.6667 | 91.6667 | 16.9333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 120 | 82.3419 | 83.996 | 36.004 | 110.2 | 133.68 | 133.68 | -23.48 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 |  |  | 104 | 104 | 110 | 121.3333 | -17.3333 | 120.8 | 110 | 60.6667 | 60.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 79.079 | 79.079 | 31.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.181 | 1.181 | -0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.2 |  | 19.5122 | 0.6878 | 16.4 | 19.5122 | 19.5122 | -3.1122 | 9.8 | 17.561 | 17.561 | -7.761 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 21.137 | 21.137 | 10.363 | 78.6 | 49.103 | 49.103 | 29.497 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 10.1 | 3.7949 | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16.1 | 16.5854 | 16.5854 | -0.48537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 16.902 | 16.902 | -6.402 | 48.2 | 24.265 | 24.265 | 23.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 36.955 | 36.955 | 15.945 | 82.1 | 60.009 | 60.009 | 22.091 | 4.6 | 1.574 | 1.574 | 3.026 | 1.8 | 0.906 | 0.906 | 0.894 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.6 | 1.452 | 1.452 | -0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.1 | 19 | 19 | 27.1 | 36.5 | 10 | 10 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.5 | 38 | 40 | -1.5 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.49 | 105 | 105 | -1.51 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 228.3 | 235.9772 | 235.9772 | -7.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 125.0209 | 116.6667 | -6.2667 | 111.5 | 125.0209 | 116.6667 | -5.1667 | 110.5 | 125.0209 | 116.6667 | -6.1667 | 212 | 187.5313 | 175 | 37 | 109.2 | 119.6581 | 119.6581 | -10.4581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 85.5 | 83.7638 | 83.6559 | 1.8441 | 6.3 | 8.913 | 8.9015 | -2.6015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 370.2 | 458.878 | 458.878 | -88.678 | 77.5 | 79.3817 | 79.3817 | -1.8817 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19 | 19.4146 | 19.4146 | -0.41463 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.5 | 94.045 | 94.045 | 14.455 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 22.2 | 16.3265 | 0 | 22.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 |  | 0 | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 85.8 | 91.6667 | 91.6667 | -5.8667 | 0 |  |  | 0 | 85.8 | 91.6667 | 91.6667 | -5.8667 | 109.6 | 91.6667 | 91.6667 | 17.9333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 47.8 | 78.1519 | 99.45 | -51.65 | 128.5 | 133.68 | 133.68 | -5.18 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 |  |  | 104.4 | 103.6 | 110 | 121.3333 | -17.7333 | 121.9 | 110 | 60.6667 | 61.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 78.833 | 78.833 | 30.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.245 | 1.245 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.3 |  | 19.5122 | 0.7878 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 9.8 | 17.561 | 17.561 | -7.761 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 20.798 | 20.798 | 10.602 | 76 | 48.097 | 48.097 | 27.903 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 10.1 | 3.7949 | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16 | 16.5854 | 16.5854 | -0.58537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 12.6 | 17.646 | 17.646 | -5.046 | 52 | 24.73 | 24.73 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 35.569 | 35.569 | 19.031 | 80.5 | 59.553 | 59.553 | 20.947 | 5 | 1.325 | 1.325 | 3.675 | 1.3 | 0.875 | 0.875 | 0.425 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.6 | 1.483 | 1.483 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 20 | 20 | 23.4 | 29.4 | 10 | 10 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 38.7 | 38 | 40 | -1.3 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.37 | 105 | 105 | -1.63 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 229.3 | 235.9772 | 235.9772 | -6.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 208 | 175 | 175 | 33 | 110.4 | 119.6581 | 119.6581 | -9.2581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.2 | 2.8185 | 2.8185 | 0.38152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.1736 | 9.9998 | 0.10021 | 84.6 | 44.7642 | 82.7728 | 1.8272 | 6.3 | 4.7632 | 8.8076 | -2.5076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 397.7 | 458.878 | 458.878 | -61.178 | 77.4 | 79.3817 | 79.3817 | -1.9817 | 138.8 | 148.6263 | 148.6263 | -9.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 29.9 | 0 | 136.0684 | -106.1684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 109.1 | 91.9019 | 94.045 | 15.055 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46 | 21.4568 | 0 | 46 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 22.6 | 16.3265 | 0 | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 0 | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 86.2208 | 88.8156 | -2.4156 | 85.2 | 91.6667 | 91.6667 | -6.4667 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 91.6667 | 91.6667 | -6.9667 | 107.9 | 91.6667 | 91.6667 | 16.2333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 37.1 | 37.315 | 89.3072 | -52.2072 | 121.6 | 133.68 | 133.68 | -12.08 | 63 | 50.9971 | 67.4615 | -4.4615 | 78.2 | 49.8802 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 24.15 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 |  |  | 104 | 104.3 | 110 | 121.3333 | -17.0333 | 121 | 110 | 60.6667 | 60.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 117.5 | 79.101 | 32.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.219 | 1.219 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.2 |  | 19.5122 | 0.6878 | 15.4 | 19.5122 | 19.5122 | -4.1122 | 9.8 | 17.561 | 17.561 | -7.761 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32.5 | 20.533 | 10.467 | 75.4 | 77.2 | 47.42 | 27.98 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 10.1 | 3.7949 | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16.1 | 16.5854 | 16.5854 | -0.48537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 18.259 | 18.259 | -6.559 | 51.7 | 45.4 | 25.413 | 26.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 58.9 | 35.268 | 17.932 | 79.3 | 82.5 | 58.504 | 20.796 | 4.7 | 1.217 | 1.217 | 3.483 | 1.3 | 0.851 | 0.851 | 0.449 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.8 | 1.445 | 1.445 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45 | 43.1 | 20 | 25 | 35.6 | 38.2 | 10 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.2 | 38 | 40 | -1.8 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.49 | 105 | 105 | -1.51 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 92.2263 | 92.2263 | 0.17366 | 229.2 | 235.9772 | 235.9772 | -6.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 104.5 | 116.6667 | 116.6667 | -12.1667 | 104.2 | 116.6667 | 116.6667 | -12.4667 | 205.6 | 175 | 175 | 30.6 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.1736 | 9.9998 | 0.10021 | 85.5 | 44.7642 | 72.1629 | 13.3371 | 6.2 | 4.7632 | 7.6786 | -1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.7 | 458.878 | 458.878 | -47.178 | 77.5 | 79.3817 | 79.3817 | -1.8817 | 143.8 | 148.6263 | 148.6263 | -4.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 29.5 | 0 | 136.0684 | -106.5684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 109.7 | 106.5462 | 94.045 | 15.655 | 7.6 | 9.09 | 9.09 | -1.49 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 46.2 | 21.4568 | 0 | 46.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 22.9 | 4.6154 | 0 | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  | 0 | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 84.1 | 91.6667 | 91.6667 | -7.5667 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 91.6667 | 91.6667 | -7.7667 | 107.9 | 91.6667 | 91.6667 | 16.2333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 23.8 | 0 | 62.9422 | -39.1422 | 124.1 | 133.68 | 133.68 | -9.58 | 63.4 | 49.0568 | 67.4615 | -4.0615 | 78.6 | 47.9825 | 78.568 | 0.032 | 30.3 | 24.15 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 |  |  | 102.9 | 103.6 | 110 | 121.3333 | -17.7333 | 119.7 | 110 | 60.6667 | 59.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 118.8 | 79.54 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.162 | 1.162 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.1 |  | 19.5122 | 0.5878 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 9.8 | 17.561 | 17.561 | -7.761 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 32.2 | 20.229 | 9.671 | 72.6 | 77.3 | 47.098 | 25.502 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16 | 16.5854 | 16.5854 | -0.58537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 18.829 | 18.829 | -7.229 | 49.3 | 46.2 | 26.169 | 23.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 58.2 | 35.33 | 16.37 | 74.7 | 81.3 | 57.258 | 17.442 | 4.2 | 1.156 | 1.156 | 3.044 | 0.9 | 0.83 | 0.83 | 0.07 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.4 | 1.383 | 1.383 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.8 | 44.1 | 20 | 24.8 | 36.1 | 38.4 | 10 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.2 | 38 | 40 | -1.8 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.23 | 105 | 105 | -1.77 | 643.1 | 646.7979 | 646.7979 | -3.6979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 227.9 | 235.9772 | 235.9772 | -8.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 209 | 175 | 175 | 34 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 554.1 | 568.2985 | 568.2985 | -14.1985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.1736 | 9.9998 | 0.10021 | 71 | 44.7642 | 83.7638 | -12.7638 | 6.2 | 4.7632 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 389.2 | 458.878 | 458.878 | -69.678 | 77.5 | 79.3817 | 79.3817 | -1.8817 | 142 | 148.6263 | 148.6263 | -6.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 29.4 | 0 | 136.0684 | -106.6684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.1 | 94.045 | 97.8884 | 10.2116 | 7.6 | 9.09 | 9.09 | -1.49 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 44.1 | 21.4568 | 0 | 44.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 22.1 | 16.9992 | 0 | 22.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 84.9 | 91.6667 | 91.6667 | -6.7667 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 | 107.6 | 91.6667 | 91.6667 | 15.9333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 48.9 | 50.4701 | 122.5766 | -73.6766 | 120.2 | 133.68 | 133.68 | -13.48 | 62.6 | 59.452 | 67.4615 | -4.8615 | 78.2 | 58.1499 | 78.568 | -0.368 | 29.9 | 28.3782 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 |  |  | 104 | 103.8 | 110 | 121.3333 | -17.5333 | 120.9 | 110 | 60.6667 | 60.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 119.5 | 79.757 | 31.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.057 | 1.057 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20 |  | 19.5122 | 0.4878 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 9.8 | 17.561 | 17.561 | -7.761 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 31.9 | 19.886 | 10.514 | 71.2 | 76.9 | 47.131 | 24.069 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 10.1 | 3.9512 | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.8 | 16.5854 | 16.5854 | -0.78537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.5 | 19.276 | 19.276 | -6.776 | 57.6 | 46.1 | 26.143 | 31.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 58.1 | 35.631 | -0.531 | 63.9 | 76.8 | 56.844 | 7.056 | 2.7 | 1.14 | 1.14 | 1.56 | 0.1 | 0.872 | 0.872 | -0.772 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.6 | 1.217 | 1.217 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.5 | 45.3 | 21 | 22.5 | 38.3 | 38.5 | 10 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.9 | 38 | 40 | -2.1 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.25 | 105 | 105 | -1.75 | 651.7 | 646.7979 | 646.7979 | 4.9021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 231.3 | 235.9772 | 235.9772 | -4.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 116.6667 | 116.6667 | 4.0333 | 120.2 | 116.6667 | 116.6667 | 3.5333 | 120.4 | 116.6667 | 116.6667 | 3.7333 | 209.9 | 175 | 175 | 34.9 | 110.9 | 119.6581 | 119.6581 | -8.7581 | 66.8 | 59.8291 | 59.8291 | 6.9709 | 564.5 | 568.2985 | 568.2985 | -3.7985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.1736 | 9.9998 | 0.10021 | 69 | 44.7642 | 83.7638 | -14.7638 | 6.3 | 4.7632 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.9 | 458.878 | 458.878 | 6.022 | 77.5 | 79.3817 | 79.3817 | -1.8817 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.8 | 19.4146 | 19.4146 | -0.61463 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 29.2 | 0 | 136.0684 | -106.8684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 109.5 | 97.649 | 100.7878 | 8.7122 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 35.4 | 21.4568 | 0 | 35.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 22.9 | 19.3053 | 0 | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 84.9 | 91.6667 | 91.6667 | -6.7667 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 91.6667 | 91.6667 | -6.4667 | 108.6 | 91.6667 | 91.6667 | 16.9333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 62 | 55.2295 | 122.6259 | -60.6259 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 63.3 | 60.5739 | 67.4615 | -4.1615 | 78.4 | 59.2473 | 78.568 | -0.168 | 30.5 | 28.8346 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 |  |  | 104.1 | 104.7 | 110 | 121.3333 | -16.6333 | 120.4 | 110 | 60.6667 | 59.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 120 | 79.9 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.936 | 0.936 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.5 |  | 0 | 20.5 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.8 | 19.787 | 10.713 | 75.1 | 76.3 | 47.448 | 27.652 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 10.1 | 4.4872 | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16.2 | 16.5854 | 16.5854 | -0.38537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.4 | 19.682 | 19.682 | -4.282 | 68.7 | 45.9 | 25.855 | 42.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 58.2 | 36.012 | -5.812 | 57.8 | 71.7 | 56.707 | 1.093 | 2 | 1.14 | 1.14 | 0.86 | 0.7 | 0.935 | 0.935 | -0.235 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.9 | 1.017 | 1.017 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.2 | 45.5 | 23 | 29.2 | 44.3 | 37.8 | 11 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.9 | 38 | 40 | -3.1 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.25 | 105 | 105 | -1.75 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 229.1 | 235.9772 | 235.9772 | -6.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 116.6667 | 116.6667 | 0.83333 | 118.1 | 116.6667 | 116.6667 | 1.4333 | 117.5 | 116.6667 | 116.6667 | 0.83333 | 229.5 | 175 | 175 | 54.5 | 110.9 | 119.6581 | 119.6581 | -8.7581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 549.4 | 568.2985 | 568.2985 | -18.8985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 3.1 | 2.8185 | 2.8185 | 0.28152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.1736 | 9.9998 | 0.10021 | 71 | 44.7642 | 83.7638 | -12.7638 | 6.1 | 4.7632 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.7219 | 77.4 | 79.3817 | 79.3817 | -1.9817 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 42.7 | 41.499 | 41.499 | 1.201 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 35.8 | 0 | 136.0684 | -100.2684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.7 | 109.4205 | 106.9068 | 1.7932 | 7.7 | 9.09 | 9.09 | -1.39 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 34.9 | 21.4568 | 0 | 34.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 42 | 40.5277 | 0 | 42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 85 | 91.6667 | 91.6667 | -6.6667 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 | 107.1 | 91.6667 | 91.6667 | 15.4333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 46.3 | 92.3049 | 146.2384 | -99.9384 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 | 63.3 | 63.6789 | 67.4615 | -4.1615 | 78.3 | 62.2843 | 78.568 | -0.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 |  |  | 103.4 | 104.1 | 110 | 121.3333 | -17.2333 | 120.8 | 110 | 60.6667 | 60.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 116.4 | 80.649 | 31.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.858 | 0.858 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29.9 | 19.931 | 11.069 | 73.4 | 72.8 | 48.05 | 25.35 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 11.1 | 9.4201 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.9 | 16.5854 | 16.5854 | -0.68537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 14 | 20.246 | 20.246 | -6.246 | 63.3 | 42.3 | 25.297 | 38.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 55.8 | 36.967 | -10.767 | 51.7 | 68.4 | 56.362 | -4.662 | 1.3 | 1.115 | 1.115 | 0.185 | 0.1 | 0.96 | 0.96 | -0.86 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.1 | 0.846 | 0.846 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 45.7 | 26 | 27.8 | 44.5 | 37.8 | 12 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.7 | 38 | 40 | -2.3 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 105 | 105 | -1.9 | 651 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2021 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 229.1 | 235.9772 | 235.9772 | -6.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 116.6667 | 116.6667 | 1.9333 | 118.7 | 116.6667 | 116.6667 | 2.0333 | 117.9 | 116.6667 | 116.6667 | 1.2333 | 211.1 | 175 | 175 | 36.1 | 110 | 119.6581 | 119.6581 | -9.6581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 565.5 | 568.2985 | 568.2985 | -2.7985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 164.7073 | 164.7073 | 5.6927 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.1736 | 9.9998 | 0.10021 | 85.6 | 44.7642 | 80.9745 | 4.6255 | 6.1 | 4.7632 | 8.6162 | -2.5162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 466.2 | 458.878 | 458.878 | 7.322 | 77.7 | 79.3817 | 79.3817 | -1.6817 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 19.4146 | 19.4146 | -0.61463 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 | 33 | 0 | 136.0684 | -103.0684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 109.2 | 104.5551 | 94.045 | 15.155 | 7.6 | 9.09 | 9.09 | -1.49 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 32.3 | 21.4568 | 0 | 32.3 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 42.1 | 35.3147 | 0 | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 114.7 | 91.6667 | 91.6667 | 23.0333 | 0 |  |  | 0 | 114.5 | 91.6667 | 91.6667 | 22.8333 | 129.5 | 91.6667 | 91.6667 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 91 | 84.388 | 112.0366 | -21.0366 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 63.3 | 63.3613 | 67.4615 | -4.1615 | 78.4 | 61.9736 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 29.9684 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 |  |  | 103.4 | 104.4 | 110 | 121.3333 | -16.9333 | 120.3 | 110 | 60.6667 | 59.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 109.8 | 81.601 | 26.499 | 0 | 0.282 | 0.282 | -0.282 | 1.9 | 0.793 | 0.793 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 17.561 | 17.561 | -8.261 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.049 | 0.049 | 0.751 | 30.3 | 29.1 | 20.142 | 10.158 | 66.2 | 68.9 | 49.19 | 17.01 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.739 | 0.739 | -0.639 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 13.8 | 8.2084 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.7 | 16.5854 | 16.5854 | -0.88537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 20.863 | 20.863 | -11.863 | 50.3 | 38.7 | 24.648 | 25.652 | 0 | 0.647 | 0.647 | -0.647 | 30.1 | 53.2 | 38.113 | -8.013 | 47.2 | 65 | 55.947 | -8.747 | 2.1 | 1.081 | 1.081 | 1.019 | 0.3 | 0.972 | 0.972 | -0.672 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3 | 0.686 | 0.686 | 2.314 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.355 | 0.355 | -0.355 | 0.8 | 1.968 | 1.968 | -1.168 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.8 | 46 | 29 | 11.8 | 29.1 | 37.6 | 14 | 15.1 | 0.6 | 1.524 | 1.524 | -0.924 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38 | 38 | 40 | -2 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 105 | 105 | -1.9 | 641.9 | 646.7979 | 646.7979 | -4.8979 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 226.5 | 235.9772 | 235.9772 | -9.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 209.1 | 175 | 175 | 34.1 | 110.8 | 119.6581 | 119.6581 | -8.8581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 549.2 | 568.2985 | 568.2985 | -19.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.1736 | 8.1736 | 1.8264 | 86.9 | 44.7642 | 44.7642 | 42.1358 | 5.9 | 4.7632 | 4.7632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 218.8 | 221.3011 | 221.3011 | -2.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 395.1 | 458.878 | 458.878 | -63.7781 | 77.4 | 79.3817 | 79.3817 | -1.9817 | 138.6 | 148.6263 | 148.6263 | -10.0263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 29.8 | 0 | 136.0684 | -106.2684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.3 | 94.045 | 78.2759 | 30.0241 | 7.7 | 9.09 | 9.09 | -1.39 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 27.6 | 21.4568 | 6.3751 | 21.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 69.722 | 16.078 | 113.5 | 91.6667 | 91.6667 | 21.8333 | 0 |  |  | 0 | 112.8 | 91.6667 | 91.6667 | 21.1333 | 132.2 | 91.6667 | 91.6667 | 40.5333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 76.7 | 0 | 0 | 76.7 | 120 | 133.68 | 133.68 | -13.68 | 62.4 | 56.8396 | 67.4615 | -5.0615 | 78.4 | 55.5948 | 78.568 | -0.168 | 30 | 27.3157 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 |  |  | 104.5 | 104.3 | 110 | 121.3333 | -17.0333 | 120.9 | 110 | 60.6667 | 60.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 108.6 | 102.8 | 83.325 | 25.275 | 7.9 | 9.307 | 9.307 | -1.407 | 1.5 | 0.659 | 0.659 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 19.5122 | 19.5122 | -2.0122 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 5.8 | 0.405 | 0.405 | 5.395 | 6 | 1.566 | 1.566 | 4.434 | 31.2 | 28.4 | 20.421 | 10.779 | 75.6 | 64 | 50.867 | 24.733 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 2.042 | 2.042 | 4.558 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 9.8 | 6.975 | 6.975 | 2.825 | 15.1 | 16.5854 | 16.5854 | -1.4854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 20.964 | 20.964 | -12.264 | 47.4 | 35.5 | 24.481 | 22.919 | 3.2 | 5.475 | 5.475 | -2.275 | 22.9 | 50.4 | 38.435 | -15.535 | 48.1 | 61.8 | 55.782 | -7.682 | 2.1 | 1.173 | 1.173 | 0.927 | 0 | 1.049 | 1.049 | -1.049 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.5 | 0.566 | 0.566 | 1.934 | 19.44 | 19.3 | 19.3 | 0.14 | 0.8 | 3.328 | 3.328 | -2.528 | 17 | 18.34 | 18.34 | -1.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.9 | 46.7 | 33 | 7.9 | 33.2 | 36.5 | 15 | 18.2 | 12.7 | 14.633 | 14.633 | -1.933 | 0.5 | 0.631 | 0.631 | -0.131 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.77 | 105 | 105 | -2.23 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 230 | 235.9772 | 235.9772 | -5.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 8.1736 | 8.1736 | 1.9264 | 83.1 | 44.7642 | 44.7642 | 38.3358 | 5.1 | 4.7632 | 4.7632 | 0.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 193.5 | 221.3011 | 221.3011 | -27.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.4 | 458.878 | 458.878 | -52.4781 | 77.5 | 79.3817 | 79.3817 | -1.8817 | 141.3 | 148.6263 | 148.6263 | -7.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 36 | 0 | 136.0684 | -100.0684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 109.3 | 50.5608 | 34.2467 | 75.0533 | 7.6 | 9.09 | 9.09 | -1.49 | 5.7 | 9.9491 | 9.9491 | -4.2491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 28.1 | 21.4568 | 6.3751 | 21.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 36.1638 | 16.4103 | 70.0897 | 84.8 | 91.6667 | 91.6667 | -6.8667 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 | 108.1 | 91.6667 | 91.6667 | 16.4333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 45.7 | 0 | 0 | 45.7 | 123.3 | 133.68 | 133.68 | -10.38 | 63.2 | 49.0568 | 49.5279 | 13.6721 | 78.2 | 47.9825 | 48.4432 | 29.7568 | 30.5 | 24.15 | 24.3416 | 6.1584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 |  |  | 103.8 | 102.5 | 110 | 121.3333 | -18.8333 | 120.5 | 110 | 60.6667 | 59.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | -0.058 | 109.6 | 95.3 | 85.306 | 24.294 | 31.2 | 29.49 | 29.49 | 1.71 | 2.2 | 0.501 | 0.501 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.3 | 5.51 | 5.51 | 5.79 | 12.6 | 6.442 | 6.442 | 6.158 | 31.4 | 27.2 | 20.242 | 11.158 | 70.5 | 59.4 | 51.263 | 19.237 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 13 | 3.618 | 3.618 | 9.382 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.8 | 16.5854 | 16.5854 | -0.78537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.1 | 20.894 | 20.894 | -14.794 | 37.5 | 32.5 | 24.475 | 13.025 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 23.4 | 47.5 | 38.481 | -15.081 | 45.2 | 58.7 | 55.7 | -10.5 | 1.2 | 1.308 | 1.308 | -0.108 | 0 | 1.147 | 1.147 | -1.147 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.8 | 0.461 | 0.461 | 2.339 | 101.839 | 73.24 | 73.24 | 28.599 | 3.3 | 7.596 | 7.596 | -4.296 | 61.7 | 64.402 | 64.402 | -2.702 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.8 | 44 | 37 | -3.2 | 25.4 | 34.5 | 17 | 8.4 | 47.7 | 52.297 | 52.297 | -4.597 | 3.1 | 2.853 | 2.853 | 0.247 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.9 | 38 | 40 | -2.1 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.58 | 105 | 105 | -1.42 | 653.8 | 646.7979 | 646.7979 | 7.0021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 232.4 | 235.9772 | 235.9772 | -3.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 208.8 | 175 | 175 | 33.8 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 565.9 | 568.2985 | 568.2985 | -2.3985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 70.2 | 44.7642 | 44.7642 | 25.4358 | 6.1 | 4.7632 | 4.7632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 204.7 | 221.3011 | 221.3011 | -16.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 433.9 | 458.878 | 458.878 | -24.978 | 77.3 | 79.3817 | 79.3817 | -2.0817 | 145 | 148.6263 | 148.6263 | -3.6263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 35.9 | 0 | 136.0684 | -100.1684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 109.3 | 69.6368 | 34.2467 | 75.0533 | 7.7 | 9.09 | 9.09 | -1.39 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 28.1 | 21.4568 | 6.3751 | 21.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 177 | 171.5419 | 171.5419 | 5.4581 | 11 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 59.2616 | 16.4103 | 70.7897 | 86 | 91.6667 | 91.6667 | -5.6667 | 0 |  |  | 0 | 85.5 | 91.6667 | 91.6667 | -6.1667 | 107.8 | 91.6667 | 91.6667 | 16.1333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 49.1 | 0 | 0 | 49.1 | 128.1 | 133.68 | 133.68 | -5.58 | 64.2 | 49.0568 | 63.9798 | 0.22024 | 78.7 | 47.9825 | 62.5786 | 16.1214 | 30.8 | 24.15 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 |  |  | 104.5 | 104.9 | 110 | 121.3333 | -16.4333 | 122.1 | 110 | 60.6667 | 61.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 99.4 | 91.4 | 82.765 | 16.635 | 29.4 | 53.97 | 53.97 | -24.57 | 2.3 | 0.407 | 0.407 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 19.5122 | 19.5122 | -2.4122 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.8 | 10.538 | 10.538 | 2.262 | 14.6 | 12.096 | 12.096 | 2.504 | 26.8 | 24.6 | 19.605 | 7.195 | 67.8 | 55.9 | 50.378 | 17.422 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 14.8 | 7.745 | 7.745 | 7.055 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 9.6 | 6.975 | 6.975 | 2.625 | 16 | 16.5854 | 16.5854 | -0.58537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.9 | 19.746 | 19.746 | -13.846 | 27.1 | 32 | 23.973 | 3.127 | 24.2 | 25.072 | 25.072 | -0.872 | 21.5 | 44.3 | 38.961 | -17.461 | 39.6 | 58.3 | 56.282 | -16.682 | 0.4 | 1.533 | 1.533 | -1.133 | 0 | 1.47 | 1.47 | -1.47 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.7 | 0.424 | 0.424 | 2.276 | 189.855 | 133.91 | 133.91 | 55.945 | 6 | 10.413 | 10.413 | -4.413 | 103.5 | 111.383 | 111.383 | -7.883 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 44 | 39 | -9 | 21 | 28.4 | 19 | 2 | 80.3 | 83.68 | 83.68 | -3.38 | 5.6 | 5.665 | 5.665 | -0.065 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.6 | 38 | 40 | -2.4 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.41 | 105 | 105 | -1.59 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.7 | 235.9772 | 235.9772 | -7.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 207.4 | 175 | 175 | 32.4 | 110.9 | 119.6581 | 119.6581 | -8.7581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 70.9 | 44.7642 | 44.7642 | 26.1358 | 6.2 | 4.7632 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.8 | 221.5563 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.2 | 458.878 | 458.878 | 5.322 | 76.4 | 79.3817 | 79.3817 | -2.9817 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 36.2 | 0 | 136.0684 | -99.8684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 109 | 100.9267 | 100.2033 | 8.7967 | 7.9 | 9.09 | 9.09 | -1.19 | 5.7 | 9.9491 | 9.9491 | -4.2491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 28.3 | 21.4568 | 6.3751 | 21.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 41.2 | 16.3265 | 0 | 41.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 85 | 91.6667 | 91.6667 | -6.6667 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 | 108.7 | 91.6667 | 91.6667 | 17.0333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 81.4 | 54.9368 | 0 | 81.4 | 130 | 133.68 | 133.68 | -3.68 | 58.1 | 62.415 | 67.4615 | -9.3615 | 78.2 | 61.0481 | 78.568 | -0.368 | 30.3 | 29.5834 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 |  |  | 103.8 | 104.5 | 110 | 121.3333 | -16.8333 | 120.8 | 110 | 60.6667 | 60.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.103 | 0.103 | 0.097 | 95.4 | 85.9 | 78.715 | 16.685 | 69.2 | 64.561 | 64.561 | 4.639 | 0.6 | 0.334 | 0.334 | 0.266 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.4 | 12.407 | 12.407 | 0.993 | 15.3 | 14.871 | 14.871 | 0.429 | 25.9 | 22.9 | 18.914 | 6.986 | 56.2 | 53.3 | 50.118 | 6.082 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 15.8 | 11.877 | 11.877 | 3.923 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 7.3 | 3.7949 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 9.6 | 6.975 | 6.975 | 2.625 | 15.8 | 16.5854 | 16.5854 | -0.78537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 18.239 | 18.239 | -11.439 | 23.7 | 31.3 | 23.307 | 0.393 | 32.1 | 30.805 | 30.805 | 1.295 | 19.9 | 41.1 | 39.585 | -19.685 | 33.9 | 59.1 | 57.087 | -23.187 | 0.6 | 1.789 | 1.789 | -1.189 | 0.1 | 1.868 | 1.868 | -1.768 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.9 | 0.409 | 0.409 | 0.491 | 213.345 | 162.34 | 162.34 | 51.005 | 8.5 | 11.887 | 11.887 | -3.387 | 127.3 | 126.179 | 126.179 | 1.121 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.6 | 44 | 40 | -26.4 | 12.7 | 25 | 21 | -8.3 | 91 | 91.7 | 91.7 | -0.7 | 7.9 | 8.38 | 8.38 | -0.48 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38 | 38 | 40 | -2 |  |  | 28 | -28 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.59 | 105 | 105 | -0.41 | 644.6 | 646.7979 | 646.7979 | -2.1979 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 229.1 | 235.9772 | 235.9772 | -6.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 119.7127 | 119.7127 | 13.2873 | 132.6 | 119.7127 | 119.7127 | 12.8872 | 132.7 | 119.7127 | 119.7127 | 12.9872 | 237.8 | 179.5691 | 179.5691 | 58.2309 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 553.9 | 568.2985 | 568.2985 | -14.3985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 6.5 | 5.1346 | 5.1346 | 1.3654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 70.7 | 83.7638 | 83.7638 | -13.0638 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.114 | 56.114 | -1.114 | 222.4 | 221.3011 | 221.3011 | 1.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.2 | 458.878 | 458.878 | 5.322 | 77.5 | 79.3817 | 79.3817 | -1.8817 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6 | 19.4146 | 19.4146 | 0.18537 | 84.7 | 87.6576 | 87.6576 | -2.9576 | 29.2 | 35 | 136.0684 | -106.8684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 108.4 | 81.4856 | 80.1887 | 28.2113 | 7.6 | 9.09 | 9.09 | -1.49 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 26.2 | 21.4568 | 6.3751 | 19.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 79 | 83.6862 | 0 | 79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 73.6083 | 72.038 | 13.662 | 115.4 | 91.6667 | 91.6667 | 23.7333 | 0 |  |  | 0 | 114.7 | 91.6667 | 91.6667 | 23.0333 | 124.7 | 91.6667 | 91.6667 | 33.0333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 128 | 168.6252 | 166.121 | -38.121 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 57.3 | 67.4615 | 67.4615 | -10.1615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 |  |  | 104.1 | 103.7 | 110 | 144.3124 | -40.6124 | 121.6 | 110 | 72.1562 | 49.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.489 | 0.489 | 0.211 | 91.7 | 82.9 | 77.831 | 13.869 | 72.3 | 68.528 | 68.528 | 3.772 | 0.1 | 0.274 | 0.274 | -0.174 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.6 | 12.914 | 12.914 | 0.686 | 15.4 | 15.977 | 15.977 | -0.577 | 28.2 | 20.2 | 18.169 | 10.031 | 65.2 | 54.3 | 50.482 | 14.718 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14.692 | 14.692 | 1.508 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 16.4 | 19.4517 | 0 | 16.4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.8 | 6.975 | 6.975 | 2.825 | 15.5 | 16.5854 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 17.345 | 17.345 | -7.245 | 30.3 | 32.7 | 24.719 | 5.581 | 32.6 | 32.717 | 32.717 | -0.117 | 22.9 | 40.9 | 39.48 | -16.58 | 36.6 | 59 | 57.042 | -20.442 | 1.5 | 2.066 | 2.066 | -0.566 | 0.9 | 2.233 | 2.233 | -1.333 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.6 | 0.438 | 0.438 | 0.162 | 220.884 | 201.98 | 201.98 | 18.904 | 10.9 | 12.626 | 12.626 | -1.726 | 130.1 | 129.648 | 129.648 | 0.452 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.1 | 40 | 38 | -29.9 | 8 | 25 | 23 | -15 | 93.3 | 94.273 | 94.273 | -0.973 | 10.1 | 10.862 | 10.862 | -0.762 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.73 | 105 | 105 | -38.27 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 119.7127 | 119.7127 | -0.01275 | 119.5 | 119.7127 | 119.7127 | -0.21275 | 119.9 | 119.7127 | 119.7127 | 0.18725 | 212.8 | 179.5691 | 179.5691 | 33.2309 | 110.7 | 119.6581 | 119.6581 | -8.9581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 564.5 | 568.2985 | 568.2985 | -3.7985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 69.2 | 83.7638 | 83.7638 | -14.5638 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.114 | 56.114 | -0.71397 | 219.7 | 221.3011 | 221.3011 | -1.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464 | 458.878 | 458.878 | 5.122 | 76.7 | 79.3817 | 79.3817 | -2.6817 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.4146 | 19.4146 | 0.18537 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 30.2 | 35 | 136.0684 | -105.8684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 85.3 | 88.1603 | 86.7852 | -1.4852 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 31.6 | 21.4568 | 6.3751 | 25.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 79.4 | 84.1234 | 46.5755 | 32.8245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 81.6903 | 80.0252 | 6.0748 | 170.4 | 100.4924 | 91.6667 | 78.7333 | 0 |  |  | 0 | 176.8 | 100.4924 | 91.6667 | 85.1333 | 171.1 | 100.4924 | 91.6667 | 79.4333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 270 | 271.122 | 230.3646 | 39.6354 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 57.8 | 67.4615 | 67.4615 | -9.6615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 |  |  | 103.6 | 104.1 | 110 | 144.3124 | -40.2124 | 121.1 | 110 | 72.1562 | 48.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.666 | 0.666 | 0.234 | 108.7 | 80.9 | 78.003 | 30.697 | 73.8 | 69.413 | 69.413 | 4.387 | 0.7 | 0.218 | 0.218 | 0.482 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 13.135 | 13.135 | 0.565 | 15.6 | 16.497 | 16.497 | -0.897 | 26.4 | 18.1 | 18.102 | 8.298 | 75.5 | 57.6 | 52.78 | 22.72 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.234 | 16.234 | 0.066 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.5533 | 10.8258 | 9.3742 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.8 | 6.975 | 6.975 | 2.825 | 15.8 | 16.5854 | 16.5854 | -0.78537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 15.2 | 16.655 | 16.655 | -1.455 | 22.2 | 34.8 | 26.824 | -4.624 | 33 | 33.193 | 33.193 | -0.193 | 25.2 | 41.7 | 39.133 | -13.933 | 38 | 56.7 | 56.713 | -18.713 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 1.3 | 2.588 | 2.588 | -1.288 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 227.874 | 215 | 215 | 12.874 | 12.5 | 13.459 | 13.459 | -0.959 | 131.5 | 130.729 | 130.729 | 0.771 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 35 | 35 | -34.9 | 1.4 | 24 | 24 | -22.6 | 95 | 95.32 | 95.32 | -0.32 | 11.9 | 12.93 | 12.93 | -1.03 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.2 | 38 | 40 | -2.8 |  |  | 28 | -28 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.84 | 105 | 105 | -15.16 | 640.3 | 646.7979 | 646.7979 | -6.4979 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 225.3 | 235.9772 | 235.9772 | -10.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 119.7127 | 119.7127 | -9.8127 | 109.5 | 119.7127 | 119.7127 | -10.2127 | 110.3 | 119.7127 | 119.7127 | -9.4128 | 214.6 | 179.5691 | 179.5691 | 35.0309 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 548.2 | 568.2985 | 568.2985 | -20.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 164.7073 | 164.7073 | -6.6073 | 6.4 | 5.1346 | 5.1346 | 1.2653 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 70.7 | 83.7638 | 83.7638 | -13.0638 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 56.114 | 56.114 | -1.414 | 211.1 | 221.3011 | 221.3011 | -10.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 454.7 | 458.878 | 458.878 | -4.178 | 76.7 | 79.3817 | 79.3817 | -2.6817 | 143.8 | 148.6263 | 148.6263 | -4.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 30.9 | 35 | 136.0684 | -105.1684 |  |  |  | 0 | 15 |  | 68.0342 | -53.0342 | 85.3 | 93.3755 | 92.2405 | -6.9405 | 7.9 | 9.09 | 9.09 | -1.19 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 33.6 | 21.4568 | 6.3751 | 27.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 78.7 | 85.6011 | 76.6335 | 2.0665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.005 | 86.6308 | -1.0308 | 169.4 | 164.3345 | 126.8013 | 42.5987 | 0 |  |  | 0 | 200 | 164.3345 | 126.8013 | 73.1987 | 181.8 | 164.3345 | 126.8013 | 54.9987 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 250.9 | 271.122 | 271.122 | -20.2219 | 126.1 | 133.68 | 133.68 | -7.58 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 |  |  | 103.3 | 103.5 | 110 | 144.3124 | -40.8124 | 120.8 | 110 | 72.1562 | 48.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.826 | 0.826 | 0.174 | 116.4 | 80 | 79.975 | 36.425 | 73.9 | 69.622 | 69.622 | 4.278 | 0.1 | 0.178 | 0.178 | -0.078 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 2.5 | 4.4 | 4.4 | -1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 13.271 | 13.271 | 0.429 | 16.1 | 16.749 | 16.749 | -0.649 | 29 | 18.7 | 18.713 | 10.287 | 77.6 | 57.6 | 57.012 | 20.588 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.808 | 16.808 | -0.508 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.8692 | 17.8124 | 2.3876 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.8 | 6.975 | 6.975 | 2.825 | 15.4 | 16.5854 | 16.5854 | -1.1854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.7 | 16.334 | 16.334 | 2.366 | 26.3 | 35.3 | 30.269 | -3.969 | 32.9 | 33.438 | 33.438 | -0.538 | 23.6 | 43.1 | 40.82 | -17.22 | 40.9 | 57.1 | 57.095 | -16.195 | 2.4 | 3.265 | 3.265 | -0.865 | 0.8 | 3.284 | 3.284 | -2.484 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 0.563 | 0.563 | -0.363 | 230.397 | 215 | 215 | 15.397 | 14.1 | 14.252 | 14.252 | -0.152 | 126.7 | 131.237 | 131.237 | -4.537 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | 32 | -32 | 0.6 | 26 | 26 | -25.4 | 94.8 | 95.844 | 95.844 | -1.044 | 13.7 | 14.643 | 14.643 | -0.943 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.9 | 38 | 40 | -3.1 |  |  | 28 | -28 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.69 | 105 | 105 | -14.31 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 230.2 | 235.9772 | 235.9772 | -5.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 124.8239 | 124.8239 | -11.2239 | 112.6 | 124.8239 | 124.8239 | -12.2239 | 112.6 | 124.8239 | 124.8239 | -12.2239 | 209.9 | 187.2358 | 187.2358 | 22.6642 | 109.6 | 190.1086 | 119.6581 | -10.0581 | 67.4 | 95.0543 | 59.8291 | 7.5709 | 565.8 | 568.2985 | 568.2985 | -2.4985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 89.1 | 96.8173 | 83.7638 | 5.3362 | 5.1 | 8.913 | 8.913 | -3.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.114 | 56.114 | -0.41397 | 197 | 221.3011 | 221.3011 | -24.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 76.7 | 79.3817 | 79.3817 | -2.6817 | 140.8 | 148.6263 | 148.6263 | -7.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 81.5 | 35 | 136.0684 | -54.5684 |  |  |  | 0 | 33.5 |  | 68.0342 | -34.5342 | 91.7 | 86.854 | 94.0343 | -2.3343 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 32.3 | 27.322 | 6.3751 | 25.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 80.1 | 85.4826 | 80.8866 | -0.78657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8147 | 88.8026 | -2.4026 | 168.3 | 183.1953 | 138.2215 | 30.0785 | 0 |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 138.2215 | 61.7785 | 182 | 183.1953 | 138.2215 | 43.7785 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 248 | 271.1219 | 271.122 | -23.1219 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 |  |  | 103.4 | 103.3 | 110 | 144.3124 | -41.0124 | 120.8 | 110 | 72.1562 | 48.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.925 | 0.925 | 0.175 | 122.5 | 83.6 | 82.548 | 39.952 | 75.5 | 69.842 | 69.842 | 5.658 | 0.7 | 0.143 | 0.143 | 0.557 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | -4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 | 13.277 | 13.277 | 0.523 | 16.9 | 16.831 | 16.831 | 0.069 | 29.7 | 19.3 | 19.295 | 10.405 | 73.6 | 65.5 | 61.215 | 12.385 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 15.8 | 17.022 | 17.022 | -1.222 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.8692 | 18.801 | 1.399 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.8 | 6.975 | 6.975 | 2.825 | 15.6 | 16.5854 | 16.5854 | -0.98537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.7 | 16.135 | 16.135 | 2.565 | 46.1 | 51.9 | 34.162 | 11.938 | 33.1 | 33.475 | 33.475 | -0.375 | 36.5 | 20.679 | 43.184 | -6.684 | 57.9 | 33.5705 | 57.714 | 0.186 | 2.5 | 4.391 | 4.391 | -1.891 | 2.2 | 4.094 | 4.094 | -1.894 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.2 | 0.659 | 0.659 | 0.541 | 204.474 | 211.71 | 211.71 | -7.236 | 15.8 | 14.961 | 14.961 | 0.839 | 131.3 | 131.111 | 131.111 | 0.189 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0058 | 28 | -28 | 9.4 | 1.4918 | 27 | -17.6 | 96.1 | 95.929 | 95.929 | 0.171 | 15 | 16.004 | 16.004 | -1.004 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.3 | 38 | 40 | -3.7 |  |  | 28 | -28 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.64 | 105 | 105 | -15.36 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 127.1696 | 124.8239 | -19.1239 | 106 | 127.1696 | 124.8239 | -18.8239 | 105.9 | 127.1696 | 124.8239 | -18.9239 | 210.7 | 190.7544 | 187.2358 | 23.4642 | 110.7 | 195.122 | 123.3157 | -12.6158 | 67.3 | 97.561 | 61.6579 | 5.6421 | 550.8 | 568.2985 | 568.2985 | -17.4985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 4.9924 | 4.9924 | 5.0076 | 91.2 | 110.0081 | 83.7638 | 7.4362 | 4.8 | 8.913 | 8.913 | -4.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.114 | 56.114 | -0.91397 | 177.8 | 221.3011 | 221.3011 | -43.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 76.5 | 79.3817 | 79.3817 | -2.8817 | 124.5 | 148.6263 | 148.6263 | -24.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 122.7 | 35 | 136.0684 | -13.3684 |  |  |  | 0 | 51.7 |  | 68.0342 | -16.3342 | 100.2 | 92.3413 | 97.4052 | 2.7948 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 31.9 | 27.322 | 6.3751 | 25.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 79.4 | 85.4826 | 75.593 | 3.807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8148 | 88.8156 | -2.4156 | 168.2 | 183.1953 | 183.1953 | -14.9953 | 0 |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 180.7 | 183.1953 | 183.1953 | -2.4953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 181.2 | 271.122 | 218.7191 | -37.5191 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 |  |  | 103.9 | 103 | 125.2562 | 144.3124 | -41.3124 | 121.3 | 125.2562 | 72.1562 | 49.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.007 | 1.007 | 0.193 | 123.8 | 88.4 | 86.293 | 37.507 | 74.7 | 69.8 | 69.8 | 4.9 | 0.8 | 0.263 | 0.263 | 0.537 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 | 13.208 | 13.208 | 0.592 | 16.8 | 16.835 | 16.835 | -0.035 | 30.7 | 19.9 | 19.848 | 10.852 | 78.6 | 70.7 | 65.389 | 13.211 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17.095 | 17.095 | -0.695 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.8692 | 17.5705 | 2.6295 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.8 | 6.975 | 6.975 | 2.825 | 15.5 | 16.5854 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 14.1 | 16.295 | 16.295 | -2.195 | 57.8 | 57.2 | 41.03 | 16.77 | 32.8 | 33.331 | 33.331 | -0.531 | 55.7 | 26.1505 | 47.138 | 8.562 | 74.7 | 38.5603 | 60.313 | 14.387 | 7 | 5.316 | 5.316 | 1.684 | 3.2 | 4.792 | 4.792 | -1.592 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.3 | 0.833 | 0.833 | 1.467 | 232.694 | 208 | 208 | 24.694 | 16.6 | 15.71 | 15.71 | 0.89 | 131.4 | 130.015 | 130.015 | 1.385 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 1.4493 | 29 | -22.7 | 24.4 | 1.4335 | 29 | -4.6 | 95.6 | 95.382 | 95.382 | 0.218 | 16 | 17.113 | 17.113 | -1.113 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.1 | 38 | 40 | -3.9 |  |  | 28 | -28 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.58 | 105 | 105 | -15.42 | 650.6 | 646.7979 | 646.7979 | 3.8021 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 230.2 | 235.9772 | 235.9772 | -5.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 134.4045 | 124.8239 | -7.0239 | 117 | 134.4045 | 124.8239 | -7.8239 | 117.3 | 134.4045 | 124.8239 | -7.5239 | 213.8 | 201.6068 | 187.2358 | 26.5642 | 110.8 | 195.122 | 157.5524 | -46.7524 | 69.4 | 97.561 | 78.7762 | -9.3762 | 563.8 | 568.2985 | 568.2985 | -4.4985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 89.7 | 110.0081 | 83.7638 | 5.9362 | 5.5 | 8.913 | 8.913 | -3.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 168.4 | 221.3011 | 221.3011 | -52.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 76 | 79.3817 | 79.3817 | -3.3817 | 136.6 | 148.6263 | 148.6263 | -12.0263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.5 | 19.4146 | 19.4146 | 0.08537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 123.1 | 35 | 136.0684 | -12.9684 |  |  |  | 0 | 59.7 |  | 68.0342 | -8.3342 | 109.2 | 103.1027 | 107.3219 | 1.8781 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 27.2 | 27.322 | 6.3751 | 20.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 80.2 | 85.4826 | 78.7285 | 1.4715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8149 | 88.8156 | -1.8156 | 168.3 | 183.1953 | 183.1953 | -14.8953 | 0 |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 178.9 | 183.1953 | 183.1953 | -4.2953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 228.9 | 271.122 | 226.5748 | 2.3251 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 |  |  | 103.3 | 103.3 | 138.9039 | 144.3124 | -41.0124 | 122.2 | 138.9039 | 72.1562 | 50.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.029 | 1.029 | 0.271 | 122.4 | 92.9 | 90.428 | 31.972 | 73.6 | 69.242 | 69.242 | 4.358 | 1.1 | 0.435 | 0.435 | 0.665 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.6 | 12.846 | 12.846 | 0.754 | 16.4 | 16.756 | 16.756 | -0.356 | 30.7 | 20.5 | 20.457 | 10.243 | 80.1 | 73.7 | 68.547 | 11.553 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16.843 | 16.843 | 0.457 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.8692 | 18.2994 | 1.9006 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.8 | 6.975 | 6.975 | 2.825 | 15.5 | 16.5854 | 16.5854 | -1.0854 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 15 | 16.574 | 16.574 | -1.574 | 61.9 | 61.4 | 48.891 | 13.009 | 33.2 | 32.524 | 32.524 | 0.676 | 60.1 | 26.3358 | 51.621 | 8.479 | 72.3 | 43.4472 | 63.571 | 8.729 | 12.4 | 6.174 | 6.174 | 6.226 | 6.1 | 5.453 | 5.453 | 0.647 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 3.3 | 8 | 8 | -4.7 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.3 | 1.033 | 1.033 | 0.267 | 229.94 | 208.95 | 208.95 | 20.99 | 17.4 | 16.405 | 16.405 | 0.995 | 131 | 124.799 | 124.799 | 6.201 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.7 | 1.6131 | 34 | -22.3 | 44.6 | 4.902 | 33 | 11.6 | 96.2 | 92.165 | 92.165 | 4.035 | 16.8 | 17.847 | 17.847 | -1.047 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37 | 38 | 40 | -3 |  |  | 28 | -28 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.63 | 135 | 135 | -46.37 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 230.4 | 235.9772 | 235.9772 | -5.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 139.3211 | 119.935 | -11.535 | 108.6 | 139.3211 | 119.935 | -11.335 | 107.6 | 139.3211 | 119.935 | -12.335 | 205.8 | 208.9816 | 179.9024 | 25.8975 | 109.1 | 195.122 | 159.3956 | -50.2956 | 69.1 | 97.561 | 79.6978 | -10.5978 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.2 | 4.9924 | 4.9924 | 5.2076 | 92.1 | 110.0081 | 83.7638 | 8.3362 | 5.6 | 8.913 | 8.913 | -3.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.114 | 56.114 | -0.41397 | 221.8 | 221.5563 | 221.3011 | 0.49892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 75.2 | 79.3817 | 79.3817 | -4.1817 | 124.9 | 148.6263 | 148.6263 | -23.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.4146 | 19.4146 | 0.18537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 130.3 | 35 | 136.0684 | -5.7684 |  |  |  | 0 | 66.6 |  | 68.0342 | -1.4342 | 108.3 | 107.3767 | 109.1114 | -0.8114 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 27.2 | 27.322 | 6.3751 | 20.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.7 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 80.2 | 84.4826 | 75.8066 | 4.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.815 | 88.8156 | -2.1156 | 143.4 | 183.1953 | 183.1953 | -39.7953 | 0 |  |  | 0 | 173.5 | 183.1953 | 183.1953 | -9.6953 | 168.1 | 183.1953 | 183.1953 | -15.0953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 195.4 | 271.122 | 228.7514 | -33.3514 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 |  |  | 103.6 | 104.5 | 118.8315 | 144.3124 | -39.8124 | 122 | 118.8315 | 72.1562 | 49.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.019 | 1.019 | 0.281 | 85.4 | 95.9 | 93.966 | -8.566 | 73.4 | 68.287 | 68.287 | 5.113 | 0.9 | 0.586 | 0.586 | 0.314 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 | 12.377 | 12.377 | 1.423 | 16.5 | 16.659 | 16.659 | -0.159 | 30.8 | 21.1 | 21.12 | 9.68 | 81 | 76.1 | 70.689 | 10.311 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16.268 | 16.268 | 1.032 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 20.2 | 19.6368 | 17.6202 | 2.5798 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 9.8 | 6.975 | 6.975 | 2.825 | 15.6 | 16.5854 | 16.5854 | -0.98537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 13.3 | 16.494 | 16.494 | -3.194 | 61.2 | 65.3 | 55.465 | 5.735 | 32.8 | 31.247 | 31.247 | 1.553 | 76.3 | 30.662 | 54.614 | 21.686 | 82.1 | 48.0252 | 66.528 | 15.572 | 12.5 | 6.928 | 6.928 | 5.572 | 7 | 5.96 | 5.96 | 1.04 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.1 | 1.285 | 1.285 | -0.185 | 233.473 | 210.41 | 210.41 | 23.063 | 17.8 | 16.739 | 16.739 | 1.061 | 132.1 | 117.703 | 117.703 | 14.397 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.4 | 17.9752 | 42 | -8.6 | 73.7 | 19.111 | 38 | 35.7 | 97.2 | 87.26 | 87.26 | 9.94 | 17.2 | 18.207 | 18.207 | -1.007 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 37 | 38 | 40 | -3 |  |  | 28 | -28 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 135 | 135 | -15.7 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 119.935 | 119.935 | -11.635 | 107.6 | 119.935 | 119.935 | -12.335 | 107.8 | 119.935 | 119.935 | -12.135 | 206.2 | 179.9024 | 179.9024 | 26.2976 | 109.2 | 125.508 | 129.5664 | -20.3664 | 69.1 | 62.754 | 64.7832 | 4.3168 | 557.1 | 568.2985 | 568.2985 | -11.1985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 91.3 | 83.7638 | 83.7638 | 7.5362 | 6.2 | 8.913 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 154.3 | 221.3011 | 221.3011 | -67.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 64.6 | 79.3817 | 79.3817 | -14.7817 | 134 | 148.6263 | 148.6263 | -14.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6 | 19.4146 | 19.4146 | 0.18537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 157.5 | 140 | 136.0684 | 21.4316 |  |  |  | 0 | 81.4 | 70 | 68.0342 | 13.3658 | 108.6 | 104.0372 | 108.2265 | 0.37351 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.7 | 9.9491 | 9.9491 | -4.2491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 20.2 | 27.322 | 6.3751 | 13.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 80 | 83.167 | 72.4366 | 7.5634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.815 | 88.8156 | -2.2156 | 127.4 | 183.1953 | 183.1953 | -55.7953 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 183.1953 | 183.1953 | -55.7953 | 143 | 183.1953 | 183.1953 | -40.1953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 212.3 | 271.1219 | 225.9467 | -13.6466 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 |  |  | 103.7 | 102.1 | 110 | 144.3124 | -42.2124 | 121.1 | 110 | 72.1562 | 48.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.038 | 1.038 | 0.262 | 113.1 | 98.7 | 97.304 | 15.796 | 77.6 | 68.339 | 68.339 | 9.261 | 2.3 | 0.73 | 0.73 | 1.57 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 12.4 | 12.4 | 1.3 | 16.6 | 16.65 | 16.65 | -0.05 | 31.8 | 21.7 | 21.667 | 10.133 | 82.6 | 77.7 | 72.742 | 9.858 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 15.9 | 15.875 | 15.875 | 0.025 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 20.2 | 19.331 | 16.8369 | 3.3631 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.5 | 16.5854 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.8 | 16.295 | 16.295 | -6.495 | 74.4 | 66.5 | 61.611 | 12.789 | 31.9 | 30.818 | 30.818 | 1.082 | 73.5 | 35.1204 | 57.111 | 16.389 | 89.2 | 57.0277 | 69.385 | 19.815 | 13.3 | 7.648 | 7.648 | 5.652 | 7.6 | 6.415 | 6.415 | 1.185 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.2 | 1.555 | 1.555 | 1.645 | 234.659 | 212.37 | 212.37 | 22.289 | 18.4 | 16.891 | 16.891 | 1.509 | 129.5 | 117.441 | 117.441 | 12.059 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.7 | 36.182 | 52 | 30.7 | 103.6 | 38.3474 | 45 | 58.6 | 94.5 | 86.166 | 86.166 | 8.334 | 17.5 | 18.24 | 18.24 | -0.74 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.5 | 38 | 40 | -1.5 |  |  | 28 | -28 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.87 | 135 | 135 | -15.13 | 613.7 | 646.7979 | 646.7979 | -33.0979 | 208.2 | 211.4413 | 211.4413 | -3.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 92.2263 | 92.2263 | -4.5263 | 220 | 235.9772 | 235.9772 | -15.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 206.7 | 175 | 175 | 31.7 | 110.4 | 152.4682 | 142.8622 | -32.4622 | 68.5 | 76.2341 | 71.4311 | -2.9311 | 533.5 | 568.2985 | 568.2985 | -34.7985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 6.3 | 5.1346 | 5.1346 | 1.1654 | 2.7 | 2.8185 | 2.8185 | -0.11848 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.2 | 4.9924 | 4.9924 | 5.2076 | 91 | 83.7638 | 83.7638 | 7.2362 | 6.2 | 8.913 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 | 56.114 | 56.114 | -2.414 | 129.3 | 221.3011 | 221.3011 | -92.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 447 | 458.878 | 458.878 | -11.878 | 53 | 79.3817 | 79.3817 | -26.3817 | 118.1 | 148.6263 | 148.6263 | -30.5263 | 40.9 | 41.499 | 41.499 | -0.59896 | 17.9 | 19.2858 | 19.2858 | -1.3859 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 173 | 140 | 136.0684 | 36.9316 |  |  |  | 0 | 91.4 | 70 | 68.0342 | 23.3658 | 105.1 | 110.9132 | 110.9132 | -5.8132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 43.2 | 47.2663 | 47.2663 | -4.0663 | 19.6 | 27.322 | 6.3751 | 13.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 34.4195 | 34.4195 | 2.1805 | 167.1 | 171.5419 | 171.5419 | -4.4418 | 55.9 | 78.3834 | 67.7429 | -11.8429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.8156 | 88.8156 | -4.4156 | 149.3 | 183.1953 | 183.1953 | -33.8953 | 0 |  |  | 0 | 189.5 | 183.1953 | 183.1953 | 6.3047 | 174.4 | 183.1953 | 183.1953 | -8.7953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 90.6 | 213.175 | 211.7283 | -121.1283 | 107.3 | 133.68 | 133.68 | -26.38 | 57.1 | 67.4615 | 67.4615 | -10.3615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 |  |  | 103.4 | 103.1 | 110 | 144.3124 | -41.2124 | 121 | 110 | 72.1562 | 48.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.029 | 1.029 | 0.271 | 124 | 100.8 | 99.201 | 24.799 | 77.2 | 68.807 | 68.807 | 8.393 | 2.7 | 1.518 | 1.518 | 1.182 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.6 | 12.525 | 12.525 | 1.075 | 16.5 | 16.727 | 16.727 | -0.227 | 31.4 | 22.1 | 22.096 | 9.304 | 81.2 | 79.2 | 74.705 | 6.495 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.2 | 15.726 | 15.726 | 1.474 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20 | 18.2191 | 15.7459 | 4.2541 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 14.3 | 16.5854 | 16.5854 | -2.2854 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 11.8 | 17.386 | 17.386 | -5.586 | 76.8 | 66.8 | 64.602 | 12.198 | 32.5 | 30.825 | 30.825 | 1.675 | 90.8 | 44.9755 | 60.389 | 30.411 | 97.7 | 64.3035 | 71.464 | 26.236 | 17.7 | 8.374 | 8.374 | 9.326 | 11 | 6.953 | 6.953 | 4.047 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.5 | 2.925 | 2.925 | 1.575 | 237.268 | 215 | 215 | 22.268 | 18.3 | 16.53 | 16.53 | 1.77 | 129.6 | 118.796 | 118.796 | 10.804 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.9 | 49.8847 | 65 | 29.9 | 100.3 | 57.6357 | 54 | 46.3 | 94.8 | 86.362 | 86.362 | 8.438 | 17.4 | 17.736 | 17.736 | -0.336 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 38.6 | 38 | 40 | -1.4 |  |  | 28 | -28 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.35 | 135 | 135 | -44.65 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 230.5 | 235.9772 | 235.9772 | -5.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 205.4 | 175 | 175 | 30.4 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 81.8 | 78.8692 | 83.7638 | -1.9638 | 6.3 | 8.3922 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.114 | 56.114 | -0.71397 | 183.3 | 221.3011 | 221.3011 | -38.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 64.3 | 79.3817 | 79.3817 | -15.0817 | 132.8 | 148.6263 | 148.6263 | -15.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.1 | 19.4146 | 19.4146 | -0.31463 | 87 | 87.6576 | 87.6576 | -0.65756 | 172 | 140 | 136.0684 | 35.9316 |  |  |  | 0 | 91.5 | 70 | 68.0342 | 23.4658 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 21.8 | 27.322 | 6.3751 | 15.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 35.3 | 64.2112 | 52.0239 | -16.7238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 84.8 | 103.6791 | 148.0448 | -63.2448 | 0 |  |  | 0 | 100.2 | 103.6791 | 148.0448 | -47.8448 | 122.2 | 103.6791 | 148.0448 | -25.8448 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 101.7 | 223.9801 | 192.4338 | -90.7338 | 125.2 | 133.68 | 133.68 | -8.48 | 60.2 | 67.4615 | 67.4615 | -7.2615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 |  |  | 90.3 | 87.6 | 144.3124 | 144.3124 | -56.7124 | 112.8 | 72.1562 | 72.1562 | 40.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.025 | 1.025 | 0.275 | 124.5 | 101 | 100.617 | 23.883 | 78.9 | 69.539 | 69.539 | 9.361 | 3.6 | 2.519 | 2.519 | 1.081 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.5 | 12.66 | 12.66 | 0.84 | 16.5 | 16.88 | 16.88 | -0.38 | 31.8 | 22.5 | 22.449 | 9.351 | 83 | 79.7 | 76.127 | 6.873 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.5 | 15.633 | 15.633 | 1.867 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 13.6 | 19.8692 | 12.0922 | 1.5078 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 9.6 | 6.975 | 6.975 | 2.625 | 15.5 | 16.5854 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 17.7 | 18.907 | 18.907 | -1.207 | 80.3 | 66.8 | 66.541 | 13.759 | 32.8 | 31.142 | 31.142 | 1.658 | 92.8 | 84.2387 | 63.928 | 28.872 | 106.9 | 106.9262 | 73.284 | 33.616 | 16.9 | 5.2598 | 9.101 | 7.799 | 10.1 | 7.519 | 7.519 | 2.581 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.8 | 4.662 | 4.662 | -0.862 | 241.503 | 215 | 215 | 26.503 | 17.8 | 15.607 | 15.607 | 2.193 | 129.7 | 121.622 | 121.622 | 8.078 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112 | 78.811 | 80 | 32 | 121.5 | 120.4905 | 65 | 56.5 | 94.6 | 87.534 | 87.534 | 7.066 | 16.7 | 16.633 | 16.633 | 0.067 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.7 | 38 | 40 | -1.3 |  |  | 28 | -28 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.59 | 135 | 135 | -16.41 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 119.935 | 119.935 | -10.735 | 108 | 119.935 | 119.935 | -11.935 | 109.2 | 119.935 | 119.935 | -10.735 | 206.1 | 179.9024 | 179.9024 | 26.1975 | 110.1 | 119.6581 | 119.6581 | -9.5581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 564.6 | 568.2985 | 568.2985 | -3.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.3 | 164.7073 | 164.7073 | -11.4073 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 90.3 | 44.7642 | 83.7638 | 6.5362 | 6.3 | 4.7632 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.114 | 56.114 | -0.61397 | 161.4 | 221.3011 | 221.3011 | -59.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 77.6 | 79.3817 | 79.3817 | -1.7817 | 138.3 | 148.6263 | 148.6263 | -10.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.1 | 19.4146 | 19.4146 | -0.31463 | 85.9 | 87.6576 | 87.6576 | -1.7576 | 187 | 140 | 136.0684 | 50.9316 |  |  |  | 0 | 93.6 | 70 | 68.0342 | 25.5658 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.7 | 9.9491 | 9.9491 | -4.2491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 22.1 | 27.322 | 6.3751 | 15.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 35.2 | 65.9227 | 47.9544 | -12.7544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 83.9 | 91.6667 | 123.8935 | -39.9935 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 91.6667 | 123.8935 | -39.9935 | 109.6 | 91.6667 | 123.8935 | -14.2935 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 142.4 | 237.0239 | 187.7697 | -45.3697 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 60.2 | 67.4615 | 67.4615 | -7.2615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.9 | 144.3124 | 144.3124 | -21.4124 | 58.7 | 72.1562 | 72.1562 | -13.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.025 | 1.025 | 0.275 | 124.8 | 103 | 101.39 | 23.41 | 77.9 | 70.044 | 70.044 | 7.856 | 7.5 | 3.658 | 3.658 | 3.842 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 1 | 4.4 | 4.4 | -3.4 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 12.755 | 12.755 | 0.945 | 16.9 | 17.038 | 17.038 | -0.138 | 31.8 | 22.7 | 22.726 | 9.074 | 83.8 | 80 | 77.008 | 6.792 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.2 | 15.571 | 15.571 | 1.629 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 12.2 | 15.3228 | 11.1463 | 1.0537 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 9.6 | 6.975 | 6.975 | 2.625 | 15.5 | 16.5854 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 18 | 20.364 | 20.364 | -2.364 | 79.7 | 66.8 | 67.57 | 12.13 | 31.3 | 31.624 | 31.624 | -0.324 | 95.4 | 83.6736 | 66.73 | 28.67 | 106.7 | 104.7171 | 74.582 | 32.118 | 19.1 | 5.7152 | 9.703 | 9.397 | 12.9 | 8.133 | 8.133 | 4.767 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.4 | 5.675 | 5.675 | 2.725 | 242.58 | 215 | 215 | 27.58 | 17.1 | 14.596 | 14.596 | 2.504 | 128.8 | 124.426 | 124.426 | 4.374 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 86.5217 | 94 | 24.2 | 125.4 | 127.3999 | 76 | 49.4 | 94.3 | 88.974 | 88.974 | 5.326 | 16.3 | 15.113 | 15.113 | 1.187 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.7 | 38 | 40 | -1.3 |  |  | 28 | -28 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.77 | 90 | 90 | 32.77 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 119.935 | 119.935 | -11.535 | 108.3 | 119.935 | 119.935 | -11.635 | 107.3 | 119.935 | 119.935 | -12.635 | 205.9 | 179.9024 | 179.9024 | 25.9976 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 563.5 | 568.2985 | 568.2985 | -4.7985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 8.1 | 5.1346 | 5.1346 | 2.9653 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 90.8 | 44.7642 | 83.7638 | 7.0362 | 6.1 | 4.7632 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 139.2 | 221.3011 | 221.3011 | -82.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 74.8 | 79.3817 | 79.3817 | -4.5817 | 130.3 | 148.6263 | 148.6263 | -18.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6 | 19.4146 | 19.4146 | 0.18537 | 94.1 | 87.6576 | 87.6576 | 6.4424 | 187.2 | 140 | 136.0684 | 51.1316 |  |  |  | 0 | 93.6 | 70 | 68.0342 | 25.5658 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 5.8 | 9.9491 | 9.9491 | -4.1491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 25.7 | 27.322 | 6.3751 | 19.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 35.4 | 70.2139 | 49.4913 | -14.0913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 83.8 | 91.6667 | 127.2496 | -43.4496 | 0 |  |  | 0 | 84 | 91.6667 | 127.2496 | -43.2496 | 107.3 | 91.6667 | 127.2496 | -19.9496 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 127.2 | 248.8973 | 186.0856 | -58.8856 | 130.9 | 133.68 | 133.68 | -2.78 | 60.3 | 67.4615 | 67.4615 | -7.1615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.9 | 144.3124 | 144.3124 | -21.4124 | 58.8 | 72.1562 | 72.1562 | -13.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.866 | 0.866 | 0.334 | 122.7 | 104 | 101.948 | 20.752 | 75.5 | 69.133 | 69.133 | 6.367 | 5.9 | 4.843 | 4.843 | 1.057 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 12.779 | 12.779 | 0.921 | 16.8 | 17.126 | 17.126 | -0.326 | 32.1 | 23 | 23.028 | 9.072 | 85.3 | 80.3 | 77.858 | 7.442 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.4 | 15.966 | 15.966 | 1.434 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | -1.5 | 12.4 | 16.3202 | 11.5036 | 0.89643 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.6 | 6.975 | 6.975 | 2.625 | 15.5 | 16.5854 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 22.6 | 21.8 | 21.8 | 0.8 | 78.7 | 66.3 | 68.295 | 10.405 | 32.8 | 31.716 | 31.716 | 1.084 | 101.1 | 82.8782 | 69.288 | 31.812 | 106.6 | 107.7851 | 75.707 | 30.893 | 17.9 | 6.1479 | 10.264 | 7.636 | 13.4 | 8.764 | 8.764 | 4.636 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.1 | 6.446 | 6.446 | 1.654 | 231.661 | 215 | 215 | 16.661 | 16 | 13.755 | 13.755 | 2.245 | 125.6 | 125.577 | 125.577 | 0.023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 98.8087 | 105 | 19.8 | 137.7 | 133.2174 | 87 | 50.7 | 91.5 | 89.598 | 89.598 | 1.902 | 14.4 | 13.352 | 13.352 | 1.048 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.5 | 38 | 40 | -1.5 |  |  | 28 | -28 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.02 | 120 | 120 | -0.98 | 634.7 | 646.7979 | 646.7979 | -12.0979 | 212.6 | 211.4413 | 211.4413 | 1.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 92.2263 | 92.2263 | -4.3263 | 224.4 | 235.9772 | 235.9772 | -11.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 136.9446 | 139.3211 | -33.1211 | 105.2 | 136.9446 | 139.3211 | -34.1211 | 104.9 | 136.9446 | 139.3211 | -34.4211 | 207.1 | 205.4169 | 208.9816 | -1.8816 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 68.9 | 59.8291 | 59.8291 | 9.0709 | 543 | 568.2985 | 568.2985 | -25.2985 | 10.1 |  | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 164.7073 | 164.7073 | -5.5073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 4.9924 | 4.9924 | 5.2076 | 90.6 | 44.7642 | 83.7638 | 6.8362 | 6.3 | 4.7632 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 56.114 | 56.114 | -2.214 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 453.7 | 458.878 | 458.878 | -5.178 | 74.8 | 79.3817 | 79.3817 | -4.5817 | 118.9 | 148.6263 | 148.6263 | -29.7263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 86.6 | 87.6576 | 87.6576 | -1.0576 | 187.3 | 140 | 136.0684 | 51.2316 |  |  |  | 0 | 93.1 | 70 | 68.0342 | 25.0658 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.7 | 9.9491 | 9.9491 | -4.2491 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 26.6 | 27.322 | 6.3751 | 20.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.4195 | 34.4195 | 2.3805 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 | 31 | 67.3601 | 27.5477 | 3.4523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.8156 | 88.8156 | -4.4156 | 83.4 | 91.6667 | 91.6667 | -8.2667 | 0 |  |  | 0 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 109.1 | 91.6667 | 91.6667 | 17.4333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 97.8 | 133.3333 | 174.359 | -76.559 | 113.9 | 133.68 | 133.68 | -19.78 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.1 | 30.0976 | 30.0976 | -0.99756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.5 | 144.3124 | 144.3124 | -21.8124 | 58.1 | 72.1562 | 72.1562 | -14.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.84 | 0.84 | 0.26 | 123.9 | 105 | 102.345 | 21.555 | 77.7 | 66.955 | 66.955 | 10.745 | 5.8 | 5.11 | 5.11 | 0.69 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 12.74 | 12.74 | 1.16 | 16.6 | 17.136 | 17.136 | -0.536 | 31.6 | 23.4 | 23.357 | 8.243 | 87.7 | 80.6 | 78.677 | 9.023 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17 | 16.002 | 16.002 | 0.998 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | -1.4 | 12.3 | 15.6569 | 6.4031 | 5.8969 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.6 | 6.975 | 6.975 | 2.625 | 15.2 | 16.5854 | 16.5854 | -1.3854 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 22.059 | 22.059 | 3.241 | 78.1 | 65.7 | 68.016 | 10.084 | 32.6 | 31.475 | 31.475 | 1.125 | 98.2 | 81.8546 | 71.274 | 26.926 | 102.2 | 106.6842 | 78.071 | 24.129 | 18 | 5.9319 | 10.426 | 7.574 | 13.7 | 9.116 | 9.116 | 4.584 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.7 | 6.615 | 6.615 | 1.085 | 238.923 | 215 | 215 | 23.923 | 13.6 | 12.905 | 12.905 | 0.695 | 130.7 | 124.508 | 124.508 | 6.192 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 105.1747 | 114 | 13.8 | 146.5 | 135.9332 | 96 | 50.5 | 94.9 | 89.052 | 89.052 | 5.848 | 13.5 | 11.366 | 11.366 | 2.134 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.2 | 38 | 40 | -3.8 |  |  | 28 | -28 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.13 | 90 | 90 | 29.13 | 598.7 | 646.7979 | 646.7979 | -48.0979 | 208.6 | 211.4413 | 211.4413 | -2.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 215.4 | 235.9772 | 235.9772 | -20.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 151.0943 | 162.4444 | -26.8444 | 135.3 | 151.0943 | 162.4444 | -27.1444 | 134.5 | 151.0943 | 162.4444 | -27.9444 | 220.3 | 226.6414 | 243.6667 | -23.3667 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 68.9 | 59.8291 | 59.8291 | 9.0709 | 535.4 | 568.2985 | 568.2985 | -32.8985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 8.1 | 5.1346 | 5.1346 | 2.9653 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 4.9924 | 4.9924 | 5.1076 | 87.7 | 44.7642 | 83.7638 | 3.9362 | 6.3 | 4.7632 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 217.7 | 221.5563 | 221.5563 | -3.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 435.2 | 458.878 | 458.878 | -23.678 | 72.4 | 79.3817 | 79.3817 | -6.9817 | 132.9 | 148.6263 | 148.6263 | -15.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 187.4 | 140 | 136.0684 | 51.3316 |  |  |  | 0 | 93.2 | 70 | 68.0342 | 25.1658 | 100.6 | 110.9132 | 110.9132 | -10.3132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 9.9491 | 9.9491 | -4.6491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 18.1 | 27.322 | 6.3751 | 11.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 160.4 | 171.5419 | 171.5419 | -11.1418 | 35.3 | 68.5709 | 16.3265 | 18.9735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 0 |  |  | 0 | 83.3 | 91.6667 | 91.6667 | -8.3667 | 109.4 | 91.6667 | 91.6667 | 17.7333 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 134.8 | 49.3054 | 63.0129 | 71.7871 | 126.2 | 133.68 | 133.68 | -7.48 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.4 | 144.3124 | 144.3124 | -21.9124 | 58.2 | 72.1562 | 72.1562 | -13.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.786 | 0.786 | 0.214 | 123.2 | 106 | 102.689 | 20.511 | 73.9 | 62.539 | 62.539 | 11.361 | 4.9 | 5.07 | 5.07 | -0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.5 | 12.592 | 12.592 | 0.908 | 16.1 | 17.087 | 17.087 | -0.987 | 31.9 | 23.7 | 23.656 | 8.244 | 87.6 | 81.1 | 79.193 | 8.407 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14.759 | 14.759 | 1.841 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 11.8 | 15.9383 | 3.7949 | 8.0051 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 9.6 | 6.975 | 6.975 | 2.625 | 15.7 | 16.5854 | 16.5854 | -0.88537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 28.4 | 21.926 | 21.926 | 6.474 | 79.7 | 64.2 | 67.402 | 12.298 | 32.8 | 30.046 | 30.046 | 2.754 | 104.7 | 80.1667 | 73.07 | 31.63 | 105.9 | 110.1877 | 80.849 | 25.051 | 18.9 | 5.9572 | 10.455 | 8.445 | 13.1 | 9.375 | 9.375 | 3.725 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.9 | 6.583 | 6.583 | 3.317 | 225.217 | 215 | 215 | 10.217 | 11.3 | 11.948 | 11.948 | -0.648 | 128.8 | 119.804 | 119.804 | 8.996 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.2 | 116.1111 | 119 | 8.2 | 147.6 | 137.7912 | 103 | 44.6 | 92.5 | 85.449 | 85.449 | 7.051 | 12 | 8.797 | 8.797 | 3.203 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 36 | 38 | 40 | -4 |  |  | 28 | -28 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.61 | 120 | 120 | -60.39 | 604 | 646.7979 | 646.7979 | -42.7979 | 200.9 | 211.4413 | 211.4413 | -10.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 214.7 | 235.9772 | 235.9772 | -21.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 119.935 | 119.935 | 4.265 | 124.4 | 119.935 | 119.935 | 4.465 | 124.2 | 119.935 | 119.935 | 4.265 | 216.5 | 179.9024 | 179.9024 | 36.5975 | 111.5 | 119.6581 | 119.6581 | -8.1581 | 69.5 | 59.8291 | 59.8291 | 9.6709 | 537.3 | 568.2985 | 568.2985 | -30.9985 | 10.2 | 5.6945 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 164.7073 | 164.7073 | -6.9073 | 8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.8653 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 91.1 | 54.7657 | 54.7657 | 36.3343 | 6.3 | 5.8274 | 5.8274 | 0.47258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.114 | 56.114 | -0.31397 | 216.1 | 221.3011 | 221.3011 | -5.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 437.1 | 458.878 | 458.878 | -21.7781 | 71.3 | 79.3817 | 79.3817 | -8.0817 | 135 | 148.6263 | 148.6263 | -13.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 0 | 19.2858 | 19.2858 | -19.2858 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 86.4 | 87.6576 | 87.6576 | -1.2576 | 188.5 | 140 | 136.0684 | 52.4316 |  |  |  | 0 | 95 | 70 | 68.0342 | 26.9658 | 100.8 | 110.9132 | 110.9132 | -10.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 5.4 | 9.9491 | 9.9491 | -4.5491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 17.6 | 27.322 | 6.3751 | 11.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 162.5 | 171.5419 | 171.5419 | -9.0419 | 62.9 | 71.7336 | 16.3265 | 46.5735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 85.8 | 91.6667 | 103.8919 | -18.0919 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 91.6667 | 103.8919 | -19.0919 | 108.2 | 91.6667 | 103.8919 | 4.3081 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 157 | 197.107 | 264.9307 | -107.9307 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.4 | 144.3124 | 144.3124 | -19.9124 | 61.1 | 72.1562 | 72.1562 | -11.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.661 | 0.661 | 0.239 | 119 | 109 | 103.913 | 15.087 | 67.1 | 49.26 | 49.26 | 17.84 | 7.8 | 5.367 | 5.367 | 2.433 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 19.5122 | 19.5122 | -4.3122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.5 | 11.822 | 11.822 | 0.678 | 15 | 16.629 | 16.629 | -1.629 | 31.5 | 23.9 | 23.927 | 7.573 | 86.6 | 81.6 | 79.408 | 7.192 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 15.4 | 12.529 | 12.529 | 2.871 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 16.7 | 16.6735 | 3.7949 | 12.9051 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.7 | 16.5854 | 16.5854 | -0.88537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.2 | 21.788 | 21.788 | 6.412 | 81.2 | 62.4 | 67.796 | 13.404 | 29.6 | 25.26 | 25.26 | 4.34 | 106.7 | 79.5126 | 72.6044 | 34.0956 | 101.3 | 107.5045 | 81.932 | 19.3681 | 17.6 | 6.1475 | 9.46 | 8.14 | 14.7 | 9.41 | 9.41 | 5.29 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.4 | 6.779 | 6.779 | 3.621 | 204.822 | 208.52 | 208.52 | -3.698 | 9.2 | 10.88 | 10.88 | -1.68 | 125.1 | 100.257 | 100.257 | 24.843 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 120.5175 | 123 | 5.4 | 153.7 | 136.2179 | 108 | 45.7 | 90.3 | 76.649 | 76.649 | 13.651 | 9.3 | 6.104 | 6.104 | 3.196 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.3 | 38 | 40 | -3.7 |  |  | 28 | -28 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.56 | 120 | 120 | -59.44 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 213.4 | 211.4413 | 211.4413 | 1.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 116.6667 | 119.935 | -6.135 | 114.3 | 116.6667 | 119.935 | -5.635 | 113.5 | 116.6667 | 119.935 | -6.435 | 209.2 | 175 | 179.9024 | 29.2976 | 110.7 | 119.6581 | 119.6581 | -8.9581 | 69.1 | 59.8291 | 59.8291 | 9.2709 | 563.9 | 568.2985 | 568.2985 | -4.3985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 8.1736 | 9.9998 | 0.20021 | 91.2 | 44.7642 | 83.7638 | 7.4362 | 6.4 | 4.7632 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 213.5 | 221.3011 | 221.3011 | -7.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 52.5 | 66.7409 | 79.3817 | -26.8817 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 1.9 | 9.5838 | 19.2858 | -17.3859 | 19.6 | 19.4146 | 19.4146 | 0.18537 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 | 187.9 | 180 | 136.0684 | 51.8316 |  |  |  | 0 | 92.2 | 90 | 68.0342 | 24.1658 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 8.2 | 3.9428 | 9.09 | -0.89 | 5.3 | 4.1254 | 9.9491 | -4.6491 | 45.9 | 46.6361 | 47.2663 | -1.3663 | 19.1 | 27.322 | 6.3751 | 12.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 62.8 | 80.995 | 57.5129 | 5.2871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 84.3 | 91.6667 | 147.4707 | -63.1707 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 91.6667 | 147.4707 | -63.1707 | 108.4 | 91.6667 | 147.4707 | -39.0707 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 154 | 271.122 | 178.5481 | -24.5481 | 130.1 | 133.68 | 133.68 | -3.58 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.1 | 121.3333 | 144.3124 | -21.2124 | 59.4 | 60.6667 | 72.1562 | -12.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.478 | 0.478 | 0.022 | 115 | 123.23 | 105.431 | 9.569 | 28.5 | 25.387 | 25.387 | 3.113 | 11.2 | 5.777 | 5.777 | 5.423 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 19.5122 | 19.5122 | -8.6122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10.5 | 8.936 | 8.936 | 1.564 | 12.6 | 15.302 | 15.302 | -2.702 | 29.5 | 24.1 | 24.098 | 5.402 | 85.4 | 88 | 79.393 | 6.007 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 12.2 | 7.957 | 7.957 | 4.243 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.8 | 19.8692 | 13.3681 | 5.4319 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.5 | 16.5854 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 27.4 | 21.648 | 21.648 | 5.752 | 81.6 | 62.6 | 68.525 | 13.075 | 22.6 | 16.232 | 16.232 | 6.368 | 108.3 | 70.7905 | 74.063 | 34.237 | 105.8 | 118.2599 | 82.449 | 23.351 | 17.8 | 5.3462 | 10.535 | 7.265 | 14 | 9.3699 | 9.37 | 4.63 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.8 | 7.051 | 7.051 | 5.749 | 179.288 | 200 | 168.53 | 10.758 | 4.6 | 9.184 | 9.184 | -4.584 | 93.7 | 61.691 | 61.691 | 32.009 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 129 | 125 | 3.4 | 155.2 | 149.2289 | 112 | 43.2 | 77.1 | 54.867 | 54.867 | 22.233 | 6.3 | 3.322 | 3.322 | 2.978 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.3 | 38 | 40 | -3.7 |  |  | 28 | -28 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.49 | 120 | 120 | -61.51 | 639.8 | 646.7979 | 646.7979 | -6.9979 | 211.3 | 211.4413 | 211.4413 | -0.14126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 226.6 | 235.9772 | 235.9772 | -9.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 116.6667 | 119.935 | 20.665 | 140.5 | 116.6667 | 119.935 | 20.565 | 140.7 | 116.6667 | 119.935 | 20.765 | 244.8 | 175 | 179.9024 | 64.8975 | 109.6 | 119.6581 | 119.6581 | -10.0581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 548.5 | 485.7068 | 568.2985 | -19.7985 | 10.4 | 5.7106 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 164.7073 | 164.7073 | -5.3073 | 6.3 | 5.1346 | 5.1346 | 1.1654 | 3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.18152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 8.1736 | 9.9998 | 0.20021 | 90.8 | 44.7642 | 83.7638 | 7.0362 | 6.2 | 4.7632 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.114 | 56.114 | -1.314 | 222.7 | 221.3011 | 221.3011 | 1.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 450.4 | 445.2585 | 458.878 | -8.478 | 54.4 | 79.3817 | 79.3817 | -24.9817 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.5 | 19.2858 | 19.2858 | -9.7858 | 19.5 | 19.4146 | 19.4146 | 0.08537 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 188.3 | 180 | 136.0684 | 52.2316 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90 | 68.0342 | 23.6658 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 5.1 | 9.9491 | 9.9491 | -4.8491 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 16.7 | 27.322 | 6.3751 | 10.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 90.1 | 95.918 | 61.3408 | 28.7592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 85.7 | 91.6667 | 142.3035 | -56.6035 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 91.6667 | 142.3035 | -58.5035 | 108.7 | 91.6667 | 142.3035 | -33.6035 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 214.7 | 271.122 | 174.359 | 40.341 | 127.7 | 133.68 | 133.68 | -5.98 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.5 | 121.3333 | 144.3124 | -12.8124 | 59.7 | 60.6667 | 72.1562 | -12.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.411 | 0.411 | 0.089 | 113.9 | 123.23 | 106.281 | 7.619 | 16.6 | 9.42 | 9.42 | 7.18 | 10.6 | 5.427 | 5.427 | 5.173 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 3.7 | 3.273 | 3.273 | 0.427 | 4.2 | 11.235 | 11.235 | -7.035 | 30.7 | 24.2 | 24.171 | 6.529 | 86.4 | 88 | 79.15 | 7.25 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 2.107 | 2.107 | 2.993 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.8 | 19.8692 | 14.2578 | 4.5422 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.4 | 16.5854 | 16.5854 | -1.1854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.2 | 21.548 | 21.548 | 4.652 | 81.1 | 63.5 | 67.633 | 13.467 | 13.5 | 6.821 | 6.821 | 6.679 | 107.2 | 87.6686 | 74.623 | 32.577 | 105.8 | 118.2599 | 83.254 | 22.546 | 17.2 | 5.2844 | 10.028 | 7.172 | 10.8 | 9.0519 | 9.052 | 1.748 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.9 | 6.796 | 6.796 | 3.104 | 64.561 | 200 | 141.83 | -77.269 | 3 | 4.969 | 4.969 | -1.969 | 38.7 | 26.708 | 26.708 | 11.992 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 129 | 126 | 3.3 | 161.2 | 141.6782 | 114 | 47.2 | 36.9 | 24.176 | 24.176 | 12.724 | 2.5 | 1.002 | 1.002 | 1.498 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.2 | 38 | 40 | -3.8 |  |  | 28 | -28 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.07 | 90 | 90 | -30.93 | 641.4 | 646.7979 | 646.7979 | -5.3979 | 212.9 | 211.4413 | 211.4413 | 1.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 226.1 | 235.9772 | 235.9772 | -9.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 116.6667 | 119.935 | -10.835 | 109.6 | 116.6667 | 119.935 | -10.335 | 109.6 | 116.6667 | 119.935 | -10.335 | 226.1 | 175 | 179.9024 | 46.1975 | 111.5 | 119.6581 | 119.6581 | -8.1581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 542.6 | 568.2985 | 568.2985 | -25.6985 | 10.2 | 10.562 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 6.4 | 5.1346 | 5.1346 | 1.2653 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 88.3 | 62.3319 | 83.7638 | 4.5362 | 6.3 | 6.6325 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 56.114 | 56.114 | 29.186 | 220.1 | 221.3011 | 221.3011 | -1.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.7 | 348.7513 | 458.878 | 2.822 | 69.1 | 79.3817 | 79.3817 | -10.2817 | 147.6 | 148.6263 | 148.6263 | -1.0263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 84.8 | 87.6576 | 87.6576 | -2.8576 | 188.4 | 180 | 136.0684 | 52.3316 |  |  |  | 0 | 92.5 | 90 | 68.0342 | 24.4658 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 5.2 | 9.9491 | 9.9491 | -4.7491 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 16.5 | 27.322 | 6.3751 | 10.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.7 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 93.6 | 94.0216 | 64.1108 | 29.4892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 123.5 | 91.6667 | 167.0793 | -43.5793 | 10.5 |  |  | 10.5 | 123 | 91.6667 | 167.0793 | -44.0793 | 139.5 | 91.6667 | 167.0793 | -27.5793 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 217.9 | 271.122 | 174.359 | 43.541 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.1 | 121.3333 | 144.3124 | 1.7876 | 68.3 | 60.6667 | 72.1562 | -3.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.085 | 109.3 | 123.23 | 106.908 | 2.392 | 10.8 | 1.048 | 1.048 | 9.752 | 9.4 | 4.825 | 4.825 | 4.575 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.3 | 0.056 | 0.056 | 0.244 | 0.3 | 3.82 | 3.82 | -3.52 | 30.5 | 24.4 | 24.35 | 6.15 | 87.9 | 88 | 78.728 | 9.172 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.403 | 0.403 | -0.303 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.8692 | 14.9017 | 5.2983 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 15.3 | 16.5854 | 16.5854 | -1.2854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 22.8 | 21.462 | 21.462 | 1.338 | 81.8 | 63.2 | 66.201 | 15.599 | 1.8 | 1.587 | 1.587 | 0.213 | 110.7 | 114.5846 | 75.267 | 35.433 | 105.4 | 118.26 | 84.155 | 21.245 | 16.3 | 9.338 | 9.338 | 6.962 | 10.2 | 8.643 | 8.643 | 1.557 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.8 | 6.365 | 6.365 | 4.435 | 36.689 | 150 | 62.46 | -25.771 | 2.6 | 0.836 | 0.836 | 1.764 | 5.3 | 5.588 | 5.588 | -0.288 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 129 | 126 | 3.1 | 164.3 | 140.9788 | 113 | 51.3 | 5 | 4.254 | 4.254 | 0.746 | 2 | 0.145 | 0.145 | 1.855 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.4 | 38 | 40 | -3.6 |  |  | 28 | -28 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.24 | 90 | 90 | -31.76 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 213.1 | 211.4413 | 211.4413 | 1.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 230.2 | 235.9772 | 235.9772 | -5.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 116.6667 | 119.935 | -14.835 | 105.7 | 116.6667 | 119.935 | -14.235 | 104.8 | 116.6667 | 119.935 | -15.135 | 206.9 | 175 | 179.9024 | 26.9976 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 88.2 | 95.7778 | 83.7638 | 4.4362 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 202.4 | 221.3011 | 221.3011 | -18.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.9 | 388.2853 | 458.878 | 3.0219 | 73.9 | 79.3817 | 79.3817 | -5.4817 | 145.1 | 148.6263 | 148.6263 | -3.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6 | 19.4146 | 19.4146 | 0.18537 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 187.3 | 180 | 136.0684 | 51.2316 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90 | 68.0342 | 22.8658 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 5.1 | 9.9491 | 9.9491 | -4.8491 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 16.6 | 27.322 | 6.3751 | 10.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 94.1 | 95.918 | 64.6054 | 29.4947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 100.5 | 91.6667 | 160.8221 | -60.3221 | 64.2 |  |  | 64.2 | 102.1 | 91.6667 | 160.8221 | -58.7221 | 125.1 | 91.6667 | 160.8221 | -35.7221 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 206.5 | 271.122 | 174.359 | 32.141 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145 | 121.3333 | 144.3124 | 0.68761 | 67.2 | 60.6667 | 72.1562 | -4.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.002 | 107.6 | 123.23 | 107.15 | 0.45 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 9 | 4.571 | 4.571 | 4.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | -0.161 | 29.3 | 24.6 | 24.636 | 4.664 | 86.8 | 88 | 78.129 | 8.671 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 15.0166 | 5.3834 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 16.3 | 16.5854 | 16.5854 | -0.28537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20 | 21.019 | 21.019 | -1.019 | 81.8 | 62.4 | 64.906 | 16.894 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 108.5 | 114.2185 | 75.347 | 33.153 | 104.6 | 118.26 | 86.655 | 17.945 | 17.1 | 8.697 | 8.697 | 8.403 | 9.4 | 7.794 | 7.794 | 1.606 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.5 | 5.871 | 5.871 | 4.629 | 1.472 | 15.45 | 15.45 | -13.978 | 0.2 | 0.015 | 0.015 | 0.185 | 0 | 0.103 | 0.103 | -0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 129 | 126 | 3 | 163.3 | 141.4928 | 107 | 56.3 | 0.1 | 0.039 | 0.039 | 0.061 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.4 | 38 | 40 | -3.6 |  |  | 28 | -28 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 60 | -60 | 642.8 | 646.7979 | 646.7979 | -3.9979 | 212.7 | 211.4413 | 211.4413 | 1.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 228.7 | 235.9772 | 235.9772 | -7.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 116.6667 | 119.935 | 4.065 | 124.3 | 116.6667 | 119.935 | 4.365 | 124.1 | 116.6667 | 119.935 | 4.165 | 235.8 | 175 | 179.9024 | 55.8976 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 6.6 | 5.1346 | 5.1346 | 1.4653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 91.3 | 110.0081 | 86.4265 | 4.8735 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 221.9 | 221.3011 | 221.3011 | 0.59892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.1 | 458.878 | 458.878 | -1.778 | 72.4 | 79.3817 | 79.3817 | -6.9817 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 187.7 | 140 | 136.0684 | 51.6316 |  |  |  | 0 | 91.6 | 70 | 68.0342 | 23.5658 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 5.1 | 9.9491 | 9.9491 | -4.8491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 14.1 | 27.322 | 6.3751 | 7.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 93.7 | 95.918 | 72.2138 | 21.4862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 102.5 | 91.6667 | 183.1953 | -80.6953 | 154.4 |  |  | 154.4 | 96.8 | 91.6667 | 183.1953 | -86.3953 | 113.4 | 91.6667 | 183.1953 | -69.7953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 223.5 | 271.122 | 174.359 | 49.141 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.3 | 122.8594 | 144.3124 | 0.98761 | 67.3 | 61.4297 | 72.1562 | -4.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 107.3 | 123.23 | 107.264 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.433 | 4.433 | -0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 25 | 25.021 | 4.379 | 83.4 | 88 | 78.049 | 5.351 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 16.7851 | 3.6149 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.5 | 16.5854 | 16.5854 | 0.91463 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.7 | 20.457 | 20.457 | -3.757 | 81.8 | 60.5 | 63.657 | 18.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 107.9695 | 75.24 | 28.26 | 105.7 | 118.26 | 89.689 | 16.011 | 12.5 | 8.071 | 8.071 | 4.429 | 11.3 | 6.798 | 6.798 | 4.502 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.9 | 5.355 | 5.355 | 1.545 | 0 | 2.85 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 129 | 124 | 5.1 | 149.9 | 139.2909 | 96 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 28 | -28 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 60 | -60 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 213.9 | 211.4413 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 228.4 | 235.9772 | 235.9772 | -7.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 132.6005 | 119.935 | 46.065 | 165.9 | 132.6005 | 119.935 | 45.965 | 165.8 | 132.6005 | 119.935 | 45.865 | 256.6 | 198.9008 | 179.9024 | 76.6976 | 110.3 | 195.122 | 195.122 | -84.822 | 66.3 | 97.561 | 97.561 | -31.261 | 563.4 | 568.2985 | 568.2985 | -4.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 89.4 | 110.0081 | 143 | -53.6 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 224.2 | 221.3011 | 221.3011 | 2.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 71.7 | 79.3817 | 79.3817 | -7.6817 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.2 | 19.4146 | 19.4146 | -0.21463 | 87.4 | 87.6576 | 87.6576 | -0.25756 | 187.5 | 140 | 171.0882 | 16.4118 |  |  |  | 0 | 91.4 | 70 | 85.5441 | 5.8559 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 5.1 | 9.9491 | 9.9491 | -4.8491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 14.1 | 27.322 | 6.3751 | 7.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.1 | 95.918 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 124.8 | 183.1953 | 183.1953 | -58.3953 | 168.4 |  |  | 168.4 | 124.3 | 183.1953 | 183.1953 | -58.8953 | 141.4 | 183.1953 | 183.1953 | -41.7953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 232.1 | 271.122 | 271.122 | -39.0219 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.6 | 144.3124 | 144.3124 | 1.2876 | 67.3 | 72.1562 | 72.1562 | -4.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 123.23 | 107.433 | -3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.791 | 3.791 | -1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25.5 | 25.504 | 2.496 | 81 | 88 | 78.488 | 2.512 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.5 | 19.093 | 19.093 | -5.593 | 81.1 | 58.1 | 62.784 | 18.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 108.7595 | 73.663 | 32.837 | 104.3 | 118.26 | 89.993 | 14.307 | 14.4 | 7.712 | 7.712 | 6.688 | 8.5 | 6.169 | 6.169 | 2.331 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.1 | 4.546 | 4.546 | -0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.3 | 129 | 122 | 5.3 | 140.4 | 130.4838 | 84 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 28 | -28 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | -40 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 214.3 | 211.4413 | 211.4413 | 2.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 229.3 | 235.9772 | 235.9772 | -6.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 147.3333 | 142.9651 | -6.6651 | 137 | 147.3333 | 142.9651 | -5.9651 | 137 | 147.3333 | 142.9651 | -5.9651 | 235.7 | 220.9999 | 214.4476 | 21.2524 | 209.1 | 195.122 | 195.122 | 13.978 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 8.1 | 5.1346 | 5.1346 | 2.9653 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 116 | 110.0081 | 143 | -27 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 72 | 79.3817 | 79.3817 | -7.3817 | 146.1 | 148.6263 | 148.6263 | -2.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 187.8 | 140 | 185.237 | 2.563 |  |  |  | 0 | 93.7 | 70 | 92.6185 | 1.0815 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 5.1 | 9.9491 | 9.9491 | -4.8491 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 14.2 | 27.322 | 6.3751 | 7.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 94.2 | 95.918 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 125.7 | 183.1953 | 183.1953 | -57.4953 | 169.7 |  |  | 169.7 | 125.3 | 183.1953 | 183.1953 | -57.8953 | 139.5 | 183.1953 | 183.1953 | -43.6953 |  | 61.7988 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 265.7 | 271.122 | 271.122 | -5.4219 | 129.6 | 133.68 | 133.68 | -4.08 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.1 | 144.3124 | 144.3124 | 1.7876 | 68 | 72.1562 | 72.1562 | -4.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 123.23 | 107.619 | -12.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.98 | 2.98 | -2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 25.9 | 25.853 | 3.347 | 79 | 85 | 78.658 | 0.342 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 17.461 | 17.461 | -2.761 | 73.7 | 54.9 | 62.037 | 11.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 104.6712 | 71.598 | 25.202 | 100.6 | 118.26 | 89.387 | 11.213 | 8.8 | 7.442 | 7.442 | 1.358 | 6.1 | 5.663 | 5.663 | 0.437 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.9 | 3.64 | 3.64 | -1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111 | 129 | 120 | -9 | 101.2 | 122.269 | 73 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 28 | -28 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13 | 14 | 14 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | -40 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 153.5587 | 145.1759 | -5.0759 | 139.8 | 153.5587 | 145.1759 | -5.3759 | 139.9 | 153.5587 | 145.1759 | -5.2759 | 239.7 | 230.3381 | 217.7638 | 21.9362 | 209.1 | 195.122 | 195.122 | 13.978 | 109.4 | 97.561 | 97.561 | 11.839 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 115.7 | 110.0081 | 143 | -27.3 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 72.7 | 79.3817 | 79.3817 | -6.6817 | 143.8 | 148.6263 | 148.6263 | -4.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.2 | 19.4146 | 19.4146 | -0.21463 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 187.7 | 140 | 185.237 | 2.463 |  |  |  | 0 | 92.9 | 70 | 92.6185 | 0.28149 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 5.1 | 9.9491 | 9.9491 | -4.8491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 14.1 | 27.322 | 6.3751 | 7.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94.2 | 95.918 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 125.4 | 183.1953 | 183.1953 | -57.7953 | 170.3 |  |  | 170.3 | 125.3 | 183.1953 | 183.1953 | -57.8953 | 139.2 | 183.1953 | 183.1953 | -43.9953 |  | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 261 | 271.122 | 271.122 | -10.122 | 128.1 | 133.68 | 133.68 | -5.58 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.2 | 144.3124 | 144.3124 | 1.8876 | 67.7 | 72.1562 | 72.1562 | -4.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 123.23 | 108.774 | -11.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.403 | 2.403 | -0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 26.1 | 26.068 | 4.032 | 77.5 | 85 | 78.559 | -1.059 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 0.5 | 2 | 2 | -1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14 | 15.789 | 15.789 | -1.789 | 64.8 | 51.3 | 59.234 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 100.6236 | 69.604 | 42.896 | 100.7 | 118.26 | 87.96 | 12.74 | 10 | 7.483 | 7.483 | 2.517 | 6.9 | 5.373 | 5.373 | 1.527 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.6 | 2.983 | 2.983 | -1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.8 | 129 | 115 | -9.2 | 95.1 | 113.9304 | 63 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 28 | -28 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | -40 | 645.1 | 646.7979 | 646.7979 | -1.6979 | 213.6 | 211.4413 | 211.4413 | 2.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 228.4 | 235.9772 | 235.9772 | -7.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 151.4257 | 141.7185 | -5.7185 | 135.9 | 151.4257 | 141.7185 | -5.8185 | 136 | 151.4257 | 141.7185 | -5.7185 | 236.2 | 227.1386 | 212.5778 | 23.6222 | 207.9 | 195.122 | 195.122 | 12.778 | 109.4 | 97.561 | 97.561 | 11.839 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 115.6 | 110.0081 | 143 | -27.4 | 7.1 | 8.913 | 8.913 | -1.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.6 | 458.878 | 458.878 | -2.278 | 71.1 | 79.3817 | 79.3817 | -8.2817 | 142 | 148.6263 | 148.6263 | -6.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.2 | 19.4146 | 19.4146 | -0.21463 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 188.1 | 140 | 185.237 | 2.863 |  |  |  | 0 | 92.8 | 70 | 92.6185 | 0.18149 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 5.6 | 9.9491 | 9.9491 | -4.3491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 14 | 27.322 | 6.3751 | 7.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 93.7 | 95.918 | 85.4826 | 8.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 125.1 | 183.1953 | 183.1953 | -58.0953 | 170.4 |  |  | 170.4 | 124.6 | 183.1953 | 183.1953 | -58.5953 | 140.1 | 183.1953 | 183.1953 | -43.0953 |  | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 245.9 | 271.122 | 271.122 | -25.2219 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.7 | 144.3124 | 144.3124 | 1.3876 | 67.2 | 72.1562 | 72.1562 | -4.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 123.23 | 110.251 | -16.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.903 | 1.903 | -1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 26.2 | 26.213 | 2.687 | 79.4 | 85 | 78.443 | 0.957 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.7 | 16.5854 | 16.5854 | 1.1146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 14.102 | 14.102 | -2.102 | 68.8 | 49.6 | 55.745 | 13.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 101.1268 | 67.634 | 45.866 | 100.8 | 118.26 | 86.259 | 14.541 | 9.8 | 7.629 | 7.629 | 2.171 | 9 | 5.154 | 5.154 | 3.846 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1 | 2.41 | 2.41 | -1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.8 | 125 | 110 | -3.2 | 93.1 | 94.5446 | 55 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 28 | -28 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 228.5 | 235.9772 | 235.9772 | -7.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 146.1663 | 136.3418 | -18.4418 | 118.6 | 146.1663 | 136.3418 | -17.7418 | 118.2 | 146.1663 | 136.3418 | -18.1418 | 221.7 | 219.2495 | 204.5128 | 17.1872 | 207.2 | 204.878 | 204.878 | 2.322 | 109.4 | 102.439 | 102.439 | 6.961 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 4.5 | 2.8185 | 2.8185 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 115.4 | 110.0081 | 143 | -27.6 | 7.2 | 8.913 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 71 | 79.3817 | 79.3817 | -8.3817 | 137 | 148.6263 | 148.6263 | -11.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19 | 19.4146 | 19.4146 | -0.41463 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 187.4 | 140 | 185.237 | 2.163 |  |  |  | 0 | 92.9 | 70 | 92.6185 | 0.28149 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 6.2 | 9.9491 | 9.9491 | -3.7491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 14.2 | 27.322 | 6.3751 | 7.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 94.5 | 95.918 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 125.1 | 183.1953 | 183.1953 | -58.0953 | 170.9 |  |  | 170.9 | 124.7 | 183.1953 | 183.1953 | -58.4953 | 140.1 | 183.1953 | 183.1953 | -43.0953 |  | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 244.5 | 271.122 | 271.122 | -26.6219 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 66.3 | 67.4615 | 67.4615 | -1.1615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.6 | 144.3124 | 144.3124 | 1.2876 | 67.5 | 72.1562 | 72.1562 | -4.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 123.23 | 110.395 | -22.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.739 | 1.739 | -0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 26.3 | 26.289 | 3.411 | 80.9 | 83 | 78.31 | 2.59 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 12.926 | 12.926 | -2.426 | 64.6 | 48.6 | 52.031 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 101.1268 | 67.084 | 38.316 | 98.1 | 118.26 | 85.575 | 12.525 | 10.2 | 7.312 | 7.312 | 2.888 | 6.6 | 4.941 | 4.941 | 1.659 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.2 | 2.159 | 2.159 | -0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 113.9243 | 103 | 17.8 | 105.7 | 89.5542 | 49 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.7 | 38 | 40 | -2.3 |  |  | 28 | -28 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.89 | 0 | 0 | 29.89 | 637.1 | 646.7979 | 646.7979 | -9.6979 | 211.6 | 211.4413 | 211.4413 | 0.15874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 227.3 | 235.9772 | 235.9772 | -8.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 139.2534 | 124.4852 | -0.78517 | 123.2 | 139.2534 | 124.4852 | -1.2852 | 122.9 | 139.2534 | 124.4852 | -1.5852 | 215 | 208.8801 | 186.7277 | 28.2722 | 208.7 | 204.878 | 204.878 | 3.822 | 110.3 | 102.439 | 102.439 | 7.861 | 545.3 | 568.2985 | 568.2985 | -22.9985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.7073 | 164.7073 | -3.0073 | 6.4 | 5.1346 | 5.1346 | 1.2653 | 4.2 | 2.8185 | 2.8185 | 1.3815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 115.6 | 110.0081 | 143 | -27.4 | 7.2 | 8.913 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 221.5 | 221.5563 | 221.3011 | 0.19892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 450.9 | 458.878 | 458.878 | -7.978 | 71 | 79.3817 | 79.3817 | -8.3817 | 129.2 | 148.6263 | 148.6263 | -19.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 188.5 | 140 | 185.237 | 3.263 |  |  |  | 0 | 93.3 | 70 | 92.6185 | 0.68149 | 106.6 | 110.9132 | 110.9132 | -4.3132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.9491 | 9.9491 | -3.8491 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 | 13.7 | 27.322 | 6.3751 | 7.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 170.2 | 171.5419 | 171.5419 | -1.3418 | 92.5 | 95.918 | 85.4826 | 7.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 124.8 | 183.1953 | 183.1953 | -58.3953 | 171.5 |  |  | 171.5 | 124.7 | 183.1953 | 183.1953 | -58.4953 | 140.9 | 183.1953 | 183.1953 | -42.2953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 227.7 | 271.122 | 264.9307 | -37.2307 | 129.9 | 133.68 | 133.68 | -3.78 | 59.7 | 67.4615 | 67.4615 | -7.7615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.9 | 144.3124 | 144.3124 | 1.5876 | 67 | 72.1562 | 72.1562 | -5.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 123.23 | 110.095 | -18.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.688 | 1.688 | -1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 26.3 | 26.276 | 1.624 | 78.1 | 83 | 78.145 | -0.045 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.5 | 16.5854 | 16.5854 | 0.91463 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 13.6 | 11.919 | 11.919 | 1.681 | 59.6 | 47.3 | 48.241 | 11.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 101.1268 | 67.009 | 47.691 | 97.7 | 118.26 | 85.23 | 12.47 | 11.3 | 6.842 | 6.842 | 4.458 | 11.4 | 4.73 | 4.73 | 6.67 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.7 | 2.015 | 2.015 | -1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.1 | 111.1965 | 96 | 10.1 | 94.2 | 88.2132 | 45 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 38.1 | 38 | 40 | -1.9 |  |  | 28 | -28 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.27 | 0 | 0 | 29.27 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 227.9 | 235.9772 | 235.9772 | -8.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 130.4375 | 116.6667 | 2.9333 | 119.4 | 130.4375 | 116.6667 | 2.7333 | 119.6 | 130.4375 | 116.6667 | 2.9333 | 221.8 | 195.6562 | 175 | 46.8 | 204.7 | 204.878 | 204.878 | -0.17802 | 109.5 | 102.439 | 102.439 | 7.061 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.1 | 2.8185 | 2.8185 | 0.28152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 113.8 | 110.0081 | 143 | -29.2 | 7.2 | 8.913 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.5 | 221.5563 | 221.3011 | 2.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.2 | 458.878 | 458.878 | -2.678 | 71 | 79.3817 | 79.3817 | -8.3817 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.7 | 19.4146 | 19.4146 | -0.71463 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 188.2 | 140 | 177.8383 | 10.3617 |  |  |  | 0 | 93.2 | 70 | 88.9192 | 4.2809 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.2 | 9.9491 | 9.9491 | -3.7491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 14.2 | 27.322 | 6.3751 | 7.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 94 | 95.918 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 149.6 | 183.1953 | 183.1953 | -33.5953 | 0 |  |  | 0 | 149 | 183.1953 | 183.1953 | -34.1953 | 153.3 | 183.1953 | 183.1953 | -29.8953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 262.3 | 271.122 | 271.122 | -8.8219 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146 | 144.3124 | 144.3124 | 1.6876 | 67 | 72.1562 | 72.1562 | -5.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 123.23 | 109.219 | -2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.387 | 1.387 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 26.2 | 26.174 | 4.126 | 82.2 | 80 | 77.949 | 4.251 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.7 | 16.5854 | 16.5854 | 1.1146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.7 | 11.923 | 11.923 | 4.777 | 56.9 | 45.8 | 44.215 | 12.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 101.1268 | 66.161 | 47.039 | 97.8 | 107.6567 | 85.407 | 12.393 | 11.9 | 6.297 | 6.297 | 5.603 | 10.5 | 4.423 | 4.423 | 6.077 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.1 | 1.697 | 1.697 | -0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.6 | 108.5155 | 89 | -3.4 | 79 | 87.8864 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 28 | -28 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 229.2 | 235.9772 | 235.9772 | -6.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 206.8 | 175 | 175 | 31.8 | 208.8 | 192.4374 | 204.878 | 3.922 | 109.8 | 96.2187 | 102.439 | 7.361 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.1 | 2.8185 | 2.8185 | 0.28152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 115.4 | 110.0081 | 140.0393 | -24.6393 | 7.2 | 8.913 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 214.7 | 221.3011 | 221.3011 | -6.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 71 | 79.3817 | 79.3817 | -8.3817 | 142.2 | 148.6263 | 148.6263 | -6.4263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19 | 19.4146 | 19.4146 | -0.41463 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 188.8 | 140 | 136.0684 | 52.7316 |  |  |  | 0 | 93.9 | 70 | 68.0342 | 25.8658 | 110.9 | 110.9132 | 110.9132 | -0.01317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.9491 | 9.9491 | -3.8491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 14 | 27.322 | 6.3751 | 7.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 94.6 | 95.918 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 173.8 | 183.1953 | 183.1953 | -9.3953 | 0 |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 186.1 | 183.1953 | 183.1953 | 2.9047 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 240.5 | 271.122 | 264.9307 | -24.4307 | 129 | 133.68 | 133.68 | -4.68 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.3 | 144.3124 | 144.3124 | 2.9876 | 68.5 | 72.1562 | 72.1562 | -3.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 123.23 | 108.151 | 8.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.003 | 1.003 | -0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 25.9 | 25.921 | 5.579 | 88.6 | 80 | 77.157 | 11.443 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.6 | 16.5854 | 16.5854 | 1.0146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 13.7 | 12.264 | 12.264 | 1.436 | 58.9 | 41.4 | 40.11 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 101.1268 | 65.056 | 45.144 | 94.2 | 105.0069 | 85.759 | 8.441 | 9.1 | 5.728 | 5.728 | 3.372 | 6.8 | 4.084 | 4.084 | 2.716 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 1.322 | 1.322 | -1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.6 | 104.5802 | 81 | -19.4 | 67.5 | 86.3013 | 37 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.5 | 38 | 40 | -2.5 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 228 | 235.9772 | 235.9772 | -7.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 116.6667 | 116.6667 | 2.0333 | 118.6 | 116.6667 | 116.6667 | 1.9333 | 118.7 | 116.6667 | 116.6667 | 2.0333 | 215.7 | 175 | 175 | 40.7 | 207 | 189.9698 | 204.878 | 2.122 | 109.7 | 94.9849 | 102.439 | 7.261 | 563.1 | 568.2985 | 568.2985 | -5.1985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 115 | 110.0081 | 128.0935 | -13.0935 | 7.2 | 8.913 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 220.3 | 221.3011 | 221.3011 | -1.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 71.7 | 79.3817 | 79.3817 | -7.6817 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 86.7 | 87.6576 | 87.6576 | -0.95756 | 188.3 | 140 | 136.0684 | 52.2316 |  |  |  | 0 | 93.8 | 70 | 68.0342 | 25.7658 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 8 | 9.9491 | 9.9491 | -1.9491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 13.8 | 27.322 | 6.3751 | 7.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 94 | 95.918 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 174.8 | 183.1953 | 183.1953 | -8.3953 | 0 |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 185.5 | 183.1953 | 183.1953 | 2.3047 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 268.5 | 271.122 | 267.7498 | 0.75024 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147 | 144.3124 | 144.3124 | 2.6876 | 67.9 | 72.1562 | 72.1562 | -4.2562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 123.23 | 106.072 | 11.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0.928 | -0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 25.5 | 25.516 | 5.684 | 85.6 | 75 | 75.768 | 9.832 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 12.143 | 12.143 | -1.043 | 57.1 | 36.1 | 36.884 | 20.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 101.1268 | 65.05 | 25.75 | 95.7 | 101.6197 | 87.038 | 8.662 | 5 | 5.261 | 5.261 | -0.261 | 3.2 | 3.856 | 3.856 | -0.656 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 1.225 | 1.225 | -1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 100.0891 | 75 | -27.6 | 52.9 | 83.061 | 34 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 37.7 | 38 | 40 | -2.3 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.51 | 105 | 105 | -75.49 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.3 | 235.9772 | 235.9772 | -8.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 118 | 118 | -12.1 | 106.5 | 118 | 118 | -11.5 | 105.7 | 118 | 118 | -12.3 | 208.8 | 177 | 177 | 31.8 | 178.8 | 119.6581 | 119.6581 | 59.1419 | 104.7 | 59.8291 | 59.8291 | 44.8709 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 87.4 | 110.0081 | 83.7638 | 3.6362 | 6.7 | 8.913 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 152 | 221.3011 | 221.3011 | -69.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 71.9 | 79.3817 | 79.3817 | -7.4817 | 123.9 | 148.6263 | 148.6263 | -24.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 188 | 140 | 136.0684 | 51.9316 |  |  |  | 0 | 93.1 | 70 | 68.0342 | 25.0658 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.1 | 9.9491 | 9.9491 | -2.8491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 14.2 | 27.322 | 6.3751 | 7.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 94.2 | 95.918 | 68.2558 | 25.9442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 149.8 | 113.096 | 178.2729 | -28.4729 | 0 |  |  | 0 | 200 | 113.096 | 178.2729 | 21.7271 | 182.7 | 113.096 | 178.2729 | 4.4271 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 183.9 | 271.122 | 149.4434 | 34.4566 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.7 | 144.3124 | 144.3124 | 2.3876 | 67.4 | 72.1562 | 72.1562 | -4.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 123.23 | 103.657 | 15.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0.957 | -0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25.1 | 25.055 | 6.045 | 82.5 | 70 | 73.56 | 8.94 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.8692 | 15.8651 | 4.3349 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.6 | 16.5854 | 16.5854 | 1.0146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 20.6 | 11.87 | 11.87 | 8.73 | 49.7 | 33.5 | 33.952 | 15.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 101.1268 | 65.411 | 17.389 | 91.8 | 98.5863 | 88.625 | 3.175 | 4.7 | 4.829 | 4.829 | -0.129 | 1.5 | 3.664 | 3.664 | -2.164 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.222 | 1.222 | -1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.6 | 89.3906 | 70 | -30.4 | 43.5 | 76.2699 | 30 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.5 | 38 | 40 | -2.5 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.84 | 105 | 105 | -75.16 | 651.3 | 646.7979 | 646.7979 | 4.5021 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 92.2263 | 92.2263 | 0.17366 | 228.8 | 235.9772 | 235.9772 | -7.1772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 116.6667 | 142.8361 | -38.0361 | 105.3 | 116.6667 | 142.8361 | -37.5361 | 104.5 | 116.6667 | 142.8361 | -38.3361 | 208.1 | 175 | 214.2542 | -6.1542 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.7073 | 164.7073 | 6.2927 | 8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.8653 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 87.3 | 110.0081 | 83.7638 | 3.5362 | 7.3 | 8.913 | 8.913 | -1.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 170 | 221.3011 | 221.3011 | -51.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.4 | 425.4292 | 458.878 | -13.478 | 72.5 | 79.3817 | 79.3817 | -6.8817 | 143.2 | 148.6263 | 148.6263 | -5.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.4146 | 19.4146 | -0.01463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 182.4 | 140 | 136.0684 | 46.3316 |  |  |  | 0 | 92 | 70 | 68.0342 | 23.9658 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.3 | 9.9491 | 9.9491 | -2.6491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 14.3 | 27.322 | 6.3751 | 7.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40 | 34.4195 | 34.4195 | 5.5805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.4 | 95.918 | 67.6158 | 27.7842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 125.5 | 91.6667 | 118.7265 | 6.7735 | 0 |  |  | 0 | 125.8 | 91.6667 | 118.7265 | 7.0735 | 144.1 | 91.6667 | 118.7265 | 25.3735 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 239.1 | 271.122 | 82.7805 | 156.3195 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.1 | 121.3333 | 144.3124 | 0.78761 | 66.3 | 60.6667 | 72.1562 | -5.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 123.23 | 101.507 | 14.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.905 | 0.905 | -0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.2 |  | 0 | 20.2 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 24.5 | 24.537 | 7.363 | 86.4 | 70 | 70.533 | 15.867 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.3 | 19.8692 | 15.7164 | 4.5836 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.7 | 16.5854 | 16.5854 | 1.1146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.6 | 11.499 | 11.499 | 6.101 | 44 | 31.8 | 31.925 | 12.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 101.1268 | 64.192 | 10.408 | 88.7 | 95.671 | 87.255 | 1.445 | 4.9 | 4.267 | 4.267 | 0.633 | 2.5 | 3.251 | 3.251 | -0.751 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.187 | 1.187 | -1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.8 | 76.6374 | 67 | -22.2 | 41.8 | 68.4282 | 28 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.05 | 105 | 105 | -75.95 | 639 | 646.7979 | 646.7979 | -7.7979 | 212.5 | 211.4413 | 211.4413 | 1.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 228.1 | 235.9772 | 235.9772 | -7.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 110.3 | 119.6581 | 119.6581 | -9.3581 | 67.9 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0709 | 545.8 | 568.2985 | 568.2985 | -22.4985 | 10.2 | 10.562 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 2.9 | 2.8185 | 2.8185 | 0.08152 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 86.2 | 81.6028 | 83.7638 | 2.4362 | 7.2 | 8.6831 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 107.173 | 112.9054 | -3.4054 | 173.6 | 221.3011 | 221.3011 | -47.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.9 | 287.1795 | 458.878 | -83.978 | 73.6 | 75.8554 | 79.3817 | -5.7817 | 121.3 | 148.6263 | 148.6263 | -27.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.5 | 19.4146 | 19.4146 | 0.08537 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 188.4 | 140 | 136.0684 | 52.3316 |  |  |  | 0 | 93.1 | 70 | 68.0342 | 25.0658 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.6 | 9.9491 | 9.9491 | -2.3491 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 13.8 | 27.322 | 6.3751 | 7.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 170.9 | 171.5419 | 171.5419 | -0.64185 | 93 | 95.918 | 49.7976 | 43.2024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 130.5 | 91.6667 | 97.8589 | 32.6411 | 0 |  |  | 0 | 129.8 | 91.6667 | 97.8589 | 31.9411 | 141.9 | 91.6667 | 97.8589 | 44.0411 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 184.9 | 271.122 | 132.0075 | 52.8925 | 107.5 | 133.68 | 133.68 | -26.18 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.4 | 121.3333 | 144.3124 | 3.0876 | 68.1 | 60.6667 | 72.1562 | -4.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 123.23 | 99.445 | 11.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0.827 | -0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 24.1 | 24.05 | 7.75 | 83.2 | 65 | 68.04 | 15.16 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 20.2 | 19.8692 | 11.5747 | 8.6252 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 6.975 | 6.975 | 2.725 | 17.4 | 16.5854 | 16.5854 | 0.81463 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.6 | 11.096 | 11.096 | 5.504 | 61.3 | 29.9 | 30.201 | 31.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 101.1268 | 62.446 | 5.854 | 85.5 | 92.2246 | 84.899 | 0.601 | 5 | 3.662 | 3.662 | 1.338 | 0.5 | 2.763 | 2.763 | -2.263 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.142 | 1.142 | -1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 69.2377 | 63 | -22.3 | 33.6 | 63.2388 | 26 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 28 | -28 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1762.195 | 2190 | 2190 |  | 15458.05 | 15523.1494 | 15523.1494 |  | 5129.95 | 5074.5902 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2149.85 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 5441.8 | 5663.4521 | 5663.4521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2753.4 | 2964.8829 | 2936.4247 |  | 2770.45 | 2964.8829 | 2936.4247 |  | 2767.7 | 2964.8829 | 2936.4247 |  | 5167.3 | 4447.3242 | 4404.6369 |  | 3065.45 | 3389.849 | 3292.9733 |  | 1811.2 | 1694.9245 | 1646.4867 |  | 13351.4 | 13597.8691 | 13639.165 |  | 130.55 | 90.1986 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3945.35 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 175.85 | 121.9456 | 121.9456 |  | 85.5 | 66.9376 | 66.9376 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 242.55 | 190.8049 | 198.1096 |  | 2149.6 | 1878.9581 | 2154.0553 |  | 149.9 | 177.6552 | 201.6501 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2173.05 | 2195.7401 | 2198.6063 |  | 4968.3 | 5314.0328 | 5313.5225 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 153.95 | 153.36 | 153.36 |  | 10595.55 | 10813.3299 | 11013.0732 |  | 1752.9 | 1897.0766 | 1905.1601 |  | 3353.1 | 3567.0322 | 3567.0322 |  | 1016.5 | 995.975 | 995.975 |  | 425.5 | 458.0093 | 462.8604 |  | 464.65 | 465.9511 | 465.9511 |  | 2150.85 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 2751.6 | 1952.5 | 3426.9576 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1267.15 | 915 | 1713.4788 |  | 2563.55 | 2472.1548 | 2437.4508 |  | 192.25 | 215.5864 | 218.16 |  | 140.35 | 235.8665 | 238.7784 |  | 1095.4 | 1134.077 | 1134.3922 |  | 571.25 | 535.6377 | 114.7522 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2942 |  | 909.45 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4153.7 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 1476.95 | 1581.6308 | 1053.1291 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 140.15 | 0 | 387.3318 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2070.55 | 2077.6007 | 2035.7394 |  | 2728.85 | 2988.234 | 3186.5388 |  | 625.15 | 0 | 0 |  | 2885.05 | 2988.234 | 3186.5388 |  | 3195.25 | 2988.234 | 3186.5388 |  | 0 | 90.4494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.25 | 95.8349 | 95.8349 |  | 3931.95 | 4599.3016 | 4181.9155 |  | 3037.9 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1523.3 | 1564.0119 | 1608.3674 |  | 1892.05 | 1768.8548 | 1862.5749 |  | 723.7 | 707.2424 | 719.4634 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1342.3 | 0 | 0 |  | 2871.25 | 2981.4246 | 3291.1544 |  | 2282.1 | 2191.4602 | 1645.5772 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.25 | 7.405 | 7.405 |  | 2633.2 | 2553.509 | 2263.685 |  | 658.3 | 601.41 | 601.41 |  | 62.45 | 45.7945 | 45.7945 |  | 3 | 2.1 | 2.1 |  | 364.35 | 421.4635 | 421.4635 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 130.55 | 136.08 | 136.08 |  | 28.8 | 24 | 24 |  | 79.3 | 81.6 | 81.6 |  | 98.4 | 105.6 | 105.6 |  | 121.35 | 0 | 87.8049 |  | 422.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 381.6 | 421.4635 | 421.4635 |  | 81.85 | 84 | 84 |  | 223.2 | 220.8 | 220.8 |  | 131.4 | 116.213 | 116.213 |  | 155.55 | 158.5595 | 158.5595 |  | 724.5 | 585.487 | 539.403 |  | 1888.5 | 1737.8435 | 1573.4205 |  | 4.4 | 0 | 4.2 |  | 47.9 | 57.6 | 57.6 |  | 54.85 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 158.75 | 136.7555 | 136.7555 |  | 56.9 | 79.2 | 79.2 |  | 390.8 | 350.8874 | 244.7852 |  | 14.15 | 48 | 48 |  | 5.2 | 16.8 | 16.8 |  | 471.85 | 461.2682 | 461.2682 |  | 232.85 | 167.4 | 167.4 |  | 389.4 | 398.0489 | 398.0489 |  | 485.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 478.65 | 463.6097 | 463.6097 |  | 358.4 | 419.0835 | 419.0835 |  | 1411.55 | 1128.251 | 1043.6185 |  | 298.7 | 287.504 | 287.504 |  | 1727.95 | 1632.4847 | 1310.2552 |  | 1984.4 | 2008.0882 | 1694.862 |  | 211.35 | 108.0696 | 125.1605 |  | 128.5 | 103.6269 | 103.627 |  | 501.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 179.3 | 192 | 192 |  | 208.95 | 168 | 168 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 82.6 | 59.8625 | 59.8625 |  | 2121.594 | 2069.515 | 1980.925 |  | 127.9 | 132.9235 | 132.9235 |  | 1194.95 | 1132.0175 | 1132.0175 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1627.95 | 1655.513 | 1563.5 |  | 1719.2 | 1608.761 | 1069.5 |  | 883.5 | 836.5635 | 836.5635 |  | 122.95 | 118.496 | 118.496 |  | 221.85 | 218.4 | 218.4 |  | 479.6 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 901.2 | 912 | 960 |  | 0 | 0 | 672 |  | 698.25 | 700.416 | 700.416 |  | 77.95 | 67.584 | 67.584 |  | 351.95 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 26 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4294537 y resultó S/. 359625 (7.73% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 19 | 4654161.5305 | 4755784.9808 | -2.137%
DOM 20 | 4387173.0286 | 3752871.7958 | 16.9%
LUN 21 | 5680357.1495 | 5471038.7749 | 3.826%
MAR 22 | 5218140.0581 | 5390738.9873 | -3.202%
MIE 23 | 4158371.1209 | 5091131.6295 | -18.32%
JUE 24 | 4451213.2776 | 5002963.9035 | -11.03%
VIE 25 | 4862263.4915 | 5344794.1789 | -9.028%
SAB 26 | 4294536.9097 | 4593289.2307 | -6.504%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 26 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 01:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/04/2025 01:24:00 | 26/04/2025 04:53:00 |  | 26/04/2025 04:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 00:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 00:12:00 | 26/04/2025 05:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 05:44:00 | 26/04/2025 06:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 350 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 06:31:00 | 26/04/2025 08:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 08:17:00 | 26/04/2025 12:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C geneara a 350 MW. A las 08:37 h, S/C generar a máxima generación. A las 11:19 h, S/C generar a 400 MW. A las 12:01 h, S/C generar a plena carga.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 12:22:00 | 26/04/2025 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/04/2025 16:27:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 380 MW. A las 17:28 h, S/C generar a mínimo por pruebas de la TG2. A las 17:52 h, S/C generar a máxima generación en conjunto con la TG2. A las 21:16 h, S/C generar a máxima generación. A las 22:51 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 26/04/2025 16:56:00 | 26/04/2025 21:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 26/04/2025 03:17:00 | 26/04/2025 09:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 26/04/2025 09:13:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/04/2025 18:30:00 | 26/04/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/04/2025 21:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 18:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/04/2025 18:28:00 | 26/04/2025 22:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/04/2025 22:51:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 13:28:00 |  | 26/04/2025 12:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | F/S TG3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/04/2025 13:28:00 | 26/04/2025 16:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/04/2025 16:26:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/04/2025 00:00:00 | 26/04/2025 01:24:00 |  | 26/04/2025 01:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 26/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 26 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. POMACOCHA - CARHUAMAYO | TRANSMANTARO | L-2294 | 26/04/2025 08:38:00 | 26/04/2025 10:30:00 |  | Se limito la generacion de la C.H Yaupi

## RRPF_RRSF
sábado, 26 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 144.5852 | 0 | 1 | 132.3198 | 0 | 1 | 128.7657 | 0 | 1 | 139.8889 | 0 | 1 | 139.2671 | 0 | 1 | 138.7266 | 37.5939 | 1 | 146.8621 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 155.7013 | 0 | 1 | 159.346 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 188.1046 | 0 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 36.7074 | 1 | 199 | 45.9138 | 1 | 199 | 74.2019 | 1 | 182 | 101.9449 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 123.8645 | 0 | 1 | 134.0256 | 0 | 1 | 160.9386 | 14.7074 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 91.2505 | 1 | 164.2238 | 154.9242 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 64.1716 | 1 | 182 | 135.8475 | 1 | 146 | 124.6127 | 1 | 146 | 105.3234 | 1 | 146 | 120.3015 | 1 | 146 | 101.5533 | 1 | 146 | 61.259 | 1 | 146 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 144.5852 | 0 | 1 | 132.3198 | 0 | 1 | 128.7657 | 0 | 1 | 139.8889 | 0 | 1 | 139.2671 | 0 | 1 | 138.7266 | 37.5939 | 1 | 146.8621 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 155.7013 | 0 | 1 | 159.346 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 188.1046 | 0 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 13.7074 | 1 | 199 | 36.7074 | 1 | 199 | 45.9138 | 1 | 199 | 74.2019 | 1 | 182 | 101.9449 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 123.8645 | 0 | 1 | 134.0256 | 0 | 1 | 160.9386 | 14.7074 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 91.2505 | 1 | 164.2238 | 154.9242 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 64.1716 | 1 | 182 | 135.8475 | 1 | 146 | 124.6127 | 1 | 146 | 105.3234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 146 | 61.259 | 1 | 146 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 25.4148 | 33.235 | 1 | 37.6802 | 0 | 1 | 41.2343 | 0 | 1 | 30.1111 | 0 | 1 | 30.7329 | 0 | 1 | 31.2734 | 0 | 1 | 23.1379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.2987 | 0 | 1 | 10.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.8954 | 32.0816 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 85.5378 | 1 | 0 | 72.7706 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 58.1355 | 81.7074 | 1 | 47.9744 | 90 | 1 | 21.0614 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 17.7762 | 24.303 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 67.6159 | 1 | 0 | 44.4891 | 1 | 0 | 35.2069 | 1 | 0 | 54.8053 | 1 | 0 | 38.0963 | 1 | 0 | 45.6519 | 1 | 0 | 87.7967 | 1 | 0 | 77.492 | 1 | 0 | 85.5433 | 1 | 0 | 87.8261 | 1 | 0 | 69.5474 | 1 | 0 | 73.0713
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 33.235 | 1 | 18.7184 | 0 | 1 | 20.4582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6179 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.6179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 29.8099 | 1 | 0 | 29.8099 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 33.5202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.2313 | 1 | 0 | 38.0963 | 1 | 0 | 45.6519 | 1 | 0 | 43.7866 | 1 | 0 | 38.3942 | 1 | 0 | 28.3484 | 1 | 0 | 43.5329 | 1 | 0 | 34.6839 | 1 | 0 | 36.2081
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.9618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.2734 | 0 | 1 | 23.1379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.2987 | 0 | 1 | 10.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.8954 | 32.0816 | 1 | 0 | 45.3821 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 43.0344 | 1 | 0 | 36.7106 | 1 | 0 | 45.2698 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 10.1612 | 35.9686 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 45.3821 | 1 | 0 | 45.2699 | 1 | 0 | 45.2695 | 1 | 17.7762 | 24.303 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 30.2506 | 1 | 0 | 30.2506 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0957 | 1 | 0 | 44.4891 | 1 | 0 | 35.2069 | 1 | 0 | 27.574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.0978 | 1 | 0 | 28.7332 | 1 | 0 | 44.2932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8632
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 25.4148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.776 | 0 | 1 | 30.1111 | 0 | 1 | 30.7329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 42.5034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7302 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 21.0614 | 0 | 1 | 0 | 44.7301 | 1 | 0 | 44.7305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9394 | 1 | 0 | 29.9394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.0101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.4616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8635 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.8546 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 17.0665 | 1 | 0 | 16.9492 | 1 | 0 | 16.9492 | 1 | 0 | 16.9492 | 1 | 0 | 20.4312 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.6943 | 1 | 0 | 13.0699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 14.7074 | 1 | 0 | 14.7074 | 1 | 0 | 14.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4546 | 1 | 0 | 12.4519 | 1 | 0 | 12.3793 | 1 | 0 | 12.7871 | 1 | 0 | 16.8296 | 1 | 0 | 15.7838 | 1 | 0 | 13.6114 | 1 | 0 | 14.3303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.5204 | 1 | 0 | 21.3793
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 16.8546 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 17.0665 | 1 | 0 | 16.9492 | 1 | 0 | 16.9492 | 1 | 0 | 16.9492 | 1 | 0 | 20.4312 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.6943 | 1 | 0 | 13.0699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 14.7074 | 1 | 0 | 14.7074 | 1 | 0 | 14.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4546 | 1 | 0 | 12.4519 | 1 | 0 | 12.3793 | 1 | 0 | 12.7871 | 1 | 0 | 16.8296 | 1 | 0 | 15.7838 | 1 | 0 | 13.6114 | 1 | 0 | 14.3303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.5204 | 1 | 0 | 21.3793
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.7871 | 1 | 0 | 65.7871 | 1 | 0 | 65.7871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.3848 | 1 | 0 | 72.8982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 67.0374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.6366 | 1 | 0 | 82.1674 | 1 | 0 | 86.0498 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.6725
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.7871 | 1 | 0 | 65.7871 | 1 | 0 | 65.7871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.3848 | 1 | 0 | 72.8982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 67.0374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.6366 | 1 | 0 | 82.1674 | 1 | 0 | 86.0498 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.6725
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 18.8779 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 19.1894 | 1 | 0 | 19.017 | 1 | 0 | 19.017 | 1 | 0 | 19.017 | 1 | 0 | 23.8489 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 24.1636 | 1 | 0 | 20.1293 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.7029 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.1751 | 1 | 0 | 23.2088 | 1 | 0 | 17.7285 | 1 | 0 | 17.4919 | 1 | 0 | 18.8151 | 1 | 0 | 25.9652 | 1 | 0 | 25.1604 | 1 | 0 | 21.26 | 1 | 0 | 22.9589 | 1 | 0 | 25.1241 | 1 | 0 | 22.6947 | 1 | 0 | 24.8769
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 18.8779 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 19.1894 | 1 | 0 | 19.017 | 1 | 0 | 19.017 | 1 | 0 | 19.017 | 1 | 0 | 23.8489 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 24.1636 | 1 | 0 | 20.1293 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.7029 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.1751 | 1 | 0 | 23.2088 | 1 | 0 | 17.7285 | 1 | 0 | 17.4919 | 1 | 0 | 18.8151 | 1 | 0 | 25.9652 | 1 | 0 | 25.1604 | 1 | 0 | 21.26 | 1 | 0 | 22.9589 | 1 | 0 | 25.1241 | 1 | 0 | 22.6947 | 1 | 0 | 24.8769
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 136.0324 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 140.7075 | 1 | 0 | 138.2467 | 1 | 0 | 138.2467 | 1 | 0 | 138.2467 | 1 | 0 | 163.6383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 68.1312 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 70.4728 | 1 | 0 | 69.2403 | 1 | 0 | 69.2403 | 1 | 0 | 69.2403 | 1 | 0 | 81.9474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 67.9013 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 70.2347 | 1 | 0 | 69.0064 | 1 | 0 | 69.0064 | 1 | 0 | 69.0064 | 1 | 0 | 81.6909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [124 empty] | Kallpa no reguló por problemas en sus comunicaciones. |  |  | Kallpa no reguló por problemas en sus comunicaciones.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 26 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
26/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 10:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 10:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 11:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 11:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 12:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 12:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 13:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
26/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
26/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 26 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de las CC.TT. Fenix y Tallanca; de las C.S.San Martín. y de las centrales de Electro Oriente. Se actualizó el perido de mantenimiento de los Equipos: SE OCOÑA, L-5036, L-5034 y CL-5034.
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. San Gabán III.

## CONCLUSIONES
sábado, 26 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe