## EVENTOS
domingo, 27 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 27/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 27/04/2025 08:25:00 | 27/04/2025 14:37:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-5033 | 27/04/2025 10:32:00 | 27/04/2025 15:13:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 27 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | La unidad TGN4 de la CT Malacas está limitada a 35 MW y no puede operar en conjunto con la TG6. Esto debido a que el ducto estará en mantenimiento, así como su compresor de GAS hasta el 05/05/2025.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo informado en el correo del día 20.04.2025.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
27/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 27 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 27/04/2025 05:51 | 28/04/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 27/04/2025 08:00 | 27/04/2025 16:10 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 27/04/2025 08:00 | 27/04/2025 16:10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5032 | 27/04/2025 08:00 | 27/04/2025 16:10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13788 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | La C.T. Ca?a Brava retrasara su arranque post para anual de mantenimiento debido a un retraso en el reinicio de la molienda de ca?a. | 11.63 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 27/04/2025 06:07 | 27/04/2025 15:50 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16999 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 27/04/2025 06:07 | 28/04/2025 00:00 | REEMPLAZO DE INTERRUPTOR E IMPLEMENTACION DE COLUMNA DE MANDO PROVISIONAL(MODERNIZACION DEL SIST. CONTROL) Y PRUEBAS FUNCIONALES. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16999 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6544 | 27/04/2025 06:29 | 27/04/2025 16:59 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1539 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G2 | 27/04/2025 07:13 | 27/04/2025 15:48 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17000 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 27/04/2025 07:24 | 28/04/2025 00:00 | POR SEGURIDAD POR EL REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE LA CELDA CL-TR1 (CL-G1) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 27/04/2025 07:24 | 27/04/2025 15:47 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | S.E. | 27/04/2025 07:24 | 27/04/2025 16:59 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO BARRAS 60KV, CL-6040, CL-6544, CL-TRG1, CL-TGR4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15560 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | S.E. | 27/04/2025 07:24 | 27/04/2025 16:59 | DESCONEXION DE ACOMETIDA DEL SECCIONADOR PARA EL REEMPLAZO EL BARRAJE PARA REALIZR EL REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15560 | T
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 27/04/2025 05:00 | 27/04/2025 07:42 | Inspeccion de rodete Pelton | 29 | R | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 27/04/2025 08:05 | 27/04/2025 10:04 | Inspeccion de rodete Pelton | 29 | R | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 27/04/2025 10:07 | 27/04/2025 12:20 | Inspeccion de Rodete Pelton | 29 | R | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de valvulas) | 22.9 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibracion de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h se declara disponible ante el COES | 22.9 | P | F/S | N | PREV. | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibracion de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h. se declara disponible ante el COES | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de valvulas) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibracion de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h. se declara disponible ante el COES | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de valvulas) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de valvulas) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibracion de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h. se declara disponible ante el COES | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de valvulas) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibracion de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h. se declara disponible ante el COES | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ELECTRO DUNAS | LLIPATA (PALPA) | INT-001 | 27/04/2025 06:36 | 27/04/2025 14:30 | Desconexion programada de la linea 60kV L-6630-01 (SET CAHUACHI - SET LLIPATA), en el periodo de 06:30 - 15:30hrs; a solicitud de empresa transmisora ISA REP del Peru; con la finalidad de realizar trabajos de mantenimientos preventivo en el patio de llaves de 60kV. | 3.85 | P | F/S | N | PREV. | 10475 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 27/04/2025 05:33 | 27/04/2025 17:31 | Desconexion de Grupo Generador H1, para Instalacion de sensores de presion y manometro de tuberia Forzada del grupo de la CH. ANASHIRONI | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 27/04/2025 05:33 | 27/04/2025 16:20 | Vaciado de Tuberia Forzada, para Instalacion de sensores de Presion y manometro de tuberia Forzada del grupo de la CH. ANASHIRONI | 20 | P | F/S | S | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | SANTA ANA - CHANCHAMAYO | L-6085 | 27/04/2025 06:06 | 27/04/2025 16:52 | Des-energizacion de la linea L-6085, para el cambio de balizas e instalacion de espirales. | 20 | P | F/S | S | SEG.PER | 18268 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 27/04/2025 15:12 | 27/04/2025 19:03 | Pruebas operativas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 198 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | EMBALS HUALLAMA | 27/04/2025 05:00 | 28/04/2025 00:00 | REPARACION DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO (COTAS ENTRE 2409 Y 2412.5 MSNM) | 136.5 | P | E/S | N | PREV. | 11796 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 27/04/2025 09:57 | Pruebas operativas en modo CC1x1 (TG11+TV10) como parte de su mantenimineto anual | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Indisponible debido a su mantenimiento anual. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Pruebas por ajuste de regulador de velocidad de la unidad de generacion 1. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Pruebas de homologacion de la unidad de generacion 2. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 27/04/2025 00:00 | 27/04/2025 23:59 | Desconexion del transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN-2412 por baja presion del SF6 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 27/04/2025 00:00 | 27/04/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 27/04/2025 22:15 | 28/04/2025 00:00 | Cambio de inyector 5B inferiorLimpieza de codos de G6B | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 27/04/2025 22:16 | 28/04/2025 00:00 | Cambio de inyector 5B inferiorLimpieza de codos de G6B | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 27/04/2025 04:30 | 27/04/2025 17:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 27/04/2025 04:30 | 27/04/2025 17:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 27/04/2025 20:33 | 28/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO HIDRICO - LIMITACION DE CH HUAMPANI | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 27/04/2025 03:30 | 27/04/2025 04:06 | PRUEBAS DE CARGA MINIMA 27 MW CON RIESGO DE TRIP | 30 | P | E/S | N | PRUEBA | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 27/04/2025 04:30 | 27/04/2025 17:39 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 17:39 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - LIMPIEZA CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 17:29 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - LIMPIEZA CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 27/04/2025 17:29 | 27/04/2025 17:34 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - LIMPIEZA CAMARA DE CARGA | 15 | P | E/S | N | PRUEBA | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 27/04/2025 17:34 | 27/04/2025 19:27 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - LIMPIEZA CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 27/04/2025 19:27 | 28/04/2025 00:00 | CENTRAL LIMITADA A 19.5 MW POR INDISPONIBILIDAD DE TRAFO 01 10/60 KV POR CAMBIO INTERRUPTOR 60KV - EMPRESA CONELSUR | 10.5 | P | E/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/04/2025 00:00 | 27/04/2025 00:30 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. CONDICIONADO AL DESPACHO ECONOMICO | 145 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 27/04/2025 06:06 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 27/04/2025 06:07 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | AVACNCE DE TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION DE NUEVA LINEA 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 27/04/2025 06:16 | 27/04/2025 11:04 | HABILITAR CONEXIONADO DE 380 V DEL TRANSFORMADOR T16. VERIFICACION DE SECUENCIA DE FASES, HABILITAR LA CONEXION DE TIERRA DE LA BARRA DE NEUTRO DE LOS TRANSFORMADORES, CONEXION A LAS BARRAS 380VAC Y PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE LOS SS.AA. ENTRE LOS TRANSFORMADORES. (R0118753) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) SE TRABAJO DE 07:42 A 17:38 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA A 60 kV | 27/04/2025 08:00 | 27/04/2025 12:00 | A SOLICITUD DE CEMENTOS PACASMAYO POR MANTENIMIENTO DE LOS SECCIONADORES DE BARRA DE SUS BAHIAS CL-6652 y CL-6669. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 894 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 27/04/2025 12:00 | 27/04/2025 18:00 | A SOLICITUD DE CEMENTOS PACASMAYO POR MANTENIMIENTO DE LOS SECCIONADORES DE BARRA DE SUS BAHIAS CL-6652 y CL-6669. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 27/04/2025 07:59 | 27/04/2025 18:28 | POA: TRABAJO PREVIO MODERNIZACION DE PROTECCIONES DE SE. SAN NICOLAS, TENDIDO DE CABLES, INSTALACION DE GPS, ADECUACION DE TABLEROS DE SSAA, RETIRO DE TABLERO DE MEDIDOR EXISTENTE, MONTAJE DE TABLEROS NUEVOS, ENERGIZACION DE TABLERO CONTROLADOR DE SUBESTACION Y TABLERO DE PROTECCION DE TRANSFORMARORES. CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107476) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT99 - 212 | 27/04/2025 01:34 | 27/04/2025 09:31 | MONTAJE DE RELE Y PRUEBAS DEL RELLE REPARADO PL2. (R0117657) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14277 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT99 - 212 | 27/04/2025 01:34 | 27/04/2025 09:31 | CORREGIR RESUMEN DE ACEITE DE COMUTADOR BAJO CARGA(OLTC). (R0117850) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14277 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) SE TRABAJO DE 06:34 A 16:34 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 27/04/2025 07:30 | 27/04/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): ADECUACIONES PARA PRUEBAS SIMULADAS DEL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU-ECUADOR | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 27/04/2025 08:09 | 27/04/2025 15:05 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y BORRADO DE LA ACTUAL LOGICA NIVEL 1 Y 2 DE TRANSFERENCIA DE CARGA. PRUEBAS DE SE?ALES N2 Y N3, PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2249 | 27/04/2025 08:33 | 27/04/2025 17:07 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE RELE DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CONEXION DE CIRCUITO NUEVO A CIRCUITOS EXISTENTES DE LAS BAHIAS PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ATC). CONEXION A ENTRADAS DE CONTROLADORES EXISTENTES (DESHABILITACION DE ATC EXISTENTE). CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. PRUEBAS SIMULADAS DEL ATC CASO 2, 3 Y 6. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1107 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 27/04/2025 08:33 | 27/04/2025 17:07 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE RELE DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CONEXION DE CIRCUITO NUEVO A CIRCUITOS EXISTENTES DE LAS BAHIAS PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ATC). CONEXION A ENTRADAS DE CONTROLADORES EXISTENTES (DESHABILITACION DE ATC EXISTENTE). CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. PRUEBAS SIMULADAS DEL ATC CASO 2, 3 Y 6. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 27/04/2025 08:19 | 27/04/2025 13:55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1243 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 27/04/2025 08:00 | 27/04/2025 17:40 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SDF ENERGIA SAC | OQUENDO | TG1 | 27/04/2025 07:00 | 27/04/2025 16:00 | Cambio del prefiltros de aire debido a que la alarma preventiva. | 30 | P | F/S | N | PREV. | 11897 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento del Transformador Principal TR1-G1. | 197.5 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de Trafo TV | 100 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-6630/1 | 27/04/2025 06:36 | 27/04/2025 14:31 | MP 15A MANTENIMIENTO DE ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114123) | 14 | P | F/S | S | PREV. | 23024 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_60 kV | 27/04/2025 06:43 | 27/04/2025 11:34 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6630/1. (R0114123) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23034 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_60 kV | 27/04/2025 11:37 | 27/04/2025 14:18 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6630/1. (R0114123) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23035 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 27/04/2025 18:00 | 27/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 27/04/2025 07:00 | 27/04/2025 14:34 | LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO DE TORRES T-255 A T-308. (R0114004) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 27/04/2025 07:00 | 27/04/2025 14:34 | REPONER AISLADORES ROTOS EN LAS TORRES T270, T292, T296, T301, T311, T414, T415, T416 Y T424. (R0119092) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 27/04/2025 09:23 | 27/04/2025 18:45 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR. (R0115860) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | OBRAS CIVILES T098 AT102 (R0119164) SE TRABAJO DE 07:28 A 14:54 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL16 | 27/04/2025 09:22 | 27/04/2025 11:28 | INSPECCION POR FUGA DE ACEITE. (R0119103) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22165 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL14 | 27/04/2025 11:28 | 27/04/2025 14:20 | INSPECCION POR FUGA DE ACEITE. (R0119101) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11826 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | COBRA: AMPLIACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS B 500KV. PRUEBAS DE LA PROTECCION 87B Y PRUEBAS DE LA PROTECCION 50BF. (R0118931) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500KV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-5010 | 27/04/2025 06:57 | 27/04/2025 18:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): AMPLIACION SISTEMA DE BARRAS A y B 500KV EN NUEVO DIAMETRO 1. TRABAJOS DE MONTAJE Y PRUEBAS. (R0118938) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14332 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-5010 | 27/04/2025 06:57 | 27/04/2025 18:00 | COBRA: PRUEBAS DE LA PROTECCION RECIERRE (79) DE LA L-5010 HACIA INTERRUPTORES IN-5066 E IN-5504 (COBRA), REDIRECCIONAMIENTO DE SE?ALES, PRUEBAS PROTECCION 50BF CORTE C DEL DIAMETRO 3. CULMINADA LA ACTIVIDAD LA BARRA B DE LA SE LA NI?A 500KV CONTINUARA FUERA DE SERVICIO. () | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14332 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-5010 | 27/04/2025 19:32 | 27/04/2025 19:37 | Linea en 500kV L-5010 (Trujillo Nueva - La Ni?a): Desconexion de la linea en el lado de la SE La Ni?a para cerrar los circuitos de corriente de la celda de COBRA. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14332 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA B 500kV | 27/04/2025 06:21 | 27/04/2025 16:49 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA SB-5221, SE-5143 Y TT-5019 DEBIDO A CONTAMINACION. (PARTE 1). (R0113773) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13466 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
domingo, 27 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 27 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
27/04/2025 | 00:30 |  |  | 29.17 | 647 | 213.7 |  |  | 88.8 | 228.2 |  |  | 107.3 | 107.7 | 106.7 | 208.2 | 111.2 | 67.9 | 561.4 | 10.2 |  |  |  |  | 160.6 | 7.6 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 74.9 | 6.4 |  |  |  | 110.8 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 469.4 | 77.6 | 147.6 | 42.4 | 18.7 | 19.6 | 88.2 | 123 |  | 76.7 | 108.9 | 8.3 | 7.6 | 45.6 | 13.7 | 3.8 | 38 | 173.7 | 93.8 |  |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 85.6 | 0 | 85.3 | 110.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 265.5 | 131.3 | 62.5 | 78.5 | 30.1 |  |  |  |  | 123.5 | 59.2 | [7 empty] | 0 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29.8 | 71.6 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17 | 20.2 | 20 | 18.5 | 50.5 | 0 | 60.4 | 87.4 | 5.4 | 0.6 | 20.9 | 7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.6 | 28 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.3 |  | 29.3 | 3.2 | 14.6 |  |  | 6702.87 | 23.1152 | 7.995 |  | 13.2 |  | 18.9167 | 10.3 | 16 | 89.5269
27/04/2025 | 01:00 |  |  | 104.39 | 647.8 | 213.6 |  |  | 91.9 | 228.8 |  |  | 105.5 | 105.3 | 105.1 | 208.1 | 109.9 | 67.4 | 557.7 | 10.7 |  |  |  |  | 169.9 | 8.1 | 4.1 | 0 | 6.7 | 10 | 75.4 | 6.4 |  |  |  | 111.2 | 218.1 |  |  |  | 6.4 | 317 | 78.5 | 145.2 | 42.4 | 18.7 | 19.4 | 88.7 | 121.3 |  | 73.4 | 110.2 | 8.3 | 7.5 | 46.8 | 14.4 | 3.8 | 38.7 | 175.6 | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 84.4 | 0 | 84.4 | 107.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 256.9 | 129 | 63.8 | 78.9 | 30.6 |  |  |  |  | 122.2 | 57.9 | [7 empty] | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.9 | 69 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.6 | 9.7 | 17.2 | 20.3 | 20 | 8.8 | 43.1 | 0 | 51.3 | 82.1 | 3.6 | 0.5 | 20.9 | 7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38 | 34.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.5 |  | 29.3 | 3.4 | 14.5 |  |  | 6597.09 | 23.1106 | 7.987 |  | 13.2 |  | 18.9166 | 10.2 | 16 | 89.4142
27/04/2025 | 01:30 |  |  | 100.46 | 652.7 | 215.4 |  |  | 87.2 | 228.8 |  |  | 108.2 | 108.1 | 107.6 | 212 | 111 | 66.9 | 568.4 | 10.3 |  |  |  |  | 168.4 | 7.3 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.1 | 76.1 | 6.3 |  |  |  | 95.8 | 165.8 |  |  |  | 6.4 | 294.4 | 78.4 | 131.9 | 42.5 | 18.7 | 18.9 | 91 | 122.5 |  | 75 | 110.9 | 8.3 | 7.6 | 46.7 | 13.7 | 3.8 | 36.9 | 176 | 94 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 86.8 | 0 | 85.8 | 109.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 232.5 | 120.2 | 63.2 | 78.3 | 30.1 |  |  |  |  | 124.4 | 61.3 | [7 empty] | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.2 | 77.3 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.6 | 9.7 | 17 | 20.3 | 19.9 | 5.7 | 46.9 | 0 | 34.5 | 59.1 | 1.3 | 0.1 | 20.9 | 7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.3 | 23.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.6 |  | 29.4 | 3.4 | 14.6 |  |  | 6444.76 | 23.1088 | 7.98 |  | 13.2 |  | 18.9168 | 10.2 | 16.2 | 89.6056
27/04/2025 | 02:00 |  |  | 100.17 | 545.9 | 177.3 |  |  | 90 | 227.7 |  |  | 105.1 | 104.5 | 105.8 | 207 | 111 | 67.7 | 556.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.9 | 7.1 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10.1 | 75.2 | 6.2 |  |  |  | 94.2 | 221.8 |  |  |  | 6.4 | 314.8 | 43.8 | 148.6 | 42.3 | 18.7 | 18.9 | 91.2 | 122.4 |  | 71.8 | 80.5 | 8.3 | 7.4 | 45.8 | 22.2 | 3.8 | 36 | 169.8 | 93.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 84.8 | 0 | 84.6 | 105.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 264.1 | 131.9 | 62.9 | 78.5 | 30.1 |  |  |  |  | 122.8 | 58.1 | [7 empty] | 0 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.6 | 78.1 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.7 | 9.7 | 16.8 | 20.2 | 20 | 5 | 51.4 | 0 | 25.1 | 45.9 | 0.5 | 0 | 20.9 | 7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 29.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.8 |  | 29.4 | 3.4 | 14.5 |  |  | 6329.97 | 23.1141 | 7.998 |  | 13.2 |  | 18.917 | 10.2 | 16 | 89.4291
27/04/2025 | 02:30 |  |  | 99.71 | 545.2 | 179.3 |  |  | 91 | 226.6 |  |  | 105.2 | 104.7 | 105.1 | 207.6 | 109.8 | 66.8 | 554.8 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 75.1 | 6 |  |  |  | 93.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 332.2 | 36 | 137.6 | 42.4 | 18.7 | 18.9 | 91.5 | 121 |  | 73 | 79.5 | 8.2 | 7.4 | 44.9 | 38.5 | 3.8 | 36.9 | 166.7 | 93.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 84.3 | 0 | 84.3 | 110.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 228.2 | 119.8 | 62.4 | 78.2 | 30.1 |  |  |  |  | 122.3 | 57.9 | [7 empty] | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.1 | 68.2 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.2 | 0.3 | 19.7 | 9.7 | 16.7 | 20.2 | 19.9 | 1.9 | 39.4 | 0 | 22.6 | 50.5 | 0.7 | 0 | 20.9 | 6.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.9 | 38.9 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 37.8 |  | 29.4 | 3.4 | 14.4 |  |  | 6283.91 | 23.1108 | 7.99 |  | 13.2 |  | 18.9175 | 10.2 | 16 | 89.4182
27/04/2025 | 03:00 |  |  | 99.93 | 495.8 | 161.8 |  |  | 90.1 | 226.7 |  |  | 104.8 | 104.1 | 105.5 | 206.8 | 110 | 66.8 | 560.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10 | 74.7 | 5.7 |  |  |  | 94.8 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 28.6 | 149.2 | 42.3 | 18.7 | 18.9 | 89.8 | 121.9 |  | 72.4 | 50.1 | 8.2 | 7.2 | 45.8 | 40.1 | 3.8 | 36.1 | 170 | 93.8 |  |  | 24.9 |  |  |  | 32.4 | 83.9 | 0 | 84.2 | 107.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 267.3 | 131.5 | 62.9 | 78.6 | 30.5 |  |  |  |  | 122.3 | 57.3 | [7 empty] | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.4 | 64.1 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.7 | 9.7 | 16.8 | 20.2 | 20 | 1.3 | 36.8 | 0 | 20.8 | 40.4 | 1 | 0 | 20.9 | 6.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.2 | 20.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.7 |  | 29.4 | 3.3 | 14.1 |  |  | 6294.93 | 23.5779 | 7.978 |  | 13.2 |  | 18.9174 | 10.2 | 15.9 | 89.7733
27/04/2025 | 03:30 |  |  | 99.99 | 505.3 | 162.9 |  |  | 80.4 | 228.1 |  |  | 100 | 100.9 | 101.1 | 201.6 | 110.5 | 66.8 | 562.8 | 10.7 |  |  |  |  | 167.8 | 7.6 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10.1 | 75.9 | 4.7 |  |  |  | 95.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 404.2 | 16 | 149.7 | 42.4 | 18.7 | 18.9 | 88.5 | 122.5 |  | 73.7 | 50.8 | 8.2 | 7.2 | 46.2 | 36.5 | 3.8 | 36.4 | 172.8 | 94.4 |  |  | 25.1 |  |  |  | 33.4 | 85.5 | 0 | 84.9 | 108.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 271.8 | 133.9 | 63.7 | 79 | 30.6 |  |  |  |  | 123.3 | 59.2 | [7 empty] | 0 | 108.7 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31 | 68 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.6 | 9.7 | 17 | 20.3 | 19.9 | 3.1 | 24.9 | 0 | 22.5 | 41.2 | 0.8 | 0.1 | 20.9 | 6.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.4 | 12.7 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 |  | 37.9 |  | 29.4 | 3.3 | 14 |  |  | 6199.19 | 23.5741 | 7.998 |  | 13.2 |  | 18.9181 | 10.4 | 16 | 90.0902
27/04/2025 | 04:00 |  |  | 100.55 | 548.4 | 182.3 |  |  | 79.9 | 228.6 |  |  | 100.4 | 100.9 | 101.2 | 203.1 | 109.3 | 67.1 | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.3 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10 | 75.6 | 4.5 |  |  |  | 94.3 | 222 |  |  |  | 6.5 | 371 | 16 | 148.8 | 42.4 | 18.7 | 18.7 | 91 | 123.1 |  | 73.9 | 50.4 | 8.2 | 7.2 | 45.6 | 32.1 | 3.8 | 36 | 169.9 | 94 |  |  | 25 |  |  |  | 33.2 | 85.3 | 0 | 84.9 | 107.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 262.8 | 132.3 | 63.1 | 78.8 | 30.9 |  |  |  |  | 123 | 59.1 | [7 empty] | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.7 | 75.6 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.6 | 9.6 | 15.8 | 20.3 | 20 | 5.3 | 27.6 | 0 | 17.5 | 42.3 | 0.5 | 0 | 20.9 | 6.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 36.9 |  | 29.4 | 3.3 | 13.9 |  |  | 6192.55 | 23.57 | 8 |  | 13.2 |  | 18.918 | 10.3 | 16 | 89.988
27/04/2025 | 04:30 |  |  | 100.46 | 552.6 | 182 |  |  | 79.8 | 229.5 |  |  | 101 | 101.5 | 100.6 | 202.4 | 110.8 | 67.2 | 561.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10 | 75.9 | 4.9 |  |  |  | 94.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 16 | 148.7 | 42.3 | 18.7 | 18.5 | 90.9 | 122.6 |  | 73.6 | 51.2 | 8.2 | 7.1 | 46.4 | 32.5 | 3.8 | 36.1 | 171.4 | 94.2 |  |  | 24.7 |  |  |  | 33.3 | 85.1 | 0 | 84.8 | 107.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 270.3 | 133.1 | 63.4 | 78.7 | 0 |  |  |  |  | 123.1 | 58.7 | [7 empty] | 0 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 4.7 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.4 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29.9 | 80.2 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.5 | 9.6 | 16 | 20.3 | 20 | 11.8 | 25.9 | 0 | 12.6 | 26.7 | 0.5 | 0 | 20.9 | 6.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 |  | 37.8 |  | 29.3 | 3.3 | 14.3 |  |  | 6233.06 | 23.5785 | 8.003 |  | 13.2 |  | 18.9182 | 10.4 | 16.1 | 90.1997
27/04/2025 | 05:00 |  |  | 100.31 | 577.4 | 190.7 |  |  | 79.5 | 227.7 |  |  | 100.2 | 100.9 | 99.6 | 201.7 | 110.5 | 66.6 | 561 | 10.4 |  |  |  |  | 152.2 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.7 | 9.9 | 80.4 | 5 |  |  |  | 94.1 | 221 |  |  |  | 6.5 | 358.2 | 16 | 148.6 | 42.3 | 18.7 | 18.3 | 90.2 | 122.8 |  | 73.2 | 51.2 | 8.2 | 7.2 | 45.4 | 31.9 | 3.8 | 35.7 | 169.6 | 93.6 |  |  | 24.8 |  |  |  | 62.4 | 84.6 | 0 | 84.7 | 109.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 267.8 | 131.9 | 63 | 78.6 | 0 |  |  |  |  | 122.7 | 58.1 | [7 empty] | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 4.7 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.1 | 79.7 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.5 | 9.6 | 16 | 20.2 | 20 | 21.3 | 22.2 | 0 | 20 | 28.4 | 0.4 | 0 | 20.9 | 6.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 38.7 |  | 29.4 | 3.3 | 14.2 |  |  | 6179.61 | 23.5774 | 7.98 |  | 13.2 |  | 18.9184 | 10.4 | 16 | 90.0758
27/04/2025 | 05:30 |  |  | 100.94 | 570.8 | 189.5 |  |  | 79.9 | 226.8 |  |  | 99.3 | 101 | 99.7 | 202.1 | 110.2 | 66.6 | 551.2 | 10.5 |  |  |  |  | 151.8 | 7 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10 | 79.5 | 5.2 |  |  |  | 93.2 | 216.4 |  |  |  | 6.5 | 364.9 | 16 | 132.6 | 42.3 | 18.7 | 18.6 | 89 | 122.7 |  | 73.3 | 49.9 | 8.2 | 7.2 | 45.7 | 32 | 3.8 | 35.4 | 167.2 | 93.3 |  |  | 24.9 |  |  |  | 62.2 | 84.7 | 0 | 84.7 | 107.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 211.3 | 117 | 62.5 | 78.3 | 0 |  |  |  |  | 122.4 | 58.5 | [7 empty] | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.2 | 78.5 |  | 2 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.5 | 9.6 | 15.8 | 20.2 | 20 | 18.5 | 27 | 0 | 21.7 | 36.6 | 1.1 | 0.2 | 20.9 | 6.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 14.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.1 |  | 29.4 | 3.2 | 14.2 |  |  | 6104.24 | 23.5774 | 7.979 |  | 13.2 |  | 18.9156 | 10.3 | 15.9 | 89.872
27/04/2025 | 06:00 |  |  | 100.32 | 581.2 | 188.5 |  |  | 89.4 | 228.7 |  |  | 100.8 | 100.4 | 99.3 | 202.4 | 111.5 | 67.7 | 559.6 | 10.7 |  |  |  |  | 152.5 | 7.8 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10 | 81.3 | 5.5 |  |  |  | 94.4 | 218 |  |  |  | 6.4 | 303.5 | 16 | 148.3 | 42.3 | 18.7 | 18.8 | 83.3 | 124.7 |  | 73 | 49.4 | 8.2 | 7.3 | 44.7 | 32.5 | 3.8 | 35.6 | 170.3 | 92.9 |  |  | 25.2 |  |  |  | 64.1 | 84.3 | 0 | 83.3 | 107.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 264.2 | 131.9 | 63.3 | 78.3 | 0 |  |  |  |  | 122.4 | 57.7 | [7 empty] | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.2 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 19.8 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0.4 | 0.3 | 31.2 | 83 |  | 2 | 2.2 |  | 0.3 | 2.4 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.5 | 9.6 | 17 | 20.3 | 20 | 23 | 26.7 | 0 | 14.4 | 38.3 | 0.2 | 0 | 20.9 | 6.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.4 |  | 29.4 | 3.3 | 0 |  |  | 6133.78 | 23.5755 | 7.987 |  | 13.2 |  | 16.3835 | 10.2 | 16.2 | 87.5459
27/04/2025 | 06:30 |  |  | 100.42 | 518.9 | 177.9 |  |  | 89.8 | 228.9 |  |  | 100.6 | 101.2 | 99.7 | 202.3 | 109.3 | 66.6 | 561.4 | 10.5 |  |  |  |  | 154.9 | 7.7 | 3 | 0 | 6.7 | 10 | 80.9 | 6.3 |  |  |  | 94.6 | 167.6 |  |  |  | 6.4 | 299.8 | 16 | 136.7 | 42.3 | 18.7 | 18.7 | 84.6 | 122.6 |  | 73.2 | 51.1 | 8.2 | 7.2 | 46 | 26.1 | 3.8 | 36.4 | 171.2 | 93.8 |  |  | 25.9 |  |  |  | 63 | 84.7 | 0 | 84.4 | 108 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 177 | 121.5 | 63.2 | 78.5 | 0 |  |  |  |  | 122.4 | 58.1 | [7 empty] | 0 | 97.2 | 3.2 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 0 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 3 | 3.3 | 31.6 | 81.3 |  | 0 | 2.2 |  | 2.6 | 2.4 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.5 | 9.8 | 16.5 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 25.9 | 1.9 | 18.8 | 35.2 | 0.3 | 0 | 20.9 | 6.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 10.51 | 0.2 | 8.2 | 0 | 23.7 | 23.3 | 6.5 | 0.1 | 9.4 | 19.9 |  | 38 |  | 0 | 3.4 | 0 |  |  | 5928.83 | 23.575 | 7.982 |  | 13.2 |  | 9.471 | 10.2 | 16 | 80.428
27/04/2025 | 07:00 |  |  | 100.25 | 396.3 | 127.8 |  |  | 68.3 | 226.9 |  |  | 104.1 | 104.4 | 103.4 | 205.2 | 111.8 | 66.5 | 558 | 10.4 |  |  |  |  | 151.9 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10 | 79.7 | 5.9 |  |  |  | 93.4 | 156.8 |  |  |  | 6.4 | 293.5 | 16 | 132.1 | 42.3 | 18.7 | 18.6 | 85.3 | 121.4 |  | 73.7 | 49.9 | 8.2 | 7.3 | 45.3 | 25.6 | 3.8 | 35.7 | 172 | 93.2 |  |  | 25.9 |  |  |  | 61.4 | 85.4 | 0 | 85.3 | 108.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 85.2 | 115.4 | 62 | 78.2 | 0 |  |  |  |  | 123.2 | 58.6 | [7 empty] | 0.1 | 89.9 | 18.2 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 0 | 18.2 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 7.7 | 8.9 | 30.1 | 79.7 |  | 0 | 2.2 |  | 8.7 | 2.4 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 16.5 | 20.2 | 19.9 | 18.9 | 27.8 | 7.7 | 25.5 | 54.2 | 1.6 | 0 | 20.9 | 6.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 37.018 | 1.5 | 38.4 | 0 | 32.2 | 39.6 | 28.8 | 1.1 | 9.4 | 20 |  | 38.2 |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 5775.168 | 23.8995 | 8.002 |  | 13.2 |  | 9.4711 | 10.2 | 16 | 80.7726
27/04/2025 | 07:30 |  |  | 100.09 | 362.9 | 117.9 |  |  | 47.3 | 230 |  |  | 104.3 | 104.5 | 104.9 | 206 | 111.4 | 67.3 | 425.2 | 10.5 |  |  |  |  | 155.6 | 7.7 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.1 | 80.8 | 6.1 |  |  |  | 95.1 | 164.1 |  |  |  | 6.4 | 298.7 | 16 | 129.6 | 42.4 | 18.7 | 18.5 | 83.3 | 122.9 |  | 73.8 | 52.2 | 8.3 | 7.3 | 45.8 | 26 | 3.8 | 37.7 | 174.4 | 94 |  |  | 23.5 |  |  |  | 62.5 | 85.6 | 0 | 85.8 | 107.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 98 | 117.6 | 63.7 | 78.8 | 0 |  |  |  |  | 123.1 | 59.3 | [7 empty] | 0.1 | 99.9 | 33 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4.1 | 1.2 | 3.4 | 5 | 0 | 18.7 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 9.3 | 11.3 | 28.7 | 78.2 |  | 0 | 2.2 |  | 10.5 | 2.4 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.5 | 9.6 | 16.7 | 20.3 | 20 | 16.6 | 29.3 | 14 | 30 | 61.3 | 0.8 | 0 | 20.9 | 6.7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 139.324 | 5.8 | 64.7 | 0 | 63.8 | 65.7 | 49.9 | 3.4 | 9.4 | 20 |  | 38.5 |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  | 5883.714 | 23.9634 | 7.987 |  | 13.2 |  | 9.4708 | 10 | 15.9 | 80.5212
27/04/2025 | 08:00 |  |  | 99.65 | 359.6 | 113.7 |  |  | 43.2 | 227 |  |  | 104 | 100.3 | 102.1 | 204.6 | 109.6 | 66.5 | 414.4 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10 | 80.5 | 6 |  |  |  | 62.6 | 142.7 |  |  |  | 6.4 | 291.1 | 16 | 125.4 | 42.1 | 18.7 | 18.2 | 86.8 | 123.2 |  | 71.9 | 50.5 | 8.3 | 7.2 | 45.6 | 26.1 | 3.8 | 37.9 | 173.7 | 93.2 |  |  | 24.8 |  |  |  | 62.5 | 82.6 | 0 | 82.2 | 109 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 69.8 | 111.7 | 62.7 | 78.2 | 0 |  |  |  |  | 121.5 | 54.8 | [7 empty] | 0.3 | 107.7 | 67.3 | 0 | 0.1 | 20 | 9.8 | 3.5 | 1.2 | 3.1 | 5 | 0 | 18.7 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 10.6 | 12.5 | 30.1 | 80.1 |  | 0 | 2.2 |  | 12.1 | 2.4 | 20.4 | 3 | 0.3 | 19.5 | 9.6 | 16.5 | 20.3 | 20 | 14.1 | 27.7 | 16.4 | 45.6 | 66.6 | 4.1 | 0.2 | 20.9 | 6.7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 200.342 | 7.5 | 91.2 | 0 | 73.7 | 71.8 | 65.7 | 6.1 | 9.4 | 20 |  | 37.9 |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 5937.292 | 24.0878 | 7.987 |  | 13.2 |  | 9.4705 | 10.4 | 16 | 81.1453
27/04/2025 | 08:30 |  |  | 100.13 | 384.3 | 113.3 |  |  | 49.5 | 229.2 |  |  | 104.7 | 104.6 | 104.2 | 207.8 | 109.7 | 66.5 | 418.6 | 10.4 |  |  |  |  | 155.1 | 7.5 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10.1 | 80.7 | 5.8 |  |  |  | 32.3 | 209.6 |  |  |  | 6.4 | 294.7 | 16 | 140.9 | 42.4 | 18.7 | 18.3 | 85.8 | 122.5 |  | 73.9 | 49.4 | 8.3 | 7.2 | 45.8 | 26.2 | 3.8 | 38.1 | 175.3 | 93.8 |  |  | 41 |  |  |  | 62.6 | 85.5 | 0 | 85.1 | 108.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 122.7 | 125.5 | 63.2 | 79.7 | 0 |  |  |  |  | 123.2 | 59.1 | [7 empty] | 0.7 | 106.8 | 69.7 | 0 | 0.1 | 20 | 10 | 4.6 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 18 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 12.4 | 15.2 | 30.7 | 88.9 |  | 0 | 2.2 |  | 13.3 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 16.5 | 20.3 | 20 | 13.2 | 23 | 24.8 | 48.6 | 60 | 5.3 | 1.5 | 20.9 | 6.7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 223.722 | 6.7 | 113.7 | 0 | 77 | 74.5 | 81.8 | 9.9 | 9.4 | 20 |  | 38 |  | 0 | 3.1 | 0 |  |  | 6219.752 | 24.0883 | 7.979 |  | 13.2 |  | 9.4704 | 10.3 | 15.9 | 80.9377
27/04/2025 | 09:00 |  |  | 100.44 | 371.3 | 121.1 |  |  | 46.7 | 225.9 |  |  | 105.4 | 105.1 | 105.2 | 206.9 | 112.5 | 67.8 | 413.7 | 10.1 |  |  |  |  | 146.2 | 6.8 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10 | 90.3 | 6 |  |  |  | 30.9 | 197.3 |  |  |  | 6.4 | 283.8 | 16 | 134.8 | 42.3 | 18.7 | 18.4 | 85.7 | 125.4 |  | 74.8 | 45.3 | 8.3 | 7.2 | 43.1 | 26.5 | 3.8 | 35.1 | 170.3 | 91.5 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.4 | 86.3 | 0 | 84.8 | 108.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 126.8 | 121.1 | 64 | 78 | 0 |  |  |  |  | 124.5 | 60.6 | [7 empty] | 0.9 | 91.8 | 71 | 0 | 0.2 | 20 | 9.9 | 3.2 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 18.9 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 13.1 | 15.7 | 30.8 | 87.4 |  | 0 | 2.2 |  | 13.3 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.5 | 9.7 | 16.5 | 20.2 | 20 | 10.9 | 18.2 | 25.5 | 55.8 | 71.1 | 6.1 | 3.1 | 20.9 | 6.7 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 229.814 | 12.8 | 115.1 | 0 | 90.9 | 96.9 | 83 | 12.1 | 9.6 | 20 |  | 37.6 |  | 0 | 2.9 | 0 |  |  | 6224.854 | 24.0605 | 7.979 |  | 13.2 |  | 9.4705 | 10 | 16.2 | 80.9099
27/04/2025 | 09:30 |  |  | 100.18 | 454.8 | 146.4 |  |  | 40.2 | 230 |  |  | 103.8 | 103.2 | 103.7 | 204.6 | 110.5 | 66 | 423.5 | 10.8 |  |  |  |  | 160.6 | 7.7 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10 | 90.6 | 5.8 |  |  |  | 33.3 | 191.6 |  |  |  | 6.4 | 301.6 | 16 | 138.7 | 42.3 | 18.5 | 18.5 | 81.2 | 119.1 |  | 72.5 | 85.3 | 8.2 | 7.2 | 47.4 | 19 | 3.8 | 41 | 176.5 | 95.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 64 | 82.7 | 0 | 83.8 | 108.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 98.6 | 123.6 | 67.7 | 81.1 | 0 |  |  |  |  | 121.3 | 57.3 | [7 empty] | 1 | 69.8 | 66.1 | 0.1 | 0.2 | 20 | 9.8 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 5 | 0 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 12.5 | 15.2 | 31.5 | 84.7 |  | 0 | 2.3 |  | 14.5 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.2 | 9.6 | 16.5 | 20.3 | 20 | 5.7 | 22.6 | 29.1 | 65.1 | 73 | 8.6 | 4.5 | 20.9 | 6.7 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 226.875 | 13.8 | 118.8 | 0 | 93.3 | 91.4 | 87.8 | 13.2 | 9.4 | 20 |  | 37.4 |  | 0 | 2.9 | 0 |  |  | 6370.555 | 24.0544 | 7.985 |  | 13.2 |  | 9.4703 | 10 | 16 | 80.7097
27/04/2025 | 10:00 |  |  | 99.98 | 533 | 172.2 |  |  | 39.1 | 229.5 |  |  | 104 | 103.8 | 103.4 | 205 | 109.6 | 67.5 | 566.7 | 10.4 |  |  |  |  | 155.8 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 90.9 | 6.1 |  |  |  | 56.1 | 210.6 |  |  |  | 6.5 | 310.3 | 43.8 | 145.2 | 42.3 | 18.7 | 19 | 87.3 | 0 |  | 0 | 109.5 | 8.3 | 7.2 | 46.1 | 6.1 | 3.8 | 38.4 | 175.5 | 86.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 87.8 | 83.7 | 0 | 83.4 | 107.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 151.6 | 134.1 | 66.6 | 79.7 | 0 |  |  |  |  | 122.7 | 58.2 | [7 empty] | 1.1 | 55.1 | 67.4 | 0.5 | 0.5 | 20 | 10 | 3.6 | 1.2 | 3.2 | 5 | 0 | 18.8 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 13 | 15.7 | 31 | 88.7 |  | 0 | 2.3 |  | 16.1 | 2.4 | 20.1 | 3.2 | 0.3 | 19.2 | 9.6 | 16.3 | 20.3 | 20 | 4.6 | 29.7 | 30.5 | 49.9 | 56.4 | 7.9 | 4.5 | 20.9 | 6.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 237.915 | 16 | 128.2 | 0 | 82.6 | 68.7 | 92.9 | 14.6 | 9.4 | 20 |  | 37.6 |  | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 6560.195 | 24.0629 | 7.983 |  | 13.2 |  | 9.4703 | 10.1 | 16 | 80.8162
27/04/2025 | 10:30 |  |  | 120.17 | 594.7 | 177.4 |  |  | 39.2 | 227.4 |  |  | 105 | 104.4 | 104.8 | 205.4 | 110.8 | 67.4 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 156 | 7.2 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.1 | 90.2 | 6.3 |  |  |  | 55.7 | 218.6 |  |  |  | 6.4 | 304.8 | 75.3 | 146.9 | 42.3 | 18.7 | 16.8 | 86 | 0 |  | 0 | 108.5 | 8.3 | 7.3 | 45.6 | 6 | 3.8 | 38.4 | 174.7 | 52.1 |  |  | 44.9 |  |  |  | 87.4 | 84 | 0 | 83.6 | 106.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 145 | 133.6 | 63 | 78.5 | 0 |  |  |  |  | 122.3 | 58.9 | [7 empty] | 1.2 | 49.2 | 75.3 | 0.7 | 0.4 | 20 | 9.9 | 3.2 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 19.9 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 11.9 | 14.8 | 31.8 | 88.6 |  | 0 | 2.3 |  | 17.2 | 2.4 | 15.5 | 3 | 0.3 | 19.2 | 9.8 | 16.1 | 20.2 | 20 | 3.7 | 38.1 | 30.5 | 51.5 | 57.9 | 9.1 | 6.2 | 20.9 | 6.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 237.75 | 15.6 | 94.6 | 0 | 88.1 | 71.1 | 69.3 | 16.2 | 9.4 | 20 |  | 38 |  | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 6584.92 | 24.0595 | 7.988 |  | 13.2 |  | 9.4705 | 10.2 | 16 | 80.918
27/04/2025 | 11:00 |  |  | 120.01 | 648.4 | 215 |  |  | 26 | 228.3 |  |  | 103.4 | 103.7 | 102.5 | 204.5 | 110 | 67.5 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 157 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 90.9 | 6.3 |  |  |  | 56 | 174.1 |  |  |  | 6.4 | 304.1 | 75 | 134.8 | 42.3 | 18.7 | 16.6 | 84.5 | 0 |  | 0 | 108.8 | 8.3 | 7.3 | 46.4 | 6 | 3.8 | 38.5 | 174.6 | 52.8 |  |  | 46.2 |  |  |  | 87.8 | 124.2 | 0 | 112.6 | 125.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 143.4 | 134.3 | 63.2 | 78.6 | 0 |  |  |  |  | 144.9 | 65.8 | [7 empty] | 1.3 | 69.3 | 64 | 0.7 | 0.4 | 20 | 9.9 | 2.4 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 19.5 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 11.4 | 14.1 | 31.5 | 87.8 |  | 0 | 2.3 |  | 17.3 | 2.4 | 15.9 | 3.1 | 0.2 | 19.2 | 9.8 | 16.1 | 20.3 | 20 | 3.4 | 36.8 | 26.6 | 48.5 | 56.5 | 8.2 | 4.5 | 20.9 | 6.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 220.358 | 16.4 | 108.7 | 0.4 | 104.8 | 60.9 | 76 | 16.8 | 9.4 | 20 |  | 37.4 |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 6726.968 | 24.0514 | 7.988 |  | 13.2 |  | 9.4707 | 10 | 16 | 80.7101
27/04/2025 | 11:30 |  |  | 90.16 | 645.8 | 215.7 |  |  | 22 | 227.2 |  |  | 104.7 | 103.8 | 104.2 | 204.7 | 111.1 | 67.6 | 554.4 | 10.5 |  |  |  |  | 154.9 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10 | 90.4 | 6.3 |  |  |  | 55.7 | 167.4 |  |  |  | 6.4 | 294.5 | 74.2 | 124.4 | 42.4 | 18.7 | 16.8 | 86.2 | 0 |  | 0 | 108.6 | 8.3 | 7.2 | 45.6 | 22.1 | 3.8 | 37.8 | 173.4 | 52.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 87.4 | 82.4 | 0 | 81.9 | 109.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 157.3 | 133.6 | 63 | 78.8 | 0 |  |  |  |  | 136.2 | 65.8 | [7 empty] | 1.3 | 91.7 | 68.3 | 1.4 | 0.3 | 20 | 10 | 1.9 | 1.2 | 3 | 5.1 | 0 | 20 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 14.2 | 17.3 | 31.7 | 88 |  | 0 | 2.3 |  | 16.9 | 2.4 | 16.1 | 3.1 | 0.2 | 19.2 | 9.8 | 15.4 | 20.2 | 20 | 3.5 | 51.4 | 32.1 | 37.5 | 38.4 | 5.2 | 4.4 | 20.9 | 6.7 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 245.094 | 17.5 | 135.6 | 0.4 | 110.9 | 113 | 100 | 17.4 | 9.4 | 20 |  | 38.3 |  | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 6747.254 | 24.0493 | 7.986 |  | 13.2 |  | 9.4714 | 10.2 | 15.9 | 80.8067
27/04/2025 | 12:00 |  |  | 90.2 | 649.5 | 215.7 |  |  | 26.5 | 228.3 |  |  | 104.5 | 104.5 | 104.3 | 204.1 | 111.1 | 68.8 | 563.8 | 10.5 |  |  |  |  | 155.5 | 7.2 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 91 | 6.3 |  |  |  | 55.7 | 193.9 |  |  |  | 6.4 | 301.5 | 73 | 144.3 | 42.4 | 18.7 | 16.7 | 85.3 | 0 |  | 0 | 109 | 8.3 | 7.2 | 45.3 | 21.9 | 3.8 | 37.7 | 174.3 | 52.3 |  |  | 46.6 |  |  |  | 87.5 | 83.8 | 0 | 83.2 | 108.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 248.6 | 133.6 | 63.2 | 78.7 | 0 |  |  |  |  | 123.2 | 59 | [7 empty] | 1.3 | 108 | 71.3 | 1.8 | 0.5 | 20 | 10 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 19.5 | 18.7 | 3.5 | 9.3 | 13.9 | 16.9 | 31.7 | 86.3 |  | 0 | 2.3 |  | 16.6 | 2.4 | 16.3 | 3.1 | 0.2 | 19.2 | 9.7 | 15.7 | 20.3 | 20 | 4 | 71.1 | 34.1 | 28.7 | 29.1 | 3.7 | 3.3 | 16.4 | 6.7 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.9 | 236.579 | 17.6 | 114.5 | 0.4 | 119.2 | 118.8 | 81.3 | 17.7 | 9.4 | 20 |  | 37.7 |  | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 6875.479 | 24.0251 | 7.984 |  | 13.2 |  | 9.4719 | 10.2 | 16.1 | 80.981
27/04/2025 | 12:30 |  |  | 90.26 | 649 | 215.7 |  |  | 21.6 | 228.9 |  |  | 105.5 | 104.9 | 103.9 | 203.9 | 110.6 | 69 | 563 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 4 | 0 | 6.7 | 10 | 90.7 | 6.3 |  |  |  | 55.9 | 172.1 |  |  |  | 6.4 | 300.3 | 72.7 | 130.5 | 42.3 | 18.5 | 16.7 | 84.1 | 0 |  | 0 | 108.7 | 8.3 | 6.9 | 45.8 | 22.1 | 3.8 | 37.9 | 174 | 52.9 |  |  | 48.6 |  |  |  | 87.6 | 83.3 | 0 | 83.3 | 108.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 249.5 | 133.3 | 63.2 | 78.7 | 0 |  |  |  |  | 122.9 | 58.8 | [7 empty] | 1.3 | 105.5 | 77.7 | 3.9 | 0.5 | 20 | 9.7 | 1.8 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 0 | 19.9 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 14.2 | 17.2 | 31.7 | 85.3 |  | 0 | 2.2 |  | 16.2 | 2.4 | 16 | 3.1 | 0 | 19.3 | 9.6 | 15.5 | 20.2 | 19.9 | 10.3 | 77.2 | 31.5 | 18.1 | 19.6 | 2.1 | 1.6 | 14 | 6.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 | 242.613 | 18.2 | 133.7 | 0.4 | 116.2 | 127.8 | 97.6 | 16.1 | 9.4 | 19.9 |  | 38.2 |  | 0 | 2.9 | 0 |  |  | 6881.573 | 23.9928 | 7.986 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 10.4 | 16 | 81.0513
27/04/2025 | 13:00 |  |  | 104.09 | 646.3 | 215 |  |  | 28.7 | 227.9 |  |  | 104.2 | 104 | 104.2 | 205.1 | 110.7 | 68.9 | 551 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 4 | 0 | 6.7 | 10 | 90.3 | 6.3 |  |  |  | 55.7 | 168.3 |  |  |  | 6.4 | 297.3 | 72.9 | 127.5 | 42.5 | 18.7 | 16.7 | 96 | 0 |  | 0 | 108.2 | 8.3 | 6.6 | 45.5 | 21 | 3.8 | 38.1 | 174.1 | 52.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 87.6 | 83.7 | 0 | 83.2 | 108.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 178.3 | 132.7 | 63.2 | 78.6 | 0 |  |  |  |  | 122.8 | 59.3 | [7 empty] | 1.3 | 113.8 | 78.4 | 3.5 | 0.5 | 20 | 9.9 | 1.9 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 19.7 | 18.7 | 3.5 | 9.3 | 14.5 | 17.5 | 31.5 | 87.5 |  | 0 | 2.2 |  | 17.7 | 2.4 | 16 | 3.1 | 0 | 19.3 | 9.6 | 15.4 | 20.2 | 20 | 15.5 | 80.4 | 18.9 | 18 | 18.8 | 1.8 | 1.4 | 13.9 | 6.6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.4 | 233.187 | 15.5 | 134.7 | 0.4 | 127.9 | 142.7 | 98 | 16.9 | 9.4 | 20 |  | 38.2 |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 6835.977 | 23.9924 | 7.978 |  | 13.2 |  | 9.4733 | 10.3 | 16 | 80.9437
27/04/2025 | 13:30 |  |  | 102.63 | 648.5 | 214.7 |  |  | 36.8 | 229.5 |  |  | 104.3 | 103.3 | 102.8 | 204.7 | 109.7 | 68.6 | 446.9 | 10.7 |  |  |  |  | 168.1 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 91.1 | 6.3 |  |  |  | 56 | 180.9 |  |  |  | 6.4 | 302.5 | 72 | 139.9 | 42.3 | 18.6 | 16.6 | 90.6 | 0 |  | 0 | 108.6 | 8.3 | 6.6 | 46.2 | 21.1 | 3.8 | 38.2 | 175.6 | 53.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 88 | 82.3 | 0 | 82.2 | 108.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 231.6 | 133.8 | 62.6 | 78.4 | 0 |  |  |  |  | 122 | 57.9 | [7 empty] | 1.2 | 123.9 | 64 | 5.4 | 0.5 | 20 | 10 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 5 | 0 | 19.6 | 18.7 | 3.6 | 9.3 | 14.3 | 17.2 | 31.6 | 88.8 |  | 0 | 2.1 |  | 17.7 | 2.4 | 16.2 | 3.1 | 0 | 19.3 | 9.6 | 15.7 | 20.3 | 20 | 18.7 | 81.8 | 34 | 18.2 | 18.5 | 1.7 | 1.5 | 13.9 | 6.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.7 | 240.508 | 10.8 | 137.6 | 0.4 | 129.6 | 145.1 | 99.2 | 16.1 | 9.4 | 20 |  | 37.9 |  | 0 | 2.9 | 0 |  |  | 6847.038 | 23.9879 | 7.977 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 10.6 | 16 | 81.2385
27/04/2025 | 14:00 |  |  | 103.93 | 645.7 | 215.2 |  |  | 40.8 | 228.2 |  |  | 103.7 | 104 | 104 | 204.4 | 109.9 | 68.6 | 438.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10 | 90.2 | 6.3 |  |  |  | 55.6 | 191.1 |  |  |  | 6.4 | 301.5 | 71.9 | 126.8 | 42.3 | 18.5 | 16.6 | 92.7 | 0 |  | 0 | 108.2 | 8.3 | 6.6 | 45.6 | 20.5 | 3.8 | 37.8 | 173.1 | 52.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 87.4 | 83.5 | 0 | 83.6 | 108.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 152.5 | 132.1 | 61.9 | 79.6 | 0 |  |  |  |  | 123 | 58.2 | [7 empty] | 1 | 125.7 | 57.4 | 5.7 | 0.3 | 20 | 10 | 2.7 | 1.2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 13.6 | 16.6 | 31.8 | 88.1 |  | 0 | 2.2 |  | 17.9 | 2.4 | 16.4 | 3.1 | 0 | 19.3 | 9.6 | 15.5 | 20.2 | 20 | 25.1 | 81.8 | 32.9 | 18 | 18.7 | 2.2 | 1.5 | 15.8 | 6.6 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 248.845 | 12.3 | 135.7 | 0.4 | 128.7 | 150.5 | 97.8 | 14 | 9.4 | 20 |  | 37.9 |  | 0 | 2.7 | 0 |  |  | 6763.975 | 23.9896 | 7.975 |  | 13.2 |  | 9.4743 | 10.4 | 16.2 | 81.239
27/04/2025 | 14:30 |  |  | 104.81 | 645.9 | 214.5 |  |  | 50 | 227.8 |  |  | 102.5 | 103.2 | 102.7 | 204.2 | 110.6 | 68.3 | 442.7 | 10.8 |  |  |  |  | 169.3 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 90.5 | 6 |  |  |  | 56 | 214.3 |  |  |  | 6.4 | 311.7 | 72 | 131.1 | 42.3 | 18.7 | 16.3 | 92.4 | 0 |  | 0 | 108.9 | 8.2 | 6.7 | 46.1 | 18.5 | 3.8 | 38.5 | 173.8 | 53.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 88.2 | 81.6 | 0 | 82.2 | 108 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 144.7 | 125.8 | 63.7 | 79.9 | 0 |  |  |  |  | 121.3 | 57.1 | [7 empty] | 1 | 126 | 63 | 1.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 3.5 | 1.2 | 3 | 5.1 | 0 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 14 | 17.1 | 31.9 | 88.6 |  | 0 | 2.2 |  | 17.1 | 2.4 | 16.5 | 3.1 | 0 | 19.3 | 9.5 | 15.5 | 20.2 | 20 | 26.1 | 81 | 33 | 17.9 | 19.2 | 2.2 | 1.5 | 20.9 | 6.6 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.6 | 206.689 | 10.9 | 135.6 | 0 | 125.7 | 158.6 | 97.8 | 8 | 9.4 | 20 |  | 38 |  | 0 | 2.7 | 0 |  |  | 6760.799 | 23.9892 | 7.913 |  | 13.2 |  | 15.1077 | 10.3 | 15.9 | 86.4099
27/04/2025 | 15:00 |  |  | 104.43 | 639.6 | 214.2 |  |  | 69.2 | 224.8 |  |  | 104.6 | 104.7 | 104.6 | 205.3 | 110.4 | 68.4 | 436.9 | 10.2 |  |  |  |  | 161.2 | 6.7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 89.5 | 6.5 |  |  |  | 54.8 | 192.9 |  |  |  | 6.5 | 299 | 71.9 | 129.1 | 42.3 | 18.5 | 17.3 | 89.5 | 0 |  | 0 | 107.1 | 8.2 | 6.6 | 44.5 | 17.5 | 3.8 | 37.2 | 171.6 | 26.9 |  |  | 38.9 |  |  |  | 86.2 | 83.9 | 0 | 83.9 | 107.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 139.7 | 116.5 | 61.5 | 78.7 | 0 |  |  |  |  | 123 | 59.1 | [7 empty] | 0.9 | 122 | 53.9 | 0 | 0.3 | 20 | 9.8 | 4.4 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 0 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 11.3 | 12.8 | 31.4 | 89.4 |  | 0 | 2.2 |  | 15.4 | 2.4 | 15.3 | 3.1 | 0 | 19.3 | 9.6 | 15.5 | 20.2 | 19.9 | 25.7 | 78.2 | 25.9 | 19.9 | 20.8 | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 6.6 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 214.926 | 8.4 | 135.1 | 0 | 126.1 | 158.3 | 90.1 | 11.5 | 9.4 | 20 |  | 38.1 |  | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 6638.056 | 23.9868 | 7.158 |  | 13.2 |  | 18.9211 | 10.4 | 16.1 | 89.7659
27/04/2025 | 15:30 |  |  | 103.93 | 640.5 | 213.6 |  |  | 70.7 | 227.4 |  |  | 103.9 | 102.5 | 102.4 | 203 | 108.1 | 67.7 | 436.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.2 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 89.6 | 6.1 |  |  |  | 55.4 | 203.8 |  |  |  | 6.4 | 339.6 | 72 | 138.5 | 42.3 | 18.7 | 16.7 | 89.6 | 0 |  | 0 | 109.3 | 8.2 | 6.6 | 46.3 | 17.1 | 3.8 | 38.4 | 172.2 | 28.7 |  |  | 25.6 |  |  |  | 86.1 | 82.3 | 66.1 | 82.9 | 104.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 157.6 | 131.5 | 64.4 | 79.2 | 0 |  |  |  |  | 121.1 | 57.2 | [7 empty] | 0.7 | 115.3 | 43.5 | 1.2 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3 | 5.1 | 0 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 7.5 | 9.8 | 31.9 | 88.2 |  | 0 | 2.2 |  | 15.4 | 2.4 | 10.5 | 3.1 | 0 | 19.5 | 9.7 | 16 | 20.2 | 20 | 25.1 | 77.9 | 27.8 | 34.8 | 35.9 | 5.4 | 4.4 | 20.9 | 6.6 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.6 | 183.282 | 7.5 | 79.9 | 0 | 128.6 | 156 | 60.1 | 6.8 | 9.4 | 20 |  | 37.8 |  | 0 | 2.7 | 0 |  |  | 6673.312 | 23.9867 | 6.947 |  | 13.2 |  | 18.9255 | 10.5 | 15.9 | 89.4592
27/04/2025 | 16:00 |  |  | 129.25 | 645.6 | 214.8 |  |  | 70.7 | 227.3 |  |  | 103.6 | 103.7 | 104 | 204.3 | 110.2 | 67.8 | 444.1 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10 | 80.1 | 6.7 |  |  |  | 22.5 | 151 |  |  |  | 6.5 | 312.1 | 72.3 | 128.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.6 | 0 |  | 0 | 109.5 | 8.2 | 6.6 | 46.2 | 14.9 | 3.8 | 38.4 | 174 | 15.9 |  |  | 25.1 |  |  |  | 86.5 | 83.5 | 163.9 | 83.7 | 107.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 71.2 | 133 | 64.1 | 79.5 | 0 |  |  |  |  | 122.6 | 58.2 | [7 empty] | 0.6 | 113.8 | 30.8 | 2.1 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 0 | 19.9 | 18.7 | 3.6 | 9.3 | 10.2 | 12.2 | 31.2 | 85.3 |  | 0 | 2.2 |  | 8.7 | 2.4 | 9.4 | 3 | 0 | 19.5 | 9.7 | 16.1 | 20.2 | 19.8 | 25.8 | 76.8 | 22.2 | 35 | 35.8 | 5.5 | 4.2 | 20.9 | 6.6 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.2 | 185.557 | 4.1 | 96.8 | 0 | 129.8 | 161.8 | 75.8 | 5 | 9.4 | 19.8 |  | 37.8 |  | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 6609.507 | 23.9851 | 6.954 |  | 13.2 |  | 18.9277 | 10.6 | 16 | 89.6668
27/04/2025 | 16:30 |  |  | 100.4 | 644.3 | 215.2 |  |  | 70.1 | 228.1 |  |  | 103.7 | 103.5 | 103.7 | 204 | 109.1 | 67.8 | 491.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.3 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 80 | 6.3 |  |  |  | 55.5 | 211.9 |  |  |  | 6.5 | 343.6 | 73 | 139.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.6 | 0 |  | 0 | 108.3 | 8.2 | 6.6 | 45.9 | 14.7 | 3.8 | 38 | 173.4 | 15.1 |  |  | 24.9 |  |  |  | 86 | 83.7 | 166.7 | 83.5 | 108.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 93.2 | 131.6 | 63.6 | 79.6 | 0 |  |  |  |  | 122.7 | 58.5 | [7 empty] | 0.3 | 105.5 | 24.1 | 1.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 19.6 | 18.7 | 3.6 | 9.3 | 3.6 | 4 | 29.5 | 86.4 |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | 2.4 | 8.4 | 3.1 | 0 | 19.5 | 9.7 | 16.3 | 20.2 | 20 | 26.2 | 76 | 11.4 | 70.8 | 81.3 | 11.7 | 6.1 | 20.9 | 6.6 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.2 | 58.398 | 2.7 | 51.2 | 0 | 129.3 | 159.5 | 44.9 | 2.1 | 9.4 | 20 |  | 38 |  | 0 | 2.7 | 0 |  |  | 6612.798 | 23.9867 | 7.677 |  | 13.2 |  | 18.9297 | 10.8 | 16.1 | 90.6934
27/04/2025 | 17:00 |  |  | 99.36 | 641.2 | 213.7 |  |  | 71.9 | 226.1 |  |  | 103.5 | 102.7 | 102.9 | 201.6 | 109.8 | 68.3 | 546.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10 | 79.9 | 5.9 |  |  |  | 55.1 | 221 |  |  |  | 6.4 | 358.5 | 72.7 | 148 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 88.6 | 0 |  | 0 | 107.4 | 8.2 | 6.6 | 43.9 | 15.6 | 3.8 | 38.4 | 170 | 48.9 |  |  | 24.3 |  |  |  | 85.9 | 82.1 | 167.3 | 82.2 | 108.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 96.7 | 129.3 | 62.6 | 78.8 | 0 |  |  |  |  | 121.8 | 56.6 | [7 empty] | 0.1 | 115.9 | 5.9 | 1.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 31.2 | 88 |  | 0 | 2.2 |  | 0.1 | 2.4 | 8.3 | 3 | 0 | 19.7 | 9.7 | 16.1 | 20.2 | 20 | 27.4 | 76.5 | 3.2 | 104.5 | 98.4 | 17.3 | 9.3 | 20.9 | 6.6 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 22.09 | 1.1 | 15 | 0 | 129 | 138.1 | 14 | 1 | 9.4 | 20 |  | 38 |  | 0 | 2.6 | 0 |  |  | 6621.15 | 23.987 | 7.82 |  | 13.2 |  | 18.9305 | 11 | 16 | 90.9375
27/04/2025 | 17:30 |  |  | 100.48 | 653 | 215.4 |  |  | 92.2 | 230.1 |  |  | 106.2 | 105.8 | 105.9 | 206 | 108.9 | 68.4 | 563.4 | 10.8 |  |  |  |  | 172.1 | 7.8 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10 | 81.4 | 6 |  |  |  | 56.4 | 171.6 |  |  |  | 6.4 | 444 | 72 | 131 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 89.2 | 0 |  | 0 | 110.1 | 8.2 | 6.1 | 47.2 | 15.3 | 3.8 | 38.9 | 175.6 | 57.2 |  |  | 25.6 |  |  |  | 87.9 | 83.3 | 169.9 | 83 | 107.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 92 | 123.6 | 64.6 | 80.4 | 3.9 |  |  |  |  | 122.3 | 57.9 | [7 empty] | 0 | 119.8 | 0 | 1.6 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 20 | 18.7 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31 | 89.2 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 14.7 | 3.1 | 0 | 19.5 | 9.7 | 16.4 | 20.3 | 19.9 | 28.4 | 74.9 | 0 | 110.3 | 93.7 | 15.1 | 6.4 | 20.9 | 6.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 0.63 | 0.1 | 0 | 0 | 128.8 | 145.4 | 0 | 0.1 | 9.4 | 19.8 |  | 38.2 |  | 2.9 | 2.8 | 0 |  |  | 6699.11 | 23.9851 | 7.911 |  | 13.2 |  | 18.9345 | 11 | 16 | 91.0306
27/04/2025 | 18:00 |  |  | 99.97 | 647.7 | 214.8 |  |  | 90.4 | 228.4 |  |  | 123.1 | 122.6 | 122.7 | 209.7 | 109.7 | 66.5 | 566.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.3 | 4.3 | 0 | 6.7 | 10 | 81.8 | 5.5 |  |  |  | 110.4 | 197.8 |  |  |  | 6.4 | 449.6 | 73 | 149 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 92.8 | 0 |  | 0 | 109 | 8.2 | 6.1 | 46.7 | 13.1 | 3.8 | 38.4 | 174 | 55 |  |  | 25.5 |  |  |  | 86.2 | 83.3 | 171.6 | 83.3 | 108.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 195.1 | 131.7 | 62.9 | 79.2 | 15.2 |  |  |  |  | 122.2 | 58.1 | [7 empty] | 0 | 120 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 19.9 | 18.7 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.4 | 86.7 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 17.1 | 3 | 0.3 | 19.7 | 9.6 | 16.8 | 20.2 | 20 | 25.8 | 78 | 0 | 101.6 | 92.2 | 17.4 | 4 | 20.9 | 6.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 132.9 | 0 | 0 | 9.5 | 20.1 |  | 38.3 |  | 6.6 | 2.8 | 0 |  |  | 6962.57 | 23.9903 | 7.907 |  | 13.2 |  | 18.9353 | 11.1 | 16 | 91.1327
27/04/2025 | 18:30 |  |  | 99.5 | 637 | 214.4 |  |  | 88.1 | 224.4 |  |  | 137.3 | 137.7 | 137.1 | 241.7 | 174.8 | 82.6 | 547 | 10.2 |  |  |  |  | 161.5 | 6.7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 118.6 | 5.9 |  |  |  | 108.8 | 221.9 |  |  |  | 6.4 | 454.8 | 73.4 | 144 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 85.5 | 0 |  | 0 | 106.9 | 8.3 | 6.1 | 45.5 | 12.8 | 3.8 | 37.7 | 170 | 93.5 |  |  | 47.7 |  |  |  | 84.6 | 159.7 | 172.8 | 128.8 | 142.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 231.6 | 128.3 | 64 | 80.5 | 14.8 |  |  |  |  | 144.4 | 67.7 | [7 empty] | 0 | 118.8 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.6 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.8 | 86.2 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 18.9 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.6 | 16.6 | 20.2 | 20 | 21.8 | 77.1 | 0 | 101.2 | 91.8 | 13.4 | 4.5 | 20.9 | 6.5 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 118.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 38.2 |  | 28.8 | 3 | 0 |  |  | 7399.3 | 23.9805 | 7.971 |  | 13.2 |  | 18.934 | 11.3 | 16 | 91.3856
27/04/2025 | 19:00 |  |  | 99.87 | 651.3 | 215.9 |  |  | 89.7 | 227.7 |  |  | 143.7 | 143.6 | 143.1 | 235.8 | 212 | 109.1 | 564.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.5 | 3.3 | 22.1 | 6.7 | 10.2 | 121.2 | 5.9 |  |  |  | 111.4 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 463 | 74 | 149.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 89.2 | 0 |  | 0 | 108.5 | 8.3 | 6.1 | 45.7 | 13 | 3.8 | 37.7 | 175.3 | 94.8 |  |  | 48.2 |  |  |  | 86.6 | 173.5 | 21 | 200 | 183 | 12.9 | [7 empty] | 4.6 | 267.6 | 132.8 | 66.3 | 81.6 | 15.3 |  |  |  |  | 146.3 | 68 | [7 empty] | 0 | 120.7 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.7 | 87 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.9 | 9.6 | 17 | 20.3 | 20 | 20.2 | 73.1 | 0 | 102 | 91.7 | 10.3 | 4.1 | 20.9 | 6.5 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 115.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 38.3 |  | 29.2 | 3.3 | 0 |  |  | 7597.77 | 23.9807 | 7.982 |  | 13.2 |  | 18.9321 | 11.3 | 16 | 91.3948
27/04/2025 | 19:30 |  |  | 98.96 | 647.8 | 213.2 |  |  | 93.2 | 229.1 |  |  | 128.6 | 128.9 | 128.1 | 218.7 | 207.8 | 109.1 | 563.3 | 10.8 |  |  |  |  | 158.3 | 7.9 | 3.4 | 22.2 | 6.5 | 10 | 120.8 | 7 |  |  |  | 110.9 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 461.3 | 73.9 | 148.3 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 84.3 | 0 |  | 0 | 107 | 8.2 | 6.1 | 46.1 | 5.8 | 3.8 | 40.2 | 173.7 | 95.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 87.6 | 169.4 | 0 | 200 | 186.9 | 74 | [7 empty] | 4.6 | 271.1 | 129.7 | 66.8 | 81.8 | 17.1 |  |  |  |  | 142.2 | 64.3 | [7 empty] | 0 | 118.8 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.4 | 86.6 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.5 | 17.3 | 20.3 | 19.9 | 20.7 | 72.7 | 0 | 110.9 | 93.5 | 12.8 | 1.9 | 20.9 | 6.5 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 116 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 38.6 |  | 29.3 | 3.3 | 0 |  |  | 7547.86 | 23.9813 | 8.015 |  | 13 |  | 18.9311 | 11.1 | 15.8 | 90.8273
27/04/2025 | 20:00 |  |  | 100.29 | 643.2 | 215.4 |  |  | 89.9 | 227.9 |  |  | 116.9 | 116.5 | 116.6 | 223.8 | 208.4 | 109.7 | 550.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.2 | 3.2 | 22.1 | 6.7 | 10 | 119.6 | 7.6 |  |  |  | 110.7 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 460.3 | 74.2 | 130.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 92.5 | 0 |  | 0 | 108 | 8.3 | 6.1 | 45.8 | 12 | 3.8 | 38 | 173.4 | 94.1 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.5 | 173.3 | 0 | 200 | 186 | 75 | [7 empty] | 4.6 | 228 | 120.8 | 65.9 | 81.6 | 19 |  |  |  |  | 145.7 | 67.3 | [7 empty] | 0 | 115.6 | 0 | 2.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.6 | 87.6 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.6 | 17 | 20.2 | 20 | 21.8 | 70.8 | 0 | 113.1 | 93.5 | 12.8 | 5.9 | 20.9 | 6.5 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 112.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 38.5 |  | 29.3 | 3.3 | 0 |  |  | 7449.79 | 23.9781 | 8.003 |  | 13.2 |  | 18.9303 | 11.2 | 16.2 | 91.5113
27/04/2025 | 20:30 |  |  | 100.05 | 641.9 | 215.5 |  |  | 90.3 | 227.3 |  |  | 112.9 | 112.5 | 112.4 | 212.8 | 209.2 | 109.5 | 555 | 10.4 |  |  |  |  | 161.6 | 6.9 | 3.9 | 0 | 6.7 | 10.1 | 119.7 | 7.5 |  |  |  | 109.9 | 222.1 |  |  |  | 6.4 | 456.2 | 74.9 | 129 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 89.6 | 0 |  | 0 | 107.4 | 8.2 | 6.1 | 45.3 | 12 | 3.8 | 37.2 | 171.4 | 93.3 |  |  | 48 |  |  |  | 86.1 | 173.8 | 0 | 200 | 185.6 | 37.7 | [7 empty] | 4.6 | 262.5 | 119 | 65.3 | 81.2 | 18.6 |  |  |  |  | 145.6 | 67.1 | [7 empty] | 0 | 116.3 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 19.9 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.9 | 86.9 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.6 | 17.1 | 20.2 | 19.8 | 12.9 | 73.2 | 0 | 111.2 | 93.7 | 14.7 | 5.2 | 20.9 | 6.5 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 111.9 | 0 | 0 | 9.5 | 19.8 |  | 38.4 |  | 29.4 | 3.2 | 0 |  |  | 7372.15 | 23.9773 | 8.004 |  | 13.2 |  | 18.9289 | 11.3 | 16.2 | 91.6102
27/04/2025 | 21:00 |  |  | 100.16 | 646.9 | 216 |  |  | 90.1 | 227.3 |  |  | 125.4 | 125.3 | 125.2 | 226 | 205.8 | 109.8 | 559.1 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 4 | 0 | 6.7 | 10 | 120.6 | 7.3 |  |  |  | 110.8 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 460.5 | 75 | 135.4 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 91.5 | 0 |  | 0 | 108.2 | 8.3 | 6.1 | 45.6 | 11.9 | 3.8 | 37.5 | 173.4 | 94 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.4 | 173.4 | 0 | 200 | 186.6 | 22.1 | [7 empty] | 4.6 | 266.4 | 124.1 | 65.9 | 81.4 | 18.8 |  |  |  |  | 145.9 | 67.6 | [7 empty] | 0 | 119.3 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.9 | 86.3 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.6 | 17.5 | 20.3 | 20 | 9.5 | 67.3 | 0 | 113.4 | 93.9 | 13.6 | 5.5 | 21 | 6.8 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 112.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 38.1 |  | 29.4 | 3.4 | 0 |  |  | 7446.56 | 23.9772 | 7.998 |  | 13.2 |  | 18.9277 | 11.4 | 16.2 | 91.703
27/04/2025 | 21:30 |  |  | 100.6 | 652.3 | 216 |  |  | 91.1 | 229.6 |  |  | 122.4 | 122.7 | 123 | 221.3 | 128.2 | 81.8 | 563 | 10.7 |  |  |  |  | 166.3 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.1 | 121.7 | 7.2 |  |  |  | 111.4 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 462.4 | 75.4 | 140.4 | 42.5 | 18.7 | 19.7 | 90.1 | 0 |  | 0 | 108.8 | 8.3 | 6.1 | 46.4 | 12.4 | 3.8 | 38.1 | 175.8 | 94.7 |  |  | 48.3 |  |  |  | 87.3 | 174.2 | 0 | 200 | 186.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 256.6 | 129 | 66.8 | 79.7 | 19.3 |  |  |  |  | 146.8 | 68.1 | [7 empty] | 0 | 117.9 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.6 | 87.6 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 17.4 | 20.3 | 20 | 11.3 | 64.5 | 0 | 105.1 | 91 | 12.2 | 2.8 | 21 | 7 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9 | 119.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 38.2 |  | 29.4 | 3.2 | 0 |  |  | 7327.3 | 23.9734 | 7.994 |  | 13.2 |  | 18.9255 | 11.3 | 16.2 | 91.5929
27/04/2025 | 22:00 |  |  | 100.21 | 648.5 | 215.5 |  |  | 90 | 228 |  |  | 105.1 | 104.9 | 105.2 | 212.9 | 107.9 | 67.2 | 552.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 120 | 7.4 |  |  |  | 111.2 | 223 |  |  |  | 6.4 | 461.7 | 75.6 | 123.3 | 42.5 | 18.7 | 19.7 | 91.3 | 0 |  | 0 | 108.1 | 8.3 | 6.1 | 45.8 | 6.1 | 3.8 | 38.2 | 175.6 | 94.6 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.7 | 174.1 | 0 | 200 | 186 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 222 | 118.2 | 66.5 | 79.7 | 19.2 |  |  |  |  | 146.2 | 67.8 | [7 empty] | 0 | 108.3 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.8 | 86.1 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 16.8 | 20.3 | 20 | 11.7 | 73.8 | 0 | 88.8 | 91 | 10.8 | 1.4 | 21 | 7.1 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 120.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.7 |  | 29.4 | 3.1 | 0 |  |  | 7115.61 | 23.977 | 7.995 |  | 13.2 |  | 18.9234 | 11.4 | 16.2 | 91.6954
27/04/2025 | 22:30 |  |  | 99.85 | 647.3 | 215.9 |  |  | 90.7 | 165 |  |  | 106.4 | 107.1 | 106.8 | 209.5 | 107.2 | 67.1 | 548.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 109.7 | 7.2 |  |  |  | 111.3 | 167.8 |  |  |  | 6.4 | 461.2 | 75.3 | 128.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.1 | 0 |  | 0 | 108.2 | 8.3 | 6.2 | 45.9 | 6.1 | 3.8 | 38.1 | 174.9 | 94.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.9 | 160.2 | 0 | 200 | 185.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 198.3 | 120.2 | 66.6 | 79.6 | 19.3 |  |  |  |  | 147 | 67.8 | [7 empty] | 0 | 104.4 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31.6 | 85.2 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 16.7 | 20.3 | 19.8 | 13.8 | 58.7 | 0 | 101.8 | 92.9 | 12.2 | 1.9 | 21 | 7.1 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 119.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.9 |  | 29.4 | 3.4 | 0 |  |  | 6937.75 | 23.974 | 7.995 |  | 13.2 |  | 18.9231 | 11.4 | 16.2 | 91.6921
27/04/2025 | 23:00 |  |  | 99.36 | 648.5 | 215.5 |  |  | 90.1 | 164.5 |  |  | 106.6 | 106.6 | 107 | 207.9 | 107.4 | 66.4 | 563.1 | 10.4 |  |  |  |  | 163.6 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 80.3 | 7.5 |  |  |  | 111.3 | 172 |  |  |  | 6.4 | 461.7 | 75.4 | 143.3 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91.7 | 0 |  | 0 | 108.5 | 8.3 | 6.2 | 46.3 | 6 | 3.8 | 38.1 | 175 | 94.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.5 | 69.8 | 0 | 149.2 | 130.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 248.6 | 132.2 | 66.1 | 77.5 | 19.1 |  |  |  |  | 119.6 | 58.4 | [7 empty] | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 5 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.8 | 88.6 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 16.9 | 20.3 | 20 | 17.7 | 41 | 0 | 90.2 | 92.4 | 11.3 | 1 | 21 | 7.1 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 99.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.7 |  | 29.4 | 3.5 | 0 |  |  | 6713.26 | 23.9783 | 7.993 |  | 13.2 |  | 18.9225 | 11.4 | 16.1 | 91.5938
27/04/2025 | 23:30 |  |  | 99.42 | 648.1 | 214.8 |  |  | 91.4 | 164.7 |  |  | 106.1 | 106.4 | 105.9 | 207.2 | 107.8 | 66.2 | 555.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.7 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 78 | 7.5 |  |  |  | 111.1 | 205.4 |  |  |  | 6.4 | 463.7 | 76 | 141.4 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 92.9 | 0 |  | 0 | 110 | 8.3 | 6.1 | 46.6 | 6.1 | 3.8 | 38.6 | 174.8 | 94.9 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.9 | 0 | 0 | 140.1 | 68 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 245.7 | 125.8 | 65 | 77.8 | 19.4 |  |  |  |  | 120 | 58 | [7 empty] | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.5 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 32 | 87.7 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16.8 | 20.3 | 20 | 15.1 | 40.3 | 0 | 86.3 | 90.4 | 11.9 | 2.2 | 21 | 6.7 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 74.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 37.5 |  | 29.4 | 3.5 | 0 |  |  | 6538.42 | 23.9802 | 7.992 |  | 13.2 |  | 18.9214 | 11.3 | 16 | 91.3936
28/04/2025 | 00:00 |  |  | 99.39 | 645.2 | 215.8 |  |  | 90 | 164.7 |  |  | 107.3 | 106.1 | 105.5 | 206.4 | 109 | 66.4 | 553.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.3 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 84.6 | 7.2 |  |  |  | 110.7 | 151.7 |  |  |  | 6.4 | 460.9 | 75.8 | 124.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.3 | 0 |  | 0 | 108.4 | 8.3 | 6.2 | 45.8 | 6.1 | 3.8 | 37.8 | 173 | 94 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 139.9 | 68.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 192.9 | 110.9 | 60.9 | 77.6 | 18.9 |  |  |  |  | 121.1 | 58.2 | [7 empty] | 0 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.4 | 87.4 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 19.8 | 9.7 | 16.9 | 20.2 | 19.8 | 14.7 | 39 | 0 | 94 | 92.1 | 10.9 | 1.2 | 21 | 6.9 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 64.1 | 0 | 0 | 9.4 | 19.8 |  | 37.7 |  | 29.4 | 3.5 | 0 |  |  | 6366.89 | 23.9811 | 7.982 |  | 13.2 |  | 18.9208 | 11.4 | 16.2 | 91.6838
EJEC |  | 0 | 0 | 2399.64 | 14147.45 | 4665.9 | 0 | 0 | 1681.7 | 5344.75 | 0 | 0 | 2586.9 | 2583.35 | 2579.7 | 5002.15 | 2928.15 | 1737.35 | 12667.5 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3895.1 | 177.25 | 84.55 | 33.2 | 160.7 | 240.75 | 2153.4 | 149.7 | 0 | 0 | 0 | 1953.35 | 4774.5 | 0 | 0 | 0 | 154.15 | 8806.8 | 1329.75 | 3314.05 | 1016.1 | 447.9 | 446.65 | 2130 | 1163.8 | 0 | 698.4 | 2186.2 | 198.15 | 163.4 | 1099.15 | 449.7 | 91.2 | 902.95 | 4153.3 | 1860.4 | 0 | 0 | 818.65 | 0 | 0 | 0 | 1854.2 | 2334.05 | 549.65 | 2603.5 | 2903 | 110.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 4690.05 | 3047.65 | 1533.3 | 1900.05 | 240.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060.7 | 1447.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 2520.3 | 586.75 | 24.3 | 2.7 | 479.95 | 237.8 | 109.9 | 28.65 | 78.65 | 120.55 | 244.15 | 474.3 | 446.15 | 85.5 | 223.2 | 118.45 | 142.95 | 747.45 | 2003.85 | 0 | 12 | 53.05 | 0 | 144 | 57.6 | 437.4 | 74.05 | 5.1 | 469.2 | 231.8 | 394.6 | 486 | 479.15 | 357 | 1258 | 257 | 1307 | 1449.7 | 154.35 | 57.5 | 486.7 | 161.8 | 211.5 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 31.3 | 2041.143 | 111.5 | 1093.5 | 3.5 | 2007.6 | 2090.9 | 799.15 | 113.1 | 225.8 | 479.55 | 0 | 909.65 | 0 | 356.9 | 74.35 | 78.65 | 0 | 0 | 159124.733 | 572.0831 | 189.916 | 0 | 316.7 | 0 | 375.3748 | 254.15 | 384.9 | 2093.1239

## REACTIVA
domingo, 27 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
27/04/2025 | 00:30 |  |  | 0 | 44.5 | 20.7 |  |  | -19.3 | 0.9 |  |  | -29.3 | -16.4 | -17.6 | 12.5 | -29.2 | -31.6 | 66.1 | 0.2 |  |  |  |  | 1.9 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2 | 3.6 | 1.2 |  |  |  | 9.3 | 13 |  |  |  | -1.3 | 30.6 | 12.3 | 7.3 | 0.4 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 4.6 |  | -53.7 | 12 | -1 | 0.4 | 3.5 | 0.4 | 1 | -0.1 | 7.2 | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 10.7 | -46.7 | 0 | -7.4 | -20.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 16.6 | 22.8 | 6.4 | 7.6 | 1.9 |  |  |  |  | -0.4 | -44.3 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 1.3 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 22.1 | 0 | -7.8 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 12.9 |  | 1.9 | 2.2 | 2.6 |  |  | 41.6 | 2.8286 | -0.104 |  | 1.7 |  | 4.0825 | 0.7 | 1.9 | 11.1072
27/04/2025 | 01:00 |  |  | 10.12 | 44.5 | 19.6 |  |  | -18.3 | 12.6 |  |  | -27.8 | -19.5 | -21.7 | 13.3 | -27.7 | -29.4 | 58 | 0.3 |  |  |  |  | -0.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.2 | 3.1 | 1.4 |  |  |  | 11.1 | 12 |  |  |  | -1.5 | 4.4 | 12.1 | 10.2 | -0.1 | -0.5 | 2.7 | 0.4 | 12.5 |  | -49.4 | 3.4 | -1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1 | -0.1 | 4.9 | -0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -45.2 | 0 | -5.3 | -20.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 16.2 | 25.1 | 8 | 7.6 | 2 |  |  |  |  | 0.5 | -44 | [8 empty] | -2.2 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 1.2 | -2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 21.7 | 0 | -6.6 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 9.9 |  | 1.9 | 1.8 | 3 |  |  | 27.22 | 2.5743 | -0.403 |  | 1.6 |  | 4.097 | 0.8 | 2 | 10.6683
27/04/2025 | 01:30 |  |  | 7.21 | 27.2 | 18.7 |  |  | -27 | 2.3 |  |  | -36.4 | -26.6 | -25 | 10.4 | -30.9 | -33.4 | 69.3 | -0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 1.6 | 0 | -3.3 | 2.1 | 0.7 | 1.3 |  |  |  | 6.2 | -1 |  |  |  | -1.6 | -5 | 11.7 | 6.1 | 0.8 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 4.6 |  | -52 | 6.9 | -1.2 | 0.2 | -1 | -0.9 | 1 | -0.1 | 3.9 | -2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -46.1 | 0 | -7.4 | -23.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 18.5 | 20.9 | 5.1 | 7.8 | 2.1 |  |  |  |  | -3.4 | -47.6 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.3 | -2.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 2.9 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 22.9 | 0 | -8.8 | -9.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.1 |  | 1.9 | 2 | 2.9 |  |  | -109.09 | 2.4971 | -0.207 |  | 1.7 |  | 4.1004 | 0.4 | 2 | 10.4905
27/04/2025 | 02:00 |  |  | 6.55 | 4.9 | 10.9 |  |  | -24.9 | -8.1 |  |  | -33.4 | -26.3 | -27.4 | 6.8 | -31.9 | -32.8 | 50.9 | 0.1 |  |  |  |  | -4.4 | 1.3 | 0 | -3.4 | 1.9 | 0.2 | 1.2 |  |  |  | 4.4 | 11.4 |  |  |  | -1.6 | 12.8 | 3.4 | 9.1 | -0.1 | -0.3 | 2.6 | 1 | 1.9 |  | -56.7 | -2.1 | -1.7 | -0.1 | -3.2 | -0.5 | 1 | -0.1 | 1.6 | -4.5 |  |  | 0 |  |  |  | -6.7 | -49.3 | 0 | -10.1 | -27 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 16.3 | 24 | 7.6 | 9.9 | 1.8 |  |  |  |  | -8 | -56 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.3 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2 | 2.1 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 19.6 | 0 | -7.2 | -10.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 6.4 |  | 1.9 | 2.2 | 1.6 |  |  | -207.65 | 1.5259 | -0.263 |  | 1.8 |  | 4.0845 | -0.2 | 2 | 8.9473
27/04/2025 | 02:30 |  |  | 6.88 | 8.6 | 9.6 |  |  | -23.3 | -4.2 |  |  | -32.7 | -29.6 | -32.6 | 7.5 | -32.4 | -32.8 | 47.2 | 0.1 |  |  |  |  | -3 | 1.3 | 0 | -3.4 | 1.9 | 0.8 | 1.2 |  |  |  | 3.2 | 11.2 |  |  |  | -1.8 | 0.7 | 1.3 | 12.2 | -0.2 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 3.4 |  | -58.6 | 5.5 | -1.5 | -0.1 | -4.7 | -0.3 | 1 | -0.1 | -0.7 | -4.8 |  |  | 0 |  |  |  | -5 | -49.9 | 0 | -10.6 | -23.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 16.3 | 26.1 | 10.1 | 7.5 | 2 |  |  |  |  | -10.2 | -59.6 | [8 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.4 | -2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 19.3 | 0 | -6.1 | -9.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 7.6 |  | 1.9 | 1.9 | 3.7 |  |  | -211.02 | 1.4082 | -0.356 |  | 1.7 |  | 4.0789 | -0.3 | 0.9 | 7.4311
27/04/2025 | 03:00 |  |  | 6.36 | 5.2 | 10.6 |  |  | -18.5 | -12 |  |  | -37.8 | -21.8 | -22.8 | 0.8 | -34.4 | -35.6 | 47 | 0.4 |  |  |  |  | -5.1 | 1.5 | 0 | -3.3 | 1.9 | 0.4 | 1.2 |  |  |  | 5.5 | 10.5 |  |  |  | -1.8 | 5.6 | -0.1 | 8.7 | -0.4 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | -2 |  | -62.5 | -5.9 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | 1 | -0.1 | 7 | -6.1 |  |  | -4.2 |  |  |  | -1.2 | -52.8 | 0 | -13.3 | -26.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 15.5 | 23.2 | 7.2 | 7.8 | 1.6 |  |  |  |  | -14.2 | -65 | [8 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.4 | -2.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | -0.9 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 19.9 | 0 | -6.6 | -9.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 8.4 |  | 1.9 | 1.7 | 4 |  |  | -256.14 | 1.2188 | -0.459 |  | 1.8 |  | 4.0924 | -1.4 | 0.6 | 5.8522
27/04/2025 | 03:30 |  |  | 6.66 | 0.3 | 10.2 |  |  | -13.3 | 13.3 |  |  | -34.9 | -28.2 | -29.8 | 7.9 | -30.5 | -32.8 | 47.7 | 0.2 |  |  |  |  | -2.7 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.2 | -0.1 | 1.7 |  |  |  | 4.7 | 10.1 |  |  |  | -1.8 | 14.8 | -1.1 | 8.2 | -0.1 | -0.2 | 2.6 | 1.7 | 4.5 |  | -53.3 | -6.4 | -1.5 | 0 | -3.5 | -1.2 | 1 | -0.1 | 0.3 | -3.8 |  |  | 2 |  |  |  | -1 | -47.5 | 0 | -8.5 | -24.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 17.8 | 22.4 | 7 | 7.7 | 1.9 |  |  |  |  | -7.1 | -54.4 | [8 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.4 |  | 0.2 | 1 | 1.4 | -2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2.9 | 0.4 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.9 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4.1 | 0 | -10.2 | -12.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 |  | 9.6 |  | 1.8 | 1.9 | 3.6 |  |  | -189.94 | 1.2965 | -0.166 |  | 1.8 |  | 4.1584 | -0.1 | 1 | 7.9889
27/04/2025 | 04:00 |  |  | 7.17 | 9 | 12 |  |  | -15.1 | 0.3 |  |  | -33.3 | -30.8 | -32.5 | 7.8 | -31.2 | -32.6 | 56.1 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2.2 | 0.6 | 1.7 |  |  |  | 3.6 | 10.3 |  |  |  | -1.8 | 4.4 | -1.1 | 9.3 | -0.1 | -0.4 | 2.6 | 0.4 | 4.7 |  | -55 | -6.3 | -1.6 | 0 | -4.9 | -1.7 | 1 | -0.1 | 0 | -5 |  |  | 0.9 |  |  |  | -2.6 | -48.2 | 0 | -9.3 | -24.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 17.2 | 24.5 | 8 | 7.7 | 2.1 |  |  |  |  | -8.8 | -57 | [8 empty] | -2.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.9 | 1.4 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2.9 | -0.2 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -11.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 9 |  | 1.8 | 1.8 | 3.1 |  |  | -209.63 | 1.2261 | -0.255 |  | 1.8 |  | 4.1588 | -0.4 | 1 | 7.5299
27/04/2025 | 04:30 |  |  | 6.84 | 22.9 | 14.3 |  |  | -13.4 | 13.3 |  |  | -29.2 | -24.8 | -27 | 10.9 | -24 | -27.6 | 60.9 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2.2 | 0.4 | 1.7 |  |  |  | 4.2 | 11.8 |  |  |  | -1.7 | 27.2 | -1.4 | 9 | 0 | -0.2 | 2.5 | 0.7 | 9.9 |  | -50.2 | -5.5 | -1.5 | 0 | -3 | -0.4 | 1 | 0 | 1.9 | -3.6 |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.5 | -68.8 | 0 | -1.3 | -37.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 17.1 | 24.3 | 7.6 | 7.7 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | -51.8 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0.1 | -0.3 |  | 0.2 | 0.9 | 1.4 | -1.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -5 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -7.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.2 |  | 1.8 | 2 | 2.6 |  |  | -105.46 | 1.4171 | -0.139 |  | 1.8 |  | 4.1602 | -0.3 | 1.1 | 8.0384
27/04/2025 | 05:00 |  |  | 6.85 | 13.5 | 13.6 |  |  | -16.5 | -0.4 |  |  | -34.7 | -27.1 | -29.1 | 5.2 | -26.6 | -29.2 | 57.1 | 0 |  |  |  |  | -4 | 1.5 | 0 | -3.3 | 2.2 | 0.2 | 1.6 |  |  |  | 3.1 | 10.2 |  |  |  | -1.8 | -6.8 | -1 | 9.1 | -0.2 | -0.5 | 2.5 | 1.4 | 6 |  | -53.7 | -7.3 | -1.5 | -0.1 | -5.1 | -1.6 | 1 | -0.1 | 0.7 | -4.4 |  |  | -1.2 |  |  |  | -2.8 | -71.3 | 0 | -3.8 | -38.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 17.5 | 23.6 | 7.9 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | -8.8 | -57.5 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | 0.2 | 0.8 | 1.4 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1.1 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.4 | -10.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.1 |  | 1.8 | 1.9 | 3 |  |  | -234.35 | 1.1575 | -0.236 |  | 1.8 |  | 4.1594 | -0.6 | 1 | 7.2809
27/04/2025 | 05:30 |  |  | 4.5 | -2.4 | 9.9 |  |  | -14.6 | -1.9 |  |  | -37.3 | -31.8 | -34.4 | 2 | -28.3 | -29.9 | 48.8 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2.2 | -0.8 | 1.3 |  |  |  | 1.5 | 9.1 |  |  |  | -1.7 | -1.5 | -1.5 | 10.3 | -0.1 | -0.5 | 2.5 | 0.7 | 3.2 |  | -57 | -7.9 | -1.7 | -0.3 | -5.2 | -0.6 | 1 | -0.1 | 1.2 | -5.6 |  |  | 0.8 |  |  |  | -4.6 | -73.3 | 0 | -6 | -42.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 16.5 | 24.9 | 8.2 | 7.5 | 0 |  |  |  |  | -11.8 | -61.6 | [8 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | 0.2 | 0.7 | 1.4 | -1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -3.5 | -2.2 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.5 | -14.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.7 |  | 1.8 | 1.9 | 1 |  |  | -316.8 | 1.2812 | -0.239 |  | 1.8 |  | 3.6108 | -0.4 | 0.9 | 6.953
27/04/2025 | 06:00 |  |  | 6.03 | -6.9 | 8.2 |  |  | -11.5 | 9.4 |  |  | -29.9 | -38.1 | -42.1 | 11.9 | -25.9 | -28 | 53.2 | -0.5 |  |  |  |  | -8.1 | 1.2 | 0 | -3.3 | 2 | -2 | 1.2 |  |  |  | 2.5 | 9 |  |  |  | -1.4 | -19.8 | -4.1 | 7.7 | -0.1 | -0.1 | 2.6 | 1 | 7.9 |  | -51.5 | -6.6 | -1.5 | -0.1 | -10.3 | -2.9 | 1 | -0.1 | -10.3 | -4.1 |  |  | 1.8 |  |  |  | -3.2 | -69.8 | 0 | -2.8 | -39.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 19.8 | 25.2 | 9.6 | 7.4 | 0 |  |  |  |  | -6.1 | -54.3 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.6 | 0 | -2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -3.3 | -1.6 |  | 0.5 | 0.7 |  | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.5 |  | -4.9 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.8 | -12.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.87 | 0 | 1.3 | 0 | 4.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 |  | 9.8 |  | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  | -268.8 | 0.98067 | -0.519 |  | 1.9 |  | 3.3323 | 0.2 | 1.3 | 7.194
27/04/2025 | 06:30 |  |  | 4.38 | -14.3 | 7.6 |  |  | -12.1 | 1.8 |  |  | -36.8 | -33.9 | -36.6 | 3.4 | -29.2 | -30.9 | 44.3 | 0 |  |  |  |  | -10.5 | 1 | 0 | -3.3 | 1.7 | -3.5 | 0.8 |  |  |  | 4.4 | -3.6 |  |  |  | -1.5 | -25.2 | -3.8 | 6.4 | -2.1 | -0.1 | 2.6 | -0.2 | 0.4 |  | -58.3 | -7 | -1.5 | 0 | -3.8 | -0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | -6.7 |  |  | -0.2 |  |  |  | -7.8 | -73.8 | 0 | -6.8 | -43 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 16.3 | 23.9 | 8.3 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | -15 | -55.8 | [8 empty] | -2.9 | 0.1 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0 | -1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | -4.5 | -4.9 |  | 0 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.5 |  | -4.7 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 4 | -0.1 | -7.4 | -12.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.92 | 0 | -0.8 | 0 | 4.5 | 2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1 |  | 9 |  | 0 | 2.2 | 0 |  |  | -374.3 | 1.0666 | -0.472 |  | 1.7 |  | 2.8471 | -0.2 | 0.9 | 5.8416
27/04/2025 | 07:00 |  |  | 3.75 | -45.9 | 0.8 |  |  | -20.3 | -18.9 |  |  | -43.4 | -36.7 | -39.2 | -5.4 | -29 | -23.6 | 30 | 0.2 |  |  |  |  | -16.8 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2 | -10.7 | 1 |  |  |  | 4.6 | -6.6 |  |  |  | -1.5 | -29.5 | -4.1 | -1.6 | -2 | -0.3 | 2.5 | 0.8 | -5.6 |  | -64.6 | -7.5 | -1.5 | 0 | -2.6 | -3.8 | 1 | -0.1 | 3.2 | -8.4 |  |  | -2.7 |  |  |  | -13.1 | -78.8 | 0 | -12.5 | -51.6 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 14.4 | 21.7 | 0.1 | 7.7 | 0 |  |  |  |  | -22.4 | -65.7 | [8 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.6 |  | 0.2 | 0.7 | 0 | -1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -6.9 | -6.8 |  | 0 | 0.7 |  | -0.9 | -0.1 | -0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -9.3 | -15.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.824 | 0 | 0.9 | 0 | -5.5 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1 |  | 8.7 |  | 0 | 1.9 | 0 |  |  | -587.226 | 0.96231 | -0.461 |  | 1.7 |  | 2.8434 | -0.7 | 0.8 | 5.1447
27/04/2025 | 07:30 |  |  | 5.51 | -50.7 | -0.2 |  |  | -9.2 | 14.4 |  |  | -40.1 | -33.2 | -35.3 | 1.8 | -24.8 | -20.6 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | -1 | 1.6 | 0 | -3.3 | 2 | -11.2 | 1.4 |  |  |  | 6.5 | -3.8 |  |  |  | -0.9 | -17.8 | -3.2 | -1.5 | -1.7 | -0.3 | 2.5 | 1.8 | 2.8 |  | -42.1 | -6.3 | -1.4 | 0.2 | -2.9 | 2 | 1 | 0 | 2.8 | -1.8 |  |  | 3.4 |  |  |  | -3.4 | -74.6 | 0 | -7.9 | -43.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 14.2 | 21.9 | 0.2 | 7.7 | 0 |  |  |  |  | -5.1 | -28.9 | [8 empty] | -2.7 | 1.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0 | -1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | -6.3 | -5.7 |  | 0 | 0.7 |  | -1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 4.7 | 0.3 | -11.7 | -16 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.869 | 0.1 | 4.9 | 0 | -1 | 0 | 2.6 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 10.4 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | -371.921 | 1.1955 | 0.067 |  | 1.8 |  | 2.8454 | 0.6 | 1.3 | 7.8079
27/04/2025 | 08:00 |  |  | 4.07 | -31 | 3.2 |  |  | -6 | 13.4 |  |  | -34.8 | -33.1 | -36.4 | 5.9 | -23.6 | -17.7 | 2.5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.4 | 2.4 | 0 | -3.3 | 3.1 | 4.3 | 3.2 |  |  |  | 1.3 | -5.6 |  |  |  | -0.8 | -14.2 | -2.3 | 1.8 | -2.3 | -0.3 | 2.5 | 0.2 | 8 |  | -37.8 | -7.6 | -1.4 | 0 | -3.6 | 3.5 | 1 | -0.5 | -0.8 | 0.1 |  |  | 7 |  |  |  | -1.7 | -72.7 | 0 | -5.5 | -37.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 12 | 23.4 | 2.5 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | -21.6 | [8 empty] | -2.1 | 6.7 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -0.9 | -5.9 | -4 |  | 0 | 0.7 |  | -1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -4.8 | 1 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | -11.2 | -13 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.806 | 0.3 | 7.6 | 0 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 11.2 |  | 0 | 2.2 | 0 |  |  | -256.424 | 1.4468 | -0.251 |  | 1.9 |  | 2.8468 | 0.6 | 1 | 7.5426
27/04/2025 | 08:30 |  |  | 10.75 | -16.5 | 6.5 |  |  | -2.7 | 41.5 |  |  | -23.4 | -20.3 | -21.7 | 19.6 | -9.7 | -9.2 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 2.7 | 0 | -3.3 | 3.2 | 6.2 | 3.1 |  |  |  | 6.3 | 10 |  |  |  | -0.5 | -6.3 | -1.4 | -1 | -2.1 | -0.3 | 2.5 | 1.3 | 33.1 |  | -12.6 | -6.7 | -1.2 | 0.1 | -1.9 | 2.2 | 1 | -0.5 | -2.2 | 1.1 |  |  | 2.9 |  |  |  | 3.5 | -59.8 | 0 | 0 | -28.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 14.7 | 22.6 | 0.4 | 8.4 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | -7 | [8 empty] | -2.1 | 6.9 |  |  | 1.5 | -0.2 | -0.1 |  | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | -5.6 | -3.3 |  | 0 | 0.7 |  | -2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.8 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | -9.7 | -11.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.869 | 0.2 | 11.1 | 0 | 5.3 | 0.5 | 7.1 | 0.5 | 0.4 | 1.8 |  | 7.9 |  | 0 | 1.8 | 0 |  |  | 25.319 | 1.6652 | -0.142 |  | 1.8 |  | 2.8432 | 1.1 | 0.8 | 8.0664
27/04/2025 | 09:00 |  |  | 10.78 | -32.2 | 7.5 |  |  | -5.3 | 29 |  |  | -27.6 | -25.5 | -27 | 23 | -9.8 | -10.6 | 13.5 | -0.7 |  |  |  |  | -2.5 | 2 | 0 | -3.3 | 3.2 | 10.3 | 3 |  |  |  | 4.3 | 8 |  |  |  | -1.1 | -5.7 | -0.8 | 7.7 | 2 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 29.7 |  | -11.5 | -5.5 | -0.9 | 0.4 | -5.7 | -0.5 | 1 | -0.4 | 22.3 | 1.3 |  |  | 3.4 |  |  |  | 6.3 | -58.2 | 0 | 0 | -28.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 35.2 | 22.1 | 5.8 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 11.1 | -5.6 | [8 empty] | -3 | 7.1 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -1.5 | -7.4 | -3 |  | 0 | 0.8 |  | -2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -4.8 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | -11.5 | -11.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.934 | 1.4 | 11.3 | 0 | 7.2 | 2.5 | 7.3 | 1 | 0.4 | 1.6 |  | 7.9 |  | 0 | 1.7 | 0 |  |  | 50.014 | 1.6556 | -0.011 |  | 1.9 |  | 2.8444 | 1 | 1.1 | 8.489
27/04/2025 | 09:30 |  |  | 14.45 | 22 | 12.6 |  |  | 2.8 | 46.2 |  |  | -22.1 | -3.8 | -5.9 | 22.6 | -8.3 | -8.5 | 9.6 | 0.8 |  |  |  |  | 2.6 | 2.7 | 0 | -3.3 | 3.2 | 14.6 | 3 |  |  |  | 9.8 | 8.5 |  |  |  | -0.9 | -0.3 | -0.6 | 10.7 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | -0.4 | 36.1 |  | -12.5 | -0.3 | -1.7 | -0.3 | 3.1 | 6.1 | 1 | -0.5 | 31.9 | 4.3 |  |  | 3.9 |  |  |  | 6.1 | -59.9 | 0 | 0 | -26 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 43.5 | 24.3 | 5.2 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | -3.2 | [8 empty] | -4.1 | 5.7 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | -7.3 | -2.4 |  | 0 | 0.9 |  | -2.3 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 2 | -6.6 | -6.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.905 | 1.7 | 12.5 | 0 | 9.4 | 2.3 | 8.2 | 1.3 | 0.4 | 1.8 |  | 10.2 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 282.255 | 1.5547 | -0.024 |  | 1.6 |  | 2.8452 | 1.5 | 0.8 | 8.2759
27/04/2025 | 10:00 |  |  | 15.48 | 65 | 20.9 |  |  | 3.1 | 52 |  |  | -10.5 | -0.2 | -2.4 | 35.2 | 0.3 | -3.2 | 51.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 2 | 0 | -3.3 | 3 | 14.7 | 2.8 |  |  |  | 12.7 | 16 |  |  |  | -0.3 | 16.9 | 3.4 | 14.9 | 6.9 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0 |  | 0 | 10.9 | -0.9 | 0.3 | 2.6 | 4.9 | 1 | -0.7 | 21.6 | 10.7 |  |  | 7.2 |  |  |  | 15.4 | -51.5 | 0 | 0 | -18 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 46.2 | 36.7 | 11.7 | 11.7 | 0 |  |  |  |  | 26.2 | 17.2 | [8 empty] | -4.7 | 6.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.5 | -6.8 | -1.8 |  | 0 | 0.9 |  | -2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |  | -4.5 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 0 | 2.2 | -1.1 | -1.3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.533 | 2.3 | 14.4 | 0 | 7.2 | 2.4 | 9.3 | 1.8 | 0.4 | 2.2 |  | 11.5 |  | 0 | 1.9 | 0 |  |  | 561.213 | 2.6586 | -0.657 |  | 1.8 |  | 2.8426 | 2.1 | 2 | 10.7442
27/04/2025 | 10:30 |  |  | 17.96 | 67.6 | 21.7 |  |  | 0.1 | 18.2 |  |  | -14.9 | -5.5 | -8 | 29 | -2.5 | -4.9 | 50.6 | 0.2 |  |  |  |  | 7.1 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.1 | 15.8 | 2.9 |  |  |  | 13.4 | 17.7 |  |  |  | -0.8 | 23.2 | 8.6 | 22.7 | 9.2 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 0 |  | 0 | 9.6 | -1.1 | 0.6 | 3 | 2.4 | 1 | -0.5 | 23.2 | 4 |  |  | 10.9 |  |  |  | 12.2 | -53.4 | 0 | 0 | -23.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 84.6 | 60.9 | 11.1 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 59.5 | -9.4 | [8 empty] | -4.9 | 8.6 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -7.1 | -2.1 |  | 0 | 0.9 |  | -3.1 | -0.2 | 0.8 | 0.5 |  | -4.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0 | 2.1 | -4.5 | -4.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.954 | 2.3 | 7.7 | 0 | 7.8 | 1.3 | 5.2 | 2.3 | 0.4 | 2 |  | 12.8 |  | 0 | 1.4 | 0 |  |  | 565.814 | 2.8488 | -0.598 |  | 1.8 |  | 2.848 | 1.4 | 1.9 | 10.1988
27/04/2025 | 11:00 |  |  | 20 | 79.4 | 30.1 |  |  | 3.4 | 46.3 |  |  | -15.6 | -8.2 | -11.1 | 27.5 | 0.3 | -2.7 | 50.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 2 | 0 | -3.3 | 3.2 | 16 | 2.9 |  |  |  | 14 | 8 |  |  |  | -0.6 | 25.7 | 7.9 | 24.1 | 8.8 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 0 |  | 0 | 11.3 | -1.5 | 0.1 | -3 | 5 | 1 | -0.7 | 19.6 | 2 |  |  | 0.5 |  |  |  | 13 | -49.7 | 0 | 0 | -16.9 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 90.2 | 62.2 | 11.9 | 14.1 | 0 |  |  |  |  | 62.5 | -18.3 | [8 empty] | -4.1 | 6.2 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -7 | -2 |  | 0 | 0.9 |  | -3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.5 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | -4.1 | -4.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.295 | 2.5 | 10.5 | -0.1 | 11.6 | 0.6 | 6.1 | 2.5 | 0.4 | 2 |  | 9.8 |  | 0 | 1.7 | 0 |  |  | 612.495 | 2.3917 | -0.133 |  | 1.8 |  | 2.8447 | 0.8 | 1.5 | 9.2034
27/04/2025 | 11:30 |  |  | 13.19 | 87.5 | 31.2 |  |  | 4.1 | 48.1 |  |  | -15 | -10.5 | -13.1 | 29 | 1.3 | -2.2 | 53 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 2.3 | 0 | -3.3 | 3.3 | 16.1 | 3 |  |  |  | 12.8 | 5.7 |  |  |  | -0.7 | 22.6 | 6.8 | 21.7 | 6.3 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 0 |  | 0 | 8.9 | -1.5 | 0.2 | -3.1 | 2.9 | 1 | -0.4 | 17.7 | 3.4 |  |  | 2.5 |  |  |  | 14.7 | -50.2 | 0 | 0 | -17.3 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 109.6 | 62.6 | 12.1 | 14 | 0 |  |  |  |  | 60.6 | -19.1 | [8 empty] | -2.9 | 6.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.9 | -6.8 | -1.7 |  | 0 | 0.9 |  | -3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.5 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.4 | -4.4 | -4.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.984 | 2.9 | 16.3 | -0.1 | 13.5 | 4.2 | 10.6 | 2.7 | 0.4 | 1.8 |  | 11 |  | 0 | 1.6 | 0 |  |  | 640.474 | 2.1851 | -0.17 |  | 1.8 |  | 2.8411 | 1.2 | 1.9 | 9.7561
27/04/2025 | 12:00 |  |  | 12.4 | 80.5 | 30.7 |  |  | 2.2 | 45.7 |  |  | -13.9 | -9.2 | -11.4 | 31.6 | 1.7 | -1.9 | 56 | -0.1 |  |  |  |  | 7 | 2.3 | 0 | -3.3 | 3.4 | 16.3 | 3.1 |  |  |  | 12.3 | 11 |  |  |  | -0.8 | 19.8 | 6.3 | 20 | 6 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 9.5 | -1.5 | 0.2 | -5.1 | 1.3 | 1 | -0.5 | 25.5 | 1.5 |  |  | 2.9 |  |  |  | 12.1 | -49.7 | 0 | 0 | -18.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 110.5 | 61.6 | 11.7 | 12.9 | 0 |  |  |  |  | 58.6 | -19.9 | [8 empty] | -2 | 7.3 |  |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -6.6 | -0.6 |  | 0 | 0.9 |  | -2.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.198 | 2.9 | 11.6 | -0.1 | 16.2 | 5.8 | 7.1 | 2.9 | 0.4 | 1.8 |  | 9.9 |  | 0 | 1.6 | 0 |  |  | 638.198 | 2.0979 | -0.217 |  | 1.7 |  | 2.8441 | 1 | 2 | 9.425
27/04/2025 | 12:30 |  |  | 13.48 | 100.1 | 33.8 |  |  | 0.3 | 38.1 |  |  | -12 | -7.4 | -9.5 | 32.7 | 2.9 | -1.4 | 56.6 | -0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 2.1 | 0 | -3.3 | 3.5 | 17 | 3.1 |  |  |  | 12.2 | 7.4 |  |  |  | -0.9 | 18 | 5.4 | 21.1 | 5.9 | 0.9 | 2.3 | 1 | 0 |  | 0 | 11.1 | -1.6 | 0.2 | -5.6 | 0.6 | 1 | -0.5 | 22.5 | 3.6 |  |  | 2.3 |  |  |  | 12.1 | -48.7 | 0 | 0 | -16 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 110.5 | 42.2 | 12.1 | 9 | 0 |  |  |  |  | 62.3 | -15.6 | [8 empty] | -2.1 | 9 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -6.5 | -0.6 |  | 0 | 0.8 |  | -2.8 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | -4.5 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.636 | 3.1 | 15.5 | -0.1 | 15.6 | 7.6 | 10.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 |  | 9.1 |  | 0 | 1.8 | 0 |  |  | 655.716 | 1.8542 | -0.019 |  | 1.6 |  | 2.8447 | 0.6 | 2.1 | 8.9799
27/04/2025 | 13:00 |  |  | 17.14 | 97.2 | 33.2 |  |  | -1 | 21.6 |  |  | -13.2 | -6.6 | -8.9 | 31.5 | 2.2 | -1.7 | 52.7 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.5 | 17.2 | 3.1 |  |  |  | 13.4 | 7.5 |  |  |  | -0.9 | 20.4 | 5.9 | 20.7 | 5.6 | 0.9 | 2.3 | 1 | 0 |  | 0 | 7.7 | -1.7 | 0.1 | -4.1 | -0.7 | 1.1 | -0.5 | 28.2 | 3.3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 10.1 | -49.4 | 0 | 0 | -15.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 109 | 34.2 | 11.8 | 9 | 0 |  |  |  |  | 60.7 | -17.5 | [8 empty] | -1.5 | 8.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -6.5 | -0.7 |  | 0 | 0.8 |  | -3.3 | 0 | 0.8 | 0.4 |  | -4.5 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.037 | 2.2 | 15.5 | -0.1 | 18.5 | 9.6 | 10.3 | 2.6 | 0.4 | 1.8 |  | 8.8 |  | 0 | 1.9 | 0 |  |  | 619.577 | 1.9862 | 0.06 |  | 1.7 |  | 2.8388 | 0.6 | 1.9 | 9.085
27/04/2025 | 13:30 |  |  | 16.76 | 83.6 | 30.7 |  |  | -1.3 | 29.6 |  |  | -10 | -1.9 | -4.3 | 34.4 | 4.4 | 0.1 | 24.9 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.4 | 16.3 | 3 |  |  |  | 13.3 | 10 |  |  |  | -1.1 | 15 | 5.4 | 21.7 | 5.6 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 0 |  | 0 | 8.8 | -1.7 | 0.1 | -3.2 | -0.8 | 1.2 | -0.3 | 25.6 | 2.9 |  |  | 0.5 |  |  |  | 9.1 | -48.3 | 0 | 0 | -16.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 60.1 | 34.9 | 12.2 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 65.6 | -11 | [8 empty] | -0.9 | 5.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -6.8 | -1.3 |  | 0 | 0.7 |  | -3.3 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.799 | 0.9 | 16.7 | -0.1 | 18.7 | 8.6 | 10.5 | 2.2 | 0.4 | 1.9 |  | 7.8 |  | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 558.559 | 1.9237 | 0.824 |  | 1.6 |  | 2.831 | 0.2 | 1.9 | 9.2787
27/04/2025 | 14:00 |  |  | 12.75 | 80.2 | 29.3 |  |  | -1.6 | 37.9 |  |  | -11.3 | -7.3 | -9.5 | 33.3 | 3.1 | -0.7 | 26.7 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3.3 | 14.9 | 2.9 |  |  |  | 6.5 | 12.6 |  |  |  | -1.1 | 20.3 | 5.8 | 21.4 | 6 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | 10 | -1.5 | 0.4 | -4.2 | -0.6 | 1 | -0.6 | 28.5 | 1.9 |  |  | -2.1 |  |  |  | 11 | -48.4 | 0 | 0 | -15 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 59.6 | 34.7 | 12.6 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | 64.7 | -11.7 | [8 empty] | -0.7 | 4.7 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0 | -0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.7 | -7.1 | -2.4 |  | 0 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.8 | 0.4 |  | -4.5 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 5.1 | 2.5 | -2.7 | -2.8 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.993 | 1.3 | 16.1 | -0.1 | 18.2 | 9.2 | 10.2 | 1.6 | 0.4 | 1.9 |  | 8.2 |  | 0 | 1.9 | 0 |  |  | 537.943 | 2.0166 | 1.296 |  | 1.8 |  | 2.8319 | 0.3 | 2.1 | 10.3445
27/04/2025 | 14:30 |  |  | 13.96 | 78.9 | 28.8 |  |  | -6.3 | 25.1 |  |  | -10.8 | -3.7 | -6.5 | 34.4 | -2.4 | -3.7 | 23.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.3 | 15.6 | 3 |  |  |  | 7.9 | 17.1 |  |  |  | -1.2 | 23.2 | 5.7 | 23.1 | 5.8 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 0 |  | 0 | 8.4 | -1.7 | 0.1 | -4.6 | 4.9 | 1.2 | -0.5 | -1.1 | 0.6 |  |  | -3.4 |  |  |  | 9.2 | -53.6 | 0 | 0 | -20.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 58.6 | 34.9 | 13.2 | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 67.8 | -8.7 | [8 empty] | -0.7 | 5.9 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -6.6 | -1.3 |  | 0 | 0.6 |  | -3.1 | 0 | 0.8 | 0.4 |  | -4.5 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 12.4 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.83 | 0.9 | 16 | 0 | 18.5 | 9.8 | 10.1 | 0.2 | 0.4 | 1.9 |  | 5.7 |  | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 503.79 | 1.9104 | 0.723 |  | 1.6 |  | 2.8316 | -0.7 | 2 | 8.365
27/04/2025 | 15:00 |  |  | 13.04 | 57.7 | 26.6 |  |  | -8.5 | 32.8 |  |  | -16.8 | -10.9 | -12.7 | 27 | -13.8 | -12.9 | 23.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 0 | -3.5 | 3.1 | 13.8 | 2.7 |  |  |  | 6 | 9.7 |  |  |  | -1.8 | 10.4 | 4.8 | 7.6 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 0 |  | 0 | 8.6 | -1.5 | 0.2 | -4.2 | 2.4 | 1 | -0.5 | 1.2 | 3.2 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.2 | -63.6 | 0 | 0 | -32.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 61.3 | 33.5 | 11.6 | 9 | 0 |  |  |  |  | 65.2 | -10.1 | [8 empty] | -1 | 4 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -1 | -7.4 | -3.2 |  | 0 | 0.6 |  | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 5.7 | 1.3 | -5 | -5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.276 | 0.5 | 15.8 | 0 | 15.9 | 9.3 | 8.7 | 0.9 | 0.4 | 1.8 |  | 15.6 |  | 0 | 1.9 | 0 |  |  | 350.116 | 1.7032 | 0.044 |  | 1.7 |  | 2.8283 | 0.6 | 1.1 | 7.9755
27/04/2025 | 15:30 |  |  | 13.95 | 60 | 26 |  |  | -2.7 | 26.8 |  |  | -18.4 | -6.6 | -9.8 | 23.4 | -10.4 | -9.2 | 19.9 | 0.4 |  |  |  |  | 6.8 | 2.1 | 0 | -3.4 | 3.2 | 15.3 | 2.9 |  |  |  | 8 | 12.9 |  |  |  | -1.8 | 17.5 | 4.9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0 |  | 0 | 7.5 | -1.6 | 0.1 | -2.2 | 3.8 | 1.1 | -0.7 | 5.8 | 1.3 |  |  | 7.2 |  |  |  | 2.4 | -61.9 | -10.8 | 0 | -25.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 57.8 | 35.7 | 12.1 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 64.1 | -13.2 | [8 empty] | -1.5 | 3.2 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -7 | -2.2 |  | 0 | 0.6 |  | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | -2.9 | -2.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.58 | 0.3 | 5.6 | 0 | 18.8 | 11 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 1.8 |  | 15.6 |  | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 363.73 | 1.8129 | 0.39 |  | 1.8 |  | 2.7346 | 0.8 | 1.1 | 8.6375
27/04/2025 | 16:00 |  |  | 24.47 | 52.3 | 25 |  |  | -4.3 | 19.8 |  |  | -22.1 | -9.8 | -11.6 | 19.8 | -10.2 | -10.1 | 22 | 0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 2.1 | 0 | -3.3 | 3.1 | 14.6 | 2.7 |  |  |  | 5.3 | 1.8 |  |  |  | -1.8 | 3.1 | 4.6 | 8 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 0 |  | 0 | 7.2 | -1.7 | 0.1 | -2.8 | 3.2 | 1 | -0.5 | 5.7 | 1.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 1 | -61.4 | -5 | 0 | -25.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 44.1 | 34.6 | 11.5 | 9 | 0 |  |  |  |  | 63.2 | -14.1 | [8 empty] | -1.6 | 2.4 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 0 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -7.1 | -2.1 |  | 0 | 0.6 |  | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.704 | 0 | 8.1 | 0 | 18.7 | 11.1 | 6.2 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 13.9 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 298.174 | 1.7034 | 0.236 |  | 1.8 |  | 2.7406 | 0.6 | 1 | 8.08
27/04/2025 | 16:30 |  |  | 13.85 | 31.8 | 22 |  |  | -5.6 | 28.9 |  |  | -24.7 | -14.8 | -16.8 | 17.1 | -12.6 | -12 | 41.7 | 0.2 |  |  |  |  | 11.1 | 2.7 | 0 | -3.3 | 3.2 | 15.8 | 2.9 |  |  |  | 7.7 | 12.7 |  |  |  | -1.8 | 16 | 4.6 | 7.5 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 0 |  | 0 | 7.1 | -1.8 | -0.2 | -4.4 | 3 | 1.1 | -0.1 | 4.9 | -1.5 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0.1 | -63.6 | -6.9 | 0 | -31 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 44.9 | 33.3 | 11.3 | 9 | 0 |  |  |  |  | 58.8 | -20 | [8 empty] | -2 | 5.4 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.1 | 0 | -1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | -7.7 | 0.8 |  | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -9.4 | -11 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.832 | 0 | 3.4 | 0 | 22.3 | 15.8 | 2.3 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 12.4 |  | 0 | 1.9 | 0 |  |  | 266.582 | 1.6489 | -0.209 |  | 1.8 |  | 2.7347 | 0 | 0.8 | 6.7746
27/04/2025 | 17:00 |  |  | 14.47 | 41.7 | 20.9 |  |  | -4.8 | 29.7 |  |  | -21.4 | -19.6 | -24 | 20.5 | -12.2 | -9.1 | 57 | 0.3 |  |  |  |  | 13.3 | 2.5 | 0 | -3.3 | 3.3 | 18.1 | 3.1 |  |  |  | 7.1 | 15.1 |  |  |  | -1.4 | 23.5 | 4.3 | 11.5 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 1.3 | 0 |  | 0 | 3 | -1.8 | -0.2 | -6.5 | 3.7 | 1.1 | -0.3 | 0.6 | -2 |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3 | -62.7 | -6.1 | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 41.8 | 29.2 | 14.1 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | 59.7 | -20.3 | [8 empty] | -1.2 | 6.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 0 | -2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -6.7 | -1.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | -0.1 | -4.9 | -6.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.91 | 0 | -0.1 | 0 | 27.1 | 15 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 10.2 |  | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 304.48 | 1.6855 | -0.112 |  | 1.8 |  | 2.7161 | -0.5 | 1 | 6.5896
27/04/2025 | 17:30 |  |  | 14.49 | 56.1 | 24.5 |  |  | -6.9 | 17.7 |  |  | -24.3 | -19.7 | -23.3 | 19.5 | -13.1 | -11.4 | 70.7 | 0 |  |  |  |  | 20.8 | 2 | 0 | -3.3 | 3.2 | 13.6 | 2.9 |  |  |  | 8.3 | 3.3 |  |  |  | -1.3 | 38.2 | 4.8 | 9.2 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 0 |  | 0 | 4.1 | -1.4 | 0.5 | -2.7 | 2.6 | 1.1 | -0.1 | 1.8 | -2.4 |  |  | -4.4 |  |  |  | 8 | -63.8 | -6.7 | 0 | -32.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 42.9 | 26.3 | 12.8 | 9 | 0.6 |  |  |  |  | 59 | -21 | [8 empty] | -0.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 0 | -2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -8.3 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 10.1 | 0.3 | -3.8 | -5.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.827 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 19 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.3 |  | -0.4 | 1.6 | 0 |  |  | 323.317 | 1.9069 | -0.192 |  | 1.8 |  | 1.9146 | -1.2 | 1 | 5.2295
27/04/2025 | 18:00 |  |  | 17.43 | 38.4 | 22.7 |  |  | -5.5 | 30.6 |  |  | -19.5 | -8.2 | -10.5 | 22.5 | -9.3 | -9.1 | 67.4 | 0.3 |  |  |  |  | -0.6 | 1.8 | 0 | -3.3 | 3.1 | 2 | 2.8 |  |  |  | 17.3 | 9.7 |  |  |  | -1 | 47.1 | 10.7 | 7.7 | 0.5 | -0.5 | 2.7 | 1.5 | 0 |  | 0 | 7 | -1 | 0.7 | 3.7 | 3.8 | 1.1 | -0.1 | 6.4 | 0.4 |  |  | -2.1 |  |  |  | 8.4 | -60.4 | -3.2 | 0 | -26.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 44.6 | 32.1 | 11.6 | 8.9 | 1.9 |  |  |  |  | 63.9 | -13.3 | [8 empty] | -0.9 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -7.1 | 3.9 |  | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 9.8 | 0.3 | -6.4 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 18.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 9 |  | 0.1 | 1.8 | 0 |  |  | 391.33 | 2.9185 | 0.054 |  | 1.8 |  | 0.32133 | -1.2 | 1.1 | 4.9938
27/04/2025 | 18:30 |  |  | 16.2 | 42.8 | 23.7 |  |  | 0.4 | 27.9 |  |  | -14.9 | -0.4 | -1.8 | 29.6 | 5.6 | -2.5 | 66.1 | 0.4 |  |  |  |  | -1.9 | 2.4 | 0 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.6 |  |  |  | 17.2 | 19.1 |  |  |  | -0.5 | 52.9 | 11.5 | 12.4 | 4.3 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 0 |  | 0 | 9.8 | -1 | 0.7 | 4.1 | 3 | 1 | 0.1 | 6.3 | 0.5 |  |  | 4.2 |  |  |  | 7.9 | -46.1 | 0 | 0 | -14 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 57.8 | 32.2 | 11.1 | 13.4 | 2 |  |  |  |  | 66.5 | -11.3 | [8 empty] | -1 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -7.6 | 8.4 |  | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | -6.3 | -8.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 16.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 15.1 |  | 0.8 | 2.1 | 0 |  |  | 532.6 | 2.929 | 1.031 |  | 1.9 |  | 0.34282 | 0.8 | 0.7 | 7.7028
27/04/2025 | 19:00 |  |  | 16.94 | 43.5 | 23.6 |  |  | -9.5 | 29.1 |  |  | -9.1 | -5.5 | -6.8 | 36.8 | 11.5 | 1 | 77.2 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 2 | 2.8 | -3.3 | 3.2 | 3 | 2.7 |  |  |  | 16.5 | 19.3 |  |  |  | -0.5 | 51.3 | 11.4 | 12.7 | 4.1 | -0.1 | 2.7 | 1 | 0 |  | 0 | 9.8 | -1 | 0.7 | -0.7 | 3 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  |  | -1.6 |  |  |  | 12.1 | -41.3 | 0 | 0 | -11.4 | 11.1 | [7 empty] | -0.5 | 62.3 | 32.9 | 11.9 | 14.9 | 2 |  |  |  |  | 70.5 | -6.2 | [8 empty] | -0.9 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | -0.2 | 1.5 | 1.9 | -1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -7.3 | 8.6 |  | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 13 | 0.4 | -4.3 | -5.7 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 4.2 |  | 0.8 | 1.8 | 0 |  |  | 573.74 | 2.8183 | -1.157 |  | 1.8 |  | 0.30449 | -0.9 | 0.3 | 3.1658
27/04/2025 | 19:30 |  |  | 16.87 | 53.2 | 22.4 |  |  | -6.1 | 17.6 |  |  | -16.2 | 3.2 | -1 | 29.5 | 11.7 | 3.6 | 60.2 | 0.8 |  |  |  |  | 2 | 1.7 | 2.6 | -3.3 | 3.1 | 5.4 | 2.4 |  |  |  | 20.1 | 18.5 |  |  |  | -0.4 | 51.7 | 11.3 | 18.6 | 2.6 | -0.8 | 2.7 | 1.6 | 0 |  | 0 | 14.8 | -1.2 | 0.8 | 7.1 | 6.2 | 1 | 0 | 12.2 | 0.4 |  |  | 1 |  |  |  | 6.4 | -48 | 0 | 0 | -11 | 12.3 | [7 empty] | -0.5 | 56.8 | 64.1 | 13.9 | 14.4 | 3.3 |  |  |  |  | 61.6 | -22.1 | [8 empty] | -1 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -7.7 | 7.5 |  | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 22.9 | 0.4 | -3.1 | -4.8 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 4.7 |  | 0.8 | 1.6 | 0 |  |  | 609.47 | 2.8986 | -1.306 |  | 1.5 |  | 0.28047 | -1.8 | -0.5 | 1.0731
27/04/2025 | 20:00 |  |  | 15.46 | 36 | 21.8 |  |  | -10 | 13.1 |  |  | -15.9 | -9.2 | -11.7 | 28.9 | 8.7 | -0.2 | 68.4 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 2 | 2.8 | -3.3 | 3.2 | 3.9 | 2.3 |  |  |  | 19.1 | 17.7 |  |  |  | -0.5 | 51.9 | 12 | 14 | 3.8 | -0.2 | 2.7 | 1 | 0 |  | 0 | 9.4 | -0.7 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 1 | 0 | 1.3 | -0.1 |  |  | -3.5 |  |  |  | 9.9 | -45.1 | 0 | 0 | -10.5 | 11.9 | [7 empty] | -0.4 | 60.4 | 59.5 | 12.1 | 14.9 | 3.9 |  |  |  |  | 62.5 | -18.2 | [8 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -7.1 | 9.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 19.3 | 0 | -5.1 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 6.3 |  | 0.8 | 2.1 | 0 |  |  | 529.76 | 3.0254 | -1.884 |  | 1.8 |  | 0.28197 | -0.8 | 0.1 | 2.5234
27/04/2025 | 20:30 |  |  | 15.38 | 29.8 | 20.4 |  |  | -11.3 | 10.4 |  |  | -17.6 | -15.4 | -18.4 | 25 | 5.5 | -1.5 | 67.2 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.2 |  |  |  | 16.7 | 16.7 |  |  |  | -0.5 | 51.3 | 12 | 15.1 | 3.6 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 0 |  | 0 | 9.5 | -0.8 | 1 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | -1.8 |  |  | -5.5 |  |  |  | 9.9 | -47.7 | 0 | 0 | -14.1 | 8.8 | [7 empty] | -0.4 | 60.8 | 60.3 | 12.6 | 14.7 | 3.9 |  |  |  |  | 59.2 | -23 | [8 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | 8.6 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 22.4 | 0 | -6.5 | -8.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 15.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 4.5 |  | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 458.78 | 2.9357 | -1.81 |  | 1.8 |  | 0.22659 | -1.3 | 0 | 1.8523
27/04/2025 | 21:00 |  |  | 15.47 | 34.3 | 21.3 |  |  | -13.1 | 22.8 |  |  | -13.8 | -13.8 | -16.1 | 28.5 | 6 | -1.1 | 70.2 | -0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 | 0 | -3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.2 |  |  |  | 17 | 17.1 |  |  |  | -0.6 | 52.1 | 12 | 14.4 | 3.8 | -0.4 | 2.7 | -0.3 | 0 |  | 0 | 9 | -0.7 | 1 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | -0.1 | -0.4 | -1 |  |  | -3.9 |  |  |  | 11.3 | -46.7 | 0 | 0 | -15.5 | 9 | [7 empty] | -0.3 | 61.2 | 59.9 | 12.6 | 14.7 | 3.9 |  |  |  |  | 60.7 | -20.6 | [8 empty] | -0.9 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -7.2 | 8.9 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.9 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 27.2 | 0 | -4.1 | -5.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 16.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 4.8 |  | 0.8 | 1.9 | 0 |  |  | 507.37 | 2.9809 | -2.075 |  | 1.8 |  | 0.18703 | -0.7 | 0.1 | 2.2929
27/04/2025 | 21:30 |  |  | 15.68 | 39.6 | 21.7 |  |  | -10 | 27.2 |  |  | -15.2 | -17.5 | -18.9 | 29.2 | -3.4 | -4.7 | 73.8 | -0.2 |  |  |  |  | -0.2 | 1.3 | 0 | -3.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |  |  |  | 17.8 | 16.1 |  |  |  | -0.8 | 51.1 | 12.2 | 13.9 | 4.2 | -0.3 | 2.7 | 1 | 0 |  | 0 | 11.6 | -0.7 | 1 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | -2 |  |  | 3.4 |  |  |  | 12.6 | -48.2 | 0 | 0 | -16.6 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 60.1 | 60.5 | 12.4 | 14.9 | 4 |  |  |  |  | 58.6 | -23.5 | [8 empty] | -1.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.4 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -7.2 | 9 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 |  | -4.9 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 29.8 | 0 | -3.9 | -5.2 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 5.5 |  | 0.8 | 2.1 | 0 |  |  | 499.28 | 3.0235 | -1.205 |  | 1.8 |  | 0.24941 | 1 | 0.2 | 5.0679
27/04/2025 | 22:00 |  |  | 14.38 | 25.9 | 20.1 |  |  | -13.6 | 7.4 |  |  | -23.8 | -17.6 | -19.8 | 17.7 | -10.2 | -9.9 | 64.8 | 0 |  |  |  |  | -4.1 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2.6 | 0.1 | 2 |  |  |  | 16.9 | 14.5 |  |  |  | -0.9 | 49.1 | 11.7 | 13.7 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 0 |  | 0 | 10.4 | -1 | 1 | -0.5 | 4.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | -3.7 |  |  | -2.1 |  |  |  | 8.3 | -54.7 | 0 | 0 | -22.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 61.4 | 59.1 | 12.2 | 14.9 | -1 |  |  |  |  | 50.4 | -35.1 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 1.9 | -1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -7.8 | 7.3 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 12.6 | 0 | -6.6 | -7.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 3 |  | 0.9 | 2.2 | 0 |  |  | 321.68 | 2.7464 | -0.661 |  | 1.6 |  | 0.29624 | 0 | 0 | 3.9816
27/04/2025 | 22:30 |  |  | 14.49 | 16.9 | 18.3 |  |  | -17.3 | -6 |  |  | -28.1 | -27.2 | -29.2 | 12.8 | -12.6 | -11.6 | 63.8 | -0.1 |  |  |  |  | -3.1 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.1 | -0.9 | 1.9 |  |  |  | 16.2 | 0.3 |  |  |  | -1.1 | 48.5 | 11.1 | 13.8 | 4.1 | 0.8 | 2.7 | 1 | 0 |  | 0 | 7.8 | -1 | 1 | -2.7 | 3.4 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | -5.4 |  |  | -4.1 |  |  |  | 9.7 | -58 | 0 | 0 | -25.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 61 | 20.7 | 12.3 | 9 | -0.9 |  |  |  |  | 48 | -38.4 | [8 empty] | -2.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -7.8 | 7.5 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.8 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 3.9 | 0 | -7.4 | -9.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 13.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.9 | 2.3 | 0 |  |  | 159.99 | 2.6865 | -1.054 |  | 1.7 |  | 0.31274 | -0.6 | 0.1 | 3.1453
27/04/2025 | 23:00 |  |  | 14.42 | 29.8 | 20.9 |  |  | -17.9 | -4.8 |  |  | -27.3 | -22.7 | -24.2 | 11.6 | -19.9 | -16.7 | 66.4 | 0.1 |  |  |  |  | -4 | 1.1 | 0 | -3.5 | 2 | -1 | 1.7 |  |  |  | 16.1 | 0.3 |  |  |  | -1.1 | 49.9 | 10.9 | 7.4 | -0.2 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 0 |  | 0 | 8.9 | -1 | 1 | -0.1 | 4.3 | 1.1 | -0.1 | 2.4 | -1.8 |  |  | 5 |  |  |  | 8.6 | -70.8 | 0 | 0 | -38.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 60.5 | 20.7 | 11.6 | 9 | -1.1 |  |  |  |  | 49.3 | -33.6 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.4 | 10.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -7.9 | 7 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -6.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 9.5 |  | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 179.42 | 2.4711 | -0.476 |  | 1.9 |  | 0.29116 | 0.3 | 0 | 4.4862
27/04/2025 | 23:30 |  |  | 13.66 | 20.3 | 18.9 |  |  | -20.3 | -9.7 |  |  | -39.2 | -29.5 | -30.9 | -0.9 | -36.2 | -27.3 | 59.6 | 0.2 |  |  |  |  | -3.7 | 1.2 | 0 | -3.5 | 1.8 | -1.3 | 1.7 |  |  |  | 16.4 | 4.7 |  |  |  | -1.4 | 46.9 | 10.7 | 7.3 | -0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 0 |  | 0 | 8.6 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 4 | 1.1 | -0.1 | 6.3 | -4.9 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | -18.3 | -58.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 58.6 | 20.8 | 11.2 | 9.1 | -1.2 |  |  |  |  | 39.5 | -47.9 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -8.2 | 6.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.4 |  | -4.7 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -10.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 7.6 |  | 0.8 | 1.9 | 0 |  |  | 62.46 | 2.3756 | -0.851 |  | 1.6 |  | 0.25088 | -0.3 | 0 | 3.0755
28/04/2025 | 00:00 |  |  | 13.64 | 20.2 | 19.1 |  |  | -17.8 | 1.7 |  |  | -40.6 | -43.9 | -31.9 | 14.4 | -20.1 | -28.9 | 59.6 | 0.1 |  |  |  |  | -4.5 | 1.1 | 0 | -3.5 | 1.8 | -2.4 | 1.8 |  |  |  | 14.8 | -5.2 |  |  |  | -1.5 | 46.6 | 11.2 | 0 | -3.2 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 0 |  | 0 | 8 | -1 | 1 | -1 | 4.2 | 1.1 | -0.1 | 1.3 | -8.9 |  |  | 4.3 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | -7.6 | -61.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 4.3 | 16.4 | 1.6 | 7 | -1 |  |  |  |  | 4.8 | -45.9 | [8 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -7.8 | 7.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -4.6 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 8.9 |  | 0.9 | 2.1 | 0 |  |  | -40.26 | 2.7178 | -0.997 |  | 1.8 |  | 0.27936 | 0.1 | 0 | 3.9002
EJEC |  | 0 | 0 | 288.135 | 776.5 | 453.3 | 0 | 0 | -225.15 | 419.25 | 0 | 0 | -580.5 | -428.55 | -474.1 | 449.7 | -305.55 | -346.35 | 1158.45 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 41.05 | 4.1 | -80.1 | 65.05 | 144.25 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 239.75 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | -28.05 | 466.3 | 126.1 | 272.45 | 47.45 | 2.3 | 61.3 | 26 | 82.85 | 0 | -446.5 | 98.6 | -32.05 | 7.55 | -44 | 42.85 | 25.2 | -5.35 | 172.2 | -24.7 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 118.25 | -1296.8 | -19.35 | -72.2 | -644.65 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1 | 1098.55 | 821.8 | 228.05 | 240.2 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | -696.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.1 | 59.6 | 0 | 0 | 35.65 | -1.25 | -12.7 | 0 | 0.1 | 28.35 | 19.45 | -12.3 | 31.75 | 14.15 | 2 | -6.1 | -12.7 | -139.7 | 28 | 0 | 3 | 17.3 | 0 | -21.9 | 1.7 | 10.05 | 10.9 | 0 | -112.95 | 16.05 | 35.85 | 48.8 | 30.1 | 19.2 | 188.65 | 17 | -137.2 | -177.95 | 1 | 1.15 | 60.4 | -0.45 | 45.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 238.1925 | 12.9 | 110.95 | -1.05 | 276.8 | 167.5 | 70.85 | 12.45 | 9.6 | 37.7 | 0 | 213.4 | 0 | 15.9 | 45.9 | 15.55 | 0 | 0 | 4656.7275 | 48.9099 | -7.8825 | 0 | 42.15 | 0 | 57.8615 | 2.35 | 24.9 | 168.2889

## DEMANDA_AREAS
domingo, 27 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6702.87 | 996.6498 | 3925.0079 | 1781.2123 | 255.5502
01:00 | 0 | 6597.09 | 1006.8903 | 3803.236 | 1786.9637 | 258.9374
01:30 | 0 | 6444.76 | 982.8452 | 3697.736 | 1764.1788 | 261.968
02:00 | 0 | 6329.97 | 941.9027 | 3636.1607 | 1751.9066 | 242.8195
02:30 | 0 | 6283.91 | 932.6039 | 3593.2234 | 1758.0827 | 235.902
03:00 | 0 | 6294.93 | 937.9506 | 3588.0188 | 1768.9606 | 237.8253
03:30 | 0 | 6199.19 | 951.4782 | 3518.9114 | 1728.8004 | 221.9064
04:00 | 0 | 6192.55 | 898.9559 | 3545.3611 | 1748.233 | 223.3158
04:30 | 0 | 6233.06 | 938.1358 | 3539.9895 | 1754.9347 | 226.9417
05:00 | 0 | 6179.61 | 900.2159 | 3526.6406 | 1752.7535 | 225.1866
05:30 | 0 | 6104.24 | 899.5076 | 3441.5539 | 1763.1785 | 219.2557
06:00 | 0 | 6133.78 | 952.6115 | 3482.5525 | 1698.616 | 198.5145
06:30 | 0 | 5928.83 | 937.2522 | 3348.9128 | 1642.665 | 194.9022
07:00 | 0 | 5775.168 | 887.5592 | 3259.3471 | 1628.2617 | 191.3002
07:30 | 0 | 5883.714 | 925.2174 | 3313.6244 | 1644.8722 | 182.8551
08:00 | 0 | 5937.292 | 918.5903 | 3340.3861 | 1678.3156 | 185.5468
08:30 | 0 | 6219.752 | 997.3393 | 3506.575 | 1715.8377 | 185.8723
09:00 | 0 | 6224.854 | 968.9317 | 3536.9082 | 1719.0141 | 187.4342
09:30 | 0 | 6370.555 | 1012.3863 | 3624.7121 | 1733.4566 | 186.3353
10:00 | 0 | 6560.195 | 1037.0033 | 3788.7735 | 1734.4182 | 183.9307
10:30 | 0 | 6584.92 | 1007.9499 | 3864.0751 | 1712.895 | 219.8993
11:00 | 0 | 6726.968 | 1056.4184 | 3952.1539 | 1718.3957 | 217.9296
11:30 | 0 | 6747.254 | 1064.66 | 3884.2282 | 1798.3658 | 214.3838
12:00 | 0 | 6875.479 | 1076.9255 | 4008.4206 | 1790.1329 | 209.5897
12:30 | 0 | 6881.573 | 1071.1757 | 4025.5799 | 1784.8174 | 204.217
13:00 | 0 | 6835.977 | 1043.8846 | 3987.2293 | 1804.8631 | 211.4483
13:30 | 0 | 6847.038 | 1056.4766 | 4005.0454 | 1785.516 | 211.3475
14:00 | 0 | 6763.975 | 1043.3079 | 3932.4521 | 1788.215 | 219.3314
14:30 | 0 | 6760.799 | 994.8093 | 3968.6832 | 1797.3065 | 223.3921
15:00 | 0 | 6638.056 | 1025.8368 | 3845.7717 | 1766.4475 | 237.9517
15:30 | 0 | 6673.312 | 987.7677 | 3923.8541 | 1761.6902 | 238.3062
16:00 | 0 | 6609.507 | 971.5642 | 3877.1726 | 1760.7702 | 237.0367
16:30 | 0 | 6612.798 | 1010.8158 | 3830.9413 | 1771.0409 | 239.3145
17:00 | 0 | 6621.15 | 1002.1143 | 3821.393 | 1797.6427 | 236.0941
17:30 | 0 | 6699.11 | 961.8485 | 3907.4967 | 1829.7648 | 236.9232
18:00 | 0 | 6962.57 | 1039.0941 | 4006.9061 | 1916.5698 | 222.1268
18:30 | 0 | 7399.3 | 1110.5404 | 4334.9703 | 1953.7893 | 214.5935
19:00 | 0 | 7597.77 | 1190.4581 | 4455.6784 | 1951.6335 | 212.9116
19:30 | 0 | 7547.86 | 1194.0844 | 4414.1603 | 1939.6153 | 214.9984
20:00 | 0 | 7449.79 | 1155.2487 | 4345.9323 | 1948.609 | 221.0524
20:30 | 0 | 7372.15 | 1129.3669 | 4298.5692 | 1944.2139 | 223.1172
21:00 | 0 | 7446.56 | 1145.9441 | 4359.7229 | 1940.893 | 226.2905
21:30 | 0 | 7327.3 | 1103.8688 | 4294.876 | 1928.5552 | 232.0818
22:00 | 0 | 7115.61 | 1029.9039 | 4198.0569 | 1887.6492 | 234.4215
22:30 | 0 | 6937.75 | 998.8617 | 4066.8861 | 1872.0022 | 233.8403
23:00 | 0 | 6713.26 | 973.4403 | 3888.173 | 1851.6467 | 230.635
23:30 | 0 | 6538.42 | 921.775 | 3786.9043 | 1829.7407 | 236.051
00:00 | 0 | 6366.89 | 885.956 | 3680.1433 | 1800.7907 | 243.2463
MÁXIMO | 0 | 7597.77 | 1194.0844 | 4455.6784 | 1953.7893 | 261.968
MÍNIMO | 0 | 5775.168 | 885.956 | 3259.3471 | 1628.2617 | 182.8551
PROMEDIO | 0 | 6630.1972 | 1005.7943 | 3832.9814 | 1791.4215 | 221.0173
ENERGÍA | 0 | 159124.733 | 24139.0624 | 91991.5536 | 42994.1171 | 5304.4156
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 27 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  |  | 12.651 | [5 empty] | 27.4628 | 13.6651 | 13.18 | 31.894 |  |  | 50.921 |  | 39.1523 |  | 8.5 |  | 137.5748 |  | 8.0684 |  |  | 15.33 |  |  | 1.2 |  | 0.58 |  | 5.3379 | 0 | 1.1025 | 50.2458 | 23.5943 | 28.6483 | 0.81 | 161.83 |  | 37.2375 | 32.37 |  | 192.9053 | 37.188 |  | 0.77 |  | 5 |  | 72.3866 |  | 19.02 |  |  |  | 12.0381 |  | 5.4445 |  |  | 54.78 | 1.88 | 146.7117 |  | 4.5565 | 122.8843 | 15.7371 |  |  | 3.74 | 10.97 |  | 89.8342 | 6.8409 | 0.3401 | 0.667 | 20.8011 | 468.2148 | 11.2198 | 150.0533 | 17.6729 |  |  |  | 5.1484 |  |  | 8.6193 | 296.31 |  | 40.827 |  | 15.3217
01:00 |  |  |  | 13.064 | [5 empty] | 27.5788 | 13.5121 | 13.76 | 31.416 |  |  | 50.876 |  | 39.3322 |  | 8.6 |  | 133.8568 |  | 8.0781 |  |  | 16.31 |  |  | 1.2 |  | 0.5582 |  | 5.3343 | 0 | 1.0206 | 50.7857 | 23.4855 | 28.6625 | 0.7 | 162.11 |  | 37.3072 | 32.19 |  | 193.2031 | 36.8885 |  | 0.72 |  | 5.1 |  | 72.6297 |  | 19.02 |  |  |  | 12.2914 |  | 5.4196 |  |  | 55.39 | 1.96 | 146.1923 |  | 4.6955 | 122.3011 | 16.3723 |  |  | 3.6949 | 10.89 |  | 88.3429 | 6.8429 | 0.317 | 0.708 | 21.113 | 469.2899 | 11.26 | 155.5959 | 17.6851 |  |  |  | 5.0813 |  |  | 8.3883 | 297.33 |  | 40.377 |  | 15.3027
01:30 |  |  |  | 13.173 | [5 empty] | 27.6308 | 13.9449 | 13.22 | 30.524 |  |  | 51.216 |  | 32.4335 |  | 8.7 |  | 75.944 |  | 8.0693 |  |  | 16.4 |  |  | 0.9 |  | 0.5887 |  | 5.3113 | 0 | 0.9387 | 51.135 | 22.8756 | 29.7942 | 0.64 | 163.77 |  | 36.9785 | 32.37 |  | 192.8303 | 37.1983 |  | 1.01 |  | 5.3 |  | 72.5877 |  | 19.02 |  |  |  | 12.4357 |  | 5.3432 |  |  | 55.75 | 2.14 | 147.9336 |  | 4.6783 | 121.6748 | 16.6343 |  |  | 4.0014 | 10.4 |  | 89.8495 | 6.8345 | 0.317 | 0.667 | 23.8249 | 470.6436 | 11.2027 | 152.3738 | 17.5818 |  |  |  | 5.0791 |  |  | 8.5767 | 291.61 |  | 40.558 |  | 13.4561
02:00 |  |  |  | 13.453 | [5 empty] | 27.6417 | 14.2217 | 13.26 | 30.786 |  |  | 50.44 |  | 43.7181 |  | 8.7 |  | 151.8036 |  | 8.1066 |  |  | 16.1 |  |  | 0.8 |  | 0.5182 |  | 5.2736 | 0 | 0.9337 | 51.3586 | 23.2625 | 28.8257 | 0.44 | 164.76 |  | 36.9984 | 32.36 |  | 194.1308 | 36.1532 |  | 1.39 |  | 5.4 |  | 72.4616 |  | 19.02 |  |  |  | 12.2895 |  | 5.3025 |  |  | 59.39 | 2.03 | 146.1542 |  | 4.744 | 121.4122 | 16.1888 |  |  | 4.0848 | 11.04 |  | 90.2319 | 6.8283 | 0.312 | 0.694 | 23.3555 | 470.2684 | 10.9331 | 151.4929 | 17.8985 |  |  |  | 5.0126 |  |  | 8.7719 | 287.33 |  | 38.863 |  | 12.7181
02:30 |  |  |  | 13.744 | [5 empty] | 27.7449 | 14.4608 | 13.57 | 30.758 |  |  | 50.403 |  | 47.157 |  | 8.6 |  | 140.57 |  | 8.1933 |  |  | 15.58 |  |  | 0.8 |  | 0.4791 |  | 5.2218 | 0 | 0.9397 | 50.7725 | 23.158 | 29.2467 | 0.41 | 164.99 |  | 37.3695 | 31.7 |  | 193.1945 | 37.2254 |  | 1.34 |  | 5.3 |  | 72.4505 |  | 19.02 |  |  |  | 12.2213 |  | 5.3871 |  |  | 61.78 | 1.87 | 146.2171 |  | 4.6259 | 121.6513 | 16.23 |  |  | 4.1258 | 10.94 |  | 90.3713 | 6.8213 | 0.3044 | 0.671 | 23.6675 | 471.4949 | 11.1839 | 155.9008 | 18.2866 |  |  |  | 4.7041 |  |  | 8.5959 | 285.19 |  | 39.621 |  | 12.1704
03:00 |  |  |  | 13.968 | [5 empty] | 28.0733 | 14.4401 | 13.92 | 30.652 |  |  | 50.587 |  | 46.8064 |  | 8.6 |  | 100.8997 |  | 8.1626 |  |  | 15.23 |  |  | 0.8 |  | 0.5335 |  | 4.8159 | 0 | 0.8944 | 50.1872 | 22.9379 | 29.0526 | 0.67 | 163.38 |  | 37.0859 | 33.07 |  | 193.1996 | 36.864 |  | 1.32 |  | 5.4 |  | 72.3989 |  | 19.02 |  |  |  | 12.2384 |  | 5.5017 |  |  | 61.38 | 1.74 | 147.5179 |  | 4.7273 | 120.106 | 15.3832 |  |  | 3.9547 | 11.25 |  | 91.2896 | 6.8411 | 0.2879 | 0.677 | 22.9742 | 464.455 | 11.3828 | 150.6387 | 17.9899 |  |  |  | 4.6467 |  |  | 9.2963 | 293.82 |  | 39.819 |  | 12.3232
03:30 |  |  |  | 13.402 | [5 empty] | 27.5092 | 13.9475 | 13.94 | 30.626 |  |  | 50.83 |  | 42.9709 |  | 8.5 |  | 102.8975 |  | 7.9606 |  |  | 15.27 |  |  | 0.8 |  | 0.5695 |  | 5.0572 | 0 | 0.877 | 47.6684 | 23.4963 | 28.5921 | 0.48 | 161.72 |  | 36.5984 | 31.1 |  | 193.0561 | 37.5119 |  | 1.01 |  | 5.4 |  | 72.3188 |  | 19.02 |  |  |  | 11.9721 |  | 5.3861 |  |  | 61.84 | 1.81 | 145.5195 |  | 4.7641 | 121.8814 | 16.1599 |  |  | 3.9615 | 11.34 |  | 91.5203 | 6.8589 | 0.2761 | 0.648 | 23.1339 | 471.5941 | 11.83 | 150.8836 | 17.8695 |  |  |  | 4.7276 |  |  | 9.604 | 283.98 |  | 39.98 |  | 11.6024
04:00 |  |  |  | 13.03 | [5 empty] | 28.2547 | 13.667 | 13.81 | 30.892 |  |  | 50.915 |  | 33.1696 |  | 8.7 |  | 143.4436 |  | 7.9751 |  |  | 15.19 |  |  | 0.8 |  | 0.5518 |  | 5.1905 | 0 | 0.8544 | 48.4809 | 23.6671 | 28.6802 | 0.18 | 161.21 |  | 38.2619 | 31.15 |  | 195.5643 | 37.7598 |  | 1.37 |  | 5.3 |  | 72.3328 |  | 19.02 |  |  |  | 12.6263 |  | 5.4265 |  |  | 61.46 | 1.61 | 146.3729 |  | 4.7812 | 121.7489 | 16.2868 |  |  | 3.9546 | 11.71 |  | 91.5185 | 6.9298 | 0.2739 | 0.708 | 23.5893 | 473.278 | 11.7325 | 158.3933 | 17.531 |  |  |  | 4.8617 |  |  | 8.8354 | 289.6 |  | 40.089 |  | 9.7436
04:30 |  |  |  | 13.508 | [5 empty] | 28.2844 | 14.6848 | 13.02 | 30.89 |  |  | 50.566 |  | 37.2469 |  | 8.6 |  | 134.2512 |  | 8.2049 |  |  | 14.6 |  |  | 0.8 |  | 0.5525 |  | 5.2815 | 0 | 0.8227 | 49.6877 | 23.4891 | 28.5004 | 1.65 | 163.26 |  | 36.6568 | 30.85 |  | 195.4327 | 37.9761 |  | 2.32 |  | 5.38 |  | 72.2246 |  | 19.02 |  |  |  | 13.9634 |  | 5.4379 |  |  | 59.43 | 1.67 | 147.9477 |  | 4.649 | 118.8163 | 16.1861 |  |  | 3.8564 | 10.97 |  | 90.4422 | 10.1036 | 0.2638 | 0.713 | 23.0106 | 472.0896 | 11.556 | 152.5812 | 17.7553 |  |  |  | 4.8229 |  |  | 8.6778 | 293.67 |  | 38.223 |  | 9.8894
05:00 |  |  |  | 12.428 | [5 empty] | 28.3142 | 15.6271 | 13.38 | 31.75 |  |  | 50.697 |  | 32.9428 |  | 8.5 |  | 81.0585 |  | 7.8501 |  |  | 14.11 |  |  | 0.9 |  | 0.6109 |  | 5.0363 | 0 | 0.819 | 50.7747 | 23.8105 | 28.4848 | 2.1 | 160.78 |  | 36.3997 | 29.62 |  | 194.4832 | 36.5687 |  | 2.45 |  | 5.4 |  | 72.2848 |  | 19.02 |  |  |  | 12.3745 |  | 5.3826 |  |  | 60.16 | 1.66 | 147.9471 |  | 4.5953 | 121.0755 | 16.9141 |  |  | 3.8369 | 10.44 |  | 89.9249 | 10.09 | 0.2637 | 0.69 | 21.9273 | 470.4995 | 11.2885 | 151.0449 | 17.4737 |  |  |  | 5.0868 |  |  | 8.8984 | 294.43 |  | 39.973 |  | 9.9486
05:30 |  |  |  | 11.82 | [5 empty] | 28.4501 | 15.9132 | 13.89 | 31.726 |  |  | 50.794 |  | 44.8027 |  | 8.3 |  | 135.38 |  | 7.8941 |  |  | 14.08 |  |  | 0.8 |  | 0.5836 |  | 5.0887 | 0 | 0.7895 | 49.4771 | 23.7818 | 27.4996 | 1.93 | 162.05 |  | 35.3778 | 29.96 |  | 193.6411 | 35.8101 |  | 2.03 |  | 5.3 |  | 72.4319 |  | 19.02 |  |  |  | 12.0665 |  | 5.5214 |  |  | 58.75 | 1.7 | 149.578 |  | 4.6876 | 118.786 | 16.7345 |  |  | 3.8589 | 9.99 |  | 89.7167 | 10.1029 | 0.2533 | 0.654 | 21.6909 | 466.6456 | 10.6902 | 159.4409 | 17.909 |  |  |  | 5.027 |  |  | 7.6005 | 292.87 |  | 40.569 |  | 9.7819
06:00 |  |  |  | 11.274 | [5 empty] | 28.9876 | 15.5082 | 13.63 | 31.942 |  |  | 50.514 |  | 31.7337 |  | 8 |  | 139.2508 |  | 8.137 |  |  | 14.87 |  |  | 0.7 |  | 0.5217 |  | 5.1021 | 0 | 0.8271 | 49.8143 | 23.4306 | 26.8603 | 1.54 | 159.28 |  | 34.6663 | 31.74 |  | 196.2135 | 34.8395 |  | 1.02 |  | 5.3 |  | 72.2991 |  | 19.02 |  |  |  | 12.0516 |  | 5.4916 |  |  | 60.39 | 1.66 | 149.7459 |  | 4.6604 | 120.0563 | 15.5467 |  |  | 3.6509 | 9.26 |  | 50.9683 | 10.1344 | 0.2525 | 0.655 | 20.7562 | 472.3253 | 10.5593 | 151.7856 | 17.7518 |  |  |  | 5.0515 |  |  | 6.2243 | 293.79 |  | 40.694 |  | 9.6108
06:30 |  |  |  | 10.391 | [5 empty] | 28.9544 | 13.5612 | 13.86 | 30.826 |  |  | 50.347 |  | 38.6798 |  | 8.6 |  | 135.1134 |  | 8.1436 |  |  | 15.9 |  |  | 0.7 |  | 0.4729 |  | 5.0694 | 0 | 0.9202 | 49.1949 | 23.704 | 24.4293 | 0.55 | 162.03 |  | 34.1333 | 32.42 |  | 196.0447 | 34.7342 |  | 1.71 |  | 5.3 |  | 72.279 |  | 19.02 |  |  |  | 12.0637 |  | 5.5412 |  |  | 57.37 | 1.87 | 146.885 |  | 4.5847 | 117.9089 | 15.025 |  |  | 3.6076 | 9.13 |  | 16.2834 | 10.1629 | 0.2399 | 0.724 | 19.227 | 465.097 | 10.0247 | 150.1861 | 17.6996 |  |  |  | 5.0687 |  |  | 5.4222 | 292.65 |  | 39.904 |  | 9.1309
07:00 |  |  |  | 10.215 | [5 empty] | 28.5111 | 13.0343 | 13.45 | 30.96 |  |  | 50.066 |  | 44.3097 |  | 8.5 |  | 113.3978 |  | 7.7985 |  |  | 15.94 |  |  | 0.6 |  | 0.4602 |  | 4.9555 | 0 | 0.9806 | 42.7703 | 23.1186 | 25.5289 | 0.91 | 156.82 |  | 30.7399 | 31.53 |  | 195.6954 | 33.6498 |  | 1.63 |  | 5.1 |  | 71.4518 |  | 18.85 |  |  |  | 11.0962 |  | 4.5048 |  |  | 58.12 | 1.84 | 145.8605 |  | 3.9468 | 114.586 | 13.4592 |  |  | 3.8025 | 8.61 |  | 15.264 | 10.1336 | 0.2506 | 0.678 | 18.8822 | 465.3377 | 9.7656 | 154.3732 | 17.2517 |  |  |  | 4.6873 |  |  | 8.7681 | 285.27 |  | 39.652 |  | 8.0856
07:30 |  |  |  | 10.361 | [5 empty] | 28.3558 | 10.5221 | 13.07 | 31.654 |  |  | 49.877 |  | 34.3666 |  | 8.3 |  | 107.0363 |  | 7.2401 |  |  | 16.16 |  |  | 0.6 |  | 0.4407 |  | 4.7632 | 0 | 1.2038 | 47.7213 | 23.2644 | 26.4136 | 0.73 | 155.49 |  | 31.2888 | 31.89 |  | 195.1556 | 34.3486 |  | 1.46 |  | 5 |  | 70.9027 |  | 18.85 |  |  |  | 11.9078 |  | 4.6231 |  |  | 55.83 | 1.81 | 148.0311 |  | 4.6041 | 116.5176 | 13.3356 |  |  | 3.7307 | 8.87 |  | 15.1605 | 11.1083 | 0.2851 | 0.697 | 19.1711 | 466.6646 | 9.9768 | 147.3765 | 16.7863 |  |  |  | 4.6822 |  |  | 10.8327 | 276.06 |  | 39.477 |  | 6.2834
08:00 |  |  |  | 11.511 | [5 empty] | 28.0353 | 10.3896 | 13.19 | 30.924 |  |  | 49.762 |  | 14.3874 |  | 8.1 |  | 154.2111 |  | 6.9088 |  |  | 16.22 |  |  | 0.7 |  | 0.4308 |  | 4.832 | 0 | 1.3353 | 49.2996 | 23.416 | 27.405 | 0.73 | 154.82 |  | 32.1693 | 31.78 |  | 192.9738 | 34.2717 |  | 1.03 |  | 5.1 |  | 71.8442 |  | 18.85 |  |  |  | 12.0777 |  | 4.6962 |  |  | 54.73 | 1.94 | 151.21 |  | 4.6651 | 118.3973 | 13.5607 |  |  | 3.9714 | 9.55 |  | 45.1641 | 13.2655 | 0.3308 | 0.674 | 19.3479 | 470.1457 | 10.4048 | 147.5526 | 17.0962 |  |  |  | 4.5445 |  |  | 11.7628 | 275.1 |  | 40.048 |  | 2.1042
08:30 |  |  |  | 12.151 | [5 empty] | 28.2498 | 10.3174 | 13.75 | 31.21 |  |  | 49.931 |  | 36.1344 |  | 8.5 |  | 129.2212 |  | 7.0839 |  |  | 15.22 |  |  | 0.7 |  | 0.3988 |  | 5.1929 | 0 | 2.0729 | 50.0359 | 23.2569 | 27.0511 | 0.72 | 155.73 |  | 33.2248 | 32.48 |  | 194.4415 | 34.3178 |  | 1.11 |  | 5.3 |  | 71.5534 |  | 18.85 |  |  |  | 12.2648 |  | 4.6933 |  |  | 54.13 | 1.98 | 151.2449 |  | 4.5477 | 118.277 | 13.4238 |  |  | 3.7307 | 9.94 |  | 51.2016 | 13.2057 | 0.4234 | 0.676 | 20.82 | 471.7211 | 10.5735 | 157.0774 | 16.9747 |  |  |  | 4.758 |  |  | 12.5721 | 280.06 |  | 40.421 |  | 0.10158
09:00 |  |  |  | 12.004 | [5 empty] | 27.7396 | 10.3606 | 13.85 | 31.172 |  |  | 49.447 |  | 39.1668 |  | 8.8 |  | 129.472 |  | 7.1945 |  |  | 15.13 |  |  | 1 |  | 0.4164 |  | 4.6838 | 0 | 2.8306 | 46.2652 | 23.2016 | 27.5208 | 0.63 | 157.51 |  | 33.9337 | 33.12 |  | 194.8457 | 36.6428 |  | 1.77 |  | 5.2 |  | 71.6405 |  | 18.85 |  |  |  | 12.0785 |  | 4.7989 |  |  | 56.31 | 1.97 | 150.5444 |  | 4.6128 | 118.8537 | 13.0787 |  |  | 3.872 | 10.18 |  | 51.3567 | 13.1875 | 0.5202 | 0.655 | 21.1409 | 472.6492 | 10.369 | 153.6814 | 17.17 |  |  |  | 4.7641 |  |  | 12.5742 | 283.52 |  | 39.993 |  | 0.09845
09:30 |  |  |  | 12.558 | [5 empty] | 27.2926 | 10.6352 | 13.59 | 31.186 |  |  | 49.837 |  | 26.9353 |  | 9 |  | 81.654 |  | 7.1999 |  |  | 15.04 |  |  | 1.1 |  | 0.434 |  | 4.0358 | 0 | 3.1373 | 44.3236 | 22.5057 | 28.1816 | 0.44 | 159.21 |  | 33.6624 | 32.81 |  | 196.0777 | 34.8993 |  | 1.76 |  | 5.4 |  | 70.0768 |  | 18.85 |  |  |  | 12.2392 |  | 4.7612 |  |  | 57.05 | 1.86 | 152.9875 |  | 4.6163 | 118.8418 | 10.5186 |  |  | 3.9659 | 10.88 |  | 69.1723 | 13.1518 | 0.6666 | 0.657 | 22.4087 | 457.7788 | 10.6928 | 148.2132 | 17.3869 |  |  |  | 4.8032 |  |  | 12.8623 | 284.93 |  | 37.569 |  | 0.10011
10:00 |  |  |  | 12.612 | [5 empty] | 27.7151 | 10.6294 | 13.28 | 31.216 |  |  | 49.587 |  | 35.3611 |  | 9.3 |  | 155.2516 |  | 7.2135 |  |  | 16.06 |  |  | 0.8 |  | 0.4007 |  | 4.1829 | 0 | 3.4024 | 48.4071 | 22.5267 | 27.3882 | 0.24 | 160.43 |  | 35.4068 | 32.86 |  | 197.6003 | 36.1676 |  | 1.56 |  | 5.1 |  | 71.1736 |  | 18.85 |  |  |  | 12.0193 |  | 4.7503 |  |  | 55.86 | 1.88 | 152.1295 |  | 4.5646 | 116.9451 | 10.4524 |  |  | 4.0274 | 10.75 |  | 87.4658 | 13.7347 | 0.776 | 0.648 | 22.8279 | 447.7367 | 11.0651 | 148.9858 | 16.7029 |  |  |  | 4.8841 |  |  | 13.8872 | 285.6 |  | 38.818 |  | 0.09988
10:30 |  |  |  | 13.074 | [5 empty] | 27.2508 | 9.3112 | 13.25 | 31.348 |  |  | 49.825 |  | 43.5181 |  | 9.5 |  | 119.8904 |  | 7.0235 |  |  | 16.09 |  |  | 0.8 |  | 0.4083 |  | 4.0119 | 0 | 3.9281 | 47.6339 | 22.9869 | 28.0886 | 0.58 | 160.26 |  | 35.1653 | 32.52 |  | 198.9289 | 37.1837 |  | 1.48 |  | 5.1 |  | 71.7878 |  | 18.85 |  |  |  | 12.0878 |  | 4.6207 |  |  | 57.06 | 1.92 | 153.8231 |  | 4.5845 | 116.9735 | 12.974 |  |  | 3.8866 | 10.99 |  | 87.7158 | 19.6472 | 1.0235 | 0.641 | 23.1589 | 409.4568 | 11.3611 | 155.4718 | 16.5231 |  |  |  | 4.8263 |  |  | 14.6426 | 267.43 |  | 39.712 |  | 0.10024
11:00 |  |  |  | 12.492 | [5 empty] | 27.5891 | 8.8167 | 13.6 | 31.006 |  |  | 50.412 |  | 40.8534 |  | 9.4 |  | 93.2897 |  | 6.8559 |  |  | 15.82 |  |  | 0.8 |  | 0.4835 |  | 4.3254 | 0 | 4.1665 | 48.0974 | 22.9125 | 27.2678 | 1 | 162.05 |  | 35.4613 | 32.95 |  | 198.2998 | 36.6906 |  | 1.07 |  | 5 |  | 71.7622 |  | 18.85 |  |  |  | 12.2069 |  | 4.6126 |  |  | 56.2 | 2.06 | 149.3017 |  | 4.6213 | 116.8095 | 14.3326 |  |  | 4.0014 | 9.54 |  | 88.933 | 19.5376 | 1.1767 | 0.616 | 23.5697 | 406.097 | 11.7371 | 150.7546 | 16.4846 |  |  |  | 4.751 |  |  | 15.8164 | 270.46 |  | 40.008 |  | 0.09952
11:30 |  |  |  | 12.564 | [5 empty] | 27.7318 | 9.5605 | 13.81 | 31.9 |  |  | 50.179 |  | 39.6361 |  | 9.5 |  | 113.136 |  | 6.5337 |  |  | 16.39 |  |  | 0.8 |  | 0.4718 |  | 4.6142 | 0 | 4.6077 | 44.9934 | 22.9833 | 27.2006 | 0.9 | 159.52 |  | 36.0471 | 32.77 |  | 197.5023 | 35.707 |  | 1.04 |  | 5.4 |  | 71.7295 |  | 18.85 |  |  |  | 13.6796 |  | 4.6916 |  |  | 55.3 | 2.07 | 152.7724 |  | 4.6826 | 117.2093 | 14.0881 |  |  | 4.0848 | 11.75 |  | 89.6269 | 19.5603 | 1.2542 | 0.65 | 23.6208 | 471.6849 | 11.7089 | 151.481 | 16.6096 |  |  |  | 4.8269 |  |  | 15.8947 | 275.06 |  | 39.961 |  | 0.10008
12:00 |  |  |  | 11.569 | [5 empty] | 27.6225 | 10.3453 | 13.59 | 32.05 |  |  | 50.536 |  | 34.7103 |  | 9.4 |  | 158.3339 |  | 6.4013 |  |  | 16.82 |  |  | 0.9 |  | 0.4728 |  | 4.5948 | 0 | 4.7904 | 47.9071 | 23.0624 | 27.7752 | 0.73 | 157.35 |  | 35.2952 | 32.23 |  | 198.7578 | 35.9343 |  | 1.55 |  | 5.2 |  | 71.472 |  | 18.85 |  |  |  | 13.9929 |  | 4.6885 |  |  | 50.07 | 2.26 | 152.2215 |  | 4.5753 | 117.493 | 13.7228 |  |  | 4.1258 | 11.63 |  | 89.0788 | 19.7487 | 1.2716 | 0.666 | 23.6006 | 477.5522 | 11.4952 | 148.8374 | 16.8529 |  |  |  | 4.8334 |  |  | 14.9655 | 277.45 |  | 40.244 |  | 0.09978
12:30 |  |  |  | 11.403 | [5 empty] | 26.5504 | 12.8031 | 13.54 | 31.534 |  |  | 50.103 |  | 39.8514 |  | 9.5 |  | 130.7499 |  | 6.8841 |  |  | 16.74 |  |  | 0.8 |  | 0.4723 |  | 4.6325 | 0 | 4.7926 | 46.5058 | 22.9823 | 26.1134 | 0.78 | 162.09 |  | 35.4887 | 32.03 |  | 198.364 | 36.5394 |  | 2.76 |  | 5.2 |  | 70.7091 |  | 18.85 |  |  |  | 13.5258 |  | 4.6245 |  |  | 53.53 | 2.11 | 146.8228 |  | 4.4457 | 118.0548 | 14.6844 |  |  | 3.9547 | 11.16 |  | 87.6123 | 21.5877 | 1.3116 | 0.674 | 21.7181 | 476.8442 | 11.1032 | 151.4672 | 16.6592 |  |  |  | 4.5458 |  |  | 14.3107 | 288.77 |  | 39.581 |  | 0.10395
13:00 |  |  |  | 11.901 | [5 empty] | 26.2153 | 13.7156 | 13.16 | 31.916 |  |  | 50.354 |  | 44.5629 |  | 9.4 |  | 127.8655 |  | 7.1578 |  |  | 16.18 |  |  | 1.1 |  | 0.4707 |  | 4.6611 | 0 | 4.8263 | 46.6937 | 22.3394 | 26.7825 | 0.64 | 159.32 |  | 35.3499 | 31.9 |  | 198.4246 | 36.3629 |  | 2.17 |  | 5.3 |  | 70.6779 |  | 18.85 |  |  |  | 13.4911 |  | 4.5091 |  |  | 52.98 | 1.8 | 150.3939 |  | 4.5321 | 118.5498 | 14.5856 |  |  | 3.9615 | 11.03 |  | 88.9686 | 21.5018 | 1.292 | 0.656 | 21.5221 | 478.7334 | 10.8427 | 152.1941 | 16.8852 |  |  |  | 4.5991 |  |  | 14.0915 | 286.13 |  | 39.463 |  | 0.09921
13:30 |  |  |  | 12.644 | [5 empty] | 25.9559 | 13.9711 | 13.13 | 31.994 |  |  | 50.007 |  | 38.6988 |  | 9.5 |  | 107.267 |  | 7.2546 |  |  | 16.44 |  |  | 1.1 |  | 0.4689 |  | 5.4663 | 0 | 4.8709 | 47.3915 | 22.332 | 27.6444 | 0.45 | 160.5 |  | 35.5427 | 31.39 |  | 198.1596 | 37.4537 |  | 3.2 |  | 5.3 |  | 70.4909 |  | 18.85 |  |  |  | 13.9743 |  | 4.6402 |  |  | 54.02 | 1.85 | 152.024 |  | 4.6028 | 120.1917 | 14.5571 |  |  | 3.9546 | 11.09 |  | 89.7472 | 21.4653 | 1.2838 | 0.677 | 22.5313 | 471.3069 | 11.0769 | 154.8941 | 17.0751 |  |  |  | 4.692 |  |  | 14.7428 | 266.51 |  | 39.456 |  | 0.09984
14:00 |  |  |  | 13.438 | [5 empty] | 26.0026 | 13.7358 | 13.3 | 31.674 |  |  | 50.016 |  | 39.0857 |  | 9.4 |  | 113.3325 |  | 7.2613 |  |  | 16.7 |  |  | 1.2 |  | 0.4684 |  | 5.7647 | 0 | 5.0572 | 47.4432 | 22.1102 | 27.6591 | 0.73 | 161.24 |  | 35.186 | 31.99 |  | 198.1593 | 36.0202 |  | 3.32 |  | 5.2 |  | 70.8997 |  | 18.85 |  |  |  | 13.9618 |  | 4.8313 |  |  | 55.14 | 1.84 | 153.1561 |  | 4.7016 | 117.4741 | 14.587 |  |  | 3.8564 | 12.17 |  | 90.3238 | 21.4433 | 1.2981 | 0.654 | 23.1691 | 471.8679 | 10.9233 | 156.1833 | 17.5881 |  |  |  | 5.0266 |  |  | 15.282 | 278.47 |  | 39.902 |  | 0.10002
14:30 |  |  |  | 12.813 | [5 empty] | 26.1581 | 14.7159 | 13.65 | 31.79 |  |  | 50.546 |  | 14.3063 |  | 9.5 |  | 155.4483 |  | 7.2714 |  |  | 16.35 |  |  | 1 |  | 0.4665 |  | 5.7565 | 0 | 5.1015 | 47.0854 | 23.1165 | 27.9759 | 0.86 | 161.01 |  | 36.1089 | 33.09 |  | 198.4673 | 37.9537 |  | 1.48 |  | 5.3 |  | 70.8621 |  | 18.85 |  |  |  | 13.9754 |  | 4.7151 |  |  | 55.87 | 1.8 | 150.8693 |  | 4.6701 | 119.0394 | 15.1991 |  |  | 3.9659 | 11.72 |  | 91.8026 | 21.4448 | 1.2763 | 0.632 | 23.7787 | 464.8934 | 10.9094 | 155.1396 | 17.3563 |  |  |  | 5.0073 |  |  | 15.3598 | 280.95 |  | 39.253 |  | 0.06483
15:00 |  |  |  | 12.728 | [5 empty] | 26.4436 | 14.5844 | 13.16 | 31.812 |  |  | 50.585 |  | 28.2154 |  | 9.6 |  | 128.9782 |  | 7.1838 |  |  | 15.76 |  |  | 0.9 |  | 0.4634 |  | 6.22 | 0 | 5.1591 | 46.2806 | 23.5265 | 28.3414 | 0.97 | 143 |  | 36.1522 | 32.01 |  | 197.4611 | 38.0214 |  | 0.74 |  | 5 |  | 71.4848 |  | 18.3 |  |  |  | 14.0242 |  | 4.8019 |  |  | 50.29 | 1.85 | 147.592 |  | 4.632 | 116.845 | 15.1476 |  |  | 4.0274 | 11.99 |  | 91.2657 | 21.3389 | 1.2637 | 0.663 | 23.8309 | 476.2479 | 11.0068 | 150.4758 | 17.8524 |  |  |  | 4.9589 |  |  | 14.532 | 282.46 |  | 39.688 |  | 0.01663
15:30 |  |  |  | 12.715 | [5 empty] | 26.9019 | 14.7317 | 13.42 | 31.854 |  |  | 50.275 |  | 38.7889 |  | 9.7 |  | 120.0601 |  | 6.9361 |  |  | 15.25 |  |  | 1 |  | 0.49 |  | 6.1652 | 0 | 5.1369 | 45.9621 | 21.9727 | 28.8634 | 0.6 | 159.43 |  | 36.1967 | 33.38 |  | 197.9416 | 37.5036 |  | 1.41 |  | 5.3 |  | 71.3788 |  | 18.3 |  |  |  | 13.9057 |  | 4.7009 |  |  | 45.53 | 1.66 | 125.0582 |  | 4.5475 | 116.55 | 14.8921 |  |  | 3.8866 | 11.91 |  | 92.8349 | 21.3242 | 1.2448 | 0.698 | 23.0166 | 469.244 | 11.2562 | 139.4303 | 17.8403 |  |  |  | 4.9665 |  |  | 15.0099 | 284.23 |  | 39.911 |  | 0.27995
16:00 |  |  |  | 12.408 | [5 empty] | 27.0058 | 14.4871 | 13.29 | 31.992 |  |  | 50.063 |  | 41.2947 |  | 9.5 |  | 101.1398 |  | 6.5993 |  |  | 15.02 |  |  | 0.8 |  | 0.4634 |  | 6.4606 | 0 | 5.117 | 46.9251 | 21.7324 | 28.3468 | 0.23 | 162.22 |  | 35.8554 | 31.7 |  | 195.7389 | 38.3334 |  | 1.86 |  | 5.3 |  | 71.2362 |  | 18.3 |  |  |  | 14.0812 |  | 4.6898 |  |  | 37.37 | 1.66 | 119.7778 |  | 4.6858 | 119.5829 | 13.3871 |  |  | 3.9037 | 12.01 |  | 92.6539 | 21.3453 | 1.2374 | 0.675 | 23.2112 | 468.1372 | 11.0594 | 152.7085 | 17.803 |  |  |  | 4.9536 |  |  | 15.0959 | 294.39 |  | 40.395 |  | 0.11992
16:30 |  |  |  | 12.722 | [5 empty] | 27.088 | 14.0091 | 13.27 | 32.926 |  |  | 50.275 |  | 40.6372 |  | 9.6 |  | 129.1128 |  | 6.5222 |  |  | 13.36 |  |  | 0.7 |  | 0.4843 |  | 6.2239 | 0 | 5.0656 | 45.654 | 22.3715 | 28.3207 | 0.37 | 162.27 |  | 36.6469 | 31.45 |  | 197.4324 | 38.4402 |  | 1.92 |  | 5.3 |  | 71.4459 |  | 18.3 |  |  |  | 13.8515 |  | 4.5906 |  |  | 37.06 | 1.79 | 115.8951 |  | 4.6338 | 119.3148 | 13.1763 |  |  | 4.3754 | 11.3 |  | 92.0979 | 21.3963 | 1.2126 | 0.678 | 23.6016 | 471.4809 | 10.9858 | 149.3161 | 17.2127 |  |  |  | 4.978 |  |  | 15.5394 | 288.93 |  | 40.411 |  | 1.6386
17:00 |  |  |  | 12.388 | [5 empty] | 27.33 | 13.9388 | 13.52 | 32.514 |  |  | 49.753 |  | 33.5645 |  | 9.8 |  | 158.8448 |  | 6.6931 |  |  | 13.27 |  |  | 0.7 |  | 0.4424 |  | 5.8656 | 0 | 5.0743 | 44.0763 | 22.5867 | 26.5468 | 0.4 | 161.98 |  | 36.5641 | 30.71 |  | 198.9679 | 36.7572 |  | 1.18 |  | 5.2 |  | 71.1705 |  | 18.3 |  |  |  | 13.8893 |  | 4.5644 |  |  | 37.43 | 1.99 | 108.8407 |  | 4.6837 | 120.5278 | 14.747 |  |  | 3.8589 | 10.82 |  | 91.1642 | 21.2346 | 1.2778 | 0.654 | 21.7608 | 474.0975 | 10.9327 | 149.0168 | 17.8229 |  |  |  | 5.0607 |  |  | 14.9709 | 294.85 |  | 40.323 |  | 8.636
17:30 |  |  |  | 11.417 | [5 empty] | 27.5 | 14.8183 | 13.65 | 32.172 |  |  | 49.55 |  | 38.3131 |  | 9.6 |  | 91.9731 |  | 7.2168 |  |  | 14.42 |  |  | 0.7 |  | 0.4091 |  | 5.3595 | 0 | 5.04 | 41.7809 | 22.5419 | 26.5502 | 0.41 | 161.65 |  | 35.9074 | 31.52 |  | 196.8729 | 35.861 |  | 1.01 |  | 5.1 |  | 71.1847 |  | 18.3 |  |  |  | 13.9685 |  | 4.4469 |  |  | 37.29 | 1.91 | 115.3178 |  | 4.7396 | 115.2318 | 13.8743 |  |  | 3.6509 | 10.01 |  | 91.615 | 21.1889 | 1.275 | 0.621 | 20.7201 | 472.4481 | 10.8864 | 154.5617 | 17.4699 |  |  |  | 5.076 |  |  | 14.38 | 288.79 |  | 40.569 |  | 13.3064
18:00 |  |  |  | 10.877 | [5 empty] | 28.5371 | 15.3604 | 11.81 | 32.184 |  |  | 50.069 |  | 44.2609 |  | 9.4 |  | 101.894 |  | 7.3335 |  |  | 15.84 |  |  | 0.7 |  | 0.4166 |  | 5.4162 | 0 | 4.9815 | 45.5673 | 22.7457 | 25.3835 | 0.46 | 163.41 |  | 34.6039 | 31.38 |  | 198.5403 | 34.1217 |  | 1.43 |  | 5.2 |  | 71.1382 |  | 18.3 |  |  |  | 14.4132 |  | 4.3965 |  |  | 37.43 | 1.87 | 110.5997 |  | 4.6981 | 113.919 | 14.0934 |  |  | 3.6076 | 9.58 |  | 92.207 | 21.2307 | 1.2953 | 0.723 | 19.558 | 476.8553 | 10.1623 | 157.6054 | 17.6045 |  |  |  | 5.0173 |  |  | 12.8714 | 281.51 |  | 38.214 |  | 15.0627
18:30 |  |  |  | 9.763 | [5 empty] | 29.4 | 15.7535 | 13.35 | 32.776 |  |  | 50.446 |  | 38.9523 |  | 9.9 |  | 148.6344 |  | 7.306 |  |  | 16.12 |  |  | 0.7 |  | 0.4486 |  | 4.2691 | 0 | 5.0065 | 45.2863 | 23.0752 | 24.3226 | 0.11 | 161.54 |  | 34.3358 | 31.33 |  | 198.2805 | 33.8539 |  | 1.55 |  | 5.5 |  | 62.0452 |  | 18.3 |  |  |  | 13.9622 |  | 4.6123 |  |  | 37.57 | 1.86 | 134.9819 |  | 4.6539 | 113.5609 | 13.7297 |  |  | 3.8025 | 9.11 |  | 92.7893 | 21.2738 | 1.3076 | 0.688 | 19.1143 | 475.0227 | 9.8533 | 156.571 | 17.5457 |  |  |  | 4.8095 |  |  | 11.337 | 286.87 |  | 40.241 |  | 15.0122
19:00 |  |  |  | 9.654 | [5 empty] | 30.1278 | 15.1998 | 13.43 | 32.702 |  |  | 50.996 |  | 32.4931 |  | 9.5 |  | 138.3393 |  | 7.1755 |  |  | 16.47 |  |  | 0.6 |  | 0.4769 |  | 4.2895 | 0 | 4.9518 | 42.6291 | 23.0508 | 24.6954 | 0.35 | 160.66 |  | 32.2555 | 32.49 |  | 198.3167 | 33.9553 |  | 1.49 |  | 5.4 |  | 37.1126 |  | 18.3 |  |  |  | 13.923 |  | 4.6469 |  |  | 39.19 | 2.03 | 146.1839 |  | 4.6717 | 109.0583 | 12.696 |  |  | 3.7407 | 8.55 |  | 92.7224 | 21.2769 | 1.289 | 0.722 | 19.0369 | 470.3129 | 9.8221 | 157.7953 | 17.2283 |  |  |  | 4.7478 |  |  | 11.3311 | 288.42 |  | 40.12 |  | 14.9703
19:30 |  |  |  | 10.434 | [5 empty] | 30.0477 | 13.869 | 13.66 | 32.71 |  |  | 50.201 |  | 43.2388 |  | 9.5 |  | 127.729 |  | 7.2768 |  |  | 16.59 |  |  | 0.7 |  | 0.4505 |  | 4.19 | 0 | 4.9174 | 44.7906 | 22.9782 | 25.5793 | 0.46 | 158.07 |  | 32.2775 | 33.66 |  | 196.6045 | 34.1105 |  | 1.29 |  | 5.2 |  | 35.0126 |  | 18.3 |  |  |  | 13.9903 |  | 4.6801 |  |  | 41.69 | 2.05 | 145.3146 |  | 4.7265 | 117.2455 | 12.5342 |  |  | 3.74 | 9.09 |  | 93.0597 | 21.2799 | 1.2724 | 0.703 | 19.4884 | 471.1451 | 9.875 | 152.5279 | 17.1128 |  |  |  | 4.7447 |  |  | 11.3625 | 278.96 |  | 39.709 |  | 15.1037
20:00 |  |  |  | 11.159 | [5 empty] | 29.8598 | 12.6361 | 13.05 | 32.844 |  |  | 51.004 |  | 41.3586 |  | 9.5 |  | 75.3379 |  | 7.346 |  |  | 16.22 |  |  | 0.6 |  | 0.4833 |  | 4.127 | 0 | 4.9427 | 47.7199 | 23.6906 | 26.1809 | 0.37 | 159.63 |  | 34.6832 | 32.34 |  | 196.6293 | 35.5545 |  | 0.75 |  | 5.4 |  | 34.8405 |  | 18.3 |  |  |  | 14.0438 |  | 4.6859 |  |  | 41.87 | 1.94 | 149.4375 |  | 4.6952 | 121.5344 | 12.6165 |  |  | 3.6949 | 9.11 |  | 92.0695 | 21.2626 | 1.2427 | 0.738 | 20.5733 | 467.2409 | 10.5358 | 149.7807 | 17.3599 |  |  |  | 4.7874 |  |  | 12.0568 | 275.15 |  | 39.813 |  | 15.3006
20:30 |  |  |  | 13.162 | [5 empty] | 29.8325 | 10.7651 | 13.12 | 33.428 |  |  | 51.09 |  | 42.2052 |  | 9.1 |  | 45.1393 |  | 7.3309 |  |  | 16.58 |  |  | 0.7 |  | 0.4857 |  | 4.0911 | 0 | 4.7125 | 47.5081 | 23.8739 | 26.1782 | 0.84 | 160.01 |  | 35.1369 | 31.17 |  | 198.5728 | 36.409 |  | 1.09 |  | 5.4 |  | 34.6833 |  | 18.3 |  |  |  | 14.3557 |  | 4.6614 |  |  | 40.32 | 1.89 | 149.8986 |  | 4.5449 | 122.053 | 13.7775 |  |  | 4.0014 | 9.71 |  | 92.33 | 21.281 | 1.2256 | 0.702 | 20.3153 | 469.4229 | 10.7228 | 159.1 | 17.4523 |  |  |  | 4.8009 |  |  | 13.3149 | 280.68 |  | 39.853 |  | 15.2886
21:00 |  |  |  | 13.23 | [5 empty] | 29.6144 | 10.8181 | 12.48 | 33.462 |  |  | 50.884 |  | 46.8248 |  | 8.7 |  | 149.372 |  | 7.2783 |  |  | 17.01 |  |  | 0.9 |  | 0.4861 |  | 4.074 | 0 | 4.535 | 49.5229 | 23.7863 | 26.0437 | 0.87 | 162.51 |  | 35.4133 | 32.47 |  | 194.71 | 37.6001 |  | 1.37 |  | 5.3 |  | 35.5189 |  | 18.3 |  |  |  | 14.1698 |  | 4.6886 |  |  | 40.1 | 1.94 | 150.0636 |  | 4.6053 | 121.3199 | 13.2284 |  |  | 4.0848 | 10.38 |  | 92.2444 | 21.2106 | 1.1875 | 0.71 | 21.5612 | 471.7355 | 10.8765 | 157.9768 | 17.3852 |  |  |  | 5.0248 |  |  | 13.1029 | 287.65 |  | 39.445 |  | 15.2491
21:30 |  |  |  | 13.564 | [5 empty] | 29.2374 | 11.0314 | 13.77 | 33.39 |  |  | 50.934 |  | 40.1869 |  | 8.6 |  | 130.1192 |  | 6.9445 |  |  | 16.84 |  |  | 1.1 |  | 0.4867 |  | 4.2365 | 0 | 4.4575 | 49.7695 | 23.5899 | 26.4203 | 0.94 | 162.66 |  | 35.4856 | 32.17 |  | 193.3625 | 37.8784 |  | 1.84 |  | 5.2 |  | 36.4633 |  | 18.3 |  |  |  | 14.2886 |  | 4.6557 |  |  | 41.32 | 1.94 | 152.8323 |  | 4.552 | 120.2326 | 13.3332 |  |  | 4.1258 | 10.8 |  | 92.1965 | 21.2675 | 1.0739 | 0.694 | 22.7343 | 469.952 | 11.1584 | 157.157 | 17.3785 |  |  |  | 4.9339 |  |  | 13.1603 | 290.35 |  | 39.67 |  | 15.1391
22:00 |  |  |  | 13.858 | [5 empty] | 28.5764 | 11.1713 | 13.77 | 33.864 |  |  | 50.906 |  | 39.2351 |  | 8.5 |  | 108.4398 |  | 7.4608 |  |  | 16.56 |  |  | 1.1 |  | 0.4871 |  | 4.2329 | 0 | 4.1158 | 45.487 | 23.3549 | 26.2702 | 1.03 | 162.61 |  | 36.587 | 32.38 |  | 195.8939 | 38.2541 |  | 1.95 |  | 5.3 |  | 54.9124 |  | 18.3 |  |  |  | 14.1264 |  | 4.7348 |  |  | 41.58 | 2 | 152.3673 |  | 4.6811 | 120.8825 | 13.3826 |  |  | 3.9547 | 11.01 |  | 91.8671 | 21.1341 | 0.9229 | 0.722 | 22.0004 | 468.7826 | 11.5213 | 158.1329 | 17.5271 |  |  |  | 4.9017 |  |  | 14.8474 | 292.22 |  | 39.815 |  | 15.0224
22:30 |  |  |  | 13.63 | [5 empty] | 27.8254 | 10.9645 | 13.66 | 33.762 |  |  | 50.899 |  | 26.9959 |  | 8.5 |  | 115.1325 |  | 7.6023 |  |  | 16.44 |  |  | 1.1 |  | 0.4866 |  | 4.8773 | 0 | 2.7871 | 43.8454 | 22.81 | 26.6319 | 1.15 | 165.07 |  | 37.1001 | 33.18 |  | 194.3392 | 38.2944 |  | 1 |  | 5.3 |  | 69.0551 |  | 18.3 |  |  |  | 14.2237 |  | 4.5439 |  |  | 40.95 | 1.79 | 155.5274 |  | 4.6847 | 121.9964 | 15.0918 |  |  | 3.9615 | 11.79 |  | 91.8084 | 21.1312 | 0.6227 | 0.691 | 22.2177 | 461.6751 | 11.5339 | 159.5589 | 17.9298 |  |  |  | 4.9483 |  |  | 14.8425 | 293.76 |  | 39.751 |  | 15.102
23:00 |  |  |  | 13.521 | [5 empty] | 27.7369 | 11.222 | 4.81 | 33.62 |  |  | 50.723 |  | 16.417 |  | 8.5 |  | 108.3513 |  | 7.5751 |  |  | 16.43 |  |  | 1 |  | 0.46 |  | 4.4261 | 0 | 2.0532 | 46.8077 | 22.9968 | 26.8197 | 1.26 | 163.78 |  | 37.8672 | 33.12 |  | 196.1436 | 38.1615 |  | 0.76 |  | 5.2 |  | 71.3653 |  | 18.3 |  |  |  | 14.1554 |  | 4.5377 |  |  | 38.98 | 1.99 | 157.0799 |  | 4.6558 | 119.5768 | 15.5195 |  |  | 3.9546 | 11.12 |  | 91.2378 | 21.1211 | 0.4805 | 0.695 | 22.3083 | 469.2772 | 11.598 | 151.7048 | 17.7008 |  |  |  | 4.9039 |  |  | 15.0452 | 291.32 |  | 33.98 |  | 14.9442
23:30 |  |  |  | 12.672 | [5 empty] | 27.7133 | 13.5823 | 10.43 | 33.236 |  |  | 50.435 |  | 13.3164 |  | 8.5 |  | 125.8725 |  | 7.6175 |  |  | 15.26 |  |  | 1.1 |  | 0.6017 |  | 4.5418 | 0 | 1.5553 | 48.9316 | 22.5523 | 26.7224 | 1.2 | 163.73 |  | 37.2659 | 33.15 |  | 196.8447 | 38.2279 |  | 1.03 |  | 5.1 |  | 70.9363 |  | 18.3 |  |  |  | 14.1222 |  | 4.608 |  |  | 38.7 | 1.83 | 156.9679 |  | 4.7158 | 121.2298 | 15.6077 |  |  | 3.8564 | 11.4 |  | 91.1654 | 21.1418 | 0.4283 | 0.614 | 21.6884 | 467.4572 | 11.5646 | 157.4011 | 17.7353 |  |  |  | 5.013 |  |  | 14.5895 | 292.59 |  | 34.173 |  | 14.251
00:00 |  |  |  | 11.922 | [5 empty] | 27.1468 | 13.0514 | 10.48 | 32.978 |  |  | 50.92 |  | 12.541 |  | 8.5 |  | 88.7143 |  | 7.8855 |  |  | 14.62 |  |  | 1.1 |  | 0.6407 |  | 5.2759 | 0 | 1.3821 | 49.6493 | 22.0196 | 27.282 | 0.83 | 162.49 |  | 37.5587 | 33.16 |  | 191.1848 | 37.8426 |  | 1.8 |  | 5.2 |  | 72.0731 |  | 18.3 |  |  |  | 13.9268 |  | 4.5837 |  |  | 36.67 | 1.81 | 155.2456 |  | 4.6576 | 120.1858 | 15.5564 |  |  | 3.8369 | 10.91 |  | 91.2502 | 21.1718 | 0.3702 | 0.679 | 22.0096 | 463.4561 | 11.4764 | 160.2809 | 17.7298 |  |  |  | 4.9528 |  |  | 15.1578 | 294.14 |  | 39.744 |  | 13.2023
MWh | 0 | 0 | 0 | 295.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8937 | 311.0059 | 314.89 | 766.221 | 0 | 0 | 1209.7995 | 0 | 867.435 | 0 | 215.5 | 0 | 2897.3926 | 0 | 177.7052 | 0 | 0 | 377.165 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 11.7242 | 0 | 118.9679 | 0 | 74.9175 | 1140.1752 | 553.0323 | 654.3865 | 18.01 | 3855.62 | 0 | 851.5173 | 770.505 | 0 | 4704.7951 | 875.0208 | 0 | 36.16 | 0 | 125.99 | 0 | 1596.589 | 0 | 448.28 | 0 | 0 | 0 | 316.3165 | 0 | 116.5885 | 0 | 0 | 1205.705 | 45.195 | 3488.549 | 0 | 111.0941 | 2852.6818 | 346.1751 | 0 | 0 | 93.6426 | 254.395 | 0 | 1973.7335 | 391.3635 | 19.186 | 16.2485 | 524.5435 | 11210.1787 | 262.8483 | 3677.5781 | 418.0995 | 0 | 0 | 0 | 117.0649 | 0 | 0 | 294.2119 | 6860.81 | 0 | 949.44 | 0 | 193.1932
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 27 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | GAS DE MALACAS | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1162.8 | 3597.87 | 1405.4 |  |  |  | 37.3 |  | 0 | 14.6 | 4.2 | 0 | 480.7 | 6702.87 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 437.4
01:00 | 1176.9 | 3511.89 | 1385.3 |  |  |  | 37.5 |  | 0 | 14.5 | 4.2 | 0 | 466.8 | 6597.09 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 74.05
01:30 | 1177.5 | 3377.86 | 1411.6 |  |  |  | 37.6 |  | 0 | 14.6 | 4.2 | 0 | 421.4 | 6444.76 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 5.1
02:00 | 1115.2 | 3352.07 | 1384.1 |  |  |  | 37.8 |  | 0 | 14.5 | 4.2 | 0 | 422.1 | 6329.97 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4774.5
02:30 | 1129.4 | 3296.01 | 1385.1 |  |  |  | 37.8 |  | 0 | 14.4 | 4.2 | 0 | 417 | 6283.91 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 446.65
03:00 | 1085.2 | 3387.43 | 1380.3 |  |  |  | 37.7 |  | 24.9 | 14.1 | 4.2 | 0 | 361.1 | 6294.93 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3314.05
03:30 | 1084.5 | 3333.29 | 1371.2 |  |  |  | 37.9 |  | 25.1 | 14 | 4.2 | 0 | 329 | 6199.19 |  | C.H. YANANGO | 1016.1
04:00 | 1096.6 | 3323.55 | 1371.4 |  |  |  | 36.9 |  | 25 | 13.9 | 4.2 | 0 | 321 | 6192.55 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.7
04:30 | 1067.1 | 3428.16 | 1371.9 |  |  |  | 37.8 |  | 24.7 | 14.3 | 4.2 | 0 | 284.9 | 6233.06 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 240.75
05:00 | 1059.5 | 3374.91 | 1368 |  |  |  | 38.7 |  | 24.8 | 14.2 | 4.2 | 0 | 295.3 | 6179.61 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2153.4
05:30 | 1055 | 3268.14 | 1365.5 |  |  |  | 37.1 |  | 24.9 | 14.2 | 4.2 | 0 | 335.2 | 6104.24 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 149.7
06:00 | 1032 | 3329.32 | 1368 |  |  |  | 37.4 |  | 25.2 | 0 | 4.2 | 1.26 | 336.4 | 6133.78 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 469.2
06:30 | 1020.1 | 3109.42 | 1336.5 |  |  |  | 38 |  | 25.9 | 0 | 2.2 | 39.51 | 357.2 | 5928.83 |  | C.H. RUNATULLO II | 394.6
07:00 | 962.6 | 2834.05 | 1354.6 |  |  |  | 38.2 |  | 25.9 | 0 | 2.2 | 158.118 | 399.5 | 5775.168 |  | C.H. RUNATULLO III | 486
07:30 | 958.5 | 2686.09 | 1359.3 |  |  |  | 38.5 |  | 23.5 | 0 | 2.2 | 341.324 | 474.3 | 5883.714 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 231.8
08:00 | 963.6 | 2561.65 | 1335.3 |  |  |  | 37.9 |  | 24.8 | 0 | 2.2 | 490.142 | 521.7 | 5937.292 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3895.1
08:30 | 952 | 2726.63 | 1358.4 |  |  |  | 38 |  | 41 | 0 | 2.2 | 572.022 | 529.5 | 6219.752 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.25
09:00 | 947.4 | 2664.04 | 1370.3 |  |  |  | 37.6 |  | 47.8 | 0 | 2.2 | 592.514 | 563 | 6224.854 |  | C.H. ARICOTA II |  | 84.55
09:30 | 1020.6 | 2775.78 | 1339.6 |  |  |  | 37.4 |  | 45.5 | 0 | 2.3 | 599.075 | 550.3 | 6370.555 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.6
10:00 | 1056.2 | 3151.68 | 1151.6 |  |  |  | 37.6 |  | 47.2 | 0 | 2.3 | 633.915 | 479.7 | 6560.195 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14147.45
10:30 | 1049.1 | 3213.67 | 1156 |  |  |  | 38 |  | 44.9 | 0 | 2.3 | 584.75 | 496.2 | 6584.92 |  | C.H. RESTITUCION | 4665.9
11:00 | 1086.2 | 3199.91 | 1267.8 |  |  |  | 37.4 |  | 46.2 | 0 | 2.3 | 573.358 | 513.8 | 6726.968 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.55
11:30 | 1102.2 | 3139.46 | 1174.9 |  |  |  | 38.3 |  | 46.2 | 0 | 2.3 | 665.994 | 577.9 | 6747.254 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.15
12:00 | 1098.2 | 3302.8 | 1158 |  |  |  | 37.7 |  | 46.6 | 0 | 2.3 | 622.279 | 607.6 | 6875.479 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 244.15
12:30 | 1104.4 | 3262.36 | 1157.2 |  |  |  | 38.2 |  | 48.6 | 0 | 2.2 | 666.813 | 601.8 | 6881.573 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 8806.8
13:00 | 1113 | 3185.09 | 1158 |  |  |  | 38.2 |  | 47.2 | 0 | 2.2 | 647.087 | 645.2 | 6835.977 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.15
13:30 | 1111 | 3179.33 | 1149.2 |  |  |  | 37.9 |  | 45.9 | 0 | 2.1 | 653.108 | 668.5 | 6847.038 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1860.4
14:00 | 1111.5 | 3081.43 | 1154.5 |  |  |  | 37.9 |  | 46.3 | 0 | 2.2 | 648.345 | 681.8 | 6763.975 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 474.3
14:30 | 1119.5 | 3123.61 | 1144.4 |  |  |  | 38 |  | 46.6 | 0 | 2.2 | 604.389 | 682.1 | 6760.799 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 446.15
15:00 | 1103.2 | 3040.23 | 1157.9 |  |  |  | 38.1 |  | 38.9 | 0 | 2.2 | 580.526 | 677 | 6638.056 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1854.2
15:30 | 1108.9 | 3144.83 | 1204.2 |  |  |  | 37.8 |  | 25.6 | 0 | 2.2 | 442.482 | 707.3 | 6673.312 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 486.7
16:00 | 1109.7 | 2955.45 | 1315.9 |  |  |  | 37.8 |  | 25.1 | 0 | 2.2 | 452.057 | 711.3 | 6609.507 |  | C.H. EL CARMEN | 161.8
16:30 | 1108.2 | 3127.9 | 1318.1 |  |  |  | 38 |  | 24.9 | 0 | 2.2 | 205.198 | 788.3 | 6612.798 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1103.3 | 3238.76 | 1310 |  |  |  | 38 |  | 24.3 | 0 | 2.2 | 63.09 | 841.5 | 6621.15 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1127.1 | 3325.98 | 1331.2 |  |  |  | 38.2 |  | 25.6 | 0 | 2.2 | 0.83 | 848 | 6699.11 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
18:00 | 1154.3 | 3527.87 | 1390.3 |  |  |  | 38.3 |  | 25.5 | 0 | 2.2 | 0 | 824.1 | 6962.57 |  | C.H. LA JOYA | 211.5
18:30 | 1140.6 | 3615.2 | 1759 |  |  |  | 38.2 |  | 47.7 | 0 | 2.2 | 0 | 796.4 | 7399.3 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.5
19:00 | 1156.2 | 3724.27 | 1846.6 |  |  |  | 38.3 |  | 48.2 | 0 | 2.2 | 0 | 782 | 7597.77 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.9
19:30 | 1135.7 | 3724.26 | 1812.8 |  |  |  | 38.6 |  | 46.9 | 0 | 2.2 | 0 | 787.4 | 7547.86 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 223.2
20:00 | 1160.1 | 3625.59 | 1793.9 |  |  |  | 38.5 |  | 47.6 | 0 | 2.2 | 0 | 781.9 | 7449.79 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2399.64
20:30 | 1152 | 3650.75 | 1711.7 |  |  |  | 38.4 |  | 48 | 0 | 2.2 | 0 | 769.1 | 7372.15 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2130
21:00 | 1161.1 | 3686.66 | 1745.9 |  |  |  | 38.1 |  | 47.9 | 0 | 2.2 | 0 | 764.7 | 7446.56 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110.4
21:30 | 1164.2 | 3707.2 | 1607.6 |  |  |  | 38.2 |  | 48.3 | 0 | 2.2 | 0 | 759.6 | 7327.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12667.5
22:00 | 1155.4 | 3623.31 | 1509.8 |  |  |  | 37.7 |  | 47.5 | 0 | 2.2 | 0 | 739.7 | 7115.61 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.8
22:30 | 1155.2 | 3471.65 | 1497.3 |  |  |  | 37.9 |  | 47.6 | 0 | 2.2 | 0 | 725.9 | 6937.75 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1329.75
23:00 | 1155.1 | 3536.36 | 1262.2 |  |  |  | 37.7 |  | 47.5 | 0 | 2.2 | 0 | 672.2 | 6713.26 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 78.65
23:30 | 1157.4 | 3554.32 | 1118.6 |  |  |  | 37.5 |  | 47.8 | 0 | 2.2 | 0 | 620.6 | 6538.42 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 109.9
00:00 | 1149.8 | 3407.69 | 1121.3 |  |  |  | 37.7 |  | 47.7 | 0 | 2.2 | 0 | 600.5 | 6366.89 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5344.75
TOTAL MWh | 26337.65 | 78732.89 | 32753.85 | 0 | 0 | 0 | 909.65 | 0 | 818.65 | 78.65 | 65.05 | 5419.093 | 14009.25 | 159124.733 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1681.7
% | 16.55% | 49.48% | 20.58% | 0% | 0% | 0% | 0.5717% | 0% | 0.5145% | 0.04943% | 0.04088% | 3.406% | 8.804% | 100% |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1900.05
[16 empty] | C.H. HER 1 | 3.5
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 240.45
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4690.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3047.65
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1533.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.95
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1953.35
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.65
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.55
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 225.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 449.7
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4153.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 902.95
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1099.15
[16 empty] | C.H. OROYA | 198.15
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 163.4
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2186.2
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26337.65 | 78732.89

## GENERACION RER
domingo, 27 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 14.6 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 18.5 | 50.5 | 91.9 | 60.4 | 87.4 |  | 5.4 | 0.6 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 28 |  | 36.6 |  | 0.6 |  | 29.8 | 71.6 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 856.3
1:00 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.6 |  | 17.2 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 8.8 | 43.1 | 105.4 | 51.3 | 82.1 |  | 3.6 | 0.5 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 10 | 34.1 |  | 38 |  | 0.6 |  | 30.9 | 69 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 842.7
1:30 | 14.6 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.6 |  | 17 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 19.9 | 20.6 | 20 | 18.6 | 5.7 | 46.9 | 110.7 | 34.5 | 59.1 |  | 1.3 | 0.1 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.8 | 23.3 |  | 32.3 |  | 0.6 |  | 30.2 | 77.3 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 797.2
2:00 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 16.8 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 5 | 51.4 | 114.5 | 25.1 | 45.9 |  | 0.5 |  | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 29.8 |  | 41.2 |  | 0.6 |  | 30.6 | 78.1 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 797.4
2:30 | 14.4 |  |  | 20.2 | 3.2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 16.7 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.9 | 20 | 20 | 18.5 | 1.9 | 39.4 | 115.8 | 22.6 | 50.5 |  | 0.7 |  | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 10 | 38.9 |  | 47.9 |  | 0.6 |  | 31.1 | 68.2 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 791.5
3:00 | 14.1 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 16.8 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 1.3 | 36.8 | 114.2 | 20.8 | 40.4 |  | 1 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 10 | 20.9 |  | 31.2 |  | 0.6 |  | 30.4 | 64.1 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 736.1
3:30 | 14 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.6 |  | 17 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 19.9 | 20.7 | 20 | 18.6 | 3.1 | 24.9 | 108.7 | 22.5 | 41.2 |  | 0.8 | 0.1 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.8 | 9.9 | 12.7 |  | 15.4 |  | 0.6 |  | 31 | 68 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 |  | 703.2
4:00 | 13.9 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.6 |  | 15.8 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.5 | 5.3 | 27.6 | 102 | 17.5 | 42.3 |  | 0.5 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.9 | 9 |  | 10.5 |  |  |  | 30.7 | 75.6 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 692.8
4:30 | 14.3 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.5 |  | 16 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.6 | 20 | 18.4 | 11.8 | 25.9 | 93.9 | 12.6 | 26.7 |  | 0.5 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.8 | 1.9 |  | 1.5 |  |  |  | 29.9 | 80.2 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20.1 | 9.4 |  | 657.4
5:00 | 14.2 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.5 |  | 16 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.4 | 21.3 | 22.2 | 92.4 | 20 | 28.4 |  | 0.4 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.8 | 0.7 |  | 0.1 |  |  |  | 30.1 | 79.7 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 667.3
5:30 | 14.2 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.5 |  | 15.8 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 18.5 | 27 | 88.1 | 21.7 | 36.6 |  | 1.1 | 0.2 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.9 | 14.2 |  | 18.1 |  |  |  | 31.2 | 78.5 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 706.8
6:00 |  |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 |  |  | 19.5 |  | 17 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 19.8 | 18.6 | 23 | 26.7 | 95.8 | 14.4 | 38.3 |  | 0.2 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  | 0.26 |  | 3.3 |  | 0.4 | 5.2 | 10 | 11.1 |  | 12.7 |  |  | 0.3 | 31.2 | 83 | 20 |  |  | 2 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 0.3 | 676.86
6:30 |  |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 |  |  | 19.5 |  | 16.5 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 5.1 | 19.9 |  | 20 | 18.6 | 19.9 | 25.9 | 97.2 | 18.8 | 35.2 | 1.9 | 0.3 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 3.2 |  |  | 3.6 | 9.3 |  | 10.51 |  | 3.4 | 0.2 | 3 | 5.4 | 9.9 | 23.3 | 8.2 | 23.7 | 6.5 |  | 3.3 | 31.6 | 81.3 | 20 |  |  |  | 2.2 | 0.1 | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 | 2.6 | 734.11
7:00 |  |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.5 |  | 16.5 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 19.9 |  | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 27.8 | 89.9 | 25.5 | 54.2 | 7.7 | 1.6 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 18.2 |  |  | 3.6 | 9.3 |  | 37.018 |  | 3.4 | 1.5 | 7.7 | 5.2 | 9.9 | 39.6 | 38.4 | 32.2 | 28.8 |  | 8.9 | 30.1 | 79.7 | 20 |  |  |  | 2.2 | 1.1 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 8.7 | 892.918
7:30 |  |  |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.5 |  | 16.7 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 |  | 18.7 | 18.6 | 16.6 | 29.3 | 99.9 | 30 | 61.3 | 14 | 0.8 |  | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 33 |  |  | 3.5 | 9.3 |  | 139.324 |  | 3.4 | 5.8 | 9.3 | 4.1 | 10 | 65.7 | 64.7 | 63.8 | 49.9 |  | 11.3 | 28.7 | 78.2 | 20 |  |  |  | 2.2 | 3.4 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 10.5 | 1150.424
8:00 |  |  |  | 20.4 | 3 | 0.3 |  | 0.3 | 19.5 |  | 16.5 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 |  | 18.7 | 18.6 | 14.1 | 27.7 | 107.7 | 45.6 | 66.6 | 16.4 | 4.1 | 0.2 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 67.3 |  |  | 3.5 | 9.3 |  | 200.342 | 0.1 | 3.1 | 7.5 | 10.6 | 3.5 | 9.8 | 71.8 | 91.2 | 73.7 | 65.7 |  | 12.5 | 30.1 | 80.1 | 20 |  |  |  | 2.2 | 6.1 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 12.1 | 1345.442
8:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  | 0.7 | 19.5 |  | 16.5 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 18 | 18.6 | 13.2 | 23 | 106.8 | 48.6 | 60 | 24.8 | 5.3 | 1.5 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 69.7 |  |  | 3.6 | 9.3 |  | 223.722 | 0.1 | 3.1 | 6.7 | 12.4 | 4.6 | 10 | 74.5 | 113.7 | 77 | 81.8 |  | 15.2 | 30.7 | 88.9 | 20 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 13.3 | 1435.922
9:00 |  |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  | 0.9 | 19.5 |  | 16.5 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 18.9 | 18.6 | 10.9 | 18.2 | 91.8 | 55.8 | 71.1 | 25.5 | 6.1 | 3.1 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 71 |  |  | 3.6 | 9.3 |  | 229.814 | 0.2 | 3.3 | 12.8 | 13.1 | 3.2 | 9.9 | 96.9 | 115.1 | 90.9 | 83 |  | 15.7 | 30.8 | 87.4 | 20 |  |  |  | 2.2 | 12.1 | 1.2 |  | 20 | 9.6 | 13.3 | 1489.814
9:30 |  |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  | 1 | 19.2 |  | 16.5 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 5.7 | 22.6 | 69.8 | 65.1 | 73 | 29.1 | 8.6 | 4.5 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 66.1 |  | 0.1 | 3.6 | 9.3 |  | 226.875 | 0.2 | 3.2 | 13.8 | 12.5 | 4.2 | 9.8 | 91.4 | 118.8 | 93.3 | 87.8 |  | 15.2 | 31.5 | 84.7 | 20 |  |  |  | 2.3 | 13.2 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 14.5 | 1485.075
10:00 |  |  |  | 20.1 | 3.2 | 0.3 |  | 1.1 | 19.2 |  | 16.3 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 |  | 18.8 | 18.6 | 4.6 | 29.7 | 55.1 | 49.9 | 56.4 | 30.5 | 7.9 | 4.5 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 67.4 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 9.3 |  | 237.915 | 0.5 | 3.2 | 16 | 13 | 3.6 | 10 | 68.7 | 128.2 | 82.6 | 92.9 |  | 15.7 | 31 | 88.7 | 20 |  |  |  | 2.3 | 14.6 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.1 | 1447.115
10:30 |  |  |  | 15.5 | 3 | 0.3 |  | 1.2 | 19.2 |  | 16.1 | 20.2 | 9.8 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 19.9 | 18.6 | 3.7 | 38.1 | 49.2 | 51.5 | 57.9 | 30.5 | 9.1 | 6.2 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 75.3 | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 9.3 |  | 237.75 | 0.4 | 3.1 | 15.6 | 11.9 | 3.2 | 9.9 | 71.1 | 94.6 | 88.1 | 69.3 |  | 14.8 | 31.8 | 88.6 | 20 |  |  |  | 2.3 | 16.2 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.2 | 1410.05
11:00 |  |  |  | 15.9 | 3.1 | 0.2 |  | 1.3 | 19.2 |  | 16.1 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 19.5 | 18.6 | 3.4 | 36.8 | 69.3 | 48.5 | 56.5 | 26.6 | 8.2 | 4.5 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 64 | 0.9 | 0.7 | 3.6 | 9.3 |  | 220.358 | 0.4 | 3.1 | 16.4 | 11.4 | 2.4 | 9.9 | 60.9 | 108.7 | 104.8 | 76 | 0.4 | 14.1 | 31.5 | 87.8 | 20 |  |  |  | 2.3 | 16.8 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.3 | 1415.958
11:30 |  |  |  | 16.1 | 3.1 | 0.2 |  | 1.3 | 19.2 |  | 15.4 | 20.2 | 9.8 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.6 | 3.5 | 51.4 | 91.7 | 37.5 | 38.4 | 32.1 | 5.2 | 4.4 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 68.3 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 9.3 |  | 245.094 | 0.3 | 3 | 17.5 | 14.2 | 1.9 | 10 | 113 | 135.6 | 110.9 | 100 | 0.4 | 17.3 | 31.7 | 88 | 20 |  |  |  | 2.3 | 17.4 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.9 | 1572.494
12:00 |  |  |  | 16.3 | 3.1 | 0.2 |  | 1.3 | 19.2 |  | 15.7 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 19.5 | 18.7 | 4 | 71.1 | 108 | 28.7 | 29.1 | 34.1 | 3.7 | 3.3 | 16.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 71.3 | 1.9 | 1.8 | 3.5 | 9.3 |  | 236.579 | 0.5 | 3.1 | 17.6 | 13.9 | 2.3 | 10 | 118.8 | 114.5 | 119.2 | 81.3 | 0.4 | 16.9 | 31.7 | 86.3 | 20 |  |  |  | 2.3 | 17.7 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.6 | 1554.479
12:30 |  |  |  | 16 | 3.1 |  |  | 1.3 | 19.3 |  | 15.5 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 19.9 |  | 19.9 | 18.6 | 10.3 | 77.2 | 105.5 | 18.1 | 19.6 | 31.5 | 2.1 | 1.6 | 14 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 77.7 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 9.3 |  | 242.613 | 0.5 | 3.2 | 18.2 | 14.2 | 1.8 | 9.7 | 127.8 | 133.7 | 116.2 | 97.6 | 0.4 | 17.2 | 31.7 | 85.3 | 20 |  |  |  | 2.2 | 16.1 | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 | 16.2 | 1589.013
13:00 |  |  |  | 16 | 3.1 |  |  | 1.3 | 19.3 |  | 15.4 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 19.7 | 18.7 | 15.5 | 80.4 | 113.8 | 18 | 18.8 | 18.9 | 1.8 | 1.4 | 13.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 78.4 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 9.3 |  | 233.187 | 0.5 | 3.1 | 15.5 | 14.5 | 1.9 | 9.9 | 142.7 | 134.7 | 127.9 | 98 | 0.4 | 17.5 | 31.5 | 87.5 | 20 |  |  |  | 2.2 | 16.9 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.7 | 1611.587
13:30 |  |  |  | 16.2 | 3.1 |  |  | 1.2 | 19.3 |  | 15.7 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 |  | 19.6 | 18.7 | 18.7 | 81.8 | 123.9 | 18.2 | 18.5 | 34 | 1.7 | 1.5 | 13.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 64 | 3.7 | 5.4 | 3.6 | 9.3 |  | 240.508 | 0.5 | 3.2 | 10.8 | 14.3 | 3.2 | 10 | 145.1 | 137.6 | 129.6 | 99.2 | 0.4 | 17.2 | 31.6 | 88.8 | 20 |  |  |  | 2.1 | 16.1 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.7 | 1644.408
14:00 |  |  |  | 16.4 | 3.1 |  |  | 1 | 19.3 |  | 15.5 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 25.1 | 81.8 | 125.7 | 18 | 18.7 | 32.9 | 2.2 | 1.5 | 15.8 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 57.4 | 4 | 5.7 | 3.5 | 9.3 |  | 248.845 | 0.3 | 3 | 12.3 | 13.6 | 2.7 | 10 | 150.5 | 135.7 | 128.7 | 97.8 | 0.4 | 16.6 | 31.8 | 88.1 | 20 |  |  |  | 2.2 | 14 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.9 | 1654.545
14:30 |  |  |  | 16.5 | 3.1 |  |  | 1 | 19.3 |  | 15.5 | 20.2 | 9.5 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.5 | 26.1 | 81 | 126 | 17.9 | 19.2 | 33 | 2.2 | 1.5 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 63 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 9.3 |  | 206.689 | 0.2 | 3 | 10.9 | 14 | 3.5 | 9.9 | 158.6 | 135.6 | 125.7 | 97.8 |  | 17.1 | 31.9 | 88.6 | 20 |  |  |  | 2.2 | 8 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.1 | 1616.389
15:00 |  |  |  | 15.3 | 3.1 |  |  | 0.9 | 19.3 |  | 15.5 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 19.9 |  | 20 | 18.5 | 25.7 | 78.2 | 122 | 19.9 | 20.8 | 25.9 | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 53.9 | 0.9 |  | 3.5 | 9.3 |  | 214.926 | 0.3 | 3.2 | 8.4 | 11.3 | 4.4 | 9.8 | 158.3 | 135.1 | 126.1 | 90.1 |  | 12.8 | 31.4 | 89.4 | 20 |  |  |  | 2.2 | 11.5 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 15.4 | 1587.226
15:30 |  |  |  | 10.5 | 3.1 |  |  | 0.7 | 19.5 |  | 16 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.6 | 25.1 | 77.9 | 115.3 | 34.8 | 35.9 | 27.8 | 5.4 | 4.4 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 43.5 | 2.6 | 1.2 | 3.6 | 9.3 |  | 183.282 | 0.2 | 3 | 7.5 | 7.5 | 5.4 | 9.9 | 156 | 79.9 | 128.6 | 60.1 |  | 9.8 | 31.9 | 88.2 | 20 |  |  |  | 2.2 | 6.8 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 15.4 | 1476.782
16:00 |  |  |  | 9.4 | 3 |  |  | 0.6 | 19.5 |  | 16.1 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.8 |  | 19.9 | 18.7 | 25.8 | 76.8 | 113.8 | 35 | 35.8 | 22.2 | 5.5 | 4.2 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 | 30.8 | 4.2 | 2.1 | 3.6 | 9.3 |  | 185.557 | 0.1 | 3.3 | 4.1 | 10.2 | 5.5 | 9.9 | 161.8 | 96.8 | 129.8 | 75.8 |  | 12.2 | 31.2 | 85.3 | 20 |  |  |  | 2.2 | 5 | 1.2 |  | 19.8 | 9.4 | 8.7 | 1489.257
16:30 |  |  |  | 8.4 | 3.1 |  |  | 0.3 | 19.5 |  | 16.3 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 19.6 | 18.7 | 26.2 | 76 | 105.5 | 70.8 | 81.3 | 11.4 | 11.7 | 6.1 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 | 24.1 | 4.2 | 1.8 | 3.6 | 9.3 |  | 58.398 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 9.9 | 159.5 | 51.2 | 129.3 | 44.9 |  | 4 | 29.5 | 86.4 | 20 |  |  |  | 2.2 | 2.1 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 2.4 | 1318.898
17:00 |  |  |  | 8.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.7 |  | 16.1 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.5 | 27.4 | 76.5 | 115.9 | 104.5 | 98.4 | 3.2 | 17.3 | 9.3 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 5.9 | 4 | 1.9 | 3.6 | 9.3 |  | 22.09 |  | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 5.5 | 9.9 | 138.1 | 15 | 129 | 14 |  | 0.3 | 31.2 | 88 | 20 |  |  |  | 2.2 | 1 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 0.1 | 1229.89
17:30 |  |  |  | 14.7 | 3.1 |  |  |  | 19.5 |  | 16.4 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 19.9 |  | 20 | 18.7 | 28.4 | 74.9 | 119.8 | 110.3 | 93.7 |  | 15.1 | 6.4 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 3.4 | 1.6 | 3.5 | 9.3 |  | 0.63 |  | 3.3 | 0.1 |  | 5.3 | 9.9 | 145.4 |  | 128.8 |  |  |  | 31 | 89.2 | 20.1 |  |  |  | 2.2 | 0.1 | 1.2 |  | 19.8 | 9.4 |  | 1180.13
18:00 |  |  |  | 17.1 | 3 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 16.8 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 19.9 | 18.7 | 25.8 | 78 | 120 | 101.6 | 92.2 |  | 17.4 | 4 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 3.6 | 1.7 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 132.9 |  | 128.8 |  |  |  | 31.4 | 86.7 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20.1 | 9.5 |  | 1178.9
18:30 |  |  |  | 18.9 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 19.8 | 20 | 18.6 | 21.8 | 77.1 | 118.8 | 101.2 | 91.8 |  | 13.4 | 4.5 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 |  | 5 | 2.4 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 118.1 |  | 124.3 |  |  |  | 31.8 | 86.2 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1152.6
19:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 17 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 20.2 | 73.1 | 120.7 | 102 | 91.7 |  | 10.3 | 4.1 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 |  | 4.4 | 2.4 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 115.2 |  | 119.2 |  |  |  | 31.7 | 87 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1141
19:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.3 | 20.3 | 9.5 | 2.4 | 5 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.5 | 20.7 | 72.7 | 118.8 | 110.9 | 93.5 |  | 12.8 | 1.9 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 |  | 3 | 2.7 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 116 |  | 116.4 |  |  |  | 31.4 | 86.6 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1145.8
20:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 21.8 | 70.8 | 115.6 | 113.1 | 93.5 |  | 12.8 | 5.9 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 |  | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 112.9 |  | 111.6 |  |  |  | 31.6 | 87.6 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1140.2
20:30 |  |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 4.9 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.5 | 12.9 | 73.2 | 116.3 | 111.2 | 93.7 |  | 14.7 | 5.2 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 2.2 | 1.2 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 10 | 111.9 |  | 107.8 |  |  |  | 31.9 | 86.9 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.5 |  | 1126.5
21:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.5 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 9.5 | 67.3 | 119.3 | 113.4 | 93.9 |  | 13.6 | 5.5 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 112.4 |  | 110.2 |  |  |  | 31.9 | 86.3 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 1123.5
21:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 17.4 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.5 | 11.3 | 64.5 | 117.9 | 105.1 | 91 |  | 12.2 | 2.8 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 119.9 |  | 113.9 |  |  |  | 31.6 | 87.6 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1118.8
22:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 16.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.5 | 11.7 | 73.8 | 108.3 | 88.8 | 91 |  | 10.8 | 1.4 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 1.2 | 0.4 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 120.2 |  | 114.2 |  |  |  | 31.8 | 86.1 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1098.7
22:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 16.7 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.8 | 20.6 | 20 | 18.5 | 13.8 | 58.7 | 104.4 | 101.8 | 92.9 |  | 12.2 | 1.9 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 0.5 | 0.1 | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 119.8 |  | 103 |  |  |  | 31.6 | 85.2 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1084.7
23:00 |  |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 16.9 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 19.4 | 17.7 | 41 | 108.4 | 90.2 | 92.4 |  | 11.3 | 1 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 0.4 |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 99.7 |  | 89.7 |  |  |  | 31.8 | 88.6 | 19.8 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 1031.9
23:30 |  |  |  | 20.3 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 16.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.7 | 20 | 18.5 | 15.1 | 40.3 | 109.3 | 86.3 | 90.4 |  | 11.9 | 2.2 | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.5 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 74.6 |  | 70.8 |  |  |  | 32 | 87.7 | 19.9 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 978.9
0:00 |  |  |  | 20.3 | 3.1 |  |  |  | 19.8 |  | 16.9 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.5 | 14.7 | 39 | 105.8 | 94 | 92.1 |  | 10.9 | 1.2 | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 64.1 |  | 59.9 |  |  |  | 31.4 | 87.4 | 20.1 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 19.8 | 9.4 |  | 958.2
EJEC MWh | 78.65 | 0 | 0 | 437.4 | 74.05 | 5.1 | 0 | 8.85 | 469.2 | 0 | 394.6 | 486 | 231.8 | 57.6 | 120.55 | 479.15 | 244.15 | 474.3 | 446.15 | 357 | 1258 | 2520.3 | 1307 | 1449.7 | 257 | 154.35 | 57.5 | 486.7 | 161.8 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 211.5 | 586.75 | 31.3 | 24.3 | 85.5 | 223.2 | 0 | 2041.143 | 2.7 | 78.65 | 111.5 | 118.45 | 109.9 | 237.8 | 2090.9 | 1093.5 | 2007.6 | 799.15 | 3.5 | 142.95 | 747.45 | 2003.85 | 479.95 | 0 | 0 | 12 | 53.05 | 113.1 | 28.65 | 0 | 479.55 | 225.8 | 144 | 27768.593
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 143.7 | 0.51749 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5419.093 | 19.5152 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8196.55 | 29.5173 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14009.25 | 50.45 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
domingo, 27 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14.6 |  |  |  | 37.3 | 32.5 | 84.4
1:00 | 14.5 |  |  |  | 37.5 | 32.7 | 84.7
1:30 | 14.6 |  |  |  | 37.6 | 32.8 | 85
2:00 | 14.5 |  |  |  | 37.8 | 32.8 | 85.1
2:30 | 14.4 |  |  |  | 37.8 | 32.8 | 85
3:00 | 14.1 |  |  |  | 37.7 | 32.7 | 84.5
3:30 | 14 |  |  |  | 37.9 | 32.7 | 84.6
4:00 | 13.9 |  |  |  | 36.9 | 32.7 | 83.5
4:30 | 14.3 |  |  |  | 37.8 | 32.6 | 84.7
5:00 | 14.2 |  |  |  | 38.7 | 32.7 | 85.6
5:30 | 14.2 |  |  |  | 37.1 | 32.6 | 83.9
6:00 |  |  |  |  | 37.4 | 32.7 | 70.1
6:30 |  |  |  |  | 38 | 3.4 | 41.4
7:00 |  |  |  |  | 38.2 | 3 | 41.2
7:30 |  |  |  |  | 38.5 | 3.3 | 41.8
8:00 |  |  |  |  | 37.9 | 3 | 40.9
8:30 |  |  |  |  | 38 | 3.1 | 41.1
9:00 |  |  |  |  | 37.6 | 2.9 | 40.5
9:30 |  |  |  |  | 37.4 | 2.9 | 40.3
10:00 |  |  |  |  | 37.6 | 2.8 | 40.4
10:30 |  |  |  |  | 38 | 2.8 | 40.8
11:00 |  |  |  |  | 37.4 | 3 | 40.4
11:30 |  |  |  |  | 38.3 | 2.8 | 41.1
12:00 |  |  |  |  | 37.7 | 2.8 | 40.5
12:30 |  |  |  |  | 38.2 | 2.9 | 41.1
13:00 |  |  |  |  | 38.2 | 3 | 41.2
13:30 |  |  |  |  | 37.9 | 2.9 | 40.8
14:00 |  |  |  |  | 37.9 | 2.7 | 40.6
14:30 |  |  |  |  | 38 | 2.7 | 40.7
15:00 |  |  |  |  | 38.1 | 2.8 | 40.9
15:30 |  |  |  |  | 37.8 | 2.7 | 40.5
16:00 |  |  |  |  | 37.8 | 2.8 | 40.6
16:30 |  |  |  |  | 38 | 2.7 | 40.7
17:00 |  |  |  |  | 38 | 2.6 | 40.6
17:30 |  |  |  |  | 38.2 | 5.7 | 43.9
18:00 |  |  |  |  | 38.3 | 9.4 | 47.7
18:30 |  |  |  |  | 38.2 | 31.8 | 70
19:00 |  |  |  |  | 38.3 | 32.5 | 70.8
19:30 |  |  |  |  | 38.6 | 32.6 | 71.2
20:00 |  |  |  |  | 38.5 | 32.6 | 71.1
20:30 |  |  |  |  | 38.4 | 32.6 | 71
21:00 |  |  |  |  | 38.1 | 32.8 | 70.9
21:30 |  |  |  |  | 38.2 | 32.6 | 70.8
22:00 |  |  |  |  | 37.7 | 32.5 | 70.2
22:30 |  |  |  |  | 37.9 | 32.8 | 70.7
23:00 |  |  |  |  | 37.7 | 32.9 | 70.6
23:30 |  |  |  |  | 37.5 | 32.9 | 70.4
0:00 |  |  |  |  | 37.7 | 32.9 | 70.6
EJEC MWh | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 909.65 | 431.25 | 1419.55

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - domingo, 27 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 386.5 | 390.9 | 397 | 404.2 | 409.9 | 377.85 | 212.4 | 293.4 | 323.2 | 347.1 | 360.45 | 338.55 | 267 | 390.9 | 398.15 | 359.3 | 385.5 | 371 | 358.5 | 351.95 | 78.65 | 9129.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 | [24 empty] | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 485.6 | 486.15 | 486.95 | 483.35 | 485.85 | 485.7 | 457.1 | 475.5 | 487.15 | 483.65 | 470.35 | 485.5 | 483.55 | 458.1 | 402.6 | 283.4 | 291.3 | 271.9 | 369.8 | 390.8 | 437.4 | 12066.7
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 71.35 | 71.35 | 70.45 | 71.95 | 72 | 71.2 | 71.5 | 63.8 | 72 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72.8 | 50 | 1 | 14.15 | 74.05 | 1782.15
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | [14 empty] | 4.1 | 1.75 |  |  |  | 2.35 | 5.2 | 5.1 | 27.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 4820.1 | 4611.65 | 4963.3 | 5002.8 | 5166.75 | 5150.4 | 4786.25 | 4891.35 | 4742.75 | 4977.4 | 5033 | 4936.15 | 5341.55 | 5423.95 | 4666.15 | 4993.45 | 5102.45 | 5358.55 | 3079.85 | 4968.3 | 4774.5 | 130090.9
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 465.3 | 466.9 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.95 | 468.955 | 464.65 | 446.65 | 12711.8435
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 3380.6 | 3331.3 | 3419.15 | 3435.35 | 3466.6 | 3463.25 | 3144.9 | 3401.05 | 3363.95 | 3386.15 | 3547.25 | 3479.4 | 3473.7 | 3416.8 | 3490.05 | 3392 | 3368.75 | 3486.55 | 3386.95 | 3353.1 | 3314.05 | 91974.05
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 1017.15 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.3 | 1016.3 | 1011.55 | 1015.5 | 1014.75 | 1013.45 | 1014 | 1013.9 | 1013.6 | 1012.25 | 1012.1 | 1011.95 | 1011.55 | 1011.25 | 886.75 | 1017.65 | 1016.5 | 1016.1 | 26094.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 8.05 | 6.95 | 7.3 | 8.2 | 9.05 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.75 | 9.05 | 6.15 | 8.4 | 7.05 | 5.3 | 7 | 9.05 | 8.9 | 6.95 | 8.6 | 9.25 | 8.85 | 205.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 158.4 | 156.4 | 154.5 | 108.7 | 154.85 | 151.3 | 99.8 | 143.55 | 145.25 | 158.9 | 160.15 | 158.7 | 159.15 | 161.4 | 158.35 | 160.6 | 159.215 | 160.8 | 159.28 | 160.5 | 160.7 | 4138.045
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 242.5 | 242.9 | 242.45 | 242.85 | 242.485 | 243.15 | 161.45 | 170.2 | 240.2 | 243.6 | 244.75 | 244.75 | 244.7 | 244.6 | 244.55 | 244.35 | 242.6 | 242.25 | 242.235 | 242.55 | 240.75 | 6406.17
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 3434.9 | 3050 | 3197.05 | 3439.3 | 3441.475 | 3439.2 | 3433.8 | 3439 | 3435.2 | 3435.1 | 3434.5 | 3430.95 | 3441.1 | 3436.45 | 2856.75 | 2156.8 | 2152.615 | 2154.3 | 2148.47 | 2149.6 | 2153.4 | 83303.66
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 215.25 | 215.6 | 215.15 | 215.8 | 209.39 | 208 | 199.45 | 196.1 | 139.45 | 180.9 | 181.9 | 182.45 | 182.8 | 182.95 | 166.6 | 141.6 | 141.095 | 144.65 | 150.605 | 149.9 | 149.7 | 5050.34
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [9 empty] | 10.8 | [11 empty] | 13.05 |  |  |  |  | 32.85
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 474.1 | 449.65 | 407.15 | 380.25 | 370.65 | 360.15 | 413.7 | 437.15 | 424.8 | 475.3 | 475.2 | 475.45 | 475.2 | 475.25 | 475.35 | 475.3 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 471.85 | 469.2 | 12260.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 480.75 | 482.15 | 484.4 | 484.55 | 484.7 | 483.5 | 483.15 | 483.95 | 482.5 | 483.5 | 482.9 | 478.55 | 464.55 | 458.35 | 471.75 | 437 | 409.75 | 381.25 | 386.4 | 389.4 | 394.6 | 12472.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 486.85 | 486.6 | 486.6 | 486.45 | 486.6 | 486.45 | 486.45 | 486.5 | 486.2 | 486.45 | 486.2 | 485.65 | 486.15 | 485.8 | 485.8 | 486.5 | 486.15 | 486.15 | 486.05 | 485.9 | 486 | 13130.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 234.25 | 234.05 | 234.05 | 233.55 | 233.15 | 232.7 | 232.45 | 232.4 | 231.15 | 229.3 | 232.85 | 223.4 | 230.2 | 216.65 | 231.5 | 225.25 | 227.3 | 229.45 | 231.45 | 232.85 | 231.8 | 6248.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 3968.85 | 3960.7 | 3928.15 | 3971.1 | 3962.75 | 3932.8 | 3167.45 | 3998.25 | 3972.2 | 3950.05 | 3954.3 | 3959.45 | 3959.1 | 3952.9 | 3970.25 | 3955.4 | 3968.95 | 3952.85 | 3970.45 | 3945.35 | 3895.1 | 105892.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 180.45 | 178.55 | 181.05 | 179.25 | 180.5 | 181 | 180.2 | 181.6 | 178.5 | 180 | 179.5 | 181 | 178.1 | 174.75 | 176.5 | 177.6 | 177.3 | 175.2 | 177.05 | 175.85 | 177.25 | 4828.5
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 79.65 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 81.05 | 80.8 | 81.6 | 84.9 | 82.25 | 82.7 | 80.6 | 80 | 82.4 | 81 | 81.45 | 83.4 | 83.7 | 84.5 | 85.4 | 85.5 | 84.55 | 2196.9
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 |  |  | 131.95 | 74.3 | 183.15 | 37.6 | 80.55 | 40.85 |  | 55.2 | 110.6 | 101.4 | 99.3 | 333.45 | 118.45 |  | 2.55 |  |  |  | 33.2 | 1906.1
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 73.4 | 73.4 | 65.8 | 66.2 | 60.3 | 17.65 | 37.85 | 71.7 | 71.3 | 74.8 | 73.55 | 77.2 | 77 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 73.85 | 76.25 | 73.8 | 56.9 | 57.6 | 1833.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 14679.5 | 14286.7 | 14716.15 | 15539.05 | 15554.9 | 15541 | 14942.7 | 15295.05 | 13798.95 | 15072.05 | 15261.5 | 15388.05 | 15556.25 | 15524.85 | 15534.35 | 15029.5 | 15535.9 | 15531.965 | 15539.65 | 15458.05 | 14147.45 | 409103.065
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 3320.5 | 3487.05 | 4891.8 | 5178 | 5187.05 | 5179.9 | 4364.85 | 5083.05 | 4574.55 | 5038 | 5100.15 | 5134.15 | 5157.7 | 4473.9 | 5156.8 | 5001.4 | 5157.25 | 5149.545 | 5154.1 | 5129.95 | 4665.9 | 127114.395
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 41.95 | [7 empty] | 41.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 43.95 | [7 empty] | 43.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 117.95 | 116.65 | 114.2 | 110.8 | 100.55 | 97.5 | 98.3 | 100.6 | 95.6 | 98.95 | 120.2 | 118.95 | 113.45 | 115.75 | 119.25 | 118 | 115.75 | 114.35 | 114.8 | 98.4 | 120.55 | 3008.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 478 | 478.8 | 478.95 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.55 | 479.15 | 478.85 | 479.1 | 479.1 | 479.15 | 479.7 | 479.8 | 478.85 | 478.45 | 479.05 | 479.25 | 479.35 | 478.65 | 479.15 | 12498.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 486.95 | 485.1 | 485.4 | 484.95 | 485.6 | 485.5 | 484.8 | 485.85 | 482.55 | 484.35 | 484.45 | 484.15 | 486.45 | 447.15 | 487 | 486.85 | 486.15 | 485.35 | 486.85 | 121.35 | 244.15 | 12405.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 9964.75 | 9993.5 | 9951.85 | 10263.55 | 10272.3 | 10718.05 | 8555.1 | 9969.1 | 9530.35 | 10263.4 | 9810.65 | 9204.95 | 10209 | 9341.75 | 10752.3 | 10824.75 | 10467.55 | 10930.15 | 10975.4 | 10595.55 | 8806.8 | 274463.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 154.75 | 154.35 | 154.7 | 154.95 | 155.65 | 155.65 | 155.55 | 155.5 | 155.45 | 155.5 | 154.85 | 155.3 | 155.45 | 155.6 | 155.55 | 155.3 | 153.7 | 154 | 146.95 | 153.95 | 154.15 | 4177.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 2192.55 | 2215.3 | 2165.15 | 2118.6 | 2233.4 | 2191.25 | 1916.75 | 1846.35 | 2141.6 | 1950.45 | 1828.45 | 1992.4 | 2084.85 | 1988.65 | 1351.75 | 822.85 | 883.8 | 900.3 | 1261.05 | 1476.95 | 1860.4 | 50492.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 480 | 480 | 476.75 | 468.45 | 475.1 | 462.75 | 479.15 | 480 | 439.65 | 419.1 | 479.9 | 479.85 | 479.8 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 422.9 | 462 | 422.8 | 474.3 | 12526
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 454.5 | 453.9 | 423.35 | 424.3 | 453 | 453.5 | 451.1 | 452 | 441.55 | 455.4 | 455.75 | 455.65 | 455.55 | 431.15 | 458.35 | 458.25 | 458.4 | 456.2 | 405.8 | 381.6 | 446.15 | 11284.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 649.9 | 669.5 | 694.8 | 767.6 | 807.35 | 810.15 | 570.2 | 659.65 |  | 737.4 | 376.65 | 682.05 | 682.7 | 1106.2 | 1107.45 | 968.4 | 722.45 | 717.9 | 378.85 | 140.15 | 818.65 | 18320.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 1183.5 | 976.95 | 796.15 | 976.8 | 851.5 | 957.4 | 1196.5 | 1444.65 | 1784.75 | 1304.25 | 1235.05 | 1101.05 | 957 | 843.9 | 1077.45 | 1254.4 | 1302.55 | 1106.7 | 1362.6 | 1411.55 | 1258 | 30006.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 419.35 | 198.75 | 317.55 | 370.55 | 133.7 | 286.65 | 507.5 | 504.2 | 700.3 | 654.4 | 314.05 | 424.05 | 398 | 381.45 | 437.5 | 562.45 | 366.65 | 436.85 | 445.2 | 358.4 | 357 | 9700.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 2083.9 | 2008.95 | 1750.95 | 1563.5 | 1767.4 | 2368.65 | 2339.75 | 2693.7 | 2380.05 | 2190.95 | 2040.8 | 2440.75 | 2477.5 | 1356.8 | 1699.75 | 2367.55 | 2420.6 | 1863.25 | 2339.3 | 2633.2 | 2520.3 | 58369.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 1744.1 | 1646.8 | 1026.85 | 1293.6 | 1009.05 | 1090.65 | 1872.95 | 1819.65 | 1991.35 | 1751.1 | 1249.05 | 732.25 | 955.65 | 642.05 | 654.95 | 1747.4 | 1571 | 1256.55 | 1202.5 | 1727.95 | 1307 | 36872.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 1825.15 | 2006.15 | 1441.65 | 1662.3 | 1504.35 | 1551 | 2156.05 | 1975.45 | 2121.1 | 1929 | 1631.65 | 1132.15 | 1313.95 | 1048.35 | 957.25 | 1985.75 | 1926.05 | 1659.55 | 1716.15 | 1984.4 | 1449.7 | 45932.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 249.45 | 277.2 | 138.35 | 196.45 | 106.75 | 116.05 | 259.8 | 276.85 | 340.9 | 274.45 | 193.8 | 91.4 | 137.75 | 84.1 | 87.6 | 244.55 | 176.75 | 158.3 | 138.15 | 211.35 | 154.35 | 5114.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 211.9 | 164.1 | 92.7 | 140.3 | 76.7 | 79.15 | 169.9 | 198.15 | 253.75 | 212.25 | 111.1 | 36.1 | 40.9 | 40.2 | 25.2 | 136.55 | 125.75 | 90.45 | 78.9 | 128.5 | 57.5 | 3299.15
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 2073.7 | 2070.35 | 2074.6 | 1983.2 | 2074 | 2072.15 | 2067.9 | 1979.45 | 2052.2 | 2080.5 | 2077.1 | 2070.45 | 2074.85 | 2066.75 | 2071.9 | 2071.25 | 2074.3 | 2072.15 | 2071.8 | 2070.55 | 1854.2 | 55529.85
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 328 | 325.65 | 328.5 | 320.9 | 317.25 | 327.45 | 325.95 | 326.2 | 320.3 | 322.8 | 321.4 | 312.75 | 248.95 | 259.05 | 81.05 | 303.9 | 309.05 | 306 | 286.15 | 298.7 | 257 | 7940.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 3192.3 | 3117.85 | 230 | 2589.95 | 3535.7 | 3838.55 | 3855.9 | 3834.55 | 3864.55 | 3856.45 | 2060.5 | 662.35 | 1030.5 | 2102.65 | 3981.4 | 3586.1 | 2993.65 | 3290 | 4098.6 | 2728.85 | 2334.05 | 81323.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 625.15 | 549.65 | 1174.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 3571.05 | 3665.75 | 4027.9 | 4129.05 | 4037.75 | 249.65 | 760.45 | 159.55 |  | 493.5 | 399.15 |  |  |  | 3554.8 | 4035 | 3207.6 | 3585.9 | 4726.4 | 2885.05 | 2603.5 | 67622
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 3559.1 | 3503.35 | 1841.3 | 3226.15 | 3748.15 | 1652.25 | 1659.95 | 1642.55 | 1656.85 | 1654.5 | 639.45 |  |  | 722.95 | 3570.5 | 3889.4 | 3376.1 | 3623.4 | 4362.15 | 3195.25 | 2903 | 71913.5
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  |  |  | 168.7 |  | 457.9 | 482.85 |  |  |  | 181.25 | 236.2 | 235.55 | 238.25 | 352.95 | 421.5 |  |  | 284.75 |  |  | 110.85 | 3444.55
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | [11 empty] | 1208.35 | 442.6 | [9 empty] | 1867.15
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1109.7 |  | 496.8 | [8 empty] | 1606.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1037.15 |  | 515 | [8 empty] | 1552.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 | [19 empty] | 1681.25 |  |  |  | 2751.6 | 1163.8 | 11902.05
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 | [17 empty] | 2807.25 | 164.85 | [5 empty] | 13175.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 | [22 empty] | 1267.15 | 698.4 | 11434.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 471.5 | 501.65 | 501.7 | 453.5 | 497.25 | 482.3 | 499.3 | 502.4 | 502.1 | 475.95 | 293.1 | 504 | 503.2 | 502.05 | 464.2 | 501.6 | 486.7 | 13140.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 182.4 | 170.5 | 166.9 | 164.8 | 179.6 | 176.6 | 198 | 189.65 | 184.95 | 172.9 | 180.4 | 171 | 168.3 | 195.4 | 179.15 | 187.35 | 171.25 | 162.4 | 181.7 | 179.3 | 161.8 | 4917.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 450.55 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13180.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 446.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13176.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 433.5 | 480 | 480 | 480 | 483 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 13022.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 225.25 | 205.5 | 185.35 | 198.15 | 187.4 | 201.45 | 205.9 | 198.85 | 209.5 | 209.15 | 210.25 | 208.05 | 208.95 | 209.05 | 199.7 | 171.5 | 189.8 | 201.75 | 200.3 | 208.95 | 211.5 | 5333.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 1058.9 | 1053.25 | 1042.8 | 1045.35 | 1048.2 | 1048.875 | 1021.57 | 1013.9 | 971.415 | 1044.35 | 1037.2 | 1006.05 | 1016.05 | 903.2 | 1004.6 | 1020.2 | 1017.15 | 934.85 | 721.55 | 901.2 | 909.65 | 24717.11
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 115.2 | 448.3 | 485.8 | 592.58 | 745.865 | 582.3 | 619.79 | 711.25 | 720.45 | 412.75 | 22.75 | 632.25 | 740.05 | 758.7 | 788.9 | 776.4 | 409.4 |  |  | 9562.735
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 671.2 | 679.3 | 692.7 | 701.9 | 607.05 | 696.05 | 697.4 | 634 | 688.2 | 692.3 | 700.95 | 675.75 | 484.05 | 508 | 258.85 | 575.8 | 724.3 | 711 | 678.5 | 658.3 | 586.75 | 16494.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 201.1 | 146 | 192.65 | 36.75 | 17.9 | 23.05 | 185.15 | 265.2 | 238.15 | 159.75 | 263.6 | 285.3 | 243.7 | 136.35 | 79.75 | 20.25 | 37.5 | 100.65 | 52.4 | 82.6 | 31.3 | 3643.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 264.25 | 198.1 | 201.25 | 40.4 | 23.6 | 28.5 | 248.5 | 318.95 | 297.6 | 194.65 | 334.7 | 352.4 | 333 | 204.3 | 92.4 | 22.8 | 40.6 | 122.25 | 50.6 | 62.45 | 24.3 | 4548.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 87.1 | 85.75 | 75.9 | 87.45 | 88 | 86 | 87.75 | 89.35 | 88.7 | 87.2 | 85.3 | 87.1 | 85.55 | 85.7 | 84.45 | 85.95 | 86.4 | 84.9 | 79.45 | 81.85 | 85.5 | 2312.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 443.95 | 444.6 | 444.6 | 445.2 | 444.35 | 444 | 445.1 | 443.4 | 443.5 | 444.65 | 444 | 444.2 | 446.05 | 445.7816 | 445.75 | 448.05 | 448.25 | 448.35 | 448 | 425.5 | 447.9 | 11942.9348
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 223.15 | 223.2 | 223.2 | 222.95 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.75 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 6017.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 185.935 | 223.256 | 421.894 | 125.155 |  | 679.245 | 1622.9734 | 2521.0765 | 2700.955 | 1762.195 | 2399.64 | 12642.325
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 32.15 | [20 empty] | 118.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 |  |  |  | 17.65 | [17 empty] | 149.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 2177.15 | 2161.6 | 2137.5 | 2157.5 | 2156.65 | 2138.15 | 1601.725 | 2177.1 | 2172.35 | 2155.15 | 2151.15 | 2172.35 | 2174.15 | 2158.4 | 2163.75 | 2169.55 | 2159.85 | 2165.5 | 2161.15 | 2150.85 | 2130 | 57700.425
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 108.85 | 110.4 | 110.4 | 110.1 | 111.6 | 110.8 | 106.89 | 111.5 | 111.3 | 112.15 | 111.7 | 112.8 | 111.7 | 112.65 | 111.55 | 110.4 | 110.4 | 110.3 | 110.2 | 110.25 | 110.4 | 2954.29
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [9 empty] | 27.405 | 447.54 | 1100.3 | 1063.415 | 1293.545 | 708.18 | 1532.245 | 1946.61 | 1974.185 | 1540.6515 | 1578.02 | 903.515 | 1783.075 | 2262.605 | 2244.81 | 2079.5305 | 2121.594 | 2041.143 | 26648.369
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 13406.05 | 13384.85 | 13430.55 | 13418.25 | 10633.3 | 11389.05 | 13350.95 | 13423.9 | 13399.8 | 12845.75 | 12932 | 13361.2 | 13448.8 | 13449.9 | 13410.15 | 13420.95 | 13398.8 | 13433.3 | 13440.85 | 13351.4 | 12667.5 | 351643.91
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 2792.7 | 2742 | 3021.95 | 2936.8 | 3082.85 | 2978.55 | 2863 | 2815.15 | 2838.15 | 2953.55 | 2996.2 | 2910 | 3235.75 | 3178.5 | 3394.8 | 2795.45 | 2858.1 | 3277.2 | 3050.95 | 2753.4 | 2586.9 | 80275.36
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 2779.1 | 2737.2 | 3023.4 | 2931.85 | 3085.45 | 2977.3 | 2859.75 | 2809.2 | 2832.85 | 2948.9 | 3009.85 | 2900.7 | 3266.45 | 3204.9 | 3399.45 | 2789.75 | 2854.4 | 3283.95 | 3051.75 | 2770.45 | 2583.35 | 80298.02
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 2779.95 | 2740.55 | 3023.5 | 2933.4 | 3087.65 | 2972.5 | 1856.6 | 2811.95 | 2833.95 | 2950.95 | 3011.8 | 2906 | 3265.25 | 3209.8 | 3402.4 | 2792.45 | 2852.65 | 3286 | 3053.15 | 2767.7 | 2579.7 | 79312.945
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 5197.2 | 5143.1 | 5411.45 | 5344.05 | 5471.15 | 5370.1 | 4509.55 | 5230 | 5245.4 | 5349.65 | 5375.75 | 5298.6 | 5602.55 | 5549.4 | 5761.25 | 5172.1 | 5259.35 | 5618.9 | 5434.45 | 5167.3 | 5002.15 | 144051.22
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 3331.55 | 3351.35 | 3776.4 | 4115.4 | 4148.8 | 4721.1 | 3475.15 | 3665.15 | 3772.1 | 4052.2 | 54.95 |  |  |  | 3795 | 3933.35 | 3191 | 3329.3 | 4409 | 3065.45 | 2928.15 | 85095.735
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 1918.55 | 1921.75 | 2097.7 | 2253.4 | 2264.6 | 2480.05 | 1937.4 | 2050.8 | 2089.85 | 2210.85 | 22.75 |  |  |  | 1779.15 | 2188.3 | 1861.05 | 1921.9 | 2392.15 | 1811.2 | 1737.35 | 47225.545
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 221.2 | 251.55 | 41.95 | [5 empty] | 15.4 | 237.25 | 193.75 | 250.35 | 251.35 | 249.9 | 250.5 | 250.45 | 251.55 | 250.95 | 250.75 | 130.55 | 251.8 | 4835.505
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.85 | 2 | 1.2 | 1.85 | 2.4 | 2.3 | 2.45 | 2.75 | 2.55 | 0.2 | 2.15 | 2.1 | 2.75 | 0.9 | 1.55 | 3 | 2.7 | 54
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 1527.6 | 1502.8 | 1495.9 | 1804.1 | 1875.35 | 1963.6 | 1698.4 | 1674.1 | 1650.8 | 1793.4 | 1465.05 | 1795.95 | 1800.4 | 1989.1 | 1965.65 | 1963.7 | 1951.5 | 1672.35 | 1842.75 | 1752.9 | 1329.75 | 46203.45
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  |  | 26.55 | 25.4 | 42.95 | 41.5 | 39.96 | 38.9 | 62.7 | 80.65 | 80.95 | 79.6 | 79.75 | 68.3 | 79.5 | 78.5 | 79.05 | 70.05 | 79.85 | 71.8 | 79.3 | 78.65 | 1395.86
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 129.9 | 130.2 | 131.2 | 131.5 | 124.5 | 132.15 | 132.65 | 134.45 | 130.8 | 130.8 | 136.1 | 130.3 | 100.8 | 95.9 | 65.05 | 105.6 | 134.05 | 133.85 | 127.75 | 127.9 | 111.5 | 3202.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 516.15 | [7 empty] | 516.15
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 136.7 | 135.95 | 134.8 | 136.5 | 121.75 | 136.5 | 137.4 | 120.55 | 137.6 | 128.75 | 122.65 | 135.2 | 108.15 | 115.85 | 37.95 | 87.25 | 123.1 | 137.9 | 123 | 131.4 | 118.45 | 3344.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 126.95 | 130.25 | 130.3 | 128.2 | 130.4 | 132.8 | 132.3 | 131.85 | 132.45 | 131.65 | 130.6 | 131.45 | 130.9 | 110.2 | 128.6 | 126.65 | 131.45 | 131.45 | 131.3 | 130.55 | 109.9 | 3422.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 5606.6 | 5692.45 | 5700.85 | 5696.95 | 5699 | 5373.05 | 5654.7 | 5647.4 | 5487.1 | 5505.85 | 5474.75 | 5468.9 | 5472.85 | 5356.2 | 4081.35 | 5564.05 | 5522.8 | 5497.15 | 5507.65 | 5441.8 | 5344.75 | 144043.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 1997.9 | 2153.25 | 2129.8 | 2158.3 | 2161.85 | 2160.05 | 2154.5 | 2166.9 | 2172.95 | 2158 | 2157.7 | 2157.7 | 2162.9 | 1673.5 | 2111.45 | 2014 | 2165.2 | 2162.4 | 2152.8 | 2149.85 | 1681.7 | 55737.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 250.3 | 250.6 | 250.1 | 249.8 | 250.05 | 249.8 | 249.3 | 250 | 250 | 249.9 | 245.3 | 237.2 | 237.45 | 237.85 | 237.5 | 237.35 | 237.4 | 237.95 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 6512.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 2066.2 | 1543.95 | 1129.65 | 1320.4 | 1385.15 | 1380.55 | 2108.3 | 2612.3 | 3132.85 | 2590.25 | 1496.1 | 717.05 | 1127.9 | 856.45 | 824.7 | 1981.1 | 2145.2 | 1268.95 | 1011.4 | 1719.2 | 2090.9 | 45039.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 2024.8 | 1595.95 | 1152 | 1323.2 | 1457.4 | 1225.45 | 2059.7 | 2412.7 | 2751.8 | 2439.4 | 1467.6 | 718.75 | 1032.7 | 842.55 | 830.3 | 1819.45 | 2079.3 | 1265.1 | 997.6 | 1627.95 | 2007.6 | 43606.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 1899.4 | 1893 | 1902.5 | 1898.2 | 1900.9 | 1916.4 | 1888.25 | 1888.65 | 1858.85 | 1855.15 | 1889.9 | 1854.85 | 1882.75 | 1868.8 | 1905.7 | 1900.7 | 1898.15 | 1905.95 | 1914.55 | 1892.05 | 1900.05 | 50865.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 3.5 | 305.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 721 | 722.35 | 725.65 | 690.3 | 724.3 | 723.95 | 723.2 | 731.05 | 720.75 | 724.85 | 729.35 | 723.7 | 728.85 | 733.95 | 723 | 725.65 | 726 | 724.6 | 724.3 | 723.7 | 240.45 | 15552.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 5710.35 | 5196.3 | 5901.1 | 6047.6 | 6165.2 | 5991.5 | 5110.4 | 4819.5 | 5327.45 | 5337.85 | 4860.4 | 4665.5 | 5820.6 | 4845.4 | 4051.05 | 2947.4 | 3630.3 | 3335.15 | 3868.2 | 3931.95 | 4690.05 | 138202.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 3053 | 2987.2 | 3064.65 | 3077.75 | 3106.6 | 3153 | 3090.8 | 3075.9 | 2985.9 | 2289.8 | 3181 | 3059.1 | 3094.6 | 3053.6 | 3096.85 | 3114.95 | 3068.45 | 3159.2 | 3124.7 | 3037.9 | 3047.65 | 81587.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 1521.25 | 1527.6 | 1524.95 | 1535.6 | 1523.8 | 1526.65 | 1523.35 | 1517.15 | 1535.7 | 1521.55 | 1525.25 | 1520.9 | 1537.95 | 1521.45 | 1528.95 | 1514.35 | 1524.25 | 1520.8 | 1524.85 | 1523.3 | 1533.3 | 40992.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 939.75 | 934.1 | 946.4 | 943.75 | 948.8 | 947.6 | 948.15 | 953.2 | 952.2 | 953.95 | 942.55 | 917.6 | 778.5 | 755.55 | 338.95 | 670.5 | 924.65 | 915 | 861.4 | 883.5 | 799.15 | 23498.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 1267.6 | 1269.65 | 1274.95 | 1242.1 | 1283.3 | 1284.6 | 1280.3 | 1284 | 1278.55 | 1282.2 | 1268.9 | 1238.15 | 1062.15 | 1022.6 | 449 | 903.15 | 1257.95 | 1239.85 | 1153.7 | 1194.95 | 1093.5 | 31701.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 343.95 | 765.1 | 814.1 | 129.7 |  |  |  | 239.65 |  |  | 2292.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 244.35 | 350.4 | [7 empty] | 594.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 | [12 empty] | 882.15 | 984.9 | 1082.45 | 1047.7 | 1875.8 |  |  |  | 617.1 |  |  | 8469.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 2635.7 | 2568.05 | 2946.95 | 2849.05 | 3056.8 | 3287.2 | 2747.25 | 2743.4 | 2825.9 | 2949.05 | 2921.4 | 1439.65 | 3056.1 | 3278 | 3387.25 | 2647 | 2624 | 2674.8 | 2905.25 | 1342.3 |  | 62196.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 2640.4 | 2566.65 | 2964.2 | 2866.6 | 3091.45 | 3328.6 | 2759.9 | 2755.9 | 2842.75 | 2971.85 | 2938.05 | 3181.7 | 3085.6 | 3317.55 | 3436.45 | 2655 | 2631.2 | 2688.2 | 2924.8 | 2871.25 | 3060.7 | 79525.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 2973.2 | 2926.65 | 3218.45 | 3118.35 | 3421.1 | 3433.05 | 3065.9 | 3065.05 | 3113.15 | 3193.25 | 3180.55 | 2331.15 | 3355.45 | 3508.55 | 3547.35 | 2995.7 | 2981.4 | 3109.3 | 3188.65 | 2282.1 | 1447.85 | 75280.4
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 166.35 | 166.8 | 166.55 | 167.3 | 151.1 | 167.9 | 168.15 | 149.65 | 168.45 | 160.7 | 147.4 | 165 | 137.45 | 141.8 | 44.6 | 103.1 | 152.1 | 164.75 | 147.25 | 155.55 | 142.95 | 4081.85
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 554.75 | 505.8 | 356.4 | 446.75 | 438.85 | 607.9 | 655.8 | 696.9 | 692.2 | 634.55 | 556.4 | 496.75 | 530.5 | 266.65 | 322.9 | 552.4 | 664.6 | 496.3 | 590.5 | 724.5 | 747.45 | 15154.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 1833.2 | 1548.6 | 1103.4 | 1397.3 | 1322.85 | 1724.7 | 1968.2 | 2004.6 | 2083.65 | 1755.15 | 1540.5 | 1234.4 | 1311.2 | 673.85 | 734.2 | 1535.9 | 1830.9 | 1503.5 | 1414 | 1888.5 | 2003.85 | 42502.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 478.4 | 478.85 | 480.1 | 479.55 | 387.9 | 306.3 | 479.7 | 480 | 480.1 | 479.9 | 480.1 | 223.55 | 316.75 | 251.55 | 414.15 | 479.65 | 479.35 | 405.4 | 167.15 | 364.35 | 479.95 | 8797.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 101.65 | 103.85 | 103.7 | 92.6 | 99.05 | 111.5 | 113.75 | 98.7 | 98.95 | 110.85 | 107.45 | 103.3 | 103.9 | 104 | 107.95 | 108.55 | 101.6 | 91.3 | 99.3 | 4.4 |  | 2518.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.65 | 50.5 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 54.85 | 53.05 | 1527
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 41.95 | 48.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 55.65 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 38.3 | 57.6 | 55.85 | 55.2 | 48.3 | 47.9 | 12 | 1436.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 4 | 16 | [19 empty] | 20
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 132.85 | 128.35 | 130.65 | 131.3 | 129.95 | 132.85 | 132 | 131.8 | 130.6 | 131.4 | 132.25 | 129.38 | 91.8 | 97.7 | 61.5 | 123.65 | 128.7 | 128.35 | 119.05 | 122.95 | 113.1 | 3189.48
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 372.85 | [5 empty] | 372.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 2573.45 | 2554.65 | 2657.35 | 2657.85 | 2658.45 | 2656 | 2145.55 | 2658.05 | 2597.9 | 2654.45 | 2371 | 2498 | 2656.5 | 2651.8 | 2654.3 | 2656.3 | 2656.35 | 2613.75 | 2658.25 | 2173.05 | 1953.35 | 69034.4
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.05 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.85 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 18.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.65 | 769.45
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 688.1 | 689.2 | 690.45 | 689.05 | 687.4 | 689.15 | 690.8 | 690.55 | 698 | 699.55 | 554.95 | 693.95 | 692.35 | 692.8 | 692.95 | 694.3 | 694.85 | 694.25 | 694 | 698.25 | 356.9 | 18189.7
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 78.65 | 77.6 | 77.05 | 77.75 | 77.5 | 73.7 | 76.75 | 76.45 | 76.85 | 74.75 | 73.3 | 77.15 | 80.55 | 77.15 | 78.25 | 77.5 | 76.55 | 80.75 | 78.4 | 77.95 | 74.35 | 2075.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 | [23 empty] | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 | [23 empty] | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 | [24 empty] | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 478.65 | 479 | 479.8 | 479.9 | 480.15 | 479.9 | 479.75 | 479.85 | 479.55 | 479.55 | 479.65 | 479.3 | 480.05 | 480.45 | 479.75 | 478.8 | 479.6 | 479.8 | 479.75 | 479.6 | 479.55 | 12632.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 188.5 | 188 | 191.25 | 191.5 | 197.9 | 203.35 | 202.3 | 188 | 188.15 | 194.15 | 194.75 | 196.45 | 199.4 | 201.2 | 203.05 | 209.1 | 215.6 | 218.35 | 219 | 221.85 | 225.8 | 5451.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.4 | 96 | 96 | 93.4 | 91.2 | 89.3 | 55.1 | 49.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 2311.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 1073.25 | 918.7 | 724.5 | 679.9 | 1063.75 | 1082.15 | 751.6 | 1020.95 | 990.6 | 733.6 | 621.95 | 406.1 | 461.95 | 453.1 | 421.15 | 314.45 | 168 | 87.1 | 174.35 | 571.25 | 449.7 | 13307.2
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 4139.8 | 4116.85 | 4125.9 | 4133.55 | 4141.9 | 2522.85 | 2061.65 | 2071.4 | 2792.35 | 4117.6 | 4156.2 | 4094.6 | 4151.4 | 4163.55 | 4173.3 | 4176.85 | 4172.85 | 4146.3 | 4176.75 | 4153.7 | 4153.3 | 97338.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 913.7 | 746.8 | 849.65 | 829.25 | 927.75 | 921.95 | 901.1 | 934.9 | 896.1 | 914.2 | 920.05 | 906.7 | 907.05 | 908.5 | 840.4 | 905.9 | 909.6 | 904.45 | 908.5 | 909.45 | 902.95 | 24348.4
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 1092.1 | 1089.8 | 1097.35 | 1092.95 | 1094 | 1096.85 | 1022.65 | 1081.55 | 1073.2 | 998.45 | 1077.15 | 1085.55 | 1098.95 | 918.15 | 1119.05 | 1114.45 | 1063.55 | 1100.65 | 1110.15 | 1095.4 | 1099.15 | 29158.5
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 29.7 | 37.35 | 72.75 |  |  | 94.9 | 61.1 | 94.05 | 94.95 | 50.45 | 93.15 | 89.55 | 132.15 | 110.3 | 191.25 | 197 | 196.85 | 192.25 | 198.15 | 1935.9
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 222.25 | 218.8 | 222.15 | 217.4 | 218.7 | 207.3 | 186.4 | 179.3 | 169.75 | 157.4 | 153.25 | 150.15 | 138.1 | 139.7 | 148.1 | 150.55 | 130.65 | 123.1 | 118.35 | 140.35 | 163.4 | 4889.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 2030.3 | 1911.05 | 2183 | 2429.2 | 2566.4 | 2609.1 | 2550.45 | 2418.25 | 2476.1 | 2549.3 | 2497.3 | 2558.15 | 2412.2 | 2606.45 | 2607.45 | 2603.6 | 2609.9 | 2554.05 | 2608.9 | 2563.55 | 2186.2 | 66126.25
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 136.85 | 162.75 | 166.45 | 163.35 | 131.85 | 172.75 | 172.9 | 118.35 | 158.65 | 122 | 111 | 139.6 | 176.8 | 140.95 | 41.6 | 133.6 | 169.55 | 129 | 123.55 | 158.75 | 144 | 3915.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 312.25 | 4527.15 | 4198.5 |  | 918.95 | 2559.85 | 342.9 | 2312.675 | 3874.35 | 576.25 | [11 empty] | 32582.63
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 48.85 | 2414 | 2254 |  |  | 1232.9 |  | 1172.26 | 2092.7 | [12 empty] | 15840.76
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 402.6 |  |  |  | 389.3 | [6 empty] | 362.15 | 260.2 | 265.85 | [7 empty] | 3039.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 | [23 empty] | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 169278.35 | 171537.25 | 170102.35 | 170795.255 | 173624.09 | 172325.915 | 161398.965 | 172073.23 | 173818.885 | 172264.345 | 163254.295 | 153221.221 | 161761.0955 | 157930.9566 | 171283.615 | 172792.62 | 171467.2035 | 171944.3465 | 174197.6805 | 170623.939 | 159124.733 | 4563480.0972
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | HIDRO - TÉRMICO | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | HIDROELÉCTRICA | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 190.67 | 141.145 | 135.6365 | 93.714 | 106.191 | 120.3115 | 95.231 | 87.5975 | 69.044 | 71.106 | 71.812 | 104.7235 | 83.764 | 69.044 | 81.006 | 58.275 | 81.25 | 183.619 | 114.81 | 93.3055 | 189.916 | 3275.267
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 316.8 | 316.8 | 204.6 | 192.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 235.95 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 313.5 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 311.1 | 315.9972 | 316.7 | 7930.8472
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 226.5886 | 129.158 | 226.5727 | 226.5436 | 226.5607 | 226.5419 | 157.5669 | 226.6032 | 226.5961 | 226.5401 | 226.5284 | 226.1593 | 226.5035 | 226.4986 | 226.5723 | 205.2529 | 316.6019 | 454.0356 | 454.034 | 324.0903 | 375.3748 | 7041.942
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 259.8 | 254.2 | 246.2 | 216.2 | 259.35 | 255.1 | 276.85 | 277.05 | 268.15 | 266.75 | 262.35 | 261.5 | 253.5 | 261.35 | 241.45 | 239.7 | 236.7 | 228.75 | 232.1 | 198.9 | 254.15 | 6801.35
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 354.7 | 361.4 | 362.3 | 361.9 | 363.6 | 371.5 | 375.5 | 372.85 | 370.75 | 367.45 | 367.95 | 368.4 | 370.25 | 370.85 | 365.25 | 376.8 | 365.5 | 376.05 | 383.65 | 384.9 | 384.9 | 9970
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 581.5 | 583.1536 | 582.4446 | 582.4769 | 422.742 | 514.4968 | 503.6274 | 526.4971 | 539.2311 | 507.2366 | 510.1836 | 462.8015 | 437.7577 | 436.9986 | 450.6682 | 559.0771 | 561.759 | 564.3274 | 572.0555 | 565.1493 | 572.0831 | 14532.1981
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 1930.0586 | 1785.8566 | 1757.7538 | 1673.3845 | 1695.2436 | 1804.7502 | 1725.5753 | 1807.3978 | 1790.4712 | 1755.8827 | 1674.774 | 1740.3843 | 1688.5752 | 1681.4411 | 1678.4466 | 1755.905 | 1878.6109 | 2123.5821 | 2067.7495 | 1882.3423 | 2093.1239 | 49551.6044
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 872738.24
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 699710.35
[7 empty] | ELECTROPERU | 536303.36
[7 empty] | ENGIE | 385192.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 278640.75
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 239416.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 209716.7
[7 empty] | CELEPSA | 130090.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 118068.45
[7 empty] | EGEMSA | 105892.75
[7 empty] | EGASA | 98931.065
[7 empty] | SAN GABAN | 69803.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 58369.7
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 57700.425
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 50492.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 48423.39
[7 empty] | LA VIRGEN | 46203.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 44711.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 44111.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 42502.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 39707.1
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 36512.1
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 34279.845
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 26648.369
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 20265
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 18320.5
[7 empty] | SINERSA | 18084.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 18058.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16494.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 15154.55
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12711.8435
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 12642.325
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12526
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12498.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12405.3
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 12066.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11942.9348
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11284.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9129.5
[7 empty] | EGESUR | 8931.5
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 8797.25
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6017.2
[7 empty] | PETRAMAS | 5482.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 4956.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4548.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4081.85
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3915.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3643.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3344.35
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3202.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3189.48
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3008.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2954.29
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2312.4
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1833.85
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1782.15
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1395.86
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 516.15
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 372.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 268.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 205.15
[7 empty] | KONDU SAC | 54
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 27.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 20

## G_AREAS
domingo, 27 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 455.8 | 37.3 | 0 | 69 | 3732.8 | 1424.2 | 0 | 411.7 | 572.07 | 0 | 0 | 0 | 562.1 | 5568.7 | 572.07 | 6702.87 | 00:30 | 4760.67 | 1461.5 | 0 | 480.7 | 6702.87 | 00:30 | 356.8 | 18.8 | 0 | 480.7 | 856.3
01:00 | 460.2 | 37.5 | 0 | 51.9 | 3569.2 | 1404 | 0 | 414.9 | 659.39 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 5388.1 | 659.39 | 6597.09 | 01:00 | 4688.79 | 1441.5 | 0 | 466.8 | 6597.09 | 01:00 | 357.2 | 18.7 | 0 | 466.8 | 842.7
01:30 | 453.5 | 37.6 | 0 | 52.6 | 3461.6 | 1430.4 | 0 | 368.8 | 640.26 | 0 | 0 | 0 | 543.7 | 5260.8 | 640.26 | 6444.76 | 01:30 | 4555.36 | 1468 | 0 | 421.4 | 6444.76 | 01:30 | 357 | 18.8 | 0 | 421.4 | 797.2
02:00 | 454.4 | 37.8 | 0 | 56.4 | 3376.9 | 1402.8 | 0 | 365.7 | 635.97 | 0 | 0 | 0 | 548.6 | 5145.4 | 635.97 | 6329.97 | 02:00 | 4467.27 | 1440.6 | 0 | 422.1 | 6329.97 | 02:00 | 356.6 | 18.7 | 0 | 422.1 | 797.4
02:30 | 455.2 | 37.8 | 0 | 41.3 | 3338 | 1403.7 | 0 | 375.7 | 632.21 | 0 | 0 | 0 | 534.3 | 5117.4 | 632.21 | 6283.91 | 02:30 | 4425.41 | 1441.5 | 0 | 417 | 6283.91 | 02:30 | 355.9 | 18.6 | 0 | 417 | 791.5
03:00 | 453.7 | 62.6 | 0 | 38.1 | 3386.8 | 1398.6 | 0 | 323 | 632.13 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 5108.4 | 632.13 | 6294.93 | 03:00 | 4472.63 | 1461.2 | 0 | 361.1 | 6294.93 | 03:00 | 356.7 | 18.3 | 0 | 361.1 | 736.1
03:30 | 445 | 63 | 0 | 28.6 | 3338.2 | 1389.4 | 0 | 300.4 | 634.59 | 0 | 0 | 0 | 536.6 | 5028 | 634.59 | 6199.19 | 03:30 | 4417.79 | 1452.4 | 0 | 329 | 6199.19 | 03:30 | 356 | 18.2 | 0 | 329 | 703.2
04:00 | 444.3 | 61.9 | 0 | 32.9 | 3342 | 1389.5 | 0 | 288.1 | 633.85 | 0 | 0 | 0 | 539.1 | 5019.6 | 633.85 | 6192.55 | 04:00 | 4420.15 | 1451.4 | 0 | 321 | 6192.55 | 04:00 | 353.7 | 18.1 | 0 | 321 | 692.8
04:30 | 445 | 62.5 | 0 | 37.7 | 3414.5 | 1390.4 | 0 | 247.2 | 635.76 | 0 | 0 | 0 | 545.2 | 5052.1 | 635.76 | 6233.06 | 04:30 | 4495.26 | 1452.9 | 0 | 284.9 | 6233.06 | 04:30 | 354 | 18.5 | 0 | 284.9 | 657.4
05:00 | 442.5 | 63.5 | 0 | 43.5 | 3367.8 | 1386.4 | 0 | 251.8 | 624.11 | 0 | 0 | 0 | 549.5 | 5006 | 624.11 | 6179.61 | 05:00 | 4434.41 | 1449.9 | 0 | 295.3 | 6179.61 | 05:00 | 353.6 | 18.4 | 0 | 295.3 | 667.3
05:30 | 442 | 62 | 0 | 45.5 | 3260 | 1383.9 | 0 | 289.7 | 621.14 | 0 | 0 | 0 | 549.5 | 4933.6 | 621.14 | 6104.24 | 05:30 | 4323.14 | 1445.9 | 0 | 335.2 | 6104.24 | 05:30 | 353.2 | 18.4 | 0 | 335.2 | 706.8
06:00 | 453.9 | 62.6 | 0 | 49.7 | 3287.8 | 1372.2 | 0 | 286.7 | 619.62 | 0 | 1.26 | 0 | 566.2 | 4946.7 | 620.88 | 6133.78 | 06:00 | 4361.32 | 1434.8 | 1.26 | 336.4 | 6133.78 | 06:00 | 335 | 4.2 | 1.26 | 336.4 | 676.86
06:30 | 455.8 | 63.9 | 0 | 45.8 | 3049.8 | 1338.7 | 0 | 311.4 | 623.92 | 0 | 39.51 | 0 | 565.5 | 4699.9 | 663.43 | 5928.83 | 06:30 | 4129.52 | 1402.6 | 39.51 | 357.2 | 5928.83 | 06:30 | 335.2 | 2.2 | 39.51 | 357.2 | 734.11
07:00 | 429.5 | 64.1 | 0 | 46.7 | 2748.7 | 1356.8 | 0.1 | 352.8 | 618.45 | 0 | 158.018 | 0 | 540.3 | 4458.4 | 776.468 | 5775.168 | 07:00 | 3796.65 | 1420.9 | 158.118 | 399.5 | 5775.168 | 07:00 | 333.1 | 2.2 | 158.118 | 399.5 | 892.918
07:30 | 413 | 62 | 0 | 45.9 | 2607.8 | 1361.5 | 0.1 | 428.4 | 623.79 | 0 | 341.224 | 0 | 520.9 | 4397.8 | 965.014 | 5883.714 | 07:30 | 3644.59 | 1423.5 | 341.324 | 474.3 | 5883.714 | 07:30 | 332.6 | 2.2 | 341.324 | 474.3 | 1150.424
08:00 | 405.3 | 62.7 | 0.1 | 41.8 | 2516.1 | 1337.5 | 0.3 | 479.9 | 603.85 | 0 | 489.742 | 0 | 509.9 | 4333.8 | 1093.592 | 5937.292 | 08:00 | 3525.25 | 1400.2 | 490.142 | 521.7 | 5937.292 | 08:00 | 331.4 | 2.2 | 490.142 | 521.7 | 1345.442
08:30 | 414.8 | 79 | 0.1 | 36.2 | 2701.2 | 1360.6 | 0.7 | 493.3 | 562.63 | 0 | 571.222 | 0 | 530.1 | 4555.8 | 1133.852 | 6219.752 | 08:30 | 3678.63 | 1439.6 | 572.022 | 529.5 | 6219.752 | 08:30 | 332.2 | 2.2 | 572.022 | 529.5 | 1435.922
09:00 | 405.3 | 85.4 | 0.2 | 29.1 | 2644.5 | 1372.5 | 0.9 | 533.9 | 561.64 | 0 | 591.414 | 0 | 520 | 4551.8 | 1153.054 | 6224.854 | 09:00 | 3611.44 | 1457.9 | 592.514 | 563 | 6224.854 | 09:00 | 332.1 | 2.2 | 592.514 | 563 | 1489.814
09:30 | 410.5 | 82.9 | 0.2 | 28.4 | 2811.2 | 1341.9 | 1 | 521.9 | 574.68 | 0 | 597.875 | 0 | 522 | 4676 | 1172.555 | 6370.555 | 09:30 | 3796.38 | 1424.8 | 599.075 | 550.3 | 6370.555 | 09:30 | 333.4 | 2.3 | 599.075 | 550.3 | 1485.075
10:00 | 404.8 | 84.8 | 0.5 | 34.9 | 3204.6 | 1153.9 | 1.1 | 444.8 | 598.48 | 0 | 632.315 | 0 | 525 | 4804.4 | 1230.795 | 6560.195 | 10:00 | 4207.88 | 1238.7 | 633.915 | 479.7 | 6560.195 | 10:00 | 331.2 | 2.3 | 633.915 | 479.7 | 1447.115
10:30 | 403.4 | 82.9 | 0.4 | 42.7 | 3243.4 | 1158.3 | 1.2 | 453.5 | 615.97 | 0 | 583.15 | 0 | 529.4 | 4856.4 | 1199.12 | 6584.92 | 10:30 | 4262.77 | 1241.2 | 584.75 | 496.2 | 6584.92 | 10:30 | 326.8 | 2.3 | 584.75 | 496.2 | 1410.05
11:00 | 390.1 | 83.6 | 0.4 | 41.8 | 3279.2 | 1270.1 | 1.3 | 472 | 616.81 | 0 | 571.658 | 0 | 515.9 | 5022.6 | 1188.468 | 6726.968 | 11:00 | 4286.11 | 1353.7 | 573.358 | 513.8 | 6726.968 | 11:00 | 326.5 | 2.3 | 573.358 | 513.8 | 1415.958
11:30 | 384.4 | 84.5 | 0.3 | 57.1 | 3271.4 | 1177.2 | 1.3 | 520.8 | 585.86 | 0 | 664.394 | 0 | 526.3 | 4970.7 | 1250.254 | 6747.254 | 11:30 | 4241.66 | 1261.7 | 665.994 | 577.9 | 6747.254 | 11:30 | 326.3 | 2.3 | 665.994 | 577.9 | 1572.494
12:00 | 389.8 | 84.3 | 0.5 | 78.8 | 3424.9 | 1160.3 | 1.3 | 528.8 | 586.3 | 0 | 620.479 | 0 | 553.4 | 5115.3 | 1206.779 | 6875.479 | 12:00 | 4401 | 1244.6 | 622.279 | 607.6 | 6875.479 | 12:00 | 322.3 | 2.3 | 622.279 | 607.6 | 1554.479
12:30 | 385.1 | 86.8 | 0.5 | 93.9 | 3384.2 | 1159.4 | 1.3 | 507.9 | 597.46 | 0 | 665.013 | 0 | 566.3 | 5052.8 | 1262.473 | 6881.573 | 12:30 | 4366.76 | 1246.2 | 666.813 | 601.8 | 6881.573 | 12:30 | 318.2 | 2.2 | 666.813 | 601.8 | 1589.013
13:00 | 391.6 | 85.4 | 0.5 | 101.8 | 3284.9 | 1160.2 | 1.3 | 543.4 | 621.59 | 0 | 645.287 | 0 | 579.3 | 4989.8 | 1266.877 | 6835.977 | 13:00 | 4298.09 | 1245.6 | 647.087 | 645.2 | 6835.977 | 13:00 | 317.1 | 2.2 | 647.087 | 645.2 | 1611.587
13:30 | 402.7 | 83.8 | 0.5 | 109.6 | 3270.1 | 1151.3 | 1.2 | 558.9 | 617.53 | 0 | 651.408 | 0 | 596.6 | 4981.5 | 1268.938 | 6847.038 | 13:30 | 4290.33 | 1235.1 | 653.108 | 668.5 | 6847.038 | 13:30 | 320.7 | 2.1 | 653.108 | 668.5 | 1644.408
14:00 | 404.8 | 84.2 | 0.3 | 116.6 | 3170.5 | 1156.7 | 1 | 565.2 | 617.63 | 0 | 647.045 | 0 | 605.9 | 4893.4 | 1264.675 | 6763.975 | 14:00 | 4192.93 | 1240.9 | 648.345 | 681.8 | 6763.975 | 14:00 | 322.2 | 2.2 | 648.345 | 681.8 | 1654.545
14:30 | 414.8 | 84.6 | 0.2 | 110.5 | 3206.6 | 1146.6 | 1 | 571.6 | 621.71 | 0 | 603.189 | 0 | 610.1 | 4925.8 | 1224.899 | 6760.799 | 14:30 | 4243.11 | 1231.2 | 604.389 | 682.1 | 6760.799 | 14:30 | 327.7 | 2.2 | 604.389 | 682.1 | 1616.389
15:00 | 430.6 | 77 | 0.3 | 104.8 | 3104.6 | 1160.1 | 0.9 | 572.2 | 608.23 | 0 | 579.326 | 0 | 612.7 | 4837.8 | 1187.556 | 6638.056 | 15:00 | 4143.43 | 1237.1 | 580.526 | 677 | 6638.056 | 15:00 | 327.5 | 2.2 | 580.526 | 677 | 1587.226
15:30 | 437.2 | 63.4 | 0.2 | 106.8 | 3203.5 | 1206.4 | 0.7 | 600.5 | 613.03 | 0 | 441.582 | 0 | 607.6 | 5011.1 | 1054.612 | 6673.312 | 15:30 | 4253.73 | 1269.8 | 442.482 | 707.3 | 6673.312 | 15:30 | 324.8 | 2.2 | 442.482 | 707.3 | 1476.782
16:00 | 437.1 | 62.9 | 0.1 | 108.9 | 3031 | 1318.1 | 0.6 | 602.4 | 597.05 | 0 | 451.357 | 0 | 609 | 4952.1 | 1048.407 | 6609.507 | 16:00 | 4065.15 | 1381 | 452.057 | 711.3 | 6609.507 | 16:00 | 323.7 | 2.2 | 452.057 | 711.3 | 1489.257
16:30 | 436.7 | 62.9 | 0.1 | 108.2 | 3198.5 | 1320.3 | 0.3 | 680.1 | 600.9 | 0 | 204.798 | 0 | 607.9 | 5199.2 | 805.698 | 6612.798 | 16:30 | 4236.1 | 1383.2 | 205.198 | 788.3 | 6612.798 | 16:30 | 323.2 | 2.2 | 205.198 | 788.3 | 1318.898
17:00 | 437 | 62.3 | 0 | 109.8 | 3308.9 | 1312.2 | 0.1 | 731.7 | 596.16 | 0 | 62.99 | 0 | 609.1 | 5352.9 | 659.15 | 6621.15 | 17:00 | 4342.06 | 1374.5 | 63.09 | 841.5 | 6621.15 | 17:00 | 323.1 | 2.2 | 63.09 | 841.5 | 1229.89
17:30 | 462 | 63.8 | 0 | 108.3 | 3382.2 | 1333.4 | 0 | 739.7 | 608.88 | 0 | 0.83 | 0 | 634.1 | 5455.3 | 609.71 | 6699.11 | 17:30 | 4453.08 | 1397.2 | 0.83 | 848 | 6699.11 | 17:30 | 329.1 | 2.2 | 0.83 | 848 | 1180.13
18:00 | 457.7 | 63.8 | 0 | 109.1 | 3563.8 | 1392.5 | 0 | 715 | 660.67 | 0 | 0 | 0 | 630.6 | 5671.3 | 660.67 | 6962.57 | 18:00 | 4682.17 | 1456.3 | 0 | 824.1 | 6962.57 | 18:00 | 352.6 | 2.2 | 0 | 824.1 | 1178.9
18:30 | 450.7 | 85.9 | 0 | 106.3 | 3623.2 | 1761.2 | 0 | 690.1 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 642.9 | 6074.5 | 681.9 | 7399.3 | 18:30 | 4755.8 | 1847.1 | 0 | 796.4 | 7399.3 | 18:30 | 354 | 2.2 | 0 | 796.4 | 1152.6
19:00 | 455.8 | 86.5 | 0 | 100.1 | 3730 | 1848.8 | 0 | 681.9 | 694.67 | 0 | 0 | 0 | 642.4 | 6260.7 | 694.67 | 7597.77 | 19:00 | 4880.47 | 1935.3 | 0 | 782 | 7597.77 | 19:00 | 356.8 | 2.2 | 0 | 782 | 1141
19:30 | 462.8 | 85.5 | 0 | 99.1 | 3713.7 | 1815 | 0 | 688.3 | 683.46 | 0 | 0 | 0 | 647.4 | 6217 | 683.46 | 7547.86 | 19:30 | 4859.96 | 1900.5 | 0 | 787.4 | 7547.86 | 19:30 | 356.2 | 2.2 | 0 | 787.4 | 1145.8
20:00 | 456.3 | 86.1 | 0 | 97.3 | 3632.3 | 1796.1 | 0 | 684.6 | 697.09 | 0 | 0 | 0 | 639.7 | 6113 | 697.09 | 7449.79 | 20:00 | 4785.69 | 1882.2 | 0 | 781.9 | 7449.79 | 20:00 | 356.1 | 2.2 | 0 | 781.9 | 1140.2
20:30 | 455.4 | 86.4 | 0 | 89.5 | 3656.5 | 1713.9 | 0 | 679.6 | 690.85 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 6050 | 690.85 | 7372.15 | 20:30 | 4802.75 | 1800.3 | 0 | 769.1 | 7372.15 | 20:30 | 355.2 | 2.2 | 0 | 769.1 | 1126.5
21:00 | 455.4 | 86 | 0 | 78.2 | 3693.8 | 1748.1 | 0 | 686.5 | 698.56 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 6128.4 | 698.56 | 7446.56 | 21:00 | 4847.76 | 1834.1 | 0 | 764.7 | 7446.56 | 21:00 | 356.6 | 2.2 | 0 | 764.7 | 1123.5
21:30 | 459.4 | 86.5 | 0 | 77.6 | 3711.8 | 1609.8 | 0 | 682 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 6003.6 | 700.2 | 7327.3 | 21:30 | 4871.4 | 1696.3 | 0 | 759.6 | 7327.3 | 21:30 | 357 | 2.2 | 0 | 759.6 | 1118.8
22:00 | 456.8 | 85.2 | 0 | 87.1 | 3624.5 | 1512 | 0 | 652.6 | 697.41 | 0 | 0 | 0 | 629.1 | 5789.1 | 697.41 | 7115.61 | 22:00 | 4778.71 | 1597.2 | 0 | 739.7 | 7115.61 | 22:00 | 356.8 | 2.2 | 0 | 739.7 | 1098.7
22:30 | 394.5 | 85.5 | 0 | 73.1 | 3546.1 | 1499.5 | 0 | 652.8 | 686.25 | 0 | 0 | 0 | 553.1 | 5698.4 | 686.25 | 6937.75 | 22:30 | 4626.85 | 1585 | 0 | 725.9 | 6937.75 | 22:30 | 356.6 | 2.2 | 0 | 725.9 | 1084.7
23:00 | 394 | 85.2 | 0 | 59.1 | 3641.2 | 1264.4 | 0 | 613.1 | 656.26 | 0 | 0 | 0 | 538.3 | 5518.7 | 656.26 | 6713.26 | 23:00 | 4691.46 | 1349.6 | 0 | 672.2 | 6713.26 | 23:00 | 357.5 | 2.2 | 0 | 672.2 | 1031.9
23:30 | 395.3 | 85.3 | 0 | 55.4 | 3658.9 | 1120.8 | 0 | 565.2 | 657.52 | 0 | 0 | 0 | 536 | 5344.9 | 657.52 | 6538.42 | 23:30 | 4711.72 | 1206.1 | 0 | 620.6 | 6538.42 | 23:30 | 356.1 | 2.2 | 0 | 620.6 | 978.9
00:00 | 393.2 | 85.4 | 0 | 53.7 | 3503.2 | 1123.5 | 0 | 546.8 | 661.09 | 0 | 0 | 0 | 532.3 | 5173.5 | 661.09 | 6366.89 | 00:00 | 4557.49 | 1208.9 | 0 | 600.5 | 6366.89 | 00:00 | 355.5 | 2.2 | 0 | 600.5 | 958.2
TOTAL MWh | 10319.55 | 1728.3 | 2.7 | 1670.6 | 79611.2 | 32897.55 | 8.85 | 12338.65 | 15139.79 | 0 | 5407.543 | 0 | 13721.15 | 124856.25 | 20547.333 | 159124.733 | TOTAL MWh | 105070.54 | 34625.85 | 5419.093 | 14009.25 | 159124.733 | TOTAL MWh | 8196.55 | 143.7 | 5419.093 | 14009.25 | 27768.593

## HOP
domingo, 27 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 05:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/04/2025 18:38:00 | 27/04/2025 20:27:00 | 27/04/2025 18:32:00 | 27/04/2025 20:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 02:36:00 | 27/04/2025 08:25:00 | 27/04/2025 02:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 08:25:00 | 27/04/2025 10:48:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ... | S/C generar a máxima por tensión
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 10:48:00 | 27/04/2025 11:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 11:27:00 | 27/04/2025 14:56:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 14:56:00 | 27/04/2025 18:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 18:04:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 10:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 10:49:00 | 27/04/2025 11:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 380 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 11:10:00 | 27/04/2025 18:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 27/04/2025 15:12:00 | 27/04/2025 19:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 18:06:00 | 27/04/2025 22:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 22:31:00 | 27/04/2025 23:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 27/04/2025 23:03:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/04/2025 23:03:00 | 27/04/2025 23:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/04/2025 18:52:00 | 27/04/2025 20:15:00 | 27/04/2025 18:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/04/2025 20:15:00 | 27/04/2025 21:09:00 |  | 27/04/2025 20:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 09:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 27/04/2025 09:54:00 | 27/04/2025 09:57:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 27/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 01:00:00 | 27/04/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 02:00:00 | 27/04/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 03:00:00 | 27/04/2025 17:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 17:00:00 | 27/04/2025 18:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 18:22:00 | 27/04/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 21:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 18:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 18:10:00 | 27/04/2025 21:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 21:07:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 10:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 10:48:00 | 27/04/2025 11:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 11:27:00 | 27/04/2025 18:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 18:05:00 | 27/04/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 22:47:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 06:07:00 |  | 27/04/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 06:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 17:19:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 27 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 27/04/2025 05:51 | 28/04/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | La C.T. Caña Brava retrasará su arranque post para anual de mantenimiento debido a un retraso en el reinicio de la molienda de caña. | 11.63 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 27/04/2025 05:00 | 27/04/2025 07:42 | Inspección de rodete Pelton | 29 | R | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 27/04/2025 08:05 | 27/04/2025 10:04 | Inspección de rodete Pelton | 29 | R | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 27/04/2025 10:07 | 27/04/2025 12:20 | Inspección de Rodete Pelton | 29 | R | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de válvulas) | 22.9 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibración de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h se declara disponible ante el COES | 22.9 | P | F/S | N | PREV. | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibración de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h. se declara disponible ante el COES | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de válvulas) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de válvulas) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibración de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h. se declara disponible ante el COES | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de válvulas) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibración de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h. se declara disponible ante el COES | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 06:43 | Indisponible a solicitud de TGP(Pruebas de apertura y cierre de válvulas) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 09:02 | Mantenimiento y calibración de detectores de gases C.T. Independencia. A las 09:02 h. se declara disponible ante el COES | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 27/04/2025 05:33 | 27/04/2025 17:31 | Desconexión de Grupo Generador H1, para Instalación de sensores de presión y manómetro de tubería Forzada del grupo de la CH. ANASHIRONI | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 27/04/2025 05:33 | 27/04/2025 16:20 | Vaciado de Tubería Forzada, para Instalación de sensores de Presión y manómetro de tubería Forzada del grupo de la CH. ANASHIRONI | 20 | P | F/S | S | SEG.PER | 18265 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Indisponible debido a su mantenimiento anual. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 27/04/2025 22:15 | 28/04/2025 00:00 | Cambio de inyector 5B inferiorLimpieza de codos de G6B | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 27/04/2025 22:16 | 28/04/2025 00:00 | Cambio de inyector 5B inferiorLimpieza de codos de G6B | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 27/04/2025 04:30 | 27/04/2025 17:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 27/04/2025 04:30 | 27/04/2025 17:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 27/04/2025 20:33 | 28/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO HIDRICO - LIMITACIÓN DE CH HUAMPANI | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 27/04/2025 04:30 | 27/04/2025 17:39 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 17:39 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - LIMPIEZA CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 27/04/2025 06:00 | 27/04/2025 17:29 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - LIMPIEZA CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 27/04/2025 17:34 | 27/04/2025 19:27 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - LIMPIEZA CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 27/04/2025 06:06 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 27/04/2025 06:07 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 27/04/2025 08:00 | 27/04/2025 17:40 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SDF ENERGIA SAC | OQUENDO | TG1 | 27/04/2025 07:00 | 27/04/2025 16:00 | Cambio del prefiltros de aire debido a que la alarma preventiva. | 30 | P | F/S | N | PREV. | 11897 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 27/04/2025 00:00 | 28/04/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
27/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 27 de Abril del 2025 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 27 de Abril del 2025 / SEM N° 17 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3500.2907 | 3462.9575 | 862.6769
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 862.6769
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 862.6769
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 862.6769
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 862.6769
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 862.6769
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 862.6769
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 862.6769
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3427.6032 | 3390.27 | 885.7376
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3427.6032 | 3390.27 | 885.7376
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3427.6032 | 3390.27 | 885.7376
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3427.6032 | 3390.27 | 885.7376
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3427.6032 | 3390.27 | 885.7376
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3427.6032 | 3390.27 | 885.7376
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 862.6769
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 893.682
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 893.682
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 893.682
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 893.682
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 893.682
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 893.682
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 893.682
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3353.3876 | 3316.0545 | 893.682
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3353.3876 | 3316.0545 | 1147.4788
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3353.3876 | 3316.0545 | 1147.4788
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3353.3876 | 3316.0545 | 1147.4788
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3376.4483 | 3339.1151 | 1147.4788
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3340.1668 | 3302.8336 | 1147.4788
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3340.1668 | 3302.8336 | 1147.4788
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1147.4788
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1148.923
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3450.6638 | 3413.3306 | 1148.923
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 438.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0673 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.8927 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 5943.4978 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.8287 | 0 | 57.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 3713390.60 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 27 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 38 | 60 | 25.5798 | 32.3 | 63 | 21.1 | 95 | 0 | 14.24 | 14.06 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 90.14 | 254.68 | 155.185 | 160.15 | 13.7 | 5.28 | 12.64 | 7.73 | 0.01 | 0 | 113.42 | 352.76 | 177.47 | 65.127 | 140.72 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.5002 | 16.2 | 16.5 | 28.6 | 29.38 | 22.8 | -- | 75.576 | 8.21 | -- | 9.7856 | 0 | 35.232 | 11.931 | 36.745
00:30 | 3 | 38 | 60 | 25.5798 | 32.3 | 63 | 21.1 | 95 | 0 | 14.24 | 14.06 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 90.14 | 254.68 | 155.185 | 160.15 | 13.7 | 5.28 | 12.64 | 7.73 | 0.01 | 0 | 113.42 | 352.76 | 177.47 | 65.127 | 140.72 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.5002 | 16.2 | 16.5 | 28.6 | 29.38 | 22.8 | -- | 75.576 | 8.21 | -- | 9.7856 | 0 | 35.232 | 11.931 | 36.745
01:00 | 3 | 38 | 60 | 25.3468 | 39.7 | 63 | 21.1 | 95 | 0 | 14.13 | 12.6 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 89.24 | 262.64 | 155.185 | 155.991 | 13.77 | 4.88 | 11.41 | 3.87 | 0.01 | 0 | 71.69 | 347.17 | 177.47 | 64.742 | 148.76 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.7908 | 16.2 | 16.5 | 30.01 | 30.58 | 29.08 | -- | -- | 8.115 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.976
01:30 | 3 | 38 | 60 | 25.3468 | 39.7 | 63 | 21.1 | 95 | 0 | 14.13 | 12.6 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 89.24 | 262.64 | 155.185 | 155.991 | 13.77 | 4.88 | 11.41 | 3.87 | 0.01 | 0 | 71.69 | 347.17 | 177.47 | 64.742 | 148.76 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.7908 | 16.2 | 16.5 | 30.01 | 30.58 | 29.08 | -- | -- | 8.115 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.976
02:00 | 3 | 38 | 60 | 25.3918 | 37.2 | 63 | 21.1 | 94 | 0 | 14.33 | 12.56 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 85.71 | 275.68 | 155.185 | 152.082 | 13.8 | 5.28 | 11.12 | 3.74 | 0.01 | 0 | 96.05 | 355.61 | 175.57 | 64.516 | 160.55 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.7441 | 16.2 | 16.5 | 30.15 | 30.71 | 29.08 | -- | -- | 7.964 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 37.046
02:30 | 3 | 38 | 60 | 25.3918 | 37.2 | 63 | 21.1 | 94 | 0 | 14.33 | 12.56 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 85.71 | 275.68 | 155.185 | 152.082 | 13.8 | 5.28 | 11.12 | 3.74 | 0.01 | 0 | 96.05 | 355.61 | 175.57 | 64.516 | 160.55 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.7441 | 16.2 | 16.5 | 30.15 | 30.71 | 29.08 | -- | -- | 7.964 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 37.046
03:00 | 3 | 38 | 60 | 25.1146 | 41.1 | 63 | 21.1 | 93 | 0 | 14.12 | 12.48 | -- | -- | 1.082 | 113.91 | 84.84 | 275.68 | 155.185 | 152.042 | 13.81 | 4.88 | 15.46 | 9.2 | 0.01 | 0 | 69.82 | 321.53 | 187.14 | 65.085 | 166.3 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 9.6906 | 16.2 | 16.5 | 30.77 | 31.34 | 29.08 | -- | -- | 7.836 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.786
03:30 | 3 | 38 | 60 | 25.1146 | 41.1 | 63 | 21.1 | 93 | 0 | 14.12 | 12.48 | -- | -- | 1.082 | 113.91 | 84.84 | 275.68 | 155.185 | 152.042 | 13.81 | 4.88 | 15.46 | 9.2 | 0.01 | 0 | 69.82 | 321.53 | 187.14 | 65.085 | 166.3 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 9.6906 | 16.2 | 16.5 | 30.77 | 31.34 | 29.08 | -- | -- | 7.836 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.786
04:00 | 3 | 38 | 60 | 24.8559 | 40.8 | 63 | 22.2 | 90 | 0 | 14.24 | 12.63 | -- | -- | 1.082 | 113.91 | 84.84 | 277.34 | 155.185 | 152.199 | 13.75 | 4.88 | 17.43 | 20.08 | 0.01 | 0 | 74.78 | 334.7 | 205.95 | 64.769 | 168.33 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 9.7839 | 16.2 | 16.5 | 33.21 | 33.78 | 29.08 | -- | -- | 7.659 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.974
04:30 | 3 | 38 | 60 | 24.8559 | 40.8 | 63 | 22.2 | 90 | 0 | 14.24 | 12.63 | -- | -- | 1.082 | 113.91 | 84.84 | 277.34 | 155.185 | 152.199 | 13.75 | 4.88 | 17.43 | 20.08 | 0.01 | 0 | 74.78 | 334.7 | 205.95 | 64.769 | 168.33 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 9.7839 | 16.2 | 16.5 | 33.21 | 33.78 | 29.08 | -- | -- | 7.659 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.974
05:00 | 3 | 38 | 60 | 24.5293 | 40.8 | 63 | 22.2 | 93 | 0 | 14.15 | 13.43 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 84.84 | 274.03 | 155.185 | 152.215 | 13.75 | 4.49 | 15.2 | 17.01 | 0.01 | 0 | 44.85 | 309.32 | 210.34 | 65.085 | 156.9 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.9398 | 16.2 | 16.5 | 38.36 | 38.93 | 29.08 | -- | -- | 7.562 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.786
05:30 | 3 | 38 | 60 | 24.5293 | 40.8 | 63 | 22.2 | 93 | 0 | 14.15 | 13.43 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 84.84 | 274.03 | 155.185 | 152.215 | 13.75 | 4.49 | 15.2 | 17.01 | 0.01 | 0 | 44.85 | 309.32 | 210.34 | 65.085 | 156.9 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.9398 | 16.2 | 16.5 | 38.36 | 38.93 | 29.08 | -- | -- | 7.562 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.786
06:00 | 3 | 38 | 60 | 24.3894 | 40.1 | 63 | 23.4 | 93 | 0 | 14.14 | 13.58 | 1.07 | 119.26 | 1.082 | 113.91 | 88.35 | 272.39 | 155.185 | 152.121 | 13.76 | 4.49 | 17.35 | 16.76 | 0.01 | 0 | 58.13 | 323.19 | 210.34 | 64.574 | 146.34 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 10.0284 | 16.2 | 16.5 | 37.87 | 38.44 | 29.08 | -- | -- | 7.521 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.714
06:30 | 3 | 38 | 60 | 24.3894 | 40.1 | 63 | 23.4 | 93 | 0 | 14.14 | 13.58 | 1.07 | 119.26 | 1.082 | 113.91 | 88.35 | 272.39 | 155.185 | 152.121 | 13.76 | 4.49 | 17.35 | 16.76 | 0.01 | 0 | 58.13 | 323.19 | 210.34 | 64.574 | 146.34 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 10.0284 | 16.2 | 16.5 | 37.87 | 38.44 | 29.08 | -- | -- | 7.521 | -- | 9.7856 | 5.9037 | 35.232 | 11.931 | 36.714
07:00 | 3 | 38 | 60 | 25.051 | 32.4 | 63 | 23.4 | 90 | 0 | 14.12 | 13.31 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 92.87 | 269.12 | 155.185 | 150.17 | 13.74 | 4.49 | 17.51 | 14.42 | 0.01 | 0 | 55.31 | 320.37 | 201.78 | 64.612 | 136.91 | 0 | 11.4603 | 22.5 | 9.914 | 16.2 | 16.5 | 35.99 | 36.56 | 29.08 | -- | -- | 7.46 | -- | 9.8217 | 5.9037 | 35.232 | 12.105 | 36.454
07:30 | 3 | 38 | 60 | 25.051 | 32.4 | 63 | 23.4 | 90 | 0 | 14.12 | 13.31 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 92.87 | 269.12 | 155.185 | 150.17 | 13.74 | 4.49 | 17.51 | 14.42 | 0.01 | 0 | 55.31 | 320.37 | 201.78 | 64.612 | 136.91 | 0 | 11.4603 | 22.5 | 9.914 | 16.2 | 16.5 | 35.99 | 36.56 | 29.08 | -- | -- | 7.46 | -- | 9.8217 | 5.9037 | 35.232 | 12.105 | 36.454
08:00 | 3 | 38 | 60 | 25.9606 | 29.1 | 63 | 23.4 | 88 | 0 | 14.27 | 13.46 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 92.87 | 267.49 | 155.185 | 161.034 | 13.86 | 5.28 | 17.86 | 14.23 | 0.01 | 0 | 41.27 | 306.33 | 199.5 | 64.295 | 135.25 | 0 | 11.4603 | 22.5 | 10.006 | 16.2 | 16.5 | 35.31 | 35.88 | 29.08 | -- | -- | 7.423 | -- | 9.774 | 5.9037 | 35.232 | 11.875 | 37.164
08:30 | 3 | 38 | 60 | 25.9606 | 29.1 | 63 | 23.4 | 88 | 0 | 14.27 | 13.46 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 92.87 | 267.49 | 155.185 | 161.034 | 13.86 | 5.28 | 17.86 | 14.23 | 0.01 | 0 | 41.27 | 306.33 | 199.5 | 64.295 | 135.25 | 0 | 11.4603 | 22.5 | 10.006 | 16.2 | 16.5 | 35.31 | 35.88 | 29.08 | -- | -- | 7.423 | -- | 9.774 | 5.9037 | 35.232 | 11.875 | 37.164
09:00 | 3 | 38 | 60 | 26.1649 | 35.2 | 63 | 23.4 | 88 | 0 | 14.2 | 15.1 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 264.25 | 155.185 | 167.626 | 13.8 | 4.49 | 10.92 | 7.2 | 0.01 | 0 | 12.39 | 277.45 | 195.26 | 65.326 | 133.54 | 0 | 11.4603 | 22.5 | 9.7968 | 16.2 | 16.5 | 35.09 | 35.66 | 29.08 | -- | -- | 7.44 | -- | 9.757 | 5.9037 | 35.232 | 11.793 | 37.118
09:30 | 3 | 38 | 60 | 26.1649 | 35.2 | 63 | 23.4 | 88 | 0 | 14.2 | 15.1 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 264.25 | 155.185 | 167.626 | 13.8 | 4.49 | 10.92 | 7.2 | 0.01 | 0 | 12.39 | 277.45 | 195.26 | 65.326 | 133.54 | 0 | 11.4603 | 22.5 | 9.7968 | 16.2 | 16.5 | 35.09 | 35.66 | 29.08 | -- | -- | 7.44 | -- | 9.757 | 5.9037 | 35.232 | 11.793 | 37.118
10:00 | 3 | 38 | 60 | 25.9136 | 37.8 | 63 | 23.4 | 88 | 0 | 14.22 | 15.19 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 92.87 | 262.64 | 155.185 | 167.007 | 13.7 | 10.45 | 8.88 | 0.37 | 0.01 | 0 | 41.64 | 299.17 | 191.1 | 64.975 | 133.1 | 0 | 11.4603 | 22 | 9.9944 | 16.2 | 16.5 | 34.89 | 35.46 | 29.08 | -- | -- | 7.43 | -- | 9.7701 | 5.9037 | 35.232 | 11.856 | 37.046
10:30 | 3 | 38 | 60 | 25.9136 | 37.8 | 63 | 23.4 | 88 | 0 | 14.22 | 15.19 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 92.87 | 262.64 | 155.185 | 167.007 | 13.7 | 10.45 | 8.88 | 0.37 | 0.01 | 0 | 41.64 | 299.17 | 191.1 | 64.975 | 133.1 | 0 | 11.4603 | 22 | 9.9944 | 16.2 | 16.5 | 34.89 | 35.46 | 29.08 | -- | -- | 7.43 | -- | 9.7701 | 5.9037 | 35.232 | 11.856 | 37.046
11:00 | 3 | 38 | 60 | 25.8431 | 37.3 | 63 | 22.8 | 88 | 0 | 14.26 | 15.19 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 92.87 | 262.64 | 155.185 | 166.379 | 13.73 | 9.93 | 4.59 | 0.35 | 0.01 | 0 | 24.16 | 299.68 | 185 | 64.952 | 136.3 | 0 | 11.4603 | 16 | 10.0548 | 16.2 | 16.5 | 34.69 | 35.26 | 29.08 | -- | -- | 7.339 | -- | 9.7427 | 5.9037 | 35.232 | 11.724 | 37.046
11:30 | 3 | 38 | 60 | 25.8431 | 37.3 | 63 | 22.8 | 88 | 0 | 14.26 | 15.19 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 92.87 | 262.64 | 155.185 | 166.379 | 13.73 | 9.93 | 4.59 | 0.35 | 0.01 | 0 | 24.16 | 299.68 | 185 | 64.952 | 136.3 | 0 | 11.4603 | 16 | 10.0548 | 16.2 | 16.5 | 34.69 | 35.26 | 29.08 | -- | -- | 7.339 | -- | 9.7427 | 5.9037 | 35.232 | 11.724 | 37.046
12:00 | 3 | 38 | 60 | 26.223 | 32.2 | 63 | 22.8 | 88 | 0 | 14.38 | 15.21 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 262.64 | 155.185 | 159.709 | 13.63 | 8.42 | 12.83 | 0.35 | 0.01 | 0 | 53.09 | 328.82 | 182.88 | 64.827 | 133.23 | 0 | 11.4603 | 15.5 | 10.2429 | 16.2 | 16.5 | 33.67 | 34.24 | 29.08 | -- | -- | 7.346 | -- | 9.7713 | 5.9037 | 35.232 | 11.862 | 36.526
12:30 | 3 | 38 | 60 | 26.223 | 32.2 | 63 | 22.8 | 88 | 0 | 14.38 | 15.21 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 262.64 | 155.185 | 159.709 | 13.63 | 8.42 | 12.83 | 0.35 | 0.01 | 0 | 53.09 | 328.82 | 182.88 | 64.827 | 133.23 | 0 | 11.4603 | 15.5 | 10.2429 | 16.2 | 16.5 | 33.67 | 34.24 | 29.08 | -- | -- | 7.346 | -- | 9.7713 | 5.9037 | 35.232 | 11.862 | 36.526
13:00 | 3 | 38 | 60 | 26.7286 | 31.3 | 63 | 22.2 | 87 | 0 | 14.36 | 15.08 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 261.04 | 155.185 | 160.952 | 13.63 | 10.99 | 10.53 | 0.36 | 0.01 | 0 | 44.53 | 325.19 | 177 | 64.944 | 129.81 | 0 | 11.4603 | 15 | 10.1083 | 16.2 | 16.5 | 33.67 | 34.24 | 29.08 | -- | -- | 7.263 | -- | 9.7661 | 5.9037 | 35.232 | 11.837 | 36.358
13:30 | 3 | 38 | 60 | 26.7286 | 31.3 | 63 | 22.2 | 87 | 0 | 14.36 | 15.08 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 261.04 | 155.185 | 160.952 | 13.63 | 10.99 | 10.53 | 0.36 | 0.01 | 0 | 44.53 | 325.19 | 177 | 64.944 | 129.81 | 0 | 11.4603 | 15 | 10.1083 | 16.2 | 16.5 | 33.67 | 34.24 | 29.08 | -- | -- | 7.263 | -- | 9.7661 | 5.9037 | 35.232 | 11.837 | 36.358
14:00 | 3 | 38 | 60 | 26.8252 | 34.6 | 63 | 22.2 | 87 | 0 | 14.36 | 15.08 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 257.84 | 155.185 | 158.89 | 13.55 | 10.99 | 9.73 | 0.36 | 0.01 | 0 | 56.45 | 337.01 | 175.07 | 63.959 | 125.76 | 0 | 11.4603 | 15 | 10.1078 | 16.2 | 16.5 | 33.65 | 34.22 | 29.08 | -- | -- | 7.085 | -- | 9.7686 | 5.9037 | 35.232 | 11.849 | 36.351
14:30 | 3 | 38 | 60 | 26.8252 | 34.6 | 63 | 22.2 | 87 | 0 | 14.36 | 15.08 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 257.84 | 155.185 | 158.89 | 13.55 | 10.99 | 9.73 | 0.36 | 0.01 | 0 | 56.45 | 337.01 | 175.07 | 63.959 | 125.76 | 0 | 11.4603 | 15 | 10.1078 | 16.2 | 16.5 | 33.65 | 34.22 | 29.08 | -- | -- | 7.085 | -- | 9.7686 | 5.9037 | 35.232 | 11.849 | 36.351
15:00 | 3 | 38 | 60 | 26.7713 | 36.3 | 63 | 22.2 | 87 | 0 | 14.35 | 14.95 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 256.26 | 155.185 | 151.153 | 13.02 | 9.42 | 9.83 | 0.36 | 0.01 | 0 | 68.46 | 348.07 | 169.28 | 64.675 | 122.47 | 0 | 11.4603 | 12 | 10.1679 | 16.2 | 16.5 | 33.19 | 33.76 | 29.08 | -- | -- | 7.077 | -- | 9.8205 | 5.9037 | 35.232 | 12.099 | 36.375
15:30 | 3 | 38 | 60 | 26.7713 | 36.3 | 63 | 22.2 | 87 | 0 | 14.35 | 14.95 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.95 | 256.26 | 155.185 | 151.153 | 13.02 | 9.42 | 9.83 | 0.36 | 0.01 | 0 | 68.46 | 348.07 | 169.28 | 64.675 | 122.47 | 0 | 11.4603 | 12 | 10.1679 | 16.2 | 16.5 | 33.19 | 33.76 | 29.08 | -- | -- | 7.077 | -- | 9.8205 | 5.9037 | 35.232 | 12.099 | 36.375
16:00 | 3 | 38 | 60 | 27.1689 | 31 | 63 | 22.2 | 87 | 0 | 14.19 | 13.38 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.04 | 254.68 | 155.185 | 132.788 | 12.13 | 9.42 | 11.11 | 0.37 | 0.01 | 0 | 60.97 | 340.58 | 173.04 | 64.364 | 109.57 | 0 | 11.4603 | 9.5 | 10.0679 | 16.2 | 16.5 | 33.95 | 34.52 | 29.08 | -- | -- | 6.967 | -- | 9.8325 | 5.9037 | 35.232 | 12.157 | 36.382
16:30 | 3 | 38 | 60 | 27.1689 | 31 | 63 | 22.2 | 87 | 0 | 14.19 | 13.38 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 91.04 | 254.68 | 155.185 | 132.788 | 12.13 | 9.42 | 11.11 | 0.37 | 0.01 | 0 | 60.97 | 340.58 | 173.04 | 64.364 | 109.57 | 0 | 11.4603 | 9.5 | 10.0679 | 16.2 | 16.5 | 33.95 | 34.52 | 29.08 | -- | -- | 6.967 | -- | 9.8325 | 5.9037 | 35.232 | 12.157 | 36.382
17:00 | 3 | 38 | 60 | 27.0286 | 37.9 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.14 | 13.34 | -- | -- | 1.082 | 111.83 | 91.04 | 253.1 | 155.185 | 117.564 | 11.6 | 9.42 | 11.26 | 4.93 | 0.01 | 0 | 65.9 | 345.51 | 171.15 | 65.028 | 114.26 | 0 | 11.4603 | 9.5 | 10.0122 | 16.2 | 16.5 | 33.77 | 34.34 | 29.08 | -- | -- | 6.932 | -- | 9.8809 | 5.9037 | 35.232 | 12.39 | 36.642
17:30 | 3 | 38 | 60 | 27.0286 | 37.9 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.14 | 13.34 | -- | -- | 1.082 | 111.83 | 91.04 | 253.1 | 155.185 | 117.564 | 11.6 | 9.42 | 11.26 | 4.93 | 0.01 | 0 | 65.9 | 345.51 | 171.15 | 65.028 | 114.26 | 0 | 11.4603 | 9.5 | 10.0122 | 16.2 | 16.5 | 33.77 | 34.34 | 29.08 | -- | -- | 6.932 | -- | 9.8809 | 5.9037 | 35.232 | 12.39 | 36.642
18:00 | 3 | 38 | 60 | 27.2193 | 33.7 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.3 | 13.67 | 1.07 | 115.3 | 1.082 | 102.78 | 91.95 | 254.68 | 155.185 | 130.606 | 11.14 | 4.49 | 11.52 | 4.97 | 0.01 | 0 | 69.27 | 350.13 | 167.43 | 64.793 | 113.89 | 0 | 11.4603 | 16.5 | 9.9938 | 16.2 | 16.5 | 33.93 | 34.5 | 29.08 | -- | -- | 6.937 | -- | 9.8863 | 5.9037 | 35.232 | 12.416 | 36.218
18:30 | 3 | 38 | 60 | 27.2193 | 33.7 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.3 | 13.67 | 1.07 | 115.3 | 1.082 | 102.78 | 91.95 | 254.68 | 155.185 | 130.606 | 11.14 | 4.49 | 11.52 | 4.97 | 0.01 | 0 | 69.27 | 350.13 | 167.43 | 64.793 | 113.89 | 0 | 11.4603 | 16.5 | 9.9938 | 16.2 | 16.5 | 33.93 | 34.5 | 29.08 | -- | -- | 6.937 | -- | 9.8863 | 5.9037 | 35.232 | 12.416 | 36.218
19:00 | 3 | 38 | 60 | 26.74 | 41 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.15 | 20.26 | -- | -- | 1.082 | 100.83 | 91.95 | 257.84 | 155.185 | 131.619 | 11.04 | 4.88 | 13.65 | 2.02 | 0.01 | 0 | 82.53 | 356.31 | 167.43 | 64.827 | 110.98 | 0 | 11.4603 | 22 | 10.2176 | 16.2 | 16.5 | 34.87 | 35.44 | 29.08 | -- | -- | 6.94 | -- | 9.9095 | 5.9037 | 35.232 | 12.528 | 35.822
19:30 | 3 | 38 | 60 | 26.74 | 41 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.15 | 20.26 | -- | -- | 1.082 | 100.83 | 91.95 | 257.84 | 155.185 | 131.619 | 11.04 | 4.88 | 13.65 | 2.02 | 0.01 | 0 | 82.53 | 356.31 | 167.43 | 64.827 | 110.98 | 0 | 11.4603 | 22 | 10.2176 | 16.2 | 16.5 | 34.87 | 35.44 | 29.08 | -- | -- | 6.94 | -- | 9.9095 | 5.9037 | 35.232 | 12.528 | 35.822
20:00 | 3 | 38 | 60 | 26.162 | 41 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.29 | 19.99 | -- | -- | 1.082 | 100.83 | 91.04 | 257.84 | 155.185 | 131.685 | 11 | 5.7 | 11.45 | 1.9 | 0.01 | 0 | 97.04 | 369.54 | 165.59 | 64.643 | 112.15 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 10.0302 | 16.2 | 16.5 | 35.95 | 36.52 | 29.08 | -- | -- | 7.029 | -- | 9.9205 | 5.9037 | 35.232 | 12.581 | 35.75
20:30 | 3 | 38 | 60 | 26.162 | 41 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.29 | 19.99 | -- | -- | 1.082 | 100.83 | 91.04 | 257.84 | 155.185 | 131.685 | 11 | 5.7 | 11.45 | 1.9 | 0.01 | 0 | 97.04 | 369.54 | 165.59 | 64.643 | 112.15 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 10.0302 | 16.2 | 16.5 | 35.95 | 36.52 | 29.08 | -- | -- | 7.029 | -- | 9.9205 | 5.9037 | 35.232 | 12.581 | 35.75
21:00 | 3 | 38 | 60 | 25.6659 | 41 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.29 | 20.16 | -- | -- | 1.082 | 100.83 | 90.14 | 261.04 | 155.185 | 131.658 | 10.96 | 7.01 | 9.53 | 1.77 | 0.01 | 0 | 89.95 | 363.03 | 167.43 | 64.921 | 108.56 | 0 | 11.4603 | 22.2 | 10.0912 | 16.2 | 16.5 | 35.95 | 36.52 | 29.08 | -- | -- | 6.995 | -- | 9.9477 | 5.9037 | 35.232 | 12.712 | 35.75
21:30 | 3 | 38 | 60 | 25.6659 | 41 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.29 | 20.16 | -- | -- | 1.082 | 100.83 | 90.14 | 261.04 | 155.185 | 131.658 | 10.96 | 7.01 | 9.53 | 1.77 | 0.01 | 0 | 89.95 | 363.03 | 167.43 | 64.921 | 108.56 | 0 | 11.4603 | 22.2 | 10.0912 | 16.2 | 16.5 | 35.95 | 36.52 | 29.08 | -- | -- | 6.995 | -- | 9.9477 | 5.9037 | 35.232 | 12.712 | 35.75
22:00 | 3 | 38 | 60 | 0 | 41.1 | 63 | 21.7 | 89 | 0 | 14.25 | 20.06 | -- | -- | 1.082 | 99.86 | 90.14 | 257.84 | 155.185 | 131.748 | 10.97 | 8.42 | 9.2 | 1.65 | 0.01 | 0 | 97.59 | 370.67 | 165.59 | 46.831 | 105.71 | 0 | 11.4603 | 22.2 | 10.022 | 16.2 | 16.5 | 36.09 | 36.66 | 29.08 | -- | -- | 6.989 | -- | 9.9477 | 5.9037 | 35.232 | 12.712 | 35.492
22:30 | 3 | 38 | 60 | 0 | 41.1 | 63 | 21.7 | 89 | 0 | 14.25 | 20.06 | -- | -- | 1.082 | 99.86 | 90.14 | 257.84 | 155.185 | 131.748 | 10.97 | 8.42 | 9.2 | 1.65 | 0.01 | 0 | 97.59 | 370.67 | 165.59 | 46.831 | 105.71 | 0 | 11.4603 | 22.2 | 10.022 | 16.2 | 16.5 | 36.09 | 36.66 | 29.08 | -- | -- | 6.989 | -- | 9.9477 | 5.9037 | 35.232 | 12.712 | 35.492
23:00 | 3 | 38 | 60 | 0 | 32.2 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.29 | 13.41 | -- | -- | 1.082 | 99.86 | 90.14 | 257.84 | 155.185 | 131.644 | 10.9 | 8.91 | 9.23 | 1.57 | 0.01 | 0 | 115 | 388.08 | 167.43 | 46.855 | 103.8 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 9.9627 | 16.2 | 16.5 | 36.05 | 36.62 | 0 | 48.2972 | 83.1903 | 7.021 | 55.5418 | 9.9477 | 5.9037 | 35.232 | 12.712 | 35.42
23:30 | 3 | 38 | 60 | 0 | 32.2 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.29 | 13.41 | -- | -- | 1.082 | 99.86 | 90.14 | 257.84 | 155.185 | 131.644 | 10.9 | 8.91 | 9.23 | 1.57 | 0.01 | 0 | 115 | 388.08 | 167.43 | 46.855 | 103.8 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 9.9627 | 16.2 | 16.5 | 36.05 | 36.62 | 0 | 48.2972 | 83.1903 | 7.021 | 55.5418 | 9.9477 | 5.9037 | 35.232 | 12.712 | 35.42
MAX | 3 | 38 | 60 | 0 | 29.1 | 63 | 21.1 | 87 | 0 | 14.12 | 12.48 | 1.07 | 115.3 | 1.082 | 99.86 | 84.84 | 253.1 | 155.185 | 117.564 | 10.9 | 4.49 | 4.59 | 0.35 | 0.01 | 0 | 12.39 | 277.45 | 165.59 | 46.831 | 103.8 | 0 | 11.4603 | 9.5 | 9.5002 | 16.2 | 16.5 | 28.6 | 29.38 | 0 | 48.2972 | 75.576 | 6.932 | 55.5418 | 9.7427 | 0 | 35.232 | 11.724 | 35.42
MIN | 3 | 38 | 60 | 27.2193 | 41.1 | 63 | 23.4 | 95 | 0 | 14.38 | 20.26 | 1.07 | 119.26 | 1.082 | 113.91 | 92.87 | 277.34 | 155.185 | 167.626 | 13.86 | 10.99 | 17.86 | 20.08 | 0.01 | 0 | 115 | 388.08 | 210.34 | 65.326 | 168.33 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 10.2429 | 16.2 | 16.5 | 38.36 | 38.93 | 29.08 | 48.2972 | 83.1903 | 8.21 | 55.5418 | 9.9477 | 5.9037 | 35.232 | 12.712 | 37.164
PROM | 3 | 38 | 60 | 23.7781 | 36.5458 | 63 | 22.1708 | 89.5 | 0 | 14.2404 | 14.9242 | 1.07 | 117.28 | 1.082 | 109.9471 | 90.2762 | 262.9675 | 155.185 | 148.293 | 12.8642 | 6.9537 | 12.0933 | 5.6487 | 0.01 | 0 | 66.8454 | 336.2592 | 181.9267 | 63.2802 | 131.3829 | 0 | 11.4603 | 19.4792 | 9.9695 | 16.2 | 16.5 | 34.1533 | 34.7317 | 27.6067 | 48.2972 | 79.3831 | 7.3558 | 55.5418 | 9.8235 | 5.6577 | 35.232 | 12.1135 | 36.4975
INICIO | 3 | 38 | 60 | 25.5798 | 32.3 | 63 | 21.1 | 95 | 0 | 14.24 | 14.06 | -- | -- | 1.082 | 112.87 | 90.14 | 254.68 | 155.185 | 160.15 | 13.7 | 5.28 | 12.64 | 7.73 | 0.01 | 0 | 113.42 | 352.76 | 177.47 | 65.127 | 140.72 | 0 | 11.4603 | 22.6 | 9.5002 | 16.2 | 16.5 | 28.6 | 29.38 | 22.8 | -- | 75.576 | 8.21 | -- | 9.7856 | 0 | 35.232 | 11.931 | 36.745
FINAL | 3 | 38 | 60 | 0 | 32.2 | 63 | 21.7 | 88 | 0 | 14.29 | 13.41 | -- | -- | 1.082 | 99.86 | 90.14 | 257.84 | 155.185 | 131.644 | 10.9 | 8.91 | 9.23 | 1.57 | 0.01 | 0 | 115 | 388.08 | 167.43 | 46.855 | 103.8 | 0 | 11.4603 | 22.4 | 9.9627 | 16.2 | 16.5 | 36.05 | 36.62 | 0 | 48.2972 | 83.1903 | 7.021 | 55.5418 | 9.9477 | 5.9037 | 35.232 | 12.712 | 35.42
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 27 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.869 | 1.1341 | 0.245 | 0.2269 | 0.02462 | 3875.5168 | -- | -- | 0.25947 | 23.5272 | -- | 0.47409 | 0.105 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.431 | 0.408 | -- | 277.866 | 0 | 0.069 | 63.07 | 0.148 | 0.36906 | 0.33302 | 11.22 | 0.46269
00:30 | 2695 | 7.869 | 1.1341 | 0.245 | 0.2269 | 0.02462 | 3875.5168 | -- | -- | 0.25947 | 23.5272 | -- | 0.47409 | 0.105 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.431 | 0.408 | -- | 277.866 | 0 | 0.069 | 63.07 | 0.148 | 0.36906 | 0.33302 | 11.22 | 0.46269
01:00 | 2695 | 8.0138 | 1.159 | 0.237 | 0.22331 | 0.02518 | 3875.5207 | -- | -- | 0.25914 | 23.5374 | -- | 0.47409 | 0.105 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.431 | 0.407 | -- | 277.867 | 0 | 0.065 | 63.07 | 0.148 | 0.37341 | 0.32312 | 11.24 | 0.45687
01:30 | 2695 | 8.0138 | 1.159 | 0.237 | 0.22331 | 0.02518 | 3875.5207 | -- | -- | 0.25914 | 23.5374 | -- | 0.47409 | 0.105 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.431 | 0.407 | -- | 277.867 | 0 | 0.065 | 63.07 | 0.148 | 0.37341 | 0.32312 | 11.24 | 0.45687
02:00 | 2695 | 8.183 | 1.18 | 0.23 | 0.22016 | 0.02552 | 3875.518 | -- | -- | 0.25249 | 23.5304 | -- | 0.47409 | 0.105 | 2411.56 | 0.907 | 0.006 | 0.431 | 0.404 | -- | 277.868 | 0 | 0.063 | 63.07 | 0.148 | 0.36906 | 0.32558 | 11.31 | 0.45059
02:30 | 2695 | 8.183 | 1.18 | 0.23 | 0.22016 | 0.02552 | 3875.518 | -- | -- | 0.25249 | 23.5304 | -- | 0.47409 | 0.105 | 2411.56 | 0.907 | 0.006 | 0.431 | 0.404 | -- | 277.868 | 0 | 0.063 | 63.07 | 0.148 | 0.36906 | 0.32558 | 11.31 | 0.45059
03:00 | 2695 | 8.3335 | 1.195 | 0.223 | 0.21506 | 0.02272 | 3875.5293 | -- | -- | 0.24613 | 23.5593 | -- | 0.48161 | 0.105 | 2411.44 | 0.892 | 0.006 | 0.431 | 0.404 | -- | 277.869 | 0 | 0.056 | 63.07 | 0.147 | 0.38067 | 0.31456 | 11.27 | 0.44488
03:30 | 2695 | 8.3335 | 1.195 | 0.223 | 0.21506 | 0.02272 | 3875.5293 | -- | -- | 0.24613 | 23.5593 | -- | 0.48161 | 0.105 | 2411.44 | 0.892 | 0.006 | 0.431 | 0.404 | -- | 277.869 | 0 | 0.056 | 63.07 | 0.147 | 0.38067 | 0.31456 | 11.27 | 0.44488
04:00 | 2695 | 8.3933 | 1.204 | 0.208 | 0.21846 | 0.01458 | 3875.5289 | -- | -- | 0.24162 | 23.5585 | -- | 0.48161 | 0.09931 | 2411.36 | 0.882 | 0.006 | 0.431 | 0.408 | -- | 277.87 | 0 | 0.046 | 63.07 | 0.15 | 0.39083 | 0.30371 | 11.24 | 0.43872
04:30 | 2695 | 8.3933 | 1.204 | 0.208 | 0.21846 | 0.01458 | 3875.5289 | -- | -- | 0.24162 | 23.5585 | -- | 0.48161 | 0.09931 | 2411.36 | 0.882 | 0.006 | 0.431 | 0.408 | -- | 277.87 | 0 | 0.046 | 63.07 | 0.15 | 0.39083 | 0.30371 | 11.24 | 0.43872
05:00 | 2695 | 8.4774 | 1.201 | 0.194 | 0.22068 | 0.01187 | 3875.5265 | -- | -- | 0.23683 | 23.5523 | -- | 0.48913 | 0.09381 | 2411.19 | 0.862 | 0.006 | 0.43 | 0.407 | -- | 277.872 | 0 | 0.031 | 63.07 | 0.152 | 0.39953 | 0.29186 | 11.27 | 0.43311
05:30 | 2695 | 8.4774 | 1.201 | 0.194 | 0.22068 | 0.01187 | 3875.5265 | -- | -- | 0.23683 | 23.5523 | -- | 0.48913 | 0.09381 | 2411.19 | 0.862 | 0.006 | 0.43 | 0.407 | -- | 277.872 | 0 | 0.031 | 63.07 | 0.152 | 0.39953 | 0.29186 | 11.27 | 0.43311
06:00 | 2695 | 8.6204 | 1.171 | 0.183 | 0.22053 | 0.0103 | 3875.5287 | -- | -- | 0.23387 | 23.5577 | -- | 0.48913 | 0.08851 | 2410.97 | 0.835 | 0.006 | 0.43 | 0.407 | 112.78 | 277.873 | 0 | 0.02 | 63.07 | 0.151 | 0.40533 | 0.28599 | 11.34 | 0.42656
06:30 | 2695 | 8.6204 | 1.171 | 0.183 | 0.22053 | 0.0103 | 3875.5287 | -- | -- | 0.23387 | 23.5577 | -- | 0.48913 | 0.08851 | 2410.97 | 0.835 | 0.006 | 0.43 | 0.407 | 112.78 | 277.873 | 0 | 0.02 | 63.07 | 0.151 | 0.40533 | 0.28599 | 11.34 | 0.42656
07:00 | 2695 | 8.8124 | 1.1476 | 0.205 | 0.17968 | 0.0134 | 3875.5219 | -- | -- | 0.23689 | 23.5405 | -- | 0.48913 | 0.08851 | 2410.8 | 0.815 | 0.006 | 0.43 | 0.408 | -- | 277.874 | 0 | 0.014 | 63.07 | 0.148 | 0.38357 | 0.31214 | 11.39 | 0.42107
07:30 | 2695 | 8.8124 | 1.1476 | 0.205 | 0.17968 | 0.0134 | 3875.5219 | -- | -- | 0.23689 | 23.5405 | -- | 0.48913 | 0.08851 | 2410.8 | 0.815 | 0.006 | 0.43 | 0.408 | -- | 277.874 | 0 | 0.014 | 63.07 | 0.148 | 0.38357 | 0.31214 | 11.39 | 0.42107
08:00 | 2695 | 9.0394 | 1.168 | 0.254 | 0.13944 | 0.01796 | 3875.5091 | -- | -- | 0.24246 | 23.5077 | 359.696 | 0.48913 | 0.09113 | 2410.65 | 0.798 | 0.006 | 0.429 | 0.407 | -- | 277.875 | 0 | 0.011 | 63.07 | 0.141 | 0.3531 | 0.34937 | 11.39 | 0.41514
08:30 | 2695 | 9.0394 | 1.168 | 0.254 | 0.13944 | 0.01796 | 3875.5091 | -- | -- | 0.24246 | 23.5077 | 359.696 | 0.48913 | 0.09113 | 2410.65 | 0.798 | 0.006 | 0.429 | 0.407 | -- | 277.875 | 0 | 0.011 | 63.07 | 0.141 | 0.3531 | 0.34937 | 11.39 | 0.41514
09:00 | 2695 | 9.2953 | 1.174 | 0.291 | 0.11701 | 0.01997 | 3875.5058 | -- | -- | 0.24566 | 23.4991 | -- | 0.48161 | 0.09931 | 2410.5 | 0.78 | 0.006 | 0.429 | 0.405 | -- | 277.866 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.14 | 0.33569 | 0.35829 | 11.31 | 0.40926
09:30 | 2695 | 9.2953 | 1.174 | 0.291 | 0.11701 | 0.01997 | 3875.5058 | -- | -- | 0.24566 | 23.4991 | -- | 0.48161 | 0.09931 | 2410.5 | 0.78 | 0.006 | 0.429 | 0.405 | -- | 277.866 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.14 | 0.33569 | 0.35829 | 11.31 | 0.40926
10:00 | 2695 | 9.5301 | 1.186 | 0.316 | 0.10341 | 0.02181 | 3875.4948 | -- | -- | 0.24782 | 23.4709 | -- | 0.48161 | 0.105 | 2410.42 | 0.771 | 0.006 | 0.428 | 0.408 | -- | 277.858 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.125 | 0.33134 | 0.34683 | 11.28 | 0.40393
10:30 | 2695 | 9.5301 | 1.186 | 0.316 | 0.10341 | 0.02181 | 3875.4948 | -- | -- | 0.24782 | 23.4709 | -- | 0.48161 | 0.105 | 2410.42 | 0.771 | 0.006 | 0.428 | 0.408 | -- | 277.858 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.125 | 0.33134 | 0.34683 | 11.28 | 0.40393
11:00 | 2695 | 9.762 | 1.186 | 0.332 | 0.09341 | 0.02243 | 3875.4866 | -- | -- | 0.25249 | 23.4498 | -- | 0.48161 | 0.1109 | 2410.27 | 0.753 | 0.006 | 0.428 | 0.407 | -- | 277.849 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.148 | 0.32989 | 0.34431 | 11.24 | 0.42057
11:30 | 2695 | 9.762 | 1.186 | 0.332 | 0.09341 | 0.02243 | 3875.4866 | -- | -- | 0.25249 | 23.4498 | -- | 0.48161 | 0.1109 | 2410.27 | 0.753 | 0.006 | 0.428 | 0.407 | -- | 277.849 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.148 | 0.32989 | 0.34431 | 11.24 | 0.42057
12:00 | 2695 | 9.985 | 1.186 | 0.32 | 0.09917 | 0.02295 | 3875.4686 | -- | -- | 0.25577 | 23.4037 | -- | 0.47409 | 0.11704 | 2410.31 | 0.758 | 0.006 | 0.428 | 0.406 | -- | 277.84 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.30897 | 0.36085 | 11.29 | 0.4382
12:30 | 2695 | 9.985 | 1.186 | 0.32 | 0.09917 | 0.02295 | 3875.4686 | -- | -- | 0.25577 | 23.4037 | -- | 0.47409 | 0.11704 | 2410.31 | 0.758 | 0.006 | 0.428 | 0.406 | -- | 277.84 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.30897 | 0.36085 | 11.29 | 0.4382
13:00 | 2695 | 10.2078 | 1.183 | 0.294 | 0.12708 | 0.02411 | 3875.4665 | -- | -- | 0.25795 | 23.3983 | -- | 0.46657 | 0.12352 | 2410.33 | 0.76 | 0.006 | 0.428 | 0.407 | -- | 277.832 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.28792 | 0.38419 | 11.34 | 0.45635
13:30 | 2695 | 10.2078 | 1.183 | 0.294 | 0.12708 | 0.02411 | 3875.4665 | -- | -- | 0.25795 | 23.3983 | -- | 0.46657 | 0.12352 | 2410.33 | 0.76 | 0.006 | 0.428 | 0.407 | -- | 277.832 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.28792 | 0.38419 | 11.34 | 0.45635
14:00 | 2695 | 10.24 | 1.201 | 0.275 | 0.14373 | 0.02535 | 3875.4622 | -- | -- | 0.25883 | 23.3873 | -- | 0.46657 | 0.13038 | 2410.33 | 0.76 | 0.006 | 0.427 | 0.405 | -- | 277.823 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.28909 | 0.38813 | 11.47 | 0.47447
14:30 | 2695 | 10.24 | 1.201 | 0.275 | 0.14373 | 0.02535 | 3875.4622 | -- | -- | 0.25883 | 23.3873 | -- | 0.46657 | 0.13038 | 2410.33 | 0.76 | 0.006 | 0.427 | 0.405 | -- | 277.823 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.28909 | 0.38813 | 11.47 | 0.47447
15:00 | 2695 | 9.9558 | 1.198 | 0.267 | 0.14207 | 0.02953 | 3875.468 | -- | -- | 0.25927 | 23.4021 | -- | 0.45905 | 0.13757 | 2410.37 | 0.765 | 0.006 | 0.425 | 0.404 | -- | 277.814 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.147 | 0.28909 | 0.38551 | 11.5 | 0.49363
15:30 | 2695 | 9.9558 | 1.198 | 0.267 | 0.14207 | 0.02953 | 3875.468 | -- | -- | 0.25927 | 23.4021 | -- | 0.45905 | 0.13757 | 2410.37 | 0.765 | 0.006 | 0.425 | 0.404 | -- | 277.814 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.147 | 0.28909 | 0.38551 | 11.5 | 0.49363
16:00 | 2695 | 9.5283 | 1.189 | 0.257 | 0.13651 | 0.03109 | 3875.4851 | -- | -- | 0.25959 | 23.4459 | -- | 0.45179 | 0.14129 | 2410.4 | 0.769 | 0.006 | 0.429 | 0.406 | -- | 277.805 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.141 | 0.27505 | 0.40404 | 11.48 | 0.52134
16:30 | 2695 | 9.5283 | 1.189 | 0.257 | 0.13651 | 0.03109 | 3875.4851 | -- | -- | 0.25959 | 23.4459 | -- | 0.45179 | 0.14129 | 2410.4 | 0.769 | 0.006 | 0.429 | 0.406 | -- | 277.805 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.141 | 0.27505 | 0.40404 | 11.48 | 0.52134
17:00 | 2695 | 8.9891 | 1.192 | 0.251 | 0.11371 | 0.03239 | 3875.4875 | -- | 28.009 | 0.25983 | 23.4522 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2410.34 | 0.762 | 0.006 | 0.425 | 0.407 | -- | 277.797 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.146 | 0.2809 | 0.39739 | 11.41 | 0.55009
17:30 | 2695 | 8.9891 | 1.192 | 0.251 | 0.11371 | 0.03239 | 3875.4875 | -- | 28.009 | 0.25983 | 23.4522 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2410.34 | 0.762 | 0.006 | 0.425 | 0.407 | -- | 277.797 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.146 | 0.2809 | 0.39739 | 11.41 | 0.55009
18:00 | 2695 | 8.6502 | 1.192 | 0.259 | 0.09592 | 0.03606 | 3875.4948 | -- | -- | 0.26036 | 23.4709 | 359.0742 | 0.45179 | 0.15297 | 2410.26 | 0.752 | 0.006 | 0.426 | 0.405 | 112.78 | 277.788 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.153 | 0.27973 | 0.40671 | 11.45 | 0.55609
18:30 | 2695 | 8.6502 | 1.192 | 0.259 | 0.09592 | 0.03606 | 3875.4948 | -- | -- | 0.26036 | 23.4709 | 359.0742 | 0.45179 | 0.15297 | 2410.26 | 0.752 | 0.006 | 0.426 | 0.405 | 112.78 | 277.788 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.153 | 0.27973 | 0.40671 | 11.45 | 0.55609
19:00 | 2695 | 8.5796 | 1.198 | 0.242 | 0.12455 | 0.03659 | 3875.5052 | -- | -- | 0.26001 | 23.4975 | -- | 0.45179 | 0.15297 | 2410.19 | 0.744 | 0.006 | 0.425 | 0.405 | -- | 277.779 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.15 | 0.29961 | 0.38419 | 11.42 | 0.54295
19:30 | 2695 | 8.5796 | 1.198 | 0.242 | 0.12455 | 0.03659 | 3875.5052 | -- | -- | 0.26001 | 23.4975 | -- | 0.45179 | 0.15297 | 2410.19 | 0.744 | 0.006 | 0.425 | 0.405 | -- | 277.779 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.15 | 0.29961 | 0.38419 | 11.42 | 0.54295
20:00 | 2695 | 8.5093 | 1.189 | 0.233 | 0.16282 | 0.03871 | 3875.5119 | -- | -- | 0.25939 | 23.5147 | -- | 0.45179 | 0.15706 | 2410.05 | 0.728 | 0.006 | 0.424 | 0.406 | -- | 277.771 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.149 | 0.31538 | 0.35829 | 11.39 | 0.52538
20:30 | 2695 | 8.5093 | 1.189 | 0.233 | 0.16282 | 0.03871 | 3875.5119 | -- | -- | 0.25939 | 23.5147 | -- | 0.45179 | 0.15706 | 2410.05 | 0.728 | 0.006 | 0.424 | 0.406 | -- | 277.771 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.149 | 0.31538 | 0.35829 | 11.39 | 0.52538
21:00 | 2695 | 8.4394 | 1.183 | 0.22 | 0.20196 | 0.04163 | 3875.5207 | -- | -- | 0.25959 | 23.5374 | -- | 0.45179 | 0.15706 | 2409.91 | 0.712 | 0.006 | 0.425 | 0.408 | -- | 277.762 | 0 | 0.022 | 63.07 | 0.149 | 0.33714 | 0.33677 | 11.35 | 0.50707
21:30 | 2695 | 8.4394 | 1.183 | 0.22 | 0.20196 | 0.04163 | 3875.5207 | -- | -- | 0.25959 | 23.5374 | -- | 0.45179 | 0.15706 | 2409.91 | 0.712 | 0.006 | 0.425 | 0.408 | -- | 277.762 | 0 | 0.022 | 63.07 | 0.149 | 0.33714 | 0.33677 | 11.35 | 0.50707
22:00 | 2695 | 8.3692 | 1.204 | 0.214 | 0.2145 | 0.04241 | 3875.5287 | -- | -- | 0.25937 | 23.5577 | -- | 0.45179 | 0.15297 | 2409.79 | 0.699 | 0.006 | 0.425 | 0.407 | -- | 277.753 | 0 | 0.039 | 63.07 | 0.148 | 0.35746 | 0.317 | 11.34 | 0.48865
22:30 | 2695 | 8.3692 | 1.204 | 0.214 | 0.2145 | 0.04241 | 3875.5287 | -- | -- | 0.25937 | 23.5577 | -- | 0.45179 | 0.15297 | 2409.79 | 0.699 | 0.006 | 0.425 | 0.407 | -- | 277.753 | 0 | 0.039 | 63.07 | 0.148 | 0.35746 | 0.317 | 11.34 | 0.48865
23:00 | 2695 | 8.2992 | 1.201 | 0.218 | 0.20896 | 0.03876 | 3875.5405 | -- | -- | 0.25973 | 23.5875 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2409.71 | 0.69 | 0.006 | 0.426 | 0.405 | -- | 277.745 | 0 | 0.061 | 63.07 | 0.148 | 0.34585 | 0.33552 | 11.38 | 0.4707
23:30 | 2695 | 8.2992 | 1.201 | 0.218 | 0.20896 | 0.03876 | 3875.5405 | -- | -- | 0.25973 | 23.5875 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2409.71 | 0.69 | 0.006 | 0.426 | 0.405 | -- | 277.745 | 0 | 0.061 | 63.07 | 0.148 | 0.34585 | 0.33552 | 11.38 | 0.4707

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 27 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.79
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.01
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
27/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 27 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/04/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.82
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 61.18
27/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 169.925
27/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 13:30:00 | 14:30:00 | 100
27/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 14:30:10 | 18:00:00 | 150
27/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 18:00:10 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
domingo, 27 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
27/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 650.15 | 650.15 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 380.43 | 380.425 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 538.25 | 538.25 | 0 | m3
27/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9390.23 | 9390.23 | 0 | m3
27/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
27/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
27/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59708.89 | 59708.89 | 0 | m3
27/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
27/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
27/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
27/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 766.24 | 766.24 | 0 | m3
27/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 749.01 | 748.345 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura
27/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
27/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
27/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
27/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
27/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
27/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
27/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 27 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 27/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 248
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2195.6811
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2064.3636
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2197.1184
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2212.5368
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 225447.43
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 724874
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 177470
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 812037
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 38017
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 363944.475
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 462990
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 293.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 816492.92
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 816063.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 821578.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 887162.26
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 876123
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17248.67
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17530.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 2928.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 2928.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 104299.025
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 27 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
27/04/2025 00:00 | 867 | -- | 98.33 | 98.33 | 4508.1 | 507 | 9554 | 23406 | 4066.8632 | 4250.6569 | 4244.9257 | 4252.1225 | 2690 | 0 | 7078.2
27/04/2025 01:00 | 869 | -- | 100.08 | 100.08 | 4513.4 | 509.95 | 9768 | 23284 | 4096.1891 | 4256.3492 | 4250.116 | 4257.6584 | 2690 | 0 | 7078.1
27/04/2025 02:00 | 869.3 | -- | 102.17 | 102.17 | 4510.3 | 510.93 | 9921 | 23313 | 4161.9072 | 4279.9042 | 4273.5809 | 4281.4487 | 2690 | 0 | 7078
27/04/2025 03:00 | 869 | 2972.75 | 104.9 | 104.9 | 4503.6 | 508.97 | 10017 | 23298 | 4019.5175 | 4110.3085 | 4103.3813 | 4111.853 | 2650 | 0 | 7077.7
27/04/2025 04:00 | 869.1 | 2972.05 | 104.73 | 104.73 | 4509 | 513.87 | 10103 | 23338 | 3856.517 | 4037.8769 | 4031.1493 | 4039.0678 | 2620 | 0 | 7077.6
27/04/2025 05:00 | 870 | 2972.25 | 104.03 | 104.03 | 4509.3 | 515.83 | 10092 | 23322 | 3946.2616 | 4114.6267 | 4108.0307 | 4116.2106 | 2660 | 0 | 7077.5
27/04/2025 06:00 | 870.1 | 2973.53 | 103.62 | 103.62 | 4509.4 | 513.87 | 9905 | 23387 | 3999.0246 | 4139.1632 | 4132.5768 | 4140.7078 | 2670 | 0 | 7077.5
27/04/2025 07:00 | 870.3 | 2971.56 | 102.42 | 102.42 | 4509.2 | 512.89 | 9569 | 23294 | 4253.183 | 4375.4982 | 4369.0613 | 4377.1996 | 0 | 0 | 7077.3
27/04/2025 08:00 | 868.8 | 2973.82 | 103.09 | 103.09 | 4495.4 | 509.95 | 9533 | 23273 | 4243.7607 | 4373.1426 | 4369.3855 | 4375.433 | 0 | 0 | 7077.4
27/04/2025 09:00 | 865.9 | 2971.54 | 103.06 | 103.06 | 4495.4 | 510.93 | 9558 | 23321 | 4214.3173 | 4355.6728 | 4354.6799 | 4358.3557 | 0 | 0 | 7077.8
27/04/2025 10:00 | 865.5 | 2968.2 | 103.06 | 103.06 | 4495.4 | 515.83 | 9525 | 23309 | 4169.2093 | 4331.7253 | 4335.3241 | 4335.8604 | 0 | 0 | 7077.4
27/04/2025 11:00 | 862.4 | 2971.3 | 103.33 | 103.33 | 4502.3 | 512.89 | 9438 | 23273 | 4134.5833 | 4311.8996 | 4318.1313 | 4316.4276 | 0 | 0 | 7077.5
27/04/2025 12:00 | 862.4 | 2967.74 | 103.35 | 103.35 | 4495.4 | 507.98 | 9351 | 22839 | 4131.4033 | 4309.1515 | 4317.0498 | 4313.9545 | 0 | 0 | 7076.9
27/04/2025 13:00 | 861.7 | 2969.14 | 103.33 | 103.33 | 4502.3 | 509.95 | 9269 | 23252 | 4089.1224 | 4289.3261 | 4296.7209 | 4294.4038 | 0 | 0 | 7077.2
27/04/2025 14:00 | 861.9 | 2974.65 | 103.27 | 103.27 | 4502.3 | 509.95 | 9347 | 23330 | 4082.2914 | 4291.0927 | 4299.6407 | 4296.1708 | 0 | 0 | 7077.3
27/04/2025 15:00 | 861.7 | 2978.24 | 103.4 | 103.4 | 4502.3 | 511.91 | 9426 | 23323 | 4140.4724 | 4322.4995 | 4330.5664 | 4327.3811 | 0 | 0 | 7077
27/04/2025 16:00 | 861.7 | 2977.46 | 103.31 | 103.31 | 4502.3 | 509.95 | 9463 | 23263 | 4187.4641 | 4348.9986 | 4355.0041 | 4353.4092 | 0 | 0 | 7077.6
27/04/2025 17:00 | 862.5 | 2979.86 | 103.25 | 103.25 | 4502.3 | 510.93 | 9447 | 23336 | 4198.8884 | 4353.9062 | 4355.8693 | 4357.1777 | 0 | 0 | 7075.7
27/04/2025 18:00 | 866.3 | 2966.5 | 103.07 | 103.07 | 4502.3 | 510.93 | 9430 | 23384 | 4191.5863 | 4351.7468 | 4349.4896 | 4354.1161 | 2630 | 0 | 7074.2
27/04/2025 19:00 | 790.4 | 2968.57 | 101.85 | 101.85 | 4502.3 | 508.97 | 9399 | 22880 | 4108.9088 | 4321.1254 | 4316.9418 | 4322.67 | 2590 | 0 | 7074.9
27/04/2025 20:00 | 791.8 | 2972.55 | 101.04 | 101.04 | 4502.3 | 514.85 | 9349 | 22823 | 4086.0603 | 4304.0482 | 4299.0997 | 4305.8281 | 2590 | 0 | 7075.5
27/04/2025 21:00 | 871.8 | 2972.78 | 100.86 | 100.86 | 4502.3 | 510.93 | 9299 | 22824 | 4091.2422 | 4311.311 | 4306.0204 | 4312.777 | 2590 | 0 | 7075.5
27/04/2025 22:00 | 832.6 | 2972.81 | 101.54 | 101.54 | 4502.3 | 509.95 | 9298 | 22811 | 4125.9857 | 4333.4919 | 4328.4035 | 4335.154 | 2590 | 0 | 7075.6
27/04/2025 23:00 | 871.1 | 2968 | 102.91 | 102.91 | 4502.3 | 509.95 | 9424 | 23299 | 4193 | 4361.9541 | 4356.9504 | 4363.7734 | 2590 | 0 | 7075.3

## TEMP_AMB
domingo, 27 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
27/04/2025 00:00 | 20 | 24.47 | 24.47 | 19.7 | 19.7 | 22.35 | 22.35 | 19.6 | 34.49 | 19.5 | 22.3 | 25.9575 | 19 | 19.1 | 0 | 26.12
27/04/2025 01:00 | 20 | 24.83 | 24.83 | 19.5 | 19.5 | 21.99 | 21.99 | 19.5 | 34.06 | 19.2 | 22.1 | 25.797 | 18.9 | 18.8 | 0 | 26.12
27/04/2025 02:00 | 19 | 24.53 | 24.53 | 19.2 | 19.2 | 21.66 | 21.66 | 19.5 | 34.15 | 19 | 21.7 | 25.5727 | 18.6 | 18.6 | 0 | 26.12
27/04/2025 03:00 | 19 | 24.11 | 24.11 | 19.3 | 19.3 | 21.43 | 21.43 | 19.1 | 34.31 | 19.1 | 21.3 | 25.3418 | 18.55 | 18.5 | 0 | 25.76
27/04/2025 04:00 | 19 | 23.87 | 23.87 | 19.2 | 19.2 | 21.13 | 21.13 | 19.1 | 34.41 | 19.5 | 22.2 | 25.1736 | 18.4 | 18.4 | 0 | 25.76
27/04/2025 05:00 | 19 | 23.55 | 23.55 | 19 | 19 | 21.01 | 21.01 | 19 | 33.63 | 19.7 | 22.2 | 25.0642 | 18.15 | 18.3 | 0 | 26.12
27/04/2025 06:00 | 19 | 23.39 | 23.39 | 18.9 | 18.9 | 20.88 | 20.88 | 19 | 33.19 | 19.4 | 22.3 | 24.9033 | 18.15 | 18.2 | 0 | 25.76
27/04/2025 07:00 | 20 | 23.33 | 23.33 | 18.9 | 18.9 | 20.83 | 20.83 | 19.3 | 33.13 | 19.3 | 20.9 | 24.7774 | 17.95 | 0 | 0 | 26.49
27/04/2025 08:00 | 23 | 23.73 | 23.73 | 19.3 | 19.3 | 21.55 | 21.55 | 20.2 | 33.42 | 20.5 | 23 | 25.3254 | 18.5 | 0 | 0 | 27.22
27/04/2025 09:00 | 26 | 25.33 | 25.33 | 20.8 | 20.8 | 22.61 | 22.61 | 20.7 | 34.38 | 21.5 | 24.5 | 25.7941 | 19.45 | 0 | 0 | 29.05
27/04/2025 10:00 | 28 | 27 | 27 | 22.6 | 22.6 | 23.47 | 23.47 | 20.9 | 37.34 | 22 | 24.7 | 26.4835 | 19.9 | 0 | 0 | 30.88
27/04/2025 11:00 | 29 | 29.34 | 29.34 | 23 | 23 | 23.96 | 23.96 | 21.2 | 36.94 | 22.4 | 24.7 | 27.4158 | 20.05 | 0 | 0 | 31.98
27/04/2025 12:00 | 31 | 30.76 | 30.76 | 24 | 24 | 24.43 | 24.43 | 21.2 | 34.78 | 22.1 | 24.5 | 28.1791 | 20.1 | 0 | 0 | 32.35
27/04/2025 13:00 | 31 | 29.03 | 29.03 | 23.6 | 23.6 | 24.93 | 24.93 | 21.6 | 34.59 | 22.4 | 25 | 28.6413 | 20.75 | 0 | 0 | 32.35
27/04/2025 14:00 | 30 | 28.36 | 28.36 | 21.9 | 21.9 | 25.47 | 25.47 | 21.4 | 34.51 | 23.3 | 26.4 | 29.168 | 21.2 | 0 | 0 | 33.45
27/04/2025 15:00 | 29 | 26.96 | 26.96 | 21.5 | 21.5 | 25.56 | 25.56 | 20.8 | 33.94 | 21.4 | 24.1 | 29.4511 | 20.25 | 0 | 0 | 33.08
27/04/2025 16:00 | 28 | 25.11 | 25.11 | 21.8 | 21.8 | 25.32 | 25.32 | 20.6 | 33.54 | 21.7 | 22.4 | 29.4542 | 20.35 | 0 | 0 | 33.45
27/04/2025 17:00 | 27 | 25.22 | 25.22 | 23.2 | 23.2 | 25.07 | 25.07 | 20.2 | 33.54 | 21.2 | 21.1 | 29.1671 | 20.55 | 0 | 0 | 33.57
27/04/2025 18:00 | 24 | 24.61 | 24.61 | 20.6 | 20.6 | 24.59 | 24.59 | 20.2 | 34.28 | 20.4 | 20.5 | 28.7895 | 21.324 | 21.1 | 0 | 31.01
27/04/2025 19:00 | 23 | 23.88 | 23.88 | 20.4 | 20.4 | 23.76 | 23.76 | 20.2 | 33.47 | 19.6 | 22.3 | 28.0508 | 20.3 | 20.5 | 0 | 29.54
27/04/2025 20:00 | 22 | 23.71 | 23.71 | 20.4 | 20.4 | 23.05 | 23.05 | 20.2 | 33.02 | 19.7 | 20.1 | 27.2744 | 20.2 | 19.8 | 0 | 28.81
27/04/2025 21:00 | 22 | 23.65 | 23.65 | 20.2 | 20.2 | 22.51 | 22.51 | 20.2 | 33.26 | 19.6 | 20.6 | 26.7191 | 20.026 | 19.7 | 0 | 28.44
27/04/2025 22:00 | 21 | 24.06 | 24.06 | 19.7 | 19.7 | 22.15 | 22.15 | 20.2 | 33.4 | 19.4 | 22.4 | 26.2724 | 19.7 | 19.5 | 0 | 24.44
27/04/2025 23:00 | 21 | 24.2 | 24.2 | 19.6 | 19.6 | 21.79 | 21.79 | 20.2 | 33.98 | 19.2 | 21.8 | 25.9436 | 19.7 | 19.4 | 0 | 28.08

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 27 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
27/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 874.92 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00
27/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 27/04/2025 06:00 | 28/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 27 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
27/04/2025 | 00:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 7.7 | 9.237 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.848 | 6.2272 |  |  |  | 11.1536 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 01:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 6.1 | 9.451 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.4093 | 6.4192 |  |  |  | 11.5922 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 01:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 5.8 | 10.229 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.9218 | 5.886 |  |  |  | 11.1183 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 02:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 5 | 10.437 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.5472 | 5.647 |  |  |  | 11.3987 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 02:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 3.7 | 10.145 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.1019 | 6.6483 |  |  |  | 11.6234 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 03:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 4.7 | 9.992 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.9284 | 6.2791 |  |  |  | 11.7054 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 03:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | 4.9 | 9.888 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 4.8069 | 5.2495 |  |  |  | 12.0636 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 04:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1 | 5.7 | 9.209 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.3765 | 4.4114 |  |  |  | 11.5266 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 04:30 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 7.6 | 8.404 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.267 | 3.8468 |  |  |  | 11.2324 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208
27/04/2025 | 05:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 8.8 | 8.015 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5218 | 2.4316 | 0 | 0 | 0 | 11.1044 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208 | 0 | 0.017
27/04/2025 | 05:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7.8 | 7.763 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2457 | 3.859 | 0 | 0 | 0.641 | 11.9581 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208 | 0 | 1.708
27/04/2025 | 06:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 8.8 | 8.84 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 57.3 | 1.2 | 1 | 1 | 18.6834 | 0 | 1 | 24 | 2.8662 | 5.0511 | 0.17299 | 0.78425 | 25.036 | 11.9032 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0167 | 244.0167 | 352.4061 | 365.2208 | 1 | 29.668
27/04/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 6.7 | 8.1 | 8.474 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 213.3 | 41.18 | 1 | 1 | 81.3759 | 0 | 41 | 160.1 | 4.3835 | 4.9413 | 38.7114 | 40.1118 | 158.028 | 11.968 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.4061 | 365.2208 | 39 | 137.499
27/04/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 6.5 | 8.1 | 8.359 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 364.7 | 201.09 | 1 | 1 | 357.4828 | 0.98863 | 94 | 426.2 | 6.1532 | 5.3297 | 199.0614 | 197.1037 | 418.658 | 11.2768 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.4061 | 365.2208 | 117 | 381.67
27/04/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.26 | 7 | 7.4 | 8.721 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 433.6 | 381.45 | 1 | 1 | 723.0967 | 10.1555 | 358 | 550.9 | 6.8734 | 6.6842 | 356.7036 | 357.136 | 547.961 | 10.8259 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.4061 | 365.2208 | 232 | 547.584
27/04/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.27 | 6.6 | 7.5 | 9.688 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 671.5 | 800 | 1 | 1 | 913.414 | 51.3792 | 505 | 640.6 | 7.5168 | 8.3021 | 579.1311 | 573.6715 | 625.549 | 11.3022 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.4061 | 365.2208 | 498 | 656.599
27/04/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.07 | 6 | 7.2 | 9.849 | 10 | 10 | 10 | 10 | 647.8 | 869.46 | 1 | 1 | 950.4908 | 118.1608 | 367 | 793.8 | 8.69 | 7.9811 | 714.7172 | 726.3211 | 792.355 | 12.4767 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.4061 | 365.2208 | 664 | 715.557
27/04/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.57 | 5.9 | 6.6 | 10.069 | 10 | 10 | 10 | 10 | 741.2 | 894.91 | 1 | 1 | 923.5615 | 133.9382 | 772 | 852.2 | 9.6603 | 7.6952 | 849.3891 | 837.1925 | 829.834 | 11.8314 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2208 | 365.2208 | 805 | 725.634
27/04/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.69 | 6.4 | 5.3 | 10.807 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 842.9 | 849.46 | 1 | 1 | 856.5641 | 371.5605 | 848 | 821.2 | 9.0772 | 9.3529 | 847.5548 | 844.329 | 805.006 | 11.4656 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.443 | 365.2208 | 879 | 765.34
27/04/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.56 | 7.2 | 5.2 | 12.536 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 801.1 | 843.64 | 3 | 4 | 890.0463 | 308.9402 | 985 | 868.2 | 9.0036 | 8.5042 | 898.6812 | 870.0563 | 839.751 | 12.3902 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.443 | 365.2208 | 947 | 813.9975
27/04/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.95 | 7.5 | 4.8 | 12.564 | 9 | 9 | 9 | 9 | 784.8 | 947.27 | 3 | 4 | 950.7207 | 730.6786 | 1078 | 789.4 | 8.3807 | 8.2378 | 744.7068 | 760.4393 | 792.759 | 12.7654 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.443 | 365.2208 | 1030 | 878.099
27/04/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.86 | 7.3 | 4.9 | 11.669 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 872.1 | 778.8 | 4 | 4 | 908.844 | 937.7498 | 1050 | 739.9 | 10.8498 | 8.9893 | 747.1777 | 653.9597 | 736.4 | 12.7901 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.443 | 365.2208 | 992 | 881.702
27/04/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.38 | 8.7 | 5.1 | 10.933 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 943.4 | 807.27 | 4 | 5 | 936.6283 | 833.4298 | 1124 | 965.9 | 8.5734 | 9.7355 | 998.3951 | 926.1018 | 939.555 | 12.9174 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.443 | 365.2208 | 1074 | 859.813
27/04/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.12 | 9.6 | 4.8 | 9.897 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 900.3 | 851.27 | 5 | 5 | 911.1976 | 656.4242 | 1110 | 940.8 | 11.2197 | 9.4536 | 953.4934 | 824.443 | 906.792 | 12.2555 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.443 | 365.2208 | 1060 | 897.546
27/04/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.64 | 10.1 | 7.3 | 9.737 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 544.8 | 933.82 | 6 | 6 | 957.7174 | 823.2966 | 1096 | 959.7 | 9.6791 | 10.089 | 988.3418 | 921.3687 | 930.98 | 11.9999 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 1047 | 844.255
27/04/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.38 | 10.8 | 7.8 | 10.653 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 949.6 | 935.27 | 6 | 6 | 973.9467 | 949.0512 | 992 | 984.3 | 10.3785 | 10.8068 | 978.3781 | 918.4818 | 951.45 | 12.1766 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2208 | 365.2208 | 996 | 911.629
27/04/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.04 | 11.9 | 8.5 | 10.631 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 933.2 | 754.54 | 6 | 7 | 936.2983 | 947.976 | 583 | 957.6 | 10.6189 | 11.3684 | 969.8474 | 921.5721 | 921.669 | 12.8316 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7765 | 365.2208 | 740 | 899.909
27/04/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.63 | 12.2 | 9 | 10.562 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 914.8 | 667 | 6 | 7 | 587.1909 | 939.3103 | 702 | 916.8 | 11.528 | 11.4776 | 920.6169 | 850.597 | 888.337 | 13.074 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 735 | 912.028
27/04/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.15 | 11.7 | 9.2 | 10.582 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 856.6 | 739.11 | 5 | 6 | 772.2665 | 828.5349 | 620 | 941.2 | 11.0201 | 11.8715 | 964.9649 | 924.1946 | 913.185 | 13.0142 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 492 | 879.592
27/04/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.22 | 10.8 | 9.1 | 10.36 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 732.2 | 649.09 | 1 | 1 | 743.2282 | 500.2822 | 468 | 713.6 | 11.5993 | 12.0285 | 960.575 | 925.0277 | 652.281 | 12.9867 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 579 | 752.951
27/04/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.98 | 10.9 | 9.2 | 10.402 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 599.8 | 504.8 | 5 | 5 | 688.0066 | 453.0326 | 429 | 475.3 | 11.3677 | 11.7353 | 633.168 | 573.4333 | 491.364 | 12.9808 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 487 | 748.502
27/04/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7 | 10.9 | 9 | 9.877 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 373.1 | 356.55 | 6 | 5 | 418.4558 | 446.8078 | 277 | 657.1 | 11.8751 | 11.5171 | 803.8669 | 780.3651 | 617.55 | 12.0815 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 310 | 395.137
27/04/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.62 | 10.8 | 9.2 | 9.48 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 115.1 | 315.09 | 6 | 5 | 158.9746 | 300.9975 | 128 | 252.5 | 11.9944 | 11.536 | 494.7108 | 471.5592 | 224.778 | 11.3832 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 151 | 122.533
27/04/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.67 | 10.4 | 9.7 | 9.754 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 80.73 | 7 | 5 | 36.3363 | 305.9162 | 81 | 23.3 | 11.801 | 12.0538 | 193.0358 | 173.23 | 24.668 | 11.6809 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 42 | 14.731
27/04/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.36 | 10.4 | 9.5 | 9.985 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 2.55 | 6 | 5 | 0.38524 | 142.5431 | 4 | 0 | 10.44 | 12.5955 | 19.8595 | 17.4684 | 0.01 | 11.6974 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 1 | 0.035
27/04/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 10.6 | 9.1 | 10.18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 89.7716 | 0 | 0 | 8.5337 | 11.463 | 0 | 0 | 0 | 12.1644 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 0 | 0
27/04/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 10.4 | 8.5 | 10.295 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 31.737 | 0 | 0 | 9.432 | 10.7697 | 0 | 0 | 0 | 11.991 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 0 | 0
27/04/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 8.4 | 10.571 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.9057 | 0 | 0 | 9.6137 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 11.7576 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 0 | 0
27/04/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 8.8 | 10.548 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6975 | 10.5481 | 0 | 0 | 0 | 12.062 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208 | 0 | 0
27/04/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | 8.1 | 9.786 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6.2138 | 10.6485 |  |  |  | 12.572 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208
27/04/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7 | 6.8 | 9.822 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6.9017 | 10.0997 |  |  |  | 12.5203 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208
27/04/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9 | 6.6 | 9.935 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 6.2927 | 9.884 |  |  |  | 12.7142 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208
27/04/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 6.8 | 9.547 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 6.9931 | 9.0477 |  |  |  | 12.568 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208
27/04/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6 | 7 | 7.784 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 7.9178 | 11.5624 |  |  |  | 12.5678 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208
27/04/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 8 | 8.249 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 7.4177 | 10.2408 |  |  |  | 11.9997 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208
27/04/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3 | 8.1 | 8.918 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 7.6525 | 8.6192 |  |  |  | 12.617 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208
27/04/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 7.4 | 8.888 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.1068 | 7.3148 |  |  |  | 12.4675 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208
28/04/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4 | 7.3 | 8.824 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.9749 | 7.1372 |  |  |  | 12.0002 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8134 | 365.2208

## CALOR_ÚTIL
domingo, 27 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
27/04/2025 | 00:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 28.74 | 3.098 | 335.438
27/04/2025 | 01:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 270.84 | 28.74 | 3.098 | 334.678
27/04/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 278.12 | 28.74 | 3.098 | 340.958
27/04/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 277 | 28.74 | 3.098 | 339.838
27/04/2025 | 02:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 268.03 | 28.74 | 3.098 | 331.868
27/04/2025 | 03:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 279.21 | 28.74 | 3.098 | 343.048
27/04/2025 | 03:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 276.09 | 28.74 | 3.098 | 339.928
27/04/2025 | 04:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 275.9 | 28.74 | 3.098 | 339.738
27/04/2025 | 04:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 276.66 | 28.74 | 3.098 | 336.498
27/04/2025 | 05:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 287.09 | 28.74 | 3.098 | 346.928
27/04/2025 | 05:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 272.92 | 28.74 | 3.098 | 333.758
27/04/2025 | 06:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 276.29 | 28.74 | 3.098 | 337.128
27/04/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.02 | 0 | 3.098 | 282.118
27/04/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.09 | 0 | 3.098 | 287.188
27/04/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.35 | 0 | 3.098 | 281.448
27/04/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8 | 0 | 3.098 | 280.898
27/04/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.05 | 0 | 3.098 | 277.148
27/04/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.33 | 0 | 3.098 | 277.428
27/04/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.54 | 0 | 3.098 | 273.638
27/04/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.24 | 0 | 3.098 | 281.338
27/04/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.36 | 0 | 3.098 | 279.458
27/04/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.15 | 0 | 3.098 | 278.248
27/04/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.82 | 0 | 3.098 | 286.918
27/04/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.53 | 0 | 3.098 | 285.628
27/04/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.78 | 0 | 3.098 | 285.878
27/04/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.39 | 0 | 3.098 | 281.488
27/04/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.68 | 0 | 3.098 | 280.778
27/04/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.38 | 0 | 3.098 | 279.478
27/04/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.48 | 0 | 3.098 | 284.578
27/04/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.75 | 0 | 3.098 | 281.848
27/04/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.58 | 0 | 3.098 | 280.678
27/04/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.93 | 0 | 3.098 | 282.028
27/04/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.57 | 0 | 3.098 | 282.668
27/04/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.61 | 0 | 3.098 | 281.708
27/04/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.12 | 28.74 | 3.098 | 304.958
27/04/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.23 | 28.74 | 3.098 | 310.068
27/04/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.46 | 28.74 | 3.098 | 302.298
27/04/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.91 | 28.74 | 3.098 | 307.748
27/04/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.85 | 28.74 | 3.098 | 307.688
27/04/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.21 | 28.74 | 3.098 | 308.048
27/04/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.86 | 28.74 | 3.098 | 312.698
27/04/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4 | 28.74 | 3.098 | 312.238
27/04/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.76 | 28.74 | 3.098 | 314.598
27/04/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.44 | 28.74 | 3.098 | 309.278
27/04/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.58 | 28.74 | 3.098 | 309.418
27/04/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.66 | 28.74 | 3.098 | 308.498
27/04/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.55 | 28.74 | 3.098 | 312.388
28/04/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.88 | 28.74 | 3.098 | 311.718
EJEC MWh |  | 184 | 0 | 0 | 0 | 6660.045 | 373.62 | 74.352 | 7292.017

## FLUJOS
domingo, 27 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/04/2025 | 00:30 | 0 | 18.107 | -36.391 | 9.97 | 26.7903 |  | 53.5482 | -109.8324 | 45.7957 | 23.2893 | 22.7701 | -8.88 | -25.711 | 22 | 9.108 | -22 | 14.0117 | 223.569 | 4.3871 | 4.4053 | 7.3931 |  | 12.5388 | 2.5495 |  |  | -66.94 | -67.29 |  | 8.88 |  | 4.55 | 0.19 | -52.91 | -53.08 | -77.31 | 53.46 | 53.64 | 8.7494 | 12.5862 | 61.2283 | 63.4637 | 19.4445 | -46.082 | -45.9975 | 9.1101 | 9.2406 |  | 78.902 | -5.2346 | -27.7757 | -262.1913 | 17.2627 | -14.5 | -15.6 | 52.2681 | 51.4439 | -4.6859 |  | -36.2506 | 5.3196 | 7.0621 | 4.787 | 303.1097 | 47.7004 | 47.914 | -172.5997 | 350.2524 |  | -117.6598 |  | 79.537 | 23.39 | 18.01 | 50.57 | 69.75 | -66.8404 | -67.6441 | 139.9098 | 140.5432 | 30.5212 | -83.3443 | -83.6567 | -6.6483 | -65.7548 |  |  | 23.2 | 131.5 | -14.52 | 24.0651 | 23.2485 | 24.0239 | 13.3923 | 14.2427 | -23.1742 | -30.4617 | -24.8465 | 14.4344 | 27.5 | 61.32 | 39.1479 | 36.7722 | -28.72 |  | 66.32 | 66.1919 | -100.1928 | -0.0001 | -17.4369 | -84.5 | -83.5 | 29.0506 | 38.974 | 45.1007 | 55.6824 | 38.81 | -4.02 | 56.5245 | 99.9207 | -27.89 | -28.05 | 106.91 | 60.94 | 100.7818 | 99.1455 | -53.179 | -53.1636 | 169.5197 | 128.8668 | 124.0451 | 126.092 | 77.5923 | 66.0863 | -27.138 | 183.9112 | 185.4919 |  | -30.1425 | -28.4599 |  | -37.4182 | -34.5032 | 162.876 | -71.7916 | -73.1354 | -30.6227 |  |  |  | 7.7414 | -104.6913 | -33.6378 | -32.7405 | 5.7718 | -58.7494 | 24.1645 |  |  |  | 39.8566 | 41.1939 | 39.718 | 68.6571 | 67.9873 | -154.0598 | 54.5456 | 54.3253 | -107.4697 | -91.9213 | -30.5113 |  | 18.8901 |  |  | 10.89 | -60.3596 | 10.9085 | -15.342 | 4.571 | 11.3147 | 17.16 | 93.2119 | 108.4379 |  | 79.3866 | 28.6 | -12.7016 |  |  | 1.7012 |  |  |  | -22.1856 | 24.233 | 34.2851 | 10.339 | 10.4094 | -108.3374 | -18.6265 | 34.8184 | -40.9597 |  |  |  |  | 228.4106 | 226.5008 | 286.6 | -283.1256 | -524.8508 | 528.4852 | 530.1233 | -215.3854 | -211.7546 | -59.8323 | -53.8203 | 72.22 | 73.0416 |  |  | 65.9327 | 65.1746 | -44.3709 | -44.5549 | 117.48 | 117.73 | 47.7 | 48.4 | 22.3143 | 25.84 | -329.8927 | 113.0111 | 112.8174 |  | -3.8 | -58.9 | -59.1 |  | 1.1364 | -518.9266 | -155.0722 | 445.596 | 360.2904 | -23.4394 | -353.5948 | 358.7168 | -136.5288 | -222.5587 | -349.3235 | 103.2015 | 102.351 | 144.1548 | -432.6788 | 226.4854 | -205.1385 | 204.8371 | -8.3319 |  | 17.28 | 5.981 | 5.999 | -16.8 | 0 |  | 0.0015 | -49.337 | -17.2564 | 42.1 | 51.49 | 54.012 |  |  | 46.9121 | 46.7737 | 46.9606 |  | 2.6 | 21.8347 | 6.46 |  | -48.2171 | 79.0042 | 60.3158 | -47.8589 | -76.7143 | 52.8332 | 24.4675 | -12.6 | 11.7 |  | 184.1422
27/04/2025 | 01:00 | 0 | 17.7212 | -35.5844 | 9.5808 | 25.5539 |  | 51.0517 | -112.372 | 41.95 | 21.4213 | 21.0011 | -6.66 | -22.259 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 12.0816 | 229.0778 | 4.8536 | 4.7497 | 8.2195 |  | 12.5786 | 5.4312 |  |  | -63.83 | -64.44 |  | 6.66 | 19.8 | 3.861 | 0.185 | -52.75 | -52.62 | -72.04 | 53.01 | 53.21 | 8.1031 | 12.8852 | 57.4645 | 59.5313 | 20.8516 | -48.6272 | -48.7535 | 28.331 | 28.1736 |  | 72.7399 | -2.0938 | -11.3923 | -276.7986 | 16.6064 | -14.7 | -15.3 | 54.9485 | 54.2139 | -4.4596 |  | -43.6239 | 4.2229 | 6.7079 | 4.5229 | 318.43 | 34.3638 | 34.1197 | -141.323 | 345.0144 |  | -125.1989 |  | 74.168 | 21.32 | 16.52 | 46.48 | 65.78 | -62.018 | -61.0803 | 137.812 | 138.7619 | 32.228 | -81.6421 | -81.088 | -3.4701 | -63.9802 |  |  | 16.9 | 128.9 | -13.43 | 18.9725 | 18.0186 | 18.6927 | 7.144 | 7.5049 | -17.875 | -25.1791 | -20.8561 | 13.2796 | 22.82 | 57.41 | 36.8042 | 35.0143 | -27.73 |  | 64.4144 | 63.9131 | -95.5064 | -0.0001 | -16.9036 | -77.4 | -76.3 | 29.0561 | 36.6302 | 39.9346 | 52.1667 | 36.43 | -3.1 | 55.917 | 93.3928 | -27.79 | -28.29 | 101.72 | 57.22 | 93.6727 | 93.1273 | -50.8856 | -49.1273 | 158.1846 | 119.7989 | 116.0378 | 117.8516 | 79.5953 | 67.0015 | -27.433 | 154.0646 | 152.1814 |  | -30.0037 | -29.1369 |  | -21.7517 | -20.7232 | 153.66 | -76.8004 | -77.9071 | -33.9014 |  |  |  | 11.6192 | -89.0271 | -35.6647 | -34.9617 | 10.3644 | -66.8991 | 32.1642 |  |  |  | 40.7387 | 39.844 | 39.3931 | 63.8009 | 63.4659 | -134.6349 | 51.0758 | 51.2807 | -88.7356 | -73.0187 | -30.5113 | -39.96 | 18.8827 |  |  | 10.26 | -58.978 | 10.8476 | -15.226 | 4.537 | 11.0303 | 16.57 | 73.2245 | 90.8859 | 15.01 | 76.9739 | 28 | -11.2004 |  |  | 1.5161 |  |  | -14.3323 | -19.0162 | 26.3168 | 29.4952 | 10.0094 | 10.133 | -101.6629 | -17.3219 | 32.8379 | -37.8227 | 9.7396 |  |  | 11.0996 | 218.7988 | 217.5908 | 281.2 | -280.9352 | -522.6595 | 525.4728 | 521.6135 | -202.725 | -202.5076 | -66.326 | -61.4502 | 77.7769 | 77.7266 | -172.4445 |  | 65.8009 | 65.0208 | -36.0796 | -36.1569 | 127.06 | 127.34 | 26.1 | 26.5 | 22.2118 | 24.4 | -308.2097 | 114.655 | 114.3762 | 13.9 | -33 | -57.2 | -57.4 | 1.4153 |  | -513.3185 | -127.0854 | 405.3569 | 335.3468 | -17.4561 | -326.7298 | 329.1333 | -121.5208 | -211.9851 | -325.4084 | 97.1454 | 96.0281 | 128.1977 | -396.9327 | 215.5506 | -176.3643 | 179.5376 | -9.3344 |  | 10.64 | 6.209 | 6.196 | -11.04 | -6.48 |  | 6.5629 | -45.9373 | -25.8106 | 41.1 | 48.805 | 50.593 |  |  | 50.2857 | 50.0639 | 52.0431 |  | 33.9 | 22.5751 | 5.94 |  | -58.65 | 81.7109 | 68.1565 | -58.1319 | -80.2988 | 61.0683 | 19.6448 | -42.9 | 42.5 |  | 187.247
27/04/2025 | 01:30 | 0 | 17.8864 | -35.6271 | 8.8282 | 25.1869 |  | 49.811 | -111.7586 | 40.3911 | 20.5474 | 20.0095 | -4.44 | -22.015 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.079 | 225.916 | 3.4998 | 3.3792 | 5.5514 |  | 8.4647 | 6.4418 |  |  | -61.08 | -60.91 |  | 4.44 | 19.8 | 4.015 | 0.22 | -49.75 | -50.22 | -72.28 | 50.39 | 49.68 | 7.6384 | 12.8678 | 55.4429 | 57.2352 | 15.6882 | -47.2876 | -47.147 | 29.6056 | 32.1836 |  | 68.0513 | -1.0469 | -10.643 | -266.7556 | 17.3269 | -14.1 | -15.4 | 53.7606 | 52.7194 | -4.404 |  | -42.0435 | 3.9001 | 6.3477 | 4.3974 | 310.9835 | 31.9529 | 31.8613 | -142.5664 | 332.0164 |  | -112.1591 |  | 71.5833 | 20.67 | 15.84 | 44.58 | 64.39 | -60.5444 | -60.1426 | 133.9331 | 135.7605 | 33.7722 | -73.8746 | -73.5681 | -6.4373 | -59.9686 |  |  | 17.4 | 124.3 | -13.21 | 20.8695 | 19.0069 | 21.6427 | 9.0367 | 10.0066 | -18.6454 | -25.9081 | -21.1226 | 13.3364 | 20.21 | 55.25 | 34.9292 | 33.2565 | -25.88 |  | 60.3283 | 59.5067 | -89.4761 | -0.0001 | -15.8811 | -75.1 | -73.5 | 28.7155 | 34.8724 | 37.5864 | 49.823 | 34.88 | -2.47 | 54.6075 | 87.985 | -28.25 | -28.51 | 100.61 | 55.28 | 89.9818 | 91.1455 | -48.772 | -46.9273 | 157.322 | 114.4683 | 112.8785 | 112.9689 | 81.086 | 63.3754 | -27.101 | 151.8516 | 157.0968 |  | -30.8104 | -29.5008 |  | -5.6932 | -5.3219 | 119.856 | -79.6204 | -79.052 | -28.7886 |  |  |  | 11.3362 | -66.0184 | -35.5746 | -35.372 | 10.0798 | -68.1153 | 31.606 |  |  |  | 40.7739 | 41.797 | 39.5709 | 60.4517 | 60.1168 | -128.439 | 51.6866 | 51.3969 | -84.5882 | -66.1096 | -30.5113 |  | 19.1708 |  |  | 10.79 | -58.3877 | 10.998 | -15.406 | 4.45 | 11.5654 | 16.4 | 68.3862 | 86.1831 | 15.25 | 75.9174 | 29.4 | -9.76 | 0.119 |  | 1.4465 |  |  | -13.4609 | -17.4829 | 26.8615 | 26.6381 | 9.9082 | 9.9914 | -95.5528 | -16.7056 | 32.2694 | -36.6648 | 9.6311 |  |  |  | 216.3612 | 215.0011 | 287.5 | -284.5017 | -526.4975 | 526.6859 | 525.68 | -204.5597 | -203.2695 | -65.9847 | -62.2987 | 79.5506 | 75.4167 | -161.4569 |  | 65.0758 | 64.2078 | -35.0154 | -34.6574 | 129.57 | 127.47 | 30.2 | 29.8 | 22.1093 | 24.32 | -309.33 | 110.1909 | 110.0798 | 13.9 | -27.3 | -57.3 | -57.4 | 1.6093 | 1.4111 | -519.6551 | -131.8226 | 409.934 | 339.4309 | -15.4349 | -329.7835 | 325.3196 | -126.1401 | -209.7276 | -324.2063 | 94.5145 | 96.3718 | 126.6434 | -391.8833 | 215.4342 | -179.7683 | 180.5613 | -8.9911 |  | 12 | 6.274 | 6.263 | -12.24 | -4.32 |  | 4.3656 | -47.5791 | -22.9114 | 41.6 | 49.949 | 48.136 |  |  | 49.5103 | 49.5879 | 50.3964 |  | 28.2 | 15.4545 | 5.72 |  | -57.0825 | 80.4794 | 66.6113 | -55.6252 | -80.1269 | 60.5246 | 19.5552 | -37.2 | 36.6 |  | 179.6074
27/04/2025 | 02:00 | 0 | 17.8857 |  | 8.8748 | 24.4765 |  | 48.7301 | -110.3848 | 39.4625 | 19.8854 | 19.4447 | -2.22 | -22.602 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.0558 | 223.868 | 3.564 | 3.4112 | 5.1814 |  | 8.1621 | 5.6777 |  |  | -59.82 | -60.14 |  | 2.22 | 22 | 3.622 | 0.214 | -43.69 | -43.73 | -82.04 | 44.17 | 44.22 | 7.7784 | 12.958 | 80.6178 | 83.7176 | 17.4771 | -43.1349 | -42.7304 | 9.6252 | 9.5572 |  | 71.9361 | -5.2346 | -26.7856 | -242.6194 | 7.721 | -13.3 | -14.6 | 49.8422 | 48.1707 | -4.5776 |  | -37.3749 | 3.5562 | 6.1284 | 4.1604 | 282.5098 | 30.3659 | 30.1828 | -121.7525 | 315.0188 |  | -128.0357 |  | 68.3899 | 20.26 | 14.35 | 42.71 | 62.84 | -42.3263 | -43.5319 | 123.7608 | 123.6006 | 36.031 | -72.3692 | -73.2658 | -4.3292 | -58.98 |  |  | 19.1 | 116 | -12.67 | 19.3306 | 19.4825 | 20.1836 | 6.6202 | 7.2248 | -20.8978 | -19.7302 | -24.5705 | 13.0699 | 17.74 | 53.86 | 34.9292 | 33.2565 | -26.63 |  | 58.7759 | 57.9893 | -86.3922 | -0.0001 | -16.2036 | -70.4 | -71.1 | 28.2101 | 33.7006 | 34.2988 | 48.0652 | 33.45 | -2.18 | 54.0135 | 85.4024 | -31.02 | -31.03 | 102.19 | 52.79 | 86.0364 | 83.6182 | -35.2396 | -34.9455 | 155.4598 | 117.8286 | 112.2423 | 113.8865 | 93.0319 | 84.4607 | -25.338 | 132.6216 | 192.9948 |  | -30.558 | -28.9257 |  | -4.4611 | -3.2713 | 144.444 | -72.0418 | -72.432 | -48.4842 |  |  |  | 10.9175 | -52.2502 | -35.7798 | -35.0011 | 10.26 | -81.7857 | 44.5346 |  |  |  | 40.2123 | 40.5258 | 39.1376 | 43.5386 | 43.0363 | -113.2005 | 37.2162 | 37.1157 | -84.3952 | -67.0907 | -30.5113 | -21.99 | 18.6777 |  |  | 10.58 | -42.4091 | 10.9232 | -15.583 | 4.522 | 8.9769 | 26.92 | 68.6338 | 83.0045 | 13.3 | 80.0196 | 27.8 | -8.2677 |  |  | 1.3836 |  |  | -15.188 | -15.0755 | 26.5182 | 23.1088 | 10.1937 | 10.3103 | -88.5783 | -16.4781 | 30.5809 | -36.1361 |  |  |  | 10.6451 | 204.0318 | 204.481 | 281.6 | -282.9833 | -490.3412 | 493.5015 | 491.5718 | -195.6792 | -195.2051 | -67.6406 | -61.7294 | 79.0757 | 78.3335 |  | -165.0234 | 62.5159 | 61.6809 | -34.0699 | -34.2339 | 124.37 | 124.14 | 30.8 | 30.1 | 22.1093 | 24.32 | -304.4397 | 105.6064 | 106.3937 | 13.9 | -24 | -55.5 | -55.7 |  |  | -485.957 | -171.0025 | 408.7752 | 334.231 | -16.6232 | -334.5929 | 331.4417 | -125.4544 | -206.92 | -328.8864 | 100.5508 | 97.3934 | 122.2734 | -396.1659 | 212.9093 | -181.2533 | 184.8719 | -8.0682 |  | 13.44 | 6.292 | 6.284 | -13.36 | -3.92 |  | 4.3076 | -46.0563 | -22.8504 | 40.3 | 50.195 | 49.907 |  |  | 50.334 | 50.4944 | 50.6148 |  | 25.6 | 15.0322 | 5.58 |  | -60.6185 | 81.8983 | 67.6041 | -59.6515 | -80.9874 | 60.7843 | 19.4132 | -34.3 | 34.9 |  | 177.3986
27/04/2025 | 02:30 | 0 | 17.8147 | -35.3144 | 10.3527 | 24.0109 |  | 47.5665 | -109.6832 | 38.6604 | 19.6174 | 19.1678 | -4.44 | -21.687 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.3437 | 222.743 | 2.9975 | 3.4014 | 6.612 |  | 7.934 | 6.2434 |  |  | -61.13 | -60.84 |  | 2.22 | 19.8 | 4.1 | 0.222 | -45.33 | -45.55 | -82.29 | 45.56 | 45.83 | 6.9535 | 13.1523 | 80.0595 | 83.0605 | 19.6541 | -45.814 | -45.205 | 9.227 | 10.3031 |  | 72.338 | -5.2346 | -27.2254 | -238.0919 | -4.6733 | -13.9 | -15 | 52.7188 | 50.6688 | -4.6142 |  | -34.0949 | 2.7534 | 3.8125 | 3.9067 | 277.6878 | 26.5511 | 26.4595 | -123.6986 | 299.6616 |  | -111.2628 |  | 66.2742 | 19.62 | 13.65 | 40.98 | 61.4 | -46.211 | -45.5412 | 120.3705 | 121.245 | 36.7741 | -64.937 | -64.8031 | -5.6647 | -55.8164 |  |  | 18.6 | 111.8 | -12.22 | 22.6115 | 20.7629 | 22.506 | 10.0933 | 9.1736 | -23.5292 | -17.4032 | -28.5867 | 12.3083 | 16.68 | 51.85 | 34.4604 | 32.8171 | -26.19 |  | 56.1921 | 56.0238 | -89.2425 | -0.0001 | -15.8931 |  | -68.7 | 27.963 | 33.1146 | 33.3596 | 46.8933 | 32.73 | -2.22 | 54.594 | 88.795 | -31.13 | -31.1 | 100.74 | 51.77 | 88.4545 | 85.8909 | -34.6584 | -33.3182 | 154.9761 | 118.9952 | 112.8421 | 115.2723 | 92.9654 | 80.0786 | -25.229 | 135.6714 | 198.4553 |  | -30.6424 | -29.064 |  | -3.3184 | -3.8191 | 130.608 | -67.7873 | -68.7033 | -45.3694 |  |  |  | 10.6697 | -50.6557 | -35.8621 | -34.8454 | 9.1241 | -78.1676 | 39.7142 |  |  |  | 41.8117 | 41.4236 | 41.2215 | 44.8783 | 45.3807 | -119.0614 | 36.017 | 35.831 | -90.6572 | -73.8169 | -30.5113 | -21.91 | 18.2748 |  |  | 10.48 | -40.2215 | 10.4497 | -15.655 | 4.454 | 11.0014 | 28.32 | 78.281 | 90.7177 | 13.77 | 79.734 | 28.8 | -8.3439 |  |  | 1.3354 |  |  | -14.7843 | -14.3845 | 26.0174 | 22.9407 | 9.8529 | 10.0427 | -87.4541 | -16.0765 | 30.3089 | -35.2597 | 9.4758 |  |  | 10.9804 | 205.9639 | 208.46 | 281.6 | -279.3085 | -492.8242 | 494.215 | 492.0024 | -196.9748 | -194.9607 | -65.8003 | -59.6019 | 78.4653 | 78.3816 |  | -156.1178 | 63.3399 | 62.4939 | -32.2675 | -31.739 | 125.3 | 125.44 | 31.2 | 30.2 | 22.1712 | 24.16 | -309.359 | 107.7715 | 108.8185 | 13.3 | -25.7 | -56 | -56.3 | 1.477 | 1.2723 |  | -169.2264 | 414.4648 | 346.3117 | -17.0981 | -334.6992 | 336.8047 | -125.2321 | -213.3798 | -332.5543 | 100.6099 | 100.0217 | 129.4593 | -401.3829 | 216.1901 | -186.6431 | 187.9935 | -8.1204 |  | 13.6 | 6.361 | 6.398 | -13.44 | -3.76 |  | 3.6332 | -46.1723 | -22.8504 | 41.1 | 50.934 | 49.478 |  |  | 51.3475 | 50.276 | 51.8868 |  | 26.9 | 15.0913 | 5.4 |  | -57.9112 | 79.522 | 66.6025 | -56.8276 | -79.1287 | 60.6063 | 18.7627 | -35.6 | 35.4 |  | 168.7625
27/04/2025 | 03:00 | 0 | 17.9513 | -35.8852 | -15.6669 | 23.2225 |  | 46.6261 | -94.0101 | 37.2121 | 18.7434 | 18.5485 | -51.06 | -18.836 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 8.6206 | 192.7432 | 4.6324 | 4.627 | 7.6232 |  | 12.3436 | 6.2614 |  |  | -71.48 | -71.78 |  | 51.06 | 17.6 | 3.29 | 0.21 | -52.49 | -52.59 | -88.96 | 53.04 | 53.93 | 7.2149 | 13.3738 | 79.3069 | 82.4976 | 77.8487 | -46.8857 | -43.3026 | 8.9801 | 8.5621 |  | 83.8585 | -4.1876 | -23.3034 | -207.1183 | -7.4863 | -14 | -15.3 | 50.6291 | 49.2356 | -4.8643 |  | -33.4716 | 2.5247 | 1.9395 | 3.9016 | 250.7705 | 22.7363 | 22.3701 | -93.2086 | 291.1877 |  | -130.8319 |  | 64.1685 | 19.2 | 13.08 | 40.15 | 60.1 | -36.1642 | -35.3605 | 117.4586 | 118.5363 | 37.59 | -66.2236 | -66.3575 | -6.2589 | -53.4261 |  |  | 19 | 108.1 | -11.95 | 19.9736 | 19.0684 | 20.4109 | 6.3343 | 7.3668 | -26.3386 | -11.197 | -32.2002 | 12.3889 | 15.36 | 50.46 | 33.9917 | 31.9382 | -26.12 |  | 52.9765 | 52.4282 | -77.5609 | -0.0001 | -15.8588 | -68 | -66.3 | 27.9465 | 32.5287 | 31.481 | 46.3074 | 32.07 | -1.74 | 54.594 | 77.3994 | -31.01 | -31.35 | 97.76 | 51.24 | 79.4 | 78.9455 | -30.4739 | -31.3182 | 147.8314 | 111.2402 | 106.9052 | 109.3879 | 108.3462 | 90.0173 | -24.472 | 106.3077 | 244.5708 |  | -29.1486 | -29.2434 |  | 1.6344 | 1.8298 | 149.052 | -71.0309 | -71.9701 | -63.6426 |  |  |  | 10.4485 | -38.6682 | -35.3116 | -34.7808 | 7.6628 | -91.3256 | 52.5767 |  |  |  | 40.5316 | 41.6826 | 39.8293 | 35.3333 | 35.3333 | -118.2242 | 33.7193 | 33.7608 | -93.0979 | -82.2096 | -30.5113 | -24.03 | 18.8876 |  |  | 12.25 | -33.3681 | 10.7187 |  | 4.603 | 11.4595 | 31.28 | 85.5328 | 94.776 | 11.31 | 86.0898 | 28.5 | -9.3299 |  |  | 1.3341 |  |  | -12.7709 | -15.2433 | 25.8151 | 24.0332 | 10.285 | 10.3253 | -96.7192 | -15.6551 | 32.6516 | -35.4813 | 10.6558 |  |  | 11.3204 | 207.9624 | 204.9086 | 284.1 | -281.0785 | -489.9986 | 490.5317 | 487.6651 | -196.6075 | -197.4154 | -67.0244 | -61.2652 | 78.3065 | 79.5944 | -155.6782 |  | 65.0867 | 65.7459 | -32.4163 | -32.4238 | 125.65 | 125.62 | 31.9 | 32.6 | 22.0281 | 23.6 | -312.2794 | 110.0461 | 108.0525 | 13.3 | -27.2 | -56.2 | -56.9 |  |  | -478.6865 | -225.3634 | 415.9952 | 345.2873 | -10.1963 | -336.6195 | 340.2614 | -126.8963 | -213.3143 | -336.0587 | 100.5911 | 98.9636 | 133.4101 | -406.749 | 217.4596 | -187.8416 | 188.3542 | -7.6205 |  | 12.96 | 6.376 | 6.375 | -13.68 | -3.52 |  | 3.1083 | -45.9373 | -22.7344 | 42.3 | 51.112 | 51.474 |  |  | 51.4567 | 50.9817 | 50.4052 |  | 27 | 15.6211 | 5.32 |  | -60.021 | 80.9734 | 67.7142 | -58.5329 | -79.2376 | 59.4573 | 19.0131 | -35.8 | 35.3 |  | 173.3073
27/04/2025 | 03:30 | 0 | 17.7037 | -35.1141 | -16.4843 | 22.7468 |  | 45.3474 | -90.8006 | 36.543 | 18.6994 | 18.0955 | -57.72 | -18.246 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 10.1969 | 186.1278 | 4.5772 | 4.6908 | 7.6955 |  | 11.9677 | 6.7312 |  |  | -72.34 | -71.88 |  | 55.5 | 15.4 | 3.427 | 0.211 | -53.8 | -54.45 | -86.48 | 54.63 | 54.56 | 6.639 | 13.5482 | 79.0487 | 82.1777 | 79.5305 | -45.2782 | -45.8705 | 31.816 | 28.2588 |  | 80.3755 | -1.0469 | -6.0352 | -233.7255 | -3.2328 | -15.2 | -15.9 | 52.8012 | 51.2185 | -4.3605 |  | -41.6509 | 2.1934 | 5.7717 | 4.1147 | 273.6289 | 21.5461 | 21.2714 | -101.3576 | 298.9458 |  | -132.4827 |  | 63.0408 | 19.32 | 13.18 | 39.41 | 59.34 | -31.6097 | -31.4757 | 113.6009 | 114.1097 | 38.091 | -65.9649 | -66.6149 | -7.6307 | -54.3119 |  |  | 19.1 | 108.9 | -11.81 | 19.7982 | 18.2267 | 19.8528 | 1.6965 | 2.0596 | -19.9061 | -12.6898 | -23.8067 | 12.776 | 14.39 | 50.05 | 33.0542 | 31.0593 | -25.55 |  | 53.6512 | 53.1911 | -76.8206 | -0.0001 | -15.5797 | -65.7 |  | 27.8421 | 31.9427 | 30.5417 | 45.1355 | 31.74 | -1.62 | 53.2035 | 75.2418 | -31.1 | -31.22 | 97.76 | 49.73 | 77.7818 | 76.7455 | -27.6241 | -27.3091 | 149.9361 | 112.2992 | 108.7691 | 109.7936 | 98.4108 | 90.4614 | -24.633 | 112.8647 | 239.1467 |  | -29.9793 | -27.8552 |  | 4.852 | 5.2932 | 119.856 | -68.0195 | -66.8611 | -56.9062 |  |  |  | 10.4566 | -31.9856 | -36.143 | -35.2639 | 9.5213 | -91.66 | 49.2644 |  |  |  | 39.4211 | 40.8082 | 39.3683 | 30.477 | 28.635 | -92.101 | 29.5421 | 28.9869 | -72.8936 | -62.1315 | -30.5113 |  | 19.0781 |  |  | 10.95 | -32.4468 | 10.5737 | -15.657 | 4.535 | 11.3098 | 30.16 | 63.51 | 76.9962 | 11.7 | 82.4144 | 28.4 | -8.6401 |  | 0 | 1.303 |  |  | -13.9632 | -15.1646 | 24.7338 | 22.8567 | 10.6586 | 10.6756 | -91.2268 | -15.433 | 32.2584 | -34.9627 |  |  |  | 11.7459 | 202.4422 | 202.4978 | 287.1 | -285.006 | -495.5558 | 492.6559 | 491.9156 | -192.3953 | -191.5223 | -67.961 | -64.3949 | 78.6529 | 78.0043 |  |  | 61.5821 | 60.9558 | -30.6372 | -30.5175 | 126.87 | 127.46 | 29.7 | 29.9 | 22.2332 | 24.24 | -302.3613 | 106.1426 | 105.2843 | 13.3 | -25.3 | -55 | -55.1 |  | 1.1673 | -481.7712 | -216.8848 | 398.5432 | 335.1125 | -6.2233 | -322.9921 | 328.0553 | -118.9913 | -207.268 | -320.0256 | 98.9439 | 97.8894 | 124.4594 | -390.2672 | 211.3531 | -180.7918 | 181.5839 | -8.5681 |  | 13.6 |  |  | -13.28 | -3.2 |  | 3.5172 | -46.5843 | -22.9114 | 42.6 | 49.949 | 49.51 |  |  | 50.5176 | 50.7951 | 50.4212 |  | 26.9 | 15.8012 | 5.27 |  | -61.1638 | 82.3682 | 69.0731 | -60.4427 | -80.3534 | 62.1132 | 17.9889 | -35.4 | 36.4 |  | 171.5145
27/04/2025 | 04:00 | 0 | 17.6503 | -35.5827 | -16.456 | 22.8764 |  | 45.289 | -90.4269 | 35.9968 | 18.4134 | 17.9239 | -51.06 | -19.067 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 10.8896 | 182.9882 | 4.6665 | 4.7381 | 7.6955 |  | 12.6021 | 6.512 |  |  | -71.29 | -71.07 |  | 53.28 | 17.6 | 5.167 | 0.221 | -48.07 | -48.21 | -94.81 | 48.4 | 48.55 | 7.1701 | 13.2197 |  |  | 75.89 | -38.9821 | -39.2255 | 7.6592 | 7.729 |  | 82.6528 | -4.1876 | -23.4611 | -204.4353 | 0.6357 | -14.2 | -16 | 46.69 | 45.2671 | -4.27 |  | -38.0126 | 2.105 | 1.9404 | 3.8928 | 247.2914 | 23.1025 | 22.8278 | -93.7028 | 280.7115 |  | -126.6729 |  | 62.0529 | 19.02 | 12.8 | 38.99 | 59.23 | -32.2795 | -31.8776 | 114.5758 | 114.7764 | 38.1887 | -63.1837 | -63.3955 | -7.3593 | -51.0461 |  |  | 22.6 | 103.4 | -11.91 | 21.7606 | 20.7187 | 21.8909 | 5.6759 | 5.9991 | -21.3148 | -14.3642 | -25.8544 | 12.4954 | 13.93 | 48.89 | 33.0542 | 31.0593 | -25.48 |  | 51.8405 | 51.1067 | -74.1487 | -0.0002 | -15.4833 |  |  | 27.4411 | 31.3568 | 29.6024 | 44.5496 | 31.42 | -1.4 | 53.19 | 73.1442 | -31.03 | -31.48 | 97.54 | 49.51 | 72.6182 | 71.3636 | -27.4722 | -27.1364 | 146.7271 | 108.411 | 104.5516 | 106.9277 | 105.8484 | 99.3338 | -24.141 | 106.5454 | 246.6664 |  | -29.6463 | -27.9042 |  | 4.1696 | 4.4841 | 161.34 | -74.0974 | -75.6247 | -62 |  |  |  | 10.4037 | -33.3412 | -33.5923 | -32.6958 | 5.4981 | -92.3064 | 57.0062 |  |  |  | 39.531 | 39.6323 | 39.4086 | 32.3191 | 32.4865 | -92.9383 | 29.723 | 29.3307 | -70.2598 | -54.8731 | -30.5113 | -15.5 | 18.6777 |  |  | 11.02 | -30.3078 | 9.6422 | -15.771 | 4.289 | 11.392 | 30.01 | 56.1212 | 70.6515 | 11.52 | 81.7932 | 29.9 | -7.6608 |  | 0 | 1.2934 |  |  | -13.6836 | -13.5274 | 26.369 | 21.1761 | 10.4253 | 10.5755 | -84.1789 | -15.1731 | 31.9462 | -35.2484 | 11.091 |  |  | 12 | 209.1859 | 208.4975 | 283.3 | -281.0432 | -498.981 | 508.524 | 501.2031 | -197.3073 | -196.6794 | -66.2326 | -61.7012 | 81.193 | 78.1476 |  |  | 64.1089 | 63.3509 | -30.5878 | -31.2468 | 127.74 | 127.32 | 30.1 | 31.2 | 21.9875 | 24.56 | -306.1864 | 108.1663 | 108.0232 | 13.3 | -26.3 | -56.7 | -56.9 | 1.3449 |  | -493.1125 | -224.0586 | 408.4357 | 340.8922 | -4.0641 | -332.6483 | 328.6021 | -128.5165 | -208.5787 | -325.9966 | 99.9278 | 98.7374 | 127.3416 | -394.3997 | 213.9639 | -181.9368 | 182.3527 | -8.2797 |  | 12.72 | 6.327 | 6.321 | -13.12 | -3.12 |  | 3.4287 | -46.4073 | -23.0854 | 40.8 | 51.308 | 49.619 |  |  | 52.4423 | 51.7961 | 52.9447 |  | 28.3 | 15.3672 | 5.24 |  | -58.8237 | 80.8241 | 67.6375 | -58.318 | -79.7986 | 60.2732 | 18.3982 | -36.7 | 36.7 |  | 168.58
27/04/2025 | 04:30 | 0 |  | -35.2004 | -16.8419 | 22.7928 |  | 45.8049 | -86.2773 | 35.9364 | 18.1994 | 17.7779 | -55.5 | -17.921 | 15.4 | 7.452 | -13.2 | 13.6941 | 174.672 | 4.7957 | 4.8723 | 7.6766 |  | 12.6535 | 6.3433 |  |  | -72.71 | -72.49 |  | 53.28 | 15.4 | 5.11 | 0.22 | -54.66 | -54.61 | -86.77 | 55.55 | 55.26 | 6.9263 | 13.2149 |  |  | 77.073 | -43.8046 | -43.4074 | 26.0739 | 20.6426 |  | 79.3039 | -2.0938 | -9.6777 | -214.3748 | -0.6021 | -14 | -15.4 | 51.1445 | 49.6139 | -4.5587 |  | -36.5521 | 2.1564 | 5.8259 | 3.9089 | 255.2872 | 19.8981 | 19.6539 | -91.2763 | 284.8366 |  | -131.2861 |  | 62.7015 | 18.76 | 12.93 | 38.98 | 59.17 | -39.2452 | -40.049 | 116.5029 | 118.5738 | 28.1183 | -64.2063 | -64.297 | -8.4586 | -49.9859 |  |  | 26.1 | 101 | -11.5 | 21.4964 | 21.6197 | 22.0902 | 6.0431 | 7.2307 | -23.5938 | -13.2109 | -28.3203 | 12.3467 | 28.54 | 48.49 | 33.0542 | 31.0593 | -25.53 |  | 50.8719 | 50.3909 | -77.9854 | -0.0001 | -15.5168 |  | -64 | 26.0349 |  | 32.4203 | 44.5496 | 31.4 | -2.78 | 52.542 | 74.5767 | -30.06 | -30.45 | 95.98 | 49.31 | 76.2727 | 76.2909 | -34.4912 | -33.5 | 144.9371 | 108.9029 | 103.5482 | 105.6924 | 105.823 | 102.569 | -23.075 | 98.6288 | 256.964 |  | -29.4932 | -28.0293 |  | 13.0146 | 14.0042 | 139.836 | -77.7856 | -78.8373 | -65.7971 |  |  |  | 10.369 | -17.6424 | -33.6199 | -32.7453 | 5.1393 | -99.4785 | 60.31 |  |  |  | 41.1368 | 41.1134 | 39.4937 | 38.3475 | 38.18 | -118.0567 | 35.5793 | 35.3572 | -89.8711 | -78.4178 | -30.5113 | -16.1 | 18.6777 |  |  | 10.47 | -36.2088 | 9.3817 | -15.607 | 4.421 | 11.2536 | 31.18 | 79.2566 | 91.42 | 11.64 | 86.4457 | 28.3 | -8.951 |  | 0 | 1.291 |  |  | -13.4989 | -14.9391 | 25.8151 | 22.7727 | 10.2139 | 10.3123 | -95.3708 | -15.2321 | 32.4172 | -34.9908 | 10.8738 |  |  |  | 214.3839 | 211.3755 | 283.3 | -280.8618 | -511.3136 | 510.2868 | 509.756 | -203.6987 | -202.9169 | -65.5612 | -61.0582 | 80.0189 | 78.4549 |  |  | 65.7899 | 64.4495 | -30.2346 | -31.3827 | 128.36 | 128.47 | 28.1 | 28.8 | 21.9042 | 24.8 | -303.7367 | 108.5839 | 108.4371 | 13.3 | -27.2 | -57.4 | -57.9 |  | 1.2782 | -505.0536 | -232.8746 | 405.795 | 334.9484 | 1.8664 | -326.7965 | 330.6856 | -124.9813 | -212.9626 | -322.4485 | 97.653 | 98.0206 | 122.5732 | -390.1106 | 212.7872 | -177.2322 | 178.0009 | -8.5681 |  | 12.8 | 6.402 | 6.332 | -12.8 | -3.84 |  | 3.8407 | -45.5863 | -22.7039 | 41.3 | 47.759 | 48.308 | 4.5645 | 5.4416 | 50.6342 | 50.779 | 51.1614 |  | 28.5 | 15.4231 | 5.2 |  | -58.4294 | 79.6383 | 66.811 | -56.4215 | -79.0135 | 59.848 | 18.8436 | -36.8 | 37.2 |  | 175.6741
27/04/2025 | 05:00 | 0 | 17.4725 | -34.6903 | -16.4607 | 22.8728 |  | 45.7999 | -83.0674 | 35.3813 | 18.1094 | 17.7393 | -48.84 | -19.175 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 13.9526 | 169.1664 | 4.8533 | 4.6511 | 7.9131 |  | 12.1075 | 6.4999 |  |  | -70.69 | -70.54 |  | 48.84 | 17.6 | 5.641 | 0.225 | -47.82 | -47.95 | -96.14 | 48.38 | 48.5 | 6.5047 | 13.2925 |  |  | 74.6294 | -38.5802 | -38.3498 | 5.7143 | 5.8769 |  | 81.7151 | -4.7111 | -25.5368 | -197.1909 | 0.9577 | -14.4 | -16 | 45.9895 | 45.0118 | -4.3741 |  | -36.0528 | 1.8614 | 5.8839 | 3.9528 | 240.8825 | 21.0272 | 21.3324 | -85.5219 | 276.7892 |  | -130.5388 |  | 62.5019 | 18.76 | 12.98 | 38.66 | 58.57 | -37.3698 | -36.7001 | 113.5482 | 114.5038 | 28.1345 | -62.9802 | -63.1146 | -7.6854 | -49.6988 |  |  | 27 | 100.3 | -11.67 | 22.0024 | 21.0289 | 22.1871 | 6.4989 | 6.9289 | -22.4904 | -13.8401 | -27.6169 | 12.077 | 28.62 | 48.19 | 33.0542 | 31.0593 | -25.33 |  | 50.872 | 49.2838 | -77.7371 | -0.0001 | -15.3128 |  |  | 25.9085 | 31.9427 | 32.8899 | 45.1355 | 31.37 | -2.81 | 52.0965 | 75.7168 | -30.24 | -30.49 | 97.03 | 49.68 | 75.8182 | 75.7818 | -32.8206 | -32.2364 | 145.4289 | 110.3958 | 104.7625 | 107.2129 | 103.8178 | 96.2771 | -23.092 | 98.2883 | 263.2303 |  | -29.235 | -27.9233 |  | 16.0679 | 13.711 | 155.196 | -75.864 | -77.1631 | -59.1794 |  |  |  | 10.3683 | -11.4766 | -35.6357 | -34.2901 | 6.7656 | -94.0083 | 57.997 |  |  |  | 38.0731 | 39.5223 | 37.1991 | 36.0031 | 35.1658 | -94.4454 | 34.3494 | 33.3766 | -74.4472 | -61.9764 | -30.5113 | -11.65 | 18.8876 |  |  | 10.57 | -32.0473 | 10.7862 |  | 4.323 | 11.2637 | 31.62 | 62.6582 | 75.8219 | 12.37 | 82.7061 | 29.8 | -7.6244 |  |  | 1.2767 |  |  | -14.6166 | -14.0949 | 24.3474 | 21.4282 | 10.0409 | 10.2418 | -85.3799 | -15.4512 | 31.32 | -34.9826 | 11.4358 |  |  | 13 | 218.4164 | 214.5944 | 287.5 | -282.7899 | -519.7539 | 522.9713 | 519.5031 | -207.0325 | -204.5784 | -60.2082 | -55.2025 | 77.2029 | 75.248 | -163.0855 | -162.7574 | 65.7789 | 65.9107 | -29.1688 | -29.4236 | 128.38 | 128.33 | 29.9 | 30.8 | 22.09 | 25.36 | -311.1814 | 110.0616 | 109.9176 | 13.8 | -26.2 | -57.7 | -58 | 1.3763 | 1.158 | -511.3397 | -232.6532 | 399.9129 | 334.4369 | 3.5213 | -322.56 | 322.6852 | -125.704 | -211.4452 | -322.9918 | 94.9921 | 94.6521 | 130.4614 | -394.0408 | 214.2735 | -177.8614 | 180.0483 | -8.3841 |  | 14.08 | 6.246 | 6.248 | -13.6 | -2.16 |  | 2.4613 | -44.094 | -22.4414 | 40.7 | 50.399 | 49.703 |  |  | 50.8236 | 49.9705 | 49.9294 |  | 27.5 | 15.0229 | 5.2 |  | -47.8083 | 76.3464 | 60.8261 | -45.956 | -74.4778 | 53.6851 | 20.7419 | -36 | 36.9 |  | 172.8717
27/04/2025 | 05:30 | 0 | 17.6552 | -35.1885 | -16.4341 | 23.5515 |  | 46.4604 | -87.3436 | 36.0498 | 18.1474 | 17.8249 | -48.84 | -18.915 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 14.3716 | 175.2506 | 1.5757 | 1.8429 | 2.7738 |  | 4.9144 | 0.8924 |  |  | -70.75 | -70.61 |  | 48.84 | 17.6 | 5.053 | 0.226 | -48.56 | -48.84 | -94.59 | 48.9 | 49.28 | 6.8773 | 12.9075 |  |  | 71.5764 | -38.5802 | -38.7285 | 7.5358 | 6.7473 |  | 80.3755 | -4.7111 | -23.0465 | -194.2139 | -1.8558 | -12.6 | -14.2 | 46.7545 | 44.9983 | -4.3971 |  | -34.8606 | 2.3897 | 5.9946 | 4.1256 | 237.617 | 26.2764 | 26.4595 | -113.0761 | 271.7571 |  | -103.2497 |  | 63.5698 | 18.71 | 13.18 | 39.08 | 58.77 | -45.0054 | -43.9337 | 115.2054 | 114.5883 | 28.6896 | -56.9243 | -57.0838 | -7.8923 | -50.3808 |  |  | 25.6 | 101.4 | -11.38 | 24.8534 | 24.0685 | 24.5878 | 12.9852 | 14.0001 | -23.0761 | -20.7698 | -28.0327 | 11.9744 | 29.84 | 48.07 | 33.5229 | 31.4987 | -25.32 |  | 50.7388 | 49.8677 | -87.4119 | -0.0001 | -15.467 |  | -66.3 | 25.6778 |  | 34.2988 | 45.7214 | 32.08 | -3.33 | 51.7725 | 86.8074 | -30.69 | -31.03 | 98.34 | 49.2 | 86.8909 | 84.7818 | -33.1121 | -32.5818 | 152.5162 | 116.1711 | 110.3045 | 112.4418 | 72.7417 | 64.8329 | -24.939 | 122.6717 | 223.6295 |  | -30.6544 | -28.7708 |  | 14.6161 | 13.6815 | 43.056 | -60.0999 | -61.6033 | -29.2311 |  |  |  | 10.6238 | -15.0682 | -34.5146 | -33.8097 | 5.6295 | -61.2283 | 26.367 |  |  |  | 40.4417 | 40.9119 | 38.7764 | 42.199 | 42.7014 | -100.4738 | 35.0707 | 35.3794 | -76.3096 | -63.3266 | -30.5113 |  | 18.37 |  |  | 9.07 | -33.6125 | 10.8637 | -15.446 | 4.514 | 11.1867 | 31.16 | 66.0772 | 77.7979 | 12.13 | 78.9032 | 28.4 | -7.6855 |  |  | 1.3031 |  |  | -13.7695 | -13.8827 | 24.884 | 21.5962 | 10.1401 | 10.2815 | -86.7922 | -15.6839 | 31.127 | -35.3366 | 10.8287 |  |  | 12 | 219.7644 | 216.734 | 279.1 | -278.6718 | -505.1743 | 507.7536 | 508.724 | -207.5507 | -204.4471 | -56.4136 | -50.5792 | 81.5945 | 81.0729 |  |  | 65.7679 | 64.3067 | -29.9793 | -30.2958 | 124.8 | 124.78 | 29.3 | 30.4 | 22.2951 | 25.36 | -310.3262 | 107.0371 | 107.6128 | 13.9 | -25 | -57.2 | -57.4 | 1.5157 | 1.3025 | -497.164 | -192.8655 | 403.6803 | 341.4523 | -9.7512 | -329.9804 | 335.6823 | -122.6281 | -212.8311 | -329.814 | 99.5828 | 97.4195 | 127.517 | -400.2267 | 215.3084 | -182.8775 | 183.3689 | -7.4612 |  | 13.44 | 6.216 | 6.254 | -13.52 | -1.92 |  | 2.0218 | -42.1286 | -22.9114 | 38.6 | 48.939 | 47.609 |  |  | 52.4936 | 52.1405 | 53.1919 |  | 26.1 | 14.3613 | 5.31 |  | -46.8572 | 73.0589 | 57.3618 | -47.1372 | -70.9154 | 49.3364 | 21.2579 | -35.9 | 36.9 |  | 161.6298
27/04/2025 | 06:00 | 0 | 17.4602 | -34.8171 | -17.2912 | 24.6486 |  | 49.3866 | -90.2937 | 35.4772 | 18.1274 | 17.6712 | -44.4 | -17.956 | 13.2 | 6.624 | -13.2 | 14.0487 | 179.3318 | 0.1199 | 0.1982 | 0.2568 | 0 | 1.2627 | 0.1858 |  |  | -67.92 | -67.39 |  | 44.4 | 15.4 | 5.492 | 0.227 | -46.7 | -46.83 | -91.1 | 48.21 | 47.7 | 5.9261 | 12.9502 |  |  | 68.5783 | -39.6519 | -40.0372 | 29.4427 | 29.9491 |  | 77.0266 | -1.0469 | -5.9666 | -231.1484 | 11.5686 | -18.5 | -21.1 | 47.9603 | 45.3309 | -4.0081 |  | -44.1861 | 1.595 | 6.3641 | 4.4114 | 266.9148 | 25.8797 | 25.7576 | -116.724 | 292.0329 |  | -128.5809 |  | 62.7315 | 19 | 13.67 | 39.11 | 58.41 | -35.4944 | -34.9586 | 113.3851 | 113.6838 | 29.0256 | -63.7594 | -64.0255 | -7.0382 | -52.1975 |  |  | 27.2 | 103.3 | -11.29 | 21.9782 | 21.6902 | 21.3976 | 4.1977 | 5.7428 | -14.6324 | -20.1032 | -19.2845 | 12.0937 | 29.18 | 49.11 | 33.9917 | 31.9382 | -25.92 |  | 52.265 | 50.6178 | -81.5642 | -0.0001 | -15.7583 | -67.9 | -66.5 | 25.4965 | 32.5287 | 34.2988 | 46.8933 | 32.77 | -2.86 | 49.464 | 79.872 | -30.47 | -30.8 | 98.89 | 47.64 | 82.3636 | 81.0182 | -27.9532 | -27.9727 | 149.4381 | 117.0068 | 111.6597 | 111.9376 | 98.3267 | 85.7767 | -22.545 | 129.9191 | 209.0254 |  | -30.9457 | -29.3794 |  | 6.5082 | 7.1538 | 155.196 | -75.8045 | -76.8472 | -54.3462 |  |  |  | 10.6881 | -32.0615 | -33.2509 | -32.3203 | 6.8557 | -81.6447 | 47.6563 |  |  |  | 39.6337 | 39.9318 | 39.1091 | 34.8309 | 33.6587 | -69.8293 | 30.0631 | 29.6397 | -56.637 | -42.5983 | -30.5113 |  | 19.0781 |  |  | 7.25 | -26.734 | 10.5255 | -15.497 | 4.564 | 11.2867 | 35.93 | 45.0167 | 57.1874 | 11.81 | 76.0677 | 25.5 | -6.7365 |  | 0 | 1.3688 |  |  | -13.9728 | -13.5378 | 22.7745 | 20.6719 | 10.4544 | 10.6476 | -82.1455 | -15.6394 | 29.5353 | -34.3478 | 10.5784 |  |  |  | 207.5646 | 206.3912 | 282 | -283.1699 | -503.6253 | 502.2704 | 503.41 | -196.33 | -194.9678 | -59.5575 | -53.3271 | 80.2277 | 79.4016 | -153.3212 | -154.4999 | 65.9217 | 65.7569 | -24.407 | -25.183 | 133.82 | 132.4 | 15.2 | 16.1 | 21.9875 | 25.04 | -297.7833 | 107.6541 | 108.8017 | 12.2 | -34.8 | -56.7 | -56.8 |  |  | -491.7432 | -183.9919 | 387.5158 | 324.5332 | -3.9058 | -313.1791 | 317.8891 | -121.1071 | -204.6514 | -309.2466 | 91.7572 | 92.7266 | 118.3046 | -377.1916 | 210.9518 | -164.2853 | 165.7673 | -8.807 |  | 9.28 | 6.325 | 6.333 | -9.44 | -5.2 |  | 5.6565 | -39.0829 | -23.0274 | 33 | 48.43 | 48.842 |  |  | 51.6874 | 51.5316 | 51.243 |  | 35.8 | 15.7581 | 5.26 |  | -51.0427 | 74.6248 | 60.5229 | -50.2807 | -73.2493 | 52.3964 | 20.3729 | -45.3 | 45.5 |  | 165.5264
27/04/2025 | 06:30 | 0 | 16.702 | -33.0805 | -16.128 | 24.2654 |  | 48.5317 | -87.8362 | 48.3226 | 0 | 24.0501 | -42.18 | -19.324 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 14.2457 | 180.9516 | -0.3416 | 0.0632 | -0.5243 | [5 empty] | -66.68 | -66.67 |  | 42.18 | 17.6 | 5.136 | 0.221 | -45.09 | -45.14 | -88.52 | 45.68 | 45.29 | 4.9142 | 13.8226 | 79.3771 | 81.9953 | 68.8769 | -38.0444 | -37.9819 | 32.7351 | 25.5117 |  | 76.2228 | -2.0938 | -12.9578 | -224.8199 | 15.1048 | -18.9 | -20.2 | 44.7021 | 44.1886 | -3.7225 |  | -43.3622 | 0.4143 | 6.3531 | 4.3382 | 259.4988 | 30.4575 | 30.1828 | -144.7352 | 282.4601 |  | -84.5379 |  | 57.572 | 16.79 | 5.92 | 35.11 | 63.97 | -39.5132 | -39.7811 | 118.1991 | 118.5295 | 40.4823 | -51.537 | -52.007 | -6.9087 | -45.4074 |  |  | 30.2 | 91.7 | -10.33 | 27.9121 | 27.0873 | 28.1778 | 19.6338 | 20.772 | -17.4588 | -29.5443 | -22.1568 | 12.3031 | 40.7 | 42.08 | 34.9292 | 32.8171 | -27.01 |  | 45.4587 | 45.2898 | -82.3263 | -0.0001 | -16.4153 | -62.1 | -62.1 | 26.8369 | 34.2865 | 34.2988 | 49.2371 | 34.18 | -2.29 | 46.737 | 84.3823 | -28.34 | -29.1 | 96.5 | 46.58 | 83.2364 | 81.2 | -31.0548 | -30.3909 | 147.794 | 115.8276 | 109.8439 | 112.0252 | 91.4687 | 81.4482 | -22.279 | 155.124 | 154.5954 |  | -30.7753 | -29.2336 |  | -5.4987 | -3.9655 | 172.092 | -76.3615 | -77.4515 | -49.7866 |  |  |  | 10.6017 | -54.5647 | -32.2175 | -31.2183 | 7.2666 | -75.3768 | 36.6697 |  |  |  | 40.1831 | 41.1094 | 38.9182 | 38.6824 | 38.5149 | -69.8293 | 33.0838 | 32.9146 | -57.5652 | -44.6615 | -30.5113 |  | 18.6777 |  |  | 7.27 | -29.7473 | 10.2282 | -15.654 | 4.455 | 11.2468 | 34.06 | 43.7595 | 56.9298 | 12.26 | 75.1338 | 24.4 | -6.5912 |  |  | 1.3093 |  |  | -15.1205 | -14.0876 | 22.5548 | 21.6803 | 10.3625 | 10.5894 | -79.0767 | -15.4708 | 29.3444 | -33.8688 | 11.0917 |  |  | 13 | 183.0131 | 183.123 | 284.5 | -284.5799 | -471.9098 | 473.1725 | 473.4207 | -176.3825 | -173.9936 | -63.2164 | -59.7376 | 76.6189 | 76.5491 |  |  | 62.4939 | 61.8567 | -16.9985 | -16.6137 | 132.84 | 132.16 | 3.6 | 4 | 21.9875 | 17.52 | -287.4515 | 107.558 | 107.2555 | 12.8 | -40.5 | -55.5 | -54.6 | 1.3007 | 1.2004 | -468.599 | -125.1967 | 356.8451 | 300.3547 | -10.237 | -291.9082 | 289.906 | -113.7269 | -193.5165 | -287.0092 | 90.7321 | 90.0764 | 113.2648 | -341.8497 | 195.7269 | -145.1431 | 145.4811 | -8.6752 |  | 7.12 | 6.522 | 6.477 | -7.28 | -8.08 |  | 9.1417 | -36.4736 | -22.237 | 26.3 | 47.859 | 47.329 |  |  | 50.1433 | 49.8036 | 49.9527 |  | 42 | 15.9523 | 4.79 |  | -57.0168 | 76.0328 | 64.8901 | -56.38 | -74.1766 | 58.811 | 15.8895 | -51.1 | 52 |  | 159.1977
27/04/2025 | 07:00 | 0 | 16.2709 | -32.3308 | -16.1255 | 23.921 |  | 48.0796 | -87.4837 | 47.2963 |  | 23.6787 | -51.06 | -19.863 | 17.6 | 7.452 | -15.4 | 13.9989 | 176.7392 | 0.005 | 0.3479 | 0.2321 | [5 empty] | -70.45 | -70.41 |  | 51.06 |  | 6.563 | 0.233 | -43.11 | -43.26 | -96.87 | 43.42 | 43.5 | 5.5359 | 13.5897 | 79.8708 | 83.124 | 73.4283 | -35.0973 | -35.2732 | 7.3657 | 6.3691 |  | 83.1887 | -4.7111 | -25.9891 | -210.3817 | 16.0647 | -18.5 | -20.4 | 42.82 | 41.9244 | -3.5619 |  | -43.4609 | 0.4616 | 7.0434 | 4.8306 | 253.1204 | 41.5357 | 41.4441 | -178.6329 | 270.3294 |  | -40.7361 |  | 57.4822 | 16.51 | 6.41 | 35.11 | 63.07 | -36.968 | -36.5661 | 113.2452 | 113.9663 | 43.803 | -42.1676 | -43.0711 | 4.8216 | -46.833 |  |  | 27.9 | 95.6 | -10.33 | 31.9259 | 30.5924 | 31.0443 | 26.231 | 26.8311 | -16.1141 | -37.089 | -22.1123 | 11.35 | 33.52 | 40.51 | 32.5854 | 30.7663 | -24.24 |  | 47.364 | 46.6777 | -96.1254 | -0.0001 | -14.7265 | -61.5 | -62.2 | 26.0568 | 33.7006 | 31.9506 | 48.6511 | 33.62 | -1.76 | 42.6465 | 94.9104 | -29.04 | -29.55 | 98.29 | 42.19 | 97.3636 | 96 | -24.1748 | -23.5636 | 151.4278 | 123.1973 | 117.464 | 119.2912 | 81.5281 | 67.0544 | -20.779 | 187.9508 | 104.1673 |  | -31.4985 | -29.5801 |  | -25.762 | -24.8884 | 145.98 | -59.8894 | -61.626 | -37.9482 |  |  |  | 6.8187 | -78.6969 | -29.611 | -28.741 | 5.7416 | -66.8342 | 34.4306 |  |  |  | 38.4706 | 39.8831 | 38.6294 | 36.0031 | 35.8357 | -69.1595 | 25.947 | 26.3221 | -56.0494 | -43.7603 | -30.5113 |  | 18.6606 |  |  | 9.38 | -25.7707 | 10.1011 | -15.642 | 4.322 | 11.3065 | 34.21 | 44.0084 | 56.3561 | 11.13 | 72.67 | 24.4 | -6.9944 |  |  | 1.3402 |  |  | -14.9051 | -14.569 | 21.7638 | 22.2685 | 10.0872 | 10.2464 | -77.2102 | -15.974 | 30.3701 | -35.4439 | 11.2068 |  |  | 13 | 155.1236 | 155.8419 | 283.7 | -283.8466 | -412.7319 | 414.7321 | 411.1447 | -149.4306 | -147.2014 | -63.3822 | -60.1253 | 78.8059 | 79.0914 | -136.7844 | -137.8427 | 48.9366 | 48.7718 | -10.2087 | -9.9914 | 124.78 | 124.84 | 2.8 | 2.7 | 22.0473 | 2.08 | -292.9288 | 100.0712 | 98.4392 | 11.5 | -38.2 | -46.4 | -46.6 |  |  | -407.1697 | -77.8293 | 314.7255 | 265.295 | -16.8373 | -261.6195 | 261.3209 | -88.9539 | -163.0873 | -249.8371 | 98.3625 | 97.8088 | 87.6441 | -305.3246 | 163.7495 | -140.978 | 141.656 | -8.3841 |  | 7.04 | 6.419 | 6.404 | -7.28 | -7.44 |  | 7.7653 | -32.314 | -23.2624 | 24.4 | 46.442 | 46.558 |  |  | 49.57 | 49.129 | 51.8117 |  | 37.3 | 14.8593 | 4.85 |  | -57.8313 | 76.1272 | 65.2353 | -56.9134 | -74.3261 | 58.6859 | 15.1557 | -46.5 | 47.2 |  | 150.1031
27/04/2025 | 07:30 | 0 | 15.8976 | -31.9622 | -17.1553 | 24.4679 |  | 49.0463 | -92.5275 | 49.7136 |  | 24.0605 | -88.8 | -11.62 | 8.8 | 8.28 | -8.8 | 13.8771 | 185.287 | 0.2445 | 0.3348 | 0.1768 | [5 empty] | -102.5 | -102.7 |  | 88.8 | 11 | 6.707 | 0.234 | -96.25 | -97.07 | -55.72 | 98.04 | 100.67 | 6.3527 | 12.2811 | 80.2825 | 85.8547 | 69.5579 | -109.8465 | -112.7709 | 20.612 | 17.3683 |  | 92.8337 | -6.2815 | -32.0991 | 0 | 14.6909 | -18.3 | -19.9 | 129.142 | 121.7689 | -1.7982 |  | -127.2644 | -3.4361 | 10.1341 | 6.9019 | 0 | 119.602 | 119.541 | -200.655 | 190.4928 |  | -46.3305 |  | 62.6516 | 20.14 | 10 | 39.06 | 66.91 | -21.295 | -19.6875 | 99.3557 | 101.1967 | 46.1328 | -61.277 | -60.4943 | 10.2315 | -55.0116 |  |  | 15.5 | 113.9 | -10.58 | 22.233 | 23.2629 | 23.7559 | 11.9416 | 12.0486 | 62.6239 | -110.405 | 62.1778 | 10.9716 | 34.39 | 43.84 | 33.5229 | 31.6452 | -23.82 | -2.8887 | 55.2533 | 54.6816 | -97.1396 | -0.0001 | -14.5184 | -64.7 | -66.8 | 25.1559 | 37.2162 | 34.7685 | 52.7527 | 37 | -1.85 | 44.1315 | 98.4331 | -27.73 | -28.04 | 97.43 | 43.76 | 96.6727 | 95.3455 | -7.66 | -9.3091 | 167.4162 | 134.3401 | 127.3872 | 130.2363 | 74.2734 | 60.8945 | -22.036 | 211.5871 | 50.3654 |  | -32.9081 | -30.3241 |  | -36.8111 | -35.2066 | 81.456 | -51.4998 | -51.172 | -27.8559 |  |  |  | 7.0855 | -101.1236 | -26.9692 | -26.0073 | 6.3348 | -59.6943 | 11.6581 |  |  |  | 38.3423 | 38.8066 | 37.0761 | 22.9415 | 18.7551 | -7.2006 | 11.9695 | 12.4335 | -9.9852 | 0 | -30.5113 | 8.61 | 19.1708 |  |  | 9.98 | -15.8836 | 10.0279 | -15.466 | 4.353 | 11.2334 | 38.08 | -7.7498 | 5.9971 |  | 77.7176 | 24.1 | -16.8012 |  | 0 | 1.4321 |  |  | -9.9088 | -25.2703 | 23.0382 | 39.8312 | 10.2581 | 10.4685 | -123.8651 | -17.3638 | 40.8815 | -39.2606 | 10.5368 |  |  | 12 | 120.8061 | 119.5372 | 214.1 | -213.7008 | -302.0057 | 306.496 | 305.8741 | -116.5631 | -115.6096 | -66.4372 | -62.406 | 75.0506 | 76.4663 | -107.8603 | -110.8195 | 38.873 | 37.8402 | -1.649 | -0.4698 | 102.52 | 103.74 | 8.7 | 8.9 | 22.0473 | -22.16 | -299.2766 | 92.811 | 92.6786 | 8.8 | -29.6 | -39.6 | -39.7 |  | 1.0983 | -299.6237 | -25.6271 | 257.2399 | 211.6452 | -24.1058 | -205.9128 | 207.1025 | -96.9391 | -114.6704 | -200.8483 | 120.102 | 118.7165 | 97.1173 | -246.8372 | 115.7218 | -129.42 | 130.0828 | -9.2547 |  | 11.68 | 6.332 | 6.271 | -11.44 | -3.04 |  | 3.7797 | -28.7098 | -24.8157 | 24.8 | 47.544 | 47.875 | 5.9033 | 7.1812 | 50.0137 | 49.4839 | 50.1156 |  | 29.8 | 15.0464 | 5.3 |  | -59.1833 | 77.8256 | 68.1809 | -57.3808 | -77.1961 | 59.5427 | 15.2257 | -36.8 | 38.8 |  | 123.1357
27/04/2025 | 08:00 | 0 | 16.2344 | -32.3228 | -15.6107 | 25.2781 |  | 50.2209 | -92.7234 | 51.766 |  | 25.6553 | -88.8 | -14.52 | 11 | 8.28 | -11 | 13.8164 | 188.0094 | -5.4146 | -5.3131 | -9.4083 | [5 empty] | -106.05 | -106.35 |  | 88.8 | 13.2 | 24.774 | 0.339 | -97.09 | -96.84 | -63.55 | 98.35 | 99.52 | 7.6481 | 12.5092 | 84.5492 | 87.1683 | 69.9016 | -115.6068 | -113.6735 | 7.2566 | 7.3995 |  | 98.0581 | -7.8518 | -40.4657 | 0 | 14.7738 | -18.8 | -20 | 125.6433 | 123.2946 | -2.3324 |  | -129.8504 | -2.3443 | 10.942 | 7.375 | 0 | 125.37 | 125.3395 | -214.3566 | 198.3254 |  | -33.9541 |  | 66.873 | 21.32 | 11.11 | 41.18 | 69.74 | -30.538 | -30.538 | 106.5688 | 106.0537 | 44.6015 | -63.4275 | -63.3175 | 16.6761 | -59.5494 |  |  | 17.1 | 118.3 | -11.39 | 25.0896 | 23.5362 | 24.409 | 17.2814 | 18.8023 | 63.8899 | -117.6874 | 66.8335 | 11.8963 | 37.88 | 45.36 | 34.4604 | 32.5241 | -24.76 |  | 59.4514 | 58.9831 | -108.3108 | -0.0001 | -15.0319 | -69.7 | -68.5 | 25.491 | 39.5599 | 39.9346 | 56.2683 | 39.31 | -3.04 | 43.4025 | 106.061 | -27.07 | -27.12 | 94.87 | 45.64 | 107.0364 | 103.6909 | -16.487 | -16.9182 | 168.8874 | 138.4996 | 132.3107 | 140.0013 | 28.6468 | 42.7845 | -22.706 | 225.1809 | 20.8885 |  | -32.6933 | -31.057 |  | -56.8868 | -52.587 | 141.372 | -52.6512 | -53.3694 | -12.9251 |  |  |  | 7.6911 | -141.959 | -24.7855 | -23.9945 | 5.7459 | -14.5537 | 7.2039 |  |  |  | 37.391 | 37.7649 | 36.54 | 30.6445 | 30.812 | 10.8847 | 18.369 | 18.3115 | 4.7769 | 17.4995 | -30.5113 |  | 18.6777 |  |  | 10.65 | -12.0793 | 10.4322 | -15.306 | 4.398 | 11.3558 | 40.14 | -17.4529 | -3.4452 | 14.1 | 80.1543 | 25.1 | -17.888 |  | -1.5944 | 1.5169 |  |  | -12.3602 | -26.6675 | 23.9519 | 42.4362 | 10.1795 | 10.2761 | -129.2453 | -18.4742 | 42.0203 | -42.1971 | 9.1909 |  |  | 11 | 96.5669 | 97.4323 | 212.9 | -212.6562 | -254.7272 | 258.9105 | 256.4771 | -94.4641 | -95.0668 | -68.4048 | -64.4449 | 73.9112 | 75.0867 | -85.5426 | -87.9285 | 32.7535 | 32.7755 | 14.5469 | 14.0651 | 94.14 | 93.16 | 22.9 | 22.4 |  | -57.12 | -326.9498 | 91.5467 | 91.3638 | 8.2 | -13 | -36.8 | -36.8 | 1.4361 | 1.264 | -253.2968 | 0 | 227.1641 | 185.1598 | -28.478 | -179.2908 | 175.6246 | -100.4871 | -86.4417 | -176.8024 | 134.3351 | 133.5435 | 104.3416 | -218.3903 | 89.1886 | -128.5351 | 127.4775 | -9.0954 |  | 17.76 | 6.144 | 6.141 | -16.64 | 0.96 |  | -1.4328 | -29.7078 | -19.3072 | 25.1 | 48.275 | 49.209 | 5.9911 |  | 48.9687 | 48.417 | 49.5109 |  | 13.1 | -0.7267 | 5.55 |  | -63.8521 | 80.8499 | 69.1616 | -62.7779 | -78.5805 | 62.4493 | 15.1934 | -21.3 | 22.4 |  | 127.0141
27/04/2025 | 08:30 | 0 | 16.4581 | -33.091 | -27.5962 | 26.0784 |  | 51.8888 | -92.0628 | 55.0206 |  | 27.38 | -91.02 | -13.523 | 8.8 | 8.28 | -8.8 | 13.8313 | 186.1134 | -5.279 | -5.5079 | -9.5814 | [5 empty] | -111.61 | -112.05 |  | 93.24 | 11 | 26.39 | 0.345 | -110.72 | -109.61 | -51.53 | 111.93 | 112.4 | 8.4728 | 12.3124 | 88.2745 | 91.3579 | 69.9838 | -129.9404 | -130.4919 | 20.6355 | 20.0601 |  | 98.3261 | -5.2346 | -28.4916 | 0 | 14.6737 | -18.9 | -20.1 | 142.1109 | 138.2011 | -2.0555 |  | -146.0571 | -0.4028 | 11.9267 | 8.1846 | 0 | 141.3312 | 142.3993 | -224.3528 | 225.6154 |  | -58.7118 |  | 69.5275 | 21.42 | 11.86 | 43.74 | 71.57 | -26.9212 | -27.3231 | 108.1153 | 109.5662 | 43.4587 | -76.6672 | -77.2699 | 14.0501 | -65.339 |  |  | 12.5 | 134.4 | -11.93 | 19.8724 | 18.8085 | 19.4011 | 12.2308 | 12.3563 | 79.8984 | -132.3996 | 87.7645 | 12.2671 | 44.4 | 49.22 | 36.8042 | 34.7214 | -26.18 |  | 66.1857 | 66.0337 | -110.2317 | -0.0001 | -15.935 | -72.3 | -73.5 | 26.0568 | 43.0756 | 45.1007 | 60.9558 | 42.82 | -3.74 | 46.062 | 113.4714 | -27.36 | -27.86 | 107.14 | 48.81 | 115.1818 | 110.7273 | -15.8759 | -13.4455 | 185.5293 | 153.0722 | 146.9627 | 148.8957 | 53.8927 | 42.3368 | -23.918 | 233.3403 | 0 |  | -31.4572 | -30.1243 |  | -58.8867 | -55.0814 | 130.608 | -52.2934 | -53.3012 | -6.6612 |  |  |  | 8.3799 | -149.4826 | -24.9566 | -24.3949 | 4.4504 | -37.2373 | 7.3438 |  |  |  | 39.35 | 38.9939 | 37.2583 | 27.6303 | 26.9605 | 30.477 | 17.5662 | 17.4843 | 19.2713 | 34.1619 | -30.5113 |  | 18.9438 |  |  | 11.31 | 0 | 10.704 | -14.977 | 4.462 | 11.3062 | 42.08 | -36.0285 | -20.0466 | 14.59 | 84.322 | 24.9 | -20.4007 |  | -2.2894 | 1.5875 |  |  | -11.4242 | -30.7596 | 25.903 | 48.3184 | 9.9845 | 10.0251 | -142.8483 | -19.3735 | 46.1241 | -46.879 | 9.3108 | 0.6153 | 0.3059 | 10.6383 | 96.859 | 95.2727 | 210.4 | -212.5366 | -243.2464 | 245.7709 | 241.5574 | -97.6381 | -96.6388 | -62.7044 | -58.1209 | 82.0923 | 78.7242 | -73.8853 | -71.8746 | 31.9515 | 31.0616 | 11.6885 | 11.1054 | 85.19 | 83.42 | 24.4 | 23.2 | 22.1712 | -58.96 | -358.3466 | 89.3 | 89.0549 | 7.7 | 15.4 | -35.1 | -34.7 | 1.4276 | 1.198 | -237.6656 |  | 221.89 | 183.8588 | -30.7188 | -179.7061 | 179.3654 | -109.2455 | -79.3794 | -173.233 | 142.4716 | 141.1508 | 111.4876 | -214.4758 | 79.6007 | -134.6934 | 134.3894 | -9.6503 |  | 19.68 | 6.044 | 6.055 | -19.2 | 3.52 |  | -3.1327 | -27.129 | -13.2128 | 18.8 | 48.218 | 48.981 | 5.9723 | 7.1872 | 51.9267 | 51.209 | 51.4577 |  | -14.3 | 14.7569 | 5.79 |  | -54.9864 | 77.0075 | 65.0009 | -54.1325 | -74.5862 | 56.6425 | 17.194 | 6.8 | -6.4 |  | 135.9958
27/04/2025 | 09:00 | 0 | 16.965 | -34.1061 | -37.0603 | 26.7809 |  | 53.5085 | -90.2859 | 57.2562 |  | 28.3735 | -95.46 | -14.627 | 11 | 9.936 | -11 | 13.4364 | 184.2968 | -5.1955 | -5.2843 | -7.6443 | [5 empty] | -111.79 | -111.7 |  | 99.9 | 13.2 | 27.474 | 0.356 | -106.6 | -107.14 | -59.89 | 108.65 | 108.93 | 8.6444 | 12.2396 | 91.3088 | 94.2723 | 74.0649 | -124.4481 | -125.3706 | 27.1733 | 16.3347 |  | 105.9617 | -7.3284 | -38.3485 | 0 | 15.3273 | -19.1 | -20.3 | 136.6685 | 142.3857 | -1.7305 |  | -151.8218 | -0.2561 | 11.7696 | 8.0021 | 0 | 145.1765 | 146.4583 | -234.6251 | 228.0769 |  | -60.9559 |  | 72.6911 | 21.98 | 13.08 | 46.09 | 73.64 | -32.6813 | -34.2888 | 115.3714 | 115.3803 | 40.4914 | -80.5406 | -80.1593 | 10.7842 | -70.551 |  |  | 14.9 | 141.1 | -12.6 | 19.945 | 19.6654 | 20.8587 | 16.2025 | 16.9843 | 80.9005 | -136.9153 | 87.3103 | 13.0625 | 54.08 | 50.94 | 38.2104 | 36.1862 | -27.36 |  | 71.8545 | 70.0509 | -125.1555 | -0.0001 | -16.5889 | -74.1 | -74.4 | 26.2051 | 46.0052 | 48.8579 | 64.4714 | 45.53 | -4.72 | 46.656 | 123.7095 | -29.11 | -29.07 | 104.38 | 50.33 | 122.9091 | 120.7818 | -17.5787 | -17.3182 | 194.3773 | 160.4758 | 154.1441 | 156.8278 | 16.8443 | 4.6776 | -26.169 | 242.879 |  |  | -32.3178 | -30.6591 |  | -62.4886 | -57.7472 | 135.228 | -38.7345 | -39.3575 | 28.2527 |  |  |  | 8.937 | -156.701 | -26.552 | -26.0668 | 8.039 | -3.2259 | -33.9557 |  |  |  | 39.7116 | 39.4919 | 38.291 | 32.4865 | 31.3143 | 33.8262 | 18.4192 | 18.5089 | 16.1223 | 47.4361 | -30.5113 | 11.93 | 18.4897 |  |  | 12.58 | 0 | 10.4117 |  | 4.385 | 8.6047 | 43.54 | -40.3088 | -26.6055 | 15.51 | 86.0433 | 24.3 | -20.601 |  | -2.2122 | 1.6564 |  |  | -13.5911 | -30.1408 | 25.3939 | 46.6378 | 9.6258 | 9.6351 | -138.7959 | -20.5627 | 45.489 | -48.6316 | 9.2102 | 1.2793 | 1.0231 | 10.451 | 89.7539 | 89.5799 | 210.8 | -208.7185 | -215.2871 | 213.0786 | 213.5418 | -88.0444 | -87.3192 | -56.9045 | -51.5648 | 80.4478 | 76.8162 | -60.01 | -60.1787 | 28.4578 | 27.6887 | 17.5291 | 16.7132 | 80.11 | 79.04 | 26.9 | 27.4 | 22.2332 | -67.76 | -357.9377 | 91.5721 | 91.9033 | 8.2 | 17.7 | -33.4 | -32.8 |  |  | -208.3342 |  | 229.5244 | 179.7392 | -35.4679 | -175.7734 | 170.8367 | -113.0363 | -77.0624 | -171.0085 | 142.8826 | 143.0163 | 113.36 | -219.588 | 77.8825 | -138.8822 | 139.6164 | -8.4884 |  | 21.2 | 5.984 | 5.977 | -21.04 | 5.36 |  | -5.6809 | -23.0854 | -12.3339 | 19.6 | 50.056 | 48.274 | 5.9762 | 7.083 | 49.4542 | 49.414 | 50.7126 |  | -17.4 | 12.4044 | 6.09 |  | -48.8903 | 73.465 | 58.6348 | -48.146 | -71.0089 | 49.5138 | 19.861 | 9.2 | -8.9 |  | 134.5938
27/04/2025 | 09:30 | 0 | 17.6009 | -35.0556 | -36.3507 | 27.4027 |  | 54.286 | -96.3155 | 58.9268 |  | 29.5506 | -104.34 | -14.478 | 11 | 8.28 | -8.8 | 13.6311 | 194.3354 | -5.042 | -5.1199 | -8.6752 | [5 empty] | -116.78 | -116.77 |  | 104.34 | 13.2 | 26.029 | 0.34 | -116.78 | -117.37 | -49.88 | 119.45 | 119.73 | 9.9715 | 12.0633 | 92.6436 | 96.1545 | 73.502 | -136.7723 | -133.942 | 22.9645 | 25.9585 |  | 104.4882 | -5.2346 | -30.1147 | 0 | 20.5249 | -18.8 | -19.9 | 145.0864 | 143.2623 | -2.0224 |  | -149.2993 | 0.2627 | 12.2184 | 8.2367 | 0 | 185.2168 | 185.2168 | -185.1257 | 325.2082 |  | -48.4256 |  | 78.6189 | 21.53 | 13.17 | 48.76 | 75.23 | -61.0803 | -59.3388 | 137.1035 | 137.704 | 42.4909 | -54.5147 | -54.2158 | 11.7898 | -64.7 |  |  | 28.8 | 130.7 | -12.74 | 38.3693 | 37.6815 | 37.8171 | 48.8576 | 49.1779 | 87.0493 | -178.1598 | 95.2004 | 13.5377 | 52.96 | 47.35 | 40.0854 | 37.944 | -28.54 |  | 65.6736 | 65.2417 | -143.4188 | -0.0001 | -17.2232 | -81.4 | -82 | 26.3699 | 48.349 | 50.7365 | 67.9871 | 48.06 | -5.09 | 47.1555 | 138.3979 | -28.53 | -28.94 | 115.21 | 51.96 | 145.8182 | 139.0909 | -34.1629 | -31.5909 | 198.8417 | 168.0621 | 160.14 | 163.8149 | 13.3362 | -3.0415 | -27.725 | 194.9828 |  |  | -33.1853 | -30.4648 |  | -75.4093 | -70.1798 | 116.784 | -55.3551 | -55.6892 | 27.9271 |  |  |  | 9.2134 | -180.8694 | -27.3783 | -26.7675 | 8.677 | -2.6781 | -47.9616 |  |  |  | 39.7377 | 40.0661 | 38.7625 | 58.7772 | 59.2795 | 25.4534 | 35.3598 | 37.036 | 19.2083 | 30.5259 | -30.5113 |  | 18.8901 |  | -12.42 | 12.2 | 0 | 10.5888 | -14.594 | 4.405 | 9.067 | 45.55 | -34.1633 | -19.3081 | 15.92 | 86.6645 | 22.6 | -22.4553 |  | -2.6704 | 1.7287 |  |  |  | -34.0921 | 27.0016 | 52.2679 | 9.7318 | 9.7223 | -154.4905 | -21.3568 | 47.5455 | -50.7337 | 8.7458 | 1.8555 | 1.5715 | 10.0227 | 89.9909 | 90.059 | 213.7 | -211.4917 | -223.7906 | 225.0342 | 223.1258 | -87.7151 | -86.9608 | -62.1496 | -54.9415 | 74.7617 | 74.3086 |  |  | 29.5235 | 28.5786 | 13.9918 | 14.9573 | 74.86 | 74.89 | 37.4 | 37.7 | 22.2118 | -66.48 | -361.7362 | 90.5355 | 89.9572 | 7.1 | 22.2 | -33.4 | -33.4 | 1.3119 | 1.0857 | -223.4993 |  | 222.1967 | 177.317 | -33.4251 | -174.0568 | 174.5062 | -110.9054 | -73.6387 | -170.052 | 142.261 | 141.6059 | 109.1431 | -216.1737 | 76.2675 | -140.7948 | 140.2051 | -9.4113 |  | 24.56 | 5.932 | 5.925 | -23.92 | 8.24 |  | -8.5832 | -28.1849 | -12.7733 | 25.5 | 48.835 | 48.743 |  |  | 48.746 | 48.6381 | 48.5823 |  | -21.2 | 12.9498 | 6.2 |  | -55.1453 | 77.433 | 65.2611 | -54.1608 | -76.5021 | 55.6955 | 19.6593 | 12.2 | -12.2 |  | 140.4251
27/04/2025 | 10:00 | 0 | 17.7876 | -35.7899 | -34.9619 | 27.9953 |  | 55.6931 | -97.856 | 60.4588 | 0.044 | 30.267 | -108.78 | -13.741 | 8.8 | 8.28 | -8.8 | 13.6394 | 198.0986 | -5.0847 | -5.077 | -8.8203 | [5 empty] | -122.1 | -122.16 |  | 108.78 | 13.2 | 28.069 | 0.35 | -125.93 | -126.13 | -42.42 | 127.47 | 128.26 | 9.8584 | 12.0471 | 63.5162 | 64.51 | 72.576 | -137.5761 | -136.1082 | 26.6238 | 26.1184 |  | 104.7561 | -5.2346 | -25.6603 | 0 | 33.6601 | -19.2 | -20 | 148.2641 | 144.5566 | -2.3863 |  | -147.5768 | 0.5273 | 12.6118 | 8.5758 | 0 | 144.4746 | 145.4512 | -113.1424 | 296.1248 |  | -72.4076 |  | 77.4114 | 22.37 | 14.23 | 50.27 | 76.93 | -85.3265 | -84.6567 | 165.1282 | 166.7065 | 35.1926 | -82.3839 | -82.7916 | 9.7145 | -74.8109 | 19.5709 | 25.985 | 12 | 149 | -13.04 | 21.8867 | 21.5822 | 22.8448 | 20.8144 | 21.7661 | 87.0547 | -148.5588 | 93.1378 | 14.2167 | 56.36 | 53.95 | 41.0229 | 38.8229 | -29.21 | -2.7631 | 75.4035 | 73.7939 | -140.3607 | 0 | -17.7461 | -79.3 | -79.5 | 28.5947 | 50.6927 | 52.1454 | 71.5027 | 50.07 | -4.94 | 48.5055 | 139.968 | -29.57 | -29.67 | 118.53 | 54.76 | 142.4909 | 139.2182 | -60.8875 | -59.4273 | 190.0752 | 155.9689 | 149.0814 | 153.1566 | 22.4018 | 1.6351 | -28.842 | 122.8954 |  |  | -31.725 | -29.9543 |  | -74.5211 | -70.0285 | 181.308 | -88.9092 | -89.9214 | 23.5785 |  |  |  | 9.7707 | -185.5964 | -27.8225 | -27.4154 | 9.7412 | -7.8874 | -30.1588 |  |  |  | 40.2196 | 39.9492 | 39.0119 | 85.5702 | 86.0725 | -17.9178 | 62.653 | 63.0678 | -2.4305 | 16.4633 | -30.5113 |  | 19.0781 |  |  | 12.07 | -33.1371 | 10.6364 | -14.391 | 4.356 | 9.9686 | 29.11 | -17.5236 | 1.3804 | 17.71 | 82.3476 | 23.9 | -26.3481 |  | -1.8298 | 1.7653 |  |  | -13.7631 | -39.3613 | 25.631 | 62.0156 | 9.8465 | 9.772 | -176.9364 | -22.176 | 50.8823 | -51.9724 | 8.5394 | 2.2071 | 1.9196 |  | 86.65 | 85.5595 | 285.8 | -285.209 | -279.5463 | 286.0871 | 283.4785 | -87.3233 | -84.6624 | -60.2522 | -53.906 | 76.0208 | 75.9507 | -55.2176 | -57.2829 | 25.6562 | 25.1398 | 14.0678 | 14.388 | 66.12 | 66.3 | 34.8 | 35.4 | 22.0281 | -68.4 | -358.9256 | 85.4568 | 85.1711 | 8.8 | 17.7 | -32.2 | -32.3 | 1.4698 | 1.2111 | -280.7559 |  | 198.0238 | 151.7965 | -11.4596 | -150.4691 | 144.8784 | -108.8961 | -57.6448 | -142.1941 | 135.1047 | 135.6644 | 108.0521 | -189.4434 | 59.9229 | -126.562 | 127.6668 | -8.8318 |  | 23.28 | 5.887 | 5.878 | -22.56 | 6.72 |  | -6.7674 | -24.8737 | -16.9024 | 25.1 | 46.875 | 48.599 | 7.2925 | 8.5676 | 49.795 | 49.8483 | 48.7104 |  | -16.9 | 34.9897 | 6.31 |  | -51.0751 | 76.2046 | 62.1118 | -50.5049 | -74.8256 | 52.4808 | 21.4629 | 8.7 | -8.2 |  | 183.8682
27/04/2025 | 10:30 | 0 | 18.3906 | -36.6867 | -34.283 | 28.874 |  | 57.8169 | -100.5492 | 62.2924 | 0.06 | 31.1002 | -108.78 | -16.781 | 13.2 | 8.28 | -13.2 | 14.0214 | 205.389 | -4.6154 | -5.0167 | -8.2615 | [5 empty] | -121.57 | -121.75 |  | 111 | 15.4 | 27.701 | 0.343 | -118.14 | -118.48 | -52.15 | 121.13 | 121.45 | 10.0259 | 12.094 | 64.0819 | 66.6003 | 74.915 | -129.8065 | -128.9044 | 7.6212 | 7.5936 |  | 110.2484 | -7.8518 | -41.2716 | 0 | 33.5613 | -18.8 | -20.1 | 140.109 | 136.771 | -2.7715 |  | -140.6163 | 1.2664 | 12.224 | 8.3655 | 0 | 151.1581 | 151.4023 | -117.2631 | 306.143 |  | -70.144 |  | 79.8065 | 23.8 | 14.81 | 51.82 | 79.26 | -93.6318 | -95.1054 | 171.7088 | 174.0051 | 29.2784 | -87.8653 | -87.5047 | 10.2965 | -80.5684 |  |  | 8.8 | 160.9 | -13.57 | 21.6434 | 21.8478 | 22.0574 | 22.4214 | 23.422 | 77.4943 | -146.3011 | 84.6636 | 14.5598 | 60.84 | 57.84 | 42.8979 | 40.7272 | -30.53 |  | 81.2469 | 81.5395 | -154.1562 | 0 | -18.4547 | -82 | -82.2 | 28.309 | 52.4506 | 55.9026 | 73.8464 | 52.26 | -6.19 | 49.275 | 151.7186 | -28.17 | -28.29 | 111.57 | 55.48 | 151.7818 | 154.3091 | -65.1181 | -66.6818 | 195.3254 | 161.661 | 155.0017 | 159.8802 | 9.9595 | -13.4594 | -29.797 | 127.9645 |  |  | -31.988 | -30.8785 |  | -76.7787 | -71.7983 | 132.156 | -85.9463 | -87.0897 | 43.2239 |  |  |  | 9.9175 | -188.1939 | -27.7171 | -27.1327 | 9.0938 | 9.3083 | -52.2295 |  |  |  | 39.4358 | 40.1446 | 38.7474 | 94.9477 | 94.9477 | -13.8989 | 67.0757 | 67.5013 | -0.6415 | 13.5499 | -30.5113 |  | 18.6752 |  |  | 14.07 | -28.4625 | 10.9747 | -14.358 | 4.481 | 10.6592 | 30.79 | -15.2607 | -0.9246 | 17.92 | 83.9119 | 24.6 | -25.3431 |  | -2.6219 | 1.7941 |  |  | -11.4276 | -38.916 | 27.4328 | 61.0913 |  |  | -170.8173 | -22.9723 | 50.7854 | -54.9129 | 8.702 | 2.754 | 2.5102 |  | 90.5734 | 90.3086 | 280.8 | -280.899 | -279.1328 | 276.0142 | 276.341 | -86.2466 | -86.5843 | -58.7798 | -52.418 | 80.0565 | 80.8646 | -37.3002 | -40.2936 | 32.6986 | 31.1824 | 18.874 | 18.9656 | 65.05 | 64.29 | 29.4 | 29.3 | 22.0473 | -77.2 | -328.7336 | 81.8109 | 81.5433 | 8.7 | 13.1 | -36.2 | -36.3 | 1.3785 |  | -278.9372 | 0 | 199.9512 | 160.7459 | -13.9066 | -154.7095 | 150.6619 | -125.1959 | -69.3589 | -147.7431 | 129.442 | 129.2063 | 121.9499 | -193.201 | 66.6833 | -121.3344 | 123.3652 | -8.0929 |  | 21.92 | 5.818 | 5.818 | -21.44 | 5.76 |  | -6.1814 | -22.5574 | -18.5748 | 23.8 | 49.008 | 48.295 | 8.8221 | 10.5919 | 53.1492 | 52.317 | 53.4369 |  | -12.6 | 33.1113 | 6.76 |  | -51.3782 | 73.8845 | 59.1784 | -50.6671 | -74.1656 | 51.0211 | 21.5976 | 4.7 | -4.5 |  | 189.8732
27/04/2025 | 11:00 | 0 | 18.7225 | -37.7455 | -34.0743 | 29.2525 |  | 58.2755 | -104.4999 | 64.0552 |  | 32.0995 | -122.1 | -15.919 | 11 | 8.28 | -11 | 12.8414 | 212.2698 | -4.8915 | -4.8389 | -8.7305 | [5 empty] | -130.46 | -129.14 |  | 122.1 | 13.2 | 27.467 | 0.35 | -131.66 | -132.51 | -42.09 | 136.64 | 137.32 | 9.776 | 12.2107 | 64.4948 | 67.151 | 78.239 | -148.8287 | -143.4387 | 21.8522 | 22.1929 |  | 111.0522 | -5.2346 | -27.2469 | 0 | 33.6664 | -19 | -20 | 156.7201 | 156.3869 | -2.4067 |  | -162.0901 | 0.2933 | 12.8581 | 8.8389 | 0 | 166.0512 | 166.2953 | -139.3826 | 321.4262 |  | -69.6754 |  | 81.8722 | 24.69 | 15.89 | 53.98 | 81.31 | -96.311 | -96.4449 | 175.5436 | 176.2756 | 29.6045 | -86.9456 | -86.3538 | 5.2469 | -80.0136 | 19.5709 | 25.985 | 13.8 | 160.2 | -13.85 | 24.7749 | 23.2234 | 24.5412 | 15.5792 | 15.481 | 96.9583 | -160.3071 | 104.8524 | 14.6402 | 66.23 | 59.51 | 44.3042 | 42.0456 | -31.1 |  | 79.7005 | 78.954 | -156.5314 | 0 | -18.9058 | -85.6 | -86.2 | 28.5068 | 54.2084 | 57.3115 | 76.1902 | 53.91 | -6.49 | 49.275 | 155.0788 | -28.37 | -28.35 | 115.11 | 54.52 | 154.6364 | 150.5455 | -66.1291 | -70.9091 | 196.9595 | 162.6159 | 157.7662 | 159.5829 | -1.3179 | -13.2889 | -30.177 | 150.9953 |  |  | -31.1262 | -28.9078 |  | -72.5647 | -67.6683 | 144.444 | -91.4944 | -91.4188 | 47.7324 |  |  |  | 10.1286 | -181.7776 | -28.2676 | -27.2717 | 11.4696 | 20.052 | -50.1013 |  |  |  | 40.2866 | 40.4686 | 38.9942 | 99.3016 | 96.7897 | 3.3491 | 67.9206 | 68.1623 | 15.5835 | 31.4283 | -30.5113 | -12.92 | 18.7192 |  | -11.97 | 14.43 | -26.1493 | 10.4929 |  | 4.378 | 11.1576 | 30.16 | -29.704 | -12.2021 | 18.53 | 86.7309 | 27 | -29.7882 |  | -2.7605 | 1.8436 |  |  | -10.9443 | -43.5242 | 27.9776 | 68.15 |  |  | -182.7735 | -23.6585 | 55.7964 | -56.3391 | 8.8706 | 3.3888 | 3.1009 |  | 95.2081 | 93.1609 | 283.7 | -281.6306 | -298.1601 | 296.0928 | 295.5302 | -91.4946 | -92.8918 | -59.0732 | -52.1678 | 79.7778 | 77.9174 |  |  | 29.3916 | 28.5017 | 13.0815 | 12.8764 | 70.38 | 70.13 | 30.5 | 30.7 | 22.0473 | -66.48 | -339.5735 | 85.3622 | 85.9206 | 7.1 | 14.3 | -33.4 | -33.4 |  |  | -295.3081 |  | 200.7772 | 162.3066 | -9.4266 | -156.9976 | 154.6289 | -111.6375 | -67.5363 | -151.4178 | 129.0407 | 126.9404 | 110.5807 | -194.1235 | 69.314 | -124.1437 | 124.625 | -9.0954 |  | 20.32 | 5.725 | 5.749 | -19.92 | 4.8 |  | -5.565 | -23.6133 | -18.6603 | 24.6 | 49.037 | 49.264 | 8.8361 | 10.594 | 50.5544 | 50.2017 | 50.0911 |  | -13.3 | 32.9974 | 6.74 |  | -50.0762 | 76.2179 | 61.0508 | -49.4956 | -74.7508 | 51.1806 | 21.9045 | 4.6 | -4.7 | 0.5319 | 180.8208
27/04/2025 | 11:30 | 0 | 19.0272 | -38.3928 | -33.8626 | 29.6066 |  | 59.3516 | -104.2177 | 48.7248 | 24.5672 | 24.4278 | -122.1 | -16.403 | 11 | 9.108 | -11 | 14.0782 | 213.8024 | -4.6672 | -4.6404 | -8.104 | [5 empty] | -129.04 | -128.71 |  | 124.32 | 15.4 | 29.095 | 0.355 | -130.93 | -131.96 | -43.95 | 135.17 | 136 | 9.7285 | 12.1211 | 66.3137 | 68.8838 | 72.7996 | -147.2211 | -144.6519 | 22.3124 | 25.6551 |  | 109.7126 | -5.2346 | -26.916 | 0 | 19.1166 | -19 | -20.2 | 155.807 | 155.3406 | -2.8734 |  | -155.5048 | 0.3921 | 12.9894 | 8.6234 | 0 | 149.7848 | 151.1581 | -120.2855 | 307.136 |  | -75.1375 |  | 82.002 | 25.11 | 16.2 | 54.54 | 81.86 | -103.2767 | -101.4013 | 178.7698 | 179.9927 | 28.5122 | -94.5316 | -94.1916 | 1.4776 | -83.7212 |  |  | 6.1 | 167.2 | -14.07 | 20.0475 | 19.3843 | 20.8018 | 11.7204 | 13.382 | 92.1921 | -151.1752 | 100.6412 | 14.5092 | 63.21 | 61.13 | 45.2417 | 42.485 | -31.41 |  | 83.685 | 83.4079 | -156.5547 | 0 | -19.1134 | -85 | -86 | 29.0945 | 54.7943 | 58.2508 | 77.3621 | 54.44 | -6.38 | 47.223 | 156.9289 | -25.8 | -26.01 | 107.09 | 55.98 | 156.0909 | 155 | -72.9969 | -71.0727 | 194.9935 | 160.3266 | 154.5758 | 157.0056 | -30.8916 | -48.2956 | -31.5 | 132.3519 |  |  | -30.5985 | -28.4932 |  | -71.3388 | -66.4068 | 46.128 | -82.8846 | -83.4391 | 84.1441 |  |  |  | 10.3355 | -182.1306 | -28.3379 | -27.6811 | 10.4507 | 52.487 | -87.6545 |  |  |  | 40.2703 | 40.7931 | 39.1484 | 103.488 | 103.488 | 12.0569 | 74.8903 | 74.5134 | 15.147 | 31.7556 | -30.5113 |  | 18.7509 |  |  | 14.84 | -24.9561 | 10.9131 | -14.378 | 4.296 | 10.8934 | 30.66 | -33.6513 | -17.9514 |  | 85.7976 | 27 | -28.9442 |  | -2.7618 | 1.8839 |  |  | -11.3979 | -43.3292 | 26.2023 | 69.6625 |  |  | -181.2306 | -23.977 | 55.2959 | -57.0914 | 9.0795 | 3.9845 | 3.6599 |  | 86.2093 | 84.6297 | 278.7 | -278.6515 | -256.4908 | 255.6991 | 259.8973 | -83.7685 | -83.0599 | -58.1866 | -51.0791 | 78.9349 | 77.7633 | -52.5853 | -50.4782 | 21.0419 | 20.152 | 12.5346 | 12.8134 | 74.17 | 74.23 | 38.7 | 38.8 | 22.2524 | -72.16 | -367.3138 | 86.4237 | 87.1315 | 7.7 | 21.7 | -27.7 | -27.7 | 1.4818 |  | -250.8727 |  | 222.2262 | 170.5003 | -25.6699 | -170.3439 | 165.6099 | -103.627 | -59.2762 | -167.7351 | 151.5536 | 151.0784 | 101.5395 | -213.5483 | 63.5509 | -149.5738 | 151.3795 | -8.5159 |  | 24.32 | 5.718 | 5.733 | -24.08 | 8.16 |  | -8.4947 | -23.6133 | -15.877 | 24.2 | 48.275 | 47.08 |  |  | 51.0349 | 50.8522 | 51.1821 |  | -21.6 | 32.1086 | 6.93 |  | -47.8762 | 74.2909 | 59.3797 | -48.1786 | -72.4855 | 49.4059 | 22.0638 | 12.7 | -12.2 | 0.5599 | 185.2256
27/04/2025 | 12:00 | 0 | 19.4762 | -38.9017 | -33.5187 | 30.293 |  | 60.481 | -107.6669 | 49.5391 | 25.5432 | 24.8965 | -115.44 | -19.201 | 15.4 | 9.108 | -13.2 | 13.7619 | 218.326 | -4.7136 | -4.7694 | -7.9152 | [5 empty] | -126.01 | -125.57 |  | 117.66 | 17.6 | 28.539 | 0.354 | -127.69 | -129.42 | -46.86 | 131.16 | 132.99 | 10.5187 | 11.5321 | 65.9211 | 68.5025 | 70.1132 | -145.3457 | -140.2708 | 24.8642 | 23.316 |  | 107.9711 | -4.1876 | -26.4925 | 0 | 17.3084 | -18.7 | -20.3 | 154.3626 | 151.2355 | -3.0039 |  | -152.5202 | 0.4834 | 12.3865 | 8.4606 | 0 | 148.9608 | 148.5946 | -115.5728 | 311.5816 |  | -120.2782 |  | 83.0498 | 25.15 | 16.81 | 55.11 | 81.9 | -92.9621 | -92.1583 | 171.2332 | 170.6293 | 27.9117 | -110.1243 | -110.1936 | 3.0042 | -84.5164 |  |  | 4 | 169.9 | -14.05 | 12.3745 | 11.6682 | 13.3401 | 8.2517 | 9.3149 | 90.6134 | -145.4214 | 98.0619 | 14.3868 | 65.9 | 62.63 | 45.2417 | 42.9245 | -31.74 | -2.6375 | 84.5638 | 84.2607 | -141.5523 | 0 | -19.3922 | -85.8 | -85.6 | 29.0451 | 55.3802 | 57.7811 | 78.5339 | 55.03 | -6 | 48.951 | 139.6829 | -25.44 | -25.63 | 109.73 | 58.55 | 141.2727 | 140.4 | -70.2281 | -69.3636 | 191.1359 | 156.5508 | 150.0189 | 153.1426 | 16.0373 | -2.0111 | -29.37 | 125.5979 |  |  | -30.5568 | -28.3127 |  | -69.524 | -64.6847 | 176.7 | -98.8865 | -99.583 | 34.2132 |  |  |  | 10.7244 | -177.965 | -28.2856 | -26.8883 | 10.9613 | 1.9625 | -42.3512 |  |  |  | 38.1268 | 38.5862 | 37.047 | 92.9383 | 92.7708 | 2.1769 | 72.6711 | 71.6516 | 13.6351 | 27.5729 | -30.5113 | -10.93 | 18.6899 | 0.9036 |  | 12.96 | -26.8194 | 10.5372 | -14.224 | 4.392 | 11.1903 | 30.35 | -28.3982 | -12.5648 |  | 86.8345 | 25.5 | -30.8935 |  | -4.6486 | 1.8696 |  |  | -11.8593 | -46.3249 | 24.3209 | 72.1835 |  |  | -180.5849 | -24.3247 | 54.9344 | -61.726 |  | 4.2579 | 3.9341 | 10.1556 | 95.8793 | 95.2576 | 282.9 | -283.6511 | -280.0316 | 283.5953 | 283.3941 | -94.3233 | -92.9031 | -56.9302 | -49.8223 | 76.9984 | 76.1481 |  |  | 25.8979 | 25.9638 | 15.0022 | 15.5645 | 79.92 | 79.58 | 36.9 | 37 | 22.2332 | -76.48 | -349.9382 | 85.9121 | 85.6295 | 8.8 | 20 | -32.2 | -31.6 | 1.2858 | 1.1069 | -277.2206 |  | 233.1123 | 180.074 | -23.5337 | -174.5674 | 176.8988 | -111.1272 | -71.7413 | -175.0604 | 146.4216 | 147.7596 | 109.1504 | -221.0671 | 76.1104 | -145.8658 | 145.719 | -8.7521 |  | 23.6 | 5.711 | 5.731 | -23.2 | 7.76 |  | -8.4367 | -24.2298 | -15.761 | 24.4 | 46.618 | 46.015 | 9.3467 | 11.1753 | 49.3003 | 50.1109 | 49.7721 |  | -18.5 | 32.2082 | 6.99 |  | -47.8167 | 74.0594 | 58.3945 | -46.746 | -72.0605 | 47.8072 | 22.7076 | 10 | -9.9 | 0.5635 | 195.0336
27/04/2025 | 12:30 | 0 | 19.9329 | -39.8423 | -33.6507 | 30.6447 |  | 61.2587 | -103.2593 | 49.4483 | 25.5572 | 25.1262 | -113.22 | -21.269 | 15.4 | 10.764 | -15.4 | 13.8732 | 209.9898 | -4.7692 | -4.3935 | -8.196 | [5 empty] | -123.64 | -123.72 |  | 113.22 | 19.8 | 28.268 | 0.351 | -127.46 | -127.6 | -44.29 | 128.66 | 130.6 | 10.2439 | 11.4659 | 65.9408 | 68.2058 | 66.7161 | -135.2988 | -135.7859 | 20.5642 | 18.5264 |  | 107.0334 | -5.758 | -28.3306 | 0 | 18.7966 | -18.8 | -20 | 153.4042 | 150.2867 | -3.1406 |  | -149.0337 | 0.9405 | 11.9275 | 8.222 | 0 | 143.6201 | 144.0778 | -111.5841 | 305.7977 |  | -120.7235 |  | 84.0578 | 24.96 | 16.96 | 56.23 | 81.95 | -99.5259 | -99.6599 | 176.5081 | 177.7722 | 27.305 | -110.578 | -110.3545 | 4.8018 | -82.8013 |  |  | 12.3 | 167.3 | -14.27 | 15.9057 | 15.2951 | 16.2164 | 14.8776 | 15.9088 | 80.0233 | -141.2203 | 87.9776 | 14.8084 | 70.39 | 62.37 | 46.1792 | 43.8034 | -32.92 | -2.6375 | 84.1596 | 83.3694 | -137.2882 | 0 | -19.6972 | -85.5 | -85.6 | 28.71 | 55.3802 | 58.2508 |  | 55.01 | -5.99 | 48.978 | 137.0978 | -27.51 | -27.69 | 114.76 | 59.34 | 139.5636 | 135.0909 | -78.6626 | -76.2273 | 188.7677 | 150.7287 | 146.3782 | 149.9872 | 3.7717 | -12.6191 | -29.866 | 123.2195 |  |  | -29.4963 | -28.0571 |  | -71.9845 | -67.1602 | 170.556 | -103.7579 | -104.5087 | 47.0127 |  |  |  | 10.7303 | -182.9357 | -27.4576 | -26.5471 | 9.7198 | 16.1331 | -54.7501 | 0 | 0 | 0 | 39.9876 | 40.2376 | 39.1025 | 99.6365 | 98.7992 | -0.8373 | 79.0799 | 79.1809 | 5.8834 | 23.2419 | -30.5113 | -10.82 | 18.9096 |  |  | 12.25 | -29.1718 | 9.991 | -14.239 | 4.432 | 11.1067 | 28.79 | -26.5831 | -8.9872 |  | 83.5663 | 26.2 | -30.6686 |  | -3.9655 | 1.8873 |  |  | -11.0012 | -46.9797 | 22.3085 | 73.528 |  |  | -181.2927 | -24.611 | 52.5427 | -60.6553 | 8.7816 | 4.3165 | 4.029 | 10 | 77.1474 | 75.7964 | 282.9 | -282.514 | -255.1337 | 259.6675 | 257.9809 | -75.9145 | -74.4107 | -66.4928 | -60.4064 | 77.2425 | 77.6995 | -47.2248 |  | 24.184 | 23.2831 | 17.3644 | 17.8653 | 77.19 | 76.28 | 37.3 | 37.9 | 22.0473 | -81.36 | -369.7285 | 89.6255 | 90.3477 | 7.7 | 20.1 | -29.5 | -29.4 | 1.432 |  | -254.4719 |  | 217.8391 | 170.971 | -25.7948 | -165.8919 | 163.2145 | -103.4858 | -62.1207 | -162.9809 | 148.6717 | 147.6297 | 100.8303 | -209.0383 | 64.535 | -143.8425 | 144.5392 | -9.5431 |  | 23.28 | 5.604 | 5.629 | -23.04 | 8.16 |  | -8.6137 | -26.1616 | -15.6146 | 26.1 | 47.912 | 47.348 | 9.6134 | 11.75 | 50.5 | 49.8165 | 50.7077 |  | -19.8 | 32.2417 | 7.17 |  | -55.5617 | 83.1845 | 67.3472 | -54.4303 | -80.475 | 57.6005 | 21.5702 | 10.7 | -10.8 | 0.6013 | 191.9083
27/04/2025 | 13:00 | 0 | 19.8631 | -39.8308 | -33.9713 | 30.7827 |  | 61.1651 | -102.9052 | 50.6165 | 25.8012 | 25.1487 | -104.34 | -22.534 | 17.6 |  | -17.6 | 13.7467 | 207.5156 | -4.8512 | -4.743 | -8.1517 | [5 empty] | -119.01 | -119.04 |  | 106.56 | 19.8 | 27.488 | 0.348 | -115.76 | -116.12 | -58.09 | 118.19 | 119.44 | 10.1154 | 11.875 | 66.349 | 68.3599 | 63.435 | -129.0027 | -126.2359 | 9.2781 | 9.8187 |  | 106.7655 | -7.3284 | -37.4941 | 0 | 19.5722 | -18.7 | -20.1 | 136.2781 | 135.7111 | -3.1411 |  | -132.7037 | 1.9484 | 11.4928 | 8.156 | 0 | 145.97 | 146.0005 | -115.2268 | 307.2709 |  | -85.0124 |  | 86.2433 | 24.13 | 16.18 | 56.81 | 82.81 | -107.9652 | -108.0992 | 185.6134 | 186.0112 | 27.4335 | -98.1043 | -98.2846 | 5.6358 | -82.0947 |  |  | 12.5 | 167.9 | -14.41 | 22.5594 | 21.5082 | 23.1199 | 26.2413 | 27.0719 | 69.9545 | -143.851 | 76.824 | 14.548 | 65.81 | 60.83 | 45.7104 | 43.364 | -32.32 |  | 83.1907 | 81.5455 | -148.4935 | 0 | -19.6315 | -88.5 | -89 | 28.7265 | 55.9662 | 60.1294 |  | 55.57 | -6.58 | 49.113 | 148.4884 | -25.99 | -26.28 | 111.58 | 60.52 | 153.0182 | 149.9273 | -81.2879 | -76.1545 | 194.6771 | 157.5179 | 152.0829 | 153.5292 | -15.2641 | -24.6351 | -30.387 | 124.1988 |  |  | -28.674 | -27.2234 |  | -71.853 | -66.7537 | 126 | -98.1716 | -98.3767 | 63.8676 |  |  |  | 10.6477 | -184.1774 | -25.734 | -25.0027 | 6.0047 | 36.7528 | -65.7573 |  |  |  | 39.3585 | 40.132 | 38.8698 | 110.8561 | 109.0141 | -4.019 | 83.6923 | 82.4228 | 1.9877 | 18.3781 | -30.5113 |  | 18.7704 |  | -12.12 | 13.36 | -26.1456 | 10.1438 | -14.392 | 4.423 | 11.2011 | 30.12 | -18.5053 | -3.8212 | 18.02 | 84.75 | 26.7 | -28.898 |  | -4.1462 | 1.8912 |  |  | -12.0889 | -43.5851 | 22.8359 | 69.4104 | 9.6978 | 9.5886 | -171.828 | -24.2918 | 50.7149 | -60.5171 | 8.8615 | 4.297 | 3.9868 | 10 | 75.9368 | 76.4372 | 278.3 | -277.3904 | -242.3559 | 243.8262 | 238.609 | -75.0926 | -74.5288 | -63.9743 | -58.6742 | 76.7309 | 79.8474 |  | -41.278 | 23.4809 | 23.4369 | 15.1403 | 15.2259 | 78.48 | 78.35 | 34.6 | 34.6 | 22.4382 | -79.04 | -367.0317 | 90.5435 | 90.2592 | 6.5 | 17.5 | -29.4 | -29.4 |  | 1.1823 | -234.2777 |  | 229.6363 | 178.0542 | -30.683 | -174.9185 | 172.2147 | -98.3625 | -64.7939 | -168.9827 | 149.8996 | 149.7146 | 98.0398 | -219.382 | 66.7588 | -151.3456 | 151.1466 | -9.675 |  | 22 | 5.568 | 5.578 | -22 | 6.32 |  | -6.9139 | -24.6387 | -17.6348 | 24.4 | 49.786 | 49.504 | 9.6085 |  | 51.5513 | 50.1196 | 50.3733 |  | -17.8 | 32.554 | 7.35 |  | -56.8903 | 80.9773 | 66.8999 | -55.1981 | -79.9014 | 57.883 | 21.7581 | 8.8 | -8.6 | 0.5876 | 190.5061
27/04/2025 | 13:30 | 0 | 20.3035 | -40.8218 | -33.2327 | 30.4319 |  | 61.223 | -98.7117 | 48.9977 | 25.2432 | 24.8356 | -93.24 | -21.982 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 13.7991 | 200.341 | -4.9607 | -5.2293 | -8.0911 | [5 empty] | -115.16 | -114.77 |  | 95.46 | 19.8 | 28.46 | 0.356 | -116.79 | -117.19 | -49.94 | 117.86 | 118.79 | 9.6471 | 12.437 | 64.6909 | 67.2586 | 57.8437 | -126.1896 | -121.689 | 17.1274 | 22.4699 |  | 99.6657 | -4.7111 | -22.5917 | 0 | 19.9432 | -18.8 | -20.2 | 132.3688 | 134.5105 | -3.5427 |  | -130.4489 | 1.7522 | 11.2711 | 7.5592 | 0 | 146.4583 | 146.7024 | -110.6752 | 305.5737 |  | -111.7618 |  | 86.4628 | 24.55 | 16.62 |  | 82.89 | -96.5789 | -96.5789 | 173.5433 | 175.1286 | 27.8833 | -106.0671 | -105.4521 | 5.1298 | -83.6657 |  |  | 14.1 | 168 | -14.22 | 18.9226 | 19.0706 | 19.8219 | 24.8669 | 24.9346 | 64.8421 | -138.3892 | 70.1931 | 14.8737 | 67.04 | 62.75 | 46.1792 | 43.6569 | -32.36 |  | 83.7613 | 82.5635 | -143.5878 | 0 | -19.7374 | -89.4 | -89 | 28.8034 |  | 59.6597 | 78.5339 |  | -6.31 | 49.3695 | 139.6029 | -27.7 | -27.76 | 113.39 | 60.43 | 140.5091 | 140.1636 | -75.7453 | -74.5909 | 191.5915 | 155.4376 | 149.8235 | 153.6809 | 2.5616 | -8.1849 | -29.209 | 121.4495 |  |  | -28.9176 | -26.7667 |  | -71.2007 | -66.2708 | 164.412 | -97.3913 | -97.5106 | 42.8009 |  |  |  | 10.8298 | -179.7284 | -25.0141 | -24.158 | 3.8349 | 10.6077 | -53.056 |  |  |  | 39.8164 | 40.1284 | 38.5795 | 97.2921 | 97.627 | -16.2433 | 77.2611 | 77.0755 | -1.6706 | 13.2494 | -30.5113 |  | 18.9804 |  |  | 13.61 | -29.9612 | 10.4204 |  | 4.32 | 10.9674 | 28.93 | -15.6393 | 1.3347 | 18.04 | 84.0544 | 26.7 | -28.7495 | 3.9283 | -3.7017 | 1.8644 |  |  | -12.706 | -43.2973 | 23.4859 | 67.2256 | 9.5613 | 9.4903 | -168.7058 | -24.2594 | 49.54 | -59.2034 | 9.4134 | 3.8575 | 3.565 | 11 | 80.4354 | 78.7864 | 228 | -229.1414 | -209.3879 | 211.255 | 210.3323 | -77.5917 | -76.2987 | -65.0764 | -58.0526 | 79.1636 | 78.2784 |  |  | 17.5262 | 16.6363 | 4.2345 | 4.4511 | 71.9 | 71.41 | 33.8 | 34.1 | 22.4575 | -57.68 | -359.9451 | 80.7807 | 80.4783 | 7.1 | 18.8 | -25.4 | -25.4 | 1.4879 | 1.1382 | -208.332 |  | 213.9508 | 166.7569 | -32.6043 | -163.5479 | 156.8654 | -91.3573 | -53.9353 | -157.7223 | 150.0515 | 149.8268 | 92.7949 | -204.9653 | 55.7883 | -148.6968 | 150.1687 | -8.6999 |  | 21.68 | 5.525 | 5.56 | -21.04 | 5.68 |  | -5.8885 | -24.6693 | -18.3673 | 24.9 | 49.536 | 49.957 | 9.6044 |  | 51.1971 | 51.2002 | 52.9289 |  | -17.9 | 33.5044 | 7.19 |  | -57.1009 | 81.4995 | 66.5507 | -55.6195 | -80.1105 | 56.5806 | 21.7789 | 9.3 | -9.2 | 0.5981 | 194.7148
27/04/2025 | 14:00 | 0 | 20.5087 | -41.2907 | -34.921 | 30.195 |  | 60.627 | -98.145 | 48.919 | 24.8932 | 23.6741 | -86.58 | -22.75 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 13.6639 | 197.846 | -5.0307 | -4.8554 | -8.5278 | [5 empty] | -111.09 | -110.69 |  | 91.02 | 19.8 | 25.457 | 0.339 | -109.29 | -109.82 | -55.66 | 114.24 | 116.41 | 9.6188 | 12.2817 | 63.291 | 65.0392 | 55.6766 | -123.2425 | -117.8054 | 30.6953 | 27.4173 |  | 96.0488 | -4.1876 | -24.9835 | 0 | 20.4782 | -18.7 | -20.2 | 128.0891 | 125.9372 | -3.179 |  | -123.2951 | 1.4286 | 11.1819 | 7.387 | 0 | 147.8621 | 148.1673 | -116.1266 | 305.2154 |  | -73.6694 |  | 86.4229 | 23.67 | 16.16 |  | 82.88 | -106.6257 | -106.3578 | 182.3189 | 182.4846 | 28.6775 | -93.949 | -93.2301 | 6.5475 | -82.1124 |  |  | 14.8 | 164 | -14.29 | 24.7218 | 24.5156 | 25.7296 | 32.1164 | 35.8583 | 66.7244 | -142.9642 | 71.7677 | 14.2469 | 65.78 | 60.57 | 46.1792 | 43.364 | -32.71 |  | 83.0837 | 82.6227 | -154.2762 | 0 | -19.7916 | -89.3 | -87.4 | 28.7814 | 54.7943 | 59.6597 | 77.3621 | 54.43 | -6.35 | 49.2615 | 153.0887 | -28.12 | -28.34 | 117.63 | 59.53 | 155.2545 | 150.7818 | -77.9487 | -76.5636 | 198.7552 | 161.7162 | 155.2088 | 158.8491 | -29.3567 | -47.4129 | -31.739 | 127.2134 |  |  | -28.7838 | -27.1845 |  | -66.6303 | -62.1114 | 41.52 | -81.9734 | -82.4084 | 83.3436 |  |  |  | 10.5665 | -171.1591 | -25.1069 | -24.152 | 4.0261 | 51.0758 | -84.9691 | 0 | 0 | 0 | 40.4127 | 40.7053 | 39.0475 | 107.0046 | 105.4975 | -12.8941 | 81.2638 | 80.523 | -2.3711 | 9.9415 | -30.5113 | -16.38 | 18.5824 |  |  | 16.85 | -25.3607 | 10.7303 | -14.4 | 4.357 | 11.0154 | 30.45 | -11.6903 | 1.952 | 17.32 | 85.1562 | 27.4 | -25.6661 |  | -1.7299 | 1.8241 |  |  | -11.8539 | -39.3337 | 26.3516 | 61.7635 | 9.6995 | 9.6178 | -165.523 | -24.2854 | 48.7388 | -56.2984 | 9.4876 | 3.3595 | 3.0587 | 10.7735 | 75.4795 | 73.8039 | 222.9 | -222.0055 | -190.7593 | 192.8162 | 192.363 | -74.0356 | -72.0786 | -64.4757 | -57.3741 | 80.6768 | 79.5134 | -68.5334 | -43.5333 | 20.2289 | 20.0531 | 2.2358 | 2.9527 | 70.31 | 69.09 | 33 | 33.3 | 22.4575 | -54.16 | -369.2113 | 85.7687 | 85.6727 | 7.1 | 17.5 | -28.7 | -28.3 | 1.3983 | 1.2454 | -192.8831 |  | 225.8819 | 172.7855 | -38.9948 | -169.5876 | 166.5239 | -104.9629 | -58.2455 | -163.2521 | 152.2483 | 151.334 | 103.2128 | -214.1737 | 59.8662 | -154.865 | 155.6481 | -8.5956 |  | 21.76 | 5.594 | 5.584 | -20.8 | 5.36 |  | -5.2415 | -23.8758 | -19.0143 | 24.7 | 46.355 | 47.844 | 9.8393 | 11.7419 | 52.5709 | 52.2121 | 52.5979 |  | -16.8 | -6.1167 | 7.15 |  | -57.1212 | 80.4734 | 67.1561 | -55.3611 | -80.8056 | 57.6709 | 21.9523 | 8 | -8.5 | 0.5678 | 188.3374
27/04/2025 | 14:30 | 0 | 20.7631 | -41.5951 | -35.0689 | 28.5892 |  | 57.2906 | -89.798 | 47.6679 | 24.3953 | 23.6646 | -77.7 | -23.227 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 13.7229 | 182.8088 | -4.9524 | -5.0398 | -8.5142 | [5 empty] | -105.34 | -104.86 |  | 77.7 | 22 | 26.451 | 0.345 | -99.12 | -98.36 | -65.95 | 100.35 | 100.57 | 9.9426 | 12.0928 | 62.4054 | 65.2318 | 49.8388 | -105.4259 | -105.0304 | 5.841 | 5.7518 |  | 93.2356 | -7.8518 | -41.4656 | 0 | 21.8436 | -18.6 | -19.9 | 113.8518 | 111.9492 | -3.5651 |  | -106.7807 | 2.0376 | 10.7879 | 7.3248 | 0 | 140.4767 | 140.7208 | -112.8607 | 301.3974 |  | -71.0261 |  | 85.435 | 22.71 | 14.71 | 55.67 | 81.1 | -103.8126 | -103.1428 | 177.4831 | 177.8829 | 30.1562 | -83.6851 | -85.0647 | 4.657 | -76.2071 |  |  | 22.9 | 154.5 | -14.13 | 30.8897 | 28.7986 | 30.7568 | 42.8336 | 44.3039 | 45.142 | -132.84 | 49.5194 | 14.7201 | 62.15 | 56.98 | 46.1792 | 43.364 | -32.31 |  | 77.6376 | 77.5585 | -148.4529 | 0.0001 | -19.68 | -87.1 | -87.7 | 28.3694 | 54.2084 | 56.3722 | 76.1902 | 53.8 | -6.09 | 50.247 | 144.7332 | -28.11 | -28.06 | 117.15 | 59.03 | 149.2909 | 146.2 | -75.7368 | -73.7909 | 194.7727 | 158.3593 | 153.3424 | 154.558 | 14.5218 | -1.1581 | -29.293 | 123.4499 |  |  | -28.5378 | -27.1173 |  | -71.8093 | -64.8314 | 162.876 | -96.1309 | -97.2165 | 35.2327 |  |  |  | 10.4833 | -180.2195 | -24.2763 | -23.75 | 4.3946 | 1.8742 | -40.4094 |  |  |  | 40.0979 | 40.4758 | 38.9628 | 104.1578 | 103.3205 | -36.6729 | 77.3606 | 76.9208 | -20.2759 | 0 | -30.5113 |  | 18.7704 |  |  | 14.88 | -29.8127 | 10.4774 | -14.392 | 4.303 | 10.9907 | 29.99 | 6.3212 | 20.2824 | 17.71 | 85.2753 | 26.8 | -22.5666 |  | -1.6293 | 1.8034 |  |  | -12.0866 | -36.3424 | 27.5207 | 57.5619 | 11.4958 | 11.4604 | -154.398 | -24.3262 | 45.935 | -55.3832 |  | 3.0763 | 2.8266 |  | 88.717 | 87.2161 | 225 | -226.548 | -222.5069 | 224.3762 | 218.6085 | -86.642 | -84.6609 | -62.6687 | -56.9196 | 80.518 | 80.1953 | -51.036 | -65.1949 | 21.789 | 21.6022 | 2.0638 | 2.3082 | 78.37 | 78.3 | 34.6 | 34.2 | 22.2118 | -52.64 | -365.9102 | 84.4419 | 84.35 | 7.1 | 18.3 | -27.7 | -27.7 |  |  | -219.0406 |  | 235.637 | 187.6817 | -38.4275 | -181.4707 | 176.7581 | -93.7887 | -69.9549 | -175.1244 | 142.7281 | 143.5811 | 93.1421 | -225.9802 | 69.5579 | -154.9426 | 155.6087 | -8.7274 |  | 20.96 | 5.596 | 5.587 | -21.12 | 5.36 |  | -5.33 | -26.0456 | -18.6603 | 26.4 | 49.359 | 48.253 | 9.6592 | 11.719 | 51.5069 | 51.3686 | 52.4794 |  | -17.2 | -5.4957 | 7.28 |  | -57.527 | 81.3985 | 66.9351 | -58.1106 | -78.7456 | 56.8711 | 21.7269 | 9.2 | -8.1 | 0.6311 | 186.138
27/04/2025 | 15:00 | 0 | 20.861 | -41.415 | -28.8999 | 28.5204 |  | 56.7311 | -92.381 | 47.1677 | 23.6453 | 23.0633 | -51.06 | -30.439 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.1185 | 187.755 | -5.1587 | -5.162 | -8.5227 | [5 empty] | -80.45 | -80.03 |  | 51.06 | 28.6 | 26.7 | 0.344 | -61.87 | -61.3 | -88.64 | 62.3 | 62.29 | 10.3159 | 11.7053 | 62.9524 | 64.9535 | 56.5508 | -40.4557 | -40.8559 | 26.3609 | 28.2276 |  | 81.0453 | -1.5704 | -6.9892 | -239.0942 | 22.3008 | -18.3 | -19.9 | 45.9264 | 44.7537 | -5.5929 |  | -39.6342 | 4.9069 | 8.0841 | 5.4416 | 270.0582 | 61.6169 | 61.3422 | -144.1129 | 365.9615 |  | -66.9032 |  | 81.982 | 21.25 | 13.96 | 54.1 | 79.97 | -119.4856 | -118.8158 | 186.8329 | 186.9843 | 23.7902 | -91.5469 | -90.7257 | -6.1394 | -80.9272 |  |  | 11.3 | 162.3 | -13.86 | 23.073 | 22.1047 | 22.4317 | 26.6006 | 28.2275 | -19.3593 | -49.837 | -20.5023 | 14.5206 | 64.81 | 62.78 | 45.7104 | 43.364 | -32.27 |  | 81.2495 | 81.1538 | -157.2058 | 0.0001 | -19.4371 | -84.1 | -84.7 | 28.8419 | 53.6224 | 58.2508 | 76.1902 | 53.15 | -6.78 | 48.465 | 155.8439 | -23.18 | -23.51 | 104.53 | 58.89 | 154.1636 | 152.3273 | -89.5266 | -87.7091 | 186.2295 | 151.0289 | 145.8613 | 148.3014 | -26.2612 | -42.2366 | -31.138 | 154.9325 |  |  | -29.4946 | -27.6304 |  | -63.3993 | -60.2415 | 44.592 | -81.2251 | -81.3542 | 75.8506 |  |  |  | 10.3974 | -165.6214 | -25.9817 | -25.3416 | 3.6349 | 44.8516 | -80.3059 | 0 | 0 | 0 | 34.2284 | 34.16 | 33.2909 | 120.4011 | 120.0662 | -75.8577 | 91.7026 | 91.1147 | -49.4754 | -39.3385 | -30.5113 | -24.44 | 18.6777 |  |  | 15.41 | -33.3063 | 10.4049 | -14.204 | 4.422 | 11.1842 | 30.39 | 40.8989 | 49.994 | 15.31 | 85.9016 | 28.2 | -14.7685 | 1.5089 | -1.6464 | 1.8017 |  |  | -11.8856 | -28.0309 | 27.8897 | 43.5286 | 9.794 | 9.5389 | -119.2451 | -23.6166 | 37.6841 | -54.3553 | 9.9188 | 2.9395 | 2.6157 | 11.4737 | 88.5847 | 85.9513 | 222.9 | -220.7729 | -207.1237 | 212.6568 | 211.5187 | -85.6758 | -85.5276 | -61.3916 | -54.427 | 77.6571 | 77.3562 | -54.5304 |  | 18.8116 | 19.1852 | 0.4702 | 0.5375 | 76.78 | 77.38 | 35.6 | 34.5 | 22.2118 | -45.84 | -358.9055 | 91.0198 | 91.5886 | 7.1 | 18.8 | -26 | -25.4 |  | 1.1698 | -212.3364 |  | 239.5087 | 184.8814 | -41.5056 | -180.8642 | 179.2213 | -93.4414 | -66.5546 | -176.0478 | 147.9544 | 146.2962 | 90.3314 | -231.6403 | 69.7028 | -159.1858 | 161.1962 | -8.4115 |  | 20.8 | 5.574 | 5.539 | -21.04 | 4.8 |  | -5.33 | -25.3712 | -18.7213 | 25.8 | 48.275 | 47.072 | 9.677 | 11.4614 | 49.13 | 48.9942 | 49.9003 |  | -18.1 | -6.5414 | 7.22 |  | -51.3624 | 78.2574 | 62.1452 | -50.6449 | -76.6085 | 53.5414 | 22.0482 | 9.2 | -9 | 0.7134 | 219.9822
27/04/2025 | 15:30 | 0 | 20.5107 | -40.4672 | -13.2892 | 28.2581 |  | 56.7319 | -98.9019 | 46.1714 | 23.6373 | 23.0436 | -53.28 | -29.777 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.1889 | 200.1134 | -4.954 | -5.1553 | -8.925 | [5 empty] | -81.75 | -81.96 |  | 53.28 | 28.6 | 26.38 | 0.346 | -58.55 | -59.19 | -96.88 | 59.28 | 59.86 | 10.1918 | 11.9478 | 62.4774 | 64.4859 | 60.6526 | -37.3746 | -37.2888 | 7.2939 | 6.9275 |  | 85.1981 | -4.7111 | -26.51 | -217.5413 | 23.302 | -18.8 | -20.3 | 41.8036 | 41.0496 | -5.6193 |  | -35.1448 | 4.9203 | 7.8591 | 5.4799 | 249.5193 | 71.2302 | 71.0776 | -148.4995 | 358.6316 |  | -76.4547 |  | 80.8943 | 20.42 | 13.01 | 53.49 | 79.81 | -102.8749 | -103.2767 | 177.9273 | 178.5793 | 26.5949 | -87.0757 | -88.1538 | -4.9619 | -75.1109 |  |  | 21.3 | 150.3 | -13.46 | 26.8577 | 26.3426 | 27.1017 | 35.1351 | 35.3943 | -23.0543 | -50.9863 | -24.8446 | 13.4706 | 62.5 | 59.51 | 45.2417 | 42.9245 | -31.62 |  | 76.2221 | 74.9459 | -141.8669 | 0.0001 | -19.2208 | -83.5 | -84.9 | 28.2101 | 53.0365 | 54.4936 | 75.0183 | 52.59 | -5.65 | 50.2875 | 139.3729 | -20.15 | -20.65 | 101.27 | 58.38 | 139.5273 | 138.9091 | -78.7136 | -75.8545 | 183.6204 | 146.5813 | 141.9022 | 143.0679 | 18.07 | 1.4923 | -28.538 | 159.843 |  |  | -28.2044 | -26.6176 |  | -68.3106 | -63.1973 | 147.516 | -85.8593 | -86.9566 | 31.2236 |  |  |  | 10.172 | -172.811 | -29.09 | -28.1121 | 5.3927 | -0.4222 | -27.3608 |  |  |  | 39.722 | 39.8038 | 38.0962 | 104.1578 | 104.4927 | -98.4643 | 81.2853 | 81.0818 | -69.1264 | -60.0446 | -30.5113 | -26.94 | 18.5922 |  |  | 15.08 | -36.8997 | 10.5966 | -14.53 | 4.368 | 11.2522 | 29.68 | 61.7876 | 73.1847 | 15.11 | 85.8299 | 26.7 | -14.3982 |  | -1.7426 | 1.8027 |  |  | -14.752 | -27.2947 | 26.8258 | 43.1924 | 9.4806 | 9.5795 | -116.2281 | -23.2955 | 37.9161 | -53.4984 | 10.0625 | 2.9395 | 2.6368 |  | 115.9899 | 114.1062 | 223.8 | -223.4769 | -271.5464 | 277.8806 | 275.2749 | -112.4025 | -111.0677 | -62.1351 | -54.2297 | 71.3566 | 70.3508 | -75.6468 | -88.1453 | 36.6537 | 36.1593 | -5.0258 | -5.5883 | 87.99 | 86.31 | 35.7 | 36.2 | 21.9042 | -33.28 | -333.2491 | 93.379 | 92.2002 | 8.2 | 15.9 | -36.8 | -36.8 |  |  | -273.3188 |  | 276.5117 | 222.2861 | -45.5791 | -216.9608 | 214.8292 | -115.3803 | -107.1376 | -214.2641 | 136.9316 | 138.3083 | 112.745 | -269.3439 | 106.702 | -160.1167 | 161.5677 | -9.0433 |  | 19.76 | 5.535 | 5.55 | -19.68 | 3.76 |  | -4.4816 | -29.4423 | -17.2839 | 28 | 47.591 | 48.046 | 9.6663 | 11.5301 | 46.5641 | 46.7415 | 47.595 |  | -14.7 | -5.8139 | 7.12 |  | -51.7878 | 79.5816 | 63.6744 | -51.2382 | -77.3601 | 54.1014 | 23.3075 | 5.8 | -6.1 | 0 | 206.5615
27/04/2025 | 16:00 | 0 | 20.7229 | -41.341 | -13.6003 | 27.9249 |  | 55.9169 | -98.398 | 45.5904 | 23.2093 | 22.5953 | -53.28 | -30.531 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.1034 | 200.5978 | -2.5441 | -2.5398 | -4.4978 | [5 empty] | -78.22 | -78.47 |  | 53.28 | 28.6 | 17.015 | 0.293 | -55.18 | -55.12 | -97.24 | 55.72 | 55.87 | 9.6141 | 12.2276 | 60.4695 | 62.5005 | 61.9348 | -35.2313 | -34.8984 | 7.3786 | 6.9704 |  | 83.4566 | -4.7111 | -26.5567 | -212.6655 | 25.2741 | -18.8 | -20.4 | 39.4699 | 38.6191 | -5.2867 |  | -35.039 | 5.0302 | 7.6708 | 5.3589 | 245.9181 | 90.6399 | 89.7854 | -176.9063 | 372.3699 |  | -33.9142 |  | 81.8323 | 19.7 | 12.02 | 52.92 | 79.01 | -107.9652 | -107.4294 | 182.1382 | 184.1889 | 26.7244 | -70.1026 | -69.2755 | -5.4467 | -71.8871 |  |  | 26.7 | 143.5 | -13.47 | 36.4443 | 34.41 | 36.2542 | 50.2519 | 51.1614 | -24.9372 | -66.8032 | -27.6585 | 13.487 | 60.91 | 58.6 | 45.2417 | 42.485 | -31.6 |  | 72.1762 | 70.5627 | -153.2062 | 0 | -19.1571 | -82.9 | -81.6 | 27.8586 | 52.4506 | 54.9633 | 73.8464 | 52.06 | -5.87 | 48.546 | 152.4337 | -18.3 | -18.54 | 94.65 | 57.15 | 155.9636 | 150.9273 | -77.1677 | -76.6545 | 187.5026 | 150.6438 | 146.8634 | 148.1095 | 10.8782 | -7.6264 | -27.668 | 188.0233 |  |  | -29.148 | -27.0001 |  | -66.6686 | -61.7903 | 147.516 | -82.742 | -84.7429 | 33.353 |  |  |  | 9.7283 | -168.1572 | -30.4326 | -29.6212 | 5.0598 | 2.3596 | -45.4192 |  |  |  | 39.7056 | 40.4803 | 38.8069 | 110.0188 | 110.0188 | -93.6081 | 78.9524 | 77.9074 | -64.4607 | -55.2871 | -30.5113 |  | 18.7704 |  |  | 15.57 | -35.7235 | 10.5255 | -14.536 | 4.41 | 11.6284 | 28.85 | 56.7405 | 66.5704 | 15.33 | 83.9417 | 26.4 | -12.8355 |  | -1.6767 | 1.8001 |  |  | -14.1273 | -26.4937 | 26.0613 | 41.3437 | 9.4519 | 9.5465 | -109.6236 | -22.991 | 36.9727 | -52.9384 | 10.5906 | 3.047 | 2.7317 | 11.6115 | 119.0067 | 119.9449 | 226.7 | -227.7594 | -275.9814 | 275.2668 | 276.6758 | -117.08 | -115.3799 | -61.7927 | -54.0089 | 77.9904 | 77.4372 |  | -72.1532 | 27.7107 | 27.5459 | -20.5695 | -20.3744 | 80.7 | 81.09 | 36.9 | 36.3 | 22.3976 | -14.16 | -347.0255 | 95.5167 | 95.9921 | 8.2 | 20.3 | -32.4 | -32.2 | 1.3852 |  | -269.6967 |  | 278.3964 | 216.6559 | -44.0545 | -211.1599 | 212.7867 | -105.1284 | -95.4746 | -210.6662 | 143.7112 | 141.1966 | 106.6506 | -269.2371 | 96.0573 | -174.4499 | 174.3372 | -9.3069 |  | 19.6 | 5.558 | 5.555 | -18.88 | 3.76 |  | -3.6606 | -30.6752 | -13.7102 | 24.7 | 49.18 | 50.156 | 9.6688 | 11.5686 | 50.6598 | 51.4982 | 49.6797 |  | -21.2 | -22.1145 | 7.25 |  | -49.2719 | 78.7404 | 62.9368 | -46.9645 | -78.0724 | 52.7748 | 23.8549 | 13 | -12.3 |  | 194.7888
27/04/2025 | 16:30 | 0 | 20.5027 | -40.9667 | -13.7921 | 27.6498 |  | 54.8726 | -96.6528 | 45.0365 | 22.9213 | 22.396 | -53.28 | -29.433 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.156 | 197.4754 | -0.0359 | -0.0104 | -0.2124 | [5 empty] | -76.58 | -76.1 |  | 53.28 | 28.6 | 8.327 | 0.245 | -57.25 | -57.46 | -88.46 | 57.95 | 58.13 | 9.1117 | 12.4075 | 61.4198 | 63.2017 | 62.565 | -38.7142 | -38.727 | 27.0534 | 31.6745 |  | 80.5095 | -1.5704 | -7.7707 | -240.1976 | 25.6967 | -18.8 | -20.5 | 43.1506 | 41.7359 | -5.1824 |  | -38.3354 | 4.3428 | 7.8408 | 5.3526 | 278.1456 | 108.2186 | 107.7303 | -219.9973 | 403.6227 |  | -45.2392 |  | 82.5309 | 19.94 | 12.25 |  | 78.94 | -89.0773 | -88.1396 | 165.9844 | 166.7087 | 29.197 | -68.6688 | -69.073 | -8.3438 | -73.9941 |  |  | 20.1 | 147.8 | -13.85 | 34.5589 | 34.0048 | 34.9017 | 47.2073 | 48.3921 | -20.3764 | -67.2388 | -23.0237 | 14.087 | 53.57 | 57.56 | 44.7729 | 42.0456 | -31.25 |  | 74.1568 | 73.7821 | -157.7827 | 0 | -18.8618 | -87.2 | -87.7 | 26.9962 | 51.8646 | 54.024 | 73.8464 | 51.5 | -5.69 | 48.9915 | 156.5139 | -18.95 | -19.21 | 98.07 | 56.47 | 155.4364 | 152.5636 | -56.406 | -55.8364 | 196.8336 | 162.8395 | 156.3103 | 158.696 | 12.5268 | -2.5087 | -28.292 | 230.8332 | -88.902 |  | -29.1763 | -27.4499 |  | -54.1399 | -50.7815 | 41.52 | -48.6216 | -49.331 | 36.1008 |  |  |  | 9.5056 | -145.1605 | -32.9133 | -32.442 | 10.9288 | 3.2521 | -41.8853 | 0 | 0 | 0 | 39.9083 | 40.3566 | 39.0031 | 88.9193 | 88.082 | -110.3537 | 59.2978 | 59.0086 | -80.0627 | -66.0846 | -30.5113 |  | 18.7704 |  |  | 14.18 | -40.5109 | 10.7148 |  | 4.522 | 11.3313 | 29.47 | 68.9045 | 80.6822 | 14.63 | 85.5836 | 26 | -12.4493 |  | -1.7806 | 1.8181 |  |  | -14.7893 | -26.6756 | 25.4553 | 41.4278 | 9.8434 | 9.907 | -111.9195 | -22.755 | 36.3815 | -52.8341 | 10.4534 | 3.3399 | 3.0481 | 12 | 181.5066 | 180.0892 | 250.2 | -249.8249 | -419.4278 | 421.6299 | 420.93 | -174.0181 | -171.6062 | -56.6469 | -49.7083 | 73.5859 | 73.1155 | -117.1938 | -130.9776 | 46.2669 | 45.4209 | -29.8202 | -29.2483 | 110.1 | 110.08 | 36.4 | 36.2 | 22.1306 | -0.8 | -333.1974 | 103.1689 | 102.9557 | 14.5 | 14.3 | -44.2 | -44.3 |  | 0.997 | -413.7494 | 73.6946 | 348.7006 | 291.9619 | -64.2719 | -284.2265 | 283.4326 | -106.9115 | -157.787 | -279.5535 | 113.5335 | 113.2317 | 106.9449 | -340.1651 | 161.1974 | -178.888 | 181.2749 | -7.9886 |  | 15.84 | 5.55 | 5.528 | -16 | 0 |  | -0.7004 | -36.5042 | -16.0845 | 29.3 | 49.107 | 49.518 | 9.5908 | 11.5667 | 49.6032 | 49.1114 | 50.1694 |  | -13.3 | -6.0314 | 7.27 |  | -45.1863 | 76.3389 | 58.2555 | -44.9654 | -74.8361 | 48.3784 | 25.9111 | 5.3 | -5.2 |  | 183.1899
27/04/2025 | 17:00 | 0 | 20.0768 | -40.3009 | -13.77 | 27.1668 |  | 54.1712 | -92.465 | 44.4777 | 22.6833 | 22.1486 | -53.28 | -29.931 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.0528 | 188.227 | 0.7028 | 0.7778 | 1.1026 | [5 empty] | -76.18 | -75.97 |  | 53.28 | 28.6 | 6.802 | 0.235 | -55.96 | -56.01 | -86.69 | 57.68 | 56.76 | 8.7302 | 12.3413 | 61.4356 | 64.517 | 61.1809 | -35.4992 | -37.9895 | 24.0826 | 25.5956 |  | 80.2416 | -2.0938 | -7.5667 | -237.4866 | 24.4939 | -18.2 | -19.8 | 43.006 | 40.343 | -5.3006 |  | -35.357 | 4.0656 | 8.0102 | 5.4367 | 270.9127 | 95.3703 | 96.3469 | -199.1526 | 387.6703 |  | -47.04 |  | 81.5429 | 20.18 | 12.39 |  | 78.89 | -86.5321 | -87.4698 | 162.284 | 163.4435 | 27.9526 | -70.3997 | -70.33 | -8.063 | -75.1328 |  |  | 18.8 | 147.7 | -13.42 | 34.6529 | 31.6848 | 34.7928 | 47.177 | 47.9905 | -21.7299 | -65.7788 | -25.0947 | 13.8903 | 55.83 | 57.04 | 44.7729 | 42.0456 | -31.26 |  | 75.2893 | 74.7861 | -160.9462 | 0 | -19.0665 | -87.5 | -88.7 | 26.9028 |  | 55.9026 |  |  | -6.42 | 49.0725 | 157.3489 | -18.42 | -18.74 | 95.94 | 56.41 | 158.0909 | 156.6 | -55.3435 | -53.0182 | 199.0146 | 164.291 | 158.2373 | 161.9443 | 9.5302 | -4.1646 | -27.505 | 211.5365 | -19.0542 |  | -28.8307 | -27.0611 |  | -65.0913 | -59.4567 | 50.736 | -42.0017 | -42.5509 | 37.7383 |  |  |  | 9.0181 | -164.4482 | -34.1322 | -33.4999 | 10.5632 | 5.9697 | -43.2924 |  |  |  | 40.2577 | 40.3153 | 38.5299 | 84.5654 | 85.0678 | -111.3585 | 56.2666 | 56.3859 | -86.3442 | -72.2638 | -30.5113 | -29.97 | 18.0893 |  |  | 13.77 | -37.7666 | 10.8532 | -14.555 | 4.259 | 11.2986 | 29.02 | 79.085 | 84.1713 | 14.59 | 85.2216 | 26.5 | -13.6307 | 1.6624 | -1.3341 | 1.8675 |  |  | -15.705 | -27.07 | 23.117 | 42.4362 | 9.8642 | 9.9728 | -112.2354 |  | 36.0656 | -51.6041 | 10.1681 | 3.7599 | 3.5122 |  | 209.1456 | 208.8065 | 282.5 | -278.2917 | -469.2415 | 465.35 | 466.3979 | -196.5366 | -194.9426 | -52.3307 | -46.5539 | 75.5207 | 75.5288 | -140.6521 |  | 59.0222 | 58.8684 | -42.864 | -42.613 | 114.53 | 113.83 | 37.2 | 37.3 | 22.3357 | 18.48 | -331.6452 | 115.3029 | 114.0438 | 15 | 13.1 | -52.7 | -52.3 |  | 1.1092 | -457.738 | 28.787 | 420.8592 | 343.9068 | -67.8564 | -340.2215 | 341.1699 | -130.7544 | -198.5205 | -332.9197 | 108.6002 | 108.4828 | 130.7759 | -414.0938 | 202.1339 | -205.0551 | 204.2397 | -7.0657 |  | 15.44 | 5.526 | 5.546 | -14.96 | 0 |  | 0.676 | -39.0829 | -15.3216 | 29.1 | 50.308 | 50.977 |  |  | 50.2808 | 48.6143 | 49.4395 |  | -12.5 | -6.5563 | 7.46 |  | -40.3068 | 72.4544 | 52.8341 | -41.7365 | -72.5054 | 45.1458 | 27.7257 | 3.9 | -3.7 |  | 189.8545
27/04/2025 | 17:30 | 0 | 19.6388 | -39.345 | -14.4694 | 26.512 |  | 53.0243 | -87.2161 | 45.0109 | 23.0333 | 22.2684 | -37.74 | -31.229 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.895 | 173.49 | 1.106 | 1.2169 | 2.7358 | [5 empty] | -74.52 | -74.48 |  | 37.74 | 28.6 | 6.707 | 0.231 | -54.37 | -54.92 | -90.17 | 54.9 | 55.04 | 8.8068 | 12.3497 | 62.0401 | 64.3769 | 51.8521 | -34.9633 | -34.513 | 7.8062 | 7.6418 |  | 78.2322 | -5.758 | -28.7871 | -180.2112 | 23.9292 | -18.2 | -19.8 | 39.7851 | 38.9026 | -5.6299 |  | -24.9033 | 4.9433 | 7.8789 | 5.3417 | 212.5614 | 92.4711 | 91.9828 | -168.4604 | 349.6916 |  | -44.5287 |  | 82.5309 | 19.56 | 12.62 | 53.43 | 77.26 | -92.5602 | -94.5695 | 169.8978 | 170.5765 | 33.8673 | -64.4958 | -64.5795 | -7.5136 | -67.9691 |  |  | 28.5 | 136.1 | -13.62 | 38.557 | 38.1715 | 38.97 | 54.467 | 54.6803 | -34.2529 | -59.7877 | -38.5002 | 14.3554 | 52.41 | 56.35 | 44.7729 | 42.485 | -31.23 | -2.7631 | 68.1455 | 66.6973 | -144.202 | 0 | -19.0089 | -91.1 | -91.1 | 28.4079 | 51.8646 | 53.0847 | 73.8464 | 51.51 | -4.91 | 49.2885 | 142.2381 | -18.6 | -19.1 | 99.47 | 57.14 | 143.2182 | 144.5818 | -64.6546 | -63.6273 | 189.6264 | 152.7263 | 146.6455 | 149.5564 | 31.4867 | 15.2441 | -27.223 | 177.9343 | 18.6866 |  | -28.3933 | -26.4542 |  | -70.2257 | -64.5061 | 121.392 | -55.2582 | -55.6616 | 17.306 |  |  |  | 9.0031 | -172.8248 | -35.9225 | -35.1056 | 13.1925 | -14.3902 | -19.544 |  |  |  | 40.5161 | 40.9297 | 39.7353 | 94.6128 | 95.9525 | -166.4516 | 66.7625 | 66.7499 | -118.0636 | -108.7112 | -30.5113 |  | 18.7729 |  |  | 13.4 | -47.9407 | 10.4909 | -14.567 | 4.213 | 10.841 | 28.85 | 111.1518 | 120.1977 |  | 87.3652 | 24.3 | -13.8671 |  | -1.3297 | 1.9404 |  |  | -15.9446 | -28.2117 | 22.3351 | 43.7807 | 9.8327 | 9.8691 | -118.6053 | -23.01 | 36.605 | -52.6269 | 10.3272 | 4.2579 | 4.0712 |  | 222.97 | 221.5984 | 285.8 | -280.1292 | -482.4234 | 486.2502 | 482.2764 | -210.9411 | -210.7322 | -53.0959 | -45.1868 | 79.4728 | 79.3029 | -158.6994 | -149.9187 | 62.5269 | 60.9558 | -52.4165 | -51.6693 | 115.63 | 116.22 | 38.9 | 39 | 22.09 | 28.64 | -321.0817 | 107.9309 | 107.7197 | 17.2 | 19.4 | -55.4 | -54.7 |  | 1.2054 | -473.9751 | -0.0796 | 450.3604 | 367.8606 | -71.1935 | -359.6909 | 360.1817 | -134.4944 | -210.7726 | -358.556 | 108.14 | 107.8496 | 138.5102 | -439.8255 | 219.701 | -221.0019 | 221.9384 | -7.1701 |  | 15.04 | 5.068 | 5.084 | -14.88 | -0.48 |  | 0.9964 | -38.9059 | -12.8313 | 26.6 | 47.91 | 48.108 |  |  | 51.2584 | 52.5379 | 52.674 |  | -18.6 | -7.2414 | 8.52 |  | -43.0216 | 74.5429 | 55.2556 | -43.1362 | -74.5473 | 44.3905 | 30.3263 | 9.4 | -9.6 |  | 183.8444
27/04/2025 | 18:00 | 0 | 20.0524 | -40.4041 | -13.7558 | 26.7112 |  | 53.5487 | -88.613 | 46.2045 | 23.5733 | 23.0738 | -44.4 | -34.982 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.8512 | 181.2948 | 2.7104 | 2.7169 | 4.0683 | [5 empty] | -77.58 | -77.71 |  | 44.4 | 33 | 7.039 | 0.235 | -62.92 | -63.06 | -82.59 | 63.47 | 63.69 | 9.361 | 11.7589 | 65.9479 | 68.1323 | 56.7615 | -41.7953 | -41.411 | 27.2346 | 26.7095 |  | 80.6434 | -2.0938 | -10.2603 | -234.2898 | 27.0155 | -18.4 | -19.8 | 47.0028 | 45.9804 | -5.3958 |  | -35.2482 | 4.9097 | 8.493 | 5.6883 | 266.396 | 80.2637 | 80.4468 | -176.4741 | 379.3665 |  | -95.6211 |  | 82.5708 | 21.26 | 16.41 | 55.09 | 76.5 | -84.3888 | -83.5851 | 161.1192 | 162.3832 | 30.8907 | -91.6105 | -90.6638 | -8.2873 | -80.6177 |  |  | 11.8 | 161.1 | -13.93 | 23.266 | 22.2608 | 23.3132 | 26.193 | 27.1851 | -23.6448 | -43.7196 | -25.8266 | 15.5811 | 50.71 | 64.87 | 48.2886 | 45.7077 | -33.88 |  | 80.8741 | 79.5827 | -149.9423 | 0.0001 | -20.624 | -92.5 | -93.1 | 29.1495 | 55.3802 | 61.0687 | 78.5339 | 54.82 | -6.68 | 52.4475 | 148.4834 | -18.42 | -18.8 | 108.49 | 61.91 | 150.0364 | 147.3636 | -58.6185 | -57.2818 | 203.7984 | 168.1721 | 163.0785 | 164.4862 | 23.4068 | 6.3779 | -29.203 | 188.3559 | 33.5809 |  | -29.6163 | -27.5906 |  | -53.7618 | -50.0943 | 44.592 | -40.1934 | -40.6864 | 28.0842 |  |  |  | 10.0739 | -145.489 | -36.6125 | -35.7202 | 11.8791 | -4.8232 | -29.2736 |  |  |  | 41.2426 | 40.8391 | 39.1969 | 84.2305 | 83.5607 | -154.0598 | 60.532 | 60.4912 | -107.7905 | -97.1462 | -51.2465 | -41.39 | 18.7704 |  | -12.2 | 12.29 | -56.6954 | 10.6911 | -13.56 | 4.266 | 9.1049 | 22.98 | 100.0372 | 110.7128 | 15.49 | 87.6418 | 25.1 | -16.9506 |  | -2.0895 | 2.3576 |  |  | -15.42 | -34.5329 | 21.1659 | 53.9485 | 10.0724 | 10.0563 | -129.3466 | -25.1694 | 39.4631 | -59.0475 | 7.4364 | 8.8101 | 8.3442 | 9.7103 | 237.5247 | 236.1877 | 290.8 | -285.8084 | -488.0104 | 491.6357 | 489.6127 | -221.3113 | -219.2453 | -46.844 | -34.5207 | 82.3798 | 79.9854 |  | -158.8715 | 56.9677 | 56.5612 | -65.1289 | -65.955 | 115.42 | 115.56 | 39.7 | 40.4 | 22.6027 | 34.88 | -311.1863 | 111.4606 | 111.2783 | 18.5 | -8 | -52.2 | -51.7 | 1.4681 |  | -481.2444 | -11.759 | 458.5675 | 375.8994 | -69.6952 | -364.9406 | 371.1931 | -132.8884 | -213.4189 | -365.6057 | 114.3204 | 111.4293 | 133.4901 | -449.7375 | 218.5297 | -232.0787 | 231.6717 | -6.6702 |  | 14.32 | 4.317 | 4.319 | -14.48 | -1.92 |  | 2.6688 | -33.2235 | -21.6785 | 28.3 | 48.208 | 47.031 | 9.6046 | 11.3691 | 52.9051 | 52.187 | 51.7755 |  | 8.9 | 16.453 | 9.64 |  | -30.4531 | 75.3234 | 47.6341 | -30.588 | -74.6466 | 34.0497 | 40.0078 | -17.5 | 17.8 |  | 200.3213
27/04/2025 | 18:30 | 0 | 22.0471 | -43.783 | -34.0342 | 29.6411 |  | 59.5795 | -90.9521 | 55.2948 | 28.0571 | 27.2478 | -57.72 | -46.395 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 14.4006 | 186.147 | 6.0954 | 6.169 | 9.6005 | [5 empty] | -88.7 | -87.93 |  | 57.72 | 44 | 10.623 | 0.263 | -69.55 | -69.73 | -90.56 | 71.17 | 70.66 | 12.7516 | 8.5364 | 74.4144 | 76.8933 | 74.136 | -44.0726 | -43.8377 | 7.178 | 7.8203 |  | 98.1921 | -2.6173 | -15.3634 | -286.8451 | 22.7269 | -16.4 | -17.6 | 48.7114 | 47.8241 | -6.6784 |  | -41.4301 | 6.8336 | 10.6627 | 7.1828 | 319.8644 | 94.6074 | 94.4242 | -234.0532 | 425.7338 |  | -113.394 |  | 96.2428 | 25.49 | 27.9 | 64.51 | 76.49 | -77.1551 | -77.557 | 151.8843 | 154.3476 | 31.4813 | -98.9401 | -98.5595 | -5.734 | -88.2736 |  |  | 20.3 | 179.5 | -15.16 | 25.6368 | 25.176 | 26.0245 | 23.5846 | 24.3764 | -11.4687 | -61.6977 | -9.6497 | 17.9836 | 61.84 | 72.4 | 51.1011 | 48.0515 | -36.14 |  | 89.1978 | 88.1194 | -167.9179 | 0.0001 | -21.8977 | -99.1 | -99.7 | 29.9789 | 58.3099 | 68.583 | 82.0496 | 57.77 | -8.32 | 55.1475 | 166.6395 | -19.22 | -19.61 | 119.29 | 66.61 | 163.7455 | 161.5636 | -48.5502 | -47.3818 | 229.1583 | 191.5278 | 183.3697 | 187.4328 | 40.3199 | 21.0175 | -30.207 | 246.3991 | 81.2925 |  | -30.3769 | -27.6049 |  | -48.2039 | -45.0812 | 47.664 | -36.7204 | -37.3932 | 15.2117 |  |  |  | 11.1068 | -138.6871 | -38.2926 | -37.0979 | 11.8361 | -18.7674 | -15.0654 |  |  |  | 40.4753 | 40.2299 | 39.518 | 78.537 | 76.1926 | -143.6775 | 50.1107 | 50.3368 | -96.0224 | -86.1266 | -51.2465 | -38.91 | 18.2504 |  |  | 11.38 | -51.4865 | 10.682 | -12.951 | 4.386 | 11.2651 | 25.5 | 88.2739 | 99.2096 | 15.52 | 91.0169 | 24.1 | -20.5378 |  | -4.2827 | 2.6853 |  |  | -15.8953 | -41.4515 | 21.3683 | 65.3769 | 10.2375 | 10.1534 | -138.7607 | -27.8869 | 46.4789 | -69.1492 | 6.765 | 12.6786 | 12.1003 | 8.9685 | 240.3338 | 239.2004 | 277.8 | -275.5472 | -476.6398 | 477.1898 | 476.8922 | -223.8969 | -221.348 | -40.9945 | -27.4919 | 82.1789 | 81.2176 |  |  | 66.7457 | 66.0206 | -52.0068 | -52.1851 | 114.6 | 114.07 | 39.2 | 39.3 | 22.4788 | 35.36 | -334.0558 | 111.3851 | 109.712 | 18.5 | -10.2 | -58.4 | -58.6 | 1.3544 | 1.1447 | -472.6143 | -57.3865 | 464.5796 | 384.8988 | -65.6852 | -375.1116 | 378.0373 | -145.0571 | -220.2187 | -368.6592 | 111.6231 | 110.2562 | 145.5554 | -457.9852 | 227.7132 | -228.2332 | 229.21 | -5.6677 |  | 18.64 | 4.163 | 4.146 | -18.08 | 1.76 |  | -1.8143 | -30.5287 | -20.3906 | 27 | 44.147 | 43.945 |  | 11.4125 | 51.5976 | 51.6973 | 53.0736 |  | 10.2 | 15.743 | 9.68 |  | -26.6166 | 71.2624 | 40.8166 | -24.2168 | -69.5736 | 26.8651 | 42.7013 | -19.5 | 19.2 |  | 188.1148
27/04/2025 | 19:00 | 0 | 23.1474 | -46.3889 | -34.0676 | 31.7153 |  | 63.7964 | -100.4337 | 58.6207 | 29.5371 | 29.0675 | -8.88 | -50.756 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 14.1539 | 201.3874 | 6.2067 | 6.2242 | 10.3643 | [5 empty] | -78.77 | -78.83 |  | 8.88 | 48.4 | 9.476 | 0.251 | -69.2 | -69.4 | -70.35 | 70.18 | 70.1 | 12.9029 | 8.7996 | 77.2641 | 79.8392 | 18.3283 | -53.9855 | -54.4739 | 30.6419 | 30.0672 |  | 89.0829 | -1.0469 | -4.2516 | -351.7547 | 13.9733 | -12.4 | -13.4 | 61.351 | 59.7959 | -6.9385 |  | -45.5683 | 6.7871 | 11.4834 | 7.7216 | 391.8575 | 81.4844 | 81.4234 | -263.5073 | 444.1413 |  | -130.4522 |  | 96.3725 | 26.3 | 29.15 | 65.23 | 75.22 | -76.3514 | -76.7532 | 154.5299 | 156.8543 | 31.8756 | -112.456 | -111.3194 | -3.1274 | -92.5712 |  |  | 14.2 | 184.8 | -15.38 | 19.6022 | 18.5071 | 20.8099 | 6.6761 | 8.4187 | -8.6406 | -48.2658 | -7.1347 | 18.4469 | 60.25 | 75.37 |  | 48.6374 | -36.51 |  | 92.1813 | 91.4841 | -163.2797 | 0 | -22.1333 | -100.1 | -99.4 | 30.5173 |  | 69.0527 |  |  | -7.98 | 55.944 | 159.149 | -20.82 | -21.09 | 120.79 | 67.37 | 161.5273 | 158.4545 | -50.3646 | -48.8273 | 228.0582 | 188.7705 | 181.6065 | 185.81 | 64.4237 | 44.4971 | -28.788 | 273.8036 | 71.4534 |  | -17.2036 | -14.2401 |  | -54.3356 | -50.2267 | 170.556 | -52.9639 | -53.154 | -9.4014 |  |  |  | 11.2936 | -150.8504 | -37.6258 | -36.9435 | 10.2201 | -43.8613 | 8.3625 |  |  |  | 39.8004 | 39.4319 | 39.0521 | 77.0299 | 76.5275 | -147.8639 | 51.3436 | 51.3043 | -101.6352 | -89.0131 | -51.2465 | -35.82 | 18.7704 |  |  | 11.56 | -55.7033 | 10.1354 | -12.926 | 4.363 | 11.4575 | 24.46 | 89.6347 | 103.3937 | 16.16 | 90.9556 | 23.7 | -20.9199 |  | -4.2948 | 2.7912 |  |  | -15.1544 | -42.8784 | 21.4736 | 67.0575 | 9.864 | 9.8731 | -140.769 | -28.1663 | 46.2283 | -69.7778 | 6.658 | 13.831 | 13.2816 | 9 | 236.3435 | 235.5683 | 283.3 | -285.3389 | -483.4774 | 488.9062 | 486.9701 | -222.4212 | -221.7947 | -42.5891 | -30.4536 | 81.3258 | 81.0414 |  |  | 64.2408 | 63.5157 | -51.5341 | -50.2307 | 116.85 | 115.4 | 39 | 38.9 | 22.3549 | 33.2 | -329.8611 | 111.2783 | 111.091 | 18.5 | -10.2 | -56.8 | -56.9 |  |  | -481.3778 | -54.4746 | 454.886 | 373.3363 | -62.2228 | -374.5197 | 369.6998 | -138.717 | -218.3592 | -367.6813 | 109.7383 | 111.032 | 141.4569 | -445.0663 | 225.5 | -220.7857 | 221.7408 | -5.9588 |  | 18.08 | 4.111 | 4.102 | -18 | 1.44 |  | -1.5793 | -30.6752 | -20.5066 | 27.2 | 43.661 | 43.855 |  | 11.4478 | 51.3072 | 52.6185 | 53.3576 |  | 10.9 | 17.2748 | 9.8 |  | -26.4518 | 73.2102 | 43.5285 | -26.6876 | -71.4422 | 29.133 | 42.0983 | -18.6 | 20.1 |  | 198.3661
27/04/2025 | 19:30 | 0 | 22.8937 | -45.8097 | -34.6742 | 31.4602 |  | 63.1331 | -97.5266 | 59.5549 | 30.1471 | 29.4249 | -6.66 | -50.769 | 44 | 17.388 | -41.8 | 13.9169 | 198.2138 | 6.5805 | 7.03 | 11.0571 | [5 empty] | -77.86 | -78.45 |  | 6.66 | 50.6 | 9.634 | 0.254 | -68.54 | -67.58 | -71.43 | 68.67 | 68.52 | 13.2792 | 8.4398 | 76.4543 | 79.2849 | 19.2384 | -53.5837 | -52.2369 | 7.2651 | 7.1655 |  | 89.4848 | -3.6642 | -4.7948 | -355.5128 | 20.1337 | -12.2 | -13.2 | 59.0868 | 54.4901 | -7.4232 |  | -45.1863 | 7.3124 | 11.865 | 7.8853 | 394.299 | 85.3602 | 85.6959 | -278.1866 | 444.1011 |  | -132.5704 |  | 96.4823 | 26.48 | 29.33 | 65.23 | 75.58 | -75.9495 | -77.1551 | 152.7639 | 154.2293 | 32.1947 | -113.3877 | -113.5882 | -1.4415 | -89.8971 |  |  | 18.8 | 178 | -15.33 | 21.5784 | 20.0132 | 22.4706 | 10.6582 | 9.7065 | 1 | -52.103 | -2.3763 | 18.722 | 60.2 | 74.77 | 51.8042 | 48.6374 | -36.95 |  | 90.2744 | 90.8083 | -155.9248 | 0 | -22.4056 | -100.9 | -100.7 | 30.2481 | 58.6029 | 69.0527 | 82.0496 | 57.74 | -7.85 | 55.5255 | 158.209 | -21.09 | -21.27 | 126.43 | 69.38 | 153.7455 | 154.9091 | -49.0349 | -48.2909 | 227.9236 | 188.3326 | 182.2038 | 184.615 | 54.2382 | 38.7847 | -28.363 | 290.0401 | 65.9186 |  | -16.2548 | -13.9079 |  | -56.8594 | -51.8494 | 161.34 | -47.5048 | -50.1652 | -4.4607 |  |  |  | 11.2565 | -153.9132 | -35.09 | -34.2786 | 4.2406 | -36.8732 | 6.8099 |  |  |  | 40.461 | 41.1764 | 39.1988 | 77.0299 | 77.5323 | -143.3426 | 51.3168 | 50.8023 | -98.6796 | -86.3989 | -51.2465 |  | 18.5824 | 1.619 |  | 11.26 | -52.8786 | 10.3519 | -12.905 | 4.407 | 10.5191 | 25.87 | 85.2686 | 104.1541 | 16.63 | 91.6442 | 23.3 | -20.2401 |  | -4.5178 | 2.8196 |  |  | -15.9146 | -42.1866 | 23.0465 | 66.4693 | 10.5703 | 10.3224 | -141.7341 | -27.8691 | 46.0948 | -69.943 | 5.3118 | 13.7529 | 13.2183 | 7.6554 | 239.1874 | 234.3837 | 288.3 | -284.3749 | -480.5562 | 486.0372 | 480.318 | -225.6684 | -221.5218 | -39.7542 | -27.4381 | 79.7086 | 80.6418 |  |  | 62.6917 | 61.6699 | -49.7783 | -50.2633 | 113.82 | 113.6 | 41.5 | 42.9 | 22.2737 | 33.36 | -327.6963 | 105.772 | 105.5823 |  | -7.2 | -56.1 | -56.3 | 1.4615 | 1.2476 | -475.2386 | -46.8743 | 455.2437 | 378.4597 | -62.4647 | -370.6513 | 366.0078 | -136.9045 | -214.8615 | -363.2912 | 108.597 | 107.3255 | 140.2558 | -445.6739 | 219.9805 | -225.0859 | 226.889 | -5.827 |  | 20.08 | 4.05 | 4.045 | -19.92 | 2.4 |  | -3.0167 | -30.2632 | -21.0346 | 26.6 | 48.13 | 48.114 | 9.624 | 11.4827 | 51.7348 | 52.1411 | 53.1831 |  | 8.6 | 17.3048 | 9.91 |  | -26.8125 | 70.5138 | 40.1564 | -25.9894 | -68.9362 | 25.766 | 42.6784 | -15.7 | 15.2 |  | 193.6353
27/04/2025 | 20:00 | 0 | 22.6505 | -45.2592 | -34.3494 | 31.2612 |  | 62.2589 | -99.6471 | 58.6348 | 29.6911 | 28.9347 | -8.88 | -49.689 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 14.065 | 202.0376 | 6.2597 | 6.1179 | 10.063 | [5 empty] | -79.01 | -79.09 |  | 8.88 | 48.4 | 10.819 | 0.26 | -65.62 | -66.25 | -77.27 | 66.46 | 66.79 | 13.8965 | 8.3845 | 76.501 | 78.9051 | 19.6032 | -51.0384 | -50.5257 | 9.0353 | 9.1502 |  | 90.9583 | -3.6642 | -19.5578 | -331.8036 | 15.0998 | -12.3 | -13.3 | 56.6147 | 55.5882 | -6.9661 |  | -41.3156 | 7.4164 | 11.2795 | 7.6534 | 372.6309 | 85.6654 | 86.3368 | -280.8361 | 430.0999 |  | -110.5321 |  | 97.4104 | 25.91 | 29.14 | 65.9 | 75.46 | -80.638 | -79.9682 | 153.5221 | 154.9715 | 32.6027 | -105.507 | -106.614 | -2.4983 | -89.7024 |  |  | 18.8 | 181.9 | -15.5 | 23.6085 | 22.0094 | 23.943 | 15.0472 | 16.308 | -10.8177 | -54.0598 | -9.7362 | 18.2838 | 60.13 | 75.2 | 51.1011 | 48.6374 | -36.85 |  | 90.2952 | 89.3297 | -163.5751 | 0.0001 | -22.177 | -100.6 | -100.6 | 30.4568 | 57.724 | 69.9919 |  | 57.15 | -8.25 | 55.2825 | 162.9943 | -21.08 | -21.49 | 121.13 | 68.67 | 163.0364 | 159.0546 | -51.6184 | -50.8091 | 229.8865 | 189.9465 | 182.9556 | 185.7811 | 33.8063 | 15.6039 | -30.005 | 291.9816 | 70.0604 |  | -16.2204 | -13.9049 |  | -50.4663 | -47.3067 | 59.952 | -35.4497 | -36.283 | 22.5295 |  |  |  | 10.9613 | -142.9747 | -37.6541 | -37.0891 | 9.6374 | -13.1164 | -24.0599 | 0 | 0 | 0 | 38.5781 | 38.7919 | 37.4985 | 80.379 | 78.7045 | -144.0124 | 53.6073 | 53.3004 | -98.9593 | -89.5399 | -51.2465 |  | 18.6532 | 1.702 |  | 12.52 | -52.1091 | 10.8738 | -12.874 | 4.223 | 10.6838 | 26.51 | 91.0624 | 102.1363 | 16.9 | 94.1373 | 23.6 | -19.4438 |  | -4.4182 | 2.7662 |  |  | -16.7554 | -40.5854 | 24.84 | 63.9484 | 10.5829 | 10.3668 | -138.1423 | -27.8438 | 45.4261 | -69.7347 | 4.8609 | 13.6357 | 13.2288 | 6.6167 | 235.4148 | 233.6734 | 278.7 | -278.1581 | -484.8063 | 484.6624 | 482.6029 | -221.0749 | -220.1914 | -44.4155 | -31.4057 | 78.5246 | 74.4515 | -158.6994 | -158.8715 | 65.1087 | 64.1199 | -51.0436 | -50.9129 | 117.01 | 117.22 | 41.2 | 42.3 | 22.4382 | 32.8 | -330.7455 | 108.9032 | 108.702 |  | -8.9 | -57.2 | -56.9 | 1.3549 | 1.1327 | -474.8116 | -51.8536 | 458.1689 | 381.3744 | -64.6047 | -370.2523 | 371.7416 | -137.8461 | -220.5036 | -361.4556 | 110.3698 | 109.5043 | 139.7864 | -448.7971 | 223.3999 | -223.666 | 222.9047 | -5.4314 |  | 19.76 | 4.008 | 4.013 | -19.68 | 2.16 |  | -2.1958 | -32.0211 | -20.7721 | 28 | 49.206 | 48.83 | 9.5969 |  | 50.75 | 48.7591 | 49.1356 |  | 9.6 | 17.6351 | 9.75 |  | -26.2591 | 74.7358 | 44.1102 | -25.8559 | -72.5088 | 30.5337 | 41.932 | -17.7 | 17.9 |  | 184.4632
27/04/2025 | 20:30 | 0 | 22.1254 | -44.1625 | -34.2453 | 30.4488 |  | 61.4364 | -99.0163 | 57.0548 | 29.0511 | 28.1016 | -8.88 | -48.624 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.8451 | 201.6386 | 5.6764 | 5.7489 | 9.2712 | [5 empty] | -77.49 | -76.7 |  | 8.88 | 46.2 | 9.757 | 0.253 | -64.19 | -64.38 | -76.61 | 64.95 | 64.51 | 13.77 | 8.5505 | 74.6159 | 77.3258 | 18.2466 | -49.6989 | -49.1265 | 8.1915 | 8.6936 |  | 89.6187 | -4.1876 | -21.0703 | -319.2955 | 15.158 | -12.2 | -13.2 | 55.0085 | 54.0195 | -6.9187 |  | -39.7253 | 7.7537 | 10.812 | 7.3753 | 359.4164 | 82.3389 | 82.2779 | -262.9846 | 420.847 |  | -127.2972 |  | 96.2528 | 25.9 | 28.71 | 65.23 | 75.5 | -78.2268 | -77.557 | 149.3917 | 152.3823 | 32.2879 | -108.9604 | -108.1133 | -3.4428 | -88.6774 |  |  | 17.6 | 178.7 | -15.57 | 22.1872 | 21.5608 | 22.9711 | 12.6936 | 13.9234 | -11.7074 | -51.5408 | -10.102 | 18.2303 | 55.99 | 74.1 | 50.3979 | 48.0515 | -36.56 |  | 88.509 | 87.8389 | -153.8163 | 0 | -22.035 | -100.4 | -100.3 | 30.0064 | 57.1381 | 68.1134 | 80.8777 | 56.44 | -7.86 | 54.6615 | 152.8287 | -19.56 | -19.74 | 117.24 | 67.96 | 153.8182 | 151.7818 | -52.107 | -49.7364 | 223.2931 | 183.0065 | 175.3532 | 179.3476 | 33.443 | 13.4211 | -30.201 | 272.5161 | 73.0308 |  | -27.1174 | -24.7719 |  | -50.596 | -47.1658 | 43.056 | -36.5289 | -37.3636 | 22.9289 |  |  |  | 10.803 | -141.4668 | -37.6045 | -36.7105 | 11.5149 | -11.9656 | -25.0842 |  |  |  | 40.0701 | 39.6094 | 39.1764 | 78.3696 | 77.6997 | -144.5148 | 53.4872 | 52.4482 | -101.4914 | -90.475 | -51.2465 |  | 18.37 |  |  | 14.02 | -50.9621 | 10.2478 | -12.88 | 4.267 | 10.7532 | 25.96 | 91.2061 | 104.2874 |  | 93.2714 | 25.8 | -18.8215 |  | -4.2816 | 2.7282 |  |  |  | -39.6181 | 24.5937 | 62.2677 | 10.624 | 10.6335 | -136.0129 | -27.5644 | 44.6015 | -68.2671 | 4.6463 | 12.7763 | 12.269 | 6.8473 | 236.726 | 235.5779 | 279.9 | -281.5658 | -486.2023 | 489.6705 | 486.6726 | -222.0179 | -222.0035 | -43.7125 | -31.5125 | 82.6781 | 78.2937 |  |  | 65.9547 | 65.3394 | -49.371 | -49.6142 | 113.22 | 112.64 | 42.9 | 42.2 | 22.4575 | 32.8 | -329.3899 | 112.0684 | 110.2845 | 17.9 | -9.3 | -57.2 | -57.8 |  |  | -475.6501 | -49.0192 | 461.9395 | 376.1101 | -62.3597 | -365.9505 | 368.2828 | -143.8612 | -218.6833 | -362.8509 | 107.5385 | 108.196 | 143.5924 | -446.4916 | 223.6924 | -223.8763 | 224.032 | -6.3268 |  | 20.32 | 4.158 | 4.157 | -19.36 | 1.76 |  | -2.0188 | -32.1401 | -21.181 | 29.6 | 52.419 | 51.594 |  |  | 54.467 | 53.5715 | 54.6652 |  | 11 | 17.4704 | 9.53 |  | -26.524 | 72.6739 | 43.8342 | -26.0597 | -71.5524 | 30.2205 | 40.6497 | -19.9 | 20.2 |  | 182.4689
27/04/2025 | 21:00 | 0 | 21.3042 | -42.396 | -34.1624 | 29.5638 |  | 58.4466 | -95.7731 | 55.6495 | 28.0991 | 27.3529 | -6.66 | -45.68 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 14.0792 | 193.2076 | 4.8645 | 4.8171 | 7.7191 | [5 empty] | -76.76 | -76.73 |  | 6.66 | 44 | 13.474 | 0.271 | -66.65 | -66.83 | -68.29 | 67.41 | 68.08 | 13.6525 | 8.8249 | 72.3546 | 75.131 | 17.8875 | -52.9139 | -52.7138 | 30.896 | 30.225 |  | 84.1264 | -1.0469 | -6.7998 | -332.9164 | 14.8436 | -12.1 | -13.2 | 58.2885 | 57.8447 | -6.7971 |  | -42.901 | 7.1117 | 10.7423 | 7.3844 | 369.7316 | 79.104 | 78.9514 | -255.6751 | 427.1659 |  | -128.8748 |  | 95.0852 | 25.55 | 27.82 | 64.55 | 74.51 | -75.4137 | -74.8778 | 151.3396 | 152.1624 | 33.2407 | -108.5611 | -108.462 | -3.4395 | -88.5058 |  |  | 17.1 | 177.6 | -15.44 | 20.7003 | 19.6288 | 21.2659 | 8.5434 | 9.1603 | -10.4672 | -47.2406 | -8.8416 | 18.0902 | 54.37 | 74.76 | 49.6948 | 46.8796 | -35.87 |  | 88.7792 | 87.7054 | -153.0037 | 0 | -21.7916 | -99.6 | -99.9 | 30.0449 | 55.3802 | 66.7044 | 78.5339 | 55.27 | -7.53 | 55.8765 | 149.1985 | -21.17 | -21.43 | 119.19 | 67.57 | 150.2909 | 148.5455 | -50.0051 | -49.5636 | 220.1763 | 178.9748 | 173.4668 | 176.0923 | 58.6994 | 40.7993 | -28.767 | 264.4704 | 80.61 |  | -26.8773 | -24.6318 |  | -59.9671 | -55.7534 | 150.588 | -52.6917 | -53.8176 | -4.9631 |  |  |  | 10.3794 | -159.9426 | -38.9175 | -38.0301 | 12.7143 | -37.5026 | 0 |  |  |  | 40.2549 | 41.2084 | 39.7512 | 75.1879 | 75.1879 | -145.8544 | 52.1851 | 51.361 | -103.1728 | -89.7295 | -51.2465 |  | 18.4872 |  |  | 13.8 | -50.2412 | 10.6954 | -13.124 | 4.185 | 10.7348 | 26.65 | 91.9579 | 104.1893 | 17.12 | 93.4539 | 25.1 | -18.4209 |  | -3.8589 | 2.6293 |  |  | -16.4758 | -38.1067 | 25.2621 | 60.1669 | 10.4394 | 10.4199 | -137.0827 | -26.9472 | 44.1711 | -65.7456 | 3.3312 | 11.5848 | 11.2143 | 5.3383 | 231.8848 | 230.9585 | 282.5 | -284.0326 | -489.4493 | 487.6374 | 485.0072 | -220.8172 | -216.3854 | -47.1786 | -36.3474 | 79.2315 | 79.3015 |  |  | 65.9327 | 65.0538 | -45.5646 | -45.5813 | 120.19 | 118.73 | 38.9 | 39.8 | 22.8484 | 32.08 | -329.4858 | 112.7743 | 111.5123 | 17.3 | -13.6 | -57.3 | -57 | 1.4691 |  | -479.4394 | -55.5237 | 452.3112 | 377.428 | -59.4312 | -363.2224 | 369.2003 | -139.0116 | -219.1038 | -360.8542 | 106.4638 | 108.4432 | 135.3232 | -444.2762 | 225.4253 | -218.8006 | 220.6768 | -7.0135 |  | 19.68 | 4.453 | 4.435 | -19.04 | 1.36 |  | -1.7563 | -33.9834 | -21.6785 | 31.4 | 48.831 | 50.384 | 9.5149 | 11.5499 | 52.5827 | 51.8704 | 52.059 |  | 14.1 | 18.7599 | 9.32 |  | -30.9567 | 75.0681 | 48.3452 | -30.473 | -73.7553 | 34.6994 | 38.3961 | -22.5 | 23 |  | 186.8362
27/04/2025 | 21:30 | 0 | 20.4619 | -40.8992 | -34.5897 | 28.3806 |  | 56.4576 | -90.2204 | 52.9544 | 26.8452 | 26.1432 | -4.44 | -42.185 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 11.1745 | 184.0554 | 4.1273 | 4.1269 | 6.1948 | [5 empty] | -73.53 | -73.25 |  | 4.44 | 39.6 | 10.435 | 0.262 | -62.78 | -62.95 | -67.32 | 63.64 | 64.39 | 13.1403 | 9.5695 | 70.114 | 72.7355 | 13.2468 | -49.9668 | -49.6422 | 32.2309 | 30.5236 |  | 78.5001 | -1.5704 | -6.7949 | -297.2148 | 14.54 | -12.1 | -13.2 | 55.8524 | 54.6296 | -6.8775 |  | -37.9757 | 7.125 | 10.4672 | 7.0865 | 332.3465 | 70.7114 | 70.9555 | -215.3793 | 401.3512 |  | -123.9016 |  | 93.0194 | 25.04 | 26.07 | 63.24 | 75.56 | -78.4947 | -77.8249 | 154.8876 | 157.1738 | 32.1524 | -105.1976 | -104.5104 | -5.2242 | -84.1997 |  |  | 20.2 | 170 | -15.31 | 22.5469 | 21.8969 | 23.143 | 11.6529 | 12.9316 | -15.6976 | -44.5417 | -14.943 | 17.5911 | 51.91 | 71.48 | 48.2886 | 45.7077 | -35.44 |  | 84.7952 | 83.914 | -141.6515 | 0 | -21.336 | -96 | -98.1 | 30.2097 | 53.0365 | 62.9473 | 75.0183 | 52.97 | -6.84 | 55.107 | 140.508 | -20.73 | -21.07 | 114.44 | 66.62 | 141.8364 | 140.3818 | -55.0103 | -55.1364 | 209.0746 | 168.3491 | 162.9807 | 164.4237 | 64.7394 | 46.0957 | -29.304 | 225.4499 | 61.9773 |  | -27.3177 | -24.8854 |  | -60.9834 | -55.5687 | 164.412 | -57.4161 | -59.1375 | -4.5609 |  |  |  | 9.5436 | -157.9572 | -39.2527 | -38.47 | 14.5254 | -43.8842 | 0 |  |  |  | 40.1705 | 41.1428 | 39.5755 | 79.2068 | 79.7092 | -149.371 | 56.7625 | 56.9936 | -108.3642 | -96.8566 | -51.2465 |  | 18.5824 |  |  | 15.16 | -51.5283 | 10.6056 | -13.417 | 4.195 | 10.8855 | 25.97 | 96.9962 | 109.228 | 16.76 | 93.5354 | 25.2 | -17.224 |  | -3.2048 | 2.5197 |  |  | -17.2121 | -35.6486 | 25.4992 | 55.3771 | 10.4211 | 10.5789 | -134.0684 | -25.6912 | 42.1575 | -62.1622 | 3.0193 | 9.8257 | 9.3778 | 5 | 230.4291 | 229.623 | 284.1 | -283.6137 | -490.6548 | 493.7357 | 489.8367 | -219.9737 | -216.3823 | -48.2153 | -37.1731 | 81.2852 | 80.5832 |  |  | 66.6468 | 65.3614 | -41.6884 | -41.5319 | 119.48 | 119.43 | 38.8 | 39 | 22.6625 | 30.16 | -330.926 | 113.2797 | 113.0862 | 16.8 | -16.6 | -58.4 | -58.5 | 1.4108 | 1.2858 | -478.4257 | -41.2076 | 448.3419 | 370.2473 | -59.7052 | -359.6719 | 363.3704 | -138.5725 | -218.769 | -354.2931 | 103.2509 | 103.9814 | 140.0116 | -437.7061 | 222.7237 | -213.1571 | 212.7189 | -7.2497 |  | 19.04 | 4.78 | 4.787 | -19.04 | 0.88 |  | -1.5518 | -34.1604 | -22.4994 | 32.4 | 52.644 | 51.252 | 9.727 |  | 52.7422 | 52.9641 | 52.8376 |  | 16 | 19.3887 | 8.79 |  | -33.8204 | 75.1035 | 48.7648 | -34.062 | -73.818 | 37.8692 | 36.1471 | -26 | 25 |  | 193.3948
27/04/2025 | 22:00 | 0 | 19.7366 | -39.5237 | -35.2066 | 27.0527 |  | 53.8341 | -85.2406 | 50.3839 | 25.6632 | 24.9004 | 0 | -38.557 | 33 | 13.248 | -33 | 14.0059 | 173.628 | 3.2695 | 3.4562 | 4.923 | [5 empty] | -69.8 | -69.74 |  | 0 | 37.4 | 9.642 | 0.254 | -55.75 | -55.82 | -76.14 | 56.42 | 56.4 | 11.7595 | 10.3552 | 68.0434 | 70.5327 | 9.1753 | -41.5273 | -40.9878 | 7.85 | 7.6926 |  | 76.6247 | -5.2346 | -28.655 | -245.2758 | 30.0753 | -16.8 | -18.1 | 47.1138 | 45.7194 | -7.2696 |  | -32.7963 | 6.8532 | 10.2472 | 6.8917 | 281.1059 | 71.5354 | 71.5354 | -204.0895 | 363.3867 |  | -107.757 |  | 91.8917 | 25.06 | 22.74 | 60.68 | 78.65 | -81.5757 | -81.0399 | 154.6309 | 154.5751 | 33.1859 | -96.5341 | -96.9071 | -7.3695 | -78.5912 |  |  | 25.6 | 157.6 | -14.94 | 27.8943 | 26.0385 | 27.8243 | 21.1317 | 22.0436 | -21.0499 | -47.848 | -20.8382 | 16.9024 | 48.75 | 67.74 | 46.1792 | 43.9499 | -33.81 | -2.8887 | 78.3118 | 78.5465 | -133.3696 | -0.0001 | -20.5913 | -95.5 | -94 | 29.6274 | 50.6927 | 59.1901 | 71.5027 | 50.23 | -6.26 | 53.676 | 132.905 | -20.97 | -21.48 | 111.64 | 65.05 | 132.3818 | 131.4364 | -59.5696 | -58.2182 | 197.1068 | 157.0806 | 150.5545 | 154.5319 | 54.0905 | 22.5274 | -29.126 | 215.4445 | 48.2624 |  | -28.5826 | -24.1197 |  | -55.1448 | -49.9983 | 136.764 | -59.7586 | -59.4275 | 1.1613 |  |  |  | 9.3845 | -145.3061 | -39.1911 | -37.4822 | 12.1676 | -27.7963 | -8.7314 |  |  |  | 40.6311 | 40.5898 | 38.7367 | 82.8909 | 82.221 | -161.093 | 60.9386 | 60.9176 | -116.9565 | -105.8602 | -51.2465 | -39.59 | 18.7704 |  | -11.72 | 15.87 | -52.0218 | 10.5843 | -13.85 | 4.285 | 10.752 | 24.79 | 108.0145 | 118.8134 | 16.21 | 91.893 | 25.1 | -15.3732 |  | -2.2611 | 2.3403 |  |  | -17.1868 | -31.9759 | 25.9652 | 49.915 | 9.8101 | 9.8359 | -127.4708 | -24.1072 | 39.0685 | -57.7276 | 2.985 | 7.6284 | 7.1734 | 5 | 225.4305 | 224.1145 | 277 | -277.6754 | -479.1935 | 483.6996 | 482.7196 | -211.6555 | -209.2113 | -52.0352 | -41.6148 | 82.0245 | 81.9434 |  |  | 69.1627 | 68.3388 | -36.5637 | -37.3249 | 118.8 | 117.24 | 37 | 36.9 | 22.6433 | 28.24 | -322.8954 | 111.8888 | 111.2217 | 16.2 | -20.5 | -58.4 | -58.5 |  | 1.177 | -472.6386 | -29.0569 | 437.0627 | 359.5964 | -59.4506 | -347.785 | 348.6065 | -142.8069 | -217.6008 | -348.7284 | 99.5345 | 100.3377 | 140.588 | -420.644 | 219.7447 | -202.2693 | 203.6515 | -7.3019 |  | 19.04 | 5.055 | 5.035 | -18.88 | 0.96 |  | -0.7004 | -35.3017 | -23.1739 | 35 | 49.549 | 51.789 | 9.535 | 11.3074 | 52.1979 | 53.3153 | 52.8183 |  | 20.5 | 20.0746 | 8.27 |  | -35.7002 | 76.7395 | 52.5309 | -35.7012 | -75.1903 | 40.1358 | 33.9548 | -28.3 | 29 |  | 182.7278
27/04/2025 | 22:30 | 0 | 19.0278 | -38.1743 | -35.8345 | 25.7021 |  | 50.8922 | -77.9558 | 47.3331 | 24.4353 | 23.4652 | 0 | -32.436 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.8971 | 157.3806 | 2.5166 | 2.3491 | 3.8098 | [5 empty] | -64.31 | -64.32 |  | 0 | 30.8 | 8.487 | 0.248 | -61.36 | -61.98 | -50.87 | 62.02 | 62.27 | 10.6589 | 11.1229 | 64.1346 | 66.4727 | 13.6494 | -43.8046 | -43.5995 | 7.5435 | 7.9968 |  | 72.6059 | -2.0938 | -12.7799 | -267.4536 | 35.2545 | -19 | -20.8 | 49.4089 | 48.364 | -6.4425 |  | -38.4935 | 6.0096 | 10.0028 | 6.8591 | 300.5462 | 64.2109 | 64.272 | -196.7924 | 364.1655 |  | -94.3623 |  | 87.5905 | 24.31 | 20.76 | 57.51 | 76.16 | -81.5757 | -80.2361 | 154.5282 | 155.5973 | 34.9053 | -89.7889 | -89.4608 | -8.8397 | -75.3922 |  |  | 25.2 | 150.6 | -14.41 | 26.378 | 25.84 | 27.1674 | 17.9525 | 18.7207 | -16.5927 | -45.583 | -16.9639 | 16.1769 | 45.77 | 64.3 | 43.8354 | 41.6061 | -32.34 | -2.8887 | 75.4163 | 75.0105 | -129.3588 | 0 | -19.6228 | -90.7 | -89.5 | 29.3857 | 46.5912 | 55.4329 | 66.8152 | 46.56 | -5.44 | 51.327 | 128.2798 | -19.97 | -20.05 | 104.22 | 61.17 | 130.8727 | 128.0546 | -59.57 | -58.9545 | 183.2382 | 147.6469 | 141.2705 | 143.653 | 46.765 | 29.5662 | -28.784 | 207.0687 | 52.6092 |  | -27.3691 | -25.3255 |  | -58.9258 | -54.9072 | 136.764 | -58.9626 | -59.7893 | 3.9883 |  |  |  | 8.7127 | -150.7786 | -37.3458 | -36.3069 | 11.3015 | -29.4233 | -9.2376 |  |  |  | 41.7239 | 41.446 | 40.4691 | 80.2116 | 81.0489 | -161.4279 | 61.2231 | 61.3555 | -114.8671 | -102.7157 | -51.2465 |  | 18.8876 |  |  | 15.31 | -53.7657 | 10.1425 | -14.322 | 4.261 | 10.7907 | 23.21 | 105.6083 | 117.2359 | 16 | 87.9104 | 26.7 | -15.2306 |  | -1.3769 | 2.1521 |  |  | -16.6283 | -29.3095 | 24.6551 | 46.1336 | 10.29 | 10.2194 | -128.8524 | -22.5599 | 37.505 | -52.0139 | 3.0581 | 4.8439 | 4.4931 | 4.5915 | 223.3573 | 223.8145 | 274.5 | -273.8963 | -487.0878 | 489.1852 | 480.4211 | -211.0612 | -210.5246 | -53.7203 | -45.4324 | 81.1222 | 82.0264 |  | -156.5969 | 68.4706 | 67.6246 | -35.7298 | -35.2022 | 123.24 | 122.89 | 33.8 | 34.5 | 22.622 | 26.96 | -325.1537 | 112.1999 | 111.3358 | 15.1 | -23.3 | -59.5 | -59.7 | 1.5294 | 1.3131 | -473.8742 | -31.1445 | 428.3737 | 354.8546 | -57.137 | -346.2703 | 348.7879 | -134.1776 | -215.4843 | -344.5395 | 102.1463 | 101.8575 | 135.6497 | -419.6269 | 219.1186 | -198.9006 | 199.0392 | -7.5134 |  | 18.48 | 5.341 | 5.356 | -18.48 | -0.16 |  | 0.2365 | -37.2671 | -23.6439 | 35.7 | 49.656 | 50.549 |  | 11.5888 | 51.4735 | 52.9233 | 52.8567 |  | 23.4 | 21.3047 | 7.66 |  | -42.8269 | 76.754 | 54.694 | -42.6934 | -75.7103 | 43.3921 | 31.5458 | -32.5 | 33 |  | 188.6479
27/04/2025 | 23:00 | 0 | 18.6078 | -37.2996 | -36.3746 | 24.6289 |  | 48.9683 | -78.653 | 45.6759 | 23.0973 | 22.5923 | 0 | -30.386 | 26.4 | 10.764 | -24.2 | 13.868 | 158.2666 | 2.0581 | 1.6776 | 2.5037 | [5 empty] | -64.23 | -63.66 |  | 0 | 28.6 | 6.908 | 0.239 | -61.09 | -61.85 | -49.98 | 62.09 | 62.01 | 9.8964 | 11.5724 | 62.2027 | 64.8579 | 14.6315 | -43.9386 | -44.4412 | 9.4974 | 8.9884 |  | 71.4003 | -2.6173 | -13.2815 | -254.2065 | 34.8275 | -18.9 | -20.5 | 49.511 | 48.2657 | -6.2551 |  | -36.4171 | 5.672 | 9.5712 | 6.5246 | 291.0854 | 49.3179 | 48.9517 | -158.2489 | 348.4374 |  | -99.2188 |  | 84.3172 | 23.75 | 20.07 | 55.15 | 74.05 | -80.9059 | -80.504 | 162.9885 | 162.2038 | 34.7322 | -89.1604 | -88.2557 | -6.0701 | -73.8993 |  |  | 21.9 | 148.3 | -14.28 | 25.4499 | 24.1332 | 25.5729 | 12.0043 | 13.1841 | -19.4519 | -35.1117 | -20.2153 | 15.8779 | 42.72 | 63.06 | 42.4292 | 40.2878 | -30.98 | -2.8887 | 74.1169 | 73.6823 | -123.3136 | 0 | -18.992 | -85.9 | -86 | 29.545 | 45.4193 | 52.1454 | 64.4714 | 45.06 | -4.69 | 49.707 | 122.0269 | -19.25 | -19.53 | 100.35 | 60.24 | 125.2545 | 123.6364 | -62.9844 | -61.9455 | 177.3296 | 138.5952 | 133.6405 | 135.3908 | 41.5334 | 25.6192 | -28.524 | 170.3701 | 44.0161 |  | -26.2411 | -24.7489 |  | -55.6375 | -53.2391 | 110.64 | -58.0716 | -58.4166 | 9.6915 |  |  |  | 8.1865 | -143.7652 | -38.51 | -37.9898 | 15.2699 | -23.3031 | -17.1352 |  |  |  | 41.5684 | 41.9781 | 39.8904 | 81.5512 | 81.3838 | -167.7912 | 65.5033 | 64.1983 | -119.0474 | -105.9917 | -51.2465 |  | 18.9828 |  |  | 15.56 | -55.3089 | 10.2636 | -14.473 | 4.299 | 10.915 | 20.63 | 109.9779 | 120.8727 | 15.79 | 85.8767 | 26.5 | -15.5071 |  | 0 | 2.103 |  |  | -16.1506 | -28.7279 | 24.6816 | 45.1252 | 10.5033 | 10.5135 | -128.737 | -22.2281 |  | -49.5935 |  | 3.5353 | 3.2063 |  | 227.3837 | 226.6313 | 282.9 | -278.205 | -497.3813 | 498.1197 | 493.5423 | -215.6895 | -211.6019 | -55.4992 | -47.068 | 82.4723 | 82.1557 |  |  | 66.9105 | 66.0755 | -45.3822 | -45.5219 | 118.36 | 118.11 | 33.4 | 33.7 | 22.622 | 26.32 | -321.2701 | 111.0044 | 112.3119 |  | -23.3 | -58.5 | -58.7 | 1.464 |  | -485.7209 | -24.8282 | 433.1462 | 361.3999 | -55.4965 | -350.8638 | 352.505 | -134.118 | -214.2112 | -345.0009 | 100.603 | 101.1907 | 133.8332 | -423.0944 | 219.4549 | -201.0526 | 200.9622 | -7.8842 |  | 14.64 | 5.456 | 5.433 | -14.08 | -3.28 |  | 4.1032 | -38.6435 | -23.9948 | 35 | 48.44 | 49.707 |  | 11.5766 | 53.7713 | 52.4784 | 53.0679 |  | 25 | 21.4875 | 7.44 |  | -45.8222 | 77.8751 | 56.2015 | -44.6904 | -76.4155 | 46.2421 | 30.4637 | -33.2 | 33 |  | 192.9737
27/04/2025 | 23:30 | 0 | 17.3451 | -34.7243 | -36.5687 | 23.0955 |  | 46.1291 | -74.4744 | 41.6504 | 21.1194 | 21.1175 | 4.44 | -25.704 | 22 | 9.108 | -22 | 13.8234 | 151.7118 | 0.5978 | 0.8201 | 1.3186 | [5 empty] | -60.03 | -59.95 |  | -4.44 | 24.2 | 6.874 | 0.235 | -57.74 | -58.08 | -51.53 | 58.92 | 58.94 | 8.2245 | 12.4316 | 58.5421 | 60.6028 | 9.1244 | -41.7953 | -41.3415 | 7.1616 | 7.6119 |  | 65.2381 | -3.1407 | -16.6395 | -212.5222 | 34.0273 | -18.4 | -20 | 46.6034 | 46.0882 | -6.153 |  | -31.0278 | 5.4585 | 8.6985 | 5.9152 | 248.7258 | 32.1055 | 31.4035 | -81.4439 | 319.31 |  | -117.8714 |  | 78.0002 | 22.16 | 17.35 | 50.72 | 70.31 | -81.8436 | -81.8436 | 158.5576 | 158.7665 | 34.7582 | -90.6494 | -89.7797 | -7.6217 | -73.7725 |  |  | 12.5 | 147.1 | -13.26 | 19.0203 | 18.3914 | 19.1242 | 11.9784 | 12.5577 | -24.6475 | -26.5812 | -27.6969 | 14.4644 | 35.8 | 58.73 | 39.6167 | 37.2116 | -28.74 |  | 74.2233 | 73.1652 | -116.9196 | -0.0001 | -17.4922 | -76.4 | -76.7 | 29.2868 | 40.7318 | 44.6311 | 57.4402 | 40.12 | -3.52 | 48.7485 | 114.5815 | -19.42 | -19.69 | 91.76 | 56.2 | 115.5455 | 115.5818 | -64.105 | -62.1909 | 161.3772 | 125.332 | 120.5022 | 121.5907 | 38.0448 | 26.9915 | -26.776 | 93.4758 | 65.2876 |  | -26.7865 | -24.2483 |  | -46.2614 | -43.0557 | 126 | -59.6812 | -59.9201 | 6.7017 |  |  |  | 7.2818 | -121.252 | -37.2922 | -36.7396 | 12.0055 | -24.9112 | -11.3607 |  |  |  | 40.8231 | 41.8793 | 41.1737 | 82.221 | 82.556 | -181.0203 | 65.9359 | 65.8642 | -126.6303 | -114.692 | -51.2465 |  | 18.7704 |  |  | 14.43 | -60.5973 | 10.3322 | -15.125 | 4.454 | 11.0091 | 19.06 | 117.901 | 129.1942 | 14.62 | 83.5359 | 27.4 | -14.1173 |  |  | 1.7773 |  |  | -14.2498 | -24.4075 | 24.1451 | 37.8984 | 9.7255 | 9.8303 | -122.7811 | -19.7241 | 35.0139 | -42.9107 |  | 0.625 | 0.2531 |  | 226.4893 | 226.5073 | 278.7 | -279.5724 | -515.7424 | 510.9498 | 512.8823 | -215.0267 | -213.114 | -58.671 | -51.2908 | 80.4807 | 81.1669 | -163.8071 | -163.8254 | 65.9876 | 65.2515 | -39.5016 | -38.3935 | 124.54 | 124.5 | 30.8 | 30.2 | 22.827 | 25.2 | -319.0127 | 111.4016 | 113.1998 | 14.4 | -28 | -58.4 | -58.6 |  | 1.241 | -502.021 | -42.7961 | 417.6093 | 352.8476 | -44.9334 | -343.9719 | 343.9426 | -133.5087 | -215.7384 | -337.0977 | 98.7719 | 98.6142 | 132.442 | -406.9823 | 220.3281 | -189.5128 | 190.9365 | -8.4637 |  | 13.36 | 5.852 | 5.84 | -14 | -2.72 |  | 3.8102 | -40.9293 | -25.0202 | 37.6 | 48.271 | 49.459 |  | 11.3203 | 52.416 | 52.376 | 52.3322 |  | 27.6 | 22.5082 | 6.65 |  | -47.2689 | 78.0862 | 59.0956 | -46.4149 | -77.5064 | 49.9497 | 27.212 | -38.3 | 37.8 |  | 204.9817
28/04/2025 | 00:00 | 0 | 16.3742 | -32.8187 | -37.4195 | 22.0641 |  | 43.6332 | -71.2547 | 38.692 | 19.6494 | 19.2154 | 4.44 | -23.529 | 19.8 |  | -19.8 | 13.6256 | 144.3214 | 0.1512 | 0.1554 | 0.2978 | [5 empty] | -55.39 | -55.85 |  | -4.44 | 22 | 5.545 | 0.228 | -53.56 | -53.52 | -48.88 | 54.68 | 54.24 | 7.9287 | 12.7607 | 56.3857 | 58.1672 | 6.4066 | -39.518 | -39.0887 | 5.9462 | 5.1439 |  | 60.6835 | -4.1876 | -21.5134 | -191.4983 | 33.6935 | -18.3 | -19.9 | 44.4316 | 43.9117 | -6.0633 |  | -28.4132 | 5.1237 | 7.8613 | 5.3605 | 230.14 | 26.6732 | 26.5816 | -78.5729 | 291.3504 |  | -93.1646 |  | 72.6911 | 20.71 | 15.28 | 47.06 | 67.48 | -83.5851 | -82.7813 | 154.0371 | 155.0551 | 36.4479 | -76.7757 | -76.3858 | -6.1769 | -66.6387 |  |  | 18.6 | 133 | -12.58 | 22.4383 | 21.3202 | 22.4998 | 16.7306 | 17.5722 | -29.3181 | -23.8579 | -31.8392 | 13.7992 | 32.93 | 53.65 | 37.2729 | 35.4538 | -27.33 |  | 66.6429 | 65.904 | -109.0708 | -0.0001 | -16.6589 | -74 | -74.3 | 28.2706 | 37.8021 | 41.3435 | 53.9246 | 37.65 | -3.17 | 48.2625 | 108.5062 | -17.57 | -17.84 | 84.9 | 54.18 | 108.8 | 106.9636 | -64.0359 | -63.0818 | 150.5889 | 117.4489 | 110.3642 | 112.2298 | 43.1261 | 29.3232 | -26.282 | 90.5686 | 63.0569 |  | -26.8017 | -25.1105 |  | -51.2285 | -48.5217 | 106.032 | -61.6475 | -63.3711 | 2.6251 |  |  |  | 6.7817 | -128.7607 | -36.6012 | -35.6284 | 12.2719 | -18.9452 | -10.3417 |  |  |  | 41.7948 | 42.3503 | 39.7689 | 83.3932 | 83.2258 | -177.0013 | 65.5179 | 65.7868 | -127.1208 | -118.5556 | -51.2465 |  | 18.6777 |  |  | 15.35 | -56.3435 | 10.3775 | -15.293 | 4.514 | 11.2055 | 20.99 | 119.9765 | 131.0317 | 14.15 | 84.4635 | 29 | -12.7514 | 0.0321 |  | 1.6669 |  |  | -14.8675 | -21.4805 | 25.1559 | 33.3607 | 9.6499 | 9.7663 | -117.3059 | -18.5669 | 34.4676 | -40.4628 | 3.3429 | 0 | 0 | 4.6742 | 222.1387 | 218.2383 | 279.1 | -279.2616 | -510.7286 | 511.1656 | 511.4089 | -210.0597 | -209.228 | -60.7081 | -53.3764 | 81.4045 | 80.3254 |  |  | 68.3278 | 67.4818 | -31.0033 | -30.9208 | 124.41 | 123.86 | 29.5 | 29.8 | 22.8078 | 23.68 | -314.6169 | 109.7086 | 109.5333 | 13.9 | -30.2 | -59.5 | -59.7 |  |  | -501.2519 | -43.5623 | 401.8607 | 340.0758 | -39.6542 | -332.1891 | 330.9554 | -129.2168 | -209.0803 | -323.7485 | 91.0723 | 95.0892 | 132.6504 | -396.6645 | 214.0609 | -177.6367 | 178.6897 | -7.8567 |  | 14.4 | 5.986 | 5.975 | -14.4 | -2.64 |  | 1.9944 | -41.0452 | -25.1362 | 39.7 | 50.385 | 51.375 |  | 11.3337 | 52.5186 | 53.2125 | 52.952 |  | 29.8 | 22.8378 | 6.23 |  | -50.0504 | 79.4757 | 60.8838 | -48.311 | -78.3886 | 51.9787 | 25.5534 | -38.5 | 39.1 |  | 192.3837
MÁXIMO |  | 0 | 23.1474 | -31.9622 | 10.3527 | 31.7153 | 0 | 63.7964 | -71.2547 | 64.0552 | 30.1471 | 32.0995 | 4.44 | -11.62 | 44 | 17.388 | -8.8 | 14.4006 | 229.0778 | 6.5805 | 7.03 | 11.0571 | 0 | 12.6535 | 6.7312 | 0 | 0 | -55.39 | -55.85 | 0 | 124.32 | 50.6 | 29.095 | 0.356 | -43.11 | -43.26 | -42.09 | 136.64 | 137.32 | 13.8965 | 13.8226 | 92.6436 | 96.1545 | 79.5305 | -34.9633 | -34.513 | 32.7351 | 32.1836 | 0 | 111.0522 | -1.0469 | -4.2516 | 0 | 35.2545 | -12.1 | -13.2 | 156.7201 | 156.3869 | -1.7305 | 0 | -24.9033 | 7.7537 | 12.9894 | 8.8389 | 394.299 | 185.2168 | 185.2168 | -78.5729 | 444.1413 | 0 | -33.9142 | 0 | 97.4104 | 26.48 | 29.33 | 65.9 | 82.89 | -21.295 | -19.6875 | 186.8329 | 186.9843 | 46.1328 | -42.1676 | -43.0711 | 16.6761 | -45.4074 | 19.5709 | 25.985 | 30.2 | 184.8 | -10.33 | 38.557 | 38.1715 | 38.97 | 54.467 | 54.6803 | 96.9583 | -11.197 | 104.8524 | 18.722 | 70.39 | 75.37 | 51.8042 | 48.6374 | -23.82 | -2.6375 | 92.1813 | 91.4841 | -74.1487 | 0.0001 | -14.5184 | -61.5 | -62.1 | 30.5173 | 58.6029 | 69.9919 | 82.0496 | 57.77 | -1.4 | 56.5245 | 166.6395 | -17.57 | -17.84 | 126.43 | 69.38 | 163.7455 | 161.5636 | -7.66 | -9.3091 | 229.8865 | 191.5278 | 183.3697 | 187.4328 | 108.3462 | 102.569 | -20.779 | 291.9816 | 263.2303 | 0 | -16.2204 | -13.9049 | 0 | 16.0679 | 14.0042 | 181.308 | -35.4497 | -36.283 | 84.1441 | 0 | 0 | 0 | 11.6192 | -11.4766 | -24.2763 | -23.75 | 15.2699 | 52.487 | 60.31 | 0 | 0 | 0 | 41.8117 | 42.3503 | 41.2215 | 120.4011 | 120.0662 | 33.8262 | 91.7026 | 91.1147 | 19.2713 | 47.4361 | -30.5113 | 11.93 | 19.1708 | 1.702 | -11.72 | 16.85 | 0 | 10.998 | -12.874 | 4.603 | 11.6284 | 45.55 | 119.9765 | 131.0317 | 18.53 | 94.1373 | 29.9 | -6.5912 | 3.9283 | 0 | 2.8196 | 0 | 0 | -9.9088 | -13.5274 | 27.9776 | 73.528 | 11.4958 | 11.4604 | -77.2102 | -15.1731 | 55.7964 | -33.8688 | 11.4358 | 13.831 | 13.2816 | 13 | 240.3338 | 239.2004 | 290.8 | -208.7185 | -190.7593 | 528.4852 | 530.1233 | -74.0356 | -72.0786 | -39.7542 | -27.4381 | 82.6781 | 82.1557 | -37.3002 | -40.2936 | 69.1627 | 68.3388 | 18.874 | 18.9656 | 133.82 | 132.4 | 47.7 | 48.4 | 22.8484 | 35.36 | -287.4515 | 115.3029 | 114.3762 | 18.5 | 22.2 | -25.4 | -25.4 | 1.6093 | 1.4111 | -192.8831 | 73.6946 | 464.5796 | 384.8988 | 3.5213 | -150.4691 | 378.0373 | -88.9539 | -53.9353 | -142.1941 | 152.2483 | 151.334 | 145.5554 | -189.4434 | 227.7132 | -121.3344 | 231.6717 | -5.4314 | 0 | 24.56 | 6.522 | 6.477 | -7.28 | 8.24 | 0 | 9.1417 | -22.5574 | -12.3339 | 42.6 | 52.644 | 54.012 | 9.8393 | 11.75 | 54.467 | 53.5715 | 54.6652 | 0 | 42 | 34.9897 | 9.91 | 0 | -26.2591 | 83.1845 | 69.1616 | -24.2168 | -68.9362 | 62.4493 | 42.7013 | 13 | 52 | 0.7134 | 219.9822
MÍNIMO |  | 0 | 15.8976 | -46.3889 | -37.4195 | 22.0641 | 0 | 43.6332 | -112.372 | 35.3813 | 0 | 17.6712 | -122.1 | -50.769 | 8.8 | 6.624 | -41.8 | 8.6206 | 144.3214 | -5.4146 | -5.5079 | -9.5814 | 0 | 1.2627 | 0.1858 | 0 | 0 | -130.46 | -129.14 | 0 | -4.44 | 11 | 3.29 | 0.185 | -131.66 | -132.51 | -97.24 | 43.42 | 43.5 | 4.9142 | 8.3845 | 55.4429 | 57.2352 | 6.4066 | -148.8287 | -144.6519 | 5.7143 | 5.1439 | 0 | 60.6835 | -7.8518 | -41.4656 | -355.5128 | -7.4863 | -19.2 | -21.1 | 39.4699 | 38.6191 | -7.4232 | 0 | -162.0901 | -3.4361 | 1.9395 | 3.8928 | 0 | 19.8981 | 19.6539 | -280.8361 | 190.4928 | 0 | -132.5704 | 0 | 57.4822 | 16.51 | 5.92 | 35.11 | 58.41 | -119.4856 | -118.8158 | 99.3557 | 101.1967 | 23.7902 | -113.3877 | -113.5882 | -8.8397 | -92.5712 | 19.5709 | 25.985 | 4 | 91.7 | -15.57 | 12.3745 | 11.6682 | 13.3401 | 1.6965 | 2.0596 | -34.2529 | -178.1598 | -38.5002 | 10.9716 | 13.93 | 40.51 | 32.5854 | 30.7663 | -36.95 | -2.8887 | 45.4587 | 45.2898 | -167.9179 | -0.0002 | -22.4056 | -100.9 | -100.7 | 25.1559 | 31.3568 | 29.6024 | 44.5496 | 31.37 | -8.32 | 42.6465 | 73.1442 | -31.13 | -31.48 | 84.9 | 42.19 | 72.6182 | 71.3636 | -89.5266 | -87.7091 | 144.9371 | 108.411 | 103.5482 | 105.6924 | -30.8916 | -48.2956 | -31.739 | 90.5686 | -88.902 | 0 | -33.1853 | -31.057 | 0 | -76.7787 | -71.7983 | 41.52 | -103.7579 | -104.5087 | -65.7971 | 0 | 0 | 0 | 6.7817 | -188.1939 | -39.2527 | -38.47 | 3.6349 | -99.4785 | -87.6545 | 0 | 0 | 0 | 34.2284 | 34.16 | 33.2909 | 22.9415 | 18.7551 | -181.0203 | 11.9695 | 12.4335 | -127.1208 | -118.5556 | -51.2465 | -41.39 | 18.0893 | 0.9036 | -12.42 | 7.25 | -60.5973 | 9.3817 | -15.771 | 4.185 | 8.6047 | 16.4 | -40.3088 | -26.6055 | 11.13 | 72.67 | 22.6 | -30.8935 | 0.0321 | -4.6486 | 1.2767 | 0 | 0 | -17.2121 | -46.9797 | 21.1659 | 20.6719 | 9.4519 | 9.4903 | -182.7735 | -28.1663 | 29.3444 | -69.943 | 2.985 | 0 | 0 | 4.5915 | 75.4795 | 73.8039 | 210.4 | -285.8084 | -526.4975 | 192.8162 | 192.363 | -225.6684 | -222.0035 | -68.4048 | -64.4449 | 71.3566 | 70.3508 | -172.4445 | -165.0234 | 17.5262 | 16.6363 | -65.1289 | -65.955 | 65.05 | 64.29 | 2.8 | 2.7 | 21.9042 | -81.36 | -369.7285 | 80.7807 | 80.4783 | 6.5 | -40.5 | -59.5 | -59.7 | 1.2858 | 0.997 | -519.6551 | -232.8746 | 198.0238 | 151.7965 | -71.1935 | -375.1116 | 144.8784 | -145.0571 | -222.5587 | -368.6592 | 90.7321 | 90.0764 | 87.6441 | -457.9852 | 55.7883 | -232.0787 | 123.3652 | -9.675 | 0 | 7.04 | 4.008 | 4.013 | -24.08 | -8.08 | 0 | -8.6137 | -49.337 | -25.8106 | 18.8 | 43.661 | 43.855 | 4.5645 | 5.4416 | 46.5641 | 46.7415 | 46.9606 | 0 | -21.6 | -22.1145 | 4.79 | 0 | -63.8521 | 70.5138 | 40.1564 | -62.7779 | -80.9874 | 25.766 | 15.1557 | -51.1 | -12.3 | 0 | 123.1357
PROMEDIO |  | 0 | 19.0276 | -38.0366 | -23.098 | 26.9031 | 0 | 53.7027 | -94.5598 | 47.8966 | 21.6439 | 23.7941 | -50.7825 | -25.983 | 21.3583 | 10.332 | -21.0833 | 13.574 | 191.8442 | 0.31652 | 0.3421 | 0.39014 | 0 | 9.7941 | 4.9808 | 0 | 0 | -85.6338 | -85.5346 | 0 | 51.1525 | 24.3913 | 13.8342 | 0.27244 | -74.5223 | -74.7527 | -71.2931 | 75.7917 | 76.1412 | 9.281 | 11.8754 | 69.8663 | 72.4249 | 50.5184 | -70.2142 | -69.4975 | 17.0686 | 16.6648 | 0 | 86.8893 | -4.0568 | -21.2023 | -171.0761 | 17.9104 | -16.7417 | -18.0938 | 77.5638 | 76.1152 | -4.575 | 0 | -69.8911 | 3.1859 | 9.0297 | 6.2793 | 197.1457 | 83.9132 | 83.9767 | -160.308 | 327.5792 | 0 | -93.9697 | 0 | 78.2946 | 22.0381 | 16.4019 | 50.3914 | 72.5025 | -70.9317 | -70.7252 | 147.3983 | 148.3157 | 33.1138 | -82.1582 | -82.083 | -1.472 | -70.8169 | 19.5709 | 25.985 | 18.7354 | 142.2792 | -13.336 | 23.9841 | 23.0826 | 24.2655 | 19.1147 | 19.9548 | 10.6271 | -70.0139 | 10.8702 | 14.3217 | 46.2052 | 57.9808 | 41.367 | 39.2929 | -30.074 | -2.7945 | 71.2037 | 70.5022 | -125.7157 | -3.5417e-05 | -18.2582 | -83.2628 | -82.5533 | 28.175 | 46.2164 | 49.9146 | 63.831 | 45.2618 | -4.876 | 50.7473 | 124.4181 | -25.1981 | -25.4667 | 105.8256 | 56.4394 | 125.4061 | 123.5409 | -51.1626 | -50.2286 | 182.655 | 146.4591 | 140.776 | 143.3123 | 44.2264 | 29.9546 | -27.2838 | 171.1828 | 109.7381 | 0 | -28.8857 | -26.9966 | 0 | -44.6236 | -41.4082 | 123.2548 | -67.4244 | -68.1896 | 3.5207 | 0 | 0 | 0 | 9.8353 | -126.882 | -32.4487 | -31.638 | 8.6871 | -27.6282 | -8.6586 | 0 | 0 | 0 | 39.9019 | 40.2676 | 38.8683 | 71.1689 | 70.7328 | -86.3133 | 53.0396 | 52.8587 | -60.771 | -47.1987 | -36.1271 | -20.9355 | 18.7337 | 1.4082 | -12.086 | 12.5665 | -37.0902 | 10.5 | -14.5642 | 4.3875 | 10.9151 | 29.0117 | 48.2463 | 61.4899 | 14.9973 | 84.5992 | 26.2854 | -16.7497 | 1.4501 | -2.2961 | 1.8316 | 0 | 0 | -13.991 | -29.1625 | 24.8312 | 45.6206 | 10.0956 | 10.1354 | -126.9155 | -21.2963 | 40.4535 | -49.9521 | 8.4945 | 5.4081 | 5.0709 | 9.8035 | 170.5726 | 169.4544 | 267.3646 | -266.374 | -400.3011 | 402.1168 | 400.3501 | -162.4218 | -160.9771 | -58.5288 | -51.4131 | 78.802 | 78.1306 | -106.5737 | -108.0202 | 49.911 | 49.2527 | -20.6304 | -20.5673 | 105.6542 | 105.289 | 32.0187 | 32.2042 | 22.2781 | -6.1333 | -329.5297 | 101.6227 | 101.44 | 11.9614 | -6.2562 | -47.0792 | -47.075 | 1.4249 | 1.1957 | -392.3859 | -88.7466 | 347.8553 | 285.2374 | -34.2891 | -278.1973 | 278.0447 | -120.0465 | -158.5481 | -273.8287 | 116.8475 | 116.4969 | 120.6467 | -338.0551 | 161.8346 | -175.3201 | 176.1194 | -8.1286 | 0 | 17.1733 | 5.6101 | 5.6073 | -16.9833 | 0.75 | 0 | -0.77064 | -34.2698 | -19.9826 | 30.7417 | 48.8579 | 48.9183 | 8.6348 | 10.5419 | 50.9664 | 50.7697 | 51.2332 | 0 | 6.9042 | 15.1798 | 6.9135 | 0 | -48.4678 | 77.2524 | 59.7146 | -47.7045 | -75.8829 | 50.2487 | 25.0349 | -15.5604 | 15.8042 | 0.53546 | 179.3894
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 27 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/04/2025 | 00:30 | 0 | 3.4207 | -7.3284 | 3.3532 | 9.0153 |  | 16.9547 |  | 10.032 | 3.7959 | 5.2597 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 5.3299 | 17.497 | 2.6374 | 2.5693 | 4.4712 |  | 1.6799 | 1.0548 |  | -0.9867 | -0.5 | -0.489 | 7.114 | -15.54 |  | 0.602 | 0.178 | -12.35 | -12.33 |  | -11.92 | -11.83 | 4.8163 | 3.5378 | 23.2602 | 25.0875 | -13.6033 | -9.6451 | -9.3025 | 0.5487 | 0.1744 |  | -19.9599 | 5.9305 | 29.5011 | -11.1146 | 12.8007 | -6.7 | -7.1 | -25.9137 | -25.4318 | -2.594 |  | -6.6392 | 0.6187 | -0.7406 | -0.5587 | -133.7931 | 84.8109 | 84.2005 | 15.7878 | -134.7029 |  |  |  | 15.5881 | 11.49 | 4.71 | -21.06 | 3.22 | -10.1765 | -10.7124 | 17.4508 | 15.3068 | -0.6154 | 8.2573 | 7.8864 | -6.6483 | 19.7019 |  |  | 53.9 | -35 | -2.56 | 35.6674 | 36.08 | 34.8035 | 101.6394 | 102.1698 | -13.8227 | -95.1748 | -11.8676 | 2.7761 | 27.76 | 11.32 | 6.0986 | 6.4484 | -8.3 |  | -21.0227 | -21.0245 | 28.51 | 0.0151 | -4.0876 |  |  | -5.6726 | -0.935 | 34.8599 | 5.7578 | -0.63 | -0.77 | 8.613 | -29.8217 | -12.21 | -12.22 | 31.6 | 16.73 | -30.0545 | -15.0364 | -26.9837 | -24.5091 |  | -10.9093 | -17.2776 | -16.8698 | -14.2392 | -17.7185 | -11.565 | -110.8951 | -9.6089 |  | -8.8196 | -7.923 |  | -11.1417 | -10.8779 | 1.552 | -18.916 | -18.4213 | -0.5315 |  |  |  | 2.3133 | -12.2686 | -5.2769 | -5.375 | 3.2448 | 3.7225 | -19.3828 |  |  |  | 2.9757 | 3.0906 | 0 | 0 | 0 | 20.4297 | 9.3552 | 9.3761 | 22.3265 | 32.757 |  |  | -1.9075 |  |  | 3.87 | -13.8845 | 1.7246 | 7.592 | 0.667 | 2.4903 | 33.43 | -37.883 | -27.2585 |  | 29.0698 |  | 19.2565 |  | -4.3437 | 2.0993 |  |  |  | -9.7061 | 9.1272 | -32.8565 | -6.2609 | -6.3553 | 109.8703 | -5.7987 | -10.2487 | 5.0993 |  | 7.9415 | 7.9272 |  | 10.7708 | 12.9733 | -5.45 | 8.838 | 48.2382 | 17.9761 | 21.0325 | 24.3997 | 24.5636 | -7.623 | -9.9052 | -11.4093 | -12.4081 |  |  | -12.8144 | -11.7157 | -1.1156 | -1.1032 | 14.44 | 14.34 | -30.6 | -30.8 | 0.845 | -11.28 | 32.7386 | 31.4164 | 31.6493 | -19.1 | -42.2 | 0 | -0.8 | -17.7379 | -17.6969 | -42.5132 | -31.0656 | -273.1994 | -17.8469 | 16.8152 | 106.5713 | 58.7276 | 105.4134 | 82.3816 | 41.2808 | 32.8818 | 33.1837 | -0.8299 | 201.8297 | -190.206 | 20.4834 | -11.4437 | -0.5603 |  | -5.28 | -1.531 | -1.539 | 0.4 | 0 | -2.4579 | -7.3533 | 15.8526 | -11.3664 | 1.8 | 7.581 | 8.442 | 0.4478 | 0 | 3.5022 | 3.0265 | 2.761 |  | 27.3 | 7.9707 | -0.4 |  | -3.0337 | -17.6569 | -17.6057 | 0 | 13.1734 | -12.1273 | -1.6458 | -28.8 | 11.2 |  | -119.8079
27/04/2025 | 01:00 | 0 | 3.3326 | -7.2414 | 3.3111 | 8.8055 |  | 16.319 |  | 9.3858 | 3.2999 | 4.7895 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.4401 | 18.3036 | 2.9885 | 2.8265 | 5.1782 |  | 1.7731 | 1.6009 |  | -0.9244 | -0.509 | -0.498 | 7.178 | -17.76 | -13.2 | 0.93 | 0.172 | -12.52 | -12.61 |  | -11.51 | -11.63 | 4.8771 | 3.1882 | 21.7948 | 23.6196 | -15.6825 | -10.7167 | -9.4462 | 11.4003 | 11.1514 |  | -24.5145 | 7.1142 | 35.8907 | -7.8817 | 11.7665 | -6.1 | -6.4 | -23.955 | -23.6483 | -2.6092 |  | -3.3845 | 0.7927 | -0.695 | -0.5824 | -130.5276 | 79.989 | 79.8974 | 0.3355 | -115.4427 |  |  |  | 14.7598 | 8.18 | 4.98 | -11.94 | 3.67 | -14.1953 | -14.5971 | 20.8301 | 19.6185 | -1.4748 | 4.5427 | 4.3649 | -3.4701 | 15.3397 |  |  | 41.9 | -25.6 | -2.19 | 39.0009 | 39.2204 | 37.7111 | 101.3091 | 103.6392 | -15.8463 | -94.8314 | -14.09 | 2.8667 | 26.79 | 10.88 | 5.9424 | 6.1554 | -8 |  | -16.8885 | -16.6167 | 19.376 | 0.015 | -4.0472 | 11.8 | 11.6 | -4.6289 | -1.4961 | 35.3331 | 5.2011 | -0.95 | -1.04 | 8.775 | -19.7336 | -12.25 | -12.31 | 30.82 | 15.74 | -22.7091 | -10.6545 | -28.0748 | -26.6 | 0 | -9.8178 | -15.0971 | -15.4042 | -17.6382 | -20.2262 | -12.745 | -95.4024 | -21.4703 |  | -7.1464 | -8.4441 |  | -13.7027 | -13.6164 | 3.088 | -17.8766 | -17.7163 | 0.8522 |  |  |  | 2.3868 | -16.4713 | -6.9516 | -7.0009 | 5.5858 | 0.8832 | -20.1862 |  |  |  | 2.9584 | 3.0473 | 0 | 4.1864 | 3.5166 | 9.2101 | 10.7836 | 10.6452 | 15.5444 | 25.6803 |  |  | -2.6125 |  | 1.41 | 3.37 | -14.2763 | 1.6101 | 7.433 | 0.516 | 2.3539 | 35.24 | -34.2334 | -24.4936 | -2.14 | 30.8942 |  | 19.1946 |  | -3.8974 | 1.972 |  |  | -11.6496 | -8.6094 | 10.3876 | -33.5288 | -6.893 | -6.9685 | 101.9798 | -6.3367 | -11.0105 | 5.7565 | 2.5195 | 7.9269 | 7.8244 | 1.7838 | 12.8463 | 13.2155 | -5.45 | 9.3701 | 46.1528 | 20.5557 | 19.9976 | 20.2718 | 20.129 | -5.5933 | -7.3599 | 0 | 0 |  |  | -10.5841 | -10.282 | -1.8078 | -1.8312 | 14.85 | 14.66 | -28.7 | -29.1 | 0.8267 | -11.76 | 21.9872 | 33.0268 | 32.5156 | -19.5 | -35.4 | -1.1 | -1.7 | -17.4948 | -17.5871 | -40.3028 | -22.7996 | -272.4611 | -22.1245 | 15.2208 | 101.085 | 62.8338 | 106.6979 | 77.7768 | 35.086 | 36.0043 | 34.646 | 4.0211 | 196.0952 | -187.3185 | 15.558 | -9.6998 | -0.9363 |  | -3.36 | -1.479 | -1.489 | -1.36 | 3.28 | -2.7794 | -9.4041 | 12.9503 | -7.4693 | 2.6 | 7.134 | 7.387 | 0 |  | 4.2289 | 3.6738 | 3.5912 |  | 20 | 9.5329 | -0.46 |  | -3.7688 | -18.6215 | -18.2928 | 0 | 13.9494 | -13.5311 | -1.7229 | -22.2 | 6.2 |  | -117.9874
27/04/2025 | 01:30 | 0 | 3.5916 | -7.8813 | 3.0104 | 8.6962 |  | 16.5564 |  | 8.8446 | 3.1089 | 4.555 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 5.2991 | 18.0603 | 2.5381 | 2.3123 | 4.4097 |  | 1.1112 | 1.826 |  | -1.0621 | -0.637 | -0.608 | 10.793 | -17.76 | -11 | 0.598 | 0.128 | -13.69 | -13.53 |  | -11.7 | -11.69 | 4.8703 | 3.4951 | 20.5472 | 22.6623 | -17.8434 | -10.8507 | -11.1344 | 18.1787 | 18.5196 |  | -28.9352 | 9.0869 | 45.5814 | -3.8848 | 13.5969 | -7.3 | -8 | -24.7633 | -23.6369 | -2.7399 |  | -6.4827 | 0.7991 | -1.1341 | -0.6655 | -134.6781 | 80.1111 | 79.6838 | 9.6998 | -120.1276 |  |  |  | 13.6919 | 8.02 | 4.85 | -12.39 | 3.25 | -13.1236 | -13.7934 | 20.94 | 19.3053 | -1.3513 | 2.915 | 3.0746 | -6.4373 | 14.391 |  |  | 39.3 | -22.9 | -2.03 | 36.8425 | 37.6343 | 36.0418 | 105.089 | 104.6327 | -16.6248 | -95.3414 | -14.1004 | 2.8964 | 26.5 | 10.97 | 5.3174 | 5.5695 | -7.48 |  | -14.4501 | -14.3017 | 17.8604 | 0.0151 | -3.6907 | 14.2 | 13.9 | -4.5105 | -1.6831 | 34.8599 | 4.6445 | -1.25 | -0.61 | 8.451 | -17.881 | -13.07 | -13.02 | 31.74 | 14.97 | -21.7818 | -12.3091 | -28.4342 | -25.8636 |  | -9.5843 | -14.8572 | -15.164 | -9.6441 | -23.8766 | -12.728 | -106.4032 | -17.6781 |  | -9.9929 | -8.4037 |  | -12.796 | -15.5987 | -20.996 | -15.2791 | -15.1807 | 1.3811 |  |  |  | 2.654 | -17.6285 | -6.6013 | -7.051 | 5.0297 | 4.273 | -15.1573 |  |  |  | 3.5051 | 3.1421 | 2.6342 | 2.8468 | 2.5118 | 11.5545 | 9.0475 | 9.5026 | 15.6138 | 25.5483 | 13.2436 | -12.38 | -1.1128 | 0.3152 | 1.76 | 3.85 | -16.8081 | 1.6558 | 7.7 | 0.63 | 2.5304 | 35.27 | -34.5368 | -25.172 |  | 31.3057 |  | 18.1668 |  | -4.2023 | 1.9088 |  |  |  | -8.6505 | 11.4572 | -32.3523 | -7.0549 | -7.069 | 95.8744 | -6.6821 | -9.5794 | 5.568 | 2.6461 | 8.2272 | 8.4028 | 2 | 12.3422 | 12.6319 | -7.12 | 11.1158 | 50.2127 | 15.1336 | 19.57 | 19.338 | 19.3982 | -4.7615 | -8.7401 | 0 | 0 |  |  | -14.0229 | -13.9075 | -0.5687 | -0.8896 | 16.31 | 16.12 | -31 | -31.7 | 0.8615 | -11.76 | 29.9044 | 24.561 | 24.4574 | -19.1 | -36.8 | 1.4 | 0.8 | -17.7148 |  | -40.4552 | -25.6801 | -274.3138 | -21.6228 | 15.5106 | 102.3089 | 66.8237 | 114.5686 | 81.253 | 33.6757 | 33.9026 | 33.1616 | -4.8177 | 194.4377 | -189.0503 | 10.7789 | -4.0439 | -2.0618 |  | -4.64 | -1.549 | -1.546 | -0.32 | 3.44 | -3.2136 | -8.8182 | 14.3877 | -9.4926 | 3 | 7.199 | 6.265 | 0.449 |  | 3.0106 | 3.4173 | 4.1428 |  | 22.2 | 6.9119 | -0.45 |  | 0 | -18.0633 | -17.9028 | 0 | 14.4274 | -12.4669 | -2.5993 | -24.3 | 7.5 |  | -117.6743
27/04/2025 | 02:00 | 0 | 3.6344 | -7.8156 | 3.209 | 8.6904 |  | 16.2287 |  | 8.6373 | 2.8999 | 4.4419 | -2.22 |  |  |  |  | 5.3992 | 18.3538 | 2.2158 | 1.8979 | 3.593 |  | 0.6983 | 1.6189 |  | -0.9766 | -0.785 | -0.769 | 10.108 | -17.76 | -13.2 | 0.661 | 0.123 | -15.06 | -15.1 |  | -11.17 | -11.1 | 4.9613 | 3.332 | 22.6949 | 23.8078 | -17.4511 | -10.3148 | -9.9954 | 0.2661 | 0.2944 |  | -22.1033 | 6.3251 | 32.6565 | -1.7827 | 15.602 | -6.8 | -7.5 | -26.4331 | -25.7022 | -2.0087 |  | -4.735 | 0.7989 | -1.002 | -0.5792 | -148.503 | 80.2331 | 80.5994 | 16.9935 | -125.3361 |  |  |  | 13.7319 | 8.06 | 4.76 | -13.37 | 3.21 | -17.9461 | -18.214 | 23.4041 | 21.7539 | -0.3995 | 2.469 | 2.6255 | -4.3292 | 14.5657 |  |  | 40.1 | -25.3 | -2.1 | 37.2612 | 37.5046 | 36.2565 | 107.4655 | 108.4964 | -16.7344 | -97.5939 | -15.6881 | 2.9819 | 25.3 | 10.51 | 5.3174 | 5.5695 | -7.6 |  | -16.3079 | -15.7107 | 21.7185 | 0.0152 | -3.7919 |  |  | -4.3787 | -1.8701 | 34.3868 | 4.2734 | -1.61 | -0.53 | 7.587 | -24.5064 | -14.27 | -14.3 | 33.52 | 14.59 | -24.5091 | -12.3727 | -31.9885 | -30.7364 |  | -14.1471 | -20.5059 | -20.1691 | -19.3455 | -20.8526 | -12.611 | -111.692 | -16.9002 |  | -9.3303 | -8.949 |  | -13.1175 | -13.0343 | -12.804 | -16.7649 | -16.5318 | 8.6834 |  |  |  | 2.3608 | -13.0801 | -6.7633 | -6.7133 | 4.5087 | 8.976 | -28.0368 |  |  |  | 2.9718 | 0 | 2.5123 | 5.5261 | 5.6935 | 5.0237 | 13.2553 | 13.3916 | 14.3609 | 24.1554 |  | -16.32 | -3.4072 |  |  | 3.98 | -18.7122 | 1.6375 | 8.151 | 0.635 | 2.1105 | 29.57 | -34.6645 | -24.6141 | -1.43 | 28.5642 |  | 17.1376 |  | -3.3253 | 1.8831 |  |  | -11.1436 | -9.8806 | 12.1744 | -31.428 | -6.3339 | -6.3731 | 87.7983 | -7.0059 | -9.5812 | 6.0133 | 2.0337 | 8.5495 | 8.3791 | 1.3557 | 10.3765 | 12.1787 | -10.48 | 13.9399 | 50.0693 | 11.5219 | 22.359 | 16.3877 | 16.617 | 0 | -7.6979 | -10.9624 | 0 | 49.7054 | 51.4319 | -15.594 | -14.8743 | -0.4094 | -0.2611 | 17.63 | 17.44 | -31.1 | -31.2 | 0.8103 | -12.16 | 39.2677 | 22.6077 | 22.5131 | -19.9 | -37.6 | 3.4 | 2.5 |  | -17.7932 | -49.7176 | -21.5693 | -274.8806 | -22.201 | 15.9256 | 101.4076 | 69.0924 | 118.7336 | 79.7381 | 31.1509 | 32.7886 | 33.6722 | -12.8361 | 195.8163 | -190.6448 | 9.4171 | -1.8584 | -0.2795 |  | -4.64 | -1.641 | -1.647 | -0.16 | 2 | -3.1264 | -8.4062 | 13.6553 | -9.7246 | 3.3 | 7.306 | 6.911 | 0.4457 |  | 3.9827 | 3.9017 | 3.6018 |  | 22.2 | 8.3412 | -0.49 |  | 0 | -18.7858 | -18.8435 | 2.2394 | 15.1517 | -14.2985 | -1.6523 | -24.4 | 7.3 |  | -117.8998
27/04/2025 | 02:30 | 0 | 3.8692 | -8.4026 | 3.7144 | 8.4367 |  | 15.6062 |  | 8.546 | 2.8729 | 4.4683 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 5.5584 | 17.9503 | 2.2192 | 2.1092 | 3.4619 |  | 0.5617 | 1.747 |  | -0.963 | -0.688 | -0.697 | 10.063 | -19.98 | -13.2 | 0.695 | 0.127 | -14.98 | -14.85 |  | -11.08 | -10.88 | 4.0439 | 3.3699 | 24.7848 | 26.5009 | -16.4187 | -10.9846 | -8.7849 | 0.4402 | 0.6056 |  | -22.2372 | 6.3251 | 34.5215 | -5.5136 | 19.4028 | -5.2 | -5.5 | -26.6823 | -26.2288 | -2.1365 |  | -6.162 | -1.0525 | 0 | -1.0963 | -146.7635 | 80.05 | 80.1416 | 20.6358 | -125.4127 |  |  |  |  | 8.49 | 4.85 | -13.4 | 3.1 | -15.5348 | -16.7404 | 20.2578 | 19.0551 | -1.0509 | 0.0233 | -0.004 | -5.6647 | 14.8496 |  |  | 40.8 | -25.9 | -2.02 | 35.8455 | 36.3864 | 35.7075 | 107.2491 | 107.2845 | -16.1474 | -98.1336 | -14.0525 | 2.7684 | 24.7 | 10.12 | 5.4736 | 5.7648 | -7.69 |  | -17.4536 | -16.5824 | 27.2615 | 0.0152 | -3.8122 |  |  | -4.1797 | -2.2441 | 34.0713 | 3.9023 | -1.64 | -0.65 | 7.803 | -28.5341 | -14.22 | -14.39 | 33.55 | 15.1 | -25.6727 | -14.2182 | -30.7359 | -30.3636 |  | -16.0843 | -21.8919 | -21.8982 | -22.3771 | -23.8077 | -12.232 | -115.7522 | -16.259 |  | -9.0208 | -8.9852 |  | -15.4055 | -15.2299 | 3.6 | -19.2567 | -18.9531 | 6.6046 |  |  |  | 2.4419 | -15.6774 | -6.3743 | -6.3138 | 3.8862 | 10.2648 | -24.7284 |  |  |  | 3.7465 | 3.331 | 2.5693 | 3.684 | 3.8515 | 9.2101 | 13.0728 | 13.1619 | 16.6182 | 27.4281 | 17.521 |  | -4.4106 |  |  | 4.53 | -16.88 | 1.2989 | 7.949 | 0.579 | 2.3912 | 29.38 | -37.1635 | -25.2073 | -1.45 | 28.1059 |  | 16.6196 |  | -3.0031 | 1.8487 |  |  |  | -9.5858 | 11.0162 | -31.428 | -6.396 | -6.4308 | 88.3817 | -7.1815 | -9.8254 | 6.5933 | 2.3957 | 8.6154 | 8.2683 | 1.7781 | 11.7387 | 13.7626 | -7.12 | 9.8783 | 52.8717 | 5.8628 | 20.4928 | 19.5473 | 20.0132 | 0 | -7.467 | 0 | -10.7754 |  |  | -14.0394 | -13.1495 | -1.0309 | -0.8156 | 17.95 | 17.99 | -30.7 | -30.8 | 0.8103 | -12.16 | 36.3643 | 23.7644 | 23.6593 |  | -37.1 | 1.7 | 0.8 |  |  | -45.8272 | -23.0593 | -273.3188 | -16.5712 | 15.8284 | 98.6418 | 67.4403 | 117.8854 | 80.3759 | 34.3722 | 32.1409 | 31.0306 | -7.2616 | 196.8031 | -190.2001 | 12.9306 | -3.7426 | -0.3967 |  | -4.64 | -1.659 | -1.672 | -0.32 | 2.16 | -3.1849 | -8.3482 | 13.5973 | -9.4926 | 3.8 | 8.143 | 7.863 | 0.4429 |  | 3.4523 | 3.3439 | 3.4923 |  | 23.1 | 9.092 | -0.51 |  | 0 | -19.8968 | -18.9808 | 1.5473 | 15.8079 | -13.3904 | -2.2556 | -23.9 | 7.1 |  | -115.0488
27/04/2025 | 03:00 | 0 | 4.2585 | -9.1235 | 7.0787 | 4.2598 |  | 7.3246 |  | 7.7722 | 2.6999 | 4.0625 | -2.22 |  |  | 1.656 |  | 1.9404 | -9.8623 | 2.4748 | 2.1788 | 4.2184 |  | 1.6689 | 1.8111 |  | -1.0809 | -0.469 | -0.427 | 10.041 | -17.76 |  | 0.703 | 0.116 | -13.39 | -13.53 |  | -11.05 | -11.02 | 4.497 | 3.3399 | 31.8575 | 33.8033 | -10.4447 | -8.7073 | -8.5512 | 0.42 | -0.0528 |  | -21.8353 | 7.1142 | 37.1237 | 9.1322 | 18.7238 | -6.3 | -6.9 | -29.5029 | -27.2866 | -2.3572 |  | -6.2233 | -0.5889 | -0.6449 | -1.1381 | -171.9107 | 80.9961 | 81.5149 | 29.6628 | -139.8612 |  |  |  | 12.7239 | 8.3 | 4.6 | -13.47 | 2.84 | -17.1423 | -17.1423 | 22.8555 | 21.2717 | -1.3959 | 2.0243 | 2.0741 | -6.2589 | 14.9631 |  |  | 38.8 | -25.2 | -1.96 | 36.8136 | 36.8375 | 35.0714 | 112.6933 | 113.1456 | -18.0955 | -99.8416 | -17.2877 | 3.0054 | 25.12 | 9.49 | 5.1611 | 5.4718 | -7.68 |  | -16.592 | -16.1135 | 21.592 | 0.0153 | -3.8037 |  |  | -4.1956 | -2.4311 | 34.229 | 3.9023 | -2.05 | -0.61 | 8.019 | -25.7465 | -14.27 | -14.43 | 32.98 | 14.01 | -26.8182 | -13.5364 | -31.6056 | -30.1455 |  | -17.3484 | -21.5747 | -20.6634 | -17.9871 | -26.7465 | -12.618 | -125.8228 | -8.7843 |  | -9.6277 | -8.9223 |  | -14.9714 | -15.5584 | -12.804 | -18.651 | -17.6294 | 9.5967 |  |  |  | 2.3543 | -13.7258 | -6.1933 | -6.2178 | 3.5209 | 7.3303 | -32.9432 |  |  |  | 3.3394 | 3.4835 | 2.8854 | 4.0189 | 4.3539 | 10.5497 | 12.1413 | 12.2842 | 19.6538 | 32.5752 | 16.0366 | -18.49 | -2.9128 | 0.3152 |  | 5.02 | -20.6577 | 1.4939 | 7.95 | 0.634 | 2.5968 | 26.97 | -38.5911 | -27.843 | -1.09 | 24.9691 |  | 16.8523 |  | -3.2921 | 1.7961 |  |  | -10.0586 | -9.2939 | 10.7828 | -31.2599 | -6.1647 | -6.4004 | 97.655 | -7.1421 | -9.791 | 6.3526 | 2.6858 | 8.403 | 8.3237 | 1.6687 | 11.1926 | 12.7397 | -10.48 | 13.5575 | 48.2979 | 10.4721 | 18.4868 | 16.9556 | 16.2919 | -5.2569 | -7.4714 | -9.669 | -9.5598 |  |  | -13.3967 | -12.0179 | -0.452 | -0.3654 | 17.31 | 17.49 | -31 | -30.8 | 0.8103 | -11.84 | 33.2015 | 25.2862 | 25.0574 |  | -38 | 1.4 | 0.8 |  |  | -53.1289 | -19.7621 | -273.9066 | -20.9827 | 14.2827 | 98.675 | 65.1228 | 117.4549 | 80.4533 | 36.143 | 32.1518 | 31.7463 | -3.6106 | 194.5504 | -188.7033 | 11.2743 | -5.0586 | -0.9827 |  | -4.88 | -1.65 | -1.67 | -0.08 | 2.32 | -3.3234 | -9.0806 | 13.5973 | -9.5506 | 4.1 | 7.603 | 7.977 |  |  | 4.5606 | 4.116 | 3.4301 |  | 22.6 | 9.4596 | -0.5 |  |  | -19.0143 | -18.8248 | 2.1378 | 14.9063 | -13.6701 | -1.9337 | -25.1 | 7.9 |  | -119.4443
27/04/2025 | 03:30 | 0 | 3.8366 | -8.1943 | 0.4413 | 3.609 |  | 6.1523 |  | 7.6406 | 2.6219 | 3.9912 | -6.66 | -24.2 |  |  |  | 3.0298 | -10.9797 | 2.521 | 2.3721 | 4.3161 |  | 1.5098 | 1.8765 |  | -1.1243 | -0.42 | -0.395 | 9.71 | -13.32 | -13.2 | 0.258 | 0.119 | -14.73 | -14.69 |  | -9.27 | -9.27 | 4.2745 | 3.6287 | 10.7731 | 11.6192 | -17.0343 | -15.5393 | -15.3698 | 19.1918 | 16.2983 |  | -19.826 | 5.9305 | 32.6882 | -42.8688 | 15.0394 | -5.9 | -6.4 | -18.7222 | -19.8791 | -1.9275 |  | -7.6656 | -0.7168 | -1.232 | -1.0226 | -104.8921 | 73.5801 | 73.7632 | 9.7747 | -109.6206 |  |  |  | 12.5543 | 8.27 | 4.75 | -13.59 | 2.36 | -20.4912 | -20.3573 | 24.2668 | 22.7073 | -1.6577 | 2.3161 | 2.3505 | -7.6307 | 13.3633 |  |  | 36.6 | -22.3 | -1.95 | 35.1227 | 35.536 | 34.3237 | 103.695 | 103.545 | -15.0131 | -94.9587 | -14.4848 | 2.9524 | 24.89 | 10.3 | 4.8486 | 5.0812 | -7.31 |  | -14.9406 | -14.7748 | 19.0088 | 0.0151 | -3.6417 |  |  | -4.2065 | -2.4311 | 33.7559 | 3.5312 | -2.19 | -0.49 | 7.074 | -20.5387 | -14.28 | -14.28 | 33.19 | 13.68 | -22.4727 | -11.3909 | -33.5066 | -31.2727 |  | -15.3015 | -20.7526 | -20.9659 | -19.0668 | -21.0227 | -12.375 | -105.2118 | -16.6528 |  | -9.4264 | -8.7563 |  | -12.6413 | -11.471 | -11.268 | -17.721 | -18.2667 | 7.8224 |  |  |  | 2.4137 | -13.3423 | -6.7518 | -6.8496 | 4.9401 | 14.9067 | -32.7844 |  |  |  | 3.8341 | 3.5545 | 2.9155 | 7.8704 | 8.3728 | 3.3491 | 12.9053 | 12.9351 | 11.855 | 24.9302 |  |  | -3.2149 |  |  | 5 | -19.2395 | 1.4888 | 8.145 | 0.678 | 2.5637 | 27.56 | -34.6442 | -24.1982 | -1.46 | 24.9245 |  | 16.3246 |  | -2.96 | 1.7733 |  |  | -9.8229 | -8.824 | 9.8749 | -30.6717 | -6.2225 | -6.2592 | 90.1062 | -7.2132 | -9.3197 | 6.8052 | 3.2228 | 8.5641 | 8.474 | 2.661 | 10.2478 | 12.1209 | -9.22 | 13.9148 | 47.1762 | 13.094 | 20.3857 | 14.496 | 15.4372 | 0 | -6.7466 | 0 | -11.9674 |  |  | -15.7807 | -14.9073 | -0.2497 | 0.0994 | 17.06 | 17.04 | -31.1 | -31.2 | 0.8103 | -11.84 | 35.5174 | 22.8669 | 22.7666 | -19.9 | -37.6 | 2.6 | 2.1 | -17.9193 |  | -50.2601 | -15.4349 | -273.9613 | -20.9027 | 14.4313 | 100.7237 | 64.1428 | 120.3596 | 81.4434 | 34.1188 | 31.1324 | 32.3697 | -11.9534 | 198.6524 | -190.6433 | 9.0222 | -5.4176 | -0.4431 |  | -4.64 | -1.528 | -1.535 | -0.48 | 2.48 | -3.2767 | -8.8762 | 13.9483 | -9.4926 | 4 | 7.52 | 7.354 | 0.4961 |  | 4.132 | 3.9503 | 4.0207 |  | 22.2 | 8.2238 | -0.46 |  |  | -19.5095 | -18.8811 | 2.6451 | 15.7986 | -14.2915 | -2.0233 | -24 | 7.4 |  | -116.3488
27/04/2025 | 04:00 | 0 | 3.9226 | -8.4989 | 2.0046 | 3.706 |  | 6.1582 |  | 7.8471 | 2.6339 | 4.0198 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 3.1516 | -10.311 | 2.4911 | 2.3464 | 4.3303 |  | 1.837 | 1.8391 |  | -0.9874 | -0.547 | -0.531 | 9.892 | -15.54 |  | 0.13 | 0.129 | -15.88 | -15.83 |  | -9.41 | -9.5 | 4.5257 | 3.4434 |  |  | -16.8701 | -15.1374 | -14.9246 | -0.3717 | 0.2432 |  | -17.0128 | 5.1414 | 25.7841 | -38.7381 | 16.2313 | -5.9 | -6.7 | -22.3705 | -21.997 | -1.9758 |  | -7.1992 | -0.7514 | -1.5817 | -1.0345 | -117.893 | 74.8008 | 75.106 | 15.9951 | -114.2106 |  |  |  | 11.4964 | 8.14 | 4.56 | -13.69 | 2.23 | -19.6875 | -19.5535 | 24.8776 | 23.285 | -1.4933 | 1.6639 | 1.4965 | -7.3593 | 13.8924 |  |  | 36.3 | -22 | -2.01 | 35.1429 | 35.0356 | 33.8727 | 106.0037 | 105.5266 | -15.7165 | -94.492 | -14.5909 | 2.8004 | 24.55 | 10.26 | 5.0049 | 5.2765 | -7.51 |  | -15.3857 | -15.1909 | 21.9432 | 0.0153 | -3.7718 |  | 16.2 | -4.2737 | -2.6181 | 34.0713 | 3.5312 | -2.26 | -0.55 | 7.4115 | -23.0388 | -14.2 | -14.29 | 33.33 | 13.58 | -24.1273 | -12.1091 | -33.0526 | -31.9455 |  | -16.8653 | -21.613 | -22.2885 | -19.0736 | -20.1687 | -12.053 | -111.2312 | -10.3389 |  | -9.1624 | -8.5895 |  | -14.0484 | -13.9362 | -9.732 | -17.1881 | -16.8307 | 8.6629 |  |  |  | 2.1172 | -13.6898 | -6.0798 | -5.8717 | 3.9874 | 12.041 | -27.1942 |  |  |  | 3.6102 | 2.7555 | 0 | 6.5308 | 6.1959 | 1.6746 | 14.1494 | 13.6427 | 10.9682 | 23.2428 | 18.9175 | -19.37 | -3.8119 | 0.2978 |  | 4.35 | -19.6882 | 1.3529 | 8.308 | 0.409 | 2.5065 | 28.32 | -33.7803 | -24.058 | -1.26 | 26.4974 |  | 16.214 |  | -2.9061 | 1.751 |  |  | -9.8922 | -9.9114 | 11.0025 | -30.5876 | -6.2185 | -6.3413 | 84.4543 | -7.3826 | -9.3863 | 6.6925 | 3.1713 | 8.2125 | 8.0459 | 3 | 13.112 | 13.1499 | -9.64 | 12.754 | 47.3951 | 12.9902 | 18.8795 | 16.8584 | 17.985 | 0 | -7.5036 | 0 | 0 |  |  | -13.924 | -12.8363 | -0.0738 | -0.3394 | 16.94 | 16.99 | -31 | -30.9 | 0.8267 | -11.6 | 32.8085 | 24.8528 | 24.7512 | -19.5 | -38.4 | 0.9 | 0.1 | -17.8174 | -17.7151 | -45.9162 | -17.0803 | -275.646 | -21.2337 | 12.6567 | 104.5389 | 64.8027 | 115.7169 | 78.982 | 35.0331 | 30.9499 | 30.2539 | -3.9508 | 197.1112 | -188.9466 | 13.5907 | -7.2964 | -1.0071 |  | -5.12 | -1.515 | -1.524 | 0.08 | 2.32 | -3.3504 | -8.7602 | 13.9178 | -9.6971 | 3.8 | 7.997 | 7.468 | 0.5208 |  | 4.1074 | 3.0725 | 3.7056 |  | 23.4 | 7.6448 | -0.51 |  | 0 | -19.4513 | -18.7858 | 0 | 14.2794 | -13.4345 | -2.3035 | -24.6 | 7.8 |  | -115.5952
27/04/2025 | 04:30 | 0 | 3.9515 | -8.6433 | 1.8781 | 3.7826 |  | 6.2486 |  | 7.6553 | 2.5449 | 3.9396 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 4.9725 | -11.145 | 2.653 | 2.331 | 4.1189 |  | 1.6238 | 1.8352 |  | -0.7497 | -0.315 | -0.312 | 9.774 | -15.54 |  | 0.031 | 0.127 | -13.66 | -13.68 |  | -10.04 | -10.17 | 4.1508 | 3.4867 |  |  | -17.1817 | -15.4053 | -14.6438 | 16.7589 | 10.5526 |  | -20.3618 | 6.3251 | 31.4138 | -41.0324 | 14.2427 | -5.5 | -6.1 | -20.6921 | -21.0195 | -1.8909 |  | -8.2983 | -0.8345 | -1.0608 | -1.0789 | -112.3996 | 72.2068 | 73.2139 | 13.947 | -111.5187 |  |  |  |  | 8.25 | 4.76 | -13.47 | 2.46 | -18.08 | -18.08 | 23.2299 | 21.6685 | -1.1899 | 3.3157 | 3.8023 | -8.4586 | 13.701 |  |  | 38.4 | -23.2 | -1.92 | 36.4822 | 36.4634 | 34.9486 | 103.1527 | 103.6345 | -13.9503 | -94.2766 | -12.8741 | 2.7582 | 24.35 | 9.86 | 4.8486 | 5.1788 | -7.31 |  | -15.5886 | -15.4895 | 19.5059 | 0.015 | -3.7447 |  |  | -3.9539 | -2.6181 | 33.4405 | 3.1601 | -2.34 | -0.66 | 7.2765 | -22.0988 | -13.93 | -13.98 | 32.43 | 13.31 | -24.5455 | -11.9545 | -30.5737 | -29.8545 |  | -16.2727 | -20.6987 | -20.5797 | -13.9718 | -9.8962 | -11.199 | -108.7316 | -16.784 |  | -7.9706 | -8.2906 |  | -18.8862 | -16.9524 | -7.684 | -19.0886 | -19.0105 | 4.6014 |  |  |  | 2 | -24.1258 | -6.1954 | -6.1916 | 3.259 | -0.4003 | -31.7469 |  |  |  | 3.8105 | 3.7382 | 2.7744 | 5.861 | 5.6935 | 8.3728 | 12.3599 | 13.0754 | 17.2482 | 29.3738 |  |  | -3.4054 | 0.2685 |  | 4.03 | -20.2062 | 1.3127 | 8.216 | 0.586 | 2.5943 | 28.1 | -37.8363 | -26.1866 | -1 | 26.229 |  | 17.1339 |  | -3.3538 | 1.7539 |  |  | -9.792 | -7.195 | 9.0982 | -32.0162 | -6.2894 | -6.2872 | 96.2507 | -6.9941 | -9.574 | 6.3326 | 3.9334 | 8.1246 | 8.0538 |  | 11.9483 | 13.0132 | -7.96 | 9.9639 | 45.242 | 16.5778 | 22.7923 | 20.1236 | 20.9459 | 0 | -8.3029 | 0 | 0 |  | 53.3776 | -13.4241 | -12.5892 | -0.5262 | 0.2033 | 17.06 | 16.7 | -31.5 | -31.6 | 0.7041 | -11.2 | 34.7184 | 25.1988 | 25.098 | -19.5 | -38 | 0.9 | 0.3 |  | -17.7555 | -44.817 | -11.1643 | -279.2442 | -24.4363 | 11.0044 | 105.6306 | 60.7761 | 116.7201 | 81.5167 | 39.2349 | 32.605 | 33.8912 | -6.6907 | 199.8967 | -190.2808 | 17.1476 | -9.2105 | -0.8435 |  | -4.96 | -1.507 | -1.523 | 0 | 2.16 | -3.6187 | -8.6992 | 14.1222 | -9.4621 | 4 | 7.131 | 6.074 | 1.1574 | 1.173 | 4.4816 | 3.5115 | 4.1393 |  | 22.5 | 7.9574 | -0.54 |  | 0 | -19.1538 | -18.773 | 1.8635 | 14.318 | -13.1243 | -2.2339 | -24.8 | 7.8 |  | -114.9612
27/04/2025 | 05:00 | 0 | 3.6828 | -8.0459 | 4.0054 | 3.9041 |  | 6.7186 |  | 7.6767 | 2.5579 | 3.9761 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 |  | 5.3601 | -10.3061 | 2.4314 | 2.2879 | 4.0865 |  | 1.6655 | 1.8907 |  | -0.8798 | -0.558 | -0.536 | 9.956 | -15.54 |  | -0.027 | 0.13 | -15.92 | -15.87 |  | -9.41 | -9.41 | 3.9884 | 3.675 |  |  | -17.994 | -15.5393 | -15.0202 | -0.8536 | -0.6951 |  | -17.2807 | 5.1414 | 25.722 | -37.0373 | 16.3886 | -6.1 | -6.9 | -22.8009 | -22.5741 | -2.0196 |  | -7.1527 | -0.7272 | -1.497 | -1.0651 | -122.8064 | 73.5801 | 73.8548 | 20.8495 | -118.7103 |  |  |  | 11.4765 | 8.12 | 4.71 | -13.59 | 2.4 | -19.6875 | -19.2856 | 25.5004 | 24.0886 | -0.9298 | 1.9475 | 1.9695 | -7.6854 | 13.5234 |  |  | 37.3 | -22.3 | -2.07 | 35.164 | 35.8588 | 34.38 | 105.2636 | 104.6475 | -15.5681 | -93.7135 | -15.4054 | 2.6523 | 24 | 10.22 | 5.0049 | 5.1788 | -7.31 |  | -15.0597 | -15.4525 | 19.8425 | 0.0152 | -3.6612 | 16.6 |  | -3.7976 | -2.4311 | 33.4405 | 3.5312 | -2.18 | -0.38 | 6.6015 | -22.0813 | -14.28 | -14.43 | 33.25 | 13.72 | -24.2182 | -12.2 | -32.8049 | -31.6727 |  | -16.1599 | -21.8209 | -21.3655 | -20.7348 | -22.3482 | -10.872 | -116.2462 | -14.3792 |  | -8.1025 | -7.8003 |  | -13.256 | -15.953 | -11.268 | -18.5664 | -14.213 | 11.2796 |  |  |  | 2.454 | -13.403 | -7.2816 | -7.4851 | 4.5869 | 16.0504 | -23.6066 |  |  |  | 3.3915 | 3.256 | 0 | 7.3681 | 7.0332 | 0.5024 | 13.4193 | 13.563 | 10.0816 | 23.9325 | 19.2496 |  | -3.4054 | 0.2978 | 2.75 | 3.76 | -22.4019 | 1.4089 | 8.241 | 0.573 | 2.464 | 27.66 | -33.6322 | -22.8312 | -1.24 | 25.5563 |  | 16.0754 |  | -2.6951 | 1.7717 |  |  | -11.2578 | -9.2969 | 7.6471 | -30.4196 | -6.3551 | -6.4007 | 85.4808 | -7.3892 | -9.4594 | 6.9139 | 3.6552 | 8.11 | 8.1497 |  | 10.6347 | 13.0251 | -7.96 | 12.3213 | 47.1701 | 17.2687 | 19.9178 | 21.0557 | 21.0845 | -7.2161 | -9.8756 | 0 | -11.9914 | 52.4767 |  | -12.4683 | -11.1609 | -0.3005 | 0.0551 | 16.49 | 16.44 | -31.3 | -31.3 | 0.8103 | -10.96 | 29.4546 | 25.7766 | 25.6772 | -19.5 | -38.8 | 0.5 | -0.3 |  |  | -44.4063 | -11.6703 | -276.6435 | -22.9216 | 10.1005 | 103.917 | 65.6482 | 110.4577 | 79.8219 | 34.9123 | 34.118 | 30.7756 | -2.0683 | 197.5352 | -187.9537 | 14.7967 | -7.738 | -1.0071 |  | -5.44 | -1.451 | -1.47 | 0.4 | 2.16 | -3.8144 | -8.4672 | 12.6574 | -9.2576 | 4.9 | 7.819 | 7.596 |  |  | 3.958 | 3.7301 | 3.5082 |  | 23.6 | 7.3708 | -0.58 |  | 0 | -18.383 | -18.7833 | 0 | 14.5061 | -12.1441 | -2.6257 | -25 | 8.4 |  | -115.9558
27/04/2025 | 05:30 | 0 | 3.927 | -8.3246 | 1.9975 | 4.1978 |  | 7.1311 |  | 7.5781 | 2.5429 | 3.9892 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 5.729 | -9.4974 | 1.8699 | 1.6189 | 3.0788 |  | 1.2187 | 0.6508 |  | -0.8363 | -0.594 | -0.567 | 10.19 | -15.54 |  | -0.018 | 0.134 | -15.94 | -15.93 |  | -9.39 | -9.48 | 3.8371 | 3.5149 |  |  | -18.0674 | -15.2713 | -15.1219 | 0.1403 | -0.1881 |  | -17.1468 | 5.1414 | 26.7734 | -39.7655 | 16.6302 | -5.9 | -7 | -22.3937 | -22.2704 | -2.0051 |  | -7.5482 | -0.8284 | -1.5679 | -0.962 | -121.9824 | 74.0379 | 74.4651 | 26.6214 | -115.0806 |  |  |  | 12.0254 | 8.22 | 4.8 | -13.7 | 2.29 | -18.214 | -18.08 | 24.4882 | 22.8971 | -1.5641 | -1.2532 | -1.2672 | -7.8923 | 13.3065 |  |  | 35 | -21.3 | -1.81 | 33.7074 | 33.4599 | 32.0642 | 104.193 | 104.9549 | -15.1258 | -93.4557 | -14.7417 | 2.5355 | 24.49 | 10.68 | 5.1611 | 5.3741 | -7.16 |  | -14.8029 | -14.3612 | 22.9244 | 0.0155 | -3.5421 |  |  | -3.7329 | -2.4311 | 33.5982 | 3.7167 | -2.04 | -0.27 | 6.912 | -24.0614 | -14.02 | -14.24 | 33.3 | 14.03 | -25.8 | -12.3636 | -32.2615 | -31.2909 |  | -16.0375 | -21.8068 | -22.1758 | -24.3577 | -26.9193 | -11.254 | -122.2634 | -15.4251 |  | -9.6362 | -9.2136 |  | -9.9616 | -9.8651 | -16.388 | -17.7957 | -17.4522 | 8.0031 |  |  |  | 2.0731 | -6.7222 | -7.5402 | -7.5294 | 5.6652 | 11.146 | -26.5217 |  |  |  | 2.9369 | 3.1309 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | 1.1722 | 13.761 | 13.5972 | 11.7765 | 24.7048 | 20.4117 |  | -4.2165 |  | 2.72 | 2.48 | -21.7469 | 1.4957 | 8.249 | 0.596 | 2.4464 | 31.4 | -34.5566 | -23.2475 | -0.76 | 19.9592 |  | 17.44 |  | -3.2665 | 1.7585 |  |  | -9.7038 | -8.4402 | 8.0865 | -32.2683 | -6.3626 | -6.4246 | 86.8803 | -7.2791 | -10.0025 | 6.2062 | 3.7098 | 8.066 | 7.9905 |  | 11.9684 | 13.3753 | -10.48 | 13.1202 | 51.3331 | 12.2627 | 19.2328 | 21.5057 | 21.8218 | -8.7381 | -11.695 | 0 | 0 |  |  | -13.5065 | -12.8638 | -0.1302 | -0.1316 | 17.43 | 17.24 | -36.4 | -36 | 0.7736 | -10.96 | 33.7362 | 25.6046 | 25.512 | -19.5 | -40.6 | 1.3 | 0.4 |  | -17.7041 | -47.006 | -19.4369 | -273.048 | -18.6926 | 13.6874 | 99.0766 | 67.5856 | 117.2148 | 78.9562 | 35.4384 | 29.7824 | 31.408 | -7.607 | 194.5678 | -188.1526 | 12.6766 | -6.1991 | -0.9363 |  | -7.52 | -1.54 | -1.549 | 2.4 | 1.12 | -4.7942 | -7.6158 | 13.0114 | -8.7297 | 2.7 | 0.575 | 0.053 |  |  | 3.708 | 3.6224 | 4.0053 |  | 25 | 7.1357 | -0.54 |  | 0 | -18.4986 | -18.3023 | 1.5453 | 13.6708 | -11.2501 | -2.7635 | -27.2 | 10.1 |  | -111.7381
27/04/2025 | 06:00 | 0 | 3.7188 | -8.0697 | 1.6555 | 4.2571 |  | 7.1163 |  | 7.1776 | 2.2349 | 3.6596 | -8.88 | -22 | 0 |  | -15.4 | 5.6209 | -9.2346 | 1.3291 | 1.2406 | 2.2829 | 0 | 1.1443 | 0.1163 |  | -0.7063 | -0.567 | -0.578 | 9.758 | -8.88 |  | -0.247 | 0.128 | -16.95 | -16.99 |  | -8.52 | -8.53 | 2.2728 | 3.5113 |  |  | -18.7748 | -16.8788 | -17.0858 | 15.2943 | 13.7519 |  | -20.6297 | 6.7196 | 33.5474 | -43.4016 | 17.8775 | -5.6 | -6.5 | -19.1778 | -21.1308 | -1.6752 |  | -4.6944 | -0.6931 | -1.5677 | -0.9932 | -107.3946 | 73.5801 | 73.8242 | 13.4658 | -110.6426 |  |  |  | 11.0374 | 8.08 | 4.67 | -13.63 | 2.16 | -21.8308 | -21.4289 | 25.7544 | 23.6313 | -1.875 | 3.1314 | 2.5947 | -7.0382 | 14.4017 |  |  | 36.5 | -22.6 | -1.77 | 34.8908 | 34.4672 | 33.4601 | 101.5229 | 101.3117 | -10.7949 | -92.7752 | -11.508 | 2.5442 | 24.3 | 10.57 | 5.4736 | 5.6671 | -7.82 |  | -15.9359 | -15.3197 | 23.6144 | 0.0152 | -3.9165 | 14 |  | -3.6523 | -2.2441 | 33.7559 | 3.9023 | -1.82 | -0.04 | 4.914 | -20.5737 | -13.97 | -13.92 | 32.78 | 13.03 | -23.1273 | -11.6 | -35.3082 | -32.6182 |  | -18.2052 | -23.1744 | -22.7393 | -20.9264 | -23.9714 | -10.601 | -110.1775 | -22.38 |  | -9.651 | -9.0899 |  | -13.5256 | -12.5996 | -12.292 | -16.6579 | -16.0368 | 8.2512 |  |  |  | 2.061 | -14.2614 | -7.2025 | -7.1946 | 5.8393 | 9.4634 | -26.7862 |  |  |  | 0 | 2.6026 | 0 | 8.5403 | 8.2054 | -7.0332 | 15.1663 | 16.7439 | 4.5773 | 15.676 |  |  | -4.7109 |  |  | 4.06 | -18.6281 | 1.4629 | 8.065 | 0.621 | 2.5436 | 30.99 | -30.1203 | -19.2531 | -0.48 | 20.1716 |  | 12.9711 |  | 0 | 1.6942 |  |  | -9.1296 | -9.74 | 5.9045 | -26.6381 | -6.311 | -6.2955 | 80.5086 | -8.2064 | -11.0969 | 10.3745 | 3.3722 | 8.3444 | 8.3158 | 2.7738 | 7.4721 | 8.2831 | -10.9 | 15.784 | 55.1058 | 5.542 | 14.9916 | 21.5805 | 22.0998 | -7.0879 | -10.0679 | 0 | -11.1726 |  |  | -12.9792 | -12.298 | -0.6313 | 0.4137 | 18.03 | 18.04 | -39.3 | -39.4 | 0.8798 | -11.36 | 29.6508 | 25.4569 | 25.1453 | -19.9 | -36.6 | 1.3 | 0.4 |  | -17.8942 | -43.591 | -14.4327 | -274.6631 | -21.8223 | 11.9311 | 97.5094 | 64.9896 | 115.0691 | 75.3209 | 29.6669 | 30.0942 | 28.3817 | -11.5228 | 192.3116 | -187.9765 | 8.5377 | -3.0196 | -0.4211 |  | -8.08 | -1.574 | -1.603 | 2.64 | 1.36 | -4.7224 | -7.6463 | 11.9249 | -3.1327 | -1.5 | 0.022 | 1.105 |  |  | 3.637 | 3.9803 | 3.6575 |  | 22.2 | 6.2805 | -0.48 |  |  | -18.8406 | -18.5929 | 3.0261 | 15.2097 | -13.8665 | -2.702 | -23.7 | 7.1 |  | -117.0715
27/04/2025 | 06:30 | 0 | 3.2574 | -6.9755 | 2.3003 | 3.7968 |  | 6.5731 |  | 9.3799 | 0 | 5.072 | -6.66 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 5.6686 | -10.4126 | 1.3305 | 1.1086 | 2.0979 |  |  |  |  | -0.891 | -0.761 | -0.704 | 9.586 | -11.1 | -13.2 | -0.182 | 0.122 | -17.51 | -17.27 |  | -8.36 | -8.53 | 2.4888 | 3.5258 | 13.1043 | 13.8222 | -18.6302 | -17.2807 | -17.3596 | 12.0115 | 18.7276 |  | -19.2901 | 6.7196 | 35.0983 | -44.4145 | 15.2455 | -5.9 | -6.4 | -20.9661 | -20.8103 | -2.1562 |  | -7.7368 | -1.2351 | -1.0178 | -0.5857 | -112.5827 | 69.0328 | 69.0634 | 24.1033 | -108.4496 |  |  |  | 7.9038 | 7.17 | 4.02 | -15.89 | 0.85 | -18.3479 | -18.214 | 24.1462 | 22.3331 | -2.7497 | 0.4616 | 0.1662 | -6.9087 | 15.0994 |  |  | 37.5 | -24.2 | -1.34 | 33.0312 | 34.0742 | 31.6693 | 102.9272 | 101.116 | -15.4563 | -89.4022 | -14.7566 | 2.7417 | 22.12 | 9.71 | 5.9424 | 6.1554 | -8.19 |  | -17.1118 | -16.5745 | 26.0053 | 0.0154 | -4.1859 | 16.4 | 18.6 | -4.4702 | -1.6831 | 33.7559 | 4.6445 | -1.25 | -0.07 | 4.266 | -26.604 | -13.07 | -13.21 | 31.8 | 13.06 | -28.8545 | -14.4636 | -34.528 | -32.5909 |  | -20.3509 | -25.704 | -25.3381 | -16.2979 | -18.7661 | -10.417 | -122.5859 | -29.365 |  | -9.6076 | -9.3698 |  | -14.8219 | -13.4376 | 8.208 | -19.7871 | -18.4744 | 1.6698 |  |  |  | 2.1207 | -14.6166 | -6.7238 | -6.7242 | 6.1331 | 4.55 | -18.3569 |  |  |  | 2.5358 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.1911 | -0.5024 | 14.7326 | 15.6754 | 4.7436 | 15.9903 |  |  | -3.5116 |  |  | 4.37 | -14.0033 | 1.1897 | 8.095 | 0.502 | 2.5625 | 30.32 | -28.3401 | -20.0805 | -0.53 | 18.9547 |  | 12.6339 |  |  | 1.5942 |  |  | -9.574 | -9.7644 | 5.4803 | -26.386 | -6.3643 | -6.3266 | 79.1167 | -8.5339 | -11.0021 | 9.8961 | 3.8039 | 7.5607 | 7.5712 | 3 | 5.8087 | 7.2286 | -15.09 | 17.9171 | 55.4736 | 0 | 14.8771 | 15.2221 | 14.6411 | 0 | -7.5805 | 0 | -11.2736 | 37.8394 | 39.7208 | -15.1051 | -14.0833 | -0.4312 | -0.3993 | 19.73 | 19.87 | -40.6 | -40.6 | 0.9329 | -11.36 | 31.6943 | 26.4036 | 26.4247 | -19.9 | -36.2 | 2.6 | 1.6 | -18.0377 | -17.8974 | -51.3798 | -18.5312 | -271.0594 | -18.4875 | 13.4868 | 89.0288 | 77.5198 | 127.2365 | 69.1837 | 19.028 | 29.9033 | 28.5404 | -14.4349 | 180.3765 | -183.9282 | 1.1687 | 3.2921 | -0.2087 |  | -8.24 | -1.629 | -1.642 | 2.48 | 0.8 | -4.8709 | -6.7948 | 10.4021 | -2.8397 | -1.8 | -0.471 | 0.244 |  |  | 3.8258 | 3.851 | 3.1946 |  | 21.3 | 8.2931 | -0.32 |  | 0 | -20.8104 | -20.8469 | 5.6962 | 15.9745 | -15.0971 | -2.0707 | -23.4 | 7.4 |  | -114.6367
27/04/2025 | 07:00 | 0 | 2.9624 | -6.3915 | 4.6682 | 4.2072 |  | 7.2302 |  | 9.1356 |  | 4.973 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 5.3607 | -8.8039 | 1.4373 | 1.2691 | 2.5492 |  |  |  |  | -0.7129 | -0.996 | -0.978 | 9.962 | -17.76 |  | -0.454 | 0.14 | -20.88 | -20.92 |  | -6.05 | -6.23 | 2.5531 | 3.4421 | 19.8452 | 20.9074 | -24.7031 | -23.3089 | -22.1567 | 0.1054 | 0.3858 |  | -15.4053 | 5.536 | 28.6216 | -32.59 | 20.8779 | -7.2 | -8.1 | -17.8418 | -16.5992 | 0.2104 |  | 4.7218 | -1.5571 | -1.0601 | -0.606 | -128.5439 | 65.2486 | 65.4927 | 38.697 | -122.9757 |  |  |  | 6.8959 | 7.12 | 4.03 | -16.48 | 0.43 | -18.6158 | -18.8838 | 24.5319 | 22.8215 | -5.1034 | -0.4914 | -0.6357 | 4.8216 | 14.9984 |  |  | 37.9 | -24.9 | -1.23 | 32.4801 | 33.3752 | 31.4233 | 109.4673 | 109.5284 | -25.7192 | -86.0972 | -27.6828 | 2.6121 | 19.75 | 8.69 | 5.1611 | 5.3741 | -7.03 |  | -16.8441 | -16.0091 | 30.4457 | 0.0157 | -3.5036 | 18.7 |  | -4.4324 | -1.8701 | 33.7559 | 4.6445 | -1.52 | -0.3 | 1.9035 | -32.7994 | -13.43 | -13.53 | 32.55 | 12.23 | -31.0545 | -15.5818 | -36.1564 | -34.6273 | -11.9311 | -22.1092 | -28.6398 | -27.7055 | -19.2804 | -20.6212 | -9.19 | -134.1241 | -35.5323 |  | -9.8394 | -9.1717 |  | -9.0067 | -9.0754 | 5.648 | -21.8095 | -22.3303 | 4.0653 |  |  |  | 2.3768 | -8.5971 | -4.7662 | -5.0061 | 4.23 | 9.8743 | -24.9051 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.0284 | -2.8468 | 16.0687 | 16.0784 | 4.81 | 15.9113 |  |  | -3.3193 |  |  | 4.31 | -13.9092 | 1.1751 | 8.093 | 0.911 | 2.5994 | 31.94 | -27.9932 | -20.7661 | -0.8 | 14.8549 |  | 13.3599 |  |  | 1.6416 |  |  | -9.8489 | -6.7728 | 4.0887 | -27.2264 | -7.0902 | -7.3378 | 78.0845 | -9.2287 | -10.8614 | 7.8038 | 3.6688 | 7.7731 | 7.682 | 3 | 4.7782 | 5.554 | -22.63 | 24.7354 | 60.3467 | -18.5805 | 13.9649 | 7.3212 | 8.4213 | 0 | -6.3109 | 0 | -12.1557 |  |  | -18.4944 | -17.4781 | -2.4273 | -2.4889 | 25.44 | 25.14 | -37.9 | -37.9 | 0.7919 | -11.36 | 39.6335 | 29.5447 | 28.8207 | -19.9 | -34.1 | 3.4 | 2.9 | -18.1515 | -18.1308 | -67.8342 | -14.7951 | -272.4498 | -19.9469 | 16.3202 | 79.2095 | 86.1681 | 142.3031 | 68.1022 | 6.1236 | 27.0712 | 24.6445 | -31.9904 | 170.2655 | -184.7296 | -9.9316 | 14.2687 | -0.2087 |  | -8.32 | -1.516 | -1.512 | 2.96 | 0.8 | -5.0586 | -7.2923 | 7.0329 | -2.5467 | 1.7 | 6.607 | 5.382 |  |  | 3.9005 | 3.6495 | 3.8807 |  | 19.8 | 7.858 | -0.29 |  | 5.5072 | -21.9714 | -22.3438 | 9.3425 | 17.6084 | -15.447 | -1.9286 | -21.1 | 5 |  | -119.0444
27/04/2025 | 07:30 | 0 | 2.5964 | -5.709 | 0.118 | 3.9418 |  | 6.4828 |  | 8.9875 |  | 4.8823 | 0 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 5.3621 | -11.9492 | 1.8686 | 1.6905 | 2.9752 |  |  |  |  | -1.1148 | 0.842 | 0.837 | 9.652 | -15.54 | -13.2 | -0.984 | 0.14 | -5.34 | -5.53 |  | -5.59 | -6.16 | 2.5814 | 3.4746 | 14.5367 | 15.0332 | -16.519 | 10.1809 | 12.7787 | 9.7387 | 8.1827 |  | -24.6485 | 6.3251 | 31.6243 | 0 | 12.8749 | -6.6 | -7.3 | -17.7445 | -17.3727 | -2.0188 |  | 13.4524 | 1.142 | 0.558 | 0.4623 | 0 | 29.664 | 29.664 | 2.8256 | -92.8187 |  |  |  | 4.3611 | 6.73 | 3.36 | -16.32 | 0.01 | -23.5723 | -23.1704 | 29.3407 | 28.0212 | -5.1992 | -8.3923 | -8.3426 | 10.2315 | 8.9312 |  |  | 27.3 | -12.3 | -1.2 | 27.3809 | 26.5849 | 25.5719 | 68.8877 | 69.1675 | -17.9932 | -53.6445 | -16.2467 | 2.3629 | 19.98 | 14.48 | 5.3174 | 5.5695 | -7.01 |  | -10.5082 | -10.2045 | 19.728 | 0.0153 | -3.4754 |  | 18.8 | -3.9282 | -0.748 | 35.9639 | 6.1288 | -0.34 | -1.01 | 2.6865 | -19.5936 | -12.45 | -12.65 | 31.26 | 12.66 | -21.2 | -11.2364 | -37.7127 | -36.1 | 0 | -14.2665 | -21.1021 | -21.1223 | -22.7708 | -24.5846 | -9.862 | -98.0035 | -49.7421 |  | -10.331 | -10.1758 |  | -3.6604 | -4.2303 | -21.508 | -23.7348 | -22.6138 | 5.038 |  |  |  | 2.627 | 1.7832 | -8.835 | -8.9288 | 4.0007 | 7.7839 | -24.4466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 9.8799 | -4.1864 | 17.4884 | 17.5606 | 2.5919 | 13.3046 |  |  | -2.6125 |  |  | 4.75 | -14.1186 | 1.1667 | 7.502 | 0.902 | 2.5396 | 33.28 | -26.9613 | -20.2741 | -0.92 | 18.0555 |  | 15.5281 |  | -1.6675 | 1.6988 |  |  | -7.2344 | -4.758 | 5.8312 | -28.6549 | -6.3872 | -6.1253 | 124.2654 | -7.0541 | -11.9248 | 9.2884 | 3.1443 | 7.8317 | 7.8402 | 2 | 8.6816 | 11.0574 | -23.47 | 20.1599 | 52.6127 | -28.64 | 18.3249 | -5.0125 | -4.8081 | 0 | 10.8271 | -12.0267 | -13.6972 | 19.9465 | 20.4575 | -20.6258 | -20.038 | -4.9649 | -4.9348 | 28.44 | 28.05 | -33.3 | -33.3 | 0.9146 | -9.84 | 39.8471 | 25.3945 | 25.5901 | -19.5 | -32 | 4.6 | 3.8 |  | -18.2697 | -99.5519 | -1.9347 | -276.6678 | -17.1143 | 21.8789 | 75.3559 | 97.4753 | 151.6849 | 64.6098 | -1.361 | 18.9487 | 17.8564 | -42.5701 | 163.4006 | -185.1626 | -19.3257 | 22.5226 | -0.7947 |  | -7.68 | -1.477 | -1.484 | 2.24 | 1.44 | -5.4346 | -8.3787 | 6.3584 | -3.1632 | 3.6 | 5.934 | 5.842 | 1.8265 | 2.0512 | 3.529 | 3.7056 | 3.5388 |  | 16.1 | 7.5462 | -0.14 |  | -2.6798 | -7.7743 | -28.497 | 0 | 3.2706 | -31.0772 | -4.4459 | -18.2 | 0.6 |  | -113.6555
27/04/2025 | 08:00 | 0 | 2.6068 | -5.8161 | -1.5781 | 4.1705 |  | 7.2202 |  | 10.1302 |  | 5.5494 | 0 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 5.588 | -11.545 | 3.8569 | 3.8486 | 6.5174 |  |  |  |  | -1.0812 | 0.978 | 1.01 | 9.13 | -15.54 | -11 | -2.953 | 0.221 | -4.78 | -4.75 |  | -5.92 | -5.98 | 3.5508 | 3.1852 | 16.7523 | 17.5697 | -15.3409 | 14.4676 | 15.3516 | 0.1153 | 0.7606 |  | -20.6297 | 5.1414 | 26.4538 |  | 12.7178 | -6.6 | -7.1 | -20.8885 | -21.2807 | -2.1801 |  | 17.6734 | 0.9153 | 1.3927 | 0.8884 |  | 31.4646 | 31.5866 | -5.599 | -87.1596 |  |  |  | 6.5067 | 7.12 | 3.66 | -15.13 | 1.33 | -22.0987 | -21.8308 | 26.394 | 25.0225 | -4.9869 | -7.2869 | -7.3906 | 16.6761 | 9.0642 |  |  | 30.7 | -13.2 | -1.44 | 28.7433 | 28.6504 | 27.7908 | 67.2768 | 67.7299 | -17.6726 | -51.818 | -17.0289 | 2.8738 | 21.52 | 14.77 | 5.9424 | 6.1554 | -7.54 |  | -11.5995 | -11.1707 | 19.6024 | 0.0152 | -3.7595 | 16.4 | 16.4 | -4.0613 | -0.187 | 37.2256 | 7.0566 | 0.42 | -1.22 | 2.43 | -19.8836 | -12.13 | -12.18 | 30 | 13.12 | -18.8 | -10.2273 | -35.1824 | -33.8 |  | -10.2164 | -17.2117 | -17.0914 | -26.45 | -21.6941 | -9.428 | -88.2492 | -53.5475 |  | -11.0043 | -10.5961 |  | -0.7776 | -1.4568 | -9.22 | -24.1172 | -23.9874 | 0.0943 |  |  |  | 2.4422 | 4.8377 | -6.9713 | -7.2393 | 3.3358 | 3.316 | -18.8105 |  |  |  | 4.0299 | 4.0774 | 3.7706 | 9.2101 | 8.8752 | -10.0474 | 15.9402 | 15.6722 | -1.7222 | 10.8783 |  |  | -3.5116 |  | 1.97 | 2.63 | -16.9717 | 1.4871 | 7.497 | 0.946 | 2.6537 | 33.48 | -24.9548 | -16.8466 | -0.39 | 19.2927 |  | 16.5464 |  | -1.8958 | 1.7821 |  |  | -9.2125 | -4.7621 | 6.6659 | -29.1591 | -6.1965 | -6.2967 | 130.0866 | -6.4371 | -12.4149 | 8.9522 | 2.2819 | 8.066 | 7.9351 | 1 | 10.5309 | 11.6495 | -19.28 | 14.7878 | 35.5996 | -21.151 | 35.6511 | -11.3981 | -10.922 | 5.0397 | 10.771 | -11.7298 | -13.2222 |  | 6.3272 | -16.8025 | -16.2092 | 2.0421 | 1.9768 | 28.08 | 27.97 | -36.9 | -36.7 | 0.7736 | -4.08 | 47.8689 | 25.639 | 25.2576 | -19.1 | -39.3 | 0.5 | 0 | -17.9324 | -17.9815 | -116.493 | 0 | -237.6825 | -23.674 | 20.247 | 77.3069 | 93.0908 | 98.184 | 120.7657 | 3.6665 | 20.0603 | 20.7886 | 15.1563 | 123.7608 | -236.962 | 32.9328 | -28.6695 | -2.0154 |  | -10.96 | -0.912 | -0.926 | 6.08 | -3.52 | -3.6021 | -2.4308 | 7.2953 | -7.4388 | 0.4 | 5.963 | 6.703 | 0.9869 | 0.8089 | 3.659 | 3.7433 | 3.4715 |  | 22.7 | 7.5203 | -0.1 |  | -3.9759 | -7.8587 | -27.6986 | 0 | 4.0935 | -31.2043 | -4.5855 | -25.1 | 7 |  | -113.7278
27/04/2025 | 08:30 | 0 | 2.848 | -6.4389 | 1.5653 | 4.8599 |  | 8.4979 |  | 12.102 |  | 6.5503 | 0 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 5.574 | -16.4053 | 4.1325 | 3.9166 | 6.7423 |  |  |  |  | -0.9826 | 1.569 | 1.62 | 9.413 | -13.32 | -8.8 | -3.172 | 0.239 | -0.19 | -0.57 |  | -3.41 | -3.86 | 4.3006 | 3.4259 | 13.8501 | 19.0111 | -16.1183 | 22.7731 | 22.6363 | 8.9125 | 6.8823 |  | -28.2654 | 5.536 | 32.834 |  | 12.9132 | -6.7 | -7.3 | -15.3513 | -16.3215 | -3.9122 |  | 14.2271 | 2.3457 | 3.6314 | 2.4176 |  | 69.277 | 69.4601 | -27.5938 | -29.7025 |  |  |  | 10.6482 | 6.9 | 3.79 | -13.11 | 3.15 | -25.0458 | -24.7779 | 28.7424 | 27.0435 | -6.6137 | 8.1788 | 7.6555 | 14.0501 | 14.7049 |  |  | 46.3 | -25 | -2 | 40.7856 | 40.906 | 39.1076 | 83.0324 | 83.4569 | 1 | -81.3591 | -5.7957 | 2.9073 | 24.15 | 11.4 | 6.7236 | 6.9366 | -8.08 |  | -16.9455 | -16.3711 | 16.5378 | 0.0149 | -4.0705 | 14.1 | 14 | -3.7317 | 1.1279 | 38.6451 | 8.541 | 1.65 | -1.71 | 3.4155 | -18.246 | -12.43 | -12.53 | 34.13 | 14.33 | -17.2909 | -8.7091 | -36.405 | -34.9909 |  | -3.6692 | -11.2097 | -12.0474 | -16.7393 | -17.1504 | -8.947 | -61.4533 | 0 |  | -10.2089 | -10.1136 |  | -0.9553 | -2.0798 | -9.22 | -25.3127 | -24.567 | -0.3594 |  |  |  | 2.5248 | 3.434 | -7.4723 | -7.8488 | 3.3268 | 1.7602 | -17.5088 |  |  |  | 2.542 | 3.5384 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -16.4107 | 17.3871 | 17.032 | -5.0153 | 0 |  |  | -2.3122 |  |  | 3.06 | -19.867 | 1.4004 | 7.37 | 0.967 | 2.6078 | 32.69 | -19.2404 | -12.7464 | -0.16 | 19.5197 |  | 22.5593 |  | -6.771 | 2.003 | 0.039 |  | -9.086 | -1.7152 | 9.4491 | -33.8649 | -6.8184 | -6.9752 | 144.2647 | -9.2018 | -9.8821 | -5.8189 |  | 8.6959 | 8.6718 | 1.4315 | 11.4738 | 12.0835 | -18.02 | 13.1583 | 34.39 | -17.5308 | 34.8933 | -11.0641 | -10.752 | 0 | 8.4267 | -10.5277 | -10.3806 | 8.4714 |  | -15.9565 | -15.3632 | -0.4172 | 0.9867 | 26.53 | 26.32 | -32.2 | -32.2 | 0.8267 | -3.2 | 47.8553 | 25.5064 | 25.5309 | -18.7 | -36.3 | 0 | -0.4 | -17.9714 | -17.8018 | -121.1885 |  | -236.332 | -27.9042 | 20.2639 | 77.4116 | 92.4711 | 88.9362 | 120.9061 | 3.5261 | 24.2887 | 21.6303 | 17.0382 | 121.9677 | -237.3239 | 32.5709 | -27.8812 | -2.2254 |  | -10.24 | -0.958 | -0.967 | 5.6 | -2.8 | -3.5888 | -3.3371 | 5.098 | -6.6209 | 3.4 | 6.935 | 6.848 | 0.7595 |  | 4.0511 | 4.2534 | 3.8624 |  | 20.1 | 6.4604 | 0 |  | -4.3553 | -6.7046 | -26.4697 | 0 | 1.9501 | -30.5338 | -4.5919 | -22.2 | 4.7 |  | -106.3657
27/04/2025 | 09:00 | 0 | 3.0528 | -6.7166 | 5.7864 | 4.8441 |  | 8.925 |  | 13.6066 |  | 6.8262 | 0 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 5.0311 | -14.7202 | 4.0988 | 4.0942 | 6.7609 |  |  |  |  | -0.8761 | 1.447 | 1.486 | 9.379 | -15.54 | -8.8 | -2.763 | 0.239 | -2.24 | -2.29 |  | -3.74 | -3.89 | 4.3215 | 3.7646 | 14.8876 | 15.8525 | -21.4403 | 19.0222 | 21.8296 | 14.1508 | 15.8251 |  | -20.4957 | 5.1414 | 25.9446 |  | 17.4601 | -7.3 | -7.9 | -18.2584 | -16.0701 | -3.7643 |  | 12.8956 | 2.577 | 2.1509 | 1.4351 |  | 68.6971 | 69.1549 | -22.7618 | -28.1033 |  |  |  | 11.716 | 6.78 | 3.63 | -12.86 | 3.44 | -23.1704 | -23.1704 | 24.1243 | 22.4307 | -5.5725 | 7.6849 | 7.5205 | 10.7842 | 16.4516 |  |  | 49.9 | -27.7 | -1.95 | 42.9764 | 42.8422 | 41.5484 | 90.7598 | 88.7044 | -16.1807 | -77.3686 | -13.5658 | 3.4765 | 26.1 | 10.91 | 7.1924 | 7.3273 | -8.64 |  | -18.4152 | -18.3883 | 23.1242 | 0.0151 | -4.423 | 11.8 | 11.6 | -3.5596 | 1.8759 | 38.0142 | 9.6542 | 2.47 | -1.57 | 4.077 | -21.3287 | -13.03 | -13.03 | 33.56 | 15.61 | -20.0545 | -10.7273 | -34.8672 | -35.1091 | 10.069 | -2.2212 | -11.3999 | -10.8729 | -18.8517 | -20.217 | -9.211 | -66.4373 |  |  | -11.1784 | -10.5882 |  | 2.5288 | 1.0704 | -8.708 | -24.8485 | -24.5124 | -0.5411 |  |  |  | 3.0108 | 8.6797 | -8.0736 | -8.263 | 5.0028 | 3.1093 | -17.18 |  |  |  | 3.1262 | 2.5855 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -16.9131 | 16.304 | 16.6998 | -6.0196 |  |  |  | -1.6072 |  |  | 3.51 | -19.3046 | 1.3851 | 7.339 | 0.9 | 1.6778 | 32.88 | -19.4346 | -11.4043 | -0.22 | 20.0419 |  | 22.6125 |  | -6.5595 | 2.0261 |  |  | -9.7447 | -2.4272 | 8.6297 | -34.6212 | -7.0191 | -7.1001 | 140.5467 | -9.2477 | -9.6173 | -5.8486 | 2.2444 | 8.8937 | 9.1068 | 1.4839 | 9.1411 | 9.3778 | -18.02 | 17.7269 | 38.4455 | -20.3219 | 29.7916 | -10.8683 | -10.9808 |  | 5.971 | -10.8852 | -12.2326 |  |  | -15.5335 | -14.9018 | 0.1742 | 0.8531 | 27.44 | 27.4 | -32.7 | -32.8 | 0.8798 | -0.56 | 43.7839 | 33.178 | 33.0701 | -18.2 | -35.8 | -1.1 | -1.6 | -17.7848 | -17.8366 | -123.6543 |  | -239.4256 | -23.4936 | 21.7482 | 75.0019 | 95.2857 | 86.2885 | 117.4537 | 1.6847 | 18.0718 | 21.47 | 17.9073 | 118.411 | -234.5827 | 31.4653 | -26.6094 | -0.8435 |  | -10.08 | -1.003 | -1.012 | 5.52 | -3.28 | -4.0007 | -2.8702 | 4.0726 | -6.4134 | 4.5 | 7.436 | 7.206 | 0.8274 | 0.7592 | 4.1617 | 3.8266 | 3.6377 |  | 20.4 | 4.8759 | 0.12 |  | 0 | -6.8785 | -28.2084 | 0 | 2.7828 | -30.3413 | -4.3824 | -22.4 | 4.6 |  | -101.8049
27/04/2025 | 09:30 | 0 | 3.2428 | -7.3422 | -1.1196 | 5.2929 |  | 9.2352 |  | 14.2108 |  | 7.283 | 6.66 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 5.1472 | -15.2143 | 4.053 | 3.9583 | 6.9029 |  |  |  |  | -0.9698 | 1.867 | 1.92 | 9.475 | -19.98 | -8.8 | -2.328 | 0.235 | 2.41 | 2.19 |  | -3.05 | -3.14 | 5.5949 | 3.3032 | 12.7126 | 15.7636 | -23.4663 | 27.1937 | 25.0196 | 8.1767 | 12.9958 |  | -27.8635 | 5.9305 | 29.633 |  | 10.6798 | -6.4 | -6.8 | -14.7803 | -16.3042 | -4.103 |  | 11.9983 | 2.5703 | 3.1483 | 1.9398 |  | 73.7327 | 73.7937 | -24.894 | -14.9815 |  |  |  | 12.7239 | 7.19 | 4.01 | -11.64 | 4.64 | -19.6875 | -19.6875 | 21.9696 | 20.1015 | -4.4875 | 8.1231 | 8.1209 | 11.7898 | 17.4463 |  |  | 55.8 | -31.1 | -1.98 | 45.3934 | 45.2277 | 42.1958 | 87.2453 | 87.3259 | -17.2674 | -76.5225 | -14.7838 | 3.4741 | 27.78 | 11.57 | 8.1299 | 8.2062 | -9.4 |  | -18.5679 | -17.9197 | 21.6036 | 0.0147 | -4.8385 |  |  | -3.6658 | 3.185 | 38.4874 | 11.3242 | 3.53 | -1.66 | 5.6025 | -20.2662 | -12.88 | -13.01 | 36.71 | 16.34 | -20.8545 | -10.1727 | -33.2347 | -31.6636 | 17.0766 | 3.0705 | -5.0801 | -5.6944 | -13.3567 | -17.3556 | -11.188 | -63.5014 |  |  | -10.1266 | -9.9162 |  | 3.246 | 2.4967 | -13.316 | -25.0458 | -23.9855 | -3.4128 |  |  |  | 3.105 | 6.495 | -8.3719 | -8.5799 | 4.4283 | -1.1696 | -12.0566 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.0426 | -19.2575 | 15.9086 | 15.9285 | -7.3669 | 0 | 18.8003 |  | -2.5924 | 0.2886 | 1.66 | 0.9 | -24.9836 | 1.4446 | 7.234 | 0.934 | 1.9445 | 32.64 | -19.3476 | -10.9621 | -0.2 | 21.2141 |  | 23.9286 |  | -7.0284 | 2.0765 |  |  | -9.5786 | -3.03 | 10.7965 | -34.4531 | -6.8764 | -7.0583 | 156.7469 | -8.2502 | -10.1436 | -5.8935 | 1.5777 | 8.088 | 8.2921 | 0.9227 | 11.5517 | 14.0233 | -15.09 | 11.9781 | 28.2589 | -12.3567 | 38.9354 | -12.8372 | -12.6331 |  | 9.1135 | -10.6125 | -12.0349 | 3.5107 |  | -11.6498 | -11.106 | 0.1385 | -0.5278 | 22.13 | 22.16 | -25.8 | -26 | 0.8103 | 1.44 | 40.5091 | 33.8924 | 33.7862 | -17.9 | -35 | -4.6 | -5.2 | -17.5872 | -17.4113 | -124.7102 |  | -234.076 | -19.4445 | 21.4992 | 70.7244 | 96.9255 | 95.1834 | 110.0886 | -0.2758 | 23.6071 | 24.2728 | 21.3935 | 122.1765 | -224.3369 | 43.4167 | -37.5254 | -1.4295 |  | -8.24 | -1.009 | -1.008 | 4.48 | -2 | -3.7439 | -4.5396 | 4.2191 | -7.0298 | 6.4 | 7.722 | 7.753 | 0.8909 | 0.9618 | 3.5569 | 3.5517 | 3.6477 |  | 19.9 | 9.2646 | 0.1 |  | -3.669 | -6.3898 | -27.9925 | 0 | 0 | -30.7478 | -2.797 | -21.4 | 4.2 |  | -101.3774
27/04/2025 | 10:00 | 0 | 3.4838 | -7.7195 | -1.0141 | 5.1968 |  | 9.4694 |  | 15.0656 | 0.032 | 7.682 | 4.44 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -22 | 5.3497 | -15.3171 | 4.1627 | 4.1121 | 7.3086 |  |  |  |  | -0.554 | 2.545 | 2.608 | 10.038 | -15.54 | -8.8 | -2.413 | 0.254 | 7.21 | 7.36 |  | -2.16 | -2.48 | 5.5734 | 3.6587 | 6.3798 | 9.0998 | -23.4813 | 29.739 | 29.6627 | 11.0064 | 10.7055 |  | -28.6673 | 5.536 | 30.9899 |  | 8.5321 | -6.6 | -7.1 | -14.5273 | -14.2077 | -4.3859 |  | 10.7608 | 3.4602 | 3.7217 | 2.3349 |  | 76.0216 | 76.1742 | -35.1088 | -10.4658 |  |  |  | 13.4724 | 7.01 | 4.1 | -10.27 | 5.44 | -11.3822 | -11.1142 | 22.3854 | 20.0847 | -0.5613 | 13.8849 | 13.4111 | 9.7145 | 18.1306 | 2.88 | 6.412 | 59.6 | -34.1 | -2.1 | 49.2301 | 49.54 | 48.082 | 80.639 | 82.0075 | -9.0366 | -77.9523 | -7.1129 | 3.9828 | 27.09 | 11.22 | 8.4424 | 8.4991 | -9.63 |  | -19.7209 | -19.8398 | 17.5487 | 0.0142 | -4.9083 | 9.5 | 8.8 | -3.4131 | 3.933 | 37.3833 | 12.2519 | 4.34 | -1.38 | 6.561 | -17.916 | -13.74 | -13.71 | 38.65 | 16.82 | -15.8727 | -9.1727 | -23.8726 | -23.1273 | 25.4592 | 10.2612 | 1.6444 | 2.3295 | -9.4602 | -12.5275 | -11.845 | -54.9656 |  |  | -11.2769 | -10.6345 |  | -2.5762 | -3.502 | 14.864 | -15.937 | -15.5456 | -6.2642 |  |  |  | 3.2564 | -5.7075 | -8.9669 | -9.1887 | 4.9003 | -5.6385 | -9.3532 |  |  |  | 0 | 3.4594 | 0 | 4.1864 | 3.0142 | -13.7314 | 10.2477 | 9.0945 | -3.5136 | 11.7115 |  |  | -0.9004 | 0.2621 |  | 0.4 | -19.0229 | 1.4749 | 7.305 | 0.832 | 2.0751 | 36.89 | -24.2898 | -14.3176 | -1.11 | 23.6597 |  | 27.0513 |  | -10.5397 | 2.166 |  |  | -9.2368 | -1.2507 | 9.5956 | -35.5455 | -6.7676 | -6.894 | 180.9434 | -6.1147 | -8.1138 | -10.2138 | 1.4887 | 7.8536 | 7.943 | 1 | 8.5354 | 8.9634 | -10.48 | 15.0702 | 46.4953 | -23.7156 | 24.8501 | -9.5394 | -9.3994 |  | 8.4449 | 0 | 0 |  |  | -12.6001 | -12.0014 | -1.5398 | -1.0852 | 22.33 | 22.44 | -26.9 | -27.1 | 0.845 | 2.24 | 44.9623 | 30.1885 | 30.0738 | -17.4 | -32.4 | -4.2 | -4.7 |  | -17.4537 | -99.2961 |  | -241.4447 | -25.2765 | 15.096 | 73.9173 | 94.2178 | 95.3142 | 111.3665 | -2.0469 | 22.0094 | 22.4012 | 13.4893 | 121.0155 | -227.6611 | 39.0549 | -34.9572 | -1.8982 |  | -7.84 | -1.104 | -1.121 | 3.52 | -2.16 | -3.1436 | -3.7766 | 3.3402 | -3.4256 | 2.9 | -0.202 | 0.603 | 1.3963 | 1.4867 | 5.2475 | 3.538 | 3.78 |  | 17 | 7.6574 | 0.18 |  | -5.2791 | -5.9002 | -27.4463 | -1.462 | 0 | -29.6962 | -2.7575 | -18.4 | 1.2 |  | -100.6015
27/04/2025 | 10:30 | 0 | 3.9389 | -8.4353 | -3.9839 | 6.2863 |  | 11.4931 |  | 16.1046 |  | 8.1749 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -22 | 5.4823 | -13.6837 | 4.1977 | 4.2193 | 6.9475 |  |  |  |  | -0.4173 | 2.292 | 2.314 | 10.235 | -6.66 | -6.6 | -1.495 | 0.247 | 5.47 | 5.69 |  | -5.42 | -5.47 | 5.9631 | 3.4861 | 10.4476 | 13.3507 | -17.0207 | 26.5239 | 27.3331 | 0.1001 | -0.3069 |  | -15.9411 | 3.9578 | 21.729 |  | 11.6482 | -7 | -7.5 | -20.6898 | -20.3674 | -5.1037 |  | 10.4578 | 3.9729 | 4.1671 | 2.4542 |  | 75.869 | 76.2962 | -30.6163 | -7.6841 |  |  |  | 15.6579 | 9.32 | 4.31 | -14.18 | 7.44 | 1.3438 | 1.0758 | 24.3037 | 21.3489 | 0.3767 | 13.5333 | 13.6953 | 10.2965 | 24.6187 |  |  | 76.8 | -47.4 | -2.32 | 51.7964 | 51.1241 | 49.9219 | 81.4901 | 82.4346 | -15.0446 | -74.3073 | -12.4201 | 4.2972 | 28.47 | 11.21 | 9.2236 | 9.2804 | -10.1 |  | -25.8638 | -26.1442 | 38.8917 | 0.0148 | -5.2075 | 7.1 |  | -2.5037 | 5.0551 | 36.1216 | 13.7363 | 5.43 | -0.47 | 6.534 | -37.7671 | -13.12 | -13.28 | 37.24 | 18.2 | -35.9273 | -18.1545 | -22.9914 | -20.6545 | 17.316 | 1.5502 | -6.3809 | -6.1836 | -8.0298 | -16.2631 | -11.991 | -59.6422 |  |  | -11.6559 | -10.9652 |  | 3.3391 | 1.7588 | 3.088 | -14.6881 | -13.1307 | -3.9524 |  |  |  | 3.6148 | 5.637 | -8.8757 | -9.2108 | 5.0013 | -2.8359 | -5.6207 |  |  |  | 3.2307 | 3.6004 | 2.561 | -8.0379 | -8.2054 | -9.545 | 8.3849 | 8.4468 | -3.4024 | 13.0453 | 19.7086 | -17.53 | -1.3564 | 0.2538 |  | 1.43 | -19.7202 | 1.4958 | 7.271 | 0.91 | 2.4289 | 36.7 | -25.8415 | -15.2837 | -1.14 | 23.0325 |  | 30.9272 |  | -10.9754 | 2.2363 |  |  | -10.1877 | -0.5117 | 11.413 | -37.9825 |  |  | 177.2066 | -5.9513 | -9.5624 | -11.2624 | 1.6185 | 7.8829 | 7.9588 |  | 8.4769 | 10.434 | -11.31 | 15.4 | 46.0841 | -26.3749 | 22.8954 | -10.9197 | -11.1759 | 0 | 8.1679 | 0 | 0 |  |  | -14.1712 | -13.8361 | -2.4827 | -3.0366 | 21.82 | 21.95 | -25.7 | -25.7 | 0.8615 | 4.72 | 43.797 | 28.403 | 28.3004 | -16.9 | -31.6 | -2.1 | -3 | -17.5389 | -17.4731 | -103.933 | 0 | -238.7581 | -22.9167 | 15.4517 | 72.8386 | 95.0066 | 97.1219 | 112.1119 | 0.7607 | 21.4686 | 20.3923 | 9.9905 | 118.7596 | -227.0278 | 38.2492 | -33.9313 | -1.4514 |  | -7.44 | -1.035 | -1.042 | 3.68 | -1.84 | -3.1933 | -4.4511 | 2.3758 | -2.9587 | 4.7 | 1.464 | 1.308 | 2.3115 | 2.6596 | 4.6939 | 3.7238 | 4.4912 |  | 15.2 | 7.6613 | 0.24 |  | -5.082 | -5.3578 | -26.4054 | -2.3365 | 0 | -28.6978 | -2.7768 | -17.3 | 0 |  | -94.2673
27/04/2025 | 11:00 | 0 | 0.6592 | -2.0175 | 4.0666 | 6.7645 |  | 12.8422 |  | 16.8718 |  | 8.9216 | 0 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -24.2 | 5.033 | -20.4363 | 4.2325 | 4.0678 | 7.1261 |  |  |  |  | -0.59 | 3.231 | 3.237 | 10.531 | -8.88 | -6.6 | -1.749 | 0.26 | 11.25 | 11.28 |  | -1.28 | -1.3 | 5.8129 | 3.3002 | 5.0894 | 9.6053 | -23.1438 | 35.3652 | 36.0032 | 8.6398 | 8.4254 |  | -21.0316 | 4.3523 | 23.8602 |  | 8.989 | -6.3 | -6.9 | -13.7733 | -13.4052 | -5.3321 |  | 4.9181 | 3.5616 | 4.0482 | 2.2826 |  | 108.0355 | 108.1881 | -23.5084 | 50.0345 |  |  |  | 17.1948 | 9.35 | 4.6 | -13.88 | 7.75 | 4.8266 | 4.6927 | 19.7072 | 17.3273 | -0.1343 | 15.7129 | 15.6747 | 5.2469 | 27.0743 | 2.88 | 6.412 | 81.3 | -52 | -2.36 | 54.4376 | 53.4229 | 52.3332 | 92.3874 | 93.0381 | 1 | -99.0596 | 0.1584 | 4.3157 | 30.77 | 10.05 | 9.5361 | 9.5734 | -10.35 |  | -28.6225 | -28.2862 | 43.7016 | 0.0145 | -5.2367 | 4.7 | 6.4 | -2.3584 | 5.4291 | 36.7525 | 14.4785 | 5.91 | -0.86 | 6.561 | -43.2425 | -13.23 | -13.39 | 38.66 | 17.22 | -40.6364 | -19.3727 | -21.1598 | -18.7273 | 14.9401 | 1.5489 | -7.1936 | -6.6394 | -8.9084 | -14.7549 | -12.117 | -67.3625 |  |  | -11.7057 | -11.5027 |  | 1.8208 | 0.4618 | -5.124 | -11.6986 | -10.915 | -5.179 |  |  |  | 3.6068 | 2.7973 | -9.0293 | -9.234 | 5.2222 | -7.1501 | -12.4068 |  |  |  | 0 | 2.5822 | 0 | -10.7172 | -10.8847 | -9.0426 | 7.3116 | 6.915 | -1.4587 | 14.4584 | 20.2066 | -12.66 | -3.6178 |  |  | 1.57 | -20.4201 | 1.4077 | 7.187 | 0.864 | 2.5352 | 30.85 | -27.6226 | -16.1947 | -1.42 | 27.9602 |  | 30.0589 |  | -11.5065 | 2.2779 |  |  | -9.4119 | 0.4815 | 12.6291 | -35.3775 |  |  | 190.5981 | -5.1507 | -8.0555 | -11.3061 | 1.4567 | 8.4542 | 8.4898 |  | 6.6758 | 8.3044 | -10.48 | 14.3007 | 45.9818 | -23.1118 | 21.9995 | -7.4947 | -7.029 |  | 7.715 | -11.3718 | -12.2904 |  | -0.6706 | -14.2701 | -14.0888 | -3.1868 | -2.5102 | 21.9 | 22.08 | -24 | -24.3 | 0.9329 | 1.84 | 46.6933 | 28.2639 | 28.4619 | -16.5 | -30.7 | -2 | -2.3 | -17.7169 | -17.7438 | -99.6551 |  | -241.7283 | -24.5989 | 14.5018 | 76.4407 | 94.1912 | 95.0967 | 114.8358 | 0.4998 | 24.6487 | 21.9171 | 12.5618 | 122.7384 | -229.9202 | 38.02 | -34.3918 | -1.2415 |  | -6.8 | -1.031 | -1.047 | 3.04 | -0.8 | -3.21 | -5.1255 | 2.7543 | -2.6658 | 4.4 | 0.775 | 0.833 | 2.0793 | 2.3732 | 3.9422 | 2.9723 | 3.2992 |  | 14.8 | 7.749 | 0.29 |  | -5.5615 | -5.1029 | -27.3436 | -2.4199 |  | -29.8167 | -2.4355 | -16.5 | -0.8 | -68.9706 | -31.2299
27/04/2025 | 11:30 | 0 | 0.7572 | -1.9199 | 2.4976 | 6.6837 |  | 12.3316 |  | 12.9761 | 5.4508 | 6.8381 | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 0.828 | -24.2 | 5.6373 | -20.3914 | 4.3407 | 4.2124 | 7.0769 |  |  |  |  | -0.5184 | 3.055 | 3.061 | 10.102 | -6.66 | -6.6 | -1.88 | 0.254 | 10.19 | 10.1 |  | -0.84 | -1.69 | 5.3307 | 3.3266 | 5.4179 | 8.6265 | -20.8267 | 32.5521 | 32.9428 | 14.984 | 11.2783 |  | -20.2278 | 4.7469 | 26.72 |  | 13.2998 | -6.6 | -7.1 | -12.2713 | -14.6036 | -5.5553 |  | 4.4321 | 2.6292 | 3.2894 | 2.0825 |  | 115.8787 | 116.1229 | -33.7945 | 56.1238 |  |  |  | 18.5121 | 9.6 | 4.44 | -13.62 | 8.02 | 9.5151 | 9.3812 | 13.8508 | 11.4244 | 0.0526 | 15.7846 | 16.5664 | 1.4776 | 28.4744 |  |  | 82.9 | -54.2 | -2.34 | 55.1775 | 54.8307 | 52.9455 | 96.4426 | 97.2139 | 1 | -103.0887 | 1.7157 | 3.9688 | 28.98 | 9.24 | 10.1611 | 10.257 | -10.79 |  | -30.2831 | -29.9244 | 47.5828 | 0.0146 | -5.5436 | 4.8 |  | -2.8333 | 5.8031 | 37.2256 | 14.8495 | 6.22 | -0.6 | 6.48 | -46.1076 | -11.98 | -12.14 | 34.99 | 18.09 | -43.3273 | -21.6818 | -16.1549 | -15.8364 | 16.1076 | 2.2823 | -6.3456 | -6.6801 | -2.8286 | -7.0283 | -11.376 | -55.7965 |  |  | -12.0752 | -11.599 |  | 3.8505 | 2.6551 | -14.852 | -12.3722 | -12.0617 | -4.7897 |  |  |  | 3.4878 | 7.2466 | -8.5746 | -8.7931 | 5.1605 | -9.795 | -7.2644 |  |  |  | 0 | 2.4685 | 0 | -14.5687 | -14.9036 | -11.8894 | 3.7943 | 3.7922 | -3.0294 | 12.3804 | 20.6705 | -13.54 | -3.5116 | 0.2886 | 2.44 | 2.49 | -20.0121 | 1.526 | 7.01 | 0.853 | 2.3955 | 30.63 | -25.3942 | -13.6845 | -1.46 | 27.7657 |  | 30.2414 |  | -11.5306 | 2.3313 |  |  | -10.7632 | -0.5632 | 11.0315 | -35.0413 |  |  | 186.6055 | -5.0578 | -7.6589 | -10.7377 | 1.6931 | 8.1466 | 8.2604 |  | 6.7332 | 8.0131 | -9.64 | 12.7501 | 46.9698 | -28.4752 | 26.0397 | -9.8115 | -9.0676 |  | 7.3686 | 0 | -12.7489 |  | 4.4281 | -12.3914 | -11.9739 | -3.6184 | -2.9901 | 24.94 | 24.69 | -27.4 | -27.4 | 0.9677 | 4.24 | 49.0997 | 31.8201 | 31.7279 | -16.5 | -32.9 | -4.4 | -4.7 |  |  | -107.5401 |  | -237.7256 | -22.2005 | 17.7379 | 73.1251 | 90.4618 | 91.5906 | 114.1179 | 1.7432 | 26.4595 | 25.6152 | 10.41 | 124.9992 | -227.9854 | 41.2093 | -36.9507 | -1.7566 |  | -8.32 | -1.018 | -1.015 | 4.64 | -2.56 | -2.6014 | -3.3982 | 3.4867 | -4.4511 | 2.5 | -0.22 | 0.126 | 2.3014 |  | 3.7548 | 3.1775 | 3.3003 |  | 18 | 6.7949 | 0.35 |  | -5.7793 | -5.1279 | -26.6895 | -2.5681 | 0 | -29.5737 | -2.8014 | -19.6 | 2.2 | -68.5831 | -34.748
27/04/2025 | 12:00 | 0 | 1.0352 | -2.7039 | 3.1298 | 6.8792 |  | 12.8164 |  | 13.7349 | 5.6938 | 7.0379 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -24.2 | 5.6685 | -19.151 | 4.4247 | 4.1192 | 7.0254 |  |  |  |  | -0.4764 | 2.726 | 2.71 | 10.488 | -6.66 |  | -1.641 | 0.262 | 9.35 | 9.66 |  | -3.35 | -3.01 | 6.1306 | 3.7291 | 6.126 | 8.8493 | -20.7601 | 33.8917 | 32.021 | 9.1332 | 8.7013 |  | -19.2901 | 5.1414 | 24.524 |  | 14.7213 | -6.5 | -7.2 | -16.0779 | -14.35 | -5.0185 |  | 2.5264 | 2.9062 | 2.3593 | 1.7642 |  | 113.4373 | 113.1931 | -31.6364 | 52.5404 |  |  |  | 18.4123 | 9.35 | 4.39 | -13.14 | 7.8 | 4.4248 | 5.0946 | 18.7202 | 16.195 | -0.9984 | 19.3414 | 19.129 | 3.0042 | 29.5029 |  |  | 86.6 | -56.5 | -2.23 | 57.2112 | 57.1399 | 55.9685 | 102.1575 | 103.8085 | -10.2123 | -101.7226 | -6.25 | 4.1304 | 29.86 | 8.57 | 10.0049 | 10.0616 | -10.91 |  | -30.7982 | -30.6161 | 46.0057 | 0.0146 | -5.57 |  | 4 | -2.7148 | 5.8031 | 37.2256 | 15.0351 | 6.33 | -0.72 | 6.129 | -44.9426 | -11.75 | -11.8 | 35.31 | 18.37 | -42.5091 | -20.9273 | -20.754 | -19.8364 | 14.0181 | -0.4232 | -8.1179 | -8.275 | -1.8542 | -7.1435 | -11.212 | -57.311 |  |  | -11.8721 | -11.4948 |  | -1.8668 | -3.3152 | 5.648 | -11.868 | -11.1566 | -10.5203 |  |  |  | 3.4963 | -3.4172 | -8.4496 | -8.5717 | 5.499 | -9.836 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -11.2196 | -12.3918 | -12.0569 | 7.4938 | 7.6952 | -2.3467 | 12.8688 | 22.8092 | -13.43 | -3.5116 |  | 2.27 | 0.72 | -19.8438 | 1.4669 | 7.191 | 0.85 | 2.4762 | 29.78 | -26.3691 | -15.3169 | -1.69 | 26.4089 |  | 31.1085 |  | -11.1953 | 2.3626 |  |  | -11.2212 | -0.1661 | 7.882 | -34.201 |  |  | 185.5117 | -5.1324 | -8.2424 | -10.7981 | 1.6128 | 8.1759 | 8.3158 | 0.9244 | 5.2161 | 8.1593 | -11.31 | 13.8976 | 43.1621 | -23.9772 | 27.036 | -7.0784 | -5.7909 |  | 6.027 | -10.8572 | -11.6582 |  |  | -12.5562 | -12.0233 | -3.4558 | -3.4893 | 24.12 | 24.36 | -28.7 | -28.9 | 0.9329 | 4.4 | 44.4449 | 32.0398 | 32.2114 | -16.5 | -33.3 | -4.1 | -4.7 | -17.8953 | -17.7564 | -102.7597 |  | -240.0148 | -25.027 | 17.4595 | 74.6915 | 89.0438 | 92.5818 | 115.4142 | 5.4685 | 26.9121 | 27.8076 | 16.6789 | 125.3367 | -228.38 | 42.7622 | -38.4028 | -1.9666 |  | -8.8 | -0.954 | -0.962 | 4.72 | -2.72 | -3.3657 | -3.3097 | 3.7797 | -4.6555 | 2.6 | -1.257 | -0.679 | 2.5053 | 2.7652 | 4.2246 | 3.3708 | 3.8774 |  | 18.3 | 5.8908 | 0.47 |  | -5.8008 | -5.0964 | -26.2311 | -2.6781 |  | -28.7195 | -3.3632 | -19.7 | 2.5 | -68.5543 | -35.5516
27/04/2025 | 12:30 | 0 | 1.2147 | -3.2571 | 5.6329 | 7.2319 |  | 13.7099 |  | 13.9118 | 5.7798 | 7.2489 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -24.2 | 5.6813 | -18.1659 | 4.0019 | 4.4358 | 7.046 |  |  |  |  | -0.5336 | 2.427 | 2.489 | 10.161 | -6.66 | -6.6 | -1.959 | 0.251 | 8.59 | 8.58 |  | -4.07 | -2.74 | 5.3364 | 3.3435 | 9.2036 | 12.7285 | -19.8222 | 29.471 | 28.6827 | 8.126 | 7.0587 |  | -16.2091 | 4.3523 | 23.7249 |  | 15.3879 | -6.5 | -7.2 | -10.0402 | -16.3657 | -4.8481 |  | 3.5658 | 2.9467 | 2.149 | 1.5023 |  | 113.6204 | 115.0242 | -35.6373 | 55.9454 |  |  |  | 19.5899 | 9.26 | 4.23 | -13.04 | 8.06 | 3.3531 | 3.2192 | 9.554 | 6.9601 | -1.9302 | 24.3563 | 23.7126 | 4.8018 | 30.1935 |  |  | 87.7 | -56.7 | -2.31 | 59.906 | 59.979 | 58.5437 | 103.6824 | 104.7879 | -12.8472 | -101.6813 | -10.2411 | 4.0544 | 31.17 | 8.5 | 10.6299 | 10.6476 | -11.47 |  | -31.222 | -31.388 | 40.7237 | 0.0145 | -5.8572 | 2.5 |  | -3.5071 | 5.8031 | 38.4874 | 15.0351 | 6.48 | -1.05 | 6.507 | -41.1623 | -12.43 | -12.38 | 36.69 | 17.99 | -38.7273 | -19.1636 | -16.3203 | -15.4909 | 18.5985 | 4.8168 | -3.3815 | -3.7688 | -4.1671 | -7.3514 | -11.324 | -53.9485 |  |  | -11.0107 | -10.8795 |  | -0.2749 | -1.5295 | 9.744 | -8.7302 | -8.4347 | -10.8138 |  |  |  | 3.3654 | -2.6686 | -8.2357 | -8.4234 | 4.3863 | -13.4764 | -4.4761 | -0.0732 | 0 | 0 | 2.8299 | 0 | 0 | -10.0474 | -11.2196 | -17.9178 | 5.021 | 4.8945 | -5.7587 | 9.2543 |  |  | -3.691 |  |  | -0.08 | -23.5015 | 1.192 | 6.977 | 0.879 | 2.514 | 27.55 | -22.8799 | -10.6286 | -1.77 | 24.0486 |  | 30.8344 |  | -10.953 | 2.4492 |  |  | -10.8827 | -0.6901 | 4.7906 | -34.117 |  |  | 185.2838 | -5.3007 | -9.1922 | -10.4522 | 1.5647 | 8.11 | 8.213 | 1 | 6.9128 | 9.4068 | -9.22 | 12.2743 | 46.0536 | -26.3506 | 23.5776 | -10.1834 | -10.2968 | 0 | 9.7129 | -10.1806 | -11.7485 | 4.8476 |  | -10.4413 | -9.8425 | -3.6756 | -3.7512 | 24.16 | 24.06 | -27.8 | -27 | 0.8267 | 5.04 | 40.5929 | 28.8989 | 28.4253 | -16.5 | -33.7 | -6.3 | -6.9 | -17.715 |  | -106.1243 |  | -237.1055 | -21.3294 | 18.6051 | 73.5064 | 92.5208 | 91.0831 | 109.4649 | 0.4421 | 24.7542 | 24.2926 | 18.4559 | 122.8016 | -227.1311 | 42.546 | -38.288 | -1.5222 |  | -8.56 | -0.966 | -0.969 | 4.64 | -2.32 | -3.6141 | -3.4256 | 4.0146 | -4.6281 | 2.3 | 0.957 | 0.569 | 1.9 | 2.1202 | 4.38 | 4.1597 | 3.6725 |  | 18.2 | 6.0327 | 0.48 |  | -7.3234 | -5.9 | -26.9941 | -3.7231 | 0 | -30.4661 | -3.5674 | -19.9 | 2.5 | -68.3979 | -36.7537
27/04/2025 | 13:00 | 0 | 1.2542 | -3.2609 | 5.9874 | 7.345 |  | 14.0304 |  | 14.0498 | 5.9138 | 7.2718 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -24.2 | 5.5202 | -17.6433 | 4.1206 | 3.9425 | 6.8806 |  |  |  |  | -0.4542 | 1.955 | 1.987 | 10.272 | -6.66 | -6.6 | -1.714 | 0.25 | 4.53 | 4.64 |  | -6.33 | -6.37 | 5.3811 | 3.3681 | 12.0177 | 17.6416 | -17.1936 | 23.9787 | 24.7204 | 1.6277 | 1.2509 |  | -9.913 | 3.9578 | 22.532 |  | 17.4023 | -6.8 | -7.6 | -21.965 | -22.0226 | -4.3797 |  | 6.1205 | 3.1967 | 2.4845 | 1.6268 |  | 112.3386 | 112.6438 | -33.3841 | 53.3187 |  |  |  | 19.5599 | 9.1 | 4.08 | -12.85 | 8.28 | 4.2908 | 4.1569 | 6.1732 | 3.271 | -1.5605 | 23.0458 | 23.3567 | 5.6358 | 30.7969 |  |  | 91 | -58.8 | -2.41 | 61.3103 | 61.0506 | 59.5412 | 107.1662 | 107.9588 | -19.7617 | -96.6604 | -17.4482 | 4.1668 | 29.69 | 8.46 | 10.3174 | 10.3546 | -11.2 |  | -31.6046 | -31.8015 | 44.355 | 0.0145 | -5.7134 | 2.7 |  | -3.8232 | 5.9901 | 38.8028 | 15.2206 | 6.63 | -1.24 | 7.0335 | -44.1575 | -11.72 | -11.74 | 35.16 | 19.09 | -39.4909 | -21.7273 | -15.5954 | -15.0909 | 19.0127 | 4.5566 | -4.6157 | -3.4901 | -2.12 | -7.9069 | -10.937 | -55.3738 |  |  | -11.783 | -10.8588 |  | 2.6648 | 1.998 | -6.66 | -9.1406 | -8.6938 | -6.9556 |  |  |  | 3.5471 | 5.4754 | -7.6733 | -7.9962 | 2.7673 | -9.0241 | -7.5268 |  |  |  | 0 | 3.0894 | 0 | -8.5403 | -9.3776 | -19.7598 | 5.1579 | 5.3162 | -7.5629 | 0 | 24.484 |  | -3.7057 |  | 2.83 | 0.87 | -22.6082 | 1.1667 | 7.151 | 0.908 | 2.5371 | 28.26 | -21.5121 | -10.4806 | -2.05 | 25.306 |  | 30.7512 |  | -10.3847 | 2.4938 |  |  | -11.0222 | -1.3056 | 5.3628 | -34.8733 | -6.0611 | -6.2724 | 175.194 | -5.6918 | -9.9274 | -10.2421 | 1.4632 | 8.0148 | 8.1418 | 1 | 7.3838 | 8.5933 | -9.22 | 12.2082 | 43.3907 | -26.3927 | 27.0331 | -11.6356 | -11.4359 | 0 | 9.42 | -10.0829 | -12.8228 |  |  | -10.4468 | -9.848 | -4.1906 | -3.3882 | 24.61 | 24.56 | -25.5 | -25.8 | 1.0025 | 4.64 | 45.1558 | 26.8003 | 26.701 | -16.9 | -32.4 | -5.9 | -6.4 |  | -17.7471 | -111.7711 |  | -240.7092 | -21.7127 | 20.0093 | 72.4316 | 91.5624 | 89.0601 | 113.7572 | 0.6436 | 28.9143 | 25.7388 | 15.0017 | 124.4303 | -226.3621 | 42.9799 | -37.3967 | -1.0535 |  | -8.16 | -0.938 | -0.947 | 3.92 | -1.84 | -3.4823 | -4.5396 | 2.8428 | -3.8376 | 3.7 | 1.795 | 1.64 |  |  | 3.2597 | 3.3958 | 2.7846 |  | 17.4 | 6.9659 | 0.54 |  | -6.6374 | -5.3235 | -27.0804 | -3.2283 | 0 | -29.7979 | -3.0604 | -18.8 | 1.4 | -68.3057 | -36.3138
27/04/2025 | 13:30 | 0 | 1.8162 | -4.1892 | 7.0355 | 7.3209 |  | 13.714 |  | 13.3163 | 5.6758 | 7.2083 | -8.88 | -30.8 | 4.4 | 0.828 | -24.2 | 5.4555 | -17.2065 | 4.1455 | 4.1676 | 6.9277 |  |  |  |  | -0.6822 | 2.021 | 1.992 | 10.168 | -6.66 | -6.6 | -2.28 | 0.252 | 5.26 | 5.35 |  | -6.41 | -6.48 | 5.23 | 3.3387 | 12.6921 | 16.2209 | -18.0375 | 21.8354 | 22.7358 | 9.5898 | 6.4536 |  | -14.0657 | 5.536 | 30.5481 |  | 15.7064 | -6.6 | -7.2 | -21.6666 | -19.6667 | -4.6013 |  | 7.115 | 2.3389 | 1.4526 | 0.8163 |  | 113.8035 | 114.6885 | -36.028 | 56.3836 |  |  |  | 21.5758 | 9.16 | 4.32 | -12.03 | 8.52 | -3.7466 | -3.0768 | 13.556 | 10.8671 | -1.5058 | 32.4853 | 32.4281 | 5.1298 | 31.1199 |  |  | 93.9 | -59.9 | -2.29 | 66.3136 | 66.2748 | 64.5069 | 112.891 | 111.7846 | -20.5501 | -102.8986 | -19.6889 | 4.0514 | 30.12 | 7.47 | 10.3174 | 10.3546 | -10.99 |  | -32.6507 | -31.8576 | 35.0227 | 0.0143 | -5.6404 |  | 4 | -3.4534 | 5.9901 | 39.1182 | 15.2206 | 6.6 | -1.26 | 7.02 | -34.792 | -12.44 | -12.56 | 36.51 | 18.97 | -31.8182 | -16.2091 | -19.9767 | -19.3455 | 22.9524 | 8.1146 | -2.0447 | -0.1386 | -8.5853 | -10.2358 | -10.973 | -52.0115 |  |  | -10.5408 | -10.1924 |  | 0.7492 | 0.1266 | -5.124 | -11.3611 | -10.5908 | -6.7066 |  |  |  | 3.4259 | 1.0601 | -7.8297 | -8.008 | 2.5235 | -9.2722 | -10.1542 |  |  |  | 0 | 0 | 2.4242 | -2.5118 | -2.8468 | -19.5924 | 8.0884 | 8.2785 | -5.8209 | 0 |  |  | -3.6178 |  |  | 1.72 | -22.0746 | 1.4056 | 6.994 | 0.882 | 2.4564 | 28.11 | -21.7894 | -12.0803 | -1.9 | 24.8516 |  | 30.0681 |  | -10.4872 | 2.4626 | 0.0375 |  |  | -1.7934 | 7.1649 | -34.9573 | -6.2141 | -6.4043 | 173.8692 | -5.7131 | -8.8037 | -10.4721 | 1.6553 | 8.0294 | 8.2604 |  | 8.2868 | 10.1046 | -11.31 | 8.4044 | 36.1447 | -23.05 | 33.4617 | -11.9591 | -12.0295 | 0 | 9.3025 | 0 | -11.1644 |  |  | -11.3422 | -11.0236 | -1.7305 | -1.3156 | 24.27 | 24.21 | -25.6 | -25.6 | 0.9329 | -0.48 | 45.517 | 23.7393 | 23.6355 | -16.1 | -32 | -5 | -5.5 | -17.4807 | -17.4757 | -120.9404 |  | -238.6908 | -19.7617 | 20.9359 | 71.9691 | 96.9169 | 95.0293 | 111.8088 | -2.3789 | 24.3347 | 23.7254 | 14.1415 | 120.785 | -227.2522 | 39.8907 | -34.1807 | -0.3967 |  | -7.44 | -0.989 | -1.004 | 3.36 | -1.44 | -3.2239 | -4.863 | 3.0472 | -3.1327 | 3.8 | 0.988 | 1.804 |  |  | 4.705 | 3.0812 | 4.1995 |  | 16.5 | 7 | 0.58 |  | -6.6645 | -5.7405 | -26.9165 | -4.0139 | 0 | -30.3108 | -3.3328 | -18.8 | 1.1 | -67.9437 | -35.5447
27/04/2025 | 14:00 | 0 | 5.6475 | -11.9896 | 5.2251 | 7.019 |  | 13.232 |  | 13.1681 | 5.4288 | 6.2585 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -24.2 | 5.2016 | -15.8144 | 4.1959 | 3.9454 | 6.8814 |  |  |  |  | -0.5962 | 1.624 | 1.665 | 9.656 | -6.66 |  | -2.073 | 0.231 | 2.62 | 3.29 |  | -7.24 | -6.26 | 4.7923 | 3.5186 | 10.3667 | 12.1888 | -18.1069 | 19.1562 | 20.0966 | 20.875 | 21.5193 |  | -17.5486 | 7.1142 | 32.7696 |  | 17.253 | -6.5 | -7.2 | -21.3702 | -20.3758 | -3.7989 |  | 5.4188 | 2.1327 | 0.9884 | 0.6145 |  | 114.0476 | 114.1697 | -36.2161 | 55.4886 |  |  |  | 20.5579 | 9.16 | 4.5 | -12.04 | 8.24 | 0.1381 | 0.2721 | 11.091 | 7.5173 | -0.1629 | 30.9249 | 31.1458 | 6.5475 | 31.4637 |  |  | 93.4 | -60.4 | -2.24 | 65.7844 | 64.5093 | 63.947 | 112.2908 | 112.1497 | -20.4084 | -101.4142 | -20.3809 | 3.7762 | 29.33 | 6.98 | 10.3174 | 10.4523 | -11.11 |  | -33.1955 | -33.1218 | 38.9823 | 0.0144 | -5.7571 | 5 |  | -3.9294 | 5.8031 | 38.4874 | 14.8495 | 6.38 | -1.16 | 7.4655 | -36.9371 | -12.77 | -12.93 | 38.43 | 18.77 | -35.2909 | -17.4091 | -16.7538 | -16.6364 | 23.2946 | 8.0234 | -0.3546 | -0.7337 | -6.1918 | -9.7976 | -10.938 | -52.4239 |  |  | -10.4917 | -10.2525 |  | 3.5999 | 2.5712 | -16.9 | -12.5379 | -12.1842 | -2.1752 |  |  |  | 3.5795 | 7.3959 | -7.8731 | -8.086 | 2.8337 | -6.5549 | -8.3404 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1864 | -4.5213 | -15.7409 | 6.4649 | 6.3121 | -6.2866 | 0 |  | -14.3 | -4.006 |  | 2.8 | 3.22 | -17.9091 | 1.3803 | 6.975 | 0.886 | 2.4522 | 28.88 | -19.909 | -11.4074 | -1.8 | 26.2862 |  | 29.4409 |  | -10.4186 | 2.4052 |  |  | -10.7579 | -2.3996 | 10.9873 | -35.6296 | -6.3288 | -6.3543 | 168.0008 | -6.0584 | -9.0535 | -10.861 | 1.8755 | 7.839 | 7.9193 | 1.1156 | 8.3057 | 9.5472 | -11.31 | 7.5266 | 34.9996 | -21.4711 | 34.8594 | -12.3573 | -11.8982 |  | 9.6303 | -11.3453 | 0 |  |  | -11.4136 | -10.7709 | -0.4392 | -0.2728 | 25.54 | 25.53 | -28.8 | -29.4 | 0.9677 | -1.28 | 44.9577 | 25.3154 | 25.2155 | -16.5 | -35.7 | -5.7 | -6.4 | -17.574 | -17.6719 | -123.5162 |  | -238.1069 | -19.2237 | 21.5807 | 71.6101 | 98.0207 | 95.2769 | 110.5477 | -1.4753 | 21.0146 | 22.2557 | 13.8068 | 121.7132 | -226.5272 | 40.4809 | -34.7344 | -0.7727 |  | -8.8 | -1.061 | -1.066 | 4.48 | -2.48 | -2.9669 | -3.3982 | 3.9872 | -6.1814 | 4.2 | -0.391 | -0.24 |  |  | 4.4972 | 3.9545 | 3.1152 |  | 20.6 | 7.1235 | 0.57 |  | -6.6483 | -5.8193 | -27.1218 | -3.4811 | 0 | -30.4166 | -3.1217 | -22.3 | 4.7 | -68.7249 | -35.5742
27/04/2025 | 14:30 | 0 | 5.8176 | -12.3753 | 9.9895 | 7.0233 |  | 13.0289 |  | 12.8559 | 5.2698 | 6.4333 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -22 | 5.1045 | -15.9697 | 4.1854 | 4.1001 | 6.9023 |  |  |  |  | -0.5899 | 1.362 | 1.384 | 10.248 | -8.88 | -6.6 | -1.86 | 0.247 | 0.93 | 1.02 |  | -10.43 | -10.49 | 5.7347 | 3.154 | 15.4572 | 18.9782 | -16.6106 | 19.9599 | 20.7813 | -0.4216 | -0.1459 |  | -13.6638 | 4.7469 | 25.4999 |  | 11.0517 | -6.2 | -6.8 | -30.0002 | -30.1496 | -3.2971 |  | 5.1862 | 1.3885 | 2.3815 | 1.6503 |  | 99.0325 | 99.4903 | -19.67 | 34.7186 |  |  |  | 19.3204 | 9.87 | 4.92 | -12.08 | 8.33 | -4.1485 | -3.7466 | 13.4863 | 10.5569 | -1.3054 | 25.1155 | 24.9475 | 4.657 | 28.9073 |  |  | 84.8 | -52.4 | -2.09 | 60.2255 | 59.6513 | 58.3986 | 96.9289 | 97.5518 | -12.2777 | -94.457 | -9.5291 | 4.0875 | 29.08 | 8.73 | 10.4736 | 10.3546 | -11.17 |  | -29.4401 | -29.3635 | 35.6525 | 0.0144 | -5.6506 | 4.7 | 6.4 | -4.0076 | 5.8031 | 37.8565 | 14.8495 | 6.22 | -1.23 | 7.209 | -35.092 | -12.89 | -12.84 | 38.33 | 18.84 | -31.9455 | -16.1727 | -20.8507 | -20.3909 | 21.435 | 6.7957 | -1.1377 | -0.9448 | -7.4689 | -9.9089 | -11.513 | -70.418 |  |  | -10.1362 | -10.0797 |  | 0.4208 | -0.4917 | 2.576 | -12.2272 | -11.4217 | -7.5591 |  |  |  | 3.3522 | 0.4098 | -7.8624 | -8.0506 | 2.4076 | -10.1461 | -11.4896 |  |  |  | 3.8627 | 3.6847 | 0 | -0.8373 | -0.8373 | -12.2243 | 9.3385 | 10.0949 | -3.0714 | 11.488 |  |  | -4.3044 |  |  | 2.04 | -18.9233 | 1.2109 | 7.047 | 0.815 | 2.439 | 29.33 | -23.0885 | -13.1008 | -1.5 | 26.6561 |  | 29.3238 |  | -9.7609 | 2.4761 | 0.039 |  | -10.5109 | -2.052 | 13.6545 | -36.5539 | -5.7876 | -5.8908 | 159.1794 | -6.3182 | -10.1507 | -10.0717 | 2.019 | 7.6778 | 7.7374 | 1.3007 | 7.9207 | 8.3722 | -11.31 | 8.6346 | 34.7992 | -18.6141 | 35.2578 | -9.9607 | -9.724 | 0 | 7.6113 | 0 | 0 |  | 12.6338 | -10.8093 | -10.3149 | -0.3139 | -0.3354 | 23.65 | 23.7 | -28 | -27.7 | 1.0025 | -2.8 | 45.0501 | 25.331 | 24.9054 | -16.9 | -35.4 | -5.4 | -6 |  | -17.5861 | -121.3528 |  | -236.8656 | -22.8896 | 21.8666 | 73.0236 | 93.9333 | 90.3387 | 111.4816 | -1.3464 | 23.5611 | 23.5117 | 16.8044 | 125.8919 | -227.3225 | 44.2894 | -39.1077 | -1.0071 |  | -8.48 | -1.048 | -1.059 | 4.24 | -2.16 | -2.9261 | -3.8376 | 4.4541 | -6.4439 | 4.6 | 0.259 | 0.789 |  |  | 4.6941 | 4.159 | 3.9959 |  | 20.3 | 7.7095 | 0.54 |  | -7.3936 | -4.9101 | -27.0548 | -3.7699 | 0 | -29.459 | -3.4679 | -22.1 | 4.4 | -69.1273 | -40.8341
27/04/2025 | 15:00 | 0 | 5.8186 | -12.3164 | 1.0891 | 6.8012 |  | 12.4637 |  | 12.0903 | 4.8129 | 6.1789 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 5.6577 | -12.5379 | 3.9242 | 3.9834 | 6.441 |  |  |  |  | -0.6002 | 0.034 | 0.052 | 10.491 | -4.44 | -8.8 | -1.692 | 0.245 | -10.02 | -9.96 |  | -12.28 | -12.4 | 5.4618 | 3.5625 | 14.9326 | 16.35 | -17.0039 | -13.262 | -12.8169 | 11.748 | 22.6505 |  | -17.6826 | 4.7469 | 23.9356 | -39.6284 | 12.7869 | -6.6 | -7.2 | -20.5707 | -21.7602 | -3.6724 |  | -5.4496 | 1.0149 | 1.3955 | 1.0103 | -106.6011 | 102.2065 | 101.9928 | 16.3635 | -29.8106 |  |  |  | 19.7495 | 8.46 | 5.35 | -8.18 | 8.47 | -1.6033 | -0.7996 | 14.541 | 11.2691 | 0.8783 | 21.5451 | 21.4329 | -6.1394 | 26.3622 |  |  | 78.8 | -50.1 | -2.08 | 61.615 | 60.6098 | 59.3088 | 102.2651 | 103.8363 | -11.7184 | -100.7955 | -9.4952 | 4.1747 | 28.86 | 8.83 | 10.0049 | 10.257 | -10.7 |  | -27.2585 | -27.329 | 32.1536 | 0.0146 | -5.5029 | 5.1 | 5.3 | -4.7876 | 5.4291 | 37.2256 | 14.2929 | 5.92 | -0.91 | 7.6275 | -30.8168 | -8.47 | -8.62 | 28.4 | 19.02 | -28.7636 | -14.3636 | -17.1369 | -16.5636 | 20.8242 | 5.4784 | -2.2998 | -2.9784 | -6.6958 | -10.0857 | -11.219 | -109.0067 |  |  | -10.5024 | -10.1631 |  | 3.6525 | 2.4063 | -16.388 | -12.7074 | -12.3706 | -2.5131 |  |  |  | 3.5577 | 8.2847 | -4.3383 | -4.5971 | 2.4102 | -7.1635 | -13.1891 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | 0 | -0.8373 | -1.5071 | -10.3823 | 8.1956 | 8.3335 | -1.7262 | 12.3552 | 17.0083 |  | -3.6178 | 0.2804 | 2.84 | 2.68 | -17.1493 | 1.24 | 7.057 | 0.865 | 2.6083 | 29.49 | -23.1488 | -14.3167 | -1.25 | 27.1189 |  | 27.1061 |  | -8.6166 | 2.4479 | 0.0713 |  | -10.6547 | -4.9961 | 12.9953 | -37.6463 | -6.9617 | -7.1238 | 122.5545 | -7.6881 | -10.0618 | -9.0967 | 2.5693 | 7.5826 | 7.6187 | 1.9566 | 8.3745 | 9.345 | -13.83 | 10.5447 | 34.8989 | -22.2681 | 33.8714 | -11.471 | -10.2031 | 0 | 7.8826 | -11.2524 | -12.3288 | 10.3907 |  | -12.5068 | -11.9684 | 0.423 | 0.3752 | 25.55 | 25.45 | -28.5 | -29 | 1.0025 | -3.44 | 48.1263 | 26.8842 | 26.6816 | -16.9 | -36.3 | -3.2 | -3.5 | -17.5507 | -17.7369 | -122.0993 |  | -235.6808 | -18.8685 | 21.7173 | 70.3412 | 96.7511 | 95.485 | 112.2135 | -2.4181 | 23.6016 | 21.7984 | 8.2359 | 120.6774 | -229.5825 | 40.1653 | -34.0729 | -0.8191 |  | -8.56 | -1.109 | -1.11 | 4.4 | -2.48 | -2.9769 | -3.3982 | 3.7217 | -6.4744 | 5 | -0.176 | -0.271 | 1.6745 | 1.8301 | 3.9288 | 3.6274 | 4.0836 |  | 20.6 | 7.187 | 0.54 |  | -5.4614 | -5.1911 | -26.8651 | -3.22 | 0 | -29.6641 | -3.7405 | -22.4 | 4.7 | -71.881 | -69.6306
27/04/2025 | 15:30 | 0 | 5.5374 | -11.6152 | -2.0373 | 6.6173 |  | 12.3611 |  | 11.8454 | 4.7839 | 6.1557 | -17.76 |  | 2.2 |  |  | 5.7502 | -13.2324 | 4.0661 | 3.8875 | 6.682 |  |  |  |  | -0.4946 | -0.058 | -0.046 | 10.095 | 0 | -11 | -1.789 | 0.241 | -10.82 | -10.87 | -10 | -11.82 | -11.91 | 5.8374 | 3.8417 | 14.6036 | 15.9063 | -15.9421 | -12.5922 | -13.0319 | 7.054 | 10.7028 |  | -14.4676 | 4.3523 | 17.305 | -27.9369 | 13.5397 | -6.6 | -7.3 | -22.8053 | -22.4917 | -3.5856 |  | -4.6645 | 0.8658 | 1.3061 | 1.0269 | -114.7801 | 88.6257 | 88.5952 | -0.0102 | -60.8058 |  |  |  | 18.8713 | 8.67 | 5.52 | -8.18 | 8.64 | -4.8183 | -4.8183 | 16.4675 | 13.8186 | 1.7933 | 18.0415 | 17.1355 | -4.9619 | 23.613 |  |  | 73.4 | -44.6 | -2.13 | 58.9575 | 58.2394 | 57.0156 | 97.3812 | 98.0373 | -12.9514 | -95.2642 | -10.2615 | 3.905 | 28.81 | 9.68 | 10.1611 | 10.1593 | -10.68 |  | -25.1366 | -25.1353 | 28.5419 | 0.0145 | -5.493 | 7.5 | 7.6 | -4.4714 | 5.2421 | 37.3833 | 14.1074 | 5.83 | -0.76 | 7.2765 | -27.8666 | -7.25 | -7.33 | 27.11 | 18.56 | -27.3818 | -13.2364 | -21.3641 | -21.5455 | 18.4219 | 2.928 | -3.7475 | -4.704 | -11.1005 | -17.8511 | -12.035 | -91.7612 |  |  | -9.4727 | -9.0662 |  | -1.0652 | -2.4608 | 3.6 | -14.7206 | -14.0039 | -4.1455 |  |  |  | 3.397 | 0.4282 | -6.5731 | -6.7768 | 2.6191 | -5.6006 | -13.3189 |  |  |  | 2.7853 | 2.8148 | 0 | 1.0047 | 0 | -0.6698 | 9.8688 | 9.6679 | 5.1051 | 16.8329 | 16.0317 |  | -4.1213 | 0.2621 | 2.37 | 2.5 | -14.7922 | 1.4326 | 7.194 | 0.866 | 2.5281 | 29.12 | -26.3261 | -17.0388 | -1.31 | 25.0213 |  | 26.4117 |  | -8.4858 | 2.4676 |  |  | -10.8937 | -4.911 | 10.9293 | -36.722 | -7.0399 | -7.0346 | 118.605 | -7.8773 | -9.6915 | -9.0805 | 2.9723 | 7.8829 | 7.9747 | 2.3328 | 7.2327 | 8.1236 | -10.9 | 5.9486 | 31.7035 | -11.2417 | 37.7193 | -4.8532 | -3.2564 |  | 7.7994 | -11.8828 | -13.2118 |  |  | -11.7102 | -10.9082 | 1.2681 | 1.4069 | 22.94 | 22.91 | -27.7 | -28 | 0.7919 | -6.08 | 42.5815 | 27.1562 | 27.0574 | -16.9 | -35.4 | -2.9 | -3.8 | -17.6878 | -17.5458 | -111.5955 |  | -238.8894 | -22.1268 | 21.9296 | 78.8651 | 87.2928 | 93.1985 | 117.3588 | 7.9332 | 29.2124 | 26.0469 | 19.0478 | 131.9375 | -229.793 | 48.1225 | -42.1959 | -1.2879 |  | -8 | -1.065 | -1.072 | 3.36 | -2 | -3.0931 | -4.2771 | 5.745 | -7.0298 | 4.9 | -0.086 | 0.458 |  |  | 3.9713 | 3.2633 | 3.0121 |  | 19.6 | 8.5956 | 0.38 |  | -6.5238 | -6.0286 | -26.3621 | -4.0311 | 0 | -29.6044 | -4.2192 | -21.7 | 4.3 | 0 | -120.9569
27/04/2025 | 16:00 | 0 | 5.4846 | -11.2818 | -0.5653 | 6.3604 |  | 11.8857 |  | 11.4183 | 4.6209 | 6.0101 | -17.76 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 5.6876 | -13.222 | 3.368 | 3.1777 | 5.5088 |  |  |  |  | -0.5877 | -0.264 | -0.237 | 10.485 | -2.22 | -11 | -1.218 | 0.198 | -11.92 | -11.92 |  | -11.69 | -11.85 | 5.4121 | 3.2424 | 15.3477 | 16.5908 | -15.7809 | -13.128 | -13.2437 | 0.0447 | 0.2403 |  | -15.2713 | 3.1687 | 17.377 | -26.2376 | 13.3464 | -6.7 | -7.3 | -22.1461 | -22.1699 | -3.6526 |  | -5.3234 | 0.9253 | 1.2813 | 0.8973 | -120.7007 | 88.3816 | 88.6562 | 6.4569 | -69.0455 |  |  |  | 18.7017 | 8.85 | 5.36 | -8.6 | 8.77 | -5.756 | -5.3541 | 17.2243 | 14.8914 | 0.6451 | 17.9967 | 17.792 | -5.4467 | 23.415 |  |  | 71 | -44.5 | -2.19 | 57.6347 | 57.6682 | 55.9827 | 97.8475 | 98.1917 | -12.7691 | -94.936 | -10.5872 | 3.665 | 28.33 | 11.01 | 10.0049 | 10.257 | -10.61 |  | -24.723 | -24.7215 | 27.0916 | 0.0145 | -5.4633 | 7.4 | 7.6 | -4.1797 | 5.0551 | 37.0679 | 14.1074 | 5.79 | -0.78 | 6.372 | -25.7165 | -6.38 | -6.39 | 24.38 | 18.28 | -24.1636 | -12.2273 | -21.3212 | -20.3545 | 18.9391 | 5.105 | -3.7139 | -2.9535 | -16.0042 | -21.7844 | -10.983 | -97.745 |  |  | -9.4855 | -9.3294 |  | 1.8927 | 1.2041 | -15.876 | -11.8503 | -12.3523 | -2.7132 |  |  |  | 3.2189 | 7.7611 | -7.2377 | -7.4874 | 3.2859 | -0.7801 | -20.4717 |  |  |  | 3.0257 | 3.2227 | 0 | 1.3396 | 0.3349 | -7.2006 | 9.1839 | 8.9941 | 2.6427 | 16.0543 |  | -13.17 | -4.1103 | 0.2895 | 2.59 | 3.21 | -15.7477 | 1.3596 | 7.151 | 0.902 | 3.0777 | 28.71 | -24.8609 | -16.1833 | -1.5 | 25.1335 |  | 26.2074 |  | -8.2471 | 2.4225 |  |  | -11.0877 | -5.0037 | 10.0946 |  | -7.1177 | -7.1135 | 111.8827 | -8.075 | -9.8188 | -9.0457 | 2.9091 | 7.9049 | 8.0221 | 2.0873 | 9.5894 | 10.6302 | -11.31 | 7.4595 | 32.6655 | -9.6512 | 35.8101 | -4.7244 | -4.8187 |  | 7.5672 | -11.0836 | -12.1775 |  | 9.1148 | -9.9799 | -9.3317 | 3.6385 | 2.9099 | 22.69 | 22.76 | -25.4 | -26.4 | 0.9494 | -10.32 | 38.4534 | 30.4053 | 30.3129 | -17.4 | -36.1 | -5.9 | -6.4 |  | -17.7493 | -116.9026 |  | -239.277 | -18.4245 | 21.6536 | 80.0055 | 86.2319 | 85.3918 | 115.1358 | 4.8463 | 28.0222 | 25.4682 | 22.6125 | 130.6421 | -230.9378 | 48.7175 | -41.635 | -1.781 |  | -8.8 | -1.094 | -1.106 | 2.96 | -2.16 | -3.1578 | -5.0675 | 5.7725 | -8.8762 | 7.3 | 1.691 | 1.726 |  |  | 4.3789 | 3.9557 | 3.4637 |  | 20.5 | 9.3258 | 0.38 |  | -8.6182 | -4.8174 | -26.9644 | -5.5371 | 0 | -29.1086 | -3.4862 | -23.5 | 5.9 |  | -118.5363
27/04/2025 | 16:30 | 0 | 5.1234 | -10.6787 | 0.5481 | 6.2499 |  | 11.5887 |  | 11.1187 | 4.5129 | 5.884 | -17.76 | -26.4 | 0 | 2.484 | -17.6 | 5.6406 | -13.9681 | 2.5206 | 2.3602 | 4.0406 |  |  |  |  | -0.4982 | -0.28 | -0.267 | 10.134 | -4.44 | -11 | -0.797 | 0.155 | -11.52 | -11.76 |  | -11.6 | -11.69 | 5.0015 | 3.3375 | 13.1186 | 14.9582 | -17.2554 | -14.6015 | -15.2373 | 14.3258 | 11.1042 |  | -17.5486 | 5.1414 | 27.403 | -32.25 | 12.9188 | -6.9 | -7.5 | -20.3607 | -20.5117 | -3.5201 |  | -8.2284 | -0.097 | 1.2837 | 0.9903 | -109.1647 | 86.8862 | 86.5505 | 6.0332 | -64.7511 |  |  |  | 18.7815 | 9.22 | 5.61 | -8.81 | 8.71 | -10.4445 | -10.4445 | 21.9014 | 19.8174 | 0.2209 | 14.5477 | 14.8921 | -8.3438 | 22.65 |  |  | 67.8 | -42.1 | -2.21 | 54.9537 | 54.504 | 53.6356 | 97.6469 | 98.7768 | -12.1732 | -96.1567 | -10.7189 | 4.0154 | 24.68 | 10.24 | 9.6924 | 9.7687 | -10.12 |  | -24.0439 | -23.8865 | 31.3158 | 0.0147 | -5.2077 | 6.1 | 7 | -3.6646 | 4.681 | 35.9639 | 13.5507 | 5.17 | 0.06 | 5.6025 | -30.9618 | -6.55 | -6.64 | 25.48 | 18.6 | -27.8909 | -13.6091 | -27.751 | -26.6364 | 14.6418 | -0.9054 | -8.6484 | -9.3537 | -19.8608 | -22.2258 | -10.857 | -96.1355 | -19.4174 |  | -9.5746 | -9.0671 |  | 4.8592 | 2.8019 | -15.876 | -19.2095 | -18.7492 | 3.9206 |  |  |  | 3.2902 | 13.6765 | -8.1598 | -8.4599 | 5.0253 | 3.6228 | -23.8043 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.6793 | 4.8562 | 12.853 | 12.2081 | 10.1874 | 20.648 | 16.0366 |  | -4.3044 |  |  | 2.16 | -16.0012 | 1.3473 | 7.084 | 0.911 | 2.9463 | 28.64 | -30.248 | -21.2753 | -1.31 | 24.3071 |  | 25.6772 |  | -7.9357 | 2.4104 |  |  | -10.6624 | -4.2023 | 8.9075 | -36.5539 | -7.0311 | -7.0357 | 112.9098 | -8.2213 | -9.9988 | -8.5879 | 3.385 | 8.0953 | 8.126 | 3 | 10.5693 | 12.7728 | -7.54 | 8.8047 | 33.6318 | 9.974 | 34.7599 | 9.1315 | 9.3597 |  | 0 | 0 | -11.8562 | 21.4654 | 29.0772 | -10.3644 | -9.425 | 6.3385 | 6.3149 | 17.12 | 17.15 | -28.3 | -28.1 | 0.9146 | -13.2 | 37.8012 | 29.2436 | 29.1532 | -17.4 | -35.4 | -4.6 | -5.1 |  | -17.5709 | -85.457 | -18.203 | -239.9448 | -23.3051 | 24.7928 | 92.7697 | 71.877 | 76.9344 | 124.4241 | 24.3053 | 32.0029 | 30.9922 | 30.0374 | 147.5032 | -232.2927 | 60.9771 | -52.8286 | -2.8113 |  | -7.28 | -1.069 | -1.079 | 2.72 | 0 | -3.1881 | -5.9464 | 9.7276 | -8.2902 | 3.5 | 1.171 | 0.43 |  |  | 4.1153 | 3.0191 | 3.044 |  | 20 | 7.8091 | 0.26 |  | -9.9471 | -3.7281 | -24.0099 | -7.8285 |  | -26.0441 | -4.5191 | -22.3 | 4.7 |  | -116.6105
27/04/2025 | 17:00 | 0 | 4.6285 | -9.7308 | 3.5517 | 6.0236 |  | 10.4578 |  | 10.3924 | 4.0539 | 5.5858 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 5.7519 | -13.9923 | 2.5022 | 2.3794 | 3.7687 |  |  |  |  | -0.6256 | -0.23 | -0.176 | 9.974 | -4.44 | -8.8 | -0.499 | 0.155 | -11.76 | -11.76 |  | -11.52 | -11.57 | 4.4246 | 3.4602 | 15.6737 | 17.3761 | -17.7646 | -13.128 | -12.7766 | 13.3246 | 15.6353 |  | -18.8882 | 5.1414 | 24.7285 | -33.1801 | 12.8774 | -6.6 | -7.4 | -20.9794 | -18.8796 | -3.2718 |  | -7.076 | -0.0104 | 1.1088 | 1.0203 | -110.5075 | 86.3063 | 86.3063 | 6.2444 | -63.6844 |  |  |  | 18.4921 | 8.85 | 5.28 | -9.22 | 8.21 | -10.8463 | -11.1142 | 16.7621 | 14.3012 | 1.9114 | 16.0778 | 15.8954 | -8.063 | 23.7245 |  |  | 67.7 | -42.2 | -2.06 | 56.3866 | 55.7014 | 52.7331 | 98.069 | 96.8644 | -12.4604 | -94.1813 | -8.8601 | 3.6768 | 23.36 | 9.64 | 9.3799 | 9.4757 | -10.13 |  | -25.1069 | -24.9917 | 34.1947 | 0.0147 | -5.2264 |  |  | -3.6646 | 4.494 | 35.3331 | 12.9941 | 5.04 | -0.01 | 5.3325 | -33.3069 | -6.39 | -6.44 | 24.41 | 17.64 | -27.8182 | -14.2818 | -28.9871 | -27.2273 | 11.9814 | -1.4314 | -10.6834 | -9.9016 | -20.4403 | -22.1378 | -10.179 | -98.4181 | -8.5757 |  | -9.2135 | -8.8883 |  | 7.7992 | 6.0876 | -14.852 | -21.6372 | -21.1291 | 2.2652 |  |  |  | 3.0898 | 18.248 | -6.7577 | -6.95 | 4.8961 | 3.5419 | -19.8642 |  |  |  | 3.309 | 3.258 | 0 | 4.1864 | 3.0142 | 4.5213 | 13.5105 | 12.6354 | 13.4785 | 22.3642 |  |  | -5.61 |  |  | 1.35 | -14.7829 | 1.4176 | 7.092 | 0.808 | 3.0432 | 28.22 | -31.9726 | -22.6817 | -1.34 | 23.8389 |  | 21.8731 |  | -5.2042 | 2.4217 |  |  | -11.1916 | -6.4791 | 6.0357 | -32.0162 | -6.322 | -6.3734 | 112.5882 | -9.2003 | -10.9929 | -5.181 | 3.1235 | 7.9855 | 8.0063 | 2 | 13.9981 | 16.4451 | 0 | 0 | 27.1638 | 24.4244 | 39.4363 | 17.7204 | 17.8646 | 0 | 0 | -9.919 | 0 | 38.6109 | 46.5083 | -4.0472 | -3.0968 | 7.0716 | 7.2537 | 14.46 | 14.31 | -27.3 | -26.4 | 0.7919 | -14.96 | 39.6494 | 33.7111 | 32.9683 | -17.8 | -35.8 | -9.3 | -9.8 | -17.4855 | -17.2776 | -76.839 | -27.9494 | -235.3094 | -19.6848 | 24.5628 | 103.0613 | 58.5796 | 64.87 | 131.25 | 39.3107 | 35.0351 | 35.8271 | 45.4771 | 166.0317 | -234.3475 | 79.9439 | -68.849 | -1.7102 |  | -6.8 | -0.974 | -0.979 | 2.08 |  | -3.5192 | -6.5599 | 10.8721 | -8.5527 | 3.7 | 2.184 | 2.075 |  | 1.8395 | 4.4484 | 3.5484 | 3.4524 |  | 20.4 | 8.0216 | 0.23 |  | -12.5395 | -1.7977 | -23.5715 | -11.0042 | 0 | -25.2165 | -4.4829 | -22 | 4.9 |  | -115.4432
27/04/2025 | 17:30 | 0 | 4.2521 | -9.2766 | 7.0989 | 6.1336 |  | 11.4584 |  | 10.2151 | 4.0729 | 5.2305 | -15.54 |  | 2.2 | 1.656 |  | 5.4481 | -14.971 | 2.5249 | 2.2625 | 4.1469 |  |  |  |  | -0.8981 | -0.306 | -0.285 | 10.127 | -4.44 | -8.8 | 0.023 | 0.142 | -10.62 | -10.63 |  | -13.07 | -13.11 | 4.4584 | 3.3465 | 17.6988 | 18.0597 | -16.2607 | -13.5299 | -13.0352 | -0.615 | -0.0588 |  | -16.0751 | 3.5633 | 19.7784 | -30.9188 | 13.1418 | -6.6 | -7.2 | -22.9027 | -22.9713 | -3.251 |  | -7.45 | 0.002 | 1.4266 | 1.107 | -121.4331 | 90.1822 | 90.3348 | 10.3219 | -72.8847 |  |  |  | 17.8834 | 9 | 5.2 | -9.35 | 8.42 | -8.1672 | -7.7653 | 13.879 | 12.3726 | 0.8987 | 16.2114 | 16.5741 | -7.5136 | 22.6298 |  |  | 65.3 | -40.4 | -1.9 | 53.9192 | 54.6192 | 52.305 | 97.7909 | 98.2952 | -8.6839 | -98.0635 | -6.5631 | 3.1527 | 23.28 | 10.05 | 9.3799 | 9.4757 | -10.02 |  | -23.3215 | -23.2194 | 28.3185 | 0.0148 | -5.0872 |  |  | -4.4983 | 3.933 | 35.9639 | 12.8085 | 4.57 | -0.04 | 5.535 | -26.8965 | -6.52 | -6.55 | 25.06 | 17.23 | -27 | -12.9636 | -22.676 | -22.9455 | 13.3822 | -0.4098 | -8.43 | -8.3836 | -17.4808 | -20.583 | -10.805 | -101.768 | -5.6101 |  | -7.9358 | -7.6046 |  | 7.5073 | 6.7305 | -10.244 | -19.7362 | -19.1213 | 0.8698 |  |  |  | 2.6802 | 17.9567 | -8.1218 | -8.3878 | 5.5112 | 1.263 | -21.5508 |  |  |  | 2.4611 | 2.6049 | 0 | 1.1722 | 0.6698 | 19.7598 | 9.3976 | 9.4605 | 24.4954 | 33.1919 |  |  | -3.6178 |  |  | 0.26 | -10.8416 | 1.3982 | 7.185 | 0.833 | 2.9672 | 27.53 | -34.1632 | -26.6903 | -0.96 | 21.7099 |  | 22.4669 |  | -5.7228 | 2.4181 |  |  | -10.662 | -5.3572 | 5.1431 | -32.6884 | -6.3053 | -6.3568 | 122.1511 | -8.8656 | -11.2212 | -5.2856 | 3.1649 | 7.8097 | 7.856 |  | 17.4003 | 19.4091 | -1.26 | 7.3548 | 30.565 | 26.1542 | 36.009 | 18.314 | 18.829 | 0 |  | 0 | 0 | 52.3577 |  | -7.843 | -7.2168 | 1.3724 | 1.785 | 12.65 | 12.63 | -29.7 | -29.6 | 0.9677 | -10.08 | 48.1501 | 28.347 | 28.25 | -17.4 | -34.1 | -3.7 | -4.3 | -17.423 | -17.3173 | -67.4679 | -31.5025 | -237.8324 | -17.8384 | 25.4516 | 108.9764 | 53.7803 | 60.2831 | 134.3667 | 45.424 | 40.1327 | 39.0341 | 42.007 | 173.0367 | -238.4228 | 83.4947 | -71.0804 | -1.2171 |  | -6.48 | -1.119 | -1.126 | 1.68 | 0.24 | -3.6066 | -7.0878 | 12.9229 | -8.7602 | 1.9 | -2.661 | -1.624 |  | 1.8585 | 4.5269 | 3.646 | 3.6154 |  | 18.9 | 7.1308 | 0.15 |  | -14.9307 | -0.8456 | -21.8353 | -11.9484 | -2.1872 | -24.6205 | -4.5075 | -20.7 | 4.1 |  | -117.8388
27/04/2025 | 18:00 | 0 | 4.392 | -9.362 | 5.7791 | 6.1842 |  | 11.2107 |  | 10.0276 | 3.9309 | 5.3547 | -13.32 |  |  | 1.656 |  | 5.5786 | -15.7886 | 2.8776 | 2.516 | 4.4755 |  |  |  |  | -0.8981 | -0.056 | -0.07 | 10.728 | -6.66 | -8.8 | 0.521 | 0.159 | -8.61 | -8.65 |  | -12.9 | -12.86 | 3.1686 | 3.083 | 14.7106 | 16.4928 | -18.5873 | -12.994 | -13.2893 | 8.4853 | 9.3909 |  | -17.4147 | 4.3523 | 26.0567 | -27.8986 | 11.7665 | -6.8 | -7.3 | -21.9755 | -21.3871 | -3.0977 |  | -7.5868 | 0.2409 | 1.1475 | 0.8258 | -115.2989 | 85.9401 | 86.1537 | 1.1731 | -66.7544 |  |  |  | 16.6359 | 8.32 | 4.62 | -9.22 | 7.4 | -10.3105 | -10.4445 | 21.0581 | 18.2464 | -0.4161 | 22.3663 | 22.1153 | -8.2873 | 25.1091 |  |  | 72.5 | -47.6 | -1.98 | 59.0721 | 59.4496 | 57.4507 | 99.0201 | 98.6824 | -10.9476 | -95.1371 | -9.0418 | 3.4206 | 24.15 | 8.99 | 10.3174 | 10.3546 | -11.01 |  | -26.3579 | -26.1758 | 27.4568 | 0.0145 | -5.5956 |  |  | -4.5898 | 5.0551 | 36.2793 | 13.7363 | 5.49 | -0.42 | 5.8185 | -27.8716 | -6.15 | -6.24 | 26.86 | 18.99 | -25.2909 | -13.0364 | -26.5 | -25.9091 | 18.4597 | 3.3092 | -5.2617 | -4.1929 | -25.1869 | -29.7552 | -11.642 | -92.9553 | -15.752 |  | -8.7364 | -8.2931 |  | 6.7331 | 5.3489 | -16.9 | -19.8826 | -19.5706 | 8.445 |  |  |  | 2.957 | 19.0784 | -7.8821 | -8.0557 | 5.404 | 10.2248 | -25.1484 |  |  |  | 3.473 | 3.7323 | 2.5562 | 2.6793 | 2.6793 | 24.2812 | 11.6265 | 11.2489 | 21.9618 | 28.8891 |  |  | -1.7153 |  | 0.9 | -0.36 | 0 | 1.497 | 7.521 | 0.863 | 2.5889 | 30.64 | -32.454 | -26.2445 | -1.59 | 23.8375 |  | 23.3109 |  | -6.762 | 2.856 | 0.036 |  | -10.8058 | -6.4002 | 3.4722 | -31.1759 | -6.2488 | -6.3018 | 133.4833 | -7.5512 | -10.3988 | -6.4726 | 3.4794 | 8.2492 | 8.2842 | 3.2674 | 0 | 3.4925 | -2.1 | 5.8056 | 26.0513 | 30.2274 | 39.1213 | 38.3076 | 38.2391 | -7.4968 | -8.882 | -10.1928 | 0 |  | 56.0298 | -9.9249 | -8.9801 | -7.1962 | -7.4406 | 14.44 | 14.52 | -31.5 | -31.6 | 0.986 | -7.68 | 50.8637 | 26.6834 | 26.6838 | -17.4 | -35.8 | -3.7 | -4.3 |  |  | -67.8821 | -36.842 | -241.3782 | -22.4918 | 23.6253 | 110.7724 | 51.7156 | 65.6894 | 137.7276 | 49.3872 | 37.4747 | 32.9952 | 41.8557 | 175.9074 | -239.0083 | 85.5594 | -71.8781 | -1.1951 |  | -4.08 | -1.291 | -1.3 | -0.16 | 2.64 | -3.3764 | -9.1386 | 9.3767 | -3.6606 | 2.5 | -0.87 | -2.421 | 1.7406 | 2.0289 | 4.2796 | 3.4202 | 3.6813 |  | 20 | 8.5675 | 0.16 |  | 0 | -18.0823 | -21.7577 | 3.4618 | 13.6649 | -15.4573 | 1.4914 | -22 | 5 |  | -120.0875
27/04/2025 | 18:30 | 0 | 5.4075 | -11.5895 | -1.2727 | 7.1849 |  | 13.3512 |  | 14.1782 | 5.5328 | 5.2249 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 5.8401 | -14.3017 | 4.4763 | 4.4363 | 7.4436 | [5 empty] | 0.155 | 0.167 | 10.081 | 0 | -6.6 | -0.533 | 0.173 | -7.86 | -7.91 |  | -11.78 | -11.84 | 3.4456 | 2.7981 | 11.7568 | 15.2335 | -16.8135 | -13.7978 | -13.1699 | -0.3081 | -0.4297 |  | -14.1997 | 2.3796 | 11.4835 | -12.3056 | 8.2694 | -5.4 | -6 | -19.5989 | -20.095 | -3.3697 |  | -6.3023 | 0.7031 | 1.4732 | 1.0034 | -113.8035 | 104.0986 | 104.5869 | -9.2471 | -38.6488 |  |  |  | 22.8831 | 8.79 | 7.54 | -6.54 | 4.63 | -13.2576 | -12.4538 | 21.142 | 19.0792 | 0.4419 | 22.4058 | 22.7249 | -5.734 | 27.1712 |  |  | 83 | -51.2 | -2.05 | 63.2692 | 62.2045 | 60.4956 | 106.9875 | 107.831 | -12.819 | -106.1457 | -10.5352 | 3.681 | 26.15 | 8.98 | 10.4736 | 10.4523 | -11.23 |  | -28.4015 | -28.1583 | 34.3016 | 0.0145 | -5.8083 | 3.6 | 2.5 | -4.0601 | 5.0551 | 36.7525 | 13.9218 | 5.58 | -0.59 | 4.7385 | -33.1719 | -6.71 | -6.77 | 29.38 | 20.26 | -28.4 | -15.2727 | -32.1199 | -30.7364 | 20.7547 | 5.9382 | -5.1808 | -4.1941 | -25.904 | -31.8922 | -12.289 | -78.8935 | -33.9384 |  | -8.7281 | -7.9974 |  | 4.8767 | 3.3655 | -15.876 | -21.3647 | -20.9975 | 12.1938 |  |  |  | 2.955 | 15.442 | -6.8928 | -7.2078 | 5.4599 | 13.6353 | -27.9633 |  |  |  | 0 | 2.5049 | 0 | 4.8562 | 4.3539 | 18.2527 | 14.8937 | 14.8548 | 19.2279 | 27.5766 |  |  | -1.6072 |  |  | -1.36 | 0 | 1.383 | 7.481 | 0.862 | 2.5672 | 29.68 | -32.1454 | -26.1577 | -1.71 | 23.602 |  | 23.7218 |  | -7.4451 | 3.1764 |  |  | -10.471 | -7.4857 | 3.0617 | -28.0667 | -6.8562 | -6.8998 | 142.434 | -5.9503 | -9.7624 | -7.2957 | 3.2634 | 9.2599 | 9.3521 | 2.5861 | 1.3571 | 3.5279 | -1.26 | 5.8989 | 19.9557 | 36.507 | 46.9216 | 38.5749 | 38.4195 | -9.2353 | -10.0926 | -9.8057 | -10.6866 | 42.2581 | 40.9804 | -5.6951 | -4.6789 | -9.4888 | -9.0782 | 13.63 | 13.75 | -32.8 | -33.1 | 0.9677 | -8.48 | 45.0016 | 30.7128 | 29.9694 | -17.4 | -36.3 | -6.7 | -7.7 | -17.3961 | -17.2765 | -76.2758 | -15.8735 | -241.9724 | -21.5546 | 21.7179 | 113.2378 | 48.3605 | 58.8665 | 137.2864 | 51.321 | 35.1959 | 32.7332 | 46.9762 | 177.9345 | -236.2933 | 91.5472 | -78.5379 | -2.3182 |  | -5.2 | -1.242 | -1.247 | 0.88 | 1.84 | -3.6537 | -8.1437 | 8.2933 | -3.9231 | 2.3 | -2.517 | -1.859 |  |  | 3.5783 | 3.6892 | 4.0277 |  | 21.8 | 8.9313 | 0.03 |  |  | -18.0135 | -21.434 | 3.4699 | 12.0783 | -14.5912 | 1.7079 | -23.2 | 7 |  | -103.1921
27/04/2025 | 19:00 | 0 | 5.1437 | -11.216 | 6.2951 | 7.3411 |  | 13.8439 |  | 14.824 | 5.9138 | 5.4874 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 5.4343 | -5.5491 | 4.9568 | 4.8591 | 8.3606 | [5 empty] | 0.044 | 0.042 | 10.566 | -4.44 | -4.4 | 0.489 | 0.166 | -6.86 | -6.76 |  | -12.99 | -13.02 | 3.3917 | 3.3287 | 23.31 | 24.9721 | -10.65 | -8.3055 | -8.3657 | 17.8395 | 12.2069 |  | -21.5674 | 5.536 | 27.337 | 33.535 | 2.8832 | -3.5 | -4 | -23.069 | -22.9537 | -3.3174 |  | -2.5452 | 0.9847 | 1.5719 | 1.0852 | -137.9436 | 104.5259 | 105.1362 | -7.8084 | -51.3503 |  |  |  | 23.5717 | 8.93 | 7.04 | -6.74 | 5.73 | -12.1859 | -12.0519 | 21.6553 | 19.4002 | 0.4672 | 24.047 | 23.5208 | -3.1274 | 27.0063 |  |  | 84.5 | -52.5 | -1.89 | 64.6258 | 63.7619 | 62.6621 | 108.3486 | 108.4419 | -13.3349 | -107.2141 | -11.255 | 3.5135 | 25.65 | 8.5 | 10.4736 | 10.6476 | -11.4 |  | -28.5466 | -28.6042 | 35.0423 | 0.0143 | -5.9554 | 2.4 | 2.4 | -3.7964 | 5.0551 | 36.9102 | 14.1074 | 5.49 | -0.67 | 3.8745 | -33.9419 | -7.51 | -7.59 | 30.57 | 20.03 | -31.3455 | -15.7364 | -30.8048 | -29.5 | 20.4093 | 5.8747 | -4.1312 | -4.867 | -22.4934 | -27.5113 | -11.633 | -79.335 | -31.5542 |  | -6.8204 | -6.4497 |  | 0.788 | -0.384 | -1.028 | -20.735 | -20.5441 | 7.9241 |  |  |  | 2.5571 | 8.2469 | -6.3826 | -6.7253 | 3.6793 | 11.1693 | -25.2638 |  |  |  | 0 | 2.5304 | 0 | 3.8515 | 3.0142 | 21.0995 | 14.544 | 14.5128 | 20.8308 | 28.0003 |  |  | -1.6054 |  | 0.85 | -1.6 | 0 | 1.2113 | 7.453 | 0.854 | 2.6462 | 29.55 | -33.7366 | -26.5267 | -2.02 | 23.3768 |  | 23.9974 |  | -7.5868 | 3.3352 |  |  | -9.8948 | -6.5106 | 3.9849 | -27.5625 | -6.8355 | -6.9274 | 145.4807 | -5.772 | -9.99 | -7.4567 | 3.4241 | 9.6921 | 9.89 | 3 | 0.6477 | 3.0976 | 0 | 3.0809 | 23.8449 | 35.3354 | 41.2178 | 38.8215 | 39.1417 | -8.6783 | -9.968 | 0 | 0 |  |  | -6.184 | -5.5798 | -9.2326 | -9.3515 | 13.02 | 12.82 | -32.6 | -32.9 | 0.986 | -9.12 | 46.4489 | 28.9004 | 28.8072 | -17.4 | -36.6 | -5.8 | -6.4 | -17.1933 | -17.2991 | -69.7849 | -13.5023 | -241.737 | -24.5013 | 19.897 | 117.2924 | 44.9074 | 60.2369 | 135.7159 | 53.1516 | 36.0282 | 34.4756 | 45.0062 | 179.2005 | -236.9469 | 91.6826 | -78.2274 | -1.615 |  | -5.68 | -1.286 | -1.29 | 1.04 | 2 | -4.0951 | -8.4062 | 8.7907 | -3.6606 | 2 | -3.175 | -2.763 |  |  | 3.9451 | 4.0299 | 4.6965 |  | 21.1 | 8.1019 | 0 |  | 0 | -17.9009 | -21.9207 | 2.2285 | 12.4298 | -14.4055 | 0 | -23.6 | 5.9 |  | -103.7944
27/04/2025 | 19:30 | 0 | 4.8249 | -9.9816 | 6.7611 | 7.596 |  | 13.9296 |  | 14.9648 | 6.1488 | 5.7913 | -13.32 | -30.8 | 4.4 | 5.796 | -22 | 5.1097 | -11.0133 | 4.9268 | 4.9743 | 8.2406 | [5 empty] | -0.003 | 0.003 | 10.584 | -8.88 | -4.4 | 0.604 | 0.17 | -6.48 | -6.71 |  | -13.49 | -13.54 | 3.2877 | 2.7093 | 28.0644 | 31.6241 | -11.7595 | -7.3677 | -6.4068 | 4.3782 | 3.3973 |  | -20.6297 | 3.9578 | 26.6276 | 41.8539 | 2.0082 | -3.4 | -3.8 | -23.7355 | -25.6399 | -3.9285 |  | -0.5324 | 1.4454 | 1.744 | 1.0321 | -147.618 | 106.2654 | 106.9368 | 5.2611 | -58.5986 |  |  |  |  | 8.84 | 7.1 | -6.86 | 5.36 | -6.6937 | -7.6314 | 28.2014 | 27.6232 | -0.3987 | 20.1627 | 20.123 | -1.4415 | 27.1039 |  |  | 83.5 | -52 | -1.86 | 62.6703 | 62.4554 | 60.89 | 114.0673 | 112.7418 | -14.9635 | -107.9037 | -12.4369 | 3.5343 | 24.25 | 8.2 | 10.9424 | 11.0382 | -11.57 |  | -28.338 | -28.6445 | 40.6454 | 0.0146 | -5.9072 | 2.4 | 2.4 | -3.7061 | 4.681 | 36.7525 | 13.5507 | 5.33 | -0.55 | 4.0635 | -40.8973 | -7.7 | -7.65 | 32.49 | 20.95 | -36.4182 | -17.4636 | -33.1739 | -30.1818 | 19.9454 | 3.731 | -7.0037 | -7.9776 | -22.9162 | -28.2508 | -11.113 | -92.1216 | -30.9049 |  | -6.6733 | -5.8141 |  | 2.2173 | 1.1818 | 18.96 | -23.081 | -20.9183 | 8.0241 |  |  |  | 2.6199 | 8.7117 | -6.4032 | -6.619 | 2.5744 | 8.6232 | -20.4785 |  |  |  | 2.4448 | 0 | 0 | -1.6746 | -1.842 | 23.7788 | 16.1979 | 16.1355 | 20.6849 | 27.5574 | 4.054 | -13.34 | -2.8066 | 0.3509 | 1.05 | 1.63 | 0 | 1.4012 | 7.206 | 0.898 | 2.3496 | 31.48 | -34.4063 | -28.1894 | -1.74 | 24.8193 |  | 24.272 |  | -7.6799 | 3.2931 |  |  | -9.777 | -7.4137 | 5.3765 | -28.2347 | -6.7839 | -6.7034 | 145.7411 | -5.685 | -10.1845 | -7.166 | 2.5153 | 9.8532 | 10.0482 | 1.8601 | 3.1226 | 5.5621 | 1.68 | 9.5721 | 17.9289 | 37.7321 | 47.1764 | 40.4729 | 39.9084 | -8.4574 | -9.5455 | 0 | 0 |  |  | -7.9474 | -7.7057 | -10.2658 | -10.2349 | 12.59 | 12.78 | -29.1 | -29.2 | 0.986 | -9.28 | 47.5617 | 25.5255 | 25.4699 | -17.4 | -35.4 | -4.6 | -5.5 | -17.4017 |  | -74.8018 | -16.1314 | -241.5594 | -23.1235 | 21.6755 | 112.4446 | 43.5664 | 62.308 | 140.3842 | 49.8034 | 35.282 | 34.4233 | 43.3711 | 183.5313 | -238.1096 | 90.0122 | -78.5429 | -0.9607 |  | -4.56 | -1.26 | -1.253 | 0.16 | 2.64 | -3.8855 | -8.9067 | 7.6768 | -4.3626 | 3 | 0.639 | 0.559 |  | 1.7466 | 4.3004 | 4.2106 | 4.1819 |  | 18.4 | 12.0439 | 0.1 |  | 0 | -17.6129 | -21.9156 | 2.744 | 12.5352 | -16.0442 | 2.6079 | -21.1 | 5.6 |  | -102.1545
27/04/2025 | 20:00 | 0 | 4.4587 | -9.4803 | 8.6703 | 6.5598 |  | 12.2446 |  | 14.2864 | 5.5558 | 5.3253 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 5.3884 | -7.9259 | 4.6826 | 4.5151 | 7.7086 | [5 empty] | -0.116 | -0.09 | 10.714 | -6.66 | -4.4 | 0.654 | 0.179 | -7.58 | -7.57 |  | -13.47 | -13.48 | 4.1576 | 2.9831 | 25.8823 | 27.8357 | -9.9213 | -8.7073 | -8.4593 | -0.4282 | 0.1539 |  | -19.0222 | 4.3523 | 21.3058 | 40.8245 | 4.0707 | -3.7 | -4.1 | -24.4351 | -24.4185 | -2.6743 |  | -2.9756 | 1.157 | 1.7543 | 1.1835 | -152.9282 | 105.6245 | 106.9063 | 8.6574 | -55.641 |  |  |  | 23.5717 | 8.74 | 6.53 | -7.23 | 4.86 | -5.4881 | -5.2201 | 29.2118 | 26.832 | -0.1707 | 19.2262 | 19.0563 | -2.4983 | 27.0707 |  |  | 84 | -51.5 | -2.04 | 61.203 | 60.6331 | 59.6233 | 109.4302 | 111.4532 | -14.556 | -107.0629 | -12.5017 | 3.6176 | 24.84 | 8.29 | 10.3174 | 10.5499 | -11.28 |  | -28.0197 | -27.9585 | 41.125 | 0.0145 | -5.7552 | 2.6 | 4.7 | -3.5986 | 4.494 | 36.5948 | 13.1796 | 5.01 | -0.3 | 4.428 | -40.1323 | -7.71 | -7.85 | 30.51 | 20.43 | -36.5636 | -18.2636 | -30.5873 | -29.3 | 17.5596 | 1.4577 | -7.7969 | -8.0226 | -22.3393 | -28.1683 | -10.668 | -94.4252 | -26.8414 |  | -6.6655 | -6.2065 |  | 3.7789 | 3.3964 | 4.624 | -22.0822 | -22.0098 | 6.947 |  |  |  | 2.5318 | 15.1412 | -7.426 | -7.6641 | 4.9942 | 8.8086 | -24.7756 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.3491 | -3.5166 | 27.6303 | 14.7454 | 14.2541 | 22.2873 | 29.0908 | -1.2488 |  | -1.2081 | 0.3198 | 0.13 | 2.63 |  | 1.5281 | 7.314 | 0.819 | 2.2737 | 31.91 | -35.3222 | -28.9028 | -1.47 | 25.9261 |  | 24.3094 |  | -7.3789 | 3.2811 |  |  | -10.5811 | -6.8351 | 5.9197 | -29.3272 | -6.7366 | -6.8058 | 142.6962 | -6.0675 | -10.5716 | -7.1215 | 1.2148 | 9.5383 | 9.6448 | 0.0891 | 1.3362 | 3.443 | -1.26 | 4.0867 | 21.4441 | 33.9782 | 44.8068 | 37.2337 | 38.0394 | -7.5396 | -8.4097 | -11.021 | -11.3112 | 42.2581 | 40.9804 | -6.5356 | -5.5029 | -9.4009 | -9.2426 | 12.09 | 12 | -28.5 | -28.8 | 1.0556 | -9.52 | 45.4393 | 26.3977 | 26.6645 | -17.7 | -34.6 | -5.3 | -6 |  |  | -72.0488 | -22.2532 | -240.5916 | -22.2645 | 22.3958 | 115.1562 | 49.1738 | 59.3992 | 135.9477 | 52.4511 | 38.9392 | 35.4866 | 49.0218 | 176.7041 | -235.8937 | 90.0023 | -77.9678 | -1.4759 |  | -4.4 | -1.271 | -1.272 | -0.72 | 2.56 | -3.9215 | -9.4316 | 8.8212 | -3.9231 | 2.7 | 1.055 | -0.307 |  | 2.0405 | 3.6233 | 3.9452 | 3.1889 |  | 19 | 9.8942 | 0 |  | 0 | -17.5728 | -22.2571 | 2.4348 | 13.4523 | -15.923 | 2.8525 | -21.1 | 4.2 |  | -101.4843
27/04/2025 | 20:30 | 0 | 4.013 | -8.6834 | 10.6342 | 6.2789 |  | 11.5654 |  | 13.737 | 5.3288 | 4.9845 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 5.1016 | -8.6477 | 4.2892 | 4.0243 | 7.1449 | [5 empty] | -0.132 | -0.117 | 10.807 | -6.66 | -4.4 | 0.76 | 0.172 | -8.04 | -8.12 |  | -13.53 | -13.46 | 4.7121 | 2.9846 | 26.6623 | 27.5582 | -9.2319 | -8.7073 | -8.4241 | -0.3832 | -0.4503 |  | -19.0222 | 4.3523 | 22.1264 | 38.1194 | 4.5646 | -3.8 | -4.2 | -24.9492 | -25.0869 | -2.9401 |  | -3.2465 | 1.231 | 0.7381 | 0.5489 | -156.0106 | 107.8219 | 108.5238 | 9.0606 | -58.5971 |  |  |  | 22.5737 | 8.57 | 6.49 | -7.76 | 4.34 | -4.5504 | -4.4164 | 29.2311 | 26.8697 | 0.3259 | 19.2097 | 19.0519 | -3.4428 | 26.6657 |  |  | 81.4 | -50.3 | -1.96 | 61.1751 | 60.3061 | 58.7474 | 112.3847 | 113.0882 | -13.5041 | -109.2455 | -11.4007 | 3.6454 | 23.22 | 8.14 | 10.0049 | 10.0616 | -10.87 |  | -27.9041 | -27.6566 | 40.6878 | 0.0146 | -5.5445 | 2.7 | 4.7 | -3.6133 | 3.933 | 36.5948 | 12.4374 | 4.57 | -0.2 | 4.3875 | -39.0272 | -7.22 | -7.38 | 29.48 | 19.99 | -36 | -17.9 | -29.3218 | -28.2 | 16.1332 | 0.968 | -9.004 | -8.5081 | -26.6227 | -30.0781 | -11.415 | -96.1197 | -22.2017 |  | -6.9265 | -6.5118 |  | 6.5242 | 4.9629 | -17.412 | -19.3032 | -18.9037 | 10.1093 |  |  |  | 2.4546 | 20.3865 | -7.3152 | -7.4074 | 4.9333 | 11.4425 | -28.2595 |  |  |  | 0 | 3.0999 | 0 | -3.8515 | -4.1864 | 27.9652 | 14.0087 | 13.0188 | 23.0588 | 30.8154 |  |  | -1.5193 |  |  | 0.35 |  | 1.2742 | 7.475 | 0.802 | 2.3377 | 32 | -36.5678 | -29.3454 | -1.33 | 25.7324 |  | 24.0153 |  | -7.3745 | 3.2012 |  |  | -10.4633 | -6.9223 | 7.2381 | -29.3272 | -6.6614 | -6.6947 | 139.6398 | -6.3594 | -10.167 | -7.0285 | 3.9151 | 9.2599 | 9.4786 | 3.2879 | 3.3616 | 4.4309 | -2.51 | 5.3035 | 23.8654 | 33.5453 | 42.7146 | 37.3492 | 38.3707 | -7.877 | -8.3746 | 0 | 0 | 40.1806 |  | -5.9094 | -5.1073 | -9.3183 | -9.2019 | 11.4 | 11.43 | -28.9 | -28.5 | 1.2497 | -9.84 | 43.1176 | 28.8372 | 28.3552 | -17.8 | -35 | -6.1 | -6.8 |  |  | -71.3518 | -25.6757 | -238.5664 | -20.6864 | 21.6157 | 111.8779 | 48.6585 | 57.7551 | 135.0898 | 50.4409 | 36.3939 | 34.3298 | 43.3837 | 173.878 | -235.3086 | 88.4084 | -75.8218 | -1.2171 |  | -4 | -1.317 | -1.329 | -0.24 | 2.88 | -3.4706 | -8.8762 | 8.3818 | -3.8651 | 3.8 | 0.246 | 0.432 |  |  | 3.9866 | 4.5367 | 4.6579 |  | 19.8 | 9.2511 | -0.16 |  | 0 | -17.4906 | -21.579 | 2.1587 | 12.7372 | -15.7019 | 2.1312 | -21.1 | 4.4 |  | -103.3677
27/04/2025 | 21:00 | 0 | 3.5373 | -7.8756 | 10.4787 | 10.1019 |  | 19.0091 |  | 13.1954 | 4.8679 | 4.6483 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 5.1639 | -1.0183 | 3.6561 | 3.4803 | 6.1282 | [5 empty] | -0.028 | -0.021 | 10.791 | -11.1 | -6.6 | 0.361 | 0.193 | -7.41 | -7.38 |  | -13.46 | -13.39 | 4.7692 | 2.8733 | 23.9517 | 25.6158 | -12.6818 | -9.5111 | -9.2779 | 13.6351 | 14.2453 |  | -22.6391 | 5.536 | 28.6118 | 30.3533 | 4.3583 | -3.6 | -4.1 | -22.8636 | -22.6384 | -2.8793 |  | -3.6604 | 1.2827 | 0.9018 | 0.5449 | -141.9415 | 105.8992 | 106.9673 | 2.6403 | -52.9629 |  |  |  | 21.5359 | 8.6 | 6.19 | -7.95 | 4.59 | -5.0862 | -4.9522 | 28.5361 | 26.0997 | 0.4533 | 19.6857 | 19.5327 | -3.4395 | 26.7754 |  |  | 80.9 | -50.4 | -1.89 | 60.4862 | 60.4164 | 58.9724 | 109.635 | 110.2687 | -11.7684 | -108.2531 | -9.479 | 3.8342 | 22.72 | 8 | 9.8486 | 9.964 | -10.77 |  | -27.8611 | -27.7421 | 39.3706 | 0.0146 | -5.3576 | 5 |  | -3.6646 | 3.372 | 36.1216 | 11.6953 | 3.98 | -0.35 | 4.104 | -38.9522 | -7.8 | -7.83 | 29.95 | 19.83 | -36.2727 | -18.3727 | -29.7344 | -27.8455 | 15.514 | -0.8579 | -10.0951 | -10.3972 | -23.5183 | -27.9102 | -11.681 | -90.666 | -24.4435 |  | -6.8175 | -6.1975 |  | 4.5082 | 3.1261 | -7.172 | -19.4815 | -19.151 | 8.1564 |  |  |  | 2.2363 | 16.1095 | -8.9217 | -9.0301 | 7.6216 | 9.6777 | -29.2878 |  |  |  | 0 | 2.8909 | 0 | -4.019 | -4.6888 | 28.3001 | 12.3926 | 12.5118 | 23.7295 | 31.3063 | 2.3352 | -13.79 | -1.5193 |  |  | 0.74 |  | 1.4756 | 7.363 | 0.83 | 2.2782 | 32.12 | -36.0031 | -29.4123 | -1.12 | 26.739 |  | 24.3659 |  | -7.2345 | 3.1033 |  |  |  | -5.9811 | 7.7935 | -30.5876 | -6.7147 | -6.8532 | 140.4632 | -6.5945 | -10.9426 | -6.8202 | 2.7378 | 8.7985 | 9.0673 | 1.9981 | 1.1865 | 4.1819 | -1.68 | 5.3655 | 25.8319 | 32.0472 | 43.2068 | 37.1605 | 37.2748 | -7.2473 | -8.6956 | -10.6555 | -11.1463 |  |  | -5.6841 | -5.0634 | -9.0988 | -8.9543 | 12.16 | 11.89 | -29.4 | -29.3 | 1.2497 | -10.32 | 37.1785 | 30.6174 | 30.7044 | -18.2 | -35.4 | -5.9 | -6.8 | -17.4402 | -17.3281 | -70.7841 | -23.6077 | -238.8428 | -22.9352 | 21.2994 | 111.5783 | 50.5053 | 56.8906 | 132.7422 | 46.5149 | 37.9894 | 34.3364 | 46.6431 | 177.843 | -234.7397 | 90.1124 | -76.4254 | -1.5222 |  | -4.08 | -1.364 | -1.361 | -0.4 | 2.88 | -3.4795 | -9.3156 | 8.6442 | -3.6027 | 3.1 | 0.535 | 0.159 | 1.7483 | 1.7713 | 4.1344 | 3.253 | 3.6391 |  | 19.9 | 9.5618 | -0.22 |  |  | -18.5668 | -22.3208 | 2.9743 | 14.0672 | -15.2902 | 1.5212 | -21.8 | 5 |  | -103.8805
27/04/2025 | 21:30 | 0 | 3.0082 | -6.7386 | 3.009 | 9.0073 |  | 16.8585 |  | 11.6293 | 4.1079 | 3.9281 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.4582 | -6.1128 | 3.1263 | 2.9427 | 5.3113 | [5 empty] | -0.163 | -0.15 | 10.497 | -4.44 | -8.8 | -0.678 | 0.176 | -8.23 | -8.22 |  | -13.36 | -13.45 | 5.3127 | 2.9184 | 17.0937 | 17.4513 | -14.4153 | -13.3959 | -12.4375 | 14.4197 | 15.6347 |  | -20.3618 | 5.536 | 27.2405 | 1.6481 | 4.2795 | -3.8 | -4.2 | -20.6858 | -20.7238 | -2.7852 |  | -5.6212 | 0.9902 | 0.8297 | 0.651 | -124.607 | 105.1362 | 105.594 | -3.1663 | -52.0298 |  |  |  | 20.5379 | 8.39 | 6.65 | -8.68 | 2.9 | -3.2108 | -2.675 | 26.1926 | 24.5341 | 1.1692 | 20.6353 | 19.3978 | -5.2242 | 27.3954 |  |  | 77.9 | -49.1 | -1.79 | 58.997 | 58.6116 | 56.874 | 107.4561 | 108.5162 | -9.4488 | -109.4869 | -7.4255 | 3.9268 | 22.42 | 7.92 | 9.0674 | 9.2804 | -10.45 |  | -27.1993 | -27.1817 | 39.8294 | 0.0148 | -5.2536 |  | 7.2 | -3.8379 | 2.4369 | 35.4908 | 10.582 | 3.08 | -0.02 | 4.914 | -39.5072 | -7.66 | -7.74 | 28.52 | 19.16 | -37.5455 | -17.8727 | -26.7065 | -25.5545 | 11.7738 | -3.9002 | -12.5331 | -12.2382 | -17.4737 | -22.8519 | -11.511 | -87.0229 | -22.2966 |  | -6.9719 | -6.3214 |  | 0.7229 | 0.7857 | 1.04 | -20.6691 | -19.8849 | 4.5694 |  |  |  | 1.9882 | 9.5379 | -8.6438 | -8.8568 | 7.3529 | 7.2803 | -24.9854 |  |  |  | 2.6588 | 2.8162 | 0 | -5.861 | -6.3633 | 30.812 | 11.9953 | 11.5947 | 25.4591 | 32.9757 |  | -14.17 | -1.9075 |  |  | 1.12 |  | 1.5105 | 7.34 | 0.847 | 2.3802 | 33.3 | -37.1026 | -30.3267 | -1.33 | 27.2219 |  | 24.3123 |  | -6.7603 | 2.9747 |  |  | -10.6404 | -5.2346 | 8.2635 | -32.6044 | -6.683 | -6.8128 | 137.8599 | -7.2858 | -11.778 | -6.0736 | 2.4057 | 8.6081 | 8.7113 |  | 1.3178 | 3.1188 | -3.77 | 5.5891 | 26.6319 | 32.5054 | 39.6188 | 36.6965 | 36.2405 | -6.9946 | -8.7729 | 0 | 0 |  |  | -6.1566 | -5.4864 | -8.7951 | -8.7571 | 11.15 | 11.24 | -28.8 | -28.9 | 1.2845 | -10.72 | 37.0541 | 28.6393 | 28.5388 | -18.7 | -35 | -6.3 | -7.2 | -17.1883 | -17.1983 | -68.8134 | -26.5913 | -239.2851 | -22.6953 | 21.2057 | 109.9478 | 49.604 | 56.5186 | 131.8092 | 47.8099 | 36.5434 | 36.4901 | 46.6017 | 172.7055 | -232.4839 | 87.9447 | -75.642 | -1.1243 |  | -4 | -1.439 | -1.433 | -0.16 | 3.04 | -3.2767 | -9.3461 | 8.6168 | -3.3371 | 3.4 | 0.32 | 0.571 | 1.7473 |  | 3.8009 | 4.2507 | 3.8123 |  | 19.7 | 10.116 | -0.29 |  | 0 | -18.7568 | -21.9371 | 3.2147 | 13.6075 | -15.7596 | 1.4915 | -21.6 | 5 |  | -106.1969
27/04/2025 | 22:00 | 0 | 2.7423 | -6.0555 | 7.3651 | 8.7023 |  | 16.4194 |  | 11.2331 | 3.9799 | 3.6986 | -11.1 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 5.3181 | -6.2778 | 2.7843 | 2.7128 | 4.6559 | [5 empty] | -0.407 | -0.386 | 10.608 | -8.88 | -6.6 | -0.358 | 0.17 | -9.48 | -9.49 |  | -13.98 | -14.1 | 5.0081 | 3.0132 | 22.7424 | 24.7805 | -16.0464 | -12.1903 | -11.9999 | -0.9799 | -0.9195 |  | -18.0845 | 3.9578 | 21.3183 | 2.5083 | 6.4559 | -5.1 | -5.7 | -23.5809 | -23.5005 | -3.1327 |  | -6.8534 | 0.9777 | 1.4761 | 0.8181 | -144.3525 | 110.5075 | 110.8737 | 5.6329 | -55.4118 |  |  |  | 20.7176 | 8.8 | 5.84 | -9.47 | 6.16 | -0.9335 | -1.0675 | 25.6728 | 22.9861 | 1.2284 | 15.3063 | 15.2766 | -7.3695 | 24.9723 |  |  | 73.7 | -46.4 | -1.78 | 56.5594 | 56.288 | 55.1065 | 113.7616 | 114.566 | -10.5752 | -113.7121 | -7.7312 | 3.533 | 25.21 | 7.43 | 8.4424 | 8.5968 | -9.92 |  | -26.0342 | -25.5007 | 40.3464 | 0.015 | -5.0054 | 7.3 |  | -3.5889 | 1.5019 | 35.3331 | 9.2831 | 1.97 | -0.36 | 4.995 | -38.8897 | -7.73 | -7.89 | 27.75 | 18.52 | -39.4 | -19.4182 | -25.1366 | -24.6 | 0 | -6.8942 | -15.2053 | -15.0027 | -18.5359 | -30.9863 | -12.153 | -95.3765 | -17.4508 |  | -6.8527 | -5.6519 |  | 0.6773 | -0.4688 | -0.516 | -18.8133 | -18.2903 | 4.5539 |  |  |  | 1.8392 | 11.7587 | -9.0565 | -8.9412 | 7.3321 | 10.0239 | -23.2775 |  |  |  | 2.4534 | 2.6304 | 0 | -6.5308 | -7.3681 | 31.3143 | 10.1969 | 9.8692 | 28.3438 | 37.38 |  |  | -2.4184 |  | 2.22 | 1.89 | 0 | 1.4506 | 7.441 | 0.854 | 2.2866 | 31.82 | -39.5632 | -31.107 | -1.22 | 26.1484 |  | 23.3318 |  | -6.5169 | 2.7432 |  |  |  | -5.0072 | 9.6246 | -32.9405 | -6.8831 | -6.9703 | 130.4731 | -8.1568 | -10.9931 | -6.2067 | 2.0365 | 7.8756 | 7.9905 | 1 | 0 | 2.661 | -3.35 | 7.3427 | 29.3165 | 27.2675 | 38.7225 | 33.0367 | 34.4723 | -5.8074 | -7.9249 | -9.5623 | -10.8133 |  |  | -5.2667 | -4.7228 | -7.3597 | -7.5321 | 11.6 | 11.65 | -29.3 | -29.4 | 1.0904 | -11.52 | 34.931 | 27.8641 | 27.8425 | -18.7 | -35 | -5.8 | -6.4 | -17.1665 | -17.3297 | -68.3826 | -34.4137 | -238.5603 | -19.1346 | 21.2059 | 106.3674 | 56.5615 | 60.4457 | 129.3992 | 43.4396 | 35.0525 | 33.409 | 50.8082 | 165.6916 | -231.4081 | 80.2017 | -69.7143 | -0.9119 |  | -3.84 | -1.383 | -1.383 | -0.32 | 2.64 | -3.2227 | -9.3461 | 8.4977 | -3.2792 | 3.5 | 0.716 | 0.568 | 1.5072 |  | 4.1511 | 4.526 | 3.5007 |  | 20.2 | 10.3332 | -0.26 |  | 0 | -19.5709 | -22.4575 | 4.6118 | 14.9148 | -16.0399 | 0 | -21.7 | 5 |  | -104.8934
27/04/2025 | 22:30 | 0 | 2.3906 | -5.4012 | 10.8612 | 8.3454 |  | 15.4634 |  | 5.0677 | 8.8407 | 2.7781 | -8.88 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 5.1483 | -6.6038 | 2.4321 | 2.2618 | 3.9548 | [5 empty] | -0.383 | -0.361 | 10.669 | -13.32 | -8.8 | -0.204 | 0.167 | -8.01 | -8.18 |  | -14.12 | -14.22 | 4.5704 | 3.1233 | 21.9688 | 24.1201 | -17.5663 | -9.6451 | -9.4342 | -0.8481 | -0.6524 |  | -19.0222 | 3.9578 | 20.1453 | 10.2928 | 10.4406 | -6.6 | -7.3 | -25.6628 | -25.5619 | -2.9495 |  | -9.406 | 0.8363 | 0.907 | 0.7917 | -146.1836 | 110.0497 | 111.1179 | 3.894 | -61.3214 |  |  |  | 18.6817 | 8.27 | 4.65 | -10.69 | 5.6 | -5.622 | -4.9522 | 10.3576 | 7.9474 | -0.6662 | 18.549 | 18.5456 | -8.8397 | 24.7151 |  |  | 69.4 | -46.5 | -1.67 | 55.7868 | 55.5723 | 53.4234 | 115.8533 | 116.7794 | -9.6789 | -115.5247 | -7.0451 | 3.4368 | 25.58 | 6.54 | 7.6611 | 7.8156 | -9.53 |  | -25.7972 | -25.4372 | 34.9851 | 0.0151 | -4.7185 | 9.7 | 9.5 | -5.2625 | 0.3799 | 35.9639 | 7.9843 | 1.07 | -0.56 | 4.4145 | -34.1219 | -7.34 | -7.37 | 24.82 | 16.73 | -34.5636 | -17.1091 | -22.5392 | -21.0545 | 0 | -7.691 | -16.0049 | -14.609 | -22.5631 | -26.0595 | -11.779 | -95.6573 | -13.969 |  | -7.0205 | -6.8465 |  | 5.1982 | 3.5033 | -11.268 | -16.2205 | -16.0287 | 5.4873 |  |  |  | 2.045 | 17.9605 | -8.7 | -8.8811 | 7.777 | 7.5419 | -25.7282 |  |  |  | 3.1711 | 3.3307 | 0 | -3.5166 | -3.8515 | 29.4723 | 6.4286 | 7.1517 | 27.8544 | 35.8151 | 7.1156 |  | -2.206 | 0.3417 |  | 1.33 | 0 | 1.1805 | 7.417 | 0.85 | 2.4008 | 31.69 | -38.905 | -31.1075 | -1.16 | 25.6367 |  | 23.6146 |  | -6.2197 | 2.5915 |  |  | -10.4926 | -3.213 | 8.439 | -34.2851 | -6.823 | -6.8861 | 132.2451 | -8.9595 | -11.415 | -5.8082 | 1.9872 | 8.2052 | 8.2763 | 1.1714 | 0 | 1.3554 | -5.03 | 6.5674 | 30.3523 | 26.0809 | 37.4594 | 33.6809 | 34.3481 | 0 | -6.7091 | 0 | -10.9641 |  | 36.6633 | -5.8489 | -5.3875 | -6.3611 | -6.5697 | 12.28 | 12.17 | -29.2 | -29.2 | 1.0556 | -11.84 | 33.6643 | 28.6186 | 28.5148 | -19.1 | -35.4 | -5.4 | -6 | -17.2407 | -17.3358 | -66.67 | -37.5516 | -236.6471 | -19.2316 | 22.1355 | 105.6972 | 56.612 | 60.2479 | 127.7545 | 40.6011 | 34.6606 | 33.3471 | 46.4635 | 162.437 | -230.1948 | 80.1334 | -70.3554 | -0.8191 |  | -3.76 | -1.592 | -1.586 | -1.2 | 3.36 | -3.3825 | -9.9596 | 9.4957 | -3.3982 | 2.8 | 0.408 | 0.434 |  |  | 3.7208 | 4.1124 | 4.1174 |  | 20 | 10.3492 | -0.36 |  | 2.8241 | -19.5576 | -22.0519 | 5.6007 | 15.2619 | -16.5941 | 0 | -21.5 | 5.1 |  | -110.0303
27/04/2025 | 23:00 | 0 | 2.1068 | -4.6754 | 2.977 | 7.412 |  | 13.8843 |  | 8.2553 | 2.7329 | 4.1261 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 5.0997 | 5.4217 | 2.0674 | 1.9839 | 3.6984 | [5 empty] | -0.383 | -0.369 | 10.734 | -11.1 | -13.2 | 0.094 | 0.156 | -7.64 | -7.62 |  | -14.63 | -14.66 | 4.5277 | 3.042 | 21.8561 | 23.302 | -17.3045 | -7.9036 | -8.0248 | 0.1506 | -0.0715 |  | -19.1562 | 3.9578 | 20.7833 | -10.0764 | 10.6346 | -6.7 | -7.4 | -26.718 | -27.1113 | -2.8902 |  | -5.7153 | 0.4867 | 0.9349 | 0.5619 | -132.725 | 72.6035 | 72.7561 | 10.5889 | -110.1574 |  |  |  | 14.8396 | 8.64 | 4.96 | -11.32 | 4.96 | -5.0862 | -4.6843 | 10.1058 | 7.455 | 1.3585 | 6.5009 | 6.4435 | -6.0701 | 18.6787 |  |  | 55.2 | -34 | -1.54 | 45.9693 | 45.6271 | 44.2932 | 89.9789 | 90.2282 | -11.5134 | -84.8535 | -9.7221 | 3.5023 | 24.23 | 10.39 | 7.0361 | 7.3273 | -8.83 |  | -20.0293 | -19.5393 | 29.9597 | 0.0151 | -4.3863 | 12.3 | 11.9 | -5.8301 | 0 | 34.8599 | 7.4277 | 0.6 | -0.38 | 3.942 | -30.9818 | -7.16 | -7.31 | 24.1 | 16.48 | -30.1091 | -15.3 | -21.8016 | -19.8091 |  | -7.5517 | -14.4403 | -14.4513 | -21.9359 | -26.5526 | -11.74 | -105.5125 | -0.5711 |  | -7.0734 | -6.8808 |  | 4.8504 | 4.3355 | -16.9 | -15.8622 | -15.4622 | 5.4898 |  |  |  | 1.7545 | 19.567 | -8.6389 | -8.8017 | 7.613 | 6.8772 | -27.6592 |  |  |  | 3.4836 | 3.4321 | 0 | -4.019 | -3.8515 | 33.9936 | 5.5641 | 5.8034 | 29.2616 | 38.3706 |  |  | -2.1181 |  |  | 2.05 | 0 | 1.2932 | 7.437 | 0.859 | 2.5577 | 31.69 | -39.9021 | -31.7879 | -1.25 | 25.5403 |  | 23.2288 |  | -6.5536 | 2.4917 | 0.042 |  |  | -3.5077 | 9.4934 | -34.4531 | -6.8233 | -6.8949 | 132.8083 | -9.0045 | -10.2274 | -6.3186 |  | 8.0294 | 8.213 |  | 1.8786 | 3.104 | -5.03 | 7.9117 | 34.3639 | 27.137 | 34.6729 | 33.3885 | 34.1155 | 0 | -7.0466 | 0 | 0 |  |  | -6.8432 | -6.4038 | -4.7549 | -4.4891 | 11.93 | 11.92 | -29.5 | -29.6 | 1.2497 | -12 | 36.3402 | 28.0223 | 28.4463 | -19.1 | -35.4 | -5.1 | -6 |  | -17.1623 | -59.3827 | -49.8509 | -232.5225 | -16.5023 | 22.5053 | 102.9853 | 61.354 | 63.6554 | 128.825 | 40.4242 | 34.956 | 34.7892 | 43.1544 | 162.0653 | -230.9242 | 77.2193 | -67.3834 | -0.8435 |  | -3.12 | -1.642 | -1.654 | -2.08 | 3.76 | -3.0075 | -10.1366 | 10.4021 | -2.8122 | 2.6 | -0.017 | 0.039 |  |  | 4.0593 | 4.5001 | 3.4386 |  | 20.4 | 10.8166 | -0.31 |  | 0 | -20.0639 | -21.9809 | 5.4623 | 15.1845 | -16.793 | 0 | -21.6 | 5.2 |  | -118.7393
27/04/2025 | 23:30 | 0 | 1.4851 | -3.5305 | 1.3928 | 7.4903 |  | 13.7533 |  | 4.036 | 0.422 | 9.7436 | -4.44 |  |  | 2.484 |  | 4.9833 | 15.6669 | 2.1081 | 1.829 | 3.485 | [5 empty] | -0.521 | -0.495 | 10.569 | -17.76 |  | 0.301 | 0.15 | -8.39 | -8.36 |  | -14.71 | -14.81 | 4.3345 | 2.9614 | 20.7045 | 22.7457 | -20.2134 | -9.779 | -9.1948 | -0.8976 | -0.8476 |  | -18.0845 | 4.3523 | 22.2028 | -24.6425 | 10.8732 | -6.7 | -7.4 | -26.9884 | -26.3254 | -3.2036 |  | -8.9856 | 0.8488 | 0.36 | 0.2222 | -131.5042 | 77.9137 | 78.2494 | -2.7391 | -114.9991 |  |  |  |  | 8.83 | 5.12 | -11.88 | 5.11 | -2.0052 | -1.7373 | 7.7371 | 6.1944 | 1.5756 | 5.9017 | 5.7798 | -7.6217 | 18.0193 |  |  | 51.6 | -32.1 | -1.56 | 44.0075 | 44.2556 | 43.2072 | 94.6059 | 95.0506 | -11.2852 | -90.8742 | -8.9488 | 3.0068 | 22.02 | 9.35 | 6.0986 | 6.2531 | -7.96 |  | -19.321 | -19.1308 | 31.505 | 0.0154 | -3.9353 | 14.6 | 14.2 | -5.8704 | -1.4961 | 33.4405 | 5.2011 | -0.98 | 0.15 | 4.1715 | -33.1719 | -7.2 | -7.36 | 21.72 | 14.61 | -32.5455 | -16.0727 | -19.6704 | -18.0545 |  | -13.4414 | -19.3249 | -19.3856 | -20.2408 | -23.3397 | -10.065 | -94.062 | 11.411 |  | -6.8144 | -6.4707 |  | -0.3043 | -2.1534 | -8.708 | -17.4011 | -17.188 | 0.6577 |  |  |  | 1.8011 | 10.2325 | -8.7592 | -8.9095 | 7.4063 | 3.6714 | -21.1006 |  |  |  | 3.2044 | 3.2353 | 0 | -6.0284 | -7.0332 | 38.8499 | 3.8873 | 3.9199 | 33.5185 | 40.754 | 4.9866 |  | -2.9146 |  | 1.49 | 1.19 |  | 1.2778 | 7.598 | 0.93 | 2.5387 | 31.53 | -41.6356 | -33.5582 | -1.36 | 24.354 |  | 22.6333 |  | -5.8128 | 2.2666 | 0.0435 |  | -9.9001 | -2.6628 | 8.233 | -35.5455 | -6.9501 | -7.0693 | 125.7438 | -10.1937 | -10.8961 | -5.4972 | 2.3414 | 7.9708 | 7.8718 |  | 1.7136 | 3.289 | -3.35 | 9.9353 | 37.4528 | 27.7873 | 27.9913 | 33.1166 | 33.0899 | 0 | -6.5109 | -10.316 | -10.8528 |  |  | -7.5738 | -6.8377 | -4.2995 | -4.0896 | 13.09 | 12.85 | -29.4 | -29.7 | 1.3541 | -11.92 | 33.637 | 29.1565 | 28.6658 |  | -34.6 | -4.6 | -5.5 |  |  | -52.5935 | -60.9 | -231.2731 | -14.973 | 20.359 | 100.0076 | 69.103 | 64.7331 | 126.766 | 34.6289 | 35.4866 | 36.7181 | 44.6261 | 155.3639 | -230.19 | 73.0163 | -63.7075 | -0.7263 |  | -2.8 | -1.781 | -1.787 | -1.68 | 4.4 | -3.2156 | -10.8965 | 10.3441 | -2.8977 | 2.3 | 0.482 | 0.483 |  |  | 3.9819 | 3.4276 | 3.0828 |  | 19.5 | 11.3017 | -0.45 |  | 0 | -19.8433 | -21.5143 | 4.8489 | 15.7128 | -16.4542 |  | -21.4 | 5.1 |  | -127.6796
28/04/2025 | 00:00 | 0 | 1.0703 | -2.7815 | 0.3795 | 7.2223 |  | 13.2319 |  | 5.4553 | 1.315 | 4.9395 | -6.66 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 4.8595 | 13.005 | 1.7474 | 1.563 | 3.0563 | [5 empty] | -0.331 | -0.328 | 10.246 | -13.32 | -15.4 | 0.256 | 0.137 | -10.72 | -10.6 |  | -13.23 | -13.25 | 4.376 | 3.1552 | 13.5018 | 14.7615 | -17.4594 | -9.913 | -9.8232 | -1.5239 | -1.0952 |  | -14.1997 | 2.7742 | 14.5761 | -16.791 | 9.4005 | -6.5 | -7.3 | -26.573 | -26.0383 | -3.0021 |  | -5.9727 | 0.3618 | 0.0794 | 0.1122 | -146.4888 | 69.216 | 68.8192 | -28.6357 | -156.1618 |  |  |  | 12.195 | 8.35 | 4.34 | -12.89 | 3.83 | -6.5597 | -5.756 | 10.2318 | 8.5956 | -1.7788 | -4.5928 | -4.6474 | -6.1769 | 11.904 |  |  | 35.5 | -18.9 | -1.41 | 33.6287 | 33.5795 | 32.4244 | 90.0723 | 91.1912 | -11.726 | -84.4881 | -10.3312 | 2.7463 | 22.36 | 10.69 | 5.3174 | 5.5695 | -7.6 |  | -12.9447 | -13.281 | 25.8249 | 0.0151 | -3.7364 |  | 16.7 | -6.4819 | -1.8701 | 34.7022 | 4.4589 | -1.44 | -0.83 | 4.1985 | -27.0415 | -6.43 | -6.52 | 19.58 | 13.22 | -27.7455 | -12.3727 | -20.16 | -19.7364 |  | -13.0053 | -19.779 | -18.9005 | -19.771 | -19.4433 | -9.984 | -69.5518 | 21.6351 |  | -6.257 | -6.6671 |  | -2.0383 | -4.0208 | -15.876 | -18.0001 | -18.9253 | 0.2166 |  |  |  | 1.5112 | 6.174 | -7.9749 | -8.0002 | 7.3828 | -0.0936 | -25.1603 |  |  |  | 3.0383 | 3.2018 | 0 | -2.1769 | -2.6793 | 35.8357 | 4.6205 | 4.6432 | 32.1627 | 38.3233 |  | -10.19 | -2.1181 | 0.2978 | 1.47 | 1.69 |  | 1.4441 | 7.613 | 0.947 | 2.5809 | 31.34 | -39.149 | -31.5362 | -1.49 | 24.5525 |  | 22.4721 |  | -5.5246 | 2.0913 |  |  | -10.0696 | -1.126 | 8.761 | -36.4699 | -6.8304 | -7.0572 | 120.2609 | -10.5881 | -11.0009 | -5.0532 | 2.2857 | 7.7071 | 7.5712 | 1.4901 | 0 | 0 | -5.45 | 8.844 | 40.1489 | 20.4303 | 28.1679 | 33.2352 | 32.1847 | 0 | -7.1496 | 0 | -10.8255 |  | 41.7551 | -7.865 | -6.9146 | -3.7498 | -3.6086 | 11.93 | 11.92 | -29.4 | -29.7 | 1.3193 | -12.16 | 32.1833 | 28.4589 | 28.3554 | -19.5 | -34.1 | -4.6 | -5.2 |  |  | -53.3134 | -72.0489 | -231.0817 | -15.408 | 22.1698 | 91.4261 | 67.3117 | 66.3888 | 123.9429 | 31.7137 | 35.0983 | 29.8901 | 37.6738 | 148.8199 | -228.6534 | 66.4645 | -59.59 | -0.7263 |  | -3.2 | -1.78 | -1.777 | -1.68 | 4.32 | -3.2832 | -10.7225 | 10.4326 | -2.9282 | 2.6 | 0.289 | 0.961 |  |  | 3.4338 | 3.7718 | 4.5759 |  | 18.8 | 10.8369 | -0.5 |  | 0 | -20.4856 | -21.5635 | 5.9074 | 16.0059 | -17.2979 |  | -21.6 | 4.8 |  | -139.5351
MÁXIMO |  | 0 | 5.8186 | -1.9199 | 10.8612 | 10.1019 | 0 | 19.0091 | 0 | 16.8718 | 8.8407 | 9.7436 | 6.66 | -22 | 6.6 | 5.796 | -15.4 | 5.8401 | 18.3538 | 4.9568 | 4.9743 | 8.3606 | 0 | 1.837 | 1.8907 | 0 | -0.4173 | 3.231 | 3.237 | 10.807 | 0 | -4.4 | 0.93 | 0.262 | 11.25 | 11.28 | -10 | -0.84 | -1.3 | 6.1306 | 3.8417 | 31.8575 | 33.8033 | -9.2319 | 35.3652 | 36.0032 | 20.875 | 22.6505 | 0 | -9.913 | 9.0869 | 45.5814 | 41.8539 | 20.8779 | -3.4 | -3.8 | -10.0402 | -13.4052 | 0.2104 | 0 | 17.6734 | 3.9729 | 4.1671 | 2.4542 | 0 | 115.8787 | 116.1229 | 38.697 | 56.3836 | 0 | 0 | 0 | 23.5717 | 11.49 | 7.54 | -6.54 | 8.77 | 9.5151 | 9.3812 | 29.3407 | 28.0212 | 1.9114 | 32.4853 | 32.4281 | 16.6761 | 31.4637 | 2.88 | 6.412 | 93.9 | -12.3 | -1.2 | 66.3136 | 66.2748 | 64.5069 | 115.8533 | 116.7794 | 1 | -51.818 | 1.7157 | 4.3157 | 31.17 | 14.77 | 10.9424 | 11.0382 | -7.01 | 0 | -10.5082 | -10.2045 | 47.5828 | 0.0157 | -3.4754 | 18.7 | 18.8 | -2.3584 | 5.9901 | 39.1182 | 15.2206 | 6.63 | 0.15 | 8.775 | -17.881 | -6.15 | -6.24 | 38.66 | 20.95 | -15.8727 | -8.7091 | -15.5954 | -15.0909 | 25.4592 | 10.2612 | 1.6444 | 2.3295 | -1.8542 | -7.0283 | -8.947 | -52.0115 | 21.6351 | 0 | -6.257 | -5.6519 | 0 | 7.7992 | 6.7305 | 18.96 | -8.7302 | -8.4347 | 12.1938 | 0 | 0 | 0 | 3.6148 | 20.3865 | -4.3383 | -4.5971 | 7.777 | 16.0504 | 0 | -0.0732 | 0 | 0 | 4.0299 | 4.0774 | 3.7706 | 12.2243 | 12.2243 | 38.8499 | 17.4884 | 17.5606 | 33.5185 | 40.754 | 24.484 | -10.19 | -0.9004 | 0.3509 | 2.84 | 5.02 | 0 | 1.7246 | 8.308 | 0.967 | 3.0777 | 36.89 | -19.2404 | -10.4806 | -0.16 | 31.3057 | 0 | 31.1085 | 0 | 0 | 3.3352 | 0.0713 | 0 | -7.2344 | 0.4815 | 13.6545 | -26.386 | -5.7876 | -5.8908 | 190.5981 | -5.0578 | -7.6589 | 10.3745 | 3.9334 | 9.8532 | 10.0482 | 3.2879 | 17.4003 | 19.4091 | 1.68 | 24.7354 | 60.3467 | 37.7321 | 47.1764 | 40.4729 | 39.9084 | 5.0397 | 10.8271 | 0 | 0 | 52.4767 | 56.0298 | -4.0472 | -3.0968 | 7.0716 | 7.2537 | 28.44 | 28.05 | -24 | -24.3 | 1.3541 | 5.04 | 50.8637 | 33.8924 | 33.7862 | -16.1 | -30.7 | 4.6 | 3.8 | -17.1665 | -17.1623 | -40.3028 | 0 | -231.0817 | -14.973 | 25.4516 | 117.2924 | 98.0207 | 151.6849 | 140.3842 | 53.1516 | 40.1327 | 39.0341 | 50.8082 | 201.8297 | -183.9282 | 91.6826 | 22.5226 | -0.2087 | 0 | -2.8 | -0.912 | -0.926 | 6.08 | 4.4 | -2.4579 | -2.4308 | 15.8526 | -2.5467 | 7.3 | 8.143 | 8.442 | 2.5053 | 2.7652 | 5.2475 | 4.5367 | 4.6965 | 0 | 27.3 | 12.0439 | 0.58 | 0 | 5.5072 | -0.8456 | -17.6057 | 9.3425 | 17.6084 | -11.2501 | 2.8525 | -16.5 | 11.2 | 0 | -31.2299
MÍNIMO |  | 0 | 0.6592 | -12.3753 | -3.9839 | 3.609 | 0 | 6.1523 | 0 | 4.036 | 0 | 2.7781 | -19.98 | -30.8 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 1.9404 | -20.4363 | 1.3291 | 1.1086 | 2.0979 | 0 | 0.5617 | 0.1163 | 0 | -1.1243 | -0.996 | -0.978 | 7.114 | -19.98 | -15.4 | -3.172 | 0.116 | -20.88 | -20.92 | -10 | -14.71 | -14.81 | 2.2728 | 2.7093 | 5.0894 | 8.6265 | -24.7031 | -23.3089 | -22.1567 | -1.5239 | -1.0952 | 0 | -28.9352 | 2.3796 | 11.4835 | -44.4145 | 2.0082 | -7.3 | -8.1 | -30.0002 | -30.1496 | -5.5553 | 0 | -9.406 | -1.5571 | -1.5817 | -1.1381 | -171.9107 | 29.664 | 29.664 | -36.2161 | -156.1618 | 0 | 0 | 0 | 4.3611 | 6.73 | 3.36 | -21.06 | 0.01 | -25.0458 | -24.7779 | 6.1732 | 3.271 | -6.6137 | -8.3923 | -8.3426 | -8.8397 | 8.9312 | 2.88 | 6.412 | 27.3 | -60.4 | -2.56 | 27.3809 | 26.5849 | 25.5719 | 67.2768 | 67.7299 | -25.7192 | -115.5247 | -27.6828 | 2.3629 | 19.75 | 6.54 | 4.8486 | 5.0812 | -11.57 | 0 | -33.1955 | -33.1218 | 16.5378 | 0.0142 | -5.9554 | 2.4 | 2.4 | -6.4819 | -2.6181 | 33.4405 | 3.1601 | -2.34 | -1.71 | 1.9035 | -46.1076 | -14.28 | -14.43 | 19.58 | 12.23 | -43.3273 | -21.7273 | -37.7127 | -36.1 | -11.9311 | -22.1092 | -28.6398 | -27.7055 | -26.6227 | -31.8922 | -12.745 | -134.1241 | -53.5475 | 0 | -12.0752 | -11.599 | 0 | -18.8862 | -16.9524 | -21.508 | -25.3127 | -24.567 | -10.8138 | 0 | 0 | 0 | 1.5112 | -24.1258 | -9.0565 | -9.234 | 2.4076 | -13.4764 | -32.9432 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5687 | -14.9036 | -19.7598 | 3.7943 | 3.7922 | -7.5629 | 0 | -1.2488 | -19.37 | -5.61 | 0.2538 | 0.13 | -1.6 | -24.9836 | 1.1667 | 6.975 | 0.409 | 1.6778 | 26.97 | -41.6356 | -33.5582 | -2.14 | 14.8549 | 0 | 12.6339 | 0 | -11.5306 | 1.5942 | 0.036 | 0 | -11.6496 | -9.9114 | 3.0617 | -37.9825 | -7.1177 | -7.3378 | 78.0845 | -10.5881 | -12.4149 | -11.3061 | 1.2148 | 7.5607 | 7.5712 | 0.0891 | 0 | 0 | -23.47 | 0 | 17.9289 | -28.64 | 13.9649 | -12.8372 | -12.6331 | -9.2353 | -11.695 | -12.0267 | -13.6972 | 3.5107 | -0.6706 | -20.6258 | -20.038 | -10.2658 | -10.2349 | 11.15 | 11.24 | -40.6 | -40.6 | 0.7041 | -14.96 | 21.9872 | 22.6077 | 22.5131 | -19.9 | -42.2 | -9.3 | -9.8 | -18.1515 | -18.2697 | -124.7102 | -72.0489 | -279.2442 | -27.9042 | 10.1005 | 70.3412 | 43.5664 | 56.5186 | 64.6098 | -2.4181 | 18.0718 | 17.8564 | -42.5701 | 118.411 | -239.0083 | -19.3257 | -78.5429 | -2.8113 | 0 | -10.96 | -1.781 | -1.787 | -2.08 | -3.52 | -5.4346 | -10.8965 | 2.3758 | -11.3664 | -1.8 | -3.175 | -2.763 | 0 | 0 | 3.0106 | 2.9723 | 2.761 | 0 | 14.8 | 4.8759 | -0.58 | 0 | -14.9307 | -21.9714 | -28.497 | -11.9484 | -2.1872 | -31.2043 | -4.5919 | -28.8 | -0.8 | -71.881 | -139.5351
PROMEDIO |  | 0 | 3.4742 | -7.5645 | 3.5205 | 6.4133 | 0 | 11.7568 | 0 | 10.9661 | 3.9648 | 5.5508 | -7.6775 | -26.4524 | 2.75 | 2.2826 | -20.2529 | 5.1691 | -7.814 | 3.2123 | 3.0718 | 5.343 | 0 | 1.3743 | 1.4889 | 0 | -0.77557 | 0.37848 | 0.39785 | 10.0411 | -10.6837 | -9.0378 | -0.65185 | 0.18248 | -6.8785 | -6.8662 | -10 | -9.4948 | -9.525 | 4.5302 | 3.3257 | 16.7019 | 18.7927 | -17.1093 | -0.87352 | -0.51564 | 6.6189 | 6.6707 | 0 | -19.3404 | 5.1497 | 26.7636 | -12.4595 | 12.3683 | -6.0667 | -6.675 | -21.5046 | -21.4863 | -3.1523 | 0 | -1.1676 | 0.96573 | 0.93419 | 0.57785 | -125.5666 | 87.1952 | 87.4902 | -2.0069 | -58.7931 | 0 | 0 | 0 | 15.9981 | 8.4777 | 4.9329 | -11.7798 | 5.0335 | -9.8054 | -9.7105 | 20.3342 | 18.2552 | -0.98964 | 11.8258 | 11.7244 | -1.472 | 20.9991 | 2.88 | 6.412 | 61.5708 | -38.1417 | -1.9627 | 48.6467 | 48.5035 | 47.0268 | 100.3656 | 100.7415 | -13.2864 | -94.4446 | -11.7935 | 3.3918 | 25.6006 | 9.7502 | 7.9606 | 8.1167 | -9.3637 | 0 | -22.3785 | -22.1711 | 30.2368 | 0.014858 | -4.7457 | 8.5065 | 9.4222 | -4.0571 | 1.9398 | 35.9968 | 9.7084 | 2.4294 | -0.65896 | 5.7732 | -30.2652 | -10.7571 | -10.8373 | 31.3133 | 16.6819 | -29.2648 | -14.7026 | -27.1946 | -25.9718 | 14.4222 | -4.5889 | -12.1381 | -11.9938 | -16.5376 | -20.1735 | -11.2307 | -89.9994 | -18.0403 | 0 | -9.1932 | -8.7955 | 0 | -2.3332 | -3.1442 | -6.7608 | -17.7445 | -17.2177 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 1.8865 | -7.458 | -7.6189 | 4.7602 | 3.0816 | -20.0054 | -0.0732 | 0 | 0 | 1.9739 | 2.3363 | 0.6134 | 0.85821 | 0.45352 | 5.1004 | 11.2221 | 11.213 | 10.4783 | 21.268 | 14.9189 | -14.4771 | -2.9555 | 0.29561 | 1.926 | 2.2848 | -15.2295 | 1.3967 | 7.4929 | 0.79719 | 2.4884 | 30.8033 | -30.713 | -21.7151 | -1.2572 | 24.5578 | 0 | 22.6602 | 0 | -6.5648 | 2.3018 | 0.044043 | 0 | -10.2188 | -5.2472 | 8.4537 | -32.5597 | -6.5903 | -6.6641 | 129.3909 | -7.2323 | -10.0749 | -2.9151 | 2.5832 | 8.2601 | 8.302 | 1.8702 | 7.3781 | 8.9444 | -8.6958 | 10.6438 | 38.881 | 4.5233 | 29.8123 | 12.4612 | 12.7735 | -2.9098 | -1.5542 | -5.1532 | -7.3225 | 30.3085 | 30.551 | -11.2715 | -10.5797 | -2.438 | -2.2954 | 18.6115 | 18.5652 | -30.1417 | -30.2208 | 0.94215 | -7.245 | 39.7707 | 27.8117 | 27.6746 | -18.1667 | -35.575 | -2.6021 | -3.2667 | -17.6158 | -17.6146 | -79.2102 | -23.6762 | -249.4808 | -21.0856 | 18.9166 | 92.5102 | 73.0155 | 90.9979 | 108.587 | 24.2897 | 30.2435 | 29.2494 | 16.8274 | 159.7989 | -218.0876 | 44.4108 | -36.9193 | -1.1615 | 0 | -6.38 | -1.299 | -1.3061 | 1.7383 | 0.60596 | -3.5104 | -6.921 | 8.515 | -5.8111 | 3.1938 | 2.5116 | 2.5183 | 1.2568 | 1.6819 | 4.0252 | 3.7124 | 3.6891 | 0 | 20.2396 | 8.2604 | -0.054792 | 0 | -3.101 | -13.0098 | -23.0877 | 0.12314 | 8.8965 | -21.0335 | -2.0239 | -22.1062 | 5.0917 | -62.0489 | -99.0753
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 27 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
27/04/2025 | 00:30 | 52.91 | 53.08 | 46.082 | 45.9975 | 262.1913 | 460.2608 | 228.4106 | 226.5008 | 445.596 | 360.2904 | 1260.7978
27/04/2025 | 01:00 | 52.75 | 52.62 | 48.6272 | 48.7535 | 276.7986 | 479.5493 | 218.7988 | 217.5908 | 405.3569 | 335.3468 | 1177.0933
27/04/2025 | 01:30 | 49.75 | 50.22 | 47.2876 | 47.147 | 266.7556 | 461.1602 | 216.3612 | 215.0011 | 409.934 | 339.4309 | 1180.7272
27/04/2025 | 02:00 | 43.69 | 43.73 | 43.1349 | 42.7304 | 242.6194 | 415.9047 | 204.0318 | 204.481 | 408.7752 | 334.231 | 1151.519
27/04/2025 | 02:30 | 45.33 | 45.55 | 45.814 | 45.205 | 238.0919 | 419.9909 | 205.9639 | 208.46 | 414.4648 | 346.3117 | 1175.2004
27/04/2025 | 03:00 | 52.49 | 52.59 | 46.8857 | 43.3026 | 207.1183 | 402.3866 | 207.9624 | 204.9086 | 415.9952 | 345.2873 | 1174.1535
27/04/2025 | 03:30 | 53.8 | 54.45 | 45.2782 | 45.8705 | 233.7255 | 433.1242 | 202.4422 | 202.4978 | 398.5432 | 335.1125 | 1138.5957
27/04/2025 | 04:00 | 48.07 | 48.21 | 38.9821 | 39.2255 | 204.4353 | 378.9229 | 209.1859 | 208.4975 | 408.4357 | 340.8922 | 1167.0113
27/04/2025 | 04:30 | 54.66 | 54.61 | 43.8046 | 43.4074 | 214.3748 | 410.8568 | 214.3839 | 211.3755 | 405.795 | 334.9484 | 1166.5028
27/04/2025 | 05:00 | 47.82 | 47.95 | 38.5802 | 38.3498 | 197.1909 | 369.8909 | 218.4164 | 214.5944 | 399.9129 | 334.4369 | 1167.3606
27/04/2025 | 05:30 | 48.56 | 48.84 | 38.5802 | 38.7285 | 194.2139 | 368.9226 | 219.7644 | 216.734 | 403.6803 | 341.4523 | 1181.631
27/04/2025 | 06:00 | 46.7 | 46.83 | 39.6519 | 40.0372 | 231.1484 | 404.3675 | 207.5646 | 206.3912 | 387.5158 | 324.5332 | 1126.0048
27/04/2025 | 06:30 | 45.09 | 45.14 | 38.0444 | 37.9819 | 224.8199 | 391.0762 | 183.0131 | 183.123 | 356.8451 | 300.3547 | 1023.3359
27/04/2025 | 07:00 | 43.11 | 43.26 | 35.0973 | 35.2732 | 210.3817 | 367.1222 | 155.1236 | 155.8419 | 314.7255 | 265.295 | 890.986
27/04/2025 | 07:30 | 96.25 | 97.07 | 109.8465 | 112.7709 | 0 | 415.9374 | 120.8061 | 119.5372 | 257.2399 | 211.6452 | 709.2284
27/04/2025 | 08:00 | 97.09 | 96.84 | 115.6068 | 113.6735 | 0 | 423.2103 | 96.5669 | 97.4323 | 227.1641 | 185.1598 | 606.3231
27/04/2025 | 08:30 | 110.72 | 109.61 | 129.9404 | 130.4919 | 0 | 480.7623 | 96.859 | 95.2727 | 221.89 | 183.8588 | 597.8805
27/04/2025 | 09:00 | 106.6 | 107.14 | 124.4481 | 125.3706 | 0 | 463.5587 | 89.7539 | 89.5799 | 229.5244 | 179.7392 | 588.5974
27/04/2025 | 09:30 | 116.78 | 117.37 | 136.7723 | 133.942 | 0 | 504.8643 | 89.9909 | 90.059 | 222.1967 | 177.317 | 579.5636
27/04/2025 | 10:00 | 125.93 | 126.13 | 137.5761 | 136.1082 | 0 | 525.7443 | 86.65 | 85.5595 | 198.0238 | 151.7965 | 522.0298
27/04/2025 | 10:30 | 118.14 | 118.48 | 129.8065 | 128.9044 | 0 | 495.3309 | 90.5734 | 90.3086 | 199.9512 | 160.7459 | 541.5791
27/04/2025 | 11:00 | 131.66 | 132.51 | 148.8287 | 143.4387 | 0 | 556.4374 | 95.2081 | 93.1609 | 200.7772 | 162.3066 | 551.4528
27/04/2025 | 11:30 | 130.93 | 131.96 | 147.2211 | 144.6519 | 0 | 554.763 | 86.2093 | 84.6297 | 222.2262 | 170.5003 | 563.5655
27/04/2025 | 12:00 | 127.69 | 129.42 | 145.3457 | 140.2708 | 0 | 542.7265 | 95.8793 | 95.2576 | 233.1123 | 180.074 | 604.3232
27/04/2025 | 12:30 | 127.46 | 127.6 | 135.2988 | 135.7859 | 0 | 526.1447 | 77.1474 | 75.7964 | 217.8391 | 170.971 | 541.7539
27/04/2025 | 13:00 | 115.76 | 116.12 | 129.0027 | 126.2359 | 0 | 487.1186 | 75.9368 | 76.4372 | 229.6363 | 178.0542 | 560.0645
27/04/2025 | 13:30 | 116.79 | 117.19 | 126.1896 | 121.689 | 0 | 481.8586 | 80.4354 | 78.7864 | 213.9508 | 166.7569 | 539.9295
27/04/2025 | 14:00 | 109.29 | 109.82 | 123.2425 | 117.8054 | 0 | 460.1579 | 75.4795 | 73.8039 | 225.8819 | 172.7855 | 547.9508
27/04/2025 | 14:30 | 99.12 | 98.36 | 105.4259 | 105.0304 | 0 | 407.9363 | 88.717 | 87.2161 | 235.637 | 187.6817 | 599.2518
27/04/2025 | 15:00 | 61.87 | 61.3 | 40.4557 | 40.8559 | 239.0942 | 443.5758 | 88.5847 | 85.9513 | 239.5087 | 184.8814 | 598.9261
27/04/2025 | 15:30 | 58.55 | 59.19 | 37.3746 | 37.2888 | 217.5413 | 409.9447 | 115.9899 | 114.1062 | 276.5117 | 222.2861 | 728.8939
27/04/2025 | 16:00 | 55.18 | 55.12 | 35.2313 | 34.8984 | 212.6655 | 393.0952 | 119.0067 | 119.9449 | 278.3964 | 216.6559 | 734.0039
27/04/2025 | 16:30 | 57.25 | 57.46 | 38.7142 | 38.727 | 240.1976 | 432.3488 | 181.5066 | 180.0892 | 348.7006 | 291.9619 | 1002.2583
27/04/2025 | 17:00 | 55.96 | 56.01 | 35.4992 | 37.9895 | 237.4866 | 422.9453 | 209.1456 | 208.8065 | 420.8592 | 343.9068 | 1182.7181
27/04/2025 | 17:30 | 54.37 | 54.92 | 34.9633 | 34.513 | 180.2112 | 358.9775 | 222.97 | 221.5984 | 450.3604 | 367.8606 | 1262.7894
27/04/2025 | 18:00 | 62.92 | 63.06 | 41.7953 | 41.411 | 234.2898 | 443.4761 | 237.5247 | 236.1877 | 458.5675 | 375.8994 | 1308.1793
27/04/2025 | 18:30 | 69.55 | 69.73 | 44.0726 | 43.8377 | 286.8451 | 514.0354 | 240.3338 | 239.2004 | 464.5796 | 384.8988 | 1329.0126
27/04/2025 | 19:00 | 69.2 | 69.4 | 53.9855 | 54.4739 | 351.7547 | 598.8141 | 236.3435 | 235.5683 | 454.886 | 373.3363 | 1300.1341
27/04/2025 | 19:30 | 68.54 | 67.58 | 53.5837 | 52.2369 | 355.5128 | 597.4534 | 239.1874 | 234.3837 | 455.2437 | 378.4597 | 1307.2745
27/04/2025 | 20:00 | 65.62 | 66.25 | 51.0384 | 50.5257 | 331.8036 | 565.2377 | 235.4148 | 233.6734 | 458.1689 | 381.3744 | 1308.6315
27/04/2025 | 20:30 | 64.19 | 64.38 | 49.6989 | 49.1265 | 319.2955 | 546.6909 | 236.726 | 235.5779 | 461.9395 | 376.1101 | 1310.3535
27/04/2025 | 21:00 | 66.65 | 66.83 | 52.9139 | 52.7138 | 332.9164 | 572.0241 | 231.8848 | 230.9585 | 452.3112 | 377.428 | 1292.5825
27/04/2025 | 21:30 | 62.78 | 62.95 | 49.9668 | 49.6422 | 297.2148 | 522.5538 | 230.4291 | 229.623 | 448.3419 | 370.2473 | 1278.6413
27/04/2025 | 22:00 | 55.75 | 55.82 | 41.5273 | 40.9878 | 245.2758 | 439.3609 | 225.4305 | 224.1145 | 437.0627 | 359.5964 | 1246.2041
27/04/2025 | 22:30 | 61.36 | 61.98 | 43.8046 | 43.5995 | 267.4536 | 478.1977 | 223.3573 | 223.8145 | 428.3737 | 354.8546 | 1230.4001
27/04/2025 | 23:00 | 61.09 | 61.85 | 43.9386 | 44.4412 | 254.2065 | 465.5263 | 227.3837 | 226.6313 | 433.1462 | 361.3999 | 1248.5611
27/04/2025 | 23:30 | 57.74 | 58.08 | 41.7953 | 41.3415 | 212.5222 | 411.479 | 226.4893 | 226.5073 | 417.6093 | 352.8476 | 1223.4535
28/04/2025 | 00:00 | 53.56 | 53.52 | 39.518 | 39.0887 | 191.4983 | 377.185 | 222.1387 | 218.2383 | 401.8607 | 340.0758 | 1182.3135
MÁXIMO |  | -43.11 | -43.26 | -34.9633 | -34.513 | 0 |  | 240.3338 | 239.2004 | 464.5796 | 384.8988
MÍNIMO |  | -131.66 | -132.51 | -148.8287 | -144.6519 | -355.5128 |  | 75.4795 | 73.8039 | 198.0238 | 151.7965
PROMEDIO |  | -74.5223 | -74.7527 | -70.2142 | -69.4975 | -171.0761 |  | 170.5726 | 169.4544 | 347.8553 | 285.2374
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 27 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
27/04/2025 | 00:30
27/04/2025 | 01:00
27/04/2025 | 01:30
27/04/2025 | 02:00
27/04/2025 | 02:30
27/04/2025 | 03:00
27/04/2025 | 03:30
27/04/2025 | 04:00
27/04/2025 | 04:30
27/04/2025 | 05:00
27/04/2025 | 05:30
27/04/2025 | 06:00
27/04/2025 | 06:30
27/04/2025 | 07:00
27/04/2025 | 07:30
27/04/2025 | 08:00
27/04/2025 | 08:30
27/04/2025 | 09:00
27/04/2025 | 09:30
27/04/2025 | 10:00
27/04/2025 | 10:30
27/04/2025 | 11:00
27/04/2025 | 11:30
27/04/2025 | 12:00
27/04/2025 | 12:30
27/04/2025 | 13:00
27/04/2025 | 13:30
27/04/2025 | 14:00
27/04/2025 | 14:30
27/04/2025 | 15:00
27/04/2025 | 15:30
27/04/2025 | 16:00
27/04/2025 | 16:30
27/04/2025 | 17:00
27/04/2025 | 17:30
27/04/2025 | 18:00
27/04/2025 | 18:30
27/04/2025 | 19:00
27/04/2025 | 19:30
27/04/2025 | 20:00
27/04/2025 | 20:30
27/04/2025 | 21:00
27/04/2025 | 21:30
27/04/2025 | 22:00
27/04/2025 | 22:30
27/04/2025 | 23:00
27/04/2025 | 23:30
28/04/2025 | 00:00
MÁXIMO
MÍNIMO
PROMEDIO
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 27 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 27/04/2025 00:39:00 | 28/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 27/04/2025 06:55:00 | 28/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 27/04/2025 08:23:00 | 27/04/2025 17:57:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Azángaro.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 27/04/2025 23:42:00 | 28/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 27/04/2025 23:43:00 | 28/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 27/04/2025 23:44:00 | 28/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 27/04/2025 23:58:00 | 28/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Pampa Honda

## AISLADOS_TEMP
domingo, 27 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 27 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:52:08 | 59.700 | 00:36:35 | 60.390
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:52:08 | 59.700 | 00:36:35 | 60.391
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:52:08 | 59.700 | 00:36:35 | 60.390
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:52:08 | 59.699 | 00:36:35 | 60.391
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:52:08 | 59.700 | 00:36:35 | 60.391
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:52:08 | 59.700 | 00:36:35 | 60.391
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:52:08 | 59.701 | 00:36:35 | 60.391

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 27 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 27 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
27/04/2025 | 00:30 | 6702.87 | 6733.3118 | 0.4542%
27/04/2025 | 01:00 | 6597.09 | 6595.1324 | -0.02967%
27/04/2025 | 01:30 | 6444.76 | 6417.5415 | -0.4223%
27/04/2025 | 02:00 | 6329.97 | 6430.5809 | 1.589%
27/04/2025 | 02:30 | 6283.91 | 6354.9656 | 1.131%
27/04/2025 | 03:00 | 6294.93 | 6257.6345 | -0.5925%
27/04/2025 | 03:30 | 6199.19 | 6250.822 | 0.8329%
27/04/2025 | 04:00 | 6192.55 | 6203.4557 | 0.1761%
27/04/2025 | 04:30 | 6233.06 | 6244.8263 | 0.1888%
27/04/2025 | 05:00 | 6179.61 | 6229.2377 | 0.8031%
27/04/2025 | 05:30 | 6104.24 | 6208.6767 | 1.711%
27/04/2025 | 06:00 | 6133.78 | 6132.9598 | -0.01337%
27/04/2025 | 06:30 | 5928.83 | 5928.6676 | -0.00274%
27/04/2025 | 07:00 | 5775.168 | 5920.3936 | 2.515%
27/04/2025 | 07:30 | 5883.714 | 5917.3357 | 0.5714%
27/04/2025 | 08:00 | 5937.292 | 6000.3597 | 1.062%
27/04/2025 | 08:30 | 6219.752 | 6148.4227 | -1.147%
27/04/2025 | 09:00 | 6224.854 | 6274.5689 | 0.7987%
27/04/2025 | 09:30 | 6370.555 | 6422.7336 | 0.8191%
27/04/2025 | 10:00 | 6560.195 | 6502.8363 | -0.8743%
27/04/2025 | 10:30 | 6584.92 | 6645.0428 | 0.913%
27/04/2025 | 11:00 | 6726.968 | 6695.9907 | -0.4605%
27/04/2025 | 11:30 | 6747.254 | 6773.7127 | 0.3921%
27/04/2025 | 12:00 | 6875.479 | 6814.4698 | -0.8873%
27/04/2025 | 12:30 | 6881.573 | 6814.3039 | -0.9775%
27/04/2025 | 13:00 | 6835.977 | 6811.4761 | -0.3584%
27/04/2025 | 13:30 | 6847.038 | 6756.2068 | -1.327%
27/04/2025 | 14:00 | 6763.975 | 6697.2011 | -0.9872%
27/04/2025 | 14:30 | 6760.799 | 6749.2412 | -0.171%
27/04/2025 | 15:00 | 6638.056 | 6696.9766 | 0.8876%
27/04/2025 | 15:30 | 6673.312 | 6652.4218 | -0.313%
27/04/2025 | 16:00 | 6609.507 | 6720.2855 | 1.676%
27/04/2025 | 16:30 | 6612.798 | 6677.9806 | 0.9857%
27/04/2025 | 17:00 | 6621.15 | 6682.7678 | 0.9306%
27/04/2025 | 17:30 | 6699.11 | 6766.8596 | 1.011%
27/04/2025 | 18:00 | 6962.57 | 6932.9345 | -0.4256%
27/04/2025 | 18:30 | 7399.3 | 7343.8512 | -0.7494%
27/04/2025 | 19:00 | 7597.77 | 7542.685 | -0.725%
27/04/2025 | 19:30 | 7547.86 | 7558.5284 | 0.1413%
27/04/2025 | 20:00 | 7449.79 | 7555.7748 | 1.423%
27/04/2025 | 20:30 | 7372.15 | 7545.5672 | 2.352%
27/04/2025 | 21:00 | 7446.56 | 7487.0192 | 0.5433%
27/04/2025 | 21:30 | 7327.3 | 7368.32 | 0.5598%
27/04/2025 | 22:00 | 7115.61 | 7131.805 | 0.2276%
27/04/2025 | 22:30 | 6937.75 | 6993.4724 | 0.8032%
27/04/2025 | 23:00 | 6713.26 | 6776.4292 | 0.941%
27/04/2025 | 23:30 | 6538.42 | 6590.9391 | 0.8032%
28/04/2025 | 00:00 | 6366.89 | 6420.3026 | 0.8389%

## DESVIACIÓN
domingo, 27 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
27/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.17 | 105 | 105 | -75.83 | 647 | 646.8 | 646.7979 | 0.20211 | 213.7 | 211.44 | 211.4413 | 2.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 88.8 | 228.2 | 235.98 | 235.9772 | -7.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 107.7 | 116.6667 | 116.6667 | -8.9667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 208.2 | 175 | 175 | 33.2 | 111.2 | 119.66 | 119.6581 | -8.4581 | 67.9 | 59.83 | 59.8291 | 8.0709 | 561.4 | 568.3 | 568.2985 | -6.8985 | 10.2 | 10.56 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 164.71 | 164.7073 | -4.1073 | 7.6 | 5.13 | 5.1346 | 2.4653 | 3.1 | 2.82 | 2.8185 | 0.28152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 74.9 | 143 | 143 | -68.1 | 6.4 | 8.91 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.91 | 112.9054 | -2.1054 | 223.7 | 221.56 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 469.4 | 458.88 | 458.878 | 10.522 | 77.6 | 79.38 | 79.3817 | -1.7817 | 147.6 | 148.63 | 148.6263 | -1.0263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6 | 19.41 | 19.4146 | 0.18537 | 88.2 | 87.66 | 87.6576 | 0.54244 | 123 | 136.0667 | 136.0684 | -13.0684 |  |  |  | 0 | 76.7 | 68.0333 | 68.0342 | 8.6658 | 108.9 | 110.91 | 110.9132 | -2.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.6 | 9.95 | 9.9491 | -2.3491 | 45.6 | 47.27 | 47.2663 | -1.6663 | 13.7 | 22 | 22 | -8.3 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 173.7 | 171.54 | 171.5419 | 2.1582 | 93.8 | 95.92 | 95.918 | -2.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.82 | 88.8156 | -3.1156 | 85.6 | 91.6667 | 91.6667 | -6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 91.6667 | 91.6667 | -6.3667 | 110.6 | 91.6667 | 91.6667 | 18.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 265.5 | 271.11 | 271.122 | -5.622 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 62.5 | 67.46 | 67.4615 | -4.9615 | 78.5 | 78.57 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.1 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 122.6667 | 123.8634 | -0.36344 | 59.2 | 61.3333 | 61.9317 | -2.7317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 98.61 | 98.606 | -6.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35079 | -0.35079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.52 | 9.5213 | 0.37868 | 5.5 | 3.97 | 3.9764 | 1.5236 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 9.71 | 9.8928 | 8.7072 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 25.36 | 25.36 | 4.44 | 71.6 | 67.69 | 67.688 | 3.912 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17 | 16.59 | 16.5854 | 0.41463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 15 | 15 | 3.5 | 50.5 | 21 | 21 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 73.36 | 73.36 | -12.96 | 87.4 | 66.32 | 66.32 | 21.08 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 0.6 | 4.79 | 4.79 | -4.19 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.47 | 0.46614 | -0.46614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.6 | 59 | 59 | -22.4 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.3 | 39 | 22.9412 | 14.3588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.3 | 28.32 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.39 | 105 | 105 | -0.61 | 647.8 | 646.8 | 646.7979 | 1.0021 | 213.6 | 211.44 | 211.4413 | 2.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 12.75 | 12.1985 | 79.7014 | 228.8 | 235.98 | 235.9772 | -7.1772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 109.9 | 119.66 | 119.6581 | -9.7581 | 67.4 | 59.83 | 59.8291 | 7.5709 | 557.7 | 568.29 | 568.2985 | -10.5985 | 10.7 | 10.56 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.71 | 164.7073 | 5.1927 | 8.1 | 5.13 | 5.1346 | 2.9653 | 4.1 | 2.82 | 2.8185 | 1.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 75.4 | 143 | 143 | -67.6 | 6.4 | 8.91 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9 | 112.9054 | -1.7054 | 218.1 | 221.25 | 221.2552 | -3.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 317 | 317.76 | 331.6952 | -14.6952 | 78.5 | 79.38 | 79.3817 | -0.88167 | 145.2 | 148.63 | 148.6263 | -3.4263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.28 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.41 | 19.4146 | -0.01463 | 88.7 | 87.66 | 87.6576 | 1.0424 | 121.3 | 136.0667 | 136.0684 | -14.7684 |  |  |  | 0 | 73.4 | 68.0333 | 68.0342 | 5.3658 | 110.2 | 110.91 | 110.9132 | -0.71317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.5 | 9.95 | 9.9491 | -2.4491 | 46.8 | 47.27 | 47.2663 | -0.46634 | 14.4 | 22 | 22 | -7.6 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.42 | 34.4195 | 4.2805 | 175.6 | 171.54 | 171.5419 | 4.0582 | 94.5 | 95.92 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.81 | 88.8156 | -1.9156 | 84.4 | 91.6667 | 91.6667 | -7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 91.6667 | 91.6667 | -7.2667 | 107.7 | 91.6667 | 91.6667 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 256.9 | 271.11 | 271.122 | -14.2219 | 129 | 133.68 | 133.68 | -4.68 | 63.8 | 67.46 | 67.4615 | -3.6615 | 78.9 | 78.56 | 78.568 | 0.332 | 30.6 | 30.1 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 121.3333 | 121.3333 | 0.86667 | 57.9 | 60.6667 | 60.6667 | -2.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 100.53 | 100.532 | 4.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 22.31 | 22.309 | 8.591 | 69 | 60.78 | 60.781 | 8.219 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.6 | 19.22 | 19.2195 | 0.38049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.2 | 16.59 | 16.5854 | 0.61463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 13.2 | 13.202 | -4.402 | 43.1 | 25.35 | 25.346 | 17.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 51.5 | 51.501 | -0.201 | 82.1 | 70.93 | 70.928 | 11.172 | 3.6 | 2.32 | 2.322 | 1.278 | 0.5 | 1.51 | 1.51 | -1.01 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.35 | 0.346 | -0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38 | 56.98 | 56.983 | -18.983 | 34.1 | 40.97 | 40.974 | -6.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.5 | 39 | 22.9412 | 14.5588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.3 | 28.32 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.46 | 105 | 105 | -4.54 | 652.7 | 639.76 | 646.7979 | 5.9021 | 215.4 | 188.77 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 31.92 | 30.4883 | 56.7117 | 228.8 | 235.98 | 235.9772 | -7.1772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 111.1111 | 111.1111 | -2.9111 | 108.1 | 111.1111 | 111.1111 | -3.0111 | 107.6 | 111.1111 | 111.1111 | -3.5111 | 212 | 166.6667 | 166.6667 | 45.3333 | 111 | 119.66 | 119.6581 | -8.6581 | 66.9 | 59.83 | 59.8291 | 7.0709 | 568.4 | 568.29 | 568.2985 | 0.10146 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.71 | 164.7073 | 3.6927 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 2.82 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 76.1 | 111.27 | 117.4412 | -41.3412 | 6.3 | 8.91 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 94.89 | 106.1135 | -10.3135 | 165.8 | 221.25 | 221.2552 | -55.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 294.4 | 287.18 | 287.1795 | 7.2205 | 78.4 | 32.81 | 66.7461 | 11.6539 | 131.9 | 148.63 | 148.6263 | -16.7263 | 42.5 | 41.5 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.28 | 19.2858 | -0.58585 | 18.9 | 19.41 | 19.4146 | -0.51463 | 91 | 87.66 | 87.6576 | 3.3424 | 122.5 | 136.0667 | 136.0684 | -13.5684 |  |  |  | 0 | 75 | 68.0333 | 68.0342 | 6.9658 | 110.9 | 107.74 | 110.9132 | -0.01317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.6 | 9.95 | 9.9491 | -2.3491 | 46.7 | 47.26 | 47.2663 | -0.56634 | 13.7 | 22 | 22 | -8.3 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.42 | 34.4195 | 2.4805 | 176 | 171.54 | 171.5419 | 4.4581 | 94 | 95.91 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.81 | 88.8156 | -2.8156 | 86.8 | 91.6667 | 91.6667 | -4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 91.6667 | 91.6667 | -5.8667 | 109.2 | 91.6667 | 91.6667 | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 232.5 | 271.11 | 203.6774 | 28.8226 | 120.2 | 133.68 | 133.68 | -13.48 | 63.2 | 67.46 | 67.4615 | -4.2615 | 78.3 | 78.55 | 78.568 | -0.268 | 30.1 | 30.1 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 121.3333 | 121.3333 | 3.0667 | 61.3 | 60.6667 | 60.6667 | 0.63333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 98.58 | 98.585 | 12.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.347 | -0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 21.89 | 21.886 | 8.314 | 77.3 | 58.85 | 58.847 | 18.453 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.87 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.6 | 19.22 | 19.2195 | 0.38049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17 | 16.59 | 16.5854 | 0.41463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 5.7 | 12.81 | 12.807 | -7.107 | 46.9 | 24.92 | 24.922 | 21.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 49.65 | 49.654 | -15.154 | 59.1 | 69.75 | 69.747 | -10.647 | 1.3 | 1.97 | 1.974 | -0.674 | 0.1 | 1.3 | 1.304 | -1.204 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.31 | 0.309 | -0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 54.16 | 54.16 | -21.86 | 23.3 | 38.58 | 38.578 | -15.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.6 | 39 | 22.9412 | 14.6588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.17 | 105 | 105 | -4.83 | 545.9 | 644.85 | 646.7979 | -100.8979 | 177.3 | 206.5 | 211.4413 | -34.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 22.6 | 21.3245 | 68.6755 | 227.7 | 235.98 | 235.9772 | -8.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 105.8 | 111.1111 | 111.1111 | -5.3111 | 207 | 166.6667 | 166.6667 | 40.3333 | 111 | 119.66 | 119.6581 | -8.6581 | 67.7 | 59.83 | 59.8291 | 7.8709 | 556.6 | 568.29 | 568.2985 | -11.6985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.71 | 164.7073 | 2.1927 | 7.1 | 5.13 | 5.1346 | 1.9653 | 3.7 | 2.82 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 75.2 | 117.22 | 126.9369 | -51.7369 | 6.2 | 8.91 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 97.01 | 108.8292 | -14.6292 | 221.8 | 221.25 | 221.2552 | 0.54483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 314.8 | 287.18 | 287.1795 | 27.6205 | 43.8 | 34.58 | 71.046 | -27.246 | 148.6 | 148.63 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.28 | 19.2858 | -0.58585 | 18.9 | 19.41 | 19.4146 | -0.51463 | 91.2 | 87.66 | 87.6576 | 3.5424 | 122.4 | 136.0667 | 136.0684 | -13.6684 |  |  |  | 0 | 71.8 | 68.0333 | 68.0342 | 3.7658 | 80.5 | 110.71 | 110.9132 | -30.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.4 | 9.95 | 9.9491 | -2.5491 | 45.8 | 47.26 | 47.2663 | -1.4663 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36 | 34.42 | 34.4195 | 1.5805 | 169.8 | 171.54 | 171.5419 | -1.7418 | 93.8 | 95.91 | 85.4826 | 8.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.81 | 88.8156 | -2.5156 | 84.8 | 91.6667 | 91.6667 | -6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 | 105.7 | 91.6667 | 91.6667 | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 264.1 | 271.11 | 221.3744 | 42.7256 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 62.9 | 67.46 | 67.4615 | -4.5615 | 78.5 | 78.56 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.1 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 121.3333 | 121.3333 | 1.4667 | 58.1 | 60.6667 | 60.6667 | -2.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 96.6 | 96.6 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 21.42 | 21.42 | 9.18 | 78.1 | 56.91 | 56.913 | 21.187 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.22 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.8 | 16.59 | 16.5854 | 0.21463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 5 | 12.15 | 12.146 | -7.146 | 51.4 | 25.32 | 25.316 | 26.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 47.69 | 47.692 | -22.592 | 45.9 | 68.91 | 68.914 | -23.014 | 0.5 | 1.77 | 1.767 | -1.267 | 0 | 1.18 | 1.18 | -1.18 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.35 | 0.348 | -0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 52.04 | 52.038 | -10.838 | 29.8 | 36.34 | 36.341 | -6.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 39 | 22.9412 | 14.8588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.71 | 105 | 105 | -5.29 | 545.2 | 620.44 | 646.7979 | -101.5979 | 179.3 | 135.11 | 211.4413 | -32.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 41.45 | 37.4577 | 53.5423 | 226.6 | 235.98 | 235.9772 | -9.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 111.1111 | -5.9111 | 104.7 | 116.6667 | 111.1111 | -6.4111 | 105.1 | 116.6667 | 111.1111 | -6.0111 | 207.6 | 175 | 166.6667 | 40.9333 | 109.8 | 119.66 | 119.6581 | -9.8581 | 66.8 | 59.83 | 59.8291 | 6.9709 | 554.8 | 568.29 | 568.2985 | -13.4985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.71 | 164.7073 | -0.20732 | 7 | 5.13 | 5.1346 | 1.8654 | 3.5 | 2.82 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 75.1 | 100.87 | 107.5101 | -32.4101 | 6 | 8.91 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 93.89 | 105.1895 | -11.4895 | 223 | 221.55 | 209.6045 | 13.3956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 332.2 | 370.21 | 373.1605 | -40.9605 | 36 | 21.6 | 50.9202 | -14.9202 | 137.6 | 148.63 | 148.6263 | -11.0263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.28 | 19.2858 | -0.58585 | 18.9 | 19.41 | 19.4146 | -0.51463 | 91.5 | 87.66 | 87.6576 | 3.8424 | 121 | 136.0667 | 136.0684 | -15.0684 |  |  |  | 0 | 73 | 68.0333 | 68.0342 | 4.9658 | 79.5 | 60.47 | 110.9132 | -31.4132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.4 | 9.95 | 9.9491 | -2.5491 | 44.9 | 47.26 | 47.2663 | -2.3663 | 38.5 | 22 | 22 | 16.5 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.42 | 34.4195 | 2.4805 | 166.7 | 171.54 | 171.5419 | -4.8418 | 93.8 | 95.88 | 85.4826 | 8.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.78 | 88.8156 | -2.7156 | 84.3 | 91.6667 | 91.6667 | -7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 91.6667 | 91.6667 | -7.3667 | 110.3 | 91.6667 | 91.6667 | 18.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 228.2 | 271.11 | 128.8878 | 99.3122 | 119.8 | 133.68 | 133.68 | -13.88 | 62.4 | 67.46 | 67.4615 | -5.0615 | 78.2 | 78.55 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 30.1 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 121.3333 | 121.3333 | 0.96667 | 57.9 | 60.6667 | 60.6667 | -2.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 95.33 | 95.327 | 20.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.481 | -0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 21.03 | 21.034 | 10.066 | 68.2 | 55.45 | 55.448 | 12.752 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.22 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.7 | 16.59 | 16.5854 | 0.11463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 1.9 | 12.02 | 12.023 | -10.123 | 39.4 | 24.38 | 24.377 | 15.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 43.27 | 43.269 | -20.669 | 50.5 | 65.01 | 65.01 | -14.51 | 0.7 | 1.64 | 1.636 | -0.936 | 0 | 1.07 | 1.075 | -1.075 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.37 | 0.373 | -0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.9 | 49.22 | 49.223 | -1.323 | 38.9 | 35.44 | 35.439 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 39 | 22.9412 | 14.8588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.93 | 105 | 105 | -5.07 | 495.8 | 585.86 | 646.7979 | -150.9979 | 161.8 | 98.79 | 211.4413 | -49.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 46.49 | 43.964 | 46.136 | 226.7 | 235.98 | 235.9772 | -9.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 116.6667 | 111.1111 | -6.3111 | 104.1 | 116.6667 | 111.1111 | -7.0111 | 105.5 | 116.6667 | 111.1111 | -5.6111 | 206.8 | 175 | 166.6667 | 40.1333 | 110 | 119.66 | 119.6581 | -9.6581 | 66.8 | 59.83 | 59.8291 | 6.9709 | 560.1 | 568.29 | 568.2985 | -8.1985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.71 | 164.7073 | 1.2927 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 2.7 | 2.82 | 2.8185 | -0.11848 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 74.7 | 93.56 | 95.8383 | -21.1383 | 5.7 | 8.91 | 8.913 | -3.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 91.34 | 101.9001 | -7.1001 | 223.8 | 221.55 | 221.2552 | 2.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 458.88 | 373.1605 | 89.3395 | 28.6 | 11.98 | 41.5235 | -12.9235 | 149.2 | 148.63 | 139.6707 | 9.5293 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.28 | 19.2858 | -0.58585 | 18.9 | 19.41 | 19.4146 | -0.51463 | 89.8 | 87.66 | 87.6576 | 2.1424 | 121.9 | 136.0667 | 136.0684 | -14.1684 |  |  |  | 0 | 72.4 | 68.0333 | 68.0342 | 4.3658 | 50.1 | 46.82 | 102.0991 | -51.9991 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.2 | 9.94 | 9.9491 | -2.7491 | 45.8 | 47.26 | 47.2663 | -1.4663 | 40.1 | 22 | 22 | 18.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.1 | 34.42 | 34.4195 | 1.6805 | 170 | 171.54 | 171.5419 | -1.5418 | 93.8 | 85.5 | 85.4826 | 8.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 32.62 | 88.8156 | -56.4156 | 83.9 | 91.6667 | 91.6667 | -7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 91.6667 | 91.6667 | -7.4667 | 107.6 | 91.6667 | 91.6667 | 15.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 267.3 | 271.1 | 73.3932 | 193.9068 | 131.5 | 133.67 | 133.68 | -2.18 | 62.9 | 67.46 | 67.4615 | -4.5615 | 78.6 | 78.51 | 78.568 | 0.032 | 30.5 | 30.1 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 121.3333 | 121.3333 | 0.96667 | 57.3 | 60.6667 | 60.6667 | -3.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 94.29 | 94.29 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.504 | -0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 20.67 | 20.674 | 9.726 | 64.1 | 54.14 | 54.14 | 9.96 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.87 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.22 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.8 | 16.59 | 16.5854 | 0.21463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 1.3 | 12.08 | 12.08 | -10.78 | 36.8 | 22.99 | 22.994 | 13.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 38.02 | 38.025 | -17.225 | 40.4 | 60.08 | 60.084 | -19.684 | 1 | 1.53 | 1.53 | -0.53 | 0 | 0.98 | 0.976 | -0.976 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.39 | 0.394 | -0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.2 | 46.18 | 46.176 | -14.976 | 20.9 | 34.98 | 34.982 | -14.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.7 | 39 | 22.9412 | 14.7588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.99 | 105 | 105 | -5.01 | 505.3 | 559.433 | 646.7979 | -141.4979 | 162.9 | 86.6591 | 211.4413 | -48.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 75.6545 | 48.0552 | 32.3448 | 228.1 | 235.9772 | 235.9772 | -7.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 111.1111 | 111.1111 | -11.1111 | 100.9 | 111.1111 | 111.1111 | -10.2111 | 101.1 | 111.1111 | 111.1111 | -10.0111 | 201.6 | 166.6667 | 166.6667 | 34.9333 | 110.5 | 119.6581 | 119.6581 | -9.1581 | 66.8 | 59.8291 | 59.8291 | 6.9709 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 75.9 | 77.2183 | 99.7787 | -23.8787 | 4.7 | 8.2165 | 8.913 | -4.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 91.1314 | 102.4658 | -7.3658 | 221.8 | 221.3011 | 221.2552 | 0.54483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.2 | 287.1795 | 287.1795 | 117.0205 | 16 | 16.3415 | 50.6666 | -34.6666 | 149.7 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 122.5 | 136.0684 | 136.0684 | -13.5684 |  |  |  | 0 | 73.7 | 68.0342 | 68.0342 | 5.6658 | 50.8 | 58.1937 | 110.9132 | -60.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 36.5 | 31.5113 | 22 | 14.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 94.4 | 85.4826 | 85.4826 | 8.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25.641 | 0 | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 88.8156 | 88.8156 | -55.4156 | 85.5 | 91.6667 | 91.6667 | -6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 91.6667 | 91.6667 | -6.7667 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 271.8 | 271.122 | 132.0075 | 139.7925 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 121.3333 | 121.3333 | 1.9667 | 59.2 | 60.6667 | 60.6667 | -1.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 108 | 92.432 | 16.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.497 | 0.497 | -0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20.281 | 20.281 | 10.719 | 68 | 52.69 | 52.69 | 15.31 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17 | 16.5854 | 16.5854 | 0.41463 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 3.1 | 12.088 | 12.088 | -8.988 | 24.9 | 22.698 | 22.698 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 34.725 | 34.725 | -12.225 | 41.2 | 56.175 | 56.175 | -14.975 | 0.8 | 1.47 | 1.47 | -0.67 | 0.1 | 0.941 | 0.941 | -0.841 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 0.404 | 0.404 | -0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.4 | 43.892 | 43.892 | -28.492 | 12.7 | 33.6 | 33.6 | -20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 37.9 | 40 | 22.9412 | 14.9588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 0 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 0 | 2.816 | 0.484 | 14 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.55 | 105 | 105 | -4.45 | 548.4 | 546.8039 | 646.7979 | -98.3979 | 182.3 | 80.6866 | 211.4413 | -29.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.3119 | 51.4276 | 28.4723 | 228.6 | 235.9772 | 235.9772 | -7.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 111.1111 | 111.1111 | -10.7111 | 100.9 | 111.1111 | 111.1111 | -10.2111 | 101.2 | 111.1111 | 111.1111 | -9.9111 | 203.1 | 166.6667 | 166.6667 | 36.4333 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 75.6 | 77.2183 | 94.8427 | -19.2427 | 4.5 | 8.2165 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 89.6767 | 101.4163 | -7.1163 | 222 | 221.3011 | 221.2552 | 0.74483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371 | 287.1795 | 287.1795 | 83.8205 | 16 | 14.4567 | 48.4616 | -32.4616 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.7 | 19.4146 | 19.4146 | -0.71463 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 123.1 | 136.0684 | 136.0684 | -12.9684 |  |  |  | 0 | 73.9 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8658 | 50.4 | 53.2521 | 110.9132 | -60.5132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 32.1 | 31.5113 | 22 | 10.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36 | 34.4195 | 34.4195 | 1.5805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 94 | 85.4826 | 81.4695 | 12.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.641 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 88.8156 | 88.8156 | -55.6156 | 85.3 | 91.6667 | 91.6667 | -6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 91.6667 | 91.6667 | -6.7667 | 107.4 | 91.6667 | 91.6667 | 15.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 262.8 | 264.7431 | 111.4947 | 151.3053 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 78.8 | 77.7275 | 78.568 | 0.232 | 30.9 | 27 | 27 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 121.3333 | 121.3333 | 1.6667 | 59.1 | 60.6667 | 60.6667 | -1.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 105 | 90.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0.479 | -0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 19.876 | 19.876 | 10.824 | 75.6 | 51.192 | 51.192 | 24.408 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 18.9365 | 1.2635 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 15.8 | 16.5854 | 16.5854 | -0.78537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.3 | 12.079 | 12.079 | -6.779 | 27.6 | 22.764 | 22.764 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 32.074 | 32.074 | -14.574 | 42.3 | 52.605 | 52.605 | -10.305 | 0.5 | 1.425 | 1.425 | -0.925 | 0 | 0.927 | 0.927 | -0.927 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.409 | 0.409 | -0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 10.5 | 41.861 | 41.861 | -31.361 | 9 | 31.91 | 31.91 | -22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 36.9 | 40 | 22.9412 | 13.9588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 0 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 0 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.46 | 105 | 105 | -4.54 | 552.6 | 580.0621 | 646.7979 | -94.1979 | 182 | 91.0674 | 211.4413 | -29.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 75.4707 | 47.8027 | 31.9973 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 111.1111 | 111.1111 | -10.1111 | 101.5 | 111.1111 | 111.1111 | -9.6111 | 100.6 | 111.1111 | 111.1111 | -10.5111 | 202.4 | 166.6667 | 166.6667 | 35.7333 | 110.8 | 119.6581 | 119.6581 | -8.8581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 75.9 | 77.2183 | 112.6874 | -36.7874 | 4.9 | 8.2165 | 8.913 | -4.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 93.2846 | 105.1285 | -10.2285 | 223 | 221.3011 | 221.2552 | 1.7448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 287.1795 | 287.1795 | 168.5205 | 16 | 16.2838 | 55.5956 | -39.5956 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.5 | 19.4146 | 19.4146 | -0.91463 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 122.6 | 136.0684 | 136.0684 | -13.4684 |  |  |  | 0 | 73.6 | 68.0342 | 68.0342 | 5.5658 | 51.2 | 58.4978 | 110.9132 | -59.7132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.1 | 9.9491 | 9.9491 | -2.8491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 32.5 | 31.5113 | 22 | 10.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.1 | 34.4195 | 34.4195 | 1.6805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 94.2 | 85.4826 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.641 | 0 | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 88.8156 | 88.8156 | -55.5156 | 85.1 | 91.6667 | 91.6667 | -6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 91.6667 | 91.6667 | -6.8667 | 107.9 | 91.6667 | 91.6667 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 270.3 | 271.122 | 132.0075 | 138.2925 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 | 27 | 27 | -27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 121.3333 | 121.3333 | 1.7667 | 58.7 | 60.6667 | 60.6667 | -1.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 100 | 89.222 | 4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.475 | -0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 17.561 | 17.561 | 0.83902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 19.596 | 19.596 | 10.304 | 80.2 | 50.286 | 50.286 | 29.914 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 16 | 16.5854 | 16.5854 | -0.58537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 12.367 | 12.367 | -0.567 | 25.9 | 22.849 | 22.849 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 30.378 | 30.378 | -17.778 | 26.7 | 50.547 | 50.547 | -23.847 | 0.5 | 1.387 | 1.387 | -0.887 | 0 | 0.916 | 0.916 | -0.916 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.361 | 0.361 | -0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1.5 | 40.252 | 40.252 | -38.752 | 1.9 | 30.111 | 30.111 | -28.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 40 | 22.9412 | 14.8588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 29.3 | 0 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 0 | 2.816 | 0.484 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.31 | 105 | 105 | -4.69 | 577.4 | 591.3137 | 646.7979 | -69.3979 | 190.7 | 96.8894 | 211.4413 | -20.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 74.9786 | 47.4826 | 32.0174 | 227.7 | 235.9772 | 235.9772 | -8.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 111.1111 | 111.1111 | -10.9111 | 100.9 | 111.1111 | 111.1111 | -10.2111 | 99.6 | 111.1111 | 111.1111 | -11.5111 | 201.7 | 166.6667 | 166.6667 | 35.0333 | 110.5 | 119.6581 | 119.6581 | -9.1581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2 | 164.7073 | 164.7073 | -12.5073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.9 | 9.9998 | 9.9998 | -0.09979 | 80.4 | 77.2183 | 116.8712 | -36.4712 | 5 | 8.2165 | 8.913 | -3.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 92.5291 | 105.1501 | -11.0501 | 221 | 221.3011 | 221.2552 | -0.25517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 358.2 | 287.1795 | 287.1795 | 71.0205 | 16 | 17.28 | 60.2343 | -44.2343 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.3 | 19.4146 | 19.4146 | -1.1146 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 122.8 | 136.0684 | 136.0684 | -13.2684 |  |  |  | 0 | 73.2 | 68.0342 | 68.0342 | 5.1658 | 51.2 | 62.6803 | 110.9132 | -59.7132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 31.9 | 31.5113 | 22 | 9.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.7 | 34.4195 | 34.4195 | 1.2805 | 169.6 | 171.5419 | 171.5419 | -1.9419 | 93.6 | 85.4826 | 85.4826 | 8.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.641 | 0 | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 88.8156 | 88.8156 | -26.4156 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 91.6667 | 91.6667 | -6.9667 | 109.7 | 91.6667 | 91.6667 | 18.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 267.8 | 271.122 | 142.436 | 125.364 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 121.3333 | 121.3333 | 1.3667 | 58.1 | 60.6667 | 60.6667 | -2.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 98 | 88.496 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.476 | -0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 17.561 | 17.561 | 0.83902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 19.358 | 19.358 | 10.742 | 79.7 | 49.578 | 49.578 | 30.122 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 16 | 16.5854 | 16.5854 | -0.58537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.3 | 12.754 | 12.754 | 8.546 | 22.2 | 22.9 | 22.94 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 29 | -9 | 28.4 | 48.992 | 48.992 | -20.592 | 0.4 | 1.352 | 1.352 | -0.952 | 0 | 0.907 | 0.907 | -0.907 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.295 | 0.295 | -0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 38.783 | 38.783 | -38.683 | 0.7 | 28.275 | 28.275 | -27.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.7 | 40 | 22.9412 | 15.7588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 0 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 0 | 2.816 | 0.484 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.94 | 105 | 105 | -4.06 | 570.8 | 592.3522 | 646.7979 | -75.9979 | 189.5 | 97.5437 | 211.4413 | -21.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 74.7575 | 47.1042 | 32.7958 | 226.8 | 235.9772 | 235.9772 | -9.1772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 111.1111 | 111.1111 | -11.8111 | 101 | 111.1111 | 111.1111 | -10.1111 | 99.7 | 111.1111 | 111.1111 | -11.4111 | 202.1 | 166.6667 | 166.6667 | 35.4333 | 110.2 | 119.6581 | 119.6581 | -9.4581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 551.2 | 568.2985 | 568.2985 | -17.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 157.9873 | 157.9873 | -6.1873 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 79.5 | 77.2183 | 117.8395 | -38.3395 | 5.2 | 8.2165 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 93.6138 | 105.4889 | -12.2889 | 216.4 | 221.3011 | 221.2552 | -4.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.9 | 287.1795 | 287.1795 | 77.7205 | 16 | 16.1286 | 57.626 | -41.626 | 132.6 | 148.6263 | 148.6263 | -16.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 89 | 86.2926 | 86.2926 | 2.7074 | 122.7 | 136.0684 | 136.0684 | -13.3684 |  |  |  | 0 | 73.3 | 68.0342 | 68.0342 | 5.2658 | 49.9 | 58.4365 | 110.9132 | -61.0132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 32 | 31.5113 | 22 | 10 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.4 | 34.4195 | 34.4195 | 0.98049 | 167.2 | 171.5419 | 171.5419 | -4.3418 | 93.3 | 85.4826 | 85.4826 | 7.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.641 | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 88.8156 | 88.8156 | -26.6156 | 84.7 | 91.6667 | 91.6667 | -6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 91.6667 | 91.6667 | -6.9667 | 107.7 | 91.6667 | 91.6667 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 211.3 | 271.122 | 132.6546 | 78.6454 | 117 | 133.68 | 133.68 | -16.68 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 121.3333 | 121.3333 | 1.0667 | 58.5 | 60.6667 | 60.6667 | -2.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 90 | 88.698 | -0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 19.35 | 19.35 | 11.85 | 78.5 | 49.023 | 49.023 | 29.477 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 15.8 | 16.5854 | 16.5854 | -0.78537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 12.976 | 12.976 | 5.524 | 27 | 21.5 | 21.485 | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 31.501 | 31.501 | -9.801 | 36.6 | 49.798 | 49.798 | -13.198 | 1.1 | 1.359 | 1.359 | -0.259 | 0.2 | 1.002 | 1.002 | -0.802 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.242 | 0.242 | -0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 18.1 | 37.347 | 37.347 | -19.247 | 14.2 | 26.98 | 26.98 | -12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.1 | 40 | 22.9412 | 14.1588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 0 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 0 | 2.816 | 0.384 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.32 | 105 | 105 | -4.68 | 581.2 | 546.6863 | 646.7979 | -65.5979 | 188.5 | 80.6333 | 211.4413 | -22.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 82.2981 | 54.2414 | 35.1586 | 228.7 | 235.9772 | 235.9772 | -7.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 111.1111 | 111.1111 | -10.3111 | 100.4 | 111.1111 | 111.1111 | -10.7111 | 99.3 | 111.1111 | 111.1111 | -11.8111 | 202.4 | 166.6667 | 166.6667 | 35.7333 | 111.5 | 119.6581 | 119.6581 | -8.1581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.5 | 157.9873 | 157.9873 | -5.4873 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 81.3 | 77.2183 | 88.3213 | -7.0213 | 5.5 | 8.2165 | 8.913 | -3.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 87.5668 | 98.315 | -3.915 | 218 | 221.3011 | 221.2552 | -3.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 303.5 | 287.1795 | 287.1795 | 16.3205 | 16 | 11.9988 | 42.2528 | -26.2528 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.8 | 19.4146 | 19.4146 | -0.61463 | 83.3 | 86.2926 | 86.2926 | -2.9926 | 124.7 | 136.0684 | 136.0684 | -11.3684 |  |  |  | 0 | 73 | 68.0342 | 68.0342 | 4.9658 | 49.4 | 47.0729 | 110.9132 | -61.5132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.3 | 9.9491 | 9.9491 | -2.6491 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 32.5 | 31.5113 | 22 | 10.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.6 | 34.4195 | 34.4195 | 1.1805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 92.9 | 85.4826 | 72.1448 | 20.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.641 | 0 | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 88.8156 | 88.8156 | -24.7156 | 84.3 | 91.6667 | 91.6667 | -7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 91.6667 | 91.6667 | -8.3667 | 107.8 | 91.6667 | 91.6667 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 264.2 | 261.272 | 111.4947 | 152.7053 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 121.3333 | 121.3333 | 1.0667 | 57.7 | 60.6667 | 60.6667 | -2.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 90 | 89.211 | 6.589 | 0 | 0.251 | 0.251 | -0.251 | 0 | 0.369 | 0.369 | -0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 31.2 | 19.42 | 19.42 | 11.78 | 83 | 48.52 | 48.52 | 34.48 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.694 | 0.694 | -0.394 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 16.7691 | 3.4309 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17 | 16.5854 | 16.5854 | 0.41463 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23 | 13.144 | 13.144 | 9.856 | 26.7 | 19.5 | 19.516 | 7.184 | 0 | 0.534 | 0.534 | -0.534 | 14.4 | 35.295 | 35.295 | -20.895 | 38.3 | 51.39 | 51.39 | -13.09 | 0.2 | 1.381 | 1.381 | -1.181 | 0 | 1.132 | 1.132 | -1.132 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.193 | 0.193 | -0.193 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.352 | 0.352 | -0.352 | 0 | 2.069 | 2.069 | -2.069 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 12.7 | 35.921 | 35.921 | -23.221 | 11.1 | 25.863 | 25.863 | -14.763 | 0 | 1.641 | 1.641 | -1.641 | 0 | 0.044 | 0.044 | -0.044 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.4 | 40 | 22.9412 | 14.4588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 0 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 0 | 2.816 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.42 | 105 | 105 | -4.58 | 518.9 | 427.6059 | 605.1963 | -86.2963 | 177.9 | 62.4708 | 113.0938 | 64.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 86.7282 | 59.6325 | 30.1675 | 228.9 | 235.9772 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 111.1111 | 111.1111 | -10.5111 | 101.2 | 111.1111 | 111.1111 | -9.9111 | 99.7 | 111.1111 | 111.1111 | -11.4111 | 202.3 | 166.6667 | 166.6667 | 35.6333 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 157.9873 | 157.9873 | -3.0873 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.18152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 80.9 | 77.2183 | 64.0423 | 16.8577 | 6.3 | 8.2165 | 6.8145 | -0.51451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 75.7364 | 83.7702 | 10.8299 | 167.6 | 221.3011 | 221.2552 | -53.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 299.8 | 296.3793 | 296.3793 | 3.4207 | 16 | 5.666 | 21.47 | -5.47 | 136.7 | 148.6263 | 148.6263 | -11.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.7 | 19.4146 | 19.4146 | -0.71463 | 84.6 | 86.2926 | 86.2926 | -1.6926 | 122.6 | 136.0684 | 136.0684 | -13.4684 |  |  |  | 0 | 73.2 | 68.0342 | 68.0342 | 5.1658 | 51.1 | 45.612 | 69.093 | -17.993 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 26.1 | 31.5113 | 22 | 4.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 171.2 | 171.5419 | 171.5419 | -0.34185 | 93.8 | 85.4826 | 16.3265 | 77.4735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 25.641 | 0 | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 55.1074 | 88.8156 | -25.8156 | 84.7 | 91.6667 | 91.6667 | -6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 91.6667 | 91.6667 | -7.2667 | 108 | 91.6667 | 91.6667 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 177 | 171.8796 | 138.4615 | 38.5385 | 121.5 | 133.68 | 133.68 | -12.18 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 78.5 | 72.9364 | 78.568 | -0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 121.3333 | 121.3333 | 1.0667 | 58.1 | 60.6667 | 60.6667 | -2.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 97.2 | 89.133 | 89.133 | 8.067 | 3.2 | 9.055 | 9.055 | -5.855 | 0 | 0.618 | 0.618 | -0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 3 | 0.471 | 0.471 | 2.529 | 3.3 | 1.751 | 1.751 | 1.549 | 31.6 | 19.245 | 19.245 | 12.355 | 81.3 | 46.566 | 46.566 | 34.734 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.002 | 2.002 | 0.598 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 3.7949 | 16.4051 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 16.5 | 16.5854 | 16.5854 | -0.08537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.9 | 13.539 | 13.539 | 6.361 | 25.9 | 18.5 | 18.53 | 7.37 | 1.9 | 5.238 | 5.238 | -3.338 | 18.8 | 37.454 | 37.454 | -18.654 | 35.2 | 52.814 | 52.814 | -17.614 | 0.3 | 1.439 | 1.439 | -1.139 | 0 | 1.305 | 1.305 | -1.305 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.314 | 0.314 | -0.314 | 10.51 | 19.3 | 19.3 | -8.79 | 0.2 | 3.278 | 3.278 | -3.078 | 8.2 | 18.651 | 18.651 | -10.451 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 23.7 | 35.042 | 35.042 | -11.342 | 23.3 | 24.556 | 24.556 | -1.256 | 6.5 | 14.889 | 14.889 | -8.389 | 0.1 | 0.598 | 0.598 | -0.498 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 38 | 40 | 22.9412 | 15.0588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 29.184 | -29.184 | 3.4 | 0 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.25 | 105 | 105 | -4.75 | 396.3 | 320 | 586.6782 | -190.3782 | 127.8 | 35.8974 | 99.3237 | 28.4763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 48.7229 | 20.5128 | 47.7872 | 226.9 | 235.9772 | 235.9772 | -9.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 111.1111 | 111.1111 | -7.0111 | 104.4 | 111.1111 | 111.1111 | -6.7111 | 103.4 | 111.1111 | 111.1111 | -7.7111 | 205.2 | 166.6667 | 166.6667 | 38.5333 | 111.8 | 119.6581 | 119.6581 | -7.8581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 558 | 545.8146 | 568.2985 | -10.2985 | 10.4 | 6.0834 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 157.9873 | 157.9873 | -6.0873 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 79.7 | 77.2183 | 54.7657 | 24.9343 | 5.9 | 8.2165 | 5.8274 | 0.07258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 57.7049 | 72.1946 | 21.2054 | 156.8 | 221.3011 | 221.2552 | -64.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 0 | 6.4 | 293.5 | 296.3793 | 316.6229 | -23.1229 | 16 | 4.8103 | 4.8103 | 11.1897 | 132.1 | 148.6263 | 148.6263 | -16.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 7.483 | 11.217 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 85.3 | 86.2926 | 86.2926 | -0.99256 | 121.4 | 136.0684 | 136.0684 | -14.6684 |  |  |  | 0 | 73.7 | 68.0342 | 68.0342 | 5.6658 | 49.9 | 79.3388 | 44.136 | 5.764 | 8.2 | 9.09 | 2.4442 | 5.7558 | 7.3 | 9.9491 | 2.4846 | 4.8154 | 45.3 | 47.2663 | 33.3455 | 11.9545 | 25.6 | 31.5113 | 22 | 3.6 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.7 | 34.4195 | 34.4195 | 1.2805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 93.2 | 85.4826 | 43.7891 | 49.4109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 25.641 | 0 | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 88.8156 | 19.3528 | 42.0472 | 85.4 | 91.6667 | 91.6667 | -6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 91.6667 | 91.6667 | -6.3667 | 108.6 | 91.6667 | 91.6667 | 16.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 85.2 | 138.4615 | 138.4615 | -53.2615 | 115.4 | 133.68 | 133.68 | -18.28 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 78.2 | 46.4488 | 78.568 | -0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 121.3333 | 121.3333 | 1.8667 | 58.6 | 60.6667 | 60.6667 | -2.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 89.9 | 88.859 | 88.859 | 1.041 | 18.2 | 28.852 | 28.852 | -10.652 | 0 | 0.97 | 0.77102 | -0.77102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.7909 | 0.10913 | 5.2 | 5.67 | 5.4257 | -0.22574 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 18.6 | 17.561 | 17.2969 | 1.3031 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 7.7 | 6.115 | 6.115 | 1.585 | 8.9 | 7.193 | 7.193 | 1.707 | 30.1 | 18.99 | 18.99 | 11.11 | 79.7 | 44.127 | 44.127 | 35.573 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 8.7 | 3.646 | 3.646 | 5.054 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 10.1782 | 10.0218 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.5 | 16.5854 | 16.5854 | -0.08537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 18.9 | 14.01 | 14.01 | 4.89 | 27.8 | 17.9 | 17.873 | 9.927 | 7.7 | 15.27 | 15.27 | -7.57 | 25.5 | 39.067 | 39.067 | -13.567 | 54.2 | 54.181 | 54.181 | 0.019 | 1.6 | 1.509 | 1.509 | 0.091 | 0 | 1.493 | 1.493 | -1.493 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.493 | 0.34257 | -0.34257 | 37.018 | 73.24 | 73.24 | -36.222 | 1.5 | 7.534 | 7.534 | -6.034 | 38.4 | 67.417 | 67.417 | -29.017 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 32.2 | 34.346 | 34.346 | -2.146 | 39.6 | 23.185 | 23.185 | 16.415 | 28.8 | 53.891 | 53.891 | -25.091 | 1.1 | 2.735 | 2.735 | -1.635 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.2 | 40 | 22.9412 | 15.2588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 29.184 | -29.184 | 3 | 0 | 2.816 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.09 | 105 | 105 | -4.91 | 362.9 | 320 | 316.377 | 46.523 | 117.9 | 35.8974 | 55.3673 | 62.5327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 82.9778 | 80.3415 | -33.0415 | 230 | 235.9772 | 235.9772 | -5.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 111.1111 | 111.1111 | -6.8111 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 104.9 | 111.1111 | 111.1111 | -6.2111 | 206 | 166.6667 | 166.6667 | 39.3333 | 111.4 | 119.6581 | 119.6581 | -8.2581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 425.2 | 411.8012 | 562.8512 | -137.6512 | 10.5 | 5.5872 | 7.7968 | 2.7032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 157.9873 | 157.9873 | -2.3873 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 8.1736 | 1.9264 | 80.8 | 77.2183 | 44.7642 | 36.0358 | 6.1 | 8.2165 | 4.7632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 41.0009 | 47.812 | 47.288 | 164.1 | 221.3011 | 221.2552 | -57.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 298.7 | 296.3793 | 333.6585 | -34.9585 | 16 | 4.8103 | 11.9012 | 4.0988 | 129.6 | 148.6263 | 148.6263 | -19.0263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.1699 | 19.2858 | -0.58585 | 18.5 | 19.4146 | 19.4146 | -0.91463 | 83.3 | 86.2926 | 86.2926 | -2.9926 | 122.9 | 136.0684 | 136.0684 | -13.1684 |  |  |  | 0 | 73.8 | 68.0342 | 68.0342 | 5.7658 | 52.2 | 59.663 | 78.0837 | -25.8837 | 8.3 | 8.9693 | 9.09 | -0.79 | 7.3 | 9.8287 | 9.9491 | -2.6491 | 45.8 | 47.1253 | 47.2663 | -1.4663 | 26 | 31.5113 | 22 | 4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94 | 85.4826 | 0 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 48 | 48 | -24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 88.8156 | 88.8156 | -26.3156 | 85.6 | 91.6667 | 91.6667 | -6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 91.6667 | 91.6667 | -5.8667 | 107.1 | 91.6667 | 91.6667 | 15.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 98 | 138.4615 | 101.1823 | -3.1823 | 117.6 | 133.68 | 133.68 | -16.08 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.8 | 19.9696 | 71.3026 | 7.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 121.3333 | 121.3333 | 1.7667 | 59.3 | 60.6667 | 60.6667 | -1.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 99.9 | 87.399 | 87.399 | 12.501 | 33 | 52.975 | 52.975 | -19.975 | 0 | 1.596 | 1.596 | -1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.3 | 11.357 | 11.357 | -2.057 | 11.3 | 13.023 | 13.023 | -1.723 | 28.7 | 19.116 | 19.116 | 9.584 | 78.2 | 45.534 | 45.534 | 32.666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.5 | 7.859 | 7.859 | 2.641 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 0 | 20.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 16.7 | 16.5854 | 16.5854 | 0.11463 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.6 | 13.94 | 13.94 | 2.66 | 29.3 | 19 | 19.031 | 10.269 | 14 | 24.98 | 24.98 | -10.98 | 30 | 41.152 | 41.152 | -11.152 | 61.3 | 55.927 | 55.927 | 5.373 | 0.8 | 1.781 | 1.781 | -0.981 | 0 | 1.83 | 1.83 | -1.83 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.942 | 0.942 | -0.942 | 139.324 | 133.91 | 133.91 | 5.414 | 5.8 | 10.334 | 10.334 | -4.534 | 64.7 | 115.993 | 115.993 | -51.293 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 63.8 | 35.313 | 35.313 | 28.487 | 65.7 | 23.598 | 23.598 | 42.102 | 49.9 | 86.501 | 86.501 | -36.601 | 3.4 | 5.453 | 5.453 | -2.053 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.5 | 40 | 22.9412 | 15.5588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.65 | 105 | 105 | -5.35 | 359.6 | 320 | 347.6253 | 11.9747 | 113.7 | 35.8974 | 58.5529 | 55.1471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 73.2845 | 70.9841 | -27.7841 | 227 | 235.9772 | 235.9772 | -8.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 111.1111 | 111.1111 | -7.1111 | 100.3 | 111.1111 | 111.1111 | -10.8111 | 102.1 | 111.1111 | 111.1111 | -9.0111 | 204.6 | 166.6667 | 166.6667 | 37.9333 | 109.6 | 119.6581 | 119.6581 | -10.0581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 414.4 | 421.2275 | 535.3841 | -120.9841 | 10.4 | 5.6128 | 0 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 157.9873 | 157.9873 | 8.0127 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 8.1736 | 1.8264 | 80.5 | 77.2183 | 44.7642 | 35.7358 | 6 | 8.2165 | 4.7632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 37.5375 | 43.7841 | 18.8159 | 142.7 | 221.3011 | 221.2552 | -78.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 291.1 | 296.3793 | 333.6585 | -42.5585 | 16 | 6.4069 | 0 | 16 | 125.4 | 148.6263 | 148.6263 | -23.2263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.2 | 19.4146 | 19.4146 | -1.2146 | 86.8 | 86.2926 | 86.2926 | 0.50744 | 123.2 | 136.0684 | 136.0684 | -12.8684 |  |  |  | 0 | 71.9 | 68.0342 | 68.0342 | 3.8658 | 50.5 | 77.0092 | 93.0757 | -42.5757 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 26.1 | 31.5113 | 22 | 4.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 93.2 | 85.4826 | 0 | 93.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 48 | 48 | -23.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 88.8156 | 88.8156 | -26.3156 | 82.6 | 91.6667 | 91.6667 | -9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 91.6667 | 91.6667 | -9.4667 | 109 | 91.6667 | 91.6667 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 69.8 | 138.4615 | 101.1823 | -31.3823 | 111.7 | 133.68 | 133.68 | -21.98 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 78.2 | 31.8074 | 78.568 | -0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 121.3333 | 121.3333 | 0.16667 | 54.8 | 60.6667 | 60.6667 | -5.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.103 | 0.103 | 0.197 | 107.7 | 85.544 | 85.544 | 22.156 | 67.3 | 64.355 | 64.355 | 2.945 | 0 | 2.314 | 2.314 | -2.314 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 3.5 | 5.67 | 5.67 | -2.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10.6 | 12.626 | 12.626 | -2.026 | 12.5 | 15.198 | 15.198 | -2.698 | 30.1 | 19.37 | 19.37 | 10.73 | 80.1 | 48.222 | 48.222 | 31.878 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11.732 | 11.732 | 0.368 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.4 | 19.8692 | 0 | 20.4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 16.5 | 16.5854 | 16.5854 | -0.08537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.1 | 13.691 | 13.691 | 0.409 | 27.7 | 20.8 | 20.795 | 6.905 | 16.4 | 30.854 | 30.854 | -14.454 | 45.6 | 43.395 | 43.395 | 2.205 | 66.6 | 57.799 | 57.799 | 8.801 | 4.1 | 2.121 | 2.121 | 1.979 | 0.2 | 2.216 | 2.216 | -2.016 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.482 | 1.482 | -1.482 | 200.342 | 162.34 | 162.34 | 38.002 | 7.5 | 11.839 | 11.839 | -4.339 | 91.2 | 128.16 | 128.16 | -36.96 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 73.7 | 36.835 | 36.835 | 36.865 | 71.8 | 24.605 | 24.605 | 47.195 | 65.7 | 92.746 | 92.746 | -27.046 | 6.1 | 8.154 | 8.154 | -2.054 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.9 | 40 | 22.9412 | 14.9588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.13 | 105 | 105 | -4.87 | 384.3 | 320 | 388.0836 | -3.7837 | 113.3 | 35.8974 | 62.8555 | 50.4445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 64.0984 | 61.2261 | -11.7261 | 229.2 | 235.9772 | 235.9772 | -6.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 111.1111 | 111.1111 | -6.4111 | 104.6 | 111.1111 | 111.1111 | -6.5111 | 104.2 | 111.1111 | 111.1111 | -6.9111 | 207.8 | 166.6667 | 166.6667 | 41.1333 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 418.6 | 539.0771 | 568.2985 | -149.6985 | 10.4 | 5.9613 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 | 157.9873 | 157.9873 | -2.8873 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 8.1736 | 1.9264 | 80.7 | 77.2183 | 44.7642 | 35.9358 | 5.8 | 8.2165 | 4.7632 | 1.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 12.9537 | 16.0579 | 16.2421 | 209.6 | 221.3011 | 221.2552 | -11.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 294.7 | 287.1795 | 333.6585 | -38.9585 | 16 | 9.8283 | 19.274 | -3.274 | 140.9 | 148.6263 | 148.6263 | -7.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.3 | 19.4146 | 19.4146 | -1.1146 | 85.8 | 86.2926 | 86.2926 | -0.49256 | 122.5 | 136.0684 | 136.0684 | -13.5684 |  |  |  | 0 | 73.9 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8658 | 49.4 | 84.9477 | 97.4746 | -48.0746 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 26.2 | 31.5113 | 22 | 4.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 93.8 | 85.4826 | 0 | 93.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 48 | 48 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 88.8156 | 88.8156 | -26.2156 | 85.5 | 91.6667 | 91.6667 | -6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 91.6667 | 91.6667 | -6.5667 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 122.7 | 147.6614 | 101.1823 | 21.5177 | 125.5 | 133.68 | 133.68 | -8.18 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 79.7 | 36.1404 | 78.568 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 121.3333 | 121.3333 | 1.8667 | 59.1 | 60.6667 | 60.6667 | -1.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.489 | 0.489 | 0.211 | 106.8 | 86.064 | 86.064 | 20.736 | 69.7 | 68.875 | 68.875 | 0.825 | 0 | 2.889 | 2.889 | -2.889 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.4 | 13.021 | 13.021 | -0.621 | 15.2 | 16.024 | 16.024 | -0.824 | 30.7 | 20.052 | 20.052 | 10.648 | 88.9 | 52.49 | 52.49 | 36.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 13.3 | 14.567 | 14.567 | -1.267 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 0 | 20.2 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.5 | 16.5854 | 16.5854 | -0.08537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.2 | 13.593 | 13.593 | -0.393 | 23 | 25.242 | 25.242 | -2.242 | 24.8 | 32.637 | 32.637 | -7.837 | 48.6 | 45.958 | 45.958 | 2.642 | 60 | 60.14 | 60.14 | -0.14 | 5.3 | 2.639 | 2.639 | 2.661 | 1.5 | 2.762 | 2.762 | -1.262 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.725 | 1.725 | -1.725 | 223.722 | 201.98 | 201.98 | 21.742 | 6.7 | 12.599 | 12.599 | -5.899 | 113.7 | 130.859 | 130.859 | -17.159 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 77 | 35.631 | 35.631 | 41.369 | 74.5 | 23.874 | 23.874 | 50.626 | 81.8 | 95.236 | 95.236 | -13.436 | 9.9 | 10.687 | 10.687 | -0.787 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38 | 40 | 22.9412 | 15.0588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.44 | 120 | 120 | -19.56 | 371.3 | 346.2542 | 440.1396 | -68.8396 | 121.1 | 49.6662 | 68.7397 | 52.3603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 54.9373 | 52.3693 | -5.6693 | 225.9 | 235.9772 | 235.9772 | -10.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 111.1111 | 111.1111 | -5.7111 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 105.2 | 111.1111 | 111.1111 | -5.9111 | 206.9 | 166.6667 | 166.6667 | 40.2333 | 112.5 | 119.6581 | 119.6581 | -7.1581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 413.7 | 552.9423 | 568.2985 | -154.5985 | 10.1 | 0 | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 157.9873 | 157.9873 | -11.7873 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 8.1736 | 1.8264 | 90.3 | 77.2183 | 44.7642 | 45.5358 | 6 | 8.2165 | 4.7632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 9.9297 | 12.5935 | 18.3065 | 197.3 | 221.3011 | 221.2552 | -23.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 283.8 | 287.1795 | 333.6585 | -49.8585 | 16 | 22.656 | 32.8627 | -16.8627 | 134.8 | 148.6263 | 148.6263 | -13.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.4 | 19.4146 | 19.4146 | -1.0146 | 85.7 | 86.2926 | 86.2926 | -0.59256 | 125.4 | 136.0684 | 136.0684 | -10.6684 |  |  |  | 0 | 74.8 | 68.0342 | 68.0342 | 6.7658 | 45.3 | 110.9132 | 110.9132 | -65.6132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 43.1 | 47.2663 | 47.2663 | -4.1663 | 26.5 | 31.5113 | 22 | 4.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.1 | 34.4195 | 34.4195 | 0.68049 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 91.5 | 85.4826 | 0 | 91.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48 | 48 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 88.8156 | 88.8156 | -28.4156 | 86.3 | 91.6667 | 91.6667 | -5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 91.6667 | 91.6667 | -6.8667 | 108.1 | 91.6667 | 91.6667 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 126.8 | 147.6614 | 101.1823 | 25.6177 | 121.1 | 133.68 | 133.68 | -12.58 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78 | 64.4038 | 78.568 | -0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 121.3333 | 121.3333 | 3.1667 | 60.6 | 60.6667 | 60.6667 | -0.06667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.666 | 0.666 | 0.234 | 91.8 | 87.376 | 87.376 | 4.424 | 71 | 69.712 | 69.712 | 1.288 | 0 | 3.416 | 3.416 | -3.416 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.1 | 13.33 | 13.33 | -0.23 | 15.7 | 16.771 | 16.771 | -1.071 | 30.8 | 20.878 | 20.878 | 9.922 | 87.4 | 57.284 | 57.284 | 30.116 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 13.3 | 16.266 | 16.266 | -2.966 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 0 | 20.3 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.5 | 16.5854 | 16.5854 | -0.08537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 13.545 | 13.545 | -2.645 | 18.2 | 30.583 | 30.583 | -12.383 | 25.5 | 33.108 | 33.108 | -7.608 | 55.8 | 48.628 | 48.628 | 7.172 | 71.1 | 62.638 | 62.638 | 8.462 | 6.1 | 3.216 | 3.216 | 2.884 | 3.1 | 3.362 | 3.362 | -0.262 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.868 | 1.868 | -1.868 | 229.814 | 215 | 215 | 14.814 | 12.8 | 13.401 | 13.401 | -0.601 | 115.1 | 132.084 | 132.084 | -16.984 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 90.9 | 33.52 | 33.52 | 57.38 | 96.9 | 22.563 | 22.563 | 74.337 | 83 | 96.444 | 96.444 | -13.444 | 12.1 | 12.774 | 12.774 | -0.674 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.6 | 40 | 22.9412 | 14.6588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.18 | 120 | 120 | -19.82 | 454.8 | 386.394 | 519.7695 | -64.9695 | 146.4 | 61.5634 | 79.8469 | 66.5531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 49.8112 | 46.9369 | -6.7369 | 230 | 235.9772 | 235.9772 | -5.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 111.1111 | 111.1111 | -7.3111 | 103.2 | 111.1111 | 111.1111 | -7.9111 | 103.7 | 111.1111 | 111.1111 | -7.4111 | 204.6 | 166.6667 | 166.6667 | 37.9333 | 110.5 | 119.6581 | 119.6581 | -9.1581 | 66 | 59.8291 | 59.8291 | 6.1709 | 423.5 | 545.8584 | 568.2985 | -144.7985 | 10.8 | 6.0921 | 10.562 | 0.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 157.9873 | 157.9873 | 2.6127 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 8.1736 | 1.8264 | 90.6 | 77.2183 | 44.7642 | 45.8358 | 5.8 | 8.2165 | 4.7632 | 1.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 11.632 | 14.4086 | 18.8913 | 191.6 | 221.3011 | 221.2552 | -29.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 301.6 | 287.1795 | 333.6585 | -32.0585 | 16 | 35.3981 | 52.7114 | -36.7114 | 138.7 | 148.6263 | 148.6263 | -9.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.5 | 19.4146 | 19.4146 | -0.91463 | 81.2 | 86.2926 | 86.2926 | -5.0926 | 119.1 | 136.0684 | 136.0684 | -16.9684 |  |  |  | 0 | 72.5 | 68.0342 | 68.0342 | 4.4658 | 85.3 | 110.9132 | 110.9132 | -25.6132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 | 19 | 31.5113 | 22 | -3 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 41 | 34.4195 | 34.4195 | 6.5805 | 176.5 | 171.5419 | 171.5419 | 4.9581 | 95.8 | 85.4826 | 0 | 95.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48 | 48 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 88.8156 | 88.8156 | -24.8156 | 82.7 | 91.6667 | 91.6667 | -8.9667 | 0 | 10 | 10 | -10 | 83.8 | 91.6667 | 91.6667 | -7.8667 | 108.2 | 91.6667 | 91.6667 | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 98.6 | 178.5793 | 101.1823 | -2.5823 | 123.6 | 133.68 | 133.68 | -10.08 | 67.7 | 67.4615 | 67.4615 | 0.23854 | 81.1 | 78.2035 | 78.568 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 121.3333 | 121.3333 | -0.03333 | 57.3 | 60.6667 | 60.6667 | -3.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.826 | 0.826 | 0.174 | 69.8 | 90.603 | 90.603 | -20.803 | 66.1 | 69.819 | 69.819 | -3.719 | 0.1 | 3.547 | 3.547 | -3.447 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.2 | 5.67 | 5.67 | -1.47 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.5 | 13.454 | 13.454 | -0.954 | 15.2 | 17.048 | 17.048 | -1.848 | 31.5 | 21.829 | 21.829 | 9.671 | 84.7 | 62.903 | 62.903 | 21.797 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.901 | 16.901 | -2.401 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 0 | 20.3 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 16.5 | 16.5854 | 16.5854 | -0.08537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 13.405 | 13.405 | -7.705 | 22.6 | 37.577 | 37.577 | -14.977 | 29.1 | 33.364 | 33.364 | -4.264 | 65.1 | 52.232 | 52.232 | 12.868 | 73 | 64.783 | 64.783 | 8.217 | 8.6 | 4.26 | 4.26 | 4.34 | 4.5 | 4.207 | 4.207 | 0.293 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.065 | 2.065 | -2.065 | 226.875 | 215 | 215 | 11.875 | 13.8 | 14.188 | 14.188 | -0.388 | 118.8 | 132.538 | 132.538 | -13.738 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 93.3 | 33.757 | 33.757 | 59.543 | 91.4 | 23.83 | 23.83 | 67.57 | 87.8 | 96.953 | 96.953 | -9.153 | 13.2 | 14.54 | 14.54 | -1.34 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.4 | 40 | 22.9412 | 14.4588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.98 | 120 | 120 | -20.02 | 533 | 406.5325 | 520.1744 | 12.8256 | 172.2 | 63.7036 | 79.9205 | 92.2795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 43.5828 | 41.2657 | -2.1656 | 229.5 | 235.9772 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 111.1111 | 111.1111 | -7.1111 | 103.8 | 111.1111 | 111.1111 | -7.3111 | 103.4 | 111.1111 | 111.1111 | -7.7111 | 205 | 166.6667 | 166.6667 | 38.3333 | 109.6 | 119.6581 | 119.6581 | -10.0581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 566.7 | 532.6186 | 568.2985 | -1.5985 | 10.4 | 5.8883 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 157.9873 | 157.9873 | -2.1873 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 8.1736 | 1.8264 | 90.9 | 77.2183 | 44.7642 | 46.1358 | 6.1 | 8.2165 | 4.7632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 11.8634 | 14.419 | 41.681 | 210.6 | 221.3011 | 221.2552 | -10.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 310.3 | 304.5845 | 333.6585 | -23.3585 | 43.8 | 37.8108 | 55.9375 | -12.1375 | 145.2 | 148.6263 | 148.6263 | -3.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19 | 19.4146 | 19.4146 | -0.41463 | 87.3 | 86.2926 | 86.2926 | 1.0074 | 0 | 136.0684 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 68.0342 | 68.0342 | -68.0342 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 6.1 | 31.5113 | 22 | -15.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 86.1 | 85.4826 | 16.3265 | 69.7735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48 | 48 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 | 83.7 | 91.6667 | 91.6667 | -7.9667 | 0 | 20 | 20 | -20 | 83.4 | 91.6667 | 91.6667 | -8.2667 | 107.5 | 91.6667 | 91.6667 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 151.6 | 198.1696 | 124.7721 | 26.8279 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 121.3333 | 121.3333 | 1.3667 | 58.2 | 60.6667 | 60.6667 | -2.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.925 | 0.925 | 0.175 | 55.1 | 94.468 | 94.468 | -39.368 | 67.4 | 69.786 | 69.786 | -2.386 | 0.5 | 3.546 | 3.546 | -3.046 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 3.6 | 5.67 | 5.67 | -2.07 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13 | 13.444 | 13.444 | -0.444 | 15.7 | 17.039 | 17.039 | -1.339 | 31 | 22.823 | 22.823 | 8.177 | 88.7 | 68.797 | 68.797 | 19.903 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 16.1 | 17.162 | 17.162 | -1.062 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 20.1 | 19.8692 | 3.7949 | 16.3051 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 16.3 | 16.5854 | 16.5854 | -0.28537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.6 | 13.235 | 13.235 | -8.635 | 29.7 | 45.123 | 45.123 | -15.423 | 30.5 | 33.425 | 33.425 | -2.925 | 49.9 | 56.148 | 56.148 | -6.248 | 56.4 | 66.811 | 66.811 | -10.411 | 7.9 | 5.459 | 5.459 | 2.441 | 4.5 | 5.135 | 5.135 | -0.635 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 2.278 | 2.278 | -2.178 | 237.915 | 211.71 | 211.71 | 26.205 | 16 | 14.855 | 14.855 | 1.145 | 128.2 | 132.152 | 132.152 | -3.952 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 82.6 | 34.778 | 34.778 | 47.822 | 68.7 | 25.957 | 25.957 | 42.743 | 92.9 | 96.953 | 96.953 | -4.053 | 14.6 | 15.868 | 15.868 | -1.268 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.6 | 40 | 22.9412 | 14.6588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.17 | 120 | 120 | 0.17 | 594.7 | 437.7242 | 551.8924 | 42.8076 | 177.4 | 67.1356 | 86.54 | 90.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 30.5 | 28.3153 | 10.8847 | 227.4 | 235.9772 | 235.9772 | -8.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 111.1111 | 111.1111 | -6.1111 | 104.4 | 111.1111 | 111.1111 | -6.7111 | 104.8 | 111.1111 | 111.1111 | -6.3111 | 205.4 | 166.6667 | 166.6667 | 38.7333 | 110.8 | 119.6581 | 119.6581 | -8.8581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 558.6 | 540.5957 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 5.9864 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 157.9873 | 157.9873 | -1.9873 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.2 | 2.8185 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9998 | 8.1736 | 1.9264 | 90.2 | 77.2183 | 44.7642 | 45.4358 | 6.3 | 8.2165 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 14.0322 | 16.7287 | 38.9713 | 218.6 | 221.3011 | 221.2552 | -2.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 304.8 | 304.5845 | 333.6585 | -28.8585 | 75.3 | 50.3514 | 65.3339 | 9.9661 | 146.9 | 148.6263 | 148.6263 | -1.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 16.8 | 19.4146 | 19.4146 | -2.6146 | 86 | 86.2926 | 86.2926 | -0.29256 | 0 | 136.0684 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 68.0342 | 68.0342 | -68.0342 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.3 | 9.9491 | 9.9491 | -2.6491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 6 | 31.5113 | 22 | -16 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 52.1 | 85.4826 | 40.824 | 11.276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48 | 48 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 | 0 | 60 | 60 | -60 | 83.6 | 91.6667 | 91.6667 | -8.0667 | 106.6 | 91.6667 | 91.6667 | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 145 | 223.0164 | 126.9568 | 18.0432 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 121.3333 | 121.3333 | 0.96667 | 58.9 | 60.6667 | 60.6667 | -1.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.007 | 1.007 | 0.193 | 49.2 | 99.066 | 99.066 | -49.866 | 75.3 | 69.551 | 69.551 | 5.749 | 0.7 | 4.1 | 4.1 | -3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.9 | 13.393 | 13.393 | -1.493 | 14.8 | 17.007 | 17.007 | -2.207 | 31.8 | 24.038 | 24.038 | 7.762 | 88.6 | 73.113 | 73.113 | 15.487 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17.279 | 17.279 | -0.079 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 15.5 | 19.8692 | 9.489 | 6.011 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 16.1 | 16.5854 | 16.5854 | -0.48537 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.7 | 12.996 | 12.996 | -9.296 | 38.1 | 52.503 | 52.503 | -14.403 | 30.5 | 33.33 | 33.33 | -2.83 | 51.5 | 59.78 | 59.78 | -8.28 | 57.9 | 69.249 | 69.249 | -11.349 | 9.1 | 6.58 | 6.58 | 2.52 | 6.2 | 5.936 | 5.936 | 0.264 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 2.832 | 2.832 | -2.632 | 237.75 | 208 | 208 | 29.75 | 15.6 | 15.516 | 15.516 | 0.084 | 94.6 | 130.998 | 130.998 | -36.398 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 88.1 | 39.366 | 39.366 | 48.734 | 71.1 | 31.584 | 31.584 | 39.516 | 69.3 | 96.47 | 96.47 | -27.17 | 16.2 | 16.92 | 16.92 | -0.72 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38 | 40 | 22.9412 | 15.0588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.01 | 120 | 120 | 0.01 | 648.4 | 442.2525 | 545.436 | 102.964 | 215 | 67.6416 | 84.9682 | 130.0318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 20.6205 | 18.3487 | 7.6513 | 228.3 | 235.9772 | 235.9772 | -7.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 111.1111 | 111.1111 | -7.7111 | 103.7 | 111.1111 | 111.1111 | -7.4111 | 102.5 | 111.1111 | 111.1111 | -8.6111 | 204.5 | 166.6667 | 166.6667 | 37.8333 | 110 | 119.6581 | 119.6581 | -9.6581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 558.6 | 521.3969 | 558.7166 | -0.11661 | 10.5 | 0 | 6.8472 | 3.6528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 157.9873 | 157.9873 | -0.98726 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 8.1736 | 1.8264 | 90.9 | 77.2183 | 44.7642 | 46.1358 | 6.3 | 8.2165 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 12.8874 | 15.392 | 40.608 | 174.1 | 221.3011 | 221.2552 | -47.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 304.1 | 314.464 | 345.0659 | -40.9659 | 75 | 48.4327 | 66.6106 | 8.3895 | 134.8 | 148.6263 | 148.6263 | -13.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 16.6 | 19.4146 | 19.4146 | -2.8146 | 84.5 | 86.2926 | 86.2926 | -1.7926 | 0 | 136.0684 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 68.0342 | 68.0342 | -68.0342 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.3 | 9.9491 | 9.9491 | -2.6491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 6 | 31.5113 | 22 | -16 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 52.8 | 94.2356 | 49.0191 | 3.7809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48 | 48 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 | 124.2 | 91.6667 | 91.6667 | 32.5333 | 0 | 90 | 90 | -90 | 112.6 | 91.6667 | 91.6667 | 20.9333 | 125.7 | 91.6667 | 91.6667 | 34.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 143.4 | 225.9438 | 125.516 | 17.884 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 121.3333 | 121.3333 | 23.5667 | 65.8 | 60.6667 | 60.6667 | 5.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.029 | 1.029 | 0.271 | 69.3 | 103.909 | 103.909 | -34.609 | 64 | 68.934 | 68.934 | -4.934 | 0.7 | 4.839 | 4.839 | -4.139 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.4 | 5.67 | 5.67 | -3.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.4 | 13.15 | 13.15 | -1.75 | 14.1 | 17.016 | 17.016 | -2.916 | 31.5 | 25.327 | 25.327 | 6.173 | 87.8 | 76.903 | 76.903 | 10.897 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17.066 | 17.066 | 0.234 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 15.9 | 19.8692 | 11.3938 | 4.5062 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 16.1 | 16.5854 | 16.5854 | -0.48537 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.4 | 12.736 | 12.736 | -9.336 | 36.8 | 59.828 | 59.828 | -23.028 | 26.6 | 32.649 | 32.649 | -6.049 | 48.5 | 63.318 | 63.318 | -14.818 | 56.5 | 71.825 | 71.825 | -15.325 | 8.2 | 7.673 | 7.673 | 0.527 | 4.5 | 6.695 | 6.695 | -2.195 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.9 | 3.499 | 3.499 | -2.599 | 220.358 | 208.95 | 208.95 | 11.408 | 16.4 | 16.11 | 16.11 | 0.29 | 108.7 | 126.463 | 126.463 | -17.763 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 104.8 | 45.142 | 45.142 | 59.658 | 60.9 | 38.379 | 38.379 | 22.521 | 76 | 93.878 | 93.878 | -17.878 | 16.8 | 17.529 | 17.529 | -0.729 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.4 | 40 | 22.9412 | 14.4588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.16 | 120 | 120 | -29.84 | 645.8 | 446.7397 | 553.8938 | 91.9062 | 215.7 | 68.1655 | 87.0452 | 128.6548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 18.5955 | 15.8171 | 6.1829 | 227.2 | 235.9772 | 235.9772 | -8.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 111.1111 | 111.1111 | -6.4111 | 103.8 | 111.1111 | 111.1111 | -7.3111 | 104.2 | 111.1111 | 111.1111 | -6.9111 | 204.7 | 166.6667 | 166.6667 | 38.0333 | 111.1 | 119.6581 | 119.6581 | -8.5581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 554.4 | 506.2911 | 551.0625 | 3.3375 | 10.5 | 5.7434 | 6.2538 | 4.2462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 157.9873 | 157.9873 | -3.0873 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9998 | 8.1736 | 1.8264 | 90.4 | 77.2183 | 44.7642 | 45.6358 | 6.3 | 8.2165 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 13.8672 | 16.4159 | 39.2841 | 167.4 | 221.3011 | 221.2552 | -53.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 294.5 | 306.5718 | 357.4525 | -62.9525 | 74.2 | 52.4401 | 67.3412 | 6.8588 | 124.4 | 148.6263 | 148.6263 | -24.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 16.8 | 19.4146 | 19.4146 | -2.6146 | 86.2 | 86.2926 | 86.2926 | -0.09256 | 0 | 136.0684 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 68.0342 | 68.0342 | -68.0342 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.2 | 9.9491 | 9.9491 | -2.7491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 22.1 | 31.5113 | 22 | 0.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 52.5 | 95.918 | 68.6375 | -16.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48 | 48 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 82.4 | 91.6667 | 91.6667 | -9.2667 | 0 | 120 | 120 | -120 | 81.9 | 91.6667 | 91.6667 | -9.7667 | 109.7 | 91.6667 | 91.6667 | 18.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 157.3 | 243.4021 | 98.6576 | 58.6424 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 121.3333 | 121.3333 | 14.8667 | 65.8 | 60.6667 | 60.6667 | 5.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.019 | 1.019 | 0.281 | 91.7 | 106.808 | 106.808 | -15.108 | 68.3 | 67.923 | 67.923 | 0.377 | 1.4 | 5.05 | 5.05 | -3.65 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 1.9 | 5.67 | 5.67 | -3.77 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.2 | 12.862 | 12.862 | 1.338 | 17.3 | 17.06 | 17.06 | 0.24 | 31.7 | 25.732 | 25.732 | 5.968 | 88 | 79.271 | 79.271 | 8.729 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.602 | 16.602 | 0.298 | 2.4 | 2.601 | 2.601 | -0.201 | 16.1 | 19.8692 | 15.9538 | 0.14617 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 15.4 | 16.5854 | 16.5854 | -1.1854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.5 | 14.513 | 14.513 | -11.013 | 51.4 | 64.755 | 64.755 | -13.355 | 32.1 | 31.489 | 31.489 | 0.611 | 37.5 | 65.979 | 65.979 | -28.479 | 38.4 | 74.452 | 74.452 | -36.052 | 5.2 | 8.624 | 8.624 | -3.424 | 4.4 | 7.49 | 7.49 | -3.09 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.8 | 3.976 | 3.976 | -3.176 | 245.094 | 210.41 | 210.41 | 34.684 | 17.5 | 16.375 | 16.375 | 1.125 | 135.6 | 120.455 | 120.455 | 15.145 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 110.9 | 60.6 | 60.6 | 50.3 | 113 | 50.067 | 50.067 | 62.933 | 100 | 89.973 | 89.973 | 10.027 | 17.4 | 17.767 | 17.767 | -0.367 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.3 | 40 | 22.9412 | 15.3588 |  | 28 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 120 | 120 | -29.8 | 649.5 | 646.8 | 561.5923 | 87.9077 | 215.7 | 211.44 | 89.1947 | 126.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 16.41 | 16.4103 | 10.0897 | 228.3 | 235.98 | 235.9772 | -7.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 104.3 | 111.1111 | 111.1111 | -6.8111 | 204.1 | 166.6667 | 166.6667 | 37.4333 | 111.1 | 119.66 | 119.6581 | -8.5581 | 68.8 | 59.83 | 59.8291 | 8.9709 | 563.8 | 568.3 | 500.3104 | 63.4896 | 10.5 | 10.56 | 5.7255 | 4.7745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 157.99 | 157.9873 | -2.4873 | 7.2 | 3.23 | 5.1346 | 2.0654 | 3.5 | 2.05 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 2.46 | 8.1736 | 1.9264 | 91 | 42.67 | 44.7642 | 46.2358 | 6.3 | 1.4 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 5.13 | 14.5821 | 41.1179 | 193.9 | 221.3 | 221.2552 | -27.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 301.5 | 296.49 | 342.2045 | -40.7045 | 73 | 79.38 | 60.894 | 12.106 | 144.3 | 148.63 | 148.6263 | -4.3263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 16.7 | 19.41 | 19.4146 | -2.7146 | 85.3 | 86.29 | 86.2926 | -0.99256 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 109 | 110.91 | 110.9132 | -1.9132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 7.2 | 9.95 | 9.9491 | -2.7491 | 45.3 | 47.27 | 47.2663 | -1.9663 | 21.9 | 31.51 | 22 | -0.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.42 | 34.4195 | 3.2805 | 174.3 | 171.54 | 171.5419 | 2.7582 | 52.3 | 49.78 | 81.5447 | -29.2447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48 | 48 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.82 | 88.8156 | -1.3156 | 83.8 | 91.6667 | 91.6667 | -7.8667 | 0 | 0 | 150 | -150 | 83.2 | 91.6667 | 91.6667 | -8.4667 | 108.7 | 91.6667 | 91.6667 | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 248.6 | 264.71 | 107.7518 | 140.8482 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 63.2 | 67.46 | 67.4615 | -4.2615 | 78.7 | 78.57 | 78.568 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 121.3333 | 121.3333 | 1.8667 | 59 | 60.6667 | 60.6667 | -1.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.04 | 1.038 | 0.262 | 108 | 116.92 | 109.058 | -1.058 | 71.3 | 67.74 | 67.74 | 3.56 | 1.8 | 4.69 | 5.086 | -3.286 | 0.5 | 0.24 | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.73 | 9.983 | 0.017 | 2.3 | 5.3 | 5.67 | -3.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.51 | 19.5122 | -0.0122 | 18.7 | 17.14 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 12.95 | 12.946 | 0.954 | 16.9 | 17.11 | 17.106 | -0.206 | 31.7 | 25.84 | 25.841 | 5.859 | 86.3 | 81.16 | 81.164 | 5.136 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14.51 | 16.382 | 0.218 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 16.3 | 19.87 | 18.9539 | -2.6539 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 19.2 | 19.22 | 19.2195 | -0.01951 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 15.7 | 16.59 | 16.5854 | -0.88537 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 4 | 15.43 | 16.97 | -12.97 | 71.1 | 68.88 | 68.884 | 2.216 | 34.1 | 26.63 | 30.948 | 3.152 | 28.7 | 0.59 | 68.347 | -39.647 | 29.1 | 85.89 | 77.097 | -47.997 | 3.7 | 1.13 | 9.526 | -5.826 | 3.3 | 8.24 | 8.296 | -4.996 | 16.4 | 20.49 | 20.4878 | -4.0878 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 1.9 | 4 | 4.39 | -2.49 | 236.579 | 225.81 | 212.37 | 24.209 | 17.6 | 16.52 | 16.525 | 1.075 | 114.5 | 118.42 | 120.269 | -5.769 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 119.2 | 95.45 | 79.286 | 39.914 | 118.8 | 111.69 | 63.386 | 55.414 | 81.3 | 89.02 | 89.018 | -7.718 | 17.7 | 17.7 | 17.703 | -0.003 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.7 | 39 | 22.9412 | 14.7588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.26 | 120 | 120 | -29.74 | 649 | 646.8 | 615.9289 | 33.0711 | 215.7 | 211.44 | 127.048 | 88.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 10.26 | 12.0573 | 9.5427 | 228.9 | 235.98 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 111.1111 | 111.1111 | -5.6111 | 104.9 | 111.1111 | 111.1111 | -6.2111 | 103.9 | 111.1111 | 111.1111 | -7.2111 | 203.9 | 166.6667 | 166.6667 | 37.2333 | 110.6 | 119.66 | 119.6581 | -9.0581 | 69 | 59.83 | 59.8291 | 9.1709 | 563 | 568.3 | 335.1701 | 227.8299 | 10.5 | 10.56 | 5.7093 | 4.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 157.99 | 157.9873 | 9.7127 | 7.4 | 2.86 | 5.1346 | 2.2654 | 4 | 2 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 2.46 | 8.1736 | 1.8264 | 90.7 | 40.72 | 44.7642 | 45.9358 | 6.3 | 1.4 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 5.13 | 11.4935 | 44.4065 | 172.1 | 221.3 | 221.2552 | -49.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 300.3 | 302.26 | 356.0419 | -55.7419 | 72.7 | 79.38 | 73.1632 | -0.46323 | 130.5 | 148.63 | 148.6263 | -18.1263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 16.7 | 19.41 | 19.4146 | -2.7146 | 84.1 | 86.29 | 86.2926 | -2.1926 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 108.7 | 102.91 | 110.9132 | -2.2132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.9 | 9.95 | 9.9491 | -3.0491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 22.1 | 31.51 | 22 | 0.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.42 | 34.4195 | 3.4805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 | 52.9 | 47.49 | 85.4826 | -32.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 48 | 48 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.82 | 88.8156 | -1.2156 | 83.3 | 91.6667 | 91.6667 | -8.3667 | 0 | 0 | 165 | -165 | 83.3 | 91.6667 | 91.6667 | -8.3667 | 108.2 | 91.6667 | 91.6667 | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 249.5 | 264.92 | 100.0682 | 149.4318 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 63.2 | 67.46 | 67.4615 | -4.2615 | 78.7 | 78.57 | 78.568 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 121.3333 | 121.3333 | 1.5667 | 58.8 | 60.6667 | 60.6667 | -1.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.03 | 1.029 | 0.271 | 105.5 | 119.01 | 110.554 | -5.054 | 77.7 | 67.96 | 67.959 | 9.741 | 3.9 | 6.1 | 6.155 | -2.255 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.7 | 9.93 | 9.983 | -0.283 | 1.8 | 5.62 | 5.67 | -3.87 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 19.51 | 19.5122 | 0.3878 | 18.6 | 17.51 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.2 | 13.08 | 13.079 | 1.121 | 17.2 | 17.19 | 17.192 | 0.008 | 31.7 | 25.92 | 25.917 | 5.783 | 85.3 | 82.23 | 82.23 | 3.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14.97 | 16.43 | -0.23 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 16 | 19.87 | 19.8692 | -3.8692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.3 | 19.22 | 19.2195 | 0.08049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 15.5 | 16.59 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 10.3 | 16.31 | 18.309 | -8.009 | 77.2 | 70.23 | 70.233 | 6.967 | 31.5 | 26.9 | 30.814 | 0.686 | 18.1 | 0.05 | 70.974 | -52.874 | 19.6 | 81.5 | 79.019 | -59.419 | 2.1 | 0.06 | 10.498 | -8.398 | 1.6 | 5.39 | 9.019 | -7.419 | 14 | 20.49 | 20.4878 | -6.4878 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.5 | 5.45 | 5.501 | -3.001 | 242.613 | 228.78 | 215 | 27.613 | 18.2 | 16.19 | 16.188 | 2.012 | 133.7 | 120.5 | 121.222 | 12.478 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 116.2 | 98.96 | 90.509 | 25.691 | 127.8 | 117.48 | 77.498 | 50.302 | 97.6 | 88.89 | 88.893 | 8.707 | 16.1 | 17.12 | 17.12 | -1.02 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 38.2 | 39 | 22.9412 | 15.2588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.09 | 120 | 120 | -15.91 | 646.3 | 646.8 | 641.6072 | 4.6928 | 215 | 211.44 | 195.2948 | 19.7052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 10.26 | 12.7869 | 15.9131 | 227.9 | 235.98 | 235.9772 | -8.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 111.1111 | 111.1111 | -6.9111 | 104 | 111.1111 | 111.1111 | -7.1111 | 104.2 | 111.1111 | 111.1111 | -6.9111 | 205.1 | 166.6667 | 166.6667 | 38.4333 | 110.7 | 119.66 | 119.6581 | -8.9581 | 68.9 | 59.83 | 59.8291 | 9.0709 | 551 | 568.3 | 186.1615 | 364.8385 | 10.5 | 10.56 | 0 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 157.99 | 157.9873 | 9.7127 | 7.4 | 1.54 | 5.1346 | 2.2654 | 4 | 1.54 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 0 | 8.1736 | 1.8264 | 90.3 | 21.12 | 44.7642 | 45.5358 | 6.3 | 1.4 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 5.13 | 8.9841 | 46.7159 | 168.3 | 221.3 | 221.2552 | -52.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 297.3 | 312.12 | 367.2131 | -69.9131 | 72.9 | 79.38 | 70.0973 | 2.8027 | 127.5 | 148.63 | 148.6263 | -21.1263 | 42.5 | 41.5 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 16.7 | 19.41 | 19.4146 | -2.7146 | 96 | 86.29 | 86.2926 | 9.7074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 108.2 | 110.91 | 110.9132 | -2.7132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.6 | 9.95 | 9.9491 | -3.3491 | 45.5 | 47.27 | 47.2663 | -1.7663 | 21 | 31.51 | 22 | -1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 174.1 | 171.54 | 171.5419 | 2.5581 | 52.5 | 47.57 | 85.4826 | -32.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48 | 48 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.82 | 88.8156 | -1.2156 | 83.7 | 91.6667 | 91.6667 | -7.9667 | 0 | 0 | 165 | -165 | 83.2 | 91.6667 | 91.6667 | -8.4667 | 108.9 | 91.6667 | 91.6667 | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 178.3 | 255.23 | 115.7256 | 62.5744 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 63.2 | 67.46 | 67.4615 | -4.2615 | 78.6 | 78.57 | 78.568 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 121.3333 | 121.3333 | 1.4667 | 59.3 | 60.6667 | 60.6667 | -1.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.02 | 1.025 | 0.275 | 113.8 | 120.1 | 111.799 | 2.001 | 78.4 | 68.58 | 68.58 | 9.82 | 3.5 | 7.56 | 7.568 | -4.068 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 1.9 | 5.67 | 5.67 | -3.77 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.51 | 19.5122 | 0.1878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.5 | 13.15 | 13.148 | 1.352 | 17.5 | 17.28 | 17.28 | 0.22 | 31.5 | 25.98 | 25.982 | 5.518 | 87.5 | 83.02 | 83.02 | 4.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17.7 | 15.34 | 16.574 | 1.126 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 16 | 19.87 | 19.8692 | -3.8692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.3 | 19.22 | 19.2195 | 0.08049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 15.4 | 16.59 | 16.5854 | -1.1854 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 15.5 | 17.14 | 19.276 | -3.776 | 80.4 | 70.66 | 70.657 | 9.743 | 18.9 | 27.3 | 30.882 | -11.982 | 18 | 0.05 | 73.686 | -55.686 | 18.8 | 79.18 | 80.701 | -61.901 | 1.8 | 0.06 | 11.493 | -9.693 | 1.4 | 5.46 | 9.714 | -8.314 | 13.9 | 20.49 | 20.4878 | -6.5878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.4 | 6.84 | 6.846 | -4.446 | 233.187 | 228.38 | 215 | 18.187 | 15.5 | 15.37 | 15.366 | 0.134 | 134.7 | 122.68 | 122.647 | 12.053 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 127.9 | 102.26 | 99.245 | 28.655 | 142.7 | 124.26 | 91.874 | 50.826 | 98 | 88.92 | 88.922 | 9.078 | 16.9 | 16.04 | 16.039 | 0.861 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.2 | 39 | 22.9412 | 15.2588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.63 | 120 | 120 | -17.37 | 648.5 | 646.8 | 646.7979 | 1.7021 | 214.7 | 211.44 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 18.11 | 22.4101 | 14.3899 | 229.5 | 235.98 | 235.9772 | -6.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 111.1111 | 111.1111 | -6.8111 | 103.3 | 111.1111 | 111.1111 | -7.8111 | 102.8 | 111.1111 | 111.1111 | -8.3111 | 204.7 | 166.6667 | 166.6667 | 38.0333 | 109.7 | 119.66 | 119.6581 | -9.9581 | 68.6 | 59.83 | 59.8291 | 8.7709 | 446.9 | 559.47 | 109.5752 | 337.3248 | 10.7 | 10.56 | 0 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 157.99 | 157.9873 | 10.1127 | 7.7 | 0 | 5.1346 | 2.5654 | 3.4 | 0 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.5066 | 0.1934 | 10 | 0 | 8.1736 | 1.8264 | 91.1 | 54.04 | 44.7642 | 46.3358 | 6.3 | 0 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 5.13 | 5.1282 | 50.8718 | 180.9 | 221.3 | 221.2552 | -40.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 302.5 | 302.26 | 302.264 | 0.23605 | 72 | 47.32 | 4.8103 | 67.1897 | 139.9 | 148.63 | 148.6263 | -8.7263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 16.6 | 19.41 | 19.4146 | -2.8146 | 90.6 | 86.29 | 86.2926 | 4.3074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 108.6 | 110.91 | 94.9394 | 13.6606 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.6 | 9.95 | 9.9491 | -3.3491 | 46.2 | 47.27 | 47.2663 | -1.0663 | 21.1 | 31.51 | 22 | -0.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.42 | 34.4195 | 3.7805 | 175.6 | 171.54 | 171.5419 | 4.0582 | 53.4 | 42.31 | 85.4826 | -32.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48 | 48 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.82 | 88.8156 | -0.8156 | 82.3 | 91.6667 | 91.6667 | -9.3667 | 0 | 0 | 165 | -165 | 82.2 | 91.6667 | 91.6667 | -9.4667 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 231.6 | 263.09 | 252.0479 | -20.4479 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 62.6 | 67.46 | 67.4615 | -4.8615 | 78.4 | 78.57 | 78.568 | -0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 121.3333 | 121.3333 | 0.66667 | 57.9 | 60.6667 | 60.6667 | -2.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.02 | 1.025 | 0.175 | 123.9 | 120.51 | 112.179 | 11.721 | 64 | 69.04 | 69.039 | -5.039 | 5.4 | 7.79 | 7.787 | -2.387 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.51 | 19.5122 | 0.0878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.3 | 13.2 | 13.196 | 1.104 | 17.2 | 17.38 | 17.381 | -0.181 | 31.6 | 25.77 | 25.765 | 5.835 | 88.8 | 83.27 | 83.274 | 5.526 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 17.7 | 15.51 | 16.774 | 0.926 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 16.2 | 19.87 | 19.8692 | -3.6692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.3 | 19.22 | 19.2195 | 0.08049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 15.7 | 16.59 | 16.5854 | -0.88537 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 18.7 | 17.44 | 19.748 | -1.048 | 81.8 | 71.06 | 71.06 | 10.74 | 34 | 27.57 | 31.108 | 2.892 | 18.2 | 0.05 | 75.323 | -57.123 | 18.5 | 63.14 | 80.817 | -62.317 | 1.7 | 0.06 | 12.05 | -10.35 | 1.5 | 5.3 | 10.215 | -8.715 | 13.9 | 0 | 12.3887 | 1.5113 | 6.6 | 0 | 4.3394 | 2.2606 | 9 | 7 | 7 | 2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3.7 | 6.99 | 6.99 | -3.29 | 240.508 | 228.81 | 215 | 25.508 | 10.8 | 14.46 | 14.458 | -3.658 | 137.6 | 123.86 | 124.026 | 13.574 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 129.6 | 108.85 | 106.386 | 23.214 | 145.1 | 129.57 | 102.682 | 42.418 | 99.2 | 89.16 | 89.159 | 10.041 | 16.1 | 14.6 | 14.604 | 1.496 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.9 | 39 | 22.9412 | 14.9588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.93 | 120 | 120 | -16.07 | 645.7 | 646.8 | 646.7979 | -1.0979 | 215.2 | 211.44 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 28.57 | 30.5 | 10.3 | 228.2 | 235.98 | 235.9772 | -7.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 111.1111 | 111.1111 | -7.4111 | 104 | 111.1111 | 111.1111 | -7.1111 | 104 | 111.1111 | 111.1111 | -7.1111 | 204.4 | 166.6667 | 166.6667 | 37.7333 | 109.9 | 119.66 | 119.6581 | -9.7581 | 68.6 | 59.83 | 59.8291 | 8.7709 | 438.5 | 370.2 | 98.2248 | 340.2752 | 10.5 | 10.56 | 0 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 157.99 | 157.9873 | 8.5127 | 7.3 | 0 | 5.1346 | 2.1654 | 3.2 | 0 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 0 | 8.1736 | 1.8264 | 90.2 | 42.33 | 44.7642 | 45.4358 | 6.3 | 0 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 5.13 | 6.5067 | 49.0933 | 191.1 | 221.3 | 221.2552 | -30.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 6.39 | 0.01 | 301.5 | 333.83 | 293.3333 | 8.1667 | 71.9 | 79.38 | 5.0988 | 66.8012 | 126.8 | 148.63 | 148.6263 | -21.8263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 16.6 | 19.41 | 19.4146 | -2.8146 | 92.7 | 86.29 | 86.2926 | 6.4074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 108.2 | 110.91 | 110.9132 | -2.7132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.6 | 9.95 | 9.9491 | -3.3491 | 45.6 | 47.27 | 47.2663 | -1.6663 | 20.5 | 31.51 | 22 | -1.5 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.42 | 34.4195 | 3.3805 | 173.1 | 171.54 | 171.5419 | 1.5581 | 52.3 | 67.83 | 85.4826 | -33.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48 | 48 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.82 | 88.8156 | -1.4156 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 0 | 0 | 165 | -165 | 83.6 | 91.6667 | 91.6667 | -8.0667 | 108.9 | 91.6667 | 91.6667 | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 152.5 | 233.52 | 154.2338 | -1.7338 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 61.9 | 67.46 | 67.4615 | -5.5615 | 79.6 | 78.57 | 78.568 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 121.3333 | 121.3333 | 1.6667 | 58.2 | 60.6667 | 60.6667 | -2.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.87 | 0.866 | 0.134 | 125.7 | 120.42 | 112.269 | 13.431 | 57.4 | 68.06 | 68.057 | -10.657 | 5.7 | 7.61 | 7.608 | -1.908 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.6 | 13.21 | 13.206 | 0.394 | 16.6 | 17.44 | 17.441 | -0.841 | 31.8 | 25.45 | 25.454 | 6.346 | 88.1 | 83.35 | 83.349 | 4.751 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17.9 | 15.57 | 16.861 | 1.039 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 16.4 | 19.87 | 19.8692 | -3.4692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.3 | 19.22 | 19.2195 | 0.08049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 15.5 | 16.59 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 25.1 | 17.88 | 20.054 | 5.046 | 81.8 | 71.46 | 71.457 | 10.343 | 32.9 | 27.68 | 31.134 | 1.766 | 18 | 2.66 | 76.6 | -58.6 | 18.7 | 93 | 80.411 | -61.711 | 2.2 | 3.13 | 12.461 | -10.261 | 1.5 | 10.59 | 10.652 | -9.152 | 15.8 | 12.49 | 20.4878 | -4.6878 | 6.6 | 4.36 | 8 | -1.4 | 9.2 | 7 | 7 | 2.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4 | 6.73 | 6.733 | -2.733 | 248.845 | 225.64 | 215 | 33.845 | 12.3 | 13.64 | 13.638 | -1.338 | 135.7 | 123.32 | 124.447 | 11.253 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 128.7 | 114.94 | 112.995 | 15.705 | 150.5 | 135.05 | 112.301 | 38.199 | 97.8 | 89.05 | 89.053 | 8.747 | 14 | 12.94 | 12.936 | 1.064 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.9 | 39 | 22.9412 | 14.9588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.81 | 120 | 120 | -15.19 | 645.9 | 646.8 | 646.7979 | -0.89789 | 214.5 | 211.44 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 24.89 | 28.3867 | 21.6133 | 227.8 | 235.98 | 235.9772 | -8.1772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 111.1111 | 111.1111 | -8.6111 | 103.2 | 111.1111 | 111.1111 | -7.9111 | 102.7 | 111.1111 | 111.1111 | -8.4111 | 204.2 | 166.6667 | 166.6667 | 37.5333 | 110.6 | 119.66 | 119.6581 | -9.0581 | 68.3 | 59.83 | 59.8291 | 8.4709 | 442.7 | 445.84 | 110.7347 | 331.9653 | 10.8 | 5.64 | 0 | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 157.99 | 157.9873 | 11.3127 | 7.3 | 0 | 2.17 | 5.13 | 3.4 | 0 | 1.8719 | 1.5281 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 5.3752 | 1.3248 | 10 | 0 | 2.4615 | 7.5385 | 90.5 | 15.38 | 35.6288 | 54.8712 | 6 | 0 | 1.4 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 5.13 | 5.1282 | 50.8718 | 214.3 | 221.3 | 221.2552 | -6.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 311.7 | 373.16 | 373.1605 | -61.4605 | 72 | 79.38 | 79.3817 | -7.3817 | 131.1 | 148.63 | 148.6263 | -17.5263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 16.3 | 19.41 | 19.4146 | -3.1146 | 92.4 | 86.29 | 86.2926 | 6.1074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 108.9 | 110.91 | 110.9132 | -2.0132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.7 | 9.95 | 9.9491 | -3.2491 | 46.1 | 47.27 | 47.2663 | -1.1663 | 18.5 | 31.51 | 22 | -3.5 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.42 | 34.4195 | 4.0805 | 173.8 | 171.54 | 171.5419 | 2.2582 | 53.1 | 63.62 | 85.4826 | -32.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48 | 48 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.82 | 88.8156 | -0.6156 | 81.6 | 91.6667 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 165 | -165 | 82.2 | 91.6667 | 136.6667 | -54.4667 | 108 | 91.6667 | 68.3333 | 39.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 144.7 | 201.41 | 133.5782 | 11.1218 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 63.7 | 67.46 | 67.4615 | -3.7615 | 79.9 | 78.57 | 78.568 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 121.3333 | 121.3333 | -0.03333 | 57.1 | 60.6667 | 60.6667 | -3.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 126 | 120.43 | 112.217 | 13.783 | 63 | 65.66 | 65.663 | -2.663 | 1.8 | 6.66 | 6.662 | -4.862 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 3.5 | 5.67 | 5.67 | -2.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 | 13.17 | 13.165 | 0.835 | 17.1 | 17.43 | 17.425 | -0.325 | 31.9 | 25.37 | 25.365 | 6.535 | 88.6 | 83.21 | 83.209 | 5.391 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17.1 | 15.21 | 16.673 | 0.427 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 16.5 | 19.87 | 19.8692 | -3.3692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.3 | 19.22 | 19.2195 | 0.08049 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 15.5 | 16.59 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 26.1 | 18.21 | 20.284 | 5.816 | 81 | 71.52 | 71.522 | 9.478 | 33 | 26.99 | 30.739 | 2.261 | 17.9 | 1.57 | 77.266 | -59.366 | 19.2 | 92.96 | 81.735 | -62.535 | 2.2 | 2.42 | 12.648 | -10.448 | 1.5 | 10.88 | 10.941 | -9.441 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 1.6 | 6.28 | 6.275 | -4.675 | 206.689 | 225.72 | 215 | -8.311 | 10.9 | 12.79 | 12.79 | -1.89 | 135.6 | 120.01 | 122.812 | 12.788 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 125.7 | 118.73 | 117.01 | 8.69 | 158.6 | 140.16 | 119.121 | 39.479 | 97.8 | 87.83 | 87.834 | 9.966 | 8 | 10.98 | 10.98 | -2.98 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38 | 39 | 22.9412 | 15.0588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.43 | 120 | 120 | -15.57 | 639.6 | 646.8 | 641.0702 | -1.4702 | 214.2 | 211.44 | 193.2244 | 20.9756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 32.79 | 36.1393 | 33.0607 | 224.8 | 235.98 | 235.9772 | -11.1772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 111.1111 | 111.1111 | -6.5111 | 104.7 | 111.1111 | 111.1111 | -6.4111 | 104.6 | 111.1111 | 111.1111 | -6.5111 | 205.3 | 166.6667 | 166.6667 | 38.6333 | 110.4 | 119.66 | 119.6581 | -9.2581 | 68.4 | 59.83 | 59.8291 | 8.5709 | 436.9 | 391.9 | 80 | 356.9 | 10.2 | 5.59 | 0 | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 157.99 | 157.9873 | 3.2127 | 6.7 | 0 | 5.1346 | 1.5654 | 3.4 | 0 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 5.4239 | 1.2761 | 10.2 | 0 | 8.1736 | 2.0264 | 89.5 | 15.38 | 44.7642 | 44.7358 | 6.5 | 0 | 4.7632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 5.13 | 5.1282 | 49.6718 | 192.9 | 221.3 | 221.2552 | -28.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299 | 377.85 | 373.1605 | -74.1605 | 71.9 | 79.38 | 73.1875 | -1.2875 | 129.1 | 148.63 | 141.3093 | -12.2093 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 17.3 | 19.41 | 19.4146 | -2.1146 | 89.5 | 86.29 | 86.2926 | 3.2074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 107.1 | 110.91 | 110.9132 | -3.8132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.6 | 9.95 | 9.9491 | -3.3491 | 44.5 | 47.27 | 47.2663 | -2.7663 | 17.5 | 31.51 | 22 | -4.5 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.42 | 34.4195 | 2.7805 | 171.6 | 171.54 | 171.5419 | 0.05815 | 26.9 | 74.73 | 85.4826 | -58.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.9 | 48 | 48 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.82 | 88.8156 | -2.6156 | 83.9 | 91.6667 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 165 | -165 | 83.9 | 91.6667 | 136.6667 | -52.7667 | 107.2 | 91.6667 | 68.3333 | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 139.7 | 196.71 | 128.8878 | 10.8122 | 116.5 | 133.68 | 133.68 | -17.18 | 61.5 | 67.46 | 67.4615 | -5.9615 | 78.7 | 78.57 | 78.568 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 121.3333 | 121.3333 | 1.6667 | 59.1 | 60.6667 | 60.6667 | -1.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.79 | 0.786 | 0.114 | 122 | 120.25 | 112.116 | 9.884 | 53.9 | 61.05 | 61.045 | -7.145 | 0 | 5.46 | 5.461 | -5.461 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 4.4 | 5.67 | 5.67 | -1.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.3 | 12.97 | 12.973 | -1.673 | 12.8 | 17.33 | 17.327 | -4.527 | 31.4 | 25.35 | 25.349 | 6.051 | 89.4 | 83 | 82.997 | 6.403 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.93 | 15.943 | -0.543 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 15.3 | 19.87 | 19.8692 | -4.5692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.3 | 19.22 | 19.2195 | 0.08049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 15.5 | 16.59 | 16.5854 | -1.0854 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 25.7 | 18.63 | 20.488 | 5.212 | 78.2 | 71.48 | 71.477 | 6.723 | 25.9 | 24.72 | 29.421 | -3.521 | 19.9 | 13.43 | 77.729 | -57.829 | 20.8 | 95.08 | 83.636 | -62.836 | 2.5 | 5.35 | 12.759 | -10.259 | 1.8 | 11.12 | 11.18 | -9.38 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.9 | 5.75 | 5.75 | -4.85 | 214.926 | 219.98 | 215 | -0.074 | 8.4 | 11.81 | 11.807 | -3.407 | 135.1 | 102.8 | 117.968 | 17.132 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 126.1 | 121.34 | 120.16 | 5.94 | 158.3 | 144.05 | 125.009 | 33.291 | 90.1 | 84.12 | 84.121 | 5.979 | 11.5 | 8.47 | 8.467 | 3.033 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.1 | 39 | 22.9412 | 15.1588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.93 | 120 | 120 | -16.07 | 640.5 | 646.8 | 646.7979 | -6.2979 | 213.6 | 211.44 | 211.4413 | 2.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 38.73 | 42.5025 | 28.1975 | 227.4 | 235.98 | 235.9772 | -8.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 111.1111 | 111.1111 | -7.2111 | 102.5 | 111.1111 | 111.1111 | -8.6111 | 102.4 | 111.1111 | 111.1111 | -8.7111 | 203 | 166.6667 | 166.6667 | 36.3333 | 108.1 | 119.66 | 119.6581 | -11.5581 | 67.7 | 59.83 | 59.8291 | 7.8709 | 436.6 | 374.03 | 112.3412 | 324.2588 | 10.5 | 6.42 | 0 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 157.99 | 157.9873 | 7.6127 | 7.2 | 1.54 | 5.1346 | 2.0654 | 3.5 | 1.54 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 0 | 8.1736 | 1.8264 | 89.6 | 38.61 | 44.7642 | 44.8358 | 6.1 | 0 | 4.7632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 5.13 | 11.2657 | 44.1343 | 203.8 | 221.3 | 221.2552 | -17.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 339.6 | 369.74 | 338.9645 | 0.63545 | 72 | 79.38 | 67.7278 | 4.2722 | 138.5 | 148.63 | 148.6263 | -10.1263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 16.7 | 19.41 | 19.4146 | -2.7146 | 89.6 | 86.29 | 86.2926 | 3.3074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 109.3 | 110.91 | 110.9132 | -1.6132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.6 | 9.95 | 9.9491 | -3.3491 | 46.3 | 47.27 | 47.2663 | -0.96634 | 17.1 | 31.51 | 22 | -4.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 172.2 | 171.54 | 171.5419 | 0.65815 | 28.7 | 82.57 | 85.4826 | -56.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 48 | 48 | -22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.82 | 88.8156 | -2.7156 | 82.3 | 91.6667 | 0 | 82.3 | 66.1 | 0 | 165 | -98.9 | 82.9 | 91.6667 | 136.6667 | -53.7667 | 104.3 | 91.6667 | 68.3333 | 35.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 157.6 | 196.71 | 102.1054 | 55.4946 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 64.4 | 67.46 | 67.4615 | -3.0615 | 79.2 | 78.57 | 78.568 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 121.3333 | 121.3333 | -0.23333 | 57.2 | 60.6667 | 60.6667 | -3.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.66 | 0.661 | 0.039 | 115.3 | 120.16 | 112.488 | 2.812 | 43.5 | 47.03 | 47.026 | -3.526 | 1.2 | 5.3 | 5.304 | -4.104 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 7.5 | 12.18 | 12.181 | -4.681 | 9.8 | 16.84 | 16.844 | -7.044 | 31.9 | 25.43 | 25.431 | 6.469 | 88.2 | 82.91 | 82.914 | 5.286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 15.4 | 10.43 | 13.678 | 1.722 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 10.5 | 19.87 | 19.8692 | -9.3692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.22 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16 | 16.59 | 16.5854 | -0.58537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 25.1 | 18.91 | 20.661 | 4.439 | 77.9 | 69.95 | 69.954 | 7.946 | 27.8 | 18.91 | 25.243 | 2.557 | 34.8 | 27.35 | 79.205 | -44.405 | 35.9 | 94.9 | 85.193 | -49.293 | 5.4 | 6.03 | 12.795 | -7.395 | 4.4 | 11.24 | 11.304 | -6.904 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.6 | 5.8 | 5.804 | -3.204 | 183.282 | 207.34 | 208.52 | -25.238 | 7.5 | 10.66 | 10.664 | -3.164 | 79.9 | 68.02 | 97.873 | -17.973 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 128.6 | 123.15 | 122.188 | 6.412 | 156 | 145.66 | 126.613 | 29.387 | 60.1 | 74.9 | 74.896 | -14.796 | 6.8 | 5.85 | 5.854 | 0.946 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 39 | 22.9412 | 14.8588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.25 | 120 | 120 | 9.25 | 645.6 | 646.8 | 646.7979 | -1.1979 | 214.8 | 211.44 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 24.22 | 27.6394 | 43.0606 | 227.3 | 235.98 | 235.9772 | -8.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 111.1111 | 111.1111 | -7.5111 | 103.7 | 111.1111 | 111.1111 | -7.4111 | 104 | 111.1111 | 111.1111 | -7.1111 | 204.3 | 166.6667 | 166.6667 | 37.6333 | 110.2 | 119.66 | 119.6581 | -9.4581 | 67.8 | 59.83 | 59.8291 | 7.9709 | 444.1 | 564.13 | 276.9046 | 167.1954 | 10.5 | 8.22 | 5.4453 | 5.0547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 157.99 | 157.9873 | 5.7127 | 7.4 | 5.13 | 5.1346 | 2.2654 | 3.6 | 2.82 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 8.1736 | 1.8264 | 80.1 | 77.22 | 44.7642 | 35.3358 | 6.7 | 8.22 | 4.7632 | 1.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 5.13 | 18.4821 | 4.0179 | 151 | 221.3 | 221.2552 | -70.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 312.1 | 369.74 | 362.6113 | -50.5113 | 72.3 | 79.38 | 70.4802 | 1.8198 | 128.1 | 148.63 | 148.6263 | -20.5263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 91.6 | 86.29 | 86.2926 | 5.3074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 109.5 | 110.91 | 110.9132 | -1.4132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.6 | 9.95 | 9.9491 | -3.3491 | 46.2 | 47.27 | 47.2663 | -1.0663 | 14.9 | 31.51 | 22 | -7.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 | 15.9 | 66.63 | 85.4826 | -69.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 48 | 48 | -22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.82 | 88.8156 | -2.3156 | 83.5 | 91.6667 | 0 | 83.5 | 163.9 | 0 | 165 | -1.1 | 83.7 | 91.6667 | 136.6667 | -52.9667 | 107.6 | 91.6667 | 68.3333 | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 71.2 | 196.71 | 122.591 | -51.391 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 64.1 | 67.46 | 67.4615 | -3.3615 | 79.5 | 78.57 | 78.568 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 121.3333 | 121.3333 | 1.2667 | 58.2 | 60.6667 | 60.6667 | -2.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.48 | 0.478 | 0.122 | 113.8 | 120.11 | 113.017 | 0.783 | 30.8 | 24.16 | 24.157 | 6.643 | 2.1 | 5.5 | 5.495 | -3.395 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 19.51 | 19.5122 | 0.3878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10.2 | 9.45 | 9.45 | 0.75 | 12.2 | 15.56 | 15.561 | -3.361 | 31.2 | 25.55 | 25.545 | 5.655 | 85.3 | 82.87 | 82.874 | 2.426 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 8.7 | 5.58 | 8.535 | 0.165 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 9.4 | 19.87 | 19.8692 | -10.4692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.22 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.1 | 16.59 | 16.5854 | -0.48537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 25.8 | 19.03 | 20.823 | 4.977 | 76.8 | 67.94 | 67.939 | 8.861 | 22.2 | 10.89 | 16.345 | 5.855 | 35 | 9.88 | 81.02 | -46.02 | 35.8 | 96.81 | 86.636 | -50.836 | 5.5 | 5 | 12.805 | -7.305 | 4.2 | 11.33 | 11.39 | -7.19 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4.2 | 6.05 | 6.051 | -1.851 | 185.557 | 168.04 | 168.53 | 17.027 | 4.1 | 8.98 | 8.982 | -4.882 | 96.8 | 34.42 | 59.762 | 37.038 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 129.8 | 124.28 | 123.842 | 5.958 | 161.8 | 144.98 | 126.79 | 35.01 | 75.8 | 52.7 | 52.7 | 23.1 | 5 | 3.18 | 3.184 | 1.816 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 37.8 | 39 | 22.9412 | 14.8588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 120 | 120 | -19.6 | 644.3 | 646.8 | 599.2445 | 45.0555 | 215.2 | 211.44 | 107.5986 | 107.6014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 30.06 | 33.8661 | 36.2339 | 228.1 | 235.98 | 235.9772 | -7.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 111.1111 | 111.1111 | -7.4111 | 103.5 | 111.1111 | 111.1111 | -7.6111 | 103.7 | 111.1111 | 111.1111 | -7.4111 | 204 | 166.6667 | 166.6667 | 37.3333 | 109.1 | 119.66 | 119.6581 | -10.5581 | 67.8 | 59.83 | 59.8291 | 7.9709 | 491.3 | 568.3 | 568.2985 | -76.9985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 157.99 | 157.9873 | 8.1127 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.5 | 2.82 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 80 | 77.22 | 54.7657 | 25.2343 | 6.3 | 8.22 | 5.8274 | 0.47258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 42.56 | 34.729 | 20.771 | 211.9 | 221.3 | 221.2552 | -9.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 343.6 | 369.75 | 338.0111 | 5.5889 | 73 | 79.38 | 52.1467 | 20.8533 | 139.8 | 148.63 | 148.6263 | -8.8263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 89.6 | 86.29 | 86.2926 | 3.3074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 108.3 | 110.91 | 110.9132 | -2.6132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.6 | 9.95 | 9.9491 | -3.3491 | 45.9 | 47.27 | 47.2663 | -1.3663 | 14.7 | 31.51 | 22 | -7.3 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 173.4 | 171.54 | 171.5419 | 1.8581 | 15.1 | 85.48 | 41.3748 | -26.2748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 48 | 48 | -23.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.82 | 88.8156 | -2.8156 | 83.7 | 91.6667 | 0 | 83.7 | 166.7 | 0 | 165 | 1.7 | 83.5 | 91.6667 | 136.6667 | -53.1667 | 108.5 | 91.6667 | 68.3333 | 40.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 93.2 | 157.18 | 104.7458 | -11.5458 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 63.6 | 67.46 | 67.4615 | -3.8615 | 79.6 | 78.57 | 78.568 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 121.3333 | 121.3333 | 1.3667 | 58.5 | 60.6667 | 60.6667 | -2.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.41 | 0.411 | -0.111 | 105.5 | 120.11 | 113.36 | -7.86 | 24.1 | 8.98 | 8.98 | 15.12 | 1.8 | 5.21 | 5.212 | -3.412 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.51 | 19.5122 | 0.0878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 3.6 | 3.46 | 3.462 | 0.138 | 4 | 11.51 | 11.507 | -7.507 | 29.5 | 25.46 | 25.462 | 4.038 | 86.4 | 82.19 | 82.186 | 4.214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.62 | 2.362 | 0.038 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 8.4 | 19.87 | 9.617 | -1.217 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.22 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.3 | 16.59 | 16.5854 | -0.28537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 26.2 | 19.2 | 21.214 | 4.986 | 76 | 67.69 | 67.687 | 8.313 | 11.4 | 4.12 | 6.807 | 4.593 | 70.8 | 79.55 | 81.705 | -10.905 | 81.3 | 97.36 | 87.71 | -6.41 | 11.7 | 7.33 | 12.385 | -0.685 | 6.1 | 10.82 | 10.876 | -4.776 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4.2 | 5.79 | 5.794 | -1.594 | 58.398 | 95.49 | 141.83 | -83.432 | 2.7 | 4.63 | 4.625 | -1.925 | 51.2 | 9.37 | 25.933 | 25.267 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 129.3 | 124.02 | 123.726 | 5.574 | 159.5 | 142.75 | 124.809 | 34.691 | 44.9 | 23.25 | 23.254 | 21.646 | 2.1 | 0.97 | 0.968 | 1.132 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38 | 39 | 22.9412 | 15.0588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 28.32 | 29.184 | -29.184 | 2.7 | 3.68 | 2.816 | -0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.36 | 120 | 120 | -20.64 | 641.2 | 646.8 | 636.4623 | 4.7378 | 213.7 | 211.44 | 177.5027 | 36.1973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 45.79 | 50.8423 | 21.0577 | 226.1 | 235.98 | 235.9772 | -9.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 111.1111 | 111.1111 | -7.6111 | 102.7 | 111.1111 | 111.1111 | -8.4111 | 102.9 | 111.1111 | 111.1111 | -8.2111 | 201.6 | 166.6667 | 166.6667 | 34.9333 | 109.8 | 119.66 | 119.6581 | -9.8581 | 68.3 | 59.83 | 59.8291 | 8.4709 | 546.9 | 568.3 | 568.2985 | -21.3985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 157.99 | 157.9873 | 6.9127 | 7 | 5.13 | 5.1346 | 1.8654 | 3.3 | 2.82 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 79.9 | 77.22 | 68.6078 | 11.2922 | 5.9 | 8.22 | 7.3003 | -1.4003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.79 | 42.159 | 12.941 | 221 | 221.3 | 221.2552 | -0.25517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 358.5 | 369.74 | 317.7236 | 40.7764 | 72.7 | 79.38 | 38.0118 | 34.6882 | 148 | 148.63 | 148.6263 | -0.62634 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 88.6 | 86.29 | 86.2926 | 2.3074 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 107.4 | 110.91 | 110.9132 | -3.5132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.6 | 9.95 | 9.9491 | -3.3491 | 43.9 | 47.27 | 47.2663 | -3.3663 | 15.6 | 31.51 | 22 | -6.4 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 170 | 171.54 | 171.5419 | -1.5418 | 48.9 | 85.48 | 52.4152 | -3.5152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 48 | 48 | -23.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.82 | 88.8156 | -2.9156 | 82.1 | 91.6667 | 0 | 82.1 | 167.3 | 0 | 165 | 2.3 | 82.2 | 91.6667 | 136.6667 | -54.4667 | 108.6 | 91.6667 | 68.3333 | 40.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 96.7 | 196.11 | 118.3135 | -21.6135 | 129.3 | 133.68 | 133.68 | -4.38 | 62.6 | 67.46 | 67.4615 | -4.8615 | 78.8 | 78.57 | 78.568 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 121.3333 | 121.3333 | 0.46667 | 56.6 | 60.6667 | 60.6667 | -4.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.28 | 0.285 | -0.185 | 115.9 | 119.85 | 113.641 | 2.259 | 5.9 | 0.96 | 0.963 | 4.937 | 1.9 | 4.77 | 4.772 | -2.872 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 19.51 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.3 | 0.08 | 0.078 | 0.222 | 0.3 | 3.98 | 3.981 | -3.681 | 31.2 | 25.31 | 25.314 | 5.886 | 88 | 81.28 | 81.281 | 6.719 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.18 | 0.462 | -0.362 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 8.3 | 19.87 | 12.1832 | -3.8832 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.22 | 19.2195 | 0.48049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.1 | 16.59 | 16.5854 | -0.48537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 27.4 | 19.15 | 21.68 | 5.72 | 76.5 | 68.02 | 68.024 | 8.476 | 3.2 | 0.72 | 1.561 | 1.639 | 104.5 | 96.34 | 82.014 | 22.486 | 98.4 | 97.92 | 88.661 | 9.739 | 17.3 | 11.82 | 11.821 | 5.479 | 9.3 | 10.16 | 10.161 | -0.861 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4 | 5.37 | 5.369 | -1.369 | 22.09 | 49.89 | 62.46 | -40.37 | 1.1 | 0.78 | 0.782 | 0.318 | 15 | 0.66 | 5.369 | 9.631 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 129 | 123.1 | 123.018 | 5.982 | 138.1 | 139.36 | 122.107 | 15.993 | 14 | 4 | 4.003 | 9.997 | 1 | 0.14 | 0.138 | 0.862 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38 | 39 | 22.9412 | 15.0588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 0 | 28.32 | 29.184 | -29.184 | 2.6 | 3.68 | 2.816 | -0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.48 | 120 | 120 | -19.52 | 653 | 646.8 | 638.3682 | 14.6318 | 215.4 | 211.44 | 183.9464 | 31.4536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.22 | 92.2263 | -0.02634 | 230.1 | 235.98 | 235.9772 | -5.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 206 | 175 | 175 | 31 | 108.9 | 119.66 | 119.6581 | -10.7581 | 68.4 | 59.83 | 59.8291 | 8.5709 | 563.4 | 568.3 | 568.2985 | -4.8985 | 10.8 | 10.56 | 10.562 | 0.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 164.71 | 164.7073 | 7.3927 | 7.8 | 5.13 | 5.1346 | 2.6654 | 3.8 | 2.82 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 81.4 | 77.22 | 83.7638 | -2.3638 | 6 | 8.22 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 112.91 | 96.8953 | -40.4954 | 171.6 | 221.3 | 221.2552 | -49.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 444 | 432.15 | 287.1795 | 156.8205 | 72 | 79.38 | 22.7004 | 49.2996 | 131 | 148.63 | 148.6263 | -17.6263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 89.2 | 87.66 | 87.6576 | 1.5424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 110.1 | 110.91 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 47.2 | 47.27 | 47.2663 | -0.06634 | 15.3 | 31.51 | 22 | -6.7 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.42 | 34.4195 | 4.4805 | 175.6 | 171.54 | 171.5419 | 4.0582 | 57.2 | 85.48 | 60.3404 | -3.1404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 25.64 | 25.641 | -0.04103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 88.82 | 88.8156 | -0.9156 | 83.3 | 91.6667 | 0 | 83.3 | 169.9 | 0 | 165 | 4.9 | 83 | 91.6667 | 136.6667 | -53.6667 | 107.9 | 91.6667 | 68.3333 | 39.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 92 | 153.85 | 153.8461 | -61.8462 | 123.6 | 133.68 | 133.68 | -10.08 | 64.6 | 67.46 | 67.4615 | -2.8615 | 80.4 | 78.57 | 78.568 | 1.832 | 3.9 | 30.1 | 30.0976 | -26.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 121.3333 | 121.3333 | 0.96667 | 57.9 | 60.6667 | 60.6667 | -2.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | -0.098 | 119.8 | 119.11 | 112.951 | 6.849 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 | 1.6 | 4.45 | 4.448 | -2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 19.51 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.177 | -0.177 | 31 | 24.91 | 24.907 | 6.093 | 89.2 | 79.38 | 79.38 | 9.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 14.7 | 19.87 | 14.0253 | 0.67471 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.22 | 19.2195 | 0.28049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.4 | 16.59 | 16.5854 | -0.18537 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 28.4 | 18.69 | 21.359 | 7.041 | 74.9 | 65.98 | 65.977 | 8.923 | 0 | 0 | 0.004 | -0.004 | 110.3 | 94.73 | 81.38 | 28.92 | 93.7 | 98.66 | 90.18 | 3.52 | 15.1 | 11.18 | 11.178 | 3.922 | 6.4 | 9.26 | 9.255 | -2.855 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3.4 | 4.76 | 4.76 | -1.36 | 0.63 | 8.54 | 15.45 | -14.82 | 0.1 | 0.01 | 0.014 | 0.086 | 0 | 0 | 0.098 | -0.098 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 128.8 | 121.22 | 121.079 | 7.721 | 145.4 | 134.54 | 117.901 | 27.499 | 0 | 0.03 | 0.032 | -0.032 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 38.2 | 39 | 22.9412 | 15.2588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 2.9 | 28.32 | 29.184 | -26.284 | 2.8 | 3.68 | 2.816 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.97 | 120 | 120 | -20.03 | 647.7 | 646.8 | 646.7979 | 0.90211 | 214.8 | 211.44 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.22 | 92.2263 | -1.8263 | 228.4 | 235.98 | 235.9772 | -7.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 116.6667 | 116.6667 | 6.4333 | 122.6 | 116.6667 | 116.6667 | 5.9333 | 122.7 | 116.6667 | 116.6667 | 6.0333 | 209.7 | 175 | 175 | 34.7 | 109.7 | 119.66 | 119.6581 | -9.9581 | 66.5 | 59.83 | 59.8291 | 6.6709 | 566.4 | 568.3 | 568.2985 | -1.8985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.71 | 164.7073 | 2.1927 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 4.3 | 2.82 | 2.8185 | 1.4815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 81.8 | 77.22 | 126.7395 | -44.9395 | 5.5 | 8.22 | 8.913 | -3.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.91 | 112.9054 | -2.5054 | 197.8 | 221.3 | 221.2552 | -23.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 449.6 | 458.88 | 287.1795 | 162.4205 | 73 | 79.38 | 49.2306 | 23.7694 | 149 | 148.63 | 148.6263 | 0.37366 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 92.8 | 87.66 | 87.6576 | 5.1424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 109 | 110.91 | 110.9132 | -1.9132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 46.7 | 47.27 | 47.2663 | -0.56634 | 13.1 | 31.51 | 22 | -8.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 | 55 | 95.92 | 85.4826 | -30.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 48.42 | 25.641 | -0.14103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.82 | 88.8156 | -2.6156 | 83.3 | 91.6667 | 0 | 83.3 | 171.6 | 0 | 165 | 6.6 | 83.3 | 91.6667 | 136.6667 | -53.3667 | 108.1 | 91.6667 | 68.3333 | 39.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 195.1 | 271.11 | 196.5344 | -1.4345 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 62.9 | 67.46 | 67.4615 | -4.5615 | 79.2 | 78.57 | 78.568 | 0.632 | 15.2 | 30.1 | 30.0976 | -14.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 131.82 | 121.3333 | 0.86667 | 58.1 | 65.91 | 60.6667 | -2.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.048 | -0.048 | 120 | 118.32 | 111.938 | 8.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.16 | 4.164 | -2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.51 | 19.5122 | 0.3878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 24.41 | 24.413 | 6.987 | 86.7 | 77.15 | 77.145 | 9.555 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 17.1 | 19.87 | 19.8692 | -2.7692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.22 | 19.2195 | 0.48049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 16.8 | 16.59 | 16.5854 | 0.21463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 25.8 | 17.57 | 20.775 | 5.025 | 78 | 63.14 | 63.135 | 14.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 92.47 | 80.431 | 21.169 | 92.2 | 99.7 | 91.887 | 0.313 | 17.4 | 10.51 | 10.508 | 6.892 | 4 | 8.29 | 8.286 | -4.286 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3.6 | 4.09 | 4.089 | -0.489 | 0 | 1.43 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 128.8 | 118.66 | 118.728 | 10.072 | 132.9 | 128.11 | 113.193 | 19.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.32 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 38.3 | 39 | 22.9412 | 15.3588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 6.6 | 28.32 | 29.184 | -22.584 | 2.8 | 3.68 | 2.816 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 120 | 120 | -20.5 | 637 | 646.8 | 646.7979 | -9.7979 | 214.4 | 211.44 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.22 | 92.2263 | -4.1263 | 224.4 | 235.98 | 235.9772 | -11.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 119.9356 | 119.935 | 17.365 | 137.7 | 119.9356 | 119.935 | 17.765 | 137.1 | 119.9356 | 119.935 | 17.165 | 241.7 | 179.9033 | 179.9024 | 61.7976 | 174.8 | 189.26 | 160.7362 | 14.0638 | 82.6 | 94.63 | 80.3681 | 2.2319 | 547 | 568.3 | 568.2985 | -21.2985 | 10.2 | 10.56 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.71 | 164.7073 | -3.2073 | 6.7 | 5.13 | 5.1346 | 1.5654 | 3.4 | 2.82 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 118.6 | 83.76 | 143 | -24.4 | 5.9 | 8.91 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.91 | 112.9054 | -4.1054 | 221.9 | 221.3 | 221.2552 | 0.64483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 454.8 | 458.88 | 458.878 | -4.0781 | 73.4 | 79.38 | 79.3817 | -5.9817 | 144 | 148.63 | 148.6263 | -4.6263 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 85.5 | 87.66 | 87.6576 | -2.1576 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 106.9 | 110.91 | 110.9132 | -4.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 45.5 | 47.27 | 47.2663 | -1.7663 | 12.8 | 31.51 | 22 | -9.2 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.42 | 34.4195 | 3.2805 | 170 | 171.54 | 171.5419 | -1.5418 | 93.5 | 95.92 | 95.918 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.42 | 48.4165 | -0.71648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.82 | 88.8156 | -4.2156 | 159.7 | 183.1967 | 0 | 159.7 | 172.8 | 0 | 165 | 7.8 | 128.8 | 183.1967 | 136.6667 | -7.8667 | 142.6 | 183.1967 | 68.3333 | 74.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 231.6 | 271.11 | 271.122 | -39.5219 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 64 | 67.46 | 67.4615 | -3.4615 | 80.5 | 78.57 | 78.568 | 1.932 | 14.8 | 30.1 | 30.0976 | -15.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 144.3133 | 144.3124 | 0.08761 | 67.7 | 72.1567 | 72.1562 | -4.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 117.91 | 111.702 | 7.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.72 | 3.716 | -1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 19.8 | 19.51 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 24.11 | 24.105 | 7.695 | 86.2 | 74.29 | 74.288 | 11.912 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 18.9 | 19.87 | 19.8692 | -0.96924 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 16.6 | 16.59 | 16.5854 | 0.01463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 21.8 | 15.87 | 19.335 | 2.465 | 77.1 | 61.24 | 61.243 | 15.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 92.25 | 79.408 | 21.792 | 91.8 | 99.32 | 92.166 | -0.366 | 13.4 | 9.88 | 9.884 | 3.516 | 4.5 | 7.53 | 7.528 | -3.028 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 5 | 3.51 | 3.511 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 124.3 | 115.07 | 115.407 | 8.893 | 118.1 | 118.16 | 103.512 | 14.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.2 | 39 | 22.9412 | 15.2588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 28.8 | 28.32 | 29.184 | -0.384 | 3 | 3.68 | 2.816 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.87 | 120 | 120 | -20.13 | 651.3 | 646.8 | 646.7979 | 4.5021 | 215.9 | 211.44 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.22 | 92.2263 | -2.5263 | 227.7 | 235.98 | 235.9772 | -8.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 147.3333 | 141.7934 | 1.9066 | 143.6 | 147.3333 | 141.7934 | 1.8066 | 143.1 | 147.3333 | 141.7934 | 1.3066 | 235.8 | 221 | 212.6902 | 23.1098 | 212 | 195.12 | 195.122 | 16.878 | 109.1 | 97.56 | 97.561 | 11.539 | 564.6 | 568.3 | 568.2985 | -3.6985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.71 | 164.7073 | -0.70732 | 7.5 | 5.13 | 5.1346 | 2.3653 | 3.3 | 2.82 | 2.8185 | 0.48152 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 10 | 9.9998 | 0.20021 | 121.2 | 137.36 | 143 | -21.8 | 5.9 | 8.91 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.91 | 112.9054 | -1.5054 | 223.4 | 221.56 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463 | 458.88 | 458.878 | 4.122 | 74 | 79.38 | 79.3817 | -5.3817 | 149.1 | 148.63 | 148.6263 | 0.47366 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 89.2 | 87.66 | 87.6576 | 1.5424 | 0 | 0 | 185.237 | -185.237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.6185 | -92.6185 | 108.5 | 110.91 | 110.9132 | -2.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 45.7 | 47.27 | 47.2663 | -1.5663 | 13 | 31.51 | 22 | -9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.42 | 34.4195 | 3.2805 | 175.3 | 171.54 | 171.5419 | 3.7582 | 94.8 | 95.92 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.42 | 48.4165 | -0.21648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.82 | 88.8156 | -2.2156 | 173.5 | 183.1967 | 0 | 173.5 | 21 | 0 | 165 | -144 | 200 | 183.1967 | 136.6667 | 63.3333 | 183 | 183.1967 | 68.3333 | 114.6667 | 12.9 | 39.7 | 0 | 12.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 267.6 | 271.11 | 271.122 | -3.5219 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 66.3 | 67.46 | 67.4615 | -1.1615 | 81.6 | 78.57 | 78.568 | 3.032 | 15.3 | 30.1 | 30.0976 | -14.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 144.3133 | 144.3124 | 1.9876 | 68 | 72.1567 | 72.1562 | -4.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 117.21 | 111.725 | 8.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.21 | 3.214 | -0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 23.86 | 23.858 | 7.842 | 87 | 71.22 | 71.222 | 15.778 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.22 | 19.2195 | 0.68049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17 | 16.59 | 16.5854 | 0.41463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 20.2 | 14.45 | 17.61 | 2.59 | 73.1 | 59.67 | 59.668 | 13.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 88.92 | 78.361 | 23.639 | 91.7 | 98.27 | 91.968 | -0.268 | 10.3 | 9.28 | 9.276 | 1.024 | 4.1 | 6.84 | 6.842 | -2.742 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4.4 | 2.96 | 2.964 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 119.2 | 110.52 | 111.763 | 7.437 | 115.2 | 105.43 | 92.172 | 23.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.3 | 39 | 22.9412 | 15.3588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.2 | 28.32 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.96 | 105 | 105 | -6.04 | 647.8 | 646.8 | 646.7979 | 1.0021 | 213.2 | 211.44 | 211.4413 | 1.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 92.22 | 92.2263 | 0.97366 | 229.1 | 235.98 | 235.9772 | -6.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 155.3333 | 153.0157 | -24.4157 | 128.9 | 155.3333 | 153.0157 | -24.1157 | 128.1 | 155.3333 | 153.0157 | -24.9157 | 218.7 | 233 | 229.5236 | -10.8236 | 207.8 | 195.12 | 195.122 | 12.678 | 109.1 | 97.56 | 97.561 | 11.539 | 563.3 | 568.3 | 568.2985 | -4.9985 | 10.8 | 10.56 | 10.562 | 0.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 164.71 | 164.7073 | -6.4073 | 7.9 | 5.13 | 5.1346 | 2.7654 | 3.4 | 2.82 | 2.8185 | 0.58152 | 22.2 | 4.1 |  | 22.2 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 120.8 | 142.25 | 143 | -22.2 | 7 | 8.91 | 8.913 | -1.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.91 | 112.9054 | -2.0054 | 223.1 | 221.56 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.3 | 458.88 | 458.878 | 2.4219 | 73.9 | 79.38 | 79.3817 | -5.4817 | 148.3 | 148.63 | 148.6263 | -0.32634 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 84.3 | 87.66 | 87.6576 | -3.3576 | 0 | 0 | 185.237 | -185.237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.6185 | -92.6185 | 107 | 110.91 | 110.9132 | -3.9132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 46.1 | 47.27 | 47.2663 | -1.1663 | 5.8 | 31.51 | 22 | -16.2 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 40.2 | 34.42 | 34.4195 | 5.7805 | 173.7 | 171.54 | 171.5419 | 2.1582 | 95.1 | 95.92 | 95.918 | -0.81805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.42 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.82 | 88.8156 | -1.2156 | 169.4 | 183.1967 | 0 | 169.4 | 0 | 0 | 165 | -165 | 200 | 183.1967 | 136.6667 | 63.3333 | 186.9 | 183.1967 | 68.3333 | 118.5667 | 74 | 39.7 | 0 | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 271.1 | 271.11 | 271.122 | -0.02195 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 66.8 | 67.46 | 67.4615 | -0.66146 | 81.8 | 78.57 | 78.568 | 3.232 | 17.1 | 30.1 | 30.0976 | -12.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 144.3133 | 144.3124 | -2.1124 | 64.3 | 72.1567 | 72.1562 | -7.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 117.12 | 111.526 | 7.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 2.999 | -0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 23.82 | 23.824 | 7.576 | 86.6 | 70.57 | 70.565 | 16.035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 17.3 | 16.59 | 16.5854 | 0.71463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 20.7 | 13.11 | 16.079 | 4.621 | 72.7 | 56.13 | 56.133 | 16.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9 | 91.74 | 76.834 | 34.066 | 93.5 | 98.16 | 91.64 | 1.86 | 12.8 | 8.88 | 8.876 | 3.924 | 1.9 | 6.36 | 6.361 | -4.461 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3 | 2.54 | 2.543 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 116.4 | 107.37 | 108.636 | 7.764 | 116 | 98.44 | 84.97 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.6 | 39 | 22.9412 | 15.6588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.3 | 28.32 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.29 | 105 | 105 | -4.71 | 643.2 | 646.8 | 646.7979 | -3.5979 | 215.4 | 211.44 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.22 | 92.2263 | -2.3263 | 227.9 | 235.98 | 235.9772 | -8.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 155.3333 | 155.3333 | -38.4333 | 116.5 | 155.3333 | 155.3333 | -38.8333 | 116.6 | 155.3333 | 155.3333 | -38.7333 | 223.8 | 233 | 232.9999 | -9.1999 | 208.4 | 195.12 | 195.122 | 13.278 | 109.7 | 97.56 | 97.561 | 12.139 | 550.1 | 568.3 | 568.2985 | -18.1985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.71 | 164.7073 | -0.70732 | 7.2 | 5.13 | 5.1346 | 2.0654 | 3.2 | 2.82 | 2.8185 | 0.38152 | 22.1 | 16.46 |  | 22.1 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 119.6 | 143 | 143 | -23.4 | 7.6 | 8.91 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.91 | 112.9054 | -2.2054 | 222.6 | 221.56 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.3 | 458.88 | 458.878 | 1.422 | 74.2 | 79.38 | 79.3817 | -5.1817 | 130.6 | 148.63 | 148.6263 | -18.0263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 92.5 | 87.66 | 87.6576 | 4.8424 | 0 | 0 | 185.237 | -185.237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.6185 | -92.6185 | 108 | 110.91 | 110.9132 | -2.9132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 12 | 31.51 | 22 | -10 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 173.4 | 171.54 | 171.5419 | 1.8581 | 94.1 | 95.92 | 95.918 | -1.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.42 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.82 | 88.8156 | -2.3156 | 173.3 | 183.1967 | 0 | 173.3 | 0 | 0 | 60 | -60 | 200 | 183.1967 | 183.2903 | 16.7097 | 186 | 183.1967 | 91.6452 | 94.3548 | 75 | 39.7 | 39.7 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 228 | 271.11 | 271.122 | -43.1219 | 120.8 | 133.68 | 133.68 | -12.88 | 65.9 | 67.46 | 67.4615 | -1.5615 | 81.6 | 78.57 | 78.568 | 3.032 | 19 | 30.1 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 144.3133 | 144.3124 | 1.3876 | 67.3 | 72.1567 | 72.1562 | -4.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 116.6 | 111.253 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.88 | 2.881 | -0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 23.86 | 23.861 | 7.739 | 87.6 | 70.71 | 70.712 | 16.888 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17 | 16.59 | 16.5854 | 0.41463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 21.8 | 11.73 | 14.612 | 7.188 | 70.8 | 51.95 | 51.945 | 18.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 90.72 | 75.147 | 37.953 | 93.5 | 97.95 | 91.269 | 2.231 | 12.8 | 8.55 | 8.545 | 4.255 | 5.9 | 5.95 | 5.949 | -0.049 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.5 | 2.17 | 2.166 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 111.6 | 104.68 | 105.68 | 5.92 | 112.9 | 93.2 | 79.148 | 33.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.5 | 39 | 22.9412 | 15.5588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.3 | 28.32 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.05 | 105 | 105 | -4.95 | 641.9 | 646.8 | 646.7979 | -4.8979 | 215.5 | 211.44 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 227.3 | 235.98 | 235.9772 | -8.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 158.6667 | 158.6666 | -45.7666 | 112.5 | 158.6667 | 158.6666 | -46.1666 | 112.4 | 158.6667 | 158.6666 | -46.2666 | 212.8 | 238 | 237.9999 | -25.1999 | 209.2 | 204.88 | 204.878 | 4.322 | 109.5 | 102.44 | 102.439 | 7.061 | 555 | 568.3 | 568.2985 | -13.2985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.71 | 164.7073 | -3.1073 | 6.9 | 5.13 | 5.1346 | 1.7653 | 3.9 | 2.82 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 119.7 | 136.24 | 143 | -23.3 | 7.5 | 8.91 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.91 | 112.9054 | -3.0054 | 222.1 | 221.56 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.2 | 458.88 | 458.878 | -2.678 | 74.9 | 79.38 | 79.3817 | -4.4817 | 129 | 148.63 | 148.6263 | -19.6263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 89.6 | 87.66 | 87.6576 | 1.9424 | 0 | 0 | 185.237 | -185.237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.6185 | -92.6185 | 107.4 | 110.91 | 110.9132 | -3.5132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 45.3 | 47.27 | 47.2663 | -1.9663 | 12 | 31.51 | 22 | -10 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.42 | 34.4195 | 2.7805 | 171.4 | 171.54 | 171.5419 | -0.14185 | 93.3 | 95.92 | 95.918 | -2.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.42 | 48.4165 | -0.41648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.82 | 88.8156 | -2.7156 | 173.8 | 183.1967 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 183.1967 | 189.5979 | 10.4021 | 185.6 | 183.1967 | 94.7989 | 90.8011 | 37.7 | 39.7 | 66.626 | -28.926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 262.5 | 271.11 | 271.122 | -8.622 | 119 | 133.68 | 133.68 | -14.68 | 65.3 | 67.46 | 67.4615 | -2.1615 | 81.2 | 78.57 | 78.568 | 2.632 | 18.6 | 30.1 | 30.0976 | -11.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 144.3133 | 144.3124 | 1.2876 | 67.1 | 72.1567 | 72.1562 | -5.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 115.53 | 110.605 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.45 | 3.445 | -2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 19.9 | 19.51 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 23.88 | 23.879 | 8.021 | 86.9 | 70.83 | 70.828 | 16.072 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.87 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.1 | 16.59 | 16.5854 | 0.51463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 12.9 | 10.39 | 13.151 | -0.251 | 73.2 | 48.84 | 48.837 | 24.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 87.87 | 74.415 | 36.785 | 93.7 | 97.05 | 90.998 | 2.702 | 14.7 | 8.15 | 8.148 | 6.552 | 5.2 | 5.62 | 5.623 | -0.423 | 20.9 | 20.49 | 20.4878 | 0.4122 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.2 | 2.35 | 2.354 | -0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 107.8 | 102.41 | 102.021 | 5.779 | 111.9 | 88.66 | 72.635 | 39.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 38.4 | 39 | 22.9412 | 15.4588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.16 | 105 | 105 | -4.84 | 646.9 | 646.8 | 646.7979 | 0.10211 | 216 | 211.44 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.22 | 92.2263 | -2.1263 | 227.3 | 235.98 | 235.9772 | -8.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 158.6667 | 158.6666 | -33.2666 | 125.3 | 158.6667 | 158.6666 | -33.3666 | 125.2 | 158.6667 | 158.6666 | -33.4666 | 226 | 238 | 237.9999 | -11.9999 | 205.8 | 204.88 | 204.878 | 0.92198 | 109.8 | 102.44 | 102.439 | 7.361 | 559.1 | 568.3 | 568.2985 | -9.1985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.71 | 164.7073 | 0.59268 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 4 | 2.82 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 120.6 | 129.53 | 143 | -22.4 | 7.3 | 8.91 | 8.913 | -1.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.91 | 112.9054 | -2.1054 | 223.4 | 221.56 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.5 | 458.88 | 458.878 | 1.622 | 75 | 79.38 | 79.3817 | -4.3817 | 135.4 | 148.63 | 148.6263 | -13.2263 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 91.5 | 87.66 | 87.6576 | 3.8424 | 0 | 0 | 185.237 | -185.237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.6185 | -92.6185 | 108.2 | 110.91 | 110.9132 | -2.7132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 45.6 | 47.27 | 47.2663 | -1.6663 | 11.9 | 31.51 | 22 | -10.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.42 | 34.4195 | 3.0805 | 173.4 | 171.54 | 171.5419 | 1.8581 | 94 | 95.92 | 95.918 | -1.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.42 | 48.4165 | -0.51648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.82 | 88.8156 | -2.4156 | 173.4 | 183.1967 | 0 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 183.1967 | 178.9805 | 21.0194 | 186.6 | 183.1967 | 89.4903 | 97.1097 | 22.1 | 0 | 39.7 | -17.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 266.4 | 271.11 | 271.122 | -4.7219 | 124.1 | 133.68 | 133.68 | -9.58 | 65.9 | 67.46 | 67.4615 | -1.5615 | 81.4 | 78.57 | 78.568 | 2.832 | 18.8 | 30.1 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 144.3133 | 144.3124 | 1.5876 | 67.6 | 72.1567 | 72.1562 | -4.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3 | 115.26 | 109.833 | 9.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.24 | 4.236 | -3.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 23.89 | 23.89 | 8.01 | 86.3 | 70.93 | 70.933 | 15.367 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.5 | 16.59 | 16.5854 | 0.91463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 9.92 | 11.692 | -2.192 | 67.3 | 46.09 | 46.09 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 89.6 | 74.001 | 39.399 | 93.9 | 96.86 | 90.761 | 3.139 | 13.6 | 7.73 | 7.729 | 5.871 | 5.5 | 5.33 | 5.325 | 0.175 | 21 | 20.49 | 20.4878 | 0.5122 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.8 | 2.73 | 2.731 | -1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 110.2 | 98.22 | 98.129 | 12.071 | 112.4 | 82.63 | 65.893 | 46.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.1 | 39 | 22.9412 | 15.1588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 105 | 105 | -4.4 | 652.3 | 646.8 | 646.7979 | 5.5021 | 216 | 211.44 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.22 | 92.2263 | -1.1263 | 229.6 | 235.98 | 235.9772 | -6.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 138.9867 | 149.6961 | -27.2961 | 122.7 | 138.9867 | 149.6961 | -26.9961 | 123 | 138.9867 | 149.6961 | -26.6961 | 221.3 | 208.48 | 224.5441 | -3.2441 | 128.2 | 138.2933 | 204.878 | -76.678 | 81.8 | 69.1467 | 102.439 | -20.639 | 563 | 568.3 | 568.2985 | -5.2985 | 10.7 | 10.56 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.71 | 164.7073 | 1.5927 | 7.6 | 5.13 | 5.1346 | 2.4653 | 3.6 | 2.82 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 121.7 | 110.7 | 143 | -21.3 | 7.2 | 8.91 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.91 | 112.9054 | -1.5054 | 223.2 | 221.56 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.4 | 458.88 | 458.878 | 3.5219 | 75.4 | 79.38 | 79.3817 | -3.9817 | 140.4 | 148.63 | 148.6263 | -8.2263 | 42.5 | 41.5 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 90.1 | 87.66 | 87.6576 | 2.4424 | 0 | 0 | 185.237 | -185.237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.6185 | -92.6185 | 108.8 | 110.91 | 110.9132 | -2.1132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 46.4 | 47.27 | 47.2663 | -0.86634 | 12.4 | 15 | 22 | -9.6 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 175.8 | 171.54 | 171.5419 | 4.2581 | 94.7 | 95.92 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 48.42 | 48.4165 | -0.11648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.82 | 88.8156 | -1.5156 | 174.2 | 183.1967 | 0 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 183.1967 | 136.6667 | 63.3333 | 186.5 | 183.1967 | 68.3333 | 118.1667 | 0 | 0 | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 256.6 | 271.11 | 271.122 | -14.522 | 129 | 133.68 | 133.68 | -4.68 | 66.8 | 67.46 | 67.4615 | -0.66146 | 79.7 | 78.57 | 78.568 | 1.132 | 19.3 | 20 | 30.0976 | -10.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 144.3133 | 144.3124 | 2.4876 | 68.1 | 72.1567 | 72.1562 | -4.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9 | 116.52 | 109.799 | 8.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.69 | 4.692 | -4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 24.01 | 24.012 | 7.588 | 87.6 | 70.72 | 70.718 | 16.882 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.4 | 16.59 | 16.5854 | 0.81463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.44 | 11.866 | -0.566 | 64.5 | 43.19 | 43.187 | 21.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 87.76 | 71.789 | 33.311 | 91 | 108.7 | 90.449 | 0.551 | 12.2 | 7.24 | 7.241 | 4.959 | 2.8 | 4.99 | 4.985 | -2.185 | 21 | 20.49 | 20.4878 | 0.5122 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 1.3 | 2.96 | 2.959 | -1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 113.9 | 93.91 | 94.479 | 19.421 | 119.9 | 85.8 | 60.206 | 59.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 38.2 | 39 | 22.9412 | 15.2588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.21 | 105 | 105 | -4.79 | 648.5 | 646.8 | 646.7979 | 1.7021 | 215.5 | 211.44 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.22 | 92.2263 | -2.2263 | 228 | 235.98 | 235.9772 | -7.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 139.1578 | 116.6667 | -11.5667 | 104.9 | 139.1578 | 116.6667 | -11.7667 | 105.2 | 139.1578 | 116.6667 | -11.4667 | 212.9 | 208.7367 | 175 | 37.9 | 107.9 | 204.88 | 204.878 | -96.978 | 67.2 | 102.44 | 102.439 | -35.239 | 552.5 | 568.3 | 568.2985 | -15.7985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.71 | 164.7073 | -0.10732 | 7.6 | 5.13 | 5.1346 | 2.4653 | 3.5 | 2.82 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 120 | 133.1 | 143 | -23 | 7.4 | 8.91 | 8.913 | -1.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.91 | 112.9054 | -1.7054 | 223 | 221.56 | 221.2552 | 1.7448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.7 | 458.88 | 458.878 | 2.822 | 75.6 | 79.38 | 79.3817 | -3.7817 | 123.3 | 148.63 | 148.6263 | -25.3263 | 42.5 | 41.5 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 91.3 | 87.66 | 87.6576 | 3.6424 | 0 | 0 | 163.034 | -163.034 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 81.517 | -81.517 | 108.1 | 110.91 | 110.9132 | -2.8132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 6.1 | 15 | 22 | -15.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.42 | 34.4195 | 3.7805 | 175.6 | 171.54 | 171.5419 | 4.0582 | 94.6 | 95.92 | 95.918 | -1.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.42 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.82 | 88.8156 | -2.1156 | 174.1 | 0 | 0 | 174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 136.6667 | 136.6667 | 63.3333 | 186 | 68.3333 | 68.3333 | 117.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 222 | 271.11 | 271.122 | -49.1219 | 118.2 | 133.68 | 133.68 | -15.48 | 66.5 | 67.46 | 67.4615 | -0.96146 | 79.7 | 78.57 | 78.568 | 1.132 | 19.2 | 20 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 144.3133 | 144.3124 | 1.8876 | 67.8 | 72.1567 | 72.1562 | -4.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 117.2 | 110.011 | -1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.04 | 5.037 | -4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 24.17 | 24.171 | 7.629 | 86.1 | 70.4 | 70.398 | 15.702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.8 | 16.59 | 16.5854 | 0.21463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 10.68 | 12.583 | -0.883 | 73.8 | 40.23 | 40.233 | 33.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 85.28 | 68.978 | 19.822 | 91 | 107.3 | 90.113 | 0.887 | 10.8 | 6.73 | 6.73 | 4.07 | 1.4 | 4.63 | 4.631 | -3.231 | 21 | 20.49 | 20.4878 | 0.5122 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 1.2 | 3.14 | 3.138 | -1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 114.2 | 89.05 | 90.91 | 23.29 | 120.2 | 81.7 | 54.872 | 65.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.7 | 39 | 22.9412 | 14.7588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.1 | 3.68 | 2.816 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.85 | 105 | 105 | -5.15 | 647.3 | 646.8 | 646.7979 | 0.50211 | 215.9 | 211.44 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.22 | 92.2263 | -1.5263 | 165 | 172.29 | 172.2934 | -7.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 124.3756 | 116.6667 | -10.2667 | 107.1 | 124.3756 | 116.6667 | -9.5667 | 106.8 | 124.3756 | 116.6667 | -9.8667 | 209.5 | 186.5633 | 175 | 34.5 | 107.2 | 204.88 | 204.878 | -97.678 | 67.1 | 102.44 | 102.439 | -35.339 | 548.2 | 568.3 | 568.2985 | -20.0985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.71 | 164.7073 | 1.6927 | 7.6 | 5.13 | 5.1346 | 2.4653 | 3.4 | 2.82 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 109.7 | 143 | 143 | -33.3 | 7.2 | 8.91 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.91 | 112.9054 | -1.6054 | 167.8 | 221.3 | 221.2552 | -53.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.2 | 458.88 | 458.878 | 2.322 | 75.3 | 79.38 | 79.3817 | -4.0817 | 128.5 | 148.63 | 148.6263 | -20.1263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 89.1 | 87.66 | 87.6576 | 1.4424 | 0 | 0 | 155.3458 | -155.3458 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 77.6729 | -77.6729 | 108.2 | 110.91 | 110.9132 | -2.7132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.2 | 9.95 | 9.9491 | -3.7491 | 45.9 | 47.27 | 47.2663 | -1.3663 | 6.1 | 15 | 22 | -15.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 174.9 | 171.54 | 171.5419 | 3.3582 | 94.6 | 95.92 | 95.918 | -1.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.42 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.82 | 88.8156 | -1.9156 | 160.2 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 136.6667 | 136.6667 | 63.3333 | 185.4 | 68.3333 | 68.3333 | 117.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 198.3 | 271.11 | 271.122 | -72.822 | 120.2 | 133.68 | 133.68 | -13.48 | 66.6 | 67.46 | 67.4615 | -0.86146 | 79.6 | 78.57 | 78.568 | 1.032 | 19.3 | 20 | 30.0976 | -10.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 144.3133 | 144.3124 | 2.6876 | 67.8 | 72.1567 | 72.1562 | -4.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 116.48 | 109.359 | -4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.403 | -5.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 23.99 | 23.987 | 7.613 | 85.2 | 69.38 | 69.379 | 15.821 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.7 | 16.59 | 16.5854 | 0.11463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 13.8 | 10.51 | 12.592 | 1.208 | 58.7 | 36.21 | 36.214 | 22.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 78.99 | 66.737 | 35.063 | 92.9 | 101.1 | 88.634 | 4.266 | 12.2 | 6.21 | 6.208 | 5.992 | 1.9 | 4.19 | 4.186 | -2.286 | 21 | 20.49 | 20.4878 | 0.5122 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.5 | 3.33 | 3.334 | -2.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 103 | 85.69 | 88.448 | 14.552 | 119.8 | 78.5 | 52.624 | 67.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.9 | 39 | 22.9412 | 14.9588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.36 | 105 | 105 | -5.64 | 648.5 | 646.8 | 646.7979 | 1.7021 | 215.5 | 211.44 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.22 | 92.2263 | -2.1263 | 164.5 | 172.29 | 172.2934 | -7.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 118 | 116.6667 | -10.0667 | 106.6 | 118 | 116.6667 | -10.0667 | 107 | 118 | 116.6667 | -9.6667 | 207.9 | 177 | 175 | 32.9 | 107.4 | 174.0333 | 119.6581 | -12.2581 | 66.4 | 87.0167 | 59.8291 | 6.5709 | 563.1 | 568.3 | 568.2985 | -5.1985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.71 | 164.7073 | -1.1073 | 7.5 | 5.13 | 5.1346 | 2.3653 | 3.5 | 2.82 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 80.3 | 82.09 | 143 | -62.7 | 7.5 | 8.91 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.91 | 112.9054 | -1.6054 | 172 | 221.3 | 221.2552 | -49.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.7 | 458.88 | 458.2308 | 3.4692 | 75.4 | 79.38 | 79.3817 | -3.9817 | 143.3 | 148.63 | 148.6263 | -5.3263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 91.7 | 87.66 | 87.6576 | 4.0424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 108.5 | 110.91 | 110.9132 | -2.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.2 | 9.95 | 9.9491 | -3.7491 | 46.3 | 47.27 | 47.2663 | -0.96634 | 6 | 15 | 22 | -16 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 175 | 171.54 | 171.5419 | 3.4581 | 94.1 | 95.92 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.82 | 88.8156 | -2.3156 | 69.8 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 136.6667 | 136.6667 | 12.5333 | 130.4 | 68.3333 | 68.3333 | 62.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 248.6 | 271.11 | 271.122 | -22.522 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 66.1 | 67.46 | 67.4615 | -1.3615 | 77.5 | 78.57 | 78.568 | -1.068 | 19.1 | 20 | 30.0976 | -10.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 144.3133 | 121.3333 | -1.7333 | 58.4 | 72.1567 | 60.6667 | -2.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 115.62 | 108.42 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 5.775 | -5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 19.4 | 17.56 | 17.561 | 1.839 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 23.69 | 23.689 | 8.111 | 88.6 | 68.13 | 68.127 | 20.473 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.87 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.9 | 16.59 | 16.5854 | 0.31463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 17.7 | 10.73 | 12.363 | 5.337 | 41 | 31.84 | 31.84 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 75.72 | 64.686 | 25.514 | 92.4 | 95.6 | 86.772 | 5.628 | 11.3 | 5.68 | 5.683 | 5.617 | 1 | 3.71 | 3.71 | -2.71 | 21 | 20.49 | 20.4878 | 0.5122 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.4 | 3.54 | 3.537 | -3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 89.7 | 82.02 | 86.354 | 3.346 | 99.7 | 75.5 | 51.403 | 48.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.7 | 39 | 22.9412 | 14.7588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.5 | 3.68 | 2.816 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.42 | 105 | 105 | -5.58 | 648.1 | 646.8 | 646.7979 | 1.3021 | 214.8 | 211.44 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.22 | 92.2263 | -0.82634 | 164.7 | 172.29 | 172.2934 | -7.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 107.8 | 119.66 | 119.6581 | -11.8581 | 66.2 | 59.83 | 59.8291 | 6.3709 | 555.2 | 568.3 | 568.2985 | -13.0985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.71 | 164.7073 | 1.1927 | 7.7 | 5.13 | 5.1346 | 2.5654 | 3.5 | 2.82 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 78 | 67.15 | 140.5215 | -62.5215 | 7.5 | 8.91 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.91 | 112.9054 | -1.8054 | 205.4 | 221.3 | 221.2552 | -15.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.7 | 446.65 | 321.3544 | 142.3456 | 76 | 79.38 | 69.98 | 6.0201 | 141.4 | 148.63 | 148.6263 | -7.2263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 92.9 | 87.66 | 87.6576 | 5.2424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 110 | 110.91 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 9.95 | 9.9491 | -3.8491 | 46.6 | 47.27 | 47.2663 | -0.66634 | 6.1 | 15 | 22 | -15.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.42 | 34.4195 | 4.1805 | 174.8 | 171.54 | 171.5419 | 3.2582 | 94.9 | 95.92 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.82 | 88.8156 | -1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 136.6667 | 136.6667 | 3.4333 | 68 | 68.3333 | 68.3333 | -0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 245.7 | 271.11 | 256.4525 | -10.7525 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 65 | 67.46 | 67.4615 | -2.4615 | 77.8 | 78.57 | 78.568 | -0.768 | 19.4 | 20 | 30.0976 | -10.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 121.3333 | 121.3333 | -1.3333 | 58 | 60.6667 | 60.6667 | -2.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 113.79 | 106.704 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 6.262 | -6.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.7 | 19.51 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23.13 | 23.13 | 8.87 | 87.7 | 65.64 | 65.635 | 22.065 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.87 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.8 | 16.59 | 16.5854 | 0.21463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 15.1 | 10.3 | 12.065 | 3.035 | 40.3 | 28.91 | 28.914 | 11.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 72.81 | 63.429 | 22.871 | 90.4 | 95.3 | 83.972 | 6.428 | 11.9 | 5.25 | 5.246 | 6.654 | 2.2 | 3.28 | 3.283 | -1.083 | 21 | 20.49 | 20.4878 | 0.5122 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.94 | 3.937 | -3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 70.8 | 74.37 | 78.235 | -7.435 | 74.6 | 72.8 | 49.483 | 25.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 37.5 | 39 | 22.9412 | 14.5588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.5 | 3.68 | 2.816 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.39 | 105 | 105 | -5.61 | 645.2 | 646.8 | 646.7979 | -1.5979 | 215.8 | 211.44 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.22 | 92.2263 | -2.2263 | 164.7 | 172.29 | 172.2934 | -7.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 206.4 | 175 | 175 | 31.4 | 109 | 119.66 | 119.6581 | -10.6581 | 66.4 | 59.83 | 59.8291 | 6.5709 | 553.4 | 568.3 | 568.2985 | -14.8985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.71 | 164.7073 | 2.0927 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.5 | 2.82 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 84.6 | 67.15 | 117.7665 | -33.1665 | 7.2 | 8.91 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.91 | 108.374 | 2.326 | 151.7 | 221.3 | 221.2552 | -69.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.9 | 305.56 | 294.465 | 166.435 | 75.8 | 64.7 | 59.2298 | 16.5702 | 124.9 | 148.63 | 148.6263 | -23.7263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 90.3 | 87.66 | 87.6576 | 2.6424 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | -68.0342 | 108.4 | 110.91 | 110.9132 | -2.5132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 6.2 | 9.95 | 9.9491 | -3.7491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 6.1 | 15 | 22 | -15.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.42 | 34.4195 | 3.3805 | 173 | 171.54 | 171.5419 | 1.4582 | 94 | 95.92 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.82 | 88.8156 | -2.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9 | 136.6667 | 136.6667 | 3.2333 | 68.5 | 68.3333 | 68.3333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 192.9 | 271.11 | 175.249 | 17.651 | 110.9 | 133.68 | 133.68 | -22.78 | 60.9 | 67.46 | 67.4615 | -6.5615 | 77.6 | 78.57 | 78.568 | -0.968 | 18.9 | 20 | 30.0976 | -11.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 121.3333 | 121.3333 | -0.23333 | 58.2 | 60.6667 | 60.6667 | -2.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 111.61 | 104.73 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.788 | -6.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 22.48 | 22.484 | 8.916 | 87.4 | 62.73 | 62.73 | 24.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.601 | -0.201 | 20.3 | 19.87 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.22 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.9 | 16.59 | 16.5854 | 0.31463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 14.7 | 10.14 | 11.743 | 2.957 | 39 | 26.47 | 26.471 | 12.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 70.26 | 62.437 | 31.563 | 92.1 | 92.3 | 80.858 | 11.242 | 10.9 | 4.84 | 4.839 | 6.061 | 1.2 | 2.87 | 2.871 | -1.671 | 21 | 20.49 | 20.4878 | 0.5122 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.4 | 4.402 | -4.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 59.9 | 64.8 | 68.106 | -8.206 | 64.1 | 69.1 | 47.329 | 16.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 37.7 | 39 | 22.9412 | 14.7588 |  | 0 | 16.0588 | -16.0588 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.5 | 3.68 | 2.816 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2399.64 | 2677.5 | 2677.5 |  | 14147.45 | 13772.3321 | 14556.7381 |  | 4665.9 | 3727.7331 | 4146.6505 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1681.7 | 1381.3551 | 1271.0033 |  | 5344.75 | 5536.1159 | 5536.0845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2586.9 | 2841.2278 | 2821.3312 |  | 2583.35 | 2841.2278 | 2821.3312 |  | 2579.7 | 2841.2278 | 2821.3312 |  | 5002.15 | 4261.8417 | 4231.9968 |  | 2928.15 | 3226.7573 | 3218.5795 |  | 1737.35 | 1613.3787 | 1609.2897 |  | 12667.5 | 13004.3667 | 11953.9429 |  | 251.8 | 215.9395 | 203.724 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3895.1 | 3872.3768 | 3872.335 |  | 177.25 | 107.2245 | 121.7493 |  | 84.55 | 59.9521 | 67.1702 |  | 33.2 | 10.28 | 0 |  | 160.7 | 158.2289 | 163.4236 |  | 240.75 | 202.4582 | 220.7032 |  | 2153.4 | 2026.6556 | 2150.8304 |  | 149.7 | 172.6804 | 169.941 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1953.35 | 1588.0738 | 1671.5523 |  | 4774.5 | 5312.4242 | 5305.3525 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.15 | 146.97 | 146.97 |  | 8806.8 | 8594.7038 | 8514.2303 |  | 1329.75 | 1284.2951 | 1346.0228 |  | 3314.05 | 3567.0889 | 3558.8958 |  | 1016.1 | 995.9912 | 995.975 |  | 447.9 | 462.8417 | 456.959 |  | 446.65 | 465.8794 | 465.9511 |  | 2130 | 2087.4118 | 2087.4014 |  | 1163.8 | 1564.7812 | 3436.2685 |  | 0 | 0 | 0 |  | 698.4 | 782.3906 | 1718.1343 |  | 2186.2 | 2331.2466 | 2563.1708 |  | 198.15 | 218.0997 | 214.8371 |  | 163.4 | 238.7271 | 235.0462 |  | 1099.15 | 1134.3584 | 1127.4317 |  | 449.7 | 678.1912 | 528 |  | 91.2 | 93.3367 | 93.2942 |  | 902.95 | 826.0758 | 826.0682 |  | 4153.3 | 4116.9757 | 4117.0044 |  | 1860.4 | 2041.6812 | 1689.2634 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 818.65 | 837.4841 | 699.307 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1854.2 | 2086.6535 | 2096.843 |  | 2334.05 | 2291.1884 | 1283.3334 |  | 549.65 | 150 | 1492.5 |  | 2603.5 | 2632.8551 | 2720.9344 |  | 2903 | 2462.0217 | 2002.1339 |  | 110.85 | 79.4 | 92.863 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.4 | 95.7865 | 95.8349 |  | 4690.05 | 5646.7156 | 4061.8797 |  | 3047.65 | 3208.3147 | 3208.319 |  | 1533.3 | 1619.0524 | 1619.075 |  | 1900.05 | 1785.1497 | 1881.9993 |  | 240.45 | 312.7488 | 343.0244 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3060.7 | 3032.8099 | 3016.6707 |  | 1447.85 | 1516.4051 | 1508.3354 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.85 | 7.405 | 7.405 |  | 2520.3 | 2570.1595 | 2457.391 |  | 586.75 | 594.654 | 594.6495 |  | 24.3 | 83.8855 | 84.0124 |  | 2.7 | 1.995 | 2.1 |  | 479.95 | 480 | 421.4635 |  | 237.8 | 239.1655 | 239.2651 |  | 109.9 | 135.02 | 135.1111 |  | 28.65 | 29.52 | 29.52 |  | 78.65 | 81.6 | 81.6 |  | 120.55 | 110.4 | 110.4 |  | 244.15 | 146.325 | 146.3415 |  | 474.3 | 468.2587 | 468.2928 |  | 446.15 | 417.2883 | 417.4974 |  | 85.5 | 84 | 84 |  | 223.2 | 220.8 | 220.8 |  | 118.45 | 120.0615 | 120.0535 |  | 142.95 | 162.21 | 162.206 |  | 747.45 | 551.8005 | 551.7995 |  | 2003.85 | 1605.4445 | 1605.437 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 14.4 | 14.4 |  | 53.05 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 132.313 | 141.225 |  | 57.6 | 62.4085 | 62.424 |  | 437.4 | 476.8735 | 380.5179 |  | 74.05 | 48 | 48 |  | 5.1 | 7.2 | 16.8 |  | 469.2 | 461.2758 | 461.2682 |  | 231.8 | 228 | 228 |  | 394.6 | 398.1206 | 398.0489 |  | 486 | 468.2587 | 468.2928 |  | 479.15 | 463.6551 | 463.6097 |  | 357 | 336.8655 | 364.6005 |  | 1258 | 1048.381 | 1048.414 |  | 257 | 264.654 | 285.942 |  | 1307 | 1240.107 | 1455.7435 |  | 1449.7 | 1882.568 | 1782.206 |  | 154.35 | 110.5025 | 154.918 |  | 57.5 | 119.233 | 125.837 |  | 486.7 | 477.4963 | 487.6577 |  | 161.8 | 186.18 | 190.1697 |  | 211.5 | 168 | 168 |  | 489.6 | 468.2587 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2587 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2587 | 468.2928 |  | 31.3 | 68.544 | 68.6959 |  | 2041.143 | 1986.845 | 1980.925 |  | 111.5 | 131.1105 | 131.11 |  | 1093.5 | 1090.9495 | 1140.1325 |  | 3.5 | 14.4 | 14.4 |  | 2007.6 | 1801.518 | 1793.153 |  | 2090.9 | 1745.4135 | 1470.391 |  | 799.15 | 843.7225 | 843.73 |  | 113.1 | 115.5295 | 115.531 |  | 225.8 | 218.4 | 218.4 |  | 479.55 | 463.6551 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 909.65 | 944.5 | 550.5883 |  | 0 | 238 | 385.4117 |  | 356.9 | 311.52 | 437.76 |  | 74.35 | 40.48 | 42.24 |  | 78.65 | 28 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 27 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 3713391 y resultó S/. 673782 (15.36% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 20 | 4387173.0286 | 3752871.7958 | 16.9%
LUN 21 | 5680357.1495 | 5471038.7749 | 3.826%
MAR 22 | 5218140.0581 | 5390738.9873 | -3.202%
MIE 23 | 4158371.1209 | 5091131.6295 | -18.32%
JUE 24 | 4451213.2776 | 5002963.9035 | -11.03%
VIE 25 | 4862263.4915 | 5344794.1789 | -9.028%
SAB 26 | 4294536.9097 | 4593289.2307 | -6.504%
DOM 27 | 3713390.6003 | 4343644.8867 | -14.51%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 27 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 05:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/04/2025 18:38:00 | 27/04/2025 20:27:00 | 27/04/2025 18:32:00 | 27/04/2025 20:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 02:36:00 | 27/04/2025 08:25:00 | 27/04/2025 02:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 08:25:00 | 27/04/2025 10:48:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ... | S/C generar a máxima por tensión
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 10:48:00 | 27/04/2025 11:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 11:27:00 | 27/04/2025 14:56:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 14:56:00 | 27/04/2025 18:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/04/2025 18:04:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 10:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 10:49:00 | 27/04/2025 11:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 380 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 11:10:00 | 27/04/2025 18:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 27/04/2025 15:12:00 | 27/04/2025 19:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 18:06:00 | 27/04/2025 22:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/04/2025 22:31:00 | 27/04/2025 23:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 27/04/2025 23:03:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/04/2025 23:03:00 | 27/04/2025 23:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/04/2025 18:52:00 | 27/04/2025 20:15:00 | 27/04/2025 18:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/04/2025 20:15:00 | 27/04/2025 21:09:00 |  | 27/04/2025 20:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 09:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 27/04/2025 09:54:00 | 27/04/2025 09:57:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 27/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 01:00:00 | 27/04/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 02:00:00 | 27/04/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 03:00:00 | 27/04/2025 17:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 17:00:00 | 27/04/2025 18:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 18:22:00 | 27/04/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/04/2025 21:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 18:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 18:10:00 | 27/04/2025 21:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 21:07:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 10:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 10:48:00 | 27/04/2025 11:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 11:27:00 | 27/04/2025 18:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 18:05:00 | 27/04/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 27/04/2025 22:47:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 06:07:00 |  | 27/04/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 06:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 27/04/2025 17:19:00 | 28/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 27 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | ISA PERU | L-2240 | 27/04/2025 02:56:00 | 27/04/2025 14:37:00 |  | Se limitó la generación de la C.H. Carhuaquero.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 27/04/2025 10:55:00 | 27/04/2025 18:00:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
domingo, 27 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 126.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112.9619 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 148.2256 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 123.2129 | 1 | 146 | 158.5396 | 1 | 146 | 125.4428 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 146 | 100.4413 | 1 | 146 | 101.2061 | 1 | 170 | 30.6295 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 126.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112.9619 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 148.2256 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 123.2129 | 1 | 146 | 158.5396 | 1 | 146 | 125.4428 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 146 | 100.4413 | 1 | 146 | 101.2061 | 1 | 170 | 30.6295 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 18.0837 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 9.364 | 10.1049 | 1 | 10.5252 | 7.6057 | 1 | 13.6795 | 6 | 1 | 19.8909 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 11.9368 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 18.0837 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 9.364 | 10.1049 | 1 | 10.5252 | 7.6057 | 1 | 13.6795 | 6 | 1 | 19.8909 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 11.9368 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 37.1076 | 1 | 0 | 65.5243 | 1 | 0 | 73.0734 | 1 | 0 | 73.0734 | 1 | 0 | 74.9983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.072 | 1 | 0 | 73.0412 | 1 | 0 | 73.1899 | 1 | 0 | 73.0678 | 1 | 0 | 73.1898 | 1 | 0 | 73.0335 | 1 | 38.815 | 75 | 1 | 44.8613 | 75 | 1 | 39.0766 | 75 | 1 | 39.2311 | 75 | 1 | 42.8523 | 83.9699 | 1 | 42.8401 | 83.9699 | 1 | 41.4711 | 87.805 | 1 | 46.5968 | 90 | 1 | 46.2722 | 90 | 1 | 45.9616 | 90 | 1 | 22.7398 | 86.3464 | 1 | 6.2235 | 89.8756 | 1 | 6 | 90 | 1 | 15.9382 | 87.1776 | 1 | 7.8838 | 90 | 1 | 38.185 | 78.565 | 1 | 70.1923 | 70.2388 | 1 | 75 | 44.4695 | 1 | 75 | 55.6073 | 1 | 75 | 55.6073 | 1 | 75 | 53.0687 | 1 | 75 | 57.6478 | 1 | 33.7744 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 63.4806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 70.7974 | 1 | 0 | 87.766 | 1 | 0 | 72.4045 | 1 | 0 | 73.0716
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2084 | 1 | 0 | 36.4203 | 1 | 0 | 24.2928 | 1 | 0 | 36.437 | 1 | 0 | 24.2928 | 1 | 0 | 36.1733 | 1 | 0 | 33.6417 | 1 | 0 | 37.1744 | 1 | 0 | 33.4593 | 1 | 0 | 33.5814 | 1 | 0 | 41.6202 | 1 | 0 | 41.617 | 1 | 0 | 43.5217 | 1 | 0 | 44.6179 | 1 | 0 | 44.6179 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 34.215 | 1 | 0 | 31.0825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4146 | 1 | 0 | 31.5037 | 1 | 0 | 38.926 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 32.7496 | 1 | 0 | 41.4844 | 1 | 0 | 41.4844 | 1 | 37.0039 | 7.4945 | 1 | 0 | 40.8711 | 1 | 0 | 44.6184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 35.0865 | 1 | 0 | 43.7713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2082
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9521 | 1 | 0 | 36.7674 | 1 | 0 | 36.7674 | 1 | 0 | 37.8383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5333 | 1 | 0 | 36.8602 | 1 | 0 | 34.2546 | 1 | 0 | 37.8256 | 1 | 0 | 33.9899 | 1 | 0 | 34.1144 | 1 | 0 | 42.3496 | 1 | 0 | 42.3528 | 1 | 0 | 44.2834 | 1 | 0 | 45.3821 | 1 | 0 | 45.3821 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 34.8394 | 1 | 0 | 31.5714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9522 | 1 | 0 | 32.0083 | 1 | 0 | 39.639 | 1 | 35.0962 | 12.25 | 1 | 43.2515 | 0 | 1 | 44.6637 | 0 | 1 | 30.3363 | 14.1229 | 1 | 0 | 38.0759 | 1 | 37.5 | 8.3883 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.7109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4298 | 1 | 0 | 36.8634
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 37.1076 | 1 | 0 | 32.5722 | 1 | 0 | 36.3061 | 1 | 0 | 36.3061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6209 | 1 | 0 | 24.3638 | 1 | 0 | 36.6308 | 1 | 0 | 24.3638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.815 | 7.1036 | 1 | 44.8613 | 0 | 1 | 39.0766 | 7.5508 | 1 | 39.2311 | 7.3043 | 1 | 42.8523 | 0 | 1 | 42.8401 | 0 | 1 | 41.4711 | 0 | 1 | 46.5968 | 0 | 1 | 46.2722 | 0 | 1 | 45.9616 | 0 | 1 | 22.7398 | 17.292 | 1 | 6.2235 | 27.2216 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15.9382 | 21.8109 | 1 | 7.8838 | 26.488 | 1 | 38.185 | 0 | 1 | 35.0962 | 12.25 | 1 | 31.7485 | 11.7199 | 1 | 30.3363 | 14.1229 | 1 | 44.6637 | 0 | 1 | 37.9961 | 7.4983 | 1 | 37.5 | 8.3883 | 1 | 33.7744 | 0 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 31.8152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9947 | 1 | 0 | 35.9747 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.7203 | 1 | 0 | 18.2496 | 1 | 0 | 21.3793 | 1 | 0 | 21.3793 | 1 | 0 | 22.9983 | 1 | 0 | 17.6085 | 1 | 0 | 21.3796 | 1 | 0 | 21.3886 | 1 | 0 | 21.3458 | 1 | 0 | 21.3808 | 1 | 0 | 21.3458 | 1 | 0 | 21.3908 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.0778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1984 | 1 | 0 | 12.4819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7074 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7169 | 1 | 0 | 12.7534 | 1 | 0 | 12.431 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13.0781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.9355 | 1 | 0 | 21.3796
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 16.7203 | 1 | 0 | 18.2496 | 1 | 0 | 21.3793 | 1 | 0 | 21.3793 | 1 | 0 | 22.9983 | 1 | 0 | 17.6085 | 1 | 0 | 21.3796 | 1 | 0 | 21.3886 | 1 | 0 | 21.3458 | 1 | 0 | 21.3808 | 1 | 0 | 21.3458 | 1 | 0 | 21.3908 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.0778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1984 | 1 | 0 | 12.4819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7074 | 1 | 0 | 8.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7169 | 1 | 0 | 12.7534 | 1 | 0 | 12.431 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13.0781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.9355 | 1 | 0 | 21.3796
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.4302 | 1 | 0 | 85.6715 | 1 | 0 | 85.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.6719 | 1 | 0 | 85.6851 | 1 | 0 | 85.6206 | 1 | 0 | 85.6737 | 1 | 0 | 85.6207 | 1 | 0 | 85.6886 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.5545 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 83.7431 | 1 | 0 | 87.1724 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.5559 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 78.6299 | 1 | 0 | 20.6762 | 1 | 0 | 53.3906 | 1 | 0 | 77.2391 | 1 | 0 | 77.2391 | 1 | 0 | 78.2868 | 1 | 0 | 76.3802 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.7675 | 1 | 0 | 86.0857 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.6722
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.4302 | 1 | 0 | 85.6715 | 1 | 0 | 85.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.6719 | 1 | 0 | 85.6851 | 1 | 0 | 85.6206 | 1 | 0 | 85.6737 | 1 | 0 | 85.6207 | 1 | 0 | 85.6886 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.5545 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 83.7431 | 1 | 0 | 87.1724 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.5559 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 78.6299 | 1 | 0 | 20.6762 | 1 | 0 | 53.3906 | 1 | 0 | 77.2391 | 1 | 0 | 77.2391 | 1 | 0 | 78.2868 | 1 | 0 | 76.3802 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.7675 | 1 | 0 | 86.0857 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.6722
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 18.6807 | 1 | 0 | 20.92 | 1 | 0 | 24.8757 | 1 | 0 | 24.8757 | 1 | 0 | 26.0538 | 1 | 0 | 19.9855 | 1 | 0 | 24.8765 | 1 | 0 | 24.8851 | 1 | 0 | 24.8437 | 1 | 0 | 24.8776 | 1 | 0 | 24.8437 | 1 | 0 | 24.8872 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.4791 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.7483 | 1 | 0 | 25.9915 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 24.1996 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.5714 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.8265 | 1 | 0 | 21.1437 | 1 | 0 | 21.1437 | 1 | 0 | 21.4601 | 1 | 0 | 20.9074 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.5896 | 1 | 0 | 18.707 | 1 | 0 | 17.6604 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.7275 | 1 | 0 | 25.1483 | 1 | 0 | 24.4225 | 1 | 0 | 24.8767
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 18.6807 | 1 | 0 | 20.92 | 1 | 0 | 24.8757 | 1 | 0 | 24.8757 | 1 | 0 | 26.0538 | 1 | 0 | 19.9855 | 1 | 0 | 24.8765 | 1 | 0 | 24.8851 | 1 | 0 | 24.8437 | 1 | 0 | 24.8776 | 1 | 0 | 24.8437 | 1 | 0 | 24.8872 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.4791 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.7483 | 1 | 0 | 25.9915 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 24.1996 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.5714 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.8265 | 1 | 0 | 21.1437 | 1 | 0 | 21.1437 | 1 | 0 | 21.4601 | 1 | 0 | 20.9074 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.5896 | 1 | 0 | 18.707 | 1 | 0 | 17.6604 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.7275 | 1 | 0 | 25.1483 | 1 | 0 | 24.4225 | 1 | 0 | 24.8767
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 132.4914 | 1 | 43.025 | 23.8759 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 57.0381 | 80.9495 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 160.185 | 8.9699 | 1 | 154.1387 | 8.9699 | 1 | 159.9234 | 8.9699 | 1 | 159.7689 | 8.9699 | 1 | 156.1477 | 0 | 1 | 156.1599 | 0 | 1 | 157.5289 | 0 | 1 | 152.4032 | 16.9699 | 1 | 152.7278 | 16.9699 | 1 | 143.6744 | 26.6024 | 1 | 148.735 | 16.5564 | 1 | 162.097 | 8.9604 | 1 | 156.1091 | 14.7074 | 1 | 146.0746 | 22.0669 | 1 | 156.1794 | 14.7074 | 1 | 123.8278 | 39.2337 | 1 | 85.8205 | 83.8315 | 1 | 81.0128 | 83.8315 | 1 | 87.0128 | 64.0099 | 1 | 87.0128 | 64.0099 | 1 | 87.0128 | 65.1844 | 1 | 87.0128 | 63.0647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 66.357 | 1 | 43.025 | 23.8759 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 80.9495 | 1 | 0 | 83.8314 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 75.3793 | 8.9699 | 1 | 72.4528 | 8.9699 | 1 | 84.6727 | 0 | 1 | 84.5964 | 0 | 1 | 78.0739 | 0 | 1 | 78.0799 | 0 | 1 | 78.7644 | 0 | 1 | 67.2826 | 16.9699 | 1 | 67.4405 | 16.9699 | 1 | 57.8539 | 26.6024 | 1 | 65.6791 | 16.5564 | 1 | 76.3386 | 8.9604 | 1 | 70.3238 | 14.7074 | 1 | 61.4462 | 22.0669 | 1 | 70.3589 | 14.7074 | 1 | 41.4519 | 39.2337 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 14.3581 | 64.0099 | 1 | 14.3581 | 64.0099 | 1 | 13.5005 | 65.1844 | 1 | 15.0452 | 63.0647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 66.1344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 57.0381 | 0 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 84.8057 | 0 | 1 | 81.6859 | 0 | 1 | 75.2507 | 8.9699 | 1 | 75.1725 | 8.9699 | 1 | 78.0739 | 0 | 1 | 78.0799 | 0 | 1 | 78.7644 | 0 | 1 | 85.1207 | 0 | 1 | 85.2873 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 83.0559 | 0 | 1 | 85.7585 | 0 | 1 | 85.7853 | 0 | 1 | 84.6284 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 82.3759 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 81.0128 | 0 | 1 | 72.6548 | 0 | 1 | 72.6548 | 0 | 1 | 73.5123 | 0 | 1 | 71.9676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0001
COMENTARIOS | [40 empty] | Carhuaquero no conecto con AGC |  |  | Carhuaquero no conecto con AGC |  |  | Carhuaquero no conecto con AGC. A las 07:20 h inicio a regular | [29 empty] | ORYGEN solicitó no regular con Huinco por pruebas en sus comunicaciones.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 27 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
27/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 10:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 10:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 11:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 11:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 12:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 12:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 13:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
27/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
27/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 27 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de las CC.TT. Fenix y Tallanca; de las C.S.San Martín. y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 27 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe