## EVENTOS
sábado, 3 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV1 | 03/01/2026 14:12:00 | 04/01/2026 00:00:00 | DESCONEXION DE LA UNIDAD TV1 DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 4.16
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 03/01/2026 18:47:00 | 03/01/2026 20:12:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 03/01/2026 21:11:00 | 03/01/2026 21:13:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1054 | 03/01/2026 02:24:00 | 03/01/2026 02:38:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1054 (P.C.H. CHAGLLA - PIEDRA BLANCA) DE 34.5 KV |  | NO | 34.5
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 03/01/2026 01:58:00 | 03/01/2026 02:14:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. POTRERO POR FALLA |  | NO | 10
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE | SUBESTACION | S.E. | 03/01/2026 13:17:00 | 03/01/2026 13:26:00 | DESCONEXION DE LA S.E. COTARUSE EN 220 KV |  | SI | 220

## RESTRIC_OPE
sábado, 3 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA | LINEA | L-5034 | Capacidad limitado a 750 MVA debido a corte de hilo conductor caído(FASE S) en el tramo T50-T51.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 3 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MENSUAL DEL INGENIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Cambio de valvula de vapor en la linea de contrapresion de la Turbina TV1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 26890 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de lazo de control de velocidad del motor | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/01/2026 18:17 | 03/01/2026 23:55 | Mantenimiento correctivo por problemas en el Arranque por perdida de comunicacion del PLC. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 03/01/2026 00:24 | 04/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR:INSPECCION GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 03/01/2026 07:00 | 03/01/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 03/01/2026 02:24 | 03/01/2026 03:12 | Desconecta la unidad por falla en la linea L-1054. | 6.39 | F | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 03/01/2026 02:24 | 03/01/2026 03:05 | Desconecta la linea L-1054 por descargas atmosfericas. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17248 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 03/01/2026 08:00 | 03/01/2026 16:00 | ESQUEMA DESHABILITADO DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2315. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25032 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 03/01/2026 00:00 | 03/01/2026 00:11 | Indisponible por falla | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 03/01/2026 06:00 | 03/01/2026 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 03/01/2026 09:00 | 04/01/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 03/01/2026 00:00 | 03/01/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | SE. AZANGARO 138 KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260_220 kV | 03/01/2026 05:28 | 03/01/2026 07:49 | RECARGA DE GAS SF6 IN-2188. (R0127219) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 348 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Modernizacion del Sistema de Protecciones (cambio del tablero del sistema de protecciones) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 1243 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 03/01/2026 08:32 | 03/01/2026 15:14 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123897) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 03/01/2026 08:32 | 03/01/2026 15:14 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-2607. (R0124451) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_220 kV | 03/01/2026 08:33 | 03/01/2026 11:52 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2315. (R0123897) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23032 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_220 kV | 03/01/2026 11:54 | 03/01/2026 15:07 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2315. (R0123897) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23033 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | EL RELE 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA L-2002 CON LA POSICIONES DE LOS SECCIONADORES INDETERMINADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17724 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS A Y B 220KV (87B) HABILITADO CON LINKS CERRADOS PERO ALARMADO CON PERDIDA DE SELECTIVIDAD, ES DECIR ANTE UNA FALLA EN CUALQUIER BARRA SE TENDRA LA DESCONEXION DE AMBAS BARRAS A Y B 220KV DEBIDO A QUE EL RELE DE LA CL-2002 NO RECONOCE LAS POSICIONES DE SUS SECCIONADORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B BLOQUEADO, DEBIDO AL BLOQUEO DE LAS UNIDADES DE BAHIAS L-2101 / L-2102 (PROPIEDAD DE ENGIE). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
sábado, 3 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 3 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/01/2026 | 00:30 | 205.1 | 449.6 | 143.5 |  |  | 90.7 | 159.5 |  |  | 183.1 | 203.9 | 204.3 |  | 208.2 |  | 270.5 | 9.9 |  |  |  |  | 169.2 | 7 | 5 | 16.9 | 7 | 14.2 | 70.4 |  |  |  |  | 90.7 | 68 |  |  |  | 6.5 | 219.5 | 60.9 | 151.9 | 38.4 | 16.9 | 18.7 | 94.4 | 182.1 | 182.4 | 183.9 | 109.2 | 0.1 | 25.2 | 2.6 | 32.7 | 21.7 |  |  | 43.1 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.6 | 151.3 | 151.2 | 151.8 | 244.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 145.8 | 61.3 | 62 | 62.9 | 30.2 |  |  |  | 142.5 | 142.6 | 147.7 | [5 empty] | 211.5 | 101.5 | 4.4 | 0 | 7.7 | 0 | 59.3 | 0 | 5.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 16.1 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 23.2 | 53.3 | 0 | 2.2 | 11.5 | 2.5 |  | 0 | 19.5 | 7.7 | 20.2 | 20.3 | 10 | 15.5 | 27.4 | 0 | 47.6 | 88.8 | 3.7 | 0.6 | 0 | 21 | 7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.7 | 9.7 |  |  |  | 19.1 |  | 6.5 |  | 6665.4 | 24.3 | 7.408 | 8.9 | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 4.4 | 15.8 | 119.408
03/01/2026 | 01:00 | 198.4 | 439.4 | 143 |  |  | 87.1 | 158.6 |  |  | 183.8 | 207.2 | 204.2 |  | 208.9 |  | 286.5 | 9.7 |  |  |  |  | 162.3 | 5.9 | 4.8 | 16.8 | 6.9 | 13.1 | 69.2 |  |  |  |  | 84 | 52.7 |  |  |  | 6.5 | 145.4 | 59.6 | 148.7 | 36.6 | 16.4 | 18.8 | 89.6 | 175.1 | 175.5 | 183.8 | 106.2 | 0 | 24.4 | 2.6 | 31.9 | 18.9 |  |  | 39.7 |  |  | 44 |  |  |  | 127.1 | 156.7 | 156.9 | 156.9 | 245.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 123.2 | 58.6 | 59.9 | 61.4 | 29.2 |  |  |  | 143.6 | 144.4 | 148.4 | [5 empty] | 211.6 | 101.4 | 4.5 | 0 | 7.7 | 0 | 59.7 | 0 | 5.8 | 0 | 19.8 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 19.6 | 17.2 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 27.1 | 36.9 | 0 | 2.2 | 11.4 | 2.4 |  | 0 | 19.3 | 7.7 | 19.9 | 20 | 10 | 17.6 | 24.5 | 0 | 58.1 | 77.8 | 5.5 | 1.4 | 0 | 21 | 6.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.7 | 10 |  |  |  | 19.1 |  | 6.5 |  | 6499.5 | 24.3 | 4.275 | 8.9 | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 4.3 | 15.8 | 116.175
03/01/2026 | 01:30 | 198.6 | 445 | 144 |  |  | 89.7 | 166.3 |  |  | 182.8 | 206.6 | 203.7 |  | 209.5 |  | 198.1 | 9.9 |  |  |  |  | 167.8 | 6.6 | 4.6 | 16.9 | 7.1 | 13 | 69.8 |  |  |  |  | 82.6 | 53 |  |  |  | 6.5 | 145.6 | 58.7 | 148.7 | 37.9 | 16.2 | 18.8 | 87.1 | 177.7 | 177.8 | 183.6 | 106.9 | 0 | 32.2 | 2.6 | 32.6 | 19.9 |  |  | 41.8 |  |  | 25.1 |  |  |  | 127 | 166.9 | 168.4 | 168.9 | 252.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 133.5 | 71.7 | 61.2 | 62.4 | 29.8 |  |  |  | 143.2 | 144.5 | 147 | [5 empty] | 211.5 | 101.6 | 4.5 | 0 | 7.7 | 0 | 72 | 0 | 7.7 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.3 | 17.5 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 27.4 | 46.6 | 0 | 2.3 | 11.4 | 2.4 |  | 0 | 18.9 | 7.7 | 20 | 20.2 | 10 | 16.9 | 14 | 0 | 50.2 | 78.6 | 3.6 | 1.3 | 0 | 21 | 6.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 0.5 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.6 | 9.1 |  |  |  | 19.1 |  | 6.5 |  | 6501.9 | 24.3 | 3.267 | 9.3 | 13 | 26.5 | 18.9 | 4.4 | 15.8 | 115.467
03/01/2026 | 02:00 | 202.5 | 451.3 | 144.6 |  |  | 89.9 | 170.9 |  |  | 183.2 | 205.9 | 203.9 |  | 209.6 |  | 137.5 | 9.9 |  |  |  |  | 166.9 | 7.4 | 4.4 | 16.9 | 7.1 | 13.2 | 70.2 |  |  |  |  | 86 | 29.2 |  |  |  | 6.5 | 147 | 59.1 | 145.3 | 38.6 | 15.8 | 18.8 | 86.8 | 181.4 | 182 | 183.9 | 108.7 | 0 | 31.3 | 2.6 | 32.9 | 21.4 |  |  | 43.4 |  |  | 25.7 |  |  |  | 127.9 | 159.3 | 159.2 | 161.8 | 249.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 129 | 75.1 | 66.3 | 63 | 30.2 |  |  |  | 143.3 | 144.2 | 147.7 | [5 empty] | 211.5 | 101.6 | 4.4 | 0 | 7.6 | 0 | 80.3 | 0 | 7.1 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.4 | 20.5 | 19 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 24.8 | 54.3 | 0 | 2.3 | 11.3 | 2.4 |  | 0 | 18.5 | 7.7 | 20.1 | 20.2 | 10 | 16.2 | 14.2 | 0 | 51 | 69.3 | 3.9 | 0.8 | 0 | 21 | 6.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 3.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.6 | 9 |  |  |  | 18.5 |  | 6.5 |  | 6437.9 | 24.3 | 3.049 | 9.6 | 12.8 | 26.5 | 18.9 | 4.3 | 8.5 | 107.949
03/01/2026 | 02:30 | 203.2 | 451.7 | 144.6 |  |  | 91.1 | 166.3 |  |  | 182.5 | 204.7 | 203.9 |  | 208.4 |  | 134.9 | 10 |  |  |  |  | 166.2 | 7.4 | 4.4 | 16.8 | 6.9 | 13.1 | 71 |  |  |  |  | 85.9 | 22.6 |  |  |  | 3.8 | 151.3 | 57.8 | 143.9 | 38.7 | 15.6 | 18.8 | 92.2 | 182.7 | 182.3 | 184.6 | 107.8 | 0 | 30.9 | 2.6 | 32.7 | 21.4 |  |  | 43.6 |  |  | 24.5 |  |  |  | 127.9 | 156.8 | 156.9 | 158.8 | 236.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 95 | 73.4 | 66.5 | 63 | 30.3 |  |  |  | 142.7 | 143.3 | 147.3 | [5 empty] | 211.7 | 101.5 | 4.5 | 0 | 7.6 | 0 | 79.2 | 0 | 6.4 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 16.7 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 25.6 | 67.9 | 0 | 2.5 | 11.4 | 2.4 |  | 0 | 18.5 | 7.7 | 20.1 | 20.2 | 10 | 16.7 | 13.5 | 0 | 43.5 | 64.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 21 | 6.2 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.2 | 5.8 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.4 | 9.8 |  |  |  | 17.6 |  | 6.5 |  | 6370 | 24.3 | 3.052 | 9.4 | 12.2 | 26.6 | 18.9 | 4.3 | 8.6 | 107.352
03/01/2026 | 03:00 | 202 | 450.6 | 142.1 |  |  | 90.1 | 162.6 |  |  | 183 | 205.1 | 201.5 |  | 208.4 |  | 76.6 | 9.9 |  |  |  |  | 169.3 | 7.3 | 4.4 | 17 | 7.1 | 13 | 70.5 |  |  |  |  | 85.6 | 22.4 |  |  |  | 6.1 | 149.7 | 58.2 | 141.1 | 38.5 | 15.4 | 18.8 | 89.8 | 180.6 | 180.9 | 183.5 | 108.9 | 0 | 29.4 | 2.6 | 32.4 | 26.8 |  |  | 43 |  |  | 24.8 |  |  |  | 127.7 | 154.1 | 154.1 | 153.3 | 233.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 76.2 | 66 | 62.9 | 30.3 |  |  |  | 142.8 | 143.5 | 147.2 | [5 empty] | 211.7 | 101.5 | 4.5 | 0 | 7.6 | 0 | 74.3 | 0 | 5.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 26.3 | 69.2 | 0 | 2.5 | 11.4 | 2.3 |  | 0 | 18.3 | 7.7 | 19.8 | 20.2 | 10 | 22.3 | 15 | 0 | 35.9 | 55.9 | 1.7 | 0 | 0 | 21 | 6.2 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.1 | 12 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.3 | 8.9 |  |  |  | 17.6 |  | 6.5 |  | 6257.4 | 24.3 | 3.064 | 9.2 | 12.2 | 26.6 | 18.9 | 4.4 | 8.5 | 107.164
03/01/2026 | 03:30 | 203 | 446.7 | 142.5 |  |  | 90.1 | 163 |  |  | 183.6 | 206.4 | 203.3 |  | 210.2 |  | 73.8 | 10 |  |  |  |  | 169 | 7.1 | 4.7 | 16.9 | 6.9 | 13 | 69.8 |  |  |  |  | 82.3 | 22.2 |  |  |  | 6.4 | 147.6 | 57.3 | 129.9 | 38.2 | 15 | 18.8 | 93.1 | 181.1 | 181.7 | 182.7 | 107.5 | 0 | 25.7 | 2.6 | 32.4 | 21.2 |  |  | 42.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 127.4 | 129.4 | 129.3 | 133.9 | 232.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 91 | 71 | 66 | 65 | 30 |  |  |  | 143.7 | 144.4 | 148.1 | [5 empty] | 211.8 | 101.4 | 4.5 | 0 | 7.8 | 0 | 67 | 0 | 8.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 26.7 | 65.2 | 0 | 2.5 | 11.4 | 2.3 |  | 0 | 17.6 | 7.7 | 19.8 | 20.2 | 10 | 26.3 | 16.9 | 0 | 34.2 | 63.6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 20.8 | 6.2 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.8 | 13.3 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19 | 9 |  |  |  | 17.6 |  | 6.5 |  | 6194.1 | 24.3 | 3.064 | 9.1 | 11 | 26.6 | 18.9 | 4.4 | 8.6 | 105.964
03/01/2026 | 04:00 | 202.8 | 446.7 | 142 |  |  | 90.1 | 163.1 |  |  | 183.2 | 205.8 | 202.7 |  | 209.1 |  | 76.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166.3 | 6.9 | 5.2 | 16.9 | 7 | 13 | 70.2 |  |  |  |  | 82.1 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 150 | 57.2 | 141.1 | 37.9 | 15 | 18.8 | 91.3 | 179.6 | 180 | 183.4 | 107.4 | 0 | 25.5 | 2.6 | 32.3 | 20.6 |  |  | 42.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 127.1 | 155.9 | 155.8 | 155.8 | 238.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 74.7 | 65.7 | 64.9 | 29.9 |  |  |  | 142.6 | 143.6 | 146.9 | [5 empty] | 212 | 101.6 | 4.4 | 0 | 7.4 | 0 | 54.4 | 0 | 7.7 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 24.9 | 58.3 | 0 | 2.5 | 11.4 | 2.3 |  | 0 | 17.6 | 7.5 | 19.8 | 20.2 | 10 | 18.4 | 18 | 0 | 33.9 | 47.8 | 2.2 | 0.2 | 0 | 20.1 | 5.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 8.1 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.3 | 9.2 |  |  |  | 17.6 |  | 6.5 |  | 6239.7 | 24.3 | 3.064 | 9.3 | 9 | 26.6 | 18.9 | 4.4 | 8.6 | 104.164
03/01/2026 | 04:30 | 202.7 | 451.4 | 145 |  |  | 90.2 | 163.8 |  |  | 45.8 | 205.7 | 202.9 |  | 209.8 |  | 79.9 | 9.9 |  |  |  |  | 163.6 | 7.8 | 4.9 | 16.9 | 6.9 | 13 | 70.7 |  |  |  |  | 82.3 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 155.7 | 55.4 | 150.4 | 38.4 | 15.2 | 18.8 | 92.6 | 181.8 | 181.8 | 184.2 | 107.8 | 0 | 25.5 | 2.6 | 32.6 | 47.5 |  |  | 43.2 |  |  | 24.9 |  |  |  | 127.4 | 171.6 | 169.3 | 172.1 | 254.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 176 | 84.7 | 66 | 67 | 30.1 |  |  |  | 143.5 | 144.5 | 148.1 | [5 empty] | 211.7 | 101.6 | 4.5 | 0 | 7.2 | 0 | 49 | 0 | 7.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 21.5 | 46.8 | 0 | 2.5 | 11.1 | 2.2 |  | 0 | 17.7 | 7.5 | 19.9 | 20.2 | 9.9 | 14.9 | 17.5 | 0 | 32.8 | 50.7 | 2.4 | 0.6 | 0 | 20 | 5.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 | 3.1 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.2 | 9.1 |  |  |  | 18.3 |  | 6.5 |  | 6276 | 24.3 | 3.07 | 9.9 | 10.4 | 26.7 | 18.9 | 4.4 | 8.6 | 106.27
03/01/2026 | 05:00 | 203.7 | 450.5 | 143.2 |  |  | 89.9 | 163 |  |  | 0 | 205.6 | 203.4 |  | 210.8 |  | 76.8 | 10 |  |  |  |  | 165.2 | 7.8 | 4.7 | 16.9 | 7.1 | 13 | 70.7 |  |  |  |  | 82.7 | 22.9 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 56.8 | 152 | 36.7 | 15 | 18.8 | 92.6 | 180.4 | 180.7 | 184 | 108.7 | 0 | 30.2 | 2.6 | 32.6 | 65.9 |  |  | 86.2 |  |  | 24.9 |  |  |  | 127.4 | 170.3 | 168.4 | 170.6 | 254.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 202.9 | 65.9 | 66.2 | 66.9 | 30.3 |  |  |  | 142.6 | 144.3 | 147.2 | [5 empty] | 211.7 | 101.6 | 4.4 | 0 | 7.3 | 0 | 59.6 | 0 | 9.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 19.3 | 34.8 | 0 | 2.2 | 13.8 | 2.2 |  | 0 | 17.4 | 7.4 | 19.8 | 20.2 | 10 | 18 | 15.9 | 0 | 31.6 | 54.9 | 2.8 | 0.4 | 0 | 20 | 5.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.4 | 2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.8 | 9.3 |  |  |  | 19.1 |  | 6.5 |  | 6377.6 | 24.4 | 3.062 | 8.8 | 10.4 | 26.7 | 18.9 | 4.3 | 8.5 | 105.062
03/01/2026 | 05:30 | 206.3 | 455.4 | 144.5 |  |  | 91.5 | 158.4 |  |  | 0 | 205.1 | 203.2 |  | 209.2 |  | 175.2 | 10 |  |  |  |  | 170.3 | 8.2 | 4.7 | 16.9 | 7 | 12.8 | 70.9 |  |  |  |  | 84.1 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 234.5 | 55 | 143.2 | 39.3 | 14.8 | 18.8 | 88.7 | 184.2 | 184.3 | 183.8 | 109.7 | 0 | 30.5 | 2.6 | 32.7 | 22.6 |  |  | 87.5 |  |  | 25.6 |  |  |  | 128.7 | 144.3 | 144.1 | 152.1 | 244.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 126.2 | 67.4 | 67.5 | 67.2 | 30.6 |  |  |  | 143.6 | 144.9 | 147.4 | [5 empty] | 211.5 | 101.5 | 4.5 | 0 | 7.4 | 0 | 71.8 | 0 | 8.8 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 20.8 | 20 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 1.9 | 2.1 | 24.4 | 58.3 | 0.5 | 2.2 | 20.2 | 2.2 |  | 0 | 16.6 | 7.4 | 20.1 | 20.3 | 10 | 19.2 | 11 | 0.4 | 27.3 | 44 | 2.1 | 0.4 | 0 | 19.2 | 5.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 3.2 | 0 | 2 | 0.6 | 16.1 | 8.8 | 1.8 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.5 | 10 |  |  |  | 19.1 |  | 6.5 |  | 6351.9 | 24.4 | 3.068 | 7.9 | 10.4 | 26.6 | 18.9 | 4.3 | 8.5 | 104.068
03/01/2026 | 06:00 | 205.6 | 439.6 | 141.3 |  |  | 92.2 | 159.5 |  |  | 0 | 205.4 | 204.6 |  | 208.6 |  | 193.3 | 9.9 |  |  |  |  | 169.8 | 7.2 | 4.5 | 16.9 | 7 | 12.7 | 69.8 |  |  |  |  | 81.2 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 146.1 | 54.6 | 132.1 | 36.9 | 14.8 | 18.8 | 90.9 | 181.1 | 181.5 | 182.7 | 107 | 0 | 25.8 | 2.6 | 32.7 | 19.3 |  |  | 85.7 |  |  | 25.2 |  |  |  | 126.7 | 134.2 | 134 | 134.5 | 228 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 54.5 | 65.1 | 66.9 | 29.9 |  |  |  | 143.1 | 144.3 | 147.2 | [5 empty] | 211.5 | 101.5 | 4.4 | 0 | 7.4 | 0 | 63.7 | 16.9 | 7.8 | 0 | 20.1 | 10 | 5.4 | 24.8 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.1 | 16.7 | 7.4 | 8.4 | 23.6 | 61.7 | 0 | 2 | 20.2 | 2.2 |  | 0.00893 | 16.4 | 7.4 | 19.7 | 20.2 | 10 | 17.5 | 14.1 | 7 | 24.2 | 55.7 | 1.6 | 0.4 | 0.75 | 19 | 5.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 28.1 | 0.7 | 24.5 | 0.6 | 26.8 | 15.5 | 20 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 5.6 | 19.3 | 9.5 |  |  |  | 19.1 |  | 0 |  | 6241.7589 | 24.3 | 3.194 | 7.5 | 10.4 | 26.6 | 18.9 | 4.3 | 8.5 | 103.694
03/01/2026 | 06:30 | 200.6 | 451.4 | 144.8 |  |  | 90.2 | 162 |  |  | 0 | 152.7 | 205.5 |  | 144.2 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 163 | 7.2 | 5.3 | 12.1 | 7.1 | 12.7 | 68.4 |  |  |  |  | 82.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 151.2 | 54.5 | 141.1 | 36.1 | 14.8 | 18.8 | 93.2 | 180.6 | 181.6 | 185 | 84.2 | 0 | 29.9 | 2.6 | 32.2 | 35.4 |  |  | 23.9 |  |  | 25.1 |  |  |  | 80 | 154.1 | 154 | 153.8 | 233.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 128.9 | 52.4 | 66.1 | 66.9 | 30.2 |  |  |  | 144 | 144.9 | 148.2 | [5 empty] | 211.5 | 101.5 | 4.5 | 0 | 7.4 | 0.1 | 78.4 | 43.7 | 8.8 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 89.6 | 1.2 | 1.5 | 4.4 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.2 | 16.7 | 11.1 | 14.2 | 23.4 | 54.8 | 1.4 | 2.4 | 14.6 | 2.2 |  | 0.02705 | 16.7 | 7.4 | 19.8 | 20.2 | 9.9 | 16.4 | 19.8 | 17.7 | 31.5 | 55.4 | 2.2 | 0.3 | 11.48 | 19 | 5.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 125.8 | 1.9 | 64.8 | 0.6 | 27.1 | 21.1 | 53.1 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 5.6 | 19.1 | 8.8 |  |  |  | 19.1 |  | 6.2 |  | 6257.8071 | 24.4 | 3.201 | 6.8 | 10.4 | 26.6 | 18.9 | 4.2 | 8.6 | 103.101
03/01/2026 | 07:00 | 203 | 446.5 | 139.5 |  |  | 89.9 | 160.1 |  |  | 0 | 105.4 | 202.3 |  | 83.8 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 170.1 | 7 | 5.3 | 0 | 7.1 | 12.7 | 40.1 |  |  |  |  | 82 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146 | 55.2 | 130.1 | 37.7 | 14 | 18.8 | 91.3 | 179.7 | 180.1 | 183.1 | 108.5 | 0 | 26.3 | 2.4 | 32.6 | 40.9 |  |  | 23.3 |  |  | 24.8 |  |  |  | 79.9 | 137.4 | 137.3 | 137.3 | 221.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 83.5 | 44.4 | 65.7 | 66.9 | 29.9 |  |  |  | 143.6 | 144.6 | 147.8 | [5 empty] | 211.4 | 101.5 | 4.4 | 0 | 7.4 | 0.1 | 89.1 | 65.6 | 11.6 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 145.4 | 1.2 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 19.7 | 19.1 | 2.2 | 16.9 | 12.7 | 16.1 | 19 | 52.5 | 4.1 | 2.4 | 7.8 | 2.2 |  | 0.0648 | 16.7 | 7.3 | 19.8 | 20.2 | 10 | 20.4 | 23 | 28.1 | 32.3 | 45.9 | 2.1 | 0.5 | 24.51 | 19 | 5.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 157.4 | 2.6 | 104.8 | 0.6 | 26.4 | 17.1 | 86.1 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | 5.6 | 19.3 | 10 |  |  |  | 19.1 |  | 6.5 |  | 6200.7748 | 24.4 | 3.099 | 6.7 | 10.4 | 26.6 | 18.9 | 4.1 | 8.6 | 102.799
03/01/2026 | 07:30 | 203.1 | 353.1 | 110.3 |  |  | 90.1 | 158.3 |  |  | 0 | 105.4 | 105.6 |  | 85.4 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 168.3 | 7.2 | 4.6 | 0 | 7 | 12.4 | 40.5 |  |  |  |  | 82.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 52.7 | 150.3 | 36.3 | 14 | 18.8 | 89.8 | 180.5 | 180.8 | 184.3 | 108.4 | 0 | 29 | 2.4 | 32.3 | 89.4 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 80.2 | 145.2 | 145.2 | 144.8 | 231 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 196.6 | 54 | 66.1 | 66.9 | 30 |  |  |  | 144.4 | 145.2 | 148.8 | [5 empty] | 210.7 | 101.1 | 4.5 | 0 | 7.3 | 0.2 | 90.7 | 54.3 | 13.5 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 187.8 | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 20.3 | 20 | 19 | 2.2 | 17.2 | 13.5 | 17.2 | 21.7 | 48.2 | 7.3 | 2.4 | 7.8 | 2.2 |  | 0.12078 | 16.7 | 7 | 20.1 | 20.2 | 10 | 21.1 | 18.9 | 34.6 | 27.7 | 37.5 | 2 | 0.4 | 42.35 | 19.1 | 5.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.7 | 235.3 | 4 | 123.3 | 0.6 | 23.4 | 16.7 | 94.8 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6 | 5.6 | 19.4 | 10 |  |  |  | 19.1 |  | 6.3 |  | 6364.0708 | 24.3 | 3.007 | 7.6 | 10.2 | 26.7 | 18.9 | 4.1 | 8.5 | 103.307
03/01/2026 | 08:00 | 205.6 | 400.8 | 111.6 |  |  | 90 | 159.5 |  |  | 0 | 104.9 | 190.5 |  | 85.1 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 166.7 | 7.3 | 4.6 | 0 | 6.9 | 12.4 | 40.3 |  |  |  |  | 82.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 52.7 | 150 | 36.9 | 14 | 18.8 | 89.5 | 180.6 | 181.9 | 184.3 | 108.7 | 0 | 32.1 | 2.4 | 32.3 | 90.3 |  |  | 24.1 |  |  | 24.8 |  |  |  | 80 | 168 | 167 | 168.4 | 254.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 202 | 65.7 | 66 | 64 | 30.2 |  |  |  | 143.9 | 144.8 | 148.2 | [5 empty] | 210.5 | 100.6 | 4.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 91 | 76.2 | 14.2 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.2 | 196.7 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 20 | 18.6 | 2.2 | 17.2 | 13.8 | 17.7 | 22.7 | 60.1 | 17.6 | 2.5 | 8 | 2.2 |  | 0.1801 | 16.7 | 6.7 | 20.2 | 20.2 | 10 | 25 | 16.2 | 36.2 | 22.4 | 34.9 | 1.5 | 0.6 | 46.15 | 19.6 | 5.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.5 | 244.8 | 8 | 129.5 | 0.6 | 13.4 | 11.3 | 99.1 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 8.3 | 5.6 | 19.2 | 9.5 |  |  |  | 18.3 |  | 6 |  | 6678.8301 | 24.4 | 2.999 | 7.9 | 9.8 | 26.6 | 18.9 | 4.1 | 8.6 | 103.299
03/01/2026 | 08:30 | 200.1 | 430.4 | 132.2 |  |  | 89.4 | 157.6 |  |  | 0 | 132.2 | 202.2 |  | 88.6 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 165 | 7 | 5.9 | 0 | 7 | 12.2 | 40.1 |  |  |  |  | 81.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 186.4 | 52 | 150.1 | 34.6 | 14 | 18.6 | 87.9 | 179 | 179.4 | 185 | 106.7 | 0 | 31.9 | 2.4 | 32.3 | 121.9 |  |  | 22.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 127.2 | 168.1 | 166.5 | 172.1 | 254.9 | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0 | 225.4 | 72.2 | 62.2 | 57.8 | 29.9 |  |  |  | 144 | 144.8 | 148.4 | [5 empty] | 209.5 | 100.3 | 4.2 | 0 | 7.3 | 0.4 | 92.7 | 77.1 | 13.3 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 205.6 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 20.2 | 20 | 18.6 | 2.2 | 17.2 | 13.9 | 17.8 | 27 | 62.9 | 18.8 | 2.5 | 8 | 2.1 |  | 0.23671 | 16.7 | 6.9 | 20.1 | 20.2 | 10 | 24.5 | 6.5 | 36.9 | 22.5 | 33.7 | 1.3 | 0 | 48.27 | 20 | 6.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.5 | 253 | 10.2 | 134.3 | 0.6 | 0 | 1.8 | 103.3 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 10.4 | 5.6 | 19.1 | 9.1 |  |  |  | 18.3 |  | 6.6 |  | 6894.7067 | 24.3 | 0.51 | 9.1 | 9.8 | 26.5 | 18.9 | 4 | 8.6 | 101.71
03/01/2026 | 09:00 | 205.7 | 437 | 137.9 |  |  | 91.4 | 167.4 |  |  | 0 | 202.4 | 199.6 |  | 205 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 171.9 | 7.6 | 6 | 16.9 | 7.1 | 12.2 | 41.2 |  |  |  |  | 90 | 0 |  |  |  | 6.5 | 381.9 | 49.9 | 140.3 | 37.2 | 14 | 18.8 | 95.1 | 184 | 184.2 | 184 | 110.2 | 0 | 32.2 | 2.4 | 32.8 | 54 |  |  | 26 |  |  | 25.1 |  |  |  | 129 | 137.2 | 137.3 | 141.1 | 232.5 | 0 |  |  |  |  | 16.9 |  |  | 0 | 135.3 | 75.2 | 63.7 | 58.1 | 30.5 |  |  |  | 142.5 | 143.7 | 148 | [5 empty] | 208.8 | 99.4 | 3.7 | 0 | 7.6 | 0.5 | 87.4 | 77.4 | 14.4 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 211.1 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.7 | 20 | 18.6 | 2.2 | 17.2 | 14.2 | 18.1 | 26.4 | 63 | 19 | 2.5 | 8 | 2.1 |  | 0.26732 | 16.7 | 7 | 20.2 | 20.3 | 10 | 19.5 | 4.8 | 37.7 | 19.1 | 46.2 | 0.6 | 0 | 49.49 | 20.8 | 7.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 252.9 | 11.9 | 138.1 | 0.6 | 0 | 0 | 106.6 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 12.3 | 5.6 | 19 | 9.5 |  |  |  | 18.3 |  | 6.6 |  | 7118.1573 | 24.3 | 0 | 9.7 | 9.8 | 26.4 | 18.9 | 4 | 8.5 | 101.6
03/01/2026 | 09:30 | 203.4 | 431.9 | 139.4 |  |  | 90.1 | 158.2 |  |  | 0 | 201.6 | 199.9 |  | 204.2 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 163.9 | 7 | 5.9 | 16.2 | 7 | 12.2 | 40.3 |  |  |  |  | 88.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 320.7 | 51.2 | 146.1 | 36.3 | 14 | 18.8 | 89.8 | 181 | 181.4 | 185.1 | 108.7 | 0 | 31.4 | 2.4 | 32.4 | 54.3 |  |  | 82.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 127.6 | 165.5 | 163.7 | 173 | 250.2 | 0 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 0 | 156.2 | 91 | 62.5 | 58 | 30.1 |  |  |  | 143.6 | 144.6 | 148.3 | [5 empty] | 207.4 | 99.1 | 3.9 | 0 | 7.5 | 0.8 | 83.2 | 78.2 | 13.5 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 215.7 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.4 | 20 | 17.6 | 2.2 | 17.2 | 14.3 | 17 | 22.8 | 59.6 | 19.1 | 2.5 | 8.1 | 2.1 |  | 0.31106 | 15.6 | 6.9 | 20.2 | 20.2 | 10 | 18.1 | 10.3 | 38 | 23.8 | 56.3 | 1.6 | 0.6 | 50 | 20.9 | 7.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.2 | 253.1 | 13.9 | 136.8 | 0.6 | 0 | 0 | 108.5 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 14 | 5.6 | 19.2 | 9.5 |  |  |  | 18.3 |  | 6.6 |  | 7230.0111 | 24.3 | 0 | 9.2 | 9.4 | 26.3 | 18.9 | 3.9 | 8.6 | 100.6
03/01/2026 | 10:00 | 201.7 | 433.3 | 138.3 |  |  | 90.6 | 155.5 |  |  | 0 | 198.3 | 198.7 |  | 201.4 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.2 | 7 | 5.9 | 16.2 | 7 | 12.2 | 41.1 |  |  |  |  | 87.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 333.4 | 51 | 148.4 | 34.3 | 14 | 18.8 | 92.1 | 178.8 | 179.5 | 185 | 107.4 | 0 | 31.8 | 2.4 | 32 | 83.5 |  |  | 85.1 |  |  | 44 |  |  |  | 127.2 | 160.7 | 162 | 171.1 | 245.7 | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 0 | 197.8 | 76.3 | 62.3 | 57.9 | 30 |  |  |  | 141.8 | 142.9 | 147 | [5 empty] | 206.7 | 98.4 | 3.8 | 0 | 7.3 | 0.5 | 72.6 | 79.4 | 11.7 | 0.1 | 19.7 | 10 | 5.5 | 218.2 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.3 | 20 | 17.1 | 2.2 | 17.2 | 13 | 16.3 | 19.3 | 72.5 | 19.3 | 2.5 | 18.1 | 2.1 |  | 0.33156 | 15 | 7.1 | 20.3 | 20.3 | 10 | 19.5 | 12.1 | 38.5 | 39.8 | 65.2 | 3.2 | 1 | 50 | 20.9 | 8.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.7 | 253.1 | 15.1 | 136.6 | 0.6 | 0 | 0 | 109.1 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.3 | 5.6 | 19.2 | 9.7 |  |  |  | 18.3 |  | 6.2 |  | 7330.7316 | 24.4 | 0 | 9.9 | 9.4 | 26.1 | 18.9 | 3.8 | 8.6 | 101.1
03/01/2026 | 10:30 | 202.3 | 428.9 | 137.8 |  |  | 90 | 155.3 |  |  | 0 | 199 | 196.7 |  | 201.5 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 165.8 | 6.8 | 4 | 15.9 | 7.1 | 12.2 | 40.4 |  |  |  |  | 89.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 339.7 | 51 | 150.1 | 34.8 | 14 | 18.8 | 92.7 | 180.4 | 180.5 | 185 | 108.4 | 0 | 32.8 | 2.4 | 32.5 | 83.9 |  |  | 85.4 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127.3 | 164.3 | 162.4 | 170.5 | 247.5 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 196.3 | 71.6 | 62.2 | 58 | 30 |  |  |  | 141.3 | 142.3 | 147.9 | [5 empty] | 204 | 97.4 | 4.1 | 0 | 7 | 0.6 | 81.1 | 80.8 | 11.8 | 0.2 | 19.7 | 9.9 | 5.5 | 222.3 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 20.2 | 20 | 17.2 | 2.1 | 17.2 | 12.7 | 16.7 | 23.4 | 68.8 | 19.5 | 2.5 | 20.1 | 2 |  | 0.34728 | 15.2 | 7.1 | 20.2 | 20.2 | 10 | 19.2 | 4.1 | 39.5 | 51.9 | 76.1 | 6 | 2.1 | 50 | 20.9 | 8.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 253.1 | 16 | 142.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 110.2 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 16.5 | 5.6 | 19.4 | 9.8 |  |  |  | 18.1 |  | 6 |  | 7375.7473 | 24.3 | 0 | 9.6 | 9.4 | 25.9 | 18.9 | 3.9 | 8.6 | 100.6
03/01/2026 | 11:00 | 203.7 | 431 | 138.6 |  |  | 90.2 | 160.2 |  |  | 0 | 197.4 | 196.5 |  | 200.1 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 166.5 | 6.9 | 4.1 | 15.7 | 6.9 | 12.2 | 80.7 |  |  |  |  | 96 | 86.9 |  |  |  | 6.5 | 391.6 | 51 | 146.2 | 35.2 | 13.9 | 18.8 | 95.9 | 178.5 | 179.5 | 184.3 | 108.1 | 0 | 33.1 | 2.4 | 32.1 | 46.4 |  |  | 85.4 |  |  | 43.8 |  |  |  | 126.8 | 161.1 | 161 | 162 | 246.3 | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 0 | 176.7 | 78.8 | 62.5 | 57.9 | 30 |  |  |  | 140.1 | 141.9 | 147.1 | [5 empty] | 198.7 | 94.1 | 4.1 | 0 | 7.2 | 1.3 | 82.8 | 80.8 | 12.6 | 0.1 | 18.7 | 9.9 | 5.5 | 224.1 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 20.2 | 19.6 | 17.1 | 2.2 | 17.2 | 14.5 | 18.4 | 20.2 | 68.5 | 19.8 | 2.4 | 20.2 | 2.1 |  | 0.34509 | 15.3 | 7 | 20 | 20.2 | 10 | 16.7 | 7.2 | 40 | 72 | 92.2 | 10.2 | 5 | 50 | 20.9 | 6.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12 | 253 | 17.4 | 143.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 111.3 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.6 | 5.6 | 19.3 | 10.5 |  |  |  | 16.3 |  | 6 |  | 7552.7451 | 24.1 | 0 | 10 | 9.4 | 25.7 | 18.9 | 3.7 | 8.5 | 100.3
03/01/2026 | 11:30 | 203 | 434.8 | 138.8 |  |  | 90.5 | 160.9 |  |  | 0 | 197.6 | 195.8 |  | 198.5 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 4.7 | 15.6 | 6.9 | 12.1 | 81.1 |  |  |  |  | 96.3 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 372.4 | 49.4 | 151.3 | 33.9 | 13.8 | 18.8 | 88.7 | 181.8 | 182.5 | 184.9 | 108.6 | 0 | 32.9 | 2.4 | 32.3 | 52.2 |  |  | 85.7 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.2 | 161 | 160.8 | 168.5 | 243.4 | 0 |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 0 | 181 | 70.9 | 62.8 | 67.9 | 30.2 |  |  |  | 141.3 | 142.7 | 147.6 | [5 empty] | 196.9 | 93 | 4.7 | 0 | 7.1 | 1.2 | 96.6 | 80.9 | 8.8 | 0.2 | 19.1 | 10 | 5.4 | 226.9 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 20.5 | 20 | 16.1 | 2.2 | 17.2 | 14.5 | 18.4 | 20.9 | 64.6 | 18.5 | 2.5 | 20.2 | 2.1 |  | 0.34957 | 15.4 | 7 | 20.2 | 20.3 | 10 | 12.1 | 13.8 | 33 | 91.1 | 90.4 | 15.5 | 8.5 | 50 | 20.9 | 4.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 252.9 | 18 | 143.4 | 0.6 | 19.1 | 38.5 | 111.9 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.3 | 5.6 | 19.3 | 9.8 |  |  |  | 16.3 |  | 6 |  | 7648.2496 | 24.3 | 0 | 9.7 | 9.4 | 25.4 | 18.9 | 3.6 | 8.8 | 100.1
03/01/2026 | 12:00 | 204.7 | 433.4 | 138.3 |  |  | 91.1 | 162.3 |  |  | 0 | 197.6 | 195.7 |  | 200 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 169.4 | 7.6 | 5 | 15.6 | 6.9 | 11.9 | 80.8 |  |  |  |  | 96.9 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 348.5 | 50.7 | 143.1 | 36 | 13.8 | 18.8 | 84.1 | 182.5 | 182.8 | 183.8 | 109.7 | 0 | 32.4 | 2.4 | 32.5 | 51.4 |  |  | 86.1 |  |  | 43.9 |  |  |  | 128 | 149 | 148.8 | 148.8 | 237.4 | 0 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 0 | 135 | 65.1 | 63.1 | 70 | 30.4 |  |  |  | 140.8 | 141.9 | 146.9 | [5 empty] | 192.8 | 91.6 | 4.7 | 0 | 7 | 1 | 99.1 | 80.7 | 11.2 | 0.2 | 19.1 | 9.9 | 5.5 | 229.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 20.5 | 20 | 16.2 | 2.2 | 17.2 | 14.3 | 18.3 | 22.4 | 68.2 | 19.6 | 2.5 | 20.2 | 2.1 |  | 0.35087 | 15.4 | 6.7 | 20.3 | 20.3 | 10 | 8.9 | 26.6 | 40.6 | 94.4 | 83.7 | 16.7 | 9.5 | 50 | 20.9 | 8.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13 | 253 | 18.3 | 144.8 | 0.6 | 41.8 | 58.8 | 112.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 5.6 | 19.2 | 10.1 |  |  |  | 16.3 |  | 6 |  | 7598.5509 | 24.3 | 2.523 | 9.2 | 9.4 | 25.3 | 18.9 | 3.5 | 8.5 | 101.623
03/01/2026 | 12:30 | 198.1 | 421.2 | 137.6 |  |  | 88.1 | 154.1 |  |  | 0 | 196.6 | 195.6 |  | 201.5 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 159.4 | 6.4 | 4.8 | 15.6 | 7.1 | 12.2 | 79.8 |  |  |  |  | 94.3 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 332 | 49 | 131.5 | 33.4 | 13.8 | 18.6 | 90.8 | 176.3 | 176.7 | 183.8 | 106.1 | 0 | 31.3 | 2.4 | 32.2 | 36.2 |  |  | 83.4 |  |  | 44.5 |  |  |  | 125.6 | 152.3 | 152.2 | 152 | 230 | 0 |  |  |  |  | 15.3 |  |  | 0 | 93.8 | 48.7 | 61.1 | 69.3 | 28.5 |  |  |  | 140.3 | 141.6 | 147 | [5 empty] | 192.8 | 91.7 | 4.7 | 0 | 7 | 1.1 | 99.6 | 80.8 | 11.7 | 0.4 | 18 | 9.9 | 5.5 | 223.1 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 20.1 | 20 | 16.1 | 2.2 | 17.2 | 13 | 18.2 | 22.2 | 64.8 | 19.6 | 2.6 | 20.1 | 2.1 |  | 0.34985 | 15.7 | 6.4 | 20 | 20.2 | 10 | 10.5 | 38.5 | 40.2 | 94.2 | 92 | 16.6 | 11.2 | 50 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.5 | 253 | 18.5 | 143.2 | 0.6 | 60.9 | 78.1 | 111.9 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 5.6 | 18.9 | 9.8 |  |  |  | 18.3 |  | 6.4 |  | 7477.9498 | 23.9 | 2.365 | 8.5 | 9.4 | 25.4 | 18.9 | 3.5 | 8.5 | 100.465
03/01/2026 | 13:00 | 201.9 | 353.2 | 114.9 |  |  | 90 | 160.3 |  |  | 0 | 197.7 | 193.9 |  | 199.9 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 5 | 15.5 | 6.9 | 12.4 | 81.4 |  |  |  |  | 96.3 | 53.4 |  |  |  | 6.5 | 325.9 | 48.9 | 149 | 32.1 | 13.9 | 17.6 | 92.1 | 179.4 | 180.2 | 185.9 | 109 | 0 | 32.1 | 2.4 | 32.1 | 41.5 |  |  | 85.6 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.6 | 162.7 | 160.8 | 166.9 | 234 | 0 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 0 | 170.4 | 75.5 | 62.6 | 68 | 29.3 |  |  |  | 140 | 141.5 | 146.3 | [5 empty] | 190.1 | 91 | 4.6 | 0 | 6.9 | 0.7 | 100.5 | 80.8 | 6.9 | 0.4 | 18.2 | 9.9 | 5.4 | 223.7 | 1.5 | 1.7 | 4.4 | 20.1 | 19.9 | 16.2 | 2.2 | 17.2 | 13 | 17.1 | 26.8 | 74.1 | 19.6 | 2.6 | 20.1 | 2.1 |  | 0.35142 | 15.7 | 6.3 | 20.3 | 20.3 | 10 | 13.7 | 38.6 | 41.1 | 80.9 | 90.9 | 14.5 | 8.9 | 50 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 253 | 16.9 | 141.3 | 0.6 | 60.4 | 76.8 | 110.9 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.8 | 5.6 | 19 | 9.5 |  |  |  | 17.6 |  | 6 |  | 7504.3514 | 24 | 2.37 | 8.4 | 9.4 | 25.4 | 18.9 | 3.4 | 8.5 | 100.37
03/01/2026 | 13:30 | 203.4 | 357.2 | 112.3 |  |  | 90.4 | 160.5 |  |  | 0 | 196 | 192.8 |  | 198.1 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 82.7 | 7.6 | 5.1 | 15.5 | 6.9 | 12.4 | 81.3 |  |  |  |  | 92.8 | 53 |  |  |  | 6.5 | 326.5 | 47 | 151.9 | 31.5 | 14 | 17.8 | 0 | 181.2 | 181.2 | 184.5 | 109.7 | 0 | 30.3 | 2.4 | 32.3 | 43.1 |  |  | 85.6 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.8 | 149.8 | 149.8 | 143.7 | 221.4 | 0 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 0 | 144.8 | 50.5 | 62.6 | 67.8 | 28.9 |  |  |  | 140.5 | 141.6 | 146.8 | [5 empty] | 163 | 86 | 3.9 | 0 | 7.1 | 0.5 | 103.9 | 80.8 | 8 | 0.2 | 18.4 | 9.9 | 5.3 | 226.2 | 1.5 | 1.7 | 4.2 | 20.7 | 19.9 | 16.3 | 2.1 | 17.2 | 13.9 | 18.3 | 25.6 | 73.7 | 19.5 | 2.6 | 20.1 | 2.2 |  | 0.35045 | 15.4 | 6.5 | 20.3 | 20.3 | 10 | 13.8 | 38.7 | 39.6 | 84.5 | 95.5 | 15.3 | 8.1 | 50 | 20.9 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 253.2 | 16.5 | 141.1 | 0.6 | 74.9 | 82 | 110 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.5 | 5.6 | 18.9 | 10.1 |  |  |  | 17.2 |  | 6 |  | 7218.3504 | 24.1 | 2.649 | 8.6 | 9.4 | 25.2 | 18.9 | 3.5 | 8.5 | 100.849
03/01/2026 | 14:00 | 199.3 | 337 | 110.2 |  |  | 88.2 | 148.4 |  |  | 0 | 197.1 | 194.4 |  | 201.3 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 168.1 | 6.3 | 4.5 | 15.6 | 7 | 12.4 | 79.4 |  |  |  |  | 90.2 | 52.4 |  |  |  | 6.5 | 322.9 | 48.1 | 126.3 | 31.8 | 13.8 | 18.7 | 92.7 | 178 | 178 | 182.9 | 105.4 | 0 | 29.3 | 2.4 | 31.6 | 36.7 |  |  | 83.2 |  |  | 44.3 |  |  |  | 125.5 | 134.5 | 134.4 | 135.1 | 223 | 0 |  |  |  |  | 15.1 |  |  | 0 | 121.4 | 44.1 | 61.1 | 63.6 | 28 |  |  |  | 141.3 | 142.3 | 147.6 | [5 empty] | 137.2 | 76.2 | 3.9 | 0 | 7.2 | 0.3 | 103.7 | 80.8 | 9.2 | 0.2 | 18 | 9.9 | 5.6 | 216.6 | 1.5 | 1.7 | 4.2 | 20.3 | 20 | 16.2 | 2.2 | 17.2 | 14.1 | 18 | 24.4 | 73 | 19.4 | 2.6 | 20.1 | 2.3 |  | 0.34835 | 14.9 | 6.5 | 20 | 20 | 9.9 | 13.2 | 45.7 | 19.6 | 86 | 94.5 | 17.2 | 7.5 | 50 | 20.9 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 253.1 | 14.9 | 143.4 | 0.6 | 93.8 | 97.7 | 110.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 5.6 | 18.6 | 9.8 |  |  |  | 17.2 |  | 6 |  | 7205.3484 | 24.1 | 3.029 | 8.7 | 9.4 | 25.4 | 18.9 | 3.5 | 8.5 | 101.529
03/01/2026 | 14:30 | 199.6 | 292 | 94.6 |  |  | 89.8 | 150.4 |  |  | 0 | 198.1 | 196.1 |  | 202.6 |  | 77.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166.9 | 6.6 | 4.6 | 15.6 | 7.1 | 13.7 | 79.6 |  |  |  |  | 91.2 | 22.1 |  |  |  | 6.5 | 325 | 47.9 | 128.4 | 33.7 | 13.8 | 18.8 | 88.1 | 178.1 | 178.6 | 182.6 | 108 | 0 | 29.6 | 2.4 | 31.9 | 38.5 |  |  | 84.3 |  |  | 35.5 |  |  |  | 126.6 | 134 | 134 | 134.3 | 217.3 | 0 |  |  |  |  | 15.5 |  |  | 0 | 125.4 | 56.1 | 61.9 | 61.9 | 28.3 |  |  |  | 141 | 142.5 | 147.3 | [5 empty] | 137.2 | 76.1 | 3.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 109.7 | 80.8 | 8.6 | 0.2 | 18.1 | 9.9 | 5.5 | 219.3 | 1.5 | 1.7 | 4.2 | 20.3 | 20 | 16.2 | 2.2 | 17.2 | 14.2 | 17.7 | 23.9 | 73.1 | 19.4 | 2.6 | 20.1 | 2.4 |  | 0.34152 | 14.5 | 6.4 | 20 | 20.2 | 9.9 | 13.4 | 51.5 | 40.7 | 83.8 | 91.2 | 16.8 | 8.9 | 30.69 | 20.9 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 253.1 | 16.4 | 141.5 | 0.6 | 100 | 124.4 | 109 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 13.2 | 5.6 | 18.7 | 9.5 |  |  |  | 17.5 |  | 0 |  | 7241.3315 | 24 | 3.026 | 9.5 | 8.5 | 25.5 | 18.9 | 3.5 | 8.6 | 101.526
03/01/2026 | 15:00 | 200.5 | 294.1 | 97.6 |  |  | 91.1 | 157.5 |  |  | 0 | 160.1 | 196.7 |  | 83.5 |  | 74.3 | 9.9 |  |  |  |  | 166 | 6.9 | 4.8 | 0 | 6.9 | 14 | 80.4 |  |  |  |  | 95.1 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 324.2 | 49.6 | 135.3 | 32.3 | 14.2 | 18.9 | 93.4 | 178.4 | 178.9 | 183.6 | 108.4 | 0 | 28.8 | 2.4 | 32 | 38.8 |  |  | 84.9 |  |  | 35 |  |  |  | 126.7 | 146.6 | 146.6 | 147.1 | 223.9 | 0 |  |  |  |  | 15.5 |  |  | 0 | 153 | 68.8 | 61.5 | 60.5 | 29.8 |  |  |  | 139.8 | 141.2 | 146 | [5 empty] | 137.2 | 76.2 | 3.9 | 3.2 | 7.1 | 0.3 | 104.7 | 80.3 | 10.2 | 0.2 | 17.9 | 10 | 5.3 | 214.8 | 1.5 | 1.7 | 4.2 | 19.8 | 20 | 15.4 | 2.2 | 17.2 | 13.9 | 17.5 | 26.8 | 73.1 | 19.2 | 2.5 | 20.1 | 2.4 |  | 0.34669 | 14.7 | 6.4 | 20 | 20.2 | 9.8 | 13.6 | 62 | 8.4 | 85.3 | 91.2 | 15.4 | 9.9 | 50 | 21 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.4 | 253 | 13.2 | 139.2 | 0.6 | 120 | 136.2 | 108.3 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 14.6 | 5.6 | 18.9 | 9.7 |  |  |  | 17.5 |  | 0 |  | 7204.8467 | 23.8 | 3.025 | 10 | 8.4 | 25 | 18.9 | 3.5 | 8.5 | 101.125
03/01/2026 | 15:30 | 201.6 | 301.6 | 96.1 |  |  | 90 | 157.9 |  |  | 0 | 104.8 | 197.6 |  | 84.6 |  | 78.9 | 10 |  |  |  |  | 167.4 | 9.9 | 5.1 | 0 | 6.9 | 14 | 80.5 |  |  |  |  | 96.5 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 330.3 | 49 | 142.9 | 32 | 14 | 18.8 | 91.8 | 180.9 | 181.3 | 184.1 | 108.6 | 0 | 29.2 | 2.4 | 32.2 | 42.7 |  |  | 85.6 |  |  | 35.8 |  |  |  | 127.6 | 155.5 | 155.3 | 156 | 238.3 | 0 |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 0.8 | 186.8 | 75.4 | 62.6 | 61 | 30.2 |  |  |  | 140.7 | 141.8 | 147 | [5 empty] | 137.2 | 77.2 | 3.9 | 3.3 | 7.5 | 0.1 | 110.1 | 79.6 | 8.6 | 0.1 | 18.1 | 9.9 | 5.5 | 211.6 | 1.5 | 1.7 | 4.3 | 20.7 | 20 | 15.3 | 2.2 | 17.2 | 13.2 | 17.5 | 26.7 | 72.9 | 16.7 | 2.5 | 20.2 | 2.5 |  | 0.18216 | 14.1 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 10 | 13.7 | 61.1 | 7.9 | 87.4 | 92.6 | 15.1 | 10.9 | 12.92 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 253 | 12.2 | 135 | 0.6 | 124 | 143.2 | 104.6 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 11.5 | 5.6 | 19.5 | 10.2 |  |  |  | 17.5 |  | 0 |  | 7240.4022 | 23.6 | 3.023 | 9.3 | 8.4 | 24.6 | 18.9 | 3.5 | 8.6 | 99.923
03/01/2026 | 16:00 | 202.3 | 380.2 | 124.6 |  |  | 89.5 | 155.1 |  |  | 0 | 104.8 | 198.5 |  | 84.4 |  | 80.5 | 9.8 |  |  |  |  | 166.9 | 9.7 | 5 | 0 | 6.9 | 14.2 | 80.5 |  |  |  |  | 96 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 332.8 | 49 | 150.2 | 32.3 | 13.8 | 18.8 | 91 | 179.3 | 179.8 | 185.1 | 108.8 | 0 | 29 | 2.4 | 32 | 48.9 |  |  | 85.3 |  |  | 36 |  |  |  | 127.4 | 166 | 163.4 | 174.6 | 246.1 | 0 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 0.6 | 216.8 | 50.9 | 62.2 | 60.6 | 30.2 |  |  |  | 140.9 | 142.5 | 147.4 | [5 empty] | 137.2 | 77.1 | 3.9 | 3.3 | 7.6 | 0.1 | 111.5 | 80.8 | 8.8 | 0 | 18.1 | 10 | 5.5 | 151.7 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 20.7 | 20 | 14.6 | 2.2 | 17.2 | 9.1 | 11.5 | 26.3 | 71.8 | 16.4 | 2.5 | 20.2 | 2.7 |  | 0.13762 | 13.7 | 6.5 | 20.1 | 20.2 | 10 | 15.4 | 59.7 | 13.8 | 83.5 | 85 | 11.7 | 8.4 | 12.35 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.4 | 162.9 | 10 | 57.2 | 0.6 | 124.3 | 132.3 | 46.1 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 5 | 5.6 | 19.5 | 10.1 |  |  |  | 19 |  | 0 |  | 7086.8876 | 23.6 | 3.022 | 9.3 | 8 | 24.7 | 18.9 | 3.6 | 8.6 | 99.722
03/01/2026 | 16:30 | 200.3 | 377.8 | 121.2 |  |  | 89.8 | 153.2 |  |  | 0 | 202.4 | 197.8 |  | 85 |  | 179.7 | 9.9 |  |  |  |  | 167.1 | 9.5 | 5 | 0 | 6.9 | 14.4 | 101.3 |  |  |  |  | 95.7 | 81.3 |  |  |  | 6.5 | 371.4 | 50.2 | 146.3 | 32.8 | 13.8 | 18.8 | 90.7 | 179 | 179.9 | 184.1 | 108.2 | 0 | 29 | 2.4 | 31.9 | 41 |  |  | 85.2 |  |  | 35.6 |  |  |  | 127.3 | 158.4 | 158.6 | 158.9 | 246.5 | 0 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 0.7 | 190.9 | 50.9 | 62.3 | 59.9 | 30.1 |  |  |  | 142.2 | 142.8 | 147.5 | [5 empty] | 137.2 | 76.8 | 3.9 | 3.3 | 7.7 | 0.1 | 118.3 | 78 | 0.9 | 0 | 18.2 | 9.9 | 5.4 | 51.9 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 20 | 14.4 | 2.2 | 17.2 | 8.2 | 12.5 | 25.1 | 71.3 | 5.2 | 2.5 | 20.2 | 2.8 |  | 0.08278 | 13.3 | 6.7 | 20.1 | 20.2 | 10 | 18.4 | 51.8 | 7.2 | 69.8 | 88 | 12.3 | 8.2 | 20.52 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.8 | 74.8 | 7 | 110 | 0.6 | 122.6 | 124 | 81.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 5.6 | 19.6 | 10.2 |  |  |  | 19 |  | 0 |  | 7174.6028 | 23.4 | 4.214 | 8.8 | 8 | 24.8 | 18.9 | 3.7 | 8.5 | 100.314
03/01/2026 | 17:00 | 200 | 429.9 | 135.3 |  |  | 90.3 | 156.9 |  |  | 0 | 200.7 | 198.3 |  | 133.8 |  | 137.4 | 9.9 |  |  |  |  | 167.5 | 9.3 | 6.5 | 0 | 6.9 | 14.4 | 101.7 |  |  |  |  | 96.6 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 329.4 | 49.5 | 150.8 | 31.7 | 14.2 | 18.8 | 90.7 | 182 | 182.2 | 184.1 | 109.8 | 0 | 29.3 | 2.4 | 32.2 | 59.8 |  |  | 85.5 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.7 | 166.1 | 164 | 172.4 | 251.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.7 | 222.9 | 55.9 | 62.6 | 60 | 30.2 |  |  |  | 142.1 | 142.8 | 147.5 | [5 empty] | 172.3 | 83.8 | 3.9 | 3.3 | 8.2 | 0 | 120.5 | 30.3 | 2.5 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.6 | 27.5 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 20.7 | 20 | 14.6 | 2.2 | 17.2 | 4.2 | 5.9 | 24.9 | 74.2 | 5.5 | 2.4 | 20.2 | 2.8 |  | 0.11581 | 13.6 | 6.9 | 20.2 | 20.2 | 10 | 16.2 | 52.4 | 25.7 | 72.8 | 87.8 | 12.9 | 7.5 | 11.66 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 39.5 | 3.1 | 22.4 | 0.6 | 121.9 | 117.6 | 21.5 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 5.6 | 19.5 | 8.7 |  |  |  | 19 |  | 0 |  | 7087.3758 | 23.4 | 6.357 | 7.8 | 8 | 25.1 | 18.9 | 3.6 | 8.6 | 101.757
03/01/2026 | 17:30 | 199.4 | 429.2 | 135.9 |  |  | 90.5 | 155.4 |  |  | 42 | 202.3 | 200.3 |  | 204.5 |  | 82.3 | 10 |  |  |  |  | 164.6 | 9.2 | 6.6 | 0 | 6.9 | 14.5 | 101.5 |  |  |  |  | 96.3 | 81.4 |  |  |  | 6.5 | 340.6 | 49.2 | 150.6 | 32.7 | 14.4 | 18.9 | 91.6 | 180.6 | 181.1 | 184.4 | 109.7 | 0 | 28.8 | 2.4 | 32 | 50.7 |  |  | 85.4 |  |  | 45 |  |  |  | 127.6 | 167.4 | 165.2 | 171.5 | 253.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.7 | 216.1 | 59.1 | 62.5 | 62 | 30.2 |  |  |  | 142.6 | 143.3 | 147.3 | [5 empty] | 207.2 | 98.9 | 4 | 3.3 | 9 | 0 | 118.5 | 19.1 | 1.9 | 0 | 18.5 | 10 | 5.5 | 17.7 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | 20.7 | 20 | 14.6 | 2.2 | 17.2 | 3.4 | 4.1 | 25.6 | 69.2 | 2.5 | 2.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.08854 | 14 | 7 | 20.2 | 20.2 | 10 | 13.5 | 57.2 | 14.4 | 72.3 | 94.8 | 13.2 | 7.4 | 41.36 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 21.8 | 1 | 23.7 | 0.6 | 118 | 113.1 | 21.2 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 5.6 | 19.9 | 9.7 |  |  |  | 19 |  | 0 |  | 7164.3485 | 23.1 | 6.35 | 7.4 | 8 | 25.3 | 18.9 | 3.7 | 8.5 | 101.25
03/01/2026 | 18:00 | 203.4 | 430.2 | 144.1 |  |  | 90 | 155.3 |  |  | 104.8 | 202.4 | 199.8 |  | 204.9 |  | 88 | 10 |  |  |  |  | 164.1 | 9.3 | 7 | 0 | 7.1 | 14.4 | 101.8 |  |  |  |  | 96.3 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 302.1 | 48.7 | 145.4 | 33.8 | 14.4 | 18.9 | 93.1 | 180.1 | 181.8 | 184.1 | 108.4 | 0 | 29.1 | 2.4 | 32 | 44 |  |  | 85.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.7 | 159.9 | 160.4 | 159.6 | 244.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.7 | 192.5 | 49.9 | 62.5 | 62 | 30.2 |  |  |  | 142.6 | 143.1 | 147.7 | [5 empty] | 207.1 | 99.2 | 3.9 | 3.3 | 9.4 | 0 | 118.6 | 7.1 | 0.6 | 0 | 18.4 | 9.9 | 5.5 | 16.9 | 1.4 | 2 | 4.3 | 20.5 | 20 | 14.6 | 2.2 | 17.2 | 0.6 | 0.6 | 25.5 | 72.5 | 0.1 | 2.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.03669 | 14 | 7 | 20.2 | 20.2 | 10 | 14.2 | 58.8 | 3 | 72.8 | 94.5 | 11.1 | 8.6 | 21.93 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 22.5 | 0.9 | 13.7 | 0.6 | 112.3 | 103.2 | 14.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 5.6 | 20 | 10.4 |  |  |  | 19 |  | 0 |  | 7047.5667 | 23.2 | 6.349 | 7.3 | 8.2 | 25.6 | 18.9 | 3.8 | 15.9 | 109.249
03/01/2026 | 18:30 | 197.5 | 419 | 136.3 |  |  | 88.5 | 152.5 |  |  | 104.8 | 202.9 | 201.1 |  | 206 |  | 233.2 | 9.7 |  |  |  |  | 162.9 | 8.5 | 6.3 | 4.6 | 6.9 | 14.3 | 137.6 |  |  |  |  | 98.3 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 400.8 | 47.6 | 140.8 | 31 | 15.6 | 18.8 | 87.2 | 176.3 | 177.4 | 183.5 | 107.4 | 0 | 28.3 | 2.4 | 31.7 | 37.6 |  |  | 84 |  |  | 44.6 |  |  |  | 125.9 | 165.4 | 165.4 | 167.9 | 254.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 176.6 | 46.9 | 64.8 | 61.4 | 29.4 |  |  |  | 142.6 | 143.5 | 147.4 | [5 empty] | 207.7 | 99.6 | 3.7 | 3.6 | 9.1 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 4.3 | 20 | 20 | 14.6 | 2.1 | 17.2 | 0 | 0 | 28.9 | 75.4 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.9 |  | 0.00421 | 14.7 | 7.2 | 20 | 20.1 | 10 | 13.4 | 49.8 | 0 | 65.7 | 103.2 | 8.7 | 7.5 | 0 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 110.8 | 104 | 0.5 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 10.4 |  |  |  | 19 |  | 5.4 |  | 7183.7042 | 23.3 | 6.347 | 6.8 | 8.2 | 25.9 | 18.9 | 3.9 | 15.8 | 109.147
03/01/2026 | 19:00 | 200.9 | 429.2 | 137.8 |  |  | 89.8 | 154.9 |  |  | 135.5 | 203.6 | 200.7 |  | 206.2 |  | 282.7 | 9.9 |  |  |  |  | 168.3 | 9.1 | 6.2 | 11.3 | 7 | 14.4 | 139.1 |  |  |  |  | 102.2 | 158.7 |  |  |  | 6.5 | 410.5 | 48.2 | 151.5 | 32.3 | 15.6 | 18.8 | 87.2 | 180.1 | 180.6 | 184.5 | 108.3 | 0 | 28.9 | 2.4 | 31.9 | 108.5 |  |  | 85 |  |  | 46.6 |  |  |  | 127.5 | 169.4 | 166.9 | 171.5 | 254.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 201.9 | 46 | 66 | 61 | 30.1 |  |  |  | 143.1 | 143.8 | 148.1 | [5 empty] | 208.3 | 99.9 | 3.7 | 4.4 | 9.1 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.4 | 2 | 4.3 | 20.5 | 20 | 14.5 | 2.1 | 17.2 | 0 | 0 | 29.6 | 79.5 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 14.8 | 7.3 | 20.1 | 20.2 | 10 | 10.4 | 49.2 | 0 | 79.7 | 105.3 | 12 | 6 | 0 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.3 | 99.1 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 10 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7547 | 23.5 | 7.039 | 6.8 | 8.2 | 26.1 | 18.9 | 3.9 | 15.9 | 110.339
03/01/2026 | 19:30 | 202.4 | 429.2 | 136.7 |  |  | 90.1 | 155.3 |  |  | 181.2 | 202.5 | 201.9 |  | 206.6 |  | 231.2 | 10.2 |  |  |  |  | 169 | 9.2 | 6 | 11.3 | 6.9 | 14.5 | 138.9 |  |  |  |  | 101.3 | 157.1 |  |  |  | 6.5 | 420.5 | 47.5 | 150.1 | 32.5 | 15.2 | 18.8 | 88.2 | 181.4 | 181.8 | 184.3 | 109 | 0 | 29 | 2.4 | 32 | 126.4 |  |  | 85.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127.4 | 169.2 | 166.9 | 200.5 | 262.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 211.4 | 46.5 | 66 | 61 | 30.1 |  |  |  | 143 | 143.7 | 147.8 | [5 empty] | 208.9 | 100.2 | 4.3 | 4.4 | 10 | 0 | 121.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.4 | 2 | 4.2 | 20.6 | 20 | 16 | 2.1 | 17.2 | 0 | 0 | 28.2 | 76.9 | 0 | 2.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 14.8 | 7.3 | 20.2 | 20.2 | 10 | 9.3 | 53.6 | 0 | 75.2 | 104.1 | 11.5 | 7.2 | 0 | 20.9 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.7 | 90.6 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20.1 | 9.9 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7595.7 | 23.7 | 8.116 | 6.8 | 8.4 | 26.3 | 18.9 | 3.9 | 15.8 | 111.916
03/01/2026 | 20:00 | 202.8 | 428.2 | 137.2 |  |  | 90 | 153.3 |  |  | 179.9 | 202.5 | 200.7 |  | 206 |  | 235.6 | 10.3 |  |  |  |  | 168.5 | 9.2 | 6 | 11.3 | 7 | 14.4 | 138.7 |  |  |  |  | 100.1 | 157.1 |  |  |  | 6.5 | 422.2 | 48 | 149.8 | 32.7 | 15.2 | 18.8 | 90.8 | 181 | 181.3 | 183.8 | 109.5 | 20.2 | 29 | 2.4 | 31.9 | 127.3 |  |  | 85.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.5 | 169 | 166.6 | 199.9 | 263.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 213.1 | 66.2 | 66 | 60.9 | 30.2 |  |  |  | 142.2 | 142.9 | 147.1 | [5 empty] | 209 | 100.1 | 4.3 | 4.4 | 11.4 | 0 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.4 | 2 | 4.2 | 20.5 | 20 | 16 | 2.1 | 17.2 | 0 | 0 | 28.1 | 77.3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 0 | 14.8 | 7.6 | 20.2 | 20.2 | 10 | 8.7 | 59 | 0 | 66.2 | 97.3 | 10.3 | 4.6 | 0 | 20.9 | 7.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.4 | 64.7 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 9.9 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7576.1 | 23.7 | 8.107 | 8.3 | 8.4 | 26.4 | 18.9 | 3.9 | 15.8 | 113.507
03/01/2026 | 20:30 | 204.2 | 430.5 | 137.5 |  |  | 90.8 | 152.5 |  |  | 180.7 | 203.1 | 200.8 |  | 208.6 |  | 238.6 | 10.2 |  |  |  |  | 168.4 | 9.4 | 6 | 11.3 | 6.9 | 14.6 | 139.1 |  |  |  |  | 100.6 | 157.3 |  |  |  | 6.5 | 421.8 | 47.4 | 150 | 33.1 | 15.2 | 18.8 | 91.6 | 182.8 | 183.5 | 183.9 | 109.3 | 20.3 | 29.3 | 2.4 | 32.1 | 133.4 |  |  | 85.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 127.8 | 169.7 | 167.6 | 200.8 | 263.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 222 | 68.6 | 66.4 | 60.9 | 30.3 |  |  |  | 141.6 | 142.2 | 147.9 | [5 empty] | 209.6 | 100.4 | 6.2 | 4.4 | 11 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.4 | 1.9 | 4.1 | 20.7 | 20 | 16 | 2.1 | 17.2 | 0 | 0 | 27 | 74.8 | 0 | 2.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 14.8 | 7.6 | 20.3 | 20.2 | 10 | 6.7 | 57.7 | 0 | 53 | 94.3 | 6.4 | 1.4 | 0 | 20.9 | 7.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.5 | 50.3 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20.1 | 9.8 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7535.2 | 23.7 | 8.098 | 9 | 8.4 | 26.5 | 18.9 | 4 | 16 | 114.598
03/01/2026 | 21:00 | 201.3 | 427.5 | 136.9 |  |  | 89.4 | 150.8 |  |  | 180.8 | 204.4 | 203.2 |  | 209.2 |  | 236.4 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 9 | 5.9 | 11.3 | 6.9 | 14.6 | 138.7 |  |  |  |  | 99.6 | 157.3 |  |  |  | 6.5 | 413.8 | 47 | 151.3 | 32.1 | 14.7 | 18.9 | 90.1 | 179.3 | 179.3 | 184.2 | 108.3 | 29.7 | 28.8 | 2.4 | 31.8 | 144.4 |  |  | 84.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 127.3 | 170.3 | 167.7 | 200.7 | 263.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 216.4 | 53.2 | 65.7 | 61 | 29.9 |  |  |  | 142.2 | 143.5 | 148.2 | [5 empty] | 209.8 | 100.6 | 6.2 | 4.4 | 10.2 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.3 | 1.9 | 4.4 | 20.3 | 20 | 19.2 | 2.1 | 17.2 | 0 | 0 | 23 | 77.4 | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 0 | 14.8 | 7.6 | 20.1 | 20.2 | 10 | 5.2 | 59.9 | 0 | 47.3 | 91.9 | 5.9 | 2.2 | 0 | 20.9 | 6.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.1 | 41.7 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 8.7 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7487.8 | 23.7 | 8.063 | 9.1 | 8.4 | 26.6 | 18.9 | 4.1 | 15.8 | 114.663
03/01/2026 | 21:30 | 202.7 | 430.1 | 137.8 |  |  | 90.1 | 155.4 |  |  | 181.4 | 204.1 | 202.2 |  | 207.2 |  | 236.5 | 10.3 |  |  |  |  | 169.1 | 7.3 | 6 | 11.3 | 6.9 | 14.6 | 139.1 |  |  |  |  | 97.7 | 157.5 |  |  |  | 6.5 | 464 | 47 | 150.2 | 32.3 | 14.8 | 18.8 | 91.5 | 180.7 | 181 | 184.2 | 109.1 | 44.9 | 27.6 | 2.4 | 32.3 | 108.4 |  |  | 85.2 |  |  | 46.8 |  |  |  | 127.9 | 170.3 | 167.7 | 201 | 264.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 201.5 | 51.4 | 65.2 | 61 | 30.2 |  |  |  | 142.2 | 143.3 | 148 | [5 empty] | 209.9 | 100.7 | 6.2 | 4.4 | 10.6 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.3 | 1.9 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19.2 | 2.2 | 17.2 | 0 | 0 | 25.7 | 73.7 | 0 | 2.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 14.8 | 7.6 | 20.4 | 20.2 | 10 | 5.6 | 55.2 | 0 | 32.4 | 93.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 20.9 | 6.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.9 | 42.9 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 9.2 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7480.2 | 23.8 | 8.054 | 9 | 8.4 | 26.6 | 18.9 | 4.1 | 15.9 | 114.754
03/01/2026 | 22:00 | 204.3 | 427.9 | 136.7 |  |  | 91.1 | 156.4 |  |  | 181.1 | 204.1 | 202.1 |  | 209.7 |  | 291.8 | 10.2 |  |  |  |  | 167.5 | 7.2 | 6.2 | 11.3 | 7.1 | 14.7 | 138.9 |  |  |  |  | 97.3 | 157.3 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 47 | 137.3 | 32.6 | 15 | 18.8 | 92.4 | 181.7 | 182.4 | 183.9 | 109.1 | 29 | 27.5 | 2.4 | 32.1 | 62.6 |  |  | 85 |  |  | 46.5 |  |  |  | 127.5 | 171.1 | 168.6 | 201.3 | 264.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 113 | 48 | 65.2 | 60.9 | 30.2 |  |  |  | 141.8 | 142.6 | 147.6 | [5 empty] | 210.2 | 100.7 | 6.2 | 4.4 | 11 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 4.4 | 20.4 | 20 | 19.2 | 2.2 | 17.2 | 0 | 0 | 25.8 | 73.2 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 14.8 | 7.6 | 20.2 | 20.2 | 10 | 3.7 | 44 | 0 | 56.7 | 95.6 | 5.5 | 2.3 | 0 | 20.9 | 6.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.6 | 65.4 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 10.3 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7425.1 | 23.7 | 8.058 | 9 | 8.2 | 26.6 | 18.9 | 4.1 | 15.8 | 114.358
03/01/2026 | 22:30 | 201.7 | 432.5 | 137.6 |  |  | 90.3 | 155.5 |  |  | 181.1 | 205.8 | 203.3 |  | 209.1 |  | 302.6 | 10.3 |  |  |  |  | 167.4 | 7.3 | 5.8 | 0 | 7.1 | 14.7 | 104.2 |  |  |  |  | 96.3 | 69.6 |  |  |  | 6.5 | 379.2 | 46.1 | 150.2 | 32.1 | 15 | 18.8 | 89.6 | 180.6 | 181.4 | 184.6 | 108.7 | 45 | 27.7 | 2.4 | 32.2 | 125.9 |  |  | 85.1 |  |  | 46.5 |  |  |  | 127.1 | 170.6 | 168.5 | 200.7 | 264.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 201.3 | 58.1 | 64.1 | 61 | 30.2 |  |  |  | 142.4 | 143.2 | 148.1 | [5 empty] | 210.3 | 100.9 | 6.2 | 4.4 | 10.9 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10.1 | 5.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19.2 | 2.2 | 17.2 | 0 | 0 | 26.3 | 75 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 14.4 | 7.6 | 20.2 | 20.2 | 10 | 3.9 | 33.8 | 0 | 60 | 86.5 | 6.9 | 1.2 | 0 | 20.9 | 6.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57 | 62.7 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20.1 | 9.1 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7387.4 | 23.7 | 8.06 | 8.3 | 8.2 | 26.9 | 18.9 | 4.2 | 15.9 | 114.16
03/01/2026 | 23:00 | 198.1 | 421.7 | 135.9 |  |  | 89.5 | 145.5 |  |  | 181.3 | 205.5 | 203 |  | 210 |  | 292.2 | 9.9 |  |  |  |  | 159.4 | 6.8 | 5.3 | 0 | 7 | 14.7 | 104.2 |  |  |  |  | 90.5 | 61.1 |  |  |  | 6.5 | 372.1 | 46 | 141.2 | 31 | 14.9 | 18.8 | 90.2 | 174.9 | 176.3 | 183.8 | 108.7 | 34.3 | 27.4 | 2.4 | 31.6 | 75.8 |  |  | 59.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 124.8 | 169.5 | 167.2 | 199.5 | 263.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 133.7 | 54.2 | 62.1 | 59.4 | 29.4 |  |  |  | 142.6 | 143.7 | 147.1 | [5 empty] | 210.6 | 100.9 | 6.4 | 4.4 | 10.7 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 10.1 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 19.9 | 20 | 19.2 | 2.2 | 17.2 | 0 | 0 | 25.7 | 75 | 0 | 2.4 | 18.7 | 2.8 |  | 0 | 14 | 7.7 | 20.2 | 20.2 | 10 | 3.3 | 28.4 | 0 | 41.2 | 76.1 | 4.2 | 0.6 | 0 | 21 | 6.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.4 | 59.8 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 9.8 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 7091.3 | 23.6 | 1.713 | 9.3 | 8.4 | 26.9 | 18.9 | 4.2 | 15.9 | 108.913
03/01/2026 | 23:30 | 203.2 | 430.9 | 136.3 |  |  | 90.2 | 153.7 |  |  | 181.6 | 204.8 | 202.8 |  | 209.9 |  | 291.9 | 10.1 |  |  |  |  | 162.3 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.9 | 14.7 | 106.2 |  |  |  |  | 91.6 | 60.9 |  |  |  | 6.5 | 374.8 | 46 | 151.9 | 31.5 | 15.1 | 18.8 | 90.1 | 181.4 | 181.6 | 184.9 | 109.2 | 28.2 | 29.6 | 2.4 | 32 | 66.1 |  |  | 42.6 |  |  | 46.4 |  |  |  | 127.4 | 149.7 | 149.6 | 149.3 | 228.3 | 15.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 136.5 | 62 | 64.3 | 61 | 30.4 |  |  |  | 142.8 | 143.8 | 147.8 | [5 empty] | 210.6 | 101 | 6.6 | 4.4 | 10.5 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.8 | 20 | 19.2 | 2.2 | 17.2 | 0 | 0 | 25.8 | 75 | 0 | 2.5 | 15.8 | 2.8 |  | 0 | 13.3 | 7.6 | 20.3 | 20.3 | 10 | 4 | 31 | 0 | 40.8 | 61.1 | 4.2 | 2 | 0 | 20.9 | 6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.5 | 40 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 10.1 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 6979.1 | 23.4 | 0 | 9.7 | 8.4 | 26.9 | 18.9 | 4.2 | 15.8 | 107.3
04/01/2026 | 00:00 | 202.7 | 433.6 | 137.8 |  |  | 90.6 | 154.5 |  |  | 181.4 | 204.9 | 200.4 |  | 210.1 |  | 261.3 | 10.1 |  |  |  |  | 170.2 | 7.4 | 4.4 | 0 | 6.9 | 14.7 | 105 |  |  |  |  | 90.7 | 61 |  |  |  | 6.5 | 375.1 | 44.6 | 139 | 31.6 | 14.9 | 18.8 | 92.8 | 181.4 | 181.7 | 184.5 | 109.1 | 31.5 | 29.7 | 2.4 | 32.3 | 70.4 |  |  | 42.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 148.6 | 148.5 | 148.4 | 233.3 | 12.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 131 | 63.2 | 64.3 | 61 | 30.2 |  |  |  | 142.9 | 143.9 | 148.2 | [5 empty] | 210.7 | 100.9 | 6.6 | 4.2 | 10.4 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.7 | 20 | 19.2 | 2.2 | 17.2 | 0 | 0 | 26.2 | 71.9 | 0 | 2.5 | 11.6 | 2.7 |  | 0 | 13.4 | 7.6 | 20.4 | 20.3 | 10 | 2.8 | 25.3 | 0 | 31.2 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0 | 20.9 | 6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.4 | 30.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20.2 | 9.8 |  |  |  | 19 |  | 6.5 |  | 6791.9 | 23 | 0 | 9.3 | 8.4 | 26.9 | 18.9 | 4.1 | 15.7 | 106.3
EJEC |  | 4851.2 | 10017.15 | 3198.35 | 0 | 0 | 2162.1 | 3788.8 | 0 | 0 | 1854.3 | 4536.55 | 4757.3 | 0 | 4395.6 | 0 | 2855.7 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956.45 | 184 | 125.45 | 244.2 | 167.5 | 321.2 | 2028.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.7 | 1408.15 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 7085.2 | 1230.2 | 3473.65 | 830.15 | 351.85 | 450 | 2133.45 | 4325.05 | 4336.55 | 4418.6 | 2589.6 | 141.6 | 705.5 | 58.9 | 773.55 | 1419.75 | 0 | 0 | 1612.75 | 0 | 0 | 866.95 | 0 | 0 | 0 | 2960.4 | 3784.2 | 3764.75 | 3947.75 | 5861.95 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 10.05 | 3842.5 | 1501.1 | 1534.6 | 1505.45 | 718.35 | 0 | 0 | 0 | 3415.95 | 3439.95 | 3541.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739.95 | 2306.2 | 109.8 | 37.4 | 197.25 | 5.25 | 2280.25 | 835.6 | 155.35 | 1.6 | 469.75 | 238.05 | 131.05 | 2101.55 | 31.25 | 41.65 | 101.4 | 489.55 | 472.8 | 419.75 | 52.35 | 409.4 | 146.3 | 187.8 | 594.05 | 1582.9 | 173.8 | 58.65 | 393.65 | 59.15 | 0 | 2.8386 | 377.7 | 172.3 | 482.4 | 485.05 | 239.7 | 343.75 | 764.1 | 344.9 | 1310.75 | 1787.6 | 175.95 | 88.35 | 462.215 | 494.9 | 168.5 | 198.1 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 141.25 | 2455.8 | 134.35 | 1390.45 | 14.4 | 1175.4 | 1165.75 | 1089.6 | 104.9 | 52.8 | 28.8 | 28.8 | 128.3 | 134.4 | 467.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 0 | 123.9 | 0 | 167698.7036 | 575.3 | 87.705 | 209.1 | 229.05 | 626.85 | 453.6 | 95.25 | 263.6 | 2540.455

## REACTIVA
sábado, 3 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/01/2026 | 00:30 | 46.8 | -43 | -7.1 |  |  | -13.6 | -8.4 |  |  | -7.5 | 10.4 | 0.7 |  | 8.1 |  | 24.3 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | -3.4 | 3 | 4.4 |  |  |  |  | 15.6 | -8.7 |  |  |  | -1.5 | -18.6 | 2.3 | 19 | 4 | -0.6 | 2.6 | 1.2 | 4.8 | -22.9 | -40.8 | 1.5 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 1.9 | -3.8 |  |  | -4.7 |  |  | -3.5 |  |  | 0 | -1.6 | -43.3 | -63.8 | 30.3 | -5.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 10.3 | -0.4 | 5.7 | -1.9 |  |  |  | -6.3 | -3.4 | -40.7 | [5 empty] | -24 | -16.4 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -15.2 | 0 | -5.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | -12.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 0 | 7.9 | 0 | -6.8 | -7.6 | -0.6 | -0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 1.9 |  | -201.9 | 1.6 | -0.015 | 2.6755 | 1.8 | 0.35031 | 0 | -0.4 | 1.9 | 7.9108
03/01/2026 | 01:00 | 40.8 | -53.8 | -8 |  |  | -14.2 | -12.3 |  |  | -10.8 | 5.7 | -4.2 |  | 3.2 |  | 20.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 3.4 | 2.6 |  |  |  |  | 11.8 | -12.7 |  |  |  | -1.6 | -30.1 | 1.6 | 18.5 | 4.4 | -1 | 2.6 | 1.5 | -4.1 | -31.6 | -48.7 | 0.6 | 0 | -0.9 | 0.6 | 2 | -5 |  |  | -4.1 |  |  | 3.1 |  |  | 0 | -6.5 | -43.9 | -67.4 | 25.9 | -6.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 10.1 | -1.2 | 5.8 | -1.8 |  |  |  | -4.8 | -1 | -38.6 | [5 empty] | -27.5 | -18.8 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -16.3 | 0 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | -0.1 | -2.9 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | -11.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 0.1 | 0 | 7.1 | 0 | -5.7 | -5.3 | -0.4 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 0.2 |  | 2.2 |  | -307.6 | 1.7 | -0.06 | 2.639 | 1.8 | 0.34404 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 8.523
03/01/2026 | 01:30 | 39.2 | -57 | -8.2 |  |  | -12.7 | -8.2 |  |  | -10.8 | 13.1 | 3 |  | 3 |  | 5.8 | 0.2 |  |  |  |  | 8.7 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 3.3 | 1.1 |  |  |  |  | 11 | -12.9 |  |  |  | -1.7 | -30.6 | 1.3 | 19.1 | 3.7 | -0.9 | 2.6 | 0.8 | -6.4 | -34 | -51.5 | 0.2 | 0 | -1.3 | 0.6 | 1.8 | -5.6 |  |  | -3.8 |  |  | 4.7 |  |  | 0 | -4 | -43.2 | -65.2 | 27.7 | -6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25 | 10.3 | 0 | 5.7 | -1.9 |  |  |  | -6.8 | -3 | -42.7 | [5 empty] | -31.1 | -20.8 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -17.4 | 0 | -5.5 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -3.3 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.6 | -13.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -6.9 | -0.5 | -0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 0.9 |  | 2.2 |  | -338.2 | 1.6 | 0.23 | 2.4905 | 1.6 | 0.34116 | 0.3 | 0.1 | 2 | 8.6617
03/01/2026 | 02:00 | 42.6 | -56.2 | -8.2 |  |  | -13.5 | 1.6 |  |  | -10 | 7.5 | -1.8 |  | 2.3 |  | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 3.1 | 1.3 |  |  |  |  | 13 | -14 |  |  |  | -1.7 | -31.4 | 1.2 | 19.1 | 1.2 | -0.9 | 2.6 | 1.2 | -5.8 | -33.3 | -41.3 | 0.5 | 0 | -0.7 | 0.6 | 2 | -5.2 |  |  | -3.7 |  |  | 4.5 |  |  | 0 | -4.2 | -45 | -68.1 | 25.3 | -7.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 26 | 10.2 | -0.3 | 5.8 | -2.1 |  |  |  | -7.2 | -3.6 | -42.5 | [5 empty] | -34.5 | -22.9 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -18.6 | 0 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.4 | -14.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -6.4 | -6.1 | -0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 |  |  |  | 0.5 |  | 2.1 |  | -342.1 | 1.5 | 0.175 | 2.6805 | 1.8 | 0.33978 | 0.3 | 0.1 | 2 | 8.8953
03/01/2026 | 02:30 | 43.6 | -53.5 | -8.4 |  |  | -11.4 | 0.3 |  |  | -9.2 | 3.8 | -7.3 |  | 1.9 |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 3.1 | 1.9 |  |  |  |  | 12.7 | -14.8 |  |  |  | -1 | -32.1 | 0.8 | 6.4 | 0.8 | -1.2 | 2.6 | 1.6 | -5.6 | -33.2 | -41 | -2.7 | 0 | -2 | 0.6 | 1.8 | -7 |  |  | -4.7 |  |  | 4.3 |  |  | 0 | 0.8 | -43.6 | -67.5 | 25.2 | -7.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 10.6 | 0.6 | 5.6 | -2.1 |  |  |  | -7.9 | -4.7 | -43.1 | [5 empty] | -36.3 | -24.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -18.1 | 0 | -5.4 |  | 0.2 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.3 | -3.4 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.4 | -14.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -5.7 | -6.3 | -0.5 | -0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | -369.6 | 1.5 | 0.314 | 2.4975 | 1.6 | 0.34463 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 8.8561
03/01/2026 | 03:00 | 42 | -65 | -9.3 |  |  | -11.4 | -2.4 |  |  | -12.6 | 6.4 | -2.3 |  | -1.3 |  | 2.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 2.1 | 1 | 2.1 | -3.4 | 3.1 | 1.7 |  |  |  |  | 12.3 | -14.7 |  |  |  | -0.8 | -30 | 1.2 | 5.6 | 0.8 | -1.3 | 2.6 | 0.9 | -8.5 | -35.9 | -43.8 | 1.1 | 0 | -1.5 | 0.6 | 1.9 | -6.2 |  |  | -5.5 |  |  | 3.9 |  |  | 0 | -0.1 | -47.7 | -70.6 | 22.1 | -12.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 10 | 0.2 | 5.6 | -2.2 |  |  |  | -10.1 | -7.1 | -46.7 | [5 empty] | -35.6 | -23.5 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -18.2 | 0 | -5.3 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -4.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.4 | -15.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -7.1 | -8.4 | -0.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 2.1 |  | -420.7 | 1.5 | 0.655 | 2.568 | 1.6 | 0.33977 | 0.3 | 0.1 | 2 | 9.0628
03/01/2026 | 03:30 | 41.8 | -66.8 | -9.7 |  |  | -12 | -3.2 |  |  | -13.4 | 2.3 | -7.9 |  | -1.4 |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 3.2 | 2 |  |  |  |  | 10.6 | -14.7 |  |  |  | -0.9 | -30.1 | 1.2 | 5.8 | 1.1 | -1 | 2.6 | 0.9 | -9.1 | -36.5 | -44.5 | -1.4 | 0 | -1.7 | 0.6 | 2 | -5.4 |  |  | -5.7 |  |  | 2.3 |  |  | 0 | -0.5 | -50.5 | -73.7 | 19.5 | -13.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 10.5 | 0 | 5.8 | -2 |  |  |  | -11 | -7.3 | -48 | [5 empty] | -35.7 | -23.6 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -17.7 | 0 | -5.6 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -4.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.7 | -15.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4 | -9.2 | -1 | -0.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 2.1 |  | -449.2 | 1.5 | 0.363 | 2.455 | 1.5 | 0.32841 | 0.3 | 0 | 2 | 8.4464
03/01/2026 | 04:00 | 42.3 | -59 | -8.7 |  |  | -10.3 | 11.9 |  |  | -12.1 | 6.3 | -5.1 |  | 3.3 |  | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 9.9 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | -3.4 | 3.3 | 2.3 |  |  |  |  | 10.9 | -14.3 |  |  |  | -0.9 | -30 | 1 | 5.8 | 0.8 | -1 | 2.6 | 1.5 | -3.6 | -31.1 | -38.9 | -0.5 | 0 | -0.2 | 0.6 | 2 | -5.7 |  |  | -4.4 |  |  | 3.8 |  |  | 0 | -0.1 | -47 | -67.9 | 25.1 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 10.5 | -0.1 | 5.7 | -2 |  |  |  | -10 | -6.4 | -46.1 | [5 empty] | -30.9 | -21 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -16.9 | 0 | -5.5 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -3.9 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | -14.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -6.6 | -7.4 | -0.7 | -0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | -349.4 | 1.5 | 0.525 | 2.344 | 1.2 | 0.33042 | 0.2 | 0 | 2 | 8.0994
03/01/2026 | 04:30 | 42.6 | -55.8 | -8.1 |  |  | -10.7 | 11.8 |  |  | -18.6 | 4.2 | -6.5 |  | 4.2 |  | 6.7 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | -3.4 | 3.5 | 3.1 |  |  |  |  | 10.8 | -14.8 |  |  |  | -0.9 | -29.9 | 0.7 | 5.2 | 1.1 | -1.1 | 2.6 | 1.7 | -2 | -29.6 | -37.4 | -0.7 | 0 | -0.7 | 0.6 | 1.8 | -6.2 |  |  | -4.4 |  |  | 4.1 |  |  | 0 | 0 | -45.1 | -65.8 | 27.5 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 10.6 | 0 | 7.9 | -2.1 |  |  |  | -8.6 | -5 | -44.7 | [5 empty] | -31 | -20.9 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -16.7 | 0 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -3.7 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.1 | -13.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -6.7 | -0.7 | -0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.6 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 0.6 |  | 2 |  | -331.5 | 1.4 | 0.566 | 2.4505 | 1.4 | 0.33849 | 0.3 | 0.1 | 2 | 8.555
03/01/2026 | 05:00 | 44.5 | -50.7 | -7.7 |  |  | -9.4 | 11.1 |  |  | 0 | 8.7 | -2 |  | 4 |  | 7 | 0.2 |  |  |  |  | 11.6 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 3.4 | 3.2 |  |  |  |  | 11.4 | -15.1 |  |  |  | -0.8 | -18.4 | 1 | 4.8 | 0.7 | -1 | 2.6 | 1.4 | -2 | -29.6 | -37.5 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2 | -2.7 |  |  | -1.8 |  |  | 4.6 |  |  | 0 | 1.6 | -47.7 | -66.4 | 27.5 | -10.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 10.9 | 0.1 | 5.7 | -2.2 |  |  |  | -6.7 | -2.9 | -41.4 | [5 empty] | -30.5 | -20.6 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -17.2 | 0 | -5.8 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -3.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.1 | -12.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -6.6 | -7.3 | -0.7 | -0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 0.4 |  | 2 |  | -270.5 | 1.4 | 0.656 | 2.582 | 1.3 | 0.33748 | 0.3 | 0.2 | 2 | 8.7755
03/01/2026 | 05:30 | 46.4 | -51.7 | -7.9 |  |  | -10.3 | -2.2 |  |  | 0 | 5.5 | -5.4 |  | 2.5 |  | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 3.5 | 3.1 |  |  |  |  | 11.9 | -15.2 |  |  |  | -0.8 | -16.7 | 1 | 5.5 | 1 | -0.9 | 2.6 | 0.6 | -2.6 | -30.2 | -38.4 | 0.2 | 0 | -0.9 | 0.6 | 2 | -5.2 |  |  | -1.7 |  |  | 4.4 |  |  | 0 | 3.5 | -49 | -69.5 | 24.7 | -11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 11.1 | -0.4 | 5.7 | -2.1 |  |  |  | -6.5 | -2.4 | -41.6 | [5 empty] | -30.7 | -20.8 | -1 | 0 | 0.5 |  | -19.3 | 0 | -5.7 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -3.5 | 0.1 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | -0.5 | -14.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | -6 | -7.5 | -0.7 | -0.5 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 20.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | -17.1 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 0.3 |  | 2 |  | -278 | 1.5 | 0.692 | 2.387 | 1.4 | 0.33473 | 0.2 | 0.2 | 2 | 8.7137
03/01/2026 | 06:00 | 44.6 | -70 | -10.6 |  |  | -7.3 | 9.3 |  |  | 0 | 0.9 | -10.9 |  | -0.8 |  | 9.3 | 0.2 |  |  |  |  | 7.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | -3.4 | 3.4 | 3.1 |  |  |  |  | 10.7 | -15.8 |  |  |  | -0.9 | -31.7 | 0.5 | 7.7 | 0.8 | -0.8 | 2.6 | 2.1 | -6.3 | -33.8 | -41.8 | -3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 2 | -4.8 |  |  | -2.8 |  |  | 5.5 |  |  | 0 | -1.2 | -51.3 | -72 | 21 | -14.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 11.3 | 0 | 5.7 | -2.1 |  |  |  | -9.6 | -6 | -46.1 | [5 empty] | -33.1 | -22.2 | -1 | 0 | 0.5 |  | -22.7 | 0.3 | -5.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0.4 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -3.3 | 0.2 | 0.4 |  | -0.3 | -0.4 | -1.1 | -17.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -12.2 | -13.3 | -1.7 | -1.3 | 1.06 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 20.7 | 0 | 2.2 | -0.2 | -18.9 | 0 | -9.1 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 0.3 |  | 0 |  | -400.14 | 1.4 | 0.45 | 2.083 | 1.4 | 0.33046 | 0.3 | 0.2 | 2 | 8.1635
03/01/2026 | 06:30 | 38.9 | -99 | -13.4 |  |  | -10.6 | -7.4 |  |  | 0 | -9.5 | -16.2 |  | -7.5 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | -3.4 | 3.3 | 0.2 |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | -1 | -35.8 | -0.4 | 5.3 | 1.1 | -1.2 | 2.6 | 1.8 | -11.5 | -38.9 | -46.6 | -9.7 | 0 | -2.6 | 0.6 | 2 | -8.7 |  |  | -5.3 |  |  | 3.7 |  |  | 0 | -11 | -56.3 | -76 | 16 | -22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 10.4 | 0.2 | 5.8 | -2.1 |  |  |  | -12.5 | -8.7 | -50.2 | [5 empty] | -32.4 | -25.4 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -24.5 | 2.6 | -5.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 4.9 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.6 | -1.2 | -2.3 | -14.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -11.5 | -13.2 | -1.5 | -1.2 | 0.97 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 20 | 0 | 1.2 | -0.2 | -23.7 | 0 | -22.2 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 0.4 |  | 2 |  | -578.13 | 1.3 | 0.676 | 1.427 | 1.4 | 0.33966 | 0.3 | 0.2 | 2 | 7.6427
03/01/2026 | 07:00 | 41.1 | -104.6 | -14.5 |  |  | -8.9 | -6.6 |  |  | 0 | -14.3 | -18.2 |  | -1.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.6 | 3.1 |  |  |  |  | 10.6 | 0 |  |  |  | -0.9 | -40.4 | 3 | 6.1 | 0.8 | -1.4 | 2.6 | 1.9 | -14.1 | -41.5 | -49.3 | -4.2 | 0 | -1.1 | 0.6 | 2 | -5.5 |  |  | -6.1 |  |  | 4.7 |  |  | 0 | -6.2 | -59.6 | -74.5 | 10.2 | -25.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 10.3 | -0.1 | 5.6 | -2.1 |  |  |  | -13.7 | -10 | -51.6 | [5 empty] | -34.3 | -27 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -23.9 | 0.8 | -5.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 13.5 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -1.9 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -1.6 | -1.8 | -19.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -13.6 | -14.6 | -1.9 | -1.3 | 0.25 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 19.4 | 0 | -1.1 | -0.2 | -23.6 | 0 | -16.2 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.3 |  |  |  | 1.2 |  | 2.1 |  | -583.65 | 2.1 | -0.412 | 1.3765 | 1.5 | 0.33912 | 0.3 | 0.4 | 2 | 7.6036
03/01/2026 | 07:30 | 40.6 | -107.1 | -16.2 |  |  | -6.2 | 5.7 |  |  | 0 | -14.4 | -24.2 |  | 3.5 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | -3.4 | 4 | 3.3 |  |  |  |  | 10.8 | 0 |  |  |  | -0.7 | -38.2 | 3.3 | 5 | 1.2 | -1.3 | 2.6 | 2 | -6.9 | -34.4 | -42.2 | -4.4 | 0 | -0.1 | 0.6 | 2 | -8.1 |  |  | -2.9 |  |  | 5 |  |  | 0 | -2.5 | -56 | -70.3 | 14.7 | -21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 10.4 | -0.3 | 5.8 | -2.1 |  |  |  | -5 | -1.5 | -39.4 | [5 empty] | -30.1 | -24.5 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | -23.2 | 4.3 | -5.6 |  | 0.1 | 0 | -1 | 22.6 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -1.9 | -1.6 | -17.7 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 2.8 | -13.4 | -14.7 | -1.9 | -1.4 | -1.89 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 19 | 0 | -2.7 | -0.2 | -22.8 | 0 | -12.7 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 1.3 |  | 2.1 |  | -474.09 | 2.1 | 0.118 | 2.0865 | 1.6 | 0.34247 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 9.247
03/01/2026 | 08:00 | 43.5 | -81.5 | -13.7 |  |  | -4.8 | 14.8 |  |  | 0 | -2.5 | -7.5 |  | 2.4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.7 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4.4 | 5.5 |  |  |  |  | 11.6 | 0 |  |  |  | -1.2 | -35.5 | 4.2 | 5.1 | 1 | -0.4 | 2.6 | 1 | -0.3 | -27.9 | -35.7 | -3.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | -5.2 |  |  | -0.3 |  |  | 5.5 |  |  | 0 | 0.6 | -45.2 | -61.7 | 24.2 | -7.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 10.7 | -0.1 | 5.7 | -2.1 |  |  |  | 2 | 5.9 | -28.5 | [5 empty] | -24.4 | -21.2 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | -21.8 | 7.7 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 25 |  | 0 | 1 | 0.3 | -1.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | -1.4 | -17.9 | -3.4 | 0.3 | 0.2 | 0 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 3.1 | -9.6 | -10.8 | -1.3 | -1 | -2.51 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 18.8 | 0.4 | -3.3 | -0.2 | -22.1 | 0 | -4.7 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 0.7 |  | 1.9 |  | -265.91 | 2.3 | 0.008 | 2.418 | 1.3 | 0.3344 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 9.5604
03/01/2026 | 08:30 | 39.7 | -67.5 | -10.7 |  |  | -7.6 | -2.3 |  |  | 0 | 5.6 | 2.9 |  | 6.3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 1.9 | 1 | 0 | -3.4 | 4.3 | 8.1 |  |  |  |  | 12.3 | 0 |  |  |  | -0.9 | -27.2 | 5.1 | 12.7 | 1.3 | -0.2 | 2.6 | 1.8 | 4.7 | -23 | -40.5 | -2.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 2 | -5.2 |  |  | 1.8 |  |  | 6.3 |  |  | 0 | 7.8 | -38.8 | -57.7 | 29 | -0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 25.6 | 10.7 | -0.6 | 5.8 | -1.9 |  |  |  | 9.8 | 13.6 | -17.7 | [5 empty] | -18.1 | -17.5 | -0.4 | 0 | 0.5 |  | -20.7 | 8.4 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 27.5 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | -1.6 | -17.3 | -3.8 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3.3 | -7.7 | -8.5 | -1 | 0 | -2.95 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 18.8 | 0.8 | -3.8 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2 |  |  |  | 0.7 |  | 2 |  | -112.45 | 2.6 | 0.011 | 2.133 | 1.4 | 0.33619 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 9.8802
03/01/2026 | 09:00 | 45.6 | -45.7 | -7.9 |  |  | -4 | 21.4 |  |  | 0 | 18.5 | 8.4 |  | 20.2 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 14.4 | 1.6 | 0.7 | 2 | -3.4 | 4.3 | 9.9 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | -1.5 | -0.5 | 5.5 | 13.4 | 1.1 | 0 | 2.6 | 1.7 | 12.8 | -15 | -37.9 | 3.4 | 0 | -1.4 | 0.5 | 2 | -6.9 |  |  | 4.3 |  |  | 7.1 |  |  | 0 | 9.5 | -35.1 | -54.8 | 33.2 | 2.8 | 0 |  |  |  |  | -1 |  |  | 0 | 40.9 | 10.4 | 0.3 | 5.8 | -2 |  |  |  | 17.4 | 21.1 | -6.1 | [5 empty] | -11.9 | -13.8 | -0.4 | 0 | 0.5 |  | -20.2 | 8.8 | -5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 28.9 |  | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | -0.9 | -15.9 | -3.8 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3.4 | -3.7 | -4.5 | -0.3 | 0 | -3.23 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 18.4 | 1.2 | -4.1 | -0.2 | 0 | 0 | 7.5 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  |  | 1.1 |  | 2.2 |  | 128.47 | 2.8 | 0 | 2.3945 | 1.4 | 0.33236 | 0.2 | 1.1 | 4.9 | 13.1269
03/01/2026 | 09:30 | 43.8 | -54.5 | -8.6 |  |  | -7.3 | -2.9 |  |  | 0 | 19.5 | 9.5 |  | 20.9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | -3.3 | 4.5 | 10.4 |  |  |  |  | 15.9 | 0 |  |  |  | -1.4 | -11.1 | 5.1 | 12.8 | 1.3 | -0.3 | 2.6 | 1.5 | 10.9 | -16.8 | -44.2 | 2 | 0 | -2.7 | 0.6 | 2 | -6.9 |  |  | 6.1 |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.7 | -33.4 | -52.7 | 35.2 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | -1.2 |  |  | 0 | 46.2 | 24.4 | -0.4 | 5.8 | -2.1 |  |  |  | 17.3 | 21.3 | -6.3 | [5 empty] | -11.5 | -13.5 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | -20.5 | 8.7 | -4.9 |  | 0 | 0 | -1 | 30.1 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -1.8 | -0.9 | -16.3 | -3.9 | -0.1 | 0.2 | 0 |  |  | -4 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | -5.5 | -6.8 | -0.6 | -0.5 | -3.45 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 18.9 | 1.7 | -4.2 | -0.1 | 0 | 0 | 5.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 88.85 | 2.6 | 0 | 2.4125 | 1.2 | 0.34357 | 0.2 | 1.2 | 5 | 12.9561
03/01/2026 | 10:00 | 42.3 | -54.3 | -9.1 |  |  | -4.4 | 1.3 |  |  | 0 | 18.9 | 9.3 |  | 21.5 |  | 0 | -0.2 |  |  |  |  | 14 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 4.5 | 11.3 |  |  |  |  | 14.9 | 0 |  |  |  | -1.2 | -5.3 | 5.2 | 20.6 | 0.7 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | 11.7 | -16.1 | -43.2 | 1.5 | 0 | -2.8 | 0.5 | 2 | -8.1 |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  | 0 | 8 | -31.6 | -51.3 | 36.2 | 6.4 | 0 |  |  |  |  | -3.7 |  |  | 0 | 46.8 | 25.9 | 7.4 | 9.7 | 4 |  |  |  | 19.9 | 23.6 | -1.8 | [5 empty] | -10.3 | -12.3 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | -19.4 | 8.8 | -4.5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 31 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.7 | -0.5 | -17 | -4 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | -3.8 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | -7.4 | -8.7 | -0.8 | -0.7 | -3.57 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 18.8 | 2.1 | -3.9 | -0.2 | 0 | 0 | 7.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 148.93 | 2.5 | 0 | 2.39 | 1.2 | 0.33418 | 0.2 | 1.2 | 5 | 12.8242
03/01/2026 | 10:30 | 43.7 | -49.4 | -8.6 |  |  | -1.4 | 14.9 |  |  | 0 | 21.9 | 11.2 |  | 24.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 2.1 | 1 | 2 | -3.3 | 4.7 | 12.5 |  |  |  |  | 16.8 | 0 |  |  |  | -1.1 | -2.7 | 5.7 | 20.3 | 1.1 | -0.5 | 2.6 | 1.7 | 17.4 | -10.5 | -37.9 | 2.7 | 0 | -0.6 | 0.5 | 2 | -5.4 |  |  | 9 |  |  | 7.5 |  |  | 0 | 9.9 | -30 | -49 | 39.4 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 44.9 | 25.9 | 6.2 | 9.7 | 4 |  |  |  | 25.8 | 29.7 | 7 | [5 empty] | -7 | -10.6 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | -18.7 | 9.2 | -5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 32.2 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.6 | -1.8 | -0.5 | -15.6 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3.7 | -10.3 | -11.3 | -1.3 | -0.5 | -3.61 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 18.6 | 2.4 | -4.6 | -0.2 | 0 | 0 | 14.3 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  |  | 2.6 |  | 2 |  | 249.99 | 2.6 | 0 | 2.42 | 1.4 | 0.31833 | 0.3 | 1.4 | 5.1 | 13.5383
03/01/2026 | 11:00 | 45.8 | -34.9 | -6.7 |  |  | -4.2 | 4.3 |  |  | 0 | 27.1 | 16.1 |  | 27.9 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 13.8 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | -3.3 | 5 | 14.2 |  |  |  |  | 20.2 | 0 |  |  |  | -1 | 13.9 | 6.6 | 21.1 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | 1 | 22.2 | -5.7 | -33.1 | 2.3 | 0 | -2.6 | 0.6 | 2 | -5.1 |  |  | 6.9 |  |  | 8.4 |  |  | -0.8 | 14.8 | -23.6 | -45 | 43.1 | 15.6 | 0 |  |  |  |  | -2.8 |  |  | 0 | 45.5 | 26.2 | 6.4 | 9.6 | 3.8 |  |  |  | 20.8 | 24.6 | -0.6 | [5 empty] | -1.1 | -7.2 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | -15.4 | 9.4 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 32.7 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | 0.2 | -14.4 | -4.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.1 | 0.7 | 3.2 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | -4 | -4.7 | -0.3 | -0.2 | -3.74 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 18.8 | 2.9 | -4.6 | -0.2 | 0 | 0 | 18.9 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 1 | 2.3 |  |  |  | 2.6 |  | 1.7 |  | 346.96 | 2.9 | 0 | 2.665 | 1.2 | 0.3168 | 0.3 | 1.6 | 5.2 | 14.1818
03/01/2026 | 11:30 | 46.7 | -24.3 | -5.3 |  |  | -4.4 | 13.7 |  |  | 0 | 32.7 | 21.9 |  | 32.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | -3.4 | 4.4 | 16.3 |  |  |  |  | 21.7 | 4.5 |  |  |  | -1 | 8.2 | 6.1 | 20.3 | 4 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 28.7 | 0.8 | -36.7 | 4.3 | 0 | -1.9 | 0.6 | 2 | -6.1 |  |  | 9 |  |  | 7.3 |  |  | 0 | 15 | -19.9 | -41.5 | 47.8 | 18.6 | 0 |  |  |  |  | -0.9 |  |  | 0 | 46.3 | 26.1 | 6.3 | 9.6 | 4 |  |  |  | 25.6 | 29.7 | 6.5 | [5 empty] | 3.3 | -4.5 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | -14.7 | 9.5 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 33.8 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | 1 | -11.9 | -3.8 | 0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -3.9 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -3.78 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 18.8 | 3.1 | -4.6 | -0.2 | -13.5 | 0 | 25.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  |  | 2.9 |  | 1.9 |  | 452.92 | 2.9 | 0 | 2.568 | 1.2 | 0.32269 | 0.3 | 1.3 | 5 | 13.5907
03/01/2026 | 12:00 | 46.6 | -25.8 | -5.7 |  |  | -3.9 | 10.7 |  |  | 0 | 33 | 22 |  | 30.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | -3.4 | 4.2 | 15.4 |  |  |  |  | 22 | 4.3 |  |  |  | -1.2 | 0.4 | 4.5 | 20.9 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 27.6 | -0.3 | -38 | 3.3 | 0 | -1.7 | 0.6 | 2 | -5.2 |  |  | 9 |  |  | 8.5 |  |  | 0 | 12.9 | -22.4 | -43.9 | 44.9 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | -2 |  |  | 0 | 45.6 | 26 | 5.7 | 12.1 | 3.8 |  |  |  | 24.2 | 28.2 | 4.5 | [5 empty] | 2.7 | -4.8 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | -15.9 | 9.3 | -4.8 |  | 0 | 0 | -1 | 34.4 |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | 0.6 | -13 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.7 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | -2.57 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 18.8 | 3.1 | -4.8 | -0.2 | -12.2 | 0 | 17.9 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 1 | 2.3 |  |  |  | 2.5 |  | 1.7 |  | 408.03 | 2.4 | -0.032 | 2.445 | 1.4 | 0.31778 | 0.2 | 1.4 | 4.9 | 13.0308
03/01/2026 | 12:30 | 40.4 | -42.9 | -7.2 |  |  | -6.8 | -0.6 |  |  | 0 | 28.3 | 17.6 |  | 30.1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | -3.4 | 4 | 12.3 |  |  |  |  | 19 | 3.7 |  |  |  | -1.2 | -5 | 3.4 | 20.3 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 25.6 | -2.4 | -39.1 | 3 | 0 | -3.6 | 0.5 | 2 | -7.7 |  |  | 7.2 |  |  | 7.5 |  |  | 0 | 9.3 | -23.7 | -44 | 44.4 | 13.4 | 0 |  |  |  |  | -1.2 |  |  | 0 | 44 | 25.4 | 5.8 | 9.5 | 3.7 |  |  |  | 22.3 | 25.5 | 3 | [5 empty] | 0.9 | -5.8 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | -15.7 | 9.4 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 32.3 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.6 | -2.1 | 0.4 | -12.9 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -3.8 | -0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4 | -1.7 | -2.3 | -0.3 | -0.3 | -3.75 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 18.3 | 3.2 | -4.6 | -0.1 | -10.7 | 0 | 12 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.7 |  | 2.3 |  | 293.25 | 2.1 | -0.275 | 2.251 | 1.2 | 0.32192 | 0.2 | 1.4 | 5 | 12.1979
03/01/2026 | 13:00 | 43.2 | -50.9 | -9.7 |  |  | -8.7 | 1.9 |  |  | 0 | 27.1 | 16.8 |  | 27.4 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.4 | 0.5 | 2 | -3.4 | 3.6 | 12.8 |  |  |  |  | 20.2 | -3.5 |  |  |  | -1.3 | -8.8 | 3 | 20.4 | 3.8 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 22.3 | -5.5 | -42.5 | 2.8 | 0 | -3.1 | 0.6 | 2 | -3.5 |  |  | 5.4 |  |  | 7.7 |  |  | 0 | 8.2 | -26.8 | -45.6 | 43 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | 0 | 46.1 | 26 | 5.8 | 9.6 | 3.8 |  |  |  | 19.1 | 23.1 | -3 | [5 empty] | -1.2 | -6.9 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -16.5 | 9.2 | -5.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 32.8 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |  | -0.6 | -1.9 | 0.2 | -13.6 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.8 | 0 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 0 | 6.1 | 4 | -3 | -3.7 | -0.5 | 0 | -3.88 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 18 | 2.6 | -4.4 | -0.2 | -10.7 | 0 | 11.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1.2 |  | 1.8 |  | 234.92 | 2 | -0.402 | 2.6935 | 1.2 | 0.32133 | 0.3 | 1.3 | 4.8 | 12.2128
03/01/2026 | 13:30 | 43.3 | -40.5 | -8.7 |  |  | -9.5 | -6.9 |  |  | 0 | 26.1 | 15.8 |  | 23.7 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | -9.5 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | -3.4 | 4 | 9.9 |  |  |  |  | 18.6 | -4.4 |  |  |  | -1.4 | -10.3 | 2.7 | 20.5 | 4.1 | 0 | 2.5 | 0 | 18.3 | -9.4 | -46.7 | 2.7 | 0 | -3.9 | 0.6 | 2 | -4.7 |  |  | 5.1 |  |  | 7.1 |  |  | 0 | 6.7 | -31.7 | -50.2 | 37.2 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | -4.5 |  |  | 0 | 46.1 | 26.5 | 6.8 | 9.8 | 3.9 |  |  |  | 15.2 | 19 | -8.8 | [5 empty] | -7.4 | -9.3 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | -17.8 | 9.5 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 32.8 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | -0.2 | -14.8 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.7 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 0.2 | 0 | 7 | 3.8 | -2.4 | -2.8 | -0.4 | 0.1 | -3.38 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 17.9 | 2.5 | -4.4 | -0.2 | -11 | 0 | 5.3 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 0.6 |  | 1.7 |  | 137.52 | 1.9 | -0.229 | 3.1355 | 1.2 | 0.33116 | 0.2 | 1.2 | 5 | 12.7377
03/01/2026 | 14:00 | 41.6 | -59.5 | -10.6 |  |  | -10.9 | -0.4 |  |  | 0 | 20 | 9.2 |  | 23.6 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 12 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | -3.4 | 4.1 | 11.3 |  |  |  |  | 16.8 | -5 |  |  |  | -1.4 | -9.6 | 3.9 | 20.6 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 18.9 | -8.9 | -45.7 | 2.7 | 0 | -3.6 | 0.6 | 2 | -5.4 |  |  | 4.3 |  |  | 6.1 |  |  | 0 | 7 | -33.7 | -51.7 | 36.5 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | 0 | 46.1 | 26 | 6.3 | 9.6 | 3.9 |  |  |  | 15.6 | 19 | -7.8 | [5 empty] | -11.6 | -11.2 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | -17 | 9.3 | -5.5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 30.3 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | 0.1 | -14.3 | -4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -3.5 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 0 | 5.9 | 0.7 | -3 | -3.8 | -0.8 | 0.1 | -3.65 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 18.5 | 2.1 | -4.7 | -0.2 | -7.4 | 0 | 12.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 0.6 |  | 1.7 |  | 126.65 | 2.1 | -0.528 | 3.2755 | 1.2 | 0.33652 | 0.3 | 1 | 4.9 | 12.584
03/01/2026 | 14:30 | 41.4 | -58 | -10.8 |  |  | -8.6 | 7.7 |  |  | 0 | 22.1 | 11.1 |  | 24.5 |  | 6.7 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | -3.4 | 3.9 | 11.4 |  |  |  |  | 18 | -5.3 |  |  |  | -1.3 | -8.9 | 3.7 | 21.1 | 4 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 19.3 | -8.3 | -45.4 | 2 | 0 | -3.9 | 0.6 | 2 | -5.8 |  |  | 4.7 |  |  | 7 |  |  | 0 | 9 | -32 | -51.1 | 37 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | 0 | 46.3 | 25.5 | 6.3 | 9.6 | 4 |  |  |  | 16.4 | 20.3 | -7.5 | [5 empty] | -10.6 | -10.6 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | -17.2 | 9 | -5.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 31.2 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | 0.1 | -14.1 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.4 | 0.3 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | -2 | -1.9 | -0.5 | 0.2 | -0.48 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 18.7 | 2.5 | -4.4 | -0.2 | -5.4 | 0 | 11.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0 |  | 171.62 | 1.9 | 0.341 | 2.465 | 1.1 | 0.32369 | 0.3 | 1.1 | 5.2 | 12.7297
03/01/2026 | 15:00 | 43 | -59.7 | -12.9 |  |  | -6.9 | -4.4 |  |  | 0 | 15.5 | 7.7 |  | 12.2 |  | 3.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.8 | 11.1 |  |  |  |  | 21.3 | -5.7 |  |  |  | -1.2 | -8.5 | 3.7 | 22.8 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 15.4 | -12.3 | -44.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 0.6 | 2 | -5.4 |  |  | 3.3 |  |  | 8.2 |  |  | 0 | 10.4 | -32.5 | -53.3 | 34.5 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | -6.2 |  |  | 0 | 43 | 27.3 | 7 | 2.4 | 4.1 |  |  |  | 12.7 | 16.3 | -12 | [5 empty] | -12.7 | -11.8 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | -17.1 | 9.4 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 29.4 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | -0.3 | -14.7 | -4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -3 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 0 | 5.1 | 0 | -6 | 0 | -1 | -0.5 | -3.64 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 18.8 | 1.6 | -4.2 | -0.2 | -1.1 | 0 | 11 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 0.3 |  | 0 |  | 88.86 | 1.9 | 0.241 | 2.78 | 1.2 | 0.31588 | 0.3 | 1.1 | 4.9 | 12.7369
03/01/2026 | 15:30 | 43.2 | -57.4 | -11.2 |  |  | -9.8 | -7.9 |  |  | 0 | 12.7 | 9.4 |  | 12.9 |  | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.7 | 10.8 |  |  |  |  | 20.8 | -5.9 |  |  |  | -1.1 | -5.9 | 4.1 | 20.1 | 4 | 0.3 | 2.6 | 1 | 15.4 | -12.3 | -44.7 | 3 | 0 | -4.3 | 0.6 | 2 | -7.1 |  |  | 3.3 |  |  | 6.4 |  |  | 0 | 8.6 | -33.9 | -53.3 | 34.7 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | -3.2 |  |  | -0.5 | 45.4 | 24.8 | 5.7 | 2.4 | 3.9 |  |  |  | 12.1 | 16 | -13.2 | [5 empty] | -13.4 | -12.2 | -0.7 | -0.4 | 0.5 |  | -17.3 | 9.1 | -5.4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 28.8 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -0.2 | -14.4 | -3.1 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -3.3 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 6.4 | 0 | 3 | -7.7 | 0.5 | -0.6 | 0.83 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 18.8 | 1.2 | -3.8 | -0.2 | -0.1 | 0 | 12 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 0.1 |  | 0 |  | 88.33 | 2 | 0.089 | 2.9195 | 1.2 | 0.31502 | 0.3 | 0.9 | 5 | 12.7235
03/01/2026 | 16:00 | 43.7 | -63.5 | -10.8 |  |  | -10.4 | -11.2 |  |  | 0 | 12.1 | 9.3 |  | 10.2 |  | 5.2 | 0.2 |  |  |  |  | 11.8 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.5 | 10.5 |  |  |  |  | 20.6 | -6.8 |  |  |  | -1.2 | -6.7 | 3.9 | 19.1 | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 11.4 | -16.2 | -48.5 | 4.6 | 0 | -3.8 | 0.6 | 2 | -4.2 |  |  | 2.5 |  |  | 5.8 |  |  | 0 | 6.8 | -38.6 | -55.5 | 33.2 | -1.5 | 0 |  |  |  |  | -1.4 |  |  | -0.5 | 44.9 | 25.4 | 5.5 | 2.6 | 3.9 |  |  |  | 9.1 | 13 | -18.1 | [5 empty] | -15.3 | -13.3 | -0.7 | -0.5 | 0.5 |  | -17.1 | 9.4 | -5.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 14.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.4 | -0.9 | -0.4 | -15 | -3 | -0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.1 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0.3 | -5.2 | -9.1 | -0.5 | -0.6 | 0.87 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 19.5 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | -0.6 | 0 | -2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.2 |  |  |  | 0.4 |  | 0 |  | 7.37 | 1.9 | 0.387 | 2.6935 | 1.1 | 0.31503 | 0.3 | 0.8 | 4.9 | 12.3955
03/01/2026 | 16:30 | 43 | -55 | -10.2 |  |  | -11.4 | -2.4 |  |  | 0 | 18.8 | 8.1 |  | 11 |  | 13.8 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.2 | 10.5 |  |  |  |  | 20.8 | -3.9 |  |  |  | -1.2 | 5.2 | 4.3 | 20.4 | 4 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 12.8 | -14.8 | -47.1 | 2.8 | 0 | -3.7 | 0.6 | 2.2 | -5 |  |  | 2.9 |  |  | 5.8 |  |  | 0 | 10.9 | -35.2 | -54.1 | 33.4 | 3.1 | 0 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | -0.4 | 45.6 | 25.9 | 6.2 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 9.5 | 13.3 | -17.5 | [5 empty] | -15.8 | -13.6 | -0.7 | -0.6 | 0.5 |  | -16 | 8.7 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 1.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.4 | -1.1 | -0.1 | -14.4 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 12.5 | 0 | -5.7 | -9.9 | -0.9 | -0.8 | 0.46 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 20.5 | 0.3 | -1.5 | -0.2 | 0 | 0 | 8.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 74.26 | 2.1 | -0.066 | 2.5155 | 1.1 | 0.32104 | 0.3 | 0.7 | 5 | 11.9705
03/01/2026 | 17:00 | 43.2 | -54.9 | 0.8 |  |  | -11.9 | -3.2 |  |  | 0 | 18.1 | 7.7 |  | 14.6 |  | 11.3 | 0.1 |  |  |  |  | 16.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.4 | 11 |  |  |  |  | 20.6 | -4.4 |  |  |  | -1.3 | 0.3 | 4.2 | 19.9 | 4 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 15 | -12.8 | -45.3 | 3.7 | 0 | -3.8 | 0.6 | 2 | -3.3 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 |  |  | 0 | 6.4 | -36.2 | -52.4 | 35.8 | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 45.7 | 25.6 | 5.6 | 2.4 | 3.9 |  |  |  | 8.3 | 12.3 | -18.2 | [5 empty] | -13 | -13.2 | -0.9 | -0.8 | 0.5 |  | -13.8 | 0.5 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.5 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -0.1 | -0.1 | 0.6 | -12.8 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -2.8 | 0.3 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 0 | 13.3 | 1.5 | -8.1 | -8.7 | -1.3 | -0.5 | 0.9 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 20.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.9 | 0 | 11 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 90.9 | 2.2 | -0.371 | 2.2915 | 1 | 0.33269 | 0.3 | 0.6 | 5.1 | 11.4532
03/01/2026 | 17:30 | 43.2 | -46.2 | 2.2 |  |  | -11.6 | 1 |  |  | -9 | 20.6 | 10.6 |  | 22.9 |  | 11.3 | 0.1 |  |  |  |  | 20.5 | 1 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.6 | 11.7 |  |  |  |  | 20.9 | -4.7 |  |  |  | -1.4 | -7.1 | 3.5 | 19.7 | 4.4 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 14.9 | -12.6 | -45.1 | 2.5 | 0 | -2.1 | 0.5 | 2.1 | 5 |  |  | 1.8 |  |  | 4.3 |  |  | 0 | 6.6 | -36.1 | -51.4 | 36.9 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 46.5 | 26 | 5.6 | 2.6 | 3.9 |  |  |  | 8.1 | 12.3 | -19.9 | [5 empty] | -8.2 | -11.5 | -0.9 | -0.7 | 0.6 |  | -13.2 | 0.8 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | 0.8 | -11.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.2 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0 | 18.2 | 0.4 | -6.8 | -7.5 | -1.1 | -0.4 | -1.96 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 20.3 | 0 | 2.1 | -0.2 | 3.1 | 0 | 10.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 129.94 | 2 | -0.238 | 2.3585 | 1 | 0.34423 | 0.3 | 0.5 | 4.9 | 11.1647
03/01/2026 | 18:00 | 46.2 | -47.4 | 2.2 |  |  | -14.8 | -15.6 |  |  | -8.7 | 12 | 1.4 |  | 20.5 |  | 12.1 | 0 |  |  |  |  | 21.3 | 1.2 | 1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 11.9 |  |  |  |  | 21 | -4.9 |  |  |  | -1.7 | -14.6 | 2.6 | 20.4 | 4.1 | -1.3 | 2.6 | 1.2 | 13.6 | -14 | -46.4 | 0.6 | 0 | -3.2 | 0.6 | 2.1 | -5.3 |  |  | 1.8 |  |  | 3.3 |  |  | 0 | 2.9 | -38.1 | -52.4 | 34.8 | -0.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 45.8 | 26.1 | 6.2 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 5.8 | 9.6 | -22.9 | [5 empty] | -8.2 | -11.4 | -1.1 | -1 | 0.6 |  | -11.7 | 0.2 | -2.3 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.2 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.1 | -11.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.5 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 12.1 | -0.1 | -7.9 | -7.9 | -1.1 | -0.5 | 0.37 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 20.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 3.1 | 0 | 7.3 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 43.37 | 1.8 | 0.156 | 2.455 | 1 | 0.35347 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 10.0645
03/01/2026 | 18:30 | 40.4 | -45 | 1.8 |  |  | -15 | -12.7 |  |  | -9 | 14.1 | 3.6 |  | 20.3 |  | 19.1 | -0.1 |  |  |  |  | 16.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | -3.4 | 5.4 | 14.6 |  |  |  |  | 21.9 | -4.7 |  |  |  | -1.4 | -4.1 | 2.5 | 20.9 | 4 | -1.3 | 2.6 | 1.2 | 12 | -15.7 | -47.6 | 2.8 | 0 | -2.9 | 0.6 | 2.2 | -5.1 |  |  | 1.6 |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.7 | -37.7 | -52.3 | 35.4 | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 45.2 | 26.2 | 6.1 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 4.5 | 8.2 | -24.8 | [5 empty] | -5.8 | -9.8 | -0.7 | -0.9 | 0.6 |  | -13.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.2 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | -8.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -3.6 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 12.3 | 0 | -9.5 | -9.4 | -1.1 | -0.5 | 1.06 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |  |  |  | 0 |  | 1.4 |  | 44.16 | 1.5 | 0.028 | 2.1515 | 1 | 0.36104 | 0.2 | 0.2 | 4 | 9.4405
03/01/2026 | 19:00 | 42.5 | -30.9 | 3.9 |  |  | -9.4 | -0.6 |  |  | 1.3 | 21.5 | 10.6 |  | 27.4 |  | 31.3 | 0 |  |  |  |  | 18.9 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | -3.4 | 5.8 | 15.7 |  |  |  |  | 23.5 | 2 |  |  |  | -0.9 | 17.8 | 3.5 | 19.9 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 22 | -5.8 | -38.2 | 4.4 | 0 | -0.8 | 0.5 | 2.2 | -5 |  |  | 5.1 |  |  | 5.9 |  |  | 0 | 12.6 | -29.9 | -45.9 | 42.6 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 45.9 | 41 | 5.9 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 15.3 | 19.2 | -9.2 | [5 empty] | -5 | -7.7 | -0.6 | -0.9 | 0.6 |  | -13.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | -7.5 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -3.6 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | -6.5 | -7 | -0.7 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 0 |  | 1.7 |  | 286.7 | 1.9 | -0.025 | 2.3035 | 1.2 | 0.37324 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 10.7517
03/01/2026 | 19:30 | 44.9 | -28.2 | 4.2 |  |  | -8.8 | -1.7 |  |  | 5.7 | 25.4 | 15.2 |  | 29.1 |  | 24.8 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | -3.4 | 5.7 | 16.2 |  |  |  |  | 23.3 | 2.6 |  |  |  | -0.8 | 22.8 | 3.8 | 20 | 1.2 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | 22.9 | -4.8 | -37.5 | 6 | 0 | -3.9 | 0.5 | 2.2 | -4 |  |  | 5.1 |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.8 | -29.1 | -44.8 | 46.7 | 10.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 46.3 | 40.9 | 5.3 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 15.2 | 19 | -9.7 | [5 empty] | -6.7 | -6.5 | -0.3 | -0.6 | 0.6 |  | -12.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.5 | -6.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -3.5 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | -6.2 | -6.3 | -0.8 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  |  | 0.3 |  | 1.6 |  | 303.1 | 1.9 | -0.73 | 2.374 | 1.2 | 0.37838 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 10.3224
03/01/2026 | 20:00 | 45.2 | -24.6 | 4.3 |  |  | -8.7 | -2.1 |  |  | 5.4 | 27 | 16.6 |  | 28.7 |  | 24 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -3.4 | 5.6 | 15.6 |  |  |  |  | 22.3 | 2.8 |  |  |  | -0.7 | 24.9 | 4.2 | 19.8 | 0.9 | -0.4 | 2.6 | 1.6 | 22.1 | -5.9 | -48 | 5.9 | 2.4 | -3.4 | 0.6 | 2.2 | -0.7 |  |  | 4.8 |  |  | 6.8 |  |  | 0 | 14.3 | -30 | -45.4 | 46.3 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 44.6 | 40.9 | 5.6 | 2.4 | 3.9 |  |  |  | 13.4 | 17.3 | -11.8 | [5 empty] | -6.3 | -6.1 | -1.1 | -0.9 | 0.8 |  | -13.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.6 | -6.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.5 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | -5.6 | -5.7 | -0.7 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  |  | 0.3 |  | 1.6 |  | 290.5 | 2.1 | -0.781 | 1.853 | 1.2 | 0.38448 | 0.3 | 0.7 | 3.8 | 9.5565
03/01/2026 | 20:30 | 46.3 | -30.8 | 3.6 |  |  | -10.7 | -3.3 |  |  | 5.1 | 21.5 | 10.7 |  | 28.5 |  | 25.4 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | -3.4 | 5.4 | 15.9 |  |  |  |  | 21.9 | 2.2 |  |  |  | -0.7 | 24.2 | 4.1 | 20.5 | 0.9 | 0 | 2.6 | 1.4 | 22.8 | -5.1 | -47.2 | 5.3 | 0.1 | -4.6 | 0.6 | 2.2 | -5.2 |  |  | 3.9 |  |  | 5.7 |  |  | 0 | 15.2 | -30.1 | -45.4 | 45.7 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 45.8 | 41.4 | 6.2 | 2.4 | 3.9 |  |  |  | 13.3 | 16.9 | -11.3 | [5 empty] | -7.4 | -6.5 | -1.6 | -0.9 | 0.8 |  | -13.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1 | -6.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.5 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 0 | 4.5 | 0 | -7.5 | -7.3 | -0.9 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 2.2 |  |  |  | 0.2 |  | 1.5 |  | 254.6 | 2 | -0.777 | 1.9225 | 1.2 | 0.38693 | 0.3 | 0.6 | 4 | 9.6324
03/01/2026 | 21:00 | 43 | -34 | 3.2 |  |  | -14.3 | -7.9 |  |  | 2.2 | 21.2 | 10.8 |  | 26.9 |  | 24 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | -3.4 | 5.2 | 17.1 |  |  |  |  | 21 | 1.6 |  |  |  | -0.8 | 20.8 | 4 | 19.7 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 19.1 | -8.8 | -45.8 | 5 | 0.5 | -4.3 | 0.6 | 2.2 | -2.5 |  |  | 3.2 |  |  | 4.5 |  |  | 0 | 13.2 | -32.2 | -46.9 | 44.1 | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 45 | 41 | 5.8 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 10.4 | 14.5 | -16.6 | [5 empty] | -9.1 | -7.6 | -1.6 | -0.7 | 0.8 |  | -13.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.9 | -7.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.7 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 0.4 | 0 | 9.7 | 0 | -8.1 | -8.6 | -1 | -0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 1.8 |  | 198.4 | 2 | -0.257 | 1.8895 | 1.2 | 0.38896 | 0.3 | 0.3 | 4 | 9.8215
03/01/2026 | 21:30 | 43.5 | -29.2 | 3.9 |  |  | -15.2 | -7 |  |  | 3.4 | 22.2 | 11.7 |  | 27.9 |  | 24.9 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | -3.4 | 5.4 | 15.9 |  |  |  |  | 19.6 | 1.9 |  |  |  | -0.9 | 41.8 | 4.7 | 19.8 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 20.3 | -7.4 | -44.7 | 7 | 0.2 | -3.6 | 0.6 | 2.2 | -4 |  |  | 3.3 |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.5 | -31.3 | -46.5 | 45.3 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 46.2 | 41 | 5.5 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 12.9 | 16.8 | -12.6 | [5 empty] | -8.8 | -7.3 | -1.6 | -0.9 | 0.8 |  | -13.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.6 | -7.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -3.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 0.4 | 0 | 12.3 | 0 | -8 | -8.8 | -1 | -0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  |  | 0 |  | 1.9 |  | 252.4 | 2.4 | -0.286 | 1.8115 | 1.2 | 0.38764 | 0.3 | 0.2 | 4 | 10.0131
03/01/2026 | 22:00 | 44.3 | -37.9 | 2.3 |  |  | -12.1 | 0.2 |  |  | 4.3 | 19.9 | 9.3 |  | 25.1 |  | 28.1 | 0 |  |  |  |  | -5.2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | -3.4 | 5.3 | 14.5 |  |  |  |  | 19.3 | -3.1 |  |  |  | -1 | 43.1 | 4.9 | 21.5 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 15.3 | -12.4 | -44.9 | 5.7 | 1 | -1.4 | 0.6 | 2 | -3.2 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.3 | -29.9 | -47.5 | 42.9 | 9.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 45.1 | 41.7 | 6.4 | 2.5 | 4 |  |  |  | 16.6 | 20.2 | -7.2 | [5 empty] | -11.7 | -9.5 | -1.7 | -0.9 | 0.8 |  | -14.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.6 | -7.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -3.3 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 0.4 | 0 | 9.4 | 0 | -7.6 | -7.6 | -0.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.3 |  |  |  | 0 |  | 2.2 |  | 234.7 | 2.4 | 0.354 | 2.0495 | 1.2 | 0.38319 | 0.3 | 0.1 | 4 | 10.7867
03/01/2026 | 22:30 | 42.4 | -40.5 | 2.1 |  |  | -16.5 | -2.7 |  |  | -0.2 | 17.2 | 7.3 |  | 21.5 |  | 30.2 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.4 | 0.5 | 0 | -3.5 | 5.1 | 11.8 |  |  |  |  | 18.1 | -4.7 |  |  |  | -1.3 | 11.7 | 3.9 | 19.8 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 11.9 | -15.8 | -48.1 | 4.7 | -0.8 | -1.1 | 0.6 | 2 | -1.1 |  |  | 4.2 |  |  | 3.2 |  |  | 0 | 3.1 | -34.1 | -50.9 | 39.3 | 5.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 45.4 | 40.8 | 5.9 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 11.9 | 15.5 | -13.8 | [5 empty] | -16.9 | -12 | -1.5 | -0.7 | 0.8 |  | -14.7 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | -8.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.4 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 0 | 10.1 | 0 | -5.7 | -5.7 | -0.4 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.3 |  | 114.8 | 2.2 | 0.055 | 1.813 | 1.1 | 0.37757 | 0.3 | -0.1 | 4 | 9.7456
03/01/2026 | 23:00 | 38.7 | -39.3 | 1.5 |  |  | -13.7 | -0.5 |  |  | -32.1 | -19.4 | 1.9 |  | 1.2 |  | 23 | 0.3 |  |  |  |  | -2 | 1.7 | 0.5 | 0 | -3.5 | 5.3 | 4.1 |  |  |  |  | 14.2 | -9.7 |  |  |  | -1.3 | 10.2 | 3.5 | 21.5 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 11.4 | -16.2 | -43.5 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | -3.1 |  |  | 2.4 |  |  | 5.6 |  |  | 0 | 2.3 | -24.5 | -45.7 | 45.6 | 16.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 43.6 | 41.6 | 6.6 | 2.5 | 4 |  |  |  | 9.3 | 13.2 | -18.9 | [5 empty] | -19.5 | -12.9 | -1.7 | -0.9 | 0.8 |  | -15 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -2.1 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.3 | -8.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -3.5 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 0 | 10.8 | 0 | -6.2 | -6.9 | -0.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.2 |  |  |  | 0 |  | 2.2 |  | 18.1 | 2.1 | 0.136 | 2.008 | 1.1 | 0.38423 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | 10.1282
03/01/2026 | 23:30 | 42.2 | -48.1 | 1.7 |  |  | -16.7 | -9.7 |  |  | -34.8 | -23.3 | -2.3 |  | -4.2 |  | 25.7 | 0 |  |  |  |  | -2.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.1 | 4.3 |  |  |  |  | 15.5 | -8.1 |  |  |  | -1.4 | 8 | 3.3 | 19.8 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 9.4 | -18.4 | -45.7 | 4.8 | -1.8 | -2.7 | 0.6 | 2 | -6.4 |  |  | 0.8 |  |  | 3.7 |  |  | 0 | 2.2 | -30.8 | -52.1 | 36.1 | 6.2 | 6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 46.2 | 41 | 5.7 | 2.4 | 3.9 |  |  |  | 6.4 | 10.2 | -22.3 | [5 empty] | -18.6 | -13.7 | -1.8 | -0.9 | 0.8 |  | -15.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -2.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.2 | -9.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -3.6 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -5.8 | -6.4 | -0.6 | -0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |  |  |  | 0 |  | 2.3 |  | -84.5 | 2 | 0 | 2.7625 | 1.2 | 0.37252 | 0.3 | 0.1 | 4 | 10.735
04/01/2026 | 00:00 | 42.4 | -50 | 1.1 |  |  | -15 | 8 |  |  | -35.6 | -28 | -8 |  | -4.3 |  | 23.6 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | -3.4 | 2.9 | 4.3 |  |  |  |  | 14.9 | -8.6 |  |  |  | -1.6 | 7.4 | 2.9 | 20.9 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 9.5 | -18.1 | -45.5 | 3.2 | -1.9 | -2.6 | 0.6 | 2 | -6.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.6 | -31 | -51.3 | 35.9 | 6.6 | 6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 46 | 41.4 | 6.1 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 5.4 | 9.3 | -24.1 | [5 empty] | -19.9 | -14.3 | -1.8 | -0.7 | 0.8 |  | -16.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.1 | -9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -3.4 | 0 | 3.1 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | 0 | -0.9 | -0.6 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 0 |  | 2.2 |  | -89.2 | 2 | 0 | 3.041 | 1.2 | 0.37248 | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 11.3135
EJEC |  | 1033.35 | -1252.75 | -137.8 | 0 | 0 | -240.95 | -2.55 | 0 | 0 | -103.5 | 282 | 98.8 | 0 | 336.15 | 0 | 239.3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.55 | 38.1 | 14.05 | 29.75 | -81.55 | 97.55 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.8 | -117.75 | 0 | 0 | 0 | -27.55 | -177.55 | 78 | 387.75 | 51.15 | -5.3 | 62.25 | 32.2 | 226.8 | -437.45 | -1034.3 | 42 | 0.15 | -48.35 | 13.95 | 48.5 | -119.05 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0 | 124.85 | 0 | 0 | -0.4 | 128.9 | -889.15 | -1343 | 811.5 | 16.3 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2 | 0 | 0 | -4.3 | 913.65 | 566.6 | 86.7 | 128.45 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 162.45 | 252.35 | -517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.1 | -341.3 | -22.1 | -6.95 | 13.6 | 0 | -406.5 | 86.15 | -92.7 | 0 | 1.35 | -0.95 | -22.9 | 275.7 | 0 | 1.1 | 26.2 | 4.65 | -26.1 | 2.95 | 9.6 | 0 | -7.1 | -19.55 | -3.55 | -310 | -32.05 | 1.5 | 8.95 | 0.3 | 0 | 0 | -94 | 8.6 | 75.6 | 58.9 | 6.4 | 0.05 | 98.25 | 27.3 | -150.3 | -166.55 | -18.35 | -7.4 | -22.635 | 61.95 | -1.3 | 42.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -105.6 | 249.55 | 17.2 | -29 | -4.7 | -218.5 | 1.15 | 73.65 | 44.2 | 15.1 | 9.6 | 12 | 14.6 | 9.6 | 14.75 | 50.95 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 38.3 | 0 | -469.085 | 47.8 | 0.871 | 57.201 | 31.05 | 8.2599 | 6.25 | 14.1 | 88 | 253.5319

## DEMANDA_AREAS
sábado, 3 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6665.4 | 1012.3044 | 3832.6885 | 1820.4071 | 237.8678
01:00 | 0 | 6499.5 | 954.3346 | 3745.106 | 1800.0594 | 242.4445
01:30 | 0 | 6501.9 | 944.101 | 3792.6582 | 1765.1408 | 242.4252
02:00 | 0 | 6437.9 | 926.1264 | 3733.0255 | 1778.7481 | 242.632
02:30 | 0 | 6370 | 938.1871 | 3684.6418 | 1747.1711 | 243.1863
03:00 | 0 | 6257.4 | 900.1918 | 3596.0619 | 1761.1463 | 244.7898
03:30 | 0 | 6194.1 | 955.0726 | 3463.7456 | 1775.2818 | 244.4428
04:00 | 0 | 6239.7 | 951.5112 | 3533.6042 | 1754.5846 | 241.8086
04:30 | 0 | 6276 | 956.5213 | 3547.3581 | 1772.1206 | 244.3898
05:00 | 0 | 6377.6 | 929.516 | 3674.6526 | 1773.4314 | 239.3968
05:30 | 0 | 6351.9 | 938.489 | 3618.5539 | 1794.8571 | 232.585
06:00 | 0 | 6241.7589 | 935.7332 | 3516.2718 | 1789.7539 | 228.924
06:30 | 0 | 6257.8071 | 976.6339 | 3500.1323 | 1781.0408 | 215.5696
07:00 | 0 | 6200.7748 | 977.2682 | 3465.9103 | 1757.5963 | 211.3383
07:30 | 0 | 6364.0708 | 1023.2979 | 3578.5818 | 1762.1911 | 211.8581
08:00 | 0 | 6678.8301 | 1051.398 | 3845.429 | 1782.0031 | 218.7781
08:30 | 0 | 6894.7067 | 1085.2649 | 4006.3983 | 1803.0435 | 219.9132
09:00 | 0 | 7118.1573 | 1120.2309 | 4153.2836 | 1844.6428 | 225.7226
09:30 | 0 | 7230.0111 | 1114.3053 | 4288.9794 | 1826.7264 | 223.8276
10:00 | 0 | 7330.7316 | 1170.9112 | 4311.8288 | 1847.9916 | 225.4843
10:30 | 0 | 7375.7473 | 1152.3445 | 4369.1196 | 1854.2832 | 229.6608
11:00 | 0 | 7552.7451 | 1208.3638 | 4449.5703 | 1894.811 | 233.1819
11:30 | 0 | 7648.2496 | 1188.6317 | 4556.8436 | 1902.7743 | 233.8166
12:00 | 0 | 7598.5509 | 1199.309 | 4490.7428 | 1908.4991 | 227.3842
12:30 | 0 | 7477.9498 | 1191.7251 | 4466.6114 | 1819.6134 | 229.2873
13:00 | 0 | 7504.3514 | 1184.0851 | 4461.1645 | 1859.1018 | 227.6971
13:30 | 0 | 7218.3504 | 1141.4975 | 4444.3031 | 1632.5499 | 232.4508
14:00 | 0 | 7205.3484 | 1163.946 | 4312.8858 | 1728.5165 | 232.0864
14:30 | 0 | 7241.3315 | 1165.4409 | 4400.4756 | 1675.415 | 234.0496
15:00 | 0 | 7204.8467 | 1173.9821 | 4319.8699 | 1710.9947 | 233.9469
15:30 | 0 | 7240.4022 | 1170.9594 | 4325.826 | 1743.6168 | 233.5732
16:00 | 0 | 7086.8876 | 1175.6154 | 4262.7324 | 1648.5398 | 229.5345
16:30 | 0 | 7174.6028 | 1133.0591 | 4241.0062 | 1800.5375 | 235.0812
17:00 | 0 | 7087.3758 | 1128.955 | 4200.0049 | 1758.4159 | 232.9567
17:30 | 0 | 7164.3485 | 1107.4113 | 4202.5559 | 1854.3813 | 230.8028
18:00 | 0 | 7047.5667 | 1107.6273 | 4107.9409 | 1831.9985 | 220.6151
18:30 | 0 | 7183.7042 | 1155.4374 | 4159.7721 | 1868.4947 | 216.0206
19:00 | 0 | 7547 | 1217.1869 | 4413.0618 | 1916.7513 | 217.7725
19:30 | 0 | 7595.7 | 1245.2576 | 4434.6008 | 1915.8416 | 214.6919
20:00 | 0 | 7576.1 | 1238.1055 | 4432.8681 | 1905.1264 | 239.0722
20:30 | 0 | 7535.2 | 1225.8892 | 4423.2837 | 1886.0271 | 230.3496
21:00 | 0 | 7487.8 | 1206.7284 | 4385.0019 | 1896.0697 | 231.5158
21:30 | 0 | 7480.2 | 1183.0093 | 4403.2544 | 1893.9363 | 238.4825
22:00 | 0 | 7425.1 | 1190.3757 | 4345.3091 | 1889.4152 | 230.9255
22:30 | 0 | 7387.4 | 1138.5005 | 4369.523 | 1879.3765 | 242.3028
23:00 | 0 | 7091.3 | 1074.8665 | 4180.6026 | 1835.8309 | 236.1041
23:30 | 0 | 6979.1 | 1086.7166 | 4068.5246 | 1823.8588 | 234.8887
00:00 | 0 | 6791.9 | 1055.0514 | 3905.809 | 1831.0396 | 248.4337
MÁXIMO | 0 | 7648.2496 | 1245.2576 | 4556.8436 | 1916.7513 | 248.4337
MÍNIMO | 0 | 6194.1 | 900.1918 | 3463.7456 | 1632.5499 | 211.3383
PROMEDIO | 0 | 6987.446 | 1093.1558 | 4083.7953 | 1810.4949 | 231.5431
ENERGÍA | 0 | 167698.7036 | 26235.7385 | 98011.0878 | 43451.8773 | 5557.0347
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 3 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 25.9704 | 9.206 | [5 empty] | 27.1863 | 13.8595 | 13.09 | 32.878 |  |  | 51.032 |  | 30.657 |  | 0.3 |  | 150.8446 |  |  |  |  | 16.27 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 50.968 | 117.4053 | 26.4867 | 0.81 | 164.65 |  | 35.1176 | 33.7496 |  | 188.9389 | 33.631 |  |  |  | 2.6 |  | 69.7361 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4231 |  |  |  |  | 37.7 | 1.99 | 143.7229 |  | 3.9505 | 127.63 | 7.5521 |  |  | 3.8582 | 16.0225 |  |  | 24.7358 |  | 0.69 | 22.0252 | 449.0194 |  | 161.6336 | 17.3318 |  |  | 16.2368 | 5.1848 |  |  | 16.0252 | 285.19 |  | 33.085 |  | 23.786
01:00 |  |  | 26.0051 | 8.651 | [5 empty] | 27.08 | 13.6455 | 13.41 | 32.216 |  |  | 51.047 |  | 47.0824 |  | 0.3 |  | 165.3807 |  |  |  |  | 16.48 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 50.3808 | 116.0148 | 26.8644 | 0.7 | 164.06 |  | 35.3474 | 35.1622 |  | 192.3188 | 33.5492 |  |  |  | 2.7 |  | 69.0513 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5383 |  |  |  |  | 44.14 | 1.96 | 140.2716 |  | 3.9636 | 127.11 | 7.8143 |  |  | 3.9635 | 16.0727 |  |  | 24.6774 |  | 0.686 | 21.2313 | 444.4403 |  | 159.9493 | 17.5426 |  |  | 16.3219 | 5.218 |  |  | 15.8679 | 288.02 |  | 34.515 |  | 23.898
01:30 |  |  | 26.093 | 9.007 | [5 empty] | 27.1848 | 14.2478 | 13.44 | 31.906 |  |  | 51.022 |  | 44.2152 |  | 0.3 |  | 161.013 |  |  |  |  | 16.36 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 50.3903 | 117.3049 | 26.4743 | 0.64 | 162.91 |  | 35.9762 | 35.1162 |  | 191.96 | 33.8516 |  |  |  | 2.6 |  | 68.6668 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4761 |  |  |  |  | 44.45 | 1.89 | 138.5731 |  | 3.9936 | 124.62 | 8.2924 |  |  | 4.0073 | 16.0323 |  |  | 24.6762 |  | 0.68 | 22.3418 | 448.4164 |  | 158.2742 | 17.8478 |  |  | 16.7705 | 5.0535 |  |  | 15.3537 | 287.23 |  | 34.529 |  | 23.968
02:00 |  |  | 21.2195 | 9.708 | [5 empty] | 27.1165 | 14.3065 | 13.48 | 31.128 |  |  | 51.03 |  | 42.1266 |  | 0.3 |  | 138.5747 |  |  |  |  | 16.17 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 49.3744 | 116.7111 | 27.2944 | 0.44 | 163.06 |  | 35.9135 | 34.8023 |  | 192.581 | 34.0074 |  |  |  | 2.6 |  | 67.5588 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6642 |  |  |  |  | 44.87 | 1.88 | 140.2089 |  | 4.035 | 125.92 | 8.5106 |  |  | 3.7307 | 16.3787 |  |  | 24.8002 |  | 0.704 | 20.9641 | 449.6903 |  | 157.9741 | 17.6175 |  |  | 16.6389 | 4.9652 |  |  | 15.6828 | 277.59 |  | 34.696 |  | 23.926
02:30 |  |  | 21.1518 | 9.014 | [5 empty] | 27.1448 | 14.2934 | 13.32 | 31.384 |  |  | 51.193 |  | 31.145 |  | 0.3 |  | 120.7333 |  |  |  |  | 16.03 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 46.663 | 114.8353 | 27.3074 | 0.41 | 165 |  | 36.3617 | 35.0292 |  | 192.5335 | 33.5781 |  |  |  | 2.6 |  | 67.0419 |  | 20.5 |  |  |  | 11.7116 |  |  |  |  | 42.72 | 1.78 | 140.2437 |  | 3.9691 | 126.13 | 8.7821 |  |  | 3.872 | 15.5288 |  |  | 24.8097 |  | 0.655 | 21.1215 | 451.5749 |  | 155.5174 | 17.7436 |  |  | 16.7759 | 4.626 |  |  | 16.5418 | 274.59 |  | 34.345 |  | 23.603
03:00 |  |  | 21.6523 | 9.058 | [5 empty] | 27.0814 | 14.195 | 12.95 | 30.978 |  |  | 51.0729 |  | 34.9528 |  | 0.3 |  | 115.7828 |  |  |  |  | 15.76 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 46.2697 | 115.0775 | 26.6146 | 0.67 | 162.18 |  | 34.7205 | 35.0528 |  | 190.5573 | 33.7345 |  |  |  | 2.6 |  | 67.4895 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3391 |  |  |  |  | 43.79 | 1.82 | 140.7723 |  | 3.9082 | 125.74 | 9.2786 |  |  | 3.9659 | 15.5412 |  |  | 24.8261 |  | 0.591 | 21.4202 | 447.8451 |  | 156.5916 | 17.7443 |  |  | 16.9534 | 4.5902 |  |  | 16.2508 | 283.17 |  | 34.192 |  | 23.868
03:30 |  |  | 20.7386 | 9.362 | [5 empty] | 26.5254 | 14.0145 | 13.39 | 31.626 |  |  | 51.234 |  | 46.7959 |  | 0.3 |  | 120.068 |  |  |  |  | 14.46 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 47.02 | 115.7872 | 26.7257 | 0.48 | 164.49 |  | 34.409 | 34.2189 |  | 191.4041 | 33.5904 |  |  |  | 2.5 |  | 68.4029 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5411 |  |  |  |  | 48.54 | 1.66 | 137.5705 |  | 4.0449 | 124.37 | 8.9318 |  |  | 4.0274 | 15.6082 |  |  | 24.8797 |  | 0.546 | 21.2961 | 450.6107 |  | 161.2469 | 17.8819 |  |  | 16.8076 | 4.6338 |  |  | 17.1047 | 275.18 |  | 34.024 |  | 24.264
04:00 |  |  | 19.485 | 9.375 | [5 empty] | 26.7562 | 13.6896 | 13.43 | 31.862 |  |  | 51.45 |  | 49.7854 |  | 0.3 |  | 158.9967 |  |  |  |  | 14.79 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 47.1887 | 116.2521 | 27.1076 | 0.18 | 164.38 |  | 34.8889 | 33.9317 |  | 146.2705 | 34.178 |  |  |  | 2.5 |  | 68.1766 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5592 |  |  |  |  | 49.29 | 2.08 | 138.9743 |  | 3.9522 | 122.79 | 8.4527 |  |  | 3.8866 | 16.0898 |  |  | 24.8631 |  | 0.584 | 21.2344 | 451.6408 |  | 160.6525 | 17.6071 |  |  | 16.61 | 4.5872 |  |  | 16.4033 | 277.1 |  | 33.683 |  | 24.406
04:30 |  |  | 18.182 | 9.504 | [5 empty] | 26.8486 | 14.373 | 13.56 | 31.766 |  |  | 51.062 |  | 46.5585 |  | 0.3 |  | 150.2937 |  |  |  |  | 15.43 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 49.073 | 115.9917 | 26.2808 | 1.65 | 162.2 |  | 35.0076 | 33.7626 |  | 119.8249 | 33.7032 |  |  |  | 2.55 |  | 68.2051 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3558 |  |  |  |  | 48.64 | 1.82 | 139.0084 |  | 3.8557 | 125.67 | 8.6629 |  |  | 3.9037 | 16.1313 |  |  | 24.8529 |  | 0.531 | 20.4829 | 453.0086 |  | 165.6646 | 17.9721 |  |  | 16.3874 | 4.7719 |  |  | 16.0754 | 281.66 |  | 32.948 |  | 24.547
05:00 |  |  | 20.3696 | 8.611 | [5 empty] | 26.8655 | 14.9237 | 13.5 | 31.842 |  |  | 51.139 |  | 40.3677 |  | 0.3 |  | 149.1382 |  |  |  |  | 15.7 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 48.7204 | 117.1273 | 27.0561 | 2.1 | 165.98 |  | 34.4046 | 32.8331 |  | 147.1528 | 33.0407 |  |  |  | 2.6 |  | 68.064 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2108 |  |  |  |  | 48.37 | 1.9 | 139.326 |  | 3.8947 | 125.7 | 8.2035 |  |  | 4.3754 | 15.7408 |  |  | 24.8396 |  | 0.567 | 20.8043 | 452.4894 |  | 162.1706 | 17.369 |  |  | 16.1678 | 4.8226 |  |  | 15.5233 | 282.05 |  | 33.613 |  | 24.507
05:30 |  |  | 20.6447 | 7.682 | [5 empty] | 27.2777 | 15.0168 | 12.95 | 32.54 |  |  | 50.954 |  | 14.3988 |  | 0.3 |  | 103.3181 |  |  |  |  | 15.41 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 48.4397 | 116.3984 | 26.6812 | 1.93 | 165.55 |  | 32.9828 | 32.8459 |  | 194.0103 | 31.7233 |  |  |  | 2.6 |  | 67.9746 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2409 |  |  |  |  | 49 | 1.84 | 140.3597 |  | 3.8468 | 128.56 | 8.2038 |  |  | 3.8589 | 16.0329 |  |  | 24.8362 |  | 0.532 | 20.1287 | 452.8179 |  | 161.4314 | 17.5455 |  |  | 16.0941 | 4.8744 |  |  | 14.363 | 283.11 |  | 34.259 |  | 24.41
06:00 |  |  | 21.5318 | 6.814 | [5 empty] | 27.1816 | 14.5069 | 13.47 | 32.964 |  |  | 51.349 |  | 34.583 |  | 0.4 |  | 132.1482 |  |  |  |  | 15.84 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 48.997 | 117.8085 | 22.1604 | 1.54 | 163.5 |  | 33.7396 | 32.9653 |  | 193.3826 | 29.7739 |  |  |  | 2.6 |  | 68.1581 |  | 20.5 |  |  |  | 11.0837 |  |  |  |  | 49.06 | 1.85 | 139.1754 |  | 3.7752 | 127.66 | 7.911 |  |  | 3.6509 | 16.2637 |  |  | 24.8642 |  | 0.595 | 19.885 | 452.4123 |  | 162.2544 | 17.7041 |  |  | 15.6566 | 4.6132 |  |  | 13.6058 | 280.38 |  | 34.372 |  | 26.319
06:30 |  |  | 21.2958 | 7.08 | [5 empty] | 26.4902 | 13.1949 | 13.3 | 32.508 |  |  | 50.802 |  | 45.9604 |  | 0.4 |  | 121.6743 |  |  |  |  | 15.91 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 48.3143 | 114.7169 | 21.0224 | 0.55 | 160.25 |  | 33.0503 | 33.2536 |  | 193.4004 | 27.0282 |  |  |  | 2.5 |  | 68.3789 |  | 20.5 |  |  |  | 11.1659 |  |  |  |  | 49.37 | 1.63 | 143.2402 |  | 3.7146 | 126.46 | 7.2019 |  |  | 3.6076 | 16.6052 |  |  | 24.808 |  | 0.592 | 18.5812 | 449.9117 |  | 158.7476 | 17.3182 |  |  | 15.4879 | 4.5217 |  |  | 12.2878 | 277.84 |  | 33.823 |  | 26.737
07:00 |  |  | 20.0111 | 6.928 | [5 empty] | 25.9994 | 11.6477 | 12.96 | 31.998 |  |  | 50.623 |  | 49.1593 |  | 0.5 |  | 116.634 |  |  |  |  | 15.51 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 42.0865 | 114.6601 | 21.2499 | 0.91 | 164.2 |  | 30.1339 | 33.9759 |  | 192.2796 | 26.7618 |  |  |  | 2.6 |  | 68.3063 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2806 |  |  |  |  | 48.92 | 1.96 | 141.0618 |  | 3.5778 | 121.92 | 6.7329 |  |  | 3.8025 | 16.5968 |  |  | 24.8139 |  | 0.586 | 18.156 | 451.0603 |  | 156.8276 | 17.211 |  |  | 14.681 | 4.4078 |  |  | 12.4074 | 265.81 |  | 33.456 |  | 25.554
07:30 |  |  | 19.2414 | 7.596 | [5 empty] | 26.2342 | 11.05 | 12.78 | 31.772 |  |  | 50.468 |  | 48.6321 |  | 0.6 |  | 124.8384 |  |  |  |  | 15.56 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 45.3285 | 117.0215 | 25.8631 | 0.73 | 164.58 |  | 30.3466 | 33.9321 |  | 191.7341 | 26.7044 |  |  |  | 2.4 |  | 67.7568 |  | 20.5 |  |  |  | 11.1382 |  |  |  |  | 43.43 | 2.06 | 141.1552 |  | 3.7184 | 123.65 | 6.6937 |  |  | 3.7307 | 15.9068 |  |  | 24.8503 |  | 0.553 | 18.4222 | 445.4413 |  | 156.8946 | 17.0979 |  |  | 14.8656 | 4.3742 |  |  | 12.5093 | 257.42 |  | 32.58 |  | 21.279
08:00 |  |  | 18.9593 | 8.568 | [5 empty] | 26.1604 | 10.7495 | 12.89 | 31.572 |  |  | 50.244 |  | 40.2883 |  | 0.7 |  | 151.0365 |  |  |  |  | 14.88 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 46.3277 | 116.5905 | 25.9022 | 0.73 | 162.99 |  | 31.7031 | 33.2934 |  | 191.8663 | 26.8711 |  |  |  | 2.5 |  | 67.0173 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3286 |  |  |  |  | 41.43 | 1.92 | 141.4225 |  | 3.7003 | 124.31 | 6.7754 |  |  | 3.7307 | 16.4577 |  |  | 24.8015 |  | 0.536 | 18.0164 | 444.3169 |  | 158.4325 | 17.2103 |  |  | 14.6126 | 4.407 |  |  | 12.7513 | 260.79 |  | 33.075 |  | 12.418
08:30 |  |  | 19.0748 | 9.083 | [5 empty] | 26.8556 | 10.6795 | 12.8 | 31.98 |  |  | 50.551 |  | 30.9603 |  | 0.7 |  | 141.7133 |  |  |  |  | 15.03 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 47.0612 | 117.7036 | 26.0976 | 0.72 | 165.64 |  | 32.8316 | 33.6418 |  | 192.1727 | 27.2305 |  |  |  | 2.6 |  | 66.8707 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3257 |  |  |  |  | 44.77 | 2.2 | 137.8628 |  | 3.7896 | 124.31 | 7.4536 |  |  | 3.872 | 15.8614 |  |  | 24.8531 |  | 0.522 | 18.466 | 446.0571 |  | 158.962 | 17.1053 |  |  | 13.4578 | 4.5865 |  |  | 13.8524 | 267.39 |  | 33.377 |  | 10.654
09:00 |  |  | 20.952 | 9.521 | [5 empty] | 28.149 | 10.7881 | 12.86 | 32.004 |  |  | 50.15 |  | 33.8178 |  | 0.7 |  | 120.9054 |  |  |  |  | 14.97 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 50.1145 | 116.0693 | 26.5817 | 0.63 | 166.94 |  | 33.6728 | 34.5613 |  | 192.4843 | 27.6021 |  |  |  | 2.6 |  | 67.2635 |  | 20.5 |  |  |  | 11.201 |  |  |  |  | 44.12 | 2.28 | 141.9936 |  | 3.7233 | 125.3 | 4.7972 |  |  | 3.9659 | 15.5443 |  |  | 24.8368 |  | 0.557 | 20.0531 | 452.4611 |  | 152.3289 | 17.3461 |  |  | 13.3866 | 4.6108 |  |  | 14.3882 | 263.03 |  | 33.431 |  | 15.03
09:30 |  |  | 23.3255 | 9.155 | [5 empty] | 28.2446 | 10.9801 | 13.1 | 31.43 |  |  | 50.274 |  | 36.4413 |  | 0.7 |  | 114.0127 |  |  |  |  | 15.38 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 48.3988 | 119.794 | 27.0821 | 0.44 | 164.9 |  | 33.816 | 33.9836 |  | 191.9192 | 27.6034 |  |  |  | 2.5 |  | 67.1349 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3892 |  |  |  |  | 42.29 | 2.23 | 142.4892 |  | 3.8984 | 123.05 | 5.8455 |  |  | 4.0274 | 15.7365 |  |  | 24.8204 |  | 0.552 | 20.5323 | 445.7201 |  | 151.3808 | 17.0917 |  |  | 14.005 | 4.5429 |  |  | 14.9512 | 257.88 |  | 30.814 |  | 10.785
10:00 |  |  | 17.7488 | 9.968 | [5 empty] | 28.5366 | 11.0229 | 13.17 | 32.224 |  |  | 50.127 |  | 29.66 |  | 0.7 |  | 110.2771 |  |  |  |  | 15.32 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 49.2884 | 118.9809 | 27.4825 | 0.24 | 166.62 |  | 34.9448 | 31.4135 |  | 192.1111 | 27.6033 |  |  |  | 2.3 |  | 66.8796 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4514 |  |  |  |  | 41.59 | 2.18 | 141.7643 |  | 3.9081 | 124.88 | 7.8048 |  |  | 3.8866 | 15.1499 |  |  | 24.8702 |  | 0.564 | 20.4753 | 449.4691 |  | 155.3443 | 16.9485 |  |  | 14.5701 | 4.6072 |  |  | 15.5289 | 253.99 |  | 29.572 |  | 9.569
10:30 |  |  | 22.423 | 9.988 | [5 empty] | 28.4463 | 10.8355 | 12.87 | 30.918 |  |  | 50.885 |  | 38.7559 |  | 0.7 |  | 109.9623 |  |  |  |  | 15.77 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 49.5826 | 104.7154 | 27.6772 | 0.58 | 166.42 |  | 35.1277 | 31.6528 |  | 190.3811 | 27.7568 |  |  |  | 2.3 |  | 67.5128 |  | 20.5 |  |  |  | 10.9788 |  |  |  |  | 42.49 | 1.81 | 143.4789 |  | 3.9173 | 128.17 | 7.7405 |  |  | 3.7307 | 15.2196 |  |  | 24.872 |  | 0.563 | 22.2674 | 446.5128 |  | 155.9739 | 17.0957 |  |  | 14.7756 | 4.6839 |  |  | 15.5039 | 253.19 |  | 30.712 |  | 9.706
11:00 |  |  | 24.2685 | 9.578 | [5 empty] | 28.6245 | 11.3778 | 12.89 | 30.926 |  |  | 51.51 |  | 48.2068 |  | 0.7 |  | 132.5213 |  |  |  |  | 15.9 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 48.1551 | 104.4116 | 28.1213 | 1 | 167.01 |  | 35.3097 | 34.2355 |  | 192.6764 | 27.3787 |  |  |  | 2.3 |  | 67.743 |  | 20.5 |  |  |  | 10.9506 |  |  |  |  | 41.82 | 2.07 | 141.5572 |  | 3.9361 | 126.77 | 7.328 |  |  | 3.872 | 14.6972 |  |  | 24.8716 |  | 0.515 | 22.37 | 451.9935 |  | 163.2825 | 16.5089 |  |  | 14.826 | 4.6371 |  |  | 16.1075 | 259.51 |  | 31.011 |  | 11.291
11:30 |  |  | 24.925 | 9.265 | [5 empty] | 28.0932 | 10.9076 | 13.21 | 29.59 |  |  | 51.502 |  | 46.007 |  | 0.7 |  | 134.355 |  |  |  |  | 16.16 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 49.4029 | 95.1511 | 27.5723 | 0.9 | 166.23 |  | 35.2907 | 35.0591 |  | 192.7228 | 27.0677 |  |  |  | 2.3 |  | 67.7692 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3932 |  |  |  |  | 39 | 2 | 143.8144 |  | 4.0628 | 128.28 | 5.2248 |  |  | 3.9659 | 14.0976 |  |  | 24.8378 |  | 0.505 | 22.1881 | 453.6782 |  | 161.4682 | 16.8641 |  |  | 14.2184 | 4.5636 |  |  | 16.6954 | 250.51 |  | 31.348 |  | 20.307
12:00 |  |  | 25.2875 | 9.264 | [5 empty] | 28.1521 | 10.8028 | 13.06 | 29.998 |  |  | 51.621 |  | 39.6538 |  | 0.7 |  | 120.0258 |  |  |  |  | 16.04 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 48.8739 | 93.0839 | 25.0724 | 0.73 | 166.16 |  | 34.847 | 35.1237 |  | 192.8077 | 28.0973 |  |  |  | 2.4 |  | 68.1346 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3449 |  |  |  |  | 38.71 | 2.05 | 143.5572 |  | 3.8558 | 126.58 | 3.9705 |  |  | 3.9659 | 13.9407 |  |  | 24.8566 |  | 0.548 | 21.589 | 454.191 |  | 163.1734 | 17.1627 |  |  | 14.2747 | 4.6966 |  |  | 16.5949 | 247.64 |  | 30.785 |  | 15.568
12:30 |  |  | 25.1981 | 8.445 | [5 empty] | 27.5969 | 10.6407 | 12.89 | 30.166 |  |  | 51.503 |  | 36.0902 |  | 0.7 |  | 108.1945 |  |  |  |  | 15.29 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 49.4278 | 92.213 | 25.4355 | 0.78 | 167.26 |  | 34.6146 | 34.6039 |  | 191.2335 | 28.2517 |  |  |  | 2.4 |  | 67.9663 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2569 |  |  |  |  | 38.87 | 2.02 | 138.1518 |  | 3.9037 | 125.48 | 5.8662 |  |  | 3.872 | 12.9619 |  |  | 24.8964 |  | 0.55 | 20.841 | 450.3419 |  | 161.228 | 16.928 |  |  | 14.8122 | 4.4158 |  |  | 16.3078 | 247.89 |  | 30.253 |  | 15.611
13:00 |  |  | 24.9384 | 8.266 | [5 empty] | 27.5054 | 12.7598 | 12.95 | 29.888 |  |  | 51.351 |  | 28.758 |  | 0.7 |  | 106.1729 |  |  |  |  | 15.48 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 49.2793 | 90.9678 | 25.4286 | 0.64 | 166.64 |  | 33.6069 | 33.8902 |  | 190.1153 | 28.1275 |  |  |  | 2.7 |  | 68.1676 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5508 |  |  |  |  | 38.67 | 1.95 | 136.8477 |  | 3.8557 | 128.22 | 7.0907 |  |  | 4.0073 | 13.1308 |  |  | 24.9066 |  | 0.551 | 21.1624 | 453.5164 |  | 159.9179 | 17.0226 |  |  | 14.728 | 4.4588 |  |  | 15.8092 | 252.86 |  | 30.646 |  | 15.57
13:30 |  |  | 25.4903 | 8.954 | [5 empty] | 28.0444 | 14.3295 | 13.08 | 12.978 |  |  | 51.139 |  | 37.6256 |  | 0.7 |  | 111.3458 |  |  |  |  | 15.73 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 48.9646 | 89.871 | 3.798 | 0.45 | 165.6 |  | 34.2543 | 34.768 |  | 191.9343 | 28.2024 |  |  |  | 2.4 |  | 68.4027 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2031 |  |  |  |  | 36.22 | 1.95 | 142.1836 |  | 3.8368 | 127.38 | 7.2644 |  |  | 3.7307 | 12.854 |  |  | 9.734 |  | 0.556 | 21.8949 | 452.4824 |  | 0 | 16.4826 |  |  | 14.5008 | 4.5502 |  |  | 15.624 | 244 |  | 31.158 |  | 9.536
14:00 |  |  | 29.2316 | 9.269 | [5 empty] | 28.0905 | 14.939 | 13.15 | 21.09 |  |  | 51.074 |  | 47.9607 |  | 0.7 |  | 148.8892 |  |  |  |  | 15.55 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 49.417 | 89.3388 | 0.124 | 0.73 | 164.51 |  | 33.2986 | 34.9661 |  | 193.0692 | 27.7727 |  |  |  | 2.4 |  | 69.9191 |  | 20.5 |  |  |  | 11.616 |  |  |  |  | 29.55 | 2 | 141.376 |  | 3.9074 | 126.83 | 8.2326 |  |  | 3.872 | 12.091 |  |  | 24.6766 |  | 0.576 | 21.6491 | 444.1192 |  | 10.5316 | 16.292 |  |  | 15.1128 | 4.7972 |  |  | 16.4384 | 261.86 |  | 31.492 |  | 13.38
14:30 |  |  | 32.0727 | 9.862 | [5 empty] | 27.9021 | 14.7324 | 13.16 | 24.89 |  |  | 51.222 |  | 42.6481 |  | 0.7 |  | 142.8103 |  |  |  |  | 14.8 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 50.2073 | 91.8317 | 14.2001 | 0.86 | 165.17 |  | 34.7557 | 34.7981 |  | 192.5567 | 27.3993 |  |  |  | 2.4 |  | 69.7451 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2913 |  |  |  |  | 29.65 | 2.2 | 141.4895 |  | 3.9651 | 125.51 | 8.6402 |  |  | 3.9659 | 12.2133 |  |  | 24.761 |  | 0.565 | 21.9375 | 422.009 |  | 25.6774 | 16.0672 |  |  | 14.5092 | 4.7963 |  |  | 16.6697 | 263.72 |  | 31.133 |  | 20.777
15:00 |  |  | 33.1219 | 9.639 | [5 empty] | 28.1476 | 15.402 | 13.2 | 26.138 |  |  | 51.326 |  | 41.9579 |  | 0.7 |  | 136.6218 |  |  |  |  | 14.41 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 50.3752 | 95.3439 | 16.6508 | 0.97 | 163.2 |  | 34.8298 | 35.1813 |  | 189.4862 | 28.2044 |  |  |  | 2.3 |  | 69.5556 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2764 |  |  |  |  | 29.92 | 2.23 | 141.0352 |  | 3.8791 | 125.76 | 8.5377 |  |  | 4.0274 | 12.5901 |  |  | 24.7737 |  | 0.56 | 22.3673 | 430.2519 |  | 31.8998 | 16.1244 |  |  | 15.3566 | 4.7534 |  |  | 16.8701 | 264.5 |  | 30.455 |  | 20.665
15:30 |  |  | 33.0945 | 9.608 | [5 empty] | 27.6873 | 14.9314 | 12.58 | 28.136 |  |  | 51.129 |  | 31.4233 |  | 0.7 |  | 135.1958 |  |  |  |  | 13.92 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 47.8085 | 110.7804 | 24.0518 | 0.6 | 163.06 |  | 36.6328 | 35.1893 |  | 189.3494 | 28.2422 |  |  |  | 2.4 |  | 69.469 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4132 |  |  |  |  | 30.21 | 2.24 | 141.9838 |  | 3.8748 | 124.82 | 8.7053 |  |  | 3.8866 | 12.0445 |  |  | 24.7867 |  | 0.611 | 22.3401 | 440.7649 |  | 36.3989 | 15.9262 |  |  | 15.4748 | 4.7599 |  |  | 17.1828 | 270.57 |  | 30.089 |  | 25.271
16:00 |  |  | 33.6937 | 8.816 | [5 empty] | 27.9263 | 14.7056 | 12.95 | 30.242 |  |  | 51.121 |  | 39.7834 |  | 0.6 |  | 49.6531 |  |  |  |  | 12.57 | [6 empty] | 6.4606 | 0 |  | 47.3156 | 112.9334 | 24.1873 | 0.23 | 163.18 |  | 35.8296 | 34.6432 |  | 191.7872 | 28.5585 |  |  |  | 2.3 |  | 69.3779 |  | 20.5 |  |  |  | 11.557 |  |  |  |  | 29.99 | 2.23 | 140.0821 |  | 3.8578 | 127.35 | 7.9569 |  |  | 3.9037 | 13.4284 |  |  | 24.808 |  | 0.592 | 24.3027 | 431.1153 |  | 43.8713 | 16.1789 |  |  | 16.4775 | 4.7121 |  |  | 17.3545 | 266.97 |  | 29.693 |  | 26.688
16:30 |  |  | 33.9128 | 7.729 | [5 empty] | 28.1464 | 14.6268 | 12.87 | 31.464 |  |  | 51.241 |  | 38.2069 |  | 0.6 |  | 49.1373 |  |  |  |  | 11.95 | [6 empty] | 6.2239 | 0 |  | 47.5365 | 114.6503 | 24.5336 | 0.37 | 163.2 |  | 35.7991 | 33.8575 |  | 192.1604 | 28.0032 |  |  |  | 2.5 |  | 69.3935 |  | 20.5 |  |  |  | 11.364 |  |  |  |  | 30.18 | 2.16 | 140.2333 |  | 3.8477 | 128.88 | 7.4894 |  |  | 4.3754 | 14.1009 |  |  | 24.8162 |  | 0.575 | 21.6179 | 438.4999 |  | 93.3761 | 16.4082 |  |  | 16.0166 | 4.6313 |  |  | 17.3511 | 270.96 |  | 33.498 |  | 23.819
17:00 |  |  | 33.8252 | 7.358 | [5 empty] | 28.8822 | 14.4254 | 13.07 | 33.16 |  |  | 51.3683 |  | 38.4359 |  | 0.6 |  | 37.6102 |  |  |  |  | 12.44 | [6 empty] | 5.8656 | 0 |  | 49.4935 | 117.161 | 24.2915 | 0.4 | 163.76 |  | 34.8284 | 33.7731 |  | 192.3622 | 26.8546 |  |  |  | 2.5 |  | 69.2828 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4575 |  |  |  |  | 32.7 | 2.2 | 140.3958 |  | 3.8674 | 127.44 | 7.9633 |  |  | 3.8589 | 13.9827 |  |  | 24.8506 |  | 0.615 | 22.0178 | 443.7542 |  | 113.4992 | 16.0119 |  |  | 16.2585 | 4.3492 |  |  | 17.0748 | 268.41 |  | 33.35 |  | 22.818
17:30 |  |  | 32.7187 | 7.403 | [5 empty] | 28.1875 | 15.5364 | 11.94 | 32.506 |  |  | 51.267 |  | 31.4094 |  | 0.6 |  | 33.5516 |  |  |  |  | 13.74 | [6 empty] | 5.3595 | 0 |  | 49.4817 | 117.1202 | 24.5154 | 0.41 | 162.69 |  | 33.0278 | 34.0457 |  | 192.738 | 26.7613 |  |  |  | 2.3 |  | 69.2821 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3176 |  |  |  |  | 33.77 | 2.28 | 140.2637 |  | 3.9273 | 129.54 | 7.4637 |  |  | 3.6509 | 14.0996 |  |  | 24.8429 |  | 0.581 | 21.583 | 450.5666 |  | 154.0011 | 17.33 |  |  | 15.5765 | 4.8976 |  |  | 16.3683 | 279.67 |  | 32.823 |  | 22.754
18:00 |  |  | 28.5923 | 7.443 | [5 empty] | 28.1194 | 15.9136 | 13.11 | 33.082 |  |  | 51.445 |  | 39.0977 |  | 0.6 |  | 34.9546 |  |  |  |  | 14.34 | [6 empty] | 5.4162 | 0 |  | 50.786 | 117.5907 | 21.537 | 0.46 | 164.51 |  | 31.6853 | 30.7361 |  | 192.9358 | 27.5723 |  |  |  | 2.4 |  | 69.8015 |  | 20.5 |  |  |  | 11.7821 |  |  |  |  | 15.13 | 2.42 | 144.9379 |  | 3.949 | 129.24 | 7.4719 |  |  | 3.6076 | 15.0352 |  |  | 24.8811 |  | 0.545 | 19.6814 | 436.8349 |  | 156.0299 | 17.1399 |  |  | 15.7334 | 4.6163 |  |  | 14.9519 | 275.51 |  | 30.433 |  | 22.561
18:30 |  |  | 18.5312 | 6.879 | [5 empty] | 28.622 | 15.334 | 13.24 | 35.086 |  |  | 51.837 |  | 46.9248 |  | 0.6 |  | 34.0998 |  |  |  |  | 15.49 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 51.813 | 113.1969 | 20.0853 | 0.11 | 165.58 |  | 31.6024 | 30.9187 |  | 187.9309 | 26.5927 |  |  |  | 2.3 |  | 69.8026 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6373 |  |  |  |  | 3.07 | 2.4 | 144.0036 |  | 3.9556 | 125.57 | 7.4147 |  |  | 3.8025 | 14.0819 |  |  | 3.8423 |  | 0.655 | 19.2334 | 439.4892 |  | 156.5808 | 17.2352 |  |  | 15.6184 | 4.5273 |  |  | 14.3516 | 276.58 |  | 26.783 |  | 20.406
19:00 |  |  | 17.7403 | 7.034 | [5 empty] | 29.4977 | 15.1956 | 13.28 | 36.066 |  |  | 52.435 |  | 16.4555 |  | 0.4 |  | 33.4518 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 46.849 | 113.7975 | 20.6596 | 0.35 | 162.99 |  | 28.9859 | 31.69 |  | 141.5771 | 25.6922 |  |  |  | 2.4 |  | 69.7717 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6143 |  |  |  |  | 3.61 | 2.41 | 141.742 |  | 3.9342 | 121.74 | 7.2511 |  |  | 3.7407 | 12.4116 |  |  | 2.9851 |  | 0.637 | 18.433 | 443.1173 |  | 156.235 | 17.1112 |  |  | 15.2839 | 4.5053 |  |  | 13.044 | 275.13 |  | 26.3 |  | 12.198
19:30 |  |  | 17.1481 | 7.994 | [5 empty] | 29.5159 | 14.2848 | 13.16 | 35.62 |  |  | 52.471 |  | 13.854 |  | 0.4 |  | 33.0563 |  |  |  |  | 15.47 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 51.0185 | 119.4981 | 23.245 | 0.46 | 161.74 |  | 29.2069 | 31.9985 |  | 129.8173 | 25.2673 |  |  |  | 2.4 |  | 48.9224 |  | 20.5 |  |  |  | 11.403 |  |  |  |  | 3.39 | 2.54 | 140.1691 |  | 4.0334 | 128.75 | 6.6929 |  |  | 3.74 | 12.9877 |  |  | 3.0118 |  | 0.663 | 18.4375 | 428.5843 |  | 155.535 | 16.9274 |  |  | 14.9487 | 4.4935 |  |  | 12.7978 | 273.77 |  | 26.092 |  | 12.269
20:00 |  |  | 18.0648 | 9.183 | [5 empty] | 29.4279 | 11.6725 | 13.35 | 35.218 |  |  | 52.563 |  | 11.2316 |  | 0.4 |  | 33.1778 |  |  |  |  | 15.83 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 51.6193 | 117.7809 | 24.6151 | 0.37 | 160.75 |  | 30.8469 | 32.2304 |  | 130.0299 | 26.0315 |  |  |  | 2.4 |  | 36.9082 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4508 |  |  |  |  | 3.41 | 2.17 | 141.4801 |  | 4.0417 | 128.87 | 6.8468 |  |  | 3.6949 | 13.6562 |  |  | 3.0048 |  | 0.639 | 19.1603 | 422.3242 |  | 158.2346 | 17.3586 |  |  | 15.2286 | 4.4964 |  |  | 14.0436 | 266.67 |  | 26.523 |  | 12.454
20:30 |  |  | 18.3052 | 9.087 | [5 empty] | 29.2658 | 11.5388 | 13.01 | 34.23 |  |  | 52.298 |  | 13.7427 |  | 0.4 |  | 32.548 |  |  |  |  | 16.04 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 52.0953 | 119.5587 | 24.5872 | 0.84 | 163.36 |  | 31.1645 | 31.5921 |  | 129.7245 | 26.5997 |  |  |  | 2.5 |  | 36.8013 |  | 20.5 |  |  |  | 11.7548 |  |  |  |  | 3.41 | 2.22 | 140.7571 |  | 3.97 | 130.79 | 7.0122 |  |  | 4.0014 | 15.4605 |  |  | 2.9986 |  | 0.619 | 18.7078 | 404.5882 |  | 160.5296 | 17.4327 |  |  | 15.4028 | 4.5103 |  |  | 15.1061 | 273.43 |  | 26.768 |  | 12.575
21:00 |  |  | 19.73 | 8.862 | [5 empty] | 29.1565 | 11.3756 | 13.41 | 33.52 |  |  | 52.352 |  | 13.9036 |  | 0.4 |  | 30.6145 |  |  |  |  | 16.2 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 52.6915 | 118.9913 | 25.4378 | 0.87 | 165.28 |  | 32.0262 | 31.7648 |  | 128.5312 | 27.7282 |  |  |  | 2.5 |  | 38.5075 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5317 |  |  |  |  | 3.3 | 2.3 | 139.6799 |  | 3.9779 | 128.27 | 8.7372 |  |  | 4.0848 | 15.2029 |  |  | 3.13 |  | 0.654 | 19.3072 | 413.1326 |  | 160.819 | 17.5065 |  |  | 15.0975 | 4.85 |  |  | 15.4084 | 282.49 |  | 26.647 |  | 17.926
21:30 |  |  | 24.4442 | 8.879 | [5 empty] | 28.518 | 11.2053 | 13.55 | 32.676 |  |  | 52.399 |  | 11.2554 |  | 0.4 |  | 32.888 |  |  |  |  | 15.22 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 51.4305 | 115.3079 | 25.9117 | 0.94 | 164.67 |  | 33.1808 | 31.7302 |  | 193.8712 | 28.481 |  |  |  | 2.4 |  | 40.009 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5729 |  |  |  |  | 3.34 | 2.26 | 139.1285 |  | 4.0011 | 128.46 | 9.4246 |  |  | 4.1258 | 15.8708 |  |  | 3.445 |  | 0.611 | 20.8415 | 427.9809 |  | 154.9486 | 17.4134 |  |  | 15.2239 | 4.8257 |  |  | 15.5315 | 284.65 |  | 30.028 |  | 23.856
22:00 |  |  | 29.0839 | 8.845 | [5 empty] | 28.7907 | 11.4002 | 13.19 | 32.298 |  |  | 52.484 |  | 39.9203 |  | 0.4 |  | 35.2747 |  |  |  |  | 15.52 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 51.9772 | 110.5494 | 25.4114 | 1.03 | 167.71 |  | 33.2901 | 32.7099 |  | 192.0785 | 28.6551 |  |  |  | 2.4 |  | 51.1701 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5098 |  |  |  |  | 3.24 | 2.21 | 141.1078 |  | 3.8359 | 129.21 | 10.706 |  |  | 3.9547 | 15.8972 |  |  | 6.6966 |  | 0.606 | 21.0367 | 431.2723 |  | 163.1802 | 17.6462 |  |  | 15.96 | 4.8512 |  |  | 15.8022 | 287.35 |  | 31.623 |  | 23.982
22:30 |  |  | 31.3949 | 8.822 | [5 empty] | 27.6377 | 11.4835 | 13.24 | 32.836 |  |  | 52.525 |  | 39.8978 |  | 0.4 |  | 126.9172 |  |  |  |  | 15.86 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 52.0896 | 115.9663 | 25.1826 | 1.15 | 164.47 |  | 33.8317 | 32.6936 |  | 193.5424 | 31.5991 |  |  |  | 2.5 |  | 68.2747 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5864 |  |  |  |  | 18.8 | 2.22 | 136.7984 |  | 3.706 | 129.84 | 12.4879 |  |  | 3.9615 | 16.2981 |  |  | 24.8761 |  | 0.621 | 21.5546 | 427.6417 |  | 159.0343 | 17.5607 |  |  | 16.488 | 4.8738 |  |  | 16.9364 | 289.96 |  | 31.385 |  | 24.088
23:00 |  |  | 32.2636 | 9.965 | [5 empty] | 27.442 | 11.4289 | 12.88 | 31.814 |  |  | 52.2 |  | 31.1454 |  | 0.4 |  | 114.7616 |  |  |  |  | 15.98 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 51.4399 | 115.7752 | 25.5676 | 1.26 | 166.87 |  | 34.1114 | 32.2684 |  | 192.953 | 32.0849 |  |  |  | 2.4 |  | 69.858 |  | 20.5 |  |  |  | 11.575 |  |  |  |  | 37.75 | 2.22 | 139.2697 |  | 3.7339 | 129.25 | 13.3373 |  |  | 3.9546 | 15.801 |  |  | 24.8164 |  | 0.588 | 21.4179 | 439.1057 |  | 160.175 | 17.0786 |  |  | 17.0764 | 4.8932 |  |  | 16.8821 | 289.77 |  | 31.289 |  | 24.173
23:30 |  |  | 36.1961 | 9.621 | [5 empty] | 27.1342 | 13.2094 | 13.14 | 32.11 |  |  | 51.838 |  | 41.028 |  | 0.4 |  | 95.5161 |  |  |  |  | 15.78 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 51.454 | 118.4973 | 25.6381 | 1.2 | 167.1 |  | 35.1623 | 32.6608 |  | 192.3288 | 30.1592 |  |  |  | 2.4 |  | 69.3993 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3061 |  |  |  |  | 38.39 | 2.13 | 142.2594 |  | 3.7138 | 126.87 | 12.5273 |  |  | 3.8564 | 15.2049 |  |  | 24.7885 |  | 0.498 | 22.4182 | 437.0261 |  | 160.9983 | 17.5016 |  |  | 16.6083 | 4.9073 |  |  | 16.3801 | 289.19 |  | 31.38 |  | 24.128
00:00 |  |  | 36.7752 | 9.385 | [5 empty] | 26.4667 | 14.0002 | 13.57 | 31.17 |  |  | 51.905 |  | 49.9043 |  | 0.4 |  | 113.5766 |  |  |  |  | 15.62 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 48.2611 | 118.7243 | 25.9545 | 0.83 | 164.72 |  | 35.2143 | 32.9922 |  | 192.763 | 29.7565 |  |  |  | 2.3 |  | 69.4094 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2552 |  |  |  |  | 38.49 | 2.01 | 145.2473 |  | 3.7417 | 127.19 | 13.1177 |  |  | 3.8369 | 13.2255 |  |  | 24.783 |  | 0.623 | 21.4168 | 435.6064 |  | 161.7114 | 17.4896 |  |  | 16.9482 | 4.9044 |  |  | 16.4593 | 287.84 |  | 31.67 |  | 24.027
MWh | 0 | 0 | 593.0622 | 209.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.973 | 315.0901 | 314.925 | 748.197 | 0 | 0 | 1232.4176 | 0 | 866.4359 | 0 | 12.2 | 0 | 2487.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1179.6257 | 2683.5295 | 573.9139 | 18.01 | 3948.96 | 0 | 810.8647 | 804.6492 | 0 | 4376.1833 | 699.332 | 0 | 0 | 0 | 59.125 | 0 | 1564.2453 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 273.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.785 | 49.915 | 3381.1138 | 0 | 93.1545 | 3038.42 | 193.2013 | 0 | 0 | 93.3854 | 355.9437 | 0 | 0 | 503.4327 | 0 | 14.1225 | 498.7063 | 10619.4524 | 0 | 3355.2949 | 411.5207 | 0 | 0 | 372.5119 | 112.4782 | 0 | 0 | 371.5607 | 6517.01 | 0 | 756.878 | 0 | 475.966
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 3 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1080.4 | 2358.2 | 2809.2 | 44.9 | [5 empty] | 35.3 | 9 | 0 | 328.4 | 6665.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 393.65
01:00 | 1057.5 | 2214.2 | 2821 | 44 | [5 empty] | 35.6 | 9 | 0 | 318.2 | 6499.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 59.15
01:30 | 1074.8 | 2169.2 | 2863 | 25.1 | [5 empty] | 34.7 | 9 | 0 | 326.1 | 6501.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 197.25
02:00 | 1081.9 | 2106.6 | 2844.9 | 25.7 | [5 empty] | 34 | 9 | 0 | 335.8 | 6437.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1408.15
02:30 | 1079.7 | 2061.6 | 2821.7 | 24.5 | [5 empty] | 33.9 | 9 | 0 | 339.6 | 6370 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 450
03:00 | 1081.8 | 1972.9 | 2801.7 | 24.8 | [5 empty] | 33 | 9 | 0 | 334.2 | 6257.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3473.65
03:30 | 1078 | 1961.4 | 2740.2 | 24.9 | [5 empty] | 33.1 | 9 | 0 | 347.5 | 6194.1 |  | C.H. YANANGO | 830.15
04:00 | 1070.2 | 1995.2 | 2813.6 | 24.6 | [5 empty] | 33.3 | 9 | 0 | 293.8 | 6239.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 167.5
04:30 | 1072.9 | 2129.4 | 2745.6 | 24.9 | [5 empty] | 33.9 | 9 | 0 | 260.3 | 6276 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 321.2
05:00 | 1079.7 | 2272.1 | 2693.2 | 24.9 | [5 empty] | 34.9 | 9 | 0 | 263.8 | 6377.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2028.55
05:30 | 1092.5 | 2255.2 | 2620.5 | 25.6 | [5 empty] | 35.6 | 9 | 14.5 | 299 | 6351.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 377.7
06:00 | 1076.6 | 2085.5 | 2559.1 | 25.2 | [5 empty] | 28.6 | 9 | 139.3589 | 318.4 | 6241.7589 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.4
06:30 | 1053.1 | 1846.8 | 2507 | 25.1 | [5 empty] | 34.1 | 9 | 437.007 | 345.7 | 6257.8071 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.05
07:00 | 1066.1 | 1749.4 | 2316.5 | 24.8 | [5 empty] | 35.6 | 9 | 651.5748 | 347.8 | 6200.7748 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 172.3
07:30 | 1036.5 | 1845.4 | 2258.4 | 25 | [5 empty] | 35.4 | 9 | 820.8708 | 333.5 | 6364.0708 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3956.45
08:00 | 1039.9 | 1916.7 | 2433.1 | 24.8 | [5 empty] | 33.8 | 9 | 894.7301 | 326.8 | 6678.8301 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184
08:30 | 1049 | 2072.7 | 2475 | 24.9 | [5 empty] | 34 | 9 | 930.4067 | 299.7 | 6894.7067 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.45
09:00 | 1079.7 | 2157.9 | 2566.6 | 25.1 | [5 empty] | 34.4 | 9 | 949.6573 | 295.8 | 7118.1573 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 58.65
09:30 | 1061.5 | 2173.3 | 2664.8 | 25.2 | [5 empty] | 34.4 | 9 | 959.8111 | 302 | 7230.0111 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 10017.15
10:00 | 1071.4 | 2243.5 | 2634.2 | 44 | [5 empty] | 34.2 | 9 | 964.8316 | 329.6 | 7330.7316 |  | C.H. RESTITUCION | 3198.35
10:30 | 1074.1 | 2241.6 | 2636.6 | 44.1 | [5 empty] | 33.9 | 9 | 980.7473 | 355.7 | 7375.7473 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 101.4
11:00 | 1076.8 | 2380.6 | 2604.3 | 43.8 | [5 empty] | 32.8 | 9 | 992.2451 | 413.2 | 7552.7451 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.7
11:30 | 1066.3 | 2409.1 | 2611.9 | 44.4 | [5 empty] | 32.1 | 8.9 | 987.4496 | 488.1 | 7648.2496 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.55
12:00 | 1072.6 | 2332.2 | 2556 | 43.9 | [5 empty] | 32.4 | 8.9 | 998.2509 | 554.3 | 7598.5509 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 7085.2
12:30 | 1054.5 | 2187.6 | 2546 | 44.5 | [5 empty] | 34.5 | 8.9 | 989.1499 | 612.8 | 7477.9498 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.4
13:00 | 1043.3 | 2201.7 | 2585.8 | 44.2 | [5 empty] | 33.1 | 8.9 | 986.6514 | 600.7 | 7504.3514 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1612.75
13:30 | 864.1 | 2157.5 | 2491.9 | 44.2 | [5 empty] | 33.3 | 8.9 | 985.6504 | 632.8 | 7218.3504 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 472.8
14:00 | 1031.6 | 2036.6 | 2418.9 | 44.3 | [5 empty] | 33 | 8.9 | 956.9484 | 675.1 | 7205.3484 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 419.75
14:30 | 1016.3 | 2068.2 | 2415.4 | 35.5 | [5 empty] | 27 | 8.9 | 956.8315 | 713.2 | 7241.3315 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 127.8
15:00 | 1025.3 | 2130.6 | 2285.8 | 35 | [5 empty] | 27.2 | 8.9 | 933.2467 | 758.8 | 7204.8467 |  | C.H. YUNCAN |  | 2960.4
15:30 | 1028.3 | 2208.4 | 2282.3 | 35.8 | [5 empty] | 27.7 | 8.9 | 876.1022 | 772.9 | 7240.4022 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 494.9
16:00 | 1054 | 2305.6 | 2327.1 | 36 | [5 empty] | 29.1 | 8.9 | 577.0876 | 749.1 | 7086.8876 |  | C.H. EL CARMEN | 168.5
16:30 | 1050.1 | 2478.7 | 2397.1 | 35.6 | [5 empty] | 29.2 | 8.9 | 461.5028 | 713.5 | 7174.6028 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1068 | 2498.3 | 2523.8 | 44.5 | [5 empty] | 27.7 | 8.9 | 199.4758 | 716.7 | 7087.3758 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1069.5 | 2439.6 | 2692 | 45 | [5 empty] | 28.7 | 8.9 | 171.8485 | 708.8 | 7164.3485 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
18:00 | 1079.1 | 2366.5 | 2722.3 | 44.7 | [5 empty] | 29.4 | 8.9 | 102.2667 | 694.4 | 7047.5667 |  | C.H. LA JOYA | 198.1
18:30 | 1063 | 2590.6 | 2750.6 | 44.6 | [5 empty] | 34.8 | 9 | 2.5042 | 688.6 | 7183.7042 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 52.35
19:00 | 1076.7 | 2859.2 | 2808.1 | 46.6 | [5 empty] | 35.5 | 9 | 0 | 711.9 | 7547 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 351.85
19:30 | 1081.3 | 2843.2 | 2894 | 46.2 | [5 empty] | 35.4 | 9 | 0 | 686.6 | 7595.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 409.4
20:00 | 1085.5 | 2887.7 | 2886.4 | 46.1 | [5 empty] | 35.4 | 9 | 0 | 626 | 7576.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4851.2
20:30 | 1089 | 2913.1 | 2898.1 | 46.6 | [5 empty] | 35.3 | 9 | 0 | 544.1 | 7535.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2133.45
21:00 | 1081.3 | 2891.1 | 2898.6 | 46.8 | [5 empty] | 34.2 | 9 | 0 | 526.8 | 7487.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 10.05
21:30 | 1089.1 | 2910.8 | 2899.5 | 46.8 | [5 empty] | 34.7 | 9 | 0 | 490.3 | 7480.2 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 2855.7
22:00 | 1087.4 | 2794.1 | 2904.5 | 46.5 | [5 empty] | 35.8 | 9 | 0 | 547.8 | 7425.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 239.2
22:30 | 1083.9 | 2791.7 | 2895.3 | 46.5 | [5 empty] | 34.6 | 9 | 0 | 526.4 | 7387.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1230.2
23:00 | 1066.4 | 2562 | 2879.5 | 47.3 | [5 empty] | 35.3 | 9 | 0 | 491.8 | 7091.3 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 41.65
23:30 | 1074 | 2584.3 | 2785 | 46.4 | [5 empty] | 35.6 | 9 | 0 | 444.8 | 6979.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.05
00:00 | 1081.5 | 2544.1 | 2782.3 | 0 | [5 empty] | 35.3 | 9 | 0 | 339.7 | 6791.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3788.8
TOTAL MWh | 25508.1 | 55600.95 | 63684.2 | 866.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.4 | 215.3 | 9460.3536 | 11565.45 | 167698.7036 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2162.1
% | 15.2107 | 33.1553 | 37.9754 | 0.51697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4755 | 0.12839 | 5.6413 | 6.8966 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1505.45
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 718.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3842.5
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1501.1
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2184.7
[16 empty] | PCH TUPURI | 31.25
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 467.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 134.4
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 58.9
[16 empty] | C.H. CAHUA | 705.5
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1419.75
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 773.55
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 141.6
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2589.6
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 109.8
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 37.4
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 469.75
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25508.1 | 55600.95

## GENERACION RER
sábado, 3 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 19.1 |  | 6.5 | 11.5 | 2.5 |  | 9.7 |  | 7.7 |  |  | 19.5 |  | 20.2 | 20.3 | 7.7 | 2.2 | 4.2 | 10 | 20.4 | 16.1 | 19.1 | 27.4 | 15.5 | 59.3 | 4.3 | 136.4 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 2.9 | 5.7 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 23.2 | 53.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.3 | 19.7 | 5.6 |  | 20.2 | 715
1:00 |  | 19.1 |  | 6.5 | 11.4 | 2.4 |  | 10 |  | 7.7 |  |  | 19.3 |  | 19.9 | 20 | 7.7 | 2.2 | 4.4 | 10 | 19.6 | 17.2 | 19.1 | 24.5 | 17.6 | 59.7 | 6.9 | 135.9 |  |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 3.2 | 5.8 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.8 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 27.1 | 36.9 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.7 | 5.6 |  | 19.8 | 703.7
1:30 |  | 19.1 |  | 6.5 | 11.4 | 2.4 |  | 9.1 |  | 7.7 |  |  | 18.9 |  | 20 | 20.2 | 7.7 | 2.3 | 4.4 | 10 | 20.3 | 17.5 | 19.1 | 14 | 16.9 | 72 | 4.9 | 128.8 |  |  | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 4.2 | 7.7 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 0.5 | 3.1 | 0.6 |  |  |  | 27.4 | 46.6 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.6 | 5.6 |  | 20.2 | 712.1
2:00 |  | 18.5 |  | 6.5 | 11.3 | 2.4 |  | 9 |  | 7.6 |  |  | 18.5 |  | 20.1 | 20.2 | 7.7 | 2.3 | 4.4 | 10 | 20.5 | 19 | 19.1 | 14.2 | 16.2 | 80.3 | 4.7 | 120.3 |  |  | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 4.1 | 7.1 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 3.2 | 6.6 | 0.6 |  |  |  | 24.8 | 54.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.6 | 5.6 |  | 20.2 | 722.2
2:30 |  | 17.6 |  | 6.5 | 11.4 | 2.4 |  | 9.8 |  | 7.6 |  |  | 18.5 |  | 20.1 | 20.2 | 7.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.4 | 16.7 | 19.1 | 13.5 | 16.7 | 79.2 | 3.6 | 107.6 |  |  | 21 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 3.1 | 6.4 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 5.8 | 10.2 | 0.6 |  |  |  | 25.6 | 67.9 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.4 | 5.6 |  | 20.2 | 722.8
3:00 |  | 17.6 |  | 6.5 | 11.4 | 2.3 |  | 8.9 |  | 7.6 |  |  | 18.3 |  | 19.8 | 20.2 | 7.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.6 | 20 | 19.1 | 15 | 22.3 | 74.3 | 1.7 | 91.8 |  |  | 21 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 3.3 | 5.2 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 12 | 13.1 | 0.6 |  |  |  | 26.3 | 69.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.3 | 5.6 |  | 20.2 | 719.3
3:30 |  | 17.6 |  | 6.5 | 11.4 | 2.3 |  | 9 |  | 7.8 |  |  | 17.6 |  | 19.8 | 20.2 | 7.7 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.4 | 20 | 19.1 | 16.9 | 26.3 | 67 | 1.7 | 97.8 |  |  | 20.8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 5.7 | 8.1 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 13.3 | 18.8 | 0.6 |  |  |  | 26.7 | 65.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19 | 5.6 |  | 20.2 | 731.4
4:00 |  | 17.6 |  | 6.5 | 11.4 | 2.3 |  | 9.2 |  | 7.4 |  |  | 17.6 |  | 19.8 | 20.2 | 7.5 | 2.5 | 4 | 10 | 20.2 | 20 | 19.1 | 18 | 18.4 | 54.4 | 2.4 | 81.7 |  |  | 20.1 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 5.9 | 7.7 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 8.1 | 14 | 0.6 |  |  |  | 24.9 | 58.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.3 | 5.6 |  | 20.1 | 676.1
4:30 |  | 18.3 |  | 6.5 | 11.1 | 2.2 |  | 9.1 |  | 7.2 |  |  | 17.7 |  | 19.9 | 20.2 | 7.5 | 2.5 | 4 | 9.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 17.5 | 14.9 | 49 | 3 | 83.5 |  |  | 20 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 5.9 | 7.3 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 3.1 | 7.8 | 0.6 |  |  |  | 21.5 | 46.8 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.2 | 5.6 |  | 20.2 | 642.7
5:00 |  | 19.1 |  | 6.5 | 13.8 | 2.2 |  | 9.3 |  | 7.3 |  |  | 17.4 |  | 19.8 | 20.2 | 7.4 | 2.2 | 3.9 | 10 | 20.5 | 20 | 19.1 | 15.9 | 18 | 59.6 | 3.2 | 86.5 |  |  | 20 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 7.3 | 9.8 | 2.2 | 16.7 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 2 | 7.4 | 0.6 |  |  |  | 19.3 | 34.8 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.8 | 5.6 |  | 20.2 | 649.9
5:30 |  | 19.1 |  | 6.5 | 20.2 | 2.2 |  | 10 |  | 7.4 |  |  | 16.6 |  | 20.1 | 20.3 | 7.4 | 2.2 | 3.8 | 10 | 20.8 | 20 | 19.1 | 11 | 19.2 | 71.8 | 2.5 | 71.3 | 0.4 |  | 19.2 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 6.8 | 8.8 | 2.2 | 16.7 |  |  | 3.2 |  | 2.6 |  | 1.6 |  |  | 1.9 | 5.4 | 9.9 | 8.8 | 16.1 | 0.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 24.4 | 58.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 19.5 | 5.6 | 0.5 | 20.4 | 705.3
6:00 |  | 19.1 |  |  | 20.2 | 2.2 |  | 9.5 |  | 7.4 | 0.00893 |  | 16.4 |  | 19.7 | 20.2 | 7.4 | 2 | 4.4 | 10 | 19.9 | 20 | 19.1 | 14.1 | 17.5 | 63.7 | 2 | 79.9 | 7 | 0.75 | 19 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 16.9 | 5.8 | 7.8 | 2.1 | 16.7 |  |  | 28.1 |  | 24.8 |  | 1.6 | 0.7 |  | 7.4 | 5.4 | 10 | 15.5 | 26.8 | 0.6 | 20 | 24.5 | 8.4 | 23.6 | 61.7 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 19.3 | 5.6 |  | 20.1 | 841.2589
6:30 |  | 19.1 |  | 6.2 | 14.6 | 2.2 |  | 8.8 |  | 7.4 | 0.02705 | 0.1 | 16.7 |  | 19.8 | 20.2 | 7.4 | 2.4 | 4.4 | 9.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 19.8 | 16.4 | 78.4 | 2.5 | 86.9 | 17.7 | 11.48 | 19 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 43.7 | 6.5 | 8.8 | 2.2 | 16.7 |  |  | 125.8 |  | 89.6 |  | 1.5 | 1.9 |  | 11.1 | 5.5 | 10 | 21.1 | 27.1 | 0.6 | 53.1 | 64.8 | 14.2 | 23.4 | 54.8 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 19.1 | 5.6 | 1.4 | 20.2 | 1167.207
7:00 |  | 19.1 |  | 6.5 | 7.8 | 2.2 |  | 10 |  | 7.4 | 0.0648 | 0.1 | 16.7 |  | 19.8 | 20.2 | 7.3 | 2.4 | 4.4 | 10 | 20.2 | 19.7 | 19.1 | 23 | 20.4 | 89.1 | 2.6 | 78.2 | 28.1 | 24.51 | 19 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 65.6 | 7.9 | 11.6 | 2.2 | 16.9 |  |  | 157.4 |  | 145.4 |  | 1.5 | 2.6 |  | 12.7 | 5.4 | 9.9 | 17.1 | 26.4 | 0.6 | 86.1 | 104.8 | 16.1 | 19 | 52.5 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 4 | 1.2 | 19.3 | 5.6 | 4.1 | 20.1 | 1377.9748
7:30 |  | 19.1 |  | 6.3 | 7.8 | 2.2 |  | 10 |  | 7.3 | 0.12078 | 0.2 | 16.7 |  | 20.1 | 20.2 | 7 | 2.4 | 4.3 | 10 | 20.3 | 20 | 19 | 18.9 | 21.1 | 90.7 | 2.4 | 65.2 | 34.6 | 42.35 | 19.1 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 54.3 | 11.7 | 13.5 | 2.2 | 17.2 |  |  | 235.3 |  | 187.8 | 0.1 | 1.6 | 4 |  | 13.5 | 5.5 | 9.9 | 16.7 | 23.4 | 0.6 | 94.8 | 123.3 | 17.2 | 21.7 | 48.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6 | 1.2 | 19.4 | 5.6 | 7.3 | 20.2 | 1533.9708
8:00 |  | 18.3 |  | 6 | 8 | 2.2 |  | 9.5 |  | 7.3 | 0.1801 | 0.3 | 16.7 |  | 20.2 | 20.2 | 6.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.4 | 20 | 18.6 | 16.2 | 25 | 91 | 2.1 | 57.3 | 36.2 | 46.15 | 19.6 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 76.2 | 13.5 | 14.2 | 2.2 | 17.2 |  |  | 244.8 |  | 196.7 | 0.2 | 1.8 | 8 |  | 13.8 | 5.2 | 9.9 | 11.3 | 13.4 | 0.6 | 99.1 | 129.5 | 17.7 | 22.7 | 60.1 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 8.3 | 1.2 | 19.2 | 5.6 | 17.6 | 20.2 | 1599.4301
8:30 |  | 18.3 |  | 6.6 | 8 | 2.1 |  | 9.1 |  | 7.3 | 0.23671 | 0.4 | 16.7 |  | 20.1 | 20.2 | 6.9 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.2 | 20 | 18.6 | 6.5 | 24.5 | 92.7 | 1.3 | 56.2 | 36.9 | 48.27 | 20 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 77.1 | 13.5 | 13.3 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253 |  | 205.6 | 0.2 | 1.7 | 10.2 |  | 13.9 | 5.4 | 9.9 | 1.8 |  | 0.6 | 103.3 | 134.3 | 17.8 | 27 | 62.9 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 10.4 | 1.2 | 19.1 | 5.6 | 18.8 | 20.2 | 1609.1067
9:00 |  | 18.3 |  | 6.6 | 8 | 2.1 |  | 9.5 |  | 7.6 | 0.26732 | 0.5 | 16.7 |  | 20.2 | 20.3 | 7 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.7 | 20 | 18.6 | 4.8 | 19.5 | 87.4 | 0.6 | 65.3 | 37.7 | 49.49 | 20.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 77.4 | 14.4 | 14.4 | 2.2 | 17.2 |  |  | 252.9 |  | 211.1 | 0.1 | 1.7 | 11.9 |  | 14.2 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 106.6 | 138.1 | 18.1 | 26.4 | 63 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 12.3 | 1.2 | 19 | 5.6 | 19 | 20.4 | 1627.3573
9:30 |  | 18.3 |  | 6.6 | 8.1 | 2.1 |  | 9.5 |  | 7.5 | 0.31106 | 0.8 | 15.6 |  | 20.2 | 20.2 | 6.9 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.4 | 20 | 17.6 | 10.3 | 18.1 | 83.2 | 2.2 | 80.1 | 38 | 50 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 78.2 | 12.2 | 13.5 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253.1 |  | 215.7 | 0.1 | 1.7 | 13.9 |  | 14.3 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 108.5 | 136.8 | 17 | 22.8 | 59.6 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 14 | 1.2 | 19.2 | 5.6 | 19.1 | 20.2 | 1642.0111
10:00 |  | 18.3 |  | 6.2 | 18.1 | 2.1 |  | 9.7 |  | 7.3 | 0.33156 | 0.5 | 15 |  | 20.3 | 20.3 | 7.1 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.3 | 20 | 17.1 | 12.1 | 19.5 | 72.6 | 4.2 | 105 | 38.5 | 50 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 79.4 | 12.7 | 11.7 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253.1 |  | 218.2 | 0.1 | 1.7 | 15.1 |  | 13 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 109.1 | 136.6 | 16.3 | 19.3 | 72.5 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.3 | 1.2 | 19.2 | 5.6 | 19.3 | 19.7 | 1683.2316
10:30 |  | 18.1 |  | 6 | 20.1 | 2 |  | 9.8 |  | 7 | 0.34728 | 0.6 | 15.2 |  | 20.2 | 20.2 | 7.1 | 2.5 | 3.9 | 10 | 20.2 | 20 | 17.2 | 4.1 | 19.2 | 81.1 | 8.1 | 128 | 39.5 | 50 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 11.1 | 11.8 | 2.1 | 17.2 |  |  | 253.1 |  | 222.3 | 0.2 | 1.4 | 16 |  | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 0.1 |  | 0.6 | 110.2 | 142.3 | 16.7 | 23.4 | 68.8 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 16.5 | 1.2 | 19.4 | 5.6 | 19.5 | 19.7 | 1726.1473
11:00 |  | 16.3 |  | 6 | 20.2 | 2.1 |  | 10.5 |  | 7.2 | 0.34509 | 1.3 | 15.3 |  | 20 | 20.2 | 7 | 2.4 | 4.2 | 10 | 20.2 | 19.6 | 17.1 | 7.2 | 16.7 | 82.8 | 15.2 | 164.2 | 40 | 50 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 12 | 12.6 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253 |  | 224.1 | 0.1 | 1.4 | 17.4 |  | 14.5 | 5.5 | 9.9 | 13.8 |  | 0.6 | 111.3 | 143.6 | 18.4 | 20.2 | 68.5 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.6 | 1.2 | 19.3 | 5.6 | 19.8 | 18.7 | 1791.6451
11:30 |  | 16.3 |  | 6 | 20.2 | 2.1 |  | 9.8 |  | 7.1 | 0.34957 | 1.2 | 15.4 |  | 20.2 | 20.3 | 7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.5 | 20 | 16.1 | 13.8 | 12.1 | 96.6 | 24 | 181.5 | 33 | 50 | 20.9 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.9 | 8.2 | 8.8 | 2.2 | 17.2 |  |  | 252.9 |  | 226.9 | 0.2 | 1.6 | 18 |  | 14.5 | 5.4 | 10 | 38.5 | 19.1 | 0.6 | 111.9 | 143.4 | 18.4 | 20.9 | 64.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.3 | 1.2 | 19.3 | 5.6 | 18.5 | 19.1 | 1858.9496
12:00 |  | 16.3 |  | 6 | 20.2 | 2.1 |  | 10.1 |  | 7 | 0.35087 | 1 | 15.4 |  | 20.3 | 20.3 | 6.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.5 | 20 | 16.2 | 26.6 | 8.9 | 99.1 | 26.2 | 178.1 | 40.6 | 50 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.7 | 13 | 11.2 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253 |  | 229.8 | 0.2 | 1.7 | 18.3 |  | 14.3 | 5.5 | 9.9 | 58.8 | 41.8 | 0.6 | 112.8 | 144.8 | 18.3 | 22.4 | 68.2 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 14.5 | 1.4 | 19.2 | 5.6 | 19.6 | 19.1 | 1939.9509
12:30 |  | 18.3 |  | 6.4 | 20.1 | 2.1 |  | 9.8 |  | 7 | 0.34985 | 1.1 | 15.7 |  | 20 | 20.2 | 6.4 | 2.6 | 4.2 | 10 | 20.1 | 20 | 16.1 | 38.5 | 10.5 | 99.6 | 27.8 | 186.2 | 40.2 | 50 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 12.5 | 11.7 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253 |  | 223.1 | 0.4 | 1.7 | 18.5 |  | 13 | 5.5 | 9.9 | 78.1 | 60.9 | 0.6 | 111.9 | 143.2 | 18.2 | 22.2 | 64.8 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.8 | 1.4 | 18.9 | 5.6 | 19.6 | 18 | 1988.8499
13:00 |  | 17.6 |  | 6 | 20.1 | 2.1 |  | 9.5 |  | 6.9 | 0.35142 | 0.7 | 15.7 |  | 20.3 | 20.3 | 6.3 | 2.6 | 4.4 | 10 | 20.1 | 19.9 | 16.2 | 38.6 | 13.7 | 100.5 | 23.4 | 171.8 | 41.1 | 50 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 7.7 | 6.9 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253 |  | 223.7 | 0.4 | 1.7 | 16.9 |  | 13 | 5.4 | 9.9 | 76.8 | 60.4 | 0.6 | 110.9 | 141.3 | 17.1 | 26.8 | 74.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.8 | 1.5 | 19 | 5.6 | 19.6 | 18.2 | 1973.5514
13:30 |  | 17.2 |  | 6 | 20.1 | 2.2 |  | 10.1 |  | 7.1 | 0.35045 | 0.5 | 15.4 |  | 20.3 | 20.3 | 6.5 | 2.6 | 4.2 | 10 | 20.7 | 19.9 | 16.3 | 38.7 | 13.8 | 103.9 | 23.4 | 180 | 39.6 | 50 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 80.8 | 8.8 | 8 | 2.1 | 17.2 |  |  | 253.2 |  | 226.2 | 0.2 | 1.7 | 16.5 |  | 13.9 | 5.3 | 9.9 | 82 | 74.9 | 0.6 | 110 | 141.1 | 18.3 | 25.6 | 73.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.5 | 1.5 | 18.9 | 5.6 | 19.5 | 18.4 | 2005.3504
14:00 |  | 17.2 |  | 6 | 20.1 | 2.3 |  | 9.8 |  | 7.2 | 0.34835 | 0.3 | 14.9 |  | 20 | 20 | 6.5 | 2.6 | 4.2 | 9.9 | 20.3 | 20 | 16.2 | 45.7 | 13.2 | 103.7 | 24.7 | 180.5 | 19.6 | 50 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 80.8 | 9.2 | 9.2 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253.1 |  | 216.6 | 0.2 | 1.7 | 14.9 |  | 14.1 | 5.6 | 9.9 | 97.7 | 93.8 | 0.6 | 110.4 | 143.4 | 18 | 24.4 | 73 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.8 | 1.5 | 18.6 | 5.6 | 19.4 | 18 | 2016.9483
14:30 |  | 17.5 |  |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.5 |  | 7.1 | 0.34152 | 0.3 | 14.5 |  | 20 | 20.2 | 6.4 | 2.6 | 4.2 | 9.9 | 20.3 | 20 | 16.2 | 51.5 | 13.4 | 109.7 | 25.7 | 175 | 40.7 | 30.69 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 80.8 | 7.9 | 8.6 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253.1 |  | 219.3 | 0.2 | 1.7 | 16.4 |  | 14.2 | 5.5 | 9.9 | 124.4 | 100 | 0.6 | 109 | 141.5 | 17.7 | 23.9 | 73.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 13.2 | 1.5 | 18.7 | 5.6 | 19.4 | 18.1 | 2048.7315
15:00 |  | 17.5 |  |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.7 |  | 7.1 | 0.34669 | 0.3 | 14.7 |  | 20 | 20.2 | 6.4 | 2.5 | 4.2 | 9.8 | 19.8 | 20 | 15.4 | 62 | 13.6 | 104.7 | 25.3 | 176.5 | 8.4 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.3 | 10.4 | 10.2 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253 |  | 214.8 | 0.2 | 1.7 | 13.2 |  | 13.9 | 5.3 | 10 | 136.2 | 120 | 0.6 | 108.3 | 139.2 | 17.5 | 26.8 | 73.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 14.6 | 1.5 | 18.9 | 5.6 | 19.2 | 17.9 | 2069.7467
15:30 |  | 17.5 |  |  | 20.2 | 2.5 |  | 10.2 |  | 7.5 | 0.18216 | 0.1 | 14.1 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 2.5 | 4.3 | 10 | 20.7 | 20 | 15.3 | 61.1 | 13.7 | 110.1 | 26 | 180 | 7.9 | 12.92 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 79.6 | 6.6 | 8.6 | 2.2 | 17.2 |  |  | 253 |  | 211.6 | 0.1 | 1.7 | 12.2 |  | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 143.2 | 124 | 0.6 | 104.6 | 135 | 17.5 | 26.7 | 72.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 11.5 | 1.5 | 19.5 | 5.6 | 16.7 | 18.1 | 2029.4022
16:00 |  | 19 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 10.1 |  | 7.6 | 0.13762 | 0.1 | 13.7 |  | 20.1 | 20.2 | 6.5 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.7 | 20 | 14.6 | 59.7 | 15.4 | 111.5 | 20.1 | 168.5 | 13.8 | 12.35 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 10.4 | 8.8 | 2.2 | 17.2 |  |  | 162.9 |  | 151.7 |  | 1.8 | 10 |  | 9.1 | 5.5 | 10 | 132.3 | 124.3 | 0.6 | 46.1 | 57.2 | 11.5 | 26.3 | 71.8 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 5 | 1.5 | 19.5 | 5.6 | 16.4 | 18.1 | 1707.1876
16:30 |  | 19 |  |  | 20.2 | 2.8 |  | 10.2 |  | 7.7 | 0.08278 | 0.1 | 13.3 |  | 20.1 | 20.2 | 6.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.4 | 20 | 14.4 | 51.8 | 18.4 | 118.3 | 20.5 | 157.8 | 7.2 | 20.52 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 78 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 17.2 |  |  | 74.8 |  | 51.9 |  | 1.8 | 7 |  | 8.2 | 5.4 | 9.9 | 124 | 122.6 | 0.6 | 81.8 | 110 | 12.5 | 25.1 | 71.3 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | 19.6 | 5.6 | 5.2 | 18.2 | 1555.6028
17:00 |  | 19 |  |  | 20.2 | 2.8 |  | 8.7 |  | 8.2 | 0.11581 |  | 13.6 |  | 20.2 | 20.2 | 6.9 | 2.4 | 4.1 | 10 | 20.7 | 20 | 14.6 | 52.4 | 16.2 | 120.5 | 20.4 | 160.6 | 25.7 | 11.66 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 30.3 | 5.5 | 2.5 | 2.2 | 17.2 |  |  | 39.5 |  | 27.5 |  | 1.8 | 3.1 |  | 4.2 | 5.6 | 9.9 | 117.6 | 121.9 | 0.6 | 21.5 | 22.4 | 5.9 | 24.9 | 74.2 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 19.5 | 5.6 | 5.5 | 18.5 | 1297.0758
17:30 |  | 19 |  |  | 20.2 | 2.9 |  | 9.7 |  | 9 | 0.08854 |  | 14 |  | 20.2 | 20.2 | 7 | 2.5 | 4.4 | 10 | 20.7 | 20 | 14.6 | 57.2 | 13.5 | 118.5 | 20.6 | 167.1 | 14.4 | 41.36 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 19.1 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 17.2 |  |  | 21.8 |  | 17.7 |  | 1.8 | 1 |  | 3.4 | 5.5 | 10 | 113.1 | 118 | 0.6 | 21.2 | 23.7 | 4.1 | 25.6 | 69.2 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 19.9 | 5.6 | 2.5 | 18.5 | 1264.6485
18:00 |  | 19 |  |  | 20.2 | 2.9 |  | 10.4 |  | 9.4 | 0.03669 |  | 14 |  | 20.2 | 20.2 | 7 | 2.5 | 4.3 | 10 | 20.5 | 20 | 14.6 | 58.8 | 14.2 | 118.6 | 19.7 | 167.3 | 3 | 21.93 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 7.1 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 17.2 |  |  | 22.5 |  | 16.9 |  | 2 | 0.9 |  | 0.6 | 5.5 | 9.9 | 103.2 | 112.3 | 0.6 | 14.4 | 13.7 | 0.6 | 25.5 | 72.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 20 | 5.6 | 0.1 | 18.4 | 1181.5667
18:30 |  | 19 |  | 5.4 | 20.2 | 2.9 |  | 10.4 |  | 9.1 | 0.00421 |  | 14.7 |  | 20 | 20.1 | 7.2 | 2.4 | 4.3 | 10 | 20 | 20 | 14.6 | 49.8 | 13.4 | 121.2 | 16.2 | 168.9 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  |  |  | 2.1 | 17.2 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.9 | 0.1 |  |  | 5.6 | 9.9 | 104 | 110.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 28.9 | 75.4 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.4 | 20 | 5.6 |  | 19.9 | 1082.6042
19:00 |  | 19 |  | 6.5 | 20.2 | 2.9 |  | 10 |  | 9.1 |  |  | 14.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.3 | 2.4 | 4.3 | 10 | 20.5 | 20 | 14.5 | 49.2 | 10.4 | 120.8 | 18 | 185 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  |  |  | 2.1 | 17.2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 99.1 | 120.3 | 0.6 |  |  |  | 29.6 | 79.5 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.4 | 20 | 5.6 |  | 20.2 | 1105.1
19:30 |  | 19 |  | 6.5 | 20.2 | 3 |  | 9.9 |  | 10 |  |  | 14.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.6 | 20 | 16 | 53.6 | 9.3 | 121.3 | 18.7 | 179.3 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  |  |  | 2.1 | 17.2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 90.6 | 108.7 | 0.6 |  |  |  | 28.2 | 76.9 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.4 | 20.1 | 5.6 |  | 20.2 | 1082.3
20:00 |  | 19 |  | 6.5 | 20.2 | 3 |  | 9.9 |  | 11.4 |  |  | 14.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.6 | 2.4 | 4.2 | 10 | 20.5 | 20 | 16 | 59 | 8.7 | 121.4 | 14.9 | 163.5 |  |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  |  |  | 2.1 | 17.2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 64.7 | 88.4 | 0.6 |  |  |  | 28.1 | 77.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.4 | 20 | 5.6 |  | 20.1 | 1022.3
20:30 |  | 19 |  | 6.5 | 20.2 | 3 |  | 9.8 |  | 11 |  |  | 14.8 |  | 20.3 | 20.2 | 7.6 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.7 | 20 | 16 | 57.7 | 6.7 | 118 | 7.8 | 147.3 |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  |  |  | 2.1 | 17.2 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 50.3 | 54.5 | 0.6 |  |  |  | 27 | 74.8 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.4 | 20.1 | 5.6 |  | 20.2 | 940.1
21:00 |  | 19 |  | 6.5 | 20.2 | 3 |  | 8.7 |  | 10.2 |  |  | 14.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.6 | 2.4 | 4.4 | 10 | 20.3 | 20 | 19.2 | 59.9 | 5.2 | 115.2 | 8.1 | 139.2 |  |  | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  |  |  | 2.1 | 17.2 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 41.7 | 57.1 | 0.6 |  |  |  | 23 | 77.4 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.3 | 20 | 5.6 |  | 20.2 | 923
21:30 |  | 19 |  | 6.5 | 20.2 | 3 |  | 9.2 |  | 10.6 |  |  | 14.8 |  | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 2.5 | 4.4 | 10 | 20.6 | 20 | 19.2 | 55.2 | 5.6 | 107 | 3.8 | 125.5 |  |  | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  |  |  | 2.2 | 17.2 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 42.9 | 50.9 | 0.6 |  |  |  | 25.7 | 73.7 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.3 | 20 | 5.6 |  | 20.2 | 888.3
22:00 |  | 19 |  | 6.5 | 20.2 | 2.9 |  | 10.3 |  | 11 |  |  | 14.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.6 | 2.4 | 4.4 | 10 | 20.4 | 20 | 19.2 | 44 | 3.7 | 114 | 7.8 | 152.3 |  |  | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  |  |  | 2.2 | 17.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 65.4 | 61.6 | 0.6 |  |  |  | 25.8 | 73.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.3 | 20 | 5.6 |  | 20.1 | 946.4
22:30 |  | 19 |  | 6.5 | 20.2 | 2.9 |  | 9.1 |  | 10.9 |  |  | 14.4 |  | 20.2 | 20.2 | 7.6 | 2.5 | 4.4 | 10 | 20.6 | 20 | 19.2 | 33.8 | 3.9 | 113.1 | 8.1 | 146.5 |  |  | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  |  | 2.2 | 17.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 10.1 | 62.7 | 57 | 0.6 |  |  |  | 26.3 | 75 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 20.1 | 5.6 |  | 20.1 | 923.9
23:00 |  | 19 |  | 6.5 | 18.7 | 2.8 |  | 9.8 |  | 10.7 |  |  | 14 |  | 20.2 | 20.2 | 7.7 | 2.4 | 4.3 | 10 | 19.9 | 20 | 19.2 | 28.4 | 3.3 | 115.1 | 4.8 | 117.3 |  |  | 21 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  |  | 2.2 | 17.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10.1 | 59.8 | 62.4 | 0.6 |  |  |  | 25.7 | 75 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 20 | 5.6 |  | 19.7 | 886.2
23:30 |  | 19 |  | 6.5 | 15.8 | 2.8 |  | 10.1 |  | 10.5 |  |  | 13.3 |  | 20.3 | 20.3 | 7.6 | 2.5 | 4.3 | 10 | 20.8 | 20 | 19.2 | 31 | 4 | 119.4 | 6.2 | 101.9 |  |  | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  |  |  | 2.2 | 17.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 40 | 41.5 | 0.6 |  |  |  | 25.8 | 75 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 20 | 5.6 |  | 20.2 | 837
0:00 |  | 19 |  | 6.5 | 11.6 | 2.7 |  | 9.8 |  | 10.4 |  |  | 13.4 |  | 20.4 | 20.3 | 7.6 | 2.5 | 4.3 | 10 | 20.7 | 20 | 19.2 | 25.3 | 2.8 | 119.4 | 4.3 | 31.2 |  |  | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  |  |  | 2.2 | 17.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 30.2 | 28.4 | 0.6 |  |  |  | 26.2 | 71.9 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 20.2 | 5.6 |  | 20.2 | 727.5
EJEC MWh | 0 | 441.7 | 0 | 123.9 | 393.65 | 59.15 | 0 | 231.8 | 0 | 197.25 | 2.8386 | 5.25 | 377.7 | 0 | 482.4 | 485.05 | 172.3 | 58.65 | 101.4 | 239.7 | 489.55 | 472.8 | 419.75 | 764.1 | 343.75 | 2280.25 | 264.3 | 3098.35 | 344.9 | 462.215 | 494.9 | 168.5 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 198.1 | 835.6 | 141.25 | 155.35 | 52.35 | 409.4 | 0 | 0 | 2455.8 | 0 | 2101.55 | 1.6 | 41.65 | 134.35 | 0 | 146.3 | 131.05 | 238.05 | 1165.75 | 1175.4 | 14.4 | 1089.6 | 1390.45 | 187.8 | 594.05 | 1582.9 | 104.9 | 28.8 | 52.8 | 28.8 | 128.3 | 31.25 | 467.8 | 134.4 | 173.8 | 469.75 | 30301.0536
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1012.7 | 3.3421 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8262.55 | 27.2682 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9460.3536 | 31.2212 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 11565.45 | 38.1685 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 3 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  | 19.1 |  | 6.5 | 9.7 |  |  | 35.3
1:00 |  | 19.1 |  | 6.5 | 10 |  |  | 35.6
1:30 |  | 19.1 |  | 6.5 | 9.1 |  |  | 34.7
2:00 |  | 18.5 |  | 6.5 | 9 |  |  | 34
2:30 |  | 17.6 |  | 6.5 | 9.8 |  |  | 33.9
3:00 |  | 17.6 |  | 6.5 | 8.9 |  |  | 33
3:30 |  | 17.6 |  | 6.5 | 9 |  |  | 33.1
4:00 |  | 17.6 |  | 6.5 | 9.2 |  |  | 33.3
4:30 |  | 18.3 |  | 6.5 | 9.1 |  |  | 33.9
5:00 |  | 19.1 |  | 6.5 | 9.3 |  |  | 34.9
5:30 |  | 19.1 |  | 6.5 | 10 |  |  | 35.6
6:00 |  | 19.1 |  |  | 9.5 |  |  | 28.6
6:30 |  | 19.1 |  | 6.2 | 8.8 |  |  | 34.1
7:00 |  | 19.1 |  | 6.5 | 10 |  |  | 35.6
7:30 |  | 19.1 |  | 6.3 | 10 |  |  | 35.4
8:00 |  | 18.3 |  | 6 | 9.5 |  |  | 33.8
8:30 |  | 18.3 |  | 6.6 | 9.1 |  |  | 34
9:00 |  | 18.3 |  | 6.6 | 9.5 |  |  | 34.4
9:30 |  | 18.3 |  | 6.6 | 9.5 |  |  | 34.4
10:00 |  | 18.3 |  | 6.2 | 9.7 |  |  | 34.2
10:30 |  | 18.1 |  | 6 | 9.8 |  |  | 33.9
11:00 |  | 16.3 |  | 6 | 10.5 |  |  | 32.8
11:30 |  | 16.3 |  | 6 | 9.8 |  |  | 32.1
12:00 |  | 16.3 |  | 6 | 10.1 |  |  | 32.4
12:30 |  | 18.3 |  | 6.4 | 9.8 |  |  | 34.5
13:00 |  | 17.6 |  | 6 | 9.5 |  |  | 33.1
13:30 |  | 17.2 |  | 6 | 10.1 |  |  | 33.3
14:00 |  | 17.2 |  | 6 | 9.8 |  |  | 33
14:30 |  | 17.5 |  |  | 9.5 |  |  | 27
15:00 |  | 17.5 |  |  | 9.7 |  |  | 27.2
15:30 |  | 17.5 |  |  | 10.2 |  |  | 27.7
16:00 |  | 19 |  |  | 10.1 |  |  | 29.1
16:30 |  | 19 |  |  | 10.2 |  |  | 29.2
17:00 |  | 19 |  |  | 8.7 |  |  | 27.7
17:30 |  | 19 |  |  | 9.7 |  |  | 28.7
18:00 |  | 19 |  |  | 10.4 |  |  | 29.4
18:30 |  | 19 |  | 5.4 | 10.4 |  |  | 34.8
19:00 |  | 19 |  | 6.5 | 10 |  |  | 35.5
19:30 |  | 19 |  | 6.5 | 9.9 |  |  | 35.4
20:00 |  | 19 |  | 6.5 | 9.9 |  |  | 35.4
20:30 |  | 19 |  | 6.5 | 9.8 |  |  | 35.3
21:00 |  | 19 |  | 6.5 | 8.7 |  |  | 34.2
21:30 |  | 19 |  | 6.5 | 9.2 |  |  | 34.7
22:00 |  | 19 |  | 6.5 | 10.3 |  |  | 35.8
22:30 |  | 19 |  | 6.5 | 9.1 |  |  | 34.6
23:00 |  | 19 |  | 6.5 | 9.8 |  |  | 35.3
23:30 |  | 19 |  | 6.5 | 10.1 |  |  | 35.6
0:00 |  | 19 |  | 6.5 | 9.8 |  |  | 35.3
EJEC MWh | 0 | 441.7 | 0 | 123.9 | 231.8 | 0 | 0 | 797.4

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - sábado, 3 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 739.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 501.4
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 1122.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 178.2
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  | 12.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 678.95
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 500
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 4066.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 1350.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 10043.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 2269.75
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 8.3437
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 19
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 500.45
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 928.55
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 6057.15
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 930.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 1241.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 1361.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 528.2
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 11947.4
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 566.3
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 380.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 465.9
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 174.35
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 33697
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 11161.8
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 300.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 719.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 1464.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 16157.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 466.4
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 4459.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 906.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 995.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 1933.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 2997.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 1396.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 6118.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 3540.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 4610.315
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 440.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 255.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 597.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 8771.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 1120.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 1478.375
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 10221.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 10178.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 10527.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 16417.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 13.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 12970.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 13007
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 13232.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 1367.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 419.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 1446.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 553.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 |  | 967.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 |  | 1162.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 2381.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 347
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 410.75
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 153.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 1088.8622
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 1165.15
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 14605.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 6493.1
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 10.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 7428.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 8044.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 6273.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 3504.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 9059.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 9398.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 8885.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 708.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 6
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 3740.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 127
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 406.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 413.7195
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 348.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 11188.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 5258.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 713.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 3279.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 3531.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 4488.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 43.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 2139.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 10823.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 4531.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 4602.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 3175.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 4079.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 9682.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 9727.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 10342.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 529.423
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 1477.35
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 3952.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 300.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 85.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 85.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 146.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 371.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 6449.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 110.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 1390.65
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 403.25
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 191.55
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 2103.6
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 4243.5
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 2327.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 440.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 7601.25
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 543.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 14441.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 6995.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 281.2
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 37.4
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 1338.2
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 474043.1885
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 737.15
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 350.3675
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 622.55
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 1926.13
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 1339.6
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 302.3
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 782.65
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 1587.9
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 7648.6475
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 70447.9
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 68174.39
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 45875.65
[7 empty] | ELECTROPERU | 44858.8
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 39210.05
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 21436.35
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 17508.6
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 16908.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 16623.6
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 14605.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 12313.4
[7 empty] | EGEMSA | 11947.4
[7 empty] | EGASA | 7486.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 7428.4
[7 empty] | SAN GABAN | 6560.55
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6493.1
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 6118.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 4937.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 4459.6
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4393.7
[7 empty] | CELEPSA | 4066.4
[7 empty] | EGEJUNIN | 4061.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 3952.1
[7 empty] | LA VIRGEN | 3740.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2381.45
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2130.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1933.3
[7 empty] | SINERSA | 1793.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1787
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1477.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1464.4
[7 empty] | EGESUR | 1412.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1350.75
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1338.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1165.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1122.2
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1088.8622
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 995.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 906.55
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 739.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 719.5
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 678.95
[7 empty] | PETRAMAS | 618.75
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 543.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 529.423
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 501.4
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 500
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 413.7195
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 410.75
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 406.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 371.8
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 347
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 318.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 300.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 178.2
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 174.35
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 153.05
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 127
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 19
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 12.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 10.05
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 8.3437
[7 empty] | KONDU SAC | 6

## G_AREAS
sábado, 3 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 357 | 80.2 | 0 | 51.5 | 2345.3 | 2818.2 | 0 | 276.9 | 736.3 | 0 | 0 | 0 | 488.7 | 5440.4 | 736.3 | 6665.4 | 00:30 | 3438.6 | 2898.4 | 0 | 328.4 | 6665.4 | 00:30 | 342.3 | 44.3 | 0 | 328.4 | 715
01:00 | 352.5 | 79.6 | 0 | 51.1 | 2211.8 | 2830 | 0 | 267.1 | 707.4 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 5308.9 | 707.4 | 6499.5 | 01:00 | 3271.7 | 2909.6 | 0 | 318.2 | 6499.5 | 01:00 | 340.9 | 44.6 | 0 | 318.2 | 703.7
01:30 | 364.1 | 59.8 | 0 | 42.8 | 2169.5 | 2872 | 0 | 283.3 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 466.7 | 5324.8 | 710.4 | 6501.9 | 01:30 | 3244 | 2931.8 | 0 | 326.1 | 6501.9 | 01:30 | 342.3 | 43.7 | 0 | 326.1 | 712.1
02:00 | 370.5 | 59.7 | 0 | 41.6 | 2100.3 | 2853.9 | 0 | 294.2 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 471.8 | 5248.4 | 717.7 | 6437.9 | 02:00 | 3188.5 | 2913.6 | 0 | 335.8 | 6437.9 | 02:00 | 343.4 | 43 | 0 | 335.8 | 722.2
02:30 | 364.4 | 58.4 | 0 | 39.7 | 2053.4 | 2830.7 | 0 | 299.9 | 723.5 | 0 | 0 | 0 | 462.5 | 5184 | 723.5 | 6370 | 02:30 | 3141.3 | 2889.1 | 0 | 339.6 | 6370 | 02:30 | 340.3 | 42.9 | 0 | 339.6 | 722.8
03:00 | 362.7 | 57.8 | 0 | 45.8 | 1969.8 | 2810.7 | 0 | 288.4 | 722.2 | 0 | 0 | 0 | 466.3 | 5068.9 | 722.2 | 6257.4 | 03:00 | 3054.7 | 2868.5 | 0 | 334.2 | 6257.4 | 03:00 | 343.1 | 42 | 0 | 334.2 | 719.3
03:30 | 363.4 | 58 | 0 | 57 | 1953.9 | 2749.2 | 0 | 290.5 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 4993.6 | 722.1 | 6194.1 | 03:30 | 3039.4 | 2807.2 | 0 | 347.5 | 6194.1 | 03:30 | 341.8 | 42.1 | 0 | 347.5 | 731.4
04:00 | 362.7 | 57.9 | 0 | 50 | 1984.8 | 2822.6 | 0 | 243.8 | 717.9 | 0 | 0 | 0 | 470.6 | 5051.2 | 717.9 | 6239.7 | 04:00 | 3065.4 | 2880.5 | 0 | 293.8 | 6239.7 | 04:00 | 340 | 42.3 | 0 | 293.8 | 676.1
04:30 | 363.5 | 58.8 | 0 | 45.6 | 2121.2 | 2754.6 | 0 | 214.7 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 467.9 | 5090.5 | 717.6 | 6276 | 04:30 | 3202.3 | 2813.4 | 0 | 260.3 | 6276 | 04:30 | 339.5 | 42.9 | 0 | 260.3 | 642.7
05:00 | 362.5 | 59.8 | 0 | 51 | 2268.7 | 2702.2 | 0 | 212.8 | 720.6 | 0 | 0 | 0 | 473.3 | 5183.7 | 720.6 | 6377.6 | 05:00 | 3351.8 | 2762 | 0 | 263.8 | 6377.6 | 05:00 | 342.2 | 43.9 | 0 | 263.8 | 649.9
05:30 | 359.6 | 61.2 | 0 | 45.8 | 2262 | 2629.5 | 0 | 253.2 | 726.1 | 0 | 14.5 | 0 | 466.6 | 5144.7 | 740.6 | 6351.9 | 05:30 | 3347.7 | 2690.7 | 14.5 | 299 | 6351.9 | 05:30 | 347.2 | 44.6 | 14.5 | 299 | 705.3
06:00 | 361.5 | 53.8 | 0 | 45.2 | 2078.2 | 2568.1 | 0.00893 | 273.2 | 722.4 | 0 | 139.35 | 0 | 460.5 | 4919.5089 | 861.75 | 6241.7589 | 06:00 | 3162.1 | 2621.9 | 139.3589 | 318.4 | 6241.7589 | 06:00 | 345.9 | 37.6 | 139.3589 | 318.4 | 841.2589
06:30 | 361.6 | 59.2 | 0 | 51.5 | 1824.8 | 2516 | 0.12705 | 294.2 | 713.5 | 0 | 436.88 | 0 | 472.3 | 4635.1271 | 1150.38 | 6257.8071 | 06:30 | 2899.9 | 2575.2 | 437.007 | 345.7 | 6257.8071 | 06:30 | 341.4 | 43.1 | 437.007 | 345.7 | 1167.207
07:00 | 359.2 | 60.4 | 0 | 62.9 | 1764.6 | 2325.5 | 0.1648 | 284.9 | 691.7 | 0 | 651.41 | 0 | 482.5 | 4375.1648 | 1343.11 | 6200.7748 | 07:00 | 2815.5 | 2385.9 | 651.5748 | 347.8 | 6200.7748 | 07:00 | 334 | 44.6 | 651.5748 | 347.8 | 1377.9748
07:30 | 357.2 | 60.4 | 0.1 | 65.2 | 1836.2 | 2267.4 | 0.32078 | 268.3 | 688.5 | 0 | 820.45 | 0 | 482.9 | 4372.2208 | 1508.95 | 6364.0708 | 07:30 | 2881.9 | 2327.8 | 820.8708 | 333.5 | 6364.0708 | 07:30 | 335.2 | 44.4 | 820.8708 | 333.5 | 1533.9708
08:00 | 357.3 | 58.6 | 0.2 | 68.9 | 1910.5 | 2442.1 | 0.4801 | 257.9 | 688.8 | 0 | 894.05 | 0 | 485 | 4610.9801 | 1582.85 | 6678.8301 | 08:00 | 2956.6 | 2500.7 | 894.7301 | 326.8 | 6678.8301 | 08:00 | 335.1 | 42.8 | 894.7301 | 326.8 | 1599.4301
08:30 | 355.2 | 58.9 | 0.2 | 57.8 | 2086.5 | 2484 | 0.63671 | 241.9 | 680 | 0 | 929.57 | 0 | 472.1 | 4813.0367 | 1609.57 | 6894.7067 | 08:30 | 3121.7 | 2542.9 | 930.4067 | 299.7 | 6894.7067 | 08:30 | 336 | 43 | 930.4067 | 299.7 | 1609.1067
09:00 | 384.7 | 59.5 | 0.1 | 53.1 | 2143 | 2575.6 | 0.76732 | 242.7 | 709.9 | 0 | 948.79 | 0 | 497.4 | 4962.0673 | 1658.69 | 7118.1573 | 09:00 | 3237.6 | 2635.1 | 949.6573 | 295.8 | 7118.1573 | 09:00 | 338.5 | 43.4 | 949.6573 | 295.8 | 1627.3573
09:30 | 372 | 59.6 | 0.1 | 54.1 | 2171.8 | 2673.8 | 1.1111 | 247.9 | 691 | 0 | 958.6 | 0 | 485.8 | 5094.6111 | 1649.6 | 7230.0111 | 09:30 | 3234.8 | 2733.4 | 959.8111 | 302 | 7230.0111 | 09:30 | 336.8 | 43.4 | 959.8111 | 302 | 1642.0111
10:00 | 368.6 | 78.2 | 0.1 | 56 | 2251.2 | 2643.2 | 0.83156 | 273.6 | 695.1 | 0 | 963.9 | 0 | 502.9 | 5168.8316 | 1659 | 7330.7316 | 10:00 | 3314.9 | 2721.4 | 964.8316 | 329.6 | 7330.7316 | 10:00 | 345.6 | 43.2 | 964.8316 | 329.6 | 1683.2316
10:30 | 368.1 | 78 | 0.2 | 46.2 | 2253.3 | 2645.6 | 0.94728 | 309.5 | 694.3 | 0 | 979.6 | 0 | 492.5 | 5209.3473 | 1673.9 | 7375.7473 | 10:30 | 3315.7 | 2723.6 | 980.7473 | 355.7 | 7375.7473 | 10:30 | 346.8 | 42.9 | 980.7473 | 355.7 | 1726.1473
11:00 | 372.3 | 76.6 | 0.1 | 48.5 | 2339.1 | 2613.3 | 1.6451 | 364.7 | 746 | 0 | 990.5 | 0 | 497.5 | 5318.7451 | 1736.5 | 7552.7451 | 11:00 | 3457.4 | 2689.9 | 992.2451 | 413.2 | 7552.7451 | 11:00 | 344.4 | 41.8 | 992.2451 | 413.2 | 1791.6451
11:30 | 373.3 | 76.5 | 0.2 | 42.9 | 2364.4 | 2620.8 | 1.5496 | 445.2 | 737.7 | 0 | 985.7 | 0 | 492.9 | 5431.9496 | 1723.4 | 7648.2496 | 11:30 | 3475.4 | 2697.3 | 987.4496 | 488.1 | 7648.2496 | 11:30 | 342.4 | 41 | 987.4496 | 488.1 | 1858.9496
12:00 | 375.5 | 76.3 | 0.2 | 59.7 | 2289 | 2564.9 | 1.3509 | 494.6 | 740.3 | 0 | 996.7 | 0 | 511.7 | 5349.8509 | 1737 | 7598.5509 | 12:00 | 3404.8 | 2641.2 | 998.2509 | 554.3 | 7598.5509 | 12:00 | 346.1 | 41.3 | 998.2509 | 554.3 | 1939.9509
12:30 | 362.3 | 79 | 0.4 | 73.2 | 2154.2 | 2554.9 | 1.4499 | 539.6 | 725.6 | 0 | 987.3 | 0 | 514.9 | 5250.1498 | 1712.9 | 7477.9498 | 12:30 | 3242.1 | 2633.9 | 989.1499 | 612.8 | 7477.9498 | 12:30 | 343.5 | 43.4 | 989.1499 | 612.8 | 1988.8499
13:00 | 370.8 | 77.3 | 0.4 | 66.9 | 2133.1 | 2594.7 | 1.0514 | 533.8 | 741.1 | 0 | 985.2 | 0 | 515.4 | 5262.6514 | 1726.3 | 7504.3514 | 13:00 | 3245 | 2672 | 986.6514 | 600.7 | 7504.3514 | 13:00 | 344.2 | 42 | 986.6514 | 600.7 | 1973.5514
13:30 | 372.5 | 77.5 | 0.2 | 69.3 | 2084.2 | 2500.8 | 0.85045 | 563.5 | 564.9 | 0 | 984.6 | 0 | 519.5 | 5149.3504 | 1549.5 | 7218.3504 | 13:30 | 3021.6 | 2578.3 | 985.6504 | 632.8 | 7218.3504 | 13:30 | 344.7 | 42.2 | 985.6504 | 632.8 | 2005.3504
14:00 | 356.6 | 77.3 | 0.2 | 77.3 | 1979 | 2427.8 | 0.64835 | 597.8 | 732.6 | 0 | 956.1 | 0 | 511.4 | 5005.2483 | 1688.7 | 7205.3484 | 14:00 | 3068.2 | 2505.1 | 956.9484 | 675.1 | 7205.3484 | 14:00 | 343 | 41.9 | 956.9484 | 675.1 | 2016.9483
14:30 | 360.7 | 62.5 | 0.2 | 81.4 | 1993.7 | 2424.3 | 0.64152 | 631.8 | 730.1 | 0 | 955.99 | 0 | 504.8 | 5050.4415 | 1686.09 | 7241.3315 | 14:30 | 3084.5 | 2486.8 | 956.8315 | 713.2 | 7241.3315 | 14:30 | 342.8 | 35.9 | 956.8315 | 713.2 | 2048.7315
15:00 | 368.3 | 62.2 | 0.2 | 96.2 | 2046.8 | 2294.7 | 0.64669 | 662.6 | 740.8 | 0 | 932.4 | 0 | 526.9 | 5004.7467 | 1673.2 | 7204.8467 | 15:00 | 3155.9 | 2356.9 | 933.2467 | 758.8 | 7204.8467 | 15:00 | 341.6 | 36.1 | 933.2467 | 758.8 | 2069.7467
15:30 | 370 | 63.5 | 0.1 | 90 | 2120.2 | 2291.2 | 0.28216 | 682.9 | 746.5 | 0 | 875.72 | 0 | 523.6 | 5094.5822 | 1622.22 | 7240.4022 | 15:30 | 3236.7 | 2354.7 | 876.1022 | 772.9 | 7240.4022 | 15:30 | 343.8 | 36.6 | 876.1022 | 772.9 | 2029.4022
16:00 | 365.6 | 65.1 | 0 | 94.3 | 2248.7 | 2336 | 0.23762 | 654.8 | 745.3 | 0 | 576.85 | 0 | 525 | 5239.7376 | 1322.15 | 7086.8876 | 16:00 | 3359.6 | 2401.1 | 577.0876 | 749.1 | 7086.8876 | 16:00 | 343 | 38 | 577.0876 | 749.1 | 1707.1876
16:30 | 363.8 | 64.8 | 0 | 73.9 | 2401.3 | 2406 | 0.18278 | 639.6 | 763.7 | 0 | 461.32 | 0 | 502.5 | 5447.0828 | 1225.02 | 7174.6028 | 16:30 | 3528.8 | 2470.8 | 461.5028 | 713.5 | 7174.6028 | 16:30 | 342.5 | 38.1 | 461.5028 | 713.5 | 1555.6028
17:00 | 353.7 | 72.2 | 0 | 76.6 | 2446.2 | 2532.7 | 0.11581 | 640.1 | 766.4 | 0 | 199.36 | 0 | 502.5 | 5619.1158 | 965.76 | 7087.3758 | 17:00 | 3566.3 | 2604.9 | 199.4758 | 716.7 | 7087.3758 | 17:00 | 344.3 | 36.6 | 199.4758 | 716.7 | 1297.0758
17:30 | 353.2 | 73.7 | 0 | 76.7 | 2392.6 | 2700.9 | 0.08854 | 632.1 | 763.3 | 0 | 171.76 | 0 | 503.6 | 5725.6885 | 935.06 | 7164.3485 | 17:30 | 3509.1 | 2774.6 | 171.8485 | 708.8 | 7164.3485 | 17:30 | 346.4 | 37.6 | 171.8485 | 708.8 | 1264.6485
18:00 | 352.9 | 74.1 | 0 | 75.3 | 2323.5 | 2731.2 | 0.03669 | 619.1 | 769.2 | 0 | 102.23 | 0 | 502.3 | 5673.8367 | 871.43 | 7047.5667 | 18:00 | 3445.6 | 2805.3 | 102.2667 | 694.4 | 7047.5667 | 18:00 | 346.6 | 38.3 | 102.2667 | 694.4 | 1181.5667
18:30 | 348.4 | 79.4 | 0 | 63.2 | 2513 | 2759.6 | 0.00421 | 625.4 | 792.2 | 0 | 2.5 | 0 | 491 | 5898.0042 | 794.7 | 7183.7042 | 18:30 | 3653.6 | 2839 | 2.5042 | 688.6 | 7183.7042 | 18:30 | 347.7 | 43.8 | 2.5042 | 688.6 | 1082.6042
19:00 | 352.1 | 82.1 | 0 | 59.6 | 2776.7 | 2817.1 | 0 | 652.3 | 807.1 | 0 | 0 | 0 | 493.8 | 6246.1 | 807.1 | 7547 | 19:00 | 3935.9 | 2899.2 | 0 | 711.9 | 7547 | 19:00 | 348.7 | 44.5 | 0 | 711.9 | 1105.1
19:30 | 355.4 | 81.6 | 0 | 62.9 | 2760.2 | 2903 | 0 | 623.7 | 808.9 | 0 | 0 | 0 | 499.9 | 6286.9 | 808.9 | 7595.7 | 19:30 | 3924.5 | 2984.6 | 0 | 686.6 | 7595.7 | 19:30 | 351.3 | 44.4 | 0 | 686.6 | 1082.3
20:00 | 355 | 81.5 | 0 | 67.7 | 2808.2 | 2895.4 | 0 | 558.3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 504.2 | 6261.9 | 810 | 7576.1 | 20:00 | 3973.2 | 2976.9 | 0 | 626 | 7576.1 | 20:00 | 351.9 | 44.4 | 0 | 626 | 1022.3
20:30 | 354.7 | 81.9 | 0 | 64.4 | 2834.1 | 2907.1 | 0 | 479.7 | 813.3 | 0 | 0 | 0 | 501 | 6220.9 | 813.3 | 7535.2 | 20:30 | 4002.1 | 2989 | 0 | 544.1 | 7535.2 | 20:30 | 351.7 | 44.3 | 0 | 544.1 | 940.1
21:00 | 353.8 | 81 | 0 | 65.1 | 2814.6 | 2907.6 | 0 | 461.7 | 804 | 0 | 0 | 0 | 499.9 | 6183.9 | 804 | 7487.8 | 21:00 | 3972.4 | 2988.6 | 0 | 526.8 | 7487.8 | 21:00 | 353 | 43.2 | 0 | 526.8 | 923
21:30 | 361 | 81.5 | 0 | 60.8 | 2831.6 | 2908.5 | 0 | 429.5 | 807.3 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 6169.6 | 807.3 | 7480.2 | 21:30 | 3999.9 | 2990 | 0 | 490.3 | 7480.2 | 21:30 | 354.3 | 43.7 | 0 | 490.3 | 888.3
22:00 | 363.1 | 82.3 | 0 | 47.7 | 2710.4 | 2913.5 | 0 | 500.1 | 808 | 0 | 0 | 0 | 493.1 | 6124 | 808 | 7425.1 | 22:00 | 3881.5 | 2995.8 | 0 | 547.8 | 7425.1 | 22:00 | 353.8 | 44.8 | 0 | 547.8 | 946.4
22:30 | 361.8 | 81.1 | 0 | 37.7 | 2747.1 | 2904.3 | 0 | 488.7 | 766.7 | 0 | 0 | 0 | 480.6 | 6140.1 | 766.7 | 7387.4 | 22:30 | 3875.6 | 2985.4 | 0 | 526.4 | 7387.4 | 22:30 | 353.9 | 43.6 | 0 | 526.4 | 923.9
23:00 | 350.1 | 82.6 | 0 | 31.7 | 2529.5 | 2888.5 | 0 | 460.1 | 748.8 | 0 | 0 | 0 | 464.4 | 5878.1 | 748.8 | 7091.3 | 23:00 | 3628.4 | 2971.1 | 0 | 491.8 | 7091.3 | 23:00 | 350.1 | 44.3 | 0 | 491.8 | 886.2
23:30 | 358.8 | 82 | 0 | 35 | 2539.2 | 2794 | 0 | 409.8 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 475.8 | 5743 | 760.3 | 6979.1 | 23:30 | 3658.3 | 2876 | 0 | 444.8 | 6979.1 | 23:30 | 347.6 | 44.6 | 0 | 444.8 | 837
00:00 | 360.1 | 35.3 | 0 | 28.1 | 2497.9 | 2791.3 | 0 | 311.6 | 767.6 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 5600.8 | 767.6 | 6791.9 | 00:00 | 3625.6 | 2826.6 | 0 | 339.7 | 6791.9 | 00:00 | 343.5 | 44.3 | 0 | 339.7 | 727.5
TOTAL MWh | 8687.05 | 1664.35 | 1.6 | 1404.45 | 54719.65 | 63899.5 | 8.0886 | 10161 | 17702.35 | 0 | 9450.665 | 0 | 11757.45 | 128788.2386 | 27153.015 | 167698.7036 | TOTAL MWh | 81109.05 | 65563.85 | 9460.3536 | 11565.45 | 167698.7036 | TOTAL MWh | 8262.55 | 1012.7 | 9460.3536 | 11565.45 | 30301.0536

## HOP
sábado, 3 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 05:34:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 06:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/01/2026 06:15:00 | 03/01/2026 06:55:00 |  | 03/01/2026 06:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/01/2026 08:39:00 | 03/01/2026 14:46:00 | 03/01/2026 08:33:00 | 03/01/2026 14:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/01/2026 18:24:00 | 03/01/2026 22:13:00 | 03/01/2026 18:17:00 | 03/01/2026 21:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó bajar 01:05 h a mínimo. A las 09:46 h S/C subir a máxima generación.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/01/2026 14:00:00 | 03/01/2026 23:58:58 |  | 03/01/2026 23:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó bajar 14:00 h a 36 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/01/2026 23:05:00 | 04/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 22:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 04:36:00 |  | 03/01/2026 04:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 06:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 06:21:00 | 03/01/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 03/01/2026 07:00:00 | 03/01/2026 07:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 03/01/2026 07:44:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 08:23:00 | 03/01/2026 14:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 14:51:00 | 03/01/2026 16:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 16:11:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 03/01/2026 17:23:00 | 03/01/2026 18:53:00 | 03/01/2026 16:58:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 03/01/2026 18:53:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 06:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 06:17:00 | 03/01/2026 08:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 08:28:00 | 03/01/2026 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 14:37:00 | 03/01/2026 16:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 16:50:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:18 h se limitó la generación por temperatura. A las 16:42h culminó la limitación por termperatura.

## INDISP
sábado, 3 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MENSUAL DEL INGENIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Cambio de válvula de vapor en la línea de contrapresión de la Turbina TV1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 26890 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de lazo de control de velocidad del motor | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/01/2026 18:17 | 03/01/2026 23:55 | Mantenimiento correctivo por problemas en el Arranque por perdida de comunicación del PLC. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 03/01/2026 00:24 | 04/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR:INSPECCIÓN GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 03/01/2026 07:00 | 03/01/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 03/01/2026 02:24 | 03/01/2026 03:12 | Desconecta la unidad por falla en la línea L-1054. | 6.39 | F | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 03/01/2026 00:00 | 03/01/2026 00:11 | Indisponible por falla | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15680 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 03/01/2026 00:00 | 04/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
03/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 3 de Enero del 2026 / SEM N° 1 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 3 de Enero del 2026 / SEM N° 1 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6784.808 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6665.4 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6615.675 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6499.5 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6617.367 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6501.9 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6545.849 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6437.9 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6477.352 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6370 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6364.564 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6257.4 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6300.064 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6194.1 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6343.864 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6239.7 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6382.27 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6276 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 613.9983
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6482.662 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6377.6 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 524.4668
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6455.968 | [17 empty] | MIN | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6351.9 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 524.4668
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6345.4529 | [17 empty] | MIN | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 6241.7589 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6360.9081 | [17 empty] | MIN | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 6257.8071 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6303.5738 | [17 empty] | MIN | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 6200.7748 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6467.3778 | [17 empty] | MIN | 3204.4934 | 806.7242 | 806.7242 | [7 empty] | 6364.0708 | [84 empty] | 3204.4934 | 3167.1602 | 613.9983
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6782.1291 | [17 empty] | MED | 3204.4934 | 806.7242 | 806.7242 | [7 empty] | 6678.8301 | [84 empty] | 3204.4934 | 3167.1602 | 613.9983
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6996.4167 | [17 empty] | MED | 3204.4934 | 806.7242 | 806.7242 | [7 empty] | 6894.7067 | [84 empty] | 3204.4934 | 3167.1602 | 613.9983
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7219.7573 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7118.1573 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7330.6111 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7230.0111 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7431.8316 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7330.7316 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7476.3473 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7375.7473 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7653.0451 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7552.7451 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7748.3496 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7648.2496 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7700.1739 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7598.5509 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7578.4149 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7477.9498 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7604.7214 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7504.3514 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7319.1995 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7218.3504 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7306.8773 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7205.3484 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7342.8575 | [17 empty] | MED | 3187.214 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7241.3315 | [84 empty] | 3187.214 | 3149.8808 | 613.9983
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7305.9717 | [17 empty] | MED | 3197.7121 | 789.4448 | 789.4448 | [7 empty] | 7204.8467 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3197.7121 | 3160.3789 | 613.9983
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7340.3252 | [17 empty] | MED | 3214.9915 | 806.7242 | 806.7242 | [7 empty] | 7240.4022 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3214.9915 | 3177.6583 | 613.9983
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7186.6096 | [17 empty] | MED | 3214.9915 | 806.7242 | 806.7242 | [7 empty] | 7086.8876 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3214.9915 | 3177.6583 | 613.9983
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7274.9168 | [17 empty] | MED | 3214.9915 | 806.7242 | 806.7242 | [7 empty] | 7174.6028 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3214.9915 | 3177.6583 | 613.9983
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7189.1328 | [17 empty] | MED | 3214.9915 | 806.7242 | 806.7242 | [7 empty] | 7087.3758 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3214.9915 | 3177.6583 | 613.9983
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7265.5985 | [17 empty] | MED | 3032.612 | 624.3447 | 624.3447 | [7 empty] | 7164.3485 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3032.612 | 2995.2788 | 613.9983
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7156.8157 | [17 empty] | MAX | 3032.612 | 624.3447 | 624.3447 | [7 empty] | 7047.5667 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3032.612 | 2995.2788 | 613.9983
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7292.8512 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7183.7042 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7657.339 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7547 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7707.616 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7595.7 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7689.607 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7576.1 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7649.798 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7535.2 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7602.463 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7487.8 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7594.954 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7480.2 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7539.458 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7425.1 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7501.56 | [17 empty] | MAX | 3004.8344 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7387.4 | [84 empty] | 3004.8344 | 2967.5012 | 619.7633
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7200.213 | [17 empty] | MIN | 3016.3489 | 618.5797 | 618.5797 | [7 empty] | 7091.3 | [84 empty] | 3016.3489 | 2979.0157 | 619.7633
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7086.4 | [17 empty] | MIN | 2942.1334 | 544.3642 | 544.3642 | [7 empty] | 6979.1 | [84 empty] | 2942.1334 | 2904.8002 | 619.7633
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6898.2 | [17 empty] | MIN | 2947.8983 | 550.1292 | 550.1292 | [7 empty] | 6791.9 | [84 empty] | 2947.8983 | 2910.5651 | 613.9983
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 97.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.713 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6731867.78 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 3 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 32.4 | 12 | 17.9 | 127 | 15.04 | 13 | 16.252 | -- | -- | 1.904 | 61.35 | 67.68 | 74.89 | 28.06 | 76.891 | 11.69 | 17.54 | 8.574 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 103.531 | 52.954 | 45.151 | 45.332 | 0 | 5.0309 | 12.2 | 10.318 | 8.2586 | 9.2 | 98.2 | 98.49 | 14.989 | -- | 14.2971 | -- | 8.8202 | 6.7562 | 28.489 | 14.021 | 10.824 | 3.888
00:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 32.4 | 12 | 17.9 | 127 | 15.04 | 13 | 16.252 | -- | -- | 1.904 | 61.35 | 67.68 | 74.89 | 28.06 | 76.891 | 11.69 | 17.54 | 8.574 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 103.531 | 52.954 | 45.151 | 45.332 | 0 | 5.0309 | 12.2 | 10.318 | 8.2586 | 9.2 | 98.2 | 98.49 | 14.989 | -- | 14.2971 | -- | 8.8202 | 6.7562 | 28.489 | 14.021 | 10.824 | 3.888
01:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 13.3 | 12.5 | 17.9 | 127 | 13.17 | 13.29 | 11.556 | -- | -- | 1.904 | 70.31 | 67.68 | 74.89 | 27.45 | 96.498 | 11.64 | 16.9 | 10.61 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 85.926 | 49.314 | 48.631 | 67.19 | 0 | 5.0309 | 12.2 | 10.3323 | 8.2586 | 8.8 | 96.3 | 96.59 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.766 | 6.7562 | 28.489 | 13.76 | 10.99 | 3.851
01:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 13.3 | 12.5 | 17.9 | 127 | 13.17 | 13.29 | 11.556 | -- | -- | 1.904 | 70.31 | 67.68 | 74.89 | 27.45 | 96.498 | 11.64 | 16.9 | 10.61 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 85.926 | 49.314 | 48.631 | 67.19 | 0 | 5.0309 | 12.2 | 10.3323 | 8.2586 | 8.8 | 96.3 | 96.59 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.766 | 6.7562 | 28.489 | 13.76 | 10.99 | 3.851
02:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 8.4 | 12.5 | 17.9 | 127 | 13.14 | 13.17 | 11.747 | -- | -- | 1.904 | 75.07 | 67.68 | 74.89 | 25.59 | 92.527 | 11.66 | 16.26 | 9.982 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 62.495 | 52.852 | 46.264 | 60.022 | 0 | 5.0309 | 12.2 | 10.1551 | 8.2586 | 8.3 | 95.69 | 95.97 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.6623 | 6.7562 | 28.489 | 13.26 | 11.036 | 3.787
02:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 8.4 | 12.5 | 17.9 | 127 | 13.14 | 13.17 | 11.747 | -- | -- | 1.904 | 75.07 | 67.68 | 74.89 | 25.59 | 92.527 | 11.66 | 16.26 | 9.982 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 62.495 | 52.852 | 46.264 | 60.022 | 0 | 5.0309 | 12.2 | 10.1551 | 8.2586 | 8.3 | 95.69 | 95.97 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.6623 | 6.7562 | 28.489 | 13.26 | 11.036 | 3.787
03:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4 | 12.5 | 17.9 | 127 | 13.19 | 13.27 | 11.765 | -- | -- | 1.904 | 64.99 | 67.68 | 74.89 | 21.75 | 93.143 | 11.63 | 15.02 | 10.428 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 62.627 | 50.696 | 46.427 | 58.004 | 0 | 5.0309 | 12 | 10.124 | 8.2586 | 8.3 | 93.95 | 94.23 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.6156 | 6.7562 | 28.489 | 13.035 | 11.036 | 3.746
03:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4 | 12.5 | 17.9 | 127 | 13.19 | 13.27 | 11.765 | -- | -- | 1.904 | 64.99 | 67.68 | 74.89 | 21.75 | 93.143 | 11.63 | 15.02 | 10.428 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 62.627 | 50.696 | 46.427 | 58.004 | 0 | 5.0309 | 12 | 10.124 | 8.2586 | 8.3 | 93.95 | 94.23 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.6156 | 6.7562 | 28.489 | 13.035 | 11.036 | 3.746
04:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4 | 12.5 | 17.9 | 127 | 13.18 | 13.14 | 11.735 | -- | -- | 1.904 | 45.03 | 67.68 | 78.01 | 32.38 | 92.574 | 11.64 | 15.02 | 10.801 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 67.417 | 50.835 | 46.384 | 50.72 | 0 | 5.0309 | 12 | 10.0778 | 8.2586 | 8.3 | 90.32 | 90.61 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.5322 | 6.7562 | 28.489 | 12.633 | 10.87 | 3.714
04:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4 | 12.5 | 17.9 | 127 | 13.18 | 13.14 | 11.735 | -- | -- | 1.904 | 45.03 | 67.68 | 78.01 | 32.38 | 92.574 | 11.64 | 15.02 | 10.801 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 67.417 | 50.835 | 46.384 | 50.72 | 0 | 5.0309 | 12 | 10.0778 | 8.2586 | 8.3 | 90.32 | 90.61 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.5322 | 6.7562 | 28.489 | 12.633 | 10.87 | 3.714
05:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.1 | 12.5 | 17.9 | 130 | 13.16 | 13.22 | 11.807 | -- | -- | 1.904 | 30.28 | 67.68 | 83.64 | 51.47 | 96.409 | 11.55 | 17.54 | 9.207 | 0.32 | -- | -- | 5.76 | 68.109 | 50.887 | 45.391 | 44.346 | 0 | 5.0309 | 16.2 | 10.1625 | 8.2586 | 8.3 | 85.27 | 85.56 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.5281 | 6.7562 | 28.489 | 12.613 | 10.824 | 3.682
05:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.1 | 12.5 | 17.9 | 130 | 13.16 | 13.22 | 11.807 | -- | -- | 1.904 | 30.28 | 67.68 | 83.64 | 51.47 | 96.409 | 11.55 | 17.54 | 9.207 | 0.32 | -- | -- | 5.76 | 68.109 | 50.887 | 45.391 | 44.346 | 0 | 5.0309 | 16.2 | 10.1625 | 8.2586 | 8.3 | 85.27 | 85.56 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.5281 | 6.7562 | 28.489 | 12.613 | 10.824 | 3.682
06:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4 | 12.5 | 17.2 | 130 | 13.15 | 13.31 | 11.622 | 1.07 | 187.32 | 1.904 | 23.79 | 67.68 | 86.96 | 62.76 | 94.19 | 11.63 | 18.86 | 9.853 | 0.31 | -- | -- | 5.76 | 66.661 | 49.503 | 45.541 | 38.287 | 0 | 5.0309 | 19 | 10.1734 | 8.2586 | 8.2 | 81.73 | 82.02 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4818 | 6.7562 | 28.489 | 12.39 | 10.767 | 3.672
06:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4 | 12.5 | 17.2 | 130 | 13.15 | 13.31 | 11.622 | 1.07 | 187.32 | 1.904 | 23.79 | 67.68 | 86.96 | 62.76 | 94.19 | 11.63 | 18.86 | 9.853 | 0.31 | -- | -- | 5.76 | 66.661 | 49.503 | 45.541 | 38.287 | 0 | 5.0309 | 19 | 10.1734 | 8.2586 | 8.2 | 81.73 | 82.02 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4818 | 6.7562 | 28.489 | 12.39 | 10.767 | 3.672
07:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 1.5 | 12.5 | 17.2 | 125 | 13.25 | 13.18 | 6.679 | -- | -- | 1.904 | 20.72 | 67.68 | 88.65 | 67.93 | 100.939 | 11.58 | 17.54 | 10.216 | 0.33 | -- | -- | 7.06 | 72.658 | 49.956 | 45.367 | 35.493 | 0 | 5.0309 | 10.1 | 10.064 | 8.2586 | 8.2 | 78.8 | 79.09 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4052 | 6.7562 | 28.489 | 12.021 | 10.643 | 3.583
07:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 1.5 | 12.5 | 17.2 | 125 | 13.25 | 13.18 | 6.679 | -- | -- | 1.904 | 20.72 | 67.68 | 88.65 | 67.93 | 100.939 | 11.58 | 17.54 | 10.216 | 0.33 | -- | -- | 7.06 | 72.658 | 49.956 | 45.367 | 35.493 | 0 | 5.0309 | 10.1 | 10.064 | 8.2586 | 8.2 | 78.8 | 79.09 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4052 | 6.7562 | 28.489 | 12.021 | 10.643 | 3.583
08:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 16.7 | 118 | 13.21 | 13.02 | 6.758 | -- | -- | 1.904 | 18.58 | 67.68 | 88.65 | 69.72 | 109.4 | 11.69 | 20 | 9.626 | 0.35 | -- | -- | 4.14 | 69.732 | 49.668 | 47.633 | 31.455 | 0 | 5.0309 | 9.8 | 10.2899 | 8.2586 | 8.2 | 77.23 | 77.52 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4467 | 6.7562 | 28.489 | 12.221 | 10.613 | 3.577
08:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 16.7 | 118 | 13.21 | 13.02 | 6.758 | -- | -- | 1.904 | 18.58 | 67.68 | 88.65 | 69.72 | 109.4 | 11.69 | 20 | 9.626 | 0.35 | -- | -- | 4.14 | 69.732 | 49.668 | 47.633 | 31.455 | 0 | 5.0309 | 9.8 | 10.2899 | 8.2586 | 8.2 | 77.23 | 77.52 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4467 | 6.7562 | 28.489 | 12.221 | 10.613 | 3.577
09:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 16.7 | 94 | 13.19 | 13.22 | 6.896 | -- | -- | 1.904 | 17.57 | 67.68 | 86.96 | 69.39 | 129.988 | 11.6 | 20 | 8.601 | 0.35 | -- | -- | 5.05 | 59.71 | 51.891 | 44.261 | 29.706 | 0 | 5.0309 | 9.7 | 10.2174 | 8.2586 | 8.2 | 77.08 | 77.37 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3671 | 6.7562 | 28.489 | 11.837 | 10.613 | 3.539
09:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 16.7 | 94 | 13.19 | 13.22 | 6.896 | -- | -- | 1.904 | 17.57 | 67.68 | 86.96 | 69.39 | 129.988 | 11.6 | 20 | 8.601 | 0.35 | -- | -- | 5.05 | 59.71 | 51.891 | 44.261 | 29.706 | 0 | 5.0309 | 9.7 | 10.2174 | 8.2586 | 8.2 | 77.08 | 77.37 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3671 | 6.7562 | 28.489 | 11.837 | 10.613 | 3.539
10:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 16.2 | 94 | 13.14 | 13.1 | 6.828 | -- | -- | 1.904 | 17.24 | 74.16 | 86.13 | 68.89 | 110.047 | 11.58 | 20 | 8.16 | 0.35 | -- | -- | 6.52 | 68.99 | 48.523 | 45.566 | 28.54 | 0 | 5.0309 | 17.7 | 10.3506 | 8.2586 | 8.2 | 74.63 | 74.91 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3266 | 6.7562 | 28.489 | 11.642 | 10.778 | 3.51
10:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 16.2 | 94 | 13.14 | 13.1 | 6.828 | -- | -- | 1.904 | 17.24 | 74.16 | 86.13 | 68.89 | 110.047 | 11.58 | 20 | 8.16 | 0.35 | -- | -- | 6.52 | 68.99 | 48.523 | 45.566 | 28.54 | 0 | 5.0309 | 17.7 | 10.3506 | 8.2586 | 8.2 | 74.63 | 74.91 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3266 | 6.7562 | 28.489 | 11.642 | 10.778 | 3.51
11:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.5 | 12.5 | 16.2 | 94 | 13.16 | 13.09 | 13.49 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 77.5 | 84.46 | 67.55 | 100.603 | 11.52 | 20 | 7.35 | 0.35 | -- | -- | 6.51 | 65.854 | 49.905 | 46.171 | 25.944 | 0 | 5.0309 | 18.8 | 10.3853 | 8.2586 | 8.2 | 73.91 | 74.2 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3226 | 6.7562 | 28.489 | 11.623 | 10.824 | 3.512
11:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.5 | 12.5 | 16.2 | 94 | 13.16 | 13.09 | 13.49 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 77.5 | 84.46 | 67.55 | 100.603 | 11.52 | 20 | 7.35 | 0.35 | -- | -- | 6.51 | 65.854 | 49.905 | 46.171 | 25.944 | 0 | 5.0309 | 18.8 | 10.3853 | 8.2586 | 8.2 | 73.91 | 74.2 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3226 | 6.7562 | 28.489 | 11.623 | 10.824 | 3.512
12:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 20 | 12.5 | 15.7 | 91 | 13.42 | 13.16 | 13.52 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 74.16 | 83.64 | 66.73 | 88.004 | 11.49 | 20 | 7.18 | 0.38 | -- | -- | 6.27 | 65.62 | 50.554 | 45.655 | 24.295 | 0 | 5.0309 | 18.6 | 10.0553 | 8.2586 | 8.2 | 71.61 | 71.9 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3488 | 6.7562 | 28.489 | 11.749 | 10.824 | 3.484
12:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 20 | 12.5 | 15.7 | 91 | 13.42 | 13.16 | 13.52 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 74.16 | 83.64 | 66.73 | 88.004 | 11.49 | 20 | 7.18 | 0.38 | -- | -- | 6.27 | 65.62 | 50.554 | 45.655 | 24.295 | 0 | 5.0309 | 18.6 | 10.0553 | 8.2586 | 8.2 | 71.61 | 71.9 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3488 | 6.7562 | 28.489 | 11.749 | 10.824 | 3.484
13:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 16.6 | 12.5 | 15.2 | 90 | 13.41 | 13.07 | 13.631 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 68.48 | 82.82 | 65.91 | 91.592 | 11.55 | 20 | 9.01 | 0.38 | -- | -- | 6.99 | 66.336 | 50.001 | 42.22 | 23.459 | 0 | 5.0309 | 18.6 | 10.2838 | 8.2586 | 8.2 | 70.69 | 70.98 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4617 | 6.7562 | 28.489 | 12.293 | 10.659 | 3.508
13:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 16.6 | 12.5 | 15.2 | 90 | 13.41 | 13.07 | 13.631 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 68.48 | 82.82 | 65.91 | 91.592 | 11.55 | 20 | 9.01 | 0.38 | -- | -- | 6.99 | 66.336 | 50.001 | 42.22 | 23.459 | 0 | 5.0309 | 18.6 | 10.2838 | 8.2586 | 8.2 | 70.69 | 70.98 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4617 | 6.7562 | 28.489 | 12.293 | 10.659 | 3.508
14:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.5 | 12.5 | 15.2 | 89 | 13.48 | 13.19 | 13.256 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 67.68 | 81.21 | 64.62 | 93.471 | 11.51 | 20 | 9.83 | 0.38 | -- | -- | 7.18 | 63.402 | 46.465 | 44.81 | 22.071 | 0 | 5.0309 | 18.9 | 10.2196 | 8.2586 | 8.1 | 70.85 | 71.14 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.6438 | 6.7562 | 28.489 | 13.171 | 10.613 | 3.488
14:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.5 | 12.5 | 15.2 | 89 | 13.48 | 13.19 | 13.256 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 67.68 | 81.21 | 64.62 | 93.471 | 11.51 | 20 | 9.83 | 0.38 | -- | -- | 7.18 | 63.402 | 46.465 | 44.81 | 22.071 | 0 | 5.0309 | 18.9 | 10.2196 | 8.2586 | 8.1 | 70.85 | 71.14 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.6438 | 6.7562 | 28.489 | 13.171 | 10.613 | 3.488
15:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.1 | 12.5 | 14.7 | 88 | 15.46 | 13.2 | 13.434 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 67.68 | 80.39 | 63.8 | 96.669 | 11.64 | 20 | 11.71 | 0.39 | -- | -- | 6.47 | 50.196 | 49.016 | 44.127 | 22.904 | 0 | 5.0309 | 18.7 | 10.2303 | 8.2586 | 8.1 | 71.65 | 71.94 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.7021 | 6.7562 | 28.489 | 13.452 | 10.613 | 3.534
15:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.1 | 12.5 | 14.7 | 88 | 15.46 | 13.2 | 13.434 | -- | -- | 1.904 | 16.91 | 67.68 | 80.39 | 63.8 | 96.669 | 11.64 | 20 | 11.71 | 0.39 | -- | -- | 6.47 | 50.196 | 49.016 | 44.127 | 22.904 | 0 | 5.0309 | 18.7 | 10.2303 | 8.2586 | 8.1 | 71.65 | 71.94 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.7021 | 6.7562 | 28.489 | 13.452 | 10.613 | 3.534
16:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.1 | 12.5 | 14.7 | 88 | 16.03 | 13.43 | 13.454 | -- | -- | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 79.59 | 63 | 97.243 | 11.64 | 19.54 | 11.74 | 0.4 | -- | -- | 4.03 | 43.079 | 48.637 | 44.603 | 21.753 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.2752 | 8.2586 | 8.1 | 71.59 | 71.88 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.7179 | 6.7562 | 28.489 | 13.528 | 10.613 | 4.394
16:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.1 | 12.5 | 14.7 | 88 | 16.03 | 13.43 | 13.454 | -- | -- | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 79.59 | 63 | 97.243 | 11.64 | 19.54 | 11.74 | 0.4 | -- | -- | 4.03 | 43.079 | 48.637 | 44.603 | 21.753 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.2752 | 8.2586 | 8.1 | 71.59 | 71.88 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.7179 | 6.7562 | 28.489 | 13.528 | 10.613 | 4.394
17:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 94 | 15.97 | 13.39 | 17.034 | -- | -- | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 79.59 | 63 | 97.236 | 11.55 | 20 | 13.36 | 0.4 | -- | -- | 3.87 | 50.725 | 48.947 | 44.194 | 20.113 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.2709 | 8.2586 | 8.1 | 71.24 | 71.53 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.7617 | 6.7562 | 28.489 | 13.739 | 10.671 | 4.921
17:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 94 | 15.97 | 13.39 | 17.034 | -- | -- | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 79.59 | 63 | 97.236 | 11.55 | 20 | 13.36 | 0.4 | -- | -- | 3.87 | 50.725 | 48.947 | 44.194 | 20.113 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.2709 | 8.2586 | 8.1 | 71.24 | 71.53 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.7617 | 6.7562 | 28.489 | 13.739 | 10.671 | 4.921
18:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 14.5 | 12.5 | 14.3 | 98 | 15.97 | 13.4 | 17.005 | 1.07 | 241.41 | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 78.8 | 62.21 | 91.574 | 11.14 | 19.54 | 11.37 | 0.41 | -- | -- | 5.33 | 67.02 | 48.506 | 44.116 | 20.45 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.2573 | 8.2586 | 8.1 | 71.2 | 71.49 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.6623 | 6.7562 | 28.489 | 13.26 | 10.524 | 4.999
18:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 14.5 | 12.5 | 14.3 | 98 | 15.97 | 13.4 | 17.005 | 1.07 | 241.41 | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 78.8 | 62.21 | 91.574 | 11.14 | 19.54 | 11.37 | 0.41 | -- | -- | 5.33 | 67.02 | 48.506 | 44.116 | 20.45 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.2573 | 8.2586 | 8.1 | 71.2 | 71.49 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.6623 | 6.7562 | 28.489 | 13.26 | 10.524 | 4.999
19:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 20.8 | 12.5 | 14.3 | 101 | 16.01 | 13.37 | 23.248 | -- | -- | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 78.01 | 61.42 | 93.478 | 10.72 | 18.2 | 10.92 | 0.42 | -- | -- | 5.33 | 48.485 | 48.485 | 43.633 | 19.222 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.2743 | 8.2586 | 8.3 | 73.26 | 73.55 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.5517 | 6.7562 | 28.489 | 12.727 | 10.421 | 5.007
19:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 20.8 | 12.5 | 14.3 | 101 | 16.01 | 13.37 | 23.248 | -- | -- | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 78.01 | 61.42 | 93.478 | 10.72 | 18.2 | 10.92 | 0.42 | -- | -- | 5.33 | 48.485 | 48.485 | 43.633 | 19.222 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.2743 | 8.2586 | 8.3 | 73.26 | 73.55 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.5517 | 6.7562 | 28.489 | 12.727 | 10.421 | 5.007
20:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 28.2 | 12.5 | 14.3 | 105 | 16.04 | 13.32 | 23.18 | -- | -- | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 78.01 | 61.42 | 90.01 | 10.4 | 20 | 9.91 | 0.42 | -- | -- | 3 | 47.906 | 47.906 | 42.945 | 18.629 | 0 | 5.0309 | 19 | 10.1578 | 8.2586 | 8.3 | 73.94 | 74.23 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4818 | 6.7562 | 28.489 | 12.39 | 10.405 | 5.255
20:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 28.2 | 12.5 | 14.3 | 105 | 16.04 | 13.32 | 23.18 | -- | -- | 1.904 | 16.59 | 67.68 | 78.01 | 61.42 | 90.01 | 10.4 | 20 | 9.91 | 0.42 | -- | -- | 3 | 47.906 | 47.906 | 42.945 | 18.629 | 0 | 5.0309 | 19 | 10.1578 | 8.2586 | 8.3 | 73.94 | 74.23 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4818 | 6.7562 | 28.489 | 12.39 | 10.405 | 5.255
21:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 28.2 | 12.5 | 14.3 | 105 | 16.01 | 13.5 | 23.173 | -- | -- | 1.904 | 16.27 | 67.68 | 77.22 | 60.63 | 91.217 | 10.29 | 20 | 8.11 | 0.42 | -- | -- | 2.21 | 47.195 | 47.195 | 44.55 | 18.651 | 0 | 5.0309 | 19 | 10.1519 | 8.2586 | 8.3 | 74.59 | 74.88 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4052 | 6.7562 | 28.489 | 12.021 | 10.405 | 5.339
21:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 28.2 | 12.5 | 14.3 | 105 | 16.01 | 13.5 | 23.173 | -- | -- | 1.904 | 16.27 | 67.68 | 77.22 | 60.63 | 91.217 | 10.29 | 20 | 8.11 | 0.42 | -- | -- | 2.21 | 47.195 | 47.195 | 44.55 | 18.651 | 0 | 5.0309 | 19 | 10.1519 | 8.2586 | 8.3 | 74.59 | 74.88 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.4052 | 6.7562 | 28.489 | 12.021 | 10.405 | 5.339
22:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 28.2 | 12.5 | 14.3 | 105 | 16.01 | 13.48 | 23.235 | -- | -- | 1.904 | 16.27 | 67.68 | 77.22 | 60.63 | 90.576 | 10.26 | 18.86 | 7.19 | 0.42 | -- | -- | 2.21 | 66.446 | 48.805 | 41.38 | 19.969 | 0 | 5.0309 | 19 | 10.0712 | 8.2586 | 8.5 | 74.53 | 74.82 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3866 | 6.7562 | 28.489 | 11.931 | 10.568 | 5.669
22:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 28.2 | 12.5 | 14.3 | 105 | 16.01 | 13.48 | 23.235 | -- | -- | 1.904 | 16.27 | 67.68 | 77.22 | 60.63 | 90.576 | 10.26 | 18.86 | 7.19 | 0.42 | -- | -- | 2.21 | 66.446 | 48.805 | 41.38 | 19.969 | 0 | 5.0309 | 19 | 10.0712 | 8.2586 | 8.5 | 74.53 | 74.82 | 14.989 | -- | -- | -- | 8.3866 | 6.7562 | 28.489 | 11.931 | 10.568 | 5.669
23:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 17.9 | 12.5 | 14.3 | 102 | 15.47 | 13.45 | 17.418 | -- | -- | 1.904 | 16.27 | 67.68 | 77.22 | 53.82 | 86.713 | 10.25 | 18.2 | 8 | 0.42 | -- | -- | 2.21 | 65.073 | 45.808 | 43.94 | 25.595 | 0 | 5.0309 | 16.2 | 10.0533 | 8.2586 | 8.5 | 73.05 | 73.34 | 14.989 | 10.1618 | 13.5114 | 11.6861 | 8.333 | 6.7562 | 28.489 | 11.673 | 10.613 | 5.63
23:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 17.9 | 12.5 | 14.3 | 102 | 15.47 | 13.45 | 17.418 | -- | -- | 1.904 | 16.27 | 67.68 | 77.22 | 53.82 | 86.713 | 10.25 | 18.2 | 8 | 0.42 | -- | -- | 2.21 | 65.073 | 45.808 | 43.94 | 25.595 | 0 | 5.0309 | 16.2 | 10.0533 | 8.2586 | 8.5 | 73.05 | 73.34 | 14.989 | 10.1618 | 13.5114 | 11.6861 | 8.333 | 6.7562 | 28.489 | 11.673 | 10.613 | 5.63
MAX | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 0 | 12 | 14.3 | 88 | 13.14 | 13 | 6.679 | 1.07 | 187.32 | 1.904 | 16.27 | 67.68 | 74.89 | 21.75 | 76.891 | 10.25 | 15.02 | 7.18 | 0.31 | 0 | 0 | 2.21 | 43.079 | 45.808 | 41.38 | 18.629 | 0 | 5.0309 | 9.7 | 10.0533 | 8.2586 | 8.1 | 70.69 | 70.98 | 14.989 | 10.1618 | 13.5114 | 11.6861 | 8.3226 | 6.7562 | 28.489 | 11.623 | 10.405 | 3.484
MIN | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 32.4 | 12.5 | 17.9 | 130 | 16.04 | 13.5 | 23.248 | 1.07 | 241.41 | 1.904 | 75.07 | 77.5 | 88.65 | 69.72 | 129.988 | 11.69 | 20 | 13.36 | 0.42 | 0 | 0 | 7.18 | 103.531 | 52.954 | 48.631 | 67.19 | 0 | 5.0309 | 19.3 | 10.3853 | 8.2586 | 9.2 | 98.2 | 98.49 | 14.989 | 10.1618 | 14.2971 | 11.6861 | 8.8202 | 6.7562 | 28.489 | 14.021 | 11.036 | 5.669
PROM | 1.1 | 10.4792 | 11.3792 | 2 | 11.7083 | 12.4792 | 15.9833 | 107.3333 | 14.3025 | 13.2488 | 14.1135 | 1.07 | 214.365 | 1.904 | 27.5517 | 68.6625 | 80.6975 | 55.8388 | 95.8747 | 11.3271 | 18.7092 | 9.6558 | 0.36875 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.1958 | 63.9664 | 49.4712 | 44.9567 | 32.1729 | 0 | 5.0309 | 16.1292 | 10.2063 | 8.2586 | 8.3 | 78.8046 | 79.0933 | 14.989 | 10.1618 | 13.9042 | 11.6861 | 8.5305 | 6.7562 | 28.489 | 12.6246 | 10.6978 | 4.137
INICIO | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 32.4 | 12 | 17.9 | 127 | 15.04 | 13 | 16.252 | -- | -- | 1.904 | 61.35 | 67.68 | 74.89 | 28.06 | 76.891 | 11.69 | 17.54 | 8.574 | 0.33 | -- | -- | 5.76 | 103.531 | 52.954 | 45.151 | 45.332 | 0 | 5.0309 | 12.2 | 10.318 | 8.2586 | 9.2 | 98.2 | 98.49 | 14.989 | -- | 14.2971 | -- | 8.8202 | 6.7562 | 28.489 | 14.021 | 10.824 | 3.888
FINAL | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 17.9 | 12.5 | 14.3 | 102 | 15.47 | 13.45 | 17.418 | -- | -- | 1.904 | 16.27 | 67.68 | 77.22 | 53.82 | 86.713 | 10.25 | 18.2 | 8 | 0.42 | -- | -- | 2.21 | 65.073 | 45.808 | 43.94 | 25.595 | 0 | 5.0309 | 16.2 | 10.0533 | 8.2586 | 8.5 | 73.05 | 73.34 | 14.989 | 10.1618 | 13.5114 | 11.6861 | 8.333 | 6.7562 | 28.489 | 11.673 | 10.613 | 5.63
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 3 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2690.44 | 5.7264 | 0.91 | 0.243 | 0.17269 | 0.02921 | 3874.2838 | -- | -- | 0.46353 | 20.4186 | -- | 0.13254 | 0.34027 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 251.689 | 0.163 | 0.068 | 19 | 0.151 | 0.56473 | 0.08729 | 5.43 | 0.285
00:30 | 2690.44 | 5.7264 | 0.91 | 0.243 | 0.17269 | 0.02921 | 3874.2838 | -- | -- | 0.46353 | 20.4186 | -- | 0.13254 | 0.34027 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 251.689 | 0.163 | 0.068 | 19 | 0.151 | 0.56473 | 0.08729 | 5.43 | 0.285
01:00 | 2690.43 | 5.8548 | 0.9802 | 0.225 | 0.17806 | 0.03277 | 3874.2954 | -- | -- | 0.45666 | 20.4473 | -- | 0.1564 | 0.35277 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 251.69 | 0.162 | 0.071 | 19 | 0.147 | 0.57492 | 0.07814 | 5.33 | 0.301
01:30 | 2690.43 | 5.8548 | 0.9802 | 0.225 | 0.17806 | 0.03277 | 3874.2954 | -- | -- | 0.45666 | 20.4473 | -- | 0.1564 | 0.35277 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 251.69 | 0.162 | 0.071 | 19 | 0.147 | 0.57492 | 0.07814 | 5.33 | 0.301
02:00 | 2690.46 | 6.0117 | 1.0126 | 0.227 | 0.16933 | 0.03262 | 3874.3137 | -- | -- | 0.45158 | 20.4926 | -- | 0.18379 | 0.36541 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 251.692 | 0.157 | 0.069 | 19 | 0.142 | 0.56677 | 0.08481 | 5.21 | 0.316
02:30 | 2690.46 | 6.0117 | 1.0126 | 0.227 | 0.16933 | 0.03262 | 3874.3137 | -- | -- | 0.45158 | 20.4926 | -- | 0.18379 | 0.36541 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 251.692 | 0.157 | 0.069 | 19 | 0.142 | 0.56677 | 0.08481 | 5.21 | 0.316
03:00 | 2690.48 | 6.1637 | 1.072 | 0.236 | 0.14755 | 0.03207 | 3874.3408 | -- | -- | 0.44763 | 20.5598 | -- | 0.21021 | 0.35277 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 251.693 | 0.152 | 0.066 | 19 | 0.131 | 0.54048 | 0.10926 | 5.2 | 0.331
03:30 | 2690.48 | 6.1637 | 1.072 | 0.236 | 0.14755 | 0.03207 | 3874.3408 | -- | -- | 0.44763 | 20.5598 | -- | 0.21021 | 0.35277 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 251.693 | 0.152 | 0.066 | 19 | 0.131 | 0.54048 | 0.10926 | 5.2 | 0.331
04:00 | 2690.5 | 6.3095 | 1.1044 | 0.24 | 0.12581 | 0.0302 | 3874.3576 | -- | -- | 0.44357 | 20.6014 | -- | 0.23421 | 0.3279 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 251.694 | 0.147 | 0.064 | 19 | 0.125 | 0.51457 | 0.13301 | 5.26 | 0.345
04:30 | 2690.5 | 6.3095 | 1.1044 | 0.24 | 0.12581 | 0.0302 | 3874.3576 | -- | -- | 0.44357 | 20.6014 | -- | 0.23421 | 0.3279 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 251.694 | 0.147 | 0.064 | 19 | 0.125 | 0.51457 | 0.13301 | 5.26 | 0.345
05:00 | 2690.52 | 6.428 | 1.1395 | 0.233 | 0.12202 | 0.02726 | 3874.3783 | -- | -- | 0.44049 | 20.6529 | -- | 0.25458 | 0.29755 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 251.695 | 0.141 | 0.062 | 19 | 0.128 | 0.48901 | 0.15568 | 5.32 | 0.355
05:30 | 2690.52 | 6.428 | 1.1395 | 0.233 | 0.12202 | 0.02726 | 3874.3783 | -- | -- | 0.44049 | 20.6529 | -- | 0.25458 | 0.29755 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 251.695 | 0.141 | 0.062 | 19 | 0.128 | 0.48901 | 0.15568 | 5.32 | 0.355
06:00 | 2690.6 | 6.5287 | 1.1503 | 0.246 | 0.1209 | 0.02908 | 3874.3957 | -- | -- | 0.43659 | 20.696 | -- | 0.2813 | 0.27391 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.002 | 0.583 | 52.97 | 251.696 | 0.136 | 0.059 | 19 | 0.124 | 0.46573 | 0.17819 | 5.23 | 0.345
06:30 | 2690.6 | 6.5287 | 1.1503 | 0.246 | 0.1209 | 0.02908 | 3874.3957 | -- | -- | 0.43659 | 20.696 | -- | 0.2813 | 0.27391 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.002 | 0.583 | 52.97 | 251.696 | 0.136 | 0.059 | 19 | 0.124 | 0.46573 | 0.17819 | 5.23 | 0.345
07:00 | 2690.74 | 6.719 | 1.1368 | 0.249 | 0.10375 | 0.03255 | 3874.4164 | -- | -- | 0.43768 | 20.7475 | -- | 0.29222 | 0.25102 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 251.697 | 0.127 | 0.055 | 19 | 0.142 | 0.42951 | 0.21242 | 5.37 | 0.362
07:30 | 2690.74 | 6.719 | 1.1368 | 0.249 | 0.10375 | 0.03255 | 3874.4164 | -- | -- | 0.43768 | 20.7475 | -- | 0.29222 | 0.25102 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 251.697 | 0.127 | 0.055 | 19 | 0.142 | 0.42951 | 0.21242 | 5.37 | 0.362
08:00 | 2690.96 | 6.9942 | 1.0099 | 0.221 | 0.11365 | 0.0338 | 3874.4402 | -- | -- | 0.45388 | 20.8066 | 25.4275 | 0.27038 | 0.22903 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 251.699 | 0.103 | 0.051 | 19 | 0.143 | 0.3959 | 0.24814 | 5.55 | 0.386
08:30 | 2690.96 | 6.9942 | 1.0099 | 0.221 | 0.11365 | 0.0338 | 3874.4402 | -- | -- | 0.45388 | 20.8066 | 25.4275 | 0.27038 | 0.22903 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 251.699 | 0.103 | 0.051 | 19 | 0.143 | 0.3959 | 0.24814 | 5.55 | 0.386
09:00 | 2691.1 | 7.2557 | 0.9451 | 0.195 | 0.12968 | 0.02973 | 3874.4591 | -- | -- | 0.47265 | 20.8537 | -- | 0.27038 | 0.22369 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 251.694 | 0.08 | 0.045 | 19 | 0.115 | 0.3605 | 0.2841 | 5.69 | 0.41
09:30 | 2691.1 | 7.2557 | 0.9451 | 0.195 | 0.12968 | 0.02973 | 3874.4591 | -- | -- | 0.47265 | 20.8537 | -- | 0.27038 | 0.22369 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 251.694 | 0.08 | 0.045 | 19 | 0.115 | 0.3605 | 0.2841 | 5.69 | 0.41
10:00 | 2691.23 | 7.4511 | 0.9505 | 0.18 | 0.13654 | 0.02076 | 3874.4756 | -- | -- | 0.49215 | 20.8946 | -- | 0.25975 | 0.2399 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 251.689 | 0.057 | 0.039 | 19 | 0.144 | 0.31367 | 0.31808 | 5.88 | 0.414
10:30 | 2691.23 | 7.4511 | 0.9505 | 0.18 | 0.13654 | 0.02076 | 3874.4756 | -- | -- | 0.49215 | 20.8946 | -- | 0.25975 | 0.2399 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 251.689 | 0.057 | 0.039 | 19 | 0.144 | 0.31367 | 0.31808 | 5.88 | 0.414
11:00 | 2691.35 | 7.486 | 0.9586 | 0.18 | 0.15735 | 0.01362 | 3874.4859 | -- | -- | 0.51179 | 20.9204 | -- | 0.25975 | 0.24543 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 251.685 | 0.035 | 0.034 | 19 | 0.144 | 0.28337 | 0.3293 | 6.05 | 0.404
11:30 | 2691.35 | 7.486 | 0.9586 | 0.18 | 0.15735 | 0.01362 | 3874.4859 | -- | -- | 0.51179 | 20.9204 | -- | 0.25975 | 0.24543 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 251.685 | 0.035 | 0.034 | 19 | 0.144 | 0.28337 | 0.3293 | 6.05 | 0.404
12:00 | 2691.45 | 7.385 | 0.9667 | 0.192 | 0.16353 | 0.01081 | 3874.5015 | -- | -- | 0.53141 | 20.9592 | -- | 0.27038 | 0.25666 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 251.68 | 0.035 | 0.03 | 19 | 0.145 | 0.31982 | 0.30213 | 6.22 | 0.393
12:30 | 2691.45 | 7.385 | 0.9667 | 0.192 | 0.16353 | 0.01081 | 3874.5015 | -- | -- | 0.53141 | 20.9592 | -- | 0.27038 | 0.25666 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 251.68 | 0.035 | 0.03 | 19 | 0.145 | 0.31982 | 0.30213 | 6.22 | 0.393
13:00 | 2691.58 | 7.3263 | 0.9721 | 0.212 | 0.15434 | 0.00958 | 3874.5216 | -- | -- | 0.55061 | 21.0093 | -- | 0.28676 | 0.25666 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.002 | 0.592 | -- | 251.675 | 0.036 | 0.025 | 19 | 0.143 | 0.3447 | 0.28054 | 6.39 | 0.383
13:30 | 2691.58 | 7.3263 | 0.9721 | 0.212 | 0.15434 | 0.00958 | 3874.5216 | -- | -- | 0.55061 | 21.0093 | -- | 0.28676 | 0.25666 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.002 | 0.592 | -- | 251.675 | 0.036 | 0.025 | 19 | 0.143 | 0.3447 | 0.28054 | 6.39 | 0.383
14:00 | 2691.77 | 7.2784 | 0.9775 | 0.227 | 0.15397 | 0.01182 | 3874.5435 | -- | -- | 0.56904 | 21.0641 | -- | 0.2981 | 0.24543 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 251.671 | 0.037 | 0.022 | 19 | 0.144 | 0.33688 | 0.28529 | 6.55 | 0.373
14:30 | 2691.77 | 7.2784 | 0.9775 | 0.227 | 0.15397 | 0.01182 | 3874.5435 | -- | -- | 0.56904 | 21.0641 | -- | 0.2981 | 0.24543 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 251.671 | 0.037 | 0.022 | 19 | 0.144 | 0.33688 | 0.28529 | 6.55 | 0.373
15:00 | 2691.96 | 7.243 | 1.0045 | 0.242 | 0.15119 | 0.0113 | 3874.5585 | -- | -- | 0.58741 | 21.1014 | -- | 0.30987 | 0.23443 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.002 | 0.59 | -- | 251.666 | 0.031 | 0.019 | 19 | 0.146 | 0.31367 | 0.31069 | 6.59 | 0.364
15:30 | 2691.96 | 7.243 | 1.0045 | 0.242 | 0.15119 | 0.0113 | 3874.5585 | -- | -- | 0.58741 | 21.1014 | -- | 0.30987 | 0.23443 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.002 | 0.59 | -- | 251.666 | 0.031 | 0.019 | 19 | 0.146 | 0.31367 | 0.31069 | 6.59 | 0.364
16:00 | 2692.14 | 7.2046 | 1.0234 | 0.242 | 0.16863 | 0.0077 | 3874.5865 | -- | -- | 0.60505 | 21.1714 | -- | 0.31576 | 0.21842 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.002 | 0.59 | -- | 251.661 | 0.024 | 0.022 | 19 | 0.143 | 0.28786 | 0.32805 | 6.56 | 0.355
16:30 | 2692.14 | 7.2046 | 1.0234 | 0.242 | 0.16863 | 0.0077 | 3874.5865 | -- | -- | 0.60505 | 21.1714 | -- | 0.31576 | 0.21842 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.002 | 0.59 | -- | 251.661 | 0.024 | 0.022 | 19 | 0.143 | 0.28786 | 0.32805 | 6.56 | 0.355
17:00 | 2692.24 | 7.1273 | 1.0774 | 0.239 | 0.19355 | 0.00886 | 3874.6017 | 47.927 | 1.3658 | 0.62062 | 21.2095 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.002 | 0.592 | -- | 251.657 | 0.023 | 0.025 | 19 | 0.109 | 0.29238 | 0.32056 | 6.48 | 0.345
17:30 | 2692.24 | 7.1273 | 1.0774 | 0.239 | 0.19355 | 0.00886 | 3874.6017 | 47.927 | 1.3658 | 0.62062 | 21.2095 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.002 | 0.592 | -- | 251.657 | 0.023 | 0.025 | 19 | 0.109 | 0.29238 | 0.32056 | 6.48 | 0.345
18:00 | 2692.3 | 7.0749 | 1.1287 | 0.234 | 0.21503 | 0.00695 | 3874.62 | -- | -- | 0.6366 | 21.2552 | 25.4275 | 0.32164 | 0.20299 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.589 | 52.97 | 251.652 | 0.03 | 0.029 | 19 | 0.131 | 0.30755 | 0.30823 | 6.52 | 0.334
18:30 | 2692.3 | 7.0749 | 1.1287 | 0.234 | 0.21503 | 0.00695 | 3874.62 | -- | -- | 0.6366 | 21.2552 | 25.4275 | 0.32164 | 0.20299 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.589 | 52.97 | 251.652 | 0.03 | 0.029 | 19 | 0.131 | 0.30755 | 0.30823 | 6.52 | 0.334
19:00 | 2692.36 | 6.9725 | 1.156 | 0.237 | 0.22665 | 0.00801 | 3874.6462 | -- | -- | 0.65202 | 21.3208 | -- | 0.29222 | 0.20299 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 251.647 | 0.045 | 0.032 | 19 | 0.148 | 0.34157 | 0.27699 | 6.4 | 0.321
19:30 | 2692.36 | 6.9725 | 1.156 | 0.237 | 0.22665 | 0.00801 | 3874.6462 | -- | -- | 0.65202 | 21.3208 | -- | 0.29222 | 0.20299 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 251.647 | 0.045 | 0.032 | 19 | 0.148 | 0.34157 | 0.27699 | 6.4 | 0.321
20:00 | 2692.42 | 6.8007 | 1.231 | 0.233 | 0.24214 | 0.00921 | 3874.6267 | -- | -- | 0.66644 | 21.272 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 251.643 | 0.076 | 0.035 | 19 | 0.149 | 0.40406 | 0.21554 | 6.24 | 0.308
20:30 | 2692.42 | 6.8007 | 1.231 | 0.233 | 0.24214 | 0.00921 | 3874.6267 | -- | -- | 0.66644 | 21.272 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 251.643 | 0.076 | 0.035 | 19 | 0.149 | 0.40406 | 0.21554 | 6.24 | 0.308
21:00 | 2692.46 | 6.6396 | 1.261 | 0.227 | 0.25915 | 0.00864 | 3874.5755 | -- | -- | 0.6681 | 21.144 | -- | 0.19661 | 0.24543 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 251.638 | 0.108 | 0.04 | 19 | 0.148 | 0.47152 | 0.15326 | 6.07 | 0.293
21:30 | 2692.46 | 6.6396 | 1.261 | 0.227 | 0.25915 | 0.00864 | 3874.5755 | -- | -- | 0.6681 | 21.144 | -- | 0.19661 | 0.24543 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 251.638 | 0.108 | 0.04 | 19 | 0.148 | 0.47152 | 0.15326 | 6.07 | 0.293
22:00 | 2692.53 | 6.4184 | 1.282 | 0.228 | 0.24879 | 0.01314 | 3874.5234 | -- | -- | 0.66338 | 21.0139 | -- | 0.17136 | 0.30356 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 251.634 | 0.138 | 0.045 | 19 | 0.148 | 0.54048 | 0.08829 | 5.85 | 0.278
22:30 | 2692.53 | 6.4184 | 1.282 | 0.228 | 0.24879 | 0.01314 | 3874.5234 | -- | -- | 0.66338 | 21.0139 | -- | 0.17136 | 0.30356 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 251.634 | 0.138 | 0.045 | 19 | 0.148 | 0.54048 | 0.08829 | 5.85 | 0.278
23:00 | 2692.57 | 6.2855 | 0 | 0.23 | 0.24381 | 0.01533 | 3874.4948 | -- | -- | 0.65841 | 20.8969 | -- | 0.15266 | 0.3465 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 251.629 | 0.15 | 0.052 | 19 | 0.147 | 0.56881 | 0.06528 | 5.62 | 0.267
23:30 | 2692.57 | 6.2855 | 0 | 0.23 | 0.24381 | 0.01533 | 3874.4948 | -- | -- | 0.65841 | 20.8969 | -- | 0.15266 | 0.3465 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 251.629 | 0.15 | 0.052 | 19 | 0.147 | 0.56881 | 0.06528 | 5.62 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 3 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/01/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.593
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
03/01/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.83
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.83
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.75
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.74
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.89
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.94
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.92
03/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
03/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 09:00:00 | 23:59:59 | 2.7

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 3 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/01/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 124.43
03/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 27.788

## STOCK_COMB
sábado, 3 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 770.81 | 770.81 | 0 | m3
03/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 1122.37 | 1122.37 | 0 | m3
03/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 538.31 | 538.31 | 0 | m3
03/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 748.3 | 748.3 | 0 | m3
03/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
03/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
03/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
03/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
03/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
03/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
03/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 585.04 | 585.04 | 0 | m3
03/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
03/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 605.67 | 606.136 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
03/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
03/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
03/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6022.72 | 6022.72 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
03/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
03/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.59 | 12.59 | 0 | m3
03/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 556.403 | 63.913 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 3 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1269.56
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 542.71
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1020.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 64.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 21445.2217
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 21373.9062
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 16084.9721
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 248041.704
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1063640
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1053489
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1090407
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 6219
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1154474.47
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1157919.728
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 522856.2351
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1242591.681
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1294094.582
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1227727.105
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1917392
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21811.73
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21555.73
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24128.59
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18739.66
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13762.01
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11767.57
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14121.09
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1264886
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 3 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/01/2026 00:00 | 102.17 | 102.17 | 4471.5 | 524.66 | 4080.5511 | 4412.4062 | 4410.9169 | 4414.473 | 6639 | 7059.149
03/01/2026 01:00 | 101.74 | 101.74 | 4473.9 | 519.75 | 4115.501 | 4422.6055 | 4420.8592 | 4424.654 | 6639 | 7057.591
03/01/2026 02:00 | 100.06 | 100.06 | 4468.8 | 517.79 | 4184.2911 | 4460.9871 | 4459.0958 | 4463.0341 | 6638 | 7056.164
03/01/2026 03:00 | 99.56 | 99.56 | 4473.9 | 517.79 | 4215.733 | 4479.9911 | 4477.7229 | 4482.0499 | 6637 | 7055.054
03/01/2026 04:00 | 99.15 | 99.15 | 4474 | 517.79 | 4224.4427 | 4484.3719 | 4481.6952 | 4486.2183 | 6639 | 7053.937
03/01/2026 05:00 | 98.89 | 98.89 | 4468.3 | 519.75 | 4168.5978 | 4457.1152 | 4454.8027 | 4459.108 | 6638 | 7052.696
03/01/2026 06:00 | 98.39 | 98.39 | 4471.1 | 514.85 | 4117.9829 | 4430.1758 | 4428.0502 | 4432.0953 | 6638 | 7051.255
03/01/2026 07:00 | 98.48 | 98.48 | 4474.7 | 519.75 | 4049.5098 | 4387.0625 | 4385.1196 | 4388.9568 | 6641 | 7050.055
03/01/2026 08:00 | 97.64 | 97.64 | 4467.8 | 516.81 | 3956.5144 | 4339.785 | 4339.1163 | 4342.2115 | 6643 | 7049.29
03/01/2026 09:00 | 95.82 | 95.82 | 4467.8 | 521.71 | 3911.9976 | 4318.0492 | 4320.0149 | 4321.0831 | 6648 | 7048.318
03/01/2026 10:00 | 94.27 | 94.27 | 4467.8 | 523.68 | 3865.4304 | 4293.7962 | 4297.9694 | 4297.0859 | 6649 | 7046.325
03/01/2026 11:00 | 93.11 | 93.11 | 4467.8 | 520.73 | 3850.5051 | 4275.6432 | 4282.8354 | 4279.2957 | 6648 | 7043.14
03/01/2026 12:00 | 92.2 | 92.2 | 4474.7 | 525.64 | 3806.5857 | 4256.5575 | 4265.937 | 4261.0943 | 6650 | 7042.044
03/01/2026 13:00 | 91.37 | 91.37 | 4474.7 | 519.75 | 3734.3746 | 4213.3942 | 4223.0904 | 4218.0512 | 6653 | 7041.492
03/01/2026 14:00 | 90.49 | 90.49 | 4474.7 | 514.85 | 3742.889 | 4227.8637 | 4237.8849 | 4232.6813 | 6669 | 7038.624
03/01/2026 15:00 | 89.85 | 89.85 | 4474.7 | 526.62 | 3845.4681 | 4274.2184 | 4284.4505 | 4279.0085 | 6667 | 7038.824
03/01/2026 16:00 | 88.81 | 88.81 | 4467.8 | 521.71 | 3904.3911 | 4309.9407 | 4317.3778 | 4313.8413 | 6667 | 7037.017
03/01/2026 17:00 | 88.07 | 88.07 | 4467.8 | 518.77 | 3942.2649 | 4331.7566 | 4338.076 | 4336.0062 | 6649 | 7034.439
03/01/2026 18:00 | 87.68 | 87.68 | 4474.7 | 520.73 | 3971.476 | 4344.3455 | 4348.0331 | 4347.3999 | 6644 | 7032.232
03/01/2026 19:00 | 86.96 | 86.96 | 4474.7 | 522.69 | 3939.6687 | 4334.5203 | 4335.965 | 4337.046 | 6642 | 7031.088
03/01/2026 20:00 | 86.19 | 86.19 | 4474.7 | 525.64 | 3904.4331 | 4311.1935 | 4311.3411 | 4313.1725 | 6642 | 7029.709
03/01/2026 21:00 | 85.47 | 85.47 | 4474.7 | 520.73 | 3885.3748 | 4299.2977 | 4298.988 | 4300.8831 | 6640 | 7028.296
03/01/2026 22:00 | 84.6 | 84.6 | 4474.7 | 516.81 | 3891.2865 | 4315.4636 | 4314.5073 | 4317.0452 | 6641 | 7026.786
03/01/2026 23:00 | 84.81 | 84.81 | 4474.7 | 523.68 | 3969.31 | 4355.0976 | 4354.2828 | 4356.8192 | 6640 | 7025.469

## TEMP_AMB
sábado, 3 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/01/2026 00:00 | 21.5 | 21.5 | 24.8 | 24.8 | 20.8 | 23.86 | 25.93 | 21.6 | 19.47 | 26.51
03/01/2026 01:00 | 21.5 | 21.5 | 24.62 | 24.62 | 20.6 | 23.6 | 25.67 | 21.133 | 19.39 | 26.24
03/01/2026 02:00 | 21.3 | 21.3 | 24.4 | 24.4 | 20.1 | 23.51 | 25.45 | 20.833 | 19.22 | 26.17
03/01/2026 03:00 | 21.1 | 21.1 | 24.27 | 24.27 | 20.1 | 23.55 | 25.21 | 20.4 | 18.88 | 26.24
03/01/2026 04:00 | 21.1 | 21.1 | 24.13 | 24.13 | 20.1 | 23.75 | 24.97 | 20.733 | 18.65 | 26.32
03/01/2026 05:00 | 21.1 | 21.1 | 24.04 | 24.04 | 20 | 23.79 | 24.78 | 20.012 | 19.05 | 26.39
03/01/2026 06:00 | 21.2 | 21.2 | 23.97 | 23.97 | 20.2 | 23.59 | 24.63 | 20.066 | 19.36 | 26.46
03/01/2026 07:00 | 21.4 | 21.4 | 24.03 | 24.03 | 20.1 | 36.32 | 24.61 | 19.8 | 19.73 | 26.83
03/01/2026 08:00 | 21.6 | 21.6 | 24.44 | 24.44 | 20.4 | 37.91 | 24.83 | 20.3 | 20.84 | 28.26
03/01/2026 09:00 | 22.4 | 22.4 | 25.34 | 25.34 | 20.7 | 34.01 | 25.36 | 21.4 | 22.84 | 31.08
03/01/2026 10:00 | 23.4 | 23.4 | 26.06 | 26.06 | 21.2 | 35.8 | 26.13 | 23.525 | 24.33 | 31.68
03/01/2026 11:00 | 25.2 | 25.2 | 25.74 | 25.74 | 21.5 | 33.78 | 27.16 | 24.35 | 25.94 | 32.98
03/01/2026 12:00 | 24.9 | 24.9 | 26.44 | 26.44 | 22 | 29.54 | 27.95 | 23.066 | 25.7 | 34.16
03/01/2026 13:00 | 26.2 | 26.2 | 27.08 | 27.08 | 22 | 32.85 | 28.17 | 23.233 | 26.1 | 34.53
03/01/2026 14:00 | 25.3 | 25.3 | 27.77 | 27.77 | 21.9 | 33.1 | 28.67 | 22.633 | 25.97 | 29.87
03/01/2026 15:00 | 23.9 | 23.9 | 27.91 | 27.91 | 21.6 | 32.9 | 28.93 | 22.9 | 24.91 | 30.25
03/01/2026 16:00 | 23 | 23 | 28.04 | 28.04 | 21.2 | 32.04 | 29.06 | 22.6 | 24.31 | 30.98
03/01/2026 17:00 | 22.6 | 22.6 | 28.49 | 28.49 | 21.4 | 27.33 | 29.56 | 22.066 | 23.89 | 30.64
03/01/2026 18:00 | 23.4 | 23.4 | 28.24 | 28.24 | 21.4 | 24.85 | 29.67 | 22.066 | 22.89 | 29.59
03/01/2026 19:00 | 22 | 22 | 27.53 | 27.53 | 20.7 | 24.03 | 29.3 | 21.566 | 22.12 | 28.92
03/01/2026 20:00 | 21.9 | 21.9 | 26.59 | 26.59 | 20.6 | 23.3 | 28.64 | 21.9 | 21.84 | 28.1
03/01/2026 21:00 | 22.2 | 22.2 | 25.9 | 25.9 | 21 | 22.78 | 28.03 | 22.33 | 21.27 | 27.55
03/01/2026 22:00 | 22.1 | 22.1 | 25.37 | 25.37 | 21 | 22.42 | 27.51 | 22.433 | 21.04 | 27.23
03/01/2026 23:00 | 21.9 | 21.9 | 25.04 | 25.04 | 20.6 | 22.42 | 27.08 | 22.033 | 20.62 | 27.22

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 3 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00
03/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 279.375 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00
03/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00
03/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00
03/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00
03/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00
03/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1900 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00
03/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00
03/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 03/01/2026 06:00 | 04/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 3 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
03/01/2026 | 00:30 |  | 55.25 |  |  | 22.96 |  |  |  | 6.9 | 8.2 | 7.277 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8.0837 | 3.4165 |  |  |  | 10.54 | 9.36 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 01:00 |  | 55.27 |  |  | 22.96 |  |  |  | 6.4 | 8.1 | 7.326 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 7.9613 | 3.0751 |  |  |  | 10.95 | 8.12 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 01:30 |  | 55.27 |  |  | 22.96 |  |  |  | 5.4 | 7.9 | 7.744 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 8.2977 | 3.2196 |  |  |  | 10.79 | 9.03 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 02:00 |  | 53.68 |  |  | 22.96 |  |  |  | 5.7 | 7.7 | 8.778 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 9.0337 | 3.7135 |  |  |  | 10.15 | 9.08 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 02:30 |  | 51.03 |  |  | 22.96 |  |  |  | 5.5 | 8 | 8.923 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 8.7974 | 3.6665 |  |  |  | 10.32 | 10.13 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 03:00 |  | 51 |  |  | 22.96 |  |  |  | 5.7 | 9.4 | 8.561 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8.6468 | 3.8994 |  |  |  | 10.69 | 10.15 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 03:30 |  | 51 |  |  | 22.96 |  |  |  | 5.9 | 9 | 7.663 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 9.1054 | 5.6862 |  |  |  | 11.02 | 9.95 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 04:00 |  | 51.02 |  |  | 22.96 |  |  |  | 6 | 7.8 | 7.622 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 8.8454 | 4.9276 |  |  |  | 10.4 | 9.35 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 04:30 |  | 52.96 |  |  | 22.96 |  |  |  | 6 | 7.6 | 7.645 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 8.0163 | 4.449 |  |  |  | 9.58 | 8.52 | 454.4111 | 457.6112 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 05:00 |  | 55.28 |  |  | 22.96 |  | 0 | 0 | 5.3 | 7.9 | 9.003 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.68025 |  |  |  | 0 | 5.265 | 7.4339 | 3.7393 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 7.75 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 0 | 3.184
03/01/2026 | 05:30 |  | 55.26 |  |  | 22.96 |  | 0 | 0 | 5.2 | 8.2 | 9.371 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 15.33 | 15.33 | 17.6 | 7 | 8 | 54.7862 |  |  |  | 13 | 99.614 | 7.0466 | 4.327 | 7.8591 | 7.914 | 125.148 | 9.78 | 9.37 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 16 | 18.4945
03/01/2026 | 06:00 |  | 55.26 |  |  | 22.96 |  | 19.35 | 5.467 | 5.8 | 8.1 | 9.595 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 208.72 | 208.72 | 209.36 | 7 | 8 | 309.3381 |  |  |  | 60 | 412.941 | 6.334 | 4.6085 | 126.2397 | 99.0396 | 433.788 | 9.7 | 9.86 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 82 | 40.187
03/01/2026 | 06:30 |  | 47.65 |  |  | 22.96 |  | 48.74 | 38.439 | 6.5 | 7.7 | 10.123 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 459.92 | 459.92 | 520.73 | 7 | 8 | 690.1448 |  |  |  | 164 | 725.94 | 5.668 | 6.0281 | 380.4473 | 342.6723 | 741.976 | 9.74 | 9.3 | 454.4111 | 457.6112 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 164 | 77.689
03/01/2026 | 07:00 |  | 47.64 |  |  | 22.96 |  | 120.3 | 76.356 | 6.4 | 8.7 | 9.86 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 727.62 | 727.62 | 836.36 | 8 | 9 | 880.5367 |  |  |  | 233 | 866.648 | 6.1527 | 6.1276 | 670.9881 | 641.3302 | 883.162 | 9.33 | 8.92 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 296 | 162.907
03/01/2026 | 07:30 |  | 47.64 |  |  | 22.96 |  | 224.58 | 138.702 | 6.2 | 8.3 | 10.308 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 937.66 | 937.66 | 766.5 | 9 | 10 | 968.1856 |  |  |  | 406 | 960.258 | 6.9122 | 6.0421 | 920.7612 | 935.1641 | 957.55 | 9.55 | 8.66 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 421 | 376.944
03/01/2026 | 08:00 |  | 53.07 |  |  | 22.96 |  | 342.53 | 195.619 | 5.4 | 9.1 | 9.56 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 995.6 | 995.6 | 1033.82 | 10 | 10 | 1006.8705 |  |  |  | 523 | 1015.918 | 6.884 | 5.1467 | 990.0457 | 1005.9508 | 1007.393 | 9.63 | 9.85 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 544 | 984.3715
03/01/2026 | 08:30 |  | 53.1 |  |  | 22.43 |  | 458.14 | 291.513 | 4.2 | 8.8 | 10.025 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1046.05 | 1046.05 | 1072.73 | 10 | 10 | 1009.8657 |  |  |  | 665 | 1046.988 | 6.6183 | 4.0378 | 1039.7163 | 1057.9738 | 1043.412 | 10.59 | 10.05 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 665 | 1043.993
03/01/2026 | 09:00 |  | 53.07 |  |  | 22.43 |  | 563.94 | 393.333 | 4.1 | 7.8 | 9.241 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 1079.21 | 1079.21 | 1104 | 10 | 10 | 1006.9044 |  |  |  | 780 | 1092.638 | 6.9297 | 2.7029 | 1082.8665 | 1093.3764 | 1089.509 | 10.87 | 9.76 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 778 | 1069.614
03/01/2026 | 09:30 |  | 53.03 |  |  | 22.43 |  | 659.21 | 613.452 | 5.6 | 8.3 | 8.868 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 1103.66 | 1103.66 | 1130.18 | 10 | 10 | 1007.9175 |  |  |  | 895 | 1002.614 | 7.2388 | 1.839 | 982.8747 | 1141.6145 | 1043.574 | 10.22 | 9.28 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 875 | 1084.936
03/01/2026 | 10:00 |  | 53.03 |  |  | 22.43 |  | 735.32 | 337.202 | 4.7 | 8.2 | 9.99 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 1119.26 | 1119.26 | 1138.18 | 9 | 9 | 1007.7553 |  |  |  | 976 | 975.309 | 6.5332 | 2.4907 | 1016.293 | 1052.317 | 953.508 | 9.3 | 10.56 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 958 | 1102.212
03/01/2026 | 10:30 |  | 52.38 |  |  | 22.43 |  | 839.71 | 460.078 | 4 | 8.2 | 9.79 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 1127.16 | 1127.16 | 1145.45 | 9 | 9 | 1007.4096 |  |  |  | 1033 | 922.192 | 6.265 | 2.3806 | 1134.3674 | 1150.6947 | 948.776 | 9.17 | 9.82 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 1025 | 1112.3615
03/01/2026 | 11:00 |  | 47.37 |  |  | 22.43 |  | 882.15 | 983.948 | 4.7 | 7.6 | 10.895 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 1152.82 | 1152.82 | 1145.45 | 9 | 10 | 1007.4035 |  |  |  | 1110 | 1089.495 | 7.8769 | 2.8846 | 1127.2048 | 1142.3302 | 1107.872 | 9.4 | 10.24 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 1094 | 1148.2765
03/01/2026 | 11:30 |  | 47.35 |  |  | 22.43 |  | 931.7 | 942.986 | 6.2 | 6.8 | 10.219 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 1030.2 | 1030.2 | 1151.27 | 8 | 8 | 1008.9271 |  |  |  | 1139 | 1099.505 | 8.0052 | 4.6354 | 1131.119 | 1139.8167 | 1101.316 | 9.3 | 10.11 | 454.4111 | 432.0106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 1058 | 1048.353
03/01/2026 | 12:00 |  | 47.37 |  |  | 22.43 |  | 937.91 | 808.004 | 7 | 6.4 | 10.347 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 1155.98 | 1155.98 | 1176.73 | 9 | 9 | 1008.3946 |  |  |  | 1153 | 1053.834 | 10.1452 | 6.2039 | 1141.2578 | 1152.6172 | 1077.507 | 9.88 | 10.28 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 967 | 1111.2285
03/01/2026 | 12:30 |  | 53.1 |  |  | 22.43 |  | 961.78 | 837.987 | 7.8 | 6.9 | 9.283 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 1188.53 | 1188.53 | 1155.64 | 9 | 9 | 1008.9954 |  |  |  | 1149 | 1016.697 | 10.3323 | 7.3584 | 1140.0283 | 1146.9658 | 1116.655 | 10.05 | 10 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 960 | 1098.66
03/01/2026 | 13:00 |  | 51.1 |  |  | 22.43 |  | 952.56 | 525.873 | 92.5 | 7.4 | 8.986 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 1093.49 | 1093.49 | 1151.27 | 9 | 8 | 1009.2279 |  |  |  | 993 | 984.541 | 10.2656 | 7.5424 | 1128.5928 | 1144.7569 | 1033.151 | 10.68 | 10.74 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 1091 | 1095.1995
03/01/2026 | 13:30 |  | 49.79 |  |  | 22.43 |  | 930.57 | 381.518 | 7.7 | 7.3 | 7.808 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 1123.34 | 1123.34 | 1136 | 9 | 8 | 1009.2042 |  |  |  | 779 | 1073.632 | 11.4344 | 8.0464 | 1123.9219 | 1138.0535 | 1069.917 | 10.22 | 11.02 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 986 | 1087.695
03/01/2026 | 14:00 |  | 49.99 |  |  | 22.43 |  | 881.27 | 240.74 | 8.2 | 7.1 | 8.201 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 508.45 | 508.45 | 1114.91 | 9 | 8 | 1016.2781 |  |  |  | 1004 | 1065.964 | 11.9534 | 8.8841 | 1102.7257 | 1132.5369 | 1058.177 | 10.2 | 10.06 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 909 | 1077.1695
03/01/2026 | 14:30 |  | 50.82 |  |  | 22.43 |  | 834.7 | 205.191 | 8.7 | 7.3 | 9.071 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 1338.75 | 1338.75 | 1099.64 | 9 | 8 | 1012.2766 |  |  |  | 1039 | 1046.576 | 11.9927 | 9.9266 | 1094.9264 | 1116.4192 | 1008.809 | 9.99 | 10.64 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 816 | 1062.647
03/01/2026 | 15:00 |  | 50.85 |  |  | 22.43 |  | 682.69 | 190.133 | 8.9 | 7.5 | 7.371 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 222.01 | 222.01 | 1080 | 9 | 9 | 1014.2322 |  |  |  | 605 | 1021.742 | 11.9108 | 10.9356 | 1078.6738 | 1098.825 | 978.194 | 10.83 | 10.66 | 454.4111 | 438.4107 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 829 | 1060.9915
03/01/2026 | 15:30 |  | 50.81 |  |  | 22.43 |  | 723.96 | 95.474 | 8.9 | 7.4 | 8.068 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 204.38 | 204.38 | 1058.18 | 8 | 8 | 992.4462 |  |  |  | 706 | 941.122 | 12.7802 | 11.2936 | 1030.1303 | 1015.0506 | 1009.104 | 10.57 | 10.66 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 517 | 938.4565
03/01/2026 | 16:00 |  | 55.04 |  |  | 22.43 |  | 407.45 | 91.615 | 8.8 | 7.8 | 10.278 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 394.33 | 394.33 | 1066.91 | 9 | 8 | 456.6229 |  |  |  | 671 | 640.214 | 12.7302 | 11.1976 | 328.9957 | 311.6409 | 629.301 | 10.43 | 10.92 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 383 | 837.299
03/01/2026 | 16:30 |  | 55.14 |  |  | 22.44 |  | 202.87 | 71.139 | 8.1 | 8.1 | 11.619 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 189.36 | 189.36 | 988 | 7 | 7 | 211.4413 |  |  |  | 312 | 611.411 | 12.6067 | 11.1307 | 617.3744 | 704.7981 | 658.143 | 10.32 | 10.48 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 186 | 234.972
03/01/2026 | 17:00 |  | 55.14 |  |  | 22.44 |  | 304.38 | 20.698 | 8.6 | 7.5 | 12.399 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 745.4 | 745.4 | 357.27 | 7 | 5 | 111.7956 |  |  |  | 160 | 352.115 | 11.4734 | 10.868 | 254.757 | 390.868 | 358.653 | 10.37 | 11.3 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 117 | 278.924
03/01/2026 | 17:30 |  | 55.14 |  |  | 22.44 |  | 251.71 | 13.735 | 9 | 7.1 | 12.267 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 385.2 | 385.2 | 251.09 | 6 | 6 | 103.2096 |  |  |  | 58 | 279.134 | 11.2338 | 10.1983 | 202.6013 | 183.158 | 248.42 | 10.37 | 10.73 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 60 | 125.762
03/01/2026 | 18:00 |  | 55.17 |  |  | 22.44 |  | 89.96 | 4.913 | 8.7 | 7.6 | 12.371 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 93.27 | 93.27 | 108 | 5 | 5 | 30.3975 |  |  |  | 45 | 56.309 | 11.2868 | 10.015 | 174.4323 | 171.8391 | 49.181 | 10.38 | 11.15 | 454.4111 | 435.2106 | 480.0118 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 26 | 17.263
03/01/2026 | 18:30 |  | 55.14 |  |  | 22.44 |  | 20.02 | 2.49 | 8.4 | 7.1 | 11.111 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 86.33 | 86.33 | 5.82 | 3 | 1 | 0.81666 |  |  |  | 8 | 0 | 11.2248 | 10.1024 | 19.3324 | 24.0486 | 0 | 11.09 | 11.32 | 454.4111 | 460.8113 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 3 | 0.008
03/01/2026 | 19:00 |  | 55.18 |  |  | 22.44 |  | 0 | 0 | 8.3 | 6.6 | 10.721 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8636 | 9.8271 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 11.65 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 0 | 0
03/01/2026 | 19:30 |  | 55.18 |  |  | 22.44 |  | 0 | 0 | 8.6 | 6.6 | 10.959 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11.548 | 10.2695 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 11.38 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0 | 0 | 0
03/01/2026 | 20:00 |  | 55.18 |  |  | 22.44 |  |  |  | 8.8 | 6.2 | 9.959 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 11.4403 | 9.3421 |  |  |  | 11.33 | 11.64 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 20:30 |  | 55.19 |  |  | 22.44 |  |  |  | 9 | 5.6 | 9.108 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 11.4121 | 7.9643 |  |  |  | 10.77 | 11.19 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 21:00 |  | 55.16 |  |  | 22.44 |  |  |  | 8.8 | 5.3 | 9.265 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 11.3027 | 7.4149 |  |  |  | 11.08 | 11.13 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 21:30 |  | 55.17 |  |  | 22.44 |  |  |  | 8.7 | 5.6 | 8.953 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.105 | 7.0799 |  |  |  | 11.11 | 11.07 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 22:00 |  | 55.16 |  |  | 22.44 |  |  |  | 7.5 | 5.3 | 9.447 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.0641 | 7.4242 |  |  |  | 11.39 | 10.79 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 22:30 |  | 55.16 |  |  | 22.44 |  |  |  | 7.3 | 5.1 | 9.17 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 10.931 | 7.9259 |  |  |  | 11.55 | 10.92 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 23:00 |  | 55.15 |  |  | 22.44 |  |  |  | 6.7 | 5 | 9.54 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 10.6206 | 8.0224 |  |  |  | 11.52 | 10.73 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
03/01/2026 | 23:30 |  | 55.19 |  |  | 22.44 |  |  |  | 7.3 | 4.9 | 10.328 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.5115 | 7.2065 |  |  |  | 11.45 | 11.04 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0
04/01/2026 | 00:00 |  | 55.16 |  |  | 22.44 |  |  |  | 6.6 | 4.2 | 11.893 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.1374 | 5.6512 |  |  |  | 11.72 | 10.67 | 454.4111 | 454.4111 | 512.0125 | 0 | 390.4096 | 245.1577 | 294.1893 | 286.7085 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 3 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
03/01/2026 | 00:30 | 0 | 12.23 | 0 | 50.53 | 75.91 | 0 | 238.75 | 377.42
03/01/2026 | 01:00 | 0 | 12.2 | 0 | 50.87 | 75.91 | 0 | 240.97 | 379.95
03/01/2026 | 01:30 | 0 | 12.2 | 0 | 50.66 | 75.91 | 0 | 243.69 | 382.46
03/01/2026 | 02:00 | 0 | 9 | 0 | 50.69 | 75.91 | 0 | 237.67 | 373.27
03/01/2026 | 02:30 | 0 | 8.55 | 0 | 51.19 | 75.91 | 0 | 243.71 | 379.36
03/01/2026 | 03:00 | 0 | 9.1 | 0 | 51.15 | 75.91 | 0 | 240.31 | 376.47
03/01/2026 | 03:30 | 0 | 9.09 | 0 | 56.09 | 75.91 | 0 | 242.35 | 383.44
03/01/2026 | 04:00 | 0 | 9.28 | 0 | 55.74 | 75.91 | 0 | 243.34 | 384.27
03/01/2026 | 04:30 | 0 | 9.63 | 0 | 56.2 | 75.91 | 0 | 243.54 | 385.28
03/01/2026 | 05:00 | 0 | 11.8 | 0 | 56.2 | 75.91 | 0 | 240.68 | 384.59
03/01/2026 | 05:30 | 0 | 11.8 | 0 | 113.88 | 75.91 | 0 | 245.36 | 446.95
03/01/2026 | 06:00 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 75.91 | 0 | 244.9 | 332.4
03/01/2026 | 06:30 | 0 | 11.59 | 0 | 56.08 | 75.91 | 0 | 242.92 | 386.5
03/01/2026 | 07:00 | 0 | 10.85 | 0 | 58.46 | 75.91 | 0 | 245.47 | 390.69
03/01/2026 | 07:30 | 0 | 10.85 | 0 | 56.29 | 75.91 | 0 | 242.6 | 385.65
03/01/2026 | 08:00 | 0 | 10.55 | 0 | 53.83 | 75.91 | 0 | 244.12 | 384.41
03/01/2026 | 08:30 | 0 | 10.55 | 0 | 55.35 | 72.51 | 0 | 243.97 | 382.38
03/01/2026 | 09:00 | 0 | 9.93 | 0 | 55.34 | 72.51 | 0 | 242.61 | 380.39
03/01/2026 | 09:30 | 0 | 9.92 | 0 | 63.95 | 72.51 | 0 | 245.44 | 391.82
03/01/2026 | 10:00 | 0 | 12.01 | 0 | 60.7 | 72.51 | 0 | 239.91 | 385.13
03/01/2026 | 10:30 | 0 | 11.87 | 0 | 64.22 | 72.51 | 0 | 230 | 378.6
03/01/2026 | 11:00 | 0 | 10.64 | 0 | 64.28 | 72.51 | 0 | 240.01 | 387.44
03/01/2026 | 11:30 | 0 | 10.63 | 0 | 64.7 | 72.51 | 0 | 239.65 | 387.49
03/01/2026 | 12:00 | 0 | 10.61 | 0 | 65.41 | 72.51 | 0 | 230.71 | 379.24
03/01/2026 | 12:30 | 0 | 11.9 | 0 | 43.97 | 72.51 | 0 | 234.22 | 362.6
03/01/2026 | 13:00 | 0 | 11.32 | 0 | 41.62 | 72.51 | 0 | 235.23 | 360.68
03/01/2026 | 13:30 | 0 | 11.03 | 0 | 43.57 | 72.51 | 0 | 233.52 | 360.63
03/01/2026 | 14:00 | 0 | 8.87 | 0 | 43.58 | 72.51 | 0 | 238.3 | 363.26
03/01/2026 | 14:30 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 72.51 | 0 | 241.84 | 323.37
03/01/2026 | 15:00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 72.51 | 0 | 233.08 | 314.59
03/01/2026 | 15:30 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 72.51 | 0 | 232.83 | 314.33
03/01/2026 | 16:00 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 72.51 | 0 | 225.83 | 310.54
03/01/2026 | 16:30 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 225.91 | 305.21
03/01/2026 | 17:00 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 236.59 | 315.92
03/01/2026 | 17:30 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 240.12 | 319.45
03/01/2026 | 18:00 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 242.11 | 320.58
03/01/2026 | 18:30 | 0 | 11.39 | 0 | 90.28 | 67.08 | 0 | 238.71 | 407.46
03/01/2026 | 19:00 | 0 | 12.13 | 0 | 108.8 | 67.08 | 0 | 239.49 | 427.5
03/01/2026 | 19:30 | 0 | 12.13 | 0 | 72.85 | 67.08 | 0 | 233.83 | 385.89
03/01/2026 | 20:00 | 0 | 11.33 | 0 | 72.88 | 67.08 | 0 | 233.2 | 384.49
03/01/2026 | 20:30 | 0 | 11.34 | 0 | 73.26 | 67.08 | 0 | 222.34 | 374.02
03/01/2026 | 21:00 | 0 | 12.19 | 0 | 73.23 | 67.08 | 0 | 222.9 | 375.4
03/01/2026 | 21:30 | 0 | 12.2 | 0 | 69.78 | 67.08 | 0 | 225.61 | 374.67
03/01/2026 | 22:00 | 0 | 12.28 | 0 | 69.78 | 67.08 | 0 | 233.58 | 382.72
03/01/2026 | 22:30 | 0 | 12.28 | 0 | 70.02 | 67.08 | 0 | 239.02 | 388.4
03/01/2026 | 23:00 | 0 | 12.25 | 0 | 70.02 | 67.08 | 0 | 238.62 | 387.97
03/01/2026 | 23:30 | 0 | 12.26 | 0 | 70.47 | 67.08 | 0 | 246.11 | 395.92
04/01/2026 | 00:00 | 0 | 12.41 | 0 | 70.37 | 67.08 | 0 | 243.93 | 393.79
EJEC MWh |  | 0 | 265.55 | 0 | 1223.145 | 1724 | 0 | 5714.8 | 8927.495

## FLUJOS
sábado, 3 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/01/2026 | 00:30 | 0 | 16.1272 | -24.2072 | -35.5233 | 10.9339 |  | 36.2535 | -77.0844 | 44.47 | 22.5993 | 21.9369 | 19.98 | -33.345 | 30.8 | 12.42 | -28.6 | 13.2317 | 44.7026 | 8.6785 | 8.8203 | 14.4737 | 16.03 | 0.3412 | 8.111 |  |  | -45.47 | -45.45 |  | -19.98 | 33 | 10.329 | 0.193 | -40.9 | -42.2 | -45.99 | 40.9 | 41.8 | 14.6223 | 1.2127 | 60.7305 | 63.1282 | 26.5763 | -35.3777 | -35.0626 | 34.5204 | 33.6666 | 56.9086 | 57.7899 | 23.3425 | 13.4021 | -403.4091 | 12.4794 | -18.5 | -18.5 | 42.4407 | 39.0141 | -5.6219 |  | -46.9248 | 3.8568 | 3.9685 | 4.096 | 451.6128 | 96.8962 | 96.0112 | -424.8832 | 407.0976 |  | -70.6293 | 72.3145 | 77.8205 | 27.31 | 26.8 | 54.49 | 72.58 | -19.6875 | -20.7592 | 66.585 | 67.2392 | -2.5531 | -102.3466 | -102.2056 | -3.8782 |  |  |  | 104 | 93.1 | -12.83 | 57.15 | 55.1273 | 55.2424 | -38.1253 | -37.7 | 55.3239 | -62.4945 | 63.752 | 13.2657 | 51.67 | 27.27 | 33.2886 | 31.9382 | -17.91 | -3.1795 |  |  | -128.2119 |  | -18.4243 | -68.9 | -68 | 20.5637 | 39.8529 | 44.6311 | 56.2683 | 39.54 | -4.76 | 56.73 | 128.2473 | -21.63 | -21.79 | 93.63 | 51.25 | 129.2364 | 127.3636 | 19.647 | 18.2091 | 215.3581 | 173.311 | 168.0128 | 170.5707 | 94.0816 | 79.5669 | -29.158 | 431.9809 | 395.6935 |  | -25.8407 | -23.4776 | 0 | 30.1111 | 28.5148 | 50.736 | -27.9352 | -28.4714 | -43.8307 | 0 | -15.82 | 1 | 18.159 | -15.3964 | -37.6432 | -36.6133 | 9.1489 | -76.5451 | 43.9053 | 23.7133 |  | 23.7596 | 42.1391 | 42.8656 | 40.7841 | 20.4297 | 20.0948 | -17.248 | -17.3308 | -17.5866 | -33.4058 | -27.826 | 14.4674 | -33.94 | 1.3629 | 0.8573 | 0 | 20.18 | 12.952 | 10.4609 | -14.916 | 4.17 |  | 36.2 | 29.843 | 32.677 | 14.77 | 71.4203 | 15.3 | -14.8961 | 1.3903 | 1.6357 | 1.5913 |  |  | -13.0775 | -25.0697 | 15.4933 | 25.9199 | 57.2448 | 57.3494 | -130.7768 | -18.3091 | 32.6382 | -36.4079 | 11.6882 | 5.2846 | 4.9677 |  | 133.8709 | 132.448 | 140.8 |  | -338.6535 |  | 492.4352 | -128.4072 | -125.856 | -64.7691 | -57.3043 | 84.7026 | 81.3705 | -84.9173 |  | 33.6104 | 32.7425 | -49.6482 | -49.0225 | 109.6 | 108.09 | 15.2 | 15.4 | 21.4748 | 30 | -352.4957 | 111.0123 | 110.8066 | 13.4 | -42.7 | -31 | -31.1 | 1.6249 | 1.32 | -482.5826 | -364.2211 | 473.3009 | 388.5393 | 6.3385 | -376.9919 | 377.1524 | -153.3128 | -226.5056 | -370.7074 | 104.9528 | 106.5008 | 160.3817 | -459.1365 | 235.7865 | -225.2311 | 231.4341 | -9.3866 | 23.896 | 8.08 | 8.051 | 7.995 | -8.64 | -11.92 |  | 12.8038 | -27.245 | -37.0016 | 22.7 | 52.844 | 49.573 | 11.2453 | 13.3977 | 55.2541 | 52.8453 | 52.7941 |  | 45.2 | 69.6993 | 8.31 |  | -56.775 | 82.6617 | 66.9635 | -56.1961 | -82.2123 | 56.9563 | 25.2284 | -54.7 | 55.2 | 152.5767 | 34.3473
03/01/2026 | 01:00 | 0 | 15.697 | -23.6409 | -35.2312 | 11.3747 |  | 34.4544 | -74.1792 | 42.0822 | 21.3193 | 20.9181 | 24.42 | -36.755 | 33 | 14.904 | -33 | 13.5356 | 41.1404 | 8.4716 | 8.5415 | 14.2398 | 16.4809 | 0.3671 | 8.3626 |  |  | -42.47 | -42.81 |  | -24.42 | 35.2 | 9.072 | 0.187 | -32.51 | -32.4 | -57.25 | 32.51 | 32.85 | 14.2594 | 1.6516 | 58.6881 | 60.4218 | 28.7627 | -27.8033 | -27.7868 | 7.3272 | 7.3293 | 58.1016 | 58.5902 | 0.4474 | -0.5558 | -387.3895 | 12.883 | -18.5 | -18.6 | 35.2677 | 34.2661 | -5.1903 |  | -47.1113 | 2.982 | 0 | 3.5377 | 429.1512 | 91.0977 | 91.525 | -422.1456 | 382.248 |  | -60.0572 | 64.201 | 73.5693 | 26.19 | 26.27 | 51.7 | 69.6 | -10.4445 | -9.9086 | 58.9369 | 59.1251 | -2.2374 | -92.2345 | -90.7598 | -1.1136 |  |  |  | 98.3 | 89.2 | -12.38 | 57.2823 | 54.5587 | 54.626 | -39.0338 | -38.3438 | 59.1106 | -59.7496 | 63.5061 | 12.5781 | 49.58 | 26.29 | 31.8823 | 30.1804 | -17.17 | -3.3178 |  |  | -130.6107 |  | -17.6302 | -64.3 | -63.1 | 20.0363 | 38.0951 | 41.8132 | 53.9246 | 37.91 | -4.42 | 56.637 | 129.0848 | -22.44 | -22.6 | 90.5 | 48.34 | 127.9636 | 128.1091 | 28.1504 | 26.7636 | 213.2736 | 175.8667 | 167.4874 | 170.6564 | 91.8255 | 78.2171 | -29.068 | 434.6801 | 400.5933 |  | -25.7417 | -23.697 | 0 | 26.3264 | 24.7305 | 47.664 | -24.5661 | -25.2425 | -42.9577 | 0 | -15.69 | 1 | 17.7246 | -22.1434 | -37.6806 | -36.9654 | 9.0951 | -75.7539 | 41.5017 | 24.4457 |  | 23.6512 | 41.4323 | 41.1689 | 40.495 | 10.0474 | 9.7125 | 10.2148 | -25.8779 | -25.2224 | -11.951 | 0 | 19.631 | -31.15 | 1.3629 | 0.8109 |  | 21.34 | 19.1114 |  | -14.891 | 4.241 | 11.9518 | 36.96 | 7.9596 | 10.9196 |  | 68.7673 | 16.8 | -13.5673 | 1.3926 | 0 | 1.5048 |  |  | -13.2689 | -22.7257 | 15.6818 | 23.5138 | 58.0727 | 59.7553 | -117.0974 | -18.1801 | 31.4401 | -36.4988 | 12.1706 | 4.5802 | 4.3349 | 13.6141 | 134.616 | 134.6074 | 149.6 |  | -346.4278 |  | 502.0342 | -129.2293 | -127.948 | -60.915 | -54.1346 | 80.3303 | 81.1652 |  |  | 31.0835 | 30.2046 | -48.3173 | -48.406 | 109.31 | 108.24 | 16.6 | 16.5 | 21.4321 | 28.56 | -354.1173 | 109.9289 | 110.2114 | 12.8 | -39.3 | -29.3 | -29.3 | 1.5093 | 1.403 | -488.2833 | -377.9104 | 477.6623 | 392.8745 | 2.4867 | -380.0761 | 375.8639 | -151.3083 | -229.9781 | -376.3233 | 107.2687 | 108.1067 | 154.9729 | -459.1588 | 233.0517 | -229.6815 | 233.9453 | -8.1479 | 23.92 | 9.76 | 7.707 | 7.712 | -9.68 | -11.68 |  | 11.9249 | -27.5685 | -35.9762 | 23 | 50.934 | 51.986 | 11.2913 |  | 54.3844 | 53.6593 | 54.4223 |  | 40.5 | 64.2443 |  |  | -54.5913 | 79.843 | 63.1523 | -53.2893 | -78.797 | 53.8926 | 24.4716 | -51.9 | 50.9 | 150.578 | 21.6122
03/01/2026 | 01:30 | 0 | 15.503 |  | -15.8657 | 11.5882 |  | 34.021 | -82.365 | 40.5954 | 20.5614 | 20.0718 | 22.2 | -36.185 | 33 |  | -33 | 13.4178 | 48.2386 | 8.3783 | 8.3847 | 14.0467 | 16.4509 | 0.3692 | 7.601 |  |  | -43.6 | -43.64 |  | -22.2 | 35.2 | 8.079 | 0.181 | -32.7 | -32.09 | -59.34 | 32.7 | 32.88 | 14.1277 | 1.7476 | 56.701 | 58.5426 | 30.9779 | -30.0297 | -30.2108 | 11.1689 | 11.3895 | 58.4997 | 59.038 | 0.2444 | -0.9015 | -388.5555 | 6.2966 | -18.5 | -18.5 | 37.587 | 36.4725 | -4.9749 |  | -46.2469 | 2.9173 |  | 3.6186 | 434.6445 | 84.3226 | 84.6888 | -431.2387 | 370.0069 |  | -59.2073 | 63.5925 | 70.2261 | 25.56 | 24.65 | 50.01 | 68.87 | -4.8183 | -4.4164 | 58.9776 | 59.1193 | -2.21 | -85.9525 | -86.7946 | -1.9721 | 0 |  |  | 98.6 | 88.8 | -12.18 | 56.0147 | 54.7524 | 54.6877 | -42.2324 | -41.615 | 57.4943 | -54.4166 | 61.4934 | 12.4018 | 46.37 | 24.73 | 31.4136 | 29.7409 | -16.44 |  |  |  | -126.067 |  | -16.8731 | -61.8 |  | 20.0363 | 36.3373 | 36.6471 | 52.1667 | 36.4 | -3.06 | 56.761 | 123.917 | -21.44 | -21.6 | 86.84 | 46.45 | 124.6727 | 122.5273 | 29.2873 | 28.8091 | 206.5506 | 167.7623 | 162.7001 | 164.764 | 116.9406 | 101.9732 | -26.92 | 443.0969 | 412.8961 |  | -25.7704 | -23.2722 | -26.3695 | 17.3072 | 18.1111 | 162.876 | -37.1703 | -37.6342 | -67.764 | 0 | -19.26 | 105.6 | 17.2508 | -37.4666 | -40.214 | -38.9939 | 13.6228 | -101.2264 | 66.4332 | 24.9145 |  | 24.7229 | 40.511 | 41.3069 | 39.8646 | 6.0284 | 4.3539 | 10.0474 | -27.1812 | -27.6675 | -15.8292 | -11.8707 | 20.195 | -29.18 | 1.3629 |  |  | 20.82 | 18.6361 |  |  | 4.107 |  | 35.85 | 10.7441 | 15.9213 |  | 68.3948 | 17.1 | -13.2478 | 1.3112 | 1.4358 | 1.4353 |  |  |  | -21.7248 | 16.7956 | 22.1146 | 57.7476 | 57.1497 | -114.8848 | -17.5823 | 31.5079 | -35.1417 |  | 4.1408 | 3.8603 |  | 127.6846 | 127.5559 | 103.9 |  | -283.9988 |  | 473.7888 | -122.1624 | -120.0162 | -64.4725 | -57.3439 | 78.2403 | 79.1858 |  |  | 29.4136 | 29.3477 | -45.7191 | -44.8635 | 109.18 | 108.06 | 13 | 12.9 | 21.6991 | 28.24 | -346.8592 | 108.1827 | 108.4945 |  | -41.1 | -31 | -31 |  |  | -465.994 | -386.0755 | 459.0235 | 377.3471 | -0.684 | -370.1269 | 366.8277 | -151.9325 | -225.25 | -365.2522 | 102.9597 | 103.0924 | 154.2636 | -447.31 | 230.6172 | -221.5005 | 223.1138 | -8.5434 | 24.086 | 8.88 |  | 7.713 | -8.64 | -11.12 |  | 12.4254 | -27.6265 | -35.8297 | 22.7 | 48.504 | 48.701 | 11.2827 |  | 51.9651 | 51.2355 | 52.3256 |  | 43.3 | 62.6396 | 8.31 |  | -57.4554 | 82.5948 | 66.1552 | -57.5624 | -80.6695 | 57.0481 | 24.149 | -54.3 | 54 | 186.0681 | -9.5307
03/01/2026 | 02:00 | 0 | 15.3361 | -23.2665 | -16.3633 | 11.1663 |  | 34.9222 | -85.8639 | 38.7556 | 19.6874 | 19.1293 | 22.2 | -35.765 | 33 | 15.732 | -33 | 12.9695 | 52.9568 | 6.5427 | 6.7449 | 10.8599 | 11.3069 | 0.3802 | 8.0792 |  |  | -42.06 | -42.1 |  | -24.42 | 33 | 6.13 | 0.164 | -29.93 | -29.91 | -60.58 | 29.93 | 30.34 | 13.7389 | 1.8705 | 56.1476 | 57.6105 | 27.2392 | -28.783 | -29.0021 | 6.5544 | 6.501 | 57.5416 | 58.1212 | -4.6941 | -6.0406 | -372.4663 | 6.6761 | -18.3 | -18.3 | 36.1747 | 35.2415 | -4.9268 |  | -44.8526 | 3.0521 |  | 3.2437 | 418.3171 | 77.7917 | 77.517 | -425.4443 | 345.7133 |  | -59.6091 | 60.9065 | 68.8689 | 25.14 | 24.47 | 48.3 | 66.05 | -4.6843 | -4.1485 | 58.4175 | 58.9401 | -1.9466 | -77.5484 | -76.722 | -2.1097 |  |  |  | 93.6 | 84.6 | -11.65 | 57.6397 | 56.4482 | 55.8789 | -42.7564 | -41.8473 | 54.3552 | -48.6121 | 59.2039 | 11.9291 | 43.74 | 23.53 | 29.5386 | 28.2761 | -16.05 |  |  |  | -114.039 |  | -16.6016 |  | -58.3 | 19.7672 | 35.1654 | 34.2988 | 50.4089 | 34.89 | -2.45 | 55.5675 | 114.6565 | -22.39 | -22.61 | 86.19 | 45.77 | 114.1091 | 112 | 28.0862 | 27.1818 | 200.229 | 160.6233 | 155.2081 | 156.4457 | 116.3818 | 103.8255 | -26.057 | 437.8711 | 416.9844 |  | -26.4041 | -24.0241 | -25.8802 | 15.6214 | 14.2966 | 167.484 | -37.0201 | -37.8278 | -69.2272 | 6.95 | -21.72 | 109.9 | 17.001 | -41.0384 | -38.9373 | -37.7022 | 9.6986 | -99.8289 | 63.8978 | 25.1233 |  | 24.3871 | 39.8119 | 40.9049 | 40.2194 | 3.1817 | 3.684 | 1.842 | -26.2529 | -25.9866 | -20.5297 | -14.5052 | 20.7077 |  | 1.3629 | 0.7633 |  |  | 17.2335 |  | -14.395 | 4.028 |  | 35.65 | 16.241 | 20.1497 |  | 66.6594 | 17.9 | -12.4694 | 1.6254 | 1.7562 | 1.3692 |  |  | -12.75 | -20.2198 | 16.1404 | 20.9851 | 56.8144 | 57.25 | -112.2914 | -17.1302 | 30.331 | -34.2283 |  | 3.6915 | 3.4384 | 13.2777 | 125.8053 | 125.4956 | 75.4 |  | -248.2863 |  | 454.8849 | -122.2216 | -119.9562 | -63.9555 | -56.9028 | 83.9325 | 80.6014 |  |  | 30.1936 | 29.2158 | -44.1065 | -44.5153 | 109.22 | 108.2 | 14.1 | 16.5 | 21.2697 | 27.92 | -338.5895 | 105.4688 | 103.8693 | 12.3 | -42.3 | -28.4 | -27.6 | 1.6185 |  | -447.1413 | -389.7935 | 461.5045 | 379.274 | 4.625 | -367.0867 | 367.4533 | -148.0041 | -221.2245 | -365.1906 | 105.4276 | 106.7722 | 147.9529 | -453.6797 | 227.8773 | -225.6598 | 228.4391 | -8.4637 | 23.656 | 8.32 | 7.421 | 7.434 | -8.88 | -10.96 |  | 11.632 | -27.0405 | -36.9131 | 23.1 | 51.512 | 50.616 | 11.2999 |  | 52.7557 | 54.3404 | 54.2766 |  | 43.3 | 65.6032 |  |  | -54.7585 | 82.3236 | 66.3248 | -54.9308 | -80.3761 | 56.4659 | 22.937 | -53.5 | 53.4 | 205.7444 | -30.6015
03/01/2026 | 02:30 | 0 | 15.1075 |  | -16.5165 | 10.6692 |  | 33.8264 | -82.3926 | 39.2001 | 19.4734 | 19.0708 | 26.64 | -34.925 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 12.9898 | 49.2896 | 6.4273 | 6.3729 | 10.4577 | 11.5409 | 0.3743 | 7.9704 |  |  | -41.3 | -41.3 |  | -24.42 |  | 8.476 | 0.182 | -33.59 | -33.1 | -54.71 | 33.59 | 33.18 | 13.7383 | 2.3201 | 54.3642 | 56.5502 | 27.0062 | -30.718 | -30.5562 | 17.2496 | 18.6699 | 54.2243 | 55.1987 | 6.5223 | 2.2157 | -382.6479 | 6.9616 | -18.3 | -18.2 | 39.1947 | 38.3019 | -4.6632 |  | -46.151 | 2.7176 |  | 3.3161 | 431.5926 | 75.3197 | 75.4112 | -421.4443 | 350.6295 |  | -42.6418 | 44.8874 | 65.7453 | 24.98 | 23.54 | 46.15 | 63.97 | -7.0955 | -5.3541 | 59.8235 | 60.0887 | -2.0763 | -68.985 | -69.5427 | -2.6085 |  |  |  | 91 | 81.9 | -11.3 | 58.5968 | 56.927 | 56.3671 | -42.2742 | -43.2568 | 55.6286 | -48.8513 | 58.7398 | 11.6954 | 40.6 | 22.16 | 28.6011 | 27.1042 | -15.7 |  |  |  | -113.2277 |  | -16.1628 |  | -58.3 | 19.9155 |  | 30.5417 | 48.6511 | 34.14 | -1.57 | 54.9475 | 112.8414 | -20.52 | -20.77 | 79.19 | 44.73 | 112.1273 | 112.1273 | 27.2391 | 26.0455 | 193.9485 | 155.4735 | 149.8307 | 152.2466 | 111.9096 | 100.9359 | -25.999 | 432.8795 | 392.5128 |  | -26.5021 | -23.7587 | -23.1564 | 15.6492 | 14.1319 | 158.268 | -38.5434 | -39.2295 | -65.6581 | 16.05 | -23.86 | 100.3 | 16.5732 | -38.3022 | -37.7031 | -37.1572 | 8.5178 | -98.6758 | 63.8973 | 24.9322 |  | 24.3723 | 41.46 | 40.9602 | 40.5843 | 4.8562 | 4.5213 | 5.6935 | -24.7982 | -24.4626 | -20.9254 | -15.059 | 21.2204 | -31.77 | 1.3654 |  |  | 22.62 | 21.4109 |  |  | 4.247 |  | 37.64 | 16.3956 | 16.0996 | 14.36 | 69.7177 | 17.1 | -9.0623 | -0.2888 | 0 | 1.2988 |  |  | -13.0046 | -22.1993 | 15.9022 | 23.4918 | 54.503 | 54.7868 | -114.9084 | -16.6563 | 29.994 | -36.8279 | 11.7523 | 3.4864 | 3.2063 | 13 | 121.1248 | 121.0242 | 76.7 |  | -252.883 |  | 439.4473 | -117.1798 | -115.6459 | -67.909 | -61.5988 | 79.0022 | 77.6705 | -86.5501 |  | 30.3474 | 30.2046 | -41.9726 | -41.7703 | 112.98 | 112.63 | 10.9 | 11 | 21.3295 | 27.04 | -336.4422 | 104.5297 | 102.3804 | 12.2 | -45.1 | -28.4 | -28.5 |  | 1.4284 | -432.4586 | -365.4808 | 453.5882 | 371.1448 | 14.6637 | -359.3935 | 358.4592 | -144.3371 | -219.2337 | -356.6732 | 102.8087 | 102.1334 | 149.5408 | -434.1722 | 226.7779 | -219.7398 | 218.2897 | -9.491 | 23.528 | 8.8 | 7.84 | 7.855 | -8.48 | -11.84 |  | 12.3949 | -28.1544 | -36.3882 | 23.9 | 48.36 | 48.967 | 11.2989 |  | 50.7718 | 50.7545 | 50.9504 |  | 46.6 | 66.7821 | 8.31 |  | -62.6401 | 84.7248 | 69.9183 | -62.9021 | -83.819 | 60.5497 | 21.9713 | -56 | 57.6 | 188.0975 | -14.8283
03/01/2026 | 03:00 | 0 | 15.1021 |  | -17.0626 | 10.7455 |  | 32.9413 | -78.1382 | 38.0927 | 19.2334 | 18.7841 | 33.3 | -33.123 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 12.9065 | 45.5692 | 6.4276 | 6.6343 | 11.0069 | 11.8637 | 0.379 | 7.9836 |  |  |  | -62.14 |  | -33.3 | 30.8 | 5.446 | 0.159 | -23.48 | -23.86 | -51.04 | 23.48 | 23.54 | 13.5919 | 2.0624 | 53.9456 | 56.1481 | 27.124 | -29.5355 | -29.835 | 5.5002 | 5.5069 | 58.1643 | 58.4551 | -7.5538 | -8.713 | -360.3043 | 8.2375 | -18.1 | -18.2 | 37.0871 | 36.3747 | -4.4874 |  | -43.4146 | 2.4434 |  | 2.9754 | 406.5674 | 67.629 | 67.7511 | -416.8506 | 318.7936 |  | -32.0712 | 33.6966 | 65.6954 | 24.05 | 22.38 | 45.66 | 63.23 | -5.622 | -5.4881 | 62.3948 | 63.1519 | -2.2288 | -61.6349 | -60.1962 | -4.293 |  |  |  | 88.2 | 79.3 | -11.05 | 60.0644 | 59.4472 | 58.1057 | -41.859 | -41.4158 | 49.6462 | -41.5417 | 52.4257 | 11.4925 | 39.68 | 21.59 | 28.6011 | 26.8112 | -15.38 |  |  |  | -112.5785 |  | -15.7722 | -54.6 |  | 20.1187 |  | 29.6024 | 48.0652 | 33.41 | -1.33 | 55.6915 | 109.9388 | -23.74 | -23.95 | 83.77 | 44.47 | 112.0909 | 110.2 | 26.2584 | 24.5 | 192.5924 | 154.6111 | 148.6991 | 151.0787 | 110.8155 | 99.0727 | -25.728 | 427.0286 | 403.6231 |  | -25.9169 | -23.3158 | -27.2388 | 20.6645 | 19.697 | 149.052 | -34.82 | -35.4833 | -64.4793 | 15.77 | -19.92 | 74.1 | 16.2782 | -26.6938 | -37.8884 | -36.7953 | 8.0101 | -96.4685 | 62.5534 | 24.9565 |  | 24.2046 | 40.0623 | 41.4162 | 39.3986 | 4.6888 | 4.8562 | -6.3633 | -24.0384 | -23.6444 | -28.0426 | -23.1106 | 21.2314 |  | 1.4582 |  |  |  | 16.9814 |  | -14.569 | 4.271 |  | 36.51 | 24.8075 | 25.4565 | 14.58 | 68.0061 | 17.5 | -12.2037 | 1.287 | 0 | 1.2842 |  |  | -12.4677 | -19.0384 | 15.7367 | 19.6577 | 51.4661 | 54.9584 | -106.9207 | -16.4279 | 30.8402 | -32.7911 | 12.3462 | 3.2813 | 2.9954 | 13.5127 | 122.4275 | 120.2067 | 41.9 |  | -212.6513 |  | 426.1397 | -117.295 | -116.4195 | -68.81 | -61.7126 | 78.0722 | 78.3439 |  |  | 31.0835 | 30.6001 | -41.939 | -41.6605 | 111.26 | 111.21 | 12.7 | 12.4 | 21.4321 | 28 | -336.73 | 106.484 | 106.3141 | 12.2 | -43.9 | -29.3 | -29.3 | 1.5259 |  | -420.0927 | -376.6891 | 453.5584 | 373.4012 | 13.6569 | -363.8922 | 364.7806 | -143.9116 | -220.1136 | -362.5977 | 104.7567 | 102.6863 | 148.6231 | -442.6341 | 229.5605 | -219.6579 | 221.3706 | -9.8068 | 23.952 | 8.24 | 7.846 | 7.862 | -8.48 | -11.2 |  | 12.3644 | -28.6519 | -36.7666 | 25.6 | 50.783 | 50.751 |  | 13.388 | 51.6381 | 51.9874 | 52.7361 |  | 46.1 | 68.6984 | 8.31 |  | -64.1696 | 85.0238 | 70.3895 | -63.6781 | -83.3036 | 60.3101 | 22.2586 | -57.4 | 56.7 | 218.1461 | -41.0038
03/01/2026 | 03:30 | 0 | 14.6799 | -22.9886 | -16.5358 | 11.5977 |  | 32.8456 | -78.6844 |  | 19.1754 | 18.8473 | 33.3 | -32.874 | 30.8 |  | -30.8 | 12.8435 | 45.7174 | 6.244 | 6.4493 | 10.5597 | 11.0282 | 0.3963 | 7.8122 |  |  |  | -59.68 |  | -35.52 | 30.8 | 5.055 | 0.162 | -26.5 | -26.13 | -42.03 | 26.5 | 26.77 | 13.8051 | 1.907 | 53.389 | 54.8666 | 26.9571 | -31.5374 | -32.0147 | 28.3555 | 29.2391 | 54.9355 | 55.7712 | 13.4627 | 14.6745 | -393.3645 | 12.1077 | -18.3 | -18.3 | 39.562 | 39.4441 | -4.5438 |  | -48.3756 | 2.2665 |  | 3.2574 | 441.6637 | 70.986 | 71.4438 | -431.2748 | 338.6775 |  | -31.4335 | 33.3584 | 63.7693 | 24.29 | 22.94 |  | 63.27 | -3.0768 | -3.7466 | 57.9571 | 58.1123 | -2.6321 | -67.2579 | -66.4675 | -4.4457 |  |  |  | 89.4 | 80.5 | -10.93 | 56.9137 | 56.075 | 54.8398 | -46.5598 | -46.5777 | 56.7834 | -46.3986 | 62.5652 | 11.3965 | 40.06 | 21.8 | 27.6636 | 26.2253 | -15.06 |  |  |  | -125.4894 |  | -15.4223 | -54.5 | -53.6 | 19.9869 |  | 30.072 | 47.4792 |  | -2.02 | 54.901 | 125.0796 | -24.76 | -25.07 | 84.29 | 42.71 | 125.2364 | 123.7636 | 33.2114 | 32.2 | 205.3039 | 165.5733 | 158.9974 | 161.258 | 98.6735 | 86.9944 | -26.847 | 445.7526 | 401.3933 |  | -25.1959 | -23.1875 | -11.2102 | 32.158 | 31.1353 | 55.344 | -21.722 | -22.2523 | -51.8055 | 0 | -22.73 | 1 | 16.2749 | -5.1401 | -38.4201 | -37.5557 | 7.9206 | -84.0996 | 49.6072 | 24.9664 |  | 24.1228 | 40.7641 | 41.0317 | 39.7634 | 2.6793 | 2.5118 | 2.6793 | -31.4005 | -30.9666 | -17.3714 | -15.0657 | 21.2424 | -32.46 | 1.3629 | 0.7169 |  | 22.87 | 20.7902 |  | -14.169 | 4.179 |  | 36.9 | 16.246 | 18.2959 |  | 69.3549 | 18 | -12.3789 | 1.4046 | 1.3508 | 1.2714 |  |  |  | -19.2296 | 17.0163 | 19.9545 | 56.1871 | 58.5713 | -111.5239 | -16.47 | 31.0793 | -32.6421 | 12.5189 | 3.1349 | 2.9216 |  | 125.5017 | 125.1739 | 40.2 |  | -206.7145 |  | 419.9656 | -122.0441 | -118.1034 | -63.1797 | -56.4209 | 84.2231 | 84.0703 |  |  | 29.3806 | 28.5347 | -43.8183 | -42.9923 | 108.77 | 107.75 | 13.8 | 14.3 |  | 27.84 | -343.1245 | 101.6916 | 100.8694 | 12.8 | -40.5 | -27.5 | -27.6 | 1.6251 |  | -413.1891 | -371.1059 | 462.6801 | 378.8444 | 22.7093 | -369.7478 | 370.445 | -147.7522 | -219.6041 | -364.7346 | 106.2374 | 104.5568 | 152.6251 | -448.2997 | 225.1391 | -225.9438 | 225.0352 | -8.807 | 24.088 | 8.72 | 7.839 | 7.853 | -9.28 | -10.64 |  | 11.6045 | -26.2806 | -36.0067 | 23.5 | 48.779 | 48.65 |  | 13.3944 | 53.9292 | 54.5343 | 55.3558 |  | 42.4 | 62.9562 |  |  | -57.693 | 79.7039 | 65.2536 | -57.067 | -78.615 | 55.5058 | 22.9252 | -52.5 | 53.1 | 208.1494 | -40.6142
03/01/2026 | 04:00 | 0 | 14.906 |  | -16.822 | 11.4806 |  |  | -82.1508 | 39.2525 | 20.1434 | 19.262 | 33.3 | -32.905 | 28.6 |  | -28.6 | 12.9983 | 48.209 | 6.1635 | 6.1011 | 9.8473 | 10.9618 | 0.4358 | 7.2828 |  |  |  | -59.88 |  | -33.3 | 30.8 | 4.928 | 0.156 | -27.61 | -27.73 | -41.75 | 27.61 | 27.55 | 13.0376 | 1.8088 | 52.6426 | 54.2148 | 27.4448 | -32.3707 | -33.155 | 27.7223 | 28.874 | 55.3077 | 56.6119 | 8.0902 | 2.6428 | -392.9505 | 10.9798 | -18.1 | -18.1 | 42.0905 | 41.2796 | -4.4495 |  | -49.3255 | 1.453 |  | 3.2597 | 435.6516 | 58.9617 | 59.2059 | -411.5825 | 328.3765 |  | -52.6796 | 53.3077 | 61.6437 | 24.16 | 22.62 | 44.24 | 61.48 | 3.8889 | 0.9419 | 54.9903 | 54.6833 | -3.9471 | -75.3482 | -74.1396 | -3.9725 |  |  |  | 91.8 | 82.6 | -10.86 | 54.6418 | 53.226 | 52.5032 | -53.5116 | -52.6171 | 57.6686 | -37.6927 | 60.9923 | 11.3186 | 39.19 | 21.37 |  | 26.2253 | -15.04 |  |  |  | -100.4147 |  | -15.3845 | -49.7 | -51.2 | 20.267 | 32.8217 | 27.7238 | 46.8933 | 32.73 | -1.03 | 54.343 | 98.4006 | -24.46 | -24.7 | 84.69 | 43.15 | 101.0545 | 98.2727 | 28.8181 | 29.8909 | 186.3282 | 149.9726 | 144.8089 | 144.605 | 124.3835 | 112.7393 | -24.954 | 422.1592 | 418.8546 |  | -25.5522 | -23.223 | -36.3974 | 23.1077 | 22.0548 | 196.602 | -41.6881 | -42.3347 | -79.2924 | 15.58 | -23.39 | 123.1 | 16.3766 | -23.0489 | -38.3391 | -37.6041 | 10.1244 | -111.4737 | 75.4258 | 24.4467 |  | 24.0083 | 41.7987 | 42.5205 | 41.1221 | -3.0142 | -4.5213 | 1.3396 | -27.3133 | -27.7378 | -24.5505 | -19.9126 | 21.7258 | -31.95 | 1.3629 | 0.7047 |  | 22.53 | 18.8047 |  | -13.737 | 4.158 |  | 37.03 | 19.2647 | 23.0578 | 14.12 | 68.8337 | 16 | -12.9898 | 0.9997 | 0 | 1.276 |  |  | -12.8338 | -19.9352 | 15.506 | 20.1809 | 55.6593 | 56.8706 | -111.1089 | -16.1993 | 30.6662 | -32.7017 | 12.2934 | 3.1446 | 2.9005 | 14 | 122.9424 | 123.4365 | 42.7 |  | -209.5248 |  | 442.5069 | -118.8374 | -118.4664 | -69.0738 | -60.9224 | 82.8275 | 83.5216 |  |  | 30.2266 | 29.93 | -43.2411 | -42.124 | 110.61 | 109.72 | 13.4 | 12.3 | 21.1244 | 28.64 | -337.3749 | 102.3725 | 102.1148 | 12.8 | -44 | -28.4 | -28.7 |  |  | -433.5404 | -395.3411 | 458.8883 | 371.5096 | 2.8134 | -362.0866 | 365.4828 | -149.2543 | -219.4468 | -356.0708 | 103.6925 | 101.598 | 146.1684 | -443.31 | 223.591 | -219.6024 | 226.5338 | -9.9661 | 24.405 | 7.84 | 7.727 | 7.742 | -7.52 | -11.84 |  | 11.8669 | -27.245 | -36.6506 | 25.8 | 49.728 | 50.733 |  | 13.3874 | 55.8986 | 55.3198 | 55.6014 |  | 44.7 | 64.7712 |  |  | -60.736 | 84.4201 | 70.6382 | -60.0539 | -83.607 | 60.2265 | 21.9818 | -54.5 | 55.4 | 232.0202 | -55.3417
03/01/2026 | 04:30 | 0 |  |  | -16.4517 | 11.5417 |  | 32.5061 | -82.5463 | 39.7524 | 19.6734 | 19.3546 | 33.3 | -32.876 | 30.8 | 14.904 | -28.6 | 13.2241 | 49.3328 | 5.7644 | 5.9506 | 9.6015 | 9.0932 | 0.3731 | 7.922 |  |  |  | -62.06 |  | -33.3 | 30.8 | 5.363 | 0.163 | -28.37 | -27.97 | -42.29 | 28.37 | 28.64 | 12.4953 | 2.2145 | 52.9789 | 54.841 | 26.4465 | -35.1962 | -35.3137 | 34.4328 | 30.2766 | 55.853 | 55.8503 | 15.6047 | 3.8489 | -394.6474 | 11.4716 | -18.3 | -18.3 | 43.32 | 42.3825 | -4.3199 |  | -50.2802 | 2.1079 |  | 3.7232 | 444.4409 | 55.269 | 54.7807 | -399.9327 | 324.8545 |  | -75.1126 | 77.1507 | 61.6337 | 24.71 | 22.82 |  | 62.76 | 6.97 | 4.8266 | 54.1199 | 54.8873 | -3.5808 | -81.9778 | -80.7663 | -4.2059 |  |  |  | 94.3 | 84.2 | -10.6 | 52.0902 | 50.7889 | 50.6282 | -57.207 | -57.0783 | 57.9647 | -34.5977 | 59.7061 | 11.238 | 38.73 | 21.2 |  | 26.2253 |  |  |  |  | -86.292 |  | -15.6055 | -47.4 |  | 20.5527 |  | 26.7845 | 46.8933 |  | -0.67 | 53.692 | 85.3848 | -24.12 | -24.56 | 85.5 | 43.53 | 85.2545 | 87.2 | 25.3895 | 24.9091 | 179.1255 | 139.6649 | 135.1175 | 135.4058 | 121.0972 | 110.4411 | -25.185 | 416.4828 | 444.9803 |  | -25.7195 | -24.1108 | -33.4257 | 31.0642 | 28.2124 | 173.628 | -42.2213 | -43.0946 | -76.1675 | 15.07 | -14.78 | 109.3 | 16.478 | -6.3551 | -40.5727 | -39.472 | 11.6227 | -107.2274 | 73.0442 | 24.5429 |  | 24.5523 | 38.9781 | 39.454 | 38.5947 | -6.5308 | -6.6983 | 1.0047 | -21.6722 | -22.2018 | -26.0441 | -21.7437 | 23.198 | -30.31 | 1.3629 | 0.7169 |  | 23.04 | 20.4824 |  |  | 4.141 |  | 37.78 | 22.1355 | 24.9205 |  | 68.9683 | 17.5 | -13.8537 | 0.9046 | 0 | 1.2715 |  |  | -13.1793 | -19.8189 | 15.136 | 20.3565 | 53.4682 | 55.5916 | -110.4982 | -16.2826 | 31.2096 | -33.7366 |  | 3.3497 | 3.0481 | 13.7147 | 127.1782 | 126.1667 | 43.6 |  | -213.1853 |  | 469.1686 | -121.8297 | -121.0042 | -67.0764 | -60.0045 | 85.6859 | 85.0877 |  | -81.7048 | 30.0618 | 29.3696 | -44.4308 | -44.226 | 111.1 | 109.82 | 11.4 | 11.4 |  | 29.44 | -341.0518 | 103.7085 | 103.5317 | 13.4 | -42.1 | -29.2 | -29.3 |  | 1.4137 | -462.9935 | -416.5165 | 457.9331 | 380.5502 | -13.155 | -366.5011 | 365.1997 | -147.3521 | -224.2974 | -368.964 | 102.2064 | 105.0362 | 146.2483 | -442.7227 | 227.7779 | -225.7826 | 224.2715 | -9.9936 | 24.678 | 8.4 |  |  | -8.32 | -11.12 |  | 12.6574 | -27.8309 | -36.3271 | 24.2 | 53.272 | 53.369 | 11.3022 | 13.4033 | 54.9802 | 55.1583 | 54.3855 |  | 45.9 | 65.0765 | 8.31 |  | -63.1973 | 82.8917 | 69.2909 | -62.6946 | -82.9619 | 59.2809 | 23.1016 | -56.2 | 57.1 | 256.0938 | -70.775
03/01/2026 | 05:00 | 0 | 14.7691 |  | -16.4603 | 12.7497 |  | 33.0597 | -83.7152 | 39.0208 | 19.8714 | 19.3956 | 31.08 | -33.191 | 30.8 |  | -28.6 | 13.2586 | 49.739 | 6.4092 | 6.3937 | 10.793 | 11.1785 | 0.3572 | 7.7495 |  |  |  | -66.03 |  | -33.3 | 30.8 | 5.87 | 0.167 | -29.82 | -29.53 | -45.27 | 29.82 | 29.7 | 12.746 | 1.7572 | 53.3166 | 54.6976 | 30.3202 | -33.945 | -34.1695 | 8.5394 | 8.4795 | 59.7936 | 60.6072 | -7.3054 | -9.2967 | -361.9425 | 7.3968 | -18.4 | -18.5 | 43.2634 | 42.1343 | -4.6057 |  | -43.5827 | 2.8705 | 0 | 3.5801 | 416.1503 | 45.442 | 45.1369 | -389.1446 | 302.3757 |  | -82.1491 | 83.6863 | 63.6895 | 24.29 | 23.1 | 44.73 | 62.71 | -5.622 | -6.2918 | 56.2616 | 56.9882 | -4.3852 | -64.4012 | -65.4614 | -4.5949 |  |  |  | 91.6 | 81.4 | -10.84 | 57.2092 | 55.7935 | 55.1611 | -45.3028 | -44.5642 | 45.1251 | -35.0881 | 49.7013 | 11.2139 | 37.81 | 20.77 | 27.6636 | 26.2253 | -15.02 |  |  |  | -77.3128 |  | -15.4437 | -52.1 | -53.6 | 21.2448 |  | 25.8452 | 46.8933 | 32.74 | -0.26 | 53.103 | 75.5043 | -24.39 | -24.56 | 86.42 | 45.64 | 77.2545 | 75 | 14.7841 | 13.2273 | 167.4915 | 129.3727 | 124.0768 | 125.748 | 115.1445 | 106.5742 | -24.751 | 395.5584 | 451.8593 |  | -26.2223 | -23.5322 | -28.8889 | 32.5751 | 30.0007 | 150.588 | -44.2681 | -44.8576 | -72.1808 | 0 | -20.23 | 104.6 | 16.5716 | -5.6649 | -39.9538 | -39.0126 | 11.7834 | -102.2613 | 67.6724 | 24.9864 |  | 24.0204 | 41.4448 | 42.3115 | 40.3981 | 3.0142 | 3.1817 | -33.1564 | -12.1661 | -12.6277 | -51.2432 | -46.4983 | 19.4626 |  | 1.3629 |  |  |  | 13.4462 |  |  | 4.066 |  | 37.15 | 48.4842 | 50.4128 | 13.95 | 71.0484 | 16 | -14.7521 | 0.8489 | 0 | 1.2601 |  |  | -12.6791 | -21.716 | 15.6579 | 22.2642 | 57.0687 | 57.1588 | -118.1675 | -16.7065 | 32.5845 | -33.6604 | 12.6242 | 3.3106 | 3.0376 | 13.9249 | 126.939 | 127.72 | 42.7 |  | -221.8069 |  | 477.2419 | -123.4257 | -121.6272 | -64.8635 | -59.6851 | 80.5401 | 79.9077 |  |  | 30.2376 | 30.1607 | -44.4432 | -45.314 | 114.32 | 112.69 | 15.4 | 13.9 |  | 29.44 | -337.5363 | 102.7921 | 103.4738 |  | -43.8 | -29.3 | -29.3 |  |  | -467.13 | -417.439 | 457.657 | 375.8191 | -19.4927 | -367.0117 | 368.9756 | -144.8693 | -219.2648 | -361.0491 | 105.977 | 104.2435 | 149.9457 | -446.7294 | 224.2853 | -221.301 | 225.188 | -9.7299 | 23.923 | 8.88 | 7.77 | 7.793 | -8.16 | -11.52 |  | 11.751 | -27.8309 | -36.9131 | 24.2 | 48.95 | 48.785 |  | 13.3635 | 54.425 | 52.085 | 55.2803 |  | 41.2 | 64.1547 |  |  | -57.0129 | 82.9947 | 67.4146 | -56.8101 | -81.781 | 57.4157 | 22.9048 | -51.9 | 55.4 | 259.3766 | -67.0214
03/01/2026 | 05:30 | 0 | 14.9772 |  | -16.776 | 12.6146 |  | 34.0992 | -84.2206 | 40.2909 | 20.1794 | 19.9153 | 28.86 | -33.528 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 12.8603 | 49.334 | 6.1039 | 6.1735 | 10.1862 | 11.7902 | 0.3879 | 7.8773 |  |  | 0.03 | -67.43 |  | -28.86 | 30.8 | 6.04 | 0.167 | -30.9 | -30.74 | -44.31 | 30.9 | 30.71 | 13.3706 | 1.5758 | 54.5503 | 56.2831 | 31.3011 | -33.1728 | -33.7827 | 7.0765 | 7.0549 | 60.8067 | 61.5126 | -5.4543 | -8.2141 | -376.8215 | 6.5275 | -18.5 | -18.4 | 41.7418 | 40.5434 | -4.6929 |  | -41.3972 | 3.2222 |  | 3.8519 | 430.616 | 59.3585 | 60.5487 | -395.6982 | 333.381 |  | -61.5075 | 62.5379 | 65.7653 | 24.61 | 23.19 | 45.72 | 64.04 | -13.1236 | -13.5255 | 65.1538 | 65.5107 | -4.7395 | -63.24 | -66.1942 | -3.7982 |  |  |  | 87.9 | 78.9 | -10.8 | 59.9842 | 58.5186 | 58.8165 | -39.8786 | -40.0292 | 52.5841 | -49.5449 | 57.148 | 11.6337 | 39.03 | 21.44 | 28.1323 | 27.1042 | -15.23 |  |  |  | -91.6411 |  | -15.6722 | -56.9 | -58.4 | 21.4755 | 33.9935 | 27.2542 |  | 33.08 | 0.01 | 53.289 | 82.5722 | -24.6 | -24.83 | 90.52 | 46.63 | 82.4182 | 80.4 | 9.553 | 8.1364 | 170.6314 | 139.3797 | 135.237 | 134.4932 | 91.7603 | 79.9984 | -25.802 | 408.4756 | 415.2244 |  | -26.6247 | -24.4816 | 0 | 27.5917 | 26.9047 | 142.908 | -46.4719 | -46.4431 | -64.479 | 0 | -21.49 | 44.4 | 16.6878 | -14.8383 | -38.538 | -37.7648 | 12.2477 | -94.275 | 62.1298 | 23.9742 |  | 23.3902 | 40.7993 | 42.3715 | 39.7942 | 11.7219 | 11.7219 | -29.9747 | -7.7686 | -7.7431 | -46.8006 | -44.3162 | 15.7272 | -33.26 | 1.3629 | 0.7987 |  |  | 15.2573 |  | -13.435 | 4.119 |  | 38.11 | 46.5079 | 48.1277 |  | 71.1051 | 15.8 | -15.5752 | 0.5474 |  | 1.3034 |  |  |  | -22.893 | 15.1637 | 23.6573 | 57.8479 | 55.9999 | -121.8676 | -16.6945 | 32.7248 | -34.8947 |  | 3.7794 | 3.4806 |  | 129.9758 | 129.3465 | 91.4 |  | -271.4627 |  | 473.8706 | -124.5007 | -122.5996 | -62.8907 | -56.6154 | 86.1559 | 82.6626 |  | -89.5777 | 30.2266 | 30.1936 | -45.6659 | -44.8028 | 111.36 | 110.44 | 14.8 | 14.1 | 21.6799 | 29.12 | -339.9585 | 101.5208 | 101.3509 | 13.9 | -42.1 | -27.6 | -27.5 |  |  | -466.1584 | -384.639 | 455.2671 | 378.3466 | 2.5115 | -365.9818 | 363.3021 | -147.8713 | -220.9105 | -361.7569 | 109.4528 | 106.7784 | 150.4758 | -445.3999 | 228.3719 | -224.6811 | 227.2405 | -9.1229 | 24.981 | 7.76 | 7.827 | 7.796 | -7.68 | -11.68 |  | 11.339 | -26.5125 | -37.3831 | 23.5 | 52.439 | 51.704 |  | 13.3553 | 54.7888 | 55.1527 | 55.3188 |  | 42.3 | 65.5227 | 8.31 |  | -54.6893 | 81.3012 | 65.2501 | -54.8506 | -80.3212 | 55.5076 | 23.5498 | -53.4 | 53.4 | 185.9982 | -9.3699
03/01/2026 | 06:00 | 0 | 14.8155 | -23.2018 | -16.4874 | 12.7243 |  | 34.1483 | -83.9496 | 54.3802 | 27.7772 |  | 31.08 | -32.755 | 28.6 | 14.076 | -30.8 | 12.985 | 47.6422 | 6.8752 | 6.9526 | 11.3637 | 12.3717 | 0.386 | 7.8101 |  |  | 0.03 | -64.32 |  | -31.08 | 33 | 6.523 | 0.173 | -26.13 | -29.85 | -41.92 | 26.13 | 26.29 | 12.6693 | 1.6486 | 54.8766 | 56.4411 | 31.5503 | -31.2204 | -31.8275 | 6.6317 | 6.675 | 61.5772 | 62.1642 | -6.0207 | -8.0925 | -388.9603 | 9.857 | -18.3 | -18.3 | 40.6899 | 39.2414 | -4.3784 |  | -48.2765 | 1.4214 | 0 | 3.5804 | 444.3188 | 60.976 | 61.3117 | -399.3033 | 343.3748 |  | -43.8558 | 46.1655 | 60.6557 | 22.35 | 20.34 | 42.74 | 60.17 | -9.9086 | -9.7747 | 57.8769 | 58.4099 | -4.881 | -46.6235 | -45.9585 | -3.1852 |  |  |  | 85 | 75.5 | -10.42 | 62.7803 | 61.395 | 60.5198 | -38.7068 | -38.0287 | 57.8969 | -51.598 | 60.6835 | 10.8689 | 36.62 | 20.21 | 29.0698 | 27.3972 | -15.38 |  |  |  | -77.0698 |  | -15.8573 | -57.4 |  | 21.2723 |  | 27.2542 |  |  | -0.04 | 51.5065 | 76.9744 | -24.68 | -24.85 | 95.59 | 44.69 | 77.6 | 77.1091 | 11.3933 | 10.5273 | 170.5536 | 131.4228 | 128.203 | 129.1387 | 106.0683 | 93.3195 | -25.004 | 415.3598 | 352.4196 |  | -24.0728 | -21.8622 | -22.729 | 21.9016 | 19.6575 | 170.556 | -51.3151 | -51.6625 | -61.3005 | 0 | -22.95 | 114.9 | 16.2004 | -24.7034 | -38.4832 | -37.4174 | 11.8353 | -90.3999 | 64.2108 | 24.5759 |  | 23.8967 | 40.855 | 41.4761 | 39.5009 | 9.2101 | 9.545 | 0.1675 | -8.6924 | -8.9909 | -21.9106 | -14.8359 | 17.8146 | -29.58 | 1.424 | 0.7279 |  |  | 15.5801 |  |  | 4.107 |  | 36.51 | 16.2429 | 22.5469 | 14.51 | 67.5734 | 15 | -14.0204 | 0.8235 | 0 | 1.3241 |  |  | -13.8227 | -22.0811 | 15.0114 | 22.474 | 58.7381 | 60.0589 | -112.0612 | -16.7998 | 31.0436 | -34.714 | 11.9771 | 3.6622 | 3.3435 | 14 | 114.03 | 114.1996 | 102.3 |  | -273.4454 |  | 413.6464 | -109.4884 | -107.2989 | -69.1395 | -63.092 | 83.0703 | 81.041 | -87.5985 |  | 25.1508 | 25.1069 | -38.0504 | -38.1599 | 106.76 | 105.78 | 11 | 11.3 | 21.4748 | 16.48 | -325.8908 | 96.626 | 95.9702 | 13.3 | -43.3 | -23.3 | -23.3 |  |  | -411.8337 | -320.0729 | 404.9681 | 327.115 | 2.1882 | -323.4584 | 320.1006 | -134.9055 | -187.9218 | -316.7985 | 111.3223 | 111.6607 | 132.7661 | -394.4181 | 192.3657 | -205.1233 | 203.2819 | -9.3069 | 28.787 | 6.96 | 7.918 | 7.891 | -6.48 | -10.88 |  | 11.6045 | -27.7729 | -37.7066 | 25.1 | 48.782 | 48.723 |  | 13.3967 | 54.8499 | 53.4423 | 55.1571 |  | 46.1 | 66.5071 |  |  | -63.1184 | 84.8964 | 70.947 | -62.905 | -83.0319 | 62.1898 | 20.2244 | -56.1 | 56.2 | 140.2918 | 22.4635
03/01/2026 | 06:30 | 0 | 14.7821 | -22.9061 | -16.8286 | 14.7576 |  | 33.8385 | -86.6964 | 56.6548 | 28.8291 |  | 31.08 | -32.817 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.3077 | 49.7138 | 7.0507 | 6.9916 | 11.7934 | 11.9271 | 1.4234 | 7.8824 |  |  |  | -62.82 |  | -31.08 | 30.8 | 5.261 | 0.162 | -27.58 | -27.06 | -43.9 | 27.58 | 28.02 | 10.5441 | 2.6645 | 54.7643 | 56.8628 | 28.7824 | -34.919 | -35.3121 | 30.4918 | 30.6942 | 59.0994 | 59.3476 | 3.5698 | -0.8786 | -412.2798 | 7.7061 | -18.1 | -18.2 | 44.2087 | 42.9493 | -4.4159 |  | -53.2055 | 1.4424 | 4.0822 | 4.1336 | 461.8975 | 78.3105 | 77.9443 | -427.9982 | 372.1616 |  | -60.8452 | 62.1842 | 60.6158 | 22.01 | 19.85 | 42.29 | 59.4 | -7.4974 | -9.3728 | 52.0934 | 52.0801 | -2.9081 | -55.5452 | -54.0457 | -3.1797 |  |  |  | 86.9 | 78.3 | -10.75 | 60.5897 | 60.3247 | 58.2403 | -42.9491 | -42.247 | 55.7671 | -46.5071 | 59.489 | 10.3685 | 37.6 | 20.45 | 28.6011 | 27.1042 | -14.75 | -3.3178 |  |  | -70.8411 |  | -15.014 | -54.5 | -56 | 19.5145 | 36.3373 | 26.3149 | 50.4089 | 35.21 | 0.07 | 48.546 | 69.574 | -24.74 | -25.03 | 85.9 | 43.75 | 71.2364 | 70.0182 | 12.8844 | 12.0091 | 165.3347 | 128.1492 | 123.0661 | 124.7483 | 102.7069 | 90.4166 | -22.64 | 437.2395 | 261.7101 |  | -29.7331 | -26.7045 | -22.352 | 6.4543 | 7.3998 | 165.948 | -49.4071 | -50.0333 | -59.463 | 14.88 | -22.77 | 111.9 | 17.0217 | -57.1333 | -38.0462 | -37.1371 | 10.908 | -87.9102 | 60.7882 | 24.4019 |  | 23.9275 | 39.6353 | 40.3376 | 38.8479 | 6.3633 | 6.3633 | 11.7219 | -10.6083 | -10.6287 | -11.2902 | 0 | 14.7457 | -28.15 | 1.3629 | 0.5985 |  | 18.09 | 12.8756 |  | -13.181 | 4.046 |  | 31.3 | 4.7238 | 11.868 | 13.35 | 64.7128 | 13 | -14.2487 | 0.5849 | 0 | 1.3787 |  |  | -14.1416 | -22.9351 | 13.8068 | 23.5889 | 53.4983 | 55.5162 | -107.655 | -17.2196 | 31.2969 | -35.7113 | 11.7742 | 4.1408 | 3.8181 | 13.2553 | 81.1483 | 82.2283 | 4.2 |  | -142.0551 |  | 271.1267 | -81.3631 | -79.6854 | -70.6657 | -64.8786 | 81.4826 | 82.9641 |  | -75.0406 | 16.7681 | 16.6033 | -23.2154 | -22.146 | 81.55 | 81.04 | 10.5 | 11 | 21.5154 | -12.96 | -311.8239 | 81.7255 | 81.5164 | 13.9 | -42.1 | -15.6 | -15.6 | 1.5143 | 1.1769 | -265.1151 | -237.0303 | 274.3966 | 217.2769 | -3.6828 | -207.3738 | 209.2878 | -128.4308 | -107.1874 | -204.961 | 132.9408 | 132.1707 | 130.1297 | -264.6513 | 113.3843 | -150.1037 | 154.1568 | -9.2026 | 22.984 | 8.88 | 7.649 | 7.688 | -9.12 | -8.48 |  | 9.0257 | -24.2573 | -38.027 | 24.6 | 49.404 | 49.444 |  | 13.665 | 52.4377 | 53.0537 | 52.6393 |  | 43.3 | 65.8716 |  |  | -67.248 | 85.7096 | 72.5571 | -66.9002 | -84.3985 | 65.8945 | 18.9857 | -54 | 52.9 | 125.2712 | 28.5506
03/01/2026 | 07:00 | 0 | 14.4802 | -22.075 | -16.6572 | 13.5526 |  | 34.7821 | -82.1936 | 56.6366 | 28.8271 |  | 35.52 | -35.059 | 33 | 14.904 | -33 | 13.2967 | 48.0546 | 6.4863 | 6.5895 | 10.8765 | 9.2382 | 1.8278 | 7.813 |  |  |  | -61.65 |  | -35.52 | 33 | 6.305 | 0.163 | -26.6 | -27.01 | -42.15 | 26.6 | 26.58 | 11.0556 | 2.2456 | 56.203 | 57.9007 | 27.7353 | -34.8618 | -34.412 | 31.654 | 29.2804 | 58.0542 | 58.5556 | 7.9776 | 10.5609 | -406.9434 | 10.5342 | -18.2 | -18.2 | 43.3785 | 42.1999 | -4.4164 |  | -53.835 | 1.8326 | 6.0635 | 4.1743 | 460.9209 | 87.6491 | 86.7336 | -414.7657 | 398.406 |  | -38.3813 | 42.5874 | 62.6017 | 21.83 | 20.8 | 44.55 | 60.47 | -16.2046 | -16.2046 | 57.3342 | 58.1901 | -3.2502 | -46.4147 | -46.5776 | -3.5302 |  |  |  | 86.4 | 77.5 | -11.02 | 64.6802 | 63.2114 | 63.2578 | -35.584 | -34.3779 | 54.2695 | -53.2012 | 57.6802 | 10.5911 | 39.48 | 21.67 | 30.4761 | 29.155 | -15.59 | -3.3178 |  |  | -66.9779 |  | -16.1074 | -59.8 | -60.5 | 19.6518 | 38.0951 | 28.1934 | 53.9246 | 37.89 | 0.4 | 46.376 | 66.5863 | -24.45 | -24.47 | 96.56 | 44.32 | 61.9636 | 60.6727 | 3.2413 | 0.2727 | 161.2838 | 125.2425 | 120.6055 | 121.6619 | 69.7167 | 55.8253 | -24.174 | 425.4761 | 154.3131 |  | -34.7184 | -32.4153 | 0 | 4.7928 | 4.6864 | 141.372 | -38.7333 | -39.4024 | -24.839 | 13.98 | -22.75 | 1 | 15.4746 | -53.6884 | -37.5277 | -36.8168 | 8.6815 | -49.9276 | 35.0895 | 25.0932 |  | 24.2883 | 40.4647 | 41.0526 | 39.1695 | 16.0758 | 14.7362 | 11.387 | -0.7213 | -1.0786 | -10.5103 | 0 | 15.4415 |  | 1.3629 |  |  |  | 13.9237 |  | -13.174 | 4.03 |  | 26.44 | 1.0424 | 9.7518 | 12.73 | 64.6104 | 14.1 | -14.3867 | 0.6597 |  | 1.4362 |  |  | -13.41 | -23.6134 | 14.2681 | 24.1536 | 55.4255 | 56.6036 | -111.6737 | -18.3076 | 31.9109 | -38.7878 | 11.4671 | 4.8927 | 4.6724 | 12.7228 | 63.3598 | 64.8922 |  |  | -129.761 |  | 174.8723 | -63.9764 | -62.1774 | -71.0155 | -64.6084 | 80.8763 | 80.1878 |  | -51.9804 | 3.903 | 2.9911 | -29.7207 | -29.5194 | 61.57 | 62.36 | 10.3 | 10.5 | 21.1052 | -37.52 | -295.399 | 64.4467 | 65.5163 | 13.4 | -36.4 | -2 | -1.9 |  |  | -173.6017 | -129.7215 | 177.5165 | 123.4326 | -3.5672 | -118.7354 | 114.7187 | -108.7719 | -31.0525 | -117.4316 | 151.9894 | 154.7883 | 109.3391 | -170.9009 | 30.8442 | -126.3825 | 128.6778 | -8.0407 | 25.533 | 6.24 |  | 7.61 | -6.64 | -11.12 |  | 12.0439 | -21.474 | -39.1409 | 20.1 | 48.097 | 47.857 |  |  | 53.2635 | 51.2669 | 53.647 |  | 37.7 | 63.0087 | 8.31 |  | -67.2106 | 86.2713 | 73.3143 | -67.2615 | -83.2947 | 64.8725 | 18.0418 | -47.9 | 47.3 | 43.6335 | 100.2855
03/01/2026 | 07:30 | 0 | 15.1762 | -22.698 | -16.2032 | 12.1025 |  | 38.0945 | -88.3658 | 61.6738 | 31.257 |  | 33.3 | -38.986 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.2155 | 49.8384 | 7.4462 | 7.5613 | 12.5721 | 8.3325 | 1.7914 | 7.7437 |  |  |  | -65.29 |  | -33.3 | 37.4 | 7.443 | 0.174 | -30.17 | -29.59 | -39.92 | 30.17 | 30.53 | 12.2494 | 1.5964 | 57.7374 | 59.3136 | 32.6726 | -39.0002 | -39.8219 | 31.8065 | 28.7021 | 61.8213 | 62.0635 | 10.8205 | 17.5695 | -440.8018 | 8.7835 | -18.2 | -18.3 | 49.6652 | 48.2599 | -4.4947 |  | -65.5101 | 3.3672 | 7.1843 | 4.9373 | 490.5849 | 94.2411 | 94.5158 | -431.6715 | 435.3795 |  | -90.0526 | 94.0264 | 68.8988 | 23.69 | 23.25 | 47.94 | 63.06 | -2.675 | -2.8089 | 48.1196 | 48.7714 | -3.7219 | -61.5917 | -61.3488 | -0.7465 | 0 |  |  | 92 | 83.3 | -11.68 | 64.2311 | 62.6509 | 62.6205 | -32.1935 | -31.6632 | 47.3292 | -53.3223 | 52.3105 | 11.0411 | 44.61 | 24.15 | 32.8198 | 31.0593 | -16.46 | -3.456 |  |  | -46.8925 |  | -16.9067 | -64.3 | -66.2 | 19.899 | 42.1967 | 33.3596 | 59.7839 | 41.73 | -0.72 | 47.492 | 47.4077 | -21.47 | -21.87 | 84.45 | 48.07 | 48.0364 | 47.2727 | 4.0295 | 3.5455 | 154.6594 | 119.6794 | 115.0296 | 116.3258 | 66.1931 | 50.5566 | -24.425 | 442.576 | 105.934 |  | -36.6694 | -34.0492 | 0 | -5.0019 | -4.4536 | 46.128 | -31.4301 | -32.3555 | -19.1357 | 0 | -14.69 | 1 | 14.3203 | -68.7011 | -37.6456 | -37.1602 | 8.2902 | -47.6642 | 20.5196 | 24.4753 |  | 24.2638 | 40.9039 | 42.2892 | 40.4574 | 4.5213 | 6.5308 | 18.7551 | -1.5833 | -2.231 | -6.5889 |  | 16.1373 | -25.62 | 1.4582 | 0.6583 |  | 17.08 | 17.8938 |  |  | 4.041 |  | 29.09 | -3.6856 | 8.0594 |  | 67.4662 | 13.1 | -15.6753 | 0.2435 |  | 1.5034 |  |  |  | -25.2899 | 14.4195 | 26.4354 | 57.0347 | 56.1325 | -112.6826 | -20.5014 | 34.0222 | -44.0533 | 11.4391 | 5.7729 | 5.4648 |  | 46.1681 | 46.6048 |  |  | -81.0169 |  | 104.1841 | -45.4214 | -44.7334 | -67.2713 | -61.0033 | 83.0372 | 82.6651 | -10.7941 | -11.1696 | -3.7327 | -3.9194 | -30.2022 | -29.959 | 32.58 | 31.88 | 14.1 | 14.2 |  | -39.04 | -291.2907 | 58.4589 | 57.0081 | 12.8 | -28.5 | 4.8 | 4.9 | 1.3881 |  | -100.9391 | -81.8689 | 109.7824 | 70.0702 | -2.6424 | -64.916 | 60.2789 | -116.0988 | 0 | -59.8011 | 177.1005 | 177.3186 | 116.2776 | -103.2852 | -16.4248 | -113.9483 | 115.9951 | -6.802 | 18.967 | 7.84 | 7.234 | 7.293 | -8.48 | -9.68 |  | 10.7835 | -16.0845 | -39.2599 | 16.5 | 46.592 | 46.459 |  | 13.3362 | 52.3042 | 51.8481 | 51.447 |  | 31.7 | 61.0297 | 8.31 |  | -61.6314 | 79.983 | 68.2914 | -61.295 | -79.7275 | 60.5977 | 19.9217 | -41.7 | 41.1 | 20.825 | 120.4238
03/01/2026 | 08:00 | 0 | 15.8498 | -23.6137 | -16.2473 | 14.1704 |  | 40.1865 | -89.6574 | 50.1608 | 25.3872 | 24.6376 | 33.3 | -50.765 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 12.9773 | 49.55 | 8.3039 | 8.3519 | 13.8038 | 8.1297 | 1.7365 | 7.9496 |  |  |  | -73 |  | -33.3 | 48.4 | 8.145 | 0.175 | -34.51 | -33.84 | -40.71 | 34.51 | 33.99 | 13.9557 | 0.7845 | 60.3661 | 62.0584 | 37.6666 | -46.4037 | -46.4487 | 27.6421 | 26.5194 | 67.2545 | 67.1954 | 12.2418 | 14.9554 | -455.9606 | 7.6979 | -18.6 | -18.5 | 54.8619 | 53.6818 | -4.3114 |  | -73.7387 | 4.8063 | 7.4641 | 5.0968 | 499.832 | 96.469 | 95.9502 | -440.0523 | 445.0181 |  | -109.5382 | 111.5784 | 74.188 | 24.74 | 24.55 | 50.56 | 66.06 | -3.3447 | -3.6127 | 51.3152 | 51.7658 | -4.6267 | -70.5608 | -70.6938 | 2.3573 |  |  |  | 96.7 | 87.6 | -12.12 | 64.4528 | 62.9437 | 63.1777 | -28.5319 | -27.1271 | 37.0782 | -50.6282 | 42.4971 | 11.6174 | 50.59 | 27.07 | 35.1636 | 33.2565 | -17.36 | -3.3178 |  |  | -47.4826 |  | -17.9719 | -67.5 | -69.2 | 20.0803 | 45.1263 | 36.6471 | 63.2996 | 44.62 | -1.23 | 50.282 | 46.3026 | -22.47 | -22.66 | 90.66 | 50.96 | 47.8909 | 45.5455 | 3.5049 | 3.3455 | 162.5198 | 126.1653 | 121.1731 | 122.2763 | 94.9585 | 77.9026 | -23.59 | 452.1977 | 102.987 |  | -36.3876 | -34.7937 | -21.3135 | -9.6507 | -10.396 | 176.7 | -48.504 | -50.151 | -46.9621 | 14.93 | -10.01 | 108 | 14.9096 | -78.4927 | -37.7371 | -36.5346 | 9.3261 | -76.0095 | 52.7048 | 23.6911 |  | 23.3929 | 39.1879 | 39.2792 | 37.9928 | 4.3539 | 2.3444 | 22.2717 | -1.9868 | -2.1225 | -8.1289 |  | 17.3312 | -26.59 | 1.4582 | 0.6815 |  | 17.55 | 18.5731 |  | -12.706 | 4.234 |  | 30.16 | -2.7698 | 7.8835 | 12.92 | 69.0542 | 14.5 | -13.6172 | 1.9623 | 2.2191 | 1.5163 |  |  | -14.0021 | -24.0073 | 14.5207 | 24.7673 |  |  | -113.723 | -21.9864 | 28.4384 | -43.2519 | 11.2373 | 6.603 | 6.2453 | 12.4955 | 39.888 | 40.4772 |  |  | -72.8734 |  | 99.8637 | -39.9946 | -38.7173 | -71.2016 | -63.5064 | 80.4652 | 80.0247 |  |  | -2.9087 | -3.0954 | -20.246 | -20.452 | 32.14 | 30.96 | 14 | 14.9 |  | -58.08 | -295.6321 | 58.461 | 58.193 | 12.2 | -30.7 | 4 | 4.7 |  |  | -95.0953 | -80.5125 | 84.2787 | 48.7054 | -16.6274 | -46.121 | 42.6969 | -122.5581 | 26.3401 | -42.597 | 176.8965 | 177.8588 | 116.3744 | -77.8442 | -28.1365 | -101.2738 | 101.7775 | -7.3568 | 11.253 | 9.52 | 7.151 | 7.217 | -9.68 | -7.92 |  | 8.3238 | -15.877 | -39.0249 | 18 | 51.385 | 51.094 | 11.2962 | 13.3981 | 52.2161 | 52.8232 | 52.8539 |  | 30.4 | 60.9463 |  |  | -62.4292 | 86.3116 | 73.356 | -60.4082 | -84.9755 | 64.2877 | 20.8021 | -40.2 | 41.1 | 25.7492 | 119.6039
03/01/2026 | 08:30 | 0 | 16.2436 | -24.0751 | -14.7674 | 15.757 |  | 43.1566 | -97.5966 | 52.829 | 26.7172 | 26.3002 | 17.76 | -58.861 | 55 | 21.528 | -55 | 13.2844 | 58.2828 | 8.7474 | 8.7849 | 14.564 | 8.1668 | 1.692 | 7.9066 |  |  | -55.8 | -55.4 |  | -17.76 | 57.2 | 8.152 | 0.162 | -50.41 | -49.82 | -46.32 | 50.41 | 50.88 | 14.5514 | -0.1165 | 65.447 | 67.0725 | 42.599 | -47.6089 | -46.9225 | 17.3596 | 15.4484 | 71.514 | 70.3414 | 18.6614 | 26.5623 | -477.2645 | 6.3864 | -18.5 | -18.7 | 56.6116 | 53.6704 | -4.8946 |  | -71.5866 | 6.309 | 8.2388 | 5.8133 | 518.4788 | 110.9958 | 110.6296 | -449.2638 | 484.3627 |  | -107.9146 | 109.425 | 80.6448 | 26.43 | 26.44 | 54.95 | 71.16 | -18.08 | -18.7498 | 63.7063 | 64.1353 | -4.862 | -90.5818 | -90.4405 | 5.704 |  |  |  | 103.7 | 93.4 | -13.03 | 64.1938 | 63.0484 | 62.353 | -22.0732 | -22.1236 | 39.3103 | -61.6316 | 45.2658 | 12.2935 | 58.44 | 31.01 | 37.9761 | 35.8932 | -18.74 |  |  |  | -61.9136 |  | -19.0998 | -74.9 | -75.7 | 20.3275 | 50.1068 | 43.6918 | 71.5027 | 50.16 | -2.71 | 53.6765 | 64.4099 | -22.45 | -22.64 | 102.23 | 55.18 | 57.2 | 56.2 | -5.3886 | -5.9455 | 183.2539 | 141.9192 | 136.5209 | 138.6777 | 72.8213 | 54.6422 | -26.967 | 457.6334 | 86.3183 |  | -36.8406 | -34.2491 | 0 | 4.4737 | 4.0193 | 147.516 | -38.2595 | -38.8892 | -21.4829 | 0 | -13.28 | 1 | 16.0729 | -57.7071 | -35.7202 | -35.183 | 10.0579 | -52.1474 | 40.1743 | 24.2751 |  | 23.5475 | 41.121 | 42.0491 | 40.6992 | 15.0711 | 14.7362 | 2.0095 | 6.1147 | 6.0918 | -23.4942 | -14.3663 | 19.631 | -26.71 | 1.2702 |  |  | 18.8 | 20.002 |  | -12.569 | 4.312 |  | 32.52 | 13.6562 | 25.7571 | 13.12 | 70.3899 | 14.9 | -15.9814 | 3.015 | 3.4537 | 1.6348 |  |  | -14.1659 | -28.133 | 14.978 | 28.8277 |  |  | -130.7252 | -23.7852 | 30.0043 | -44.545 |  | 7.6382 | 7.4476 | 12 | 46.2488 | 46.1331 |  |  | -105.3913 |  | 101.5508 | -47.6689 | -44.4007 | -63.4535 | -55.5831 | 82.2758 | 81.1164 |  |  | -4.5786 | -4.7654 | -25.1578 | -25.5532 | 28.88 | 29.42 | 14.9 | 12.6 | 21.3103 | -59.68 | -294.8479 | 59.569 | 58.2474 | 8.2 | -29 | 6.5 | 6.7 | 1.2627 |  | -94.7196 | -64.2924 | 74.1539 | 37.9245 | -18.5503 | -36.5489 | 29.4769 | -115.0546 | 40.4121 | -33.8754 | 185.197 | 182.4668 | 115.5187 | -67.5285 | -33.571 | -96.9827 | 100.6868 | -8.3841 | 12.752 | 9.52 | 7.072 | 7.064 | -10.8 | -9.44 |  | 9.5537 | -13.3593 | -39.5224 | 14.7 | 46.981 | 46.829 | 11.4122 | 13.4019 | 53.3473 | 53.5419 | 53.1849 |  | 28.6 | 60.1452 |  |  | -59.0513 | 81.251 | 67.0676 | -59.3817 | -80.1056 | 55.2448 | 22.8165 | -39.8 | 39.6 | -5.2214 | 156.4257
03/01/2026 | 09:00 | 0 | 16.8459 | -24.9469 | -14.6497 | 15.6892 |  | 45.4963 | -105.0666 | 56.5714 | 28.4591 | 27.9523 | 11.1 | -63.346 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 13.2691 | 61.5074 | 10.0333 | 10.3072 | 17.3583 | 8.7216 | 4.8954 | 7.7032 |  |  | -64.57 | -64.57 |  | -11.1 | 61.6 | 9.27 | 0.171 | -59.88 | -59.85 | -44.54 | 59.88 | 60.52 | 16.1175 | 0.1449 | 66.7007 | 68.7136 | 45.6016 | -45.8674 | -45.2735 | 8.1242 | 8.0514 | 73.8348 | 75.1337 | 3.3783 | 2.2997 | -475.306 | 6.2944 | -18.5 | -18.5 | 52.2325 | 51.1513 | -5.8328 |  | -47.023 | 6.821 | 8.5388 | 5.8625 | 517.2275 | 131.199 | 132.5418 | -483.7214 | 513.3421 |  | -58.7983 | 60.7121 | 84.7763 | 27.13 | 27.7 | 57.99 | 73.37 | -40.9867 | -40.8527 | 85.5721 | 86.3849 | -4.6727 | -92.3073 | -90.6418 | -0.3522 |  |  |  | 107.9 | 96.2 | -13.76 | 65.8799 | 65.1537 | 64.065 | -16.8493 | -16.8514 | 48.3039 | -78.0756 | 56.1739 | 12.7853 | 65.1 | 34.21 | 40.3198 | 38.0905 | -19.67 |  |  |  | -81.2502 |  | -20.4198 | -82.8 | -83 | 20.7449 | 53.0365 | 48.8579 | 75.0183 | 52.97 | -4.36 | 56.8075 | 82.2722 | -21.75 | -21.88 | 94.27 | 57.55 | 82.4182 | 79.2727 | -19.7979 | -18.3091 | 188.91 | 144.702 | 140.6299 | 141.8018 | 102.3869 | 83.1202 | -28.079 | 496.2103 | 73.1089 |  | -29.1079 | -27.1155 | -23.523 | 20.5472 | 19.6281 | 138.3 | -59.3885 | -60.2308 | -49.607 | 0 | -14.49 | 113.1 | 17.0865 | -29.6202 | -37.9483 | -37.4826 | 10.1637 | -78.2694 | 48.9686 | 23.9642 |  | 24.0191 | 41.9173 | 42.6172 | 40.7908 | 41.1943 | 41.0268 | -55.9304 | 21.8069 | 21.2199 | -73.4564 | -72.5026 | 18.8656 |  | 1.0553 |  |  |  | 17.1096 |  | -12.419 | 4.296 |  | 38.8 | 74.2372 | 75.8996 | 13.34 | 80.5293 | 11.3 | -18.102 | 4.4503 | 4.9809 | 1.6623 |  |  | -14.5626 | -31.6111 | 15.1392 | 32.8724 |  |  | -160.7555 | -25.1124 | 30.2756 | -44.7713 | 11.0823 | 8.5659 | 8.2809 | 12.3575 | 45.8536 | 46.7475 |  |  | -112.178 |  | 88.2967 | -46.6092 | -45.2519 | -63.8941 | -56.158 | 79.3946 | 78.4954 |  |  | -7.1165 | -7.1824 | -27.1 | -27.461 | 29.85 | 30.04 | 14.7 | 14.8 | 21.4321 | -62 | -288.3227 | 52.8512 | 52.5556 | 8.8 | -26.8 | 8.2 | 9.2 |  | 1.0819 | -84.525 | -52.2989 | 69.5129 | 38.5042 | -10.4247 | -37.0462 | 29.6067 | -114.141 | 43.5422 | -31.1947 | 187.6294 | 186.251 | 114.9153 | -62.897 | -40.8612 | -105.4169 | 100.9167 | -9.5706 | 13.928 | 9.84 | 7.056 | 7.012 | -10.72 | -9.12 |  | 9.7887 | -12.7733 | -39.9618 | 14.1 | 48.626 | 48.264 |  |  | 54.752 | 50.1601 | 53.6191 |  | 28.6 | 65.0673 |  |  | -59.5359 | 83.3994 | 65.8769 | -58.7072 | -81.6293 | 55.3224 | 25.3645 | -38.2 | 37.5 | -18.9589 | 176.7379
03/01/2026 | 09:30 | 0 | 17.5357 | -25.3239 | -14.2276 | 18.6087 |  | 48.6893 | -111.0683 | 59.6931 | 30.1891 | 29.6532 | 11.1 | -67.271 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 13.4314 | 64.744 | 11.235 | 11.2605 | 18.303 | 8.6507 | 5.5687 | 7.8797 |  |  | -66.56 | -66.35 |  | -8.88 | 66 | 9.891 | 0.172 | -54.19 | -54.03 | -44.78 | 54.19 | 54.47 | 17.2546 | 0.085 | 69.2758 | 71.1971 | 45.9711 | -47.302 | -47.1161 | 5.0559 | 5.1767 | 76.9609 | 78.1484 | 3.5909 | 2.4088 | -493.1382 | 6.5007 | -18.1 | -18.1 | 54.3936 | 53.7964 | -5.8517 |  | -56.6299 | 8.3076 | 9.1139 | 6.2249 | 536.3932 | 129.3984 | 131.077 | -489.9834 | 527.485 |  | -92.8349 | 95.0362 | 86.9518 | 28.27 | 29.78 | 60.55 |  | -32.0116 | -33.2172 | 83.8589 | 84.4763 | -6.1261 | -107.9842 | -105.903 | 5.8958 |  |  |  | 115.6 | 103.1 | -14.22 | 63.9527 | 62.2425 | 62.0725 | -16.5238 | -15.0845 | 45.4634 | -79.8639 | 54.8691 | 13.4103 | 63.39 | 33.52 | 42.1948 | 39.8483 | -20.53 |  |  |  | -78.8478 |  | -21.15 | -87.4 | -87.8 | 21.069 | 55.9662 | 52.1454 | 78.5339 | 55.24 | -4.72 | 58.652 | 76.0368 | -20.24 | -20.39 | 93.92 | 59.9 | 76.7091 | 77.8364 | -12.9144 | -15.1636 | 191.1142 | 149.2834 | 144.8424 | 145.8354 | 105.1246 | 82.1151 | -29.592 | 501.0745 | 81.2782 |  | -29.35 | -25.9575 | -14.7009 | 16.5374 | 15.8045 | 153.66 | -56.4789 | -57.216 | -47.634 | 0 | -12.24 | 105.9 | 17.9217 | -41.3009 | -39.0058 | -38.4246 | 9.0797 | -79.0848 | 53.1329 | 24.8063 |  | 24.6736 | 41.9823 | 41.3248 | 39.6676 | 31.8167 | 29.9747 | -29.6398 | 16.0202 | 15.2868 | -53.5993 | -49.1272 | 18.1003 |  | 1.0578 |  | 0.27 | 21.46 | 18.0719 |  | -11.688 | 0.782 |  | 37.02 | 49.1381 | 53.0347 |  | 78.7005 | 14 | -17.9445 | 4.3164 | 5.146 | 1.711 |  |  |  | -31.8088 | 15.3486 | 33.1932 |  |  | -152.5662 | -26.6489 | 30.2926 | -48.4431 |  | 9.4253 | 8.9664 |  | 45.7155 | 46.2848 | 4.2 |  | -110.8087 |  | 94.0979 | -47.9841 | -45.5439 | -61.5402 | -52.175 | 79.1092 | 76.0854 |  |  | -6.9847 | -7.1934 | -26.3038 | -26.8184 | 29.81 | 27.26 | 17.3 | 15.8 | 21.0646 | -65.36 | -286.3496 | 51.8228 | 51.448 | 9.4 | -23.8 | 9.1 | 9.2 | 1.4102 | 1.3056 | -89.0331 | -59.3093 | 65.2477 | 34.3883 | -19.9916 | -34.9649 | 24.0027 | -112.6298 | 46.0141 | -23.3201 | 185.378 | 185.7767 | 112.9986 | -60.2783 | -46.7896 | -101.2173 | 100.6333 | -8.884 | 9.878 | 10.4 | 6.909 | 6.846 | -9.76 | -8.96 |  | 8.7327 | -11.043 | -38.79 | 13.6 | 50.972 | 49.67 |  |  | 48.7166 | 49.434 | 49.7295 |  | 25.8 | 61.3481 |  |  | -53.6618 | 80.8083 | 62.6719 | -54.904 | -80.0566 | 51.6906 | 27.0528 | -35.7 | 35.1 | -12.8397 | 170.776
03/01/2026 | 10:00 | 0 | 17.9368 | -25.9643 | -27.8836 | 18.2924 |  | 49.2504 | -105.1148 | 61.3554 | 31.189 | 30.5736 | 8.88 | -69.28 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 13.2067 | 60.1384 | 9.6095 | 9.7432 | 15.5926 | 5.6058 | 5.5487 | 4.7086 |  |  | -68.17 | -68.17 |  | -8.88 | 68.2 | 10.047 | 0.174 | -58.63 | -57.9 | -38.32 | 58.63 | 58.53 | 16.4812 | 0.2901 | 70.3046 | 73.1836 | 46.645 | -49.57 | -49.708 | 31.4112 | 26.4235 | 75.3636 | 75.9385 | 26.3101 | 17.3857 | -521.4832 | 5.2578 | -18.1 | -18.3 | 54.8893 | 54.1641 | -5.9007 |  | -56.2565 | 7.8987 | 9.4082 | 6.3216 | 559.282 | 131.9315 | 132.0841 | -501.5836 | 543.8168 |  | -75.6026 | 75.3456 | 90.4547 | 28.89 | 30.44 | 62.46 | 78.07 | -38.5755 | -38.4415 | 86.0841 | 87.0337 | -2.5427 | -108.8455 | -109.0549 | 4.7803 |  |  |  | 115.4 | 103.3 | -14.4 | 64.6534 | 63.9972 | 63.6113 | -13.7985 | -12.2504 | 55.6825 | -92.7106 | 64.2863 | 13.6455 | 68.59 | 36.42 | 44.0698 | 42.0456 | -21.11 | -3.1795 |  |  | -96.0353 |  | -21.5991 | -92.3 | -94.2 | 22.8928 | 58.3099 | 54.9633 | 83.2214 | 58.16 | -5.04 | 57.9545 | 95.5929 | -21.13 | -21.58 | 97.93 | 60.15 | 96.7091 | 95.2909 | -13.1262 | -13.2364 | 207.8913 | 164.2211 | 159.84 | 161.0132 | 72.7999 | 50.2331 | -32.042 | 516.7195 | 68.953 |  | -29.8404 | -26.5664 | 11.962 | 5.6069 | 4.8531 | 36.912 | -36.3979 | -37.1042 | -15.0568 | 0 | -4.08 | 1 | 18.6251 | -64.2996 | -37.8443 | -36.8542 | 6.8279 | -47.8054 | 20.6385 | 24.4059 |  | 23.7615 | 41.7904 | 43.1038 | 40.9621 | 38.5149 | 38.3475 | -28.9699 | 14.7789 | 14.7553 | -50.672 | -48.6024 | 18.3786 | -33.45 | 1.0578 |  | 0.26 | 21.07 | 19.1434 |  | -11.269 | 0.826 |  | 38.22 | 48.9857 | 52.0463 |  | 80.0428 | 15.6 | -18.3383 | 5.0227 | 5.5498 | 1.8196 |  |  |  | -33.4963 | 16.5051 | 34.9571 | 59.3703 | 58.6332 | -160.6618 | -28.2174 | 29.6765 | -49.6458 | 10.4203 | 9.6304 | 9.2829 | 11.6453 | 50.2671 | 50.5174 | 4.6 |  | -126.2542 |  | 96.5501 | -50.7712 | -49.0626 | -61.4754 | -53.2172 | 81.8349 | 80.0291 |  |  | -6.4463 | -7.2044 | -25.8 | -26.102 | 28.2 | 26.93 | 17.6 | 18.1 |  | -67.36 | -292.5305 | 53.5716 | 52.7218 | 9.9 | -25 | 8.2 | 8.3 |  |  | -87.7775 | -43.9149 | 67.4314 | 32.2965 | -13.093 | -36.8489 | 27.624 | -117.642 | 40.3034 | -26.3208 | 185.9938 | 183.8773 | 122.2751 | -62.837 | -43.0839 | -100.1068 | 99.3019 | -8.7521 | 9.241 | 10.32 | 6.821 | 6.836 | -10.88 | -8.16 |  | 8.4703 | -11.8364 | -39.4064 | 15.1 | 51.722 | 51.579 | 11.2863 | 13.4671 | 52.6918 | 52.2926 | 53.5239 |  | 25.1 | 60.2212 |  |  | -55.4631 | 81.2729 | 64.3672 | -55.7395 | -80.7295 | 52.9316 | 27.5909 | -35.3 | 35.4 | -27.6648 | 188.0087
03/01/2026 | 10:30 | 0 | 18.385 |  | -32.8014 | 19.3692 |  | 50.9397 | -106.8329 | 63.2043 | 31.947 | 31.4333 | 4.44 | -70.776 | 66 | 25.668 | -66 | 12.6165 | 60.2864 | 11.5631 | 11.7088 | 19.1873 | 8.1708 | 6.1317 | 7.9539 |  |  | -70.73 | -70.22 |  | -4.44 | 70.4 | 9.848 | 0.169 | -60.62 | -60.04 | -40.9 | 60.62 | 60.44 | 17.476 | -0.1152 | 72.3442 | 74.6314 | 49.835 | -53.1072 | -52.7694 | 9.1646 | 9.4725 | 79.3188 | 80.2776 | 5.7647 | 5.2723 | -504.0839 | 4.6906 | -18.4 | -18.4 | 59.3022 | 58.2476 | -6.4059 |  | -60.9455 | 9.7751 | 9.4263 | 6.3891 | 548.3564 | 124.8207 | 124.3018 | -487.9996 | 540.8077 |  | -107.4672 | 109.2208 | 93.5483 | 28.37 | 30.68 | 64.41 | 78.82 | -34.1549 | -35.2265 | 82.9745 | 84.877 | -3.0929 | -110.536 | -110.276 | 6.8739 |  |  |  | 118.5 | 107.2 | -14.62 | 67.4098 | 65.5354 | 65.141 | -6.5027 | -5.6361 | 36.3433 | -83.0494 | 45.8943 | 14.066 | 67.12 | 35.8 | 45.4761 | 42.9245 | -21.47 |  |  |  | -75.2263 |  | -21.9601 | -94 | -94.8 | 22.8983 | 59.7748 | 55.4329 | 86.7371 | 60.65 | -4.7 | 60.7135 | 74.2167 | -21.36 | -21.47 | 103.51 | 63.61 | 76.6182 | 74.4909 | -19.3355 | -18.9364 | 199.2023 | 154.6064 | 150.8681 | 151.3616 | 95.2851 | 74.4432 | -31.851 | 498.5261 | 73.4192 |  | -30.0039 | -27.2177 | 0 | -4.5873 | -4.4554 | 164.412 | -53.4192 | -54.1624 | -37.8771 | 0 | -4.13 | 123.6 | 19.1994 | -86.5173 | -38.9349 | -37.8828 | 9.3828 | -70.4534 | 42.5551 | 24.3609 |  | 23.8127 | 40.6931 | 41.4717 | 39.912 | 37.1753 | 35.3333 | -38.0126 | 21.5237 | 20.7142 | -60.3126 | -56.4649 | 18.8766 | -30.41 | 1.2702 | 0.8804 | 0.27 | 19.77 | 19.0986 |  | -10.647 | 2.212 |  | 39.11 | 57.4748 | 59.2336 | 13.42 | 82.1402 | 15.8 | -17.7783 | 4.1977 | 4.7171 | 1.856 |  |  | -14.8136 | -33.4607 | 16.5867 | 34.666 | 48.915 | 52.1848 | -155.0501 | -29.372 | 30.1987 | -54.433 | 10.731 | 9.9722 | 9.6098 | 12 | 48.6513 | 50.4835 |  |  | -117.2131 |  | 94.6824 | -48.8038 | -47.2105 | -63.0775 | -54.9668 | 82.9172 | 82.521 |  |  | -7.2593 | -7.3362 | -26.7993 | -27.4578 | 27.89 | 27.84 | 16.2 | 16.1 | 21.3295 | -71.04 | -293.778 | 52.569 | 52.2743 | 10 | -23.3 | 8.2 | 8.4 |  |  | -93.4312 | -47.2414 | 62.5737 | 29.3419 | -18.5541 | -33.193 | 23.7715 | -116.1331 | 46.2786 | -24.6206 | 189.0585 | 186.1724 | 115.125 | -59.7483 | -43.299 | -104.168 | 102.7047 | -7.8293 | 10.971 | 10.8 | 6.82 | 6.836 | -10.88 | -8.48 |  | 9.0562 | -11.8944 | -39.3454 | 13.3 | 50.04 | 51.293 | 11.2584 |  | 53.5857 | 53.9547 | 53.9085 |  | 25.7 | 59.4365 |  |  | -54.9576 | 83.2318 | 64.6991 | -54.6842 | -81.2476 | 53.9627 | 27.0513 | -35.5 | 35.6 | -16.7107 | 180.4424
03/01/2026 | 11:00 | 0 |  | -27.1398 | -32.241 | 21.9243 |  | 52.4349 | -113.5535 | 64.21 | 32.673 | 31.8169 | 2.22 | -73.163 | 68.2 | 26.496 | -66 | 12.9115 | 67.4814 | 12.2356 | 12.2939 | 20.0449 | 9.0655 | 5.8851 | 7.9573 |  |  | -72.65 | -72.76 |  | -2.22 | 70.4 | 10.303 | 0.17 | -66.65 | -66.3 | -34.39 | 66.65 | 67.19 | 17.9443 | -0.4789 | 72.5895 | 74.8867 | 51.6801 | -54.8467 | -54.2968 | 31.3394 | 30.3355 | 79.0142 | 80.7084 | 22.119 | 22.0463 | -541.9333 | 4.0768 | -18.2 | -18.2 | 60.0863 | 59.03 | -6.5243 |  | -55.3881 | 9.3362 | 9.4367 | 6.4392 | 586.1688 | 143.2844 | 144.1999 | -511.3335 | 593.5564 |  | -91.265 | 93.5267 | 97.0511 | 29.62 | 32.39 | 66.42 |  | -41.6565 | -41.7904 | 92.4679 | 93.2114 | -3.7652 | -129.3233 | -127.8999 | 11.308 |  |  |  | 122.8 | 109.6 | -14.84 | 63.3265 | 60.806 | 61.1025 | -11.4152 | -10.5763 | 59.0097 | -100.9573 | 69.5736 | 14.4565 | 72.86 | 37.74 | 46.8823 | 44.0964 | -21.73 | -3.0413 |  |  | -107.2694 |  | -22.2426 | -98.4 | -98.9 | 22.9971 | 62.4115 | 58.7204 | 89.0808 | 62.64 | -6.03 | 62.3875 | 105.146 | -19.96 | -20.11 | 101.05 | 63.26 | 107.3818 | 103.2 | -13.4232 | -13.1091 | 219.9694 | 175.6293 | 171.3016 | 172.7364 | 85.6421 | 62.11 | -33.1 | 523.6245 | 45.4971 |  | -30.0836 | -26.9603 | 0 | -31.8856 | -28.2551 | 152.124 | -41.3083 | -42.0932 | -25.3343 | 0 | -4.17 | 113.2 | 19.6297 | -139.741 | -38.4571 | -37.2836 | 8.5866 | -59.3089 | 32.5689 | 24.5886 |  | 24.0548 | 41.8492 | 42.9328 | 40.8642 | 42.5339 | 41.3617 | -42.0315 | 14.8275 | 15.6531 | -59.8941 | -57.9053 | 21.4914 |  | 1.2604 |  |  |  | 18.8006 |  | -10.824 | 2.233 |  | 40.56 | 60.1891 | 62.6801 |  | 85.9779 | 15.7 | -20.911 | 3.2688 | 3.8009 | 1.8389 |  |  | -14.7587 | -37.2277 | 16.537 | 39.2474 | 51.6071 | 51.3529 | -170.0159 | -29.9857 | 31.8461 | -57.8369 | 10.8281 | 10.0613 | 9.7469 | 12 | 46.9159 | 48.456 |  | 0 | -123.8018 | 126.7678 | 79.5685 | -47.387 | -45.6054 | -58.9108 | -49.8343 | 80.5593 | 80.8673 |  |  | -3.7436 | -4.6445 | -11.7269 | -12.2146 | 27.27 | 26.75 | 15.5 | 15.3 | 21.5773 | -73.28 | -298.7669 | 58.7479 | 57.9305 | 10.5 | -26.8 | 5.7 | 5.7 | 2.161 | 1.9813 | -71.6208 | -29.7729 | 54.0428 | 23.4565 | -10.1183 | -21.5385 | 15.9453 | -120.478 | 45.0608 | -14.4578 | 183.0003 | 181.6344 | 117.6009 | -50.8608 | -47.6726 | -88.201 | 89.184 | -7.3568 | 18.688 | 13.76 | 6.709 | 6.716 | -13.68 | -5.12 |  | 5.5985 | -9.0227 | -39.2874 | 14.5 | 49.942 | 49.429 |  |  | 53.492 | 52.6895 | 53.9966 |  | 27.3 | 64.9127 |  |  | -53.1208 | 79.9452 | 61.1426 | -52.2715 | -78.5768 | 49.7905 | 27.936 | -37.1 | 38 | -48.2506 | 208.3915
03/01/2026 | 11:30 | 0 | 19.0068 | -27.5219 | -32.3595 | 22.1526 |  | 55.1983 | -120.6134 | 66.6274 | 34.097 | 33.261 | -4.44 | -74.773 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 12.9214 | 71.4992 | 12.9317 | 12.9556 | 21.205 | 9.8021 | 6.2418 | 7.9864 |  |  | -75.65 | -76.39 |  | 4.44 | 72.6 | 9.272 | 0.164 | -65.65 | -65.56 | -43.39 | 65.65 | 66.17 | 18.0576 | -0.3 | 73.2797 | 75.9454 | 53.2303 | -52.1454 | -51.7717 | 8.1795 | 7.5348 | 83.4154 | 85.4825 | 3.1172 | 2.0157 | -535.3776 | 5.2016 | -18.5 | -18.4 | 58.3958 | 57.4861 | -6.7459 |  | -51.7396 | 9.7437 | 9.222 | 6.253 | 577.1659 | 148.7777 | 148.6861 | -517.1763 | 594.4158 |  | -74.569 | 75.6747 | 97.2707 | 29.58 | 32.58 | 67.82 | 81.62 | -45.9431 | -44.0677 | 93.1106 | 92.6505 | -5.521 | -125.2995 | -124.6866 | 13.6517 |  |  |  | 124.8 | 112.3 | -15.08 | 65.3649 | 63.9344 | 63.4235 | -6.6946 | -5.9951 | 55.28 | -103.9485 | 67.1292 | 14.4763 | 71.6 | 37.73 | 47.5854 | 44.6823 | -22.45 |  |  |  | -111.4461 |  | -22.9856 | -100.5 | -100.7 | 24.4089 |  | 60.1294 | 91.4246 | 63.97 | -5.84 | 61.7365 | 111.8089 | -19.77 | -20.07 | 103.15 | 64.55 | 114.4727 | 110.6182 | -14.7237 | -14.4727 | 226.0482 | 181.1316 | 176.2189 | 178.4525 | 76.395 | 51.9051 | -33.403 | 528.215 | 34.3515 |  | -30.2298 | -27.8561 | 11.9937 | -53.1946 | -50.4678 | 149.052 | -34.6425 | -35.2948 | -14.4248 | 14.77 | 0 | 100.4 | 19.9541 | -183.5592 | -39.8664 | -38.7193 | 10.1768 | -47.5825 | 19.7749 | 24.4965 |  | 23.7777 | 42.3112 | 41.7772 | 40.3528 | 45.3807 | 45.3807 | -36.6729 | 16.8845 | 16.8141 | -59.9276 | -58.179 | 24.1062 | -30.78 | 1.6681 |  |  | 22.9 | 19.7006 |  | -10.653 | 2.285 |  | 41.69 | 59.2342 | 58.7765 |  | 83.8306 | 13.9 | -20.1029 | 3.9264 | 4.2356 | 1.9288 |  |  |  | -35.9828 | 19.0096 | 37.7102 | 43.6614 | 45.2803 | -163.2997 | -30.754 | 31.9729 | -57.8782 | 10.8388 | 10.4813 | 10.0844 | 12.1873 | 48.7366 | 49.8429 |  |  | -123.9531 | 127.4307 | 64.8262 | -48.8957 | -47.8317 | -58.4084 | -49.63 | 85.0629 | 83.3956 |  |  | -6.2815 | -7.1934 | -15.3248 | -15.4749 | 29.55 | 29.21 | 17.9 | 17.9 | 21.5966 | -71.36 | -303.0358 | 54.1095 | 54.3375 | 10.5 | -24.5 | 8.2 | 8.3 | 1.4494 | 1.1923 | -59.6177 | -9.5785 | 64.5367 | 30.2315 | 5.5836 | -28.8843 | 19.4012 | -118.8728 | 44.4876 | -26.0091 | 189.9896 | 188.9718 | 121.327 | -56.6378 | -45.1735 | -97.2155 | 98.5261 | -7.6452 | 19.398 | 13.2 | 6.56 | 6.571 | -14.08 | -5.76 |  | 5.333 | -9.1386 | -39.0249 | 14.4 | 53.067 | 52.169 |  |  | 53.9971 | 53.7844 | 55.1486 |  | 24.4 | 64.7152 |  |  | -51.5768 | 78.8403 | 60.3613 | -50.7081 | -77.5018 | 49.48 | 27.9545 | -35.1 | 34.4 | -58.3718 | 220.5289
03/01/2026 | 12:00 | 0 | 19.22 | -27.8203 | -32.0267 | 21.9676 |  | 57.0444 | -123.246 | 68.1841 | 34.5669 | 33.4158 | -2.22 | -72.894 | 68.2 | 23.184 |  | 13.3152 | 74.4914 | 13.2057 | 13.3618 | 21.6571 | 10.1716 | 5.8364 | 8.0446 |  |  | -74.48 | -74.1 |  | 2.22 | 72.6 | 8.803 | 0.161 | -63.72 | -63.54 | -42.44 | 63.72 | 64.43 | 17.9761 | -0.6203 | 73.3206 | 75.6956 | 50.672 | -51.0167 | -50.6084 | 6.504 | 6.2912 | 82.7144 | 84.3496 | 2.5266 | 1.6782 | -531.6179 | 5.5803 | -18.7 | -18.6 | 57.7499 | 56.2997 | -6.8541 |  | -51.8365 | 9.869 | 9.7563 | 6.4959 | 568.5901 | 153.9048 | 153.8438 | -521.1362 | 597.2071 |  | -68.3809 | 70.8459 | 98.2487 | 29.2 | 32.34 | 69.19 | 82.48 | -46.0771 | -46.0771 | 90.7658 | 91.432 | -5.5578 | -123.032 | -123.7364 | 13.8779 |  |  |  | 120.2 | 108.1 | -15.27 | 66.6348 | 65.3558 | 64.0719 | -2.4901 | -2.0161 | 54.4863 | -107.0876 | 65.889 | 14.6608 | 71.29 | 37.85 | 48.2886 | 45.8542 | -22.43 |  |  |  | -109.6864 |  | -22.9981 | -102.6 | -102.2 | 24.5132 | 65.0482 | 59.1901 |  | 64.64 | -5.82 | 62.279 | 108.8312 | -19.51 | -19.64 | 103.66 | 64.91 | 110.9091 | 107.9455 | -15.8642 | -15.9091 | 226.2084 | 180.7917 | 174.1278 | 177.2308 | 78.8953 | 53.3484 | -32.671 | 533.7795 | 7.2081 |  | -30.804 | -27.6906 | 13.98 | -49.9586 | -47.0697 | 153.66 | -39.4368 | -40.5479 | -19.8137 | 14.5 | -4.36 | 111.5 | 20.3016 | -179.4766 | -36.7943 | -35.9272 | 4.9467 | -53.0057 | 26.4488 | 24.9104 |  | 24.1918 | 41.8747 | 42.0913 | 40.8327 | 46.7203 | 46.3854 | -32.9889 | 16.8479 | 16.1589 | -55.8661 | -54.5592 | 21.9529 | -31.39 | 1.6608 | 0.8463 |  | 22.28 | 18.6792 |  | -10.706 | 2.256 |  | 40.53 | 55.9715 | 57.3155 |  | 81.4365 | 12 | -19.6025 | 4.0058 | 4.7125 | 1.9722 |  |  | -14.745 | -36.0691 | 16.6372 | 37.8352 | 43.7198 | 43.9066 | -158.2362 | -30.7149 | 31.7659 | -58.3318 | 11.0825 | 10.6864 | 10.2532 | 12 | 43.6396 | 46.1042 |  |  | -114.2429 | 116.4154 | 38.5745 | -44.6799 | -43.45 | -60.8924 | -51.7916 | 83.6947 | 82.162 |  |  | -9.6214 | -9.7752 | -10.3526 | -11.3117 | 33.66 | 33.32 | 17.1 | 16.9 | 21.9255 | -71.04 | -289.7493 | 53.2076 | 52.1035 | 10.5 | -23.3 | 10.8 | 10.9 | 1.3407 | 1.3148 | -26.6074 | 15.4396 | 65.5694 | 34.6051 | 31.095 | -35.5726 | 20.7404 | -102.5326 | 45.7669 | -26.6286 | 183.7229 | 182.5665 | 102.5616 | -56.7406 | -47.8428 | -100.3812 | 99.214 | -7.1975 | 9.328 | 14.08 | 6.514 | 6.522 | -13.68 | -4 |  | 4.9821 | -9.4041 | -38.2925 | 14.8 | 50.179 | 50.53 |  |  | 54.2386 | 54.2391 | 54.2663 |  | 24.7 | 63.3937 |  |  | -51.0316 | 80.7627 | 61.6305 | -50.8444 | -79.5628 | 51.1625 | 27.6535 | -33.7 | 33.9 | -78.4895 | 232.5587
03/01/2026 | 12:30 | 0 | 19.4459 | -28.1007 | -31.0354 | 20.6996 |  | 57.0131 | -122.6125 | 68.2393 | 34.5549 | 33.7217 | 0 | -72.204 | 66 | 23.184 |  | 12.5168 | 75.3716 | 12.7445 | 12.8828 | 21.1765 | 9.9252 | 5.8372 | 8.2756 |  |  | -72.14 | -72.38 |  | 0 | 72.6 | 10.979 | 0.174 | -65.41 | -65.06 | -35.18 | 65.41 | 65.92 | 16.8395 | -0.507 | 72.3704 | 75.0533 | 46.3573 | -48.2721 | -47.8325 | 6.246 | 6.3688 | 80.7141 | 82.0225 | 2.4184 | 1.2556 | -522.4545 | 6.0769 | -18.7 | -18.8 | 54.374 | 53.4079 | -6.9124 |  | -49.8828 | 9.4442 | 8.6199 | 5.9198 | 563.7072 | 160.3137 | 161.1377 | -526.313 | 599.0655 |  | -58.1011 | 62.0988 | 99.2566 | 29.12 | 32.29 |  | 82.71 | -48.3543 | -48.8902 | 89.2824 | 90.0031 | -5.3963 | -120.0506 | -118.8496 | 12.4214 |  |  |  | 120.6 | 108.2 | -15.39 | 67.0776 | 65.3652 | 65.2782 | 0.8511 | 1.6173 | 57.2703 | -113.1605 | 67.4553 | 14.4988 | 72.12 | 37.51 | 48.2886 | 45.8542 | -22.48 | -2.903 |  |  | -107.5028 |  | -23.2938 | -103.3 | -104.3 | 23.887 |  | 59.1901 | 92.5964 |  | -5.84 | 61.3645 | 107.2011 | -19.75 | -19.8 | 105.07 | 64.41 | 108.8909 | 107.8727 | -16.9429 | -15.9182 | 223.5471 | 179.2315 | 174.1973 | 174.4677 | 77.2471 | 51.4446 | -32.436 | 540.177 | -34.1561 |  | -30.5739 | -27.7109 | 9.5497 | -46.0876 | -42.3971 | 167.484 | -40.2912 | -43.9035 | -15.5303 | 15.67 | -4.46 | 93.9 | 20.7844 | -173.3652 | -36.0503 | -35.0765 | 4.5111 | -48.1178 | 21.5333 | 24.4046 |  | 24.4463 | 41.5178 | 41.454 | 40.1123 | 48.3949 | 48.5623 | -28.4676 | 18.9524 | 18.9509 | -51.0376 | -48.9337 | 22.4289 | -31.46 | 1.5778 | 0.845 |  | 22.6 | 20.2673 |  | -11.052 | 2.247 |  | 40.98 | 50.145 | 50.7102 |  | 80.32 | 15.1 | -19.1064 | 3.9746 | 4.7125 | 1.9546 |  |  | -14.3939 | -35.5278 | 16.9688 | 37.0416 | 45.3431 | 46.212 | -155.5191 | -30.183 | 30.9101 | -56.5756 | 10.8191 | 10.6766 | 10.3692 | 12.4915 | 33.8109 | 36.5163 |  |  | -107.9761 | 109.3288 | 0 | -35.9993 | -33.3634 | -63.1278 | -55.064 | 81.1716 | 80.8742 |  |  | -7.0835 | -7.3143 | -5.4818 | -4.9403 | 30.39 | 30.47 | 15.4 | 16.4 | 21.8636 | -74.4 | -284.0855 | 50.2714 | 49.9826 | 10.6 | -26.1 | 9.1 | 9.9 |  |  |  | 54.9679 | 42.1871 | 10.0928 | 46.5278 | -9.8973 | 3.1209 | -105.8108 | 55.6426 | -2.3847 | 186.5917 | 183.9383 | 108.3761 | -34.966 | -55.0627 | -83.5611 | 85.2084 | -7.8293 | 3.586 | 14.32 | 6.729 | 6.714 | -14.8 | -3.84 |  | 4.1337 | -8.8762 | -38.9364 | 16.3 | 52.533 | 52.772 |  |  | 53.5987 | 53.1828 | 53.7075 |  | 25.7 | 64.6313 |  |  | -52.8601 | 81.9665 | 64.7083 | -52.3737 | -80.9393 | 53.6472 | 26.319 | -36.7 | 37 | -107.5275 | 251.1088
03/01/2026 | 13:00 | 0 |  |  | -32.2021 | 18.8583 |  | 57.2346 | -118.9982 | 67.2353 | 34.135 | 33.2818 | 0 | -70.582 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 13.1927 | 73.7624 | 12.3575 | 12.4262 | 20.6042 | 9.6937 | 6.2883 | 8.1069 |  |  | -70.59 | -71.03 |  | 0 | 68.2 | 10.937 | 0.172 | -59.74 | -59.3 | -45.1 | 59.74 | 60.13 | 17.475 | -0.5127 | 70.4623 | 72.7861 | 45.8787 | -49.4256 | -47.2146 | 8.1071 | 7.6184 | 78.6349 | 78.7002 | 20.9945 | 13.9966 | -523.5869 | 6.3889 | -18.9 | -18.8 | 53.8208 | 56.6742 | -6.8022 |  | -49.6232 | 9.4549 | 8.7828 | 5.8578 | 551.5303 | 155.919 | 155.1255 | -516.3142 | 586.3396 |  | -80.9347 | 81.8779 | 97.2707 | 28.17 | 31.68 |  | 81.01 | -39.7811 | -44.8714 | 93.1712 | 92.6419 | -4.5245 | -123.8689 | -124.1925 | 13.0426 |  |  |  | 123.7 | 113.3 | -15.27 | 67.5245 | 65.7023 | 65.9368 | -4.7596 | -2.8963 | 55.5728 | -107.5768 | 68.1504 | 13.9088 | 71.22 | 37.41 |  | 45.2682 | -22.71 | -2.903 |  |  | -96.7935 |  | -23.424 | -102.6 | -102.2 | 24.0573 |  | 57.7811 |  |  | -4.86 | 58.9775 | 95.6629 | -19.32 | -19.42 | 106.31 | 63.82 | 97.0364 | 93.2909 | -16.6502 | -15.9182 | 213.8185 | 170.4904 | 165.5577 | 166.7394 | 74.6763 | 51.6614 | -32.145 | 526.3288 | -21.4073 |  | -29.6235 | -26.9325 | 10.4155 | -46.2302 | -42.4575 | 144.444 | -37.4855 | -38.326 | -17.7949 | 0 | -5.69 | 104.8 | 20.7056 | -173.5313 | -35.5267 | -34.8739 | 4.5616 | -48.5851 | 19.8538 | 24.3688 |  | 23.6468 | 40.5658 | 42.1155 | 39.6306 | 39.0173 | 39.0173 | -34.8309 | 17.693 | 18.426 | -52.5237 | -52.3229 | 23.1613 |  | 1.5753 |  |  |  | 19.052 |  | -11.021 | 2.221 |  | 39.97 | 52.7048 | 57.1146 |  | 78.8176 | 15.1 | -18.5301 | 4.0714 | 4.7119 | 1.9616 |  |  | -14.0843 | -35.1643 | 17.2096 | 36.9518 | 47.5277 | 47.6044 | -153.5867 | -29.7936 | 30.4216 | -55.7861 | 10.9697 | 10.5106 | 10.1055 | 12 | 35.6353 | 34.8976 |  |  | -88.0637 | 90.4218 | 0 | -34.8427 | -33.9493 | -61.1169 | -52.2395 | 80.3987 | 80.7581 |  |  | -4.4358 | -4.1392 | -2.8053 | -3.3808 | 31.14 | 30.31 | 15.4 | 15 | 22.1306 | -75.2 | -295.1335 | 60.8456 | 60.5875 | 10 | -27.9 | 5.7 | 6.5 |  |  |  | 41.3654 | 51.7126 | 23.4093 | 46.4731 | -20.436 | 14.8132 | -118.9208 | 44.8695 | -18.4673 | 184.7945 | 185.9275 | 119.4561 | -45.5425 | -43.6201 | -87.5968 | 87.2485 | -8.7796 | 5.565 | 14.8 | 6.679 | 6.681 | -14.32 | -4.08 |  | 3.4867 | -8.6717 | -40.1663 | 16.4 | 51.944 | 51.74 |  |  | 52.5164 | 51.1818 | 53.4796 |  | 30.1 | 67.7211 |  |  | -57.6704 | 79.6517 | 62.3244 | -57.1175 | -78.2622 | 51.7441 | 25.5347 | -39.8 | 39.7 | -83.7133 | 237.0644
03/01/2026 | 13:30 | 0 | 19.2923 |  | -32.4716 | 17.9862 |  | 55.9441 | -118.6963 | 65.7139 | 33.063 | 32.1138 | 0 | -68.624 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 13.3405 | 73.3638 | 12.045 | 12.2663 | 20.364 | 10.5253 | 5.7828 | 7.9208 |  |  | -65.73 | -65.27 |  | 0 | 66 | 9.362 | 0.128 | -56.5 | -55.43 | -44.46 | 56.5 | 56.16 | 17.5322 | -0.5165 | 68.2451 | 70.2609 | 43.007 | -45.0047 | -44.597 | 7.7042 | 7.8382 | 74.7075 | 75.5751 | 2.9338 | 1.4703 | -489.0898 | 8.6268 | -18.9 | -18.8 | 50.7474 | 50.2711 | -6.6638 |  | -45.9459 | 9.5042 | 8.8126 | 5.9612 | 530.5641 | 157.2313 | 157.8417 | -500.4105 | 575.118 |  | -43.2836 | 44.6586 | 96.163 | 27.47 | 30.71 | 67.74 | 81.16 | -52.1051 | -50.7656 | 87.8697 | 88.4869 | -3.518 | -113.2517 | -113.4548 | 12.3672 | 0 |  |  | 120.1 | 107.8 | -15.23 | 70.2641 | 68.5393 | 67.9773 | 2.944 | 3.9609 | 52.4404 | -109.8362 | 63.7219 | 13.8831 | 73.24 | 37.9 | 46.8823 | 44.6823 | -22.42 |  |  |  | -114.5181 |  | -22.6432 | -104.1 | -106 | 23.5135 | 64.1693 | 58.2508 |  | 63.21 | -5.31 | 58.4505 | 114.974 | -14.76 | -14.92 | 103.5 | 62.2 | 114.2182 | 115.2 | -16.084 | -16.6273 | 221.4099 | 179.0668 | 173.1931 | 175.4721 | 48.965 | 26.0484 | -33.465 | 514.0119 | -32.8657 |  | -29.2195 | -26.3439 | 34.9913 | -44.1193 | -42.0582 | 36.912 | -23.1021 | -23.8095 | 8.9317 | 0 | -6.48 | 1 | 20.3324 | -169.7253 | -36.9631 | -35.8255 | 6.1466 | -24.1918 | -4.1231 | 24.2973 |  | 24.3856 | 41.1934 | 41.5206 | 39.8539 | 51.4091 | 51.2416 | -29.6398 | 18.4771 | 17.249 | -53.0614 | -49.7671 | 23.8938 | -30.69 | 1.1749 | 0.8927 | 0.27 | 22.47 | 22.028 |  | -11.053 | 2.33 |  | 41.88 | 53.8769 | 52.7046 |  | 81.1128 | 15.4 | -17.3495 | 3.8275 | 4.1709 | 1.8872 |  |  |  | -33.6988 | 19.0595 | 35.0358 | 42.0449 | 41.5423 | -148.4117 | -29.7658 | 30.0234 | -56.3244 |  | 10.0711 | 9.8419 |  | 0 | 0 |  |  | -110.2088 | 113.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.8194 | -8.8963 | -9.0249 | -9.1308 | 25.26 | 26.69 | 26.1 | 25.1 | 22.1498 | -74 | -291.925 | 48.4305 | 48.1333 | 9.4 | -17.6 | 9.8 | 10 | 1.4501 |  | 0 | 50.6657 | 66.7019 | 32.2086 | 56.7746 | -29.4935 | 21.5834 | -112.5159 | 50.1959 | -22.8604 | 192.3434 | 189.2023 | 112.1237 | -60.1895 | -46.2626 | -102.3385 | 102.6223 | -7.4887 | 8.128 | 22.24 | 6.766 | 6.767 | -21.84 | 2.88 |  | -3.2212 | 26.5461 | -44.7654 | -7.7 | 50.565 | 49.541 | 4.4728 | 5.1138 | 51.6031 | 51.3318 | 0 |  | 18.2 | 64.6636 |  |  | -24.742 | 24.5327 | 0 | -24.2161 | -24.7035 | 0 | 24.5226 | -29.9 | 27.9 | -105.243 | 254.9136
03/01/2026 | 14:00 | 0 |  | -28.1492 | -32.1982 | 17.1462 |  | 54.4345 | -116.1336 | 65.0197 | 32.363 | 31.6482 | 2.22 | -66.173 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 13.3797 | 71.9762 | 12.8744 | 12.9466 | 21.5097 | 13.9411 | 5.7751 | 8.0125 |  |  | -65.04 | -64.88 |  | -2.22 | 63.8 | 9.148 | 0.148 | -57.8 | -57.43 | -37.86 | 57.8 | 58.32 | 15.1193 | 0.235 | 68.6655 | 70.3141 | 39.814 | -47.7119 | -46.8632 | 21.3456 | 27.6482 | 71.6328 | 72.7514 | 18.1725 | 16.5557 | -508.9139 | 7.937 | -18.7 | -18.5 | 52.4972 | 52.7264 | -6.7347 |  | -50.6621 | 9.2109 | 8.1378 | 5.4926 | 545.1215 | 154.1795 | 152.623 | -494.9728 | 577.0548 |  | -71.8188 | 72.8552 | 95.3846 | 27.72 | 30.44 |  | 82.06 | -47.1487 | -46.6129 | 82.6924 | 84.2922 | -3.093 | -116.5036 | -115.9479 | 12.7085 |  |  |  | 121 | 107.3 | -14.57 | 69.1039 | 66.9403 | 66.5538 | -2.0567 | -0.9985 | 54.2641 | -106.4593 | 65.5586 | 14.0618 | 69.82 | 36.49 | 46.6479 |  | -21.9 |  |  |  | -99.8682 |  | -22.5208 | -102.9 | -102.1 | 22.8598 | 63.2904 | 55.9026 | 87.9089 | 61.87 | -4.65 | 58.435 | 97.8831 | -14.7 | -14.91 | 102.39 | 63.19 | 99.3091 | 96.7636 | -17.8816 | -16.5273 | 210.9336 | 166.3295 | 161.6082 | 162.7328 | 73.2549 | 50.7506 | -31.448 | 507.6437 | -52.5685 |  | -28.9816 | -25.8652 | 10.3086 | -47.0706 | -44.5089 | 147.516 | -39.8011 | -39.9344 | -16.0933 | 0 | -11.72 | 105 | 20.3346 | -172.9481 | -36.1407 | -35.4336 | 5.6223 | -47.2328 | 18.997 | 24.1844 |  | 23.6573 | 41.0978 | 39.9863 | 39.2146 | 46.8878 | 46.2179 | -29.3049 | 20.0183 | 19.6504 | -52.0777 | -51.3045 | 23.469 |  | 1.1749 | 0.7987 | 0.26 | 22.98 | 23.1496 |  | -10.636 | 2.447 |  | 41.79 | 51.4442 | 51.7957 |  | 79.8012 | 16.3 | -17.7353 | 3.9526 | 4.5674 | 1.8663 |  |  |  | -33.0667 | 18.1268 | 34.4738 | 44.2095 | 45.8323 | -150.4134 | -29.4068 | 30.0949 | -55.0778 |  | 9.523 | 9.4727 | 13.2004 | 0 | 0 | 4.2 |  | -89.3575 | 92.1979 | -22.8565 | 0 | 0 | -40.4203 | -31.2707 |  |  |  | -25.8415 | 3.068 | 2.1781 | -10.0128 | -9.3134 | 39.74 | 38.71 | 14.9 | 15.4 | 21.7824 | -72.56 | -320.0013 | 74.9136 | 75.2663 | 9.9 | -28.5 | -1.1 | -1 | 1.3616 |  | 35.9554 | 79.7267 | 39.2869 | 17.6621 | 67.1113 | -11.7679 | 5.782 | -124.2613 | 35.7694 | -12.8017 | 175.16 | 174.8148 | 127.7322 | -27.0148 | -37.5596 | -59.8406 | 66.2866 | -9.0158 | 18.082 | 13.92 | 6.804 | 6.821 | -13.92 | -5.52 |  | 5.803 | -12.6268 | -38.6129 | 16.5 | 50.865 | 51.119 | 11.1119 | 13.4422 |  |  |  |  | 31.2 | 65.2619 |  |  | -64.0667 | 58.6684 | 41.0055 | -63.6887 | -58.797 | 31.4217 | 26.5402 | -40.9 | 41.6 | -115.8447 | 253.6439
03/01/2026 | 14:30 | 0 |  | -28.2582 | -23.5514 | 16.9259 |  | 55.1655 | -120.3714 | 64.7355 | 32.719 | 32.5952 | 2.22 | -64.77 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 13.2699 | 74.2916 | 13.9135 | 14.3809 | 23.3852 | 17.4722 | 6.0905 | 8.2811 |  |  | -65.89 | -65.41 |  | -2.22 | 63.8 | 8.83 | 0.148 | -59.56 | -58.79 | -36.99 | 59.56 | 60.34 | 16.7617 | -0.3506 | 69.318 | 71.8796 | 39.482 | -46.2158 | -46.2153 | 17.9204 | 18.136 | 74.0184 | 74.1684 | 7.1877 | 22.0033 | -514.6298 | 8.1267 | -18.6 | -18.7 | 54.2787 | 53.2197 | -6.5152 |  | -49.641 | 8.9896 | 8.4454 | 5.666 | 553.2699 | 160.9241 | 160.802 | -498.0543 | 601.499 |  | -60.8003 | 62.4694 | 96.5721 | 28 | 30.87 | 67.07 | 81.81 | -47.1487 | -47.1487 | 81.6843 | 82.803 | -3.0978 | -110.1474 | -109.2871 | 12.0545 |  |  |  | 117.8 | 106.5 | -14.52 | 71.1726 | 67.0522 | 67.6296 | 1.6635 | 2.072 | 57.6688 | -113.5001 | 67.3971 | 13.8405 | 74.19 | 38.14 | 46.1792 | 43.9499 | -21.92 |  |  |  | -93.4987 |  | -22.4848 | -103 | -103.6 | 22.4203 | 61.5326 | 54.4936 | 86.7371 | 61.25 | -4.41 | 58.59 | 94.2729 | -14.99 | -15.17 | 95.74 | 63.28 | 93.8909 | 92.6182 | -18.5195 | -18.9364 | 205.1301 | 161.7633 | 160.286 | 158.8336 | 69.2613 | 47.3792 | -31.203 | 508.0523 | -109.991 |  | -29.5622 | -26.7584 | 11.6996 | -49.2367 | -46.5179 | 147.516 | -41.0755 | -41.8589 | -14.0464 | 0 | -14.54 | 104.9 | 20.0083 | -176.7487 | -36.8252 | -36.2241 | 6.2759 | -43.2959 | 18.2406 | 24.0452 |  | 24.3927 | 41.2 | 40.8568 | 39.8547 | 47.2227 | 47.0552 | -21.267 | 21.0637 | 21.765 | -51.4302 | -45.9082 | 22.9123 | -28.6 | 1.1652 | 0.8341 | 0.27 | 21.68 | 22.6994 |  | -10.099 | 2.337 |  | 42.06 | 44.7581 | 50.5603 |  | 81.6996 | 17.7 | -17.2451 | 4.1407 | 4.0329 | 1.8129 |  |  |  | -33.9046 | 18.2962 | 34.9223 | 45.0488 | 45.9393 | -152.9752 | -29.7566 | 30.6713 | -55.4668 | 11.3681 | 9.2495 | 8.9559 | 12.572 | -8.576 | -7.9724 | 43.2 | -42.2075 | -104.2133 | 106.5412 | -63.0623 | 0 | 0 | -63.6609 | -55.2062 | 0 |  |  | -33.9624 | 1.2332 | 0.64 | -7.9568 | -7.5063 | 35.75 | 33.94 | 15 | 15.7 | 21.556 | -69.04 | -279.0937 | 56.3167 | 56.0608 | 9.9 | -27.9 | 1.4 | 1.4 |  |  | 69.908 | 133.2075 | 0 | -5.4286 | 77.8209 | 4.2494 | -13.534 | -101.7226 | 49.7454 | 11.6587 | 170.3909 | 170.923 | 102.7715 | -0.9837 | -50.1348 | -48.7414 | 46.8008 | -7.7249 | 12.376 | 14.08 | 7.302 | 7.281 | -13.76 | -5.28 |  | 5.3635 | -15.2331 | -37.6455 | 18.1 | 49.658 | 50.982 |  |  | 5.8442 | 5.1785 | 6.8258 |  | 28 | 63.4025 |  |  | -54.2465 | 83.0201 | 65.5504 | -53.6002 | -81.8344 | 55.3532 | 26.2378 | -38.1 | 38 | -169.8493 | 294.2417
03/01/2026 | 15:00 | 0 |  | -28.6136 | -24.0949 | 16.9213 |  |  | -117.5305 | 64.8428 |  | 32.0441 | 4.44 | -64.299 |  | 20.7 |  | 13.3809 | 74.1092 | 13.8253 | 14.1734 | 23.2066 | 17.5364 | 5.9044 | 8.1743 |  |  | -64.88 | -65.03 |  | -4.44 | 63.8 | 9.326 | 0.158 | -57.13 | -55.9 | -42.69 | 57.13 | 56.91 | 16.5596 | -0.1409 | 68.5882 | 69.5817 | 38.9306 | -46.6677 | -46.5014 | 26.6551 | 33.7902 | 72.8191 | 73.3005 | 18.276 | 9.4211 | -505.182 | 8.0201 | -18.5 | -18.7 | 52.7628 | 51.4016 | -6.3778 |  | -50.5936 | 9.0117 | 7.95 | 5.3536 | 545.7318 | 153.5081 | 153.0808 | -466.1623 | 592.4324 |  | -69.5785 | 69.5904 | 94.5263 | 27.66 | 30.56 | 66.37 | 80.75 | -42.996 | -43.13 | 90.6054 | 92.3064 | -2.536 | -111.9574 | -111.5572 | 10.9716 |  |  |  | 116.4 | 105.1 | -14.64 | 68.9013 | 67.2803 | 66.7615 | -0.6619 | 0.1352 | 54.6565 | -107.631 | 65.302 | 14.6733 | 69.53 | 36.32 | 45.7104 | 43.364 | -21.67 |  |  |  | -81.6287 |  | -22.154 | -101.6 | -102.8 | 22.3599 | 60.6537 | 52.615 | 85.5652 | 60.59 | -3.76 | 58.5745 | 81.0471 | -15.11 | -15.3 | 95.37 | 64.29 | 83.8182 | 82.9455 | -23.4956 | -21.6 | 198.3232 | 154.9987 | 148.3389 | 151.1034 | 72.1294 | 50.2721 | -31.207 | 477.4198 | -117.1042 |  | -37.7385 | -35.0555 | 0 | -55.4698 | -52.2976 | 147.516 | -45.0467 | -45.9645 | -16.9172 | 0 | -16.32 | 106.8 | 16.687 | -174.7254 | -37.0928 | -35.8572 | 7.9418 | -49.3365 | 20.0622 | 23.5717 |  | 22.7588 | 40.7489 | 40.4585 | 38.8204 | 42.0315 | 42.5339 | -28.4676 | 24.8887 | 24.7688 | -49.95 | -46.7186 | 22.6706 |  | 1.1749 |  |  |  | 20.092 |  | -10.174 | 1.31 |  | 41.28 | 48.8367 | 50.5794 | 13.76 | 82.4057 | 17.2 | -18.0301 | 3.8159 | 4.1935 | 1.8344 |  |  | -13.878 | -34.0128 | 17.6355 | 36.0094 | 47.9098 | 51.4367 | -153.6294 | -29.4635 | 30.5556 | -55.8975 | 11.777 | 9.1812 | 8.9032 | 13.08 | -5.2543 | -5.2766 | 41.5 | -41.3418 | -103.7999 | 105.1927 | -62.4604 | 0 | 0 | -66.2118 | -57.9278 | 13.0629 | 0 |  | -23.7127 | 9.1435 | 8.2536 | -5.3089 | -5.4065 | 31.73 | 31.4 | 12.7 | 14.6 | 21.1672 | -71.12 | -323.4033 | 83.6532 | 83.1325 | 9.4 | -32.3 | -7.9 | -7.8 |  |  | 70.7734 | 135.0413 | 40.6809 | 14.498 | 97.7145 | -14.115 | 7.3013 | -131.4639 | 23.8922 | -9.6509 | 172.5418 | 170.5791 | 132.6031 | -28.1438 | -30.1646 | -53.7551 | 51.1404 | -9.7299 | 14.059 | 13.92 | 7.518 | 7.522 | -13.84 | -5.76 |  | 6.2425 | -15.7031 | -37.6455 | 18.1 | 50.747 | 49.663 | 11.2381 |  | 9.3462 | 8.5833 | 8.2197 |  | 34.1 | 66.1693 |  |  | -57.2906 | 84.4296 | 67.9181 | -57.5307 | -82.6909 | 56.3488 | 26.1585 | -44.4 | 43.8 | -170.7347 | 299.5554
03/01/2026 | 15:30 | 0 |  |  | -24.1004 | 18.9109 |  | 53.4294 | -119.163 | 63.5627 | 32.421 | 31.6184 | 2.22 | -63.918 |  | 20.7 | -57.2 | 13.1128 | 74.5904 | 14.1197 | 14.1873 | 23.5493 | 17.7856 | 6.2731 | 7.8517 |  |  | -64.86 | -64.8 |  | -4.44 | 61.6 | 9.425 | 0.166 | -55.58 | -56.21 | -42.86 | 55.58 | 56.17 | 17.9807 | -0.7571 | 68.5907 | 70.1422 | 38.4883 | -47.4256 | -45.5971 | 30.1942 | 25.9727 | 72.0899 | 73.319 | 20.4044 | 17.3294 | -506.4647 | 9.4529 | -18.8 | -18.8 | 52.3655 | 52.8994 | -6.087 |  | -51.4387 | 8.471 | 7.8841 | 5.3844 | 552.9647 | 154.9424 | 153.7217 | -470.7014 | 593.3646 |  | -76.287 | 76.2061 | 93.5184 | 27.34 | 30.07 |  | 80.57 | -38.4415 | -40.7188 | 87.1225 | 87.8408 | -5.8389 | -110.2808 | -110.4566 | 12.6826 |  |  |  | 115.7 | 104.3 | -14.34 | 69.3833 | 68.0728 | 65.7549 | -2.4815 | -1.4943 | 58.084 | -107.7677 | 67.5143 | 14.6895 | 70.9 | 37.01 | 46.1792 | 43.5104 | -21.63 |  |  |  | -72.0801 |  | -22.355 | -104 | -102 | 21.9919 |  | 51.2061 | 84.3933 |  | -3.73 | 57.4585 | 73.2317 | -14.93 | -15.09 | 100.48 | 63.31 | 73.1273 | 73.5273 | -25.2796 | -19.4 | 192.7239 | 149.0529 | 144.2309 | 146.0728 | 76.4386 | 54.7294 | -30.561 | 488.8957 | -131.974 |  | -37.3258 | -34.446 | 0 | -12.8603 | -13.0145 | 109.104 | -48.3801 | -49.1938 | -20.9117 | 0 | -14.07 | 65.2 | 18.3649 | -97.8476 | -38.7058 | -37.9343 | 9.7964 | -54.9194 | 25.7651 | 24.5681 |  | 24.0244 | 40.9288 | 41.4227 | 40.134 | 39.8546 | 39.3522 | -28.4676 | 25.809 | 27.2401 | -50.9661 | -45.8432 | 22.4289 | -29 | 1.1749 | 0.8341 |  | 21.17 | 17.9313 |  | -10.047 | 0.912 |  | 41.41 | 45.1707 | 46.6864 |  | 81.6949 | 17.9 | -18.4819 | 4.1632 | 4.7866 | 1.8889 |  |  |  | -33.8977 | 16.6687 | 35.8606 | 53.1294 | 55.1068 | -157.3286 | -29.2795 | 30.404 | -54.3996 |  | 9.3374 | 8.9348 | 14 | -4.3681 | -3.0928 | 40.6 | -40.8027 | -90.1019 | 91.357 | -85.6613 | -10.8097 | -11.2786 | -67.7169 | -62.118 | 17.8922 | 17.0154 |  |  | 7.2648 | 6.7485 | -15.2143 | -15.1159 | 31.82 | 31.9 | 14 | 14.9 | 21.4128 | -62.72 | -346.3777 | 89.2325 | 88.3333 | 9.4 | -29.6 | -5.6 | -5.3 | 1.387 |  | 93.3888 | 152.3197 | 70.2955 | 39.1776 | 134.4805 | -41.7021 | 32.0066 | -137.1672 | 19.4877 | -33.0563 | 176.3692 | 175.0057 | 137.0854 | -66.2522 | -20.1945 | -73.6056 | 74.7911 | -9.8343 | 25.873 | 12.88 | 7.429 | 7.522 | -13.92 | -6.64 |  | 7.6188 | -16.6979 | -37.7066 | 17.4 | 49.949 | 49.416 |  | 13.5587 | 11.7395 | 10.899 | 10.6892 |  | 33.5 | 64.5309 |  |  | -59.703 | 81.8095 | 69.8256 | -59.6158 | -79.9468 | 61.4221 | 17.9084 | -42.2 | 43 | -176.1683 | 308.1441
03/01/2026 | 16:00 | 0 | 19.2812 |  | -24.9071 | 16.6157 |  | 53.408 | -116.0532 | 63.4688 | 32.057 | 31.5388 | 4.44 | -63.764 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 13.4872 | 71.5686 | 14.0206 | 14.2679 | 23.2846 | 18.3333 | 5.7517 | 8.198 |  |  | -64.33 | -64.35 |  | -4.44 | 61.6 | 11.201 | 0.181 | -56.45 | -55.55 | -41.14 | 56.45 | 56.38 | 17.0384 | -0.0565 | 67.6368 | 69.7306 | 39.1235 | -47.1634 | -47.305 | 28.2286 | 28.6403 | 71.2612 | 72.5507 | 20.2246 | 20.6959 | -507.911 | 9.0798 | -18.8 | -18.7 | 53.5978 | 53.0519 | -6.0445 |  | -55.7559 | 7.4634 | 7.6209 | 5.1145 | 548.9058 | 140.263 | 140.2325 | -454.5418 | 577.1832 |  | -98.9829 | 99.8499 | 91.3129 | 26.98 | 30.21 | 65.66 | 78.81 | -44.2017 | -42.996 | 82.1149 | 83.0974 | -5.7036 | -115.8483 | -115.3776 | 10.6129 |  |  |  | 117.6 | 106 | -14.33 | 66.2798 | 64.3603 | 63.6326 | -9.0832 | -8.3031 | 57.1445 | -99.831 | 66.5726 | 14.3699 | 68.99 | 35.28 | 45.2417 | 42.9245 | -21.39 |  |  |  | -80.0929 |  | -22.0685 | -97.7 | -96.8 | 22.1017 |  | 50.7365 | 83.2214 | 58.69 | -3.4 | 57.536 | 78.3845 | -15.07 | -15.36 | 98.74 | 62.81 | 79.7818 | 78.1091 | -21.0528 | -21.2818 | 193.9947 | 148.9203 | 145.7598 | 147.2343 | 65.4841 | 42.8743 | -30.737 | 462.3686 | -47.1257 |  | -38.8596 | -36.3462 | 11.9144 | -6.3362 | -5.7924 | 44.592 | -42.5584 | -43.4945 | -10.3721 | 0 | -13.96 | 1 | 18.4188 | -86.8655 | -38.7009 | -38.0454 | 11.316 | -41.0085 | 11.9508 | 23.9741 |  | 23.9066 | 41.2132 | 41.3755 | 39.8555 | 43.2037 | 42.3664 | -27.6303 | 23.7765 | 23.7285 | -46.0331 | -45.0894 | 18.3786 | -30.33 | 1.1749 | 0.8914 |  | 19.91 | 20.9815 |  | -9.672 | 1.225 | 9.9797 | 43.07 | 45.0745 | 48.886 |  | 82.6649 | 16.3 | -18.178 | 4.2468 | 4.2028 | 1.8762 |  |  | -13.8723 | -34.2747 | 16.3279 | 36.179 | 57.2809 | 58.4165 | -157.72 | -28.5781 | 29.9386 | -53.984 |  | 9.3374 | 9.0086 | 13.5261 | 25.7805 | 26.0029 | 44 | -42.9079 | -144.1213 | 144.8071 | 19.1546 | -27.0981 | -26.9307 | -63.135 | -54.4941 | 23.0261 | 23.5893 | -46.1061 |  | 19.328 | 19.2731 | -17.9886 | -18.2647 | 44.24 | 44.08 | 17.9 | 17.8 | 21.494 | -56.56 | -288.3174 | 77.7921 | 77.6 | 10.5 | -32.5 | -18.2 | -18.2 |  |  | 28.7369 | 64.7317 | 166.7083 | 122.5653 | 129.9995 | -117.7572 | 113.1069 | -170.0531 | -54.1745 | -113.7113 | 159.8427 | 154.5757 | 170.9164 | -158.6497 | 56.3994 | -101.1835 | 102.2212 | -11.8119 | 24.179 | 14.08 | 7.573 | 7.592 | -13.68 | -6.24 |  | 7.0909 | -18.1628 | -36.4156 | 18.9 | 51.976 | 52.049 |  |  | 14.5364 | 14.2712 | 12.2444 |  | 34.9 | 64.5903 |  |  | -53.6997 | 80.6342 | 64.416 | -54.023 | -79.2116 | 54.6961 | 24.4521 | -44.1 | 43.8 | -124.412 | 274.0242
03/01/2026 | 16:30 | 0 |  | -28.3112 | -24.4181 | 16.065 |  | 53.5018 | -114.235 | 62.7648 |  | 31.2525 | 0 | -59.543 | 55 | 16.56 | -52.8 | 13.6621 | 69.4978 | 14.0063 | 14.1142 | 23.6576 | 18.1013 | 6.1609 | 8.0995 |  |  | -67.46 | -67.52 |  | 0 | 57.2 | 10.877 | 0.188 | -57.79 | -57.21 | -47.17 | 57.79 | 57.45 | 17.2063 | -0.228 | 67.9132 | 70.0036 | 42.5141 | -45.9898 | -45.5894 | 7.9426 | 8.0493 | 75.7733 | 76.7776 | 0.2044 | -1.4786 | -483.5229 | 9.4307 | -18.7 | -18.9 | 52.0668 | 51.2318 | -5.879 |  | -49.6113 | 7.4918 | 6.9178 | 4.6185 | 525.437 | 131.4737 | 130.4361 | -438.2792 | 550.1259 |  | -77.9632 | 80.1091 | 89.2272 | 26.55 | 29.44 | 64.26 |  | -44.7375 | -46.7468 | 83.3804 | 84.8838 | -5.3964 | -114.07 | -113.7132 | 9.844 |  |  |  | 118.1 | 106.6 | -14.29 | 65.8957 | 64.3088 | 63.5025 | -11.2788 | -10.9589 | 52.9989 | -91.9007 | 62.0783 | 14.0436 | 66.28 | 34.7 | 44.7729 | 42.485 |  |  |  |  | -105.6302 |  | -21.8345 | -93.7 | -93.8 | 22.272 |  | 51.6757 | 83.2214 | 58.09 | -4.14 | 58.776 | 102.9734 | -15.47 | -15.62 | 96.56 | 60.88 | 104.2909 | 103.0182 | -14.147 | -13.7455 | 207.1475 | 165.9046 | 159.2531 | 161.5038 | 70.879 | 48.5038 | -31.497 | 447.9133 | 42.6042 |  | -39.6706 | -36.7975 | 0 | -4.8781 | -3.3121 | 41.52 | -34.8087 | -35.7819 | -15.4122 | 0 | -11.65 |  | 17.8996 | -82.4088 | -39.331 | -38.1495 | 11.6911 | -47.4356 | 18.2127 | 23.7492 |  | 23.2646 | 40.8387 | 41.0471 | 39.4397 | 44.5434 | 46.2179 | -43.0363 | 15.9299 | 15.9443 | -60.0952 | -59.4814 | 22.2971 | -28.68 | 1.1749 | 0.8682 |  | 21.14 | 20.3538 |  | -8.907 | 4.322 |  | 43.43 | 61.3966 | 61.471 |  | 83.3822 | 16.3 | -18.2707 | 4.1844 | 4.6826 | 1.8635 |  |  | -14.1439 | -34.8976 | 17.0331 | 36.1281 | 56.1123 | 58.1736 | -163.1501 | -28.2903 | 29.823 | -52.0563 |  | 9.3081 | 9.0086 | 14 | 58.6824 | 59.1321 | 91.8 | -90.7754 | -213.432 | 214.7348 | 134.8585 | -58.2611 | -58.1438 | -60.3191 | -51.1396 | 45.3141 | 44.567 | -54.764 | -61.1755 | 11.4287 | 10.6706 | -15.8394 | -16.246 | 89.71 | 88.6 | 17.3 | 18.1 | 21.1458 | -41.04 | -336.8489 | 88.6723 | 88.4616 | 9.9 | -29.6 | -9.6 | -9.6 | 1.4232 | 1.1552 | -127.5435 | -22.052 | 262.3802 | 209.7302 | 122.3466 | -206.1506 | 205.4476 | -89.7152 | -96.3992 | -203.042 | 122.2632 | 121.4761 | 89.7561 | -256.0706 | 95.9983 | -154.0356 | 155.6402 | -11.7597 | 23.269 | 15.12 |  |  | -14.4 | -5.04 |  | 5.3056 | -17.9278 | -36.7391 | 20.5 | 53.563 | 52.985 |  |  | 28.3292 | 26.4084 | 27.7184 |  | 30.6 | 64.037 |  |  | -50.0539 | 78.2065 | 60.1978 | -50.5167 | -77.6385 | 50.603 | 26.777 | -41.1 | 40.9 | -81.7201 | 237.8892
03/01/2026 | 17:00 | 0 | 19.0533 |  | -33.5711 | 14.6011 |  | 51.3815 | -110.0308 | 62.0932 | 31.711 | 31.2308 | 2.22 | -59.461 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.1699 | 65.5072 | 13.9236 | 14.2583 | 23.1683 | 18.2177 | 6.1363 | 7.8409 |  |  | -63.84 | -64.08 |  | -2.22 | 57.2 | 11.853 | 0.194 | -57.95 | -57.17 | -53.67 | 57.95 | 57.87 | 16.9052 | 0.2087 | 68.919 | 71.4989 | 39.471 | -47.7829 | -46.8619 | 6.5538 | 5.9123 | 75.9586 | 77.1244 | 0.213 | -0.8912 | -476.1512 | 8.842 | -18.6 | -18.7 | 54.487 | 53.4783 | -5.7499 |  | -59.0701 | 7.3758 | 7.301 | 4.882 | 514.664 | 115.2989 | 115.6346 | -440.8957 | 512.5153 |  | -111.7681 | 114.1444 | 87.1115 | 25.64 | 28.53 | 62.93 | 76.28 | -34.1549 | -34.2888 | 75.7575 | 76.1682 | -5.1378 | -117.6099 | -117.6195 | 11.4644 |  |  |  | 120.5 | 107.4 | -13.81 | 64.4621 | 63.1476 | 62.7124 | -16.5019 | -16.034 | 47.1066 | -78.0297 | 53.0619 | 14.0276 | 66.19 | 34.64 | 44.7729 | 42.485 | -21.14 |  |  |  | -102.7728 |  | -21.7216 | -89.6 | -91.2 | 22.1457 | 58.017 |  | 82.0496 | 57.42 | -3.83 |  | 100.9982 | -16.79 | -17.01 | 97.84 | 60.08 | 103.1818 | 100.4909 | -4.7251 | -5.1 | 211.2374 | 167.4769 | 162.4915 | 165.7895 | 72.2183 | 49.6365 | -31.494 | 452.7481 | 144.0366 |  | -37.0644 | -34.1937 |  | -4.1433 | -4.3186 | 39.984 | -28.8488 | -29.9539 | -17.64 | 0 | -14.35 |  | 17.3027 | -77.9741 | -39.2182 | -38.3692 | 10.8122 | -47.7006 | 20.1935 | 24.1568 |  | 23.9946 | 41.3433 | 41.2587 | 40.1694 | 34.9984 | 35.3333 | -28.9699 | 8.0007 | 7.5712 | -50.6378 | -48.2106 | 21.3119 |  | 0.777 |  |  |  | 21.5185 |  | -9.232 | 4.208 |  | 42.62 | 50.2716 | 53.4894 | 13.56 | 81.0495 | 16.3 | -16.8821 | 4.765 | 5.3618 | 1.87 |  |  | -13.8041 | -33.3366 | 17.6383 | 34.3247 | 56.8989 | 59.9011 | -155.2523 | -27.6313 | 27.7617 | -49.8491 | 12.4405 | 9.191 | 8.8399 |  | 85.648 | 85.9226 | 72.5 | -71.9412 | -219.2892 | 221.5594 | 219.2861 | -84.58 | -84.0488 | -60.2587 | -50.7227 | 58.3893 | 57.4691 |  |  | 15.8782 | 15.7354 | -34.1146 | -34.2068 | 96.56 | 95.78 | 17.9 | 17.9 | 21.5966 | -4.16 | -286.9685 | 67.449 | 66.2256 | 15.6 | -32 | -15.6 | -15.6 |  |  | -216.0618 | -124.705 | 358.8889 | 292.351 | 117.0902 | -279.8336 | 282.6277 | -114.3275 | -149.549 | -280.1424 | 117.0873 | 115.4053 | 117.3213 | -343.8847 | 154.0337 | -194.751 | 193.6069 | -10.2573 | 23.25 | 13.12 | 7.694 | 7.701 | -12.64 | -6.88 |  | 6.8284 | -19.6857 | -36.2997 | 21.6 | 48.994 | 50.802 | 11.1683 | 13.62 | 39.2211 | 37.2847 | 38.0344 |  | 32.6 | 63.9901 |  |  | -49.0789 | 79.4073 | 61.0625 | -49.33 | -78.7117 | 50.3168 | 27.2118 | -42.8 | 42.7 | 2.0858 | 164.8318
03/01/2026 | 17:30 | 0 | 18.6328 | -28.0369 | -33.5561 | 15.6947 |  | 50.6988 | -109.11 | 61.4119 | 31.0211 | 30.3015 | 4.44 | -58.328 | 52.8 | 15.732 |  | 13.3462 | 66.5144 | 13.099 | 13.1436 | 21.7015 | 15.8383 | 6.0543 | 8.2788 |  |  | -62.36 | -62.4 |  | -2.22 |  | 11.342 | 0.193 | -56.16 | -56.15 | -55 | 56.16 | 56.98 | 16.0976 | 0.9848 | 68.3423 | 70.0078 | 35.5795 | -43.1965 | -43.3408 | 6.6532 | 6.685 | 74.1269 | 74.5047 | 0.0125 | -1.5447 | -463.292 | 8.3584 | -18.5 | -18.6 | 49.6435 | 48.8659 | -5.7007 |  | -50.0014 | 5.9132 | 6.8155 | 4.6099 | 508.133 | 120.6396 | 120.365 | -479.2206 | 490.3564 |  | -100.2608 | 102.5249 | 85.9838 | 25.88 | 28.4 |  |  | -31.0739 | -32.0116 | 76.3845 | 78.257 | -5.2729 | -121.7217 | -120.5513 | 10.5065 |  |  |  | 120.2 | 108.2 | -14.02 | 62.8487 | 60.8084 | 60.7548 | -18.3445 | -17.822 | 51.9333 | -81.0629 | 59.4541 | 14.0064 | 66.58 | 34.8 | 44.3042 | 42.0456 | -21.36 |  |  |  | -114.844 |  | -21.7567 | -89.6 | -90.7 | 21.9809 | 57.431 | 53.0847 |  |  | -4.63 | 58.2025 | 113.4764 | -15.29 | -15.57 | 96.38 | 58.95 | 114.8 | 113.8182 | 0 | -0.0636 | 219.8091 | 178.0901 | 171.6989 | 174.6295 | 72.0888 | 49.2466 | -31.434 | 488.9648 | 216.2867 |  | -32.8231 | -30.1509 | 0 | -8.5708 | -8.0527 | 36.912 | -18.4996 | -19.3257 | -17.2232 |  | -14.82 |  | 16.6819 | -83.9997 | -41.4219 | -40.0255 | 16.0682 | -46.3623 | 20.0104 | 24.2581 |  | 23.643 | 40.6427 | 40.7382 | 39.0708 | 31.4818 | 31.4818 | -38.8499 | 1.1083 | 0.6967 | -55.157 | -55.1624 | 20.3268 | -28.73 | 1.1749 | 0.8927 | 0 | 20.49 | 17.5721 |  | -9.216 | 4.212 |  | 41.74 | 57.2271 | 57.8216 |  | 79.9249 | 15.7 | -16.0415 | 5.4295 | 5.8533 | 1.8977 |  |  |  | -32.4192 | 17.5491 | 33.5889 | 57.7188 | 60.098 | -154.5756 | -27.348 | 25.3527 | -47.4186 |  | 9.1324 | 8.7871 |  | 102.8673 | 102.4037 | 43.6 | -43.9989 | -190.4711 | 191.2003 | 258.4662 | -102.189 | -100.8764 | -60.0693 | -50.868 | 80.5392 | 79.8191 |  |  | 19.2071 | 18.3282 | -40.9919 | -41.3905 | 94.57 | 93.86 | 17.8 | 17.8 | 21.6179 | 9.36 | -330.1942 | 88.1885 | 87.9402 | 12.8 | -33.1 | -16.5 | -16.5 |  |  | -254.817 | -197.7562 | 410.745 | 331.1283 | 113.7551 | -327.5796 | 328.4306 | -125.84 | -173.9925 | -321.7319 | 117.5036 | 112.7173 | 127.231 | -394.524 | 180.8878 | -221.9005 | 223.6446 | -12.2348 | 22.287 | 13.2 | 7.618 | 7.613 | -11.76 | -7.52 |  | 7.7653 | -19.2187 | -37.0901 | 18.9 | 51.263 | 51.063 |  | 13.5864 | 51.0334 | 49.6966 | 50.618 |  | 34 | 64.7654 |  |  | -48.868 | 79.9701 | 61.1985 | -49.2418 | -78.4606 | 49.6402 | 27.6321 | -45.2 | 44.9 | 64.6263 | 105.6458
03/01/2026 | 18:00 | 0 | 19.0976 |  | -33.4467 | 14.0726 |  | 46.9152 | -100.8043 | 58.3882 | 29.6211 | 29.0405 | 4.44 | -57.301 | 50.6 | 14.904 |  | 12.9124 | 60.8624 | 12.5554 | 12.9657 | 21.43 | 15.8328 | 5.4475 | 7.4531 |  |  | -61.47 | -61.45 |  | -4.44 | 55 | 13.373 | 0.208 | -55.23 | -54.72 | -55.15 | 55.23 | 55.52 | 15.9458 | 1.3706 | 67.9842 | 70.5249 | 35.4123 | -42.439 | -42.2268 | 8.8896 | 8.7258 | 72.6896 | 73.7775 | 2.8472 | 1.174 | -468.0125 | 8.8879 | -18.6 | -18.6 | 48.1374 | 48.0407 | -5.2298 |  | -51.1206 | 5.9772 | 6.1526 | 4.198 | 509.9031 | 121.6773 | 121.7078 | -486.6126 | 488.6832 |  | -90.4848 | 92.6466 | 87.1115 | 26.45 | 28.69 | 62.9 | 77.82 | -30.672 | -30.538 | 70.203 | 71.0652 | -4.2749 | -125.4058 | -123.3914 | 2.6958 |  |  |  | 121.2 | 109.2 | -14.03 | 62.1537 | 60.8912 | 60.1792 | -19.6982 | -19.6959 | 53.0257 | -80.2106 | 59.4254 | 14.5666 | 67.62 | 34.94 | 44.3042 | 42.485 |  | -3.0413 |  |  | -139.2046 |  | -21.6194 | -91.6 | -92.9 | 21.871 | 56.8451 | 54.9633 |  |  | -5.5 | 58.1405 | 137.1528 | -3.07 | -3.06 | 72.34 | 57.72 | 135.8909 | 134.0182 | 12.9922 | 10.8182 | 229.6746 | 190.4106 | 183.7773 | 186.1863 | 70.1766 | 47.266 | -31.439 | 497.5766 | 242.6982 |  | -24.0979 | -21.6716 | 0 | -9.1549 | -8.8891 | 30.768 | -9.6442 | -10.183 | -15.3354 |  | -7.25 |  | 15.9427 | -82.8697 | -39.2224 | -38.6678 | 11.9341 | -45.5412 | 17.3673 | 24.8129 |  | 23.8981 | 41.4959 | 41.8025 | 40.6054 | 29.4723 | 29.8072 | -25.7883 | -9.3675 | -9.5675 | -45.7483 | -46.1551 | 17.6022 | -29.7 | 1.1627 |  |  | 19.16 | 15.6468 |  | -9.369 | 3.405 | 10.0409 | 39.89 | 45.7983 | 44.9565 |  | 76.0095 | 14.8 | -15.1477 | 5.4589 | 5.9518 | 1.9955 |  |  | -14.6588 | -32.2971 | 16.0963 | 33.4866 | 56.3731 | 58.4363 | -150.1631 | -26.6938 | 24.2506 | -46.504 | 12.6993 | 9.6792 | 9.2829 | 14.5131 | 107.6242 | 106.7491 | 47.4 | -46.9003 | -200.2935 | 203.3413 | 283.1522 | -105.1489 | -104.8168 | -58.2759 | -48.3226 | 80.9664 | 82.3301 |  | -62.7885 | 24.2829 | 24.1621 | -47.8781 | -48.1902 | 88.33 | 88.2 | 19.3 | 18.3 | 21.6585 | 22.56 | -352.2874 | 99.6066 | 99.3823 | 12.8 | -31.9 | -22.6 | -22.5 |  | 1.086 | -277.6903 | -217.1644 | 429.3225 | 346.4403 | 110.5571 | -341.1489 | 337.7956 | -150.2175 | -189.2452 | -335.4063 | 124.7443 | 121.5663 | 151.0905 | -415.1965 | 193.4816 | -227.3757 | 225.0238 | -12.1799 | 22.761 | 11.36 | 7.539 | 7.532 | -10.48 | -6.64 |  | 6.9444 | -18.6603 | -35.6832 | 18.3 | 51.347 | 50.694 | 11.1753 |  | 52.7191 | 53.1983 | 52.941 |  | 35.2 | 62.7783 |  |  | -46.7613 | 78.6022 | 58.8699 | -46.4327 | -77.5039 | 48.793 | 29.0343 | -43.8 | 44.1 | 81.3813 | 85.4763
03/01/2026 | 18:30 | 0 | 19.7381 | -29.3344 | -33.1192 | 14.8956 |  | 47.5177 | -103.2598 | 59.4176 | 30.2831 | 29.4663 | 2.22 | -66.488 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.3243 | 62.6752 | 10.0471 | 10.0995 | 16.7817 | 14.7123 | 0.2779 | 2.806 |  |  | -67.32 | -67.56 |  | -2.22 | 66 | 14.821 | 0.222 | -66.03 | -65.53 | -44.81 | 66.03 | 66.9 | 16.4097 | 0.2204 | 69.2746 | 72.284 | 36.1533 | -50.2532 | -50.9578 | 26.082 | 25.499 | 72.6656 | 73.3618 | 14.3428 | 19.2582 | -498.1544 | 8.552 | -18.5 | -18.5 | 57.286 | 56.0867 | -5.1798 |  | -56.4418 | 6.232 | 6.4405 | 4.3334 | 544.4195 | 114.658 | 115.0853 | -479.0313 | 510.1243 |  | -105.2987 | 106.878 | 87.1315 | 26.72 | 29.5 | 64.26 | 78.62 | -35.3605 | -36.2982 | 76.2279 | 77.4685 | -4.2518 | -134.7012 | -134.689 | 1.5539 |  |  |  | 123.4 | 111.2 | -14.43 | 59.4623 | 57.6024 | 57.4606 | -23.2074 | -22.976 | 52.3627 | -77.812 | 59.7253 | 15.9143 | 67.75 | 35.33 | 45.2417 | 42.485 | -22.07 | -3.0413 |  |  | -141.1919 |  | -22.5389 | -87.5 | -89.6 | 22.3709 | 58.017 | 55.9026 | 82.0496 |  | -5.5 | 58.7295 | 139.5529 | -1.63 | -1.51 | 71.36 | 58.79 | 140.4 | 138.3818 | 8.2349 | 7.3 | 230.1016 | 188.6536 | 182.1103 | 183.4583 | 73.4508 | 49.0021 | -31.045 | 485.9454 | 268.2652 |  | -24.2794 | -21.876 |  | -4.9293 | -5.1852 | 30.768 | -10.177 | -10.8496 | -16.7353 |  | -9.73 |  | 16.0601 | -74.4689 | -40.1653 | -39.142 | 12.3756 | -47.0723 | 20.9493 | 25.1009 |  | 24.7133 | 41.3849 | 41.0075 | 40.2758 | 35.6682 | 36.0031 | -50.0694 | -5.9059 | -6.0244 | -59.4619 | -58.6319 | 14.9581 | -28.31 | 0.9723 | 1.0562 | 0.25 | 17.37 | 11.2545 |  | -8.995 | 0.613 |  | 39.61 | 61.0362 | 60.6398 | 14 | 81.7566 | 13 | -19.0126 | 5.2658 | 5.8348 | 2.4104 |  |  | -14.3356 | -37.7506 | 15.5718 | 39.2041 | 54.3738 | 55.2247 | -166.7085 | -29.6759 | 26.8611 | -53.6637 | 12.1604 | 11.1844 | 10.8346 | 13.8688 | 119.3283 | 118.3403 | 82.6 | -82.3094 | -248.834 | 249.9028 | 336.9958 | -115.3951 | -114.472 | -59.6183 | -48.3104 | 80.2485 | 80.3711 |  |  | 32.7864 | 32.9073 | -39.5576 | -39.9869 | 100.94 | 100.76 | 21.5 | 22 | 21.6585 | 35.6 | -361.995 | 108.4919 | 108.2393 | 15.1 | -32.9 | -32.7 | -32.7 | 1.2986 |  | -329.9044 | -245.7463 | 478.9782 | 384.8217 | 113.4966 | -385.2859 | 380.3271 | -157.1567 | -225.0932 | -375.7209 | 111.3817 | 108.5602 | 158.5644 | -468.2067 | 233.9964 | -235.5538 | 237.0217 | -11.5482 | 15.251 | 14 | 7.153 | 7.221 | -14 | -3.28 |  | 3.2547 | -21.0925 | -32.9305 | 20.8 | 52.017 | 51.788 | 0 | 0 | 53.397 | 51.1307 | 51.6702 |  | 30.8 | 62.3293 |  |  | -49.4718 | 80.3805 | 59.2247 | -49.4522 | -79.8042 | 47.8031 | 30.4425 | -40.8 | 41.2 | 86.4626 | 100.4605
03/01/2026 | 19:00 | 0 | 20.6656 | -31.1051 | -31.461 | 17.6842 |  | 54.2123 | -118.7304 | 66.4289 | 33.971 | 33.3478 | -6.66 | -73.341 | 66 | 19.044 | -63.8 | 13.7796 | 72.5854 | 11.4653 | 11.7448 | 19.4812 | 13.5089 | 0.3253 | 2.5204 |  |  | -75.86 | -75.89 |  | 6.66 | 72.6 | 14.284 | 0.225 | -73.73 | -73.57 | -52.12 | 73.73 | 73.99 | 18.4694 | -1.3806 | 74.951 | 77.4105 | 44.123 | -58.8169 | -59.1151 | 7.5669 | 7.6367 | 84.1167 | 85.3356 | 9.3943 | 8.2399 | -531.4959 | 9.3179 | -18.9 | -18.7 | 65.5958 | 64.9087 | -5.7677 |  | -71.4387 | 8.9031 | 8.9096 | 5.8192 | 579.821 | 124.0272 | 123.7525 | -478.2116 | 561.1196 |  | -104.2836 | 105.6326 | 100.5041 | 30.46 | 35.11 | 72.23 | 86.24 | -43.264 | -42.0583 | 79.7509 | 80.3235 | -6.9942 | -159.5296 | -158.9389 | 5.4925 |  |  |  | 132 | 118.8 | -15.17 | 59.9444 | 57.8585 | 58.0614 | -17.0144 | -16.8851 | 38.7222 | -77.5254 | 46.7043 | 17.9424 | 76.76 | 39.59 | 48.5229 | 46.5866 | -24.19 |  |  |  | -146.8956 |  | -24.8041 | -98.2 | -99.6 | 22.739 | 61.2396 | 65.2955 | 86.7371 | 60.46 | -7.32 | 62.2015 | 145.8283 | -1.79 | -1.7 | 78.25 | 64.85 | 148 | 146 | 3.961 | 2.7455 | 244.0625 | 201.0814 | 194.4505 | 195.8862 | 76.5069 | 48.2802 | -34.572 | 494.2462 | 252.0852 |  | -20.3001 | -17.1745 | 0 | -5.2776 | -4.2909 | 32.304 | -11.6166 | -12.337 | -12.7027 |  | -12.11 |  | 17.3771 | -80.974 | -39.2835 | -38.2002 | 9.7925 | -47.0346 | 20.8291 | 24.8599 |  | 24.3649 | 40.1376 | 40.7956 | 39.2965 | 42.7014 | 41.8641 | -50.5718 | -1.3252 | -1.0396 | -59.51 | -59.2489 | 13.0611 | [5 empty] | 11.045 |  | -8.456 | 0.66 |  | 42.23 | 61.0663 | 61.2117 | 14.7 | 86.2703 | 15.5 | -21.1397 | 3.7815 | 4.3377 | 2.6951 |  |  | -15.2416 | -44.2179 | 15.1965 | 46.3889 | 57.7047 | 60.7331 | -176.5182 | -32.0322 | 31.2434 | -61.8277 | 11.7977 | 13.9775 | 13.5558 | 13.5588 | 124.128 | 123.453 | 142.5 | -144.898 | -326.8884 | 322.7856 | 361.7984 | -121.5876 | -120.4696 | -55.7231 | -43.6449 | 81.9226 | 81.105 |  | -74.6849 | 31.9405 | 31.0616 | -48.2939 | -47.7798 | 99.28 | 98.81 | 20.9 | 21.2 | 21.8636 | 41.84 | -363.2475 | 105.1493 | 107.3041 | 17.3 | -26.8 | -30.1 | -30.2 |  |  | -355.4896 | -232.5341 | 495.2291 | 400.2402 | 121.2928 | -392.7076 | 392.0414 | -160.2341 | -229.9032 | -388.2162 | 110.3958 | 109.2152 | 162.4299 | -479.3779 | 240.6391 | -244.8042 | 247.7708 | -10.6253 | 11.957 | 14.24 | 6.53 | 6.635 | -14.64 | -4.24 |  | 4.1032 | -18.9532 | -32.607 | 17.7 | 49.605 | 49.176 |  |  | 52.2708 | 51.1931 | 51.9986 |  | 28.4 | 64.2417 |  |  | -44.653 | 78.0064 | 55.7062 | -44.3663 | -76.3712 | 43.353 | 33.0959 | -39.4 | 38.4 | 38.7847 | 142.7602
03/01/2026 | 19:30 | 0 | 20.9345 |  | -32.5886 | 19.6057 |  | 56.9139 | -123.4326 | 70.1845 | 35.5249 | 34.881 | -11.1 | -73.341 |  | 19.044 | -66 | 13.1789 | 75.8616 | 12.1107 | 12.2469 | 20.3451 | 12.9202 | 0.243 | 2.5588 |  |  | -78.51 | -78.41 |  | 11.1 |  | 14.782 | 0.228 | -76.02 | -75.41 | -50.58 | 76.02 | 76.48 | 17.9792 | -1.5485 | 78.3028 | 80.7452 | 44.8713 | -61.692 | -61.1591 | 6.9174 | 6.9762 | 87.1916 | 87.2412 | 9.337 | 8.4616 | -544.4175 | -6.1036 | -11.1 | -11 | 69.6162 | 68.462 | -6.6632 |  | -67.9398 | 9.8701 | 9.2683 | 6.2674 | 585.0702 | 125.4005 | 125.5531 | -500.6259 | 568.0991 |  | -99.7546 | 100.6657 | 103.2485 | 31.35 | 38.59 | 73.72 | 84.39 | -41.9244 | -41.3886 | 78.4555 | 78.613 | -6.9287 | -164.5629 | -162.4962 | 6.1012 | 0 |  |  | 136.5 | 122.6 | -15.73 | 58.4726 | 57.1225 | 57.2459 | -18.4326 | -17.7533 | 37.7717 | -75.7937 | 46.7128 | 18.5611 | 78.74 | 39.98 | 49.2261 | 46.5866 | -24.42 |  |  |  | -162.3895 |  | -25.3129 | -101 | -101.2 |  |  | 67.1741 |  |  | -8.06 | 64.201 | 158.919 | -1.27 | -1.25 | 82.56 | 66.14 | 160.5091 | 157.9636 | 9.867 | 8.8636 | 258.8769 | 215.2379 | 206.8187 | 209.8273 | 82.576 | 52.8464 | -36.146 | 509.9134 | 266.3773 |  | -20.8557 | -17.7792 |  | -4.773 | -4.6961 | 33.84 | -6.79 | -7.4031 | -15.9656 |  | -13.5 |  | 17.9205 | -81.8362 | -40.0182 | -38.8051 | 8.8583 | -50.8475 | 25.0238 | 25.4426 |  | 25.0335 | 39.8292 | 40.5674 | 39.4174 | 42.0315 | 41.0268 | -53.2511 | -7.2159 | -7.3493 | -60.5153 | -60.5592 | 11.1641 | -28.21 | 1.5753 | 1.4432 | 0 |  | 11.0807 |  | -8.272 | 0.573 |  | 42.37 | 63.5037 | 61.633 |  | 88.1276 | 13.9 | -20.8221 | 3.2845 | 3.635 | 2.8018 |  |  |  | -45.3392 | 16.3159 | 47.4698 | 56.8065 | 59.0338 | -178.032 | -31.6594 | 31.6404 | -61.8234 | 11.9701 | 14.6806 | 14.1675 | 14.5203 | 123.6405 | 122.7627 | 121.1 | -120.2014 | -292.5247 | 295.5309 | 357.8648 | -121.303 | -119.2519 | -56.7043 | -45.2795 | 79.0744 | 76.2429 |  |  | 31.7317 | 31.7647 | -50.4635 | -50.531 | 96.46 | 94.54 | 22.5 | 23.3 | 21.9042 | 43.12 | -364.3607 | 106.7962 | 106.5718 | 17.8 | -27.3 | -30.9 | -30.9 | 1.5659 |  | -351.2832 | -245.72 | 491.6369 | 400.6234 | 117.0314 | -395.7556 | 389.3464 | -163.7411 | -233.3465 | -385.8605 | 109.2039 | 109.2967 | 167.0862 | -480.5262 | 242.8618 | -244.9405 | 244.4039 | -9.9139 | 12.055 | 15.84 | 6.458 | 6.497 | -15.44 | -3.44 |  | 3.7217 | -20.4486 | -33.0465 | 17.9 | 50.172 | 51.192 |  |  | 51.9125 | 50.6091 | 50.5484 |  | 27.2 | 64.7506 |  |  | -47.0247 | 81.1063 | 56.6468 | -46.7348 | -79.5971 | 45.5609 | 34.6668 | -37.5 | 38.8 | 61.0448 | 122.3493
03/01/2026 | 20:00 | 0 |  |  | -33.2603 | 17.6899 |  |  | -124.5721 |  |  |  | -11.1 | -72.11 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.4193 | 75.6924 |  | 12.4382 | 20.8051 | 14.2601 | 0.3043 | 2.4901 |  |  | -78.43 | -78.27 |  | 11.1 |  | 14.516 | 0.221 | -75.32 | -74.96 | -48.11 | 75.32 | 75.49 | 18.1955 | -0.8609 | 78.2974 | 80.7523 | 43.937 | -61.9512 | -61.7054 | 5.6046 | 6.1475 | 86.2613 | 89.1854 | 7.5942 | 6.7575 | -532.0789 | -5.7546 | -11 | -11.1 | 68.9893 | 68.2431 | -6.4627 |  | -68.3138 | 9.8753 | 9.02 | 6.0492 | 579.9736 | 123.6915 | 122.4402 | -495.42 | 555.4821 |  | -102.5552 | 103.2736 | 104.3562 |  | 38.59 | 74.53 | 83.52 | -40.3169 | -39.7811 | 84.7691 | 86.1436 | -6.6151 | -168.0186 | -167.4522 | 5.4993 |  |  |  | 137.5 | 123.8 | -15.81 | 58.1635 | 56.4806 |  | -18.312 | -17.9243 | 35.4735 | -73.8669 | 43.2004 | 18.7595 | 77.12 | 39.61 | 48.5229 |  | -24.68 |  |  |  | -158.1693 |  | -25.3682 | -101.3 | -101.6 | 23.2498 |  | 68.1134 | 85.5652 |  | -7.91 | 64.852 | 155.9389 | -1.78 | -1.78 | 83 | 66.77 | 156.6727 | 156.6727 | 7.9176 | 6.8455 | 255.6881 |  | 204.7318 | 207.2088 | 85.8826 | 55.9558 | -36.196 | 503.7618 | 288.3277 |  | -20.8476 | -17.8408 |  | 2.1741 | 2.3149 | 32.304 | -8.3946 | -8.8731 | -18.7271 |  | -10.58 |  | 18.0777 | -68.522 | -41.5318 | -40.0371 | 10.356 | -54.3855 | 27.3073 | 25.6367 |  | 25.5464 | 40.2948 | 40.5592 | 39.312 | 40.1895 | 40.5244 | -62.4612 | -6.0011 | -5.9131 | -63.7384 | -61.8667 | 13.0025 | -28.81 | 5.5647 |  | 0.18 | 15.53 | 12.8623 |  | -8.186 | 0.63 |  | 42.13 | 64.3919 | 63.4886 |  | 88.693 | 14.5 | -20.6575 | 2.5632 | 3.0664 | 2.801 |  |  | -15.3891 | -44.3908 | 16.0265 | 46.4533 | 55.7253 | 56.1257 | -177.3922 | -31.8057 | 33.0615 | -62.5405 | 11.6068 |  | 14.3152 | 14 | 125.5952 | 126.2073 |  | -121.4139 | -295.4612 | 299.3082 | 371.1055 | -122.3146 | -120.2258 | -56.6249 | -45.6068 | 84.0149 | 81.9339 |  |  | 32.6326 | 31.8746 | -49.6984 | -50.9701 | 92.35 | 92.11 | 22.7 | 22.9 | 21.556 | 44.08 | -358.2635 | 103.8463 | 103.6136 | 17.9 | -26.9 | -31.6 | -31 |  | 1.2138 | -370.1697 | -261.7966 | 486.299 | 394.3966 | 99.1415 | -386.3803 | 386.5302 | -160.2783 | -229.4428 | -384.0644 | 108.0631 | 107.2 | 163.1122 | -468.5216 | 236.3641 | -239.1756 | 242.7906 | -10.0705 | 12.888 | 15.92 | 6.457 | 6.493 | -16.24 | -3.76 |  | 4.0726 | -20.0977 | -33.1655 | 17.5 | 50.822 | 51.418 |  |  | 51.7622 | 52.8395 | 53.567 |  | 26.3 | 65.4174 |  |  | -48.2383 | 81.0277 | 56.763 | -46.4396 | -79.0212 | 45.3548 | 34.1783 | -38.1 | 38.8 | 73.944 | 114.2715
03/01/2026 | 20:30 | 0 | 20.6743 |  | -33.145 | 19.1243 |  | 55.5495 | -123.2845 | 68.6207 | 34.7629 | 33.7655 | -8.88 | -70.879 | 63.8 | 18.216 |  | 13.6127 | 75.8628 | 11.88 | 12.007 | 19.8979 | 14.4056 | 0.3444 | 2.5533 |  |  | -75.81 | -76.28 |  | 8.88 | 70.4 | 13.902 | 0.216 | -73.59 | -72.8 | -46.84 | 73.59 | 74.37 | 17.3985 | 0.9203 | 77.4361 | 79.891 | 41.4576 | -61.8697 | -61.7117 | 6.4676 | 6.3335 | 84.9343 | 86.1763 | 8.563 | 7.7404 | -525.7968 | -5.6021 | -11.2 | -11.1 | 69.6163 | 67.8116 | -6.2454 |  | -68.0058 | 9.7886 | 9.1247 | 6.3299 | 565.5994 | 118.1676 | 118.9916 | -483.6981 | 542.5438 |  | -108.805 | 110.4006 |  | 30.67 | 38.98 |  |  | -37.9057 | -38.5755 | 82.7858 | 82.7368 | -6.4287 | -165.4901 | -166.2232 | 5.8703 |  |  |  | 136.8 | 124.6 | -15.96 | 58.0371 |  |  | -18.1843 | -17.7495 | 30.9577 | -70.1113 | 39.1837 |  | 76.76 | 39.49 | 47.8198 | 45.4147 | -24.36 |  |  |  | -156.5374 |  | -25.0658 | -97.1 | -97.9 |  | 59.4818 | 68.1134 |  | 59.22 | -8.41 | 63.3485 | 154.5388 | -1.78 | -1.78 | 85.02 | 66.01 | 155.0727 | 152.3091 | 8.7321 | 8.2364 |  | 208.0088 | 202.2622 | 207.4928 | 87.9267 | 59.8114 | -34.345 | 491.1607 | 313.0725 |  | -20.7485 | -17.6006 |  | 6.8556 | 6.3962 | 36.912 | -10.4102 | -11.2811 | -23.0059 |  | -14.47 |  | 17.8461 | -59.1769 | -42.1004 | -41.052 | 14.1778 | -57.7131 | 31.1869 | 25.1395 |  | 25.437 | 41.9115 | 41.5572 | 39.9543 | 38.0126 | 37.0078 | -66.6476 | -6.773 | -7.0386 | -65.4139 | -62.2108 | 1.5473 | -25.19 | 8.2722 |  | -4.52 | 18.08 |  |  | -8.257 | 0.609 |  | 42.46 | 64.424 | 65.3907 | 15.66 | 89.2998 | 14.3 | -20.2888 | 2.116 | 2.4756 | 2.747 |  |  | -16.2262 | -43.306 | 16.3114 | 45.9575 | 55.4395 | 57.4935 | -178.0176 | -30.6884 | 33.0534 | -61.9957 | 11.7483 | 14.4658 | 13.8406 |  | 126.691 | 125.3083 | 123.6 | -124.2444 | -309.8217 | 312.6929 | 395.5347 | -122.397 | -120.3243 | -56.6685 | -46.7706 | 81.2609 | 84.0677 |  |  | 32.7974 | 31.9405 | -50.1467 | -49.8427 | 88.01 | 87.84 | 22.3 | 21.8 | 21.3915 | 44.24 | -359.1289 | 104.9606 | 104.7356 | 17.9 | -26.5 | -31.8 | -32 | 1.4482 |  | -392.6016 | -281.777 | 470.4319 | 392.6467 | 77.0477 | -381.6572 | 378.653 | -161.2791 | -229.0513 | -373.9245 | 103.8358 | 103.9161 | 161.9623 | -456.0813 | 238.4857 | -232.8214 | 230.6681 | -9.8343 | 12.466 | 17.2 | 6.46 | 6.494 | -17.04 | -3.76 |  | 4.4266 | -21.358 | -32.5185 | 17 | 51.72 | 51.872 |  |  | 52.1853 | 53.072 | 53.778 |  | 29 | 65.2966 |  |  | -46.6359 | 80.6821 | 58.1308 | -46.1267 | -80.1858 | 46.1591 | 33.2017 | -39.6 | 40.2 | 91.0226 | 100.2163
03/01/2026 | 21:00 | 0 | 20.2506 | -30.236 | -33.6947 | 17.9179 |  | 53.6575 | -118.7549 | 66.2172 | 33.943 | 32.9817 | -6.66 | -67.936 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.3105 | 73.9134 | 11.822 | 12.0136 | 19.9073 | 14.4512 | 1.5973 | 3.4332 |  |  | -73.84 | -73.58 |  | 6.66 | 66 | 13.36 | 0.21 | -71.42 | -70.56 | -46.36 | 71.42 | 71.34 | 17.8329 | 0.0832 | 77.4502 |  | 40.373 | -60.2525 | -59.8116 | 6.4177 | 6.423 | 83.3182 | 84.0575 | 6.3167 | 4.968 | -512.7203 | -4.8386 | -11.3 | -11.3 | 68.4661 | 66.9016 | -6.1519 |  | -66.9218 | 9.9454 | 9.0163 | 6.1187 | 556.0165 | 116.4281 | 117.0995 | -479.6544 | 528.9771 |  | -99.7764 | 101.9189 |  | 30.62 | 38.25 | 73.74 |  | -38.1736 | -38.7094 | 82.661 | 83.526 | -6.2561 | -162.5742 | -161.7179 | 5.8164 |  |  |  | 134.4 | 121.8 | -16 | 58.9541 | 57.3034 | 57.8471 | -16.9911 | -16.9001 | 27.6891 | -67.3921 | 35.9532 |  | 75.73 | 39.13 | 47.1167 | 44.8288 | -24.11 | -3.1795 |  |  | -156.6374 |  | -24.783 | -97.4 | -97.7 | 23.2773 |  | 67.1741 | 82.0496 | 57.94 | -8.25 | 63.9685 | 155.3738 | -1.52 | -1.5 | 81.96 | 65.85 | 156.4545 | 155.6727 | 9.2163 | 8.0818 |  | 207.5092 | 200.2871 | 202.285 | 90.9592 | 63.1767 | -34.756 | 492.1156 | 319.0314 |  | -20.4295 | -17.4629 | 0 | 15.273 | 15.4169 | 30.768 | -11.9358 | -12.5906 | -26.382 |  | -14.6 |  | 17.43 | -41.8881 | -41.713 | -40.8934 | 12.741 | -60.0342 | 32.9026 | 25.8263 |  | 24.7117 | 41.1764 | 41.5838 | 40.1005 | 38.6824 | 38.18 | -68.3222 | -6.8971 | -6.7362 | -67.3951 | -63.9309 | -7.8535 |  | 10.5794 | [5 empty] | -8.448 | 0.624 |  | 41.2 | 66.493 | 66.9061 | 15.9 | 89.0004 | 16.4 | -19.9668 | 2.0739 | 2.6125 | 2.7125 |  |  | -15.7552 | -42.457 | 16.383 | 44.3311 | 57.6041 | 56.2346 | -173.673 | -29.7216 | 32.2749 | -60.0387 | 11.281 | 13.9189 | 13.3448 | 13 | 127.4859 | 128.9055 | 121.9 | -122.0622 | -307.7942 | 311.2195 | 408.9402 | -124.6605 | -123.2162 | -59.3092 | -48.9269 | 82.7295 | 81.6315 |  |  | 32.8084 | 32.5777 | -51.9286 | -51.3039 | 90.91 | 90.1 | 21.5 | 21.1 | 21.6799 | 44.08 | -363.7973 | 109.7233 | 109.5144 | 16.8 | -30.2 | -31.7 | -31.8 |  | 1.2063 | -402.8184 | -297.541 | 481.6017 | 392.7603 | 70.2206 | -385.3808 | 380.9209 | -161.4343 | -229.6038 | -377.1524 | 104.4704 | 101.6901 | 166.2955 | -467.0406 | 237.6785 | -233.7734 | 237.3622 | -10.7297 | 23.709 | 14.88 |  | 6.564 | -14.88 | -5.92 |  | 6.154 | -22.7619 | -33.1929 | 19.8 | 53.147 | 52.964 |  |  | 53.4982 | 54.0081 | 54.1903 |  | 30.9 | 65.4781 |  |  | -49.87 | 81.3531 | 59.441 | -48.6515 | -80.6279 | 48.8664 | 31.715 | -41.4 | 41.6 | 100.8932 | 89.0545
03/01/2026 | 21:30 | 0 | 20.0276 | -29.9328 | -34.1864 | 16.455 |  | 52.4379 | -115.7022 | 65.5034 | 33.139 | 32.3156 | -6.66 | -64.251 | 57.2 | 15.732 | -59.4 | 12.9235 | 71.6116 | 12.4976 | 12.493 | 20.7522 | 13.5723 | 6.0751 | 3.5774 |  |  | -73.78 | -73.78 |  | 6.66 | 63.8 | 13.998 | 0.214 | -71.48 | -70.8 | -44.59 | 71.48 | 71.8 | 18.025 | 0.0566 | 75.7949 | 78.2647 | 40.1677 | -57.3172 | -56.9274 | 5.6647 | 5.4446 | 82.0647 | 83.1261 | 2.2973 | 0.8051 | -487.4357 | -1.092 | -12.7 | -12.7 | 64.7662 | 62.973 | -6.6048 |  | -58.3184 | 9.2708 | 9.008 | 6.2094 | 533.4023 | 120.365 | 120.3955 | -479.5389 | 513.3347 |  | -101.5352 | 104.4066 |  | 30.28 | 37.37 | 72.96 | 83.78 | -48.7562 | -49.292 | 87.0448 | 87.8756 | -5.5071 | -151.1934 | -150.3175 | 4.2626 |  |  |  | 129.6 | 117 | -15.52 | 61.2128 | 59.8637 | 59.1556 | -13.1123 | -13.2022 | 30.3489 | -73.1985 | 37.992 | 17.9284 | 76.15 | 38.75 | 45.4761 | 43.2175 | -23.27 | -3.1795 |  |  | -163.9427 |  | -24.2161 | -98 | -97.5 | 23.0685 | 55.9662 |  | 80.8777 | 55.6 | -8.17 | 63.302 | 160.1241 | -1.87 | -1.92 | 81.84 | 65.13 | 162.6 | 158.4545 | 3.729 | 2.8182 |  | 207.3672 | 199.5566 |  | 93.1884 | 65.8961 | -34.451 | 491.5986 | 323.4951 |  | -21.3658 | -18.1601 | -8.8052 | 21.7917 | 20.9302 | 29.232 | -14.0539 | -14.8557 | -29.1004 |  | -12.65 |  | 17.132 | -28.2663 | -41.9465 | -41.2872 | 12.792 | -63.1246 | 34.2836 | 25.2933 |  | 24.844 | 41.2516 | 40.8723 | 39.6682 | 49.0647 | 48.06 | -102.9856 | -1.554 | -1.5337 | -83.5146 | -78.7299 | -17.2543 | -21.06 | 16.0629 | 1.3858 | -10.35 | 19.88 | -19.2309 |  | -8.642 | 4.282 |  | 40.16 | 81.299 | 84.3063 | 14.89 | 88.8804 | 16.7 | -19.789 | 2.7851 | 3.1204 | 2.5723 |  |  |  | -40.9331 | 15.7779 | 42.7036 | 55.6005 | 55.427 | -179.0711 | -28.7609 | 31.1429 | -56.855 |  | 12.9325 | 12.5433 |  | 128.3746 | 127.7408 | 122.8 |  | -314.2982 | 316.8463 | 416.4351 | -123.7844 | -121.9827 | -58.5814 | -48.3097 | 80.8489 | 81.2694 |  | -78.8482 | 34.3575 | 34.4344 | -48.0103 | -48.8343 | 95.41 | 94.98 | 19 | 19.8 | 21.8849 | 42.88 | -361.1555 | 110.3316 | 110.314 | 16.8 | -31.9 | -32.5 | -32.8 | 1.5642 |  | -411.9199 | -299.0224 | 477.136 | 385.888 | 63.6259 | -380.8576 | 379.5225 | -161.4046 | -231.3636 | -376.9774 | 103.9144 | 104.1396 | 163.9044 | -463.8918 | 239.3731 | -230.1924 | 230.2629 | -8.9389 | 24.136 | 14.72 | 6.752 | 6.775 | -14.48 | -6 |  | 6.3004 | -22.295 | -33.9834 | 19.7 | 49.229 | 49.58 |  |  | 52.4018 | 52.6286 | 52.9343 |  | 33.9 | 64.6767 |  |  | -50.158 | 80.7788 | 59.0353 | -49.3068 | -79.9108 | 47.7527 | 31.0637 | -44.5 | 43.6 | 103.3898 | 92.7929
03/01/2026 | 22:00 | 0 | 19.3808 | -28.8027 | -34.434 | 14.7847 |  | 49.9805 | -110.9515 | 62.9915 | 31.669 | 30.9748 | -6.66 | -60.552 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 12.8671 | 64.1288 | 12.9896 | 13.1203 | 21.702 | 13.5379 | 5.8609 | 8.2672 |  |  | -72.01 | -72.65 |  | 6.66 | 59.4 | 13.134 | 0.203 | -72.73 | -71.28 | -38.47 | 72.73 | 72.91 | 16.8689 | 1.3646 | 73.4865 | 75.7828 | 44.3242 | -54.3989 | -52.8092 | 28.0971 | 23.3882 | 79.117 | 82.3016 | 9.9471 | 14.8785 | -506.6096 | 5.3091 | -16.4 | -16.4 | 62.2698 | 59.9248 | -6.6256 |  | -53.0707 | 8.2333 | 8.4211 | 5.714 | 560.8385 | 126.8349 | 126.8654 | -495.5821 | 534.013 |  | -59.507 | 60.3128 | 100.3145 | 30.62 | 35.08 | 70.64 | 84.64 | -52.373 | -53.1768 | 90.0848 | 91.1969 | -4.9489 | -146.6119 | -145.9312 | 3.7753 |  |  |  | 125.2 | 111.8 | -15.28 | 61.0967 | 59.6223 | 59.0109 | -16.9221 | -15.1597 | 44.4876 | -84.5231 | 53.7288 | 17.6994 | 70.87 | 36.77 | 44.0698 | 41.8991 | -22.77 |  |  |  | -174.6532 |  | -23.4105 | -96.7 | -95.6 | 22.8049 | 54.2084 | 64.3562 | 76.1902 | 53.89 | -8 | 61.969 | 173.9049 | -1.44 | -1.39 | 77.2 | 62.29 | 173.8182 | 171.6909 | 5.3293 | 5.4273 | 247.4271 | 209.7875 | 202.0711 | 204.3743 | 90.278 | 63.473 | -34.047 | 505.7168 | 304.054 |  | -26.5939 | -23.8972 | 0 | 12.2903 | 11.8253 | 35.376 | -15.4556 | -16.2679 | -27.9478 |  | -13.25 |  | 16.3691 | -42.4717 | -42.9718 | -41.9145 | 13.9452 | -60.727 | 32.7832 | 25.4481 |  | 24.9187 | 41.3449 | 42.1091 | 40.9621 | 53.586 | 52.9162 | -91.9335 | -4.5049 | -4.0075 | -79.0379 | -77.5056 | -15.4379 | -21.25 | 12.1785 | 1.315 | -9.88 | 19.55 | 0 |  | -8.982 | 4.389 |  | 42.32 | 80.8791 | 80.9463 |  | 88.8012 | 18.8 | -18.8402 | 3.2909 | 3.4295 | 2.4447 |  |  | -15.7852 | -38.7722 | 16.4701 | 40.3578 | 52.4651 | 56.294 | -178.6414 | -27.2519 | 30.042 | -52.3322 | 11.1574 | 11.8973 | 11.5202 | 13.1655 | 129.479 | 130.3611 | 150.9 | -151.0088 | -343.4686 | 345.3757 | 410.1935 | -125.7509 | -124.5757 | -59.2144 | -49.5473 | 83.5694 | 84.3496 | -84.1368 |  | 34.4564 | 33.5885 | -43.7829 | -43.2122 | 99.92 | 99.03 | 19.5 | 19.9 | 21.6799 | 41.52 | -359.1163 | 110.3021 | 110.4558 | 15.6 | -33.5 | -32.6 | -32.1 |  |  | -406.1551 | -279.7185 | 473.1707 | 388.6711 | 70.5154 | -380.3145 | 377.001 | -158.9982 | -229.8775 | -372.8924 | 105.0362 | 102.3591 | 161.3741 | -458.1962 | 239.1522 | -227.789 | 228.9085 | -9.7299 | 23.71 | 15.12 | 6.972 | 6.922 | -14.8 | -5.2 |  | 6.4469 | -22.2644 | -34.3648 | 21 | 49.479 | 52.776 | 2.9688 | 3.4188 | 54.5574 | 54.1629 | 53.742 |  | 35 | 65.7092 |  |  | -50.9078 | 81.3117 | 59.6051 | -51.1375 | -78.8586 | 49.6095 | 31.1436 | -45.9 | 45.9 | 64.3137 | 118.8308
03/01/2026 | 22:30 | 0 | 18.4784 | -27.7631 | -34.7615 | 15.1339 |  | 47.3079 | -105.3557 | 59.3759 | 30.2091 | 29.5017 | -2.22 | -57.2 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.0261 | 62.5928 | 12.3377 | 12.3374 | 20.4596 | 13.6337 | 6.124 | 7.7147 |  |  | -67.06 | -67.73 |  | 2.22 | 55 | 12.126 | 0.203 | -63.93 | -64.17 | -46.84 | 63.93 | 64.34 | 16.1441 | 1.9927 | 71.4985 | 74.3689 | 42.9441 | -52.2279 | -51.9671 | 9.6699 | 9.8379 | 77.8278 | 79.054 | 4.0227 | 3.0391 | -482.8055 | 10.9126 | -18.9 | -18.8 | 59.6833 | 58.5826 | -6.3226 |  | -62.9611 | 7.8495 | 8.1141 | 5.5148 | 522.7514 | 110.6601 | 110.7211 | -464.0859 | 493.7902 |  | -88.3021 | 92.7754 | 97.2008 | 29.58 | 32.45 | 67.76 | 83.76 | -41.6565 | -39.6471 | 82.6301 | 83.8663 | -4.051 | -131.4236 | -131.7606 | 5.8487 |  |  |  | 118.6 | 105.9 | -14.74 | 60.2666 | 58.8325 | 59.2671 | -14.5839 | -14.3987 | 32.3176 | -69.7464 | 38.8934 | 17.2768 | 68.82 | 36.25 | 41.7261 | 39.7018 | -22.07 |  |  |  | -142.8318 |  | -22.8773 | -91 | -89.8 | 22.294 | 50.6927 | 58.7204 | 71.5027 | 50.55 | -6.57 | 60.0315 | 140.848 | -15.06 | -15.17 | 99.63 | 60.47 | 141.4 | 140.5273 | 3.7682 | 2.6364 | 232.6947 | 190.4857 | 185.078 | 185.943 | 103.6486 | 81.5146 | -32.273 | 475.3449 | 318.6224 |  | -35.6337 | -32.308 | -20.7187 | -5.1773 | -5.2032 | 124.464 | -29.3649 | -30.2461 | -43.8444 |  | -10.02 | 86.9 | 15.8298 | -73.0694 | -41.2854 | -40.327 | 12.9617 | -77.336 | 44.817 | 24.4469 |  | 24.1552 | 40.7075 | 40.8172 | 39.581 | 38.6824 | 40.1895 | -74.853 | -1.258 | -1.7505 | -67.1164 | -61.5238 | -13.9657 | -18.71 | 16.1825 | 1.2332 | -10.2 | 20.02 | -13.7805 |  | -9.168 | 4.278 |  | 38.04 | 62.3907 | 67.1463 | 15.13 | 82.0488 | 20.3 | -16.9571 | 3.2342 | 4.0989 | 2.2537 |  |  | -14.9677 | -34.6322 | 16.363 | 35.8203 | 53.9011 | 53.7667 | -160.0692 | -25.2393 | 27.5683 | -48.2863 | 10.9739 | 10.1688 | 9.7891 | 13 | 132.8226 | 131.6095 | 153.8 | -153.8624 | -337.6531 | 341.3696 | 422.2508 | -127.4217 | -125.3434 | -54.5405 | -43.1014 | 81.5991 | 79.9176 |  |  | 31.9295 | 30.8858 | -54.3711 | -54.655 | 94.47 | 93.47 | 20.8 | 20.5 | 21.7205 | 39.68 | -367.6534 | 112.5269 | 112.3111 | 15.1 | -34.3 | -30.1 | -30.2 |  | 1.2515 | -415.6992 | -292.0509 | 490.864 | 399.7288 | 70.9973 | -391.9931 | 389.5006 | -162.1291 | -231.7679 | -382.6861 | 106.9341 | 106.5321 | 165.1874 | -477.2253 | 241.3226 | -240.2362 | 241.2243 | -9.2795 |  | 13.04 | 7.292 | 7.304 | -12.88 | -8.24 |  | 8.4398 | -20.2136 | -35.8877 | 17.3 | 52.029 | 52.22 | 11.2769 | 13.6171 | 52.256 | 52.4612 | 52.6709 |  | 33.9 | 65.9822 | 8.31 |  | -44.2287 | 79.1142 | 54.2314 | -42.5855 | -77.3232 | 42.659 | 33.8219 | -44.6 | 44.6 | 84.9541 | 99.4947
03/01/2026 | 23:00 | 0 | 17.8441 | -27.0487 | -35.5905 | 12.9232 |  | 43.8995 | -99.3452 | 56.3053 | 28.4771 | 27.9242 | 0 | -44.666 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 13.7939 | 57.8734 | 11.3232 | 11.6243 | 19.2804 | 14.3923 | 6.3021 | 8.0742 |  |  | -61.8 | -61.82 |  | 0 | 41.8 | 10.703 | 0.19 | -57.79 | -57.45 | -47.32 | 57.79 | 58.03 | 15.1155 | 2.5934 | 68.6267 | 70.796 | 41.5331 | -46.1843 | -45.6603 | 7.833 | 7.5974 | 73.4505 | 74.1822 | 0.6538 | -1.2088 | -448.0479 | 9.8368 | -18.8 | -18.8 | 53.1094 | 51.5441 | -6.2708 |  | -54.0725 | 6.8567 | 7.5793 | 5.0605 | 492.4465 | 112.4912 | 112.4607 | -462.2908 | 468.631 |  | -69.9771 | 72.3742 | 90.9237 | 28.53 | 31 | 64.26 | 80.36 | -38.3075 | -37.7717 | 82.4086 | 82.3903 | -2.9359 | -119.9675 | -120.5388 | 0.6954 |  |  |  | 112.2 | 100.6 | -14.43 | 60.9691 | 59.6902 | 59.2539 | -19.8094 | -19.0667 | 38.9732 | -68.2628 | 46.1163 | 16.3014 | 62.04 | 32.46 | 40.3198 | 38.3835 | -21.33 |  |  |  | -135.106 |  | -22.1621 | -88.3 | -85.6 | 21.6129 | 47.7631 | 54.9633 | 67.9871 | 47.47 | -5.79 | 59.4115 | 132.9176 | -19.33 | -19.47 | 103.78 | 58.38 | 135.0909 | 133.6182 | 4.1826 | 2.2 | 223.2302 | 182.5688 | 178.1035 | 177.9764 | 108.6793 | 87.5106 | -30.711 | 474.213 | 329.4411 |  | -34.0508 | -32.3682 | -28.7461 | 0.8415 | 2.5015 | 173.628 | -33.814 | -34.6435 | -51.5033 | 14.2 | -14.13 | 82.8 | 15.0333 | -58.8721 | -42.2608 | -41.2266 | 14.3702 | -83.4401 | 56.3954 | 25.2724 |  | 24.5337 | 42.2444 | 42.6061 | 40.1214 | 37.0078 | 36.338 | -70.6666 | -3.1429 | -3.1724 | -66.11 | -60.4185 | -12.5814 |  | 13.4798 |  |  |  | 0 |  | -9.166 | 4.36 |  | 40.84 | 62.9985 | 68.426 | 15.32 | 85.6451 | 20.5 | -20.6128 | -1.0422 | 0 | 2.1155 |  |  | -14.6265 | -36.315 | 16.9204 | 38.0996 | 52.1032 | 56.718 | -157.6842 | -24.0062 | 40.2435 | -54.3871 | 11.3095 | 8.8198 | 8.418 | 12.5353 | 129.4878 | 127.0644 | 153 | -152.9029 | -330.044 | 331.7336 | 426.0041 | -123.3819 | -122.3794 | -59.5479 | -49.6273 | 83.5573 | 82.4936 |  |  | 33.5116 | 32.5887 | -47.39 | -48.6994 | 101.82 | 102.5 | 19.7 | 18.6 | 21.6991 | 38.24 | -355.2634 | 110.8085 | 110.5946 | 14 | -35.4 | -29.4 | -29.5 |  | 1.3691 | -420.9177 | -301.9569 | 480.0749 | 394.0568 | 60.2428 | -385.1961 | 382.4586 | -159.3554 | -232.2001 | -377.4934 | 109.9842 | 109.1589 | 157.5039 | -463.7762 | 234.5985 | -232.4529 | 233.0375 | -9.2273 |  | 12.88 | 7.528 | 7.532 | -12 | -8.88 |  | 9.1722 | -22.237 | -35.6832 | 20.5 | 52.612 | 52.155 |  | 13.5623 | 54.3126 | 51.6475 | 52.4994 |  | 37.4 | 64.9705 | 8.31 |  | -49.9359 | 81.4104 | 60.0287 | -48.7159 | -80.356 | 48.5437 | 31.0499 | -48 | 48.9 | 97.2144 | 83.7616
03/01/2026 | 23:30 | 0 |  |  | -36.2302 | 13.6005 |  | 40.3721 | -95.681 | 53.7501 | 27.1152 | 26.5221 | 2.22 | -42.268 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 13.3166 | 57.271 | 11.0072 | 11.1657 | 18.4487 | 13.6081 | 6.4986 | 7.8994 |  |  | -58.2 | -58.5 |  | -2.22 |  | 9.086 | 0.181 | -57.84 | -57.72 | -40.55 | 57.84 | 58.28 | 13.6643 | 3.3757 | 65.2449 | 67.2376 | 35.6182 | -46.7063 | -46.2198 | 28.628 | 27.9221 | 66.5664 | 67.0574 | 13.2602 | 13.3454 | -444.6985 | 8.0681 | -18.6 | -18.6 | 53.2648 | 51.6477 | -5.8186 |  | -50.8264 | 5.8315 | 6.4153 | 4.4168 | 485.3968 | 105.5025 | 105.4414 | -439.354 | 459.8958 |  | -68.3525 | 69.8551 | 86.862 | 27.89 | 29.14 | 61 | 77.81 | -38.1736 | -38.3075 | 84.2923 | 85.6949 | -3.4672 | -111.9112 | -111.4665 | -0.6186 |  |  |  | 109.6 | 98.5 | -13.92 | 59.7062 | 58.7121 | 58.1002 | -24.8627 | -23.8292 | 41.9503 | -65.8499 | 48.6464 | 15.389 | 58.61 | 30.57 | 38.4448 | 36.1862 | -20.35 |  |  |  | -125.2874 |  | -20.9603 |  | -80.4 | 21.4261 | 44.8334 | 50.2668 | 63.2996 | 44.15 | -4.86 | 56.7765 | 123.452 | -19.28 | -19.51 | 97.98 | 56.94 | 124.9636 | 124 | 0 | -0.2636 | 214.0892 | 171.8942 | 164.2101 | 165.3174 | 101.0776 | 78.3816 | -30.443 | 448.6836 | 314.4439 |  | -32.6864 | -30.0607 | -18.5767 | 2.0852 | 2.7099 | 122.928 | -36.1759 | -36.9191 | -46.517 | 14.23 | -13.56 | 89.8 | 14.2725 | -53.337 | -42.3605 | -41.0874 | 15.2422 | -74.4439 | 44.237 | 25.0453 |  | 24.5187 | 41.7855 | 41.0075 | 41.0139 | 37.5102 | 38.0126 | -70.6666 | 1.0532 | 1.5554 | -67.613 | -62.8335 | -11.1971 | -18.89 | 11.5682 | 1.0806 | -8.89 | 19.5 | -11.5096 |  | -9.034 | 4.244 |  | 40.99 | 63.6659 | 66.9502 |  | 85.5438 | 20.9 | -20.0624 | -0.8103 |  | 1.956 |  |  |  | -34.1568 | 18.1519 | 35.648 | 54.2428 | 55.0157 | -157.2669 | -22.1648 | 40.0185 | -49.6028 | 10.6958 | 7.4917 | 7.1418 | 12 | 125.846 | 124.8044 | 148.4 | -149.1736 | -331.701 | 334.1895 | 426.7324 | -120.9482 | -119.7971 | -63.6914 | -54.3252 | 81.4651 | 81.7688 |  | -81.5806 | 33.6434 | 33.6104 | -42.1526 | -42.766 | 100.97 | 100.94 | 16.6 | 16.7 | 21.4321 | 37.2 | -359.3316 | 112.4214 | 110.493 | 13.3 | -42.7 | -33.5 | -32.8 |  |  | -419.7231 | -292.5701 | 463.4156 | 381.2854 | 56.193 | -371.5754 | 370.7251 | -154.5876 | -229.8639 | -369.2861 | 102.0398 | 102.3226 | 162.7074 | -453.5274 | 234.2516 | -220.4797 | 221.4292 | -9.7821 |  | 11.28 | 7.772 | 7.776 | -11.84 | -8.96 |  | 8.8487 | -24.6082 | -36.3882 | 23.2 | 53.579 | 53.945 |  | 13.5497 | 53.4702 | 53.4459 | 52.5853 |  | 41.8 | 67.2876 | 8.31 |  | -55.3703 | 84.7121 | 64.5866 | -54.4518 | -82.6798 | 54.2449 | 28.508 | -52.1 | 52.8 | 94.0177 | 93.5517
04/01/2026 | 00:00 | 0 | 16.5255 | -24.7766 | -2.1654 | 11.1435 |  | 39.2211 | -109.9907 | 50.5617 | 25.5412 | 24.8827 | 0 | -39.237 | 35.2 | 19.044 | -37.4 | 13.7994 | 67.8068 | 10.6459 | 10.5213 | 17.6593 | 13.7505 | 6.253 | 7.744 |  |  | -58.49 | -58.18 |  | 0 | 37.4 | 8.504 | 0.173 | -58.17 | -57.88 | -39.95 | 58.17 | 58.6 | 12.6762 | 3.5067 | 63.3713 | 65.4895 | 38.6395 | -46.8146 | -46.5711 | 25.0757 | 30.1234 | 67.891 | 68.1892 | 12.6837 | 11.2645 | -461.3527 | 8.3054 | -18.5 | -18.6 | 54.4249 | 52.7224 | -5.2722 |  | -53.0717 | 4.4805 | 5.9337 | 4.0736 | 505.9662 | 101.8708 | 101.9013 | -453.2578 | 451.8166 |  | -46.8754 | 48.0581 | 82.7205 | 26.95 | 27.83 | 58.58 | 75.33 | -36.834 | -36.968 | 81.0529 | 81.5888 | -2.9176 | -106.6384 | -106.1186 | -1.2151 |  |  |  | 105.8 | 95 | -13.45 | 58.8546 | 57.3384 | 57.0664 | -30.3646 | -29.495 | 47.3624 | -62.849 | 53.5014 | 14.5171 | 55 | 28.76 | 36.1011 | 34.4284 | -19.3 |  |  |  | -140.8441 |  | -19.8716 | -73.9 | -77.8 | 20.7339 | 41.9037 | 47.9186 | 59.7839 | 41.94 | -5.03 | 55.397 | 138.6279 | -19.62 | -19.55 | 94.45 | 53.67 | 140.4364 | 138.4909 | 9.0894 | 8.4091 | 218.0526 | 178.7772 | 170.6329 | 174.3299 | 89.0869 | 69.8141 | -29.613 | 463.9295 | 331.7874 |  | -32.3908 | -29.6758 | -15.9758 | 23.1283 | 21.0037 | 44.592 | -24.8051 | -25.5336 | -37.8364 | 0 | -14.44 | 1 | 13.8968 | -12.2778 | -41.0555 | -40.2142 | 13.4291 | -66.1263 | 36.0972 | 23.9693 |  | 23.542 | 41.5808 | 43.1169 | 40.4314 | 36.338 | 36.338 | -67.4849 | -7.0684 | -6.655 | -64.7467 | -62.6741 | 1.2689 | -23.73 | 9.7908 | 0.9866 | -5.43 | 19.91 | 0 |  | -9.267 | 4.135 |  | 40.79 | 64.3701 | 65.7 | 14.27 | 82.5204 | 22 | -20.2244 | 0.1106 |  | 1.7707 |  |  | -14.0444 | -32.8294 | 17.8361 | 34.1456 | 59.1869 | 59.8066 | -158.783 | -21.1105 | 39.5646 | -45.6809 | 12.1052 | 6.3686 | 6.066 | 13 | 127.1474 | 127.3434 | 134.1 | -133.3751 | -319.7665 | 324.651 | 425.1791 | -123.7959 | -120.9137 | -62.7887 | -53.6866 | 83.9747 | 82.7531 | -80.8292 |  | 34.4784 | 33.5994 | -40.4514 | -39.3259 | 102.77 | 101.65 | 17.9 | 18 | 21.9875 | 35.84 | -357.6162 | 111.3041 | 110.5123 | 13.9 | -42.2 | -32.8 | -32.8 |  | 1.2816 | -420.7933 | -304.7809 | 465.4433 | 375.2865 | 48.8823 | -370.0968 | 372.173 | -155.2195 | -230.7933 | -366.8233 | 98.3067 | 101.2842 | 156.2839 | -451.9067 | 237.7159 | -221.8984 | 222.8465 | -8.6477 |  | 12.48 | 7.943 | 7.937 | -12.16 | -8 |  | 8.7022 | -25.4017 | -35.9182 | 24.3 | 50.091 | 52.719 |  | 13.3255 | 53.8542 | 53.8599 | 53.3734 |  | 42.4 | 66.7422 | 8.31 |  | -55.922 | 83.0545 | 63.9832 | -55.7622 | -81.1176 | 53.4315 | 27.6031 | -51.9 | 53.3 | 104.5922 | 68.051
MÁXIMO |  | 0 | 20.9345 | -22.075 | -2.1654 | 22.1526 | 0 | 57.2346 | -74.1792 | 70.1845 | 35.5249 | 34.881 | 35.52 | -32.755 | 68.2 | 26.496 | -28.6 | 13.7994 | 75.8628 | 14.1197 | 14.3809 | 23.6576 | 18.3333 | 6.4986 | 8.3626 | 0 | 0 | 0.03 | -41.3 | 0 | 11.1 | 72.6 | 14.821 | 0.228 | -23.48 | -23.86 | -34.39 | 76.02 | 76.48 | 18.4694 | 3.5067 | 78.3028 | 80.7523 | 53.2303 | -27.8033 | -27.7868 | 34.5204 | 33.7902 | 87.1916 | 89.1854 | 26.3101 | 26.5623 | -360.3043 | 12.883 | -11 | -11 | 69.6163 | 68.462 | -4.3114 | 0 | -41.3972 | 9.9454 | 9.7563 | 6.4959 | 586.1688 | 160.9241 | 161.1377 | -389.1446 | 601.499 | 0 | -31.4335 | 114.1444 | 104.3562 | 31.35 | 38.98 | 74.53 | 86.24 | 6.97 | 4.8266 | 93.1712 | 93.2114 | -1.9466 | -46.4147 | -45.9585 | 13.8779 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 124.6 | -10.42 | 71.1726 | 68.5393 | 67.9773 | 2.944 | 3.9609 | 59.1106 | -34.5977 | 69.5736 | 18.7595 | 78.74 | 39.98 | 49.2261 | 46.5866 | -14.75 | -2.903 | 0 | 0 | -46.8925 | 0 | -15.014 | -47.4 | -51.2 | 24.5132 | 65.0482 | 68.1134 | 92.5964 | 64.64 | 0.4 | 64.852 | 173.9049 | -1.27 | -1.25 | 106.31 | 66.77 | 173.8182 | 171.6909 | 33.2114 | 32.2 | 258.8769 | 215.2379 | 206.8187 | 209.8273 | 124.3835 | 112.7393 | -22.64 | 540.177 | 451.8593 | 0 | -20.3001 | -17.1745 | 34.9913 | 32.5751 | 31.1353 | 196.602 | -6.79 | -7.4031 | 8.9317 | 16.05 | 0 | 123.6 | 20.7844 | -5.1401 | -35.5267 | -34.8739 | 16.0682 | -24.1918 | 75.4258 | 25.8263 | 0 | 25.5464 | 42.3112 | 43.1169 | 41.1221 | 53.586 | 52.9162 | 22.2717 | 25.809 | 27.2401 | -6.5889 | 0 | 24.1062 | -18.71 | 16.1825 | 1.4432 | 0.27 | 23.04 | 23.1496 | 10.4609 | -8.186 | 4.389 | 11.9518 | 43.43 | 81.299 | 84.3063 | 15.9 | 89.2998 | 22 | -9.0623 | 5.4589 | 5.9518 | 2.8018 | 0 | 0 | -12.4677 | -19.0384 | 19.0595 | 47.4698 | 59.3703 | 60.7331 | -106.9207 | -16.1993 | 40.2435 | -32.6421 | 12.6993 | 14.6806 | 14.3152 | 14.5203 | 134.616 | 134.6074 | 153.8 | 0 | -72.8734 | 345.3757 | 502.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1559 | 85.0877 | -10.7941 | -11.1696 | 34.4784 | 34.4344 | -2.8053 | -3.3808 | 114.32 | 112.69 | 26.1 | 25.1 | 22.1498 | 44.24 | -279.0937 | 112.5269 | 112.3111 | 17.9 | -17.6 | 10.8 | 10.9 | 2.161 | 1.9813 | 93.3888 | 152.3197 | 495.2291 | 400.6234 | 134.4805 | 4.2494 | 392.0414 | -89.7152 | 55.6426 | 11.6587 | 192.3434 | 189.2023 | 170.9164 | -0.9837 | 242.8618 | -48.7414 | 247.7708 | -6.802 | 28.787 | 22.24 | 8.051 | 7.995 | -6.48 | 2.88 | 0 | 12.8038 | 26.5461 | -32.5185 | 25.8 | 53.579 | 53.945 | 11.4122 | 13.665 | 55.8986 | 55.3198 | 55.6014 | 0 | 46.6 | 69.6993 | 8.31 | 0 | -24.742 | 86.3116 | 73.356 | -24.2161 | -24.7035 | 65.8945 | 34.6668 | -29.9 | 57.6 | 259.3766 | 308.1441
MÍNIMO |  | 0 | 14.4802 | -31.1051 | -36.2302 | 10.6692 | 0 | 32.5061 | -124.5721 | 38.0927 | 19.1754 | 18.7841 | -11.1 | -74.773 | 28.6 | 12.42 | -68.2 | 12.5168 | 41.1404 | 5.7644 | 5.9506 | 9.6015 | 5.6058 | 0.243 | 2.4901 | 0 | 0 | -78.51 | -78.41 | 0 | -35.52 | 30.8 | 4.928 | 0.128 | -76.02 | -75.41 | -60.58 | 23.48 | 23.54 | 10.5441 | -1.5485 | 52.6426 | 54.2148 | 26.4465 | -61.9512 | -61.7117 | 5.0559 | 5.1767 | 54.2243 | 55.1987 | -7.5538 | -9.2967 | -544.4175 | -6.1036 | -18.9 | -18.9 | 35.2677 | 34.2661 | -6.9124 | 0 | -73.7387 | 1.4214 | 0 | 2.9754 | 406.5674 | 45.442 | 45.1369 | -526.313 | 302.3757 | 0 | -111.7681 | 33.3584 | 60.6158 | 21.83 | 19.85 | 42.29 | 59.4 | -52.373 | -53.1768 | 48.1196 | 48.7714 | -6.9942 | -168.0186 | -167.4522 | -4.5949 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75.5 | -16 | 52.0902 | 50.7889 | 50.6282 | -57.207 | -57.0783 | 27.6891 | -113.5001 | 35.9532 | 10.3685 | 36.62 | 20.21 | 27.6636 | 26.2253 | -24.68 | -3.456 | 0 | 0 | -174.6532 | 0 | -25.3682 | -104.1 | -106 | 19.5145 | 32.8217 | 25.8452 | 46.8933 | 32.73 | -8.41 | 46.376 | 46.3026 | -24.76 | -25.07 | 71.36 | 42.71 | 47.8909 | 45.5455 | -25.2796 | -21.6 | 154.6594 | 119.6794 | 115.0296 | 116.3258 | 48.965 | 26.0484 | -36.196 | 395.5584 | -131.974 | 0 | -39.6706 | -36.7975 | -36.3974 | -55.4698 | -52.2976 | 29.232 | -59.3885 | -60.2308 | -79.2924 | 0 | -23.86 | 1 | 13.8968 | -183.5592 | -42.9718 | -41.9145 | 4.5111 | -111.4737 | -4.1231 | 23.5717 | 0 | 22.7588 | 38.9781 | 39.2792 | 37.9928 | -6.5308 | -6.6983 | -102.9856 | -31.4005 | -30.9666 | -83.5146 | -78.7299 | -17.2543 | -33.94 | 0.777 | 0.5985 | -10.35 | 15.53 | -19.2309 | 10.4609 | -14.916 | 0.573 | 9.9797 | 26.44 | -3.6856 | 7.8835 | 12.73 | 64.6104 | 11.3 | -21.1397 | -1.0422 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | -16.2262 | -45.3392 | 13.8068 | 19.6577 | 42.0449 | 41.5423 | -179.0711 | -32.0322 | 24.2506 | -62.5405 | 10.4203 | 3.1349 | 2.9005 | 11.6453 | -8.576 | -7.9724 | 4.2 | -153.8624 | -346.4278 | 90.4218 | -85.6613 | -129.2293 | -127.948 | -71.2016 | -64.8786 | 0 | 0 | -87.5985 | -89.5777 | -9.6214 | -9.7752 | -54.3711 | -54.655 | 25.26 | 26.69 | 10.3 | 10.5 | 21.0646 | -75.2 | -367.6534 | 48.4305 | 48.1333 | 8.2 | -45.1 | -33.5 | -32.8 | 1.2627 | 1.0819 | -488.2833 | -417.439 | 0 | -5.4286 | -19.9916 | -395.7556 | -13.534 | -170.0531 | -233.3465 | -388.2162 | 98.3067 | 101.2842 | 89.7561 | -480.5262 | -55.0627 | -244.9405 | 46.8008 | -12.2348 | 3.586 | 6.24 | 6.457 | 6.493 | -21.84 | -11.92 | 0 | -3.2212 | -28.6519 | -44.7654 | -7.7 | 46.592 | 46.459 | 0 | 0 | 5.8442 | 5.1785 | 0 | 0 | 18.2 | 59.4365 | 8.31 | 0 | -67.248 | 24.5327 | 0 | -67.2615 | -84.9755 | 0 | 17.9084 | -57.4 | 27.9 | -176.1683 | -70.775
PROMEDIO |  | 0 | 17.4159 | -26.3286 | -25.5662 | 15.4789 | 0 | 45.6086 | -102.877 | 56.968 | 28.4919 | 27.9693 | 10.2675 | -54.5303 | 48.7911 | 18.7805 | -47.719 | 13.2104 | 61.599 | 10.4031 | 10.5678 | 17.4365 | 12.6257 | 3.434 | 7.1296 | 0 | 0 | -61.3628 | -64.5585 | 0 | -10.3138 | 52.6977 | 9.665 | 0.17948 | -51.55 | -51.2729 | -45.251 | 51.55 | 51.8058 | 15.5439 | 0.79188 | 65.7382 | 67.5747 | 38.1874 | -44.8358 | -44.6237 | 16.1308 | 15.9647 | 70.8315 | 71.6894 | 7.6889 | 6.5496 | -465.5099 | 6.8068 | -17.7167 | -17.725 | 52.0846 | 51.0565 | -5.658 | 0 | -54.1326 | 6.3805 | 7.3149 | 4.9822 | 509.8179 | 112.5313 | 112.5262 | -461.0179 | 481.7303 | 0 | -75.8727 | 77.7407 | 83.5785 | 26.9798 | 28.9104 | 59.337 | 74.1588 | -29.0478 | -29.3492 | 74.8194 | 75.5111 | -4.2325 | -106.9356 | -106.5117 | 3.9774 | 0 | 0 | 0 | 111.2313 | 100.0292 | -13.5731 | 62.2072 | 60.748 | 60.4273 | -22.3804 | -21.7662 | 49.1352 | -73.8639 | 56.3964 | 13.811 | 60.3079 | 31.7044 | 40.2573 | 37.5269 | -19.9602 | -3.1696 | 0 | 0 | -109.3697 | 0 | -20.4698 | -83.5711 | -85.3727 | 21.7233 | 50.8703 | 48.0003 | 70.3158 | 49.5962 | -4.1715 | 57.5057 | 108.0848 | -16.7519 | -16.9054 | 91.9202 | 56.5375 | 108.8379 | 107.2477 | 2.1489 | 1.7394 | 205.3279 | 166.1205 | 161.5273 | 162.4127 | 88.5018 | 68.4532 | -29.9098 | 472.361 | 202.6989 | 0 | -29.147 | -26.4999 | -6.5859 | -1.493 | -1.274 | 105.6849 | -33.2851 | -34.0738 | -34.5705 | 5.0427 | -13.6908 | 72.8861 | 17.35 | -73.525 | -38.9957 | -38.0652 | 10.162 | -66.1129 | 37.5525 | 24.6025 | 0 | 24.1487 | 41.0463 | 41.4323 | 39.9576 | 28.8339 | 28.5652 | -30.1352 | -0.10065 | -0.15513 | -46.1508 | -44.1626 | 14.5682 | -28.4721 | 3.2588 | 0.89711 | -2.7788 | 20.4194 | 14.5124 | 10.4609 | -10.8405 | 3.0408 | 10.6575 | 38.7706 | 43.6728 | 46.4669 | 14.1982 | 78.0044 | 16.0167 | -16.9808 | 2.6372 | 3.1356 | 1.8425 | 0 | 0 | -14.1482 | -31.2893 | 16.3111 | 32.571 | 53.7 | 54.9019 | -145.2861 | -24.7157 | 31.1392 | -47.9231 | 11.5758 | 8.1664 | 7.9678 | 13.074 | 84.8034 | 84.9028 | 81.3629 | -93.8164 | -205.3786 | 216.3001 | 254.8591 | -83.3718 | -81.9786 | -60.9622 | -52.7 | 73.0323 | 73.6841 | -66.962 | -57.8513 | 16.8872 | 16.4452 | -32.9618 | -32.986 | 74.3744 | 73.7565 | 16.4792 | 16.5188 | 21.5668 | -9.1367 | -327.0263 | 86.3728 | 86.0209 | 12.6283 | -33.125 | -15.3625 | -15.2333 | 1.4964 | 1.3048 | -258.8762 | -178.5469 | 298.7139 | 236.2342 | 42.6547 | -230.7694 | 227.0682 | -136.5831 | -115.4135 | -225.6256 | 136.8575 | 135.9339 | 138.1517 | -288.1433 | 118.9754 | -170.0439 | 171.0808 | -9.2659 | 18.5547 | 11.8683 | 7.2421 | 7.2555 | -11.8417 | -7.56 | 0 | 7.9805 | -18.8036 | -37.0071 | 18.9792 | 50.6208 | 50.6626 | 9.7992 | 12.1312 | 48.6606 | 48.1251 | 47.5448 | 0 | 34.2917 | 64.5037 | 8.31 | 0 | -54.4836 | 80.1042 | 62.3228 | -54.1138 | -78.872 | 52.2482 | 26.1603 | -44.5708 | 44.7042 | 48.8672 | 117.3793
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 3 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/01/2026 | 00:30 | 0 | 1.2966 | -6.458 | 7.7994 | 8.9779 |  | 10.1377 |  | 9.5336 | 3.1729 | 2.823 | -15.54 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.0491 | -17.7091 | 2.9927 | 2.8723 | 5.2237 | 2.7085 | 0.2589 | 2.1311 |  | -1.0255 | -1.338 | -1.339 | 3.166 | -4.44 | -13.2 | -1.128 | 0.237 |  | -14.87 |  | -11.74 | -11.58 | 1.982 | 4.1372 | 17.7174 | 19.8003 | -14.3814 | -15.4777 | -15.2886 | 21.7231 | 21.6034 | -16.7041 | -14.642 | 30.7981 | 21.5208 | -1.4592 | 13.702 | -5.9 | -6 | -21.6277 | -23.1428 | -2.7997 |  | -3.0617 | 1.0865 | 0.0944 | 0.6713 | -94.2106 | 64.9739 | 64.6992 | 41.6007 | -121.0458 |  |  |  | 11.5763 | 8.03 | 5.81 | -14.12 | 0.38 | -25.5816 | -25.8495 | 30.6732 | 29.6471 | 34.7475 | 10.0336 | 9.8651 | -3.8782 |  |  |  | -32 | -30.2 | -1.67 | 15.8892 | 16.0649 | 14.4701 | 72.2073 | 72.0196 | -26.944 | -49.7921 | -28.106 | 2.8041 | 22.61 | 7.59 | 4.2236 | 3.2257 | -3.9 |  |  |  | 19.2154 |  | -2.9412 | -26.7 |  | -2.8613 | -1.122 | 4.8941 | 5.3867 | -0.86 | -1.45 | 6.3085 | -20.1211 | -9.58 | -9.63 | 23.36 | -0.16 | -19.4727 | -10.0818 | -39.3295 | -38.1636 |  | -19.5425 | -27.8593 | -27.9426 | -18.2333 | -21.8362 | -13.868 | -126.9152 | 3.3107 |  | -11.8031 | -11.2051 | 16.5662 | -6.7675 | -6.6263 | -3.588 | -29.8107 | -29.5496 | 5.6975 | 0 | -4.12 | 0 | 6.1 | -16.5988 | -10.1077 | -10.346 | 9.3225 | 8.7429 | -23.2528 | 5.0235 |  | 4.7859 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.5592 | -15.7409 | 19.8112 | 20.1231 | 2.0961 | 18.6058 | 28.82 | -16.92 | -0.6056 | 0.1742 | 0 | -1.37 | -28.4824 | 2.2257 | 7.56 | 0.893 |  | 32.64 | -29.491 | -19.7473 | -0.34 | 13.6855 |  | 21.7162 | -5.5049 | -5.8762 | 2.0749 |  |  | -9.0524 | -19.9779 | 1.9164 | -23.1467 | 4.744 | 3.4727 | 130.76 | -10.4206 | -9.5518 | -5.9157 | 2.1448 | 5.9264 | 5.9259 | 2 | -7.9003 | -6.6356 | -3.35 |  | 10.6312 |  | 110.7598 | -16.6478 | 35.3967 |  | 6.3235 | 0 | 0 | 26.4385 |  | -14.314 | -13.946 | -4.3446 | -4.2739 | 19.08 | 18.53 | -21 | -21 | 0.0009 | -9.44 | 46.8143 | 26.3979 | 26.1271 | -19.9 | -26.1 | -0.7 | -1.3 | -17.9262 |  | -142.8681 | 9.0876 | -263.4672 | -14.6179 | -43.3722 | 108.596 | 56.6522 | 116.6172 | 101.1213 | 41.7496 | 22.2602 | 21.0623 | -7.3399 | 202.2252 | -201.9361 | 2.18 | 9.5705 | -1.6394 | 1.548 | -4 | -1.486 | -1.507 | -0.96 | 3.52 | -3.6836 | -9.6391 | 4.6891 | 0.0015 | 7 | 1.425 | 1.064 | 2.5548 | 2.8556 | 5.5394 | 3.4932 | 3.0654 |  | 10.8 | 12.7321 | 1.01 |  | -15.6379 | -0.5359 | -23.2291 | -11.6179 | -3.0409 | -27.1745 | 0 | -4.7 | -10.3 | 63.0621 | -146.4868
03/01/2026 | 01:00 | 0 | 1.0918 | -6.4681 | 0.2586 | 7.1439 |  | 9.4958 |  | 8.7565 | 2.7009 | 2.2771 | -17.76 |  |  | 0.828 |  | 3.3879 | -20.4533 | 2.9237 | 2.8058 | 5.1558 | 3.143 | 0.2529 | 2.2376 |  | -1.1405 | -1.56 | -1.553 | 3.28 | -2.22 | -13.2 | -1.043 | 0.236 |  | -16.52 |  | -11.69 | -11.72 | 2.0694 | 3.9211 | 16.5761 | 18.5683 | -15.7171 | -16.4133 | -16.3152 | -0.1834 | 0.2889 | -14.169 | -12.2217 | 13.8795 | 14.4736 | 8.706 | 13.5403 | -6.2 | -6 | -23.031 | -22.4961 | -1.9992 |  | -1.2622 | 0.6076 | 0 | 0.022 | -122.013 | 37.6598 | 37.3241 | 70.0794 | -176.6206 |  |  |  | 8.3928 | 7.75 | 5.64 | -14.57 | -0.26 | -27.1891 | -27.1891 | 31.0043 | 30.9142 | 35.9096 | -3.8968 | -4.1983 | -1.1136 |  |  |  | -27.8 | -25.8 | -1.53 | 11.4026 | 9.6963 | 9.4876 | 59.3389 | 59.1443 | -28.822 | -32.2013 | -30.6021 | 2.829 | 21.67 | 7.21 | 3.7549 | 2.7374 | -3.66 |  |  |  | 21.0932 |  | -2.6613 | -19.2 | -19.1 | -2.8088 | -1.6831 | 3.1592 | 5.0156 | -1.2 | -1.13 | 6.4325 | -21.9237 | -9.98 | -10.02 | 23.39 | -0.99 | -19.8 | -10.1909 | -39.0163 | -39.1818 |  | -22.111 | -30.957 | -29.9918 | -20.4126 | -23.3431 | -14.137 | -153.3414 | 13.0155 |  | -11.8249 | -11.3659 | 18.3112 | -4.6102 | -4.5458 | -14.34 | -29.5874 | -28.9719 | 6.455 | 6.9 | -4.22 | 0.1 | 6.1265 | -12.2997 | -10.3733 | -10.489 | 9.4533 | 9.9498 | -24.9093 | 5.372 |  | 5.0562 | 0 | 2.452 | 0 | 13.229 | 14.0663 | -19.5924 | 21.3278 | 21.3713 | -0.9709 | 12.9428 |  | -17.36 | -0.6075 | 0.1778 |  | -0.95 | -28.5917 |  | 7.456 | 0.927 | 3.9506 | 32.8 | -27.3786 | -17.3843 | -0.28 | 13.7487 |  | 21.0262 | -5.0607 | -5.4119 | 1.9426 |  |  |  | -20.1711 | 2.1433 | -23.1114 | 6.0401 | 5.4372 | 117.1462 | -10.8764 | -9.2824 | -5.8166 | 2.3415 | 5.7799 | 5.7123 | 1.8955 | -9.7352 | -7.3689 | -7.12 |  | 20.5278 |  | 114.7527 | -15.1873 | 36.0907 |  | 4.9866 | 0 | 0 |  |  | -18.022 | -17.632 | -3.5955 | -3.7644 | 16.46 | 16.59 | -22.9 | -22.8 | 0.0357 | -10.32 | 47.8853 | 25.7031 | 26.1368 |  | -27.4 | 1.3 | 0.7 | -18.1611 |  | -143.8979 | 6.1365 | -261.9403 | -13.6762 | -43.3161 | 105.7749 | 58.9892 | 115.4194 | 104.463 | 44.4447 | 23.7685 | 21.7598 | -6.4258 | 200.0885 | -204.4004 | -6.5565 | 15.6911 | -1.5467 | 1.428 | -4 | -1.153 | -1.158 | -1.04 | 3.28 | -3.6753 | -9.3156 | 4.4266 | -1.6098 | 6.3 | 2.251 | 1.352 |  |  | 4.9093 | 3.8382 | 3.1784 |  | 13.1 | 10.1465 |  |  | -13.4178 | -0.8305 | -24.0091 | -9.5407 | -2.7175 | -27.1707 | -1.491 | -5.8 | -9 | 72.4598 | -158.8925
03/01/2026 | 01:30 | 0 | 1.2202 | -6.7665 | -1.7689 | 6.6834 |  | 9.1906 |  | 8.3219 | 2.6539 | 2.2781 | -17.76 |  | -2.2 |  |  | 3.3331 | -20.7234 | 2.9976 | 2.8628 | 5.2861 | 3.1345 | 0.3365 | 2.1224 |  | -1.0825 | -1.506 | -1.494 | 3.207 | -2.22 | -13.2 | -0.846 | 0.228 |  | -16.99 |  | -11.12 | -11.25 | 1.9085 | 3.7965 | 16.2955 | 18.2407 | -15.9334 | -16.2908 | -16.4652 | 1.922 | 1.8253 | -14.7234 | -12.6942 | 15.4848 | 16.2854 | 6.173 | 15.0056 | -6 | -6 | -22.7432 | -22.4269 | -1.9485 |  | -1.8571 | 0.7344 |  | 0.0076 | -117.13 | 36.9274 | 36.7443 | 73.3173 | -173.8537 |  |  |  |  | 7.71 | 5.48 | -14.78 | -0.37 | -27.457 | -28.3947 | 31.6325 | 30.8159 | 37.1506 | -4.5414 | -4.3368 | -1.9721 | 0 |  |  | -27.6 | -26 | -1.55 | 10.4461 | 10.4283 | 8.9853 | 58.9201 | 59.2127 | -27.7937 | -32.8769 | -29.326 | 2.6782 | 21.25 | 7.09 | 3.1299 | 2.2491 | -3.25 |  |  |  | 21.0565 |  | -2.282 |  |  | -2.9675 | -1.8701 | 2.5284 | 4.83 | -1.45 | -0.85 | 6.4635 | -21.8162 | -9.72 | -9.76 | 22.66 | -1.52 | -21.0909 | -10.9909 | -40.6882 | -39.4727 |  | -24.5308 | -31.9931 | -32.7382 | -15.9816 | -19.7669 | -13.557 | -157.8932 | 8.6503 |  | -11.9461 | -11.2678 | 18.9605 | -9.1176 | -8.919 | -0.516 | -30.4029 | -30.3204 | 6.9268 | 6.64 | -6.76 | -5.1 | 5.8558 | -18.9786 | -11.3695 | -11.6519 | 10.1508 | 9.8524 | -24.5937 | 6.1782 |  | 5.7996 | 0 | 0 |  | 14.9036 | 14.5687 | -19.5924 | 21.8653 | 21.8935 | -0.3458 | 14.8343 |  |  | -0.6056 | 0.2007 |  | -0.99 |  |  |  | 0.844 |  | 33.39 | -27.6397 | -17.3464 |  | 13.9515 |  | 21.1769 | -5.027 | -5.3329 | 1.9059 |  |  |  | -20.1279 | 2.645 |  | 4.2332 | 4.6143 | 114.9474 | -11.0162 | -9.3635 | -5.455 |  | 5.7726 | 5.7756 |  | -12.0784 | -10.894 | -4.19 |  | 13.7631 |  | 113.8818 | -18.013 | 33.8016 |  | 7.3242 | 0 | 0 |  |  | -19.4777 | -19.192 | -4.4451 | -4.2973 | 13.96 | 13.48 | -23.6 | -23.6 | 0.0357 | -10 | 51.2664 | 25.9349 | 25.7218 | -19.9 | -27.3 | 1.7 | 1.2 |  | -18.1655 | -151.8899 | 10.1304 | -265.3177 | -17.6747 | -46.8317 | 106.6872 | 60.1418 | 118.8917 | 107.2103 | 42.1118 | 25.7635 | 24.8203 | -6.7216 | 198.1454 | -206.8512 | -7.9834 | 16.9763 | -0.7727 | 1.383 | -4 | -1.251 | -1.257 | -1.2 | 3.68 | -3.4315 | -9.5506 | 4.7471 | -2.3728 | 5.1 | 0.918 | 1.161 |  | 3.1487 | 3.42 | 2.815 | 4.0817 |  | 12.6 | 10.1813 | 1.01 |  | -12.9343 | -1.8128 | -24.208 | -9.8118 | 0 | -27.9766 | 0 | -5.5 | -9.5 | 67.1628 | -152.4621
03/01/2026 | 02:00 | 0 | 1.1656 | -6.7022 | -1.648 | 7.1418 |  | 8.9409 |  | 8.2867 | 2.4229 | 2.1162 | -19.98 |  |  |  | -13.2 | 2.9683 | -20.3558 | 2.1562 | 1.963 | 3.5594 | 0.6412 | 0.3392 | 2.2218 |  | -1.1586 | -1.536 | -1.522 | 3.021 | -2.22 | -15.4 | -0.334 | 0.209 |  | -17.49 |  | -10.89 | -10.9 | 1.7488 | 3.8762 | 16.5937 | 18.6466 | -16.6487 | -16.6759 | -16.3801 | -0.8963 | -0.8222 | -14.5805 | -12.4295 | 15.4502 | 16.0127 | 4.2917 | 16.4985 | -6 | -6 | -22.988 | -22.7452 | -2.0297 |  | -2.4204 | 1.0638 |  | 0.1403 | -122.7759 | 37.4462 | 37.3546 | 74.4868 | -179.0948 |  |  |  |  | 7.79 | 5.6 | -15.36 | -0.52 | -27.591 | -27.8589 | 30.8635 | 29.9168 | 38.3584 | -5.6608 | -5.7625 | -2.1097 |  |  |  | -28.5 | -26.9 | -1.49 | 8.2861 | 8.2644 | 7.5856 | 59.682 | 60.4526 | -27.8986 | -33.4072 | -29.0313 | 2.5486 | 21.24 | 7.06 | 2.9736 | 2.0538 | -3.22 |  |  |  | 21.279 |  | -2.2873 |  |  | -2.9663 | -2.2441 | 3.0015 | 4.2734 | -1.8 | -1 | 6.6185 | -21.7312 | -10.25 | -10.28 | 23.17 | -2.11 | -21.9636 | -10.9727 | -39.9665 | -39.2 |  | -25.9059 | -33.7474 | -33.3285 | -14.4645 | -15.7698 | -12.776 | -161.0945 | 9.5057 |  | -12.086 | -11.2246 | 15.4981 | -10.6709 | -10.0749 | 10.768 | -31.6243 | -31.3888 | 4.3436 | 0 | -11.35 | -0.5 | 5.823 | -22.8152 | -10.6974 | -10.8397 | 8.2339 | 7.3249 | -22.9603 | 6.2576 |  | 5.9613 | 2.4622 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -19.09 | 21.0955 | 21.0219 | -0.3646 | 14.8978 | 27.7018 | -17.36 | -0.5013 | 0.1916 |  | -0.76 |  |  | 7.537 | 0.763 |  | 33.17 | -27.822 | -18.0717 | -0.49 | 13.4148 |  | 20.7127 | -4.7354 | -5.134 | 1.859 |  |  | -8.8503 | -20.0243 | 2.2266 | -23.5213 | 4.4802 | 3.8329 | 112.356 | -11.323 | -9.5653 | -5.1757 | 2.206 | 5.6993 | 5.6727 | 1.6402 | -12.3431 | -10.565 | -3.77 |  | 9.4906 |  | 115.1064 | -18.2631 | 33.9069 |  | 6.2273 | 0 | -9.5802 |  |  | -18.1044 | -17.5496 | -4.44 | -3.7 | 15.22 | 14.78 | -22.2 | -21.8 | -0.087 | -9.68 | 48.2012 | 24.0822 | 23.9656 |  | -26.5 | 2.1 | 1.2 |  | -18.1726 | -157.0577 | 10.5399 | -261.4768 | -16.2525 | -44.7947 | 105.6389 | 61.4313 | 120.3564 | 106.0046 | 39.5769 | 25.6327 | 24.4475 | -9.8673 | 195.9949 | -203.367 | -10.5058 | 19.9414 | -0.1404 | 1.072 | -4.24 | -1.091 | -1.094 | -1.04 | 3.84 | -3.7228 | -10.0175 | 4.1032 | -1.0819 | 6.1 | 1.442 | 1.101 | 2.7758 | 3.1142 | 5.0298 | 3.4775 | 4.6731 |  | 10.7 | 11.0829 |  |  | -13.1871 | -1.624 | -23.8754 | -10.1208 | 0 | -27.1062 | -1.7489 | -4.3 | -11.2 | 69.1373 | -154.9157
03/01/2026 | 02:30 | 0 | 1.166 | -6.7298 | -1.5132 | 7.3019 |  | 8.4615 |  | 7.7737 | 2.3769 | 2.0131 | -17.76 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 2.9899 | -20.5249 | 2.1386 | 1.9608 | 3.444 | 0.7114 | 0.3366 | 2.1694 |  | -1.2434 | -1.546 | -1.511 | 3.019 | -2.22 | -13.2 | -1.23 | 0.224 |  | -17.15 |  | -10.7 | -10.64 | 2.0308 | 3.7094 | 15.7086 | 17.9295 | -17.4864 | -17.3464 | -17.2005 | 9.9192 | 6.7088 | -15.5645 | -13.7168 | 19.8788 | 17.2549 | 1.1426 | 14.6399 | -6.2 | -6.2 | -21.8304 | -21.477 | -2.037 |  | -2.3583 | 0.9822 |  | 0.1141 | -114.597 | 35.5235 | 35.8287 | 69.2283 | -179.8915 |  |  |  | 6.2871 | 7.66 | 5.23 | -16.32 | -1.98 | -25.8495 | -25.9835 | 29.9943 | 29.6565 | 40.5188 | -5.7713 | -4.8204 | -2.6085 |  |  |  | -28.2 | -26.7 | -1.42 | 7.9159 | 8.6751 | 6.9046 | 59.6314 | 59.6221 | -27.4914 | -32.5442 | -28.7759 | 3.1052 | 21.37 | 7.16 | 2.9736 | 1.9562 | -3.32 |  |  |  | 19.1673 |  | -2.4121 |  |  | -3.0432 | -2.4311 | 2.6861 | 3.9023 | -1.99 | -1.1 | 6.5565 | -20.5787 | -8.62 | -8.71 | 19.63 | -2.37 | -21.6364 | -10.8636 | -39.0655 | -38.5909 |  | -26.9635 | -34.4764 | -33.8188 | -13.96 | -15.3901 | -12.58 | -156.0253 | 3.2735 |  | -11.7911 | -11.6722 | 15.9286 | -10.5165 | -9.9511 | 23.568 | -30.9428 | -31.0064 | 4.0831 | 0 | -13.69 | 0.6 | 5.7293 | -22.922 | -10.9537 | -11.1773 | 8.5961 | 7.0695 | -22.013 | 6.321 |  | 5.8846 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.3918 | -18.2527 | 19.8069 | 19.9818 | -1.0458 | 14.5543 |  |  | -0.6075 |  |  | -0.41 | -26.6955 |  |  | 0.867 |  | 32.99 | -27.0702 | -17.1945 | -0.47 | 13.4687 |  | 18.8058 | -4.5534 | -4.9109 | 1.8086 |  |  | -8.9612 | -19.3602 | 1.5799 | -24.0608 | 3.3572 | 2.8223 | 113.3697 | -11.3712 | -8.1489 | -5.1825 | 2.3758 | 5.7872 | 5.7598 | 2 | -11.7522 | -11.5881 | -4.61 |  | 12.4158 |  | 113.8689 | -19.8369 | 31.8509 |  | 8.9323 | 0 | 0 |  |  | -19.0657 | -18.2802 | -3.685 | -3.9968 | 19.29 | 19.48 | -21.8 | -22.1 | -0.1218 | -10 | 52.4908 | 17.4585 | 17.3447 | -19.6 | -24.8 | 3 | 2.5 | -18.1539 |  | -159.4341 | 7.1649 | -257.8986 | -11.2682 | -46.7126 | 100.0694 | 67.5237 | 126.6073 | 100.3631 | 32.0564 | 22.3243 | 22.5741 | -18.5892 | 190.8607 | -202.9011 | -13.1885 | 21.0233 | -1.803 | 0.935 | -3.6 | -1.361 | -1.367 | -1.36 | 3.84 | -3.4218 | -9.9321 | 4.8936 | -0.6424 | 6.2 | 2.412 | 3.171 |  |  | 4.1187 | 3.3379 | 3.0865 |  | 10.4 | 11.7601 | 1.01 |  | -13.0937 | -1.7532 | -24.808 | -9.4 | 0 | -28.1739 | 0 | -3.6 | -11.3 | 67.2081 | -161.7109
03/01/2026 | 03:00 | 0 | 1.1765 | -7.088 | -1.0274 | 7.5061 |  | 8.5019 |  | 7.9432 | 2.3599 | 2.0347 | -13.32 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 2.9371 | -20.136 | 2.167 | 1.8957 | 3.6911 | 1.1065 | 0.3345 | 2.1938 |  | -1.2244 |  | -0.49 | 3.429 | -6.66 | -11 | -0.515 | 0.217 |  | -23.9 |  | -4.19 | -4.21 | 2.2375 | 3.8448 | 15.6312 | 17.7104 | -16.3182 | -16.1995 | -15.9705 | -0.9679 | -0.7974 | -14.7011 | -12.6966 | 17.4263 | 18.497 | 0.46 | 15.2257 | -6.2 | -6.2 | -22.9779 | -22.3167 | -1.8813 |  | -4.4986 | 0.6755 |  | 0.0349 | -123.0506 | 36.5306 | 36.6527 | 72.5229 | -182.2509 |  |  |  | 5.2792 | 7.54 | 5.14 | -16 | -1.73 | -26.2514 | -26.5193 | 29.8144 | 28.8855 | 40.7604 | -6.7317 | -6.1808 | -4.293 |  |  |  | -29.1 | -27.3 | -1.42 | 7.3315 | 7.9417 | 6.0537 | 59.4039 | 60.0678 | -26.7982 | -33.6074 | -27.7258 | 2.6639 | 21.69 | 7.17 | 2.9736 | 1.9562 | -3.3 |  |  |  | 20.2415 |  | -2.4523 | -16.9 | -16.7 | -3.1653 |  | 2.6861 | 3.9023 | -2.05 | -1.13 | 6.6185 | -20.9312 | -11.54 | -11.6 | 24.56 | -2.2 | -21.7818 | -11.4364 | -39.4098 | -38.3091 |  | -26.3802 | -33.5861 | -33.6292 | -15.2556 | -16.7014 | -12.578 | -158.7111 | 9.4574 |  | -11.3987 | -11.0357 | 13.5133 | -11.2324 | -11.3766 | 13.328 | -31.5816 | -31.4415 | 3.0407 | -11.43 | -10.03 | 1 | 5.5355 | -23.0213 | -10.9681 | -11.1351 | 8.3835 | 5.093 | -20.6592 | 6.2399 |  | 5.9674 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.8941 | -15.9084 | 19.4739 | 19.9415 | 2.0878 | 16.7417 |  |  | -0.6075 |  |  |  | -26.4874 |  | 7.511 | 0.893 |  | 33.59 | -29.0586 | -19.9179 | -0.23 | 14.9871 |  | 14.2207 | -2.0669 | -2.3089 | 1.7563 |  |  | -7.8435 | -25.3598 | 1.6674 | -18.7659 | 3.4665 | 3.0567 | 106.9804 | -7.1965 | -8.885 | 7.9603 | 2.703 | 5.6041 | 5.5304 | 2.1587 | -13.0672 | -10.9822 | -1.68 |  | 0 |  | 116.9175 | -19.3666 | 31.9578 |  | 8.8802 | 0 | 0 |  |  | -16.8849 | -16.6596 | -3.9243 | -4.3008 | 18.8 | 19 | -21.4 | -21.7 | -0.1053 | -9.44 | 47.0901 | 19.6744 | 19.7512 | -19.9 | -26.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | -163.5001 | 7.4316 | -258.096 | -9.6028 | -45.5742 | 97.6628 | 67.0366 | 120.8994 | 98.9555 | 34.7455 | 21.2031 | 22.027 | -10.5805 | 188.5955 | -201.9037 | -11.1132 | 16.7276 | -2.3182 | 1.569 | -4.08 | -1.33 | -1.338 | -0.72 | 3.84 | -3.4736 | -10.3716 | 4.8661 | -0.2609 | 7.5 | 2.934 | 2.119 |  |  | 4.9726 | 3.9224 | 4.6985 |  | 10.1 | 11.3632 | 1.01 |  | -12.8015 | -1.6872 | -24.5244 | -8.9292 | 0 | -28.6966 | 0 | -3.9 | -10.9 | 66.4053 | -161.046
03/01/2026 | 03:30 | 0 | 1.1026 | -6.7362 | 0.1785 | 7.6724 |  | 8.3156 |  | 7.8763 | 2.3439 | 1.9825 | -13.32 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 2.9176 | -21.2163 | 2.4635 | 2.2583 | 4.2067 | 2.2511 | 0.3348 | 2.1608 |  | -1.1022 |  | -0.481 | 3.509 | -6.66 | -11 | -0.522 | 0.217 |  | -23.54 |  | -4.24 | -4.16 | 2.27 | 3.737 | 15.0668 | 17.0786 | -16.9194 | -17.238 | -17.0777 | 12.0887 | 11.481 | -16.9119 | -15.2061 | 21.6974 | 23.9527 | -2.7302 | 14.0675 | -6.1 | -6.2 | -21.8663 | -21.916 | -1.9207 |  | -4.3584 | 0.5863 |  | 0.0566 | -110.2023 | 34.5775 | 34.7606 | 74.8793 | -175.6328 |  |  |  |  | 7.34 | 5.05 | -16.32 | -2.32 | -26.1174 | -26.2514 | 30.246 | 29.5821 | 41.8144 | -7.3039 | -7.3076 | -4.4457 |  |  |  | -28.3 | -27 | -1.31 | 6.2682 | 6.6476 | 5.7636 | 58.6163 | 58.4415 | -25.8786 | -32.9032 | -27.205 | 2.5132 | 21.35 | 7.15 | 2.8174 | 1.7609 | -3.2 |  |  |  | 23.2226 |  | -2.2444 |  |  | -2.8345 | -2.6181 | 2.0552 | 3.7167 | -2.2 | -1.01 | 6.6495 | -24.4914 | -12.05 | -12.26 | 25.63 | -2.46 | -23.9091 | -12.1545 | -39.3274 | -38.6818 |  | -26.3269 | -34.4984 | -34.399 | -18.588 | -20.6336 | -13.13 | -160.0319 | 6.4994 |  | -12.0315 | -11.3396 | 16.3853 | -8.6829 | -8.5021 | 3.6 | -31.4176 | -31.0631 | 4.7703 | 0 | -12.51 | 0 | 5.7171 | -18.9002 | -11.4803 | -11.6471 | 9.5734 | 8.4138 | -23.4019 | 6.0135 |  | 5.7471 | 0 | 2.404 |  | 11.8894 | 13.0616 | -15.5734 | 21.066 | 20.6844 | 1.2986 | 15.8643 | 27.0964 |  | -0.5013 |  |  | 0.24 | -26.4598 |  |  | 0.846 |  | 34.11 | -29.6593 | -19.2272 | -0.07 | 14.9551 |  | 14.2077 | -2.0108 | -2.3107 | 1.747 |  |  | -4.6325 | -23.972 | 2.32 | -19.1602 | 4.5794 | 4.2521 | 109.9209 | -7.1578 | -9.0278 | 8.0225 | 2.8056 | 5.5602 | 5.4592 |  | -12.517 | -10.2758 | -1.68 |  | 4.0049 |  | 115.649 | -18.5005 | 32.4091 |  | 6.1287 | 0 | 0 |  |  | -19.3623 | -19.1206 | -4.3336 | -4.4097 | 19.42 | 19.67 | -23.5 | -23.8 | -0.1053 | -9.52 | 56.3172 | 16.8236 | 16.3777 | -19.5 | -27.8 | 3 | 2.5 |  |  | -166.7732 | 8.0557 | -259.1243 | -9.0803 | -46.2045 | 101.8459 | 66.1128 | 127.9829 | 101.9864 | 32.1134 | 19.0445 | 20.5552 | -22.5708 | 191.5869 | -203.5834 | -10.9742 | 20.3292 | -1.803 | 1.754 | -4.48 | -1.38 | -1.384 | -0.64 | 3.2 | -3.4658 | -9.1112 | 4.0452 | -2.4308 | 5.8 | 0.793 | 0.149 |  |  | 3.9548 | 4.1516 | 3.944 |  | 12.2 | 9.4254 |  |  | -11.9242 | -1.425 | -24.3045 | -8.7541 | 0 | -27.4171 | -1.3393 | -5.5 | -9.8 | 62.0897 | -155.7126
03/01/2026 | 04:00 | 0 | 1.1386 | -6.95 | -0.4328 | 7.5801 |  | 8.3426 |  | 7.9457 | 2.3819 | 2.0574 | -15.54 |  |  | 0.828 |  | 2.8861 | -21.5968 | 2.417 | 2.2911 | 4.0345 | 2.2533 | 0.3593 | 1.8549 |  | -1.1122 |  | -0.351 | 3.472 | -4.44 |  | -0.341 | 0.212 |  | -23.56 |  | -3.88 | -3.91 | 1.7836 | 3.5957 | 15.0656 | 16.9218 | -17.2419 | -16.9859 | -16.9482 | 7.741 | 9.6878 | -18.9606 | -14.7835 | 24.3442 | 24.2029 | 0.3083 | 13.6959 | -6.1 | -6.1 | -21.81 | -20.1317 | -1.891 |  | -3.9844 | 0.5774 |  | 0.1064 | -113.4678 | 27.0699 | 27.1004 | 68.4649 | -158.4549 |  |  |  | 4.1315 | 7.56 | 5 | -16.23 | -2.36 | -27.1891 | -27.1891 | 29.0347 | 28.0672 | 41.4365 | -10.418 | -10.5485 | -3.9725 |  |  |  | -26.2 | -24.9 | -1.37 | 6.2127 | 5.9925 | 4.9539 | 53.0485 | 53.3898 | -24.9443 | -28.6229 | -26.5082 | 2.6467 | 23.1 | 7.8 | 2.6611 | 1.6632 | -3.02 |  |  |  | 20.3416 |  | -2.089 |  |  | -2.0813 | -2.6181 | 3.3169 | 3.7167 | -2.22 | -1.41 | 6.324 | -21.4037 | -11.99 | -12.05 | 25.55 | -2.65 | -22.4364 | -11.0091 | -38.7643 | -38.6182 |  | -27.3458 | -34.5227 | -34.1911 | -10.0166 | -12.2972 | -12.637 | -158.5546 | 6.5891 |  | -11.2074 | -10.3896 | 15.3833 | -14.3533 | -13.4232 | 24.08 | -31.8684 | -31.7941 | 3.943 | -7.12 | -13.45 | 0.3 | 5.5351 | -28.4749 | -11.604 | -11.8063 | 10.204 | 5.5911 | -20.6028 | 5.86 |  | 5.6253 | 0 | 0 |  | 12.8941 | 12.8941 | -17.9178 | 20.2302 | 19.8661 | 0.8539 | 16.0948 | 27.6091 | -18.05 | -0.6075 | 0.1907 |  | 0.17 | -28.307 |  | 7.342 | 0.849 |  | 33.55 | -28.4465 | -19.076 | -0.14 | 15.101 |  | 14.4752 | -2.0914 | -2.1741 | 1.7184 |  |  |  | -24.2836 | 1.4802 | -18.9137 | 4.7039 | 3.5913 | 111.2185 | -7.1212 | -8.8127 | 8.0707 | 2.4203 | 5.6407 | 5.5541 | 2 | -11.5128 | -10.8361 | -0.84 |  | 0 |  | 112.3774 | -19.3939 | 31.3925 |  | 8.0073 | 0 | 0 |  |  | -18.5274 | -17.8901 | -4.0412 | -4.688 | 19.1 | 19.03 | -21.7 | -22.9 | -0.1053 | -8.72 | 54.3054 | 17.7508 | 17.7691 | -19.1 | -26 | 2.2 | 1.6 |  |  | -156.5424 | 16.5138 | -260.9546 | -14.0542 | -43.6398 | 99.811 | 61.7911 | 125.5293 | 102.4335 | 37.2627 | 22.1206 | 20.271 | -14.2816 | 196.6585 | -207.7478 | -9.6729 | 19.6429 | -2.1082 | 1.873 | -4.32 | -1.292 | -1.288 | -0.88 | 3.76 | -3.7645 | -9.6666 | 4.7471 | -1.1124 | 7.1 | 0.71 | 1.114 |  |  | 3.9011 | 2.879 | 3.3301 |  | 10.8 | 9.9295 |  |  | -14.203 | -1.4014 | -23.9585 | -10.8295 | -2.3854 | -27.7945 | 0 | -4.6 | -10.9 | 61.3317 | -151.7003
03/01/2026 | 04:30 | 0 | 1.0373 | -7.0966 | -1.7394 | 8.7652 |  | 7.9518 |  | 6.8799 | 2.1899 | 3.6456 | -13.32 |  |  | 0 |  | 3.1012 | -21.3801 | 2.1613 | 2.0248 | 3.7097 | 1.4684 | 0.3321 | 2.1497 |  | -1.0309 |  | -0.383 | 3.726 | -6.66 |  | -0.47 | 0.223 |  | -23.5 |  | -3.91 | -3.95 | 1.163 | 3.7867 | 15.1414 | 17.152 | -16.9683 | -16.9117 | -18.0661 | 24.1178 | 22.9355 | -19.2367 | -17.2942 | 35.1237 | 21.0874 | 2.6316 | 13.4875 | -6 | -6 | -19.4387 | -19.6155 | -1.7584 |  | -3.7505 | 0.766 |  | 0.2739 | -108.3407 | 26.3985 | 26.0018 | 73.7485 | -159.142 |  |  |  |  | 7.72 | 5.2 | -16.08 | -2.09 | -27.0551 | -26.7872 | 28.9117 | 27.9013 | 40.9522 | -11.7521 | -12.1632 | -4.2059 |  |  |  | -26 | -24.4 | -1.28 | 5.6838 | 5.6225 | 4.5565 | 53.6109 | 54.7229 | -26.0915 | -28.4124 | -27.0665 | 2.5804 | 23.11 | 7.81 | 2.6611 | 1.6632 | -2.98 |  |  |  | 15.8878 |  | -2.0663 | -14.6 | -14.4 | -2.1741 | -2.6181 | 4.1055 | 3.5312 | -2.29 | -1.71 | 6.4945 | -17.051 | -11.66 | -11.74 | 25.33 | -3.11 | -19.8727 | -10.1636 | -39.1597 | -38.3091 | -9.6122 | -27.7806 | -33.8775 | -33.4052 | -14.4646 | -14.7726 | -12.824 | -159.3737 | 13.9039 |  | -11.5235 | -10.9598 | 19.5 | -14.5263 | -13.2232 | 21.52 | -32.3283 | -31.8821 | 3.9583 | -9.7 | -8.95 | 5.3 | 5.5905 | -28.7742 | -11.4658 | -11.6988 | 9.2455 | 9.5387 | -23.3443 | 6.1956 |  | 5.7478 | 0 | 0 |  | 13.564 | 13.3965 | -17.248 | 19.9685 | 20.0612 | 2.2215 | 21.6508 |  |  | -0.6075 | 0.165 |  | -0.32 | -26.4166 |  | 7.417 | 0.816 |  | 33.66 | -29.2846 | -20.1094 | 0 | 15.0031 |  | 14.4218 | -2.185 | -2.289 | 1.7307 |  |  | -8.4932 | -23.5468 | 1.1064 | -19.1541 | 3.1991 | 2.8003 | 110.5973 | -7.0053 | -8.7605 | 7.8762 | 2.6055 | 5.7579 | 5.6965 | 2.1024 | -10.423 | -8.4677 | -0.42 |  | -4.2001 |  | 114.4656 | -18.0467 | 32.9481 |  | 6.9081 | 0 | 0 |  |  | -18.0769 | -17.4726 | -5.2388 | -5.2033 | 18.83 | 19.05 | -21.7 | -21.8 | 0.054 | -7.92 | 51.9864 | 19.0579 | 18.9552 |  | -26 | 1.3 | 0.8 |  |  | -152.5595 | 18.9123 | -262.8405 | -13.4769 | -41.3271 | 103.3267 | 60.9393 | 120.5271 | 103.5632 | 42.5082 | 23.2075 | 21.4093 | -12.439 | 197.236 | -202.7623 | -2.0425 | 14.3805 | -1.781 | 1.862 | -4.32 | -1.185 | -1.186 | -0.88 | 3.6 | -3.9211 | -9.9596 | 4.8356 | -1.1124 | 7.2 | 2.901 | 2.653 |  |  | 3.8072 | 4.508 | 3.3757 |  | 11.2 | 11.3255 | 1.01 |  | -14.4778 | -1.3204 | -23.2078 | -10.6162 | -2.2451 | -27.4288 | 0 | -4.3 | -10.6 | 64.7627 | -158.5336
03/01/2026 | 05:00 | 0 | 1.1645 | -6.9476 | -0.4503 | 8.8233 |  | 8.2374 |  | 6.917 | 2.2159 | 3.5695 | -15.54 |  |  | 0 |  | 3.1193 | -20.6919 | 2.299 | 2.2645 | 4.284 | 2.4911 | 0.3279 | 2.0289 |  | -1.1084 |  | -0.32 | 3.345 | -4.44 |  | -0.463 | 0.218 |  | -22.77 |  | -4.56 | -4.58 | 1.0967 | 4.1133 | 14.7796 | 16.8475 | -15.9454 | -15.1831 | -14.943 | -0.1496 | -0.3427 | -15.4791 | -13.4959 | 17.1866 | 18.4689 | 2.5328 | 15.8957 | -6.1 | -6.3 | -24.1453 | -23.4289 | -1.8815 |  | -4.4737 | 0.7169 |  | 0.1809 | -125.7057 | 30.2744 | 30.3659 | 71.5463 | -166.4378 |  |  |  | 5.1095 | 7.63 | 5.22 | -16.1 | -1.96 | -25.4477 | -24.6439 | 29.7446 | 28.7467 | 43.1423 | -10.2403 | -10.0437 | -4.5949 |  |  |  | -25.9 | -24.3 | -1.47 | 6.6034 | 7.0038 | 5.9726 | 54.4491 | 54.352 | -25.5283 | -28.4378 | -26.2053 | 2.4035 | 23.95 | 8.11 | 2.3486 | 1.3702 | -2.83 |  |  |  | 12.4897 |  | -1.8144 |  |  | -2.5427 |  | 5.0518 | 3.7167 | -2.31 | -2.24 | 6.6495 | -11.5807 | -11.64 | -11.75 | 25.22 | -3.03 | -13.1636 | -7.3636 | -36.4189 | -35.9636 |  | -24.3484 | -29.6374 | -30.5718 | -13.7763 | -17.4867 | -12.46 | -157.0843 | 13.3285 |  | -11.3605 | -11.1544 | 19.0391 | -11.2306 | -10.7144 | -1.028 | -28.4462 | -28.277 | 5.4056 | 6.44 | -11.19 | -0.6 | 5.623 | -24.2519 | -11.2451 | -11.4688 | 9.3439 | 7.298 | -19.1992 | 6.1285 |  | 5.624 | 0 | 0 |  | 11.7219 | 11.7219 | -12.3918 | 16.8142 | 16.4351 | 6.9015 | 20.8337 |  |  | -0.5013 |  |  |  |  | 2.6047 |  | 0.795 |  | 32.69 | -32.7937 | -23.2433 | -0.03 | 13.8062 |  | 14.6386 | -2.2638 | -2.6068 | 1.6968 |  |  | -8.1524 | -23.8238 | 1.5693 | -19.1477 | 4.3652 | 4.5635 | 118.2147 | -6.9718 | -8.5482 | 7.9527 | 2.7356 | 5.7726 | 5.736 | 2.5036 | -11.1192 | -9.1971 | 0.84 |  | 0 |  | 111.8399 | -16.402 | 34.3818 |  | 7.6607 | 0 | 0 | 28.5299 |  | -18.6482 | -17.8462 | -4.3966 | -4.6256 | 19.87 | 19.59 | -22.3 | -22.5 | 0.0009 | -8.32 | 57.2001 | 18.5311 | 18.6247 | -18.2 | -26 | 2.2 | 1.6 |  |  | -146.5134 | 19.3167 | -261.1022 | -15.2134 | -40.5418 | 103.7042 | 61.255 | 127.3045 | 102.6591 | 36.9983 | 22.7453 | 22.0117 | -15.098 | 194.711 | -202.5083 | -10.9881 | 20.4211 | -1.4295 | 2.318 | -4.16 | -1.178 | -1.181 | -1.12 | 3.92 | -3.9891 | -9.9016 | 5.1286 | -1.3169 | 7 | 1.556 | 1.636 |  |  | 4.695 | 3.9536 | 5.2939 |  | 11.2 | 8.6947 |  |  | -13.6222 | -1.6139 | -24.2168 | -9.7996 | 0 | -28.4047 | -1.3737 | -4.1 | -9.6 | 62.3067 | -159.2957
03/01/2026 | 05:30 | 0 | 1.1556 | -6.997 | -0.6456 | 8.725 |  | 8.5144 |  | 7.2293 | 2.3579 | 3.7398 | -15.54 |  |  | 0.828 | -19.8 | 2.9442 | -20.5396 | 2.2674 | 2.0655 | 3.7643 | 2.7704 | 0.3286 | 2.1318 |  | -1.1617 | 0 | -0.275 | 3.465 | -4.44 | -11 | -0.491 | 0.222 |  | -22.47 | -10 | -4.9 | -4.89 | 1.3001 | 4.1166 | 15.3352 | 17.3989 | -16.5224 | -15.2939 | -15.3723 | -0.3519 | -0.169 | -15.3932 | -13.3691 | 15.612 | 17.3409 | 5.8554 | 16.0592 | -6.1 | -6.1 | -24.1534 | -24.066 | -1.9129 |  | -3.8161 | 0.7035 |  | 0.4023 | -122.5928 | 30.7932 | 31.4035 | 66.3697 | -165.6778 |  |  |  |  | 7.48 | 5.01 | -15.97 | -1.91 | -26.1174 | -26.2514 | 30.1704 | 29.0311 | 43.1143 | -6.8334 | -7.1177 | -3.7982 |  |  |  | -26.8 | -25.2 | -1.31 | 7.8566 | 7.8449 | 6.938 | 53.701 | 53.6495 | -26.3717 | -27.8428 | -27.9963 | 2.6124 | 24.28 | 8.21 | 3.1299 | 2.1515 | -3.38 |  |  |  | 9.1364 |  | -2.4327 |  | -16.8 | -2.5562 | -2.6181 | 5.5249 | 3.9023 | -2.06 | -2.06 | 6.572 | -11.6607 | -11.85 | -11.93 | 26.49 | -2.51 | -11.1636 | -6.6636 | -36.4818 | -35.9364 |  | -22.2277 | -28.1074 | -28.2374 | -21.3764 | -25.4074 | -12.962 | -151.3969 | 7.2211 |  | -11.6504 | -10.8994 | 15.5168 | -10.3691 | -8.5441 | 2.576 | -27.7603 | -27.4725 | 4.2045 | 6.81 | -11.72 | -3.5 | 6.2865 | -22.0896 | -10.7824 | -10.9626 | 9.9347 | 7.2932 | -18.9369 | 5.7202 |  | 5.3814 | 2.5342 | 2.7761 |  | 13.229 | 12.3918 | -14.2338 | 16.4803 | 16.353 | 5.9267 |  | 30.0749 | -16.17 | -0.5013 | 0.1659 |  | -2.39 | -28.2597 |  | 7.357 | 0.871 | 3.7375 | 31.66 | -31.4658 | -22.0738 |  | 12.7003 |  | 14.3162 | -2.2378 | -2.5158 | 1.7302 |  |  |  | -24.546 | 1.0447 | -18.8656 | 4.0796 | 4.0433 | 121.9121 | -6.8668 | -8.4054 | 8.1006 |  | 5.8824 | 5.8626 |  | -10.0622 | -8.2852 | -4.19 |  | 11.5192 |  | 110.7206 | -17.9738 | 34.2075 |  | 6.2812 | 0 | 0 |  |  | -17.5935 | -16.8519 | -4.6502 | -4.9014 | 21.24 | 21.03 | -22.7 | -22.5 | 0.0888 | -9.68 | 57.6529 | 18.6663 | 18.7313 | -17.8 | -26 | 1.7 | 1.2 |  | -17.9378 | -147.0498 | 10.891 | -258.109 | -9.2492 | -40.4186 | 102.8414 | 61.9952 | 122.9608 | 99.9592 | 35.2292 | 19.78 | 18.7575 | -15.1306 | 194.4903 | -202.5732 | -6.4615 | 20.2307 | -1.7566 | 2.885 | -4.72 | -1.212 | -1.211 | -0.16 | 4.32 | -4.9428 | -9.9321 | 4.2802 | -1.1398 | 7.1 | 2.515 | 2.259 | 2.5542 |  | 4.9283 | 4.4169 | 4.6816 |  | 12.8 | 9.1846 | 1.01 |  | -14.0094 | -0.3339 | -23.4247 | -11.0562 | 0 | -27.1996 | -1.4028 | -4.9 | -9.9 | 60.3935 | -160.0851
03/01/2026 | 06:00 | 0 | 1.0201 | -6.7708 | -2.0602 | 8.8859 |  | 8.4853 |  | 11.2267 | 4.4569 |  | -13.32 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.0118 | -21.2488 | 2.1864 | 1.9599 | 3.5557 | 1.3703 | 0.3385 | 2.1245 |  | -1.1272 | 0 | -0.465 | 3.984 | -6.66 | -11 | -0.625 | 0.239 |  | -23.02 | -10 | -4.33 | -4.35 | 0.138 | 3.7108 | 15.693 | 17.9325 | -16.1153 | -16.397 | -16.0864 | -0.3152 | 0.1752 | -14.6468 | -12.5226 | 15.5633 | 16.3114 | 4.9735 | 14.0809 | -6.3 | -6.3 | -23.9531 | -23.2089 | -1.9574 |  | -3.0418 | 0.6639 |  | 0.4495 | -118.9306 | 30.6711 | 30.7016 | 66.7414 | -158.6494 |  |  |  | 3.0737 | 7.02 | 4.08 | -17.15 | -2.53 | -27.457 | -27.7249 | 30.9537 | 30.3663 | 45.2887 | -9.8418 | -10.1177 | -3.1852 |  |  |  | -26.6 | -25.2 | -1.27 | 5.7746 | 5.8364 | 5.2189 | 55.052 | 55.0453 | -26.9662 | -27.1498 | -28.6904 | 2.1614 | 23.82 | 7.93 | 3.2861 | 2.3468 | -3.4 |  |  |  | 9.8083 |  | -2.458 |  |  | -2.3853 | -2.2441 | 5.8404 | 4.2734 | -1.87 | -2.1 | 5.6885 | -11.9332 | -12.07 | -12.17 | 28.8 | -3.17 | -14.2364 | -7.1 | -37.7486 | -37.0909 |  | -23.0741 | -29.2783 | -29.1959 | -14.1645 | -20.3879 | -12.788 | -153.8141 | -7.1057 |  | -11.7124 | -11.1231 | 13.1235 | -10.1123 | -9.9133 | 4.624 | -27.1485 | -27.1013 | 4.725 | 6.78 | -12.42 | 1.4 | 5.658 | -22.1893 | -11.1337 | -11.2771 | 10.3639 | 8.8922 | -17.0218 | 6.2882 |  | 5.9393 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 12.5592 | -17.4155 | 17.9905 | 17.6855 | 1.2777 | 14.9715 | 26.6325 | -18.13 | -0.6075 | 0.1302 |  | 0.84 |  |  | 7.077 | 0.843 |  | 32.44 | -27.9714 | -19.0917 | 0.08 | 13.6273 |  | 14.1694 | -1.8691 | -1.9788 | 1.7548 |  |  | -9.0607 | -23.8733 | 1.1291 | -18.5749 | 4.9645 | 5.0933 | 113.0611 | -7.094 | -8.7601 | 8.4206 |  | 5.7872 | 5.7281 | 2 | -14.3585 | -12.7765 | -7.54 |  | 19.9703 |  | 106.0033 | -22.2843 | 29.5081 |  | 9.3195 | 0 | -10.4651 |  |  | -18.5164 | -17.9176 | -6.2413 | -6.1847 | 22.61 | 22.58 | -21.4 | -21.6 | 0.0357 | -7.68 | 52.4031 | 19.3075 | 19.2085 | -17.8 | -25.6 | 2.6 | 2 |  | -18.1954 | -157.8157 | 5.0552 | -256.7402 | -10.8487 | -43.2609 | 89.8162 | 79.434 | 126.8711 | 90.1591 | 19.4268 | 19.2903 | 19.8657 | -16.3865 | 174.2866 | -196.6889 | -20.4477 | 31.0652 | -1.2879 | 5.492 | -5.28 | -1.056 | -1.063 | 0 | 4.48 | -4.7243 | -10.6035 | 3.9567 | -0.7004 | 7.2 | 2.736 | 2.007 | 2.7768 |  | 4.368 | 4.152 | 3.7745 |  | 9.9 | 10.9189 |  |  | -12.5596 | -2.2159 | -24.6618 | -8.0582 | 0 | -29.4056 | 0 | -3.7 | -11.4 | 59.9405 | -154.4538
03/01/2026 | 06:30 | 0 | 0.9033 | -6.5003 | -1.6862 | 8.856 |  | 8.6092 |  | 12.3915 | 5.1058 |  | -15.54 |  |  |  |  | 3.2195 | -22.0185 | 2.2547 | 2.0282 | 3.9293 | 1.2997 | 0.5171 | 2.1342 |  | -1.1063 |  | -0.485 | 3.877 | -4.44 | -11 | -0.588 | 0.226 |  | -24.26 | -10 | -3.55 | -3.45 | -1.636 | 3.6165 | 15.5356 | 17.5509 | -16.5758 | -17.355 | -17.3352 | 14.7762 | 15.461 | -16.8899 | -14.6985 | 20.5809 | 19.7798 | -3.1499 | 14.5378 | -6.1 | -6.1 | -21.7479 | -21.5331 | -2.1761 |  | -3.4492 | 0.5922 | 0.4086 | 0.5794 | -103.3356 | 31.7698 | 31.4646 | 65.4667 | -146.9569 |  |  |  | 3.0837 | 6.99 | 4.16 | -17.07 | -3.03 | -26.9212 | -27.0551 | 31.3482 | 31.1666 | 39.2019 | -11.1028 | -11.8714 | -3.1797 |  |  |  | -26.7 | -25.4 | -1.36 | 5.0034 | 5.0549 | 3.5982 | 56.7072 | 56.1699 | -25.3135 | -30.9314 | -25.7223 | 2.2903 | 22.94 | 7.68 | 3.4424 | 2.5421 | -3.17 |  |  |  | 9.4014 |  | -2.2192 |  |  | -1.4197 | -1.8701 | 4.4209 | 4.6445 | -1.43 | -2.13 | 5.1615 | -10.9906 | -12.14 | -12.21 | 25.84 | -3.48 | -11.9636 | -7.1 | -37.2541 | -36.6091 |  | -24.3905 | -29.5039 | -30.4489 | -12.8404 | -21.2419 | -11.282 | -151.9539 | -28.5329 |  | -12.0557 | -12.3186 | 9.6999 | -8.838 | -8.7773 | 27.664 | -29.6922 | -30.3476 | 0.5474 | -4.14 | -12.38 | 6.2 | 5.9111 | -20.5583 | -12.315 | -12.4041 | 9.3796 | 5.3214 | -10.6541 | 6.3417 |  | 6.0894 | 4.8156 | 4.1742 | 3.8598 | 13.564 | 13.564 | -22.7741 | 17.427 | 17.5385 | -3.6013 | 11.3502 | 29.0983 |  | -0.7137 | 0.1467 |  | -0.8 | -29.9948 |  | 6.904 | 0.709 |  | 31.92 | -25.098 | -15.1337 | -0.3 | 12.187 |  | 13.2832 | -1.7969 | -1.8404 | 1.788 |  |  | -8.7765 | -24.6629 | 0.7555 | -17.6126 | 3.2664 | 3.7994 | 108.081 | -7.098 | -8.3725 | 8.4018 | 2.2208 | 5.7433 | 5.6569 | 1.6358 | -21.7237 | -19.0096 | -1.68 |  | 9.0906 |  | 99.9045 | -29.8126 | 22.41 | 5.8355 | 12.3167 | 0 | 0 | 16.4979 |  | -18.835 | -17.9286 | -8.5175 | -8.4326 | 28.3 | 28.16 | -20.8 | -20.7 | 0.0357 | -6.64 | 53.5729 | 17.3353 | 17.2445 | -16.9 | -24.7 | 1.3 | 0.8 |  |  | -183.0735 | 2.199 | -256.5412 | -8.1604 | -49.4012 | 67.8425 | 106.0314 | 132.7833 | 67.9034 | -8.3447 | 12.8898 | 11.7324 | -22.188 | 143.1489 | -186.0091 | -46.1406 | 46.5669 | -0.3503 | 3.717 | -5.6 | -1.104 | -1.109 | 0.24 | 4.56 | -4.8357 | -10.692 | 2.4613 | -0.4379 | 6.2 | 1.687 | 1.327 |  |  | 4.1197 | 3.2639 | 4.0231 |  | 9.5 | 10.4401 |  |  | -9.1844 | -3.0692 | -27.4782 | -5.4583 |  | -31.7693 | 0 | -2.7 | -12.6 | 46.7462 | -142.7208
03/01/2026 | 07:00 | 0 | 0.6826 | -6.1826 | -1.7233 | 8.8062 |  | 9.2529 |  | 12.6217 | 5.0858 |  | -15.54 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.1494 | -21.5307 | 2.6009 | 2.331 | 4.447 | 2.0785 | 0.6967 | 2.124 |  | -1.0997 |  | -0.638 | 3.866 | -4.44 | -13.2 | -0.511 | 0.223 |  | -24.1 |  | -3.89 | -3.98 | -1.4507 | 3.9188 | 15.9961 | 17.9408 | -15.9234 | -17.3142 | -17.1863 | 13.1088 | 9.3955 | -16.3535 | -14.3968 | 27.2838 | 25.233 | -4.3034 | 13.0747 | -6.2 | -6.1 | -21.7966 | -21.0879 | -2.1517 |  | -2.9313 | 0.6769 | 0.9642 | 0.731 | -104.9531 | 33.0821 | 33.021 | 62.9982 | -146.372 |  |  |  |  | 7.08 | 4.31 | -17.04 | -3.1 | -27.7249 | -27.7249 | 31.8669 | 30.9486 | 38.954 | -15.7751 | -15.5172 | -3.5302 |  |  |  | -25.9 | -24.4 | -1.33 | 4.3429 | 3.8878 | 3.0487 | 57.1481 | 57.1358 | -25.5026 | -31.5272 | -26.3741 | 2.3101 | 24.22 | 8.26 | 3.7549 | 2.7374 | -3.27 |  |  |  | 5.3898 |  | -2.3617 |  |  | -1.5002 | -1.4961 | 6.3135 | 5.7578 | -0.9 | -2.06 | 4.7585 | -6.0703 | -11.67 | -11.86 | 28.64 | -3.2 | -10.8 | -5.4273 | -38.3817 | -37.3182 |  | -20.9337 | -26.8289 | -26.8677 | -17.3742 | -21.6824 | -11.587 | -150.54 | -24.8394 |  | -13.8575 | -13.1389 | 0 | -2.6915 | -3.8286 | 8.208 | -28.321 | -28.1017 | -1.5985 | -4.02 | -12.66 | -0.3 | 6.2711 | -8.1078 | -11.7769 | -11.9362 | 7.7469 | 4.9707 | -12.5363 | 6.5157 |  | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 13.564 | -20.4297 | 17.8778 | 17.8683 | -5.1849 | 0 |  |  | -0.6075 |  |  |  | -22.2746 |  | 7.044 | 0.703 |  | 4.43 | -20.216 | -14.0782 | -3.62 | 18.6645 |  | 15.4469 | -1.5369 | -1.7623 | 1.8015 |  |  | -10.3328 | -22.6954 | 0.6608 | -19.0207 | 3.687 | 4.3701 | 112.3706 | -6.8936 | -10.7591 | 8.5161 | 1.8877 | 5.8751 | 5.7914 | 1.2028 | -21.7845 | -20.5256 |  |  | 4.2729 |  | 115.9323 | -36.2047 | 16.5218 | 6.599 | 13.1512 | -10.0005 | 0 |  | 9.9135 | -16.3465 | -15.8796 | -8.4797 | -8.0169 | 26.95 | 27.48 | -23 | -23.1 | -0.1053 | -3.28 | 67.2083 | 18.3699 | 18.293 | -16.9 | -28.2 | -0.7 | -1.3 | -18.1312 | -18.0521 | -203.9312 | -22.2606 | -207.6611 | -2.2638 | -47.8547 | 49.5985 | 122.4289 | 97.1293 | 112.7675 | -25.6397 | 16.6038 | 16.1461 | 15.15 | 82.4356 | -228.643 | -9.2195 | 8.989 | -1.2634 | 5.055 | -6.16 | -1.026 | -1.02 | 0.88 | 3.84 | -5.0623 | -9.9016 | 1.4969 | -0.4074 | 5.9 | 0.867 | 1.182 | 2.5504 | 2.8116 | 4.3687 | 3.44 | 4.3627 |  | 12.7 | 9.5593 | 1.01 |  | -9.4992 | -3.1511 | -26.9772 | -4.9129 |  | -31.8682 |  | -6.4 | -9.4 | 51.7422 | -146.7117
03/01/2026 | 07:30 | 0 | 0.9477 | -6.4908 | -2.7012 | 9.0856 |  | 11.1351 |  | 15.0995 | 6.2448 |  | -17.76 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.2529 | -22.8351 | 3.1234 | 2.9386 | 5.3477 | 1.1479 | 0.7095 | 2.0576 |  | -1.1166 |  | -0.407 | 3.96 | -2.22 | -11 | -0.664 | 0.239 |  | -23.76 |  | -3.83 | -3.69 | -0.895 | 3.459 | 16.0196 | 18.0314 | -14.9735 | -15.5534 | -15.4041 | 11.8895 | 10.6923 | -16.0498 | -15.0802 | 20.8142 | 29.0547 | -0.5156 | 13.7916 | -5.9 | -6 | -21.1415 | -21.475 | -2.1883 |  | -1.1514 | 0.7455 | 1.3694 | 0.9481 | -88.1679 | 33.3567 | 34.1807 | 47.6873 | -128.0735 |  |  |  | 7.6942 | 8.3 | 5.58 | -15.18 | -1.38 | -30.538 | -30.2701 | 34.1845 | 33.2932 | 35.2771 | -13.9003 | -13.213 | -0.7465 | 0 |  |  | -24.7 | -23.4 | -1.51 | 6.2791 | 6.2827 | 5.4255 | 51.5918 | 52.2646 | -23.4627 | -31.8774 | -22.9257 | 2.1544 | 26.17 | 9.13 | 4.6924 | 3.6163 | -3.68 |  |  |  | -1.6116 |  | -2.651 | -19.2 | -18.9 | -0.8813 | -0.187 | 8.5215 | 7.2421 | 0.42 | -2.86 | 6.0605 | 0.0563 | -9.17 | -9.25 | 21.17 | -1.85 | -2.3273 | -1.4727 | -38.9918 | -37.8636 |  | -17.1376 | -23.2978 | -23.2699 | -20.2948 | -24.9366 | -10.893 | -135.3556 | -31.5324 |  | -14.7199 | -13.8347 | 0 | 1.0047 | 0.4572 | -14.34 | -28.7353 | -28.5139 | 1.1963 | 6.74 | -3.8 | 0.1 | 6.7042 | -3.1114 | -12.4793 | -12.7127 | 8.2708 | 6.8352 | -13.4759 | 6.4174 |  | 6.1295 | 0 | 2.4392 |  | 16.9131 | 17.0805 | -21.7693 | 18.4667 | 18.4329 | -6.0747 |  | 22.1158 | -13.91 | -0.5013 |  |  | 1.06 |  | 2.1898 |  | 0.783 |  | 5.18 | -19.0485 | -12.8916 |  | 20.3006 |  | 15.1739 | -2.4071 | -2.5851 | 1.8444 |  |  |  | -25.0139 | 0.931 | -18.4607 | 4.1173 | 3.6092 | 112.7022 | -5.753 | -9.0382 | 7.2598 | 2.2811 | 6.1461 | 6.1632 | 2 | -21.8093 | -21.233 |  |  | 0 |  | 114.907 | -39.393 | 13.304 | 0 | 10.931 | 0 | 0 | 4.0821 |  | -15.1325 | -14.715 | -9.4085 | -9.1502 | 27.86 | 28.01 | -22.4 | -22.4 | -0.1053 | -3.04 | 70.7445 | 18.2975 | 18.2375 | -16.1 | -29.9 | -2 | -2.5 |  | -18.2794 | -206.6045 | -18.451 | -208.164 | -4.1103 | -48.9664 | 47.4475 | 124.5126 | 90.4904 | 108.9231 | -28.9057 | 14.1862 | 12.8208 | 19.7648 | 75.5756 | -226.5295 | -9.3999 | 10.6026 | -1.0071 | 4.39 | -6 | -0.865 | -0.868 | 0.8 | 3.28 | -4.7708 | -9.3156 | -0.0565 | -0.322 | 6.7 | -0.496 | -0.245 |  | 3.0871 | 3.2816 | 3.6962 | 3.2622 |  | 13.2 | 8.7906 | 1.01 |  | -8.8177 | -2.907 | -27.1563 | -5.1165 |  | -30.7592 |  | -5.9 | -10.1 | 43.9347 | -139.7047
03/01/2026 | 08:00 | 0 | 1.5813 | -7.0634 | -2.4592 | 9.5008 |  | 12.0775 |  | 12.5778 | 5.1498 | 6.4492 | -17.76 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.1268 | -24.1112 | 3.4601 | 3.3407 | 5.6859 | 0.9245 | 0.6905 | 2.131 |  | -1.1536 |  | -0.153 | 4.185 | 0 | -11 | -0.71 | 0.244 |  | -22.76 |  | -3.83 | -3.95 | 0.6173 | 3.5649 | 17.8285 | 19.3897 | -16.188 | -14.1858 | -14.5748 | 14.0845 | 21.5999 | -17.306 | -14.8923 | 18.9897 | 31.458 | 4.9112 | 12.5192 | -5.8 | -5.9 | -21.3027 | -20.7744 | -2.1144 |  | 1.985 | 0.8679 | 2.179 | 1.1188 | -83.0408 | 35.493 | 36.0118 | 35.5832 | -124.8184 |  |  |  | 9.9796 | 9.12 | 6.34 | -13.21 | 0.2 | -30.538 | -31.7436 | 34.5728 | 33.6958 | 31.6923 | -10.2031 | -10.3135 | 2.3573 |  |  |  | -22.1 | -20.8 | -1.67 | 10.694 | 10.9716 | 9.8385 | 50.6725 | 49.9206 | -20.7664 | -33.6055 | -21.0975 | 2.5149 | 28.27 | 10.13 | 5.3174 | 4.2999 | -4.08 |  |  |  | -2.5186 |  | -3.0304 | -19.3 | -19.2 | -0.7739 | 0.5669 | 9.7832 | 8.1699 | 1.22 | -3.23 | 6.51 | 0.9501 | -10.91 | -11.07 | 26.09 | -0.32 | -2.3636 | -1.4818 | -39.2011 | -38.4091 |  | -13.7247 | -19.3846 | -19.7651 | -12.1495 | -19.2704 | -10.585 | -121.0333 | -35.6162 |  | -15.0752 | -14.5003 | 8.2642 | -6.5001 | -6.5493 | 7.696 | -30.9354 | -30.69 | 0.0434 | -7.97 | -4.81 | 0.5 | 6.6046 | -18.0615 | -11.3284 | -11.4878 | 8.0957 | 4.5959 | -10.2185 | 5.3385 |  | 5.0664 | 3.2225 | 3.5643 | 2.4505 | 18.5876 | 18.9226 | -23.9463 | 19.6065 | 19.6179 | -9.0928 |  | 21.276 | -14.15 | -0.5013 |  |  | 1.39 |  | 2.1665 | 7.16 | 0.962 |  | 4.65 | -16.3832 | -9.961 | -3.34 | 19.707 |  | 18.8886 | -4.3832 | -4.8134 | 1.9732 |  |  | -11.0698 | -22.7443 | 1.3835 | -21.2314 |  |  | 113.3373 | -4.552 | -8.5094 | 4.1692 | 1.6954 | 6.234 | 6.2581 | 0.9171 | -21.7169 | -21.9815 |  |  | 0 |  | 109.8601 | -39.7836 | 12.3318 | 5.1891 | 11.8386 | 0 | 0 |  | 0 | -15.5061 | -15.2314 | -11.9636 | -12.142 | 33.18 | 32.75 | -23.2 | -23 | -0.2444 | 1.44 | 60.2187 | 20.1921 | 20.1256 | -15.7 | -28.6 | -1.2 | -1.7 | -18.299 | -18.0202 | -200.3213 | -13.1243 | -209.5189 | -9.451 | -47.6584 | 50.7932 | 119.662 | 86.9479 | 111.1896 | -29.3318 | 8.7324 | 8.606 | 24.8725 | 73.6695 | -227.6758 | -13.1397 | 13.397 | -1.4051 | 3.54 | -6.16 | -0.719 | -0.72 | 1.2 | 2.64 | -4.7297 | -8.8182 | 0.618 | -0.322 | 6.4 | 0.517 | 0.356 |  | 2.815 | 3.9955 | 3.88 | 3.6071 |  | 12.9 | 8.5089 |  |  | -10.8902 | -3.0295 | -27.2935 | -7.6719 |  | -31.1882 | 0 | -6.2 | -10.4 | 35.9997 | -132.8608
03/01/2026 | 08:30 | 0 | 1.7694 | -7.3194 | -4.8589 | 9.9654 |  | 13.2403 |  | 14.1487 | 5.8648 | 7.3561 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.2012 | -15.7324 | 3.7497 | 3.5515 | 6.2617 | 0.9052 | 0.6983 | 2.1014 |  | -1.1235 | -0.953 | -0.931 | 4.914 | 2.22 | -6.6 | 1.283 | 0.248 |  | -12.58 | -10 | -12.62 | -12.32 | 0.8368 | 2.7399 | 20.9282 | 22.5113 | -16.5466 | -11.1678 | -11.1331 | 8.7444 | 4.3654 | -15.0482 | -14.1742 | 12.0549 | 18.5346 | -3.7175 | 11.6144 | -5.9 | -6 | -22.3246 | -22.6573 | -2.3618 |  | 5.9984 | 2.451 | 3.1854 | 2.2957 | -75.2586 | 39.5215 | 40.0708 | 24.555 | -107.3984 |  |  |  | 15.1689 | 9.72 | 7.51 | -10.56 | 2.74 | -31.3418 | -31.2078 | 34.6539 | 34.0037 | 24.8937 | -9.1349 | -9.248 | 5.704 |  |  |  | -17.7 | -17 | -2.11 | 15.4981 | 15.9076 | 14.2933 | 50.9544 | 50.1268 | -24.1393 | -33.0272 | -22.2423 | 3.0066 | 30.79 | 11.31 | 6.7236 | 5.6671 | -5.02 |  |  |  | -4.4418 |  | -4.0647 | -20.1 | -21.6 | -1.0803 | 2.624 | 11.8335 | 10.9531 | 3.16 | -3.67 | 8.2925 | 1.9051 | -11.15 | -11.21 | 31.09 | 2.09 | -3.1636 | -1.6455 | -40.259 | -38.9909 | 17.412 | -5.9258 | -12.7572 | -12.7363 | -18.8262 | -25.1798 | -12.445 | -108.4569 | -41.5864 |  | -16.0527 | -14.8448 | 11.0799 | -3.6766 | -3.8909 | 6.16 | -28.7855 | -28.7193 | 4.849 | 6.51 | 0 | -1.6 | 7.5083 | -15.2396 | -10.9092 | -11.1898 | 8.0068 | 8.4079 | -10.6851 | 5.5058 |  | 5.2671 | 2.7464 | 0 | 0 | 18.2527 | 19.09 | -23.2764 | 20.7146 | 20.6662 | -6.7525 |  | 20.2506 | -15.01 | -0.3951 | 0.1916 |  | 2.34 | -23.1522 |  | 7.277 | 0.948 | 4.2455 | 3.88 | -17.8913 | -11.6264 | -3.22 | 19.071 |  | 19.0686 | -5.3738 | -5.8177 | 2.0365 |  |  | -11.2372 | -26.6346 | 1.5246 | -20.7961 |  |  | 131.4885 | -3.6332 | -7.217 | 2.4267 | 1.7197 | 6.8566 | 6.7406 | 1 | -23.0412 | -21.4737 |  |  | -3.6334 |  | 104.6069 | -38.2802 | 14.0896 | 0 | 9.5094 | 0 | 0 |  |  | -14.715 | -14.1163 | -13.923 | -14.7282 | 32.8 | 33.39 | -23.8 | -23 | -0.228 | 2.64 | 60.9192 | 21.7016 | 21.7734 | -14.9 | -28.8 | -2.4 | -3 |  |  | -196.3471 | -12.4493 | -211.22 | -10.2304 | -46.7694 | 53.5946 | 116.7603 | 84.5898 | 111.3617 | -25.2325 | 8.3119 | 9.3072 | 23.6152 | 77.5162 | -227.308 | -11.3574 | 9.7725 | -1.2415 | 4.043 | -6.48 | -0.771 | -0.786 | 1.04 | 1.92 | -4.384 | -8.0278 | 0.2365 | 0.0015 | 6.7 | -0.185 | 0.223 |  | 3.0922 | 3.3833 | 3.3224 | 3.4867 |  | 13.5 | 10.3189 |  |  | -9.6782 | -2.2704 | -26.4965 | -6.7697 | 0 | -30.8415 | 1.3759 | -6.5 | -10.2 | 27.3303 | -123.3162
03/01/2026 | 09:00 | 0 | 2.2965 | -7.6419 | -3.9692 | 10.7777 |  | 15.1488 |  | 16.4362 | 6.9698 | 8.3066 | -24.42 | -28.6 | 2.2 | 5.796 | -19.8 | 3.2673 | -17.7393 | 4.4384 | 4.3466 | 8.039 | 1.1469 | 1.5817 | 2.2006 |  | -1.1414 | -0.618 | -0.599 | 4.866 | 2.22 | -6.6 | 1.122 | 0.258 |  | -8.84 |  | -13.64 | -13.65 | 2.5089 | 3.5748 | 22.2418 | 24.2461 | -20.5522 | -9.4391 | -9.5283 | 0.1332 | 0.5846 | -15.7962 | -13.3248 | 12.7322 | 13.3381 | 12.953 | 16.8395 | -6.4 | -6.4 | -24.2515 | -24.2698 | -2.9735 |  | 0.3793 | 4.0743 | 4.2241 | 2.8957 | -76.7845 | 40.3455 | 40.376 | 18.9552 | -105.4074 |  |  |  | 16.8754 | 9.6 | 7.53 | -8.77 | 4.36 | -26.3854 | -27.1891 | 30.0724 | 29.0999 | 21.5948 | -10.2815 | -10.4679 | -0.3522 |  |  |  | -13.1 | -13.3 | -2.48 | 18.1615 | 18.1644 | 16.748 | 45.3548 | 45.4092 | -22.2187 | -30.9425 | -20.1687 | 3.1343 | 33.73 | 12.58 | 7.8174 | 6.6437 | -5.66 |  |  |  | 2.8719 |  | -4.7615 | -25.3 | -24.1 | -1.7102 | 3.933 | 11.8335 | 12.8085 | 4.61 | -3.58 | 9.4705 | -3.0477 | -10.52 | -10.56 | 27.55 | 4.43 | -6.2364 | -3.4818 | -37.2363 | -36.7818 | 21.0077 | -3.6514 | -10.695 | -11.2425 | -11.5311 | -18.6313 | -13.79 | -99.3925 | -40.5092 |  | -15.6387 | -15.2336 | 13.2683 | -9.0931 | -8.4502 | -5.636 | -28.505 | -28.2418 | 3.0473 | -10 | 0 | -0.7 | 7.3664 | -27.8548 | -11.4647 | -11.6555 | 7.8007 | 5.3317 | -14.638 | 5.4097 |  | 5.187 | 2.5022 | 2.6933 | 0 | 15.5734 | 15.2385 | -12.2243 | 17.8145 | 17.8312 | 9.5947 | 23.1699 |  |  | -0.3072 |  |  |  | -26.1323 |  | 7.328 | 0.951 |  | 7.88 | -30.6816 | -19.5835 | -2.45 | 14.715 |  | 26.6756 | -9.2118 | -9.8089 | 2.1582 |  |  | -10.6437 | -22.8273 | 2.7926 | -24.7461 |  |  | 161.8045 | -6.544 | -7.0602 | -11.4494 | 1.548 | 7.0324 | 7.0175 | 0.8366 | -23.6771 | -22.5273 |  |  | 0 |  | 103.9067 | -37.6471 | 14.3842 | 0 | 11.0314 | 0 | 0 |  |  | -14.6436 | -14.1163 | -15.7833 | -15.6242 | 36.51 | 36.78 | -22 | -22 | 0.0357 | 4.56 | 62.0977 | 19.7674 | 19.5975 | -13.1 | -28.1 | -2.4 | -2.9 |  |  | -195.1307 | -8.6802 | -212.2048 | -12.024 | -45.919 | 54.3409 | 115.5177 | 84.6902 | 111.3231 | -22.6719 | 8.6075 | 6.7344 | 23.3604 | 79.1647 | -227.923 | -10.7875 | 10.5951 | -2.0154 | 4.132 | -5.68 | -0.586 | -0.6 | 1.2 | 1.92 | -3.7632 | -7.6158 | 0.6455 | 0.8499 | 7.4 | 0.565 | 0.207 |  | 2.8152 | 4.8631 | 3.3687 | 4.0033 |  | 11.7 | 9.7685 |  |  | -10.0403 | -1.2181 | -27.3368 | -6.697 | 0 | -31.0082 | 2.5924 | -4.8 | -11.7 | 29.1784 | -118.4686
03/01/2026 | 09:30 | 0 | 2.4071 | -8.125 | -4.2786 | 10.6959 |  | 16.0012 |  | 18.158 | 7.9268 | 9.3065 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.3341 | -16.0382 | 5.2409 | 5.1108 | 9.0291 | 1.1798 | 1.9604 | 2.2474 |  | -0.7982 | -0.538 | -0.526 | 4.881 | 2.22 |  | 1.335 | 0.255 |  | -11.08 |  | -12.8 | -12.62 | 3.7775 | 3.5637 | 24.3492 | 26.8716 | -16.5469 | -3.8255 | -4.146 | -0.2718 | -0.1925 | -12.276 | -9.8384 | 18.0043 | 18.527 | 65.2044 | 17.2345 | -6.3 | -6.4 | -29.7766 | -30.2726 | -3.3551 |  | 6.1435 | 4.6058 | 5.1389 | 3.4949 | -122.837 | 46.8154 | 47.1206 | 28.8833 | -119.4538 |  |  |  | 19.9092 | 10.14 | 8.33 | -7.62 | 5.45 | -28.1268 | -27.8589 | 35.131 | 33.2433 | 19.6267 | -11.2442 | -10.4701 | 5.8958 |  |  |  | -11.9 | -11.4 | -2.76 | 20.6645 | 19.408 | 18.0529 | 47.0034 | 47.2116 | -24.5791 | -33.17 | -20.7401 | 3.7249 | 32.23 | 12.38 | 8.7549 | 7.6202 | -6.24 |  |  |  | 2.9667 |  | -5.1886 | -27.8 | -26.5 | -1.3818 | 5.0551 | 13.253 | 14.2929 | 5.66 | -3.55 | 10.1525 | -6.9479 | -9.33 | -9.38 | 26.16 | 5.96 | -6.2364 | -3.8727 | -39.956 | -38.5 | 22.8927 | -4.7586 | -10.3279 | -11.6035 | -5.36 | -20.7424 | -15.101 | -108.4745 | -42.1057 |  | -15.711 | -15.3606 | 9.3401 | -7.8201 | -7.8603 | -4.1 | -31.8478 | -31.7563 | 5.101 | 6.63 | 0 | 13.2 | 8.1537 | -26.8219 | -11.7308 | -11.808 | 8.468 | 5.5474 | -13.5138 | 6.2747 |  | 5.9978 | 2.7878 | 2.7733 |  | 15.7409 | 15.7409 | -15.5734 | 20.7878 | 20.8428 | 3.4272 | 17.9895 | 27.0964 | -14.2 | -0.3951 | 0.1998 | -0.07 | -1.45 | -26.7206 | 2.016 | 6.511 | 0.826 |  | 9.04 | -28.024 | -18.4107 |  | 16.6412 |  | 26.7137 | -9.3312 | -10.0309 | 2.2046 |  |  |  | -24.1828 | 2.1076 | -24.1395 |  |  | 154.1604 | -5.9522 | -6.7494 | -12.0346 |  | 7.4059 | 7.5475 |  | -22.4891 | -22.3164 | -1.68 |  | 0 |  | 101.2896 | -36.866 | 14.8566 | 0 | 10.6823 | 0 | -11.848 |  |  | -14.6381 | -14.1822 | -16.7615 | -17.2049 | 36.95 | 35 | -22.6 | -24 | -0.087 | 5.52 | 63.3706 | 19.329 | 19.1247 | -12.7 | -28.2 | -2.4 | -3 |  |  | -194.8571 | -6.644 | -213.0774 | -13.7178 | -44.2343 | 55.3629 | 116.3504 | 84.5651 | 111.7234 | -20.2827 | 9.5619 | 8.1526 | 22.5566 | 77.2891 | -228.4766 | -9.8719 | 9.3938 | -1.9446 | 3.437 | -6.8 | -0.643 | -0.653 | 1.28 | 1.44 | -3.7651 | -7.2068 | 0.6455 | 0.032 | 6.6 | 0.443 | 0.168 |  |  | 3.0721 | 4.5099 | 2.8434 |  | 13.5 | 9.0636 |  |  | -9.9304 | -2.1008 | -27.2746 | -6.9618 | -2.3389 | -30.5666 | 2.1737 | -5.9 | -10.7 | 29.6626 | -118.5639
03/01/2026 | 10:00 | 0 | 3.0971 | -8.4983 | -2.8384 | 10.6331 |  | 15.9216 |  | 19.2085 | 8.5287 | 10.0076 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.2534 | -17.0817 | 5.0786 | 4.8654 | 8.5959 | 1.7889 | 1.9167 | 1.5907 |  | -0.679 | -0.453 | -0.44 | 5.137 | 2.22 | -2.2 | 1.237 | 0.266 |  | -9.54 | -10 | -13.16 | -13.15 | 2.9768 | 4.082 | 24.479 | 27.3325 | -18.2047 | -3.8661 | -6.4273 | 15.2417 | 15.641 | -15.051 | -13.8658 | 30.5411 | 21.24 | 65.1827 | 16.8928 | -6.3 | -6.3 | -28.6728 | -27.0111 | -3.0483 |  | 3.679 | 4.9298 | 5.1884 | 3.555 | -102.6642 | 47.3342 | 47.5478 | 23.9842 | -100.0754 |  |  |  |  | 10.34 | 8.41 | -6.94 | 6.48 | -26.6533 | -25.9835 | 37.969 | 36.8039 | 25.4861 | -11.025 | -11.5109 | 4.7803 |  |  |  | -8.6 | -8.6 | -2.68 | 20.9156 | 20.7145 | 19.7505 | 43.3983 | 43.2837 | -23.3588 | -30.1112 | -19.4193 | 3.9864 | 32.36 | 12.46 | 9.0674 | 8.0109 | -6.21 |  |  |  | 5.2393 |  | -5.1193 |  | -26.6 | -0.9595 | 6.1771 | 11.8335 | 15.7773 | 6.91 | -3 | 9.92 | -5.8803 | -9.94 | -10.06 | 28.09 | 7.09 | -5.9091 | -3.1818 | -39.0825 | -38.1818 | 27.8445 | 2.438 | -6.7508 | -6.4432 | -15.7043 | -25.3589 | -15.73 | -97.4974 | -44.7421 |  | -17.0242 | -15.9501 | 16.0704 | 0.4963 | 0.6043 | -12.292 | -28.1543 | -27.9416 | 7.0566 | 0 | 2.33 | 0.2 | 8.548 | -12.398 | -11.5872 | -11.6366 | 7.9704 | 8.2142 | -15.4191 | 6.2274 |  | 5.9326 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.4012 | -13.0616 | 20.6202 | 20.9692 | 4.4924 | 18.7795 | 26.6325 | -14.41 | -0.3896 |  | -0.06 | -1.41 |  |  | 6.274 | 0.51 |  | 9.34 | -28.5651 | -19.6563 | -2.03 | 16.7775 |  | 27.054 | -9.5912 | -10.1698 | 2.2551 |  |  |  | -25.4766 | 2.9622 |  | 6.0927 | 5.1448 | 161.4576 | -5.1693 | -6.99 | -12.1874 | 0.7356 | 7.6119 | 7.6583 |  | -22.2293 | -21.3347 | -1.68 |  | -2.7218 |  | 102.0022 | -37.561 | 14.4752 |  | 10.342 | 0 | 0 |  |  | -15.2589 | -14.9622 | -19.1967 | -18.9876 | 37.76 | 37.48 | -21.8 | -21.5 | 0.1584 | 8.16 | 59.042 | 18.995 | 18.9319 | -12.3 | -28.7 | -1.2 | -1.7 |  |  | -194.4153 | -4.8175 | -212.7435 | -14.3935 | -43.6235 | 55.0485 | 114.9362 | 85.6296 | 113.4304 | -22.0199 | 8.4569 | 7.7659 | 25.2159 | 80.0182 | -227.7039 | -9.6151 | 10.1 | -2.1326 | 4.017 | -6.88 | -0.672 | -0.676 | 1.68 | 1.28 | -3.8295 | -7.2648 | 0.9689 | 0.4105 | 8.4 | 1.12 | 1.421 |  |  | 3.3503 | 3.6796 | 4.1965 |  | 11.7 | 7.8446 |  |  | -10.5517 | -0.8447 | -27.1264 | -7.4962 | -2.6423 | -31.6115 | 2.7633 | -4.7 | -11.7 | 28.0559 | -111.5761
03/01/2026 | 10:30 | 0 | 3.1939 | -8.6734 | -2.6466 | 10.5145 |  | 17.2619 |  | 20.3103 | 9.0597 | 10.3398 | -26.64 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | 5.1287 | -17.77 | 5.4864 | 5.3283 | 9.5478 | 1.0287 | 2.1836 | 2.2105 |  | -0.7506 | -0.511 | -0.499 | 4.683 | 4.44 | 2.2 | 1.445 | 0.25 |  | -8.92 |  | -13.53 | -13.67 | 3.9903 | 3.6604 | 26.457 | 28.7228 | -16.2578 | -2.2469 | -2.3216 | 2.2103 | 1.923 | -12.0847 | -9.4602 | 18.0145 | 18.4536 | 63.2656 | 16.3144 | -6.4 | -6.3 | -29.5542 | -29.3108 | -4.0782 |  | 7.1484 | 6.0661 | 5.0917 | 3.4284 | -112.4912 | 51.3321 | 51.1795 | 12.8885 | -102.9501 |  |  |  | 22.8033 | 10.43 | 9.17 | -5.84 | 7.33 | -28.6626 | -26.7872 | 38.8725 | 37.8499 | 23.6867 | -12.4842 | -12.3797 | 6.8739 |  |  |  | -6 | -6.9 | -2.79 | 23.5802 | 23.9883 | 22.1644 | 42.5237 | 42.8329 | -22.457 | -33.5846 | -17.5787 | 4.0632 | 32.7 | 12.78 | 9.6924 | 8.5968 | -6.35 |  |  |  | 0.2239 |  | -5.3414 | -30.5 | -31.2 | -0.8398 | 7.2992 | 14.0415 | 17.6328 | 8.09 | -3.42 | 12.059 | -1.7176 | -9.79 | -9.81 | 29.83 | 7.93 | -4.1455 | -2.3455 | -40.5671 | -38.7091 | 30.703 | 4.3562 | -3.8685 | -3.6402 | -11.247 | -20.6954 | -16.245 | -93.0808 | -44.44 |  | -17.1067 | -16.1451 | 16.3298 | -0.2393 | -0.7553 | -13.316 | -27.5132 | -27.0696 | 7.7169 | 6.6 | 2.42 | 0 | 8.6383 | -14.5629 | -11.2543 | -11.3103 | 8.5718 | 8.762 | -16.1493 | 5.9943 |  | 5.6779 | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.0758 | -12.5592 | 20.8149 | 20.9907 | 4.8422 | 17.3545 | 27.1989 |  | -0.3951 |  | -0.07 | -2.04 |  |  | 5.806 | 0.644 |  | 9.08 | -28.0066 | -18.7455 | -1.96 | 16.8737 |  | 26.9049 | -9.6019 | -10.2337 | 2.3786 |  |  | -10.1598 | -26.3163 | 3.1123 | -23.9131 | 1.3405 | 4.806 | 154.8321 | -4.6058 | -6.6049 | -12.9042 | 0.9404 | 7.9049 | 7.9826 |  | -21.4086 | -21.3172 | -1.68 |  | -6.1922 |  | 102.5349 | -37.4972 | 14.5112 |  | 9.6441 | 0 | 0 |  |  | -14.7865 | -14.1877 | -19.8156 | -20.12 | 38.52 | 38.46 | -22.2 | -22.5 | 0.0357 | 9.2 | 61.9186 | 19.6579 | 19.6725 | -12.6 | -28.6 | -2.9 | -3.4 |  | -17.6919 | -192.287 | -5.1625 | -214.7849 | -13.993 | -45.1198 | 55.4819 | 114.0554 | 88.8038 | 112.5229 | -22.4434 | 7.4145 | 6.6179 | 21.2725 | 80.8068 | -227.0523 | -7.7022 | 7.475 | -2.0618 | 4.053 | -6.64 | -0.543 | -0.541 | 2.16 | 0.88 | -3.7007 | -6.9139 | -0.087 | 0.499 | 7.7 | 1.878 | 1.807 |  | 2.8752 | 5.1835 | 5.2391 | 4.824 |  | 12.3 | 7.1735 |  |  | -11.5734 | -1.1054 | -26.0089 | -8.204 | 0 | -30.0257 | 0 | -5.3 | -11.5 | 26.3516 | -112.1612
03/01/2026 | 11:00 | 0 | 3.434 | -8.7891 | -2.7146 | 10.3662 |  | 18.3365 |  | 21.4711 | 9.3887 | 10.7555 | -22.2 | -33 | 8.8 |  | -22 | 3.0452 | -9.0578 | 5.7555 | 5.6646 | 10.0426 | 1.3963 | 2.152 | 2.1672 |  | -0.8029 | -0.348 | -0.319 | 4.613 | 2.22 | 2.2 | 1.438 | 0.251 |  | -8.25 |  | -12.64 | -12.61 | 4.2281 | 3.4837 | 20.7601 | 24.985 | -16.983 | -10.427 | -10.4337 | 12.1371 | 13.842 | -18.0882 | -15.4687 | 22.7063 | 25.289 | 80.2062 | 15.9417 | -6 | -6 | -21.5716 | -22.1 | -4.2514 |  | 11.25 | 7.2486 | 5.1171 | 3.5055 | -101.2299 | 76.0826 | 76.2047 | -5.948 | -59.8103 |  |  |  | 25.9967 | 10.04 | 8.92 | -5.01 | 8.09 | -26.9212 | -26.9212 | 36.9529 | 35.2594 | 23.7195 | 5.3689 | 5.4565 | 11.308 |  |  |  | -13.4 | -13.5 | -2.91 | 30.0278 | 30.3205 | 28.307 | 60.1378 | 60.4086 | -29.722 | -44.9727 | -24.7032 | 4.2389 | 33.69 | 13.1 | 10.3174 | 9.1827 | -6.67 |  |  |  | 7.2897 |  | -5.6796 | -38 | -38.6 | -1.012 | 7.8602 | 13.253 | 18.0038 | 8.61 | -3.02 | 11.439 | -8.698 | -9.3 | -9.35 | 29.11 | 8.82 | -7.9636 | -3.9909 | -40.3008 | -39.2455 | 33.0736 | 6.1794 | -3.7217 | -3.0265 | -9.0453 | -23.7193 | -16.702 | -69.8886 | -49.4306 |  | -16.822 | -15.8688 | 13.5656 | 6.3248 | 4.3622 | -13.316 | -31.5475 | -31.225 | 5.9421 | 6.54 | 2.22 | -1.5 | 8.7315 | -3.0248 | -11.1093 | -11.2454 | 7.8066 | 5.3578 | -15.3012 | 6.0153 |  | 5.771 | 2.4457 | 0 |  | 14.9036 | 15.2385 | -11.5545 | 21.5703 | 21.6179 | 5.5411 | 19.4233 |  |  | -0.3951 |  |  |  | -26.8154 |  | 5.974 | 0.57 |  | 9.14 | -29.0647 | -19.7094 | -2.06 | 17.1727 |  | 29.1314 | -9.6761 | -10.2555 | 2.4724 |  |  | -9.2374 | -25.4334 | 3.6389 | -23.9863 | 4.124 | 2.4042 | 170.5886 | -4.0613 | -8.1189 | -12.6563 | 0.9396 | 7.8317 | 7.856 | 0 | -23.0243 | -21.934 |  | 0 | -9.8439 | 17.1919 | 98.7004 | -37.8098 | 15.0914 |  | 7.4347 | 0 | 0 |  |  | -13.6274 | -13.3198 | -23.0355 | -23.1336 | 36.85 | 36.67 | -22.1 | -22 | 0.195 | 10.88 | 55.6096 | 18.1499 | 18.2803 | -12.3 | -26.9 | -2.9 | -3.4 | -17.3027 | -17.1342 | -189.7018 | -0.4079 | -215.8524 | -16.1892 | -44.2836 | 57.4755 | 111.5947 | 84.7609 | 110.7203 | -21.1926 | 6.2783 | 7.1898 | 19.9491 | 83.4781 | -227.4188 | -5.0617 | 4.7624 | -1.8738 | 4.694 | -7.44 | -0.487 | -0.49 | 2.72 | 0.16 | -3.9255 | -6.2974 | -1.1124 | 1.4664 | 8.1 | 0.827 | 0.377 |  |  | 4.0012 | 3.7771 | 3.5606 |  | 11.4 | 9.0016 |  |  | -10.0379 | -1.4157 | -25.6486 | -7.6574 | -2.3941 | -30.1712 | 0 | -4.3 | -11.7 | 17.2494 | -100.7692
03/01/2026 | 11:30 | 0 | 3.6491 | -9.1203 | -2.1523 | 11.2426 |  | 11.5984 |  | 22.861 | 10.1647 | 11.4246 | -24.42 |  | 11 | 7.452 | -22 | 3.0364 | -10.7861 | 6.1101 | 5.9668 | 10.5983 | 1.7149 | 2.205 | 2.2232 |  | -0.7985 | -0.312 | -0.295 | 4.596 | 2.22 | 2.2 | 1.739 | 0.244 |  | -8.69 |  | -12.5 | -12.56 | 4.4457 | 3.4755 | 20.7186 | 25.217 | -14.4228 | -8.3654 | -8.276 | 1.6635 | 1.2744 | -16.3921 | -13.7101 | 18.684 | 19.889 | 80.0821 | 16.3434 | -5.8 | -5.8 | -24.843 | -25.0725 | -4.4882 |  | 13.4827 | 7.316 | 5.0086 | 3.4601 | -108.7374 | 74.6788 | 74.984 | -6.1018 | -63.1539 |  |  |  |  | 9.97 | 8.76 | -4.8 | 7.92 | -27.1891 | -27.591 | 37.152 | 36.1707 | 30.1204 | 6.3935 | 6.869 | 13.6517 |  |  |  | -10.2 | -10.8 | -2.94 | 31.8417 | 31.6721 | 29.8638 | 59.7998 | 60.0139 | -32.252 | -42.297 | -27.382 | 4.079 | 34.7 | 13.51 | 10.7861 | 9.5734 | -7.1 |  |  |  | 8.9342 |  | -5.9948 | -38.4 | -38.1 | -1.4343 | 8.6082 | 14.1993 | 19.1171 | 9.33 | -3.3 | 11.1445 | -9.248 | -9.01 | -9.05 | 29.4 | 10.11 | -10.2364 | -5.4273 | -42.0248 | -40.2 | 35.6608 | 7.5911 | -2.2892 | -1.6706 | -7.0392 | -17.7092 | -15.988 | -69.2104 | -43.8128 |  | -16.8192 | -16.7938 | 11.7842 | 11.3558 | 10.6525 | 6.672 | -33.9072 | -33.5492 | 0.9094 | -6.21 | 0 | 0 | 8.6173 | 3.0543 | -11.7287 | -11.8022 | 9.0432 | 2.2242 | -6.2184 | 5.8361 |  | 5.5515 | 0 | 0 |  | 16.0758 | 15.9083 | -14.0663 | 22.8467 | 22.7749 | 3.1103 | 17.8761 | 26.027 | -15.7 | -0.5013 | 0.1724 |  | -0.55 | -26.8962 |  | 6.037 | 0.612 |  | 16.56 | -26.8756 | -18.1012 | -1.39 | 15.9884 |  | 27.9622 | -9.9337 | -10.5684 | 2.5976 |  |  |  | -27.1897 | 4.6694 | -23.6279 | -3.2907 | -3.3999 | 163.0573 | -4.0716 | -7.7667 | -13.6997 | 1.1311 | 7.8683 | 7.9351 | 0.5123 | -22.751 | -22.0796 | -1.26 |  | -15.2918 | 21.5513 | 106.5373 | -37.2571 | 14.2962 |  | 7.6029 | 0 | 0 |  |  | -13.6823 | -13.2703 | -22.5262 | -22.7269 | 41.44 | 41.13 | -21.1 | -21.3 | 0.0357 | 10.72 | 57.1201 | 15.4404 | 15.0213 | -12.3 | -26.9 | -3.3 | -3.4 | -17.9778 | -17.8855 | -192.0036 | -5.7411 | -222.3592 | -19.6791 | -51.9704 | 61.5152 | 106.268 | 93.1044 | 113.348 | -13.4444 | 6.3017 | 5.4462 | 17.8861 | 90.9807 | -228.8634 | 1.1534 | -1.7654 | -1.6638 | 4.27 | -7.68 | -0.7 | -0.702 | 2.56 | -0.08 | -3.6961 | -6.0349 | -1.1124 | 1.7014 | 9.2 | 1.968 | 1.755 |  |  | 4.7666 | 5.131 | 3.1064 |  | 11.1 | 9.5405 |  |  | -11.6592 | -0.9888 | -25.3562 | -8.4089 | -3.3728 | -29.1012 | 0 | -4.4 | -12 | 20.1057 | -101.0514
03/01/2026 | 12:00 | 0 | 3.7334 | -9.3214 | -2.9874 | 10.7934 |  | 12.5147 |  | 23.0031 | 10.2237 | 11.6262 | -24.42 | -35.2 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.1812 | -10.6745 | 6.3374 | 6.1306 | 10.943 | 1.9356 | 2.1192 | 2.2146 |  | -0.7411 | -0.375 | -0.377 | 4.45 | 2.22 | 4.4 | 1.787 | 0.237 |  | -9.71 |  | -12.13 | -12.04 | 4.3337 | 3.34 | 19.9033 | 24.1612 | -11.989 | -8.5208 | -8.4589 | -0.3585 | -0.2779 | -16.0302 | -13.4488 | 18.374 | 19.1361 | 79.5678 | 16.3816 | -5.8 | -5.8 | -24.9351 | -25.24 | -4.5017 |  | 13.8523 | 7.1947 | 5.2663 | 3.5199 | -109.8056 | 74.9534 | 75.1671 | -2.9992 | -62.4585 |  |  |  | 26.1564 | 9.91 | 8.72 | -4.31 | 7.9 |  | -27.7249 | 37.8777 | 36.6665 | 30.4311 | 5.4374 | 5.2589 | 13.8779 |  |  |  | -12.6 | -12.2 | -2.85 | 31.2554 | 30.7873 | 29.4999 | 60.3049 | 60.6798 | -32.314 | -42.0119 | -27.6138 | 4.2464 | 34.03 | 13.4 | 10.9424 | 9.7687 | -6.93 |  |  |  | 9.0481 |  | -5.9933 | -38.7 | -38.4 | -1.4478 | 8.7952 | 13.7261 | 19.4882 | 9.62 | -3.25 | 11.3615 | -10.5931 | -8.74 | -8.78 | 29.28 | 10.07 | -10.2545 | -5.8091 | -42.0535 | -40.5727 | 35.5348 | 7.1124 | -2.8851 | -2.7808 | -8.8411 | -17.7225 | -15.771 | -71.5023 | -44.7091 |  | -17.3166 | -15.8027 | 9.8119 | 8.0267 | 7.1262 | 4.624 | -33.7034 | -33.4216 | 1.1986 | -5.9 | 2.21 | -0.1 | 9.0022 | -4.501 | -10.4562 | -10.6487 | 6.5583 | 2.7456 | -10.3313 | 6.2023 |  | 5.9455 | 0 | 2.4546 |  | 16.2433 | 16.0758 | -16.2433 | 23.8088 | 23.6959 | 2.3555 | 16.0826 | 28.5563 | -18.04 | -0.6056 | 0.1394 |  | -0.88 |  | 0 | 5.969 | 0.561 |  | 20.22 | -26.6845 | -16.8788 | -0.92 | 14.0055 |  | 27.6174 | -9.4331 | -10.0368 | 2.6684 | 0.063 |  | -8.9915 | -28.1957 | 3.4189 |  | -3.4895 | -3.1799 | 158.452 | -4.3965 | -8.5478 | -13.0863 | 1.2041 | 7.9855 | 8.1576 | 1 | -23.1226 | -22.2792 | -1.26 |  | -14.994 | 18.2543 | 105.2871 | -37.5685 | 13.7458 |  | 8.577 | 0 | 0 |  |  | -15.127 | -14.8908 | -21.678 | -21.4911 | 38.67 | 38.67 | -21.5 | -21.5 | 0.2115 | 8.4 | 67.4532 | 16.8144 | 16.7576 | -11.8 | -26.8 | -3.3 | -3.6 |  | -17.8929 | -197.3532 | -6.0433 | -223.053 | -21.6384 | -53.9716 | 63.1563 | 106.0972 | 88.9948 | 116.6453 | -13.1469 | 7.1713 | 6.6378 | 18.0378 | 91.9758 | -229.7502 | -1.1229 | 2.6587 | -1.3806 | 3.665 | -7.44 | -0.885 | -0.89 | 2.72 | 0.4 | -3.5978 | -6.0624 | -0.8469 | 1.4664 | 8.7 | 0.873 | 1.542 |  |  | 4.393 | 4.5193 | 4.4147 |  | 11.4 | 9.2474 |  |  | -11.4848 | -1.7611 | -26.2776 | -7.9024 | 0 | -29.5089 | 0 | -5 | -11.7 | 22.5765 | -98.9488
03/01/2026 | 12:30 | 0 | 3.9017 | -9.4691 | -3.0361 | 11.3732 |  | 12.2593 |  | 23.0198 | 10.3557 | 11.5518 | -24.42 | -33 |  | 5.796 |  | 3.3151 | -10.103 | 5.8508 | 5.7619 | 10.2165 | 1.4974 | 2.1104 | 2.2651 |  | -0.6676 | -0.359 | -0.35 | 4.73 | 2.22 |  | 1.543 | 0.256 |  | -9.73 |  | -11.86 | -11.84 | 3.9082 | 3.4236 | 19.0959 | 23.4012 | -10.7053 | -9.3464 | -9.2084 | -0.2509 | 0.3178 | -16.116 | -13.3987 | 17.9318 | 19.0948 | 80.2671 | 16.0787 | -6 | -6 | -25.1741 | -25.2015 | -4.5864 |  | 14.0483 | 6.7923 | 3.8937 | 2.6738 | -115.7262 | 75.2281 | 75.3197 | 0.9825 | -66.4273 |  |  |  | 25.1086 | 9.46 | 8.45 | -4.8 | 7.49 | -27.9928 | -26.9212 | 38.7476 | 37.1346 | 30.4649 | 3.094 | 2.9799 | 12.4214 |  |  |  | -11.1 | -11.1 | -2.9 | 30.7017 | 31.1297 | 29.0918 | 61.192 | 61.8657 | -32.9277 | -41.7682 | -29.5119 | 4.0963 | 34.5 | 13.51 | 10.9424 | 9.7687 | -6.96 |  |  |  | 8.0638 |  | -5.9742 |  |  | -1.5662 | 8.9822 | 14.5147 | 19.8593 | 9.9 | -3.2 | 11.191 | -9.653 | -8.93 | -8.98 | 29.86 | 9.49 | -10.5091 | -4.6818 | -42.0744 | -40.3636 | 35.027 | 8.052 | -1.7247 | -1.5591 | -7.0626 | -19.9917 | -16.227 | -74.9172 | -41.1709 |  | -17.1566 | -16.1738 | 10.3847 | 6.7245 | 5.0676 | 3.088 | -30.7974 | -32.4377 | 4.1602 | -5.94 | 0 | -7.4 | 9.4781 | -6.3677 | -9.1311 | -9.3686 | 5.34 | 2.7682 | -10.087 | 5.6309 |  | 5.3217 | 0 | 0 |  | 16.0758 | 16.0758 | -19.09 | 22.7827 | 23.2695 | 1.3764 | 16.1087 | 29.0983 | -18.32 | -0.6056 | 0.1998 |  | -1.12 | -28.9202 |  |  | 0.464 | 2.1426 | 19.3 | -26.3944 | -16.3711 | -1.03 | 13.433 |  | 27.0594 | -9.7868 | -10.3458 | 2.669 |  |  |  | -26.8951 | 3.4576 | -22.9013 | -2.0611 | -2.164 | 156.8827 | -4.6361 | -6.6445 | -13.5479 | 1.4621 | 7.9269 | 8.0696 | 0.8012 | -23.0969 | -21.7583 | -1.26 |  | -16.622 | 20.5276 | 109.8992 | -39.4018 | 12.9114 |  | 9.4209 | -10.8041 | -11.1186 |  |  | -14.303 | -14.1108 | -20.7733 | -21.1238 | 37.81 | 38.01 | -22.3 | -22.6 | 0.195 | 8.64 | 66.4919 | 16.7889 | 16.7336 | -12.3 | -27.8 | -2.5 | -3 |  |  | -200.103 | -10.1734 | -221.0216 | -21.7106 | -55.4233 | 62.4203 | 106.2393 | 91.885 | 115.0381 | -15.1301 | 5.6269 | 10.3941 | 17.6079 | 90.5485 |  | -2.4159 | 1.3108 | -1.6858 | 3.372 | -7.92 | -1.108 | -1.111 | 3.04 | 0.08 | -3.3643 | -6.1204 | -1.4939 | 1.0269 | 7.9 | 1.011 | 1.571 |  |  | 4.5806 | 2.2128 | 4.0863 |  | 12.4 | 8.7084 |  |  | -11.0637 | -2.0363 | -26.1376 | -7.0292 | 0 | -29.8942 | 0 | -5.2 | -11.5 | 27.225 | -98.2279
03/01/2026 | 13:00 | 0 | 3.9689 |  | -2.1123 | 11.3846 |  | 12.1061 |  | 22.2071 | 9.7117 | 11.0896 | -24.42 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 3.2493 | -9.4348 | 5.5775 | 5.4364 | 9.6593 | 1.4668 | 2.1786 | 2.2511 |  | -0.8124 | -0.444 | -0.393 | 4.533 | 2.22 | -2.2 | 1.596 | 0.248 |  | -11.14 |  | -11.68 | -11.72 | 3.5873 | 4.2181 | 17.7371 | 22.214 | -11.7238 | -10.824 | -8.9556 | 1.0125 | 8.1149 | -16.5674 | -16.0051 | 33.4897 | 24.4187 | 79.0164 | 18.179 | -5.9 | -5.9 | -24.295 | -25.6012 | -4.4961 |  | 12.5344 | 6.8364 | 4.0419 | 2.7783 | -118.7475 | 74.8314 | 75.1976 | 1.848 | -69.6241 |  |  |  | 23.0528 | 8.85 | 7.91 | -5.42 | 6.8 | -28.2608 | -27.457 | 38.2556 | 36.1511 | 29.1947 | 3.2266 | 2.9474 | 13.0426 |  |  |  | -10.8 | -11.2 | -2.79 | 30.5405 | 30.167 | 28.436 | 60.4326 | 61.1951 | -32.6375 | -42.0038 | -27.9382 | 3.8632 | 34.69 | 13.46 | 10.7861 | 9.671 | -6.75 |  |  |  | 5.5979 |  | -5.6734 | -38.7 | -38.4 | -1.6052 | 8.9822 | 14.6724 | 19.8593 | 9.77 | -3.45 | 10.2455 | -7.2579 | -8.73 | -8.78 | 30.21 | 8.9 | -6.5091 | -4 | -41.9964 | -40.4636 | 32.8534 | 6.9671 | -3.0497 | -2.8224 | -12.0688 | -21.2497 | -16.071 | -76.0815 | -39.1779 |  | -16.9411 | -16.2085 | 8.5932 | 9.3094 | 7.1766 | -4.1 | -32.0085 | -31.8117 | 1.7905 | 0 | 0 | -2.7 | 9.2748 | -1.5021 | -8.9003 | -9.0675 | 5.3458 | 3.5114 | -12.1824 | 5.651 |  | 5.3611 | 0 | 0 |  | 16.4107 | 16.7456 | -17.5829 | 23.298 | 23.2392 | 2.2848 | 17.4148 |  |  | -0.6331 |  |  |  | -28.9146 |  | 5.52 | 0.54 |  | 19.41 | -27.1564 | -17.4282 | -1.15 | 13.431 |  | 26.7134 | -9.5366 | -10.211 | 2.6214 |  |  | -8.0212 | -26.2487 | 3.7821 | -22.9449 | -1.3243 | -1.2286 | 153.8692 | -4.6744 | -7.4232 | -13.4625 | 1.346 | 7.839 | 7.943 | 1 | -22.9541 | -23.1094 | -1.68 |  | -18.3307 | 19.9177 | 112.9883 | -39.1029 | 13.6814 |  | 8.4629 | 0 | 0 |  |  | -14.6656 | -14.0998 | -19.0065 | -19.2633 | 39.54 | 39.4 | -22.5 | -22.3 | 0.5283 | 8.08 | 66.074 | 16.9689 | 16.9062 | -12.7 | -26.9 | -2.4 | -3 |  | -17.8373 | -205.7809 | -12.7729 | -221.0403 | -21.8214 | -57.003 | 63.1698 | 106.1051 | 93.4299 | 115.2118 | -12.6451 | 8.2895 | 7.5226 | 18.1666 | 92.4456 | -230.3323 | -1.4482 | -0.6878 | -1.3587 | 3.685 | -7.92 | -1.026 | -1.026 | 3.04 | 0 | -4.0679 | -6.6484 | -2.1653 | 2.0829 | 7.8 | -1.156 | -1.675 |  | 2.8617 | 3.636 | 3.4808 | 4.003 |  | 10.9 | 9.3509 |  |  | -9.4779 | -1.9792 | -25.8634 | -5.9533 | 0 | -29.341 | 0 | -4.2 | -12.3 | 28.703 | -103.3438
03/01/2026 | 13:30 | 0 | 3.958 | -9.648 | -1.0368 | 11.0727 |  | 11.2627 |  | 20.2234 | 8.9247 | 10.2516 | -24.42 | -33 | 8.8 |  | -22 | 3.4802 | -9.1439 | 5.5446 | 5.0455 | 9.6368 | 2.1855 | 2.0165 | 2.2654 |  | -1.1663 | -0.615 | -0.595 | -0.539 | 2.22 | 2.2 | 1.531 | 0.104 |  | -12.38 |  | -11.62 | -11.78 | 3.6879 | 3.9188 | 22.1788 | 24.1211 | -13.3005 | -10.24 | -10.247 | 0.1404 | 0.7481 | -12.2626 | -9.3939 | 19.9641 | 20.9094 | 75.4916 | 18.7525 | -6.4 | -6.4 | -25.2438 | -25.228 | -3.634 |  | 12.6215 | 6.6452 | 4.0678 | 2.8391 | -129.1848 | 74.8314 | 75.106 | 7.9821 | -80.1498 |  |  |  | 21.0868 | 8.27 | 7.23 | -6.68 | 6.29 | -24.6439 | -25.0458 | 37.1431 | 35.3395 | 30.688 | 0.9566 | 0.9106 | 12.3672 | 0 |  |  | -12.3 | -12.4 | -2.79 | 27.8789 | 27.7848 | 25.8214 | 64.0993 | 64.4422 | -33.6168 | -41.9047 | -29.7825 | 3.9056 | 33.33 | 12.66 | 9.8486 | 8.7921 | -6.38 |  |  |  | 10.9248 |  | -5.3547 | -37.2 | -38.4 | -1.7383 | 8.6082 | 12.9375 | 19.1171 | 9.3 | -2.64 | 10.478 | -11.1156 | -4.9 | -4.98 | 24.52 | 7.55 | -11.3818 | -6.1 | -40.7103 | -39.1273 | 29.761 | 3.2961 | -6.3052 | -6.1845 | -13.4095 | -22.3492 | -15.294 | -84.8161 | -39.0131 |  | -16.7262 | -15.9233 | 10.3696 | 11.7424 | 10.6261 | -12.292 | -30.6327 | -30.4937 | 1.3018 | 0 | 0 | 0 | 9.3299 | 3.3246 | -9.7286 | -9.9361 | 6.6253 | 3.1404 | -12.358 | 5.7202 |  | 5.4125 | 0 | 0 |  | 13.229 | 12.7267 | -17.0805 | 21.6551 | 21.2641 | 1.9907 | 17.6975 |  | -17.63 | -0.4994 | 0.1742 | -0.04 | -1.27 | -28.7693 | 2.234 | 5.35 | 0.61 | 3.8586 | 19.64 | -27.0858 | -17.1985 |  | 13.3935 |  | 26.7425 | -9.2918 | -9.8915 | 2.554 |  |  |  | -26.0263 | 4.9801 | -23.498 | -6.557 | -6.0485 | 149.3446 | -5.1421 | -7.6206 | -12.7477 |  | 7.3254 | 7.3893 |  | 0 | 0 | -1.26 |  | -7.481 | 14.3988 | 110.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2866 | -13.6933 | -18.695 | -18.1814 | 30.8 | 30.66 | -24 | -24.3 | 0.3525 | 7.52 | 62.3678 | 16.7488 | 16.8167 | -13 | -30.3 | -2.4 | -3 | -17.9303 | -18.059 | -201.4065 | -14.233 | -223.7701 | -25.4719 | -59.1817 | 66.4152 | 105.3676 | 76.2528 | 120.4042 | -9.9853 | 16.4118 | 15.7826 | 30.9091 | 92.6416 | -234.812 | -6.9498 | 4.3155 | -1.1951 | 3.854 | -8.96 | -1.273 | -1.275 | 4.96 | -2.16 | -3.6328 | -4.2466 | -12.4804 | 3.6057 | 9.6 | -0.514 | -1.012 | 1.0889 | 1.1222 | 3.5002 | 3.3268 | 0 |  | 13.8 | 9.3971 |  |  | 5.4342 | -4.7224 | 0 | 6.9313 | -4.4268 | 0 | 3.9077 | -6.3 | -10.3 | 32.7987 | -108.6644
03/01/2026 | 14:00 | 0 | 3.9333 | -9.5388 | -1.0546 | 11.3499 |  | 10.924 |  | 19.6122 | 8.6007 | 9.8839 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.3463 | -9.1977 | 5.8307 | 5.6728 | 10.041 | 2.7603 | 2.0195 | 2.288 |  | -1.2265 | -0.639 | -0.647 | 2.601 | 2.22 | -2.2 | 1.045 | 0.186 |  | -11.46 |  | -12.14 | -11.89 | 1.3092 | 3.5503 | 21.6424 | 23.8546 | -13.7388 | -11.4889 | -10.2745 | 6.1383 | 7.6307 | -13.2133 | -10.9237 | 25.8589 | 24.6804 | 71.8518 | 18.1451 | -6.1 | -6.1 | -24.12 | -24.4033 | -3.7016 |  | 12.7027 | 6.5448 | 3.0401 | 2.1191 | -116.6112 | 74.5262 | 74.6177 | 6.1442 | -74.9892 |  |  |  |  | 8.29 | 6.97 | -6.93 | 6.57 | -25.1797 | -25.3137 | 38.7006 | 37.3707 | 28.6385 | 0.4824 | 0.6874 | 12.7085 |  |  |  | -12.4 | -12.7 | -2.45 | 26.6569 | 27.2381 | 25.2672 | 64.1975 | 64.9462 | -32.0694 | -42.8942 | -29.057 | 4.1203 | 32.11 | 12.07 | 10.1611 | 8.9874 | -6.47 |  |  |  | 7.3138 |  | -5.3565 | -37.1 | -38.2 | -1.449 | 8.0472 | 12.7798 | 18.5605 | 8.72 | -2.81 | 10.0285 | -8.178 | -4.83 | -4.94 | 24.09 | 7.29 | -8.7273 | -4.3545 | -39.8519 | -39.3091 | 28.0751 | 1.5458 | -7.1363 | -7.1614 | -11.953 | -21.0063 | -15.381 | -84.7375 | -37.8759 |  | -16.3693 | -15.4179 | 10.848 | 10.1933 | 9.4984 | -10.756 | -30.4463 | -30.1384 | 1.8495 | 6.66 | 0 | 0.3 | 9.2346 | 0.2009 | -10.1053 | -10.3401 | 6.6167 | 4.8835 | -11.9459 | 5.9573 |  | 5.7523 | 0 | 0 |  | 14.2338 | 14.4012 | -15.0711 | 21.4995 | 21.5036 | 4.4572 | 18.7277 |  |  | -0.4994 | 0.1696 | 0 | -1.06 |  |  | 5.054 | 1.2 |  | 20.69 | -28.6653 | -19.2391 | -1.25 | 14.6223 |  | 27.0424 | -9.5786 | -10.1077 | 2.5436 |  |  | -8.1444 | -26.3641 | 4.7454 | -23.3369 | -4.3587 | -4.2419 | 152.1067 | -5.0052 | -7.0189 | -13.1985 | 2.1526 | 7.34 | 7.3181 | 1.487 | -22.027 | -22.9947 | -1.26 |  | -12.8346 | 16.4501 | 116.5479 | -44.5415 | 8.4904 | 0 | 7.4143 | 0 |  |  |  | -12.5782 | -11.9794 | -20.2437 | -20.0543 | 31.13 | 30.81 | -23.1 | -23 | 0.2115 | 7.52 | 57.1933 | 18.6074 | 18.6027 | -13.1 | -28.1 | -4.6 | -4.7 | -18.1348 | -18.0602 | -206.5602 | -10.9166 | -220.0486 | -23.611 | -57.9599 | 64.1827 | 108.5206 | 76.3744 | 115.3744 | -13.31 | 13.5105 | 11.056 | 34.4281 | 87.8304 | -229.8761 | -3.0188 | 2.601 | -1.2879 | 4.156 | -7.2 | -0.908 | -0.912 | 2.64 | 1.04 | -3.7277 | -6.6789 | -0.3494 | 0.8499 | 4.9 | -0.99 | -1.565 | 2.5526 | 3.1672 |  |  |  |  | 12.2 | 9.7408 |  |  | -3.8742 | -1.8162 | -25.8405 | 0 | -3.8377 | -28.7325 | 1.7342 | -5.4 | -11.3 | 34.6412 | -103.6255
03/01/2026 | 14:30 | 0 | 4.2153 | -9.9983 | -2.4975 | 11.1164 |  | 10.8913 |  | 20.5119 | 9.1857 | 10.6639 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.4319 | -9.8123 | 6.8087 | 6.7078 | 11.7439 | 5.2514 | 2.0788 | 2.3068 |  | -0.927 | -0.514 | -0.577 | 3.589 | 2.22 | -2.2 | 1.014 | 0.207 |  | -11.53 |  | -11.81 | -11.89 | 3.0272 | 3.528 | 22.5332 | 24.8737 | -14.7125 | -10.6194 | -11.0657 | 10.4451 | 14.5805 | -13.1864 | -10.7328 | 18.7938 | 38.1681 | 67.9285 | 16.9116 | -6 | -5.9 | -21.0774 | -23.5789 | -3.7365 |  | 12.5433 | 6.6931 | 3.1335 | 2.1413 | -114.8716 | 73.7022 | 74.16 | 2.0595 | -69.9218 |  |  |  | 22.2744 | 8.72 | 7.56 | -6.75 | 6.57 | -25.8495 | -25.4477 | 38.1963 | 37.5435 | 27.1166 | -0.9377 | -0.982 | 12.0545 |  |  |  | -12.3 | -12.1 | -2.43 | 26.7992 | 26.8294 | 24.8766 | 62.3022 | 63.062 | -32.1669 | -41.8663 | -28.5879 | 3.8579 | 34 | 12.86 | 10.0049 | 8.8898 | -6.56 |  |  |  | 5.1138 |  | -5.5469 | -37.1 | -36.3 | -1.2085 | 7.4862 | 12.3067 | 17.8183 | 8.3 | -2.67 | 10.819 | -4.5778 | -4.94 | -5.03 | 21.67 | 7.88 | -7.4 | -3.4091 | -40.2213 | -39.0455 | 29.4125 | 1.6137 | -7.1839 | -6.7403 | -12.7603 | -20.8769 | -15.027 | -79.4547 | -34.564 |  | -16.6861 | -15.825 | 9.9211 | 11.6921 | 10.2813 | -8.708 | -30.2155 | -29.9348 | 1.3871 | 6.71 | 0 | 2 | 9.0492 | 3.7045 | -10.2403 | -10.4155 | 6.7724 | 4.2996 | -12.455 | 6.0571 |  | 5.739 | 0 | 0 |  | 14.5687 | 13.8989 | -14.4012 | 20.7839 | 20.7941 | 3.5881 | 18.8583 |  | -17.57 | -0.4994 | 0.165 | -0.03 | -1.46 |  | 0 | 4.708 | 0.148 |  | 20.57 | -29.8102 | -19.7049 | -0.79 | 14.4766 |  | 26.7922 | -9.6145 | -10.1435 | 2.5536 |  |  |  | -26.6845 | 4.5711 |  | -3.5806 | -3.1596 | 154.2735 | -4.8435 | -7.044 | -13.4859 | 1.965 | 7.0177 | 7.0571 | 1.2681 | -17.6885 | -18.7785 | 0 | -5.6436 | -15.2427 | 21.122 | 119.4091 | -46.7477 | 5.1641 |  | 12.7316 | 0 |  | 15.4567 | 16.218 | -14.2811 | -14.1053 | -18.9828 | -18.7196 | 24.21 | 23.62 | -23.6 | -23.7 | 0.1767 | 6.32 | 51.5775 | 21.5344 | 21.466 | -13.1 | -28.2 | -2.4 | -3 |  |  | -213.0241 | -13.1654 | -214.1488 | -20.5376 | -56.4064 | 62.2608 | 109.635 | 73.0644 | 115.6551 | -16.4782 | 15.7486 | 15.3102 | 36.6612 | 85.0282 | -233.4145 | -9.5426 | 9.4912 | -1.781 | 4.108 | -7.04 | -1.105 | -1.119 | 2.4 | 0.56 | -3.8456 | -6.8833 | 1.4664 | 0.0015 | 4.7 | -2.096 | -1.861 | 2.6831 | 3.0833 | 3.2373 | 3.9067 | 2.9318 |  | 12 | 8.6507 |  |  | -10.6298 | -2.1391 | -26.4519 | -7.3051 | 0 | -30.7825 | 0 | -5 | -10.6 | 37.6735 | -102.7788
03/01/2026 | 15:00 | 0 | 4.2938 | -10.2377 | -2.7504 | 11.1434 |  | 11.0938 |  | 21.0204 | 9.2257 | 10.4963 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.4664 | -9.7661 | 6.4775 | 6.3997 | 11.1034 | 4.3402 | 2.0497 | 2.2891 |  | -0.7166 | -0.571 | -0.586 | 3.295 | 2.22 |  | 1.06 | 0.208 |  | -11.74 |  | -11.8 | -12.02 | 2.3773 | 3.7144 | 22.1035 | 23.7283 | -13.9044 | -10.5662 | -11.1799 | 22.6326 | 15.7289 | -13.1158 | -11.6418 | 36.3455 | 23.4648 | 72.8844 | 16.8999 | -6.1 | -6 | -24.4794 | -23.7232 | -3.6297 |  | 11.1318 | 6.8681 | 3.1052 | 1.9691 | -116.5807 | 75.106 | 74.9534 | 0.9108 | -72.6813 |  |  |  | 21.2065 | 8.68 | 7.64 | -7.08 | 6.48 | -25.9835 | -25.3137 | 37.521 | 36.1589 | 25.7471 | 0.2733 | -0.388 | 10.9716 |  |  |  | -13.8 | -13.5 | -2.49 | 26.2453 | 26.6096 | 24.682 | 62.4431 | 63.1982 | -31.5925 | -42.5499 | -27.4407 | 4.216 | 32.87 | 12.53 | 10.1611 | 8.9874 | -6.58 |  |  |  | 3.5037 |  | -5.5102 | -39.9 | -37.1 | -1.4221 | 7.4862 | 12.7798 | 17.8183 | 8.24 | -2.82 | 11.2685 | -5.0178 | -4.94 | -5.07 | 21.82 | 8.37 | -6.1636 | -2.8091 | -39.1265 | -37.5545 | 27.5774 | 0.7767 | -7.2217 | -6.6732 | -8.3231 | -20.012 | -14.923 | -80.2242 | -31.413 |  | -16.2764 | -15.342 | 0 | 8.3373 | 8.2214 | -11.78 | -31.211 | -31.0912 | -2.3859 | 0 | -2.92 | 0 | 7.2986 | 3.6211 | -10.0226 | -10.1738 | 8.0224 | 0.6128 | -15.9169 | 5.4198 |  | 5.1212 | 0 | 0 |  | 14.0663 | 13.8989 | -14.5687 | 20.327 | 20.2806 | 4.7696 | 18.0676 |  |  | -0.4994 | [5 empty] | 4.845 | 1.835 |  | 20.69 | -29.9822 | -20.6 | -0.73 | 15.5345 |  | 26.5914 | -9.9308 | -10.3979 | 2.5797 |  |  | -8.8127 | -27.1019 | 3.9327 | -23.0147 | 2.2152 | 1.7965 | 153.0138 | -4.4353 | -6.4377 | -13.5399 | 2.4978 | 7.0397 | 7.152 | 1.9425 | -18.7647 | -19.8294 | -0.42 | -5.3414 | -14.368 | 18.8637 | 120.4188 | -45.7046 | 6.2465 | 0 | 12.1477 | -15.6125 | -22.2635 | 4.3322 | 3.1905 | -15.4951 | -14.9512 | -19.0142 | -18.9773 | 28.25 | 27.94 | -23.6 | -23.4 | 0.0888 | 7.28 | 48.7793 | 18.7317 | 18.5706 | -13.5 | -26.9 | -1.3 | -1.8 |  |  | -213.7094 | -14.9693 | -215.1296 | -21.2898 | -57.0976 | 63.6816 | 107.7599 | 73.5185 | 117.1842 | -14.8952 | 13.4933 | 14.5949 | 36.811 | 87.2514 | -233.067 | -9.0219 | 5.8966 | -1.593 | 3.679 | -7.12 | -1.134 | -1.139 | 2.08 | 0.96 | -3.6327 | -6.7948 | 1.5824 | 0.9384 | 4.4 | -2.049 | -1.827 | 2.4258 | 2.789 | 0.7496 | 0.4024 | 0.2427 |  | 10.4 | 9.1616 |  |  | -9.6438 | -2.3631 | -27.0707 | -6.1771 | 0 | -31.6632 | 1.8373 | -4.2 | -12 | 40.9625 | -106.0413
03/01/2026 | 15:30 | 0 | 4.3109 | -10.4065 | -4.0806 | 11.2453 |  | 10.6606 |  | 20.3957 | 8.9987 | 10.1278 | -22.2 |  |  |  | -19.8 | 3.1866 | -9.7099 | 5.9892 | 5.9433 | 10.3598 | 4.7978 | 0.1907 | 2.2709 |  | -0.7487 | -0.456 | -0.417 | 4.178 | 2.22 |  | 1.011 | 0.232 |  | -12.1 |  | -12.19 | -11.36 | 3.948 | 3.2457 | 22.3486 | 24.1691 | -14.4047 | -10.2731 | -11.1023 | 22.1667 | 9.7548 | -13.4374 | -11.3054 | 26.3325 | 25.8428 | 71.0651 | 16.5923 | -5.8 | -5.7 | -24.523 | -24.7521 | -3.7154 |  | 12.9413 | 6.7297 | 2.7754 | 1.9144 | -112.125 | 73.8853 | 72.9392 | 0.0691 | -75.8591 |  |  |  | 20.1687 | 8.47 | 7.44 | -7.25 | 6.06 | -26.3854 | -26.2514 | 35.0287 | 33.8439 | 26.7477 | 1.0675 | -0.1959 | 12.6826 |  |  |  | -14.6 | -14.6 | -2.53 | 25.6988 | 25.9366 | 23.9448 | 62.8496 | 64.0028 | -32.1638 | -41.8916 | -27.9464 | 4.1202 | 34.28 | 13.05 | 10.3174 | 8.9874 | -6.79 |  |  |  | 0.6016 |  | -5.3329 |  |  | -2.1875 | 6.9251 | 12.9375 | 17.2617 | 7.87 | -3.07 | 10.4935 | -3.1727 | -4.92 | -4.98 | 23.56 | 7.48 | -5.1636 | -2.9909 | -37.6991 | -36.9545 | 28.1456 | 2.3419 | -5.9861 | -6.4078 | -13.7046 | -22.0669 | -14.94 | -82.6544 | -28.402 |  | -16.5344 | -16.0091 | 13.8391 | 3.7252 | 4.5376 | -5.636 | -28.3109 | -28.1237 | 3.8236 | 0 | 0 | 2.7 | 8.0554 | -4.9183 | -11.2726 | -11.3841 | 8.1569 | 4.9376 | -14.2109 | 6.0793 |  | 5.5721 | 0 | 0 |  | 14.0663 | 14.0663 | -14.5687 | 19.7217 | 19.5665 | 5.4064 | 19.9896 | 28.6345 |  | -0.4994 | 0.165 |  | -1.05 |  |  | 4.861 | 1.752 |  | 21.85 | -29.89 | -20.7081 |  | 15.6498 |  | 26.8468 | -10.1049 | -10.622 | 2.6533 |  |  |  | -25.7745 | 3.6831 | -23.2719 | 4.0769 | 3.1898 | 158.5843 | -4.5679 | -6.3413 | -13.1427 |  | 7.0983 | 7.1836 | 3 | -17.5736 | -19.4487 | -0.42 | -6.698 | -15.0193 | 22.2487 | 129.2756 | -45.4472 | 3.8468 |  | 10.5251 | -23.1172 | -22.2061 |  |  | -14.369 | -14.1712 | -17.1889 | -17.2972 | 28.57 | 28.7 | -22.8 | -24 | 0.195 | 4 | 50.1448 | 19.5668 | 19.474 | -13.5 | -28.6 | -2.7 | -3 |  |  | -216.3931 | -16.2366 | -220.6619 | -24.9204 | -58.7187 | 66.4552 | 104.1631 | 71.7411 | 120.7339 | -7.3675 | 18.7141 | 15.7151 | 35.3489 | 89.7133 |  | -3.0801 | 2.6696 | -1.6858 | 5.23 | -7.12 | -1.147 | -1.149 | 2.16 | 0 | -3.7474 | -6.9413 | 1.4359 | 0.4715 | 5 | -1.868 | -1.542 |  | 3.0647 | 1.0234 | 0.4507 | 0.0804 |  | 10.6 | 10.1126 |  |  | -10.4733 | -3.3565 | -25.6271 | -6.5973 | 0 | -29.6787 | 0 | -3.7 | -12.1 | 41.6869 | -107.7205
03/01/2026 | 16:00 | 0 | 4.1488 | -10.0864 | -2.467 | 11.1812 |  | 10.4256 |  | 20.3188 | 8.8557 | 10.2333 | -24.42 | -30.8 |  |  |  | 3.58 | -9.1195 | 5.6277 | 5.6747 | 9.8336 | 3.9097 | 0.0439 | 2.3201 |  | -0.4289 | -0.55 | -0.543 | 3.557 | 2.22 | -2.2 | -0.365 | 0.236 |  | -11.59 | -10 | -12.08 | -12.01 | 3.2979 | 3.4367 | 20.9028 | 23.2598 | -13.3073 | -10.7799 | -10.8507 | 11.3832 | 13.9615 | -14.028 | -10.8606 | 27.64 | 29.5903 | 68.6571 | 17.7472 | -6.1 | -6.1 | -24.0918 | -23.7097 | -3.7095 |  | 11.0955 | 5.389 | 2.7192 | 1.9678 | -117.1605 | 73.6411 | 73.6411 | 6.0254 | -78.4815 |  |  |  | 20.7575 | 8.85 | 7.5 | -7.59 | 6.53 | -24.9118 | -24.7779 | 36.0039 | 34.8705 | 27.4394 | 0.75 | 0.9207 | 10.6129 |  |  |  | -16.6 | -16.1 | -2.41 | 25.2192 | 25.6208 | 23.6518 | 65.3941 | 65.8985 | -32.5457 | -43.3908 | -30.7851 | 3.9516 | 33.05 | 12.31 | 10.0049 | 8.7921 | -6.4 |  |  |  | 1.6991 |  | -5.344 | -37.2 | -37.1 | -2.3438 | 6.9251 | 12.4644 | 16.705 | 7.65 | -2.84 | 10.8965 | -2.7152 | -4.99 | -5.1 | 22.85 | 6.73 | -4.9455 | -2.5455 | -37.3949 | -36.2182 | 25.3832 | 0.6864 | -7.2885 | -7.6036 | -15.7763 | -24.4883 | -14.571 | -87.6317 | -35.5842 |  | -16.5177 | -15.7655 | 10.0256 | 3.8683 | 3.3716 | -8.708 | -27.1892 | -26.8572 | 3.4247 | 0 | -2.63 | 0 | 8.2665 | -4.3019 | -10.644 | -10.795 | 8.7883 | 6.5736 | -16.0745 | 5.6394 |  | 5.4058 | 0 | 0 |  | 13.229 | 13.0616 | -13.3965 | 18.4329 | 18.6345 | 5.5078 | 20.0205 | 29.2839 | -17.62 | -0.4994 | 0.1769 |  | -1.56 | -26.9298 |  | 4.554 | 1.023 | 1.9405 | 21.77 | -30.8883 | -20.6734 | -0.62 | 16.3986 |  | 27.1651 | -9.9353 | -10.5969 | 2.6238 | 0.0645 |  | -9.2431 | -24.994 | 3.2159 | -23.2068 | 3.8879 | 4.1083 | 162.5545 | -4.8481 | -7.2506 | -13.3365 | 2.8674 | 7.1642 | 7.1836 | 2.4945 | -22.3813 | -21.1573 | -0.42 | -5.2425 | -7.7857 | 18.616 | 114.273 | -42.517 | 7.5388 |  | 10.3471 | -22.0627 | -20.8533 |  |  | -18.0934 | -17.4617 | -15.7015 | -15.3267 | 24.81 | 24.5 | -22.2 | -22.1 | 0.195 | 1.52 | 47.6267 | 19.432 | 19.3453 | -13.5 | -26 | 1.7 | 1 |  |  | -204.5927 | -16.3699 | -228.3622 | -22.7829 | -57.8502 | 71.8685 | 98.3025 | 82.0923 | 131.3973 | -6.5463 | 17.2362 | 15.767 | 28.5993 | 102.4807 | -243.2146 | -2.7637 | 1.168 | -1.0071 | 4.05 | -6.48 | -1.273 | -1.277 | 1.44 | 0.88 | -3.7339 | -7.2343 | 2.6963 | -0.087 | 5.3 | -1.589 | -1.312 |  |  | 0.9586 | 1.2273 | 0.4032 |  | 9.8 | 9.4247 |  |  | -9.8561 | -2.2415 | -25.9769 | -7.0763 | 0 | -30.2969 | 0 | -3.1 | -13.1 | 37.9896 | -110.5334
03/01/2026 | 16:30 | 0 | 4.1002 | -10.2402 | -2.0635 | 11.187 |  | 10.2534 |  | 19.5223 | 8.4957 | 9.8547 | -22.2 |  |  |  | -19.8 | 3.7211 | -8.7367 | 5.4948 | 5.4934 | 9.5848 | 3.9176 | 0.1742 | 2.3297 |  | -0.3901 | -0.509 | -0.476 | 4.068 | 0 | -4.4 | -0.424 | 0.253 |  | -11.18 |  | -12.36 | -12.38 | 3.3577 | 3.5384 | 21.5243 | 24.1308 | -11.9222 | -10.0369 | -10.3515 | 0.5478 | 0.6458 | -11.0737 | -8.583 | 18.8279 | 20.3096 | 69.8291 | 18.2505 | -6.4 | -6.3 | -25.4736 | -25.5346 | -3.6959 |  | 10.3569 | 5.2885 | 1.5493 | 1.1757 | -129.0933 | 74.1905 | 74.221 | 12.3122 | -87.9906 |  |  |  | 18.7316 | 8.34 | 6.72 | -8.26 | 5.4 | -24.1081 | -23.3043 | 34.84 | 33.2822 | 28.5946 | 2.1462 | 2.1226 | 9.844 |  |  |  | -18 | -17.3 | -2.42 | 25.1719 | 25.216 | 23.3475 | 68.8908 | 68.5948 | -33.0423 | -44.1665 | -31.3284 | 3.9596 | 31.22 | 11.69 | 9.0674 | 7.8156 | -5.67 |  |  |  | 9.7462 |  | -4.66 |  |  | -2.4097 | 6.5511 | 10.5718 | 15.9628 | 7.26 | -2.37 | 10.323 | -9.7956 | -5.24 | -5.29 | 21.8 | 6.24 | -10.1636 | -5.4909 | -38.1697 | -37.2545 | 22.8738 | -1.9853 | -11.1449 | -11.0777 | -17.2158 | -26.1591 | -15.123 | -93.9703 | -34.0766 |  | -16.3171 | -15.4925 | 10.8807 | 3.3636 | 2.1372 | -10.756 | -28.0637 | -27.9916 | 5.2035 | 0 | 0 | 0 | 8.0262 | -4.525 | -10.5716 | -10.7412 | 8.6404 | 9.2847 | -16.6377 | 5.5928 |  | 5.363 | 0 | 0 |  | 11.5545 | 11.7219 | -9.3776 | 18.7363 | 18.7787 | 8.8727 | 24.3393 | 27.4479 | -17.11 | -0.4976 | 0.1742 |  | -0.57 | -28.7379 |  | 4.061 | 1.014 |  | 20.36 | -32.6903 | -22.7801 | -0.58 | 14.538 |  | 27.6074 | -9.6709 | -10.3108 | 2.684 |  |  | -8.9469 | 23.3512 | 3.4395 | -23.2814 | 5.6117 | 5.3594 | 163.491 | -5.0994 | -7.7469 | -12.6847 | 3.1022 | 7.0837 |  | 3 | -19.4001 | -18.4254 | -4.19 | 0 | 0 | 13.5119 | 108.7174 | -39.3241 | 11.4745 |  | 7.8338 | -18.6915 | -19.1807 | 13.9679 |  | -15.5885 | -15.3138 | -13.2475 | -12.6333 | 21.54 | 21.56 | -22.6 | -22.7 | 0.2115 | -1.44 | 51.5564 | 18.9341 | 18.8395 | -14 | -27.3 | -1.1 | -1.7 | -18.1082 |  | -197.5126 | -16.2816 | -226.3421 | -22.2097 | -56.6434 | 78.0913 | 89.1865 | 74.7531 | 135.4151 | 3.853 | 20.9792 | 20.062 | 32.9074 | 114.0475 | -247.6519 | 10.8616 | -7.1468 | -1.615 | 2.079 | -6 | -1.362 | -1.369 | 1.52 | 1.52 | -3.7035 | -7.8508 | 2.3453 | 0.1175 | 6.5 | -1.233 | -0.28 |  |  | 2.541 | 2.3678 | 1.6925 |  | 11.5 | 8.7461 |  |  | -12.4148 | -1.0619 | -24.7071 | -9.2546 | -2.7487 | -27.9139 | 0 | -4.8 | -11.5 | 41.103 | -116.6721
03/01/2026 | 17:00 | 0 | 3.781 | -9.7754 | 0.854 | 11.3466 |  | 9.321 |  | 18.6712 | 8.1218 | 9.5228 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.3802 | -8.3762 | 5.559 | 5.4295 | 9.6625 | 4.1508 | 0.2148 | 2.2688 |  | -0.3992 | -0.714 | -0.709 | 4.028 | 0 | -4.4 | -0.594 | 0.254 |  | -10.84 |  | -12.81 | -12.78 | 3.0539 | 3.6592 | 22.2943 | 24.4401 | -11.0316 | -9.2838 | -9.263 | -0.409 | -0.3117 | -10.6524 | -8.2714 | 18.3844 | 19.1794 | 66.9669 | 19.2906 | -6.2 | -6.2 | -26.1223 | -25.8556 | -3.9308 |  | 10.8063 | 4.4705 | 1.492 | 1.0611 | -132.847 | 73.5496 | 73.6411 | 20.0855 | -92.2983 |  |  |  |  | 7.97 | 6.33 | -9.1 | 4.61 | -25.7156 | -25.4477 | 36.3899 | 35.1159 | 29.9707 | 4.9507 | 5.0102 | 11.4644 |  |  |  | -20 | -19.2 | -2.14 | 24.5575 | 24.9243 | 22.9872 | 69.5997 | 69.8606 | -32.5165 | -45.3875 | -30.5697 | 3.7512 | 30.03 | 11.22 | 8.7549 | 7.7179 | -5.49 |  |  |  | 10.2781 |  | -4.4354 | -37.3 |  | -2.572 | 6.1771 | 9.941 | 15.7773 | 6.86 | -2.15 | 10.1835 | -10.7981 | -6.33 | -6.47 | 23.8 | 5.75 | -9.8909 | -5.7455 | -39.8564 | -38.7091 | 22.0299 | -3.1461 | -11.9165 | -11.5477 | -18.9322 | -28.1884 | -15.308 | -102.6201 | -26.6664 |  | -15.2542 | -14.5434 | 11.5601 | 3.4542 | 2.7898 | -13.316 | -27.8895 | -27.7053 | 6.7279 | 0 | -2.24 | 0.1 | 7.9122 | -4.1883 | -11.297 | -11.4775 | 9.2657 | 11.4047 | -18.2601 | 5.7891 |  | 5.499 | 0 | 2.427 |  | 13.564 | 13.3965 | -13.2291 | 20.438 | 20.5314 | 5.2784 | 20.4578 |  |  | -0.7118 |  |  |  | -28.7294 | 0 | 4.221 | 0.958 |  | 20.01 | -30.6768 | -21.4359 | -0.65 | 13.8021 |  | 26.418 | -9.4734 | -10.2079 | 2.6777 | 0.0675 |  | -8.847 | -24.7633 | 3.7975 | -23.1346 | 4.8117 | 6.1317 | 156.2231 | -5.5936 | -7.1472 | -12.7446 |  | 7.0397 | 7.1362 | 2.6197 | -14.9396 | -13.5035 | -2.93 | -3.9944 | 0 | 15.8865 | 111.1822 | -33.8122 | 17.1196 |  | 6.6264 | -14.7082 | -16.4033 |  |  | -18.0275 | -17.2694 | -10.4812 | -10.5395 | 20.46 | 20.61 | -23.6 | -23.3 | 0.195 | -4.48 | 50.0041 | 19.7494 | 19.4807 | -14.8 | -27.3 | 0 | -0.4 |  |  | -193.2752 | -16.1428 | -227.5019 | -21.2657 | -54.1078 | 92.6736 | 75.0842 | 81.1177 | 149.8075 | 22.2037 | 21.4436 | 17.4591 | 26.9234 | 135.251 | -256.9352 | 20.1147 | -14.3732 | -2.6233 | 1.625 | -6.08 | -1.252 | -1.248 | 1.2 | 2.24 | -3.6934 | -8.4062 | 3.5172 | -0.087 | 7 | -1.643 | -0.928 | 2.7022 | 3.0628 | 2.4251 | 2.2719 | 1.2967 |  | 11.2 | 8.1279 |  |  | -14.4123 | -0.2382 | -23.4599 | -11.7234 | -3.2114 | -26.7487 |  | -4.1 | -11.3 | 40.4145 | -120.3803
03/01/2026 | 17:30 | 0 | 3.5302 | -9.4355 | 1.4155 | 11.0028 |  | 8.4416 |  | 17.0669 | 7.2438 | 8.6442 | -22.2 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.1624 | -7.9434 | 4.6418 | 4.5603 | 8.1989 | 2.7338 | 0.1309 | 2.2753 |  | -0.409 | -0.801 | -0.783 | 3.912 | 0 |  | -0.474 | 0.252 |  | -11.22 | -10 | -12.97 | -12.79 | 2.3744 | 3.9149 | 21.6505 | 24.0345 | -9.9515 | -10.9427 | -10.9743 | -0.8605 | -0.638 | -10.1633 | -7.938 | 18.6297 | 19.6884 | 69.6354 | 20.1247 | -6.4 | -6.3 | -25.8912 | -25.4098 | -2.8539 |  | 10.4768 | 3.0419 | 1.5151 | 1.0647 | -140.5377 | 70.925 | 71.0165 | 32.4943 | -100.7535 |  |  |  | 16.8854 | 7.86 | 6.34 | -9.74 | 3.55 | -26.3854 | -26.2514 | 37.1835 | 35.9437 | 31.9542 | 5.9505 | 5.7004 | 10.5065 |  |  |  | -20.5 | -19.6 | -2.21 | 23.8975 | 24.4389 | 22.8285 | 70.3892 | 70.589 | -35.2346 | -42.6123 | -35.1472 | 3.3739 | 30.04 | 11.17 | 8.7549 | 7.7179 | -5.75 |  |  |  | 12.429 |  | -4.723 | -35.6 | -37.1 | -2.8345 | 5.4291 | 9.3101 | 15.0351 | 6.25 | -2.05 | 8.9125 | -11.6532 | -6.52 | -6.51 | 23.88 | 5.41 | -12.4182 | -6.9182 | -40.9484 | -40.0364 | 21.2952 | -4.262 | -13.3043 | -13.1339 | -21.6793 | -31.4812 | -15.325 | -113.2998 | -16.0261 |  | -12.8424 | -12.2121 | 12.7256 | 4.4504 | 3.6651 | -14.34 | -27.9563 | -27.8761 | 9.4181 |  | -2.28 | 0 | 7.533 | -0.5504 | -11.1098 | -11.2777 | 9.6631 | 14.6054 | -20.7389 | 5.5636 |  | 5.2534 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.7314 | -13.3965 | 21.7446 | 21.8753 | 6.8664 | 22.428 |  | -16.94 | -0.6056 | 0.1742 | 0 | -1.36 |  |  | 4.147 | 1.002 |  | 19.59 | -31.4848 | -21.7973 |  | 13.2282 |  | 26.2332 | -9.3159 | -9.8698 | 2.7133 | 0.069 |  |  | 22.6484 | 3.9889 | -23.2179 | 5.934 | 6.2449 | 156.2671 | -6.0268 | -7.3808 | -12.5572 |  | 6.9738 | 7.0175 |  | -9.0613 | -6.9206 | 0.84 | -7.0682 | -12.8097 | 24.7784 | 120.6507 | -31.4338 | 18.3265 | 0 | 0 | 0 | -9.7455 | 26.8691 | 25.4715 | -12.5397 | -12.331 | -8.7243 | -8.507 | 17.94 | 17.75 | -23 | -23.8 | 0.195 | -5.84 | 56.142 | 25.2536 | 25.162 | -16.1 | -28.2 | -3.4 | -3.9 | -17.7546 | -17.7693 | -198.3027 | -16.0909 | -221.2563 | -8.2039 | -48.958 | 86.0629 | 75.9813 | 97.5207 | 137.2516 | 20.7168 | 24.1095 | 22.5745 | 8.7857 | 145.3436 | -238.8226 | 46.7159 | -38.2634 | -1.5467 | 1.426 | -6.32 | -1.25 | -1.249 | 1.28 | 2.48 | -4.6725 | -8.8762 | 3.4592 | 0.4715 | 7.2 | -0.596 | -0.232 |  |  | 3.5354 | 2.9598 | 0.6353 |  | 13 | 8.7293 |  |  | -18.6778 | 1.8793 | -20.4518 | -15.9313 | -4.9474 | -23.8058 | 0 | -6.5 | -9.2 | 44.4773 | -125.6909
03/01/2026 | 18:00 | 0 | 3.5742 | -9.4159 | 1.7926 | 10.5714 |  | 7.5536 |  | 14.575 | 5.9718 | 7.3807 | -22.2 | -30.8 | 4.4 |  | -19.8 | 3.1011 | -8.1321 | 4.2798 | 4.1929 | 7.5994 | 2.4589 | 0.0188 | 2.0528 |  | -0.4279 | -0.761 | -0.745 | 4.192 | 0 |  | -0.687 | 0.272 |  | -10.83 |  | -13.26 | -13.4 | 2.1188 | 3.8427 | 20.8779 | 23.1501 | -9.1986 | -5.99 | -6.0413 | 1.6756 | 2.1472 | -11.5918 | -9.3165 | 18.5593 | 19.751 | 66.0595 | 16.6655 | -6 | -5.9 | -30.0917 | -29.975 | -2.5053 |  | 2.7947 | 2.3119 | 1.4159 | 1.0313 | -136.6924 | 72.3899 | 72.7256 | 34.051 | -95.6835 |  |  |  | 14.8196 | 7.93 | 6.06 | -10.31 | 3.68 | -27.1891 | -27.1891 | 38.5789 | 37.4409 | 33.7856 | 3.9069 | 3.9165 | 2.6958 |  |  |  | -19.9 | -19 | -2.07 | 23.0266 | 23.3368 | 21.4843 | 67.0433 | 67.0271 | -28.5484 | -44.9491 | -27.8863 | 3.3491 | 28.85 | 10.43 | 8.7549 | 7.5226 | -5.6 |  |  |  | 14.7425 |  | -4.5811 | -34.3 | -34.8 | -2.9004 | 5.2421 | 8.0484 | 14.4785 | 5.78 | -1.63 | 8.091 | -14.4258 | -1.53 | -1.62 | 14.16 | 5.23 | -12.7273 | -6.5455 | -41.1558 | -40.7909 | 16.4266 | -7.0811 | -17.0213 | -16.8956 | -21.2688 | -30.1308 | -15.084 | -112.2214 | -11.5175 |  | -8.3125 | -7.6246 | 11.8224 | 4.1648 | 3.3116 | -18.436 | -29.463 | -29.3115 | 7.8199 |  | 0 | 0.1 | 6.8664 | 1.8047 | -11.4938 | -11.5517 | 9.762 | 13.2997 | -20.5301 | 6.0039 |  | 5.6737 | 0 | 0 |  | 14.9036 | 14.7362 | -17.4155 | 23.2631 | 23.0823 | 3.589 | 17.7835 | 29.4694 |  | -0.6056 |  |  | -1.5 | -30.5703 |  | 4.404 | 0.909 |  | 18.09 | -29.0892 | -19.5529 | -1.39 | 11.1442 |  | 26.5964 | -8.2174 | -8.6342 | 2.6767 |  |  | -8.7272 | -22.8234 | 1.4261 | -23.5084 | 4.6005 | 5.7154 | 150.7832 | -6.5756 | -9.5821 | -11.0347 | 3.5247 | 6.9005 | 6.97 | 3.1604 | -7.2782 | -6.2074 | 0.84 | -7.3123 | -13.3458 | 24.7502 | 124.3325 | -29.8414 | 19.921 | -6.0344 |  |  | 0 |  |  | -11.7212 | -11.1829 | -7.5622 | -7.244 | 19.68 | 20.04 | -23.8 | -24.5 | 0.1584 | -5.92 | 59.6131 | 23.1194 | 23.1815 | -18.2 | -29.5 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7629 | -196.666 | -15.6844 | -221.2387 | -5.4358 | -48.0962 | 87.0518 | 74.4652 | 99.1052 | 137.4939 | 22.939 | 20.5008 | 19.7959 | 8.3889 | 144.9211 | -239.2611 | 51.7417 | -42.4614 | -1.4514 | 1.324 | -7.2 | -1.25 | -1.249 | 2.32 | 3.36 | -5.0548 | -9.7856 | 3.4012 | 0.148 | 7.6 | -0.268 | -0.726 |  |  | 4.4594 | 4.738 | 3.4595 |  | 13.9 | 8.5759 |  |  | -19.5781 | 1.7818 | -19.8968 | -16.8702 | -5.4424 | -23.7524 | 0 | -6.6 | -8.9 | 48.3631 | -124.0734
03/01/2026 | 18:30 | 0 | 3.7792 | -9.7325 | 1.8878 | 10.1919 |  | 7.1079 |  | 13.8208 | 5.5778 | 7.0029 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.2405 | -8.1798 | 3.3647 | 3.0809 | 5.7036 | 1.2167 | 0.2564 | 1.0424 |  | -0.4297 | -0.437 | -0.416 | 4.497 | -4.44 | -2.2 | -0.823 | 0.287 |  | -7.93 | -10 | -13.37 | -13.38 | 0.8738 | 3.7358 | 20.4065 | 22.6311 | -14.8793 | -4.8356 | -5.3723 | 10.4142 | 10.2416 | -14.573 | -13.4386 | 21.6287 | 25.8625 | 66.9509 | 15.1233 | -5.8 | -5.8 | -28.8537 | -27.6707 | -2.223 |  | 1.7262 | 1.969 | 1.2944 | 0.915 | -118.5644 | 67.5985 | 67.8426 | 25.8556 | -94.3062 |  |  |  |  | 7.75 | 5.88 | -10.49 | 2.96 | -25.4477 | -25.3137 | 36.9963 | 36.3138 | 32.8468 | 7.8351 | 7.7585 | 1.5539 |  |  |  | -21.5 | -20.4 | -2 | 23.9294 | 24.118 | 22.3387 | 65.188 | 65.1773 | -25.5605 | -44.124 | -26.1169 | 3.3062 | 28.05 | 10.14 | 8.4424 | 7.2296 | -5.69 |  |  |  | 11.7542 |  | -4.6332 | -31.8 | -32.2 | -3.125 | 5.2421 | 8.2061 | 14.4785 | 5.81 | -1.73 | 7.781 | -10.9406 | -0.32 | -0.29 | 11.39 | 4.18 | -10.7091 | -5.3273 | -39.9401 | -39 | 18.0225 | -6.0237 | -15.2965 | -15.7061 | -21.2193 | -30.6796 | -14.581 | -103.8951 | -1.5113 |  | -8.2725 | -7.5813 | 0 | 3.4162 | 2.5252 | -17.924 | -28.5769 | -28.375 | 8.6731 |  | 0 | 0.1 | 6.6863 | 1.0019 | -10.9771 | -11.0944 | 9.0157 | 14.1623 | -19.529 | 5.8702 |  | 5.5361 | 0 | 2.9492 |  | 13.3965 | 13.229 | -10.2148 | 20.5292 | 20.5647 | 7.9469 | 22.0252 | 28.4001 | -19.82 | -0.4994 | 0.2136 | -0.07 | 0.18 | -28.1939 |  | 4.611 | 0.177 |  | 17.55 | -32.0108 | -22.9267 | -1.31 | 10.9112 |  | 26.7135 | -9.0897 | -9.6887 | 3.0053 |  |  | -9.1779 | -21.2323 | 0.8448 | -22.3398 | 4.3177 | 3.8515 | 168.1429 | -4.7828 | -8.1868 | -12.1633 | 3.4248 | 7.2082 | 7.3102 | 2.8217 | -4.9976 | -2.0829 | 0.42 | -7.4207 | -12.2771 | 31.0198 | 128.8185 | -26.761 | 24.1108 | -6.1206 |  | 0 | 0 | 33.556 |  | -6.6784 | -6.195 | -5.5598 | -5.6251 | 21.99 | 21.23 | -25.6 | -25.2 | 0.1071 | -6 | 65.9328 | 28.7139 | 29.0905 | -17.8 | -31.4 | -10.4 | -11 | -17.5181 | -17.2219 | -191.1547 | -17.7686 | -216.1465 | 8.1056 | -41.1112 | 86.9288 | 70.5173 | 101.9137 | 125.3577 | 25.276 | 17.201 | 19.471 | 1.2192 | 158.4571 | -221.8986 | 76.4709 | -65.0078 | -1.0291 | -2.196 | -7.12 | -0.415 | -0.423 | 2.08 | 2.8 | -4.9081 | -9.4621 | 4.4846 | -0.5844 | 6.5 | -1.975 | -1.531 | 0 | 0 | 3.7447 | 4.2961 | 3.5123 |  | 16.6 | 7.6161 |  |  | -20.631 | 2.5844 | -19.1493 | -18.4772 | -6.0614 | -22.5909 | -1.8475 | -9.9 | -6 | 52.5287 | -133.4236
03/01/2026 | 19:00 | 0 | 4.1538 | -10.2661 | -1.9305 | 10.1875 |  | 9.9893 |  | 15.7049 | 6.6068 | 8.0155 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.6729 | -8.272 | 4.2129 | 3.9736 | 7.3899 | 1.1922 | 0.2419 | 0.8684 |  | -0.5562 | -0.126 | -0.102 | 5.129 | -2.22 | -2.2 | -0.958 | 0.301 |  | -5.61 |  | -13.24 | -13.31 | 1.6616 | 3.3176 | 21.6147 | 23.8427 | -17.0625 | -1.2589 | -1.2604 | 0.9611 | 1.7811 | -13.8135 | -11.4394 | 14.5339 | 15.4089 | 75.0636 | 13.2096 | -5.6 | -5.6 | -29.8556 | -29.5661 | -2.2185 |  | 5.6154 | 1.8857 | 1.9445 | 1.3684 | -108.4627 | 71.9321 | 71.9321 | 20.3357 | -73.6212 |  |  |  | 20.987 | 9.64 | 8.38 | -7.09 | 5.88 | -23.1704 | -22.7685 | 39.7879 | 39.1157 | 27.6552 | -3.3537 | -3.7445 | 5.4925 |  |  |  | -17 | -16.5 | -1.98 | 24.6117 | 24.6329 | 23.5037 | 59.2198 | 59.3885 | -22.9939 | -46.2321 | -22.4437 | 3.5985 | 29.55 | 10.86 | 9.3799 | 8.4015 | -6.36 |  |  |  | 17.4666 |  | -5.2454 | -34.4 | -34.5 | -2.9541 | 5.9901 | 10.2564 | 15.5917 | 6.51 | -1.77 | 8.277 | -16.3809 | -0.29 | -0.39 | 13.15 | 6.67 | -15.9455 | -7.4455 | -41.644 | -40.2818 | 21.7495 | -3.6317 | -14.0803 | -14.1273 | -19.4927 | -31.4565 | -16.309 | -96.0622 | -18.7115 |  | -7.6729 | -6.9612 | 11.2583 | 3.0459 | 1.8695 | -17.412 | -28.8482 | -28.6046 | 9.8998 |  | 0 | 0 | 7.0203 | -0.6908 | -10.4093 | -10.5976 | 7.7153 | 14.6042 | -19.9316 | 5.8683 |  | 5.6081 | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.0521 | -8.2054 | 22.2579 | 22.1579 | 10.19 | 24.0116 |  |  | -0.3932 |  |  |  | -28.0715 |  | 4.933 | 0.226 |  | 17.16 | -33.941 | -24.3271 | -1.12 | 10.8627 |  | 28.235 | -9.6189 | -10.2818 | 3.3311 | 0.0353 |  | -8.4652 | -45.756 | 0.2433 | -20.3993 | 5.1287 | 5.3395 | 180.5043 | -3.1471 | -8.7433 | -12.6735 | 2.3557 | 8.0221 | 8.1734 | 1.8253 | -4.0192 | -3.3053 | 0 | -5.987 | 0 | 28.9612 | 109.6503 | -23.8326 | 26.7324 | -7.3921 |  |  | 0 |  |  | -13.4846 | -12.8693 | -8.8795 | -8.8626 | 21.67 | 21.43 | -27.2 | -26.7 | 0.1071 | -4.48 | 61.4905 | 22.9141 | 22.8077 | -17.4 | -29.9 | -2.7 | -3.3 | -17.7124 | -17.7189 | -167.9747 | -4.1432 | -258.7968 | -7.6509 | -46.2989 | 101.7906 | 60.4995 | 134.3806 | 94.8929 | 39.2872 | 19.9607 | 18.9012 | -25.7019 | 208.3418 | -189.3135 | 11.7435 | -0.3054 | -0.7019 | -3.416 | -7.2 | -0.326 | -0.328 | 2.32 | 2.64 | -4.9526 | -9.1112 | 4.2191 | -0.8469 | 3.7 | -3.487 | -3.02 |  |  | 3.8655 | 3.4401 | 3.793 |  | 13.6 | 7.4504 |  |  | -20.3493 | 2.8791 | -19.5536 | -17.6047 | -6.1891 | -21.7842 | -1.664 | -6.5 | -8.9 | 39.7413 | -122.7645
03/01/2026 | 19:30 | 0 | 4.0088 | -10.1194 | -2.0162 | 10.0795 |  | 11.1744 |  | 16.7058 | 6.9918 | 8.3612 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.2395 | -7.9793 | 4.3143 | 4.1299 | 7.5744 | 1.7293 | 0.1613 | 0.8818 |  | -0.454 | -0.049 | -0.027 | 4.059 | -2.22 | 0 | -0.968 | 0.284 |  | -5 |  | -13.26 | -13.3 | 0.8518 | 3.3987 | 22.5625 | 24.6612 | -20.2681 | -1.4069 | -1.2588 | 0.3473 | -0.3646 | -14.1814 | -11.5803 | 14.252 | 14.8768 | 78.1266 | 9.6424 | -2.8 | -2.7 | -29.5083 | -28.8235 | -2.3992 |  | 5.7079 | 2.2676 | 2.0939 | 1.453 | -103.9155 | 69.0939 | 69.1854 | 20.1837 | -69.9068 |  |  |  | 19.9691 | 9.02 | 8.55 | -8.03 | 2.55 | -21.5629 | -21.6969 | 38.8942 | 38.2423 | 27.8105 | 2.4317 | 2.5802 | 6.1012 | 0 |  |  | -16.6 | -16.2 | -2.01 | 25.056 | 25.6497 | 23.8783 | 58.9562 | 58.6972 | -23.6384 | -44.0021 | -22.7573 | 3.5814 | 28.88 | 10.34 | 9.3799 | 8.4015 | -6.31 |  |  |  | 21.434 |  | -5.5573 | -34.1 | -34.9 | -3.0469 | 5.8031 | 9.6255 | 15.0351 | 6.36 | -1.58 | 7.75 | -21.6912 | -0.14 | -0.21 | 13.66 | 6.86 | -18.7273 | -9.5909 | -40.6496 | -39.7455 | 23.3135 | -2.0371 | -13.4698 | -13.2406 | -18.7608 | -31.884 | -17.011 | -97.2872 | -23.2954 |  | -7.7713 | -6.9525 | 8.0606 | 2.3965 | 1.9096 | -17.412 | -30.0632 | -29.9193 | 11.5396 |  | 0 | 0 | 6.8131 | -1.8171 | -10.7883 | -10.8997 | 7.4632 | 15.5868 | -20.6875 | 6.0328 |  | 5.7187 | 4.3833 | 4.7143 | 3.0233 | 9.7125 | 9.545 | -6.8657 | 22.0178 | 22.0042 | 8.9143 | 24.1097 |  | -19.99 | -0.6056 | 0.2364 | 0 | 1.13 | -26.173 |  | 4.857 | 0.059 |  | 17.44 | -33.3205 | -22.9649 |  | 11.762 |  | 28.5083 | -9.8718 | -10.3558 | 3.39 |  |  |  | -23.1533 | 0.9654 | -20.2074 | 5.214 | 4.4704 | 181.2894 | -3.198 | -8.8774 | -12.7335 | 2.4697 | 8.0514 | 8.1734 | 2.1554 | -8.1454 | -4.8809 | 1.26 | -8.6483 | -7.3404 | 30.3637 | 106.5871 | -21.8974 | 29.6122 | -11.0881 | -8.8375 | 0 | 0 |  |  | -13.4186 | -12.8089 | -9.7678 | -9.5069 | 15.83 | 16.11 | -25.2 | -24.9 | 0.1767 | -4.08 | 60.1174 | 22.6694 | 22.5633 | -16.9 | -28.2 | -2 | -2.5 | -17.9215 |  | -168.97 | 1.5127 | -260.1422 | -12.0329 | -47.425 | 109.4725 | 53.7363 | 122.6465 | 100.4104 | 45.6244 | 24.088 | 22.0868 | -16.8734 | 210.4391 | -198.1881 | 13.1911 | -1.6148 | -0.5139 | -3.589 | -6.8 | -0.363 | -0.366 | 2 | 2.4 | -4.9262 | -8.8457 | 3.0777 | -0.4074 | 5.2 | -1.679 | -1.872 |  |  | 4.176 | 3.0159 | 2.8602 |  | 12.4 | 9.0925 |  |  | -10.2531 | -12.1982 | -15.7275 | -7.2601 | 8.4628 | -12.5183 | 2.9025 | -5.5 | -10.6 | 34.2527 | -119.7939
03/01/2026 | 20:00 | 0 | 3.9374 | -9.9602 | -1.663 | 10.4008 |  | 11.1186 |  | 16.2968 | 6.8508 | 8.2311 | -19.98 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 3.4301 | -8.0672 | 4.755 | 4.6178 | 8.3892 | 2.892 | 0.2275 | 0.8598 |  | -0.6789 | -0.082 | -0.069 | 4.322 | -2.22 | -2.2 | -0.963 | 0.285 |  | -4.97 |  | -13.43 | -13.42 | 1.5751 | 3.3397 | 22.8158 | 25.1639 | -19.6417 | -1.2851 | -1.139 | -0.7701 | -0.593 | -13.8851 | -11.0762 | 13.8712 | 14.5283 | 76.3536 | 9.8232 | -2.8 | -2.8 | -28.9254 | -28.8267 | -2.047 |  | 5.8032 | 2.1948 | 1.9254 | 1.3962 | -107.8829 | 69.216 | 69.5211 | 23.6353 | -72.1111 |  |  |  |  | 8.85 | 8.55 | -7.95 | 1.85 | -21.6969 | -21.5629 | 38.2407 | 36.813 | 26.8142 | 2.8311 | 2.6589 | 5.4993 |  |  |  | -17.3 | -16.8 | -2 | 25.4467 | 25.5394 | 24.0131 | 59.1041 | 59.3166 | -24.0779 | -44.1215 | -22.8987 | 3.5388 | 28.32 | 10.2 | 8.7549 | 7.7179 | -6.23 |  |  |  | 20.5211 |  | -5.118 | -34.2 |  | -3.1519 | 5.2421 | 9.6255 | 14.8495 | 5.92 | -1.46 | 8.2305 | -20.6962 | -0.4 | -0.37 | 13.06 | 6.71 | -17.4 | -9.2727 | -39.9374 | -39.2455 | 22.7666 | -2.7688 | -14.0355 | -13.7945 | -19.1976 | -32.0049 | -17.355 | -100.1952 | -23.0406 |  | -7.8472 | -7.1437 | 12.5331 | 1.3856 | 0.3738 | -17.924 | -29.1744 | -29.0918 | 11.9748 |  | 0 | 0 | 6.695 | -2.8999 | -11.1142 | -11.268 | 7.4028 | 16.2386 | -21.8983 | 6.0185 |  | 5.6335 | 4.5225 | 4.9242 | 3.573 | 9.2101 | 9.545 | -5.861 | 21.0125 | 20.7731 | 10.0613 | 24.1193 |  |  | 0.4765 | 0.263 | -0.23 | 1.89 | -26.2183 | 2.0918 | 4.793 | 0.198 |  | 18.75 | -34.4248 | -23.7083 | -1.1 | 12.7943 |  | 28.3642 | -10.1414 | -10.7663 | 3.3575 |  |  | -8.0572 | -22.2416 | 0.5737 | -20.4948 | 3.7687 | 5.1067 | 179.8966 | -3.2144 | -7.9308 | -13.1796 | 1.8673 | 7.9928 | 8.1734 | 1 | -6.5144 | -4.9154 | 1.68 | -8.3911 | -7.1238 | 28.011 | 105.3158 | -21.109 | 29.4743 | -11.7467 | -10.1198 |  | 0 |  |  | -15.149 | -14.5667 | -9.5912 | -9.5799 | 11.56 | 12.04 | -24.7 | -25.1 | 0.6693 | -4.16 | 65.007 | 21.7419 | 21.8126 | -17.3 | -28.2 | -1.1 | -1.7 |  |  | -163.5854 | 5.9755 | -267.3484 | -14.5724 | -48.4027 | 110.0324 | 53.6526 | 128.3882 | 100.6164 | 46.5856 | 25.6836 | 23.921 | -19.9553 | 209.7233 | -203.0245 | 11.6068 | -1.0478 | -0.4675 | -3.015 | -6.56 | -0.399 | -0.4 | 1.84 | 2.56 | -4.6983 | -8.6992 | 2.8428 | -0.7004 | 4.8 | -1.446 | -1.83 |  |  | 3.5121 | 3.7593 | 3.985 |  | 12.2 | 8.8027 |  |  | -10.2318 | -11.6325 | -15.4692 | -7.3744 | 7.872 | -11.1869 | 2.33 | -5.4 | -11.1 | 34.7554 | -119.8257
03/01/2026 | 20:30 | 0 | 3.7379 | -9.8288 | -0.9964 | 10.3658 |  | 10.0889 |  | 15.2393 | 6.3508 | 7.7656 | -19.98 |  |  | 2.484 |  | 3.5211 | -7.9875 | 4.5605 | 4.3788 | 8.0072 | 3.2799 | 0.2629 | 0.8811 |  | -1.013 | -0.158 | -0.132 | 4.056 | -2.22 |  | -0.842 | 0.275 |  | -5.25 |  | -13.84 | -13.88 | 1.8901 | 3.174 | 22.5248 | 24.503 | -18.5502 | -1.2594 | -1.1797 | 0.0757 | 0.155 | -13.7329 | -11.2164 | 15.0317 | 15.2936 | 74.5364 | 9.5821 | -3 | -3 | -29.4747 | -29.5511 | -2.0319 |  | 6.467 | 1.8649 | 2.0754 | 1.3578 | -112.2165 | 69.9484 | 70.2231 | 27.6494 | -77.9671 |  |  |  | 18.9611 | 8.58 | 8.51 | -8.16 | 1.14 | -21.6969 | -21.4289 | 37.8963 | 36.7721 | 26.8586 | 2.4265 | 2.2916 | 5.8703 |  |  |  | -18.4 | -17.5 | -2.08 | 24.6475 | 25.0583 | 23.4334 | 60.6372 | 60.0576 | -23.2928 | -45.7917 | -22.875 | 3.4327 | 27.85 | 9.97 | 8.4424 | 7.4249 | -6.07 |  |  |  | 20.3663 |  | -4.9611 |  |  | -3.1909 | 5.0551 | 9.7832 | 14.2929 | 5.49 | -1.79 | 7.533 | -20.5512 | -0.39 | -0.38 | 13.78 | 6.12 | -18.3455 | -9.1455 | -39.147 | -39.0364 | 20.264 | -3.9073 | -14.8148 | -14.6848 | -20.3973 | -31.7106 | -15.135 | -105.6611 | -20.4776 |  | -7.8393 | -7.0226 | 13.243 | 0.4722 | -0.6335 | -15.876 | -29.3887 | -29.1309 | 11.1148 |  | -2.55 | -0.1 | 6.7239 | -4.5828 | -11.8699 | -12.1471 | 9.996 | 15.9698 | -22.3276 | 5.8585 |  | 5.5644 | 4.9143 | 5.4505 | 3.819 | 9.545 | 9.2101 | -6.8657 | 20.4103 | 20.4207 | 10.6785 |  | 28.3073 | -18.67 | -0.3072 | 0.2621 | -0.38 | 0.54 | -28.0358 |  | 4.732 | 0.159 |  | 19.5 | -35.2518 | -23.8763 | -0.6 | 13.972 |  | 28.7151 | -10.0844 | -10.8257 | 3.326 |  |  | -8.7452 | -20.5656 | 0.9043 | -21.2017 | 3.5939 | 5.0097 | 178.8445 | -3.569 | -7.7802 | -13.0505 | 2.1442 | 7.9122 | 8.0459 | 1.6056 | -6.7986 | -5.6427 | 1.26 | -7.8831 | 0 | 26.7941 | 104.3451 | -21.525 | 30.0893 | -11.7641 | -9.686 |  | 0 |  |  | -15.5445 | -15.2863 | -10.0988 | -9.6863 | 7.76 | 7.95 | -25.1 | -25.2 | 0.0192 | -3.52 | 58.6827 | 21.6829 | 21.5667 |  | -28.2 | -1.2 | -1.8 |  | -17.9727 | -156.8316 | 10.1289 | -262.9987 | -17.5451 | -47.0354 | 111.5286 | 52.9829 | 124.515 | 103.021 | 46.9837 | 26.2315 | 23.2914 | -16.6418 | 207.3071 | -199.2586 | 5.8199 | 3.0904 | -0.7263 | -3.446 | -6 | -0.497 | -0.499 | 1.2 | 2.16 | -4.2816 | -8.6717 | 2.9892 | -0.8194 | 4 | -1.337 | -1.527 |  |  | 3.3705 | 3.2885 | 3.3637 |  | 12.4 | 9.1612 |  |  | -10.4045 | -12.0865 | -15.9479 | -7.0457 | 8.1878 | -11.9617 | 2.4979 | -4.8 | -10.9 | 35.972 | -122.597
03/01/2026 | 21:00 | 0 | 3.4876 | -9.3404 | -0.381 | 10.2612 |  | 8.7386 |  | 14.8435 | 5.9708 | 7.4422 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.4914 | -7.9226 | 4.3532 | 4.2186 | 7.6218 | 3.1417 | 0.4757 | 1.0388 |  | -1.2808 | -0.205 | -0.19 | 4.071 | -4.44 | -4.4 | -0.719 | 0.271 |  | -5.65 |  | -14.25 | -14.16 | 2.1084 | 3.2654 | 22.9597 | 25.3017 | -18.174 | -1.4225 | -0.9784 | -0.5082 | 0.2405 | -13.5276 | -10.95 | 15.3579 | 16.3091 | 71.5353 | 9.9248 | -2.9 | -2.9 | -29.8463 | -29.7329 | -2.1473 |  | 6.6748 | 1.8446 | 2.0202 | 1.4107 | -118.0456 | 70.9555 | 71.2302 | 29.7305 | -82.6378 |  |  |  |  | 8.64 | 8.37 | -8.49 | 1.37 | -21.8308 | -21.8308 | 38.6836 | 37.9411 | 27.7109 | 0.238 | -0.2292 | 5.8164 |  |  |  | -18.9 | -17.4 | -2.08 | 23.195 | 23.2389 | 21.7246 | 60.5954 | 60.892 | -22.4563 | -46.2518 | -21.646 | 3.7319 | 27.94 | 10.06 | 7.8174 | 6.839 | -5.9 |  |  |  | 21.4793 |  | -4.8107 |  |  | -3.1909 | 4.307 | 8.6792 | 13.1796 | 4.97 | -1.57 | 8.06 | -20.7162 | -0.24 | -0.25 | 13.04 | 5.71 | -18.4727 | -9.3909 | -40.7591 | -40.3182 | 17.5117 | -7.1583 | -17.4955 | -17.5601 | -21.1043 | -31.5085 | -16.034 | -109.4365 | -16.0243 |  | -7.6896 | -7.0743 | 14.3286 | -1.1174 | -1.4815 | -18.436 | -29.1397 | -28.5651 | 12.02 |  | -2.05 | 0 | 6.5857 | -7.5563 | -12.0791 | -12.1551 | 9.8342 | 16.9981 | -24.361 | 5.8605 |  | 5.5913 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.2101 | -2.3444 | 21.7077 | 21.9306 | 12.5223 | 28.1242 |  |  | -1.0103 |  |  |  | -26.6946 | 0 | 4.725 | 0.197 |  | 19.79 | -36.33 | -26.2402 | -0.65 | 13.9106 |  | 28.7089 | -9.8057 | -10.5556 | 3.2235 |  |  | -8.7565 | -44.244 | 1.0443 | -21.7195 | 5.1658 | 3.6694 | 177.536 | -4.0217 | -8.2249 | -12.6555 | 1.7602 | 7.6705 | 7.7532 | 1 | -5.8307 | -3.6913 | 0.84 | -7.3613 | 0 | 30.0666 | 107.0026 | -20.9636 | 29.1499 | -11.6431 | -9.8692 |  | 0 |  |  | -15.1325 | -14.4514 | -9.4162 | -9.4654 | 10.98 | 11.28 | -24.7 | -24.8 | 0.1071 | -3.28 | 57.2993 | 26.1646 | 26.0502 | -17.9 | -28.4 | -1.2 | -1.7 |  | -17.9601 | -158.784 | 9.0895 | -265.4283 | -13.3232 | -46.1668 | 108.1279 | 56.7882 | 124.2018 | 99.3047 | 43.8293 | 24.6615 | 25.8767 | -12.1254 | 208.2951 | -199.3845 | 8.7577 | 0.7029 | -1.4759 | 1.571 | -6.16 | -0.538 | -0.542 | 1.2 | 1.92 | -4.2135 | -8.3482 | 3.0198 | -0.7309 | 4.7 | -1.272 | -1.214 |  |  | 3.8204 | 3.7899 | 3.4739 |  | 12.4 | 8.9824 |  |  | -10.3358 | -12.5664 | -15.9376 | -7.4642 | 8.8187 | -11.0184 | 1.5991 | -6.1 | -9.9 | 38.5482 | -127.2304
03/01/2026 | 21:30 | 0 | 3.4603 | -9.1464 | 0.3805 | 10.1443 |  | 7.7576 |  | 14.3721 | 5.8948 | 7.281 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 2.9271 | -7.9244 | 4.4758 | 4.2485 | 7.778 | 2.4958 | 2.0181 | 1.1075 |  | -1.1771 | -0.167 | -0.154 | 3.534 | -4.44 | -6.6 | -1.038 | 0.263 |  | -4.82 | -10 | -14.8 | -14.85 | 2.4759 | 3.2647 | 22.2365 | 24.5162 | -17.0243 | -1.8475 | -1.6036 | -0.0974 | 0.0613 | -13.7011 | -10.8893 | 16.2244 | 17.0612 | 70.0629 | 10.2947 | -3.3 | -3.3 | -30.7523 | -30.4749 | -2.2481 |  | 3.7924 | 1.8636 | 2.1473 | 1.5904 | -126.0719 | 70.986 | 71.1997 | 27.4271 | -91.1192 |  |  |  |  | 8.34 | 8.14 | -8.84 | 1.03 | -20.3573 | -20.7592 | 38.1001 | 37.357 | 28.0397 | 9.33 | 9.1171 | 4.2626 |  |  |  | -21.5 | -20.4 | -1.83 | 25.6608 | 25.8299 | 23.8892 | 62.4821 | 63.0279 | -24.3079 | -46.875 | -23.8518 | 3.6658 | 27.47 | 9.74 | 7.1924 | 6.1554 | -5.39 |  |  |  | 18.0341 |  | -4.3729 | -34.1 | -35.4 | -3.3472 | 3.372 | 8.3638 | 12.0663 | 3.99 | -1.5 | 7.502 | -17.971 | 0.13 | 0.08 | 11.69 | 5.41 | -14.6909 | -7.7091 | -38.8922 | -37.8545 | 18.9694 | -5.8526 | -16.5282 | -16.142 | -21.014 | -31.8223 | -16.564 | -105.5033 | -17.6761 |  | -7.9775 | -7.2624 | 15.5355 | -2.841 | -3.2617 | -18.436 | -28.5712 | -28.3714 | 12.6707 |  | 0 | 0 | 6.4404 | -10.2804 | -11.7919 | -12.1269 | 9.2885 | 17.1803 | -25.5578 | 5.8031 |  | 5.4098 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.7077 | 3.684 | 19.6653 | 19.2766 | 18.9372 | 33.8482 |  | -19.53 | -2.1199 | 0.2273 | 1.22 | -1.52 | -26.0947 | 0 | 4.772 | 0.447 | 0 | 19.17 | -39.4755 | -29.0941 | -0.17 | 13.2646 |  | 29.0947 | -9.8722 | -10.4883 | 3.1089 |  |  |  | -19.2156 | 0.9921 | -23.2819 | 4.5548 | 4.4422 | 181.3651 | -4.4716 | -8.7055 | -12.1457 |  | 7.384 | 7.4842 |  | -6.7339 | -4.4957 | 1.26 | -6.9304 | 0 | 31.1949 | 101.2307 | -20.8059 | 29.8166 | -12.1387 | -9.785 |  | 0 |  |  | -14.2536 | -13.523 | -9.2272 | -9.3119 | 7.76 | 7.72 | -26.1 | -25.8 | 0.0192 | -4.16 | 55.4802 | 25.725 | 25.6114 | -17.9 | -29 | -1.1 | -1.7 |  |  | -152.0193 | 12.2188 | -262.5895 | -14.644 | -43.6444 | 108.3379 | 53.9055 | 121.3426 | 100.6895 | 43.1887 | 24.4256 | 23.679 | -14.5248 | 208.0738 | -199.3352 | 8.3692 | -1.1862 | -1.4759 | 1.729 | -5.68 | -0.465 | -0.468 | 0.88 | 2 | -4.1787 | -8.1437 | 3.3402 | -1.4633 | 3.2 | -2.584 | -2.7 |  |  | 3.6946 | 4.0552 | 3.6442 |  | 13.7 | 8.551 |  |  | -10.3619 | -11.8446 | -15.6213 | -6.8649 | 8.4788 | -11.1438 | 2.3308 | -6.6 | -9.1 | 38.11 | -126.0535
03/01/2026 | 22:00 | 0 | 2.9839 | -8.578 | 0.0465 | 9.3141 |  | 6.4846 |  | 12.8194 | 5.0818 | 6.5804 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0 | -17.6 | 3.0356 | -21.0116 | 4.5642 | 4.3692 | 7.9147 | 2.3537 | 2.0157 | 2.3533 |  | -1.235 | -0.122 | -0.112 | 3.567 | -2.22 | -8.8 | -1.07 | 0.262 |  | -4.5 |  | -14.77 | -15.22 | 3.1431 | 3.4337 | 20.8406 | 22.7465 | -15.4082 | -2.2778 | -2.3435 | 15.3641 | 11.9675 | -14.7804 | -11.2795 | 23.8082 | 26.4275 | 67.0914 | 12.167 | -4.5 | -4.6 | -29.9523 | -30.0492 | -2.1164 |  | 3.3384 | 1.7143 | 2.2043 | 1.5201 | -111.0873 | 39.4909 | 39.3078 | 38.6636 | -121.5644 |  |  |  | 16.6858 | 8.35 | 7.29 | -9.59 | 2.06 | -19.9554 | -19.2856 | 38.5795 | 37.1823 | 30.3627 | -4.7417 | -5.195 | 3.7753 |  |  |  | -14.8 | -14.7 | -1.79 | 20.9859 | 20.9976 | 19.6691 | 45.6251 | 46.926 | -27.5455 | -25.9477 | -27.9704 | 3.5562 | 25.66 | 9.03 | 7.0361 | 5.9601 | -5.13 |  |  |  | 21.1248 |  | -4.0562 | -25.5 | -25.8 | -3.468 | 2.624 | 7.2598 | 10.9531 | 3.22 | -1.14 | 6.9285 | -20.5662 | 0.21 | 0.21 | 10.25 | 4.43 | -17.1636 | -8.5455 | -38.1465 | -37.9455 | 16.3038 | -8.2669 | -19.0216 | -19.04 | -19.9381 | -30.0872 | -16.094 | -115.6534 | -17.5022 |  | -11.0744 | -10.4368 | 13.2899 | -3.5251 | -3.2648 | -15.364 | -29.7599 | -29.6625 | 10.3762 |  | 0 | 0 | 6.0934 | -10.3134 | -11.7952 | -11.9785 | 8.6449 | 14.7314 | -23.583 | 5.9793 |  | 5.6566 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.2054 | 4.3539 | 20.2126 | 19.7368 | 19.5802 | 34.914 | 26.9108 | -18.57 | -1.6091 |  | 1.12 | -0.75 | -26.5082 | 2.0497 | 4.776 | 0.55 |  | 19.16 | -41.4203 | -30.5399 | -0.63 | 13.8452 |  | 29.4801 | -9.512 | -10.1323 | 2.9924 |  |  | -8.4985 | -17.8849 | 1.3442 | -24.4278 | 3.6038 | 6.5646 | 179.6174 | -5.1136 | -9.7286 | -11.7185 | 1.6936 | 7.1056 | 7.0887 | 1.0883 | -13.6643 | -12.5228 | -3.35 | -2.5618 | 7.9021 | 22.0364 | 106.048 | -14.2124 | 37.6475 | -7.7853 | -6.2058 |  | 0 | 37.5454 |  | -14.748 | -14.1492 | -9.5751 | -9.2963 | 12.96 | 12.95 | -24.5 | -24.1 | 0.1584 | -3.52 | 53.3902 | 26.2755 | 26.444 | -18.6 | -28.7 | -1.5 | -2 | -17.9456 | -17.86 | -156.4841 | 2.9656 | -264.1505 | -14.4218 | -47.6537 | 109.4914 | 55.7354 | 121.5854 | 98.5981 | 45.8404 | 24.7385 | 25.0336 | -15.4401 | 206.4583 | -199.2351 | 9.3882 | 1.5668 | -1.593 | 1.402 | -5.6 | -0.425 | -0.432 | 0.64 | 1.92 | -4.0749 | -8.3482 | 1.9059 | -0.8194 | 5.4 | -0.658 | -0.506 | 0.7447 | 0.8239 | 4.4241 | 3.4275 | 3.3904 |  | 12.4 | 9.8264 |  |  | 0 | -15.6156 | -20.1669 | 0 | 11.2288 | -15.8191 | 3.5212 | -5.6 | -10.3 | 46.8515 | -133.1548
03/01/2026 | 22:30 | 0 | 2.3876 | -7.7978 | 0.6102 | 9.6366 |  | 5.0091 |  | 11.8281 | 4.5779 | 6.0264 | -19.98 |  | 0 | 1.656 |  | 3.2146 | -20.272 | 4.0492 | 3.909 | 7.1082 | 2.4539 | 2.1243 | 2.1231 |  | -1.2082 | -0.47 | -0.458 | 4.144 | -2.22 | -11 | -0.983 | 0.267 |  | -7.27 | -10 | -14.73 | -14.73 | 3.1122 | 3.6315 | 20.1501 | 22.2618 | -13.1328 | -0.8298 | -0.5985 | 0.8165 | 0.6648 | -13.7832 | -11.5088 | 19.7935 | 20.5337 | 62.8303 | 14.9883 | -5.9 | -5.8 | -32.8327 | -31.8133 | -2.2243 |  | 6.7914 | 1.3574 | 1.9863 | 1.3634 | -130.9244 | 40.7422 | 40.7117 | 47.3837 | -140.8767 |  |  |  | 14.5602 | 8.43 | 6.88 | -10.65 | 2.58 | -23.0364 | -21.4289 | 39.9699 | 38.8982 | 29.0424 | -7.6605 | -7.7721 | 5.8487 |  |  |  | -18.3 | -18.2 | -1.66 | 18.3172 | 18.5074 | 16.1513 | 48.5758 | 48.876 | -25.3591 | -29.2973 | -25.5254 | 3.5771 | 24.8 | 8.64 | 5.9424 | 4.9835 | -4.95 |  |  |  | 18.3529 |  | -3.8671 | -23.1 | -23.5 | -3.1787 | 1.6889 | 6.1558 | 9.4687 | 2.09 | -1.21 | 6.3085 | -18.011 | -4.77 | -4.82 | 18.2 | 3.41 | -17.3091 | -8.1818 | -39.6546 | -38.3273 | 12.1461 | -11.3634 | -20.3544 | -20.8903 | -14.4576 | -24.201 | -15.166 | -128.4139 | -11.5254 |  | -11.648 | -11.1637 | 12.758 | -4.7708 | -4.4916 | -9.732 | -30.0655 | -29.885 | 7.2257 |  | 0 | 1.6 | 5.9811 | -12.0275 | -10.9282 | -11.1351 | 9.0875 | 10.8228 | -24.1143 | 5.273 |  | 4.9889 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.3776 | -0.8373 | 19.3285 | 19.3227 | 13.3267 | 27.8807 | 23.7906 | -20.04 | -1.8178 | 0.2007 | 1.46 | -0.87 | -24.6216 |  | 4.727 | 0.512 |  | 19.53 | -36.6954 | -26.7397 | -0.86 | 12.8691 |  | 27.9434 | -9.0918 | -9.8145 | 2.8092 |  |  | -8.9585 | -17.8243 | 1.6696 | -24.4382 | 3.839 | 3.9368 | 162.6745 | -6.385 | -8.0613 | -11.2285 | 1.7355 | 6.6588 | 6.7881 | 1 | -14.1937 | -12.3203 | -5.03 | 0 | 12.4455 | 15.5544 | 107.5833 | -12.7227 | 38.658 | -8.3054 | -5.7055 |  | 0 | 20.5216 | 20.3498 | -14.2756 | -13.3692 | -4.9635 | -5.5323 | 11.68 | 11.72 | -24.8 | -24.9 | 0.0705 | -4.96 | 56.5443 | 27.2639 | 27.1434 | -19.5 | -29 | -1.6 | -2.1 | -17.9942 | -17.8745 | -156.2935 | 0.3624 | -263.7838 | -12.403 | -49.033 | 108.6234 | 55.8761 | 123.3784 | 101.33 | 44.7105 | 22.9641 | 23.878 | -15.9879 | 211.5918 | -200.837 | 7.7863 | -0.2296 | -1.0999 |  | -4.4 | -0.552 | -0.556 | -0.56 | 2.32 | -4.0181 | -8.4062 | 1.7014 | -0.7004 | 3.7 | -1.345 | -1.857 | 2.9096 | 3.3498 | 4.6221 | 4.2589 | 3.4072 |  | 13.7 | 8.7563 | 1.01 |  | 0 | -15.8898 | -21.0027 | 0 | 11.6851 | -16.1226 | 3.8694 | -6.5 | -8.8 | 52.8834 | -141.5319
03/01/2026 | 23:00 | 0 | 2.1113 | -7.5635 | -0.564 | 8.7225 |  | 11.3269 |  | 10.3764 | 3.8869 | 5.3571 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.5548 | -20.0725 | 3.9293 | 3.8203 | 7.013 | 3.1584 | 2.0226 | 2.1741 |  | -1.2032 | -0.591 | -0.584 | 3.553 | -2.22 |  | -0.862 | 0.241 |  | -8.56 |  | -14.94 | -14.84 | 2.9383 | 3.6138 | 19.0469 | 21.0829 | -18.0008 | -8.4007 | -8.0728 | 0.4399 | 0.1025 | -16.1815 | -14.0219 | 12.995 | 12.8713 | 10.6823 | 13.8527 | -5.7 | -5.6 | -26.3617 | -26.0263 | -1.9595 |  | 0.5484 | 1.3806 | 1.6172 | 1.075 | -88.6257 | 32.0749 | 32.6548 | 44.9644 | -127.5739 |  |  |  | 11.5164 | 7.99 | 6.42 | -12.02 | 1.36 | -20.4912 | -20.3573 | 39.0871 | 37.8523 | 30.0797 | -7.2167 | -7.9687 | 0.6954 |  |  |  | -20.5 | -19.7 | -1.68 | 15.7248 | 15.2585 | 13.7629 | 47.6328 | 48.1788 | -26.1924 | -25.6909 | -26.9497 | 3.1798 | 22.31 | 7.46 | 5.7861 | 4.6906 | -4.8 |  |  |  | 20.7713 |  | -3.7824 | -20.6 | -20.6 | -3.0981 | 0.7539 | 4.7364 | 8.541 | 1.19 | -0.68 | 5.456 | -22.2213 | -6.84 | -6.87 | 21.2 | 2.28 | -20.0545 | -10.8273 | -39.3993 | -38.4091 | 10.0368 | -16.4645 | -24.957 | -24.9103 | -14.2842 | -20.3948 | -14.576 | -126.1659 | -8.9133 |  | -11.1228 | -10.4716 | 11.6496 | -12.3836 | -11.4233 | 23.568 | -35.4792 | -35.4242 | -0.369 | -12.89 | 0 | 27.8 | 5.4821 | -21.0233 | -12.5817 | -12.7447 | 11.1178 | 1.8981 | -21.9364 | 5.872 |  | 5.6086 | 0 | 2.4738 | 0 | 7.5355 | 7.8704 | -0.3349 | 19.4608 | 19.6708 | 13.3499 | 27.9311 |  |  | -1.7134 |  |  |  | -26.4479 | 2.0032 | 4.596 | 0.954 |  | 20.28 | -36.9783 | -27.8878 | -0.76 | 14.4811 |  | 28.6133 | -9.3272 | -10.0873 | 2.5189 | 0.039 |  | -9.0411 | -15.7806 | 2.097 | -24.5514 | 2.9552 | 3.7072 | 161.3939 | -6.4597 | -8.3207 | -11.0283 | 1.9037 | 6.3659 | 6.3847 | 1.1347 | -14.0421 | -11.7507 | -5.03 | 0 | 8.52 | 20.4182 | 108.4749 | -14.641 | 36.2468 | -7.2327 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.759 | -14.4953 | -5.7865 | -5.2211 | 14.71 | 15.35 | -24.9 | -24.9 | 0.2115 | -5.12 | 55.0032 | 26.7477 | 27.0466 | -20.4 | -28.2 | 0.4 | -0.3 |  | -18.0795 | -156.1124 | 5.1102 | -265.1842 | -14.0263 | -48.8033 | 108.221 | 54.743 | 128.0473 | 101.4168 | 44.3628 | 25.8183 | 26.3324 | -18.2728 | 207.9391 | -201.127 | 7.277 | 2.1933 | -0.3748 |  | -4.32 | -0.479 | -0.482 | -0.48 | 2.56 | -3.6868 | -8.5527 | 2.6688 | -0.8194 | 4.1 | -1.119 | -1.311 |  |  | 4.5311 | 3.5026 | 3.857 |  | 13.2 | 9.539 | 1.01 |  | 0 | -15.7474 | -20.9521 | 0 | 11.3676 | -16.6922 | 4.4882 | -6 | -9.7 | 54.4878 | -138.2662
03/01/2026 | 23:30 | 0 | 1.9398 | -7.3523 | 0.4617 | 8.7594 |  | 10.66 |  | 9.8358 | 3.6039 | 5.0731 | -19.98 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.4411 | -20.4218 | 3.8403 | 3.5788 | 6.7529 | 2.8117 | 2.1852 | 2.1006 |  | -1.2539 | -0.608 | -0.601 | 3.777 | -2.22 | -11 | -0.762 | 0.241 |  | -8.76 |  | -14.44 | -14.51 | 2.5127 | 3.7615 | 17.5951 | 19.9087 | -15.8565 | -9.4354 | -9.1505 | 12.9089 | 12.1639 | -18.1201 | -16.1571 | 19.7085 | 19.9592 | 6.7962 | 14.6572 | -5.7 | -5.7 | -24.8217 | -24.5591 | -1.9259 |  | -0.4346 | 1.4002 | 1.6259 | 1.1022 | -84.7194 | 30.8237 | 30.6406 | 43.0806 | -128.1431 |  |  |  | 11.5064 | 7.75 | 6.19 | -12.42 | 1 | -20.8931 | -20.2233 | 39.3011 | 37.7992 | 31.1786 | -5.4956 | -5.3047 | -0.6186 |  |  |  | -21.1 | -20.2 | -1.62 | 15.4775 | 15.6614 | 14.3873 | 47.659 | 47.7853 | -26.4263 | -25.2592 | -26.3254 | 3.0732 | 22.78 | 7.63 | 5.1611 | 4.007 | -4.46 |  |  |  | 22.5987 |  | -3.4444 |  |  | -2.5562 | -0.187 | 4.2632 | 6.6855 | 0.28 | -0.84 | 4.867 | -23.0813 | -6.97 | -7.03 | 19.98 | 1.58 | -22.7273 | -11.5636 | -39.6546 | -39.1 |  | -20.3474 | -28.857 | -28.9281 | -19.0002 | -25.4133 | -14.775 | -125.1911 | -12.938 |  | -11.2097 | -10.1546 | 17.8162 | -8.7462 | -8.0559 | -3.588 | -30.5657 | -30.4601 | 8.1376 | 0 | -2.83 | 0.1 | 5.4021 | -16.7152 | -12.1783 | -12.3205 | 10.7861 | 13.1684 | -24.7925 | 5.8152 |  | 5.5409 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.2054 | -4.8562 | 20.3704 | 20.144 | 12.4051 | 28.5138 |  | -19.74 | -1.9094 |  | 0.83 | -0.94 | -28.5429 |  | 4.842 | 0.878 |  | 19.56 | -36.6878 | -25.7892 |  | 13.7958 |  | 28.4118 | -9.1395 | -9.7632 | 2.4365 |  |  |  | -14.7178 | 3.2027 | -25.3267 | 3.7764 | 3.5904 | 158.9842 | -7.2782 | -8.4685 | -10.831 | 1.2287 | 6.0143 | 6.0683 | 1 | -14.2479 | -12.6083 | -3.77 | 0 | 8.3621 | 18.8584 | 108.4203 | -15.6195 | 35.8383 | -5.9732 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.0009 | -13.3033 | -7.7954 | -7.7693 | 12.69 | 12.78 | -23.8 | -23.9 | 0.0357 | -5.68 | 46.0353 | 28.2741 | 27.7859 | -20.4 | -27.4 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8451 | -153.3367 | 1.4648 | -263.4991 | -12.7441 | -46.2833 | 103.8857 | 59.814 | 121.0174 | 96.0908 | 39.57 | 26.8893 | 24.978 | -11.2867 | 201.844 | -197.5656 | 6.054 | 4.3626 | -0.5847 |  | -5.04 | -1.454 | -1.471 | -0.08 | 2.24 | -4.1482 | -8.6137 | 2.8733 | -0.1144 | 5.3 | -0.344 | -1.033 | 2.6799 | 3.0579 | 3.9864 | 4.2981 | 3.7892 |  | 12.7 | 10.8904 | 1.01 |  | 0 | -16.3355 | -21.0833 | 0.9671 | 12.6284 | -17.2816 | 4.1317 | -5.7 | -8.9 | 53.6014 | -139.9589
04/01/2026 | 00:00 | 0 | 1.6831 | -7.0095 | -2.6616 | 8.9724 |  | 10.0227 |  | 8.8615 | 3.2239 | 4.783 | -19.98 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.6153 | -20.9942 | 3.1705 | 3.0122 | 5.6497 | 2.824 | 0.2153 | 2.2242 |  | -1.3071 | -0.57 | -0.573 | 3.439 | -2.22 |  | -0.644 | 0.227 |  | -8.77 | -10 | -14.38 | -14.36 | 1.9504 | 3.7725 | 17.6315 | 19.759 | -17.0916 | -9.9934 | -9.9304 | 12.6654 | 11.811 | -17.765 | -16.1761 | 23.1599 | 29.4946 | 4.4913 | 15.1103 | -5.6 | -5.6 | -24.8745 | -23.5577 | -1.7321 |  | -1.8458 | 0.9339 | 1.4803 | 1.0589 | -75.2281 | 28.4738 | 28.016 | 50.0204 | -126.9031 |  |  |  | 9.4606 | 7.54 | 5.54 | -12.99 | 0.52 | -19.8215 | -20.0894 | 39.6182 | 37.8889 | 31.5618 | -6.6485 | -6.6353 | -1.2151 |  |  |  | -22.3 | -21.5 | -1.59 | 13.6379 | 14.0483 | 12.5464 | 48.069 | 48.7561 | -26.2405 | -25.371 | -26.3787 | 2.9749 | 21.12 | 6.87 | 4.5361 | 3.421 | -4.16 |  |  |  | 26.7961 |  | -3.0798 | -18.3 | -18.2 | -2.2803 | -0.935 | 2.5284 | 5.9433 | -0.37 | -0.3 | 4.34 | -26.7415 | -7.22 | -7.26 | 19.64 | 0.78 | -25.0909 | -12.7818 | -40.3405 | -38.8727 |  | -22.8641 | -31.6378 | -31.655 | -23.1585 | -29.2985 | -14.123 | -133.0757 | -12.3583 |  | -11.1621 | -10.4988 | 15.7804 | -8.6991 | -7.8402 | -8.196 | -30.017 | -29.7806 | 9.6961 | 0 | -2.31 | 0.1 | 5.5605 | -17.7197 | -10.9314 | -11.1674 | 10.1847 | 14.6489 | -26.4204 | 5.0186 |  | 4.7649 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.5355 | -2.8468 | 20.7506 | 20.6454 | 13.0106 | 29.0295 | 27.1501 | -18.42 | -1.5212 | 0.1925 | 0.33 | -1.02 | -28.5099 |  | 4.899 | 0.803 |  | 18.97 | -37.8086 | -26.9749 | -0.84 | 12.5344 |  | 28.1843 | -8.7371 | -9.3858 | 2.2503 |  |  | -8.2323 | -13.9994 | 2.8665 | -26.0826 | 5.519 | 5.3584 | 161.7404 | -7.7459 | -8.9814 | -10.1526 | 2.3504 | 5.941 | 5.8863 | 2 | -13.9625 | -12.1946 | -4.19 | 0 | 9.5579 | 16.4523 | 108.2598 | -15.3588 | 36.0403 | -6.6291 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.6162 | -13.8911 | -7.0253 | -7.2203 | 16.64 | 16.73 | -24 | -24.1 | 0.1767 | -6 | 48.7266 | 26.8225 | 26.707 | -19.5 | -28.6 | -1.1 | -1.7 |  | -17.8271 | -156.5077 | 4.5844 | -255.5937 | -8.1664 | -44.4813 | 98.9448 | 63.3431 | 126.9359 | 91.6008 | 37.2984 | 20.7817 | 20.3182 | -17.8013 | 198.2628 | -191.6779 | 3.7934 | 3.8099 | -0.5603 |  | -5.28 | -1.549 | -1.545 | 0 | 2.32 | -3.9368 | -8.4367 | 3.0198 | -0.3494 | 5.3 | -1.451 | -0.91 |  |  | 4.887 | 3.7122 | 3.2196 |  | 13 | 11.0363 | 1.01 |  | 0 | -16.7007 | -20.7447 | 0.9419 | 12.2994 | -17.4173 | 3.8249 | -6.4 | -8.9 | 53.7347 | -135.5792
MÁXIMO |  | 0 | 4.3109 | -6.1826 | 7.7994 | 11.3846 | 0 | 18.3365 | 0 | 23.0198 | 10.3557 | 11.6262 | -13.32 | -22 | 11 | 7.452 | -13.2 | 5.1287 | -7.9226 | 6.8087 | 6.7078 | 11.7439 | 5.2514 | 2.205 | 2.3533 | 0 | -0.3901 | 0 | -0.027 | 5.137 | 4.44 | 4.4 | 1.787 | 0.301 | 0 | -4.5 | -10 | -3.55 | -3.45 | 4.4457 | 4.2181 | 26.457 | 28.7228 | -9.1986 | -0.8298 | -0.5985 | 24.1178 | 22.9355 | -10.1633 | -7.938 | 36.3455 | 38.1681 | 80.2671 | 20.1247 | -2.8 | -2.7 | -19.4387 | -19.6155 | -1.7321 | 0 | 14.0483 | 7.316 | 5.2663 | 3.555 | -75.2281 | 76.0826 | 76.2047 | 74.8793 | -59.8103 | 0 | 0 | 0 | 26.1564 | 10.43 | 9.17 | -4.31 | 8.09 | -19.8215 | -19.2856 | 39.9699 | 39.1157 | 45.2887 | 10.0336 | 9.8651 | 13.8779 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6.9 | -1.27 | 31.8417 | 31.6721 | 29.8638 | 72.2073 | 72.0196 | -20.7664 | -25.2592 | -17.5787 | 4.2464 | 34.7 | 13.51 | 10.9424 | 9.7687 | -2.83 | 0 | 0 | 0 | 26.7961 | 0 | -1.8144 | -14.6 | -14.4 | -0.7739 | 8.9822 | 14.6724 | 19.8593 | 9.9 | -0.3 | 12.059 | 1.9051 | 0.21 | 0.21 | 31.09 | 10.11 | -2.3273 | -1.4727 | -36.4189 | -35.9364 | 35.6608 | 8.052 | -1.7247 | -1.5591 | -5.36 | -12.2972 | -10.585 | -69.2104 | 13.9039 | 0 | -7.6729 | -6.9525 | 19.5 | 11.7424 | 10.6525 | 27.664 | -27.1485 | -26.8572 | 12.6707 | 6.9 | 2.42 | 27.8 | 9.4781 | 3.7045 | -8.9003 | -9.0675 | 11.1178 | 17.1803 | -6.2184 | 6.5157 | 0 | 6.3115 | 4.9143 | 5.4505 | 3.8598 | 18.5876 | 19.09 | 4.3539 | 23.8088 | 23.6959 | 19.5802 | 34.914 | 30.0749 | -13.91 | 0.4765 | 0.263 | 1.46 | 2.34 | -22.2746 | 2.6047 | 7.56 | 1.835 | 4.2455 | 34.11 | -16.3832 | -9.961 | 0.08 | 20.3006 | 0 | 29.4801 | -1.5369 | -1.7623 | 3.39 | 0.069 | 0 | -4.6325 | 23.3512 | 4.9801 | -17.6126 | 6.0927 | 6.5646 | 181.3651 | -3.1471 | -6.3413 | 8.5161 | 3.5247 | 8.0514 | 8.1734 | 3.1604 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 20.5278 | 31.1949 | 129.2756 | 0 | 38.658 | 6.599 | 13.1512 | 0 | 0 | 37.5454 | 25.4715 | -6.6784 | -6.195 | -3.5955 | -3.7 | 41.44 | 41.13 | -20.8 | -20.7 | 0.6693 | 10.88 | 70.7445 | 28.7139 | 29.0905 | -11.8 | -24.7 | 3 | 2.5 | -17.3027 | -17.1342 | -142.8681 | 19.3167 | -207.6611 | 8.1056 | -40.4186 | 111.5286 | 124.5126 | 134.3806 | 149.8075 | 46.9837 | 26.8893 | 26.3324 | 36.811 | 211.5918 | -186.0091 | 76.4709 | 46.5669 | -0.1404 | 5.492 | -3.6 | -0.326 | -0.328 | 4.96 | 4.56 | -3.3643 | -4.2466 | 5.1286 | 3.6057 | 9.6 | 2.934 | 3.171 | 2.9096 | 3.3498 | 5.5394 | 5.2391 | 5.2939 | 0 | 16.6 | 12.7321 | 1.01 | 0 | 5.4342 | 2.8791 | 0 | 6.9313 | 12.6284 | 0 | 4.4882 | -2.7 | -6 | 72.4598 | -98.2279
MÍNIMO |  | 0 | 0.6826 | -10.4065 | -4.8589 | 6.6834 | 0 | 5.0091 | 0 | 6.8799 | 2.1899 | 1.9825 | -26.64 | -35.2 | -2.2 | 0 | -22 | 2.8861 | -24.1112 | 2.1386 | 1.8957 | 3.444 | 0.6412 | 0.0188 | 0.8598 | 0 | -1.3071 | -1.56 | -1.553 | -0.539 | -6.66 | -15.4 | -1.23 | 0.104 | 0 | -24.26 | -10 | -14.94 | -15.22 | -1.636 | 2.7399 | 14.7796 | 16.8475 | -20.5522 | -17.355 | -18.0661 | -0.9679 | -0.8222 | -19.2367 | -17.2942 | 12.0549 | 12.8713 | -4.3034 | 9.5821 | -6.4 | -6.4 | -32.8327 | -31.8133 | -4.5864 | 0 | -4.4986 | 0.5774 | 0 | 0.0076 | -140.5377 | 26.3985 | 26.0018 | -6.1018 | -182.2509 | 0 | 0 | 0 | 3.0737 | 6.99 | 4.08 | -17.15 | -3.1 | -31.3418 | -31.7436 | 28.9117 | 27.9013 | 19.6267 | -15.7751 | -15.5172 | -4.5949 | 0 | 0 | 0 | -32 | -30.2 | -2.94 | 4.3429 | 3.8878 | 3.0487 | 42.5237 | 42.8329 | -35.2346 | -49.7921 | -35.1472 | 2.1544 | 21.12 | 6.87 | 2.3486 | 1.3702 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | -4.4418 | 0 | -5.9948 | -39.9 | -38.6 | -3.468 | -2.6181 | 2.0552 | 3.5312 | -2.31 | -3.67 | 4.34 | -26.7415 | -12.14 | -12.26 | 10.25 | -3.48 | -25.0909 | -12.7818 | -42.0744 | -40.7909 | -9.6122 | -27.7806 | -34.5227 | -34.399 | -23.1585 | -32.0049 | -17.355 | -161.0945 | -49.4306 | 0 | -17.3166 | -16.7938 | 0 | -14.5263 | -13.4232 | -18.436 | -35.4792 | -35.4242 | -2.3859 | -12.89 | -13.69 | -7.4 | 5.4021 | -28.7742 | -12.5817 | -12.7447 | 5.34 | 0.6128 | -26.4204 | 5.0186 | 0 | 4.7649 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -23.9463 | 16.4803 | 16.353 | -9.0928 | 0 | 20.2506 | -20.04 | -2.1199 | 0.1302 | -0.38 | -2.39 | -30.5703 | 0 | 4.061 | 0.059 | 0 | 3.88 | -41.4203 | -30.5399 | -3.62 | 10.8627 | 0 | 13.2832 | -10.1414 | -10.8257 | 1.6968 | 0.0353 | 0 | -11.2372 | -45.756 | 0.2433 | -26.0826 | -6.557 | -6.0485 | 106.9804 | -11.3712 | -10.7591 | -13.6997 | 0.7356 | 5.5602 | 5.4592 | 0 | -23.6771 | -23.1094 | -7.54 | -8.6483 | -18.3307 | 13.5119 | 98.7004 | -46.7477 | 0 | -12.1387 | -10.1198 | -23.1172 | -22.2635 | 4.0821 | 0 | -19.4777 | -19.192 | -23.0355 | -23.1336 | 7.76 | 7.72 | -27.2 | -26.7 | -0.2444 | -10.32 | 46.0353 | 15.4404 | 15.0213 | -20.4 | -31.4 | -10.4 | -11 | -18.299 | -18.2794 | -216.3931 | -22.2606 | -267.3484 | -25.4719 | -59.1817 | 47.4475 | 52.9829 | 71.7411 | 67.9034 | -29.3318 | 5.6269 | 5.4462 | -25.7019 | 73.6695 | -256.9352 | -46.1406 | -65.0078 | -2.6233 | -3.589 | -8.96 | -1.549 | -1.545 | -1.36 | -2.16 | -5.0623 | -10.692 | -12.4804 | -2.4308 | 3.2 | -3.487 | -3.02 | 0 | 0 | 0.7496 | 0.4024 | 0 | 0 | 9.5 | 7.1735 | 1.01 | 0 | -20.631 | -16.7007 | -27.4782 | -18.4772 | -6.1891 | -31.8682 | -1.8475 | -9.9 | -13.1 | 17.2494 | -161.7109
PROMEDIO |  | 0 | 2.642 | -8.306 | -1.2902 | 9.7386 | 0 | 10.4239 | 0 | 14.6839 | 6.0345 | 7.1757 | -19.8412 | -27.7829 | 3.7333 | 2.7679 | -18.975 | 3.2843 | -15.0111 | 4.1683 | 4.0101 | 7.2276 | 2.2837 | 0.97384 | 1.9952 | 0 | -0.93638 | -0.56697 | -0.54358 | 3.853 | -1.2488 | -6.2944 | -0.072313 | 0.24031 | 0 | -13.1479 | -10 | -10.8396 | -10.826 | 2.1792 | 3.6359 | 19.5853 | 21.9363 | -15.5074 | -10.0693 | -10.0779 | 6.1509 | 5.9957 | -14.831 | -12.6153 | 20.2572 | 20.8139 | 41.5989 | 14.9874 | -5.6896 | -5.6813 | -25.1901 | -25.0292 | -2.7328 | 0 | 4.078 | 3.0046 | 2.5895 | 1.4654 | -111.4218 | 53.3699 | 53.464 | 34.434 | -113.2348 | 0 | 0 | 0 | 15.2722 | 8.4467 | 6.7719 | -10.6662 | 2.4925 | -25.593 | -25.5035 | 35.3217 | 34.2522 | 31.8371 | -3.0222 | -3.1032 | 3.9774 | 0 | 0 | 0 | -19.5083 | -18.7479 | -2.009 | 18.5629 | 18.6448 | 17.15 | 57.6216 | 57.8612 | -27.391 | -36.8793 | -26.3526 | 3.3141 | 27.8952 | 10.1023 | 6.9515 | 5.8807 | -5.0977 | 0 | 0 | 0 | 12.2176 | 0 | -4.0827 | -29.8452 | -29.09 | -2.2428 | 3.2847 | 8.5544 | 11.529 | 3.6325 | -2.1152 | 8.1181 | -12.9882 | -7.2221 | -7.2879 | 22.6521 | 3.3715 | -13.2242 | -6.8667 | -39.5428 | -38.6013 | 23.0471 | -9.6097 | -18.0142 | -17.9881 | -15.5651 | -23.3155 | -14.4461 | -115.6207 | -19.6598 | 0 | -13.0366 | -12.3477 | 12.1701 | -1.7538 | -1.9961 | -3.5387 | -29.9667 | -29.8102 | 5.2301 | -0.14486 | -3.431 | 0.82708 | 7.0301 | -11.0589 | -11.0892 | -11.2604 | 8.6263 | 8.5147 | -18.0536 | 5.8761 | 0 | 5.5738 | 0.77785 | 1.014 | 0.9292 | 13.1 | 13.0651 | -13.1418 | 20.3894 | 20.3694 | 4.7397 | 20.0097 | 26.9872 | -17.3844 | -0.67198 | 0.18716 | 0.23588 | -0.55649 | -27.2756 | 1.3987 | 5.7269 | 0.74169 | 2.8393 | 20.7675 | -29.8496 | -20.3296 | -1.0126 | 14.4835 | 0 | 23.7623 | -7.3048 | -7.797 | 2.4001 | 0.056383 | 0 | -8.8803 | -22.0569 | 2.3032 | -22.1306 | 3.0171 | 3.0883 | 146.2958 | -5.9997 | -8.1769 | -6.8214 | 2.0639 | 6.803 | 6.8283 | 1.6618 | -14.8742 | -13.7173 | -1.7762 | -4.5945 | -1.1455 | 21.7704 | 110.8705 | -27.7692 | 22.6251 | -4.0096 | 5.2298 | -2.8749 | -3.3405 | 20.7088 | 12.5239 | -15.4355 | -14.932 | -11.0778 | -11.0635 | 23.555 | 23.4933 | -23.1333 | -23.2167 | 0.08804 | -1.7483 | 56.5452 | 21.1223 | 21.0621 | -16.1523 | -27.7229 | -1.0562 | -1.5917 | -17.9357 | -17.891 | -178.6939 | -2.3726 | -239.5923 | -14.0323 | -48.324 | 83.899 | 83.1234 | 105.0347 | 109.2715 | 13.7808 | 17.9409 | 17.3025 | 3.8793 | 147.1911 | -215.6263 | 0.44649 | 4.7792 | -1.3783 | 2.29 | -5.9517 | -0.94846 | -0.95258 | 0.99167 | 2.215 | -4.0662 | -8.3804 | 2.0445 | -0.15952 | 6.2792 | 0.020188 | -0.016542 | 2.2142 | 2.6499 | 3.866 | 3.5098 | 3.2766 | 0 | 12.0979 | 9.4674 | 1.01 | 0 | -10.4677 | -4.0388 | -22.9521 | -7.4783 | 0.9779 | -25.0107 | 0.82251 | -5.2313 | -10.5271 | 44.7229 | -129.3767
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 3 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/01/2026 | 00:30 | 40.9 | 42.2 | 35.3777 | 35.0626 | 403.4091 | 556.9494 | 133.8709 | 132.448 | 473.3009 | 388.5393 | 1128.1591
03/01/2026 | 01:00 | 32.51 | 32.4 | 27.8033 | 27.7868 | 387.3895 | 507.8896 | 134.616 | 134.6074 | 477.6623 | 392.8745 | 1139.7602
03/01/2026 | 01:30 | 32.7 | 32.09 | 30.0297 | 30.2108 | 388.5555 | 513.586 | 127.6846 | 127.5559 | 459.0235 | 377.3471 | 1091.6111
03/01/2026 | 02:00 | 29.93 | 29.91 | 28.783 | 29.0021 | 372.4663 | 490.0914 | 125.8053 | 125.4956 | 461.5045 | 379.274 | 1092.0794
03/01/2026 | 02:30 | 33.59 | 33.1 | 30.718 | 30.5562 | 382.6479 | 510.6121 | 121.1248 | 121.0242 | 453.5882 | 371.1448 | 1066.882
03/01/2026 | 03:00 | 23.48 | 23.86 | 29.5355 | 29.835 | 360.3043 | 467.0148 | 122.4275 | 120.2067 | 453.5584 | 373.4012 | 1069.5938
03/01/2026 | 03:30 | 26.5 | 26.13 | 31.5374 | 32.0147 | 393.3645 | 509.5466 | 125.5017 | 125.1739 | 462.6801 | 378.8444 | 1092.2001
03/01/2026 | 04:00 | 27.61 | 27.73 | 32.3707 | 33.155 | 392.9505 | 513.8162 | 122.9424 | 123.4365 | 458.8883 | 371.5096 | 1076.7768
03/01/2026 | 04:30 | 28.37 | 27.97 | 35.1962 | 35.3137 | 394.6474 | 521.4973 | 127.1782 | 126.1667 | 457.9331 | 380.5502 | 1091.8282
03/01/2026 | 05:00 | 29.82 | 29.53 | 33.945 | 34.1695 | 361.9425 | 489.407 | 126.939 | 127.72 | 457.657 | 375.8191 | 1088.1351
03/01/2026 | 05:30 | 30.9 | 30.74 | 33.1728 | 33.7827 | 376.8215 | 505.417 | 129.9758 | 129.3465 | 455.2671 | 378.3466 | 1092.936
03/01/2026 | 06:00 | 26.13 | 29.85 | 31.2204 | 31.8275 | 388.9603 | 507.9882 | 114.03 | 114.1996 | 404.9681 | 327.115 | 960.3127
03/01/2026 | 06:30 | 27.58 | 27.06 | 34.919 | 35.3121 | 412.2798 | 537.1509 | 81.1483 | 82.2283 | 274.3966 | 217.2769 | 655.0501
03/01/2026 | 07:00 | 26.6 | 27.01 | 34.8618 | 34.412 | 406.9434 | 529.8272 | 63.3598 | 64.8922 | 177.5165 | 123.4326 | 429.2011
03/01/2026 | 07:30 | 30.17 | 29.59 | 39.0002 | 39.8219 | 440.8018 | 579.3839 | 46.1681 | 46.6048 | 109.7824 | 70.0702 | 272.6255
03/01/2026 | 08:00 | 34.51 | 33.84 | 46.4037 | 46.4487 | 455.9606 | 617.163 | 39.888 | 40.4772 | 84.2787 | 48.7054 | 213.3493
03/01/2026 | 08:30 | 50.41 | 49.82 | 47.6089 | 46.9225 | 477.2645 | 672.0259 | 46.2488 | 46.1331 | 74.1539 | 37.9245 | 204.4603
03/01/2026 | 09:00 | 59.88 | 59.85 | 45.8674 | 45.2735 | 475.306 | 686.1769 | 45.8536 | 46.7475 | 69.5129 | 38.5042 | 200.6182
03/01/2026 | 09:30 | 54.19 | 54.03 | 47.302 | 47.1161 | 493.1382 | 695.7763 | 45.7155 | 46.2848 | 65.2477 | 34.3883 | 191.6363
03/01/2026 | 10:00 | 58.63 | 57.9 | 49.57 | 49.708 | 521.4832 | 737.2912 | 50.2671 | 50.5174 | 67.4314 | 32.2965 | 200.5124
03/01/2026 | 10:30 | 60.62 | 60.04 | 53.1072 | 52.7694 | 504.0839 | 730.6205 | 48.6513 | 50.4835 | 62.5737 | 29.3419 | 191.0504
03/01/2026 | 11:00 | 66.65 | 66.3 | 54.8467 | 54.2968 | 541.9333 | 784.0268 | 46.9159 | 48.456 | 54.0428 | 23.4565 | 172.8712
03/01/2026 | 11:30 | 65.65 | 65.56 | 52.1454 | 51.7717 | 535.3776 | 770.5047 | 48.7366 | 49.8429 | 64.5367 | 30.2315 | 193.3477
03/01/2026 | 12:00 | 63.72 | 63.54 | 51.0167 | 50.6084 | 531.6179 | 760.503 | 43.6396 | 46.1042 | 65.5694 | 34.6051 | 189.9183
03/01/2026 | 12:30 | 65.41 | 65.06 | 48.2721 | 47.8325 | 522.4545 | 749.0291 | 33.8109 | 36.5163 | 42.1871 | 10.0928 | 122.6071
03/01/2026 | 13:00 | 59.74 | 59.3 | 49.4256 | 47.2146 | 523.5869 | 739.2671 | 35.6353 | 34.8976 | 51.7126 | 23.4093 | 145.6548
03/01/2026 | 13:30 | 56.5 | 55.43 | 45.0047 | 44.597 | 489.0898 | 690.6215 | 0 | 0 | 66.7019 | 32.2086 | 98.9105
03/01/2026 | 14:00 | 57.8 | 57.43 | 47.7119 | 46.8632 | 508.9139 | 718.719 | 0 | 0 | 39.2869 | 17.6621 | 56.949
03/01/2026 | 14:30 | 59.56 | 58.79 | 46.2158 | 46.2153 | 514.6298 | 725.4109 | 8.576 | 7.9724 | 0 | 5.4286 | 21.977
03/01/2026 | 15:00 | 57.13 | 55.9 | 46.6677 | 46.5014 | 505.182 | 711.3811 | 5.2543 | 5.2766 | 40.6809 | 14.498 | 65.7098
03/01/2026 | 15:30 | 55.58 | 56.21 | 47.4256 | 45.5971 | 506.4647 | 711.2774 | 4.3681 | 3.0928 | 70.2955 | 39.1776 | 116.934
03/01/2026 | 16:00 | 56.45 | 55.55 | 47.1634 | 47.305 | 507.911 | 714.3794 | 25.7805 | 26.0029 | 166.7083 | 122.5653 | 341.057
03/01/2026 | 16:30 | 57.79 | 57.21 | 45.9898 | 45.5894 | 483.5229 | 690.1021 | 58.6824 | 59.1321 | 262.3802 | 209.7302 | 589.9249
03/01/2026 | 17:00 | 57.95 | 57.17 | 47.7829 | 46.8619 | 476.1512 | 685.916 | 85.648 | 85.9226 | 358.8889 | 292.351 | 822.8105
03/01/2026 | 17:30 | 56.16 | 56.15 | 43.1965 | 43.3408 | 463.292 | 662.1393 | 102.8673 | 102.4037 | 410.745 | 331.1283 | 947.1443
03/01/2026 | 18:00 | 55.23 | 54.72 | 42.439 | 42.2268 | 468.0125 | 662.6283 | 107.6242 | 106.7491 | 429.3225 | 346.4403 | 990.1361
03/01/2026 | 18:30 | 66.03 | 65.53 | 50.2532 | 50.9578 | 498.1544 | 730.9254 | 119.3283 | 118.3403 | 478.9782 | 384.8217 | 1101.4685
03/01/2026 | 19:00 | 73.73 | 73.57 | 58.8169 | 59.1151 | 531.4959 | 796.7279 | 124.128 | 123.453 | 495.2291 | 400.2402 | 1143.0503
03/01/2026 | 19:30 | 76.02 | 75.41 | 61.692 | 61.1591 | 544.4175 | 818.6986 | 123.6405 | 122.7627 | 491.6369 | 400.6234 | 1138.6635
03/01/2026 | 20:00 | 75.32 | 74.96 | 61.9512 | 61.7054 | 532.0789 | 806.0155 | 125.5952 | 126.2073 | 486.299 | 394.3966 | 1132.4981
03/01/2026 | 20:30 | 73.59 | 72.8 | 61.8697 | 61.7117 | 525.7968 | 795.7682 | 126.691 | 125.3083 | 470.4319 | 392.6467 | 1115.0779
03/01/2026 | 21:00 | 71.42 | 70.56 | 60.2525 | 59.8116 | 512.7203 | 774.7644 | 127.4859 | 128.9055 | 481.6017 | 392.7603 | 1130.7534
03/01/2026 | 21:30 | 71.48 | 70.8 | 57.3172 | 56.9274 | 487.4357 | 743.9603 | 128.3746 | 127.7408 | 477.136 | 385.888 | 1119.1394
03/01/2026 | 22:00 | 72.73 | 71.28 | 54.3989 | 52.8092 | 506.6096 | 757.8277 | 129.479 | 130.3611 | 473.1707 | 388.6711 | 1121.6819
03/01/2026 | 22:30 | 63.93 | 64.17 | 52.2279 | 51.9671 | 482.8055 | 715.1005 | 132.8226 | 131.6095 | 490.864 | 399.7288 | 1155.0249
03/01/2026 | 23:00 | 57.79 | 57.45 | 46.1843 | 45.6603 | 448.0479 | 655.1325 | 129.4878 | 127.0644 | 480.0749 | 394.0568 | 1130.6839
03/01/2026 | 23:30 | 57.84 | 57.72 | 46.7063 | 46.2198 | 444.6985 | 653.1846 | 125.846 | 124.8044 | 463.4156 | 381.2854 | 1095.3514
04/01/2026 | 00:00 | 58.17 | 57.88 | 46.8146 | 46.5711 | 461.3527 | 670.7884 | 127.1474 | 127.3434 | 465.4433 | 375.2865 | 1095.2206
MÁXIMO |  | -23.48 | -23.86 | -27.8033 | -27.7868 | -360.3043 |  | 134.616 | 134.6074 | 495.2291 | 400.6234
MÍNIMO |  | -76.02 | -75.41 | -61.9512 | -61.7117 | -544.4175 |  | -8.576 | -7.9724 | 0 | -5.4286
PROMEDIO |  | -51.55 | -51.2729 | -44.8358 | -44.6237 | -465.5099 |  | 84.8034 | 84.9028 | 298.7139 | 236.2342
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 3 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/01/2026 | 00:30 | 503.9008 | 510.3129 | 512.1657 | 518.052 | 519.7976 | 516.0032 |  | 507.4759 | 498.9465 | 484.2221 | 505.8069 | 491.3824 | 229.483 | 226.0759 | 227.9725 | 223.9057 | 221.794 | 222.063 | 226.4 |  | 225.5 | 139.465 | 140.4573 | 138.6342 | 137.6383 | 134.9778 |  | 142.1465 | 125.7265 | 140.1455
03/01/2026 | 01:00 | 505.2647 | 517.9804 | 515.1592 | 523.3596 | 523.6939 | 519.3843 |  | 509.6177 | 501.237 | 484.286 | 507.2224 | 491.4271 | 225.8777 | 226.2056 | 226.9468 | 224.1266 | 222.6578 | 221.9839 | 227.1 |  | 226.4 | 140.1202 | 141.097 | 138.7352 | 138.0192 | 135.516 |  | 142.6881 | 126.3369 | 140.942
03/01/2026 | 01:30 | 505.3172 | 517.6653 | 516.6823 | 523.0736 | 523.7244 | 519.4207 |  | 510.9029 | 502.2562 | 487.0107 | 508.8201 | 494.4625 | 225.0082 | 225.8076 | 226.9109 | 224.0745 | 222.7833 | 222.3902 | 227.1 |  | 226.8 | 140.1957 | 141.405 | 139.1707 | 138.0902 | 135.654 |  | 143.1273 | 126.288 | 141.718
03/01/2026 | 02:00 | 505.6844 | 518.9783 | 519.7809 | 524.4033 | 524.7225 | 519.8587 |  | 512.0347 | 501.38 | 487.1201 | 508.6982 | 493.5396 | 225.1048 | 226.4341 | 227.467 | 224.5347 | 222.7095 | 222.5103 | 227.7 |  | 227.1 |  | 141.7604 | 139.1293 | 138.0908 | 135.7644 |  | 143.3615 | 126.6201 | 141.2688
03/01/2026 | 02:30 | 505.1073 | 519.4509 | 519.0983 | 524.8208 | 524.9455 | 520.4581 | 517.5734 | 511.9152 | 501.5117 | 486.0454 | 506.3634 | 493.7721 | 225.6984 | 226.7556 | 227.704 | 224.7377 | 223.1082 | 222.0428 | 227.7 |  | 226.7 | 139.4295 | 140.1578 | 139.1254 | 137.6764 | 135.6126 |  | 141.4732 | 126.7568 | 140.9216
03/01/2026 | 03:00 | 505.8942 | 518.8732 | 518.4155 | 524.9457 | 524.676 | 520.5427 |  | 512.0559 | 501.0823 | 486.6292 | 507.3721 | 492.9158 | 225.3725 | 226.5576 | 227.4604 | 224.8253 | 223.1229 | 222.3843 | 227.7 |  | 226.6 | 139.7076 | 139.6231 | 139.0439 | 137.806 | 135.4608 |  | 140.917 | 126.0537 | 140.9216
03/01/2026 | 03:30 | 505.527 | 517.0351 | 518.5731 | 524.6461 | 525.0845 | 520.0245 |  | 512.3831 | 503.1167 | 487.2021 | 507.433 | 494.2726 | 226.1925 | 225.6975 | 226.9681 | 225.0453 | 223.2706 | 222.8521 | 227.8 |  | 227.2 | 140.5954 | 140.535 | 139.0216 | 138.2736 | 135.861 |  | 141.8099 | 125.9609 | 141.718
03/01/2026 | 04:00 | 505.4221 | 516.1948 | 512.9009 | 522.6846 | 523.2712 | 518.5226 |  | 510.3655 | 501.6867 | 486.5233 | 506.3917 | 493.1024 | 225.7191 | 225.5867 | 226.5018 | 224.4933 | 223.0048 | 222.3005 | 227.7 |  | 226.8 | 139.731 | 139.9885 | 138.9403 | 138.1456 | 135.4332 |  | 141.2975 | 125.9169 | 140.942
03/01/2026 | 04:30 | 505.0024 | 513.8315 |  | 522.8453 | 523.355 | 517.7881 | 511.8343 | 509.3529 | 501.1036 | 485.2984 | 506.4766 | 492.0164 | 224.8579 | 224.3261 | 225.8841 | 224.6785 | 223.1968 | 221.5108 | 227.1 |  | 225.9 | 139.729 | 139.4671 | 138.7225 | 137.98 | 135.378 |  | 140.9463 | 126.1025 | 140.942
03/01/2026 | 05:00 | 505.0024 | 518.9783 |  | 522.501 | 524.1505 | 519.5714 |  | 511.2664 | 501.4901 | 485.7308 | 506.9765 | 492.8349 | 225.3221 | 226.068 | 226.8804 | 224.4873 | 223.5807 | 222.1514 | 227.7 |  | 226.4 | 140.5625 | 139.8819 | 138.7247 | 138.2207 | 135.4608 |  | 141.4146 | 125.9169 | 140.942
03/01/2026 | 05:30 | 505.4745 | 517.6128 |  | 522.3911 | 522.9417 | 518.2031 |  | 511.0731 | 501.8172 | 485.5942 | 506.2626 | 491.8951 | 225.0037 | 225.7962 | 226.9765 | 224.1798 | 223.3961 | 222.5368 | 227.1 |  | 225.9 | 140.7055 | 139.6084 | 138.7378 | 137.9185 | 135.2538 |  | 141.0048 | 126.0537 | 141.2892
03/01/2026 | 06:00 | 505.0024 | 517.8754 |  | 523.3207 | 524.5938 | 519.6345 | 517.5407 | 512.8086 | 502.5245 | 487.7467 | 508.0039 | 494.2309 | 225.2691 | 225.8699 | 226.6776 | 224.9806 | 223.5807 | 222.6173 | 228.4 |  | 226.5 | 139.8542 | 140.1539 | 138.9018 | 137.8272 | 135.8472 |  | 141.4 | 126.6201 | 140.942
03/01/2026 | 06:30 | 504.5303 | 515.7747 |  | 524.5364 | 525.6813 | 521.9496 | 518.9009 | 516.1596 | 506.6212 | 492.4612 | 512.9054 | 497.738 | 225.3602 | 225.8304 | 226.0158 | 225.1771 | 224.1196 | 223.9471 | 229 |  | 227.4 | 139.9389 | 141.0766 | 139.8703 | 138.092 | 136.1922 |  | 142.3368 | 127.416 | 141.33
03/01/2026 | 07:00 | 505.1073 | 515.7747 |  | 526.1211 | 526.4939 | 521.9382 |  | 516.9816 | 505.1185 | 486.8613 | 509.9026 | 495.4032 | 225.2497 | 225.4425 | 226.3403 | 225.7375 | 225.3821 | 222.8132 | 228.4 |  | 226.5 | 140.4821 | 140.8857 | 139.2415 | 138.3224 | 136.137 |  | 141.722 | 126.5224 | 141.1666
03/01/2026 | 07:30 | 503.3238 | 513.9366 | 513.8988 | 522.1548 | 524.2682 | 521.368 |  | 515.7808 | 506.474 | 487.1613 | 510.859 | 495.87 | 224.6478 | 224.0481 | 224.2917 | 224.1755 | 224.0753 | 222.8416 | 228.4 |  | 226.4 | 140.5706 | 140.782 | 139.3545 | 138.3916 | 136.0542 |  | 141.7513 | 125.6337 | 142.1061
03/01/2026 | 08:00 | 502.6418 | 510.628 | 508.5419 | 520.0519 | 521.465 | 518.3943 |  | 514.0737 | 504.9563 | 486.4097 | 510.8956 | 495.8632 | 224.6403 | 222.9049 | 223.2565 | 223.0696 | 222.5471 | 222.582 | 227.7 |  | 226.1 | 140.4725 | 140.6748 | 138.973 | 138.1911 | 135.3642 |  | 141.4586 | 125.5849 | 141.718
03/01/2026 | 08:30 | 500.3862 | 506.0064 | 503.8677 | 518.2701 | 520.0743 | 516.7501 | 518.7773 | 514.2186 | 507.5685 | 485.4439 | 511.7328 | 494.7141 | 224.2132 | 223.1026 | 224.7763 | 221.9002 | 221.7719 | 222.3743 | 227.1 |  | 225.9 | 140.8022 | 140.2948 | 138.4966 | 138.3174 | 135.033 |  | 141.6928 | 125.0722 | 141.0033
03/01/2026 | 09:00 | 499.9666 | 504.9035 |  | 515.1024 | 516.7936 | 514.2159 | 518.7216 | 511.5361 | 503.4759 | 484.3858 | 509.5587 | 494.2903 | 223.3159 | 222.1324 | 223.7878 | 220.2361 | 219.2839 | 222.2255 | 227.1 |  | 224.9 | 139.2364 | 140.3914 | 138.0628 | 137.8317 | 134.412 |  | 140.9902 | 124.1347 | 140.554
03/01/2026 | 09:30 | 502.0124 | 512.256 | 503.29 | 515.3888 | 517.2631 | 514.1422 | 518.0685 | 510.3615 | 504.0728 | 484.9721 | 510.3855 | 494.2196 | 222.974 | 224.7816 | 224.4536 | 219.8356 | 219.2174 | 222.1974 | 227.1 |  | 224.9 | 139.3674 | 140.5936 | 137.9139 | 137.9654 | 134.481 |  | 140.9902 | 124.2763 | 140.942
03/01/2026 | 10:00 | 501.0681 | 508.3172 |  | 512.7787 | 515.0356 | 513.3334 | 518.6921 | 510.8976 | 504.0386 | 483.9621 | 509.6235 | 493.0488 | 222.7914 | 222.8771 | 223.4106 | 218.906 | 218.6637 | 222.0254 | 227.7 |  | 224.6 | 139.446 | 140.3017 | 137.7546 | 137.6909 | 134.0394 |  | 140.8145 | 123.6171 | 140.942
03/01/2026 | 10:30 | 500.596 | 509.1574 | 512.2708 | 512.8958 | 514.7977 | 512.7597 | 518.8406 | 509.8511 | 502.5078 | 483.5475 | 509.0855 | 493.4781 | 222.8966 | 223.1065 | 222.6154 | 218.4888 | 218.2724 | 221.9233 | 227 |  | 224.6 | 139.1253 | 140.2119 | 137.5025 | 137.6536 | 134.8398 |  | 140.8584 | 123.6171 | 140.5335
03/01/2026 | 11:00 | 498.1306 | 506.1114 | 505.6534 | 508.7237 | 511.0126 | 510.012 |  | 508.269 | 502.4015 | 483.9998 | 508.3655 | 493.6351 | 222.2657 | 223.4854 | 223.9792 | 218.8954 | 216.8033 | 221.8075 | 226.6 |  | 224.2 | 139.3327 | 139.9015 | 137.2542 | 137.6709 | 134.8812 |  | 140.7413 | 122.6795 | 140.1251
03/01/2026 | 11:30 | 498.4453 | 505.0086 | 511.3779 | 507.6802 | 510.2561 | 508.3716 |  | 506.9324 | 501.4615 | 482.2673 | 508.0269 | 492.2774 | 222.8564 | 225.5011 | 224.1069 | 218.4519 | 216.6187 | 221.3511 | 226.4 |  | 223.7 | 138.5555 | 140.3553 | 137.0247 | 137.1551 | 134.5776 |  | 140.8291 | 123.4315 | 139.737
03/01/2026 | 12:00 | 498.3929 | 505.3762 |  | 507.476 | 509.765 | 508.9995 |  | 507.3159 | 501.8811 | 483.4042 | 508.2762 | 493.2 | 222.2142 | 225.6 | 223.8978 | 218.7144 | 216.316 | 221.8184 | 226.4 |  | 224.2 |  | 140.5607 | 137.426 | 137.431 | 134.757 |  | 141.0341 | 124.3202 | 140.1863
03/01/2026 | 12:30 | 498.2879 | 506.6891 | 508.4369 | 508.4136 | 510.9846 | 509.3405 |  | 506.8906 | 502.8696 | 483.3879 | 508.7023 | 493.2225 | 222.5882 | 226.2869 | 224.3481 | 218.8633 | 217.2388 | 221.7516 | 227 |  | 224.7 | 139.2881 | 140.868 | 137.7039 | 137.6768 | 134.9778 |  | 141.1805 | 124.6034 | 140.5335
03/01/2026 | 13:00 | 499.3371 | 508.0546 | 509.8549 | 509.3278 | 511.7065 | 510.345 |  | 507.3993 | 502.1007 | 483.6831 | 508.1371 | 492.7015 | 222.3161 | 226.7309 | 224.748 | 219.1623 | 217.5268 | 221.8273 | 227 |  | 224.6 | 139.3459 | 140.243 | 137.6628 | 137.6621 | 135.447 |  | 141.0048 | 124.789 | 140.1455
03/01/2026 | 13:30 | 500.1764 | 510.9431 | 509.4872 | 511.3483 | 513.4901 | 511.6615 |  | 508.4794 | 504.1905 | 484.692 | 511.3872 | 495.9235 | 222.8594 | 226.2447 | 225.4343 | 219.8908 | 218.5751 | 222.4328 | 227.7 |  | 225 | 139.7396 | 140.7831 | 137.9619 | 138.3073 | 138.6624 |  | 141.1365 | 124.8818 | 140.942
03/01/2026 | 14:00 | 499.3371 | 510.1553 | 511.5355 | 511.5207 | 513.1318 | 511.6675 | 518.2761 | 508.7791 | 503.9428 | 485.4249 | 510.2922 | 495.2685 | 223.13 | 225.7424 | 225.4599 | 220.0426 | 218.6637 | 222.7964 | 227.7 |  | 224.8 | 139.6541 | 139.9373 | 138.1038 | 138.2227 | 135.2814 |  | 141.0926 | 124.5107 | 140.5335
03/01/2026 | 14:30 | 500.5436 | 510.2603 | 514.0565 | 511.0974 | 512.746 | 510.4144 |  | 509.2297 | 504.6549 | 484.8568 | 510.5345 | 495.2846 | 222.6124 | 225.9329 | 224.7605 | 220.0071 | 218.4127 | 222.4381 | 227 |  | 224.8 | 139.7999 | 139.6533 | 137.9079 | 137.8296 | 134.5086 |  | 140.6681 | 124.3202 | 140.9216
03/01/2026 | 15:00 | 499.5994 | 508.3697 | 513.006 | 511.2073 | 513.1737 | 511.8932 |  | 509.0856 | 503.3643 | 484.7261 | 510.5215 | 495.2871 | 221.7907 | 224.6374 | 225.4202 | 220.0446 | 218.7671 | 221.9665 | 227 |  | 224.7 | 138.8426 | 139.8474 | 137.9521 | 137.6617 | 134.5086 |  | 141.0926 | 124.1347 | 140.1251
03/01/2026 | 15:30 | 499.8617 | 510.4178 | 513.7413 | 512.1611 | 513.1154 | 512.233 |  | 508.9293 | 503.465 | 484.0882 | 509.6773 | 494.215 | 222.713 | 225.4598 | 225.5264 | 220.2824 | 218.9147 | 222.1286 | 227 |  | 224.3 | 139.248 | 139.5658 | 137.8159 | 137.7312 | 134.6742 |  | 140.6096 | 123.8075 | 140.5335
03/01/2026 | 16:00 | 500.3862 | 510.628 | 508.8045 | 512.2969 | 514.5926 | 512.858 | 518.843 | 509.6578 | 503.5468 | 484.2777 | 509.8741 | 494.3538 | 222.7766 | 226.1451 | 225.4585 | 220.6209 | 219.5718 | 222.1644 | 227.6 |  | 225.1 | 138.9353 | 140.1038 | 138.2009 | 137.6178 | 134.481 |  | 141.1951 | 123.8514 | 140.5335
03/01/2026 | 16:30 | 500.7534 | 512.361 | 512.0607 | 513.4569 | 515.5229 | 513.0777 |  | 509.0533 | 501.9669 | 482.4161 | 508.7067 | 493.1162 | 223.1985 | 226.8843 | 225.8769 | 221.0855 | 219.4684 | 221.7752 | 227.1 |  | 224.4 |  | 139.6426 | 138.1869 | 137.5505 | 134.481 |  | 140.7267 | 124.0858 | 140.1455
03/01/2026 | 17:00 | 501.1206 | 513.0438 | 517.9953 | 513.8561 | 515.6654 | 513.6213 | 513.412 | 509.3906 | 501.8521 | 481.0269 | 507.3671 | 491.875 | 223.8098 | 227.1144 | 226.2056 | 221.354 | 219.5644 | 221.7295 | 226.4 |  | 225 |  | 139.7457 | 138.0999 | 137.6623 | 134.2188 |  | 140.9609 | 124.8378 | 140.5335
03/01/2026 | 17:30 | 501.7501 | 514.3567 | 518.1529 | 514.5385 | 516.3583 | 513.4035 |  | 507.4256 | 496.3406 | 477.216 | 501.7009 | 486.3647 | 224.1413 | 227.8256 | 226.9215 | 221.7291 | 219.9483 | 221.0516 | 225.1 |  | 223.6 |  | 140.0083 | 137.7786 | 137.6309 | 133.7082 |  | 141.4293 | 125.0234 | 139.737
03/01/2026 | 18:00 | 501.9075 | 513.6214 | 516.9974 | 514.107 | 516.2356 | 513.7954 |  | 506.9515 | 494.1893 | 476.8092 | 500.9558 | 486.7738 | 224.4372 | 227.2084 | 227.0775 | 221.6494 | 220.0222 | 220.9614 | 225.1 |  | 223.7 | 138.9497 | 139.8809 | 137.6631 | 137.7705 | 133.9566 |  | 141.1951 | 126.0097 | 140.0434
03/01/2026 | 18:30 | 500.7534 | 511.4157 | 516.84 | 512.7958 | 514.4973 | 511.2298 | 506.8484 | 504.768 | 490.1974 | 471.882 | 495.545 | 480.8225 | 224.5542 | 226.2768 | 227.4867 | 221.2811 | 219.9631 | 220.644 | 221.9 |  | 221.3 | 138.2408 | 140.2363 | 137.3119 | 137.8947 | 134.5086 |  | 141.5757 | 125.165 | 138.9406
03/01/2026 | 19:00 | 499.5994 | 507.7921 | 511.6931 | 510.6737 | 513.1434 | 510.4714 |  | 505.1472 | 497.4855 | 481.4289 | 502.2957 | 488.7547 | 222.6471 | 225.3087 | 226.2142 | 220.3201 | 219.0329 | 221.216 | 225.2 |  | 224 | 138.2219 | 140.56 | 137.703 | 138.3444 | 134.688 |  | 141.6928 | 124.6034 | 139.7779
03/01/2026 | 19:30 | 499.1273 | 507.5819 | 509.8549 | 509.5465 | 512.2087 | 509.2938 |  | 505.1665 | 497.1017 | 481.6903 | 503.7127 | 489.5661 | 222.4445 | 225.061 | 226.3247 | 220.014 | 218.3684 | 221.7589 | 225.8 |  | 224 | 138.2704 | 140.7731 | 137.7258 | 138.062 | 135.9576 |  | 142.0441 | 124.1347 | 139.737
03/01/2026 | 20:00 | 499.2846 | 507.5819 |  | 509.9689 | 512.4427 | 509.3151 |  | 504.9143 | 497.8407 | 482.3713 | 504.2283 | 490.1845 | 222.6442 | 225.0091 | 226.2401 | 220.2883 | 218.361 | 221.8993 | 225.8 |  | 224.8 |  | 141.2192 | 137.7738 | 138.0116 | 135.9438 |  | 142.4393 | 123.8075 | 140.0638
03/01/2026 | 20:30 | 499.8617 | 508.9474 |  | 510.9551 | 512.8296 |  |  | 506.3039 | 498.7443 | 483.7783 | 504.4322 | 490.3559 | 223.1375 | 225.5866 | 226.8253 | 220.5495 | 219.0476 | 222.3949 | 225.8 |  | 225.1 | 139.2566 | 141.5705 | 137.8472 | 138.0287 | 136.275 |  | 142.4539 | 123.5731 | 140.1455
03/01/2026 | 21:00 | 500.4911 | 509.7876 |  | 512.053 | 513.6837 | 511.5273 |  | 506.0683 | 497.9785 | 482.7298 | 503.2658 | 489.6528 | 223.9472 | 225.9639 | 227.3821 | 221.0571 | 219.0845 | 221.5892 | 225.8 |  | 224.5 | 139.3456 | 140.3674 | 137.7454 | 138.0451 | 136.3578 |  | 141.8245 | 123.6659 | 140.1455
03/01/2026 | 21:30 | 501.1206 | 511.1531 |  | 511.7816 | 514.1359 | 510.375 |  | 505.3952 | 498.8354 | 484.4178 | 505.0365 | 490.2002 | 224.4537 | 226.4756 | 227.673 | 220.7638 | 219.1436 | 222.1747 | 225.8 |  | 224.9 | 139.3326 | 140.6585 | 137.8642 | 138.3194 | 136.137 |  | 142.1026 | 123.0555 | 140.1455
03/01/2026 | 22:00 | 503.4287 | 511.4157 | 515.4744 | 514.1863 | 515.2648 | 512.2117 |  | 506.4046 | 499.1574 | 483.629 | 504.8894 | 490.2679 | 223.8844 | 226.3614 | 226.2098 | 220.006 | 219.2248 | 221.9225 | 226.5 |  | 225 | 139.232 | 140.5598 | 138.2551 | 138.093 | 137.1582 |  | 142.1173 | 122.7284 | 140.5335
03/01/2026 | 22:30 | 504.0057 | 515.8797 | 515.9996 | 516.9293 | 517.969 | 513.9625 |  | 508.2296 | 500.3275 | 484.1348 | 504.8983 | 492.3373 | 225.4782 | 227.8385 | 227.1455 | 221.0837 | 220.3175 | 222.3915 | 226.5 |  | 226.1 | 140.151 | 140.6888 | 138.6368 | 138.5314 | 136.1784 |  | 142.4246 | 124.1786 | 141.1462
03/01/2026 | 23:00 | 502.6943 | 507.7921 | 508.1218 | 516.4347 | 518.1371 | 513.9312 |  | 507.974 | 500.1837 | 483.6687 | 505.2575 | 490.7817 | 224.6827 | 225.7424 | 226.8125 | 221.3769 | 220.1698 | 222.2998 | 227.1 |  | 226.1 | 140.0136 | 140.6486 | 138.6087 | 138.3511 | 135.7782 |  | 142.5417 | 123.7587 | 140.942
03/01/2026 | 23:30 | 502.1173 | 507.0568 | 508.752 | 516.4625 | 517.7279 | 514.1299 |  | 507.3141 | 499.3782 | 485.0474 | 505.2348 | 490.5767 | 224.8147 | 225.6229 | 226.5306 | 221.5908 | 220 | 222.1861 | 226.5 |  | 225.6 | 139.983 | 140.1084 | 138.432 | 137.9734 | 135.999 |  | 142.0733 | 124.0419 | 140.5744
04/01/2026 | 00:00 | 502.0124 | 506.4265 | 504.4454 | 516.7712 | 518.376 | 514.7491 |  | 508.4342 | 499.8084 | 484.202 | 503.7167 | 490.4066 | 224.7452 | 225.299 | 226.2512 | 222.1593 | 220.3691 | 222.0994 | 226.5 |  | 225.5 | 139.9542 | 140.2858 | 138.5694 | 137.971 | 136.2198 |  | 142.1612 | 124.413 | 140.9828
MÁXIMO |  | 505.8942 | 519.4509 | 519.7809 | 526.1211 | 526.4939 | 521.9496 | 518.9009 | 516.9816 | 507.5685 | 492.4612 | 512.9054 | 497.738 | 229.483 | 227.8385 | 227.9725 | 225.7375 | 225.3821 | 223.9471 | 229 | 0 | 227.4 | 140.8022 | 141.7604 | 139.8703 | 138.5314 | 138.6624 | 0 | 143.3615 | 127.416 | 142.1061
MÍNIMO |  | 498.1306 | 504.9035 | 503.29 | 507.476 | 509.765 | 508.3716 | 506.8484 | 504.768 | 490.1974 | 471.882 | 495.545 | 480.8225 | 221.7907 | 222.1324 | 222.6154 | 218.4519 | 216.316 | 220.644 | 221.9 | 0 | 221.3 | 138.2219 | 139.4671 | 137.0247 | 137.1551 | 133.7082 | 0 | 140.6096 | 122.6795 | 138.9406
PROMEDIO |  | 501.9741 | 511.6619 | 512.4853 | 516.044 | 517.6042 | 514.6203 | 516.6407 | 509.3963 | 501.4219 | 484.164 | 507.2045 | 492.4559 | 224.0863 | 225.5573 | 225.9086 | 221.7267 | 220.3965 | 222.101 | 226.8604 | 0 | 225.2667 | 139.6007 | 140.3775 | 138.2765 | 137.9448 | 135.3562 | 0 | 141.5531 | 124.8467 | 140.6437
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 3 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 03/01/2026 02:28:00 | 03/01/2026 08:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 03/01/2026 02:30:00 | 03/01/2026 08:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 03/01/2026 02:32:00 | 03/01/2026 08:13:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/01/2026 03:04:00 | 04/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
sábado, 3 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 3 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:29:21 | 59.774 | 07:45:38 | 60.245
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:29:21 | 59.775 | 07:45:38 | 60.245
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:29:21 | 59.775 | 07:45:38 | 60.245
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:29:21 | 59.775 | 07:45:38 | 60.245
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:29:21 | 59.774 | 07:45:38 | 60.245
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:29:21 | 59.774 | 07:45:38 | 60.245
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:29:21 | 59.775 | 07:45:38 | 60.245

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 3 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 3 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/01/2026 | 00:30 | 6665.4 | 6822.7676 | 2.361%
03/01/2026 | 01:00 | 6499.5 | 6675.7979 | 2.712%
03/01/2026 | 01:30 | 6501.9 | 6602.1148 | 1.541%
03/01/2026 | 02:00 | 6437.9 | 6516.4773 | 1.221%
03/01/2026 | 02:30 | 6370 | 6458.7733 | 1.394%
03/01/2026 | 03:00 | 6257.4 | 6413.96 | 2.502%
03/01/2026 | 03:30 | 6194.1 | 6395.5007 | 3.251%
03/01/2026 | 04:00 | 6239.7 | 6383.6291 | 2.307%
03/01/2026 | 04:30 | 6276 | 6387.9626 | 1.784%
03/01/2026 | 05:00 | 6377.6 | 6404.4869 | 0.4216%
03/01/2026 | 05:30 | 6351.9 | 6410.323 | 0.9198%
03/01/2026 | 06:00 | 6241.7589 | 6305.9073 | 1.028%
03/01/2026 | 06:30 | 6257.8071 | 6365.3792 | 1.719%
03/01/2026 | 07:00 | 6200.7748 | 6440.7017 | 3.869%
03/01/2026 | 07:30 | 6364.0708 | 6648.1839 | 4.464%
03/01/2026 | 08:00 | 6678.8301 | 6869.6873 | 2.858%
03/01/2026 | 08:30 | 6894.7067 | 7077.2896 | 2.648%
03/01/2026 | 09:00 | 7118.1573 | 7255.2224 | 1.926%
03/01/2026 | 09:30 | 7230.0111 | 7378.1671 | 2.049%
03/01/2026 | 10:00 | 7330.7316 | 7492.8994 | 2.212%
03/01/2026 | 10:30 | 7375.7473 | 7582.3788 | 2.801%
03/01/2026 | 11:00 | 7552.7451 | 7744.7827 | 2.543%
03/01/2026 | 11:30 | 7648.2496 | 7787.1354 | 1.816%
03/01/2026 | 12:00 | 7598.5509 | 7769.6023 | 2.251%
03/01/2026 | 12:30 | 7477.9498 | 7759.9868 | 3.772%
03/01/2026 | 13:00 | 7504.3514 | 7668.9804 | 2.194%
03/01/2026 | 13:30 | 7218.3504 | 7599.8556 | 5.285%
03/01/2026 | 14:00 | 7205.3484 | 7582.4311 | 5.233%
03/01/2026 | 14:30 | 7241.3315 | 7606.8203 | 5.047%
03/01/2026 | 15:00 | 7204.8467 | 7562.4667 | 4.964%
03/01/2026 | 15:30 | 7240.4022 | 7549.454 | 4.268%
03/01/2026 | 16:00 | 7086.8876 | 7501.8363 | 5.855%
03/01/2026 | 16:30 | 7174.6028 | 7389.8786 | 3.001%
03/01/2026 | 17:00 | 7087.3758 | 7327.345 | 3.386%
03/01/2026 | 17:30 | 7164.3485 | 7288.8534 | 1.738%
03/01/2026 | 18:00 | 7047.5667 | 7159.5075 | 1.588%
03/01/2026 | 18:30 | 7183.7042 | 7306.5302 | 1.71%
03/01/2026 | 19:00 | 7547 | 7604.8288 | 0.7662%
03/01/2026 | 19:30 | 7595.7 | 7764.2823 | 2.219%
03/01/2026 | 20:00 | 7576.1 | 7752.7787 | 2.332%
03/01/2026 | 20:30 | 7535.2 | 7721.6641 | 2.475%
03/01/2026 | 21:00 | 7487.8 | 7677.4662 | 2.533%
03/01/2026 | 21:30 | 7480.2 | 7623.1422 | 1.911%
03/01/2026 | 22:00 | 7425.1 | 7557.9289 | 1.789%
03/01/2026 | 22:30 | 7387.4 | 7469.2828 | 1.108%
03/01/2026 | 23:00 | 7091.3 | 7343.725 | 3.56%
03/01/2026 | 23:30 | 6979.1 | 7086.3315 | 1.536%
04/01/2026 | 00:00 | 6791.9 | 6966.0436 | 2.564%

## DESVIACIÓN
sábado, 3 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/01/2026 | 00:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 449.6 | 448.8503 | 448.8503 | 0.7497 | 143.5 | 146.1609 | 146.1609 | -2.6609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 85.6175 | 5.0825 | 159.5 | 147.588 | 153.5969 | 5.9031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.1 | 177.2396 | 177.2396 | 5.8604 | 203.9 | 196.9388 | 196.9388 | 6.9612 | 204.3 | 199.4779 | 199.4779 | 4.8221 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.216 | 205.216 | 2.984 |  |  |  | 0 | 270.5 | 215.1015 | 94.2971 | 176.2029 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 9.9564 | 9.9564 | 4.2436 | 70.4 | 83.7651 | 73.2845 | -2.8845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 80.0374 | 80.0374 | 10.6626 | 68 | 85.6556 | 110.3702 | -42.3702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.5 | 150.3604 | 180.0069 | 39.4931 | 60.9 | 65.1207 | 60.8821 | 0.01786 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 38.4 | 35.072 | 20.7692 | 17.6308 | 16.9 | 14.0634 | 14.0634 | 2.8366 | 18.7 | 18.173 | 18.173 | 0.52702 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 | 182.1 | 185.8204 | 185.8204 | -3.7204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 0.1 |  |  | 0.1 | 25.2 | 27.2157 | 27.2157 | -2.0157 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.7 | 33.3605 | 33.3605 | -0.66054 | 21.7 | 20.5973 | 20.5973 | 1.1027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 85.4826 | 65.253 | -22.153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 38.439 | 28.385 | 16.515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 151.3 | 170.94 | 170.94 | -19.64 | 151.2 | 170.94 | 170.94 | -19.74 | 151.8 | 170.94 | 170.94 | -19.14 | 244.3 | 257.18 | 257.18 | -12.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 145.8 | 185.4513 | 179.2256 | -33.4256 | 61.3 | 62.6564 | 66.3136 | -5.0136 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 62.9 | 60.6107 | 60.9711 | 1.9289 | 30.2 | 28.0456 | 27.3336 | 2.8664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 145.4079 | 153.1257 | -10.6257 | 142.6 | 145.4079 | 153.1257 | -10.5257 | 147.7 | 145.8446 | 153.5855 | -5.8855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 4.4 | 2.0777 | 3.0915 | 1.3085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 59.3 | 84.2 | 87.53 | -28.23 | 0 |  |  | 0 | 5.7 |  |  | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.5705 | -0.07048 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 0.99999 | 0.30001 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12596 | 16.1 | 10 | 10 | 6.1 | 19.1 | 9.8154 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 18.5 | 20.33 | 2.87 | 53.3 | 49.1 | 53.27 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 11.5 | 19.792 | 15.1082 | -3.6082 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 15.5 | 12.8 | 17.5 | -2 | 27.4 | 24 | 24 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 52.1 | 53.21 | -5.61 | 88.8 | 71.2 | 60.32 | 28.48 | 3.7 | 3 | 3.22 | 0.48 | 0.6 | 1.4 | 2.95 | -2.35 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 37 | 37 | -36.6 | 0 | 33 | 19 | -19 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 01:00 | 198.4 | 203.4014 | 203.4014 | -5.0014 | 439.4 | 448.8503 | 448.8503 | -9.4503 | 143 | 146.1609 | 146.1609 | -3.1609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.5526 | 69.0517 | 18.0483 | 158.6 | 147.588 | 153.5969 | 5.003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.8 | 177.2396 | 177.2396 | 6.5604 | 207.2 | 196.9388 | 196.9388 | 10.2612 | 204.2 | 199.4779 | 199.4779 | 4.7221 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.216 | 205.216 | 3.684 |  |  |  | 0 | 286.5 | 205.6128 | 90.7393 | 195.7607 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.0671 | -1.7671 | 5.9 | 5.1383 | 5.1383 | 0.76167 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 | 16.8 |  | 16.8081 | -0.00808 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 9.9564 | 9.9564 | 3.1436 | 69.2 | 83.7651 | 71.3244 | -2.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 78.9482 | 78.95 | 5.05 | 52.7 | 22.6246 | 98.8701 | -46.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.4 | 144.1813 | 174.7698 | -29.3698 | 59.6 | 65.1207 | 60.8821 | -1.2821 | 148.7 | 151.3625 | 151.3625 | -2.6625 | 36.6 | 35.072 | 20.7692 | 15.8308 | 16.4 | 14.0634 | 14.0634 | 2.3366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 175.1 | 185.8204 | 185.8204 | -10.7204 | 175.5 | 185.8204 | 185.8204 | -10.3204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 27.2157 | 27.2157 | -2.8157 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 31.9 | 33.3605 | 33.3605 | -1.4605 | 18.9 | 20.5973 | 20.5973 | -1.6973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 85.4826 | 59.2519 | -19.5519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 38.439 | 25.7467 | 18.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 156.7 | 170.94 | 170.94 | -14.24 | 156.9 | 170.94 | 170.94 | -14.04 | 156.9 | 170.94 | 170.94 | -14.04 | 245.8 | 257.18 | 257.18 | -11.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 123.2 | 184.3356 | 118.289 | 4.911 | 58.6 | 32.1764 | 64.3044 | -5.7044 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 61.4 | 46.6765 | 62.3453 | -0.94526 | 29.2 | 29.9806 | 27.3336 | 1.8664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 145.4079 | 153.1257 | -9.5257 | 144.4 | 145.4079 | 153.1257 | -8.7257 | 148.4 | 145.8446 | 153.5855 | -5.1855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.4908 | 206.4908 | 5.1091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 82.4 | 76.672 | -16.972 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 4.862 | 4.862 | 0.938 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.4364 | 8.5666 | 11.2334 | 9.8 | 0.8 |  | 9.8 | 5.4 | 5.67 | 4.4927 | 0.90733 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 19.6 | 20.274 | 20.274 | -0.67404 | 17.2 | 10 | 10 | 7.2 | 19.1 | 9.8154 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 18.3 | 15.63 | 11.47 | 36.9 | 48.1 | 39.37 | -2.47 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 11.4 | 19.792 | 13.7187 | -2.3187 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 9.1 | 9.1 | 10.2 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 19.9 | 20 | 11.6618 | 8.2382 | 20 | 20 | 15.5491 | 4.4509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 17.6 | 12.9 | 14.476 | 3.124 | 24.5 | 18.607 | 18.607 | 5.893 | 0 |  |  | 0 | 58.1 | 47 | 53.21 | 4.89 | 77.8 | 66 | 60.32 | 17.48 | 5.5 | 2.3 | 3.22 | 2.28 | 1.4 | 1 | 2.95 | -1.55 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 3.2 | 2.7 | 1.95 | 1.25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 30.85 | 30.85 | -30.25 | 0 | 30.9 | 21.83 | -21.83 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 01:30 | 198.6 | 203.4014 | 203.4014 | -4.8014 | 445 | 448.8503 | 448.8503 | -3.8503 | 144 | 146.1609 | 146.1609 | -2.1609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 87.1471 | 58.0832 | 31.6168 | 166.3 | 147.588 | 153.4019 | 12.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 177.2396 | 177.2396 | 5.5604 | 206.6 | 196.9388 | 196.9388 | 9.6612 | 203.7 | 199.4779 | 199.4779 | 4.2221 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.216 | 205.216 | 4.284 |  |  |  | 0 | 198.1 | 213.1823 | 91.0751 | 107.0249 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 6.6 | 5.1383 | 5.1383 | 1.4617 | 4.6 | 2.8205 | 2.8205 | 1.7795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 9.9564 | 9.9564 | 3.0436 | 69.8 | 73.4385 | 71.4962 | -1.6962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 78.6116 | 78.6116 | 3.9884 | 53 | 20.5973 | 79.8736 | -26.8736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.6 | 144.1813 | 170.7437 | -25.1437 | 58.7 | 65.1207 | 60.8821 | -2.1821 | 148.7 | 149.9872 | 151.3625 | -2.6625 | 37.9 | 35.072 | 20.7692 | 17.1308 | 16.2 | 14.0634 | 14.0634 | 2.1366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 87.1 | 87.7736 | 87.7736 | -0.67357 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 27.2157 | 27.2157 | 4.9843 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.6 | 33.3647 | 33.3647 | -0.76471 | 19.9 | 20.5973 | 41.1947 | -21.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 77.5808 | 55.7286 | -13.9286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25.7466 | 25.7467 | -0.64668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 166.9 | 170.94 | 170.94 | -4.04 | 168.4 | 170.94 | 170.94 | -2.54 | 168.9 | 170.94 | 170.94 | -2.04 | 252.4 | 257.18 | 257.18 | -4.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 133.5 | 118.289 | 140.1044 | -6.6044 | 71.7 | 67.0488 | 53.404 | 18.2961 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 62.4 | 62.3453 | 55.0592 | 7.3408 | 29.8 | 27.3336 | 27.3336 | 2.4664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 145.4079 | 153.1257 | -9.9257 | 144.5 | 145.4079 | 153.1257 | -8.6257 | 147 | 145.8446 | 153.5855 | -6.5855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 72 | 79.1 | 76.255 | -4.255 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 5.254 | 5.254 | 2.446 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 10 |  |  | 10 | 5.5 | 5.67 | 3.779 | 1.721 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02596 | 17.5 | 10 | 10 | 7.5 | 19.1 | 9.8154 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 17.4 | 15.12 | 12.28 | 46.6 | 44.9 | 37.77 | 8.83 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 11.4 | 17.9625 | 12.903 | -1.503 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 20 | 11.6618 | 8.3382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 16.9 | 13.1 | 15.051 | 1.849 | 14 | 17.123 | 17.123 | -3.123 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 42.3 | 31.5 | 18.7 | 78.6 | 60.7 | 34.02 | 44.58 | 3.6 | 2 | 2.035 | 1.565 | 1.3 | 0.9 | 2.24 | -0.94 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 4.2 | 3 | 2.075 | 2.125 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 28.12 | 28.12 | -25.02 | 0.5 | 28.7 | 18.54 | -18.04 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 02:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 451.3 | 448.8503 | 448.8503 | 2.4497 | 144.6 | 146.1609 | 146.1609 | -1.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 87.1471 | 58.1383 | 31.7617 | 170.9 | 147.588 | 153.5969 | 17.3031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 177.2396 | 177.2396 | 5.9604 | 205.9 | 196.9388 | 196.9388 | 8.9612 | 203.9 | 199.4779 | 199.4779 | 4.4221 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.216 | 205.216 | 4.384 |  |  |  | 0 | 137.5 | 213.1823 | 118.9444 | 18.5556 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 4.4 | 2.8205 | 2.8205 | 1.5795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 9.9564 | 9.9564 | 3.2436 | 70.2 | 58.4119 | 72.4383 | -2.2383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 78.0024 | 78.0032 | 7.9968 | 29.2 | 20.5973 |  | 29.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 | 144.1813 | 175.6215 | -28.6215 | 59.1 | 65.1207 | 60.8821 | -1.7821 | 145.3 | 149.9872 | 151.3625 | -6.0625 | 38.6 | 35.072 | 20.7692 | 17.8308 | 15.8 | 14.0634 | 14.0634 | 1.7366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 27.2157 | 27.2157 | 4.0843 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.9 | 33.3647 | 33.3647 | -0.46471 | 21.4 | 20.5973 | 20.5973 | 0.80268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 39.3544 | 61.5859 | -18.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 25.7466 | 25.7467 | -0.04668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 159.3 | 170.94 | 170.94 | -11.64 | 159.2 | 170.94 | 170.94 | -11.74 | 161.8 | 170.94 | 170.94 | -9.14 | 249.5 | 257.18 | 257.18 | -7.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 129 | 117.9158 | 118.2889 | 10.7111 | 75.1 | 67.3645 | 57.3372 | 17.7628 | 66.3 | 67.1992 | 63.2936 | 3.0065 | 63 | 62.4699 | 58.5102 | 4.4898 | 30.2 | 27.3336 | 25.7449 | 4.4551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 145.4079 | 153.1257 | -9.8257 | 144.2 | 145.4079 | 153.1257 | -8.9257 | 147.7 | 145.8446 | 153.5855 | -5.8855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 4.4 | 2.0777 | 3.0915 | 1.3085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 75.8 | 76.181 | 4.119 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 5.975 | 5.975 | 1.125 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.8 |  |  | 9.8 | 5.6 | 5.67 | 3.7826 | 1.8174 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 19 | 10 | 10 | 9 | 19.1 | 9.8154 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 16.4 | 14.65 | 10.15 | 54.3 | 41.7 | 36.23 | 18.07 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 11.3 | 9.1118 | 14.2591 | -2.9591 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 16.2 | 13.2 | 15.721 | 0.479 | 14.2 | 16.745 | 16.745 | -2.545 | 0 |  |  | 0 | 51 | 38.3 | 31.5 | 19.5 | 69.3 | 55.9 | 34.02 | 35.28 | 3.9 | 1.7 | 2.035 | 1.865 | 0.8 | 0.8 | 2.24 | -1.44 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 4.1 | 3.3 | 2.327 | 1.773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 26.06 | 26.06 | -19.46 | 3.2 | 26.2 | 15.63 | -12.43 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.5 | 20.39 | 20.39 | -1.89 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 02:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 451.7 | 448.8503 | 448.8503 | 2.8497 | 144.6 | 146.1609 | 146.1609 | -1.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 87.1471 | 61.3527 | 29.7473 | 166.3 | 147.588 | 153.7919 | 12.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 177.2396 | 177.2396 | 5.2604 | 204.7 | 196.9388 | 196.9388 | 7.7612 | 203.9 | 199.4779 | 199.4779 | 4.4221 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.216 | 205.216 | 3.184 |  |  |  | 0 | 134.9 | 139.1864 |  | 134.9 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 4.4 | 2.8205 | 2.8205 | 1.5795 | 16.8 |  | 16.8081 | -0.00808 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 9.9564 | 9.9564 | 3.1436 | 71 | 63.7001 | 86.5915 | -15.5915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 77.8866 | 77.8862 | 8.0138 | 22.6 | 20.5973 |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 6.39 | 6.39 | -2.59 | 151.3 | 150.3604 | 182.8566 | -31.5566 | 57.8 | 65.1207 | 60.8821 | -3.0821 | 143.9 | 149.9872 | 151.3625 | -7.4625 | 38.7 | 35.072 | 20.7692 | 17.9308 | 15.6 | 14.0634 | 14.0634 | 1.5366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 182.7 | 185.8204 | 185.8204 | -3.1204 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 27.2157 | 27.2157 | 3.6843 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.7 | 33.3647 | 33.3647 | -0.66471 | 21.4 | 20.5973 | 41.1947 | -19.7947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 42.2436 | 84.5469 | -40.9469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 25.7466 | 25.7467 | -1.2467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 156.8 | 170.94 | 170.94 | -14.14 | 156.9 | 170.94 | 170.94 | -14.04 | 158.8 | 170.94 | 170.94 | -12.14 | 236.8 | 257.18 | 257.18 | -20.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 95 | 123.2316 | 112.8675 | -17.8675 | 73.4 | 62.8685 | 57.3372 | 16.0628 | 66.5 | 67.1992 | 63.3822 | 3.1178 | 63 | 60.6945 | 60.4079 | 2.5921 | 30.3 | 27.3336 | 25.781 | 4.519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.1257 | 153.1257 | -10.4257 | 143.3 | 153.1257 | 153.1257 | -9.8257 | 147.3 | 153.5855 | 153.5855 | -6.2855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.4908 | 206.4908 | 5.2092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 71.9 | 75.889 | 3.311 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.094 | 6.094 | 0.306 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.3 | 5.67 | 3.9918 | 1.3082 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12596 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 19.1 | 9.8154 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 15 | 14.24 | 11.36 | 67.9 | 38.8 | 35.47 | 32.43 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 11.4 | 9.7808 | 19.5754 | -8.1753 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 16.7 | 13 | 16.342 | 0.358 | 13.5 | 16.584 | 16.584 | -3.084 | 0 |  |  | 0 | 43.5 | 36.6 | 30.31 | 13.19 | 64.1 | 52.5 | 33.82 | 30.28 | 3.3 | 1.4 | 1.835 | 1.465 | 0.3 | 0.8 | 1.64 | -1.34 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 3.1 | 3.4 | 2.245 | 0.855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.2 | 22.79 | 22.79 | -12.59 | 5.8 | 23.1 | 12.93 | -7.13 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 03:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 450.6 | 448.8503 | 448.8503 | 1.7497 | 142.1 | 146.1609 | 146.1609 | -4.0609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 87.1471 | 55.0156 | 35.0844 | 162.6 | 147.4027 | 153.4018 | 9.1982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 177.2396 | 177.2396 | 5.7604 | 205.1 | 196.9388 | 196.9388 | 8.1612 | 201.5 | 199.4779 | 199.4779 | 2.0221 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.216 | 205.216 | 3.184 |  |  |  | 0 | 76.6 | 146.7559 |  | 76.6 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.0671 | 164.0671 | 5.2329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 4.4 | 2.8205 | 2.8205 | 1.5795 | 17 |  | 16.8081 | 0.19192 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 9.9564 | 9.9564 | 3.0436 | 70.5 | 63.6362 | 84.7383 | -14.2383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 77.1583 | 77.1583 | 8.4417 | 22.4 | 20.5973 |  | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 149.7 | 150.3604 | 178.8041 | -29.1041 | 58.2 | 65.1207 | 60.8821 | -2.6821 | 141.1 | 149.9872 | 149.9872 | -8.8872 | 38.5 | 35.072 | 20.7692 | 17.7308 | 15.4 | 14.0634 | 14.0634 | 1.3366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 27.2157 | 27.2157 | 2.1843 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.4 | 33.3647 | 33.3647 | -0.96471 | 26.8 | 30.1263 | 20.5973 | 6.2027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 33.5652 | 73.8845 | -30.8845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 | 25.7467 | -0.94668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 154.1 | 170.94 | 170.94 | -16.84 | 154.1 | 170.94 | 170.94 | -16.84 | 153.3 | 170.94 | 170.94 | -17.64 | 233.5 | 257.18 | 257.18 | -23.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 69.8 | 73.8901 | 89.5984 | -19.7984 | 76.2 | 76.2633 | 81.0691 | -4.869 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 62.9 | 65.984 | 65.984 | -3.084 | 30.3 | 27.3336 | 27.3336 | 2.9664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.1257 | 153.1257 | -10.3257 | 143.5 | 153.1257 | 153.1257 | -9.6257 | 147.2 | 153.5855 | 153.5855 | -6.3855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.4908 | 206.4908 | 5.2092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 68.4 | 75.525 | -1.225 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.012 | 6.012 | -0.812 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 3.5795 | 1.8205 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.1 | 9.8154 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 13.9 | 13.83 | 12.47 | 69.2 | 36.3 | 34.96 | 34.24 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 11.4 | 7.7714 | 17.1067 | -5.7067 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 19.8 | 20 | 11.6618 | 8.1382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 22.3 | 13 | 16.946 | 5.354 | 15 | 16.494 | 16.494 | -1.494 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 34.6 | 30.31 | 5.59 | 55.9 | 48.7 | 33.82 | 22.08 | 1.7 | 1.2 | 1.835 | -0.135 | 0 | 0.7 | 1.64 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 3.3 | 3.5 | 2.052 | 1.248 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.1 | 19.12 | 19.12 | -6.02 | 12 | 19.5 | 10.3 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 03:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 446.7 | 448.8503 | 448.8503 | -2.1503 | 142.5 | 146.1609 | 146.1609 | -3.6609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 87.1471 | 46.8946 | 43.2054 | 163 | 147.7733 | 153.6795 | 9.3206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 177.2396 | 177.2396 | 6.3604 | 206.4 | 196.9388 | 196.9388 | 9.4612 | 203.3 | 199.4779 | 199.4779 | 3.8221 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.216 | 205.216 | 4.984 |  |  |  | 0 | 73.8 | 146.7559 |  | 73.8 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.0671 | 4.9329 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 4.7 | 2.8205 | 2.8205 | 1.8795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 9.9564 | 9.9564 | 3.0436 | 69.8 | 63.1344 | 78.3689 | -8.5689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 77.3143 | 77.3143 | 4.9857 | 22.2 | 20.5973 |  | 22.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.6 | 150.3604 | 169.6747 | -22.0747 | 57.3 | 65.1207 | 60.8821 | -3.5821 | 129.9 | 149.9872 | 149.9872 | -20.0872 | 38.2 | 35.072 | 20.7692 | 17.4308 | 15 | 14.0634 | 14.0634 | 0.93664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 27.2157 | 27.2157 | -1.5157 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.4 | 33.3647 | 33.3647 | -0.96471 | 21.2 | 20.5973 | 41.1947 | -19.9947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 29.9804 | 55.6913 | -12.7913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 | 25.7467 | -0.84667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 129.4 | 170.94 | 170.94 | -41.54 | 129.3 | 170.94 | 170.94 | -41.64 | 133.9 | 170.94 | 170.94 | -37.04 | 232.3 | 257.18 | 257.18 | -24.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 91 | 89.5983 | 125.1429 | -34.1429 | 71 | 75.814 | 71.9961 | -0.99606 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 65 | 65.984 | 65.984 | -0.98401 | 30 | 27.3336 | 27.3336 | 2.6664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 153.1257 | 153.1257 | -9.4257 | 144.4 | 153.1257 | 153.1257 | -8.7257 | 148.1 | 153.5855 | 153.5855 | -5.4855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 206.4908 | 206.4908 | 5.3091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.8 | 5.7 | 5.7 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 67 | 65.7 | 74.512 | -7.512 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 6.166 | 6.166 | 1.934 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 3.0511 | 2.4489 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.1 | 9.8154 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 13.6 | 13.75 | 12.95 | 65.2 | 34.9 | 34.92 | 30.28 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 11.4 | 6.9414 | 12.8943 | -1.4944 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 19.8 | 20 | 11.6618 | 8.1382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.3 | 13.6 | 16.643 | 9.657 | 16.9 | 17.222 | 17.222 | -0.322 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 31.7 | 23.44 | 10.76 | 63.6 | 43.6 | 26.65 | 36.95 | 1.6 | 1 | 1.39 | 0.21 | 0.1 | 0.7 | 1.15 | -1.05 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4364 | 19.4364 | 1.3637 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 5.7 | 3.3 | 2.253 | 3.447 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.8 | 15.98 | 15.98 | 2.82 | 13.3 | 14.2 | 9.46 | 3.84 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 04:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 446.7 | 448.8503 | 448.8503 | -2.1503 | 142 | 146.1609 | 146.1609 | -4.1609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 87.1471 | 45.3295 | 44.7705 | 163.1 | 147.3928 | 153.5146 | 9.5854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 177.2396 | 177.2396 | 5.9604 | 205.8 | 196.9388 | 196.9388 | 8.8612 | 202.7 | 199.4779 | 199.4779 | 3.2221 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.216 | 205.216 | 3.884 |  |  |  | 0 | 76.1 | 146.7559 |  | 76.1 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 9.9564 | 9.9564 | 3.0436 | 70.2 | 65.7213 | 80.0957 | -9.8957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 77.4856 | 77.4269 | 4.6731 | 22.6 | 20.5973 |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 | 150.3604 | 170.8848 | -20.8848 | 57.2 | 65.1207 | 60.8821 | -3.6821 | 141.1 | 149.9872 | 151.3625 | -10.2625 | 37.9 | 35.072 | 20.7692 | 17.1308 | 15 | 14.0634 | 14.0634 | 0.93664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 27.2157 | 27.2157 | -1.7157 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.3 | 33.3647 | 33.3647 | -1.0647 | 20.6 | 20.5973 | 41.1947 | -20.5947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 30.9372 | 58.0118 | -15.4118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.7466 | 25.7467 | -1.1467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 155.9 | 170.94 | 170.94 | -15.04 | 155.8 | 170.94 | 170.94 | -15.14 | 155.8 | 170.94 | 170.94 | -15.14 | 238.7 | 257.18 | 257.18 | -18.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 105.9 | 89.5983 | 107.4095 | -1.5095 | 74.7 | 76.7126 | 75.7251 | -1.0251 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 64.9 | 65.984 | 65.984 | -1.084 | 29.9 | 27.3336 | 27.3336 | 2.5664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 153.1257 | -10.5257 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 146.9 | 153.5855 | 153.5855 | -6.6855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 206.4908 | 206.4908 | 5.5091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 4.4 | 2.0777 | 3.0915 | 1.3085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 63.9 | 73.283 | -18.883 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.397 | 6.397 | 1.303 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 8.5666 | 11.5334 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 2.9493 | 2.4508 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07404 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.1 | 9.8154 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 13.3 | 13.78 | 11.12 | 58.3 | 33.4 | 35.03 | 23.27 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 11.4 | 7.163 | 13.4316 | -2.0316 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 19.8 | 20 | 11.6618 | 8.1382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.4 | 14.2 | 16.039 | 2.361 | 18 | 18.222 | 18.222 | -0.222 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 29.3 | 23.44 | 10.46 | 47.8 | 39.4 | 26.65 | 21.15 | 2.2 | 0.8 | 1.39 | 0.81 | 0.2 | 0.6 | 1.15 | -0.95 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 5.9 | 3.2 | 2.587 | 3.313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 13.03 | 13.03 | 0.97 | 8.1 | 9.8 | 9.22 | -1.12 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 04:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 451.4 | 448.8503 | 448.8503 | 2.5497 | 145 | 146.1609 | 146.1609 | -1.1609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 47.822 | 42.378 | 163.8 | 147.7832 | 153.5968 | 10.2032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 |  | 177.2396 | -131.4396 | 205.7 | 196.9388 | 196.9388 | 8.7612 | 202.9 | 199.4779 | 199.4779 | 3.4221 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.216 | 205.216 | 4.584 |  |  |  | 0 | 79.9 | 77.8789 |  | 79.9 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 9.9564 | 9.9564 | 3.0436 | 70.7 | 109.4747 | 81.857 | -11.157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 77.4223 | 77.4224 | 4.8776 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.7 | 220.6025 | 172.296 | -16.596 | 55.4 | 65.1207 | 60.8821 | -5.4821 | 150.4 | 149.9872 | 151.3625 | -0.96252 | 38.4 | 35.072 | 20.7692 | 17.6308 | 15.2 | 14.0634 | 14.0634 | 1.1366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 27.2157 | 27.2157 | -1.7157 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.6 | 33.3647 | 33.3647 | -0.76471 | 47.5 | 20.5973 | 41.1947 | 6.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 85.4826 | 62.367 | -19.167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 | 25.7467 | -0.84667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 172.1 | 170.94 | 170.94 | 1.16 | 254.3 | 257.18 | 257.18 | -2.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 176 | 121.3949 | 107.4096 | 68.5904 | 84.7 | 59.2809 | 76.2632 | 8.4368 | 66 | 67.0644 | 67.1992 | -1.1992 | 67 | 61.1755 | 65.984 | 1.016 | 30.1 | 27.2787 | 27.3336 | 2.7664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 145.4079 | 153.1257 | -9.6257 | 144.5 | 145.4079 | 153.1257 | -8.6257 | 148.1 | 145.8446 | 153.5855 | -5.4855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.4908 | 206.4908 | 5.2092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 49 | 75.3 | 73.49 | -24.49 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 6.765 | 6.765 | 0.535 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 3.1114 | 2.2886 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.1 | 19 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 13.2 | 14.12 | 7.38 | 46.8 | 59.5 | 36.61 | 10.19 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 11.1 | 19.792 | 14.44 | -3.34 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 19.9 | 20 | 11.6618 | 8.2382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 14.9 | 14.9 | 15.374 | -0.474 | 17.5 | 18.306 | 18.306 | -0.806 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 43.9 | 18.46 | 14.34 | 50.7 | 59.4 | 20.68 | 30.02 | 2.4 | 0.7 | 1.145 | 1.255 | 0.6 | 0.5 | 1.15 | -0.55 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 5.9 | 3.3 | 2.855 | 3.045 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.8 | 13.36 | 13.36 | -5.56 | 3.1 | 8.2 | 10.43 | -7.33 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 05:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 450.5 | 448.8503 | 448.8503 | 1.6497 | 143.2 | 146.1609 | 146.1609 | -2.9609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 |  | 89.9 | 163 | 147.588 | 153.5969 | 9.4031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 205.6 | 196.9388 | 196.9388 | 8.6612 | 203.4 | 199.4779 | 199.4779 | 3.9221 |  |  |  | 0 | 210.8 | 205.216 | 205.216 | 5.584 |  |  |  | 0 | 76.8 | 72.76 |  | 76.8 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 4.7 | 2.8205 | 2.8205 | 1.8795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 9.9564 | 9.9564 | 3.0436 | 70.7 | 100.3452 | 90.4214 | -19.7214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 77.5999 | 77.5999 | 5.1001 | 22.9 |  |  | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 228.6783 | 187.4023 | 42.3977 | 56.8 | 65.1207 | 60.8821 | -4.0821 | 152 | 151.3625 | 149.9872 | 2.0128 | 36.7 | 35.072 | 20.7692 | 15.9308 | 15 | 14.0634 | 14.0634 | 0.93664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 27.2157 | 27.2157 | 2.9843 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.6 | 33.3647 | 33.3647 | -0.76471 | 65.9 | 20.5973 | 41.1947 | 24.7053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4826 | 84.9048 | 1.2952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 | 36.922 | -12.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 168.4 | 170.94 | 170.94 | -2.54 | 170.6 | 170.94 | 170.94 | -0.34 | 254.7 | 257.18 | 257.18 | -2.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 202.9 | 142.2969 | 107.4097 | 95.4903 | 65.9 | 67.7309 | 76.2633 | -10.3633 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 66.9 | 60.7168 | 65.984 | 0.91599 | 30.3 | 29.9806 | 27.3336 | 2.9664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 145.4079 | 153.1257 | -10.5257 | 144.3 | 145.4079 | 153.1257 | -8.8257 | 147.2 | 145.8446 | 153.5855 | -6.3855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.4908 | 206.4908 | 5.2092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 4.4 | 2.0777 | 3.0915 | 1.3085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 71.1 | 74.176 | -14.576 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.179 | 7.179 | 2.621 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 |  | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.1 | 19 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 13.2 | 14.57 | 4.73 | 34.8 | 54.3 | 38.67 | -3.87 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 13.8 | 19.792 | 19.6582 | -5.8582 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 20 | 11.6618 | 8.1382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18 | 15.6 | 14.69 | 3.31 | 15.9 | 18.085 | 18.085 | -2.185 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 42.9 | 18.46 | 13.14 | 54.9 | 57.3 | 20.68 | 34.22 | 2.8 | 0.6 | 1.145 | 1.655 | 0.4 | 0.4 | 1.15 | -0.75 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 7.3 | 3.4 | 3.102 | 4.198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.4 | 14.77 | 14.77 | -7.37 | 2 | 7.3 | 12.12 | -10.12 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 05:30 | 206.3 | 203.4014 | 203.4014 | 2.8986 | 455.4 | 448.8503 | 448.8503 | 6.5497 | 144.5 | 146.1609 | 146.1609 | -1.6609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 |  | 91.5 | 158.4 | 147.588 | 153.7922 | 4.6078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 205.1 | 196.9388 | 196.9388 | 8.1612 | 203.2 | 199.4779 | 199.4779 | 3.7221 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.216 | 205.216 | 3.984 |  |  |  | 0 | 175.2 | 72.76 |  | 175.2 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.0671 | 164.0671 | 6.2329 | 8.2 | 5.1383 | 5.1383 | 3.0617 | 4.7 | 2.8205 | 2.8205 | 1.8795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 9.9564 | 9.9564 | 2.8436 | 70.9 | 75.2564 | 130.7997 | -59.8997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 76.5529 | 76.5529 | 7.5471 | 22.7 |  | 110.3246 | -87.6246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.5 | 201.96 |  | 234.5 | 55 | 65.1207 | 60.8821 | -5.8821 | 143.2 | 149.9872 | 149.9872 | -6.7872 | 39.3 | 35.072 | 20.7692 | 18.5308 | 14.8 | 14.0634 | 14.0634 | 0.73664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 184.2 | 185.8204 | 185.8204 | -1.6204 | 184.3 | 185.8204 | 185.8204 | -1.5204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 27.2157 | 27.2157 | 3.2843 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.7 | 33.3647 | 33.3647 | -0.66471 | 22.6 | 20.5973 | 41.1947 | -18.5947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 85.4826 | 85.4826 | 2.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 25.7466 | 45.2653 | -19.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 132.8384 | 132.8384 | -4.1384 | 144.3 | 170.94 | 170.94 | -26.64 | 144.1 | 170.94 | 170.94 | -26.84 | 152.1 | 170.94 | 170.94 | -18.84 | 244.4 | 257.18 | 257.18 | -12.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 126.2 | 116.944 | 95.7203 | 30.4797 | 67.4 | 84.3675 | 81.0691 | -13.6691 | 67.5 | 67.1992 | 67.1992 | 0.30078 | 67.2 | 69.1843 | 65.984 | 1.216 | 30.6 | 29.9806 | 27.3336 | 3.2664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 153.1257 | -9.5257 | 144.9 | 151.0889 | 153.1257 | -8.2257 | 147.4 | 151.5426 | 153.5855 | -6.1855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 73.3 | 75.123 | -3.323 | 0 |  | 2.748 | -2.748 | 8.8 | 7.004 | 7.004 | 1.796 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 8.5666 | 11.8334 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 |  | 5.4 | 2.6 |  | 4.631 | -2.031 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.1 | 19 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 1.9 |  | 0.312 | 1.588 | 2.1 |  | 0.561 | 1.539 | 24.4 | 13.3 | 15.3 | 9.1 | 58.3 | 50.3 | 40.7 | 17.6 | 0.5 |  | 0.701 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.2 | 16.4 | 14.965 | 4.235 | 11 | 18.428 | 18.428 | -7.428 | 0.4 |  | 1.502 | -1.102 | 27.3 | 42.2 | 13.46 | 13.84 | 44 | 56.5 | 15.51 | 28.49 | 2.1 | 0.5 | 0.81 | 1.29 | 0.4 | 0.4 | 0.73 | -0.33 | 0 |  | 0.9 | -0.9 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 6.8 | 3.8 | 3.268 | 3.532 | 3.2 |  | 20.884 | -17.684 | 0 |  | 0.257 | -0.257 | 2 |  | 6.581 | -4.581 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | -0.4 | 8.8 | 8.7 | 13.24 | -4.44 | 1.8 |  | 5.899 | -4.099 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 06:00 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 439.6 | 448.8503 | 448.8503 | -9.2503 | 141.3 | 146.1609 | 146.1609 | -4.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 |  | 92.2 | 159.5 | 147.588 | 153.5969 | 5.9031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 205.4 | 196.9388 | 196.9388 | 8.4612 | 204.6 | 199.4779 | 199.4779 | 5.1221 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.216 | 205.216 | 3.384 |  |  |  | 0 | 193.3 |  |  | 193.3 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.0671 | 164.0671 | 5.7329 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 4.5 | 2.8205 | 2.8205 | 1.6795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 7 | 6.8787 | 6.5476 | 0.45235 | 12.7 | 9.9564 | 9.9564 | 2.7436 | 69.8 | 50.08 | 54.5283 | 15.2717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 76.4808 | 76.4809 | 4.7191 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.1 | 144.1813 |  | 146.1 | 54.6 | 65.1207 | 60.8821 | -6.2821 | 132.1 | 149.9872 | 149.9872 | -17.8872 | 36.9 | 35.072 | 20.7692 | 16.1308 | 14.8 | 14.0634 | 14.0634 | 0.73664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 27.2157 | 27.2157 | -1.4157 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.7 | 33.3647 | 33.3647 | -0.66471 | 19.3 | 20.5973 | 41.1947 | -21.8946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 |  | 56.6256 | 29.0744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.7466 | 25.7466 | -0.54665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 126.4406 | 97.3128 | 29.3872 | 134.2 | 170.94 | 170.94 | -36.74 | 134 | 170.94 | 170.94 | -36.94 | 134.5 | 170.94 | 170.94 | -36.44 | 228 | 257.18 | 257.18 | -29.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 78.8 | 110.0595 | 75.1802 | 3.6198 | 54.5 | 69.2032 | 69.3561 | -14.8561 | 65.1 | 67.1992 | 66.3541 | -1.2541 | 66.9 | 65.0938 | 65.1542 | 1.7458 | 29.9 | 27.3336 | 26.9898 | 2.9102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 151.0889 | 153.1257 | -10.0257 | 144.3 | 151.0889 | 153.1257 | -8.8257 | 147.2 | 151.5426 | 153.5855 | -6.3855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 4.4 | 2.0777 | 3.0915 | 1.3085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 70.1 | 76.156 | -12.456 | 16.9 |  | 15.881 | 1.019 | 7.8 | 6.633 | 6.633 | 1.167 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 8.5666 | 11.5334 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.4 | 5.67 |  | 5.4 | 24.8 |  | 29.786 | -4.986 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37404 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.1 | 19 | 9.8154 | 9.2846 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 7.4 |  | 2.23 | 5.17 | 8.4 |  | 2.568 | 5.832 | 23.6 | 13.5 | 16.12 | 7.48 | 61.7 | 46.1 | 42.72 | 18.98 | 0 |  | 2.17 | -2.17 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 20.2 |  | 13.1107 | 7.0893 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.00893 |  | 0.001 | 0.00793 | 16.4 | 9.1 | 9.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 20 | 11.6618 | 8.0382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 17.5 | 17.1 | 15.559 | 1.941 | 14.1 | 18.96 | 18.96 | -4.86 | 7 |  | 6.81 | 0.19 | 24.2 | 36.8 | 13.46 | 10.74 | 55.7 | 51.4 | 15.51 | 40.19 | 1.6 | 0.5 | 0.81 | 0.79 | 0.4 | 0.4 | 0.73 | -0.33 | 0.75 |  | 6.98 | -6.23 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 5.8 | 4.5 | 3.407 | 2.393 | 28.1 |  | 115.083 | -86.983 | 0.7 |  | 1.292 | -0.592 | 24.5 |  | 32.235 | -7.735 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.8 | 18.32 | 18.32 | 8.48 | 15.5 | 10.6 | 14.18 | 1.32 | 20 |  | 30.046 | -10.046 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0.8 |  |  | 0.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 06:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 451.4 | 448.8503 | 448.8503 | 2.5497 | 144.8 | 146.1609 | 146.1609 | -1.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 |  | 90.2 | 162 | 147.588 | 153.5969 | 8.4031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 110.7621 | -110.7621 | 152.7 | 196.9388 | 196.9388 | -44.2388 | 205.5 | 199.4779 | 199.4779 | 6.0221 |  |  |  | 0 | 144.2 |  | 205.216 | -61.016 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.0671 | -1.0671 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 12.1 |  | 16.8081 | -4.7081 | 7.1 | 6.8787 | 2.3059 | 4.7941 | 12.7 | 9.9564 | 3.4496 | 9.2504 | 68.4 | 50.08 | 18.8922 | 49.5078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 77.9399 | 77.94 | 4.56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.2 | 150.3604 |  | 151.2 | 54.5 | 65.1207 | 60.8821 | -6.3821 | 141.1 | 149.9872 | 142.0426 | -0.9426 | 36.1 | 35.072 | 20.7692 | 15.3308 | 14.8 | 14.0634 | 14.0634 | 0.73664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 84.2 | 110.482 | 110.482 | -26.282 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 27.2157 | 21.3848 | 8.5152 | 2.6 | 4.4208 | 4.4208 | -1.8208 | 32.2 | 33.3647 | 33.3647 | -1.1647 | 35.4 | 65.9114 | 72.0906 | -36.6906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25.7466 | 25.7466 | -0.64665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 96.5056 | 97.3128 | -17.3128 | 154.1 | 169.608 | 169.608 | -15.508 | 154 | 169.608 | 169.608 | -15.608 | 153.8 | 169.608 | 169.608 | -15.808 | 233.3 | 255.176 | 255.176 | -21.876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 128.9 | 159.6293 | 159.6293 | -30.7293 | 52.4 | 32.085 | 69.2031 | -16.8031 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 66.9 | 48.5382 | 63.196 | 3.704 | 30.2 | 27.3336 | 27.3336 | 2.8664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0889 | 151.0889 | -7.0889 | 144.9 | 151.0889 | 151.0889 | -6.1889 | 148.2 | 151.5426 | 151.5426 | -3.3426 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 0.1 |  | 0.024 | 0.076 | 78.4 | 70.8 | 75.282 | 3.118 | 43.7 |  | 33.633 | 10.067 | 8.8 | 7.391 | 7.391 | 1.409 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.5 | 5.67 |  | 5.5 | 89.6 |  | 69.332 | 20.268 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.1 | 19 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.7 | 17.0068 | 17.0068 | -0.3068 | 11.1 |  | 6.26 | 4.84 | 14.2 |  | 5.985 | 8.215 | 23.4 | 13.6 | 16.51 | 6.89 | 54.8 | 45.9 | 43.13 | 11.67 | 1.4 |  | 5.003 | -3.603 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.02705 |  | 0.013 | 0.01405 | 16.7 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 20 | 11.6618 | 8.1382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 16.4 | 17.5 | 15.794 | 0.606 | 19.8 | 19.02 | 19.02 | 0.78 | 17.7 |  | 16.785 | 0.915 | 31.5 | 37.7 | 10.4 | 21.1 | 55.4 | 53.3 | 11.61 | 43.79 | 2.2 | 0.6 | 0.595 | 1.605 | 0.3 | 0.5 | 0.39 | -0.09 | 11.48 |  | 13.06 | -1.58 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 6.5 | 5.8 | 3.983 | 2.517 | 125.8 |  | 196.988 | -71.188 | 1.9 |  | 3.33 | -1.43 | 64.8 |  | 70.301 | -5.501 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.1 | 20.65 | 20.65 | 6.45 | 21.1 | 14.2 | 17.09 | 4.01 | 53.1 |  | 59.99 | -6.89 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 2.1 |  |  | 2.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 6.2 | 11 | 11 | -4.8 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 07:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 446.5 | 448.8503 | 448.8503 | -2.3503 | 139.5 | 146.1609 | 146.1609 | -6.6609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 |  | 89.9 | 160.1 | 147.3928 | 153.4017 | 6.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 110.762 | -110.762 | 105.4 | 186.9531 | 112.9045 | -7.5045 | 202.3 | 199.4779 | 199.4778 | 2.8222 |  |  |  | 0 | 83.8 |  | 205.216 | -121.416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.0671 | 164.0671 | 6.0329 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 1.8176 | 5.2824 | 12.7 | 9.9564 | 2.8207 | 9.8793 | 40.1 | 50.08 | 15.448 | 24.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.2087 | 80.2087 | 1.7913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 |  |  | 146 | 55.2 | 65.1207 | 60.8821 | -5.6821 | 130.1 | 149.9872 | 149.9872 | -19.8872 | 37.7 | 35.072 | 20.7692 | 16.9308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 27.2157 | 27.2157 | -0.91574 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.6 | 33.3647 | 33.3647 | -0.76471 | 40.9 | 56.6426 | 57.3372 | -16.4372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 |  |  | 23.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 | 25.7466 | -0.94665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 132.8384 | 97.3128 | -17.4128 | 137.4 | 170.94 | 170.94 | -33.54 | 137.3 | 170.94 | 170.94 | -33.64 | 137.3 | 170.94 | 170.94 | -33.64 | 221.2 | 257.18 | 257.18 | -35.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 83.5 | 175.0772 | 174.3827 | -90.8827 | 44.4 | 28.8362 | 28.8362 | 15.5638 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 66.9 | 47.2553 | 45.3575 | 21.5425 | 29.9 | 28.9394 | 28.0572 | 1.8428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 151.0889 | -7.4889 | 144.6 | 151.0889 | 151.0889 | -6.4889 | 147.8 | 151.5426 | 151.5426 | -3.7426 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.4908 | 206.4908 | 4.9092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 4.4 | 2.0777 | 3.0915 | 1.3085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 0.1 |  | 0.048 | 0.052 | 89.1 | 71.1 | 73.771 | 15.329 | 65.6 |  | 50.505 | 15.095 | 11.6 | 8.525 | 8.525 | 3.075 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 8.5666 | 11.5334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 |  | 5.4 | 145.4 |  | 107.85 | 37.55 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07404 | 19.7 | 10 | 10 | 9.7 | 19.1 | 19 | 9.8154 | 9.2846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.9 | 17.0068 | 17.0068 | -0.1068 | 12.7 |  | 9.9 | 2.8 | 16.1 |  | 9.614 | 6.486 | 19 | 13.9 | 16.75 | 2.25 | 52.5 | 41.5 | 43 | 9.5 | 4.1 |  | 10.5 | -6.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.0648 |  | 0.041 | 0.0238 | 16.7 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19.8 | 20 | 11.6618 | 8.1382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 20.4 | 17.7 | 15.908 | 4.492 | 23 | 18.923 | 18.923 | 4.077 | 28.1 |  | 24.516 | 3.584 | 32.3 | 38.6 | 10.4 | 21.9 | 45.9 | 55.2 | 11.61 | 34.29 | 2.1 | 0.7 | 0.595 | 1.505 | 0.5 | 0.6 | 0.39 | 0.11 | 24.51 |  | 23.79 | 0.72 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 7.9 | 6.8 | 4.705 | 3.195 | 157.4 |  | 245.909 | -88.509 | 2.6 |  | 5.64 | -3.04 | 104.8 |  | 97.595 | 7.205 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.4 | 23.16 | 23.16 | 3.24 | 17.1 | 17.4 | 20.66 | -3.56 | 86.1 |  | 78.973 | 7.127 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 4 |  | 0.022 | 3.978 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 07:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 353.1 | 448.8503 | 448.8503 | -95.7503 | 110.3 | 146.1609 | 146.1609 | -35.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 |  | 90.1 | 158.3 | 147.588 | 153.5969 | 4.7031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 151.853 | -151.853 | 105.4 | 102.9866 | 196.9388 | -91.5388 | 105.6 | 199.4779 | 199.4779 | -93.8779 |  |  |  | 0 | 85.4 | 203.3376 | 205.216 | -119.816 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 4.6 | 2.8205 | 2.8205 | 1.7795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 1.855 | 5.145 | 12.4 | 9.9564 | 2.8207 | 9.5793 | 40.5 | 50.08 | 15.448 | 25.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 81.7656 | 81.7656 | 0.73442 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 |  |  | 147.2 | 52.7 | 65.1207 | 60.8821 | -8.1821 | 150.3 | 149.9872 | 149.9872 | 0.31279 | 36.3 | 35.072 | 20.7692 | 15.5308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 29 | 27.2157 | 27.2157 | 1.7843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.3 | 33.3647 | 33.3647 | -1.0647 | 89.4 | 62.8218 | 63.1681 | 26.2319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.7466 | 25.7466 | -0.74665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 132.8384 | 97.3128 | -17.1128 | 145.2 | 169.608 | 169.608 | -24.408 | 145.2 | 169.608 | 169.608 | -24.408 | 144.8 | 169.608 | 169.608 | -24.808 | 231 | 255.176 | 255.176 | -24.176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 196.6 | 175.0772 | 174.731 | 21.869 | 54 | 28.8362 | 28.8362 | 25.1638 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 66.9 | 45.3575 | 47.2553 | 19.6447 | 30 | 28.1533 | 28.8915 | 1.1085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0889 | 151.0889 | -6.6889 | 145.2 | 151.0889 | 151.0889 | -5.8889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 0.2 |  | 0.058 | 0.142 | 90.7 | 70.7 | 73.014 | 17.686 | 54.3 |  | 60.638 | -6.338 | 13.5 | 8.218 | 8.218 | 5.282 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 |  | 5.5 | 187.8 |  | 133.202 | 54.598 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 9.8154 | 9.1846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13.5 |  | 10.971 | 2.529 | 17.2 |  | 11.585 | 5.615 | 21.7 | 14.5 | 16.97 | 4.73 | 48.2 | 44.1 | 45.32 | 2.88 | 7.3 |  | 13.342 | -6.042 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.12078 |  | 0.085 | 0.03578 | 16.7 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.1 | 16.9 | 15.191 | 5.909 | 18.9 | 19.842 | 19.842 | -0.942 | 34.6 |  | 27.232 | 7.368 | 27.7 | 39.5 | 7.32 | 20.38 | 37.5 | 56.2 | 8.04 | 29.46 | 2 | 0.9 | 0.445 | 1.555 | 0.4 | 1 | 0.39 | 0.01 | 42.35 |  | 34.53 | 7.82 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 11.7 | 7 | 4.672 | 7.028 | 235.3 |  | 249.544 | -14.244 | 4 |  | 7.551 | -3.551 | 123.3 |  | 107.884 | 15.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.4 | 23.86 | 23.86 | -0.46 | 16.7 | 19.3 | 23.49 | -6.79 | 94.8 |  | 86.348 | 8.452 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 6 |  | 1.214 | 4.786 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 6.3 | 11 | 11 | -4.7 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 08:00 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 400.8 | 448.8503 | 448.8503 | -48.0503 | 111.6 | 146.1609 | 146.1609 | -34.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 |  | 90 | 159.5 | 147.588 | 153.5969 | 5.9031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 104.9 | 169.1899 | 196.9388 | -92.0388 | 190.5 | 199.4779 | 199.4779 | -8.9779 |  |  |  | 0 | 85.1 | 205.216 | 205.216 | -120.116 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 4.6 | 2.8205 | 2.8205 | 1.7795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 1.855 | 5.045 | 12.4 | 9.9564 | 2.8207 | 9.5793 | 40.3 | 50.08 | 15.4481 | 24.8519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 81.9266 | 81.9266 | 0.47342 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 150.3604 | 150.3604 | 2.3396 | 52.7 | 65.1207 | 60.8821 | -8.1821 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 36.9 | 35.072 | 20.7692 | 16.1308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 27.2157 | 27.2157 | 4.8843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.3 | 33.3647 | 33.3647 | -1.0647 | 90.3 | 56.6426 | 61.4697 | 28.8303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 | 25.7466 | -0.94665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 90.5362 | 97.3128 | -17.3128 | 168 | 170.94 | 170.94 | -2.94 | 167 | 170.94 | 170.94 | -3.94 | 168.4 | 170.94 | 170.94 | -2.54 | 254.4 | 257.18 | 257.18 | -2.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 202 | 175.0772 | 170.2502 | 31.7498 | 65.7 | 28.8362 | 28.8362 | 36.8638 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 64 | 49.1531 | 47.2553 | 16.7447 | 30.2 | 29.7255 | 28.2716 | 1.9284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0889 | 151.6068 | -7.7068 | 144.8 | 151.0889 | 151.6068 | -6.8068 | 148.2 | 151.5426 | 152.062 | -3.862 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 4.5 | 2.0777 | 3.0915 | 1.4085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 0.3 |  | 0.086 | 0.214 | 91 | 66 | 72.507 | 18.493 | 76.2 |  | 64.232 | 11.968 | 14.2 | 7.43 | 7.43 | 6.77 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 |  | 5.2 | 196.7 |  | 145.207 | 51.493 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 18.6 | 19 | 9.8154 | 8.7846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13.8 |  | 11.548 | 2.252 | 17.7 |  | 12.725 | 4.975 | 22.7 | 15.1 | 17.18 | 5.52 | 60.1 | 47.1 | 48.45 | 11.65 | 17.6 |  | 14.982 | 2.618 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 8 |  |  | 8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1801 |  | 0.143 | 0.0371 | 16.7 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25 | 16.3 | 14.197 | 10.803 | 16.2 | 21.1 | 21.1 | -4.9 | 36.2 |  | 29.318 | 6.882 | 22.4 | 36.9 | 7.32 | 15.08 | 34.9 | 58 | 8.04 | 26.86 | 1.5 | 1.3 | 0.445 | 1.055 | 0.6 | 1.4 | 0.39 | 0.21 | 46.15 |  | 38.03 | 8.12 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 13.5 | 7.2 | 4.387 | 9.113 | 244.8 |  | 250.238 | -5.438 | 8 |  | 9.224 | -1.224 | 129.5 |  | 113.373 | 16.127 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 23.96 | 23.96 | -10.56 | 11.3 | 20.7 | 26.09 | -14.79 | 99.1 |  | 89.872 | 9.228 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 8.3 |  | 5.221 | 3.079 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 08:30 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 430.4 | 448.8503 | 448.8503 | -18.4503 | 132.2 | 146.1609 | 146.1609 | -13.9609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 10.2987 | 79.1013 | 157.6 | 147.588 | 153.5969 | 4.0031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 132.2 | 196.9388 | 196.9388 | -64.7388 | 202.2 | 199.4779 | 199.4779 | 2.7221 |  |  |  | 0 | 88.6 | 205.216 | 205.216 | -116.616 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5.9 | 2.8205 | 2.8205 | 3.0795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.0997 | 0.90034 | 12.2 | 9.9564 | 9.2185 | 2.9815 | 40.1 | 50.08 | 50.176 | -10.076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.405 | 81.405 | 0.29498 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.4 | 184.2793 | 150.3604 | 36.0395 | 52 | 65.1207 | 60.8821 | -8.8821 | 150.1 | 149.9872 | 149.9872 | 0.11279 | 34.6 | 35.072 | 20.7692 | 13.8308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.6 | 18.173 | 18.173 | 0.42702 | 87.9 | 87.7736 | 87.7736 | 0.12643 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.2157 | 27.2157 | 4.6843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.3 | 33.3647 | 33.3647 | -1.0647 | 121.9 | 56.6426 | 57.3372 | 64.5628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 44.9078 | 16.4578 | 6.4422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 | 25.7466 | -0.84665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 97.3128 | 29.8872 | 168.1 | 170.94 | 170.94 | -2.84 | 166.5 | 170.94 | 170.94 | -4.44 | 172.1 | 170.94 | 170.94 | 1.16 | 254.9 | 257.18 | 257.18 | -2.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 225.4 | 175.0772 | 174.3827 | 51.0173 | 72.2 | 35.2009 | 28.8362 | 43.3638 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 57.8 | 49.7687 | 49.1531 | 8.6469 | 29.9 | 29.9806 | 29.6294 | 0.27055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0889 | 153.1257 | -9.1257 | 144.8 | 151.0889 | 153.1257 | -8.3257 | 148.4 | 151.5426 | 153.5855 | -5.1855 |  |  | 177.775 | -177.775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 | 206.4908 | 3.0091 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 4.2 | 2.0777 | 3.0915 | 1.1085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 0.4 |  | 0.408 | -0.008 | 92.7 | 68.6 | 75.725 | 16.975 | 77.1 |  | 64.785 | 12.315 | 13.3 | 7.425 | 7.425 | 5.875 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.3434 | 4.0566 | 205.6 |  | 153.11 | 52.49 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07404 | 20 | 10 | 10 | 10 | 18.6 | 19 | 9.8154 | 8.7846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13.9 |  | 11.987 | 1.913 | 17.8 |  | 13.443 | 4.357 | 27 | 15.5 | 17.76 | 9.24 | 62.9 | 51 | 52.21 | 10.69 | 18.8 |  | 16.702 | 2.098 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 8 | 10.3976 | 3.8105 | 4.1895 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.23671 |  | 0.2 | 0.03671 | 16.7 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 24.5 | 16 | 13.468 | 11.032 | 6.5 | 23.528 | 23.528 | -17.028 | 36.9 |  | 31.576 | 5.324 | 22.5 | 43.5 | 11.08 | 11.42 | 33.7 | 56.9 | 11.72 | 21.98 | 1.3 | 1.9 | 0.71 | 0.59 | 0 | 2 | 0.73 | -0.73 | 48.27 |  | 41.53 | 6.74 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 13.5 | 7.6 | 4.628 | 8.872 | 253 |  | 250.515 | 2.485 | 10.2 |  | 10.549 | -0.349 | 134.3 |  | 117.866 | 16.434 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65 | -23.65 | 1.8 | 20.7 | 27.56 | -25.76 | 103.3 |  | 93.093 | 10.207 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 10.4 |  | 7.875 | 2.525 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 |  |  |  | 0 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 09:00 | 205.7 | 203.4014 | 203.4014 | 2.2986 | 437 | 448.8503 | 448.8503 | -11.8503 | 137.9 | 146.1609 | 146.1609 | -8.2609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 15.4557 | 75.9443 | 167.4 | 147.7832 | 153.5969 | 13.8031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 202.4 | 196.9388 | 196.9388 | 5.4612 | 199.6 | 199.4779 | 199.4779 | 0.12211 |  |  |  | 0 | 205 | 205.216 | 205.216 | -0.21602 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 164.0671 | 164.0671 | 7.8329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 16.9 |  | 16.8081 | 0.09192 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.2 | 9.9564 | 9.9564 | 2.2436 | 41.2 | 50.08 | 57.2853 | -16.0853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 83.2728 | 83.2729 | 6.7271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.9 | 228.4159 | 150.3605 | 231.5395 | 49.9 | 65.1207 | 60.8821 | -10.9821 | 140.3 | 149.9872 | 149.9872 | -9.6872 | 37.2 | 35.072 | 20.7692 | 16.4308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 95.1 | 87.7736 | 87.7736 | 7.3264 | 184 | 185.8204 | 185.8204 | -1.8204 | 184.2 | 185.8204 | 185.8204 | -1.6204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 110.2 | 110.482 | 110.482 | -0.28202 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 27.2157 | 27.2157 | 4.9843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.8 | 33.3647 | 33.3647 | -0.56471 | 54 | 56.6426 | 57.3372 | -3.3372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 83.2839 | 85.4826 | -59.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25.7466 | 25.7467 | -0.64667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 132.8384 | 123.1569 | 5.8431 | 137.2 | 170.94 | 170.94 | -33.74 | 137.3 | 170.94 | 170.94 | -33.64 | 141.1 | 170.94 | 170.94 | -29.84 | 232.5 | 257.18 | 257.18 | -24.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 135.3 | 175.0772 | 174.3827 | -39.0827 | 75.2 | 80.3648 | 49.4336 | 25.7664 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 58.1 | 65.7059 | 53.4913 | 4.6087 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.0889 | 153.1257 | -10.6257 | 143.7 | 151.0889 | 153.1257 | -9.4257 | 148 | 151.5426 | 153.5855 | -5.5855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 | 3.7 | 2.0777 | 3.0915 | 0.60846 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 0.5 |  | 0.555 | -0.055 | 87.4 | 71.8 | 80.185 | 7.215 | 77.4 |  | 59.942 | 17.458 | 14.4 | 7.68 | 7.68 | 6.72 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 8.5666 | 11.8334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.6789 | 3.7211 | 211.1 |  | 150.573 | 60.527 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 18.6 | 19 | 9.8154 | 8.7846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 14.2 |  | 11.987 | 2.213 | 18.1 |  | 13.386 | 4.714 | 26.4 | 16.1 | 18.46 | 7.94 | 63 | 50.3 | 56.19 | 6.81 | 19 |  | 16.983 | 2.017 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 8 | 19.2829 | 19.792 | -11.792 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.26732 |  | 0.254 | 0.01332 | 16.7 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.5 | 15.6 | 12.826 | 6.674 | 4.8 | 26.346 | 26.346 | -21.546 | 37.7 |  | 32.476 | 5.224 | 19.1 | 50.2 | 11.08 | 8.02 | 46.2 | 61.2 | 11.72 | 34.48 | 0.6 | 2.7 | 0.71 | -0.11 | 0 | 2.5 | 0.73 | -0.73 | 49.49 |  | 42.61 | 6.88 | 20.8 | 19.4364 | 19.4364 | 1.3637 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 14.4 | 8 | 5.044 | 9.356 | 252.9 |  | 248.489 | 4.411 | 11.9 |  | 11.959 | -0.059 | 138.1 |  | 123.335 | 14.765 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.19 | 23.19 | -23.19 | 0 | 22.8 | 28.66 | -28.66 | 106.6 |  | 97.203 | 9.397 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 12.3 |  | 9.036 | 3.264 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 |  |  |  | 0 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 09:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 431.9 | 448.8503 | 448.8503 | -16.9503 | 139.4 | 146.1609 | 146.1609 | -6.7609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 37.0104 | 53.0896 | 158.2 | 147.3928 | 153.597 | 4.603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 201.6 | 196.9388 | 196.9388 | 4.6612 | 199.9 | 199.4779 | 199.4779 | 0.42211 |  |  |  | 0 | 204.2 | 205.216 | 205.216 | -1.016 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.0671 | -0.16706 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5.9 | 2.8205 | 2.8205 | 3.0795 | 16.2 |  | 16.8081 | -0.60808 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 9.9564 | 9.9564 | 2.2436 | 40.3 | 50.08 | 57.2853 | -16.9853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 86.3966 | 86.3966 | 2.0034 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 320.7 | 315.332 | 150.3605 | 170.3395 | 51.2 | 65.1207 | 60.8821 | -9.6821 | 146.1 | 149.9872 | 149.9872 | -3.8872 | 36.3 | 35.072 | 20.7692 | 15.5308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 27.2157 | 27.2157 | 4.1843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.4 | 33.3647 | 33.3647 | -0.96471 | 54.3 | 56.6426 | 57.3372 | -3.0372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 85.4826 | 85.4826 | -3.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 29.2992 | 25.9775 | -0.77745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8383 | -5.2383 | 165.5 | 170.94 | 170.94 | -5.44 | 163.7 | 170.94 | 170.94 | -7.24 | 173 | 170.94 | 170.94 | 2.06 | 250.2 | 257.18 | 257.18 | -6.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  | 16 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 156.2 | 175.0772 | 174.3827 | -18.1827 | 91 | 58.0318 | 58.2097 | 32.7903 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 58 | 60.6823 | 59.7429 | -1.7429 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 153.1257 | -9.5257 | 144.6 | 151.0889 | 153.1257 | -8.5257 | 148.3 | 151.5426 | 153.5855 | -5.2855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 206.4908 | 206.4908 | 0.90915 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | 0.8 |  | 0.688 | 0.112 | 83.2 | 76.4 | 86.423 | -3.223 | 78.2 |  | 56.93 | 21.27 | 13.5 | 7.796 | 7.796 | 5.704 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 3.0813 | 2.4187 | 215.7 |  | 147.429 | 68.271 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 17.6 | 19 | 9.8154 | 7.7847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 14.3 |  | 11.867 | 2.433 | 17 |  | 13.148 | 3.852 | 22.8 | 17.4 | 19.78 | 3.02 | 59.6 | 55.5 | 60.93 | -1.33 | 19.1 |  | 16.693 | 2.407 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 8.1 | 19.792 | 19.792 | -11.692 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.31106 |  | 0.303 | 0.00806 | 15.6 | 9.1 | 9.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.1 | 14.8 | 11.702 | 6.398 | 10.3 | 32.762 | 32.762 | -22.462 | 38 |  | 33.628 | 4.372 | 23.8 | 57 | 23.44 | 0.36 | 56.3 | 66.7 | 26.65 | 29.65 | 1.6 | 4 | 1.39 | 0.21 | 0.6 | 3.3 | 1.15 | -0.55 | 50 |  | 43.7 | 6.3 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 12.2 | 8.4 | 5.212 | 6.988 | 253.1 |  | 246.314 | 6.786 | 13.9 |  | 13.332 | 0.568 | 136.8 |  | 126.294 | 10.506 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 26.14 | 26.14 | -26.14 | 0 | 30.8 | 33.83 | -33.83 | 108.5 |  | 100.064 | 8.436 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 14 |  | 9.838 | 4.162 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 |  |  |  | 0 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 10:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 433.3 | 448.8503 | 448.8503 | -15.5503 | 138.3 | 146.1609 | 146.1609 | -7.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 53.7161 | 36.8839 | 155.5 | 147.588 | 153.5969 | 1.9031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 198.3 | 196.9388 | 196.9388 | 1.3612 | 198.7 | 199.4779 | 199.4779 | -0.77789 |  |  |  | 0 | 201.4 | 205.216 | 205.216 | -3.816 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5.9 | 2.8205 | 2.8205 | 3.0795 | 16.2 |  | 16.8081 | -0.60808 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 9.9564 | 9.9564 | 2.2436 | 41.1 | 50.08 | 57.9069 | -16.8069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 83.9196 | 83.9196 | 3.8804 | 0 | 110.3704 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 333.4 | 329.5494 | 150.3605 | 183.0395 | 51 | 65.1207 | 60.8821 | -9.8821 | 148.4 | 149.9872 | 149.9872 | -1.5872 | 34.3 | 35.072 | 20.7692 | 13.5308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 27.2157 | 27.2157 | 4.5843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32 | 33.3647 | 33.3647 | -1.3647 | 83.5 | 55.6128 | 57.3372 | 26.1628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 85.4826 | 85.4826 | -0.38258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 43.2625 | 0.73752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 160.7 | 170.94 | 170.94 | -10.24 | 162 | 170.94 | 170.94 | -8.94 | 171.1 | 170.94 | 170.94 | 0.16 | 245.7 | 257.18 | 257.18 | -11.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 16 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 197.8 | 175.0772 | 174.3827 | 23.4173 | 76.3 | 78.5046 | 84.7485 | -8.4485 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 57.9 | 66.8691 | 70.3413 | -12.4413 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 151.0889 | 153.1257 | -11.3257 | 142.9 | 151.0889 | 153.1257 | -10.2257 | 147 | 151.5426 | 153.5855 | -6.5855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 206.4908 | 206.4908 | 0.20915 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 3.8 | 2.0777 | 3.0915 | 0.70846 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 0.5 |  | 0.77 | -0.27 | 72.6 | 80.9 | 93.253 | -20.653 | 79.4 |  | 56.594 | 22.806 | 11.7 | 7.865 | 7.865 | 3.835 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 19.7 | 19.4364 | 8.5666 | 11.1334 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 4.1682 | 1.3318 | 218.2 |  | 149.261 | 68.939 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 17.1 | 19 | 9.8154 | 7.2847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13 |  | 12.041 | 0.959 | 16.3 |  | 13.405 | 2.895 | 19.3 | 18.6 | 21.31 | -2.01 | 72.5 | 60.3 | 65.91 | 6.59 | 19.3 |  | 16.648 | 2.652 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.33156 |  | 0.328 | 0.00356 | 15 | 9.1 | 9.1 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20.3 | 20 | 11.6618 | 8.6382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.5 | 14.3 | 10.416 | 9.084 | 12.1 | 40.377 | 40.377 | -28.277 | 38.5 |  | 35.55 | 2.95 | 39.8 | 63.6 | 23.44 | 16.36 | 65.2 | 72.3 | 26.65 | 38.55 | 3.2 | 5.3 | 1.39 | 1.81 | 1 | 4.2 | 1.15 | -0.15 | 50 |  | 46.5 | 3.5 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 12.7 | 8.7 | 5.297 | 7.403 | 253.1 |  | 246.261 | 6.839 | 15.1 |  | 14.529 | 0.571 | 136.6 |  | 129.33 | 7.27 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 30.23 | 30.23 | -30.23 | 0 | 39.4 | 40.36 | -40.36 | 109.1 |  | 102.485 | 6.615 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.3 |  | 10.456 | 4.844 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 |  |  |  | 0 | 6.2 | 11 | 11 | -4.8 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 10:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 428.9 | 448.8503 | 448.8503 | -19.9503 | 137.8 | 146.1609 | 146.1609 | -8.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 58.3809 | 31.6191 | 155.3 | 147.588 | 153.5969 | 1.703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 199 | 196.9388 | 196.9388 | 2.0612 | 196.7 | 199.4779 | 199.4779 | -2.7779 |  |  |  | 0 | 201.5 | 205.216 | 205.216 | -3.716 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 6.8 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6617 | 4 | 2.8205 | 2.8205 | 1.1795 | 15.9 |  | 16.8081 | -0.90808 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.2 | 9.9564 | 9.9564 | 2.2436 | 40.4 | 50.08 | 56.6636 | -16.2636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90.3935 | 90.3935 | -0.49349 | 0 | 110.3704 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 339.7 | 334.5773 | 150.3605 | 189.3395 | 51 | 65.1207 | 60.8821 | -9.8821 | 150.1 | 149.9872 | 149.9872 | 0.11279 | 34.8 | 35.072 | 20.7692 | 14.0308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 27.2157 | 27.2157 | 5.5843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.5 | 33.3647 | 33.3647 | -0.86471 | 83.9 | 53.553 | 57.3372 | 26.5628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 85.4826 | -0.08258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2652 | -1.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 164.3 | 170.94 | 170.94 | -6.64 | 162.4 | 170.94 | 170.94 | -8.54 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 247.5 | 257.18 | 257.18 | -9.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 196.3 | 178.1668 | 174.3827 | 21.9173 | 71.6 | 84.2704 | 86.6326 | -15.0326 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 58 | 69.146 | 70.0818 | -12.0818 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0889 | 153.1257 | -11.8257 | 142.3 | 151.0889 | 153.1257 | -10.8257 | 147.9 | 151.5426 | 153.5855 | -5.6855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 206.4908 | 206.4908 | -2.4909 | 97.4 | 103.5555 | 103.5555 | -6.1555 | 4.1 | 2.0777 | 3.0915 | 1.0085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0.839 | -0.239 | 81.1 | 85 | 98.15 | -17.05 | 80.8 |  | 57.297 | 23.503 | 11.8 | 7.136 | 7.136 | 4.664 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 19.7 | 19.4364 | 8.5666 | 11.1334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.4717 | 1.0283 | 222.3 |  | 151.989 | 70.311 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07404 | 20 | 10 | 10 | 10 | 17.2 | 19 | 9.8154 | 7.3846 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 12.7 |  | 12.425 | 0.275 | 16.7 |  | 13.892 | 2.808 | 23.4 | 19.4 | 22.21 | 1.19 | 68.8 | 64.1 | 68.83 | -0.03 | 19.5 |  | 16.73 | 2.77 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.34728 |  | 0.34 | 0.00728 | 15.2 | 9.1 | 9.1 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.2 | 14.3 | 9.899 | 9.301 | 4.1 | 48.043 | 48.043 | -43.943 | 39.5 |  | 36.891 | 2.609 | 51.9 | 70 | 31.5 | 20.4 | 76.1 | 78.1 | 34.02 | 42.08 | 6 | 6.3 | 2.035 | 3.965 | 2.1 | 5.2 | 2.24 | -0.14 | 50 |  | 49.3 | 0.7 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 11.1 | 9 | 5.108 | 5.992 | 253.1 |  | 246.668 | 6.432 | 16 |  | 15.562 | 0.438 | 142.3 |  | 132.499 | 9.801 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 44.3 | 44.3 | -44.3 | 0.1 | 49.9 | 54.1 | -54 | 110.2 |  | 104.445 | 5.755 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 16.5 |  | 11.011 | 5.489 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20.39 | 20.39 | -2.29 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 11:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 431 | 448.8503 | 448.8503 | -17.8503 | 138.6 | 146.1609 | 146.1609 | -7.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 76.7982 | 13.4018 | 160.2 | 147.7832 | 153.7921 | 6.4078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 197.4 | 196.9388 | 196.9388 | 0.46118 | 196.5 | 199.4779 | 199.4779 | -2.9779 |  |  |  | 0 | 200.1 | 205.216 | 205.216 | -5.116 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 4.1 | 2.8205 | 2.8205 | 1.2795 | 15.7 |  | 16.8081 | -1.1081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 9.9564 | 9.9564 | 2.2436 | 80.7 | 50.08 | 57.907 | 22.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 90.617 | 90.617 | 5.383 | 86.9 | 110.3704 |  | 86.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.6 | 384.4856 | 195.0253 | 196.5747 | 51 | 65.1207 | 60.8821 | -9.8821 | 146.2 | 149.9872 | 149.9872 | -3.7872 | 35.2 | 35.072 | 20.7692 | 14.4308 | 13.9 | 14.0634 | 14.0634 | -0.16336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 95.9 | 87.7736 | 87.7736 | 8.1264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 27.2157 | 27.2157 | 5.8843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.1 | 33.3647 | 33.3647 | -1.2647 | 46.4 | 47.3738 | 57.3372 | -10.9372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 85.4826 | -0.08258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 161.1 | 170.94 | 170.94 | -9.84 | 161 | 170.94 | 170.94 | -9.94 | 162 | 170.94 | 170.94 | -8.94 | 246.3 | 257.18 | 257.18 | -10.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 16 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 176.7 | 191.7165 | 174.3827 | 2.3173 | 78.8 | 112.9358 | 112.9358 | -34.1358 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 57.9 | 78.568 | 78.568 | -20.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 151.0889 | 153.1257 | -13.0257 | 141.9 | 151.0889 | 153.1257 | -11.2257 | 147.1 | 151.5426 | 153.5855 | -6.4855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.7 | 206.4908 | 206.4908 | -7.7908 | 94.1 | 103.5555 | 103.5555 | -9.4555 | 4.1 | 2.0777 | 3.0915 | 1.0085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 1.5 | 1.3 |  | 0.857 | 0.443 | 82.8 | 88.5 | 102.403 | -19.603 | 80.8 |  | 59.781 | 21.019 | 12.6 | 6.141 | 6.141 | 6.459 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 18.7 | 19.4364 | 8.5666 | 10.1334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 224.1 |  | 156.15 | 67.95 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07404 | 19.6 | 10 | 10 | 9.6 | 17.1 | 19 | 9.8154 | 7.2847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 14.5 |  | 13.295 | 1.205 | 18.4 |  | 14.777 | 3.623 | 20.2 | 20.2 | 22.91 | -2.71 | 68.5 | 67.4 | 71.06 | -2.56 | 19.8 |  | 16.647 | 3.153 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.34509 |  | 0.346 | -0.00091 | 15.3 | 9.1 | 9.1 | 6.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 20 | 11.6618 | 8.3382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 16.7 | 14.5 | 9.637 | 7.063 | 7.2 | 55.727 | 55.727 | -48.527 | 40 |  | 36.49 | 3.51 | 72 | 76.1 | 31.5 | 40.5 | 92.2 | 83.4 | 34.02 | 58.18 | 10.2 | 7.3 | 2.035 | 8.165 | 5 | 6.1 | 2.24 | 2.76 | 50 |  | 49.28 | 0.72 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 12 | 9.1 | 4.828 | 7.172 | 253 |  | 248.185 | 4.815 | 17.4 |  | 16.453 | 0.947 | 143.6 |  | 135.33 | 8.27 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 61.69 | 61.69 | -61.69 | 13.8 | 60.8 | 70.24 | -56.44 | 111.3 |  | 105.678 | 5.622 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 17.6 |  | 11.331 | 6.269 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 11:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 434.8 | 448.8503 | 448.8503 | -14.0503 | 138.8 | 146.1609 | 146.1609 | -7.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 66.391 | 24.109 | 160.9 | 147.588 | 153.5969 | 7.3031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 197.6 | 196.9388 | 196.9388 | 0.66118 | 195.8 | 199.4779 | 199.4779 | -3.6779 |  |  |  | 0 | 198.5 | 205.216 | 205.216 | -6.716 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.3296 | -80.3296 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 4.7 | 2.8205 | 2.8205 | 1.8795 | 15.6 |  | 16.8081 | -1.2081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 9.9564 | 9.9564 | 2.1436 | 81.1 | 50.08 | 57.2853 | 23.8147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 90.9463 | 90.9463 | 5.3537 | 111.9 | 110.3704 |  | 111.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.4 | 366.5917 | 150.3605 | 222.0395 | 49.4 | 65.1207 | 60.8821 | -11.4821 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 33.9 | 35.072 | 20.7692 | 13.1308 | 13.8 | 14.0634 | 14.0634 | -0.26336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 27.2157 | 27.2157 | 5.6843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.3 | 33.3647 | 33.3647 | -1.0647 | 52.2 | 52.2986 | 74.1033 | -21.9033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.4826 | 85.4826 | 0.21742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8383 | -5.6383 | 161 | 170.94 | 170.94 | -9.94 | 160.8 | 170.94 | 170.94 | -10.14 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 243.4 | 257.18 | 257.18 | -13.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 16 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 181 | 192.049 | 112.3025 | 68.6975 | 70.9 | 108.13 | 88.2932 | -17.3932 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 67.9 | 78.568 | 70.7345 | -2.8346 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0889 | 153.1257 | -11.8257 | 142.7 | 151.0889 | 153.1257 | -10.4257 | 147.6 | 151.5426 | 153.5855 | -5.9855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.9 | 206.4908 | 206.4908 | -9.5908 | 93 | 103.5555 | 103.5555 | -10.5555 | 4.7 | 2.0777 | 3.0915 | 1.6085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 1.2 |  | 0.849 | 0.351 | 96.6 | 90.1 | 103.805 | -7.205 | 80.9 |  | 62.702 | 18.198 | 8.8 | 6.136 | 6.136 | 2.664 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.1 | 19.4364 | 8.5666 | 10.5334 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 4.9929 | 0.40712 | 226.9 |  | 160.807 | 66.093 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16.1 | 19 | 9.8154 | 6.2847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 14.5 |  | 14.149 | 0.351 | 18.4 |  | 15.833 | 2.567 | 20.9 | 20.6 | 23.12 | -2.22 | 64.6 | 68.9 | 72.41 | -7.81 | 18.5 |  | 16.407 | 2.093 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.34957 |  | 0.35 | -0.00043 | 15.4 | 9.1 | 9.1 | 6.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 12.1 | 15 | 10.438 | 1.662 | 13.8 | 61.419 | 61.419 | -47.619 | 33 |  | 35.64 | -2.64 | 91.1 | 81.2 | 53.21 | 37.89 | 90.4 | 87.3 | 60.32 | 30.08 | 15.5 | 8.1 | 3.22 | 12.28 | 8.5 | 6.7 | 2.95 | 5.55 | 50 |  | 49.25 | 0.75 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 8.2 | 8.9 | 5.048 | 3.152 | 252.9 |  | 249.406 | 3.494 | 18 |  | 17.281 | 0.719 | 143.4 |  | 135.69 | 7.71 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 75.67 | 75.67 | -56.57 | 38.5 | 72.9 | 81.21 | -42.71 | 111.9 |  | 105.813 | 6.087 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 17.3 |  | 11.948 | 5.352 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 12:00 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 433.4 | 448.8503 | 448.8503 | -15.4503 | 138.3 | 146.1609 | 146.1609 | -7.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 33.4744 | 57.6256 | 162.3 | 147.588 | 153.5969 | 8.703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 197.6 | 196.9388 | 196.9388 | 0.66118 | 195.7 | 199.4779 | 199.4779 | -3.7779 |  |  |  | 0 | 200 | 205.216 | 205.216 | -5.216 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.3296 | -80.3296 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.0671 | 164.0671 | 5.3329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 15.6 |  | 16.8081 | -1.2081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 9.9564 | 9.9564 | 1.9436 | 80.8 | 50.08 | 57.2853 | 23.5147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 91.8204 | 91.8204 | 5.0796 | 111.5 | 110.3704 |  | 111.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 348.5 | 344.0569 | 150.3605 | 198.1395 | 50.7 | 65.1207 | 60.8821 | -10.1821 | 143.1 | 149.9872 | 149.9872 | -6.8872 | 36 | 35.072 | 20.7692 | 15.2308 | 13.8 | 14.0634 | 14.0634 | -0.26336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 84.1 | 87.7736 | 87.7736 | -3.6736 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 182.8 | 185.8204 | 185.8204 | -3.0204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 27.2157 | 27.2157 | 5.1843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.5 | 33.3647 | 33.3647 | -0.86471 | 51.4 | 53.553 | 74.1033 | -22.7033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 85.4826 | 0.61742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 36.0431 | 7.8569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 116.9296 | 11.0704 | 149 | 170.94 | 170.94 | -21.94 | 148.8 | 170.94 | 170.94 | -22.14 | 148.8 | 170.94 | 170.94 | -22.14 | 237.4 | 257.18 | 257.18 | -19.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 16 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 135 | 159.6293 | 112.3025 | 22.6975 | 65.1 | 92.6913 | 88.2932 | -23.1932 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 70 | 72.4713 | 70.7345 | -0.73453 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0889 | 153.1257 | -12.3257 | 141.9 | 151.0889 | 153.1257 | -11.2257 | 146.9 | 151.5426 | 153.5855 | -6.6855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.8 | 206.4908 | 206.4908 | -13.6908 | 91.6 | 103.5555 | 103.5555 | -11.9555 | 4.7 | 2.0777 | 3.0915 | 1.6085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 1 |  | 0.864 | 0.136 | 99.1 | 91.6 | 104.258 | -5.158 | 80.7 |  | 64.459 | 16.241 | 11.2 | 6.46 | 6.46 | 4.74 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.1 | 19.4364 | 8.5666 | 10.5334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 2.8512 | 2.6488 | 229.8 |  | 166.194 | 63.606 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16.2 | 19 | 9.8154 | 6.3846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 14.3 |  | 14.634 | -0.334 | 18.3 |  | 16.734 | 1.566 | 22.4 | 20.9 | 23.18 | -0.78 | 68.2 | 70.4 | 73.47 | -5.27 | 19.6 |  | 16.179 | 3.421 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.35087 |  | 0.357 | -0.00613 | 15.4 | 9.1 | 9.1 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.3 | 20 | 11.6618 | 8.6382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 8.9 | 15.5 | 11.594 | -2.694 | 26.6 | 66.448 | 66.448 | -39.848 | 40.6 |  | 35.563 | 5.037 | 94.4 | 85.6 | 53.21 | 41.19 | 83.7 | 90.6 | 60.32 | 23.38 | 16.7 | 8.8 | 3.22 | 13.48 | 9.5 | 7.3 | 2.95 | 6.55 | 50 |  | 49.02 | 0.98 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 13 | 8.4 | 5.434 | 7.566 | 253 |  | 249.724 | 3.276 | 18.3 |  | 17.75 | 0.55 | 144.8 |  | 136.216 | 8.584 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.8 | 88.5 | 88.5 | -46.7 | 58.8 | 84.1 | 90.47 | -31.67 | 112.8 |  | 105.217 | 7.583 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 14.5 |  | 14.338 | 0.162 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 12:30 | 198.1 | 203.4014 | 203.4014 | -5.3014 | 421.2 | 448.8503 | 448.8503 | -27.6503 | 137.6 | 146.1609 | 146.1609 | -8.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.8678 | 20.5973 | 67.5027 | 154.1 | 147.588 | 153.5969 | 0.50306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 196.6 | 196.9388 | 196.9388 | -0.33882 | 195.6 | 199.4779 | 199.4779 | -3.8779 |  |  |  | 0 | 201.5 | 205.216 | 205.216 | -3.716 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.3296 | -80.3296 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 164.0671 | 164.0671 | -4.6671 | 6.4 | 5.1383 | 5.1383 | 1.2617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 | 15.6 |  | 16.8081 | -1.2081 | 7.1 | 6.8787 | 6.5476 | 0.55235 | 12.2 | 9.9564 | 9.9564 | 2.2436 | 79.8 | 50.08 | 54.5283 | 25.2717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 90.9849 | 90.9849 | 3.3151 | 111.6 | 106.1074 |  | 111.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 332 | 332.8165 | 150.3604 | 181.6396 | 49 | 65.1207 | 60.8821 | -11.8821 | 131.5 | 149.9872 | 149.9872 | -18.4872 | 33.4 | 35.072 | 20.7692 | 12.6308 | 13.8 | 14.0634 | 14.0634 | -0.26336 | 18.6 | 18.173 | 18.173 | 0.42702 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 27.2157 | 27.2157 | 4.0843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.2 | 33.3647 | 33.3647 | -1.1647 | 36.2 | 41.1946 | 74.1033 | -37.9033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 85.4826 | 74.9432 | 8.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 25.7466 | 18.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 97.3128 | 28.2872 | 152.3 | 170.94 | 169.608 | -17.308 | 152.2 | 170.94 | 169.608 | -17.408 | 152 | 170.94 | 169.608 | -17.608 | 230 | 257.18 | 255.176 | -25.176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  | 16 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 93.8 | 171.9876 | 112.3025 | -18.5025 | 48.7 | 71.2734 | 74.3679 | -25.6679 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 69.3 | 64.0135 | 65.2355 | 4.0645 | 28.5 | 29.9806 | 27.7026 | 0.79737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 151.0889 | 153.1257 | -12.8257 | 141.6 | 151.0889 | 153.1257 | -11.5257 | 147 | 151.5426 | 153.5855 | -6.5855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.8 | 206.4908 | 206.4908 | -13.6908 | 91.7 | 103.5555 | 103.5555 | -11.8555 | 4.7 | 2.0777 | 3.0915 | 1.6085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 1.1 |  | 0.857 | 0.243 | 99.6 | 92.8 | 104.255 | -4.655 | 80.8 |  | 66.019 | 14.781 | 11.7 | 5.153 | 5.153 | 6.547 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 18 | 19.4364 | 8.5666 | 9.4334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 2.0134 | 3.4866 | 223.1 |  | 171.857 | 51.243 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17404 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16.1 | 19 | 9.8154 | 6.2847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13 |  | 14.906 | -1.906 | 18.2 |  | 17.385 | 0.815 | 22.2 | 20.7 | 22.91 | -0.71 | 64.8 | 71.9 | 74.33 | -9.53 | 19.6 |  | 16.315 | 3.285 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 20.1 | 19.792 | 17.3518 | 2.7482 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.34985 |  | 0.36 | -0.01015 | 15.7 | 9.1 | 9.1 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20 | 20 | 11.6618 | 8.3382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 10.5 | 15.4 | 12.169 | -1.669 | 38.5 | 68.7 | 68.7 | -30.2 | 40.2 |  | 35.338 | 4.862 | 94.2 | 87.9 | 78.71 | 15.49 | 92 | 92.1 | 82.92 | 9.08 | 16.6 | 9.3 | 4.955 | 11.645 | 11.2 | 7.8 | 4.79 | 6.41 | 50 |  | 48.79 | 1.21 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 12.5 | 7 | 4.652 | 7.848 | 253 |  | 250.016 | 2.984 | 18.5 |  | 17.797 | 0.703 | 143.2 |  | 135.677 | 7.523 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.9 | 98.56 | 98.56 | -37.66 | 78.1 | 92.8 | 98.53 | -20.43 | 111.9 |  | 103.504 | 8.396 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.8 |  | 15.926 | -0.126 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 |  |  |  | 0 | 6.4 | 11 | 11 | -4.6 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 13:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 353.2 | 448.8503 | 448.8503 | -95.6503 | 114.9 | 146.1609 | 146.1609 | -31.2609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 10.2987 | 79.7013 | 160.3 | 147.588 | 153.4017 | 6.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 197.7 | 196.9388 | 196.9388 | 0.76118 | 193.9 | 199.4779 | 199.4779 | -5.5779 |  |  |  | 0 | 199.9 | 205.216 | 205.216 | -5.316 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.3296 | -80.3296 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 15.5 |  | 16.8081 | -1.3081 | 6.9 | 6.8787 | 6.5043 | 0.39571 | 12.4 | 9.9564 | 9.8905 | 2.5095 | 81.4 | 50.08 | 54.1672 | 27.2328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 88.2433 | 88.2433 | 8.0567 | 53.4 | 20.5973 |  | 53.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 325.9 | 321.3293 | 150.3604 | 175.5395 | 48.9 | 65.1207 | 60.8821 | -11.9821 | 149 | 149.9872 | 149.9872 | -0.98721 | 32.1 | 35.072 | 20.7692 | 11.3308 | 13.9 | 14.0634 | 14.0634 | -0.16336 | 17.6 | 18.173 | 18.173 | -0.57298 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 185.9 | 186.3784 | 186.3784 | -0.47841 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 27.2157 | 27.2157 | 4.8843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.1 | 33.3647 | 33.3647 | -1.2647 | 41.5 | 41.1946 | 53.553 | -12.053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4826 | 16.4578 | 69.1423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 25.7466 | 18.4534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 97.3128 | 30.2872 | 162.7 | 170.94 | 170.94 | -8.24 | 160.8 | 170.94 | 170.94 | -10.14 | 166.9 | 170.94 | 170.94 | -4.04 | 234 | 257.18 | 257.18 | -23.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 16 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 170.4 | 171.9876 | 132.8527 | 37.5473 | 75.5 | 55.7855 | 49.9257 | 25.5743 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 68 | 57.8974 | 57.4812 | 10.5188 | 29.3 | 29.9806 | 27.3336 | 1.9664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 151.0889 | 153.1257 | -13.1257 | 141.5 | 151.0889 | 153.1257 | -11.6257 | 146.3 | 151.5426 | 153.5855 | -7.2855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.1 | 206.4908 | 206.4908 | -16.3909 | 91 | 103.5555 | 103.5555 | -12.5555 | 4.6 | 2.0777 | 3.0915 | 1.5085 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 1.2 | 0.7 |  | 0.854 | -0.154 | 100.5 | 93.4 | 104.101 | -3.601 | 80.8 |  | 68.948 | 11.852 | 6.9 | 3.303 | 3.303 | 3.597 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 18.2 | 19.4364 | 8.5666 | 9.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.3434 | 4.0566 | 223.7 |  | 183.581 | 40.119 | 1.5 | 1 | 0.99999 | 0.50001 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17404 | 19.9 | 10 | 10 | 9.9 | 16.2 | 19 | 9.8154 | 6.3846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13 |  | 14.86 | -1.86 | 17.1 |  | 17.407 | -0.307 | 26.8 | 20.6 | 22.53 | 4.27 | 74.1 | 73.2 | 75.13 | -1.03 | 19.6 |  | 16.856 | 2.744 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 20.1 | 19.792 | 3.8105 | 16.2895 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.35142 |  | 0.358 | -0.00658 | 15.7 | 9.1 | 9.1 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 20.3 | 20 | 11.6618 | 8.6382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 13.7 | 15.3 | 12.55 | 1.15 | 38.6 | 70.027 | 70.027 | -31.427 | 41.1 |  | 35.773 | 5.327 | 80.9 | 89.8 | 78.71 | 2.19 | 90.9 | 93.3 | 82.92 | 7.98 | 14.5 | 9.6 | 4.955 | 9.545 | 8.9 | 8.1 | 4.79 | 4.11 | 50 |  | 48.62 | 1.38 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 7.7 | 5.8 | 3.48 | 4.22 | 253 |  | 251.206 | 1.794 | 16.9 |  | 16.72 | 0.18 | 141.3 |  | 130.317 | 10.983 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.4 | 107.69 | 107.69 | -47.29 | 76.8 | 101.1 | 106.19 | -29.39 | 110.9 |  | 99.753 | 11.147 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 17.8 |  | 15.814 | 1.986 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 13:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 357.2 | 273.7834 | 448.8503 | -91.6503 | 112.3 | 89.1532 | 146.1609 | -33.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 10.2987 | 80.1013 | 160.5 | 167.8875 | 153.5969 | 6.9031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 196 | 196.9388 | 196.9388 | -0.93882 | 192.8 | 199.4779 | 199.4779 | -6.6779 |  |  |  | 0 | 198.1 | 205.216 | 205.216 | -7.116 |  |  |  | 0 | 0 | 72.7603 |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 164.067 | 164.0671 | -81.3671 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 15.5 |  | 16.8081 | -1.3081 | 6.9 | 6.8787 | 6.585 | 0.31502 | 12.4 | 9.9564 | 9.9564 | 2.4436 | 81.3 | 50.08 | 54.5283 | 26.7717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 85.3979 | 85.3977 | 7.4023 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 326.5 | 324.7577 | 150.3604 | 176.1396 | 47 | 65.1207 | 60.8821 | -13.8821 | 151.9 | 151.3625 | 149.9872 | 1.9128 | 31.5 | 35.072 | 20.7692 | 10.7308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 17.8 | 18.173 | 18.173 | -0.37298 | 0 | 87.7736 | 87.7736 | -87.7736 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 27.2157 | 27.2157 | 3.0843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.3 | 33.3647 | 33.3647 | -1.0647 | 43.1 | 41.1947 | 41.1947 | 1.9054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 82.7465 |  | 85.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2647 | 25.7466 | 18.4534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 97.3128 | 30.4872 | 149.8 | 170.94 | 170.94 | -21.14 | 149.8 | 170.94 | 170.94 | -21.14 | 143.7 | 170.94 | 170.94 | -27.24 | 221.4 | 257.18 | 257.18 | -35.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 16 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 144.8 | 192.5853 | 171.9877 | -27.1877 | 50.5 | 42.8675 | 37.914 | 12.586 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 67.8 | 50.8987 | 50.5442 | 17.2558 | 28.9 | 29.9806 | 29.8743 | -0.97435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0895 | 153.1257 | -12.6257 | 141.6 | 151.0895 | 153.1257 | -11.5257 | 146.8 | 151.5432 | 153.5855 | -6.7855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 206.4908 | 206.4908 | -43.4909 | 86 | 103.5555 | 103.5555 | -17.5555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 0.5 |  | 0.854 | -0.354 | 103.9 | 89.4 | 103.246 | 0.654 | 80.8 |  | 70.401 | 10.399 | 8 | 3.006 | 3.006 | 4.994 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 18.4 | 19.4364 | 8.5666 | 9.8334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 1.3434 | 3.9566 | 226.2 |  | 189.7 | 36.5 | 1.5 | 0.99997 | 0.99999 | 0.50001 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42596 | 19.9 | 10 | 10 | 9.9 | 16.3 | 19 | 9.8154 | 6.4847 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13.9 |  | 14.584 | -0.684 | 18.3 |  | 17.166 | 1.134 | 25.6 | 20.9 | 22.57 | 3.03 | 73.7 | 73.8 | 75.56 | -1.86 | 19.5 |  | 17.566 | 1.934 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 20.1 | 19.1585 |  | 20.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.35045 |  | 0.355 | -0.00455 | 15.4 | 9.1 | 9.1 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20.3 | 20 | 11.6618 | 8.6382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 13.8 | 19.9 | 12.261 | 1.539 | 38.7 | 52.5 | 71.507 | -32.807 | 39.6 |  | 35.484 | 4.116 | 84.5 | 94.3007 | 86.3 | -1.8 | 95.5 | 97.8924 | 91.5 | 4 | 15.3 | 6.8633 | 5.56 | 9.74 | 8.1 | 5.5221 | 5.93 | 2.17 | 50 |  | 48.45 | 1.55 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 8.8 | 4.9 | 3.443 | 5.357 | 253.2 |  | 251.054 | 2.146 | 16.5 |  | 15.033 | 1.467 | 141.1 |  | 125.208 | 15.892 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.9 | 89.4 | 113.19 | -38.29 | 82 | 109.1 | 111.38 | -29.38 | 110 |  | 94.65 | 15.35 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.5 |  | 14.832 | 0.668 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 14:00 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 337 | 279.5395 | 448.8503 | -111.8503 | 110.2 | 91.0276 | 146.1609 | -35.9609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.8678 | 10.2987 | 77.9013 | 148.4 | 167.7116 | 153.5969 | -5.1969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 197.1 | 196.9388 | 196.9388 | 0.16118 | 194.4 | 199.4779 | 199.4779 | -5.0779 |  |  |  | 0 | 201.3 | 205.216 | 205.216 | -3.916 |  |  |  | 0 | 0 | 80.3298 |  | 0 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.067 | 164.0671 | 4.0329 | 6.3 | 5.1383 | 5.1383 | 1.1617 | 4.5 | 2.8205 | 2.8205 | 1.6795 | 15.6 |  | 16.8081 | -1.2081 | 7 | 6.8787 | 5.5635 | 1.4365 | 12.4 | 9.9564 | 8.4599 | 3.9401 | 79.4 | 50.08 | 46.0214 | 33.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 85.4565 | 85.4564 | 4.7436 | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 322.9 | 326.1233 | 150.3604 | 172.5395 | 48.1 | 65.1207 | 60.8821 | -12.7821 | 126.3 | 149.9872 | 149.9872 | -23.6872 | 31.8 | 35.072 | 20.7692 | 11.0308 | 13.8 | 14.0634 | 14.0634 | -0.26336 | 18.7 | 18.173 | 18.173 | 0.52702 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 27.2157 | 27.2157 | 2.0843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 31.6 | 33.3647 | 33.3647 | -1.7647 | 36.7 | 41.1947 | 50.5977 | -13.8977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 80.7764 | 16.4578 | 66.7422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 42.5477 | 25.7466 | 18.5533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 97.3128 | 28.1872 | 134.5 | 170.94 | 170.94 | -36.44 | 134.4 | 170.94 | 170.94 | -36.54 | 135.1 | 170.94 | 170.94 | -35.84 | 223 | 257.18 | 257.18 | -34.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 |  | 16 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 121.4 | 148.212 | 162.5846 | -41.1846 | 44.1 | 57.2086 | 28.8362 | 15.2637 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 63.6 | 58.7415 | 47.5512 | 16.0488 | 28 | 29.9806 | 27.3336 | 0.66641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0903 | 153.1257 | -11.8257 | 142.3 | 151.0903 | 153.1257 | -10.8257 | 147.6 | 151.544 | 153.5855 | -5.9855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76.2 | 103.5555 | 103.5555 | -27.3555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 1.5 | 0.3 |  | 0.721 | -0.421 | 103.7 | 88.4 | 102.157 | 1.543 | 80.8 |  | 70.232 | 10.568 | 9.2 | 3.227 | 3.227 | 5.973 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 18 | 19.4364 | 8.5666 | 9.4334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 1.3434 | 4.2566 | 216.6 |  | 182.613 | 33.987 | 1.5 | 0.99997 | 0.99999 | 0.50001 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16.2 | 19 | 9.8154 | 6.3846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 14.1 |  | 14.258 | -0.158 | 18 |  | 16.984 | 1.016 | 24.4 | 21 | 22.74 | 1.66 | 73 | 73.9 | 75.87 | -2.87 | 19.4 |  | 16.92 | 2.48 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 20.1 | 18.7024 | 3.8105 | 16.2895 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.34835 |  | 0.35 | -0.00165 | 14.9 | 9.1 | 9.1 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20 | 20 | 11.6618 | 8.3382 | 20 | 20 | 15.5491 | 4.4509 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 13.2 | 19.8 | 11.748 | 1.452 | 45.7 | 56.3 | 73.037 | -27.337 | 19.6 |  | 31.95 | -12.35 | 86 | 94.1404 | 86.3 | -0.3 | 94.5 | 97.0357 | 91.5 | 3 | 17.2 | 7.2163 | 5.56 | 11.64 | 7.5 | 5.735 | 5.93 | 1.57 | 50 |  | 45.43 | 4.57 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 9.2 | 4 | 3.785 | 5.415 | 253.1 |  | 249.887 | 3.213 | 14.9 |  | 13.355 | 1.545 | 143.4 |  | 124.342 | 19.058 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.8 | 97 | 117.47 | -23.67 | 97.7 | 113.8 | 115.76 | -18.06 | 110.4 |  | 93.101 | 17.299 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.8 |  | 13.448 | 2.352 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 14:30 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 292 | 285.5038 | 448.8503 | -156.8503 | 94.6 | 92.9697 | 146.1609 | -51.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 30.585 | 59.215 | 150.4 | 168.0894 | 153.7921 | -3.3921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 198.1 | 196.9388 | 196.9388 | 1.1612 | 196.1 | 199.4779 | 199.4779 | -3.3779 |  |  |  | 0 | 202.6 | 205.216 | 205.216 | -2.616 |  |  |  | 0 | 77.1 | 72.7603 |  | 77.1 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.0671 | 2.8329 | 6.6 | 5.1383 | 5.1383 | 1.4617 | 4.6 | 2.8205 | 2.8205 | 1.7795 | 15.6 |  | 16.8081 | -1.2081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.7 | 9.9564 | 9.9564 | 3.7436 | 79.6 | 50.08 | 57.2853 | 22.3147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 87.2054 | 87.2053 | 3.9947 | 22.1 | 35.4575 |  | 22.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 325 | 327.2143 |  | 325 | 47.9 | 65.1207 | 60.8821 | -12.9821 | 128.4 | 149.9872 | 149.9872 | -21.5872 | 33.7 | 35.072 | 20.7692 | 12.9308 | 13.8 | 14.0634 | 14.0634 | -0.26336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 27.2157 | 27.2157 | 2.3843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 38.5 | 41.1947 | 41.1947 | -2.6947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 80.9787 | 82.05 | 2.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 43.4343 | 44.5024 | -9.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 119.4458 | 7.1543 | 134 | 170.94 | 170.94 | -36.94 | 134 | 170.94 | 170.94 | -36.94 | 134.3 | 170.94 | 170.94 | -36.64 | 217.3 | 257.18 | 257.18 | -39.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 16 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 125.4 | 151.3965 | 178.1668 | -52.7668 | 56.1 | 55.9428 | 49.5453 | 6.5547 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 61.9 | 57.6779 | 53.5359 | 8.3641 | 28.3 | 29.9806 | 29.9806 | -1.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0898 | 153.1257 | -12.1257 | 142.5 | 151.0898 | 153.1257 | -10.6257 | 147.3 | 151.5436 | 153.5855 | -6.2855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76.1 | 103.5555 | 103.5555 | -27.4555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 0 |  | 3.2433 | -3.2433 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 0.3 |  | 0.699 | -0.399 | 109.7 | 87.7 | 100.239 | 9.461 | 80.8 |  | 69.656 | 11.144 | 8.6 | 3.309 | 3.309 | 5.291 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 18.1 | 19.4364 | 8.5666 | 9.5334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 2.6633 | 2.8367 | 219.3 |  | 170.089 | 49.211 | 1.5 | 0.99997 | 0.99999 | 0.50001 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16.2 | 19 | 9.8154 | 6.3846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 14.2 |  | 13.756 | 0.444 | 17.7 |  | 16.573 | 1.127 | 23.9 | 20.9 | 22.69 | 1.21 | 73.1 | 73.6 | 75.65 | -2.55 | 19.4 |  | 14.552 | 4.848 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 20.1 | 18.7492 | 18.9973 | 1.1027 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.34152 |  | 0.343 | -0.00148 | 14.5 | 9.1 | 9.1 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20 | 20 | 11.6618 | 8.3382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 13.4 | 20.2 | 11.42 | 1.98 | 51.5 | 61.9 | 71.5 | -20 | 40.7 |  | 26.764 | 13.936 | 83.8 | 94.4558 | 94.2828 | -10.4828 | 91.2 | 96.5539 | 99.3727 | -8.1727 | 16.8 | 7.678 | 5.562 | 11.238 | 8.9 | 6.0273 | 5.4974 | 3.4026 | 30.69 |  | 42.42 | -11.73 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 7.9 | 2.8 | 3.659 | 4.241 | 253.1 |  | 248.492 | 4.608 | 16.4 |  | 11.594 | 4.806 | 141.5 |  | 120.53 | 20.97 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | 103.1 | 119.6 | -19.6 | 124.4 | 117.4 | 119.6 | 4.8 | 109 |  | 88.98 | 20.02 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 13.2 |  | 11.881 | 1.319 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20.39 | 20.39 | -2.89 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 15:00 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 294.1 | 291.3072 | 448.8503 | -154.7503 | 97.6 | 94.8595 | 146.1609 | -48.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 51.2618 | 39.8382 | 157.5 | 167.7075 | 153.4018 | 4.0982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 160.1 | 196.9388 | 196.9388 | -36.8388 | 196.7 | 199.4779 | 199.4779 | -2.7779 |  |  |  | 0 | 83.5 | 205.216 | 205.216 | -121.716 |  |  |  | 0 | 74.3 | 80.3299 |  | 74.3 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.067 | 164.0671 | 1.9329 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 9.9564 | 9.9564 | 4.0436 | 80.4 | 50.08 | 57.2852 | 23.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 90.4969 | 90.5024 | 4.5976 | 22.6 | 27.8423 |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 324.2 | 325.9324 |  | 324.2 | 49.6 | 65.1207 | 60.8821 | -11.2821 | 135.3 | 149.9872 | 149.9872 | -14.6872 | 32.3 | 35.072 | 20.7692 | 11.5308 | 14.2 | 14.0634 | 14.0634 | 0.13664 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 93.4 | 87.7736 | 87.7736 | 5.6264 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 27.2157 | 27.2157 | 1.5843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32 | 33.3647 | 33.3647 | -1.3647 | 38.8 | 41.1947 | 68.2724 | -29.4724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 78.0202 | 66.102 | 18.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 38.9502 | 36.528 | -1.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 119.1011 | 7.5989 | 146.6 | 170.94 | 170.94 | -24.34 | 146.6 | 170.94 | 170.94 | -24.34 | 147.1 | 170.94 | 170.94 | -23.84 | 223.9 | 257.18 | 257.18 | -33.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 16 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 153 | 145.2112 | 151.0891 | 1.9109 | 68.8 | 56.8152 | 59.7428 | 9.0572 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 60.5 | 59.7437 | 59.4597 | 1.0402 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 151.0892 | 153.1257 | -13.3257 | 141.2 | 151.0892 | 153.1257 | -11.9257 | 146 | 151.543 | 153.5855 | -7.5855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76.2 | 103.5555 | 103.5555 | -27.3555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 3.2 |  | 3.2433 | -0.04332 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 0.3 |  | 0.654 | -0.354 | 104.7 | 87.4 | 98.044 | 6.656 | 80.3 |  | 68.542 | 11.758 | 10.2 | 3.345 | 3.345 | 6.855 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 17.9 | 19.4364 | 8.5666 | 9.3334 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 4.0085 | 1.2915 | 214.8 |  | 153.8 | 61 | 1.5 | 0.99997 | 0.99999 | 0.50001 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47404 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15.4 | 19 | 9.8154 | 5.5846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13.9 |  | 13.088 | 0.812 | 17.5 |  | 15.99 | 1.51 | 26.8 | 20.8 | 22.57 | 4.23 | 73.1 | 73.3 | 75.26 | -2.16 | 19.2 |  | 10.822 | 8.378 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.1 | 18.0642 | 15.3048 | 4.7952 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.34669 |  | 0.335 | 0.01169 | 14.7 | 9.1 | 9.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20 | 20 | 11.6618 | 8.3382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 13.6 | 20.5 | 11.153 | 2.447 | 62 | 61 | 68.942 | -6.942 | 8.4 |  | 20.747 | -12.347 | 85.3 | 94.5377 | 94.3781 | -9.078 | 91.2 | 96.0371 | 99.468 | -8.268 | 15.4 | 8.0625 | 5.6448 | 9.7553 | 9.9 | 6.4334 | 5.58 | 4.32 | 50 |  | 39.5 | 10.5 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 10.4 | 1.9 | 3.378 | 7.022 | 253 |  | 247.608 | 5.392 | 13.2 |  | 10.108 | 3.092 | 139.2 |  | 107.179 | 32.021 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 109.2 | 121 | -1 | 136.2 | 120.8 | 123.27 | 12.93 | 108.3 |  | 80.686 | 27.614 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 14.6 |  | 10.175 | 4.425 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20.39 | 20.39 | -2.89 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 15:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 301.6 | 311.0791 | 448.8503 | -147.2503 | 96.1 | 101.2979 | 146.1609 | -50.0609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 64.7883 | 25.2117 | 157.9 | 167.9432 | 153.5969 | 4.3031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 104.8 | 196.9388 | 196.9388 | -92.1388 | 197.6 | 199.4779 | 199.4779 | -1.8779 |  |  |  | 0 | 84.6 | 205.216 | 205.216 | -120.616 |  |  |  | 0 | 78.9 | 80.3299 |  | 78.9 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.067 | 164.0671 | 3.3329 | 9.9 | 5.1383 | 5.1383 | 4.7617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 9.9564 | 9.9564 | 4.0436 | 80.5 | 50.08 | 57.2852 | 23.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 91.1832 | 91.1831 | 5.3169 | 22.6 | 41.4364 |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 330.3 | 327.5677 |  | 330.3 | 49 | 65.1207 | 60.8821 | -11.8821 | 142.9 | 149.9872 | 149.9872 | -7.0872 | 32 | 35.072 | 20.7692 | 11.2308 | 14 | 14.0634 | 14.0634 | -0.06336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 27.2157 | 27.2157 | 1.9843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.2 | 33.3647 | 33.3647 | -1.1647 | 42.7 | 41.1947 | 41.1947 | 1.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 80.7649 | 82.05 | 3.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35.8978 | 44.4115 | -8.6115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 119.2734 | 8.3266 | 155.5 | 170.94 | 170.94 | -15.44 | 155.3 | 170.94 | 170.94 | -15.64 | 156 | 170.94 | 170.94 | -14.94 | 238.3 | 257.18 | 257.18 | -18.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 16 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.63189 | 0.63189 | 0.16811 | 186.8 | 148.2024 | 178.1668 | 8.6332 | 75.4 | 57.3485 | 69.2032 | 6.1968 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 61 | 58.7447 | 63.1959 | -2.1959 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0894 | 153.1257 | -12.4257 | 141.8 | 151.0894 | 153.1257 | -11.3257 | 147 | 151.5432 | 153.5855 | -6.5855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77.2 | 103.5555 | 103.5555 | -26.3555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 3.3 |  | 3.2433 | 0.05668 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | 0.1 |  | 0.551 | -0.451 | 110.1 | 88.4 | 96.513 | 13.587 | 79.6 |  | 66.334 | 13.266 | 8.6 | 3.13 | 3.13 | 5.47 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 18.1 | 19.4364 | 8.5666 | 9.5334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.8886 | 0.61139 | 211.6 |  | 132.621 | 78.979 | 1.5 | 0.99997 | 0.99999 | 0.50001 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15.3 | 19 | 9.8154 | 5.4847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 13.2 |  | 12.058 | 1.142 | 17.5 |  | 15.135 | 2.365 | 26.7 | 21.3 | 22.23 | 4.47 | 72.9 | 73.1 | 74.75 | -1.85 | 16.7 |  | 7.497 | 9.203 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 18.6997 | 18.9972 | 1.2028 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.18216 |  | 0.303 | -0.12084 | 14.1 | 9.1 | 9.1 | 5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 13.7 | 20.9 | 10.571 | 3.129 | 61.1 | 60.6 | 68.625 | -7.525 | 7.9 |  | 14.892 | -6.992 | 87.4 | 94.0829 | 97.1384 | -9.7384 | 92.6 | 95.3828 | 99.3454 | -6.7454 | 15.1 | 8.521 | 4.0875 | 11.0125 | 10.9 | 7.0292 | 4.3805 | 6.5195 | 12.92 |  | 36.59 | -23.67 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 6.6 | 1.8 | 3.264 | 3.336 | 253 |  | 246.752 | 6.248 | 12.2 |  | 8.503 | 3.697 | 135 |  | 90.442 | 44.558 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124 | 115.2 | 122.69 | 1.31 | 143.2 | 123.6 | 125 | 18.2 | 104.6 |  | 69.802 | 34.798 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 11.5 |  | 7.874 | 3.626 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20.39 | 20.39 | -2.89 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 16:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 380.2 | 344.4321 | 448.8503 | -68.6503 | 124.6 | 112.1588 | 146.1609 | -21.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 76.7982 | 12.7018 | 155.1 | 168.0384 | 153.7922 | 1.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 104.8 | 196.9388 | 196.9388 | -92.1388 | 198.5 | 199.4779 | 199.4779 | -0.97789 |  |  |  | 0 | 84.4 | 205.216 | 205.216 | -120.816 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3305 |  | 80.5 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.0671 | 2.8329 | 9.7 | 5.1383 | 5.1383 | 4.5617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 9.9564 | 9.9564 | 4.2436 | 80.5 | 54.5035 | 112.3857 | -31.8857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 91.4042 | 91.4041 | 4.5959 | 22.8 | 52.8112 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 332.8 | 326.8904 |  | 332.8 | 49 | 65.1207 | 60.8821 | -11.8821 | 150.2 | 149.9872 | 149.9872 | 0.21279 | 32.3 | 35.072 | 20.7692 | 11.5308 | 13.8 | 14.0634 | 14.0634 | -0.26336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 29 | 27.2157 | 27.2157 | 1.7843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32 | 33.3647 | 33.3647 | -1.3647 | 48.9 | 41.1947 | 41.1947 | 7.7054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 85.4656 | 85.4826 | -0.18258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35.9443 | 45.2653 | -9.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 166 | 170.94 | 170.94 | -4.94 | 163.4 | 170.94 | 170.94 | -7.54 | 174.6 | 170.94 | 170.94 | 3.66 | 246.1 | 257.18 | 257.18 | -11.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 16 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.63189 | 0.63189 | -0.03189 | 216.8 | 148.2028 | 178.1669 | 38.6332 | 50.9 | 57.3554 | 69.2032 | -18.3032 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 60.6 | 58.7446 | 63.196 | -2.596 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 151.0926 | 153.1257 | -12.2257 | 142.5 | 151.0926 | 153.1257 | -10.6257 | 147.4 | 151.5463 | 153.5855 | -6.1855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77.1 | 103.5555 | 103.5555 | -26.4555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 3.3 |  | 3.2433 | 0.05668 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 0.1 |  | 0.398 | -0.298 | 111.5 | 88.8 | 95.203 | 16.297 | 80.8 |  | 57.223 | 23.577 | 8.8 | 2.832 | 2.832 | 5.968 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 18.1 | 19.4364 | 8.5666 | 9.5334 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 151.7 |  | 78.383 | 73.317 | 1.5 | 0.99997 | 0.99999 | 0.50001 | 1.8 | 2.66 | 2.66 | -0.86 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14.6 | 19 | 9.8154 | 4.7847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 9.1 |  | 10.772 | -1.672 | 11.5 |  | 13.953 | -2.453 | 26.3 | 21.8 | 21.83 | 4.47 | 71.8 | 72.3 | 74.2 | -2.4 | 16.4 |  | 3.972 | 12.428 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 19.7881 | 19.792 | 0.408 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.13762 |  | 0.262 | -0.12438 | 13.7 | 9.1 | 9.1 | 4.6 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 15.4 | 19.9 | 9.884 | 5.516 | 59.7 | 59.2 | 69.057 | -9.357 | 13.8 |  | 10.244 | 3.556 | 83.5 | 92 | 97.1758 | -13.6758 | 85 | 93.5 | 99.383 | -14.383 | 11.7 | 8.5 | 4.0909 | 7.6091 | 8.4 | 7.3 | 4.3843 | 4.0157 | 12.35 |  | 29.23 | -16.88 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 10.4 | 1.9 | 3.207 | 7.193 | 162.9 |  | 240.384 | -77.484 | 10 |  | 6.02 | 3.98 | 57.2 |  | 69.219 | -12.019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 120.7 | 124.47 | -0.17 | 132.3 | 125.6 | 126.1 | 6.2 | 46.1 |  | 52.282 | -6.182 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 5 |  | 2.188 | 2.812 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 16:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 377.8 | 367.0824 | 448.8503 | -71.0503 | 121.2 | 119.5345 | 146.1609 | -24.9609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 76.7981 | 13.0019 | 153.2 | 167.8108 | 153.4017 | -0.20172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 202.4 | 196.9388 | 196.9388 | 5.4612 | 197.8 | 199.4779 | 199.4779 | -1.6779 |  |  |  | 0 | 85 | 205.216 | 205.216 | -120.216 |  |  |  | 0 | 179.7 | 81.1766 |  | 179.7 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.067 | 164.0671 | 3.0329 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 9.9564 | 9.9564 | 4.4436 | 101.3 | 90.9947 | 56.6636 | 44.6364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 90.7342 | 90.7341 | 4.9659 | 81.3 | 59.9683 |  | 81.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.4 | 327.1016 | 176.1405 | 195.2595 | 50.2 | 65.1207 | 60.8821 | -10.6821 | 146.3 | 149.9872 | 149.9872 | -3.6872 | 32.8 | 35.072 | 20.7692 | 12.0308 | 13.8 | 14.0634 | 14.0634 | -0.26336 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 0 |  | 44.353 | -44.353 | 29 | 27.2157 | 27.2157 | 1.7843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 41 | 41.1947 | 41.1947 | -0.19465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4816 | 47.6423 | 37.5577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 38.3447 | 45.2653 | -9.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 111.6047 | 15.6953 | 158.4 | 170.94 | 170.94 | -12.54 | 158.6 | 170.94 | 170.94 | -12.34 | 158.9 | 170.94 | 170.94 | -12.04 | 246.5 | 257.18 | 257.18 | -10.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 190.9 | 148.1965 | 125.5749 | 65.3251 | 50.9 | 57.9373 | 72.2621 | -21.3621 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 59.9 | 58.747 | 66.3017 | -6.4017 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.1249 | 153.1257 | -10.9257 | 142.8 | 153.1249 | 153.1257 | -10.3257 | 147.5 | 153.5847 | 153.5855 | -6.0855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76.8 | 103.5555 | 103.5555 | -26.7555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 3.3 |  | 3.2433 | 0.05668 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 2 | 0.1 |  | 0.343 | -0.243 | 118.3 | 85.3 | 94.143 | 24.157 | 78 |  | 37.357 | 40.643 | 0.9 | 3.043 | 3.043 | -2.143 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 18.2 | 19.4364 | 8.5666 | 9.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 51.9 |  | 31.183 | 20.717 | 1.5 | 0.99997 | 0.99999 | 0.50001 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14.4 | 19 | 9.8154 | 4.5846 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 8.2 |  | 8.926 | -0.726 | 12.5 |  | 11.932 | 0.568 | 25.1 | 22 | 21.48 | 3.62 | 71.3 | 69.7 | 72.75 | -1.45 | 5.2 |  | 1.02 | 4.18 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 19.7918 | 11.0307 | 9.1692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.08278 |  | 0.203 | -0.12022 | 13.3 | 9.1 | 9.1 | 4.2 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.4 | 17.7 | 9.759 | 8.641 | 51.8 | 57.9 | 68.175 | -16.375 | 7.2 |  | 6.138 | 1.062 | 69.8 | 86.7 | 104.66 | -34.86 | 88 | 88.7 | 106.88 | -18.88 | 12.3 | 7.9 | 6.81 | 5.49 | 8.2 | 6.9 | 7.23 | 0.97 | 20.52 |  | 21.87 | -1.35 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 2.8 | 2.5 | 3.579 | -0.779 | 74.8 |  | 196.497 | -121.697 | 7 |  | 3.219 | 3.781 | 110 |  | 45.127 | 64.873 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 124 | 124.86 | -2.26 | 124 | 125.2 | 125.59 | -1.59 | 81.8 |  | 32.398 | 49.402 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 4.2 |  | 0.129 | 4.071 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 17:00 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 429.9 | 392.8896 | 448.8503 | -18.9503 | 135.3 | 127.9382 | 146.1609 | -10.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 76.7982 | 13.5018 | 156.9 | 167.7881 | 153.6272 | 3.2728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 200.7 | 196.9388 | 196.9388 | 3.7612 | 198.3 | 199.4779 | 199.4779 | -1.1779 |  |  |  | 0 | 133.8 | 205.216 | 205.216 | -71.416 |  |  |  | 0 | 137.4 | 137.9233 | 80.3296 | 57.0704 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.067 | 164.0671 | 3.4329 | 9.3 | 5.1383 | 5.1383 | 4.1617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 9.9564 | 9.9564 | 4.4436 | 101.7 | 141.8615 | 58.1202 | 43.5797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 91.1093 | 91.1092 | 5.4908 | 81.6 | 96.1088 | 30.3608 | 51.2392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 329.4 | 324.9605 | 181.2041 | 148.1959 | 49.5 | 65.1207 | 60.8821 | -11.3821 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 31.7 | 35.072 | 20.7692 | 10.9308 | 14.2 | 14.0634 | 14.0634 | 0.13664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 109.8 | 110.482 | 110.482 | -0.68202 | 0 |  | 37.9006 | -37.9006 | 29.3 | 27.2157 | 27.2157 | 2.0843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.2 | 33.3647 | 33.3647 | -1.1647 | 59.8 | 41.1947 | 41.1947 | 18.6054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4822 | 51.2359 | 34.2641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 37.6012 | 45.2653 | -0.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 125.9097 | 1.7903 | 166.1 | 170.94 | 170.94 | -4.84 | 164 | 170.94 | 170.94 | -6.94 | 172.4 | 170.94 | 170.94 | 1.46 | 251.7 | 257.18 | 257.18 | -5.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 222.9 | 148.2024 | 125.8481 | 97.0519 | 55.9 | 59.0103 | 76.837 | -20.937 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 60 | 58.9242 | 66.2105 | -6.2105 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.1255 | 153.1257 | -11.0257 | 142.8 | 153.1255 | 153.1257 | -10.3257 | 147.5 | 153.5853 | 153.5855 | -6.0855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 206.4908 | 206.4908 | -34.1908 | 83.8 | 103.5555 | 103.5555 | -19.7555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 3.3 |  | 3.2433 | 0.05668 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 0 |  | 0.238 | -0.238 | 120.5 | 82.5 | 93.166 | 27.334 | 30.3 |  | 17.078 | 13.222 | 2.5 | 3.422 | 3.422 | -0.922 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.4364 | 8.5666 | 9.9334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 27.5 |  | 14.56 | 12.94 | 1.5 | 0.99997 | 0.99999 | 0.50001 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14.6 | 19 | 9.8154 | 4.7847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 4.2 |  | 5.013 | -0.813 | 5.9 |  | 7.767 | -1.867 | 24.9 | 22.1 | 21.14 | 3.76 | 74.2 | 67.3 | 71.02 | 3.18 | 5.5 |  | 0.007 | 5.493 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7919 | 11.8628 | 8.3372 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.11581 |  | 0.144 | -0.02819 | 13.6 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 16.2 | 15.7 | 9.822 | 6.378 | 52.4 | 56.2 | 66.856 | -14.456 | 25.7 |  | 3.293 | 22.407 | 72.8 | 80.4 | 104.66 | -31.86 | 87.8 | 83.2 | 106.88 | -19.08 | 12.9 | 7.2 | 6.81 | 6.09 | 7.5 | 6.3 | 7.23 | 0.27 | 11.66 |  | 14.43 | -2.77 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 5.5 | 3 | 4.095 | 1.405 | 39.5 |  | 98.601 | -59.101 | 3.1 |  | 1.63 | 1.47 | 22.4 |  | 23.459 | -1.059 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.9 | 124.3 | 124.78 | -2.88 | 117.6 | 124.6 | 124.56 | -6.96 | 21.5 |  | 17.36 | 4.14 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 2.1 |  |  | 2.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 17:30 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 429.2 | 412.8204 | 448.8503 | -19.6503 | 135.9 | 134.4283 | 146.1609 | -10.2609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 76.7982 | 13.7019 | 155.4 | 153.9327 | 153.7619 | 1.6381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 177.2396 | 177.2396 | -135.2396 | 202.3 | 196.9388 | 196.9388 | 5.3612 | 200.3 | 199.4779 | 199.4779 | 0.82211 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.216 | 205.216 | -0.71602 |  |  |  | 0 | 82.3 | 179.8473 | 80.3296 | 1.9704 | 10 | 8.8878 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 9.2 | 5.1383 | 5.1383 | 4.0617 | 6.6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.7795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 9.9564 | 9.9564 | 4.5436 | 101.5 | 73.4712 | 98.1544 | 3.3456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 91.9248 | 91.9248 | 4.3752 | 81.4 | 41.1947 | 77.9135 | 3.4865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 340.6 | 380.6675 | 182.1949 | 158.4051 | 49.2 | 53.6103 | 60.8821 | -11.6821 | 150.6 | 149.9872 | 149.9872 | 0.61279 | 32.7 | 35.072 | 20.7692 | 11.9308 | 14.4 | 14.0634 | 14.0634 | 0.33664 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 0 |  | 41.5618 | -41.5618 | 28.8 | 27.2157 | 27.2157 | 1.5843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32 | 33.3647 | 33.3647 | -1.3647 | 50.7 | 41.1947 | 41.1947 | 9.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 80.4904 | 58.6637 | 26.7363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2636 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 128.2304 | -0.63037 | 167.4 | 170.94 | 170.94 | -3.54 | 165.2 | 170.94 | 170.94 | -5.74 | 171.5 | 170.94 | 170.94 | 0.56 | 253.4 | 257.18 | 257.18 | -3.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 216.1 | 145.4455 | 122.1869 | 93.9131 | 59.1 | 59.2805 | 79.9332 | -20.8332 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 62 | 59.6653 | 67.4333 | -5.4333 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 153.1257 | -10.5257 | 143.3 | 153.1257 | 153.1257 | -9.8257 | 147.3 | 153.5855 | 153.5855 | -6.2855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 146.52 | 206.4908 | 0.70915 | 98.9 | 73.48 | 103.5555 | -4.6555 | 4 | 2.0777 | 3.0915 | 0.90846 | 3.3 |  | 3.2433 | 0.05668 | 9 | 5.7 | 5.7 | 3.3 | 0 |  | 0.082 | -0.082 | 118.5 | 103.85 | 94.121 | 24.379 | 19.1 |  | 4.674 | 14.426 | 1.9 | 2.927 | 2.927 | -1.027 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.4364 | 8.5666 | 9.9334 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 17.7 |  | 5.489 | 12.211 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14.6 | 19 | 9.8154 | 4.7847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 3.4 |  | 1.204 | 2.196 | 4.1 |  | 3.319 | 0.781 | 25.6 | 24.55 | 21.08 | 4.52 | 69.2 | 63.03 | 69.83 | -0.63 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 18.6361 | 13.5826 | 6.6174 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.08854 |  | 0.093 | -0.00446 | 14 | 9.1 | 9.1 | 4.9 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 13.5 | 12.71 | 9.677 | 3.823 | 57.2 | 51.74 | 65.508 | -8.308 | 14.4 |  | 0.991 | 13.409 | 72.3 | 83.71 | 104.66 | -32.36 | 94.8 | 95.17 | 106.88 | -12.08 | 13.2 | 5.8 | 6.81 | 6.39 | 7.4 | 5 | 7.23 | 0.17 | 41.36 |  | 7 | 34.36 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 4.1 | 3 | 3.782 | 0.318 | 21.8 |  | 29.125 | -7.325 | 1 |  | 0.705 | 0.295 | 23.7 |  | 6.555 | 17.145 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118 | 107.39 | 124.48 | -6.48 | 113.1 | 114.51 | 123.39 | -10.29 | 21.2 |  | 4.602 | 16.598 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 1.5 |  |  | 1.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 18:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 430.2 | 440.98 | 448.8503 | -18.6503 | 144.1 | 143.5981 | 146.1609 | -2.0609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 59.2143 | 30.7857 | 155.3 | 153.5423 | 153.4017 | 1.8983 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 104.8 | 177.2396 | 177.2396 | -72.4396 | 202.4 | 196.9388 | 196.9388 | 5.4612 | 199.8 | 199.4779 | 199.4779 | 0.32211 |  |  |  | 0 | 204.9 | 205.216 | 205.216 | -0.31602 |  |  |  | 0 | 88 | 190.4637 | 80.3296 | 7.6704 | 10 | 8.8878 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 9.3 | 5.1383 | 5.1383 | 4.1617 | 7 | 2.8205 | 2.8205 | 4.1795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.4 | 9.9564 | 9.9564 | 4.4436 | 101.8 | 97.2825 | 111.9946 | -10.1946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 94.3128 | 94.313 | 1.987 | 81.1 | 41.1947 |  | 81.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.1 | 372.7337 | 155.6648 | 146.4352 | 48.7 | 53.6103 | 60.8821 | -12.1821 | 145.4 | 149.9872 | 149.9872 | -4.5872 | 33.8 | 35.072 | 20.7692 | 13.0308 | 14.4 | 14.0634 | 14.0634 | 0.33664 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  | 18 | -18 | 29.1 | 27.2157 | 27.2157 | 1.8843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32 | 33.3647 | 33.3647 | -1.3647 | 44 | 41.1947 | 41.1947 | 2.8053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 |  | 53.0556 | 32.3444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 27.4083 | 44.8547 | -0.15472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 97.7839 | 29.9161 | 159.9 | 170.94 | 170.94 | -11.04 | 160.4 | 170.94 | 170.94 | -10.54 | 159.6 | 170.94 | 170.94 | -11.34 | 244.8 | 257.18 | 257.18 | -12.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 192.5 | 145.2112 | 145.2111 | 47.2889 | 49.9 | 62.2669 | 65.2661 | -15.3661 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 62 | 60.0684 | 59.7435 | 2.2565 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 153.1257 | -10.5257 | 143.1 | 153.1257 | 153.1257 | -10.0257 | 147.7 | 153.5855 | 153.5855 | -5.8855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 3.9 | 2.0777 | 3.0915 | 0.80846 | 3.3 |  | 3.2433 | 0.05668 | 9.4 | 5.7 | 5.7 | 3.7 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 118.6 | 100.17 | 95.72 | 22.88 | 7.1 |  | 1.047 | 6.053 | 0.6 | 2.14 | 2.14 | -1.54 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.4364 | 8.5666 | 9.8334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.5259 | 0.97405 | 16.9 |  | 1.684 | 15.216 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14.6 | 19 | 9.8154 | 4.7847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0.6 |  | 0.258 | 0.342 | 0.6 |  | 1.172 | -0.572 | 25.5 | 22.93 | 21.1 | 4.4 | 72.5 | 60.81 | 68.82 | 3.68 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 |  | 12.2841 | 7.9159 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.03669 |  | 0.041 | -0.00431 | 14 | 9.1 | 9.1 | 4.9 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 14.2 | 11.63 | 9.464 | 4.736 | 58.8 | 50.19 | 64.149 | -5.349 | 3 |  | 0.192 | 2.808 | 72.8 | 78.78 | 104.66 | -31.86 | 94.5 | 89.92 | 106.88 | -12.38 | 11.1 | 4.6 | 6.81 | 4.29 | 8.6 | 3.8 | 7.23 | 1.37 | 21.93 |  | 3.64 | 18.29 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 1.7 | 2.9 | 3.194 | -1.494 | 22.5 |  | 7.862 | 14.638 | 0.9 |  | 0.243 | 0.657 | 13.7 |  | 1.661 | 12.039 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.3 | 99.48 | 124.11 | -11.81 | 103.2 | 103.98 | 122.19 | -18.99 | 14.4 |  | 1.196 | 13.204 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0.5 |  |  | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 18:30 | 197.5 | 203.4014 | 203.4014 | -5.9014 | 419 | 446.8222 | 448.8503 | -29.8503 | 136.3 | 145.5005 | 146.1609 | -9.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 76.7982 | 11.7019 | 152.5 | 153.7375 | 153.5969 | -1.0969 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 104.8 | 177.2396 | 177.2396 | -72.4396 | 202.9 | 196.9388 | 196.9388 | 5.9612 | 201.1 | 199.4779 | 199.4779 | 1.6221 |  |  |  | 0 | 206 | 205.216 | 205.216 | 0.78398 |  |  |  | 0 | 233.2 | 221.6307 | 117.3553 | 115.8447 | 9.7 | 8.8878 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 8.5 | 5.1383 | 5.1383 | 3.3617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 | 4.6 |  | 16.8081 | -12.2081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 137.6 | 127.0176 | 142.4441 | -4.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.3 | 96.8962 | 96.8959 | 1.4041 | 81.6 | 41.1947 | 66.9511 | 14.6489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.8 | 385.8508 | 186.0825 | 214.7175 | 47.6 | 53.6103 | 60.8821 | -13.2821 | 140.8 | 149.9872 | 149.9872 | -9.1872 | 31 | 35.072 | 20.7692 | 10.2308 | 15.6 | 14.0634 | 14.0634 | 1.5366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 87.2 | 87.7736 | 87.7736 | -0.57357 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 27.2157 | 27.2157 | 1.0843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 37.6 | 41.1947 | 41.1947 | -3.5947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 81.5333 | 62.64 | 21.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 119.2734 | 6.6266 | 165.4 | 170.94 | 170.94 | -5.54 | 165.4 | 170.94 | 170.94 | -5.54 | 167.9 | 170.94 | 170.94 | -3.04 | 254.5 | 257.18 | 257.18 | -2.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.63189 | 0.63189 | 0.16811 | 176.6 | 145.2113 | 145.2111 | 31.3889 | 46.9 | 55.6548 | 55.6546 | -8.7546 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 61.4 | 59.7435 | 59.7435 | 1.6565 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 153.1257 | -10.5257 | 143.5 | 153.1257 | 153.1257 | -9.6257 | 147.4 | 153.5855 | 153.5855 | -6.1855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2091 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 | 3.7 | 2.0777 | 3.0915 | 0.60846 | 3.6 |  | 3.2433 | 0.35668 | 9.1 | 5.7 | 5.7 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 96.79 | 95.734 | 25.466 | 0 |  | 0.056 | -0.056 | 0 | 1.658 | 1.658 | -1.658 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.4364 | 8.5666 | 11.3334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.5 |  | 0.099 | 1.401 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27404 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14.6 | 19 | 9.8154 | 4.7847 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 28.9 | 21.45 | 21.11 | 7.79 | 75.4 | 58.06 | 66.21 | 9.19 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 18.8776 | 14.5032 | 5.6968 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.00421 |  | 0.001 | 0.00321 | 14.7 | 9.1 | 9.1 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 20 | 11.6618 | 8.3382 | 20.1 | 20 | 15.5491 | 4.5509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 13.4 | 10.26 | 8.95 | 4.45 | 49.8 | 48.59 | 61.61 | -11.81 | 0 |  | 0.007 | -0.007 | 65.7 | 74.25 | 94.75 | -29.05 | 103.2 | 85.11 | 99.84 | 3.36 | 8.7 | 4 | 5.995 | 2.705 | 7.5 | 3.3 | 5.93 | 1.57 | 0 |  | 0.28 | -0.28 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 2.2 | 2.721 | -2.721 | 0 |  | 0.544 | -0.544 | 0.1 |  | 0.031 | 0.069 | 0.4 |  | 0.101 | 0.299 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.8 | 92.13 | 121.99 | -11.19 | 104 | 94.21 | 117.32 | -13.32 | 0.5 |  | 0.061 | 0.439 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 5.4 | 11 | 11 | -5.6 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 19:00 | 200.9 | 203.4014 | 203.4014 | -2.5014 | 429.2 | 448.8503 | 448.8503 | -19.6503 | 137.8 | 146.1609 | 146.1609 | -8.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 76.7982 | 13.0018 | 154.9 | 153.7375 | 153.5969 | 1.3031 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 135.5 | 177.2396 | 177.2396 | -41.7396 | 203.6 | 196.9388 | 196.9388 | 6.6612 | 200.7 | 199.4779 | 199.4779 | 1.2221 |  |  |  | 0 | 206.2 | 205.216 | 205.216 | 0.98398 |  |  |  | 0 | 282.7 | 321.2434 | 267.1045 | 15.5955 | 9.9 | 8.8878 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 9.1 | 5.1383 | 5.1383 | 3.9617 | 6.2 | 2.8205 | 2.8205 | 3.3795 | 11.3 |  | 16.8081 | -5.5081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 14.9339 | 14.9339 | -0.53392 | 139.1 | 142.4441 | 142.4441 | -3.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 95.3081 | 95.3081 | 6.8919 | 158.7 | 155.5872 | 190.9789 | -32.2789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410.5 | 407.3846 | 216.2071 | 194.2929 | 48.2 | 53.6103 | 60.8821 | -12.6821 | 151.5 | 151.3625 | 149.9872 | 1.5128 | 32.3 | 35.072 | 20.7692 | 11.5308 | 15.6 | 14.0634 | 14.0634 | 1.5366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 87.2 | 87.7736 | 87.7736 | -0.57357 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 27.2157 | 27.2157 | 1.6843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 108.5 | 68.999 | 41.1947 | 67.3054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4826 | 62.6401 | 22.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2653 | 45.2653 | 1.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 123.6106 | 3.8894 | 169.4 | 170.94 | 170.94 | -1.54 | 166.9 | 170.94 | 170.94 | -4.04 | 171.5 | 170.94 | 170.94 | 0.56 | 254.6 | 257.18 | 257.18 | -2.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.63189 | 0.63189 | 0.16811 | 201.9 | 167.496 | 145.2112 | 56.6889 | 46 | 71.217 | 65.2661 | -19.2661 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 61 | 63.9523 | 59.7435 | 1.2565 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 153.1257 | 153.1257 | -10.0257 | 143.8 | 153.1257 | 153.1257 | -9.3257 | 148.1 | 153.5855 | 153.5855 | -5.4855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 3.7 | 2.0777 | 3.0915 | 0.60846 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 9.1 | 5.7 | 5.7 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 94.28 | 95.218 | 25.582 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.278 | 1.278 | -1.278 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14.5 | 19 | 9.8154 | 4.6847 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 20.36 | 21.11 | 8.49 | 79.5 | 56.99 | 63.06 | 16.44 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.792 | 14.5032 | 5.6968 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 10.4 | 9.26 | 8.337 | 2.063 | 49.2 | 46.8 | 58.678 | -9.478 | 0 |  |  | 0 | 79.7 | 70.93 | 94.75 | -15.05 | 105.3 | 81.6 | 99.84 | 5.46 | 12 | 3.5 | 5.995 | 6.005 | 6 | 2.9 | 5.93 | 0.07 | 0 |  | 0.14 | -0.14 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.6 | 2.286 | -2.286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.3 | 86.45 | 119.29 | 1.01 | 99.1 | 86.73 | 111.23 | -12.13 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 19:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 429.2 | 448.8503 | 448.8503 | -19.6503 | 136.7 | 146.1609 | 146.1609 | -9.4609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 76.7982 | 13.3018 | 155.3 | 153.7376 | 153.597 | 1.703 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 181.2 | 177.2396 | 177.2396 | 3.9604 | 202.5 | 196.9388 | 196.9388 | 5.5612 | 201.9 | 199.4779 | 199.4779 | 2.4221 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.216 | 205.216 | 1.384 |  |  |  | 0 | 231.2 | 369.433 | 438.1518 | -206.9518 | 10.2 | 8.8878 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.0671 | 4.9329 | 9.2 | 5.1383 | 5.1383 | 4.0617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 11.3 |  | 16.8081 | -5.5081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9339 | 14.9339 | -0.43392 | 138.9 | 142.4441 | 142.4441 | -3.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 93.2533 | 93.2533 | 8.0467 | 157.1 | 178.2833 | 220.695 | -63.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.5 | 415.673 | 228.6783 | 191.8217 | 47.5 | 53.6103 | 60.8821 | -13.3821 | 150.1 | 149.9872 | 149.9872 | 0.11279 | 32.5 | 35.072 | 20.7692 | 11.7308 | 15.2 | 14.0634 | 14.0634 | 1.1366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 0 |  | 24.7168 | -24.7168 | 29 | 27.2157 | 27.2157 | 1.7843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32 | 33.3647 | 33.3647 | -1.3647 | 126.4 | 101.069 | 26.7765 | 99.6235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4826 | 73.9982 | 11.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.9347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8383 | -5.4383 | 169.2 | 181.467 | 170.94 | -1.74 | 166.9 | 181.467 | 170.94 | -4.04 | 200.5 | 181.467 | 170.94 | 29.56 | 262.8 | 273.0179 | 257.18 | 5.62 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.63189 | 0.63189 | 0.16811 | 211.4 | 179.0546 | 118.5747 | 92.8253 | 46.5 | 80.3937 | 78.6668 | -32.1668 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 61 | 66.6195 | 68.6397 | -7.6397 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.1257 | 153.1257 | -10.1257 | 143.7 | 153.1257 | 153.1257 | -9.4257 | 147.8 | 153.5855 | 153.5855 | -5.7855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 4.3 | 2.0777 | 3.0915 | 1.2085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 121.3 | 93.12 | 94.388 | 26.912 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 | -1.045 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16 | 19 | 9.8154 | 6.1847 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 20.18 | 21 | 7.2 | 76.9 | 56.48 | 61.38 | 15.52 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 19.792 | 17.133 | 3.067 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 9.3 | 8.38 | 7.641 | 1.659 | 53.6 | 44.88 | 54.197 | -0.597 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 69.94 | 74.96 | 0.24 | 104.1 | 81.05 | 81.51 | 22.59 | 11.5 | 3.6 | 4.725 | 6.775 | 7.2 | 2.8 | 4.79 | 2.41 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.4 | 2.025 | -2.025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 79.72 | 103.28 | 5.42 | 90.6 | 79.09 | 95.3 | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 20:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 428.2 | 448.8503 | 448.8503 | -20.6503 | 137.2 | 146.1609 | 146.1609 | -8.9609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 76.7982 | 13.2018 | 153.3 | 153.9326 | 153.792 | -0.49202 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 179.9 | 177.2396 | 177.2396 | 2.6604 | 202.5 | 196.9388 | 196.9388 | 5.5612 | 200.7 | 199.4779 | 199.4779 | 1.2221 |  |  |  | 0 | 206 | 205.216 | 205.216 | 0.78398 |  |  |  | 0 | 235.6 | 385.9251 | 484.4712 | -248.8712 | 10.3 | 8.8878 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.0671 | 164.0671 | 4.4329 | 9.2 | 5.1383 | 5.1383 | 4.0617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 11.3 |  | 16.8081 | -5.5081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 14.9339 | 14.9339 | -0.53392 | 138.7 | 142.4441 | 142.4441 | -3.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 92.5158 | 92.5159 | 7.5841 | 157.1 | 188.4107 | 220.695 | -63.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 422.2 | 417.4765 | 228.6783 | 193.5217 | 48 | 53.6103 | 60.8821 | -12.8821 | 149.8 | 149.9872 | 149.9872 | -0.18721 | 32.7 | 35.072 | 20.7692 | 11.9308 | 15.2 | 14.0634 | 14.0634 | 1.1366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 20.2 |  | 33.4694 | -13.2694 | 29 | 27.2157 | 27.2157 | 1.7843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 127.3 | 101.069 | 20.5973 | 106.7027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4826 | 84.1314 | 1.0686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8383 | -5.3384 | 169 | 180.935 | 170.94 | -1.94 | 166.6 | 180.935 | 170.94 | -4.34 | 199.9 | 180.935 | 170.94 | 28.96 | 263.1 | 272.2175 | 257.18 | 5.92 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.63189 | 0.63189 | 0.16811 | 213.1 | 179.0546 | 76.1958 | 136.9042 | 66.2 | 82.2909 | 93.0341 | -26.8341 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 60.9 | 67.7217 | 72.3739 | -11.4739 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.1257 | 153.1257 | -10.9257 | 142.9 | 153.1257 | 153.1257 | -10.2257 | 147.1 | 153.5855 | 153.5855 | -6.4855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 4.3 | 2.0777 | 3.0915 | 1.2085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 11.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 121.4 | 90.56 | 93.452 | 27.948 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.861 | 0.861 | -0.861 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 8.5666 | 11.5334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16 | 19 | 9.8154 | 6.1847 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 19.79 | 20.85 | 7.25 | 77.3 | 55.99 | 60.18 | 17.12 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.792 | 19.4792 | 0.72084 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 8.7 | 7.91 | 6.918 | 1.782 | 59 | 43.51 | 49.199 | 9.801 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 67.76 | 74.96 | -8.76 | 97.3 | 79.84 | 81.51 | 15.79 | 10.3 | 3.8 | 4.725 | 5.575 | 4.6 | 2.7 | 4.79 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.1 | 1.82 | -1.82 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.4 | 64.93 | 82.84 | 5.56 | 64.7 | 62.28 | 76.08 | -11.38 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 20:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 430.5 | 448.8503 | 448.8503 | -18.3503 | 137.5 | 146.1609 | 146.1609 | -8.6609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 76.7982 | 14.0018 | 152.5 | 153.7375 | 153.4018 | -0.90182 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 180.7 | 177.2396 | 177.2396 | 3.4604 | 203.1 | 196.9388 | 196.9388 | 6.1612 | 200.8 | 199.4779 | 199.4779 | 1.3221 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.216 | 205.216 | 3.384 |  |  |  | 0 | 238.6 | 398.0593 | 503.6166 | -265.0166 | 10.2 | 8.8878 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 11.3 |  | 16.8081 | -5.5081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 139.1 | 142.4441 | 142.4441 | -3.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 91.762 | 91.762 | 8.838 | 157.3 | 189.5963 | 220.695 | -63.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.8 | 415.9638 | 228.6783 | 193.1217 | 47.4 | 53.6103 | 60.8821 | -13.4821 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 33.1 | 35.072 | 20.7692 | 12.3308 | 15.2 | 14.0634 | 14.0634 | 1.1366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 182.8 | 185.8204 | 185.8204 | -3.0204 | 183.5 | 185.8204 | 185.8204 | -2.3204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 20.3 |  | 18 | 2.3 | 29.3 | 27.2157 | 27.2157 | 2.0843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.1 | 33.3647 | 33.3647 | -1.2647 | 133.4 | 101.069 | 20.5973 | 112.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4826 | 84.1674 | 1.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2653 | 45.2653 | 1.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8383 | -5.0384 | 169.7 | 180.369 | 170.94 | -1.24 | 167.6 | 180.369 | 170.94 | -3.34 | 200.8 | 180.369 | 170.94 | 29.86 | 263.6 | 271.366 | 257.18 | 6.42 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.63189 | 0.63189 | 0.16811 | 222 | 179.0546 | 85.0128 | 136.9872 | 68.6 | 81.7786 | 95.2903 | -26.6903 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 60.9 | 67.9415 | 72.3739 | -11.4739 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5257 | 142.2 | 153.1257 | 153.1257 | -10.9257 | 147.9 | 153.5855 | 153.5855 | -5.6855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 6.2 | 2.0777 | 3.0915 | 3.1085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 11 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 118 | 88.01 | 88.626 | 29.374 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.725 | 0.725 | -0.725 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 0.99999 | 0.40001 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16 | 19 | 9.8154 | 6.1847 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 19.4 | 20.21 | 6.79 | 74.8 | 55.51 | 59.17 | 15.63 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 19.792 | 19.4875 | 0.71251 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.3 | 20 | 11.6618 | 8.6382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 6.7 | 7.58 | 7.056 | -0.356 | 57.7 | 42.26 | 44.398 | 13.302 | 0 |  |  | 0 | 53 | 65.58 | 74.96 | -21.96 | 94.3 | 78.64 | 81.51 | 12.79 | 6.4 | 3.9 | 4.725 | 1.675 | 1.4 | 2.6 | 4.79 | -3.39 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.9 | 1.561 | -1.561 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.5 | 50.13 | 66.44 | -11.94 | 50.3 | 45.47 | 59.45 | -9.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 21:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 427.5 | 448.8503 | 448.8503 | -21.3503 | 136.9 | 146.1609 | 146.1609 | -9.2609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 76.7982 | 12.6018 | 150.8 | 153.5493 | 153.7921 | -2.9922 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 180.8 | 177.2396 | 177.2396 | 3.5604 | 204.4 | 196.9388 | 196.9388 | 7.4612 | 203.2 | 199.4779 | 199.4779 | 3.7221 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.216 | 205.216 | 3.984 |  |  |  | 0 | 236.4 | 382.5633 | 507.4901 | -271.0901 | 10.2 | 8.8878 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 9 | 5.1383 | 5.1383 | 3.8617 | 5.9 | 2.8205 | 2.8205 | 3.0795 | 11.3 |  | 16.8081 | -5.5081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 138.7 | 142.4441 | 142.4441 | -3.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 91.0777 | 91.0777 | 8.5223 | 157.3 | 156.8898 | 220.695 | -63.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.8 | 409.1975 | 228.6783 | 185.1217 | 47 | 53.6103 | 60.8821 | -13.8821 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 32.1 | 35.072 | 20.7692 | 11.3308 | 14.7 | 14.0634 | 14.0634 | 0.63664 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 29.7 | 18 | 18 | 11.7 | 28.8 | 27.2157 | 27.2157 | 1.5843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 144.4 | 123.3652 | 20.5973 | 123.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.4826 | 82.214 | 2.486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2653 | 45.2653 | 1.5347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8383 | -5.5384 | 170.3 | 180.369 | 170.94 | -0.64 | 167.7 | 180.369 | 170.94 | -3.24 | 200.7 | 180.369 | 170.94 | 29.76 | 263.9 | 271.366 | 257.18 | 6.72 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.63189 | 0.63189 | 0.16811 | 216.4 | 177.3557 | 85.0127 | 131.3873 | 53.2 | 75.5752 | 93.3306 | -40.1306 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 61 | 65.7122 | 72.3739 | -11.3739 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.1257 | 153.1257 | -10.9257 | 143.5 | 153.1257 | 153.1257 | -9.6257 | 148.2 | 153.5855 | 153.5855 | -5.3855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3091 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 6.2 | 2.0777 | 3.0915 | 3.1085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 10.2 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 86.85 | 82.502 | 32.698 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.606 | 0.606 | -0.606 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 0.99999 | 0.30001 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.2 | 19 | 9.8154 | 9.3847 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 19.22 | 19.39 | 3.61 | 77.4 | 53.94 | 58.22 | 19.18 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.792 | 19.0352 | 1.1648 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 20 | 11.6618 | 8.4382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 5.2 | 7.27 | 7.483 | -2.283 | 59.9 | 39.15 | 39.661 | 20.239 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 64.59 | 74.96 | -27.66 | 91.9 | 78.09 | 81.51 | 10.39 | 5.9 | 4 | 4.725 | 1.175 | 2.2 | 2.4 | 4.79 | -2.59 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.7 | 1.282 | -1.282 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.1 | 43.4 | 51.4 | 5.7 | 41.7 | 37.82 | 43.68 | -1.98 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 21:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 430.1 | 442.4473 | 448.8503 | -18.7503 | 137.8 | 144.0759 | 146.1609 | -8.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 76.7982 | 13.3018 | 155.4 | 153.9327 | 153.5969 | 1.8031 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 181.4 | 110.762 | 177.2396 | 4.1604 | 204.1 | 196.9388 | 196.9388 | 7.1612 | 202.2 | 199.4779 | 199.4779 | 2.7221 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.216 | 205.216 | 1.984 |  |  |  | 0 | 236.5 | 393.2526 | 383.6588 | -147.1588 | 10.3 | 8.8878 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.0671 | 5.0329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 11.3 |  | 16.8081 | -5.5081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9339 | 14.9339 | -0.33392 | 139.1 | 118.5133 | 142.4441 | -3.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 90.285 | 90.285 | 7.415 | 157.5 | 110.3246 | 220.6946 | -63.1946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 219.5429 | 244.4571 | 47 | 47.898 | 60.8821 | -13.8821 | 150.2 | 149.9872 | 149.9872 | 0.21279 | 32.3 | 35.072 | 20.7692 | 11.5308 | 14.8 | 14.0634 | 14.0634 | 0.73664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 44.9 | 45 | 18 | 26.9 | 27.6 | 27.2157 | 27.2157 | 0.38426 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.3 | 33.3647 | 33.3647 | -1.0647 | 108.4 | 87.4636 | 74.1504 | 34.2496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4826 | 44.9471 | 40.2529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2653 | 45.2653 | 1.5347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 131.4076 | -3.5076 | 170.3 | 180.1728 | 180.1728 | -9.8728 | 167.7 | 180.1728 | 180.1728 | -12.4728 | 201 | 180.1728 | 180.1728 | 20.8272 | 264.3 | 271.0709 | 271.0709 | -6.7709 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 0.63189 | 0.63189 | 1.0681 | 201.5 | 178.556 | 205.9733 | -4.4733 | 51.4 | 66.6235 | 68.5091 | -17.1091 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 61 | 64.0751 | 64.8196 | -3.8196 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 145.4079 | 153.1257 | -10.9257 | 143.3 | 145.4079 | 153.1257 | -9.8257 | 148 | 145.8446 | 153.5855 | -5.5855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 6.2 | 2.0777 | 3.0915 | 3.1085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 10.6 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.4 | 77.576 | 29.424 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.507 | 0.507 | -0.507 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 0.99999 | 0.30001 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.2 | 19 | 9.8154 | 9.3847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 25.66 | 18.66 | 7.04 | 73.7 | 69.79 | 56.1 | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 19.792 | 10.4067 | 9.7933 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.4 | 20 | 11.6618 | 8.7382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 5.6 | 6.69 | 7.525 | -1.925 | 55.2 | 45.59 | 35.486 | 19.714 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 78.69 | 63.81 | -31.41 | 93.1 | 97.71 | 70.94 | 22.16 | 3.5 | 3.9 | 3.94 | -0.44 | 0.3 | 2.2 | 3.8 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.7 | 1.165 | -1.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.9 | 58.06 | 40.86 | 10.04 | 42.9 | 31.99 | 33.07 | 9.83 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 22:00 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 427.9 | 442.4473 | 448.8503 | -20.9503 | 136.7 | 144.0759 | 146.1609 | -9.4609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 87.1471 | 3.9529 | 156.4 | 153.7375 | 153.5969 | 2.803 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 181.1 | 110.762 | 177.2396 | 3.8604 | 204.1 | 196.9388 | 196.9388 | 7.1612 | 202.1 | 199.4779 | 199.4779 | 2.6221 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.216 | 205.216 | 4.484 |  |  |  | 0 | 291.8 | 374.8015 | 475.7511 | -183.9511 | 10.2 | 8.8878 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 6.2 | 2.8205 | 2.8205 | 3.3795 | 11.3 |  | 16.8081 | -5.5081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 138.9 | 118.5133 | 142.4441 | -3.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 88.0706 | 88.0706 | 9.2294 | 157.3 | 110.3246 | 220.695 | -63.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 222.2753 | 236.3247 | 47 | 47.898 | 60.8821 | -13.8821 | 137.3 | 149.9872 | 149.9872 | -12.6872 | 32.6 | 35.072 | 20.7692 | 11.8308 | 15 | 14.0634 | 14.0634 | 0.93664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 29 | 45 | 24.7175 | 4.2825 | 27.5 | 27.2157 | 27.2157 | 0.28426 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.1 | 33.3647 | 33.3647 | -1.2647 | 62.6 | 95.2381 | 47.3738 | 15.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4826 | 63.7861 | 21.2139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2653 | 45.2653 | 1.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8382 | -5.3381 | 171.1 | 180.5615 | 170.94 | 0.16 | 168.6 | 180.5615 | 170.94 | -2.34 | 201.3 | 180.5615 | 170.94 | 30.36 | 264.3 | 271.6555 | 257.18 | 7.12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 0.63189 | 0.63189 | 1.1681 | 113 | 164.6023 | 80.3296 | 32.6704 | 48 | 71.7826 | 94.3196 | -46.3196 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 60.9 | 62.3168 | 72.3739 | -11.4739 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 145.4079 | 153.1257 | -11.3257 | 142.6 | 145.4079 | 153.1257 | -10.5257 | 147.6 | 145.8446 | 153.5855 | -5.9855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 6.2 | 2.0777 | 3.0915 | 3.1085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 11 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 114 | 103.84 | 73.049 | 40.951 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.414 | 0.414 | -0.414 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 8.5666 | 11.5334 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 0.99999 | 0.30001 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.2 | 19 | 9.8154 | 9.3847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 23.96 | 17.95 | 7.85 | 73.2 | 65.53 | 53.6 | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.792 | 14.7686 | 5.4314 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.7 | 6.45 | 7.44 | -3.74 | 44 | 40.67 | 31.499 | 12.501 | 0 |  |  | 0 | 56.7 | 71.36 | 63.81 | -7.11 | 95.6 | 90.55 | 70.94 | 24.66 | 5.5 | 3.7 | 3.94 | 1.56 | 2.3 | 2.1 | 3.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.7 | 1.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.6 | 52.1 | 31.83 | 29.77 | 65.4 | 24.68 | 24.19 | 41.21 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 22:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 432.5 | 442.4473 | 448.8503 | -16.3503 | 137.6 | 144.0759 | 146.1609 | -8.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 87.1471 | 3.1529 | 155.5 | 153.7375 | 153.5969 | 1.903 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 181.1 | 110.762 | 177.2396 | 3.8604 | 205.8 | 196.9388 | 196.9388 | 8.8612 | 203.3 | 199.4779 | 199.4779 | 3.8221 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.216 | 205.216 | 3.884 |  |  |  | 0 | 302.6 | 344.4629 | 481.372 | -178.772 | 10.3 | 8.8878 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.8 | 2.8205 | 2.8205 | 2.9795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 104.2 | 118.5133 | 142.4441 | -38.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 85.9631 | 85.9632 | 10.3368 | 69.6 | 91.6124 | 220.695 | -151.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.2 | 457.0943 | 218.0878 | 161.1122 | 46.1 | 47.898 | 60.8821 | -14.7821 | 150.2 | 149.9872 | 149.9872 | 0.21279 | 32.1 | 35.072 | 20.7692 | 11.3308 | 15 | 14.0634 | 14.0634 | 0.93664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 45 | 45 | 37.9009 | 7.0991 | 27.7 | 27.2157 | 27.2157 | 0.48426 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.2 | 33.3647 | 33.3647 | -1.1647 | 125.9 | 105.5973 | 20.5973 | 105.3027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 74.8545 | 61.1437 | 23.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2653 | 45.2653 | 1.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8083 | -5.7083 | 170.6 | 180.7501 | 170.94 | -0.34 | 168.5 | 180.7501 | 170.94 | -2.44 | 200.7 | 180.7501 | 170.94 | 29.76 | 264.7 | 271.9393 | 257.18 | 7.52 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 0.63189 | 0.63189 | 1.2681 | 201.3 | 173.8105 | 70.2351 | 131.0649 | 58.1 | 63.4731 | 95.3751 | -37.2751 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 61 | 60.9332 | 72.3739 | -11.3739 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 145.4079 | 153.1257 | -10.7257 | 143.2 | 145.4079 | 153.1257 | -9.9257 | 148.1 | 145.8446 | 153.5855 | -5.4855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 6.2 | 2.0777 | 3.0915 | 3.1085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 10.9 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 96.95 | 70.84 | 42.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.369 | 0.369 | -0.369 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 8.5666 | 11.5334 | 10.1 | 9.983 |  | 10.1 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.2 | 19 | 9.8154 | 9.3847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 22.17 | 16.99 | 9.31 | 75 | 61.06 | 50.13 | 24.87 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 20.2 | 17.3312 | 14.1568 | 6.0432 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 9.1 | 9.1 | 5.3 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.9 | 6.53 | 7.381 | -3.481 | 33.8 | 35.51 | 29.617 | 4.183 | 0 |  |  | 0 | 60 | 63.67 | 42.69 | 17.31 | 86.5 | 83.03 | 50.01 | 36.49 | 6.9 | 3.5 | 1.48 | 5.42 | 1.2 | 2.1 | 0.98 | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.9 | 1.039 | -1.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57 | 49.28 | 29.07 | 27.93 | 62.7 | 24.06 | 21.29 | 41.41 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 23:00 | 198.1 | 203.4014 | 203.4014 | -5.3014 | 421.7 | 442.4473 | 448.8503 | -27.1503 | 135.9 | 144.0759 | 146.1609 | -10.2609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 87.1471 | 2.3529 | 145.5 | 153.7375 | 153.5969 | -8.0969 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 181.3 | 110.762 | 177.2396 | 4.0604 | 205.5 | 196.9388 | 196.9388 | 8.5612 | 203 | 199.4779 | 199.4779 | 3.5221 |  |  |  | 0 | 210 | 205.216 | 205.216 | 4.784 |  |  |  | 0 | 292.2 | 325.8458 | 419.0106 | -126.8106 | 9.9 | 8.8878 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 164.0671 | 164.0671 | -4.6671 | 6.8 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 104.2 | 118.5133 | 142.4441 | -38.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 84.5146 | 84.5146 | 5.9854 | 61.1 | 42.3686 | 220.6949 | -159.5949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.1 | 457.0943 | 212.2352 | 159.8648 | 46 | 47.898 | 60.8821 | -14.8821 | 141.2 | 149.9872 | 149.9872 | -8.7872 | 31 | 35.072 | 20.7692 | 10.2308 | 14.9 | 14.0634 | 14.0634 | 0.83664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 174.9 | 185.8204 | 185.8204 | -10.9204 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 34.3 | 45 |  | 34.3 | 27.4 | 27.2157 | 27.2157 | 0.18426 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 31.6 | 33.3647 | 33.3647 | -1.7647 | 75.8 | 101.069 | 20.5973 | 55.2027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 65.5447 | 46.0502 | 13.2498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2653 | 45.2653 | 2.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 126.1555 | -1.3555 | 169.5 | 180.935 | 170.94 | -1.44 | 167.2 | 180.935 | 170.94 | -3.74 | 199.5 | 180.935 | 170.94 | 28.56 | 263.6 | 272.2175 | 257.18 | 6.42 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 0.63189 | 0.63189 | 1.2681 | 133.7 | 178.3388 | 89.5984 | 44.1016 | 54.2 | 56.4981 | 92.4445 | -38.2445 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 59.4 | 58.1788 | 72.3739 | -12.9739 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 145.4079 | 153.1257 | -10.5257 | 143.7 | 145.4079 | 153.1257 | -9.4257 | 147.1 | 145.8446 | 153.5855 | -6.4855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 6.4 | 2.0777 | 3.0915 | 3.3085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 10.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 0 |  |  | 0 | 115.1 | 90.4 | 69.404 | 45.696 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.4364 | 8.5666 | 11.1334 | 10.1 | 9.983 |  | 10.1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37404 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.2 | 19 | 9.8154 | 9.3847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 20.48 | 15.94 | 9.76 | 75 | 56.8 | 46.34 | 28.66 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.7 | 15.1757 | 10.6621 | 8.0379 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14 | 9.1 | 9.1 | 4.9 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.2 | 20 | 11.6618 | 8.5382 | 20.2 | 20 | 15.5491 | 4.6509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.3 | 6.72 | 7.331 | -4.031 | 28.4 | 30.59 | 28.437 | -0.037 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 56.34 | 42.69 | -1.49 | 76.1 | 75.87 | 50.01 | 26.09 | 4.2 | 3.2 | 1.48 | 2.72 | 0.6 | 2 | 0.98 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.1 | 0.978 | -0.978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 46.77 | 28.39 | 34.01 | 59.8 | 23.37 | 20.38 | 39.42 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
03/01/2026 | 23:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 430.9 | 442.4473 | 448.8503 | -17.9503 | 136.3 | 144.0759 | 146.1609 | -9.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 87.1471 | 3.0529 | 153.7 | 153.7375 | 153.5969 | 0.10306 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 181.6 | 110.762 | 177.2396 | 4.3604 | 204.8 | 196.9388 | 196.9388 | 7.8612 | 202.8 | 199.4779 | 199.4779 | 3.3221 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.216 | 205.216 | 4.684 |  |  |  | 0 | 291.9 | 310.904 | 336.7584 | -44.8584 | 10.1 | 8.8878 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.0671 | -1.7671 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 106.2 | 118.5133 | 142.4441 | -36.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 82.7966 | 82.7966 | 8.8034 | 60.9 | 59.2777 | 172.8791 | -111.9791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.8 | 457.0943 | 199.3399 | 175.4601 | 46 | 47.898 | 60.8821 | -14.8821 | 151.9 | 151.3625 | 149.9872 | 1.9128 | 31.5 | 35.072 | 20.7692 | 10.7308 | 15.1 | 14.0634 | 14.0634 | 1.0366 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 28.2 | 45 |  | 28.2 | 29.6 | 27.2157 | 27.2157 | 2.3843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32 | 33.3647 | 33.3647 | -1.3647 | 66.1 | 105.5973 | 20.5973 | 45.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 |  |  | 42.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 | 45.2653 | 1.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 101.7567 | 25.6433 | 149.7 | 170.94 | 170.94 | -21.24 | 149.6 | 170.94 | 170.94 | -21.34 | 149.3 | 170.94 | 170.94 | -21.64 | 228.3 | 257.18 | 257.18 | -28.88 | 15.1 |  |  | 15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 0.63189 | 0.63189 | 1.2681 | 136.5 | 67.5974 | 89.5984 | 46.9016 | 62 | 87.6387 | 92.4445 | -30.4445 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 61 | 72.3739 | 72.3739 | -11.3739 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 145.4079 | 153.1257 | -10.3257 | 143.8 | 145.4079 | 153.1257 | -9.3257 | 147.8 | 145.8446 | 153.5855 | -5.7855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 6.6 | 2.0777 | 3.0915 | 3.5085 | 4.4 |  | 3.2433 | 1.1567 | 10.5 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 84.83 | 66.821 | 52.579 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.339 | 0.339 | -0.339 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.2 | 19 | 9.8154 | 9.3847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 19.04 | 14.75 | 11.05 | 75 | 53.19 | 41.9 | 33.1 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 15.8 |  |  | 15.8 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 9.1 | 9.1 | 4.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.3 | 20 | 11.6618 | 8.6382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 4 | 7.24 | 7.467 | -3.467 | 31 | 26.43 | 26.262 | 4.738 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 50.13 | 36.18 | 4.62 | 61.1 | 69.8 | 41.86 | 19.24 | 4.2 | 2.9 | 1.29 | 2.91 | 2 | 1.7 | 0.98 | 1.02 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.1 | 0.93 | -0.93 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.5 | 45.32 | 24.42 | 17.08 | 40 | 22.68 | 17.9 | 22.1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
04/01/2026 | 00:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 433.6 | 442.4473 | 448.8503 | -15.2503 | 137.8 | 144.0759 | 146.1609 | -8.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 73.3349 | 17.2651 | 154.5 | 153.7375 | 153.5969 | 0.90305 |  |  |  | 0 |  |  | 87.3266 | -87.3266 | 181.4 | 110.762 | 177.2396 | 4.1604 | 204.9 | 154.6393 | 196.9388 | 7.9612 | 200.4 | 199.4779 | 199.4779 | 0.92211 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.216 | 205.216 | 4.884 |  |  |  | 0 | 261.3 | 148.1823 | 159.884 | 101.416 | 10.1 | 8.8878 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.0671 | 164.0671 | 6.1329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 4.4 | 2.8205 | 2.8205 | 1.5795 | 0 |  | 16.8081 | -16.8081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23392 | 105 | 118.5133 | 142.4441 | -37.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 81.6632 | 81.6632 | 9.0368 | 61 | 20.5973 | 66.9511 | -5.9511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.1 | 457.0943 | 159.6809 | 215.4191 | 44.6 | 47.898 | 60.8821 | -16.2821 | 139 | 149.9872 | 149.9872 | -10.9872 | 31.6 | 35.072 | 20.7692 | 10.8308 | 14.9 | 14.0634 | 14.0634 | 0.83664 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 31.5 | 45 | 45 | -13.5 | 29.7 | 27.2157 | 27.2157 | 2.4843 | 2.4 | 4.4208 | 4.4208 | -2.0208 | 32.3 | 33.3647 | 33.3647 | -1.0647 | 70.4 | 100.6068 | 101.069 | -30.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 16.4578 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 38.5387 | -38.5387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 97.3128 | 29.9872 | 148.6 | 181.965 | 181.965 | -33.365 | 148.5 | 181.965 | 181.965 | -33.465 | 148.4 | 181.965 | 181.965 | -33.565 | 233.3 | 273.7671 | 273.7671 | -40.4671 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 0.63189 | 0.63189 | 1.2681 | 131 | 178.8011 | 178.3389 | -47.3389 | 63.2 | 69.2032 | 80.8486 | -17.6486 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 61 | 63.196 | 69.6925 | -8.6925 | 30.2 | 29.9806 | 28.8698 | 1.3302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 145.4079 | 153.1257 | -10.2257 | 143.9 | 145.4079 | 153.1257 | -9.2257 | 148.2 | 145.8446 | 153.5855 | -5.3855 |  |  | 185.8078 | -185.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 6.6 | 2.0777 | 3.0915 | 3.5085 | 4.2 |  | 3.2433 | 0.95668 | 10.4 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 80.9 | 63.855 | 55.545 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.348 | 0.348 | -0.348 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 8.5666 | 11.6334 | 9.8 | 9.983 |  | 9.8 | 5.5 | 5.67 | 4.7713 | 0.72866 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42596 | 20 | 10 | 10 | 10 | 19.2 | 19 | 9.8154 | 9.3847 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.2 | 17.0068 | 17.0068 | 0.1932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 18.05 | 13.51 | 12.69 | 71.9 | 50.69 | 37.25 | 34.65 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 11.6 | 3.8105 |  | 11.6 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 9.1 | 9.1 | 4.3 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.4 | 20 | 11.6618 | 8.7382 | 20.3 | 20 | 15.5491 | 4.7509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 2.8 | 7.83 | 7.666 | -4.866 | 25.3 | 23.53 | 23.755 | 1.545 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 45.76 | 36.18 | -4.98 | 0 | 65.53 | 41.86 | -41.86 | 3.4 | 2.5 | 1.29 | 2.11 | 0.9 | 1.5 | 0.98 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.2 | 0.887 | -0.887 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.4 | 43.24 | 19.34 | 9.06 | 30.2 | 21.77 | 14.88 | 15.32 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  | 28 | -28 |  |  | 28 | -28 |  |  |  | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  | 25 | -25
EJEC (MWh) |  | 4851.2 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 10017.15 | 10207.6414 | 10772.4072 |  | 3198.35 | 3323.9543 | 3507.8611 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2162.1 | 2188.5082 | 1201.4381 |  | 3788.8 | 3666.3958 | 3686.3266 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 567.6226 |  | 1854.3 | 1750.2027 | 4174.5793 |  | 4536.55 | 4639.5385 | 4684.5145 |  | 4757.3 | 4787.4694 | 4787.4693 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4395.6 | 4719.0292 | 4925.1844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2855.7 | 3341.2438 | 2765.9937 |  | 239.2 | 120.9676 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3956.45 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 184 | 123.3199 | 123.3199 |  | 125.45 | 67.692 | 67.692 |  | 244.2 | 0 | 403.3939 |  | 167.5 | 165.0888 | 153.5359 |  | 321.2 | 268.8194 | 253.7122 |  | 2028.55 | 1925.3401 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2184.7 | 2053.3358 | 2053.3102 |  | 1408.15 | 1325.4509 | 1385.5162 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.4 | 153.36 | 153.36 |  | 7085.2 | 6989.992 | 3502.8901 |  | 1230.2 | 1465.1872 | 1461.1714 |  | 3473.65 | 3605.1943 | 3600.5343 |  | 830.15 | 841.7268 | 498.4608 |  | 351.85 | 337.5206 | 337.5206 |  | 450 | 436.1515 | 436.1515 |  | 2133.45 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4325.05 | 4459.6894 | 4459.6894 |  | 4336.55 | 4459.6894 | 4459.6894 |  | 4418.6 | 4473.0818 | 4473.0818 |  | 2589.6 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 141.6 | 144 | 180.81 |  | 705.5 | 653.1778 | 650.2623 |  | 58.9 | 106.0985 | 106.0985 |  | 773.55 | 800.7489 | 800.7489 |  | 1419.75 | 1278.8541 | 1094.8343 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1612.75 | 1535.0508 | 1359.0144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 866.95 | 884.4106 | 864.3263 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2960.4 | 3145.6045 | 2894.6658 |  | 3784.2 | 4145.7602 | 4110.6909 |  | 3764.75 | 4145.7602 | 4110.6909 |  | 3947.75 | 4145.7602 | 4110.6909 |  | 5861.95 | 6237.3149 | 6184.553 |  | 13.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 0 | 240 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.05 | 15.1654 | 15.1654 |  | 3842.5 | 3706.7555 | 3239.9849 |  | 1501.1 | 1562.7159 | 1660.8768 |  | 1534.6 | 1612.7139 | 1608.4974 |  | 1505.45 | 1477.8169 | 1516.704 |  | 718.35 | 705.0654 | 693.6549 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3415.95 | 3606.3082 | 3671.2019 |  | 3439.95 | 3606.3082 | 3671.2019 |  | 3541.55 | 3617.138 | 3682.2265 |  | 0 | 0 | 4289.728 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4739.95 | 4925.795 | 4955.7804 |  | 2306.2 | 2470.2935 | 2485.3313 |  | 109.8 | 49.8636 | 74.197 |  | 37.4 | 0 | 77.8397 |  | 197.25 | 136.8 | 136.8 |  | 5.25 | 0 | 6.1685 |  | 2280.25 | 2008.875 | 2052.9705 |  | 835.6 | 0 | 653.847 |  | 155.35 | 101.9355 | 101.9355 |  | 1.6 | 0 | 2.1 |  | 469.75 | 466.4724 | 205.5994 |  | 238.05 | 200.06 | 135 |  | 131.05 | 136.08 | 87.2583 |  | 2101.55 | 0 | 1520.59 |  | 31.25 | 23.9999 | 23.9998 |  | 41.65 | 42.37 | 42.37 |  | 101.4 | 100.8 | 100.8 |  | 489.55 | 486.5772 | 486.577 |  | 472.8 | 240 | 240 |  | 419.75 | 419.2614 | 235.5684 |  | 52.35 | 60 | 60 |  | 409.4 | 408.1632 | 408.1632 |  | 146.3 | 0 | 133.645 |  | 187.8 | 0 | 156.273 |  | 594.05 | 447.37 | 451.96 |  | 1582.9 | 1371.935 | 1351.67 |  | 173.8 | 0 | 142.6075 |  | 58.65 | 57.6 | 57.6 |  | 393.65 | 355.4142 | 314.6561 |  | 59.15 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.8386 | 0 | 2.9545 |  | 377.7 | 218.4 | 218.4 |  | 172.3 | 172.8 | 172.8 |  | 482.4 | 480 | 279.8834 |  | 485.05 | 480 | 373.1779 |  | 239.7 | 228 | 228 |  | 343.75 | 329.98 | 281.0245 |  | 764.1 | 913.039 | 980.5965 |  | 344.9 | 0 | 302.895 |  | 1310.75 | 1503.7037 | 1260.4975 |  | 1787.6 | 1783.706 | 1355.9945 |  | 175.95 | 98.6706 | 74.8126 |  | 88.35 | 76.8235 | 74.0811 |  | 462.215 | 0 | 437.435 |  | 494.9 | 466.4724 | 466.4724 |  | 168.5 | 144 | 144 |  | 198.1 | 194.4 | 194.4 |  | 489.6 | 466.4722 | 466.4722 |  | 489.6 | 466.4722 | 466.4722 |  | 482.4 | 466.4722 | 466.4722 |  | 141.25 | 95.15 | 73.8895 |  | 2455.8 | 0 | 2691.118 |  | 134.35 | 0 | 124.8335 |  | 1390.45 | 0 | 1222.173 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1175.4 | 1364.225 | 1431.475 |  | 1165.75 | 1299.92 | 1368.485 |  | 1089.6 | 0 | 951.7505 |  | 104.9 | 100.8 | 100.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 34.8 | 34.8 |  | 128.3 | 0 | 92.2785 |  | 134.4 | 134.4 | 134.4 |  | 467.8 | 419.825 | 419.825 |  | 231.8 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 672 |  | 0 | 0 | 672 |  | 0 | 0 | 0 |  | 441.7 | 489.36 | 489.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 123.9 | 264 | 264 |  | 0 | 0 | 600

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 3 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6731868 y resultó S/. 1630765 (19.50% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 27 | 8362632.3334 | 8693923.4626 | -3.811%
DOM 28 | 7848455.0095 | 7455477.2443 | 5.271%
LUN 29 | 6922039.7267 | 8040183.9811 | -13.91%
MAR 30 | 7183538.1728 | 8458015.31 | -15.07%
MIE 31 | 5541738.8553 | 7637903.0445 | -27.44%
JUE 1 | 3940066.9861 | 5133214.4039 | -23.24%
VIE 2 | 6719327.1395 | 7152548.1773 | -6.057%
SAB 3 | 6731867.7823 | 8473943.8804 | -20.56%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 3 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 05:34:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 06:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/01/2026 06:15:00 | 03/01/2026 06:55:00 |  | 03/01/2026 06:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/01/2026 08:39:00 | 03/01/2026 14:46:00 | 03/01/2026 08:33:00 | 03/01/2026 14:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/01/2026 18:24:00 | 03/01/2026 22:13:00 | 03/01/2026 18:17:00 | 03/01/2026 21:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó bajar 01:05 h a mínimo. A las 09:46 h S/C subir a máxima generación.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/01/2026 14:00:00 | 03/01/2026 23:58:58 |  | 03/01/2026 23:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó bajar 14:00 h a 36 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/01/2026 23:05:00 | 04/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 22:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 04:36:00 |  | 03/01/2026 04:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 06:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 06:21:00 | 03/01/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 03/01/2026 07:00:00 | 03/01/2026 07:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 03/01/2026 07:44:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 08:23:00 | 03/01/2026 14:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 14:51:00 | 03/01/2026 16:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 03/01/2026 16:11:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 03/01/2026 17:23:00 | 03/01/2026 18:53:00 | 03/01/2026 16:58:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 03/01/2026 18:53:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 06:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 06:17:00 | 03/01/2026 08:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 08:28:00 | 03/01/2026 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 14:37:00 | 03/01/2026 16:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/01/2026 16:50:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/01/2026 00:00:00 | 04/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:18 h se limitó la generación por temperatura. A las 16:42h culminó la limitación por termperatura.

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 3 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ÁNGEL - SAN RAFAEL | SAN GABAN | L-1051 | 03/01/2026 00:00:00 | 03/01/2026 23:59:00 |  | Se limitó la generación de la C.H. San Gabán II
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 03/01/2026 11:30:00 | 03/01/2026 15:20:00 |  | Se limitó la generación de la C.E. Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
sábado, 3 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 54 | 9.2527 | 1 | 61.0049 | 0 | 1 | 63.3435 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.3459 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.4785 | 0 | 1 | 100.9566 | 24 | 1 | 111.4703 | 15 | 1 | 105.2353 | 21 | 1 | 111.4716 | 15 | 1 | 111.4714 | 15 | 1 | 111.4707 | 15 | 1 | 111.7147 | 15 | 1 | 112.1504 | 14 | 1 | 113.7049 | 12 | 1 | 121.2523 | 6 | 1 | 114.6247 | 10.7819 | 1 | 108.2557 | 12 | 1 | 120.181 | 0 | 1 | 120.1812 | 0 | 1 | 122.0762 | 0 | 1 | 127.6066 | 0 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 127.1474 | 0 | 1 | 127.6066 | 0 | 1 | 127.6089 | 0 | 1 | 127.602 | 0 | 1 | 127.6038 | 0 | 1 | 127.2452 | 0 | 1 | 126.4217 | 0 | 1 | 126.4481 | 0 | 1 | 99 | 26.998 | 1 | 66 | 58.138 | 1 | 66 | 58.138 | 1 | 66 | 58.1379 | 1 | 45.5221 | 79.7876 | 1 | 80 | 44.9271 | 1 | 72 | 52.4762 | 1 | 63.0214 | 62.535 | 1 | 66 | 58.138 | 1 | 62.9878 | 62.535 | 1 | 66.3524 | 57.6892
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.7352 | 7.5 | 1 | 41.4905 | 21 | 1 | 55.7358 | 7.5 | 1 | 55.7357 | 7.5 | 1 | 63.6833 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.4928 | 0 | 1 | 56.8525 | 6 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.0229 | 0 | 1 | 54.1278 | 6 | 1 | 60.0905 | 0 | 1 | 60.0906 | 0 | 1 | 61.0381 | 0 | 1 | 63.8033 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.5737 | 0 | 1 | 63.8033 | 0 | 1 | 63.8045 | 0 | 1 | 63.801 | 0 | 1 | 63.8019 | 0 | 1 | 63.6226 | 0 | 1 | 63.2108 | 0 | 1 | 63.224 | 0 | 1 | 49.5 | 13.499 | 1 | 33 | 29.069 | 1 | 33 | 29.069 | 1 | 33 | 29.069 | 1 | 45.5221 | 17.2526 | 1 | 16.1946 | 44.9271 | 1 | 8.1946 | 52.4762 | 1 | 63.0214 | 0 | 1 | 33 | 29.069 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 33.1762 | 28.8446
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 54 | 9.2527 | 1 | 61.0049 | 0 | 1 | 63.3435 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.3459 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.4785 | 0 | 1 | 37.7661 | 24 | 1 | 55.7352 | 7.5 | 1 | 63.7448 | 0 | 1 | 55.7358 | 7.5 | 1 | 55.7357 | 7.5 | 1 | 47.7875 | 15 | 1 | 47.9094 | 15 | 1 | 48.6576 | 14 | 1 | 56.8525 | 6 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 51.6018 | 10.7819 | 1 | 54.1278 | 6 | 1 | 60.0905 | 0 | 1 | 60.0906 | 0 | 1 | 61.0381 | 0 | 1 | 63.8033 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.5737 | 0 | 1 | 63.8033 | 0 | 1 | 63.8045 | 0 | 1 | 63.801 | 0 | 1 | 63.8019 | 0 | 1 | 63.6226 | 0 | 1 | 63.2108 | 0 | 1 | 63.224 | 0 | 1 | 49.5 | 13.499 | 1 | 33 | 29.069 | 1 | 33 | 29.069 | 1 | 33 | 29.069 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 33 | 29.069 | 1 | 62.9878 | 0 | 1 | 33.1762 | 28.8446
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 86.1946 | 75 | 1 | 86.1946 | 75 | 1 | 86.1946 | 54.8586 | 1 | 86.1946 | 54.4962 | 1 | 80.1946 | 39.449 | 1 | 90 | 11.7473 | 1 | 83.8616 | 27 | 1 | 87.1955 | 27 | 1 | 82.1946 | 57.8745 | 1 | 87.1906 | 58.1703 | 1 | 86.1946 | 53.5526 | 1 | 86.9636 | 46.8678 | 1 | 88.6487 | 75 | 1 | 89.7388 | 90 | 1 | 89.877 | 90 | 1 | 89.7366 | 90 | 1 | 89.7371 | 90 | 1 | 89.7386 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 89.2729 | 90 | 1 | 87.8893 | 93 | 1 | 79.7477 | 106.1568 | 1 | 75.0449 | 106.4796 | 1 | 81.6135 | 75 | 1 | 76.819 | 87 | 1 | 76.8188 | 87 | 1 | 67.7478 | 107.0003 | 1 | 55.3976 | 83.9139 | 1 | 49.9631 | 87.006 | 1 | 57.8526 | 81.0001 | 1 | 55.4075 | 83.9045 | 1 | 55.4107 | 83.9049 | 1 | 55.4067 | 83.8988 | 1 | 55.4032 | 83.9045 | 1 | 57.7545 | 81.2276 | 1 | 57.1333 | 81 | 1 | 57.1574 | 81.0001 | 1 | 90 | 82.6386 | 1 | 90 | 93.8621 | 1 | 90 | 93.862 | 1 | 90 | 93.8621 | 1 | 89.9999 | 92.2124 | 1 | 90 | 93.3779 | 1 | 90 | 79.8288 | 1 | 87.6516 | 88.77 | 1 | 90 | 93.167 | 1 | 87.6982 | 0 | 1 | 89.7521 | 93.6158
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 43.0973 | 0 | 1 | 0 | 34.2222 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 37.0973 | 0 | 1 | 24.5766 | 11.7473 | 1 | 35.003 | 0 | 1 | 47.1316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8083 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 40.5691 | 6.4419 | 1 | 0 | 35.289 | 1 | 21.9963 | 23.0003 | 1 | 44.9385 | 0 | 1 | 30.1914 | 15.4003 | 1 | 0 | 44.063 | 1 | 29.9129 | 15.5036 | 1 | 0 | 44.1448 | 1 | 21.6138 | 23.2217 | 1 | 29.5686 | 16.1466 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 44.822 | 1 | 27.4635 | 14.4112 | 1 | 44.5791 | 0 | 1 | 32.2396 | 11.8353 | 1 | 33.8739 | 11.3246 | 1 | 7.5943 | 37.9426 | 1 | 24.9816 | 20.7035 | 1 | 28.9263 | 17.6155 | 1 | 7.6042 | 37.9332 | 1 | 7.6062 | 37.9324 | 1 | 7.6057 | 37.9296 | 1 | 7.6014 | 37.9346 | 1 | 10.1197 | 35.4082 | 1 | 47.3086 | 0 | 1 | 47.3184 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.3341 | 24.5461 | 1 | 47.3825 | 0 | 1 | 21.3341 | 24.5461 | 1 | 30 | 15.9766 | 1 | 30 | 16.2523 | 1 | 30.2879 | 13.5661 | 1 | 0 | 42.9011 | 1 | 30.2762 | 15.9857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1693
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1591 | 1 | 39.0587 | 6.6919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 25.6738 | 1 | 38.3893 | 7.9417 | 1 | 46.3945 | 0 | 1 | 28.9793 | 13.1703 | 1 | 21.5108 | 22.5206 | 1 | 0 | 44.6209 | 1 | 29.3539 | 15.2508 | 1 | 29.3536 | 15.2133 | 1 | 0 | 43.4892 | 1 | 29.44 | 15.1869 | 1 | 0 | 43.5567 | 1 | 28.7521 | 15.9763 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 46.0257 | 0 | 1 | 26.6865 | 14.268 | 1 | 0 | 37.2534 | 1 | 0 | 37.2518 | 1 | 0 | 41.8042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9529 | 1 | 0 | 44.7698 | 1 | 21.0873 | 23.8807 | 1 | 0 | 44.7698 | 1 | 0 | 44.2827 | 1 | 0 | 44.6209 | 1 | 29.4241 | 13.4605 | 1 | 28.6656 | 15.1877 | 1 | 29.4476 | 15.8247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.3688 | 16.0376
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 47.136 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 38.3893 | 8.8853 | 1 | 37.0973 | 0 | 1 | 32.7117 | 0 | 1 | 24.4293 | 13.5 | 1 | 40.0639 | 6.6731 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.1372 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 40.4259 | 1 | 29.8347 | 13.2704 | 1 | 0 | 44.4791 | 1 | 0 | 45.3791 | 1 | 30.1914 | 15.4003 | 1 | 30.1918 | 15.3619 | 1 | 29.9129 | 15.5036 | 1 | 30.28 | 15.3342 | 1 | 46.0453 | 0 | 1 | 0 | 44.7305 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 29.0192 | 17.0091 | 1 | 0 | 31.9095 | 1 | 0 | 37.9116 | 1 | 0 | 37.9129 | 1 | 0 | 42.5469 | 1 | 0 | 45.9713 | 1 | 0 | 45.599 | 1 | 0 | 45.769 | 1 | 0 | 45.9713 | 1 | 0 | 45.9724 | 1 | 0 | 45.9691 | 1 | 0 | 45.97 | 1 | 0 | 45.8194 | 1 | 0 | 45.565 | 1 | 0 | 45.5719 | 1 | 0 | 41.6857 | 1 | 21.3341 | 24.5461 | 1 | 0 | 45.5753 | 1 | 21.3341 | 24.5461 | 1 | 30 | 15.9766 | 1 | 30 | 16.2523 | 1 | 30.2879 | 13.5661 | 1 | 29.493 | 15.3406 | 1 | 0 | 45.3709 | 1 | 43.8491 | 0 | 1 | 30.1916 | 16.2044
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 43.0973 | 0 | 1 | 0 | 34.0859 | 1 | 38.3893 | 8.8853 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 32.7117 | 0 | 1 | 24.4293 | 13.5 | 1 | 0 | 20.3269 | 1 | 34.3893 | 12.6599 | 1 | 40.0535 | 6.6881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.8347 | 13.2704 | 1 | 46.2317 | 0 | 1 | 44.9385 | 0 | 1 | 0 | 43.9485 | 1 | 30.1918 | 15.3619 | 1 | 29.9129 | 15.5036 | 1 | 30.28 | 15.3342 | 1 | 21.6138 | 23.2217 | 1 | 29.5686 | 16.1466 | 1 | 31.9423 | 14.9689 | 1 | 0 | 44.6485 | 1 | 27.4635 | 14.4112 | 1 | 32.2399 | 11.835 | 1 | 44.5792 | 0 | 1 | 33.8739 | 11.3246 | 1 | 47.8033 | 0 | 1 | 24.9816 | 20.7035 | 1 | 28.9263 | 17.6155 | 1 | 47.8033 | 0 | 1 | 47.8044 | 0 | 1 | 47.801 | 0 | 1 | 47.8019 | 0 | 1 | 47.6349 | 0 | 1 | 9.8247 | 35.435 | 1 | 9.8391 | 35.4282 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.3318 | 0 | 1 | 21.5302 | 24.406 | 1 | 47.3318 | 0 | 1 | 30 | 15.9766 | 1 | 30 | 16.2523 | 1 | 0 | 39.2361 | 1 | 29.493 | 15.3406 | 1 | 30.2762 | 15.9857 | 1 | 43.8491 | 0 | 1 | 30.1916 | 16.2044
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.1335 | 8 | 1 | 7.461 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7.4635 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.5579 | 8 | 1 | 7.3947 | 8 | 1 | 7.7909 | 8 | 1 | 7.8877 | 8 | 1 | 7.7918 | 8 | 1 | 7.7915 | 8 | 1 | 7.7906 | 8 | 1 | 7.2853 | 8 | 1 | 7.5767 | 8 | 1 | 7.4058 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.3304 | 8 | 1 | 7.1308 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.176 | 8 | 1 | 7.9958 | 8 | 1 | 7.4262 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.9859 | 8 | 1 | 7.9804 | 8 | 1 | 7.9912 | 8 | 1 | 7.993 | 8 | 1 | 6.0003 | 8 | 1 | 7.445 | 8 | 1 | 7.3945 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.9999 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.327 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.3139 | 7.0579 | 1 | 7.8956 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.1335 | 8 | 1 | 7.461 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7.4635 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.5579 | 8 | 1 | 7.3947 | 8 | 1 | 7.7909 | 8 | 1 | 7.8877 | 8 | 1 | 7.7918 | 8 | 1 | 7.7915 | 8 | 1 | 7.7906 | 8 | 1 | 7.2853 | 8 | 1 | 7.5767 | 8 | 1 | 7.4058 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.3304 | 8 | 1 | 7.1308 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.176 | 8 | 1 | 7.9958 | 8 | 1 | 7.4262 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.9859 | 8 | 1 | 7.9804 | 8 | 1 | 7.9912 | 8 | 1 | 7.993 | 8 | 1 | 6.0003 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.9999 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.327 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.3139 | 7.0579 | 1 | 7.8956 | 8
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 128 | 1 | 0 | 134 | 1 | 0 | 122.1414 | 1 | 0 | 122.5038 | 1 | 0 | 145.551 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 125.1255 | 1 | 0 | 144.8297 | 1 | 0 | 129.4474 | 1 | 0 | 136.1322 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 142.8432 | 1 | 0 | 139.7385 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 149.9998 | 1 | 0 | 147.0862 | 1 | 0 | 149.994 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 147.0955 | 1 | 0 | 147.0952 | 1 | 0 | 147.1013 | 1 | 0 | 147.0955 | 1 | 0 | 149.7724 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 149.9999 | 1 | 0 | 141.3634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.7121 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 128 | 1 | 0 | 134 | 1 | 0 | 122.1414 | 1 | 0 | 122.5038 | 1 | 0 | 145.551 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 125.1255 | 1 | 0 | 144.8297 | 1 | 0 | 129.4474 | 1 | 0 | 136.1322 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 142.8432 | 1 | 0 | 139.7385 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 149.9998 | 1 | 0 | 147.0862 | 1 | 0 | 149.994 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 147.0955 | 1 | 0 | 147.0952 | 1 | 0 | 147.1013 | 1 | 0 | 147.0955 | 1 | 0 | 149.7724 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 149.9999 | 1 | 0 | 141.3634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.7121 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [106 empty] | A las 17:18h Matucana indispuso su reserva por bajo nivel del pulmon |  |  | Matucana indispuso su reserva por bajo nivel del pulmon |  |  | Matucana indispuso su reserva por bajo nivel del pulmon |  |  | Matucana indispuso su reserva por bajo nivel del pulmon |  |  | Matucana indispuso su reserva por bajo nivel del pulmon

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 3 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
03/01/2026 | 00:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 01:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 01:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 02:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 02:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 03:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 03:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 04:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 04:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 05:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 05:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 06:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 06:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 07:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 07:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 08:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 08:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 09:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 09:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 10:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 10:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 11:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 11:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 12:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 12:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 13:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 13:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 14:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 14:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 15:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 15:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 16:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 16:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 17:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 17:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 18:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 18:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 19:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 19:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 20:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 20:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 21:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 21:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 22:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 22:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 23:00 | 0 | 0
03/01/2026 | 23:30 | 0 | 0
03/01/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 3 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de CC.SS. Coenergy e Intipampa Expansión.

## CONCLUSIONES
sábado, 3 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe