## EVENTOS
martes, 6 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO DUNAS | NAZCA - PUQUIO | LINEA DE TRANSMISION | L-6630/2 | 06/01/2026 13:29:56 | 06/01/2026 13:30:01 | RECIERRE EXITO DE LA LINEA L-6630/2 (NAZCA - PUQUIO) DE 60 KV |  | NO | 60
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 06/01/2026 18:26:00 | 06/01/2026 21:03:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | MINERA BUENAVENTURA | ARES - HUANCARAMA | LINEA DE TRANSMISION | L-6017 | 06/01/2026 16:12:51 | 06/01/2026 16:18:20 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6017 (ARES - HUANCARAMA) DE 66 kV | 8.16 | SI | 66
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AYAVIRI - AZÁNGARO | LINEA DE TRANSMISION | L-1042 | 06/01/2026 16:11:03 | 06/01/2026 16:16:55 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1042 (AYAVIRI - AZANGARO) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 06/01/2026 09:36:19 | 06/01/2026 10:32:36 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. YAUPI |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
martes, 6 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA | LINEA | L-5034 | Capacidad limitado a 750 MVA debido a corte de hilo conductor caído(FASE S) en el tramo T50-T51.
06/01/2026 | 00:00 | 07:10 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CH | CENTRAL | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO TULUMAYO
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
06/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 6 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 10:00 | Mantenimiento Correctivo por fuga de agua en tuberias de pared del Haz de Conveccion lado Domo Inferior de la Caldera CBS. | 14 | F | F/S | N | CORR. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MENSUAL DEL INGENIO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 06/01/2026 10:16 | 06/01/2026 17:20 | Mantenimiento de pedestales en las torres de la linea L-5034. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 07:10 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO TULUMAYO > 2 gr/lt Y UN Q = 160 m3/s. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 14:38 | Operacion por Pruebas como parte de su mantenimiento correctivo. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Cambio de acoples de volante del Generador - Motor | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 06/01/2026 04:54 | 06/01/2026 05:38 | Mantenimiento correctivo por falla en el sistema de aire de arranque | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 06/01/2026 05:38 | 06/01/2026 05:45 | Operacion por Pruebas como parte de su mantenimiento correctivo. A las 05:45 horas se declara disponible ante COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 06/01/2026 14:38 | 06/01/2026 16:11 | Mantenimiento correctivo de lazo de control de velocidad del motor | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 06/01/2026 16:11 | 06/01/2026 22:00 | Operacion por Pruebas como parte de su mantenimiento correctivo. A las 22:00 hrs. se declara disponible para despacho ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA - CHILCA 1 | L-2101 | 06/01/2026 07:25 | 06/01/2026 14:24 | Cambio de primer rele. Se requiere la Linea L-2101 fuera de servicio. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11573 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en diverter damper | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 06/01/2026 06:00 | 06/01/2026 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 06/01/2026 08:00 | 06/01/2026 17:00 | PRUEBAS DE MANDO APERTURA/CIERRE CELDAS DE MEDIA TENSION (F/S BARRA B, CIRCUITOS AEGs Y BANCO DE CONDENSADORES 2) | 12 | P | F/S | N | PREV. | 22378 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 06/01/2026 10:12 | 06/01/2026 17:52 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Mantenimiento de caldera debido a falla del equipo. Se adelanta mtto programado. | 60 | R | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - TRAPECIO | L-1129 | 06/01/2026 06:00 | 06/01/2026 14:00 | Hidrolavado en caliente de la linea 138 kV L-1129 sin restriccion del servicio electrico | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10731 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PLANICIE | L-2123 | 06/01/2026 04:03 | 06/01/2026 20:01 | Mantenimiento bahia 220 kV Pruebas electricas a transformador combinado | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18385 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 06/01/2026 08:00 | 06/01/2026 17:00 | LIMPIEZA DE GTE | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DCS, SE RECKA, LINEA Y BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 06/01/2026 00:06 | 06/01/2026 05:59 | Corregir fuga de aceite en sistema del gobernador de la U3 | 31.2 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 06/01/2026 08:13 | 06/01/2026 17:19 | MANTENIMIENTO DE 96750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 61000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 06/01/2026 00:05 | 07/01/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 A SOLICITUD DE C.T. RECKA. | 225.05 | P | F/S | N | OTROS | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 06/01/2026 00:05 | 07/01/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 A SOLICITUD DE C.T. RECKA. | 225.05 | P | F/S | N | OTROS | 14927 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | ST A | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 964 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8738 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV Y PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE MEDIDA 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 699 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | AZANGARO: SE. AZANGARO 138 KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 06/01/2026 09:05 | 06/01/2026 17:19 | A SOLICITUD DE PLUZ POR SEGURIDAD DEBIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR TR-1 220/60 kV SET CHAVARRIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 06/01/2026 06:01 | 06/01/2026 06:02 | TRASLADO RAPIDO DE LA CARGA DE CAMBIO PUENTE Y DE LA BARRA 13.8KV DE LA SE CHIMBOTE 1 DESDE EL AT11-211 HACIA EL AT30-211 DEBIDO AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TSA-23. (R0126112) | 1.5 | P | F/S | S | OTROS | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 06/01/2026 06:01 | 06/01/2026 06:02 | EQUIPO REP TSA-23 F/S: CORREGIR CORROSION G3 EN TANQUE DE AIRE DEL INTERRUPTOR IN-1200. (PREVIAMENTE LA CARGA DE CAMBIO PUENTE EN 13.8 KV DEBE QUEDAR CONECTADA AL AT30-211, TAC-4 Y TSA-24). (R0126112) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6628 | 06/01/2026 07:58 | 06/01/2026 15:33 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123958) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 60 | 06/01/2026 08:20 | 06/01/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6628. (R0123958) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 460 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 60 | 06/01/2026 12:45 | 06/01/2026 15:16 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6628. (R0123958) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11916 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6628 | 06/01/2026 07:58 | 06/01/2026 15:33 | REFORZAR FERRETERIA P-36-P-53. (R0127110) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 767 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T113-261 | 06/01/2026 08:06 | 06/01/2026 12:20 | SILICONADO DE AISLAMIENTO EN BUJES. (R0123586) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 17:24 | Modernizacion del Sistema de Protecciones (cambio del tablero del sistema de protecciones) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 1243 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - PLAZA TOQUEPALA | L-1393 | 06/01/2026 08:00 | 06/01/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES L-1393 E01 A E93 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17759 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | IN-5010 | 06/01/2026 08:35 | 06/01/2026 11:15 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR. (R0126037) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13290 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | IN-5020 | 06/01/2026 11:25 | 06/01/2026 14:50 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR. (R0126042) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13295 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | EL RELE 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA L-2002 CON LA POSICIONES DE LOS SECCIONADORES INDETERMINADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17724 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS A Y B 220KV (87B) HABILITADO CON LINKS CERRADOS PERO ALARMADO CON PERDIDA DE SELECTIVIDAD, ES DECIR ANTE UNA FALLA EN CUALQUIER BARRA SE TENDRA LA DESCONEXION DE AMBAS BARRAS A Y B 220KV DEBIDO A QUE EL RELE DE LA CL-2002 NO RECONOCE LAS POSICIONES DE SUS SECCIONADORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B BLOQUEADO, DEBIDO AL BLOQUEO DE LAS UNIDADES DE BAHIAS L-2101 / L-2102 (PROPIEDAD DE ENGIE). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 06/01/2026 08:00 | 06/01/2026 19:00 | REORDENAMIENTO DE ANILLOS DE COMUNICACION DE FIBRA OPTICA Y MONTAJE DE 4 ODF EN LOS TABLEROS DE CONTROL D00+W00 Y D00+W01. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127070) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-20 | 06/01/2026 18:28 | 07/01/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A QUE NO OBEDECE EL MANDO DE CIERRE. SU MANDO SINCRONIZADO ESTA ALARMADO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13448 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 06/01/2026 08:00 | 06/01/2026 12:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR MANTENIMIENTO DE LA BAHIA 220KV CL-2123. APOYO EN MANIOBRAS DE CAMBIO DE BARRAS, BLOQUEO Y CONDENA DE LOS SECCIONADORES EN SE PLANICIE CTM. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13262 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA B 220kV | 06/01/2026 12:00 | 06/01/2026 17:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR MANTENIMIENTO DE LA BAHIA 220KV CL-2123. APOYO EN MANIOBRAS DE CAMBIO DE BARRAS, BLOQUEO Y CONDENA DE LOS SECCIONADORES EN SE PLANICIE CTM. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13263 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
martes, 6 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 6 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
06/01/2026 | 00:30 | 202.6 | 619.8 | 212 |  |  | 59.9 | 216.3 |  |  | 0 | 0 | 204.7 |  | 207.7 |  | 325.7 | 10 |  | 0 |  |  | 168.1 | 7.4 | 5.2 | 16.8 | 7 | 13.3 | 77.9 |  |  | 0 |  | 82.7 | 23.5 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 78.8 | 0 | 42.1 | 17.6 | 17.6 | 90.8 | 180.8 | 181.2 | 183.7 | 109.2 | 18.9 | 46.1 | 2.1 | 31.8 | 53.5 |  |  | 21.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 128.5 | 170.9 | 168.7 | 202.7 | 266.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 128.6 | 97.4 | 63 | 77.6 | 28.2 |  |  |  | 142.8 | 143.9 | 147.8 | [5 empty] | 211.1 | 101.2 | 6.2 | 1.2 | 15.7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 4.7 | 0 | 2 | 3.5 | 4.7 | 20.8 | 20 | 19 | 2.9 | 18.7 | 0 | 0 | 8.6 | 22.5 | 0 | 3.1 | 10.6 | 2.96 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 16.2 | 22.3 | 0 | 25.1 | 59.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 21 | 8 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.4 | 5.6 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 20 | 10 |  |  | 1.7 | 18.5 | 3.9 | 0 | 11 | 6773.96 | 24.4 | 8.06 | 11.538 | 10.8 | 26.6356 | 18.9421 | 6.3 | 16.1 | 122.7757
06/01/2026 | 01:00 | 203.1 | 616 | 210.1 |  |  | 60.2 | 215.7 |  |  | 0 | 0 | 203.4 |  | 208.1 |  | 250.4 | 9.9 |  | 0 |  |  | 169.9 | 7.5 | 5.1 | 16.8 | 7 | 13 | 77.8 |  |  | 0 |  | 82.5 | 22.2 |  |  |  | 6.5 | 455 | 77.5 | 0 | 41.8 | 17.6 | 16.8 | 93.7 | 181.2 | 181.5 | 183.6 | 109.6 | 18.8 | 46.1 | 2.1 | 31.8 | 44.1 |  |  | 21.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 128 | 170.9 | 168.3 | 202.4 | 265.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 93.2 | 94.9 | 62.9 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 142.6 | 143.6 | 147.9 | [5 empty] | 211.3 | 101.4 | 6.2 | 1.2 | 15.8 | 0 | 41.1 | 0 | 0.5 | 0 | 20.2 | 9.7 | 4.7 | 0 | 2 | 3.5 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19 | 2.9 | 18.6 | 0 | 0 | 8.7 | 20.9 | 0 | 3.5 | 8.5 | 2.88 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 27.2 | 0 | 34.3 | 44.5 | 1.8 | 0.9 | 0 | 20.9 | 7.9 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.5 | 8.6 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 19.9 | 9.6 |  |  | 9.7 | 18.5 | 3.9 | 0 | 14 | 6660.48 | 24.4 | 8.05 | 11.5425 | 10.8 | 26.6553 | 18.9409 | 6.4 | 16.1 | 122.8887
06/01/2026 | 01:30 | 202.1 | 616.1 | 211.1 |  |  | 59.9 | 217.7 |  |  | 0 | 0 | 203.1 |  | 210.4 |  | 129 | 10.2 |  | 0 |  |  | 169.1 | 7.9 | 5.1 | 17 | 7 | 13 | 77.9 |  |  | 0 |  | 78.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 77.3 | 0 | 41.9 | 17.6 | 16.3 | 86.8 | 179.7 | 179.9 | 183.7 | 108.9 | 18.1 | 46.1 | 2.1 | 31.9 | 63.7 |  |  | 15.5 |  |  | 18.5 |  |  |  | 127.8 | 171 | 168.2 | 201.8 | 264.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 129.8 | 76.6 | 62.8 | 76.5 | 30.1 |  |  |  | 142.8 | 143.8 | 148 | [5 empty] | 211.5 | 101.3 | 6.2 | 1.2 | 15.8 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.7 | 0 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19 | 2.9 | 18.6 | 0 | 0 | 12.4 | 28.1 | 0 | 3.3 | 7.8 | 2.84 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 20 | 20.2 | 20 | 20 | 31.9 | 0 | 28.1 | 43.5 | 2.2 | 1.1 | 0 | 20.9 | 7.9 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.9 | 10.9 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 20 | 9.8 |  |  | 0 | 19.1 | 3.6 | 1.08 | 12.2 | 6514.92 | 24.4 | 8.044 | 11.548 | 10.4 | 26.5964 | 18.9408 | 6.5 | 8.7 | 115.1292
06/01/2026 | 02:00 | 201.6 | 616.3 | 210.5 |  |  | 59.7 | 217.3 |  |  | 0 | 0 | 203.8 |  | 164.6 |  | 123.2 | 10 |  | 0 |  |  | 167.4 | 7.8 | 5 | 5.7 | 7.1 | 13 | 77.4 |  |  | 0 |  | 78.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 76.8 | 0 | 41.8 | 17.6 | 15.8 | 89.4 | 179.7 | 179.9 | 183.4 | 108.5 | 17.7 | 45.9 | 2.1 | 32 | 45.7 |  |  | 19.3 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 | 170.5 | 167.8 | 202.4 | 265.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 90.7 | 73.8 | 62.8 | 75.6 | 30.1 |  |  |  | 143 | 144.2 | 147.8 | [5 empty] | 211.6 | 101.3 | 6.5 | 1.5 | 15.8 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.7 | 0 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.7 | 20 | 19 | 2.9 | 18.6 | 0 | 0 | 13 | 31.2 | 0 | 3.3 | 7.1 | 2.8 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 33.2 | 0 | 26.7 | 40.2 | 1.9 | 0.6 | 0 | 20.9 | 7.8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.4 | 5.3 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 20 | 11.3 |  |  | 13.5 | 19.1 | 3.8 | 6.51 | 9.3 | 6385.31 | 24.4 | 8.042 | 11.551 | 10.4 | 26.5917 | 18.9406 | 6.3 | 8.7 | 114.9252
06/01/2026 | 02:30 | 203 | 616.7 | 211.1 |  |  | 60 | 220.2 |  |  | 0 | 0 | 203.8 |  | 84.8 |  | 134.1 | 10 |  | 0 |  |  | 167.9 | 7.9 | 5.1 | 5.6 | 6.9 | 13 | 78 |  |  | 0 |  | 78 | 0 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 75.8 | 0 | 41.6 | 17.6 | 16.1 | 89.2 | 180.5 | 180.6 | 183.8 | 108.3 | 18.4 | 46 | 2.1 | 31.9 | 98.9 |  |  | 19.4 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | 170.9 | 168.6 | 202.9 | 266.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 198 | 85.5 | 62.8 | 74.4 | 30 |  |  |  | 143.3 | 144.2 | 147.9 | [5 empty] | 211.5 | 101.4 | 6.5 | 1.6 | 15.7 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19 | 2.9 | 18.7 | 0 | 0 | 11.4 | 29.1 | 0 | 3.3 | 7.7 | 2.72 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 14.9 | 18.5 | 0 | 21.4 | 50.2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 21 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.8 | 3.3 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 20 | 11.7 |  |  | 11 | 19.1 | 5.9 | 6.51 | 10.9 | 6468.33 | 24.4 | 8.041 | 11.559 | 10.4 | 26.5849 | 18.9409 | 6.3 | 8.7 | 114.9258
06/01/2026 | 03:00 | 202.8 | 618.9 | 211.8 |  |  | 59.8 | 220.3 |  |  | 0 | 0 | 204.7 |  | 85.6 |  | 134.1 | 10.1 |  | 0 |  |  | 168.3 | 7.9 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 13.1 | 78 |  |  | 0 |  | 78.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 74.9 | 0 | 42 | 17.4 | 17.3 | 92.6 | 180.8 | 181.2 | 184.3 | 108.9 | 18.2 | 46 | 2.1 | 31.8 | 100.2 |  |  | 19.6 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 | 172.3 | 169.9 | 203.2 | 266.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 200.7 | 96 | 62.9 | 74.5 | 30.1 |  |  |  | 143.2 | 144.3 | 147.8 | [5 empty] | 211.6 | 101.4 | 6.5 | 1.5 | 15.6 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.8 | 4.8 | 0 | 2 | 3.5 | 4.4 | 20.5 | 20 | 19 | 2.9 | 18.7 | 0 | 0 | 10.4 | 27.3 | 0 | 3.3 | 7.7 | 2.72 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11.2 | 9.5 | 0 | 26.5 | 55.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 20.9 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.9 | 5.1 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 20 | 11.8 |  |  | 0 | 19.1 | 8.1 | 6.51 | 10.9 | 6485.53 | 24.4 | 8.043 | 11.556 | 10 | 26.5638 | 18.9409 | 6.1 | 8.6 | 114.2036
06/01/2026 | 03:30 | 203 | 619.3 | 212.3 |  |  | 60.1 | 221.2 |  |  | 0 | 0 | 203.2 |  | 84.8 |  | 132.3 | 10.1 |  | 0 |  |  | 166.6 | 7.2 | 5.3 | 5.7 | 6.9 | 13.1 | 78.1 |  |  | 0 |  | 78.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 74 | 0 | 41.9 | 17.4 | 17.6 | 91.5 | 180.9 | 181.2 | 184.4 | 108.8 | 18 | 46.2 | 2.1 | 31.8 | 92.5 |  |  | 19.6 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 | 171.6 | 169.4 | 202.5 | 266.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 185.5 | 95.5 | 63 | 72.6 | 30 |  |  |  | 143.6 | 144.5 | 147.9 | [5 empty] | 211.7 | 101.4 | 6.5 | 1.5 | 15.8 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.6 | 0 | 2 | 3.5 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19 | 3 | 18.7 | 0 | 0 | 9.1 | 23.1 | 0 | 3.3 | 7.6 | 2.72 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.5 | 2.3 | 0 | 30.6 | 60.7 | 3 | 1.7 | 0 | 20.9 | 7.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.6 | 5.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 20 | 10.5 |  |  | 0 | 18.4 | 8.2 | 0 | 11.2 | 6435.12 | 24.4 | 8.041 | 11.5565 | 10 | 26.5398 | 18.9412 | 6.3 | 8.8 | 114.5785
06/01/2026 | 04:00 | 206 | 620.5 | 210.9 |  |  | 61 | 221.8 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  | 85.3 |  | 129.5 | 10.1 |  | 0 |  |  | 172.3 | 7.4 | 5.4 | 5.6 | 7 | 13.1 | 78 |  |  | 0 |  | 79.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 73.5 | 0 | 42 | 17.4 | 17.2 | 91.9 | 182.7 | 183.5 | 183.3 | 110.1 | 20.2 | 46.1 | 2.1 | 31.7 | 69.6 |  |  | 20.2 |  |  | 0 |  |  |  | 129.1 | 170.6 | 168.4 | 201.4 | 265.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 141.4 | 95.6 | 63.8 | 66.5 | 30.5 |  |  |  | 143.3 | 144.9 | 148.5 | [5 empty] | 211.7 | 101.5 | 6.5 | 1.5 | 15.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 4.7 | 0 | 2 | 3.5 | 4.4 | 20.5 | 20 | 19 | 3 | 18.7 | 0 | 0 | 11.1 | 22.9 | 0 | 3.3 | 7.6 | 2.64 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 33.7 | 63.9 | 2.2 | 0.9 | 0 | 21 | 7.5 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 5.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 20 | 9.7 |  |  | 2 | 18.4 | 8.4 | 6.53 | 10.8 | 6375.97 | 24.4 | 8.046 | 11.5555 | 10 | 26.5454 | 18.9414 | 6.3 | 8.8 | 114.5883
06/01/2026 | 04:30 | 199.5 | 615.2 | 210.5 |  |  | 59.9 | 225 |  |  | 0 | 0 | 204.9 |  | 151.8 |  | 131.5 | 10 |  | 0 |  |  | 167.6 | 7.1 | 5.2 | 5.6 | 6.9 | 13.1 | 78 |  |  | 0 |  | 77.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 72.6 | 0 | 41.7 | 17.4 | 16.2 | 87.6 | 177.4 | 177.7 | 183.8 | 108 | 18.1 | 45.6 | 2.1 | 31.6 | 79.5 |  |  | 19.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 | 171.8 | 169.4 | 201.6 | 265.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 160.8 | 86.9 | 62.3 | 67.7 | 29.7 |  |  |  | 143.5 | 144.6 | 147.5 | [5 empty] | 211.6 | 101.5 | 6.5 | 1.5 | 15.4 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 0 | 2 | 3.6 | 4.3 | 20.1 | 20 | 19 | 2.9 | 18.7 | 0 | 0 | 10.2 | 19.8 | 0 | 3.3 | 7.6 | 2.64 | 0 | 0 | 19.8 | 7.7 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 4.1 | 1.6 | 0 | 33.5 | 63.2 | 3 | 1.2 | 0 | 20.9 | 7.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.9 | 12.8 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 20 | 9.8 |  |  | 12 | 18.4 | 7.3 | 6.51 | 8.7 | 6435.95 | 24.4 | 8.044 | 11.5515 | 10 | 26.5865 | 18.9416 | 6.1 | 8.7 | 114.3237
06/01/2026 | 05:00 | 199.4 | 608.8 | 209.3 |  |  | 59.4 | 226.9 |  |  | 0 | 0 | 205.5 |  | 212.4 |  | 194.8 | 10 |  | 0 |  |  | 166.7 | 6.9 | 5.1 | 11.3 | 7 | 13.1 | 76.6 |  |  | 0 |  | 77.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 72.3 | 0 | 41.2 | 17.2 | 16.5 | 91.3 | 177.7 | 178 | 182.2 | 107.5 | 17.1 | 45.6 | 2.1 | 31.8 | 42 |  |  | 18.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 171.8 | 169.3 | 201.8 | 266 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 83.8 | 82.1 | 62.1 | 66.6 | 29.6 |  |  |  | 143.6 | 145.1 | 148.7 | [5 empty] | 211.9 | 101.6 | 6.4 | 1.6 | 15.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10 | 4.7 | 0 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3 | 18.7 | 0.1 | 0 | 10.8 | 23.1 | 0 | 3.3 | 7.6 | 2.6 | 0 | 0 | 19.8 | 7.7 | 20.2 | 20.1 | 19.7 | 5.6 | 1.1 | 0 | 35.1 | 59.9 | 2.4 | 0.8 | 0 | 20.9 | 7.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 7.9 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 19.8 | 9.3 |  |  | 0 | 19 | 8.1 | 6.51 | 9.4 | 6420.61 | 24.4 | 8.043 | 11.549 | 10 | 26.6388 | 18.9417 | 6.3 | 8.8 | 114.6725
06/01/2026 | 05:30 | 197.4 | 611.1 | 211.2 |  |  | 58.3 | 224.4 |  |  | 0 | 0 | 205.7 |  | 211.8 |  | 203.2 | 10 |  | 0 |  |  | 162 | 6.8 | 5.2 | 11.3 | 6.9 | 13 | 77 |  |  | 0 |  | 76.6 | 27.9 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 72 | 0 | 41.1 | 17.2 | 16.1 | 91.1 | 174.2 | 175.5 | 183.6 | 107.9 | 16.3 | 45.1 | 2.1 | 31.4 | 58.8 |  |  | 18.3 |  |  | 0 |  |  |  | 126.4 | 172.5 | 170.4 | 202.7 | 266.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 109 | 79.3 | 61 | 66.6 | 29.3 |  |  |  | 144.2 | 145 | 148.8 | [5 empty] | 211.9 | 101.6 | 6.5 | 1.5 | 15.1 | 0 | 22.1 | 0.3 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 2.2 | 2 | 3.5 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3 | 18.7 | 1.2 | 1.5 | 8.8 | 19.1 | 2.2 | 3.3 | 7.5 | 2.56 | 0 | 0 | 19.8 | 7.6 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 7.4 | 2.8 | 0.4 | 25.6 | 73.5 | 1.4 | 0.5 | 0 | 20.9 | 7.2 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0.6 | 11.1 | 6.9 | 1.7 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0 | 6.8 | 19.8 | 10.3 |  |  | 0 | 19 | 7.7 | 6.57 | 5.3 | 6492.73 | 24.4 | 8.044 | 10.4715 | 10 | 26.6551 | 18.9423 | 6.3 | 8.8 | 113.6128
06/01/2026 | 06:00 | 198.2 | 602.1 | 205.5 |  |  | 58.5 | 226.3 |  |  | 0 | 0 | 199.3 |  | 198.4 |  | 114.1 | 9.9 |  | 0 |  |  | 164.4 | 6.8 | 5 | 16 | 7 | 12.8 | 75.4 |  |  | 0 |  | 76 | 101.1 |  |  |  | 6.5 | 455 | 69.8 | 0 | 40.6 | 16.8 | 15.5 | 89.5 | 176.1 | 176.6 | 181.4 | 105.7 | 16.9 | 43.8 | 2.1 | 31.5 | 39 |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  |  | 125.6 | 172.7 | 170 | 203.6 | 266.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 77.7 | 79.6 | 60.9 | 66.7 | 29.2 |  |  |  | 143.5 | 145.5 | 148.3 | [5 empty] | 212.3 | 101.8 | 6.5 | 1.6 | 15.4 | 0 | 41.4 | 11.5 | 0.3 | 0 | 19.9 | 10 | 4.7 | 25.9 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3 | 18.7 | 6 | 7.3 | 13.4 | 28.2 | 6.5 | 3.3 | 7.3 | 2.52 | 0 | 0.0068 | 19.8 | 7.5 | 20.2 | 20 | 19.5 | 10 | 2 | 5.4 | 33.5 | 59.4 | 1.5 | 0.1 | 0.93 | 20.9 | 7.2 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 33.4 | 0.3 | 20.1 | 0.6 | 10.9 | 7 | 16.4 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 0.4 | 6.8 | 19.6 | 11 |  |  | 12.2 | 19 | 8.6 | 6.61 | 9.5 | 6558.4668 | 24.4 | 8.041 | 9.8795 | 10 | 26.6428 | 18.9428 | 6 | 8.8 | 112.706
06/01/2026 | 06:30 | 198.8 | 603.2 | 207.4 |  |  | 88.3 | 223.9 |  |  | 0 | 0 | 105.6 |  | 85.9 |  | 115.5 | 10.1 |  | 0 |  |  | 165.4 | 7.3 | 5.3 | 5.6 | 7 | 12.8 | 75.6 |  |  | 0 |  | 80.1 | 102.4 |  |  |  | 6.5 | 453 | 68.3 | 0 | 40.6 | 17.2 | 16.6 | 91.7 | 176.2 | 176.8 | 181.5 | 106.1 | 16.5 | 44 | 2.1 | 31.4 | 38.7 |  |  | 18.1 |  |  | 0 |  |  |  | 125.6 | 169.5 | 169 | 169.3 | 255.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 78.8 | 86.8 | 61 | 66.9 | 29.2 |  |  |  | 143.1 | 145.1 | 148.5 | [5 empty] | 211.9 | 101.7 | 6.4 | 1.5 | 14.8 | 0 | 45.2 | 34.8 | 1.3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.6 | 67.3 | 2 | 3.6 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19 | 3 | 18.7 | 10.4 | 13.3 | 11.9 | 30.6 | 14.5 | 3.3 | 7.1 | 2.52 | 0 | 0.02398 | 19.8 | 7.5 | 19.8 | 20 | 19.5 | 11.4 | 0 | 16.1 | 31.5 | 44.3 | 1.5 | 0.9 | 9.65 | 21 | 7.1 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 113 | 1.3 | 58.7 | 0.6 | 11.1 | 9.1 | 48.1 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 1.3 | 6.8 | 19.6 | 11.2 |  |  | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 6.61 | 11.9 | 6589.704 | 24.4 | 8.035 | 8.681 | 9.8 | 26.6076 | 18.9423 | 5.9 | 8.7 | 111.0659
06/01/2026 | 07:00 | 202.1 | 616.4 | 211.2 |  |  | 90.2 | 227.5 |  |  | 0 | 0 | 106.5 |  | 85.8 |  | 0 | 9.9 |  | 0 |  |  | 173.5 | 8.6 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 12.7 | 76.7 |  |  | 0 |  | 81.9 | 105 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 70 | 0 | 41.8 | 16.8 | 16.2 | 93.8 | 179.9 | 180 | 183.1 | 109.3 | 18.6 | 45.5 | 2.1 | 31.7 | 50.7 |  |  | 19.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | 126.9 | 127.1 | 127.5 | 213.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 107.7 | 93.3 | 62.6 | 70.8 | 30 |  |  |  | 144.2 | 145.7 | 148.7 | [5 empty] | 211.9 | 101.5 | 6.5 | 1.9 | 14.8 | 0 | 62.5 | 57.8 | 4 | 0 | 20.1 | 10 | 5.3 | 150.4 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19 | 3 | 18.7 | 11.9 | 15.3 | 15.2 | 27.1 | 16.6 | 3.3 | 7.2 | 2.48 | 0 | 0.07301 | 19.8 | 7.5 | 20 | 20.2 | 19.5 | 11.6 | 0 | 26.7 | 23.4 | 41 | 1.7 | 1 | 22.48 | 20.9 | 7.1 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.9 | 195.5 | 3.2 | 75.3 | 0.6 | 7.6 | 5.3 | 82.6 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 3.2 | 6.8 | 19.7 | 10.5 |  |  | 14.4 | 19.1 | 7.4 | 6.61 | 13.5 | 6706.543 | 24.4 | 8.032 | 8.6815 | 9.8 | 26.6076 | 18.9423 | 5.9 | 8.7 | 111.0634
06/01/2026 | 07:30 | 206.4 | 618.2 | 206.3 |  |  | 91.5 | 227.6 |  |  | 0 | 0 | 104.1 |  | 85.5 |  | 0 | 10.3 |  | 9.3 |  |  | 160.7 | 8.9 | 5.2 | 5.6 | 6.9 | 12.6 | 77.8 |  |  | 0 |  | 82.8 | 102.7 |  |  |  | 6.4 | 458.6 | 71.8 | 72.1 | 41.9 | 16.4 | 16 | 84.6 | 182.6 | 183.2 | 182.3 | 109.5 | 19.5 | 46.2 | 2.1 | 31.4 | 61.9 |  |  | 37.5 |  |  | 0 |  |  |  | 128.4 | 102.8 | 102.7 | 103 | 198.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 129.7 | 90.5 | 63.2 | 71 | 30.3 |  |  |  | 143.2 | 144.8 | 148.2 | [5 empty] | 211.9 | 101.5 | 6.5 | 1.9 | 14.9 | 0.1 | 72.8 | 71.3 | 4.9 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 180.4 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.9 | 18.7 | 12.8 | 16.4 | 13.3 | 32.7 | 17.9 | 3.3 | 9.3 | 2.44 | 0 | 0.12843 | 19.8 | 7.5 | 20.1 | 20.3 | 19.4 | 10 | 0 | 33.9 | 28.2 | 47.7 | 2.6 | 0.6 | 41 | 21 | 7 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 228.2 | 5.5 | 122.1 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 93.4 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 5.5 | 6.8 | 19.6 | 10.5 |  |  | 14.2 | 17.9 | 6.4 | 6.62 | 12.8 | 6919.9884 | 24.4 | 8.03 | 8.9035 | 9.8 | 26.629 | 18.9422 | 5.8 | 8.7 | 111.2048
06/01/2026 | 08:00 | 204.4 | 625.4 | 212.4 |  |  | 90 | 222.7 |  |  | 0 | 0 | 104.2 |  | 84.4 |  | 0 | 10.3 |  | 12.3 |  |  | 169.5 | 7.6 | 4.9 | 5.7 | 7.1 | 12.6 | 78.7 |  |  | 0 |  | 82.7 | 106.1 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 72 | 110.5 | 42.2 | 16.8 | 16 | 92.8 | 181.4 | 182.4 | 185.1 | 109.4 | 19.1 | 46.2 | 2.1 | 31.5 | 71.3 |  |  | 37.4 |  |  | 14.3 |  |  |  | 128.2 | 105.5 | 105.4 | 105.4 | 188.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 141.3 | 97.9 | 65.9 | 71 | 30.3 |  |  |  | 143.6 | 144.8 | 148.6 | [5 empty] | 211.6 | 100.6 | 6.5 | 2 | 14.6 | 0.1 | 76 | 75.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 192.5 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.7 | 20 | 19 | 2.9 | 18.7 | 13.4 | 17.2 | 11.9 | 30.2 | 18.6 | 3.3 | 10.4 | 2.4 | 0 | 0.1911 | 19.8 | 7.5 | 20.3 | 20.3 | 19.7 | 7.4 | 0 | 35.7 | 34.2 | 43.9 | 3.2 | 2.5 | 45.19 | 20.9 | 7 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.8 | 243 | 7.9 | 129.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 99.5 | 4.4 | 2.2 | 1 |  | 7.9 | 6.6 | 19.8 | 10.4 |  |  | 14 | 17.4 | 7 | 6.6 | 16.2 | 7092.7811 | 24.4 | 8.032 | 10.599 | 9.8 | 26.5511 | 18.9429 | 5.7 | 8.8 | 112.8249
06/01/2026 | 08:30 | 202.5 | 617.4 | 215.4 |  |  | 89.9 | 210.6 |  |  | 0 | 0 | 105 |  | 0 |  | 20.9 | 10.2 |  | 12.3 |  |  | 154.6 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 7 | 12.6 | 78.2 |  |  | 0 |  | 82 | 107.7 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 72.1 | 151.5 | 41.8 | 16.4 | 17 | 81.7 | 181 | 181.6 | 184.9 | 108.6 | 18.1 | 45.9 | 2.1 | 31.5 | 74.5 |  |  | 37.1 |  |  | 44.6 |  |  |  | 128.1 | 156.1 | 156 | 155.4 | 243.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 144.1 | 97.7 | 65.5 | 71 | 30.1 |  |  |  | 142.3 | 143.8 | 148 | [5 empty] | 211.1 | 100.4 | 6.2 | 1.9 | 14.4 | 0.1 | 61.7 | 77.8 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.7 | 202.4 | 2 | 3.6 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3 | 18.7 | 13.8 | 17.7 | 12.3 | 30.1 | 19 | 3.3 | 10.4 | 2.4 | 0 | 0.24384 | 19.8 | 7.5 | 20.3 | 20.2 | 19.5 | 4.5 | 0.7 | 37.2 | 34.6 | 50.1 | 3.7 | 2.5 | 47.87 | 20.9 | 6.8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.3 | 252.9 | 10.1 | 135 | 0.6 | 0 | 0 | 103.3 | 3 | 2.2 | 1 |  | 10.1 | 6.6 | 19.9 | 10.4 |  |  | 14.1 | 17.2 | 8.5 | 6.61 | 16.1 | 7291.0238 | 24.4 | 8.03 | 11.142 | 9.8 | 26.4949 | 18.9429 | 5.5 | 8.8 | 113.1098
06/01/2026 | 09:00 | 197.9 | 609.6 | 210.7 |  |  | 85.2 | 210.9 |  |  | 0 | 0 | 203.9 |  | 0 |  | 78.6 | 10.1 |  | 12.8 |  |  | 159.9 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 12.7 | 77.7 |  |  | 0 |  | 84.5 | 105.7 |  |  |  | 6.5 | 448.9 | 68.1 | 144.1 | 41.2 | 16.4 | 16.7 | 89.7 | 173.8 | 175 | 184.1 | 106.5 | 4.5 | 43.2 | 2.1 | 30.9 | 74.6 |  |  | 35.8 |  |  | 44.6 |  |  |  | 125.8 | 163.7 | 163.2 | 163.4 | 248.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 168.6 | 78.7 | 64.1 | 69.4 | 29.3 |  |  |  | 143.2 | 144.1 | 147.6 | [5 empty] | 210.9 | 98.5 | 6.2 | 1.9 | 14.5 | 0.4 | 65.3 | 78.8 | 6.3 | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 5.6 | 209.4 | 2 | 3.6 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.1 | 18.7 | 13.9 | 17.8 | 12.4 | 35.7 | 19.2 | 3.3 | 10.4 | 2.4 | 0 | 0.27863 | 19.8 | 7.5 | 20 | 20.2 | 19.3 | 0.6 | 5.4 | 37.8 | 40.7 | 44.6 | 6.1 | 3.7 | 49.44 | 20.9 | 6.8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.8 | 252.8 | 12 | 138.2 | 0.6 | 0 | 0 | 105.7 | 3 | 2.2 | 1 |  | 12.1 | 6.6 | 19.7 | 10.5 |  |  | 12.5 | 17.2 | 8.4 | 6.61 | 15.5 | 7439.5286 | 24.4 | 8.033 | 11.585 | 9.8 | 26.2548 | 18.9425 | 5.5 | 8.9 | 113.4153
06/01/2026 | 09:30 | 200.3 | 618 | 212.8 |  |  | 89.2 | 215.3 |  |  | 0 | 0 | 201.3 |  | 0 |  | 150.5 | 10.2 |  | 12.7 |  |  | 167.2 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 13.4 | 77.9 |  |  | 0 |  | 86 | 122.6 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 67 | 149.7 | 41.9 | 16.4 | 17 | 91.8 | 179.3 | 179.7 | 184.2 | 108.5 | 4.4 | 42 | 2.1 | 31.7 | 100.1 |  |  | 36.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.9 | 163.8 | 163.6 | 163.9 | 248 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 200.8 | 92.8 | 65.5 | 71 | 30 |  |  |  | 143.5 | 144.6 | 147.6 | [5 empty] | 210.1 | 99.3 | 6.2 | 2 | 14.5 | 0.8 | 60.9 | 80.6 | 7.5 | 0.3 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 214.1 | 2 | 3.5 | 4.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.1 | 18.7 | 14.1 | 18 | 13.6 | 43.5 | 19.6 | 3.3 | 10.4 | 2.36 | 0 | 0.3257 | 19.7 | 7.5 | 20.2 | 20.2 | 19.2 | 0.7 | 17 | 38.2 | 38.5 | 37.5 | 5 | 2.8 | 50 | 20.9 | 6.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 253.1 | 13.7 | 139.6 | 0.6 | 0 | 0 | 107.3 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 13.8 | 6.6 | 19.7 | 11.1 |  |  | 9.5 | 19 | 6.4 | 6.61 | 15.9 | 7693.2957 | 24.4 | 8.036 | 11.585 | 9.8 | 26.1025 | 18.9424 | 5.5 | 9 | 113.3659
06/01/2026 | 10:00 | 205.3 | 617.3 | 210.9 |  |  | 92 | 215.2 |  |  | 0 | 0 | 199.8 |  | 0 |  | 253.6 | 10.3 |  | 13 |  |  | 169.1 | 7.1 | 5.2 | 5.6 | 6.9 | 13.8 | 78.3 |  |  | 0 |  | 90.5 | 166.9 |  |  |  | 6.5 | 462 | 67.5 | 152.6 | 42 | 16.4 | 17.5 | 94.4 | 181.3 | 182 | 183.5 | 88.5 | 5.3 | 42.2 | 2.1 | 31.5 | 77.5 |  |  | 37.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 128.6 | 163.1 | 163.5 | 164.6 | 244.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 184.7 | 104 | 65.9 | 71.1 | 30.4 |  |  |  | 142.6 | 144.6 | 148.1 | [5 empty] | 208.6 | 98.7 | 6.2 | 1.9 | 14.3 | 0.9 | 53.6 | 80.7 | 6.5 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.5 | 218 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.7 | 14.1 | 18.1 | 13.2 | 47.7 | 19.7 | 3.3 | 10.4 | 2.36 | 0.3 | 0.35036 | 19.5 | 7.4 | 20.1 | 20.2 | 19.2 | 2.6 | 27.6 | 39 | 30.8 | 41.6 | 4.9 | 2.3 | 50 | 20.9 | 6.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 253.4 | 15.2 | 141.4 | 0.6 | 0 | 0 | 108.6 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 15.3 | 6.6 | 19.7 | 10.7 |  |  | 14.2 | 19 | 8.8 | 6.61 | 16.4 | 7830.7204 | 24.4 | 8.035 | 11.5865 | 9.8 | 26.0595 | 18.942 | 5.6 | 8.7 | 113.123
06/01/2026 | 10:30 | 200.6 | 612.4 | 212.8 |  |  | 89 | 210.4 |  |  | 0 | 0 | 198.9 |  | 0 |  | 350.4 | 10.2 |  | 13 |  |  | 160.6 | 7 | 4.7 | 5.7 | 6.9 | 13.8 | 77.5 |  |  | 0 |  | 89.5 | 166.5 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 66.5 | 145.6 | 41.4 | 16.2 | 18.2 | 84.8 | 179 | 179.5 | 183.8 | 85.8 | 17.5 | 41.7 | 2.1 | 31.8 | 73.2 |  |  | 36.6 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127.5 | 161.7 | 161.6 | 162.2 | 246.7 | [5 empty] | 15.6 |  |  | 1.6 | 124.3 | 83.7 | 65.2 | 70.9 | 29.8 |  |  |  | 143.3 | 143.6 | 147.3 | [5 empty] | 207.4 | 98.1 | 6.2 | 1.9 | 14.3 | 1.2 | 51.2 | 80.8 | 5.6 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 220 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.7 | 14.1 | 18 | 11.8 | 46.7 | 19.6 | 3.3 | 10.4 | 2.36 | 0.3 | 0.35638 | 19.5 | 7.2 | 20.1 | 20.2 | 19.2 | 5.4 | 42.7 | 39.1 | 41.3 | 48 | 6.6 | 3 | 50 | 20.9 | 6.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 252.9 | 16.3 | 141 | 0.6 | 0 | 1.1 | 109 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 16.5 | 6.6 | 19.7 | 10.8 |  |  | 14.5 | 19 | 8.1 | 5.96 | 16.6 | 7843.7764 | 24.4 | 8.041 | 11.597 | 9.8 | 25.7543 | 18.9421 | 5.6 | 8.8 | 112.9343
06/01/2026 | 11:00 | 203.8 | 618.1 | 210.3 |  |  | 90.2 | 214.6 |  |  | 0 | 0 | 197.9 |  | 0 |  | 354.3 | 10.1 |  | 12.7 |  |  | 165.5 | 7.8 | 4.9 | 16.6 | 7 | 13.8 | 78.4 |  |  | 0 |  | 92.3 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 66.6 | 149 | 42 | 16.2 | 17.7 | 93.8 | 181.4 | 181.7 | 184.8 | 108.7 | 18.6 | 42.1 | 2.1 | 31.6 | 93.8 |  |  | 37.2 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.9 | 163.5 | 161.5 | 164.3 | 235.9 | [5 empty] | 16.3 |  |  | 1.6 | 109.6 | 97.3 | 65.7 | 71 | 30.2 |  |  |  | 142.5 | 143.4 | 147.8 | [5 empty] | 206.8 | 98 | 6.3 | 1.9 | 14.2 | 1.3 | 46.1 | 80.8 | 7.4 | 0.2 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 221.3 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.7 | 14.2 | 18.1 | 9.1 | 40.8 | 19.7 | 3.3 | 10.4 | 2.32 | 0.3 | 0.35996 | 19.5 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 19.2 | 9 | 39.1 | 39.5 | 41.6 | 45.5 | 6.8 | 2.5 | 50 | 20.9 | 6.4 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 253.1 | 17.2 | 141.8 | 0.6 | 0 | 1.9 | 109.3 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 17.3 | 6.5 | 19.7 | 10.5 |  |  | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 6.15 | 16.9 | 7982.43 | 24.4 | 8.039 | 11.598 | 9.8 | 25.8863 | 18.9438 | 5.3 | 8.7 | 112.6671
06/01/2026 | 11:30 | 205.9 | 625 | 209.5 |  |  | 91.3 | 213 |  |  | 0 | 0 | 195.1 |  | 0 |  | 464.3 | 10.2 |  | 13 |  |  | 172 | 8.4 | 4.9 | 16.1 | 6.8 | 13.8 | 78.5 |  |  | 0 |  | 93.4 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 65.8 | 147.8 | 42.2 | 16.2 | 17.7 | 93.1 | 182.4 | 182.8 | 183.6 | 109.2 | 0 | 40.7 | 2.1 | 31.7 | 78 |  |  | 37.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 128.9 | 145.3 | 145.2 | 144.5 | 235.4 | [5 empty] | 16.9 |  |  | 1.6 | 104 | 100.1 | 66.5 | 71 | 30.5 |  |  |  | 142 | 141.9 | 146.8 | [5 empty] | 205.2 | 97.6 | 6.2 | 1.9 | 14.2 | 0.8 | 39.3 | 80.8 | 6.3 | 0.5 | 19.3 | 10 | 5.5 | 221.6 | 2 | 3.5 | 4.6 | 21 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.7 | 14.3 | 18.2 | 10.4 | 35.9 | 19.8 | 3.3 | 10.4 | 2.28 | 0.3 | 0.36082 | 19.5 | 7.2 | 20.3 | 20.3 | 19.1 | 12.4 | 27.9 | 39.7 | 41.9 | 40.2 | 6.2 | 2.7 | 50 | 20.9 | 6.2 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 253 | 17.7 | 142.2 | 0.6 | 0 | 4.5 | 111.1 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 17.7 | 6.6 | 19.7 | 10.5 |  |  | 12.2 | 19.1 | 8.2 | 4.94 | 18.4 | 7988.1808 | 24.4 | 8.042 | 11.5985 | 9.8 | 25.911 | 18.945 | 5.3 | 8.6 | 112.5965
06/01/2026 | 12:00 | 201.1 | 615 | 211.8 |  |  | 90.1 | 210.4 |  |  | 0 | 0 | 193.9 |  | 0 |  | 497.5 | 10.2 |  | 12.9 |  |  | 165.9 | 7.8 | 4.7 | 16.1 | 6.8 | 13.8 | 77.5 |  |  | 0 |  | 94.2 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 61.8 | 141.4 | 39.9 | 16.2 | 17.8 | 85.1 | 179.6 | 180.4 | 183.2 | 107.9 | 0 | 39.8 | 2.1 | 31.4 | 63 |  |  | 37 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.9 | 150.2 | 150.1 | 150.7 | 243.5 | [5 empty] | 16 |  |  | 1.6 | 90.3 | 93.4 | 65.4 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 141 | 142.1 | 146.5 | [5 empty] | 190.9 | 91.6 | 6.2 | 1.9 | 14 | 0.8 | 37.7 | 80.8 | 5.3 | 0.3 | 19.1 | 10 | 5.5 | 222.8 | 2 | 3.5 | 4.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.7 | 14.3 | 18.2 | 6.3 | 26.1 | 19.8 | 3.3 | 10.4 | 2.28 | 0.3 | 0.36772 | 19.5 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 25.5 | 40 | 45.9 | 33.2 | 4.6 | 3.4 | 50 | 20.9 | 6.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.2 | 253 | 18 | 143.6 | 0.6 | 5.6 | 16.1 | 112 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 18 | 6.6 | 19.6 | 9.8 |  |  | 12.3 | 19.1 | 8.9 | 5.99 | 18.1 | 7926.5377 | 24.4 | 8.043 | 10.9505 | 9.4 | 25.8953 | 18.9454 | 4.9 | 8.8 | 111.3342
06/01/2026 | 12:30 | 201.9 | 615.3 | 211.3 |  |  | 90.2 | 206.8 |  |  | 0 | 0 | 196.2 |  | 0 |  | 498.7 | 10.1 |  | 12.5 |  |  | 167.7 | 7.7 | 4.9 | 16.1 | 6.8 | 13.8 | 77.9 |  |  | 0 |  | 90.1 | 222 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 60 | 145.7 | 39.7 | 16.2 | 17.7 | 88.9 | 179.4 | 180 | 183.5 | 107.8 | 0 | 41.2 | 2.1 | 31.7 | 73.3 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  |  | 127.9 | 155.8 | 155.7 | 156.6 | 240.1 | [5 empty] | 15.8 |  |  | 1.6 | 96 | 94.8 | 65.5 | 71 | 30.1 |  |  |  | 140.3 | 141.1 | 146.6 | [5 empty] | 190.8 | 91.6 | 6.2 | 1.9 | 14 | 0.6 | 34.6 | 80.7 | 5.4 | 0.5 | 19.1 | 10 | 5.4 | 222.7 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.7 | 14 | 18.2 | 7.9 | 22.7 | 19.8 | 3.3 | 10.4 | 2.24 | 0.3 | 0.36364 | 19.2 | 7.2 | 20 | 20.2 | 18.6 | 18.7 | 34.1 | 40 | 44.6 | 29.3 | 3 | 2.7 | 50 | 20.9 | 6.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 253.1 | 17.9 | 143.2 | 0.6 | 17.3 | 44.7 | 111.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 18 | 6.6 | 19.5 | 9.7 |  |  | 13 | 19.1 | 9.2 | 5.96 | 18 | 8004.9636 | 24.4 | 6.819 | 9.947 | 9.4 | 25.6341 | 18.946 | 5.1 | 8.7 | 108.9461
06/01/2026 | 13:00 | 200.2 | 615.7 | 211.4 |  |  | 88.4 | 206.6 |  |  | 0 | 0 | 198.2 |  | 15.1 |  | 474.8 | 10 |  | 12.7 |  |  | 166 | 7.1 | 5 | 16.1 | 6.9 | 13.8 | 77.5 |  |  | 0 |  | 89.8 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 62.7 | 140.5 | 39.7 | 16 | 17.8 | 88.1 | 179.5 | 180.2 | 184.1 | 107.7 | 0 | 45.7 | 2.1 | 31.8 | 63.9 |  |  | 36.8 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.7 | 148.2 | 147.8 | 147.9 | 233.9 | [5 empty] | 15.8 |  |  | 1.6 | 83.8 | 90 | 65.2 | 70.8 | 30 |  |  |  | 140.7 | 141.2 | 147 | [5 empty] | 199 | 95.1 | 6.2 | 1.9 | 14.1 | 0.6 | 31.8 | 80.8 | 3.4 | 0.3 | 18.2 | 9.8 | 5.3 | 221.4 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 13.5 | 18.2 | 7.9 | 22.8 | 19.8 | 3.3 | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 0.35552 | 19.2 | 7.2 | 20.3 | 20.2 | 18.6 | 20.5 | 31.7 | 40.2 | 35.1 | 31.5 | 3.3 | 1.9 | 50 | 20.9 | 6.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.1 | 253 | 17.4 | 142.5 | 0.6 | 52 | 39.9 | 111.3 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 17.6 | 6.6 | 19.5 | 9.5 |  |  | 13.7 | 19.1 | 9.1 | 6.35 | 17.9 | 7958.1055 | 24.4 | 6.452 | 10.343 | 9.5 | 25.7636 | 18.9463 | 5.2 | 8.7 | 109.3049
06/01/2026 | 13:30 | 202 | 616.7 | 211.8 |  |  | 89.9 | 206.6 |  |  | 0 | 0 | 199.1 |  | 193.6 |  | 382.8 | 10.2 |  | 12.6 |  |  | 169.1 | 7.2 | 5.2 | 16.1 | 6.9 | 13.8 | 78 |  |  | 0 |  | 89.9 | 120.8 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 62.7 | 138.6 | 39.8 | 16 | 17.7 | 95.1 | 179.8 | 180.8 | 184.2 | 108 | 0 | 46 | 2.1 | 31.9 | 59.6 |  |  | 37.1 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.8 | 141.9 | 141.9 | 142.3 | 229.1 | [5 empty] | 15.8 |  |  | 1.6 | 81.2 | 88.7 | 65.2 | 70.9 | 30 |  |  |  | 140.2 | 141.3 | 146.7 | [5 empty] | 206 | 98.6 | 6.2 | 1.9 | 13.9 | 0.5 | 29.8 | 80.8 | 0.6 | 0.3 | 18.1 | 10 | 5.5 | 219.7 | 2 | 3.5 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 13.3 | 18.2 | 8.3 | 25.9 | 19.7 | 3.3 | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 0.36085 | 19.2 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 18.6 | 18.8 | 36.4 | 40.2 | 33.4 | 27.7 | 3.2 | 2.9 | 50 | 20.9 | 6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.5 | 252.8 | 16.7 | 141.9 | 0.6 | 47.4 | 54.4 | 110.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 16.8 | 6.5 | 19.5 | 11.1 |  |  | 14.7 | 19.1 | 8.2 | 6.45 | 18.2 | 7937.6109 | 24.4 | 5.578 | 11.2485 | 9.5 | 25.9542 | 18.9464 | 5.1 | 8.7 | 109.4271
06/01/2026 | 14:00 | 201.7 | 616.2 | 210.9 |  |  | 90.4 | 205.7 |  |  | 0 | 0 | 200.7 |  | 205.1 |  | 388.6 | 9.9 |  | 12.6 |  |  | 166.5 | 7.4 | 5.6 | 16 | 7 | 13.8 | 77.7 |  |  | 0 |  | 89.8 | 118.4 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 63.2 | 141.9 | 39.8 | 16.1 | 17.5 | 88 | 179.8 | 179.9 | 183.9 | 109.1 | 0 | 45.9 | 2.1 | 32.1 | 65.2 |  |  | 36.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.8 | 147.8 | 149 | 148 | 223.1 | [5 empty] | 15.7 |  |  | 1.6 | 86 | 89.5 | 63 | 70.7 | 30.1 |  |  |  | 139.4 | 140.8 | 146.7 | [5 empty] | 207.3 | 99.2 | 6.6 | 1.9 | 13.6 | 0.5 | 27 | 80.8 | 0.7 | 0.2 | 18.1 | 10 | 5.5 | 217.3 | 2 | 3.5 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.7 | 12.9 | 18 | 7.2 | 24.1 | 19.5 | 3.3 | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 0.37754 | 19.2 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 18.7 | 18.3 | 44.6 | 40 | 30.4 | 30 | 3.8 | 3.6 | 50 | 20.9 | 5.8 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253.3 | 15.6 | 141.2 | 0.6 | 57.1 | 54.1 | 108.9 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 15.6 | 6.5 | 19.5 | 10.5 |  |  | 14.2 | 19.1 | 8.3 | 6.46 | 18 | 7971.8375 | 24.4 | 5.27 | 11.59 | 9.4 | 25.8562 | 18.9468 | 5 | 8.6 | 109.0631
06/01/2026 | 14:30 | 198.6 | 618.2 | 211.6 |  |  | 88.2 | 201.4 |  |  | 0 | 0 | 200.3 |  | 201.9 |  | 369.8 | 10 |  | 12.7 |  |  | 165.2 | 7.1 | 5.2 | 16 | 7.1 | 13.8 | 60.4 |  |  | 0 |  | 89.8 | 119.5 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 62.3 | 148.7 | 39.6 | 16.2 | 17.8 | 93 | 177.5 | 178.3 | 185.2 | 108.8 | 27 | 45.8 | 2.1 | 31.6 | 126.2 |  |  | 36.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.5 | 165.9 | 165.6 | 166.3 | 236.7 | [5 empty] | 15.6 |  |  | 1.6 | 111.5 | 86.3 | 62.2 | 70.5 | 29.9 |  |  |  | 139.6 | 141 | 147 | [5 empty] | 206.7 | 98.9 | 6.5 | 1.6 | 13.4 | 0.3 | 27.6 | 80.7 | 0.9 | 0.1 | 16.3 | 9.9 | 5.5 | 213.4 | 2 | 3.5 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.7 | 13.2 | 17.8 | 7.5 | 23.3 | 19.2 | 3.2 | 10.4 | 2.24 | 0.4 | 0.35858 | 18.2 | 7.2 | 20.1 | 20.2 | 18.6 | 17.9 | 57.1 | 39.4 | 28.6 | 28.3 | 2.9 | 2.4 | 50 | 20.6 | 6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.6 | 252.9 | 14.2 | 139.5 | 0.6 | 49 | 52.3 | 107.5 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 14.3 | 6.6 | 19.6 | 10 |  |  | 15 | 19.1 | 9.1 | 6.46 | 16.8 | 8093.5586 | 24.4 | 5.264 | 11.588 | 9.4 | 25.8153 | 18.9465 | 5 | 8.7 | 109.1138
06/01/2026 | 15:00 | 206.2 | 622.4 | 210.4 |  |  | 91.1 | 208.6 |  |  | 0 | 0.1 | 200.2 |  | 204.5 |  | 438.7 | 10.1 |  | 12.8 |  |  | 172.5 | 7.7 | 5.3 | 10.7 | 6.9 | 13.1 | 61.1 |  |  | 0 |  | 95.1 | 182.7 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 61 | 143.1 | 40.2 | 16 | 17.8 | 97.3 | 181.3 | 181.8 | 184.1 | 109.7 | 19.2 | 46.1 | 2.1 | 31.6 | 76.7 |  |  | 37.4 |  |  | 45 |  |  |  | 128.7 | 149.4 | 149.4 | 148.6 | 228.2 | [5 empty] | 16.7 |  |  | 1.6 | 79.4 | 79.1 | 62.9 | 73.2 | 30.3 |  |  |  | 139.3 | 140.6 | 159.3 | [5 empty] | 207.4 | 99 | 6.5 | 1.6 | 13.4 | 0.2 | 31.1 | 80.1 | 1 | 0.1 | 17.7 | 9.9 | 5.5 | 208.4 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.9 | 20 | 19 | 3.4 | 18.7 | 13.3 | 17.6 | 6.9 | 19.3 | 18.2 | 3.2 | 10.4 | 2.24 | 0.4 | 0.33691 | 18.1 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 18.6 | 21.2 | 70.9 | 38.2 | 27.6 | 30.1 | 2.8 | 2 | 50 | 20.2 | 6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.3 | 253.1 | 12.6 | 136.7 | 0.6 | 48.6 | 50.7 | 105.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 12.7 | 6.6 | 19.5 | 10.4 |  |  | 15 | 19.1 | 7.1 | 6.46 | 17.3 | 8123.3369 | 24.4 | 5.652 | 11.5865 | 9.4 | 25.8043 | 18.9464 | 5.1 | 8.6 | 109.4892
06/01/2026 | 15:30 | 202.8 | 619.9 | 212.6 |  |  | 90.7 | 208 |  |  | 0 | 174.1 | 201.4 |  | 204.7 |  | 231.9 | 10.1 |  | 12.4 |  |  | 169.7 | 9.5 | 5.2 | 10.7 | 6.9 | 13.3 | 60.2 |  |  | 0 |  | 94.4 | 183.8 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 61 | 138.8 | 40.3 | 15.8 | 17.8 | 88.8 | 181.8 | 182.1 | 183.3 | 109 | 0 | 45.9 | 2.1 | 31.7 | 58.4 |  |  | 37.2 |  |  | 45 |  |  |  | 128.2 | 144.8 | 144.7 | 144.6 | 241.5 | [5 empty] | 16.6 |  |  | 1.6 | 84.6 | 77.7 | 62.8 | 72.6 | 30.4 |  |  |  | 139.9 | 140.1 | 168.2 | [5 empty] | 207.8 | 99.5 | 6.5 | 1.3 | 13.4 | 0.2 | 27.6 | 78.7 | 2 | 0.1 | 17.4 | 9.9 | 5.5 | 202.1 | 2 | 3.3 | 4.6 | 21 | 20 | 19 | 3.4 | 18.7 | 12.9 | 16.8 | 6.8 | 23.2 | 16.9 | 3.2 | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 0.27311 | 18.3 | 6.7 | 20.1 | 20.2 | 18.6 | 21.4 | 73.7 | 37 | 25 | 30.1 | 4.7 | 1.9 | 50 | 20.4 | 6 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.1 | 252.9 | 10.7 | 134.4 | 0.6 | 46.7 | 48.4 | 101.5 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 10.8 | 6.6 | 19.5 | 10.7 |  |  | 15 | 19.1 | 8.9 | 6.45 | 17.2 | 8024.6231 | 24.4 | 5.295 | 11.3235 | 9.2 | 25.8159 | 18.9465 | 5 | 8.8 | 108.7809
06/01/2026 | 16:00 | 200.8 | 616.5 | 211 |  |  | 89.4 | 206.1 |  |  | 0 | 200.6 | 201.7 |  | 205.8 |  | 202.8 | 10.1 |  | 0 |  |  | 167.1 | 9 | 5.1 | 10.8 | 6.9 | 12.4 | 60.1 |  |  | 0 |  | 97.6 | 184.6 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 60.9 | 144.1 | 37.8 | 15.8 | 17.7 | 92.7 | 178.4 | 179.4 | 184.2 | 108.3 | 0 | 45.8 | 2.1 | 31.6 | 64.5 |  |  | 36.8 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.7 | 164.8 | 164.5 | 164.4 | 243.8 | [5 empty] | 15.6 |  |  | 1.6 | 96.2 | 76 | 62.2 | 70.1 | 29.9 |  |  |  | 139.7 | 140.7 | 168.5 | [5 empty] | 208.2 | 99.5 | 6.5 | 1.3 | 13.6 | 0.2 | 31.1 | 76.4 | 1.5 | 0.1 | 17.3 | 10 | 5.3 | 191.8 | 2 | 3.4 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 12.3 | 15.7 | 6.8 | 23.9 | 12 | 3.2 | 10.4 | 2.24 | 0.4 | 0.09902 | 18.3 | 6.7 | 20.2 | 20.2 | 18.6 | 21.4 | 68.1 | 35.2 | 25 | 16.9 | 2.1 | 3 | 49.05 | 20.7 | 5.8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.4 | 243.1 | 8.5 | 127.4 | 0.6 | 44.5 | 46.3 | 96.6 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 8.7 | 6.6 | 19.5 | 10.8 |  |  | 15 | 19.1 | 8.9 | 6.45 | 16.9 | 8007.739 | 24.4 | 5.303 | 11.599 | 9.2 | 25.9626 | 18.9469 | 5 | 8.7 | 109.1115
06/01/2026 | 16:30 | 200.8 | 616.2 | 211.5 |  |  | 89.2 | 203.2 |  |  | 0 | 200 | 201.8 |  | 205.7 |  | 220.6 | 10 |  | 0 |  |  | 165 | 9.2 | 5.9 | 16.5 | 6.9 | 13 | 60 |  |  | 8.4 |  | 96.8 | 184.6 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 58.3 | 139.6 | 37.9 | 15.6 | 18.2 | 90.2 | 179.2 | 179.8 | 184 | 108.5 | 0 | 45.8 | 2.1 | 31.7 | 57.4 |  |  | 36.8 |  |  | 44.3 |  |  |  | 127.7 | 157.2 | 157.1 | 156.2 | 235.8 | [5 empty] | 15.7 |  |  | 1.6 | 85.5 | 74.4 | 62.3 | 70.2 | 30 |  |  |  | 139.8 | 140.9 | 168.6 | [5 empty] | 208.3 | 99.4 | 6.5 | 1.3 | 13.6 | 0.2 | 28.7 | 70.5 | 1.4 | 0.1 | 17.3 | 9.9 | 5.5 | 177.2 | 2 | 3.4 | 4.4 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 11 | 14.2 | 7.3 | 24.1 | 12.6 | 3.3 | 10.4 | 2.28 | 0.4 | 0.06565 | 17.4 | 6.7 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 23.9 | 67.8 | 31.9 | 18.8 | 25.1 | 2.1 | 1.6 | 46.93 | 20.5 | 5.8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.8 | 224.3 | 6.1 | 115.5 | 0.6 | 48.3 | 59.1 | 88.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 6.3 | 6.6 | 19.5 | 11.3 |  |  | 15.1 | 19.1 | 6.8 | 6.45 | 16 | 7916.2257 | 24.4 | 5.308 | 11.603 | 9.2 | 25.9017 | 18.9476 | 4.9 | 8.7 | 108.9604
06/01/2026 | 17:00 | 199.2 | 612.9 | 210.8 |  |  | 89.5 | 201.6 |  |  | 0 | 200.3 | 201.9 |  | 207.1 |  | 264.3 | 10.1 |  | 0 |  |  | 164.3 | 9.5 | 6.2 | 16.6 | 7 | 12.8 | 60.2 |  |  | 8.4 |  | 96 | 185 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 58.3 | 146.4 | 37.6 | 15.7 | 18 | 90.4 | 177.1 | 177.7 | 183.8 | 106.8 | 0 | 45.4 | 0.2 | 31.8 | 68.8 |  |  | 36.4 |  |  | 44.3 |  |  |  | 127 | 170.1 | 167.5 | 172 | 252.5 | [5 empty] | 15.4 |  |  | 1.6 | 103.5 | 76.3 | 61.8 | 69.7 | 29.8 |  |  |  | 139.9 | 141 | 168.2 | [5 empty] | 208.3 | 99.7 | 6.5 | 1.4 | 13.5 | 0.2 | 32.6 | 50.4 | 0.7 | 0.1 | 16.1 | 9.9 | 5.5 | 143.2 | 2 | 3.5 | 4.3 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 8.3 | 10.7 | 4.4 | 19.7 | 6.3 | 3.2 | 10.4 | 2.32 | 0.4 | 0.07074 | 17 | 7 | 20 | 20.2 | 18.4 | 23.8 | 74.5 | 23 | 14.4 | 27 | 0.9 | 0.9 | 42.91 | 20.2 | 5.6 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 183.6 | 3.8 | 80.1 | 0.6 | 58.6 | 55.8 | 73.1 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 4 | 6.6 | 19.5 | 11.3 |  |  | 15.2 | 19.1 | 6.9 | 6.45 | 15.6 | 7865.7507 | 24.4 | 5.674 | 11.144 | 9.2 | 25.6989 | 18.9477 | 4.8 | 8.7 | 108.5646
06/01/2026 | 17:30 | 203.5 | 617.7 | 211.7 |  |  | 90.2 | 198.6 |  |  | 0 | 202.4 | 203.6 |  | 207.3 |  | 378.6 | 10 |  | 0 |  |  | 167 | 9.7 | 6.3 | 16.6 | 6.9 | 13.4 | 101.9 |  |  | 8.4 |  | 110.1 | 134.2 |  |  |  | 6.5 | 464.8 | 58.8 | 148.8 | 37.9 | 15.9 | 18.2 | 90.5 | 180.2 | 180.7 | 183.8 | 108.3 | 11.9 | 45.8 | 0.2 | 31.9 | 71.8 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  |  | 127.9 | 168.7 | 167.6 | 169.8 | 252.6 | [5 empty] | 15.9 |  |  | 1.6 | 109.8 | 81 | 61.5 | 70.1 | 30 |  |  |  | 140.3 | 141.6 | 168.7 | [5 empty] | 209 | 100.1 | 6.5 | 1.3 | 13.3 | 0.1 | 32.9 | 23.3 | 0.3 | 0 | 16.2 | 9.9 | 5.5 | 74.9 | 2 | 3.6 | 4.3 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 3.3 | 4.1 | 5 | 17.3 | 2 | 3.3 | 10.4 | 2.4 | 0.4 | 0.04579 | 17.2 | 7.3 | 20.2 | 20.2 | 18.4 | 25.1 | 79.5 | 11.8 | 16.7 | 22.4 | 1.5 | 1.6 | 36.15 | 20 | 5.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 102 | 1.7 | 38 | 0.6 | 56.5 | 65.6 | 39.6 | 3.4 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 6.6 | 19.5 | 9.7 |  |  | 14.8 | 19.1 | 7.7 | 10.77 | 16.5 | 7767.2658 | 24.3 | 7.564 | 10.016 | 9.2 | 25.8964 | 18.9478 | 4.8 | 8.8 | 109.5241
06/01/2026 | 18:00 | 202.4 | 616 | 211.2 |  |  | 89.7 | 198.8 |  |  | 156.3 | 202.1 | 202.4 |  | 207.4 |  | 392.2 | 9.9 |  | 0 |  |  | 166.8 | 9.2 | 6.5 | 16.7 | 6.9 | 13.8 | 101.3 |  |  | 8.4 |  | 109.9 | 63.6 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 59.1 | 151.2 | 38 | 15.9 | 17.9 | 88.2 | 178.5 | 179.5 | 183.6 | 108.2 | 17.7 | 40.9 | 0.2 | 31.9 | 78.2 |  |  | 36.8 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.9 | 154.7 | 154.7 | 155.5 | 242 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 89.8 | 76.1 | 61.5 | 69.9 | 30 |  |  |  | 140.2 | 141.6 | 168.6 | [5 empty] | 209.6 | 100.4 | 6.5 | 1.3 | 13.3 | 0.1 | 24.8 | 5.3 | 1.2 | 0 | 16.2 | 9.9 | 5.6 | 17.4 | 2 | 3.6 | 4.3 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 18.8 | 0.1 | 3.3 | 10.4 | 2.72 | 0.4 | 0.02357 | 17.2 | 7.3 | 20.2 | 20.2 | 18.3 | 25.6 | 81.1 | 2.7 | 13.6 | 22.7 | 0.7 | 1 | 18.28 | 20.1 | 5.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.9 | 23.5 | 0.6 | 8.7 | 0.6 | 83.6 | 75.6 | 9.5 | 3.8 | 2.2 | 1.2 |  | 0.6 | 6.6 | 19.4 | 11.2 |  |  | 14.8 | 19.1 | 8.7 | 10.95 | 16.6 | 7549.6736 | 24.3 | 8.091 | 9.7905 | 8.8 | 26.0834 | 17.7369 | 4.8 | 16.2 | 115.8018
06/01/2026 | 18:30 | 203.7 | 615.5 | 210.7 |  |  | 90.2 | 197.6 |  |  | 180.1 | 201.4 | 201.7 |  | 207.4 |  | 396.7 | 10 |  | 0 |  |  | 170 | 9.4 | 6.6 | 16.8 | 6.9 | 13.8 | 100.8 |  |  | 6 |  | 110.5 | 43 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 59 | 151.8 | 38 | 15.9 | 17.7 | 88.5 | 181 | 181.1 | 182.9 | 109.2 | 18.2 | 37.1 | 0.2 | 31.6 | 72.8 |  |  | 63 |  |  | 44.4 |  |  |  | 128.2 | 150 | 150.1 | 149.8 | 243.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 83.6 | 76.3 | 61.5 | 68 | 30.2 |  |  |  | 140.2 | 141.6 | 168.2 | [5 empty] | 210 | 100.5 | 6.5 | 1.3 | 13.3 | 0 | 26.7 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 9.9 | 5.4 | 0.1 | 2 | 3.6 | 4.3 | 20.9 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 6.6 | 24 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2.88 | 0.4 | 0.0038 | 17.3 | 7.3 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 24.2 | 81.6 | 0 | 11.4 | 28.6 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 19.6 | 5.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.3 | 89.6 | 0 | 3.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 11.3 |  |  | 14.9 | 19.1 | 8.1 | 10.96 | 17.2 | 7503.8438 | 24.4 | 8.074 | 9.4025 | 9.2 | 26.2778 | 14.731 | 4.8 | 16.1 | 112.9852
06/01/2026 | 19:00 | 202.1 | 618.1 | 211.5 |  |  | 90 | 197.1 |  |  | 181.6 | 202 | 202.5 |  | 208.9 |  | 542.5 | 9.9 |  | 0 |  |  | 168.1 | 9.4 | 7.1 | 16.9 | 6.9 | 13.8 | 130.8 |  |  | 0 |  | 110.2 | 43.4 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 57.7 | 151.4 | 37.8 | 15.9 | 17.5 | 89.9 | 180.6 | 181.2 | 183.9 | 108.6 | 18.2 | 37 | 0.2 | 31.9 | 109.3 |  |  | 72 |  |  | 44.8 |  |  |  | 128 | 168.5 | 167.9 | 168.8 | 253.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | 137 | 81.8 | 61.5 | 68 | 30.1 |  |  |  | 141 | 142.3 | 169 | [5 empty] | 210.1 | 100.5 | 6.5 | 1.3 | 13.1 | 0 | 25.6 | 0 | 1.4 | 0 | 15 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.8 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 6.4 | 22.9 | 0 | 3.3 | 14.4 | 3.04 | 0.4 | 0 | 17.3 | 7.3 | 20.3 | 20.2 | 18.7 | 17.7 | 80.6 | 0 | 16.6 | 31.9 | 1 | 1.3 | 0 | 19.9 | 5.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.9 | 70.9 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 9.7 |  |  | 14.8 | 19.1 | 8.9 | 10.92 | 18.6 | 7824.66 | 24.5 | 8.035 | 9.2375 | 9.2 | 26.3661 | 18.9454 | 5.1 | 16.2 | 117.584
06/01/2026 | 19:30 | 203.7 | 618.6 | 211.7 |  |  | 90.1 | 197.4 |  |  | 181.8 | 204.1 | 203.5 |  | 207.6 |  | 548.2 | 9.9 |  | 0 |  |  | 166 | 9.4 | 6 | 16.8 | 6.9 | 13.8 | 130.7 |  |  | 0 |  | 110.9 | 43 |  |  |  | 6.5 | 461 | 57 | 151.6 | 38 | 15.9 | 18.2 | 90.4 | 181.3 | 181.9 | 184.2 | 108.6 | 18.2 | 41.1 | 0.2 | 31.7 | 112 |  |  | 72.2 |  |  | 44.8 |  |  |  | 128.3 | 170.6 | 168.2 | 202.4 | 264.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 157.3 | 80.2 | 65.1 | 68.1 | 30.2 |  |  |  | 141.2 | 142.5 | 169.3 | [5 empty] | 210.4 | 100.7 | 6.5 | 1.3 | 13.1 | 0 | 20.9 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 10 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 4.5 | 20.9 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 6.2 | 21.8 | 0 | 3.2 | 18.7 | 3.04 | 0.4 | 0 | 16.9 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 18.7 | 12.3 | 80.2 | 0 | 18 | 30.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 19.7 | 5.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.3 | 67.6 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 10.7 |  |  | 14.6 | 19.1 | 7.3 | 11.01 | 18.7 | 7892.45 | 24.4 | 8.029 | 9.7535 | 9.2 | 26.4683 | 18.9447 | 5.2 | 16.2 | 118.1955
06/01/2026 | 20:00 | 202.5 | 617.7 | 211.6 |  |  | 90 | 192.3 |  |  | 181.1 | 203.4 | 203.8 |  | 207.3 |  | 543.9 | 9.9 |  | 0 |  |  | 167.1 | 9.4 | 6 | 16.9 | 6.9 | 13.8 | 130.7 |  |  | 0 |  | 110.8 | 43.2 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 58 | 132.1 | 38 | 16.1 | 18.2 | 92.9 | 180.6 | 181 | 184 | 108.4 | 14.3 | 46 | 0.2 | 31.8 | 132 |  |  | 71.8 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.9 | 170.4 | 168.2 | 202.1 | 263.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 192.4 | 82.6 | 65 | 68 | 30.2 |  |  |  | 141 | 142.1 | 168.7 | [5 empty] | 210.5 | 100.9 | 6.4 | 1.3 | 13.4 | 0 | 19.9 | 0 | 1.6 | 0 | 15 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2 | 3.6 | 4.5 | 20.8 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 6 | 20.6 | 0 | 3.2 | 18.9 | 3.04 | 0.4 | 0 | 16.9 | 7.1 | 20.1 | 20.2 | 18.6 | 11.7 | 78.8 | 0 | 16.9 | 30.3 | 1 | 0.7 | 0 | 19.4 | 5.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.3 | 53.2 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 9.1 |  |  | 14.5 | 19.1 | 7.9 | 11.06 | 17.2 | 7885.1 | 24.4 | 8.036 | 11.2245 | 9 | 26.5151 | 18.9438 | 5.2 | 16 | 119.3194
06/01/2026 | 20:30 | 204.5 | 618.5 | 211.6 |  |  | 90.9 | 192.8 |  |  | 181.9 | 203.7 | 202.7 |  | 208.3 |  | 541.3 | 9.9 |  | 0 |  |  | 165.9 | 9.4 | 6 | 16.9 | 7 | 13.8 | 131 |  |  | 0 |  | 110.9 | 43 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 57.2 | 126.6 | 37.8 | 16.3 | 18.2 | 92.1 | 181.6 | 182.1 | 184.2 | 108.2 | 14.4 | 46 | 0.2 | 31.8 | 100.9 |  |  | 72.1 |  |  | 47.6 |  |  |  | 128.1 | 170.6 | 168.3 | 202.4 | 265.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 151.9 | 74.4 | 65.2 | 67.2 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 142.4 | 169.5 | [5 empty] | 210.7 | 101 | 6.4 | 1.3 | 13.2 | 0 | 18.6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 3.6 | 4.4 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 5.8 | 19.3 | 0 | 3.2 | 18.9 | 3.04 | 0.4 | 0 | 16.4 | 7.1 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 12 | 74 | 0 | 15.4 | 29.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 19.2 | 5.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.2 | 56.5 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 10.2 |  |  | 14.3 | 19.1 | 8.6 | 11.09 | 17.3 | 7807.23 | 24.4 | 8.044 | 11.0985 | 9 | 26.6173 | 18.9431 | 5.3 | 16.1 | 119.5028
06/01/2026 | 21:00 | 202.3 | 617.6 | 211.1 |  |  | 89.9 | 193.1 |  |  | 181.9 | 204.7 | 202.8 |  | 208.5 |  | 540.3 | 9.8 |  | 0 |  |  | 169.3 | 9.4 | 6 | 16.9 | 7 | 14.2 | 130.6 |  |  | 0 |  | 110.7 | 151.9 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 57 | 121.5 | 37.9 | 16.4 | 18.2 | 89.2 | 180.3 | 181.2 | 183.8 | 108.2 | 14 | 45.1 | 0.2 | 31.8 | 45.3 |  |  | 71.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 128 | 170.4 | 168.2 | 201.2 | 264.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 86.4 | 68.7 | 65 | 67 | 30.2 |  |  |  | 141.3 | 142.2 | 169.5 | [5 empty] | 211 | 100.8 | 6.4 | 1.3 | 13.2 | 0 | 20.4 | 0 | 2.2 | 0 | 14.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 4.3 | 20.8 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 5.7 | 18.1 | 0 | 3.2 | 19 | 3.04 | 0.4 | 0 | 16 | 7.1 | 20.1 | 20.2 | 18.6 | 13.3 | 68.1 | 0 | 17.2 | 29.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 19.2 | 5.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.4 | 48.6 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 9.2 |  |  | 14.3 | 19.1 | 8.5 | 11.09 | 17.1 | 7744.63 | 24.4 | 8.095 | 11.122 | 9 | 26.5312 | 18.9425 | 5.3 | 16 | 119.3906
06/01/2026 | 21:30 | 199.6 | 617.5 | 211.6 |  |  | 89.5 | 192.2 |  |  | 181.6 | 204.7 | 202.6 |  | 209.7 |  | 318.9 | 9.7 |  | 0 |  |  | 167 | 7.7 | 6 | 16.9 | 6.9 | 14 | 130.1 |  |  | 0 |  | 110.5 | 170.8 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 57 | 126.8 | 37.5 | 16.4 | 18.1 | 87.3 | 178.7 | 179.4 | 183.7 | 108.4 | 13.1 | 44 | 0.2 | 31.8 | 109.9 |  |  | 71.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 128.2 | 170.5 | 168.1 | 200.8 | 265.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 158.9 | 73.6 | 62.9 | 67 | 30.1 |  |  |  | 141.5 | 142.9 | 169.5 | [5 empty] | 210.9 | 100.7 | 6.4 | 1.3 | 13.2 | 0 | 28 | 0 | 1.8 | 0 | 14.8 | 10 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 4.2 | 20.8 | 20 | 19 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 5.6 | 16.8 | 0 | 3.3 | 19.2 | 3 | 0.4 | 0 | 16 | 7 | 20.2 | 20.2 | 18.7 | 8.7 | 63.7 | 0 | 18.7 | 38.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 19.2 | 5.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.3 | 29.9 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 10.3 |  |  | 15 | 19.1 | 8.3 | 11.08 | 20 | 7653.98 | 24.4 | 8.076 | 11.598 | 9 | 26.5743 | 18.9422 | 5.3 | 16 | 119.8905
06/01/2026 | 22:00 | 202.7 | 618.8 | 211.6 |  |  | 90.3 | 192.4 |  |  | 182.3 | 204.6 | 203.5 |  | 209.2 |  | 418.3 | 9.7 |  | 0 |  |  | 165.6 | 7.7 | 6 | 17 | 7 | 14.2 | 81 |  |  | 0 |  | 110.7 | 202.3 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 56.3 | 126.7 | 37.6 | 16.6 | 18.2 | 92.4 | 179.8 | 180.6 | 184 | 108.7 | 14.1 | 44.1 | 0.2 | 31.8 | 101.7 |  |  | 71.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 128.3 | 171 | 168.5 | 202.4 | 265.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 153.5 | 74.2 | 63.1 | 67 | 30.2 |  |  |  | 141.7 | 142.9 | 169.5 | [5 empty] | 211 | 101 | 6.2 | 1.3 | 13.2 | 0 | 29.9 | 0 | 1 | 0 | 14.5 | 10 | 5.5 | 0 | 2 | 3.5 | 4.2 | 20.8 | 20 | 19 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 5.7 | 16.3 | 0 | 3.3 | 19.2 | 3 | 0.4 | 0 | 16 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 6.4 | 50.7 | 0 | 17.6 | 36 | 0 | 0.1 | 0 | 19 | 5.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.9 | 18.2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 9.7 |  |  | 14.9 | 19.1 | 8.4 | 11.09 | 20.9 | 7698.09 | 24.4 | 8.063 | 11.6015 | 9 | 26.6285 | 18.9423 | 5.4 | 16.1 | 120.1353
06/01/2026 | 22:30 | 204.5 | 617.5 | 211.1 |  |  | 89.7 | 190.1 |  |  | 181.5 | 204.4 | 202.2 |  | 208.2 |  | 407.8 | 9.7 |  | 0 |  |  | 165.1 | 7.8 | 6 | 16.9 | 7.1 | 14.2 | 80.9 |  |  | 0 |  | 110.7 | 202.3 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 55.5 | 147.1 | 37.9 | 16.9 | 18.2 | 93.9 | 180.9 | 181 | 184.1 | 108.5 | 18.1 | 44.7 | 0.2 | 31.8 | 122.8 |  |  | 35.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 128 | 170.3 | 167.9 | 201.5 | 265.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 164.1 | 75.3 | 63 | 67 | 30.2 |  |  |  | 141.3 | 142.6 | 169.4 | [5 empty] | 211 | 101.2 | 6 | 1.3 | 13.2 | 0 | 26.6 | 0 | 1.2 | 0 | 14.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.5 | 4.2 | 20.9 | 20 | 19 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 5.8 | 16.4 | 0 | 3.2 | 15.5 | 2.96 | 0.4 | 0 | 16 | 7.3 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 8.8 | 35.2 | 0 | 17.1 | 51.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 18.8 | 5.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.3 | 17.1 | 0 | 4.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 10 |  |  | 14.9 | 19.1 | 8.3 | 11.07 | 21.3 | 7694.33 | 24.4 | 8.052 | 11.6025 | 9 | 26.5956 | 18.9423 | 5.4 | 16.1 | 120.0925
06/01/2026 | 23:00 | 202.3 | 618.1 | 211.5 |  |  | 90.1 | 188.9 |  |  | 181.7 | 204.8 | 203.4 |  | 207.6 |  | 226.6 | 9.7 |  | 0 |  |  | 163.5 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.9 | 14.3 | 80.8 |  |  | 0 |  | 110.8 | 176.3 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 55.9 | 147.5 | 36.4 | 16.6 | 18.2 | 90 | 180.5 | 180.9 | 184.4 | 108.7 | 17.9 | 44.4 | 0.2 | 31.8 | 123.7 |  |  | 35.6 |  |  | 47 |  |  |  | 128.1 | 171.3 | 168.6 | 202.5 | 265.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | 159.7 | 76.5 | 63 | 67 | 30.1 |  |  |  | 141.3 | 142.6 | 169.1 | [5 empty] | 211.3 | 101.2 | 6 | 1.3 | 13.3 | 0 | 27.2 | 0 | 2.1 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.5 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.1 | 18.7 | 0 | 0 | 5.8 | 16.2 | 0 | 3.2 | 10.5 | 2.96 | 0.4 | 0 | 15.9 | 7.3 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 17.6 | 28.5 | 0 | 26.6 | 25.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | 18.7 | 5.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.5 | 14 | 0 | 4.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 9.8 |  |  | 15 | 19 | 8.5 | 11.08 | 22.5 | 7446.74 | 24.4 | 8.03 | 11.6055 | 9 | 26.4955 | 18.9415 | 5.5 | 16.1 | 120.0726
06/01/2026 | 23:30 | 202.8 | 615.8 | 210.7 |  |  | 90.1 | 193.6 |  |  | 182.7 | 204.8 | 203.4 |  | 208.3 |  | 219.1 | 9.7 |  | 0 |  |  | 165.7 | 7 | 5.7 | 0 | 6.9 | 14.2 | 80.5 |  |  | 0 |  | 110.6 | 104.6 |  |  |  | 6.5 | 456 | 54.2 | 151.2 | 36.2 | 16.4 | 18 | 91.8 | 179.8 | 180.9 | 183.8 | 108.5 | 12.8 | 44.6 | 0.2 | 31.8 | 62.4 |  |  | 35.5 |  |  | 46.4 |  |  |  | 128 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 236.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 173.9 | 75.5 | 63 | 67.2 | 30.1 |  |  |  | 141.8 | 143.1 | 170 | [5 empty] | 210.8 | 101.3 | 6 | 1.4 | 13.4 | 0 | 31 | 0 | 1.6 | 0 | 14.2 | 10 | 5.5 | 0 | 2 | 3.3 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19 | 3.1 | 18.7 | 0 | 0 | 5.6 | 15.7 | 0 | 3.2 | 10.3 | 2.88 | 0.4 | 0 | 15.9 | 7.2 | 20.1 | 20.2 | 18.4 | 22 | 22.3 | 0 | 10.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 5.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.3 | 5.9 | 0 | 4.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.7 | 19.4 | 10.5 |  |  | 15.1 | 19 | 8.2 | 11.09 | 19.3 | 7139.47 | 24.4 | 8.018 | 11.6055 | 9 | 26.5521 | 18.9414 | 5.5 | 16 | 120.017
07/01/2026 | 00:00 | 203.9 | 621.4 | 212.3 |  |  | 90.3 | 195.7 |  |  | 183 | 204.6 | 203.3 |  | 208.4 |  | 219 | 9.7 |  | 0 |  |  | 167.2 | 7.4 | 5.8 | 0 | 7 | 14.3 | 80.1 |  |  | 0 |  | 110.7 | 104.6 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 54.5 | 151.4 | 38.1 | 16.2 | 18 | 91.3 | 181.1 | 182 | 183.9 | 108.7 | 13.3 | 45.2 | 0.2 | 31.8 | 88.4 |  |  | 36.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 128.5 | 152.8 | 152.8 | 152 | 242.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 43.7 | 77.3 | 63.3 | 66.1 | 30.2 |  |  |  | 141.6 | 142.6 | 169.5 | [5 empty] | 211.2 | 101.1 | 6 | 1.4 | 13.3 | 0 | 29.8 | 0 | 2.3 | 0 | 13.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3 | 4.6 | 21 | 20 | 19.1 | 3.1 | 18.7 | 0 | 0 | 5.4 | 14.7 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2.84 | 0.4 | 0 | 15.9 | 7.3 | 20.3 | 20.2 | 18.5 | 18.4 | 20.2 | 0 | 10.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18.6 | 5.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.4 | 4.9 | 0 | 4.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0 | 6.7 | 19.5 | 10.2 |  |  | 15.9 | 19.1 | 8 | 11.08 | 20.7 | 7049.42 | 24.4 | 8.03 | 10.526 | 9 | 26.5681 | 18.9415 | 5.6 | 16.1 | 119.1655
EJEC |  | 4851.25 | 14797.8 | 5065.5 | 0 | 0 | 1975.8 | 5015.2 | 0 | 0 | 1168.75 | 1813.4 | 4603.3 | 0 | 3402.45 | 0 | 6726.95 | 240.25 | 0 | 106.15 | 0 | 0 | 4000.8 | 190.25 | 131.95 | 276.75 | 166.65 | 322.1 | 2013.6 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 2230.05 | 2586.9 | 0 | 0 | 0 | 155.95 | 11036.15 | 1560.2 | 2388.7 | 959.05 | 396.6 | 417.1 | 2171.8 | 4314.15 | 4327.7 | 4409.95 | 2581.15 | 310.6 | 1063.85 | 36.15 | 760.9 | 1845 | 0 | 0 | 895.65 | 0 | 0 | 787.45 | 0 | 0 | 0 | 3068.55 | 3841.55 | 3813.7 | 4154.55 | 5974.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 41.5 | 2976.4 | 2032.85 | 1522.25 | 1683.05 | 719.8 | 0 | 0 | 0 | 3404.3 | 3431.9 | 3742.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017.65 | 2398.4 | 152.55 | 37.25 | 341.3 | 5.1 | 872.85 | 840.45 | 52.35 | 1.9 | 432.85 | 238.25 | 127.1 | 2228.95 | 48 | 84.25 | 108.2 | 494.45 | 480 | 456.3 | 76.6 | 448.15 | 148.45 | 192.45 | 210.65 | 605.15 | 199.4 | 78.5 | 261 | 62.2 | 5.5 | 2.9007 | 444.3 | 176.45 | 483.75 | 484.7 | 457.75 | 329.1 | 870.85 | 404.15 | 648.05 | 931 | 57.55 | 33.95 | 531.19 | 489.2 | 153.95 | 205.95 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 65.8 | 2692.9 | 132.1 | 1439.9 | 14.4 | 649.95 | 623.9 | 1136.35 | 89.3 | 52.8 | 27 | 0 | 133.2 | 159.85 | 471.7 | 249.3 | 0 | 0 | 288.35 | 453 | 185.4 | 173.77 | 373.65 | 176936.2607 | 585.55 | 180.9095 | 263.261 | 230 | 631.1832 | 451.9331 | 132.55 | 264.85 | 2740.2368

## REACTIVA
martes, 6 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
06/01/2026 | 00:30 | 45.3 | -9.8 | 9.5 |  |  | -9.2 | 14.6 |  |  | 0 | 0 | 3.5 |  | -10.9 |  | 23 | 0 |  | 0 |  |  | -4.1 | 1.3 | 0.8 | 2 | -3.4 | 3.1 | 4.8 |  |  | 0 |  | 12.4 | -8.4 |  |  |  | -1.2 | 37.3 | 10.8 | 0 | 3 | -0.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | -10.3 | -48.5 | 6.2 | 4.9 | -3.1 | 0.4 | 2.1 | -2.7 |  |  | 0.7 |  |  | -1.6 |  |  |  | 6.4 | -44.4 | -57 | 3 | 0.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20 | 16.8 | 0.1 | 9.9 | -0.1 |  |  |  | 1.2 | 5 | -7.4 | [5 empty] | -15.4 | -17.5 | -1.2 | 0.2 | 1 |  | -15.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | -5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0528 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 0.6 | 0 | -3.4 | -4.6 | -0.2 | -0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 |  |  | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 0 | 3.15 | -25.9972 | 3.3 | -0.725 | 2.8675 | 1.4 | 0.33362 | 0.19413 | -1 | 5 | 11.3703
06/01/2026 | 01:00 | 45.3 | -17.2 | 8.5 |  |  | -9.5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 3.1 |  | -13.1 |  | 15.9 | 0.1 |  | 0 |  |  | -3.7 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | -3.4 | 3.4 | 4.2 |  |  | 0 |  | 12.7 | -9.5 |  |  |  | -1.2 | 33.7 | 10.2 | 0 | 2.9 | -0.4 | 2.4 | 1.8 | -3.5 | -13.9 | -42.5 | 6.5 | 6.2 | -2.5 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | -1.1 |  |  | -1.4 |  |  |  | 5.9 | -46.9 | -59.1 | 0.6 | -1.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.5 | 16.3 | -0.5 | 9.6 | -0.1 |  |  |  | -2.3 | 1.4 | -12.7 | [5 empty] | -19.3 | -19.8 | -1.2 | 0.2 | 1 |  | -16.3 | 0 | -2.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -5.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.0404 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 1 |  | 4.8 | 0 | -5.9 | -6.6 | -0.6 | -0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.8 | -0.2 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.37 | -87.3896 | 3.2 | -0.343 | 2.6975 | 1.4 | 0.32456 | 0.28677 | -1.1 | 5 | 11.4658
06/01/2026 | 01:30 | 43 | -23.5 | 6.5 |  |  | -9.8 | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 2.4 |  | -16 |  | 1 | 0.1 |  | 0 |  |  | -2.9 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | -3.4 | 3.3 | 3.3 |  |  | 0 |  | 11.3 | 0 |  |  |  | -1.2 | 34.7 | 10.2 | 0 | 2.9 | -0.6 | 2.3 | 1.5 | -7.2 | -17.4 | -45.9 | 5.9 | 6.6 | -3.6 | 0.4 | 2 | 0.4 |  |  | -1.8 |  |  | -1.3 |  |  |  | 5.4 | -48 | -60.3 | -0.8 | -6.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.6 | 16.5 | -0.1 | 9.7 | -0.1 |  |  |  | -5.6 | -1.8 | -17.2 | [5 empty] | -20.3 | -20.4 | -1.2 | 0.2 | 1 |  | -17.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -8 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.0324 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 0.9 |  | 6.4 | 0 | -5.7 | -6.3 | -0.6 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.3 | -0.7 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 0 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 6.14 | -149.9276 | 3.2 | -0.388 | 2.793 | 1.4 | 0.31447 | 0.27972 | -1.2 | 5.1 | 11.4992
06/01/2026 | 02:00 | 43.7 | -33.8 | 5.5 |  |  | -10.1 | 12 |  |  | 0 | 0 | -2.1 |  | -20.9 |  | 1.3 | 0.1 |  | 0 |  |  | -3.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | -3.4 | 3.2 | 3 |  |  | 0 |  | 10.6 | 0 |  |  |  | -1.2 | 34.4 | 9.9 | 0 | 3 | -0.3 | 2.1 | 1 | -7.2 | -17.5 | -45.9 | 6.6 | 5.1 | -4.2 | 0.4 | 1.8 | -0.3 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -53.5 | -63.1 | -3.8 | -9.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21.1 | 16.5 | -0.6 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | -5.9 | -2.2 | -17.8 | [5 empty] | -21.4 | -21.1 | -1.3 | 0.2 | 1 |  | -16.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.1 | -8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.0364 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 0.9 |  | 5.7 | 0 | -8.3 | -9.2 | -1 | -0.8 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.5 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |  |  | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 7.51 | -194.1536 | 3.2 | -0.436 | 2.8075 | 1.4 | 0.33822 | 0.25934 | 0.3 | 5 | 12.8691
06/01/2026 | 02:30 | 44.8 | -23.4 | 7.4 |  |  | -5.7 | 25.9 |  |  | 0 | 0 | -4.1 |  | -26 |  | 3.6 | 0.1 |  | 0 |  |  | -3.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | -3.4 | 3.3 | 3.9 |  |  | 0 |  | 10.9 | 0 |  |  |  | -1.2 | 37.6 | 9.9 | 0 | 3 | -0.2 | 2.2 | 1.5 | -6.1 | -16.5 | -44.8 | 4.4 | 6 | -4.5 | 0.5 | 1.8 | 0 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8 | -51.8 | -63.1 | -3.9 | -7.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21 | 16.5 | -0.8 | 3.1 | -0.2 |  |  |  | -4.8 | -1.1 | -16.1 | [5 empty] | -21.3 | -21 | -1.3 | 0.2 | 1 |  | -16.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -7.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0364 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 0.9 |  | 1.6 | 0 | -6.9 | -7.8 | -0.8 | -0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.8 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |  |  | 2.7 | 1.3 | 2.2 | 2.26 | 6.87 | -143.7336 | 3.2 | 0.184 | 3.177 | 1.4 | 0.33203 | 0.18657 | 0.6 | 2.1 | 11.1796
06/01/2026 | 03:00 | 44.7 | -18.1 | 8.1 |  |  | -6.2 | 23.9 |  |  | 0 | 0 | -5.2 |  | -24.4 |  | 4 | -0.1 |  | 0 |  |  | -3.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | -3.4 | 3.2 | 3.9 |  |  | 0 |  | 10.7 | 0 |  |  |  | -1.2 | 38.9 | 9.8 | 0 | 2.9 | -0.1 | 2.4 | 1.5 | -3.9 | -14.3 | -42.6 | 5.2 | 4.4 | -3.6 | 0.4 | 1.9 | -2.2 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 9.7 | -48.6 | -61.3 | -2.3 | -2.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21.3 | 16.8 | 0.1 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | -3.5 | 0 | -14.9 | [5 empty] | -20.8 | -20.7 | -1.1 | 0.2 | 1 |  | -16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | -6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0364 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -6 | -6.7 | -0.7 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.7 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 6.51 | -114.0036 | 3.2 | 0.227 | 3.0805 | 1.4 | 0.33617 | 0.16642 | 0.8 | 2 | 11.2101
06/01/2026 | 03:30 | 44.8 | -22.6 | 7 |  |  | -5.8 | 26.1 |  |  | 0 | 0 | -7 |  | -25.6 |  | 4.4 | -0.1 |  | 0 |  |  | -3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | -3.4 | 3.3 | 5.2 |  |  | 0 |  | 10.5 | 0 |  |  |  | -1.2 | 37.7 | 9.9 | 0 | 3.1 | -0.2 | 2.4 | 1.8 | -4.8 | -15.2 | -43.6 | 4.7 | 4.3 | -4.1 | 0.5 | 1.8 | -0.7 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 7.5 | -51.5 | -62.8 | -3.7 | -7.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.7 | 16.7 | 0.1 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | -4.2 | -0.6 | -15.4 | [5 empty] | -21.6 | -21.2 | -1 | 0.2 | 1 |  | -15.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | -6.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.032 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0.9 |  | 0 | 0 | -6.6 | -7.7 | -0.8 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 |  |  | 0 | 2.3 | 1.4 | 0 | 6.84 | -143.228 | 3.4 | 0.201 | 2.9715 | 1.4 | 0.33723 | 0.18201 | 0.7 | 2.2 | 11.3917
06/01/2026 | 04:00 | 48.6 | -16.3 | 7.8 |  |  | -4.5 | 29.4 |  |  | 0 | 0 | -1.3 |  | -25.6 |  | 2.8 | 0.2 |  | 0 |  |  | -1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | -3.4 | 3.4 | 6.1 |  |  | 0 |  | 12.1 | 0 |  |  |  | -1.2 | 37.4 | 9.8 | 0 | 2.9 | -0.5 | 2.4 | 0.8 | -6.4 | -16.6 | -45.6 | 8.2 | 8.4 | -3.1 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3 | -50.1 | -62.1 | -3.3 | -5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 19.2 | 16.1 | -0.6 | 3 | -0.1 |  |  |  | -5.8 | -1.5 | -17.5 | [5 empty] | -21.9 | -21.3 | -1.4 | 0.1 | 1 |  | -12.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.024 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -6.9 | -7.8 | -0.7 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.1 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 1 | 2.3 | 1.8 | 2.57 | 5.97 | -110.136 | 3.4 | 0.185 | 2.8655 | 1.4 | 0.34513 | 0.21028 | 0.7 | 2 | 11.1059
06/01/2026 | 04:30 | 42.7 | -19.5 | 7.3 |  |  | -5.1 | 17.3 |  |  | 0 | 0 | -6.4 |  | -21.1 |  | 2.8 | 0.1 |  | 0 |  |  | -2.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | -3.4 | 3.3 | 5.5 |  |  | 0 |  | 9.6 | 0 |  |  |  | -1.2 | 36.9 | 9.5 | 0 | 2.8 | -0.3 | 2.3 | 0.4 | -5 | -15.3 | -43.4 | 3.9 | 4.1 | -3.9 | 0.4 | 2 | -1.6 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -48.9 | -60 | -1.2 | -4.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 19.5 | 17.6 | 0.7 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | -5.1 | -1.6 | -17.4 | [5 empty] | -19.9 | -20.4 | -1.1 | 0.2 | 1 |  | -10.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | -6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0364 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -6.3 | -7.2 | -0.7 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.6 | -0.7 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.2 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 5.8 | -131.3636 | 3.3 | 0.271 | 3.0485 | 1.4 | 0.35136 | 0.27361 | 0.8 | 2 | 11.4445
06/01/2026 | 05:00 | 42.6 | -25.1 | 6.1 |  |  | -4.9 | 24.9 |  |  | 0 | 0 | -4.4 |  | -13.7 |  | 5.6 | 0.1 |  | 0 |  |  | -2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | -3.4 | 3.6 | 6.4 |  |  | 0 |  | 9.2 | 0 |  |  |  | -1.2 | 35.1 | 9.2 | 0 | 2.9 | -0.4 | 2.3 | 1.9 | -3.8 | -14.1 | -42.5 | 5.5 | 5.2 | -2.4 | 0.4 | 1.8 | 0.5 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8 | -52.5 | -60.1 | -0.7 | -7.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.2 | 16.7 | -0.4 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | -4.3 | -0.5 | -15.6 | [5 empty] | -18.4 | -19.5 | -1.3 | 0.1 | 1 |  | -10.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | -6.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0404 | 0 |  | -4.5 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -8.3 | -9.2 | -1 | -0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 0 | 1.9 | 1.3 | 2.71 | 7.58 | -111.8696 | 3.3 | 0.3 | 2.965 | 1.4 | 0.34355 | 0.30398 | 0.9 | 2.1 | 11.6125
06/01/2026 | 05:30 | 42.2 | -23.3 | 7.4 |  |  | -5.4 | 24 |  |  | 0 | 0 | -2 |  | -12.4 |  | 7.9 | 0.1 |  | 0 |  |  | -4.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | -3.4 | 3.4 | 6 |  |  | 0 |  | 9.1 | -2.4 |  |  |  | -1.2 | 36.9 | 9.3 | 0 | 2.8 | -0.9 | 2.3 | 1.5 | -1.8 | -12.1 | -44.9 | 4.3 | 4.8 | -2.2 | 0.4 | 1.9 | -1.1 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -49.2 | -57.7 | 2 | -4.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.3 | 16.2 | -1.2 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | -1.9 | 1.7 | -12.3 | [5 empty] | -16 | -18.2 | -1.3 | 0.1 | 1 |  | -12.2 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | -0.1 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | -5.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.032 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 0.9 |  | 0 | 0.3 | -7.5 | -8.9 | -0.9 | -0.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | -15.4 | -0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.75 | 7.36 | -87.158 | 3.3 | 0.413 | 2.6405 | 1.3 | 0.3555 | 0.27855 | 1 | 2 | 11.2875
06/01/2026 | 06:00 | 40.8 | -36.7 | 4.3 |  |  | -4.5 | 14.4 |  |  | 0 | 0 | -0.1 |  | -14.3 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  |  | -6.5 | 1.2 | 0 | 1.8 | -3.4 | 3.5 | 4.7 |  |  | 0 |  | 8.4 | -5 |  |  |  | -1.3 | 32.4 | 8.4 | 0 | 3.1 | -1 | 2.2 | 1.5 | -4.4 | -14.6 | -47.8 | 4.5 | 4.1 | -5.2 | 0.4 | 2 | -0.6 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -47.1 | -59.4 | -0.1 | -2.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.4 | 16.3 | -0.2 | 2.6 | -0.1 |  |  |  | -4.6 | -0.8 | -16.1 | [5 empty] | -18.1 | -19.5 | -1.1 | 0.2 | 1 |  | -18.3 | 0.4 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.3 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | -3.2 | -8.3 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.024 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 0.9 |  | 0 | -0.1 | -6.7 | -7.6 | -0.7 | -0.3 | 1.11 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -18.5 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 2.6 | 2 | 1.8 | 2.76 | 7.84 | -161.466 | 3.1 | -0.577 | 2.377 | 1.4 | 0.35384 | 0.15709 | 1.1 | 2 | 9.9109
06/01/2026 | 06:30 | 41.9 | -31.5 | 5.3 |  |  | -3.8 | 12.9 |  |  | 0 | 0 | -9.6 |  | -25.9 |  | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | -3.4 | 3.7 | 6.1 |  |  | 0 |  | 10.3 | -6 |  |  |  | -1.4 | 30.6 | 7.4 | 0 | 2.9 | -1.3 | 2.3 | 1.7 | -7.2 | -17.5 | -45.7 | 4 | 3.8 | -5 | 0.4 | 2 | -0.7 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -47.8 | -62.8 | -6.8 | -4.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 19.9 | 16.8 | -0.2 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | -4.6 | -0.9 | -16.1 | [5 empty] | -21.7 | -21.6 | -1.3 | 0 | 1 |  | -19.9 | 1.8 | -3.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 2.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | -1.1 | -2.9 | -9.5 | -2.3 | 0 | 0.3 | 0.0604 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 |  | 0 | 0.4 | -5.8 | -6.5 | -0.6 | -0.4 | 1.08 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0.8 | 0 | 1.5 | -0.2 | -19.2 | 0 | 10.5 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 |  |  | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.9 | 9.97 | -197.4896 | 2.9 | -0.814 | 1.5975 | 1.4 | 0.3498 | 0.21893 | 1.2 | 2 | 8.8522
06/01/2026 | 07:00 | 43.4 | -33.3 | 5 |  |  | -0.5 | 22.3 |  |  | 0 | 0 | 1.9 |  | -27.2 |  | 0 | 0.4 |  | 0 |  |  | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | -3.4 | 3.9 | 5.5 |  |  | 0 |  | 12 | -5.7 |  |  |  | -1.3 | 30.7 | 7.2 | 0 | 3 | -1.5 | 2.3 | 0.6 | -7.8 | -18 | -46.7 | 8.5 | 7.8 | -3 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -52 | -68 | -11 | -10.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.4 | 16 | -1 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | -2.9 | 1.1 | -13 | [5 empty] | -26.4 | -21.9 | -1.3 | 0.1 | 1 |  | -22.2 | 5.4 | -4.3 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 14.2 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | -3.9 | -7 | -3 | 0 | 0.3 | 0.0364 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 2.8 | 0.9 |  | 0 | 1.5 | -6.7 | -7.7 | -0.8 | -0.6 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | -0.2 | -22.7 | 0.1 | -2.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 |  |  | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.73 | 9.73 | -188.6036 | 2.8 | -0.521 | 1.1995 | 1.4 | 0.3567 | 0.20994 | 1.4 | 2.5 | 9.3451
06/01/2026 | 07:30 | 47.4 | -21.1 | 6.1 |  |  | 2.6 | 29.4 |  |  | 0 | 0 | -3 |  | -9.9 |  | 0 | 0.1 |  | 1.7 |  |  | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -3.4 | 3.9 | 9.1 |  |  | 0 |  | 13.3 | -5.2 |  |  |  | -1 | 35.1 | 8.9 | 11.5 | 2.7 | -1.4 | 2.2 | 1.3 | 5.8 | -4.5 | -33.6 | 7.2 | 7.5 | -3 | 0.4 | 2 | 1.6 |  |  | 2.7 |  |  | 0 |  |  |  | 9.3 | -50.8 | -50.7 | 7.8 | -9.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 19.7 | 16.9 | 0 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | 7.9 | 11.8 | 2.4 | [5 empty] | -20.1 | -16.8 | -1 | 0.1 | 1 |  | -21.1 | 7.6 | -4.4 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 21 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -3.1 | -6.1 | -3.5 | 0 | 0.3 | 0.028 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.1 |  | 0 | 2.6 | -6.8 | -7.3 | -0.8 | -0.6 | -1.59 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.5 | 0 | -2.6 | -0.2 | -20 | -1.3 | 12.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |  |  | 3.1 | 2 | 2.4 | 2.81 | 9.59 | 41.738 | 3.3 | -0.446 | 1.523 | 1.4 | 0.3492 | 0.23858 | 1.4 | 2.5 | 10.2648
06/01/2026 | 08:00 | 45.9 | -6.3 | 9.9 |  |  | 0.3 | 21.3 |  |  | 0 | 0 | 10.8 |  | -4.3 |  | 0 | 0.1 |  | 3 |  |  | 6.1 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | -3.4 | 4 | 11.1 |  |  | 0 |  | 13.6 | -11.5 |  |  |  | -0.9 | 41.1 | 10.3 | 11.6 | 3.2 | 0.6 | 2.2 | 2 | 12.8 | -7.3 | -26.4 | 8.8 | 8.9 | -1.6 | 0.4 | 2 | 3 |  |  | 5.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | 10.9 | -47.2 | -47.2 | 12.2 | -7.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.8 | 15.8 | 8.4 | 0.6 | 0 |  |  |  | 16.5 | 20.5 | 16.2 | [5 empty] | -10.8 | -11.4 | -1 | 0.2 | 1 |  | -21.4 | 8 | -4.4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 24 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -2.8 | -5.6 | -3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 3 | -7.4 | -7.8 | -0.9 | -0.7 | -2.27 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.3 | 0.4 | -3.3 | -0.2 | 0 | 0 | 21.5 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |  | 0.1 | 0.8 | 2 | 2.3 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 3.37 | 10.08 | 203.4 | 3.6 | -0.675 | 2.202 | 1.4 | 0.34269 | 0.26558 | 1.2 | 2.4 | 10.7353
06/01/2026 | 08:30 | 45.3 | 26.3 | 14.9 |  |  | -6 | -1.2 |  |  | 0 | 0 | -7 |  | 0 |  | 3.9 | 0 |  | 2.8 |  |  | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | -3.4 | 5.4 | 11.6 |  |  | 0 |  | 13.8 | -12.5 |  |  |  | -0.7 | 43.2 | 10.4 | 24.9 | 3.1 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 3 | -10.9 | -45.4 | 7 | 5.2 | -3.6 | 0.4 | 2 | -1.3 |  |  | 1 |  |  | -2.5 |  |  |  | 9 | 12.8 | 11.7 | 5.4 | 31.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 40.5 | 24.5 | 8.6 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | 10.2 | 14 | 6.3 | [5 empty] | -13.9 | -13.2 | -1.2 | 0.1 | 1 |  | -21.5 | 8.8 | -4.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | 26.4 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -3.6 | -7.5 | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0324 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 3.2 | -13.8 | -14.6 | -2 | -1.4 | -2.73 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.2 | 0.8 | -3.8 | -0.2 | 0 | 0 | 20.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |  | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.2 |  |  | 3 | 2 | 2.1 | 3.29 | 9.43 | 294.1224 | 3.4 | -0.452 | 2.2175 | 1.3 | 0.32302 | 0.31102 | 1.5 | 2.4 | 10.9995
06/01/2026 | 09:00 | 41.5 | 18.3 | 13.2 |  |  | -5.4 | 3 |  |  | 0 | 0 | -4.1 |  | 0 |  | 7.2 | -0.4 |  | 2.7 |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | -3.4 | 5.3 | 12.4 |  |  | 0 |  | 13.9 | -13 |  |  |  | -0.5 | 39.8 | 8.5 | 25.6 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | -0.7 | 8.2 | -5.7 | -39.5 | 4.2 | 7.8 | -6.8 | 0.4 | 2 | -8.4 |  |  | 2.7 |  |  | -2.2 |  |  |  | 6.1 | 15.6 | 14.3 | 8.2 | 34.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 43.1 | 26 | 10.3 | 0.7 | 6 |  |  |  | 16.8 | 20.6 | 15.2 | [5 empty] | -14.7 | -13.8 | -1.2 | 0.1 | 1 |  | -20.2 | 8.6 | -4.5 |  | 0 | -0.2 | -1 | 28 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -2.9 | -11.1 | -4 | 0 | 0.3 | 0.024 | 0 |  | -4.5 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 3.3 | -12.7 | -13.5 | -1.8 | -1.6 | -3.07 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.1 | 1.2 | -4.1 | -0.2 | 0 | 0 | 26.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.8 | 1.8 | 2.3 |  |  | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 3.34 | 8.08 | 341.374 | 3.2 | 0.06 | 2.5265 | 1.4 | 0.30346 | 0.32968 | 2.1 | 2.5 | 12.4196
06/01/2026 | 09:30 | 45.1 | 110.5 | 6 |  |  | -1.8 | 15.1 |  |  | 0 | 0 | 20.4 |  | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 2.5 |  |  | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | -3.4 | 5.2 | 18.6 |  |  | 0 |  | 16.1 | -7.2 |  |  |  | -0.7 | 47.2 | 8.5 | 24.4 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 18.5 | 4.6 | -30.3 | 9.3 | 8.3 | -5.2 | 0.4 | 2.2 | -0.2 |  |  | 4.6 |  |  | -0.1 |  |  |  | 12.1 | 24.5 | 23.2 | 17.9 | 43.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 41.1 | 24.5 | 8.8 | 0.6 | 6 |  |  |  | 23.1 | 26.9 | 25.4 | [5 empty] | -6.3 | -8.8 | -1.2 | 0.1 | 1 |  | -19.5 | 9.5 | -4.4 |  | 0 | 0 | -1 | 29.5 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -2.7 | -10.8 | -4.1 | 0 | 0.3 | 0.0328 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 3.5 | -7.6 | -8.1 | -1 | -0.9 | -3.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.6 | 1.6 | -4.2 | -0.2 | 0 | 0 | 31.4 | 1 | 0.6 | 0.5 |  | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.4 |  |  | 1.7 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 8.36 | 646.3928 | 3.2 | -0.166 | 2.842 | 1.4 | 0.2952 | 0.23957 | 2.1 | 2.4 | 12.3108
06/01/2026 | 10:00 | 49.8 | 115.1 | 35.1 |  |  | 1.7 | 20.8 |  |  | 0 | 0 | 27.7 |  | 0 |  | 14 | 0.3 |  | 2.6 |  |  | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | -3.4 | 5.1 | 20.9 |  |  | 0 |  | 20.6 | 6.9 |  |  |  | -1 | 47.2 | 8.4 | 26.4 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 22.7 | 8.9 | -41 | 4.9 | 8.5 | -5.9 | 0.4 | 2.1 | 5 |  |  | 6.2 |  |  | 2.1 |  |  |  | 12.6 | 28.5 | 27.7 | 22.1 | 48.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 38.2 | 25.4 | 12 | 0.6 | 6 |  |  |  | 27.2 | 31.3 | 31.5 | [5 empty] | -1 | -4.3 | -1.2 | 0.1 | 1 |  | -18.4 | 9.6 | -3.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 30.5 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -2.3 | -10.3 | -4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.028 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 3.6 | -5.3 | -5.8 | -0.6 | -0.7 | -3.44 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.4 | 2.1 | -4.4 | -0.2 | 0 | 0 | 33.1 | 1 | 0.6 | 0.5 |  | 2 | 1.6 | 2 | 2.3 |  |  | 1.8 | 3.7 | 3 | 3.26 | 10.87 | 790.418 | 3.2 | -0.36 | 3.0505 | 1.4 | 0.29024 | 0.3174 | 2.2 | 3.6 | 13.6981
06/01/2026 | 10:30 | 46.5 | 106.7 | 35 |  |  | 2.1 | 19.4 |  |  | 0 | 0 | 20.8 |  | 0 |  | 33.2 | 0 |  | 2.6 |  |  | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | -3.4 | 5.6 | 20.4 |  |  | 0 |  | 19.1 | 11.8 |  |  |  | -0.9 | 46.8 | 8.3 | 25 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 29.9 | 15.9 | -33.7 | 4.7 | 6 | -4.8 | 0.4 | 2.1 | 0.7 |  |  | 4.2 |  |  | -0.9 |  |  |  | 11.8 | 29.1 | 27.9 | 22.9 | 48.6 | [5 empty] | -2.9 |  |  | -0.4 | 87.9 | 40.7 | 11.6 | 9.6 | 5.8 |  |  |  | 20 | 23.6 | 20.2 | [5 empty] | 4.3 | -2.1 | -1.2 | 0.2 | 1 |  | -17.4 | 9.7 | -3.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 31.2 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -2 | -9.6 | -4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | 0.1 |  | -4.5 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 1.7 |  | 0 | 3.7 | -7.3 | -7.3 | -1 | -0.9 | -3.54 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.9 | 2.5 | -4.4 | -0.2 | 0 | 0 | 33.5 | 1 | 0.6 | 0.5 |  | 2.5 | 1.6 | 2 | 2.3 |  |  | 1 | 3.5 | 2.8 | 3.05 | 11.37 | 850.3 | 3.2 | -0.374 | 3.07 | 1.4 | 0.28343 | 0.30314 | 2 | 3.5 | 13.3826
06/01/2026 | 11:00 | 48.2 | 122.8 | 37.5 |  |  | 1.4 | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 32.6 |  | 0 |  | 36.8 | 0.1 |  | 3 |  |  | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | -3.4 | 5.4 | 21.8 |  |  | 0 |  | 20.5 | 28.3 |  |  |  | -1 | 50.8 | 8.9 | 25.1 | 7.1 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 34.4 | 20.3 | -39.1 | 9.4 | 8.1 | -5.6 | 0.4 | 2 | 0.9 |  |  | 5.2 |  |  | -4.8 |  |  |  | 16.4 | 33 | 32.4 | 27.5 | 51.5 | [5 empty] | -2.7 |  |  | -0.4 | 68.7 | 50.2 | 11.9 | 9.7 | 6 |  |  |  | 24.6 | 28.7 | 28.3 | [5 empty] | 9.8 | 2.2 | -1.2 | 0.2 | 1 |  | -16.4 | 9.7 | -4.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 31.7 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -1.6 | -8.7 | -4.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0528 | 0.1 |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | 3.7 | -5.3 | -5.3 | -0.7 | -0.6 | -3.55 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.5 | 2.8 | -4.4 | -0.2 | 0 | -1.8 | 36.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 2.6 |  |  | 4 | 1.4 | 2.3 | 2.71 | 11.88 | 973.3928 | 3.3 | -0.484 | 2.7545 | 1.4 | 0.29382 | 0.29572 | 0.2 | 3.5 | 11.26
06/01/2026 | 11:30 | 51.1 | 130.4 | 38 |  |  | 0.5 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 30.4 |  | 0 |  | 49.5 | 0 |  | 2.4 |  |  | 8.5 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | -3.4 | 5.5 | 22.6 |  |  | 0 |  | 21.2 | 28.2 |  |  |  | -1.5 | 50.4 | 9.4 | 25.2 | 7 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 40.6 | 26.5 | -33.5 | 9.9 | 0 | -6.4 | 0.5 | 2.1 | 1 |  |  | 4.9 |  |  | -4.7 |  |  |  | 16.1 | 32.7 | 31.8 | 27.3 | 52.7 | [5 empty] | -5.3 |  |  | -0.4 | 67.9 | 50.1 | 11.8 | 9.6 | 5.9 |  |  |  | 20.3 | 24 | 21.4 | [5 empty] | 16.5 | 5.3 | -1.2 | 0.1 | 1 |  | -15.1 | 9.9 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 32.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -1.4 | -7.5 | -4.2 | -0.2 | 0.3 | 0.0324 | 0.1 |  | -4.5 | 0.5 | 3.1 | 3 | 1.5 |  | 0 | 3.8 | -5.1 | -5.7 | -0.6 | -0.7 | -3.6 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 2.2 | 2.9 | -4.4 | -0.2 | 0 | 0 | 46.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |  |  | 1.7 | 0 | 2.8 | 2.01 | 11.08 | 998.9224 | 3.3 | -0.95 | 2.619 | 1.3 | 0.29675 | 0.27925 | 0.2 | 3.4 | 10.445
06/01/2026 | 12:00 | 47 | 125.1 | 37.2 |  |  | 0.4 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 23.8 |  | 0 |  | 55.1 | 0 |  | 2.6 |  |  | 7.1 | 1.7 | 0.5 | 2 | -3.4 | 5.3 | 21.2 |  |  | 0 |  | 20.5 | 29.5 |  |  |  | -1.6 | 48.8 | 7.8 | 26.2 | 6.5 | -0.4 | 2.5 | 1.2 | 42.1 | 28.6 | -31.4 | 6.9 | 0 | -6.7 | 0.4 | 2 | -4 |  |  | 5.2 |  |  | -4.6 |  |  |  | 14.4 | 34.9 | 34.4 | 29.5 | 55.6 | [5 empty] | -5.6 |  |  | -0.4 | 67.7 | 50.6 | 12.6 | 9.5 | 5.9 |  |  |  | 20.9 | 24.5 | 21.6 | [5 empty] | 16.9 | 5.9 | -1.2 | 0 | 1 |  | -15.8 | 9.7 | -4.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 32.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -0.9 | -6.3 | -4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.024 | 0.1 |  | -4.4 | 0.4 | 3 | 3 | 1.3 |  | 0 | 3.8 | -6.8 | -7.2 | -0.5 | -0.8 | -3.67 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.2 | 3 | -4.5 | -0.2 | -15.1 | -1.3 | 44.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 |  |  | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 11.32 | 977.074 | 3 | -0.87 | 2.35 | 1.3 | 0.29972 | 0.2849 | 0.4 | 3.6 | 10.3646
06/01/2026 | 12:30 | 46 | 123.5 | 37.2 |  |  | 0.3 | 19.2 |  |  | 0 | 0 | 25.8 |  | 0 |  | 53.9 | 0 |  | 2.3 |  |  | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | -3.4 | 5.4 | 20.1 |  |  | 0 |  | 18.2 | 28.7 |  |  |  | -1.3 | 47.2 | 6.5 | 26 | 6.8 | -1.5 | 2.5 | 1.1 | 40.2 | 26.3 | -33.3 | 6.9 | 0 | -7.4 | 0.4 | 2.2 | -2.6 |  |  | 4.2 |  |  | -4.5 |  |  |  | 14 | 34.2 | 33.7 | 28.8 | 54.1 | [5 empty] | -5.7 |  |  | -0.4 | 68.1 | 50.5 | 12.4 | 9.6 | 5.9 |  |  |  | 19.1 | 23 | 19.4 | [5 empty] | 15.2 | 4.7 | -1.3 | 0 | 1 |  | -15.4 | 9.6 | -5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 32.1 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -1.4 | -6.7 | -4.2 | -0.1 | 0.3 | 0.028 | 0.1 |  | -4.4 | 0.4 | 3 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 3.8 | -7 | -6.6 | -0.5 | -1 | -3.67 | 2.6 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1 | 3 | -4.5 | -0.2 | -15.2 | -5.7 | 42.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 3 | 1.6 | 1.4 | 2.1 |  |  | 3 | 1.8 | 2.4 | 2.41 | 11.43 | 937.998 | 2.8 | -0.4 | 1.9955 | 1.3 | 0.29073 | 0.32126 | 0.3 | 3.7 | 10.3075
06/01/2026 | 13:00 | 44.8 | 125.8 | 38.4 |  |  | -4.5 | 16.7 |  |  | 0 | 0 | 30.2 |  | 1.8 |  | 53.7 | 0 |  | 2.5 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | -3.4 | 5.2 | 19.4 |  |  | 0 |  | 17.8 | 29.5 |  |  |  | -1.4 | 46.7 | 7.3 | 24.7 | 7.2 | -1.6 | 2.5 | 1 | 41.1 | 27.1 | -32.6 | 8.7 | 0 | -5.9 | 0.4 | 2 | -0.2 |  |  | 4.2 |  |  | -5.9 |  |  |  | 12.9 | 33.1 | 32.6 | 27.8 | 52.7 | [5 empty] | -3.5 |  |  | -0.4 | 33.4 | 17.4 | 8.5 | 9.7 | 6 |  |  |  | 20.1 | 23.9 | 21.9 | [5 empty] | 16.6 | 5.6 | -1 | 0.2 | 1 |  | -15.1 | 9.6 | -5.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 32.2 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -1.4 | -6.6 | -4.2 | 0 | 0.3 | 0.028 | 0.1 |  | -4.5 | 0.3 | 3 | 2.8 | 1.3 |  | 0 | 3.9 | -5 | -4.5 | -0.3 | -0.5 | -3.66 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 2 | 2.8 | -4.5 | -0.2 | -13.1 | -5.2 | 38.9 | 1 | 0.6 | 0.5 |  | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 2 |  |  | 4 | 1.6 | 2.5 | 2.62 | 11.06 | 877.648 | 3.1 | -0.074 | 2.524 | 1.2 | 0.28889 | 0.34176 | 0.2 | 3.6 | 11.1806
06/01/2026 | 13:30 | 46.9 | 121.7 | 36.8 |  |  | -7.9 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 20.3 |  | 9.6 |  | 33.7 | -0.1 |  | 2.4 |  |  | 2.1 | 1.3 | 0 | 2 | -3.4 | 5.3 | 21 |  |  | 0 |  | 18.3 | 7.4 |  |  |  | -1.4 | 46.2 | 7.9 | 26.1 | 7.1 | -0.2 | 2.4 | 1.5 | 38.6 | 24.6 | -34.9 | 6.8 | 0 | -6.2 | 0.4 | 2 | -1.1 |  |  | 4.5 |  |  | -6.3 |  |  |  | 13.9 | 33.9 | 33.3 | 28.3 | 53.1 | [5 empty] | -9.1 |  |  | -0.4 | 33.3 | 18 | 9.3 | 9.6 | 6 |  |  |  | 16.2 | 20.1 | 15.7 | [5 empty] | 15.1 | 4.7 | -1.2 | 0.1 | 1 |  | -14.9 | 9.2 | -2.2 |  | 0 | 0 | -1 | 31.2 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -2.1 | -1.1 | -6.5 | -4.1 | 0 | 0.3 | 0.0444 | 0.1 |  | -4.5 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 1.3 |  | 0 | 3.8 | -3 | -2.9 | -0.1 | -0.4 | -3.6 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 1.3 | 2.5 | -4.4 | -0.2 | -13.2 | -6.9 | 37.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.5 |  |  | 3.7 | 1.4 | 2.9 | 2.69 | 10.97 | 800.2044 | 3.2 | 0.026 | 2.91 | 1.3 | 0.28766 | 0.37484 | 0 | 3.6 | 11.6985
06/01/2026 | 14:00 | 47.2 | 122.4 | 37.2 |  |  | -7.8 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 31.7 |  | 10.1 |  | 29.5 | 0.4 |  | 2.2 |  |  | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | -3.4 | 5.5 | 21.1 |  |  | 0 |  | 19.4 | 6.6 |  |  |  | -1.3 | 46.8 | 7.9 | 24.7 | 6.8 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 36.1 | 21.9 | -37.6 | 11 | 0 | -4.1 | 0.4 | 2 | 1.9 |  |  | 3.6 |  |  | -6.1 |  |  |  | 12.6 | 32.3 | 31.8 | 27.6 | 50.6 | [5 empty] | -2.4 |  |  | -0.5 | 33.2 | 17 | 8.4 | 9.8 | 6 |  |  |  | 15.1 | 19 | 14.7 | [5 empty] | 15.2 | 4.5 | -1.3 | 0.2 | 0.9 |  | -14 | 9.7 | -3.7 |  | 0 | -0.1 | -1 | 31.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -2.1 | -1.5 | -7.5 | -4.1 | -0.1 | 0.3 | 0.024 | 0.1 |  | -4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 3.9 | -5.2 | -5.6 | -0.4 | -0.4 | -3.58 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 2.1 | -4.3 | -0.2 | -13.1 | -6.2 | 45.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 2.3 |  |  | 3.6 | 1 | 2.3 | 2.63 | 10.54 | 804.014 | 3.1 | 0.049 | 3.246 | 1.2 | 0.29407 | 0.35702 | -0.2 | 3.4 | 11.4461
06/01/2026 | 14:30 | 44.4 | 129.6 | 39.1 |  |  | -5.1 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 33.5 |  | 15.2 |  | 37.3 | 0.1 |  | 2.1 |  |  | 4.5 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | -3.4 | 5.5 | 21.2 |  |  | 0 |  | 18.7 | 9.9 |  |  |  | -1.1 | 50.1 | 7.9 | 24.6 | 7.1 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 43.3 | 29.1 | -30.2 | 9.8 | 1.9 | -5.3 | 0.4 | 2 | 0.6 |  |  | 4 |  |  | -6.9 |  |  |  | 15.5 | 40.2 | 39.3 | 35.4 | 58.9 | [5 empty] | -4.5 |  |  | -0.4 | 34 | 17.2 | 11.6 | 9.6 | 6 |  |  |  | 23.6 | 27.7 | 27.1 | [5 empty] | 19.8 | 7.2 | -1.3 | 0.3 | 0.9 |  | -14.2 | 9.3 | -3.4 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 30 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -2 | -0.9 | -5.8 | -4 | 0 | 0.3 | 0.0404 | 0.1 |  | -4.1 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 3.8 | -1.7 | -2.1 | 0.1 | 0 | -3.61 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.9 | 1.7 | -4.2 | -0.2 | -12.6 | -7.1 | 49.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |  |  | 3.1 | 2 | 2.9 | 2.86 | 11.7 | 943.9904 | 3.1 | 0.569 | 3.237 | 1.4 | 0.29398 | 0.35536 | 0 | 3.5 | 12.4553
06/01/2026 | 15:00 | 50.6 | 130.3 | 38.8 |  |  | -3.3 | 8 |  |  | 0 | 0.3 | 19.3 |  | 11.1 |  | 40.9 | 0.2 |  | 1.9 |  |  | 7.2 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | -3.4 | 5.6 | 21 |  |  | 0 |  | 22 | 14.5 |  |  |  | -1.1 | 48.9 | 7.4 | 25.5 | 6.7 | 0 | 2.5 | 1.5 | 40.6 | 26.4 | -33.4 | 10.9 | 4.1 | -4.1 | 0.4 | 2 | 1.1 |  |  | 3.7 |  |  | -5.4 |  |  |  | 15.4 | 49.6 | 34 | 29.8 | 69.4 | [5 empty] | -1.6 |  |  | -0.4 | 32.4 | 17.2 | 11.7 | 9.6 | 6 |  |  |  | 21.6 | 25.2 | 23.7 | [5 empty] | 17.3 | 5.7 | -1.6 | 0.1 | 0.9 |  | -15.3 | 9.2 | -3.5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 27.8 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -2 | -1.1 | -6.2 | -3.6 | 0 | 0.3 | 0.0408 | 0.1 |  | -4.2 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 3.4 | -4 | -9.3 | -0.2 | -0.6 | -3.57 | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.3 | 1.4 | -3.7 | -0.2 | -13.3 | -5.6 | 37.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |  |  | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 11.2 | 914.2708 | 3 | 0.16 | 2.8645 | 1.3 | 0.29434 | 0.32928 | 0.2 | 3.7 | 11.8481
06/01/2026 | 15:30 | 46.9 | 100 | 33.9 |  |  | -4.2 | 17.6 |  |  | 0 | 9.8 | 15.9 |  | 9.6 |  | 22.3 | 0 |  | 194 |  |  | 3.6 | 1 | 0.3 | 1.2 | -3.4 | 5.6 | 14.4 |  |  | 0 |  | 22 | 13.7 |  |  |  | -1 | 48.1 | 7.6 | 24.9 | 7.2 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 40 | 25.8 | -34 | 10.1 | 0 | -4.7 | 0.4 | 2 | -0.7 |  |  | 3.6 |  |  | -5.4 |  |  |  | 13.1 | 45.6 | 31.7 | 27.5 | 67.1 | [5 empty] | 0.7 |  |  | -0.4 | 33.2 | 17.2 | 11.3 | 9.6 | 6 |  |  |  | 22.1 | 25.9 | 26 | [5 empty] | 15.4 | 4.5 | -1.3 | 0.2 | 0.9 |  | -14.2 | 8.9 | -4.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 26.1 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.8 | -1.4 | -7.1 | -3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.024 | 0.1 |  | -4.1 | 0.1 | 3 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 3.3 | -9.7 | -9.3 | -1.1 | -0.7 | -3.36 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 2 | 0.9 | -3.6 | -0.2 | -14.5 | -6 | 33.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |  |  | 3.1 | 2.1 | 3 | 3.26 | 11.66 | 1018.784 | 3.2 | -0.003 | 2.913 | 1.2 | 0.29684 | 0.33432 | 0 | 3.6 | 11.5412
06/01/2026 | 16:00 | 46.8 | 101.1 | 33.9 |  |  | -4.8 | 13.6 |  |  | 0 | 10.9 | 14.1 |  | 9.9 |  | 19.8 | 0 |  | 0 |  |  | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | -3.4 | 5.9 | 14.7 |  |  | 0 |  | 23.4 | 13.8 |  |  |  | -1 | 47.9 | 7.1 | 24.8 | 7.2 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 38.4 | 24.2 | -35.1 | 9.2 | 0 | -4.9 | 0.4 | 2.1 | -0.5 |  |  | 3.5 |  |  | -5.7 |  |  |  | 13.1 | 47.9 | 33.7 | 29.3 | 68.5 | [5 empty] | -1.1 |  |  | -0.4 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 9.9 | 6 |  |  |  | 20.4 | 24.3 | 23.4 | [5 empty] | 14.9 | 4.3 | -1.2 | 0.2 | 1 |  | -15.3 | 8.3 | -4.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 23.9 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | -1.3 | -7.2 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.0448 | 0 |  | -4 | 0.1 | 3 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 2.9 | -9.1 | -7.6 | -0.8 | -1.3 | -3.07 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.1 | 0.5 | -2.9 | -0.2 | -14.9 | -5.1 | 30.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |  |  | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.17 | 10.72 | 809.9648 | 2.8 | -0.323 | 2.6705 | 1.2 | 0.29998 | 0.34078 | -0.2 | 3.4 | 10.1883
06/01/2026 | 16:30 | 46.1 | 90.3 | 32.3 |  |  | -6.6 | 0.7 |  |  | 0 | 7.2 | 10.2 |  | 7.1 |  | 17.3 | 0.1 |  | 0 |  |  | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | -3.4 | 5.8 | 14.9 |  |  | 1.5 |  | 22 | 12.8 |  |  |  | -1.1 | 45.1 | 6 | 25.1 | 7.1 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 34.9 | 20.6 | -38.6 | 9.2 | 0 | -5.7 | 0.4 | 2 | -0.4 |  |  | 1.8 |  |  | -6.4 |  |  |  | 10.5 | 43.1 | 30.2 | 25.4 | 62.5 | [5 empty] | -1.7 |  |  | -0.4 | 33.8 | 17.6 | 11.3 | 9.7 | 6 |  |  |  | 16.6 | 20.4 | 17.4 | [5 empty] | 12.7 | 2.9 | -1.3 | 0.1 | 1 |  | -14.8 | 6.9 | -4.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 20.3 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.2 | -1.3 | -6.7 | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0404 | 0 |  | -3.9 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 1.3 |  | 3.6 | 2.3 | -9.7 | -9.4 | -0.9 | -1.4 | -2.68 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.2 | 0.1 | -1.8 | -0.2 | -14 | -6.7 | 25.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 3.18 | 12.39 | 705.2304 | 2.6 | -0.28 | 2.284 | 1.2 | 0.29383 | 0.22393 | -0.3 | 3.5 | 9.5218
06/01/2026 | 17:00 | 44.9 | -10 | 10.3 |  |  | -7.1 | 0.2 |  |  | 0 | 6.9 | 9.4 |  | 7.6 |  | 50.1 | 0 |  | 0 |  |  | 7.5 | 0.8 | 0.3 | 2 | -3.4 | 5.7 | 14.5 |  |  | 1.9 |  | 20.8 | 12.9 |  |  |  | -1.3 | 46.8 | 6.4 | 25.5 | 6.8 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 35 | 20.7 | -38.1 | 8.2 | 0 | -6.3 | 0 | 2 | -0.9 |  |  | 3.9 |  |  | -2.9 |  |  |  | 12.5 | 45.5 | 32.4 | 27.9 | 66.4 | [5 empty] | -3.4 |  |  | -0.4 | 33.6 | 17.4 | 12.3 | 9.6 | 5.9 |  |  |  | 15.5 | 19.1 | 14.7 | [5 empty] | 12.6 | 2.9 | -1.3 | 0.1 | 0.9 |  | -15.5 | 4 | -2.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 13.2 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -5.2 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0364 | 0.1 |  | -3.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 8.6 | 1.1 | -8.8 | -9.3 | -0.8 | -1 | -1.99 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1 | 0 | 0.5 | -0.2 | -10.8 | -6.5 | 25.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.4 |  |  | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 3.14 | 12.29 | 634.0764 | 3 | -0.612 | 2.0995 | 1.2 | 0.29799 | 0.25829 | -0.8 | 3.5 | 8.9438
06/01/2026 | 17:30 | 44.4 | 2.3 | 12.5 |  |  | -10.5 | 8.1 |  |  | 0 | 2.4 | 5.7 |  | 6.1 |  | 66.2 | 0.1 |  | 0 |  |  | 7.1 | 0.8 | 0 | 2 | -3.4 | 3.2 | 18.1 |  |  | 2.5 |  | 8.3 | 2.5 |  |  |  | -1.5 | 44.5 | 6.4 | 25 | 7.2 | -0.6 | 2.5 | 1.4 | 34 | 19.7 | -39.6 | 6.9 | 2.9 | -5.1 | 0 | 2.2 | -0.1 |  |  | 2.9 |  |  | -1.7 |  |  |  | 11.6 | 41.2 | 30.4 | 25.6 | 62.1 | [5 empty] | -3.2 |  |  | -0.4 | 33.6 | 17.7 | 11.7 | 9.7 | 5.9 |  |  |  | 10.9 | 14.7 | 8.8 | [5 empty] | 9.8 | 1.3 | -1.6 | 0.1 | 0.9 |  | -14.7 | 0.8 | -1 |  | 0 | 0 | -1 | 3.6 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.1 | -3.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.024 | 0 |  | -4 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 17.2 | 0.2 | -7.8 | -8.1 | -0.7 | -0.9 | -1.03 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 1 | 0 | 2 | -0.2 | -8.6 | -6.6 | 21.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.1 |  |  | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 3.44 | 11.56 | 602.294 | 2.8 | -0.018 | 1.843 | 1.2 | 0.30341 | 0.29214 | -0.3 | 1.6 | 7.7206
06/01/2026 | 18:00 | 49.7 | -5.2 | 11.1 |  |  | -11.8 | -6.3 |  |  | 4.7 | 15.2 | 17.8 |  | 16.3 |  | 62.8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2 | -3.4 | 2.9 | 12.1 |  |  | 2.6 |  | 14.1 | 1.1 |  |  |  | -1.8 | 41.7 | 4.7 | 25.1 | 7 | -1.3 | 2.5 | 1.3 | 25.6 | 11.4 | -42.7 | 6.7 | 3.3 | -6.5 | 0 | 2.2 | -0.1 |  |  | 2.9 |  |  | 1.5 |  |  |  | 8.9 | -20.7 | -33.4 | -4.9 | 0.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 32.8 | 17.9 | 12 | 9.8 | 5.9 |  |  |  | 10.6 | 14.5 | 8 | [5 empty] | 3.3 | -2.6 | -1.3 | 0.2 | 0.9 |  | -12.6 | 0 | -4.5 |  | 0 | 0 | -1 | 0.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | -4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.036 | 0 |  | -4 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 9 | -0.1 | -8.3 | -8.8 | -0.7 | -1 | 0.62 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.2 | -5.1 | -8.3 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  |  | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 4.07 | 11.87 | 327.996 | 2.4 | -0.181 | 1.861 | 1.2 | 0.3096 | 0.19874 | -0.4 | 1.1 | 6.4883
06/01/2026 | 18:30 | 50.8 | -10.8 | 10.6 |  |  | -10.7 | 3.9 |  |  | 0.7 | 14.7 | 17.5 |  | 10.3 |  | 59.7 | 0.2 |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 2 | -3.4 | 2.9 | 12.6 |  |  | 2.8 |  | 16.5 | 0.8 |  |  |  | -1.6 | 39.8 | 4.5 | 24.8 | 6.8 | -1.3 | 2.4 | 1.5 | 16.6 | 2.5 | -42.1 | 8.5 | 2.6 | -7.9 | 0 | 2.2 | 0.7 |  |  | 4.7 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.9 | -27 | -39.4 | -11.2 | -5.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 41.9 | 17.4 | 5.6 | 9.6 | 4 |  |  |  | 6.1 | 9.9 | 1.1 | [5 empty] | 1.3 | -3.7 | -1.6 | 0.1 | 0.9 |  | -12.2 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.0404 | 0 |  | -4 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0.9 |  | 19.6 | 0 | -8.8 | -9.3 | -0.8 | -1 | 1.08 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | -7.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 |  |  | 3.8 | 0.2 | 2.9 | 3.65 | 12.42 | 268.8904 | 2.2 | -0.058 | 1.734 | 1.2 | 0.32602 | 0.14533 | -0.4 | 1.1 | 6.2473
06/01/2026 | 19:00 | 48.8 | 17.9 | 15.6 |  |  | -5.8 | 4.6 |  |  | 8.2 | 18.8 | 21.5 |  | 17.5 |  | 92.7 | 0.1 |  | 0 |  |  | 3 | 1 | 0.3 | 2 | -3.3 | 3.5 | 17.1 |  |  | 0 |  | 15.7 | 1.5 |  |  |  | -1.2 | 43.6 | 4.4 | 25.1 | 6.9 | -2 | 2.4 | 1.3 | 26.2 | 12 | -32.7 | 8.9 | 2.9 | -1.8 | 0 | 2.2 | 1.2 |  |  | 10.5 |  |  | 1.6 |  |  |  | 11.4 | -18.1 | -30.9 | -2.3 | 3.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 63.3 | 17.7 | 5.6 | 11.9 | 4 |  |  |  | 19.1 | 23 | 21.2 | [5 empty] | 1.3 | -3.6 | -1.4 | 0.1 | 0.8 |  | -11.6 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.4 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | -2.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.0732 | 0 |  | -4 | 0.3 | 3.1 | 3 | 1.2 |  | 12.1 | 0 | -7.9 | -8.3 | -0.7 | -0.9 | 0 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | -7.4 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.1 |  |  | 4.6 | 0.7 | 2.5 | 3.69 | 12.65 | 519.8132 | 2.1 | 0.359 | 1.5755 | 1.3 | 0.33495 | 0.29056 | 0.3 | 1.1 | 7.36
06/01/2026 | 19:30 | 50.7 | 19.6 | 15.7 |  |  | -5.3 | 4.5 |  |  | 8.5 | 17 | 20.1 |  | 18.5 |  | 97.5 | -0.1 |  | 0 |  |  | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | -3.4 | 3.5 | 17.6 |  |  | 0 |  | 15.1 | 1.7 |  |  |  | -1.1 | 44.6 | 4.4 | 24.7 | 7.1 | -2 | 2.5 | 1.2 | 27.1 | 13 | -31.9 | 8.2 | 1.2 | -1.9 | 0 | 2.3 | -0.2 |  |  | 10.5 |  |  | 2.3 |  |  |  | 10.9 | -18.4 | -30.2 | 1.2 | 4.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 66.8 | 17.7 | 5.9 | 9.6 | 4 |  |  |  | 18.3 | 22.2 | 19.6 | [5 empty] | 3.7 | -2.5 | -1.4 | 0.1 | 0.8 |  | -11.3 | 0 | -3.6 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | -1.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1104 | 0 |  | -3.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.5 |  | 0.6 | 0 | -7.4 | -7.9 | -0.6 | -0.8 | 0 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | -6.8 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.3 |  |  | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 3.71 | 10.8 | 527.3204 | 2 | 0.14 | 1.7635 | 1.3 | 0.34262 | 0.22569 | 0.2 | 1 | 6.9718
06/01/2026 | 20:00 | 50.4 | 19 | 15.4 |  |  | -5.5 | 5.8 |  |  | 7.5 | 17.8 | 21 |  | 18.3 |  | 95.1 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | -3.4 | 3.3 | 17.5 |  |  | 0 |  | 14.5 | 1.7 |  |  |  | -1.2 | 45.1 | 4.5 | 25.7 | 7 | -1.8 | 2.5 | 1.1 | 26.9 | 12.7 | -41.6 | 8.5 | 3.5 | -1.3 | 0 | 2.3 | 0.3 |  |  | 10.1 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | -18.8 | -30.4 | 1.1 | 4.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 66.7 | 17.8 | 6 | 9.6 | 4 |  |  |  | 18.4 | 22.2 | 19.5 | [5 empty] | 3.5 | -2.6 | -1.3 | 0.2 | 0.9 |  | -10.1 | 0 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | -1.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.028 | 0 |  | -3.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.5 |  | 0.3 | 0 | -7 | -7.9 | -0.5 | -0.8 | 0 | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | -6.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.8 | 2 |  |  | 3.7 | 1.1 | 2.6 | 3.72 | 13.26 | 521.808 | 2 | -0.097 | 2.119 | 1.3 | 0.35117 | 0.21619 | 0 | 3 | 8.8894
06/01/2026 | 20:30 | 50.5 | 15.4 | 14.4 |  |  | -6.6 | 5.5 |  |  | 7.1 | 13.4 | 15.7 |  | 17.1 |  | 91.9 | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | -3.3 | 3.6 | 17.1 |  |  | 0 |  | 13.4 | 1 |  |  |  | -1.3 | 44.5 | 4.9 | 26.2 | 7.1 | -0.4 | 2.5 | 1.3 | 24.5 | 10.3 | -44 | 7.1 | 3 | -2.2 | 0 | 2.2 | 0.5 |  |  | 8.6 |  |  | 2.8 |  |  |  | 12.9 | -19.3 | -31.4 | -0.5 | 3.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 66.5 | 17.8 | 6.2 | 9.6 | 4 |  |  |  | 15.1 | 18.9 | 14.7 | [5 empty] | 0.9 | -4 | -1.2 | 0.2 | 0.8 |  | -9.5 | 0 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | -1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0652 | 0 |  | -3.8 | 0.5 | 3 | 3 | 1.4 |  | 3.8 | 0 | -7.1 | -8 | -0.6 | -0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -6.7 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 |  |  | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 3.92 | 12.03 | 470.4152 | 2.1 | -0.061 | 1.7935 | 1.2 | 0.35103 | 0.21852 | -0.1 | 3 | 8.5021
06/01/2026 | 21:00 | 49.6 | 14.7 | 14.6 |  |  | -7.4 | 5.2 |  |  | 8.3 | 19.4 | 21.8 |  | 17.9 |  | 91.6 | 0.1 |  | 0 |  |  | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 2 | -3.4 | 3.3 | 17.4 |  |  | 0 |  | 13 | 11.4 |  |  |  | -1.4 | 44.2 | 5 | 26.1 | 6.9 | -0.2 | 2.5 | 1.2 | 24.7 | 10.6 | -43.8 | 8 | 4 | -1.6 | 0 | 2.2 | 0.3 |  |  | 8.6 |  |  | 2.5 |  |  |  | 11.7 | -17.8 | -31.1 | 0.6 | 5.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 66 | 17.6 | 5.8 | 9.6 | 4 |  |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.1 | [5 empty] | 2.3 | -3.3 | -1.2 | 0.3 | 0.8 |  | -9.6 | 0 | -4.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | -2.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.0404 | 0 |  | -3.8 | 0.8 | 3 | 3 | 1.4 |  | 5.9 | 0 | -6.8 | -8 | -0.5 | -0.7 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | -5.7 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.1 |  |  | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 3.9 | 12.51 | 498.2504 | 2.1 | -0.535 | 1.8455 | 1.2 | 0.35028 | 0.25752 | -0.3 | 3 | 7.9183
06/01/2026 | 21:30 | 47.3 | 0.7 | 12.5 |  |  | -8.8 | 2.9 |  |  | 7.6 | 19.2 | 22 |  | 16.2 |  | 47.2 | 0.1 |  | 0 |  |  | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | -3.4 | 3.1 | 16.1 |  |  | 0 |  | 11.9 | 13.8 |  |  |  | -1.5 | 44.2 | 4.8 | 25.7 | 6.9 | -0.3 | 2.5 | 1.2 | 20.9 | 6.8 | -47.2 | 7.7 | 2.9 | -1.9 | 0 | 2.2 | 1.6 |  |  | 6.5 |  |  | 1.7 |  |  |  | 11.9 | -17.6 | -31.7 | -0.8 | 5.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 66.4 | 17.6 | 5.8 | 9.6 | 3.9 |  |  |  | 11.9 | 15.8 | 10.2 | [5 empty] | -1.1 | -5 | -1.3 | 0.2 | 0.8 |  | -9.7 | 0 | -4.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0528 | 0 |  | -3.8 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.3 |  | 5.7 | 0 | -6.9 | -7.6 | -0.5 | -0.7 | 0 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | -3.1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.2 |  |  | 2 | 0.3 | 2 | 3.93 | 11.44 | 390.3228 | 2.1 | -0.336 | 1.964 | 1.2 | 0.34962 | 0.27634 | -0.4 | 2.9 | 8.054
06/01/2026 | 22:00 | 49.2 | 15.1 | 14.6 |  |  | -10.3 | 16.3 |  |  | 10.8 | 19 | 22 |  | 18.6 |  | 66.7 | 0.1 |  | 0 |  |  | 0.1 | 2 | 0.7 | 2 | -3.4 | 3 | 12.7 |  |  | 0 |  | 11.8 | 21.3 |  |  |  | -1.6 | 45.1 | 5.1 | 26.3 | 7 | -0.4 | 2.5 | 1.5 | 24.4 | 10.3 | -43.8 | 6.7 | 4 | -1.7 | 0 | 2.2 | -0.1 |  |  | 7.6 |  |  | 1 |  |  |  | 12.1 | -15.5 | -30.5 | 1.1 | 8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 66.6 | 17.8 | 6.2 | 9.7 | 4 |  |  |  | 14.6 | 18.5 | 13.9 | [5 empty] | 1.6 | -3.7 | -1.2 | 0.3 | 0.8 |  | -10.5 | 0 | -3.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | -1.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.0364 | 0 |  | -3.8 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.3 |  | 4.7 | 0 | -4.9 | -5.6 | 0 | -0.5 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.6 | -1 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.2 |  |  | 2.9 | 0 | 2.2 | 3.9 | 10.89 | 492.6264 | 2.2 | -0.045 | 2.16 | 1.3 | 0.34762 | 0.21823 | -0.6 | 2.9 | 8.4809
06/01/2026 | 22:30 | 49.1 | 15.8 | 15.1 |  |  | -9.5 | 23.4 |  |  | 12.7 | 24.5 | 27.3 |  | 15.3 |  | 59.8 | 0.1 |  | 0 |  |  | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | -3.4 | 3.2 | 10.1 |  |  | 0 |  | 11 | 22.1 |  |  |  | -0.8 | 46.1 | 5.7 | 25.5 | 6.8 | -0.2 | 2.5 | 1.6 | 18.2 | 4 | -45.3 | 7.3 | 3.3 | -1.7 | 0 | 2.2 | 3 |  |  | 5.4 |  |  | 0.1 |  |  |  | 13.5 | -14.2 | -33.5 | -2.1 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 66.6 | 17.5 | 5.9 | 9.6 | 4 |  |  |  | 14.1 | 18 | 13.3 | [5 empty] | -4 | -7 | -1.4 | 0.1 | 0.8 |  | -9.4 | 0 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | -3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.0324 | 0 |  | -3.8 | 0.6 | 3 | 2.9 | 1.2 |  | 2.8 | 0 | -3.3 | -3.8 | -0.1 | -0.3 | 0 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.6 | -0.9 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |  |  | 4 | 0.3 | 2.6 | 3.95 | 10.51 | 476.1924 | 2.6 | 0.155 | 2.1195 | 1.2 | 0.34797 | 0.16155 | -0.5 | 2.9 | 8.984
06/01/2026 | 23:00 | 48.7 | -5 | 11.6 |  |  | -12.2 | -1.5 |  |  | 5.4 | 15.6 | 17.8 |  | 9 |  | 30.1 | 0.1 |  | 0 |  |  | -2.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | -3.3 | 3.2 | 7.8 |  |  | 0 |  | 10.2 | 15.9 |  |  |  | -0.9 | 41.8 | 4.7 | 25.1 | 7 | -0.3 | 2.5 | 1.5 | 9.5 | -4.8 | -48.8 | 6.3 | 2 | -2.3 | 0 | 2.2 | 0.2 |  |  | 1.4 |  |  | -0.5 |  |  |  | 9.1 | -20.8 | -38.5 | -8.4 | 2.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 67 | 17.5 | 6 | 9.6 | 3.9 |  |  |  | 3 | 6.6 | -3.4 | [5 empty] | -10.5 | -11 | -1.4 | 0.2 | 0.8 |  | -9.5 | 0 | -4.8 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | -3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0364 | 0 |  | -3.8 | 0.5 | 3 | 2.9 | 0.9 |  | 2.4 | 0 | -3.7 | -4.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | 2.3 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.3 | -0.5 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 |  |  | 4 | 0 | 2.5 | 3.9 | 9.98 | 222.8164 | 2.1 | -0.266 | 1.8865 | 1.2 | 0.33325 | 0.20384 | -0.5 | 1.1 | 6.0576
06/01/2026 | 23:30 | 48.5 | -18.3 | 8.9 |  |  | -13.4 | 9.6 |  |  | -1.3 | 8.8 | 11.8 |  | 5.1 |  | 28.4 | 0.1 |  | 0 |  |  | -2.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | -3.4 | 3 | 7.6 |  |  | 0 |  | 9.8 | 1 |  |  |  | -1.1 | 39.1 | 4.1 | 18.1 | 3.1 | -0.4 | 2.5 | 1.6 | 6 | -8.2 | -47.6 | 5.6 | 2.6 | -1.8 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.5 | -29.5 | -44.4 | -17.6 | -8.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 66.5 | 17.7 | -0.2 | 9.7 | -0.1 |  |  |  | 0.3 | 4.2 | -6.8 | [5 empty] | -15.7 | -14 | -1.4 | 0.1 | 0.8 |  | -11.3 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | -4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0244 | 0 |  | -3.8 | 0.3 | 3 | 2.9 | 0.9 |  | 8.6 | 0 | -7.3 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.6 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 |  |  | 4.9 | 0 | 2 | 3.93 | 10.25 | 90.3044 | 2.3 | -0.278 | 1.8745 | 1.2 | 0.31784 | 0.10814 | -0.6 | 1 | 5.9225
07/01/2026 | 00:00 | 48.3 | -10.4 | 10.3 |  |  | -14.3 | 2.6 |  |  | 2.4 | 7.4 | 10.4 |  | 5.9 |  | 29.6 | 0 |  | 0 |  |  | -2.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | -3.4 | 3.2 | 6.9 |  |  | 0 |  | 9 | 1.6 |  |  |  | -1.3 | 39 | 4.7 | 18.1 | 2.9 | -0.5 | 2.5 | 1.1 | 7.3 | -7 | -46.4 | 5.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 2.1 | -3.6 |  |  | 0.4 |  |  | -0.7 |  |  |  | 9.5 | -24.8 | -42.9 | -15.8 | -3.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21 | 14.3 | -0.1 | 3 | -0.1 |  |  |  | 0.9 | 4.5 | -6.8 | [5 empty] | -15.8 | -13.9 | -1.4 | 0.1 | 0.8 |  | -12.5 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | -4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.0284 | 0 |  | -3.8 | 0 | 3 | 2.9 | 0.9 |  | 12.9 | 0 | -4.1 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.5 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 |  |  | 3.3 | 0 | 2.2 | 3.97 | 10.27 | 61.3684 | 2.4 | -0.259 | 1.9935 | 1.2 | 0.3054 | 0.08779 | -0.4 | 1 | 6.3277
EJEC |  | 1116.1 | 749.6 | 424.7 | 0 | 0 | -136.15 | 295.05 | 0 | 0 | 41.3 | 124.15 | 291.95 | 0 | -8.6 | 0 | 779.1 | 1.55 | 0 | 116.65 | 0 | 0 | 29.45 | 30.7 | 9.8 | 33.15 | -81.45 | 99.35 | 305.65 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 349.65 | 132.75 | 0 | 0 | 0 | -28.65 | 1010.9 | 180.4 | 409.65 | 121.2 | -9.1 | 57.7 | 31.85 | 414.5 | 101.55 | -964.8 | 171.85 | 90.7 | -97.6 | 6.75 | 49.25 | -2.9 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0 | -29.6 | 0 | 0 | 0 | 242.85 | -197.55 | -418.25 | 201.3 | 485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | -9.6 | 970.45 | 503.9 | 141.15 | 156.35 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 241.1 | 332.45 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.2 | -184.85 | -30.3 | 3.6 | 22.55 | 0 | -354.95 | 92.2 | -76 | 0 | 0.9 | -1 | -18.85 | 287.4 | 0 | 2.65 | 32.3 | 4.6 | -19.6 | 2.55 | 13.05 | 0 | -7.2 | -20.25 | -35.95 | -143.1 | -37.75 | 0.7 | 8.05 | 0.8972 | 0.6 | 0 | -102.75 | 10.3 | 71.2 | 69.25 | 29.2 | 0 | 68.45 | 34.3 | -161.8 | -174.3 | -15.5 | -15.65 | -30.145 | 60.95 | -0.6 | 45.05 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -92.3 | 17.15 | 16.15 | -31.45 | -4.8 | -259.6 | -62.9 | 355.8 | 36.3 | 15.15 | 10.2 | 0 | 15.05 | 22.1 | 35.9 | 54.5 | 0 | 0 | 56 | 33.95 | 59.05 | 69.205 | 235.05 | 9093.6072 | 69.4 | -4.554 | 57.76 | 31.45 | 7.7294 | 6.1048 | 7.35 | 66.5 | 241.7402

## DEMANDA_AREAS
martes, 6 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6773.96 | 1012.6058 | 3981.7309 | 1779.6233 | 238.6705
01:00 | 0 | 6660.48 | 1003.5596 | 3877.0688 | 1779.8516 | 233.3337
01:30 | 0 | 6514.92 | 999.3382 | 3767.196 | 1748.3858 | 234.7181
02:00 | 0 | 6385.31 | 995.0388 | 3657.3851 | 1732.8861 | 230.5367
02:30 | 0 | 6468.33 | 1000.7122 | 3718.4876 | 1749.1302 | 226.8175
03:00 | 0 | 6485.53 | 982.0547 | 3727.949 | 1775.5263 | 232.7912
03:30 | 0 | 6435.12 | 938.9262 | 3756.5878 | 1739.606 | 232.5157
04:00 | 0 | 6375.97 | 934.0509 | 3677.0781 | 1764.841 | 238.6944
04:30 | 0 | 6435.95 | 982.1538 | 3674.264 | 1779.5322 | 233.9164
05:00 | 0 | 6420.61 | 987.591 | 3652.4118 | 1780.6072 | 232.0719
05:30 | 0 | 6492.73 | 1000.2174 | 3702.1465 | 1790.3661 | 228.9327
06:00 | 0 | 6558.4668 | 993.7918 | 3753.2441 | 1811.4309 | 224.6609
06:30 | 0 | 6589.704 | 1034.8358 | 3734.473 | 1820.3952 | 211.1823
07:00 | 0 | 6706.543 | 1045.2021 | 3773.7821 | 1887.5588 | 208.3
07:30 | 0 | 6919.9884 | 1078.9521 | 4029.1771 | 1811.8592 | 209.5452
08:00 | 0 | 7092.7811 | 1094.0176 | 4160.0518 | 1838.7117 | 213.088
08:30 | 0 | 7291.0238 | 1161.3355 | 4290.1208 | 1839.5675 | 217.5537
09:00 | 0 | 7439.5286 | 1176.5034 | 4395.7686 | 1867.2566 | 212.7745
09:30 | 0 | 7693.2957 | 1176.6568 | 4623.0405 | 1893.5984 | 223.5353
10:00 | 0 | 7830.7204 | 1227.2552 | 4726.252 | 1877.2132 | 230.7823
10:30 | 0 | 7843.7764 | 1217.7333 | 4773.3743 | 1852.6688 | 230.9452
11:00 | 0 | 7982.43 | 1269.8623 | 4855.5582 | 1857.0095 | 242.5636
11:30 | 0 | 7988.1808 | 1308.377 | 4829.7191 | 1850.0847 | 234.6413
12:00 | 0 | 7926.5377 | 1293.7561 | 4796.5341 | 1836.2475 | 233.1198
12:30 | 0 | 8004.9636 | 1291.3924 | 4861.6032 | 1851.968 | 226.6736
13:00 | 0 | 7958.1055 | 1285.4431 | 4839.8079 | 1832.8545 | 229.986
13:30 | 0 | 7937.6109 | 1259.1276 | 4810.4546 | 1868.0286 | 236.2711
14:00 | 0 | 7971.8375 | 1258.7645 | 4852.5353 | 1860.5377 | 236.8269
14:30 | 0 | 8093.5586 | 1216.3352 | 4962.7271 | 1914.4963 | 251.6997
15:00 | 0 | 8123.3369 | 1280.2589 | 4916.9994 | 1926.0786 | 243.9707
15:30 | 0 | 8024.6231 | 1237.6872 | 4880.8693 | 1906.0666 | 232.0406
16:00 | 0 | 8007.739 | 1272.8936 | 4825.6518 | 1909.1936 | 237.3759
16:30 | 0 | 7916.2257 | 1229.0096 | 4798.9131 | 1888.303 | 233.9881
17:00 | 0 | 7865.7507 | 1210.7177 | 4789.9538 | 1865.0792 | 236.5059
17:30 | 0 | 7767.2658 | 1194.0157 | 4714.8825 | 1858.3676 | 248.6394
18:00 | 0 | 7549.6736 | 1175.526 | 4494.4783 | 1879.6693 | 220.2003
18:30 | 0 | 7503.8438 | 1197.9601 | 4411.6295 | 1894.2542 | 219.0853
19:00 | 0 | 7824.66 | 1257.9649 | 4626.7814 | 1939.9137 | 217.8793
19:30 | 0 | 7892.45 | 1282.8518 | 4648.1049 | 1961.4933 | 218.0821
20:00 | 0 | 7885.1 | 1273.79 | 4646.3575 | 1964.9525 | 226.6773
20:30 | 0 | 7807.23 | 1257.5574 | 4618.6403 | 1931.0323 | 226.6738
21:00 | 0 | 7744.63 | 1254.1948 | 4549.3702 | 1941.065 | 231.6052
21:30 | 0 | 7653.98 | 1240.0251 | 4497.9144 | 1916.0405 | 231.4174
22:00 | 0 | 7698.09 | 1250.618 | 4534.4016 | 1913.0704 | 235.858
22:30 | 0 | 7694.33 | 1209.581 | 4601.404 | 1883.345 | 246.6222
23:00 | 0 | 7446.74 | 1138.7456 | 4475.3431 | 1832.6513 | 249.3202
23:30 | 0 | 7139.47 | 1131.8942 | 4173.6286 | 1833.9472 | 246.6582
00:00 | 0 | 7049.42 | 1094.8049 | 4142.8284 | 1811.7867 | 247.9502
MÁXIMO | 0 | 8123.3369 | 1308.377 | 4962.7271 | 1964.9525 | 251.6997
MÍNIMO | 0 | 6375.97 | 934.0509 | 3652.4118 | 1732.8861 | 208.3
PROMEDIO | 0 | 7372.3442 | 1154.4935 | 4366.8475 | 1851.0032 | 230.9937
ENERGÍA | 0 | 176936.2607 | 27707.8435 | 104804.3408 | 44424.0765 | 5543.849
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 6 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 21.0702 | 11.753 |  | 4.268 |  |  |  | 27.2142 | 14.4045 | 10.88 | 32.496 |  |  | 51.5 |  | 44.0096 |  | 0.4 |  | 132.3581 |  | 5.2929 |  |  | 14.82 |  | 4.034 | 2.3 |  | 0.5136 |  | 5.3379 | 0 |  | 50.6467 | 117.4061 | 26.4676 | 0.81 | 164.36 |  | 34.6395 | 34.4592 |  | 190.9595 | 35.9866 |  |  |  | 2.4 |  | 69.4698 |  | 21 |  |  |  | 11.4196 |  | 4.2682 |  | 6.325 | 35.724 | 2.34 | 141.9063 |  | 4.6217 | 128.9044 | 9.3694 |  | 21.952 | 3.8582 |  |  | 84.8463 | 24.5888 |  | 0.6 | 24.3164 | 420.0628 |  | 158.1425 | 17.2501 |  |  | 16.5853 | 4.8289 |  |  | 15.6587 | 291.76 |  | 33.759 |  | 23.254
01:00 |  |  | 21.5834 | 11.244 |  | 4.146 |  |  |  | 26.9402 | 14.0509 | 11.04 | 32.138 |  |  | 51.662 |  | 28.3973 |  | 0.4 |  | 100.6902 |  | 5.2177 |  |  | 14.9 |  | 4.045 | 6.4 |  | 0.5034 |  | 5.3343 | 0 |  | 49.1015 | 117.6132 | 25.964 | 0.7 | 163.88 |  | 34.9077 | 34.7409 |  | 190.6875 | 35.0163 |  |  |  | 2.4 |  | 69.5661 |  | 21 |  |  |  | 11.3693 |  | 4.3592 |  | 6.421 | 42.679 | 2.02 | 141.8813 |  | 4.5206 | 129.7466 | 8.1072 |  | 21.9248 | 3.9635 |  |  | 84.7096 | 24.7088 |  | 0.577 | 23.7633 | 430.0236 |  | 160.1967 | 17.4303 |  |  | 17.1033 | 4.8607 |  |  | 16.4071 | 292.77 |  | 33.582 |  | 24.137
01:30 |  |  | 23.6849 | 11.687 |  | 4.106 |  |  |  | 26.7462 | 14.7115 | 11.05 | 32.1 |  |  | 51.754 |  | 41.5621 |  | 0.4 |  | 117.7639 |  | 4.8048 |  |  | 15.54 |  | 3.953 | 8.3 |  | 0.4331 |  | 5.3113 | 0 |  | 48.9868 | 118.4763 | 25.0074 | 0.64 | 163.48 |  | 34.1579 | 35.6375 |  | 190.745 | 35.7959 |  |  |  | 2.4 |  | 69.2292 |  | 21 |  |  |  | 11.7069 |  | 4.2059 |  | 6.325 | 45.718 | 2.02 | 143.7594 |  | 4.6801 | 127.3178 | 9.4507 |  | 21.3244 | 4.0073 |  |  | 85.2835 | 24.7014 |  | 0.598 | 24.2179 | 434.76 |  | 159.885 | 17.5848 |  |  | 17.4581 | 4.9308 |  |  | 16.2238 | 291.14 |  | 33.283 |  | 24.109
02:00 |  |  | 21.6594 | 12.19 |  | 4.136 |  |  |  | 26.919 | 14.3952 | 10.9 | 32.462 |  |  | 51.453 |  | 43.4625 |  | 0.4 |  | 134.9905 |  | 5.063 |  |  | 16.14 |  | 3.993 | 5.4 |  | 0.4331 |  | 5.2736 | 0 |  | 48.9335 | 117.6336 | 25.3032 | 0.44 | 163.3 |  | 34.8997 | 34.9761 |  | 190.8056 | 36.4061 |  |  |  | 2.2 |  | 69.1374 |  | 21 |  |  |  | 11.711 |  | 4.1744 |  | 6.126 | 45.402 | 2.14 | 143.5781 |  | 4.5978 | 129.0797 | 10.4621 |  | 21.1335 | 3.7307 |  |  | 86.5089 | 24.7323 |  | 0.577 | 25.5667 | 443.7073 |  | 156.6731 | 17.837 |  |  | 17.3249 | 4.9546 |  |  | 15.4384 | 283.2 |  | 33.001 |  | 24.206
02:30 |  |  | 24.6953 | 11.829 |  | 4.204 |  |  |  | 26.7758 | 14.3662 | 11.66 | 32.962 |  |  | 51.951 |  | 44.3102 |  | 0.4 |  | 143.7938 |  | 5.1562 |  |  | 15.57 |  | 3.993 | 1.6 |  | 0.5142 |  | 5.2218 | 0 |  | 49.7123 | 118.1686 | 26.5054 | 0.41 | 163.49 |  | 35.0765 | 35.3075 |  | 190.3686 | 35.951 |  | 0.16473 |  | 2.4 |  | 68.8071 |  | 21 |  |  |  | 11.4501 |  | 4.2727 |  | 6.352 | 45.038 | 2.16 | 143.4051 |  | 4.4741 | 126.7672 | 10.5095 |  | 20.9808 | 3.872 |  |  | 87.6074 | 24.7308 |  | 0.58 | 23.3758 | 433.0459 |  | 159.7325 | 17.8349 |  |  | 17.4232 | 4.6081 |  |  | 16.6655 | 279.84 |  | 30.557 |  | 24.127
03:00 |  |  | 22.5446 | 12.578 |  | 4.051 |  |  |  | 26.7621 | 14.3407 | 13.03 | 32.674 |  |  | 51.471 |  | 44.5974 |  | 0.4 |  | 142.4638 |  | 5.1934 |  |  | 15.08 |  | 3.854 | 2.4 |  | 0.4846 |  | 4.8159 | 0 |  | 49.809 | 117.7596 | 25.9377 | 0.67 | 162.49 |  | 34.1217 | 34.7976 |  | 190.5019 | 37.3284 |  | 0.17523 |  | 2.4 |  | 68.935 |  | 21 |  |  |  | 11.6721 |  | 4.183 |  | 6.523 | 44.953 | 2.06 | 145.3966 |  | 4.5389 | 127.2053 | 10.8785 |  | 21.6276 | 3.9659 |  |  | 87.6185 | 24.7441 |  | 0.603 | 24.7973 | 430.5145 |  | 155.9653 | 17.5925 |  |  | 17.2381 | 4.6076 |  |  | 16.152 | 291.44 |  | 32.474 |  | 24.52
03:30 |  |  | 21.7491 | 12.268 |  | 4.079 |  |  |  | 26.855 | 14.4127 | 11.55 | 32.288 |  |  | 52.729 |  | 31.102 |  | 0.4 |  | 142.0266 |  | 5.1116 |  |  | 14.73 |  | 3.84 | 2.9 |  | 0.4891 |  | 5.0572 | 0 |  | 49.1313 | 118.9982 | 25.967 | 0.48 | 162.92 |  | 34.546 | 34.66 |  | 190.6515 | 36.5014 |  | 0.21425 |  | 2.3 |  | 68.8824 |  | 21 |  |  |  | 11.4092 |  | 4.1207 |  | 6.323 | 44.247 | 2.07 | 143.9847 |  | 4.6109 | 129.5009 | 10.1851 |  | 20.932 | 4.0274 |  |  | 88.737 | 24.7563 |  | 0.576 | 23.3138 | 419.5015 |  | 162.4387 | 17.5781 |  |  | 18.0162 | 4.5652 |  |  | 16.3124 | 279.5 |  | 36.521 |  | 26.048
04:00 |  |  | 20.58 | 11.675 |  | 4.189 |  |  |  | 27.2859 | 14.4762 | 13.13 | 31.908 |  |  | 52.761 |  | 38.3769 |  | 0.4 |  | 124.81 |  | 4.9705 |  |  | 15.1 |  | 3.768 | 4.3 |  | 0.5446 |  | 5.1905 | 0 |  | 49.7929 | 119.234 | 25.8023 | 0.18 | 162.93 |  | 34.1421 | 33.7974 |  | 190.426 | 35.7859 |  | 0.18491 |  | 2.3 |  | 68.9908 |  | 21 |  |  |  | 11.5273 |  | 4.1236 |  | 6.452 | 43.923 | 1.96 | 143.9818 |  | 4.4529 | 129.2125 | 10.0755 |  | 20.8471 | 3.8866 |  |  | 89.7471 | 24.7664 |  | 0.57 | 24.4697 | 413.5925 |  | 156.8675 | 17.2652 |  |  | 18.0282 | 4.8275 |  |  | 16.7146 | 283.47 |  | 35.943 |  | 29.867
04:30 |  |  | 19.0362 | 11.926 |  | 4.242 |  |  |  | 27.6944 | 15.0073 | 13.5 | 32.35 |  |  | 52.782 |  | 50.3416 |  | 0.4 |  | 108.7995 |  | 5.2717 |  |  | 14.66 |  | 3.854 | 5.5 |  | 0.552 |  | 5.2815 | 0 |  | 51.1157 | 119.0022 | 25.1732 | 1.65 | 162.8 |  | 35.6697 | 33.1481 |  | 190.566 | 35.4226 |  | 0.18308 |  | 2.2 |  | 68.1633 |  | 21 |  |  |  | 11.4019 |  | 4.1915 |  | 6.321 | 44.067 | 2.01 | 147.5649 |  | 4.5297 | 130.0848 | 7.5317 |  | 20.9073 | 3.9037 |  |  | 88.0185 | 24.7701 |  | 0.577 | 24.2406 | 430.1491 |  | 161.0025 | 17.2676 |  |  | 17.2116 | 4.8664 |  |  | 16.8438 | 289.27 |  | 35.904 |  | 29.91
05:00 |  |  | 20.0418 | 11.72 |  | 4.241 |  |  |  | 27.6655 | 14.8081 | 13.86 | 32.232 |  |  | 52.922 |  | 48.529 |  | 0.4 |  | 136.2003 |  | 5.3288 |  |  | 15.02 |  | 3.901 | 3.1 |  | 0.5295 |  | 5.0363 | 0 |  | 51.0239 | 119.6076 | 25.5339 | 2.1 | 164.55 |  | 34.8844 | 32.2837 |  | 189.9437 | 34.9189 |  | 0.23859 |  | 2.4 |  | 68.3249 |  | 21 |  |  |  | 11.4461 |  | 4.1558 |  | 6.521 | 44.208 | 1.91 | 147.1437 |  | 4.4256 | 129.1691 | 7.8746 |  | 20.5067 | 4.3754 |  |  | 85.6193 | 24.7599 |  | 0.589 | 23.6612 | 437.4584 |  | 157.1787 | 18.0577 |  |  | 17.5418 | 4.9585 |  |  | 16.136 | 291.31 |  | 36.801 |  | 29.054
05:30 |  |  | 23.1755 | 10.074 |  | 4.205 |  |  |  | 27.4922 | 15.125 | 13.72 | 32.386 |  |  | 53.048 |  | 37.7223 |  | 0.4 |  | 162.7164 |  | 5.1229 |  |  | 14.91 |  | 3.863 | 1.2 |  | 0.5288 |  | 5.0887 | 0 |  | 49.6573 | 118.3698 | 25.4519 | 1.93 | 162.79 |  | 33.1828 | 32.3126 |  | 190.5858 | 33.6448 |  | 0.21362 |  | 2.3 |  | 68.8817 |  | 21 |  |  |  | 11.6006 |  | 4.1649 |  | 6.542 | 44.28 | 1.91 | 148.6546 |  | 4.6625 | 129.4195 | 10.3058 |  | 19.4737 | 3.8589 |  |  | 85.4219 | 24.742 |  | 0.525 | 22.4702 | 446.9889 |  | 154.061 | 18.0802 |  |  | 17.2734 | 4.6923 |  |  | 14.7261 | 292.78 |  | 37.12 |  | 30.41
06:00 |  |  | 23.154 | 8.956 |  | 4.269 |  |  |  | 27.4616 | 14.5317 | 13.84 | 32.338 |  |  | 53.039 |  | 33.8595 |  | 0.4 |  | 149.9419 |  | 5.3427 |  |  | 15.94 |  | 3.917 | 0.9 |  | 0.4666 |  | 5.1021 | 0 |  | 50.5318 | 118.3045 | 21.4901 | 1.54 | 166.13 |  | 32.1781 | 32.5361 |  | 190.2904 | 32.569 |  | 0.23549 |  | 2.4 |  | 68.9609 |  | 21 |  |  |  | 11.2621 |  | 4.1077 |  | 6.521 | 44.516 | 2.14 | 144.5429 |  | 4.5371 | 130.1888 | 10.2838 |  | 19.1742 | 3.6509 |  |  | 85.4819 | 24.7606 |  | 0.605 | 20.6889 | 448.4858 |  | 153.1201 | 17.832 |  |  | 16.9808 | 4.5921 |  |  | 14.336 | 294.14 |  | 36.943 |  | 29.066
06:30 |  |  | 26.2833 | 9.031 |  | 4.078 |  |  |  | 27.1328 | 13.2518 | 13.68 | 31.344 |  |  | 52.417 |  | 52.1329 |  | 0.4 |  | 140.1296 |  | 5.3808 |  |  | 15.61 |  | 3.978 | 0.8 |  | 0.4071 |  | 5.0694 | 0 |  | 48.5612 | 113.9041 | 20.8665 | 0.55 | 165.35 |  | 31.9894 | 33.2419 |  | 190.1762 | 31.7492 |  | 0.23042 |  | 2.2 |  | 67.892 |  | 21 |  |  |  | 11.4309 |  | 4.1689 |  | 6.325 | 44.372 | 2.16 | 147.1089 |  | 4.515 | 127.5925 | 9.5308 |  | 16.3349 | 3.6076 |  |  | 84.1639 | 24.686 |  | 0.594 | 18.3925 | 450.8656 |  | 143.4063 | 17.2753 |  |  | 16.5243 | 4.5105 |  |  | 12.7523 | 292.33 |  | 36.55 |  | 25.843
07:00 |  |  | 26.3417 | 8.748 |  | 4.107 |  |  |  | 26.8019 | 11.5351 | 13.77 | 30.874 |  |  | 52.07 |  | 49.4836 |  | 0.4 |  | 125.4966 |  | 5.2666 |  |  | 16.08 |  | 4.014 | 0.7 |  | 0.3953 |  | 4.9555 | 0 |  | 42.5207 | 112.5351 | 21.0496 | 0.91 | 162.33 |  | 29.0976 | 32.976 |  | 189.4414 | 31.1024 |  | 0.22062 |  | 2.2 |  | 69.3358 |  | 20.5 |  |  |  | 11.397 |  | 4.2261 |  | 6.421 | 43.998 | 2.28 | 141.6888 |  | 4.5566 | 123.1175 | 8.1685 |  | 15.7925 | 3.8025 |  |  | 86.5664 | 24.7482 |  | 0.578 | 16.7995 | 443.123 |  | 163.3799 | 16.6937 |  |  | 14.9101 | 4.4953 |  |  | 12.8277 | 285.11 |  | 36.246 |  | 23.214
07:30 |  |  | 29.0925 | 9.796 |  | 3.961 |  |  |  | 26.7807 | 10.9794 | 13.69 | 30.73 |  |  | 52.134 |  | 43.7539 |  | 0.4 |  | 111.2498 |  | 5.3061 |  |  | 15.85 |  | 4.071 | 1.4 |  | 0.5295 |  | 4.7632 | 0 |  | 47.7538 | 115.2342 | 25.1712 | 0.73 | 159.72 |  | 29.656 | 33.2707 |  | 188.1054 | 30.8579 |  | 0.23548 |  | 2.2 |  | 68.7 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4644 |  | 4.3023 |  | 6.325 | 43.59 | 2.24 | 138.156 |  | 4.607 | 125.8733 | 7.8791 |  | 16.7638 | 3.7307 |  |  | 86.7152 | 24.8017 |  | 0.575 | 16.9891 | 441.9099 |  | 160.2793 | 16.7433 |  |  | 14.1206 | 4.412 |  |  | 13.1001 | 276.02 |  | 36.36 |  | 18.942
08:00 |  |  | 30.3382 | 11.202 |  | 4.083 |  |  |  | 26.703 | 10.6594 | 13.67 | 30.188 |  |  | 51.919 |  | 29.998 |  | 0.4 |  | 110.3794 |  | 5.5167 |  |  | 15.37 |  | 4.126 | 3.8 |  | 0.6043 |  | 4.832 | 0 |  | 49.3279 | 116.1977 | 25.1166 | 0.73 | 160.71 |  | 30.0851 | 33.6647 |  | 188.3649 | 31.1268 |  | 0.23236 |  | 2.3 |  | 68.5188 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4979 |  | 4.3188 |  | 6.126 | 42.271 | 2.18 | 143.7902 |  | 4.7375 | 128.4682 | 7.9563 |  | 17.4517 | 3.7307 |  |  | 84.9831 | 24.8485 |  | 0.575 | 18.0678 | 441.508 |  | 159.292 | 17.2692 |  |  | 14.4516 | 4.4084 |  |  | 13.0821 | 269.65 |  | 36.903 |  | 14.463
08:30 |  |  | 33.2 | 11.396 |  | 4.075 |  |  |  | 26.6735 | 10.9617 | 13.7 | 30.284 |  |  | 52.142 |  | 44.2798 |  | 0 |  | 141.8233 |  | 5.718 |  |  | 14.69 |  | 4.143 | 5 |  | 0.6744 |  | 5.1929 | 0 |  | 48.5801 | 121.6838 | 24.7528 | 0.72 | 164.84 |  | 31.3898 | 34.0609 |  | 188.8037 | 32.6897 |  | 0.24401 |  | 2.3 |  | 68.1773 |  | 20.5 |  |  |  | 11.7632 |  | 4.2059 |  | 6.352 | 37.642 | 2.23 | 141.179 |  | 4.7311 | 127.511 | 8.7366 |  | 18.0287 | 3.872 |  |  | 86.4301 | 24.8956 |  | 0.612 | 17.0469 | 440.3066 |  | 161.4231 | 17.1839 |  |  | 14.4938 | 4.4156 |  |  | 14.3183 | 278.55 |  | 36.766 |  | 11.908
09:00 |  |  | 37.438 | 11.804 |  | 4.206 |  |  |  | 26.5692 | 11.1613 | 13.78 | 30.594 |  |  | 52.204 |  | 35.486 |  | 0 |  | 155.3397 |  | 5.7201 |  |  | 15.13 |  | 4.082 | 5.7 |  | 0.6636 |  | 4.6838 | 0 |  | 49.2923 | 123.6533 | 24.7261 | 0.63 | 164.75 |  | 32.0645 | 33.7804 |  | 188.9321 | 32.5613 |  | 0.19606 |  | 2.3 |  | 68.1338 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6027 |  | 4.3926 |  | 6.523 | 35.954 | 1.96 | 143.6382 |  | 4.8405 | 127.6896 | 10.0232 |  | 18.7872 | 3.9659 |  |  | 85.0784 | 24.901 |  | 0.584 | 17.6133 | 434.8383 |  | 158.6419 | 16.8768 |  |  | 15.3565 | 4.421 |  |  | 14.7805 | 288.59 |  | 36.929 |  | 10.856
09:30 |  |  | 37.2942 | 12.215 |  | 4.197 |  |  |  | 26.8242 | 11.1561 | 13.69 | 29.946 |  |  | 52.47 |  | 41.1745 |  | 0 |  | 133.4522 |  | 6.0112 |  |  | 16.29 |  | 4.07 | 1.8 |  | 0.6668 |  | 4.0358 | 0 |  | 48.8884 | 124.6785 | 24.7429 | 0.44 | 164.48 |  | 32.574 | 34.0118 |  | 189.38 | 34.7077 |  | 0.19622 |  | 2.3 |  | 68.4269 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5152 |  | 4.6861 |  | 6.323 | 36.296 | 2.38 | 143.1445 |  | 5.1054 | 128.2587 | 9.5671 |  | 19.1862 | 4.0274 |  |  | 85.0898 | 24.8738 |  | 0.604 | 17.831 | 422.1375 |  | 158.0252 | 16.8005 |  |  | 15.1278 | 4.4429 |  |  | 14.9313 | 284.62 |  | 36.964 |  | 10.374
10:00 |  |  | 32.3995 | 11.503 |  | 4.223 |  |  |  | 26.7954 | 11.2471 | 13.66 | 30.11 |  |  | 52.189 |  | 48.0873 |  | 0 |  | 135.548 |  | 6.4462 |  |  | 15.62 |  | 4.143 | 2.3 |  | 0.6643 |  | 4.1829 | 0 |  | 48.98 | 124.7311 | 25.0345 | 0.24 | 161.48 |  | 32.1699 | 34.8362 |  | 188.1207 | 35.2713 |  | 0.1952 |  | 2.2 |  | 68.3944 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4781 |  | 4.7509 |  | 6.452 | 35.308 | 2.41 | 142.9381 |  | 4.9643 | 127.4686 | 9.7277 |  | 19.8268 | 3.8866 |  |  | 84.1915 | 24.8895 |  | 0.567 | 20.9686 | 422.0497 |  | 159.08 | 17.0593 |  |  | 15.1287 | 4.4988 |  |  | 15.3422 | 274.54 |  | 37.286 |  | 9.838
10:30 |  |  | 31.3987 | 12.762 |  | 4.271 |  |  |  | 26.7081 | 10.9678 | 13.86 | 30.788 |  |  | 52.611 |  | 36.4965 |  | 0 |  | 114.621 |  | 6.3336 |  |  | 15.82 |  | 3.885 | 5 |  | 0.6726 |  | 4.0119 | 0 |  | 47.2661 | 123.5311 | 25.7857 | 0.58 | 164.02 |  | 33.8234 | 34.751 |  | 189.8363 | 34.2782 |  | 0.31772 |  | 2.2 |  | 68.224 |  | 20.5 |  |  |  | 11.0441 |  | 4.7523 |  | 6.321 | 29.946 | 2.43 | 143.4616 |  | 4.9643 | 123.929 | 10.221 |  | 20.0651 | 3.7307 |  |  | 86.6804 | 24.94 |  | 0.605 | 23.8107 | 395.8187 |  | 158.6216 | 16.8312 |  |  | 14.3695 | 4.531 |  |  | 15.3687 | 280.45 |  | 37.589 |  | 8.568
11:00 |  |  | 35.0632 | 11.799 |  | 4.2 |  |  |  | 26.7878 | 10.9156 | 13.49 | 29.57 |  |  | 52.594 |  | 35.9383 |  | 0 |  | 107.5987 |  | 6.3816 |  |  | 16.37 |  | 4.033 | 5.4 |  | 0.6622 |  | 4.3254 | 0 |  | 47.313 | 121.7617 | 26.2732 | 1 | 164.21 |  | 34.8874 | 34.1857 |  | 190.1017 | 33.8876 |  | 0.25729 |  | 2.3 |  | 68.2065 |  | 20.5 |  |  |  | 11.3534 |  | 4.7627 |  | 6.521 | 32.805 | 2.4 | 143.3415 |  | 4.816 | 125.6649 | 9.4602 |  | 20.4446 | 3.872 |  |  | 85.6492 | 24.9586 |  | 0.5 | 22.6561 | 392.9899 |  | 155.7231 | 17.0685 |  |  | 15.7022 | 4.6073 |  |  | 16.4808 | 272.21 |  | 36.669 |  | 9.656
11:30 |  |  | 33.3226 | 11.446 |  | 4.217 |  |  |  | 26.0447 | 10.5906 | 13.69 | 31.01 |  |  | 52.248 |  | 40.1614 |  | 0 |  | 110.2176 |  | 6.2853 |  |  | 16.29 |  | 3.932 | 4.3 |  | 0.6356 |  | 4.6142 | 0 |  | 47.8752 | 119.603 | 26.162 | 0.9 | 163.82 |  | 34.4669 | 33.9408 |  | 189.9215 | 34.3563 |  | 0.23658 |  | 2.4 |  | 68.1521 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2328 |  | 4.6371 |  | 6.542 | 31.471 | 2.39 | 143.6574 |  | 4.8217 | 127.5607 | 8.4339 |  | 20.4295 | 3.9659 |  |  | 88.7849 | 24.9352 |  | 0.539 | 22.5019 | 353.0158 |  | 154.9059 | 17.2165 |  |  | 16.5196 | 4.6016 |  |  | 16.8273 | 276.96 |  | 36.91 |  | 9.82
12:00 |  |  | 36.193 | 10.475 |  | 4.22 |  |  |  | 26.3443 | 11.101 | 13.51 | 31.516 |  |  | 52.31 |  | 39.8727 |  | 0 |  | 136.4878 |  | 6.3336 |  |  | 16.13 |  | 3.833 | 1.8 |  | 0.6202 |  | 4.5948 | 0 |  | 48.6259 | 119.2015 | 26.0289 | 0.73 | 162 |  | 34.0611 | 33.4905 |  | 187.4084 | 35.1103 |  | 0.23668 |  | 2.3 |  | 68.4085 |  | 20.5 |  |  |  | 11.489 |  | 4.662 |  | 6.521 | 30.158 | 2.45 | 144.9894 |  | 4.7355 | 127.2966 | 8.5122 |  | 20.1517 | 3.9659 |  |  | 88.5293 | 24.9916 |  | 0.55 | 20.8234 | 361.8937 |  | 158.8339 | 16.2778 |  |  | 16.9322 | 4.4967 |  |  | 16.3309 | 284.33 |  | 36.519 |  | 9.692
12:30 |  |  | 38.245 | 10.102 |  | 4.186 |  |  |  | 26.1339 | 11.4012 | 13.43 | 31.234 |  |  | 51.369 |  | 46.3453 |  | 0 |  | 147.6071 |  | 6.3878 |  |  | 16.16 |  | 3.872 | 1.4 |  | 0.7998 |  | 4.6325 | 0 |  | 47.6236 | 118.947 | 25.9083 | 0.78 | 161.25 |  | 33.4196 | 32.7476 |  | 188.8221 | 33.7745 |  | 0.18662 |  | 2.3 |  | 68.3342 |  | 20.5 |  |  |  | 11.215 |  | 4.6799 |  | 6.325 | 30.098 | 2.31 | 145.4409 |  | 4.6369 | 126.4904 | 8.1433 |  | 20.0284 | 3.872 |  |  | 88.6291 | 24.9795 |  | 0.585 | 19.833 | 368.3088 |  | 162.3778 | 16.429 |  |  | 16.5291 | 4.4496 |  |  | 13.756 | 283.72 |  | 36.486 |  | 8.707
13:00 |  |  | 38.0685 | 11.069 |  | 4.127 |  |  |  | 26.0863 | 13.5368 | 13.43 | 30.948 |  |  | 51.171 |  | 33.0194 |  | 0 |  | 148.4911 |  | 6.5618 |  |  | 16.07 |  | 3.89 | 3.3 |  | 0.7349 |  | 4.6611 | 0 |  | 46.5401 | 117.5663 | 26.35 | 0.64 | 159.91 |  | 33.5703 | 33.6589 |  | 189.2443 | 33.6143 |  | 0.23313 |  | 2.2 |  | 68.2961 |  | 20.5 |  |  |  | 11.2519 |  | 4.7041 |  | 6.421 | 29.953 | 2.24 | 147.2465 |  | 4.5856 | 124.4418 | 9.3447 |  | 19.4149 | 4.0073 |  |  | 87.677 | 24.9798 |  | 0.558 | 19.7089 | 368.9182 |  | 160.2455 | 16.3976 |  |  | 16.8376 | 4.4642 |  |  | 15.4531 | 279.64 |  | 36.544 |  | 8.869
13:30 |  |  | 36.3534 | 11.744 |  | 4.257 |  |  |  | 26.4653 | 14.1921 | 13.08 | 30.852 |  |  | 51.335 |  | 42.0731 |  | 0 |  | 154.4815 |  | 6.7603 |  |  | 15.97 |  | 3.965 | 1.9 |  | 0.7744 |  | 5.4663 | 0 |  | 47.1839 | 115.1816 | 25.9391 | 0.45 | 162.81 |  | 33.7954 | 33.7732 |  | 190.1386 | 35.1742 |  | 0.13384 |  | 2.4 |  | 68.4746 |  | 20.5 |  |  |  | 11.1738 |  | 4.6041 |  | 6.325 | 29.912 | 2.2 | 145.6701 |  | 4.6816 | 126.8823 | 10.4753 |  | 20.304 | 3.7307 |  |  | 84.2039 | 24.9844 |  | 0.573 | 20.4313 | 392.5527 |  | 161.7866 | 17.0118 |  |  | 17.5882 | 4.6184 |  |  | 15.8486 | 264.41 |  | 37.416 |  | 9.565
14:00 |  |  | 30.7884 | 12.143 |  | 4.275 |  |  |  | 26.6827 | 14.5475 | 13.04 | 31.346 |  |  | 50.829 |  | 48.2629 |  | 0 |  | 140.0391 |  | 6.8206 |  |  | 16.43 |  | 3.957 | 2.3 |  | 0.7502 |  | 5.7647 | 0 |  | 47.3789 | 115.5982 | 26.052 | 0.73 | 162.08 |  | 34.2263 | 33.6531 |  | 189.7899 | 34.7328 |  | 0.20412 |  | 2.2 |  | 69.4952 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6609 |  | 4.7012 |  | 6.126 | 30.099 | 2.23 | 147.4127 |  | 4.6976 | 126.9996 | 10.217 |  | 21.0331 | 3.872 |  |  | 85.5773 | 24.9848 |  | 0.535 | 21.898 | 398.1319 |  | 160.5075 | 17.033 |  |  | 17.5924 | 4.8232 |  |  | 16.1511 | 281.4 |  | 35.613 |  | 10.047
14:30 |  |  | 30.9791 | 11.572 |  | 4.209 |  |  |  | 27.415 | 14.3233 | 12.97 | 30.814 |  |  | 50.805 |  | 34.6788 |  | 0 |  | 101.5589 |  | 6.8095 |  |  | 15.33 |  | 4.053 | 4.6 |  | 0.7207 |  | 5.7565 | 0 |  | 46.4775 | 116.2893 | 27.1268 | 0.86 | 163.07 |  | 34.804 | 34.0804 |  | 188.8503 | 35.4016 |  | 0.24416 |  | 2.3 |  | 68.7488 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5452 |  | 4.7291 |  | 6.352 | 31.756 | 2.17 | 147.9007 |  | 4.7784 | 127.805 | 10.4942 |  | 20.5211 | 3.9659 |  |  | 86.1224 | 24.92 |  | 0.559 | 24.2506 | 415.3388 |  | 158.2812 | 16.4547 |  |  | 17.335 | 4.7748 |  |  | 16.2815 | 281.31 |  | 35.947 |  | 10.41
15:00 |  |  | 31.0437 | 11.325 |  | 4.134 |  |  |  | 27.0291 | 14.8191 | 13.09 | 30.122 |  |  | 50.912 |  | 39.8338 |  | 0 |  | 112.8318 |  | 6.7621 |  |  | 15.02 |  | 3.961 | 5.8 |  | 0.5579 |  | 6.22 | 0 |  | 45.328 | 118.404 | 27.4542 | 0.97 | 165.17 |  | 34.7565 | 34.1013 |  | 189.5353 | 34.9358 |  | 0.14215 |  | 2.2 |  | 67.8738 |  | 20.5 |  |  |  | 11.0499 |  | 4.7416 |  | 6.523 | 34.662 | 2.03 | 146.3259 |  | 4.6239 | 127.6597 | 10.5265 |  | 20.8908 | 4.0274 |  |  | 86.5238 | 24.8643 |  | 0.541 | 24.8843 | 413.1793 |  | 164.1168 | 16.5537 |  |  | 17.4853 | 4.7664 |  |  | 16.7157 | 282.65 |  | 35.837 |  | 10.88
15:30 |  |  | 31.064 | 11.739 |  | 4.285 |  |  |  | 26.7006 | 15.0746 | 13.12 | 30.236 |  |  | 51.022 |  | 41.9495 |  | 0 |  | 113.4747 |  | 6.5329 |  |  | 13.9 |  | 4.17 | 4.2 |  | 0.4898 |  | 6.1652 | 0 |  | 45.1447 | 116.3001 | 27.326 | 0.6 | 165.39 |  | 34.6207 | 33.1073 |  | 188.6906 | 34.8659 |  | 0.18621 |  | 2.2 |  | 67.8837 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6459 |  | 4.7504 |  | 6.323 | 32.787 | 1.73 | 145.2856 |  | 4.7024 | 129.676 | 10.4529 |  | 21.3467 | 3.8866 |  |  | 85.7179 | 24.8778 |  | 0.58 | 24.0563 | 419.9259 |  | 156.793 | 16.273 |  |  | 17.4138 | 4.7463 |  |  | 16.8437 | 281.1 |  | 35.934 |  | 9.504
16:00 |  |  | 33.7131 | 12.425 |  | 4.363 |  |  |  | 26.9095 | 14.7535 | 13.17 | 30.618 |  |  | 51.066 |  | 48.5088 |  | 0.5 |  | 47.308 |  | 6.5427 |  |  | 13.18 |  | 4.135 | 2.2 |  | 0.5084 |  | 6.4606 | 0 |  | 45.3092 | 116.5858 | 26.668 | 0.23 | 162.83 |  | 35.3657 | 32.7899 |  | 189.418 | 34.319 |  | 0.20735 |  | 2.3 |  | 67.6347 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4786 |  | 4.7426 |  | 6.452 | 34.423 | 1.77 | 143.7868 |  | 4.7434 | 128.869 | 10.1614 |  | 21.0742 | 3.9037 |  |  | 87.4401 | 24.8677 |  | 0.376 | 24.181 | 423.0219 |  | 160.6056 | 16.2706 |  |  | 17.2559 | 4.7323 |  |  | 16.7621 | 282.5 |  | 30.897 |  | 7.056
16:30 |  |  | 28.1093 | 11.279 |  | 4.424 |  |  |  | 27.164 | 14.2352 | 13.04 | 29.874 |  |  | 50.906 |  | 37.8639 |  | 0.5 |  | 44.3342 |  | 6.754 |  |  | 12.72 |  | 4.412 | 1.6 |  | 0.5413 |  | 6.2239 | 0 |  | 46.3294 | 115.6617 | 26.8877 | 0.37 | 165.53 |  | 34.7219 | 32.3336 |  | 189.6091 | 35.0307 |  | 0.23685 |  | 2.1 |  | 67.7248 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4175 |  | 4.7688 |  | 6.321 | 34.758 | 1.94 | 143.9489 |  | 4.5589 | 128.2458 | 9.7964 |  | 21.0723 | 4.3754 |  |  | 83.6015 | 24.8253 |  | 0.299 | 22.7737 | 423.175 |  | 159.1437 | 16.191 |  |  | 16.6545 | 4.7675 |  |  | 16.3685 | 275.62 |  | 31.501 |  | 12.754
17:00 |  |  | 30.5707 | 11.497 |  | 2.612 |  |  |  | 26.8132 | 14.0576 | 13.08 | 29.832 |  |  | 50.865 |  | 40.6857 |  | 0.5 |  | 45.204 |  | 6.6562 |  |  | 12.75 |  | 3.854 | 1 |  | 0.4531 |  | 5.8656 | 0 |  | 48.0796 | 119.4123 | 27.5152 | 0.4 | 165.8 |  | 33.6024 | 32.1425 |  | 189.8636 | 34.7706 |  | 0.22619 |  | 2.2 |  | 69.0081 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6667 |  | 4.5751 |  | 6.521 | 34.855 | 2.12 | 145.2045 |  | 4.5528 | 128.3159 | 10.5777 |  | 19.8381 | 3.8589 |  |  | 84.4804 | 24.801 |  | 0.412 | 23.0739 | 422.1768 |  | 156.842 | 16.2611 |  |  | 16.5856 | 4.7894 |  |  | 16.4305 | 282.44 |  | 37.484 |  | 20.936
17:30 |  |  | 30.6519 | 9.794 |  | 1.282 |  |  |  | 26.3067 | 15.3184 | 12.46 | 29.57 |  |  | 50.807 |  | 38.6112 |  | 0.5 |  | 47.0047 |  | 6.9761 |  |  | 14.26 |  | 2.247 | 1 |  | 0.4571 |  | 5.3595 | 0 |  | 47.407 | 120.282 | 27.293 | 0.41 | 165.36 |  | 32.6092 | 31.8412 |  | 189.0726 | 34.4805 |  | 0.18274 |  | 2.1 |  | 68.3397 |  | 20.5 |  |  |  | 11.8976 |  | 4.5187 |  | 6.542 | 34.835 | 2.4 | 143.2548 |  | 4.4648 | 128.1107 | 9.5847 |  | 19.5812 | 3.6509 |  |  | 85.7589 | 24.819 |  | 0.536 | 23.1702 | 418.1068 |  | 155.501 | 16.5569 |  |  | 16.5431 | 4.6667 |  |  | 15.9937 | 273.65 |  | 35.34 |  | 24.962
18:00 |  |  | 23.3143 | 10.042 |  | 1.238 |  |  |  | 26.8586 | 15.6384 | 13.22 | 30.112 |  |  | 51.003 |  | 47.1709 |  | 0.6 |  | 42.788 |  | 6.7036 |  |  | 14.58 |  | 2.007 | 1 |  | 0.5148 |  | 5.4162 | 0 |  | 47.3493 | 120.2876 | 22.585 | 0.46 | 163.49 |  | 32.0365 | 29.0595 |  | 179.469 | 32.7964 |  | 0.23155 |  | 2.1 |  | 66.2296 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6034 |  | 4.4483 |  | 6.521 | 14.591 | 2.29 | 146.4323 |  | 4.6451 | 128.0794 | 9.0014 |  | 19.0495 | 3.6076 |  |  | 85.3423 | 24.8514 |  | 0.606 | 21.6534 | 418.6845 |  | 157.7932 | 16.6094 |  |  | 16.3712 | 4.4955 |  |  | 13.9592 | 286 |  | 28.483 |  | 21.158
18:30 |  |  | 15.5224 | 9.336 |  | 1.245 |  |  |  | 26.9738 | 15.4691 | 13.63 | 30.054 |  |  | 50.786 |  | 50.9854 |  | 0.6 |  | 31.6047 |  | 4.1794 |  |  | 14.9 |  | 1.9 | 0.9 |  | 0.4977 |  | 4.2691 | 0 |  | 47.681 | 117.3452 | 22.3823 | 0.11 | 162.57 |  | 31.1809 | 28.1614 |  | 152.5196 | 32.3624 |  | 0.26174 |  | 2.3 |  | 47.0539 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6177 |  | 4.558 |  | 6.325 | 5.561 | 2.27 | 143.1332 |  | 4.6068 | 128.2132 | 8.824 |  | 17.2476 | 3.8025 |  |  | 83.3768 | 3.7294 |  | 0.601 | 21.2931 | 421.0248 |  | 142.3165 | 17.3903 |  |  | 16.4701 | 4.4619 |  |  | 13.503 | 291.47 |  | 28.312 |  | 18.268
19:00 |  |  | 15.8928 | 9.066 |  | 1.255 |  |  |  | 27.5689 | 14.5804 | 12.24 | 30.634 |  |  | 51.572 |  | 18.9969 |  | 0.4 |  | 28.6488 |  | 3.6067 |  |  | 15.23 |  | 1.99 | 0.8 |  | 0.4646 |  | 4.2895 | 0 |  | 41.6785 | 118.295 | 22.3364 | 0.35 | 159.75 |  | 29.7549 | 27.9884 |  | 72.1659 | 31.6429 |  | 0.24171 |  | 2.3 |  | 30.8005 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6807 |  | 4.5113 |  | 6.421 | 5.209 | 2.27 | 139.0797 |  | 4.56 | 123.3108 | 7.9637 |  | 17.6259 | 3.7407 |  |  | 83.7983 | 3.0202 |  | 0.595 | 21.001 | 417.8299 |  | 158.2255 | 17.2413 |  |  | 14.5039 | 4.4769 |  |  | 12.591 | 287.32 |  | 28.096 |  | 19.08
19:30 |  |  | 16.5689 | 10.281 |  | 1.265 |  |  |  | 28.3027 | 14.0427 | 13.04 | 30.296 |  |  | 51.42 |  | 8.6553 |  | 0.4 |  | 22.3499 |  | 4.099 |  |  | 15.71 |  | 1.902 | 0.8 |  | 0.4969 |  | 4.19 | 0 |  | 46.7164 | 120.5844 | 26.6834 | 0.46 | 159.51 |  | 29.7898 | 28.9555 |  | 57.5851 | 32.0489 |  | 0.23295 |  | 2.2 |  | 30.6998 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6902 |  | 4.5169 |  | 6.325 | 5.098 | 2.19 | 140.9835 |  | 4.6574 | 128.342 | 8.0094 |  | 18.1378 | 3.74 |  |  | 82.3309 | 3.0012 |  | 0.592 | 20.6695 | 428.0759 |  | 164.9977 | 17.4487 |  |  | 12.5553 | 4.485 |  |  | 12.8129 | 278.03 |  | 27.518 |  | 19.563
20:00 |  |  | 16.9229 | 11.264 |  | 1.217 |  |  |  | 28.0343 | 11.8183 | 13.8 | 30.846 |  |  | 51.585 |  | 7.9914 |  | 0.4 |  | 30.701 |  | 5.3902 |  |  | 16.11 |  | 2.016 | 0.8 |  | 0.4506 |  | 4.127 | 0 |  | 47.845 | 118.6021 | 27.5818 | 0.37 | 158.53 |  | 30.3054 | 29.2273 |  | 57.5787 | 31.9942 |  | 0.20279 |  | 2.3 |  | 30.7017 |  | 20.5 |  |  |  | 11.9503 |  | 4.581 |  | 6.126 | 5.007 | 2.34 | 140.559 |  | 4.5854 | 128.1464 | 8.1077 |  | 18.9846 | 3.6949 |  |  | 85.5712 | 3.0201 |  | 0.6 | 20.4936 | 428.4266 |  | 155.0408 | 17.4896 |  |  | 12.8108 | 4.4905 |  |  | 13.7292 | 276.3 |  | 27.416 |  | 19.599
20:30 |  |  | 13.8652 | 10.927 |  | 1.221 |  |  |  | 28.1453 | 11.1209 | 13.73 | 30.944 |  |  | 51.272 |  | 13.5014 |  | 0.4 |  | 24.8804 |  | 5.2685 |  |  | 16.08 |  | 2.049 | 0.7 |  | 0.3968 |  | 4.0911 | 0 |  | 49.696 | 122.1086 | 26.994 | 0.84 | 158.09 |  | 31.774 | 29.7501 |  | 57.8516 | 33.2907 |  | 0.24109 |  | 2.3 |  | 30.8901 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5692 |  | 4.5906 |  | 6.352 | 5.178 | 2.34 | 138.6981 |  | 4.6796 | 129.9504 | 8.3668 |  | 19.9207 | 4.0014 |  |  | 82.8556 | 3.0052 |  | 0.639 | 19.9876 | 430.7258 |  | 146.7097 | 17.5462 |  |  | 13.4191 | 4.4921 |  |  | 14.1048 | 283.98 |  | 27.264 |  | 18.917
21:00 |  |  | 17.0392 | 11.638 |  | 3.486 |  |  |  | 27.9508 | 11.1226 | 13.39 | 31.13 |  |  | 51.059 |  | 13.5183 |  | 0.3 |  | 30.9229 |  | 5.328 |  |  | 15.91 |  | 2.045 | 0.8 |  | 0.3914 |  | 4.074 | 0 |  | 50.7176 | 115.9201 | 26.697 | 0.87 | 162 |  | 32.1592 | 30.1754 |  | 72.8841 | 33.6736 |  | 0.23198 |  | 2.3 |  | 30.7286 |  | 20.5 |  |  |  | 11.9243 |  | 4.5584 |  | 6.523 | 5.407 | 2.38 | 142.3514 |  | 4.7242 | 131.9134 | 9.5537 |  | 20.2302 | 4.0848 |  |  | 83.4632 | 3.0174 |  | 0.643 | 20.2236 | 428.6807 |  | 147.0322 | 17.6146 |  |  | 15.5297 | 4.9383 |  |  | 15.525 | 290.84 |  | 27.507 |  | 23.752
21:30 |  |  | 26.5517 | 11.835 |  | 4.288 |  |  |  | 27.6507 | 11.2226 | 12.11 | 30.644 |  |  | 51.223 |  | 13.4513 |  | 0.3 |  | 33.2336 |  | 5.9852 |  |  | 16.24 |  | 3.408 | 1.9 |  | 0.4313 |  | 4.2365 | 0 |  | 51.6405 | 122.1804 | 27.9582 | 0.94 | 161.57 |  | 33.0396 | 30.2897 |  | 72.623 | 34.7896 |  | 0.19389 |  | 2.3 |  | 30.6174 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6402 |  | 4.5699 |  | 6.323 | 5.707 | 2.34 | 143.2337 |  | 4.9383 | 130.9405 | 9.6425 |  | 22.0357 | 4.1258 |  |  | 83.0463 | 3.0242 |  | 0.662 | 22.4154 | 430.4548 |  | 160.2966 | 16.9354 |  |  | 15.6465 | 4.8421 |  |  | 15.8625 | 279.99 |  | 27.971 |  | 24.402
22:00 |  |  | 26.6835 | 12.052 |  | 4.244 |  |  |  | 27.3935 | 11.1792 | 13.7 | 31.034 |  |  | 51.406 |  | 37.1647 |  | 0.3 |  | 36.6941 |  | 7.2382 |  |  | 15.91 |  | 3.855 | 3.5 |  | 0.3783 |  | 4.2329 | 0 |  | 51.1754 | 123.4942 | 27.936 | 1.03 | 163.62 |  | 32.4019 | 30.7611 |  | 150.3285 | 35.0487 |  | 0.21257 |  | 2.4 |  | 30.7222 |  | 20.5 |  |  |  | 11.6837 |  | 4.598 |  | 6.452 | 5.457 | 2.17 | 142.5408 |  | 4.8076 | 131.0826 | 8.6132 |  | 22.504 | 3.9547 |  |  | 86.2257 | 3.0517 |  | 0.63 | 21.9116 | 429.7503 |  | 160.6762 | 17.1403 |  |  | 16.1826 | 4.7378 |  |  | 16.2914 | 289.18 |  | 27.76 |  | 24.313
22:30 |  |  | 27.155 | 11.923 |  | 4.334 |  |  |  | 26.9508 | 11.0987 | 13.76 | 30.804 |  |  | 51.136 |  | 35.1217 |  | 0.3 |  | 93.5735 |  | 7.6014 |  |  | 16.31 |  | 3.989 | 5.5 |  | 0.3511 |  | 4.8773 | 0 |  | 50.7769 | 123.9106 | 28.3263 | 1.15 | 161.9 |  | 33.7249 | 30.952 |  | 177.2203 | 35.9668 |  | 0.21787 |  | 2.2 |  | 51.7338 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5722 |  | 4.6026 |  | 6.321 | 26.439 | 2.26 | 142.5489 |  | 4.9892 | 129.7903 | 8.3539 |  | 22.1552 | 3.9615 |  |  | 85.7142 | 3.0202 |  | 0.66 | 23.8133 | 432.3417 |  | 162.9552 | 17.0556 |  |  | 16.3771 | 4.7077 |  |  | 15.4283 | 287.79 |  | 36.62 |  | 24.58
23:00 |  |  | 27.6816 | 11.646 |  | 4.206 |  |  |  | 26.4267 | 11.1593 | 12.22 | 30.274 |  |  | 51.469 |  | 43.3754 |  | 0.3 |  | 108.857 |  | 7.5629 |  |  | 16 |  | 4.024 | 5.5 |  | 0.3464 |  | 4.4261 | 0 |  | 51.2922 | 121.7903 | 27.3771 | 1.26 | 163.22 |  | 33.3319 | 30.8014 |  | 178.8399 | 33.1012 |  | 0.2505 |  | 2.3 |  | 62.6741 |  | 20.5 |  |  |  | 11.4897 |  | 4.5759 |  | 6.521 | 37.899 | 2.11 | 145.1014 |  | 4.9867 | 127.4662 | 8.1734 |  | 21.9375 | 3.9546 |  |  | 86.4009 | 3.1067 |  | 0.621 | 24.4838 | 430.9994 |  | 162.6681 | 17.0177 |  |  | 17.0847 | 4.6815 |  |  | 16.7614 | 284.52 |  | 30.389 |  | 24.81
23:30 |  |  | 27.8662 | 10.328 |  | 4.256 |  |  |  | 26.0582 | 12.4774 | 13.35 | 30.484 |  |  | 51.536 |  | 51.7962 |  | 0.3 |  | 109.5646 |  | 7.142 |  |  | 16.35 |  | 4.075 | 3.5 |  | 0.3583 |  | 4.5418 | 0 |  | 51.6743 | 121.3497 | 28.1253 | 1.2 | 164.65 |  | 32.9395 | 31.4486 |  | 194.8305 | 33.6845 |  | 0.19446 |  | 2.3 |  | 61.7266 |  | 20.5 |  |  |  | 11.7585 |  | 4.5943 |  | 6.542 | 37.905 | 2.09 | 150.0311 |  | 5.0744 | 126.7439 | 9.5636 |  | 21.83 | 3.8564 |  |  | 85.9293 | 4.7573 |  | 0.543 | 24.345 | 432.5735 |  | 163.49 | 16.8739 |  |  | 17.1345 | 4.6853 |  |  | 15.886 | 281.18 |  | 35.02 |  | 24.642
00:00 |  |  | 29.4065 | 11.15 |  | 0 |  |  |  | 25.5165 | 14.2468 | 13.89 | 29.99 |  |  | 50.946 |  | 42.1135 |  | 0.3 |  | 151.674 |  | 7.3418 |  |  | 15.12 |  | 2.167 | 5.1 |  | 0.6338 |  | 5.2759 | 0 |  | 50.5993 | 119.5282 | 27.1912 | 0.83 | 162.02 |  | 33.2168 | 31.1905 |  | 192.202 | 32.4232 |  | 0.24527 |  | 2.2 |  | 61.6611 |  | 20.5 |  |  |  | 11.5814 |  | 5.3533 |  | 6.521 | 38.186 | 2.06 | 147.6716 |  | 4.9106 | 128.8141 | 10.0775 |  | 22.3409 | 3.8369 |  |  | 84.7678 | 6.6487 |  | 0.6 | 24.4704 | 432.5248 |  | 157.376 | 17.1109 |  |  | 16.6565 | 4.681 |  |  | 16.5858 | 282.03 |  | 36.638 |  | 24.556
MWh | 0 | 0 | 647.6983 | 268.127 | 0 | 87.1915 | 0 | 0 | 0 | 646.7574 | 315.2963 | 314.17 | 743.99 | 0 | 0 | 1240.94 | 0 | 909.405 | 0 | 6.65 | 0 | 2483.3632 | 0 | 141.7934 | 0 | 0 | 368.95 | 0 | 86.634 | 71.2 | 0 | 12.844 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1162.5357 | 2856.4568 | 618.504 | 18.01 | 3910.475 | 0 | 794.9093 | 783.9287 | 0 | 4127.1282 | 818.4743 | 0 | 4.7751 | 0 | 54.65 | 0 | 1482.986 | 0 | 495.25 | 0 | 0 | 0 | 276.5047 | 0 | 107.8838 | 0 | 153.504 | 762.174 | 52.25 | 3458.3677 | 0 | 112.6192 | 3071.6583 | 223.6376 | 0 | 481.5756 | 93.3854 | 0 | 0 | 2058.5084 | 468.1943 | 0 | 13.703 | 526.7026 | 10106.8379 | 0 | 3791.3271 | 409.9064 | 0 | 0 | 390.1922 | 111.4542 | 0 | 0 | 368.7008 | 6795.525 | 0 | 817.786 | 0 | 451.606
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 6 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1202.46 | 2728.5 | 2530.2 | 47.1 |  | 0 | 0 |  |  | 45.1 | 7.6 | 0 | 213 | 6773.96 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 261
01:00 | 1203.88 | 2595.9 | 2528.7 | 47.2 |  | 0 | 0 |  |  | 55.7 | 7.6 | 0 | 221.5 | 6660.48 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 62.2
01:30 | 1195.44 | 2483.3 | 2526.9 | 18.5 |  | 0 | 0 |  |  | 45.78 | 7.6 | 0 | 237.4 | 6514.92 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 5.5
02:00 | 1194.4 | 2418.1 | 2470.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 63.51 | 7.6 | 0 | 230.9 | 6385.31 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 341.3
02:30 | 1195.52 | 2608.4 | 2396.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 65.11 | 7.6 | 0 | 195.6 | 6468.33 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2586.9
03:00 | 1201.92 | 2624.1 | 2402.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 56.41 | 7.6 | 0 | 193 | 6485.53 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 417.1
03:30 | 1199.72 | 2597.8 | 2399 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 48.3 | 7.6 | 0 | 182.7 | 6435.12 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2388.7
04:00 | 1206.64 | 2531.4 | 2401.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 55.83 | 7.6 | 0 | 172.8 | 6375.97 |  | C.H. YANANGO | 959.05
04:30 | 1189.34 | 2536.3 | 2458.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 62.71 | 7.6 | 0 | 181.6 | 6435.95 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.65
05:00 | 1190.1 | 2466.9 | 2526.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 52.31 | 7.6 | 0.1 | 176.7 | 6420.61 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 322.1
05:30 | 1184.26 | 2534.9 | 2525.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 48.87 | 7.6 | 12.3 | 179.2 | 6492.73 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2013.6
06:00 | 1173.62 | 2456.1 | 2512.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 66.91 | 7.6 | 134.1368 | 207.7 | 6558.4668 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 444.3
06:30 | 1180.22 | 2497.3 | 2245.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 71.81 | 7.6 | 388.474 | 199.1 | 6589.704 |  | C.H. RUNATULLO II | 483.75
07:00 | 1202.68 | 2473.4 | 2088 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 71.51 | 7.6 | 661.053 | 202.3 | 6706.543 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.7
07:30 | 1179.84 | 2606.1 | 2000.1 | 0 |  | 0 | 9.3 |  |  | 68.42 | 7.6 | 828.6284 | 220 | 6919.9884 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 176.45
08:00 | 1207.8 | 2677.5 | 1997 | 14.3 |  | 0 | 12.3 |  |  | 71.6 | 7.6 | 886.5811 | 218.1 | 7092.7811 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 4000.8
08:30 | 1182.3 | 2722.1 | 2114.9 | 44.6 |  | 0 | 12.3 |  |  | 72.91 | 6.2 | 927.6138 | 208.1 | 7291.0238 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.25
09:00 | 1181.6 | 2724.3 | 2225.7 | 44.6 |  | 0 | 12.8 |  |  | 70.71 | 6.2 | 948.0186 | 225.6 | 7439.5286 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.95
09:30 | 1197.26 | 2930.7 | 2234.6 | 44.8 |  | 0 | 12.7 |  |  | 68.51 | 6.2 | 963.5257 | 235 | 7693.2957 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 78.5
10:00 | 1181.26 | 3067.4 | 2230.3 | 44.7 |  | 0 | 13 |  |  | 75.71 | 6.2 | 974.8504 | 237.3 | 7830.7204 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14797.8
10:30 | 1159.96 | 3077.9 | 2218.8 | 44.1 |  | 0 | 13 |  |  | 74.96 | 6.2 | 979.0564 | 269.8 | 7843.7764 |  | C.H. RESTITUCION | 5065.5
11:00 | 1195.42 | 3180.2 | 2226.1 | 44.7 |  | 0 | 12.7 |  |  | 75.95 | 6.2 | 984.16 | 257 | 7982.43 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 108.2
11:30 | 1200.38 | 3264.8 | 2163.9 | 44.6 |  | 0 | 13 |  |  | 73.34 | 6.2 | 987.7608 | 234.2 | 7988.1808 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 457.75
12:00 | 1180.98 | 3226.3 | 2159.8 | 44.4 |  | 0 | 12.9 |  |  | 74.19 | 6.3 | 991.9677 | 229.7 | 7926.5377 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 494.45
12:30 | 1186.24 | 3244.1 | 2173.8 | 45 |  | 0 | 12.5 |  |  | 74.96 | 6.3 | 990.8636 | 271.2 | 8004.9636 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 11036.15
13:00 | 1186.9 | 3186 | 2174 | 44.8 |  | 0 | 12.7 |  |  | 75.65 | 6.2 | 986.9555 | 284.9 | 7958.1055 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
13:30 | 1197.6 | 2986.1 | 2341.6 | 44.8 |  | 0 | 12.6 |  |  | 77.75 | 6.3 | 981.5608 | 289.3 | 7937.6109 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 895.65
14:00 | 1186 | 3003.9 | 2366.7 | 44.7 |  | 0 | 12.6 |  |  | 76.56 | 6.3 | 974.1775 | 300.9 | 7971.8375 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:30 | 1185.74 | 3078.6 | 2426.9 | 44.7 |  | 0 | 12.7 |  |  | 76.46 | 6.2 | 962.8586 | 299.4 | 8093.5586 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 456.3
15:00 | 1200.04 | 3138.2 | 2383.9 | 45 |  | 0 | 12.8 |  |  | 75.36 | 6.2 | 947.3369 | 314.5 | 8123.3369 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 119.7
15:30 | 1188.2 | 2886.4 | 2569.2 | 45 |  | 0 | 12.4 |  |  | 77.35 | 6.2 | 925.2731 | 314.6 | 8024.6231 |  | C.H. YUNCAN |  | 3068.55
16:00 | 1182.94 | 2871.3 | 2655 | 44.9 |  | 0 | 0 |  |  | 77.15 | 6.3 | 877.149 | 293 | 8007.739 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 489.2
16:30 | 1178.58 | 2856.9 | 2630.3 | 44.3 |  | 8.4 | 0 |  |  | 74.75 | 6.3 | 805.6957 | 311 | 7916.2257 |  | C.H. EL CARMEN | 153.95
17:00 | 1170.42 | 2933.3 | 2683.7 | 44.3 |  | 8.4 | 0 |  |  | 74.55 | 6.3 | 629.7807 | 315 | 7865.7507 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 1177.3 | 3093.9 | 2693 | 45 |  | 8.4 | 0 |  |  | 78.57 | 6.8 | 338.8958 | 325.4 | 7767.2658 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1169.42 | 3000.6 | 2793.8 | 44.5 |  | 8.4 | 0 |  |  | 81.35 | 7.2 | 87.4036 | 357 | 7549.6736 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
18:30 | 1170.18 | 2997.9 | 2806.3 | 44.4 |  | 6 | 0 |  |  | 81.56 | 7.3 | 2.6038 | 387.6 | 7503.8438 |  | C.H. LA JOYA | 205.95
19:00 | 1173.04 | 3283 | 2879.3 | 44.8 |  | 0 | 0 |  |  | 82.02 | 7.5 | 0 | 355 | 7824.66 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 76.6
19:30 | 1183.74 | 3309.4 | 2930.6 | 44.8 |  | 0 | 0 |  |  | 81.41 | 7.5 | 0 | 335 | 7892.45 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 396.6
20:00 | 1191.14 | 3334.6 | 2925.5 | 45.1 |  | 0 | 0 |  |  | 78.86 | 7.5 | 0 | 302.4 | 7885.1 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 448.15
20:30 | 1188.04 | 3248.4 | 2933.2 | 47.6 |  | 0 | 0 |  |  | 80.59 | 7.5 | 0 | 301.9 | 7807.23 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4851.25
21:00 | 1186.74 | 3214.7 | 2929.2 | 47.1 |  | 0 | 0 |  |  | 79.29 | 7.5 | 0 | 280.1 | 7744.63 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2171.8
21:30 | 1179.7 | 3154.5 | 2927.4 | 47.3 |  | 0 | 0 |  |  | 83.78 | 7.5 | 0 | 253.8 | 7653.98 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 41.5
22:00 | 1183.8 | 3227.8 | 2934.7 | 46.6 |  | 0 | 0 |  |  | 84.09 | 7.6 | 0 | 213.5 | 7698.09 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6726.95
22:30 | 1180.76 | 3237.4 | 2929.5 | 46.7 |  | 0 | 0 |  |  | 84.67 | 7.6 | 0 | 207.7 | 7694.33 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 240.25
23:00 | 1168.46 | 3026.6 | 2917 | 47 |  | 0 | 0 |  |  | 85.88 | 7.6 | 0 | 194.2 | 7446.74 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1560.2
23:30 | 1170.88 | 2892.5 | 2790.8 | 46.4 |  | 0 | 0 |  |  | 83.19 | 7.6 | 0 | 148.1 | 7139.47 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 84.25
00:00 | 1176.04 | 2803.4 | 2812.4 | 46.5 |  | 0 | 0 |  |  | 84.98 | 7.6 | 0 | 118.5 | 7049.42 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 127.1
TOTAL MWh | 28474.45 | 69519.6 | 60095.7 | 787.45 | 0 | 19.8 | 106.15 | 0 | 0 | 1723.47 | 169.1 | 10089.3907 | 5951.15 | 176936.2607 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5015.2
% | 16.0931 | 39.2908 | 33.9646 | 0.44505 | 0 | 0.01119 | 0.059993 | 0 | 0 | 0.97406 | 0.095571 | 5.7023 | 3.3634 | 100 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1975.8
[16 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.25
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1683.05
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 719.8
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2976.4
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2032.85
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.25
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2230.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 48
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 471.7
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 159.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 36.15
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1063.85
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1845
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 760.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 310.6
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2581.15
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 152.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 37.25
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 432.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28474.45 | 69519.6

## GENERACION RER
martes, 6 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 1.7 | 18.5 | 3.9 |  | 10.6 | 2.96 |  | 10 | 11 | 15.7 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | 20 | 20.8 | 20 | 19 | 22.3 | 16.2 | 42 | 1.1 | 84.3 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  |  |  | 2.9 | 18.7 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.7 | 10 | 5.6 | 10.4 | 0.6 |  |  |  | 8.6 | 22.5 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 20 | 6.8 |  | 20.2 | 638.56
1:00 | 9.7 | 18.5 | 3.9 |  | 8.5 | 2.88 |  | 9.6 | 14 | 15.8 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.8 | 3.5 | 4.7 | 19.9 | 20.6 | 20 | 19 | 27.2 | 20.5 | 41.1 | 2.7 | 78.8 |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 |  |  | 0.5 | 2.9 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.7 | 9.7 | 8.6 | 12.5 | 0.6 |  |  |  | 8.7 | 20.9 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 19.9 | 6.8 |  | 20.2 | 655.28
1:30 |  | 19.1 | 3.6 | 1.08 | 7.8 | 2.84 |  | 9.8 | 12.2 | 15.8 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 7.8 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 31.9 | 20 | 49.3 | 3.3 | 71.6 |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 2.9 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 10.9 | 9.9 | 0.6 |  |  |  | 12.4 | 28.1 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 20 | 6.8 |  | 20.2 | 660.42
2:00 | 13.5 | 19.1 | 3.8 | 6.51 | 7.1 | 2.8 |  | 11.3 | 9.3 | 15.8 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.8 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.7 | 20 | 19 | 33.2 | 18.7 | 49.7 | 2.5 | 66.9 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 2.9 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 5.3 | 10.4 | 0.6 |  |  |  | 13 | 31.2 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 20 | 6.8 |  | 20.2 | 671.01
2:30 | 11 | 19.1 | 5.9 | 6.51 | 7.7 | 2.72 |  | 11.7 | 10.9 | 15.7 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.8 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 18.5 | 14.9 | 38.7 | 2.3 | 71.6 |  |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 2.9 | 18.7 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 3.3 | 5.8 | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 29.1 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 20 | 6.8 |  | 20.2 | 637.73
3:00 |  | 19.1 | 8.1 | 6.51 | 7.7 | 2.72 |  | 11.8 | 10.9 | 15.6 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.8 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 9.5 | 11.2 | 34.9 | 2.1 | 81.6 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 2.9 | 18.7 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.8 | 9.8 | 5.1 | 10.9 | 0.6 |  |  |  | 10.4 | 27.3 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 20 | 6.8 |  | 20.2 | 625.93
3:30 |  | 18.4 | 8.2 |  | 7.6 | 2.72 |  | 10.5 | 11.2 | 15.8 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.8 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 2.3 | 6.5 | 30.9 | 4.7 | 91.3 |  |  | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 3 | 18.7 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.6 | 9.9 | 5.2 | 9.6 | 0.6 |  |  |  | 9.1 | 23.1 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 20 | 6.8 |  | 20.2 | 607.52
4:00 | 2 | 18.4 | 8.4 | 6.53 | 7.6 | 2.64 |  | 9.7 | 10.8 | 15.6 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.8 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  | 3 | 22.8 | 3.1 | 97.6 |  |  | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 |  |  |  | 3 | 18.7 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.7 | 10 | 5.2 | 7.1 | 0.6 |  |  |  | 11.1 | 22.9 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 20 | 6.8 |  | 20.3 | 605.27
4:30 | 12 | 18.4 | 7.3 | 6.51 | 7.6 | 2.64 |  | 9.8 | 8.7 | 15.4 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.7 | 3.3 | 4.3 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 1.6 | 4.1 | 17.3 | 4.2 | 96.7 |  |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 |  |  |  | 2.9 | 18.7 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 12.8 | 14.9 | 0.6 |  |  |  | 10.2 | 19.8 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 20 | 6.8 |  | 20 | 619.45
5:00 |  | 19 | 8.1 | 6.51 | 7.6 | 2.6 |  | 9.3 | 9.4 | 15.4 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 7.7 | 3.3 | 4.7 | 19.7 | 20.2 | 20 | 19 | 1.1 | 5.6 | 19 | 3.2 | 95 |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 |  |  |  | 3 | 18.7 | [6 empty] | 3.6 |  |  | 0.1 | 4.7 | 10 | 7.9 | 11 | 0.6 |  |  |  | 10.8 | 23.1 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 19.8 | 6.8 |  | 20.1 | 604.51
5:30 |  | 19 | 7.7 | 6.57 | 7.5 | 2.56 |  | 10.3 | 5.3 | 15.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.6 | 3.3 | 4.7 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.9 | 2.8 | 7.4 | 22.1 | 1.9 | 99.1 | 0.4 |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 0.3 |  |  | 3 | 18.7 |  |  | 0.9 |  | 2.2 |  | 3.5 |  |  | 1.2 | 4.8 | 9.9 | 6.9 | 11.1 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 8.8 | 19.1 | 4.4 |  | 2.2 | 1 |  | 2 | 19.8 | 6.8 | 2.2 | 20 | 615.13
6:00 | 12.2 | 19 | 8.6 | 6.61 | 7.3 | 2.52 |  | 11 | 9.5 | 15.4 | 0.0068 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20 | 7.5 | 3.3 | 4.7 | 19.5 | 20.1 | 20 | 19 | 2 | 10 | 41.4 | 1.6 | 92.9 | 5.4 | 0.93 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.3 | 11.5 |  | 0.3 | 3 | 18.7 |  |  | 33.4 |  | 25.9 |  | 3.6 | 0.3 |  | 6 | 4.7 | 10 | 7 | 10.9 | 0.6 | 16.4 | 20.1 | 7.3 | 13.4 | 28.2 | 4.4 |  | 2.2 | 1 | 0.4 | 2 | 19.6 | 6.8 | 6.5 | 19.9 | 782.8668
6:30 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 6.61 | 7.1 | 2.52 |  | 11.2 | 11.9 | 14.8 | 0.02398 |  | 19.8 |  | 19.8 | 20 | 7.5 | 3.3 | 4.6 | 19.5 | 20.1 | 20 | 19 |  | 11.4 | 45.2 | 2.4 | 75.8 | 16.1 | 9.65 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 34.8 | 0.3 | 1.3 | 3 | 18.7 |  |  | 113 |  | 67.3 |  | 3.6 | 1.3 |  | 10.4 | 5.6 | 9.9 | 9.1 | 11.1 | 0.6 | 48.1 | 58.7 | 13.3 | 11.9 | 30.6 | 4.4 |  | 2.2 | 1 | 1.3 | 2 | 19.6 | 6.8 | 14.5 | 19.9 | 1032.804
7:00 | 14.4 | 19.1 | 7.4 | 6.61 | 7.2 | 2.48 |  | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 0.07301 |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 7.5 | 3.3 | 4.6 | 19.5 | 20.6 | 20 | 19 |  | 11.6 | 62.5 | 2.7 | 64.4 | 26.7 | 22.48 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 57.8 | 1.9 | 4 | 3 | 18.7 |  |  | 195.5 |  | 150.4 |  | 3.5 | 3.2 |  | 11.9 | 5.3 | 10 | 5.3 | 7.6 | 0.6 | 82.6 | 75.3 | 15.3 | 15.2 | 27.1 | 4.4 |  | 2.2 | 1 | 3.2 | 2 | 19.7 | 6.8 | 16.6 | 20.1 | 1309.043
7:30 | 14.2 | 17.9 | 6.4 | 6.62 | 9.3 | 2.44 |  | 10.5 | 12.8 | 14.9 | 0.12843 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.5 | 3.3 | 4.6 | 19.4 | 20.6 | 20 | 19.1 |  | 10 | 72.8 | 3.2 | 75.9 | 33.9 | 41 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 71.3 | 3.5 | 4.9 | 2.9 | 18.7 |  |  | 228.2 |  | 180.4 |  | 3.5 | 5.5 |  | 12.8 | 5.4 | 10 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 93.4 | 122.1 | 16.4 | 13.3 | 32.7 | 4.4 |  | 2.2 | 1 | 5.5 | 2 | 19.6 | 6.8 | 17.9 | 20.3 | 1493.6884
8:00 | 14 | 17.4 | 7 | 6.6 | 10.4 | 2.4 |  | 10.4 | 16.2 | 14.6 | 0.1911 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 7.5 | 3.3 | 4.6 | 19.7 | 20.7 | 20 | 19 |  | 7.4 | 76 | 5.7 | 78.1 | 35.7 | 45.19 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 75.6 | 3.8 | 4.6 | 2.9 | 18.7 |  |  | 243 |  | 192.5 |  | 3.5 | 7.9 |  | 13.4 | 5.6 | 9.9 | 0.4 |  | 0.6 | 99.5 | 129.8 | 17.2 | 11.9 | 30.2 | 4.4 |  | 2.2 | 1 | 7.9 | 2 | 19.8 | 6.6 | 18.6 | 20.2 | 1554.0811
8:30 | 14.1 | 17.2 | 8.5 | 6.61 | 10.4 | 2.4 |  | 10.4 | 16.1 | 14.4 | 0.24384 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 7.5 | 3.3 | 4.6 | 19.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 0.7 | 4.5 | 61.7 | 6.2 | 84.7 | 37.2 | 47.87 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 77.8 | 3.3 | 4.6 | 3 | 18.7 |  |  | 252.9 |  | 202.4 | 0.1 | 3.6 | 10.1 |  | 13.8 | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 103.3 | 135 | 17.7 | 12.3 | 30.1 | 3 |  | 2.2 | 1 | 10.1 | 2 | 19.9 | 6.6 | 19 | 20.2 | 1584.6238
9:00 | 12.5 | 17.2 | 8.4 | 6.61 | 10.4 | 2.4 |  | 10.5 | 15.5 | 14.5 | 0.27863 | 0.4 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 7.5 | 3.3 | 4.5 | 19.3 | 20.4 | 20 | 19.1 | 5.4 | 0.6 | 65.3 | 9.8 | 85.3 | 37.8 | 49.44 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 78.8 | 4.8 | 6.3 | 3.1 | 18.7 |  |  | 252.8 |  | 209.4 | 0.2 | 3.6 | 12 |  | 13.9 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 105.7 | 138.2 | 17.8 | 12.4 | 35.7 | 3 |  | 2.2 | 1 | 12.1 | 2 | 19.7 | 6.6 | 19.2 | 19.8 | 1619.1286
9:30 | 9.5 | 19 | 6.4 | 6.61 | 10.4 | 2.36 |  | 11.1 | 15.9 | 14.5 | 0.3257 | 0.8 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 7.5 | 3.3 | 4.5 | 19.2 | 20.5 | 20 | 19.1 | 17 | 0.7 | 60.9 | 7.8 | 76 | 38.2 | 50 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 80.6 | 8 | 7.5 | 3.1 | 18.7 |  |  | 253.1 |  | 214.1 | 0.3 | 3.5 | 13.7 |  | 14.1 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 107.3 | 139.6 | 18 | 13.6 | 43.5 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 13.8 | 2 | 19.7 | 6.6 | 19.6 | 20.2 | 1641.9957
10:00 | 14.2 | 19 | 8.8 | 6.61 | 10.4 | 2.36 | 0.3 | 10.7 | 16.4 | 14.3 | 0.35036 | 0.9 | 19.5 |  | 20.1 | 20.2 | 7.4 | 3.3 | 4.7 | 19.2 | 20.4 | 20 | 19.1 | 27.6 | 2.6 | 53.6 | 7.2 | 72.4 | 39 | 50 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 80.7 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 18.7 |  |  | 253.4 |  | 218 | 0.1 | 3.6 | 15.2 |  | 14.1 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 108.6 | 141.4 | 18.1 | 13.2 | 47.7 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 15.3 | 2 | 19.7 | 6.6 | 19.7 | 20.2 | 1662.5204
10:30 | 14.5 | 19 | 8.1 | 5.96 | 10.4 | 2.36 | 0.3 | 10.8 | 16.6 | 14.3 | 0.35638 | 1.2 | 19.5 |  | 20.1 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 4.6 | 19.2 | 20.4 | 20 | 19.1 | 42.7 | 5.4 | 51.2 | 9.6 | 89.3 | 39.1 | 50 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 80.8 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 18.7 |  |  | 252.9 |  | 220 | 0.2 | 3.5 | 16.3 |  | 14.1 | 5.5 | 9.9 | 1.1 |  | 0.6 | 109 | 141 | 18 | 11.8 | 46.7 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 16.5 | 2 | 19.7 | 6.6 | 19.6 | 20.2 | 1698.0764
11:00 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 6.15 | 10.4 | 2.32 | 0.3 | 10.5 | 16.9 | 14.2 | 0.35996 | 1.3 | 19.5 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 4.6 | 19.2 | 20.6 | 20 | 19.1 | 39.1 | 9 | 46.1 | 9.3 | 87.1 | 39.5 | 50 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 80.8 | 7.2 | 7.4 | 3.2 | 18.7 |  |  | 253.1 |  | 221.3 | 0.2 | 3.5 | 17.2 |  | 14.2 | 5.4 | 9.9 | 1.9 |  | 0.6 | 109.3 | 141.8 | 18.1 | 9.1 | 40.8 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 17.3 | 2 | 19.7 | 6.5 | 19.7 | 20.1 | 1691.03
11:30 | 12.2 | 19.1 | 8.2 | 4.94 | 10.4 | 2.28 | 0.3 | 10.5 | 18.4 | 14.2 | 0.36082 | 0.8 | 19.5 |  | 20.3 | 20.3 | 7.2 | 3.3 | 4.6 | 19.1 | 21 | 20 | 19.1 | 27.9 | 12.4 | 39.3 | 8.9 | 82.1 | 39.7 | 50 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 80.8 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 18.7 |  |  | 253 |  | 221.6 | 0.5 | 3.5 | 17.7 |  | 14.3 | 5.5 | 10 | 4.5 |  | 0.6 | 111.1 | 142.2 | 18.2 | 10.4 | 35.9 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 17.7 | 2 | 19.7 | 6.6 | 19.8 | 19.3 | 1668.9808
12:00 | 12.3 | 19.1 | 8.9 | 5.99 | 10.4 | 2.28 | 0.3 | 9.8 | 18.1 | 14 | 0.36772 | 0.8 | 19.5 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 4.5 | 18.7 | 20.5 | 20 | 19.1 | 25.5 | 14.8 | 37.7 | 8 | 79.1 | 40 | 50 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.8 | 5.2 | 5.3 | 3.3 | 18.7 |  |  | 253 |  | 222.8 | 0.3 | 3.5 | 18 |  | 14.3 | 5.5 | 10 | 16.1 | 5.6 | 0.6 | 112 | 143.6 | 18.2 | 6.3 | 26.1 | 2.9 |  | 2.2 | 1.2 | 18 | 2 | 19.6 | 6.6 | 19.8 | 19.1 | 1667.9377
12:30 | 13 | 19.1 | 9.2 | 5.96 | 10.4 | 2.24 | 0.3 | 9.7 | 18 | 14 | 0.36364 | 0.6 | 19.2 |  | 20 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 4.6 | 18.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 34.1 | 18.7 | 34.6 | 5.7 | 73.9 | 40 | 50 | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.7 | 6.2 | 5.4 | 3.4 | 18.7 |  |  | 253.1 |  | 222.7 | 0.5 | 3.5 | 17.9 |  | 14 | 5.4 | 10 | 44.7 | 17.3 | 0.6 | 111.8 | 143.2 | 18.2 | 7.9 | 22.7 | 2.9 |  | 2.2 | 1.2 | 18 | 2 | 19.5 | 6.6 | 19.8 | 19.1 | 1708.2636
13:00 | 13.7 | 19.1 | 9.1 | 6.35 | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 9.5 | 17.9 | 14.1 | 0.35552 | 0.6 | 19.2 |  | 20.3 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 4.6 | 18.6 | 20.6 | 20 | 19.1 | 31.7 | 20.5 | 31.8 | 5.2 | 66.6 | 40.2 | 50 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 253 |  | 221.4 | 0.3 | 3.5 | 17.4 |  | 13.5 | 5.3 | 9.8 | 39.9 | 52 | 0.6 | 111.3 | 142.5 | 18.2 | 7.9 | 22.8 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 17.6 | 2 | 19.5 | 6.6 | 19.8 | 18.2 | 1717.8055
13:30 | 14.7 | 19.1 | 8.2 | 6.45 | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 11.1 | 18.2 | 13.9 | 0.36085 | 0.5 | 19.2 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 4.5 | 18.6 | 20.4 | 20 | 19.1 | 36.4 | 18.8 | 29.8 | 6.1 | 61.1 | 40.2 | 50 | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.8 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 18.6 |  |  | 252.8 |  | 219.7 | 0.3 | 3.5 | 16.7 |  | 13.3 | 5.5 | 10 | 54.4 | 47.4 | 0.6 | 110.3 | 141.9 | 18.2 | 8.3 | 25.9 | 2.9 |  | 2.2 | 1.2 | 16.8 | 2 | 19.5 | 6.5 | 19.7 | 18.1 | 1718.4108
14:00 | 14.2 | 19.1 | 8.3 | 6.46 | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 10.5 | 18 | 13.6 | 0.37754 | 0.5 | 19.2 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 4.4 | 18.7 | 20.6 | 20 | 19.1 | 44.6 | 18.3 | 27 | 7.4 | 60.4 | 40 | 50 | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 |  | 0.7 | 3.4 | 18.7 |  |  | 253.3 |  | 217.3 | 0.2 | 3.5 | 15.6 |  | 12.9 | 5.5 | 10 | 54.1 | 57.1 | 0.6 | 108.9 | 141.2 | 18 | 7.2 | 24.1 | 2.9 |  | 2.2 | 1.2 | 15.6 | 2 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 18.1 | 1721.4375
14:30 | 15 | 19.1 | 9.1 | 6.46 | 10.4 | 2.24 | 0.4 | 10 | 16.8 | 13.4 | 0.35858 | 0.3 | 18.2 |  | 20.1 | 20.2 | 7.2 | 3.2 | 4.4 | 18.6 | 20.6 | 20 | 19.1 | 57.1 | 17.9 | 27.6 | 5.3 | 56.9 | 39.4 | 50 | 20.6 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.7 | 1.6 | 0.9 | 3.4 | 18.7 |  |  | 252.9 |  | 213.4 | 0.1 | 3.5 | 14.2 |  | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 52.3 | 49 | 0.6 | 107.5 | 139.5 | 17.8 | 7.5 | 23.3 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 14.3 | 2 | 19.6 | 6.6 | 19.2 | 16.3 | 1705.1586
15:00 | 15 | 19.1 | 7.1 | 6.46 | 10.4 | 2.24 | 0.4 | 10.4 | 17.3 | 13.4 | 0.33691 | 0.2 | 18.1 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.2 | 4.6 | 18.6 | 20.9 | 20 | 19 | 70.9 | 21.2 | 31.1 | 4.8 | 57.7 | 38.2 | 50 | 20.2 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.1 | 2.3 | 1 | 3.4 | 18.7 |  |  | 253.1 |  | 208.4 | 0.1 | 3.5 | 12.6 |  | 13.3 | 5.5 | 9.9 | 50.7 | 48.6 | 0.6 | 105.8 | 136.7 | 17.6 | 6.9 | 19.3 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 12.7 | 2 | 19.5 | 6.6 | 18.2 | 17.7 | 1704.9369
15:30 | 15 | 19.1 | 8.9 | 6.45 | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 10.7 | 17.2 | 13.4 | 0.27311 | 0.2 | 18.3 |  | 20.1 | 20.2 | 6.7 | 3.2 | 4.6 | 18.6 | 21 | 20 | 19 | 73.7 | 21.4 | 27.6 | 6.6 | 55.1 | 37 | 50 | 20.4 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 78.7 | 3.1 | 2 | 3.4 | 18.7 |  |  | 252.9 |  | 202.1 | 0.1 | 3.3 | 10.7 |  | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 48.4 | 46.7 | 0.6 | 101.5 | 134.4 | 16.8 | 6.8 | 23.2 | 2.8 |  | 2.2 | 1.2 | 10.8 | 2 | 19.5 | 6.6 | 16.9 | 17.4 | 1683.5231
16:00 | 15 | 19.1 | 8.9 | 6.45 | 10.4 | 2.24 | 0.4 | 10.8 | 16.9 | 13.6 | 0.09902 | 0.2 | 18.3 |  | 20.2 | 20.2 | 6.7 | 3.2 | 4.5 | 18.6 | 20.4 | 20 | 19 | 68.1 | 21.4 | 31.1 | 5.1 | 41.9 | 35.2 | 49.05 | 20.7 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 76.4 | 2.4 | 1.5 | 3.4 | 18.6 |  |  | 243.1 |  | 191.8 | 0.1 | 3.4 | 8.5 |  | 12.3 | 5.3 | 10 | 46.3 | 44.5 | 0.6 | 96.6 | 127.4 | 15.7 | 6.8 | 23.9 | 2.9 |  | 2.2 | 1.2 | 8.7 | 2 | 19.5 | 6.6 | 12 | 17.3 | 1613.239
16:30 | 15.1 | 19.1 | 6.8 | 6.45 | 10.4 | 2.28 | 0.4 | 11.3 | 16 | 13.6 | 0.06565 | 0.2 | 17.4 |  | 20.2 | 20.2 | 6.7 | 3.3 | 4.4 | 18.5 | 20.5 | 20 | 19 | 67.8 | 23.9 | 28.7 | 3.7 | 43.9 | 31.9 | 46.93 | 20.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 70.5 | 2.8 | 1.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 224.3 |  | 177.2 | 0.1 | 3.4 | 6.1 |  | 11 | 5.5 | 9.9 | 59.1 | 48.3 | 0.6 | 88.8 | 115.5 | 14.2 | 7.3 | 24.1 | 2.9 |  | 2.2 | 1.2 | 6.3 | 2 | 19.5 | 6.6 | 12.6 | 17.3 | 1556.4256
17:00 | 15.2 | 19.1 | 6.9 | 6.45 | 10.4 | 2.32 | 0.4 | 11.3 | 15.6 | 13.5 | 0.07074 | 0.2 | 17 |  | 20 | 20.2 | 7 | 3.2 | 4.3 | 18.4 | 20.5 | 20 | 18.9 | 74.5 | 23.8 | 32.6 | 1.8 | 41.4 | 23 | 42.91 | 20.2 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 50.4 | 1.7 | 0.7 | 3.4 | 18.6 |  |  | 183.6 |  | 143.2 | 0.1 | 3.5 | 3.8 |  | 8.3 | 5.5 | 9.9 | 55.8 | 58.6 | 0.6 | 73.1 | 80.1 | 10.7 | 4.4 | 19.7 | 2.9 |  | 2.2 | 1.2 | 4 | 2 | 19.5 | 6.6 | 6.3 | 16.1 | 1382.1507
17:30 | 14.8 | 19.1 | 7.7 | 10.77 | 10.4 | 2.4 | 0.4 | 9.7 | 16.5 | 13.3 | 0.04579 | 0.1 | 17.2 |  | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 3.3 | 4.3 | 18.4 | 20.6 | 20 | 18.9 | 79.5 | 25.1 | 32.9 | 3.1 | 39.1 | 11.8 | 36.15 | 20 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 23.3 | 1 | 0.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 102 |  | 74.9 |  | 3.6 | 1.7 |  | 3.3 | 5.5 | 9.9 | 65.6 | 56.5 | 0.6 | 39.6 | 38 | 4.1 | 5 | 17.3 | 3.4 |  | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 19.5 | 6.6 | 2 | 16.2 | 1107.1658
18:00 | 14.8 | 19.1 | 8.7 | 10.95 | 10.4 | 2.72 | 0.4 | 11.2 | 16.6 | 13.3 | 0.02357 | 0.1 | 17.2 |  | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 3.3 | 4.3 | 18.3 | 20.5 | 20 | 18.9 | 81.1 | 25.6 | 24.8 | 1.7 | 36.3 | 2.7 | 18.28 | 20.1 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 5.3 | 2.9 | 1.2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 23.5 |  | 17.4 |  | 3.6 | 0.6 |  | 0.3 | 5.6 | 9.9 | 75.6 | 83.6 | 0.6 | 9.5 | 8.7 | 0.3 | 5.4 | 18.8 | 3.8 |  | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 2 | 19.4 | 6.6 | 0.1 | 16.2 | 890.8736
18:30 | 14.9 | 19.1 | 8.1 | 10.96 | 10.4 | 2.88 | 0.4 | 11.3 | 17.2 | 13.3 | 0.0038 |  | 17.3 |  | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 3.2 | 4.3 | 18.5 | 20.9 | 20 | 18.9 | 81.6 | 24.2 | 26.7 | 1.3 | 40 |  | 2.5 | 19.6 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 4.3 | 2 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 89.6 | 87.3 | 0.6 |  |  |  | 6.6 | 24 | 3.9 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 16.2 | 837.1438
19:00 | 14.8 | 19.1 | 8.9 | 10.92 | 14.4 | 3.04 | 0.4 | 9.7 | 18.6 | 13.1 |  |  | 17.3 |  | 20.3 | 20.2 | 7.3 | 3.3 | 4.7 | 18.7 | 20.8 | 20 | 18.9 | 80.6 | 17.7 | 25.6 | 2.3 | 48.5 |  |  | 19.9 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 3.8 | 1.4 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 70.9 | 74.9 | 0.6 |  |  |  | 6.4 | 22.9 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 15 | 806.36
19:30 | 14.6 | 19.1 | 7.3 | 11.01 | 18.7 | 3.04 | 0.4 | 10.7 | 18.7 | 13.1 |  |  | 16.9 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.2 | 4.5 | 18.7 | 20.9 | 20 | 18.9 | 80.2 | 12.3 | 20.9 | 1.5 | 48.3 |  |  | 19.7 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 3.6 | 1.3 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 67.6 | 71.3 | 0.6 |  |  |  | 6.2 | 21.8 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 15 | 789.25
20:00 | 14.5 | 19.1 | 7.9 | 11.06 | 18.9 | 3.04 | 0.4 | 9.1 | 17.2 | 13.4 |  |  | 16.9 |  | 20.1 | 20.2 | 7.1 | 3.2 | 4.5 | 18.6 | 20.8 | 20 | 18.9 | 78.8 | 11.7 | 19.9 | 1.7 | 47.2 |  |  | 19.4 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  | 3.4 | 1.6 | 3.4 | 18.7 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 53.2 | 58.3 | 0.6 |  |  |  | 6 | 20.6 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 15 | 753.3
20:30 | 14.3 | 19.1 | 8.6 | 11.09 | 18.9 | 3.04 | 0.4 | 10.2 | 17.3 | 13.2 |  |  | 16.4 |  | 20.2 | 20.2 | 7.1 | 3.2 | 4.4 | 18.5 | 20.7 | 20 | 18.9 | 74 | 12 | 18.6 | 1.2 | 45 |  |  | 19.2 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  | 3.3 | 2 | 3.5 | 18.7 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 56.5 | 64.2 | 0.6 |  |  |  | 5.8 | 19.3 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 15 | 753.33
21:00 | 14.3 | 19.1 | 8.5 | 11.09 | 19 | 3.04 | 0.4 | 9.2 | 17.1 | 13.2 |  |  | 16 |  | 20.1 | 20.2 | 7.1 | 3.2 | 4.3 | 18.6 | 20.8 | 20 | 18.9 | 68.1 | 13.3 | 20.4 | 0.5 | 46.8 |  |  | 19.2 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  | 4 | 2.2 | 3.4 | 18.7 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 48.6 | 52.4 | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 18.1 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 14.8 | 729.93
21:30 | 15 | 19.1 | 8.3 | 11.08 | 19.2 | 3 | 0.4 | 10.3 | 20 | 13.2 |  |  | 16 |  | 20.2 | 20.2 | 7 | 3.3 | 4.2 | 18.7 | 20.8 | 20 | 19 | 63.7 | 8.7 | 28 | 1.4 | 56.9 |  |  | 19.2 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  | 4.7 | 1.8 | 3.5 | 18.7 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 29.9 | 36.3 | 0.6 |  |  |  | 5.6 | 16.8 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 14.8 | 708.58
22:00 | 14.9 | 19.1 | 8.4 | 11.09 | 19.2 | 3 | 0.4 | 9.7 | 20.9 | 13.2 |  |  | 16 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 4.2 | 18.5 | 20.8 | 20 | 19 | 50.7 | 6.4 | 29.9 | 0.1 | 53.6 |  |  | 19 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 2.7 | 1 | 3.4 | 18.7 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 10 | 18.2 | 28.9 | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 16.3 | 4.2 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 14.5 | 668.09
22:30 | 14.9 | 19.1 | 8.3 | 11.07 | 15.5 | 2.96 | 0.4 | 10 | 21.3 | 13.2 |  |  | 16 |  | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 3.2 | 4.2 | 18.5 | 20.9 | 20 | 19 | 35.2 | 8.8 | 26.6 | 1.1 | 68.6 |  |  | 18.8 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 3.6 | 1.2 | 3.3 | 18.7 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 17.1 | 23.3 | 0.6 |  |  |  | 5.8 | 16.4 | 4.2 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 14.2 | 658.53
23:00 | 15 | 19 | 8.5 | 11.08 | 10.5 | 2.96 | 0.4 | 9.8 | 22.5 | 13.3 |  |  | 15.9 |  | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 3.2 | 4.6 | 18.5 | 20.8 | 20 | 19.1 | 28.5 | 17.6 | 27.2 | 1.7 | 52.4 |  |  | 18.7 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 4.2 | 2.1 | 3.1 | 18.7 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 14 | 24.5 | 0.6 |  |  |  | 5.8 | 16.2 | 4.2 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.6 |  | 14.1 | 641.14
23:30 | 15.1 | 19 | 8.2 | 11.09 | 10.3 | 2.88 | 0.4 | 10.5 | 19.3 | 13.4 |  |  | 15.9 |  | 20.1 | 20.2 | 7.2 | 3.2 | 4.6 | 18.4 | 20.8 | 20 | 19 | 22.3 | 22 | 31 |  | 28.6 |  |  | 18.7 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 4.1 | 1.6 | 3.1 | 18.7 | [6 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 10 | 5.9 | 11.3 | 0.6 |  |  |  | 5.6 | 15.7 | 4.2 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.4 | 6.7 |  | 14.2 | 592.17
0:00 | 15.9 | 19.1 | 8 | 11.08 | 10.4 | 2.84 | 0.4 | 10.2 | 20.7 | 13.3 |  |  | 15.9 |  | 20.3 | 20.2 | 7.3 | 3.2 | 4.6 | 18.5 | 21 | 20 | 19.1 | 20.2 | 18.4 | 29.8 | 0.2 | 10.3 |  |  | 18.6 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 4.9 | 2.3 | 3.1 | 18.7 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 4.9 | 7.4 | 0.6 |  |  |  | 5.4 | 14.7 | 4.2 |  | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 6.7 |  | 13.6 | 563.92
EJEC MWh | 288.35 | 453 | 185.4 | 173.77 | 261 | 62.2 | 5.5 | 249.3 | 373.65 | 341.3 | 2.9007 | 5.1 | 444.3 | 0 | 483.75 | 484.7 | 176.45 | 78.5 | 108.2 | 457.75 | 494.45 | 480 | 456.3 | 870.85 | 329.1 | 872.85 | 91.5 | 1579.05 | 404.15 | 531.19 | 489.2 | 153.95 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 205.95 | 840.45 | 65.8 | 52.35 | 76.6 | 448.15 | 0 | 0 | 2692.9 | 0 | 2228.95 | 1.9 | 84.25 | 132.1 | 0 | 148.45 | 127.1 | 238.25 | 623.9 | 649.95 | 14.4 | 1136.35 | 1439.9 | 192.45 | 210.65 | 605.15 | 89.3 | 0 | 52.8 | 27 | 133.2 | 48 | 471.7 | 159.85 | 199.4 | 432.85 | 26679.3607
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1892.57 | 7.0938 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 5951.15 | 22.3062 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8746.25 | 32.7828 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 10089.3907 | 37.8172 | #FFD272

## COGENERACIÓN
martes, 6 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 1.7 | 18.5 | 3.9 |  | 10 | 11 |  | 45.1
1:00 | 9.7 | 18.5 | 3.9 |  | 9.6 | 14 |  | 55.7
1:30 |  | 19.1 | 3.6 | 1.08 | 9.8 | 12.2 |  | 45.78
2:00 | 13.5 | 19.1 | 3.8 | 6.51 | 11.3 | 9.3 |  | 63.51
2:30 | 11 | 19.1 | 5.9 | 6.51 | 11.7 | 10.9 |  | 65.11
3:00 |  | 19.1 | 8.1 | 6.51 | 11.8 | 10.9 |  | 56.41
3:30 |  | 18.4 | 8.2 |  | 10.5 | 11.2 |  | 48.3
4:00 | 2 | 18.4 | 8.4 | 6.53 | 9.7 | 10.8 |  | 55.83
4:30 | 12 | 18.4 | 7.3 | 6.51 | 9.8 | 8.7 |  | 62.71
5:00 |  | 19 | 8.1 | 6.51 | 9.3 | 9.4 |  | 52.31
5:30 |  | 19 | 7.7 | 6.57 | 10.3 | 5.3 |  | 48.87
6:00 | 12.2 | 19 | 8.6 | 6.61 | 11 | 9.5 |  | 66.91
6:30 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 6.61 | 11.2 | 11.9 |  | 71.81
7:00 | 14.4 | 19.1 | 7.4 | 6.61 | 10.5 | 13.5 |  | 71.51
7:30 | 14.2 | 17.9 | 6.4 | 6.62 | 10.5 | 12.8 |  | 68.42
8:00 | 14 | 17.4 | 7 | 6.6 | 10.4 | 16.2 |  | 71.6
8:30 | 14.1 | 17.2 | 8.5 | 6.61 | 10.4 | 16.1 |  | 72.91
9:00 | 12.5 | 17.2 | 8.4 | 6.61 | 10.5 | 15.5 |  | 70.71
9:30 | 9.5 | 19 | 6.4 | 6.61 | 11.1 | 15.9 |  | 68.51
10:00 | 14.2 | 19 | 8.8 | 6.61 | 10.7 | 16.4 |  | 75.71
10:30 | 14.5 | 19 | 8.1 | 5.96 | 10.8 | 16.6 |  | 74.96
11:00 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 6.15 | 10.5 | 16.9 |  | 75.95
11:30 | 12.2 | 19.1 | 8.2 | 4.94 | 10.5 | 18.4 |  | 73.34
12:00 | 12.3 | 19.1 | 8.9 | 5.99 | 9.8 | 18.1 |  | 74.19
12:30 | 13 | 19.1 | 9.2 | 5.96 | 9.7 | 18 |  | 74.96
13:00 | 13.7 | 19.1 | 9.1 | 6.35 | 9.5 | 17.9 |  | 75.65
13:30 | 14.7 | 19.1 | 8.2 | 6.45 | 11.1 | 18.2 |  | 77.75
14:00 | 14.2 | 19.1 | 8.3 | 6.46 | 10.5 | 18 |  | 76.56
14:30 | 15 | 19.1 | 9.1 | 6.46 | 10 | 16.8 |  | 76.46
15:00 | 15 | 19.1 | 7.1 | 6.46 | 10.4 | 17.3 |  | 75.36
15:30 | 15 | 19.1 | 8.9 | 6.45 | 10.7 | 17.2 |  | 77.35
16:00 | 15 | 19.1 | 8.9 | 6.45 | 10.8 | 16.9 |  | 77.15
16:30 | 15.1 | 19.1 | 6.8 | 6.45 | 11.3 | 16 |  | 74.75
17:00 | 15.2 | 19.1 | 6.9 | 6.45 | 11.3 | 15.6 |  | 74.55
17:30 | 14.8 | 19.1 | 7.7 | 10.77 | 9.7 | 16.5 |  | 78.57
18:00 | 14.8 | 19.1 | 8.7 | 10.95 | 11.2 | 16.6 |  | 81.35
18:30 | 14.9 | 19.1 | 8.1 | 10.96 | 11.3 | 17.2 |  | 81.56
19:00 | 14.8 | 19.1 | 8.9 | 10.92 | 9.7 | 18.6 |  | 82.02
19:30 | 14.6 | 19.1 | 7.3 | 11.01 | 10.7 | 18.7 |  | 81.41
20:00 | 14.5 | 19.1 | 7.9 | 11.06 | 9.1 | 17.2 |  | 78.86
20:30 | 14.3 | 19.1 | 8.6 | 11.09 | 10.2 | 17.3 |  | 80.59
21:00 | 14.3 | 19.1 | 8.5 | 11.09 | 9.2 | 17.1 |  | 79.29
21:30 | 15 | 19.1 | 8.3 | 11.08 | 10.3 | 20 |  | 83.78
22:00 | 14.9 | 19.1 | 8.4 | 11.09 | 9.7 | 20.9 |  | 84.09
22:30 | 14.9 | 19.1 | 8.3 | 11.07 | 10 | 21.3 |  | 84.67
23:00 | 15 | 19 | 8.5 | 11.08 | 9.8 | 22.5 |  | 85.88
23:30 | 15.1 | 19 | 8.2 | 11.09 | 10.5 | 19.3 |  | 83.19
0:00 | 15.9 | 19.1 | 8 | 11.08 | 10.2 | 20.7 |  | 84.98
EJEC MWh | 288.35 | 453 | 185.4 | 173.77 | 249.3 | 373.65 | 0 | 1723.47

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - martes, 6 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 311.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 2095.55
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 231.1
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 871.33
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 2105.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 370.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 17.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 1407.8
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 458.11
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 1388.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 9769.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 2642.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 19183.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 4621.25
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 16.4397
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 34.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 1001.4
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 1900.1
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 12077.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 2089.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 2683.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 2817.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 1051.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 23876.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 1132
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 777.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 1235.6
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 381.9
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 73075.1
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 24389.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 613.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 1943.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 2772.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 41550.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 934.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 8093.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 2346.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 2345.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 4328.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 5089.65
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 2158.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 10302.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 6076.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 8285.015
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 741.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 428.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 1009.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 17946.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 2144.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 2828.775
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 21576.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 21475.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 22521.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 34099
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 1409.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  | 477.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 25938.95
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 26012.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 26481.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 2853.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 875.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 2876.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 2907
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 2838.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 1109
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 |  |  |  |  | 967.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 |  |  |  |  | 1162.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 4843.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 611.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 702.6
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 351.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 2249.8122
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 2476.7
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 29159.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 12942.15
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 129.55
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 15363.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 22799.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 12774.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 5092.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 14312.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 20899.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 20126
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 1432.8
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 12.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 7761.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 325.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 802
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 |  |  | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 852.4885
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 732.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 24825.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 11335
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 1427.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 5631.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 5948
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 9454.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 86.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 4281.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 21006.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 10277
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 9184.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 6542.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 8349.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 19890.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 20002
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 21354.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 1101.594
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 2421.3
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 6722.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 601.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 121.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 166.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 292.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 769.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 12291.6
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 244.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 117.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 | 106.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 2777.2
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 870.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 332.55
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 4944.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 9299.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 4629.1
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 1233.95
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 15315.85
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 1081.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 29454.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 14176.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 |  |  | 555.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 725.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 182.55
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 2468.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 981354.6144
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 1473.2893
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 781.449
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 1282.6
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 3816.6025
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 2700.8021
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 669.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 1574
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 3259.4
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 15558.0929
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 142009.85
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 141021.34
[7 empty] | ELECTROPERU | 97464.4
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 97437.7
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 78433.55
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 43630.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 42484.6
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 38320.7
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 35755.5
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 29159.3
[7 empty] | EGEMSA | 23876.8
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 23804.75
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 15363.25
[7 empty] | EGASA | 14998.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 12942.15
[7 empty] | SAN GABAN | 12535.9
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 10302.35
[7 empty] | CELEPSA | 9769.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9730.95
[7 empty] | EGEJUNIN | 8642.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 8093.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 7761.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 7248
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 6722.8
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4843.3
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4328.25
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3728.35
[7 empty] | SINERSA | 3647.8
[7 empty] | EGESUR | 3144.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2772.55
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2642.95
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2476.7
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2468.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2421.3
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2346.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2345.35
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2249.8122
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2130.05
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2105.55
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2095.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1943.6
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1407.8
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1388.15
[7 empty] | PETRAMAS | 1182.3
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1101.594
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1081.65
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 907.7
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 871.33
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 852.4885
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 802
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 769.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 702.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 613.25
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 611.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 555.5
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 458.11
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 381.9
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 370.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 351.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 325.05
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 311.45
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 231.1
[7 empty] | SHOUGESA | 223.9
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 129.55
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 34.15
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 17.7
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 16.4397
[7 empty] | KONDU SAC | 12.45

## G_AREAS
martes, 6 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 396.86 | 90.5 | 0 | 38.5 | 2805.4 | 2539.5 | 0 | 174.5 | 728.7 | 0 | 0 | 0 | 525.86 | 5519.4 | 728.7 | 6773.96 | 00:30 | 3930.96 | 2630 | 0 | 213 | 6773.96 | 00:30 | 372.86 | 52.7 | 0 | 213 | 638.56
01:00 | 396.28 | 93.2 | 0 | 48.2 | 2669.8 | 2546 | 0 | 173.3 | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 537.68 | 5389.1 | 733.7 | 6660.48 | 01:00 | 3799.78 | 2639.2 | 0 | 221.5 | 6660.48 | 01:00 | 370.48 | 63.3 | 0 | 221.5 | 655.28
01:30 | 398.24 | 64.28 | 0 | 51.9 | 2559.4 | 2534.5 | 0 | 185.5 | 721.1 | 0 | 0 | 0 | 514.42 | 5279.4 | 721.1 | 6514.92 | 01:30 | 3678.74 | 2598.78 | 0 | 237.4 | 6514.92 | 01:30 | 369.64 | 53.38 | 0 | 237.4 | 660.42
02:00 | 397.7 | 50.01 | 0 | 51.9 | 2493.9 | 2491.9 | 0 | 179 | 720.9 | 0 | 0 | 0 | 499.61 | 5164.8 | 720.9 | 6385.31 | 02:00 | 3612.5 | 2541.91 | 0 | 230.9 | 6385.31 | 02:00 | 369 | 71.11 | 0 | 230.9 | 671.01
02:30 | 400.72 | 54.11 | 0 | 33.4 | 2680.2 | 2414.7 | 0 | 162.2 | 723 | 0 | 0 | 0 | 488.23 | 5257.1 | 723 | 6468.33 | 02:30 | 3803.92 | 2468.81 | 0 | 195.6 | 6468.33 | 02:30 | 369.42 | 72.71 | 0 | 195.6 | 637.73
03:00 | 400.32 | 56.41 | 0 | 20.7 | 2698.2 | 2410.1 | 0 | 172.3 | 727.5 | 0 | 0 | 0 | 477.43 | 5280.6 | 727.5 | 6485.53 | 03:00 | 3826.02 | 2466.51 | 0 | 193 | 6485.53 | 03:00 | 368.92 | 64.01 | 0 | 193 | 625.93
03:30 | 401.62 | 48.3 | 0 | 8.8 | 2671.8 | 2406.6 | 0 | 173.9 | 724.1 | 0 | 0 | 0 | 458.72 | 5252.3 | 724.1 | 6435.12 | 03:30 | 3797.52 | 2454.9 | 0 | 182.7 | 6435.12 | 03:30 | 368.92 | 55.9 | 0 | 182.7 | 607.52
04:00 | 402.74 | 53.83 | 0 | 3 | 2600.9 | 2411.3 | 0 | 169.8 | 734.4 | 0 | 0 | 0 | 459.57 | 5182 | 734.4 | 6375.97 | 04:00 | 3738.04 | 2465.13 | 0 | 172.8 | 6375.97 | 04:00 | 369.04 | 63.43 | 0 | 172.8 | 605.27
04:30 | 404.34 | 50.71 | 0 | 5.7 | 2604.6 | 2478 | 0 | 175.9 | 716.7 | 0 | 0 | 0 | 460.75 | 5258.5 | 716.7 | 6435.95 | 04:30 | 3725.64 | 2528.71 | 0 | 181.6 | 6435.95 | 04:30 | 367.54 | 70.31 | 0 | 181.6 | 619.45
05:00 | 406 | 52.31 | 0 | 6.7 | 2533.7 | 2534.5 | 0 | 170 | 717.3 | 0 | 0.1 | 0 | 465.01 | 5238.2 | 717.4 | 6420.61 | 05:00 | 3657 | 2586.81 | 0.1 | 176.7 | 6420.61 | 05:00 | 367.8 | 59.91 | 0.1 | 176.7 | 604.51
05:30 | 401.36 | 48.87 | 0 | 10.2 | 2607.7 | 2533.2 | 0 | 169 | 710.1 | 0 | 12.3 | 0 | 460.43 | 5309.9 | 722.4 | 6492.73 | 05:30 | 3719.16 | 2582.07 | 12.3 | 179.2 | 6492.73 | 05:30 | 367.16 | 56.47 | 12.3 | 179.2 | 615.13
06:00 | 403.82 | 54.71 | 0 | 12.3 | 2516.5 | 2532.2 | 0.0068 | 195.4 | 709.4 | 0 | 134.13 | 0 | 470.83 | 5244.1068 | 843.53 | 6558.4668 | 06:00 | 3629.72 | 2586.91 | 134.1368 | 207.7 | 6558.4668 | 06:00 | 366.52 | 74.51 | 134.1368 | 207.7 | 782.8668
06:30 | 431.32 | 57.31 | 0 | 13 | 2528.1 | 2267.3 | 0.02398 | 186.1 | 718.1 | 0 | 388.45 | 0 | 501.63 | 4981.524 | 1106.55 | 6589.704 | 06:30 | 3677.52 | 2324.61 | 388.474 | 199.1 | 6589.704 | 06:30 | 365.82 | 79.41 | 388.474 | 199.1 | 1032.804
07:00 | 436.88 | 57.11 | 0 | 17.5 | 2503.4 | 2110 | 0.07301 | 184.8 | 735.8 | 0 | 660.98 | 0 | 511.49 | 4798.273 | 1396.78 | 6706.543 | 07:00 | 3676.08 | 2167.11 | 661.053 | 202.3 | 6706.543 | 07:00 | 366.58 | 79.11 | 661.053 | 202.3 | 1309.043
07:30 | 438.24 | 54.22 | 0 | 18.4 | 2627.8 | 2031.2 | 0.22843 | 201.6 | 719.9 | 0 | 828.4 | 0 | 510.86 | 4860.8284 | 1548.3 | 6919.9884 | 07:30 | 3785.94 | 2085.42 | 828.6284 | 220 | 6919.9884 | 07:30 | 369.04 | 76.02 | 828.6284 | 220 | 1493.6884
08:00 | 431.4 | 71.9 | 0 | 15.8 | 2719.6 | 2030.9 | 0.2911 | 202.3 | 734.3 | 0 | 886.29 | 0 | 519.1 | 4953.0911 | 1620.59 | 7092.7811 | 08:00 | 3885.3 | 2102.8 | 886.5811 | 218.1 | 7092.7811 | 08:00 | 370.2 | 79.2 | 886.5811 | 218.1 | 1554.0811
08:30 | 419.2 | 103.41 | 0.1 | 13.1 | 2779.6 | 2147.5 | 0.34384 | 195 | 705.6 | 0 | 927.17 | 0 | 535.81 | 5122.4438 | 1632.77 | 7291.0238 | 08:30 | 3904.4 | 2250.91 | 927.6138 | 208.1 | 7291.0238 | 08:30 | 369.8 | 79.11 | 927.6138 | 208.1 | 1584.6238
09:00 | 414.2 | 102.81 | 0.2 | 17.1 | 2776.3 | 2257.2 | 0.67863 | 208.5 | 715.4 | 0 | 947.14 | 0 | 534.31 | 5242.6786 | 1662.54 | 7439.5286 | 09:00 | 3905.9 | 2360.01 | 948.0186 | 225.6 | 7439.5286 | 09:00 | 368.6 | 76.91 | 948.0186 | 225.6 | 1619.1286
09:30 | 423.36 | 103.81 | 0.3 | 33.2 | 2974.9 | 2263 | 1.1257 | 201.8 | 729.7 | 0 | 962.1 | 0 | 560.67 | 5440.8257 | 1691.8 | 7693.2957 | 09:30 | 4127.96 | 2366.81 | 963.5257 | 235 | 7693.2957 | 09:30 | 368.76 | 74.71 | 963.5257 | 235 | 1641.9957
10:00 | 425.56 | 106.21 | 0.1 | 43.2 | 3078.7 | 2263.7 | 1.2504 | 194.1 | 744.4 | 0 | 973.5 | 0 | 575.07 | 5537.7504 | 1717.9 | 7830.7204 | 10:00 | 4248.66 | 2369.91 | 974.8504 | 237.3 | 7830.7204 | 10:00 | 368.46 | 81.91 | 974.8504 | 237.3 | 1662.5204
10:30 | 433.36 | 104.56 | 0.2 | 60.1 | 3085.3 | 2252.5 | 1.5564 | 209.7 | 719.2 | 0 | 977.3 | 0 | 598.22 | 5549.0564 | 1696.5 | 7843.7764 | 10:30 | 4237.86 | 2357.06 | 979.0564 | 269.8 | 7843.7764 | 10:30 | 368.06 | 81.16 | 979.0564 | 269.8 | 1698.0764
11:00 | 438.92 | 106.15 | 0.2 | 62.7 | 3195.6 | 2259.5 | 1.66 | 194.3 | 741.1 | 0 | 982.3 | 0 | 607.97 | 5651.06 | 1723.4 | 7982.43 | 11:00 | 4375.62 | 2365.65 | 984.16 | 257 | 7982.43 | 11:00 | 367.72 | 82.15 | 984.16 | 257 | 1691.03
11:30 | 439.38 | 105.74 | 0.5 | 53.1 | 3275.2 | 2195.3 | 1.1608 | 181.1 | 750.6 | 0 | 986.1 | 0 | 598.72 | 5652.7608 | 1736.7 | 7988.1808 | 11:30 | 4465.18 | 2301.04 | 987.7608 | 234.2 | 7988.1808 | 11:30 | 367.48 | 79.54 | 987.7608 | 234.2 | 1668.9808
12:00 | 434.18 | 106.29 | 0.3 | 50.8 | 3242.7 | 2191.3 | 1.1677 | 178.9 | 730.4 | 0 | 990.5 | 0 | 591.57 | 5614.0677 | 1720.9 | 7926.5377 | 12:00 | 4407.28 | 2297.59 | 991.9677 | 229.7 | 7926.5377 | 12:00 | 365.78 | 80.49 | 991.9677 | 229.7 | 1667.9377
12:30 | 430.64 | 106.96 | 0.5 | 64.4 | 3266.6 | 2205.6 | 0.96364 | 206.8 | 733.1 | 0 | 989.4 | 0 | 602.5 | 5679.9636 | 1722.5 | 8004.9636 | 12:30 | 4430.34 | 2312.56 | 990.8636 | 271.2 | 8004.9636 | 12:30 | 364.94 | 81.26 | 990.8636 | 271.2 | 1708.2636
13:00 | 428.5 | 106.75 | 0.3 | 58.7 | 3216.6 | 2206.6 | 0.95552 | 226.2 | 727.8 | 0 | 985.7 | 0 | 594.25 | 5650.3555 | 1713.5 | 7958.1055 | 13:00 | 4372.9 | 2313.35 | 986.9555 | 284.9 | 7958.1055 | 13:00 | 364.1 | 81.85 | 986.9555 | 284.9 | 1717.8055
13:30 | 430.2 | 107.85 | 0.3 | 56.3 | 3012.9 | 2375.2 | 0.86085 | 233 | 740.6 | 0 | 980.4 | 0 | 594.65 | 5621.9609 | 1721 | 7937.6109 | 13:30 | 4183.7 | 2483.05 | 981.5608 | 289.3 | 7937.6109 | 13:30 | 363.5 | 84.05 | 981.5608 | 289.3 | 1718.4108
14:00 | 429.6 | 107.06 | 0.2 | 63.6 | 3029.2 | 2399.8 | 0.87754 | 237.3 | 731.1 | 0 | 973.1 | 0 | 600.46 | 5667.1775 | 1704.2 | 7971.8375 | 14:00 | 4189.9 | 2506.86 | 974.1775 | 300.9 | 7971.8375 | 14:00 | 363.5 | 82.86 | 974.1775 | 300.9 | 1721.4375
14:30 | 422.34 | 106.16 | 0.1 | 77.5 | 3128.2 | 2460.8 | 0.65858 | 221.9 | 713.8 | 0 | 962.1 | 0 | 606.1 | 5811.5586 | 1675.9 | 8093.5586 | 14:30 | 4264.34 | 2566.96 | 962.8586 | 299.4 | 8093.5586 | 14:30 | 360.24 | 82.66 | 962.8586 | 299.4 | 1705.1586
15:00 | 433.44 | 105.36 | 0.1 | 95.4 | 3166 | 2417.9 | 0.53691 | 219.1 | 738.8 | 0 | 946.7 | 0 | 634.3 | 5803.5369 | 1685.5 | 8123.3369 | 15:00 | 4338.24 | 2523.26 | 947.3369 | 314.5 | 8123.3369 | 15:00 | 361.54 | 81.56 | 947.3369 | 314.5 | 1704.9369
15:30 | 431.9 | 107.35 | 0.1 | 100.2 | 2919.1 | 2602.8 | 0.47311 | 214.4 | 723.6 | 0 | 924.7 | 0 | 639.55 | 5736.7731 | 1648.3 | 8024.6231 | 15:30 | 4074.6 | 2710.15 | 925.2731 | 314.6 | 8024.6231 | 15:30 | 360.1 | 83.55 | 925.2731 | 314.6 | 1683.5231
16:00 | 427.74 | 107.05 | 0.1 | 93.4 | 2902 | 2676.3 | 0.29902 | 199.6 | 724.5 | 0 | 876.75 | 0 | 628.29 | 5778.199 | 1601.25 | 8007.739 | 16:00 | 4054.24 | 2783.35 | 877.149 | 293 | 8007.739 | 16:00 | 359.64 | 83.45 | 877.149 | 293 | 1613.239
16:30 | 424.98 | 103.95 | 0.1 | 95.9 | 2889.9 | 2651.7 | 0.26565 | 215.1 | 720.6 | 8.4 | 805.33 | 0 | 624.93 | 5756.9657 | 1534.33 | 7916.2257 | 16:30 | 4035.48 | 2764.05 | 805.6957 | 311 | 7916.2257 | 16:30 | 358.68 | 81.05 | 805.6957 | 311 | 1556.4256
17:00 | 423.62 | 103.65 | 0.1 | 100.7 | 2963.4 | 2705.2 | 0.27074 | 214.3 | 716.7 | 8.4 | 629.41 | 0 | 628.07 | 5883.1707 | 1354.51 | 7865.7507 | 17:00 | 4103.72 | 2817.25 | 629.7807 | 315 | 7865.7507 | 17:00 | 356.52 | 80.85 | 629.7807 | 315 | 1382.1507
17:30 | 422.1 | 108.77 | 0 | 105.9 | 3068.7 | 2714.6 | 0.14579 | 219.5 | 780.4 | 8.4 | 338.75 | 0 | 636.77 | 6002.9458 | 1127.55 | 7767.2658 | 17:30 | 4271.2 | 2831.77 | 338.8958 | 325.4 | 7767.2658 | 17:30 | 357.5 | 85.37 | 338.8958 | 325.4 | 1107.1658
18:00 | 406.32 | 111.05 | 0 | 110.8 | 2987.2 | 2815.8 | 0.12357 | 246.2 | 776.5 | 8.4 | 87.28 | 0 | 628.17 | 6049.3236 | 872.18 | 7549.6736 | 18:00 | 4170.02 | 2935.25 | 87.4036 | 357 | 7549.6736 | 18:00 | 357.92 | 88.55 | 87.4036 | 357 | 890.8736
18:30 | 405.58 | 111.06 | 0 | 112.1 | 2980.8 | 2828.5 | 0.0038 | 275.5 | 781.7 | 6 | 2.6 | 0 | 628.74 | 6084.8038 | 790.3 | 7503.8438 | 18:30 | 4168.08 | 2945.56 | 2.6038 | 387.6 | 7503.8438 | 18:30 | 358.08 | 88.86 | 2.6038 | 387.6 | 837.1438
19:00 | 405.24 | 112.02 | 0 | 103.5 | 3241 | 2901.6 | 0 | 251.5 | 809.8 | 0 | 0 | 0 | 620.76 | 6394.1 | 809.8 | 7824.66 | 19:00 | 4456.04 | 3013.62 | 0 | 355 | 7824.66 | 19:00 | 361.84 | 89.52 | 0 | 355 | 806.36
19:30 | 405.44 | 111.61 | 0 | 97.4 | 3278.4 | 2952.7 | 0 | 237.6 | 809.3 | 0 | 0 | 0 | 614.45 | 6468.7 | 809.3 | 7892.45 | 19:30 | 4493.14 | 3064.31 | 0 | 335 | 7892.45 | 19:30 | 365.34 | 88.91 | 0 | 335 | 789.25
20:00 | 400.54 | 109.46 | 0 | 95.5 | 3314.2 | 2947.5 | 0 | 206.9 | 811 | 0 | 0 | 0 | 605.5 | 6468.6 | 811 | 7885.1 | 20:00 | 4525.74 | 3056.96 | 0 | 302.4 | 7885.1 | 20:00 | 364.54 | 86.36 | 0 | 302.4 | 753.3
20:30 | 401.54 | 113.89 | 0 | 91.3 | 3223.4 | 2955 | 0 | 210.6 | 811.5 | 0 | 0 | 0 | 606.73 | 6389 | 811.5 | 7807.23 | 20:30 | 4436.44 | 3068.89 | 0 | 301.9 | 7807.23 | 20:30 | 363.34 | 88.09 | 0 | 301.9 | 753.33
21:00 | 400.94 | 112.09 | 0 | 87.6 | 3190.7 | 2951 | 0 | 192.5 | 809.8 | 0 | 0 | 0 | 600.63 | 6334.2 | 809.8 | 7744.63 | 21:00 | 4401.44 | 3063.09 | 0 | 280.1 | 7744.63 | 21:00 | 363.04 | 86.79 | 0 | 280.1 | 729.93
21:30 | 399.7 | 116.08 | 0 | 78.9 | 3134.3 | 2949.9 | 0 | 174.9 | 800.2 | 0 | 0 | 0 | 594.68 | 6259.1 | 800.2 | 7653.98 | 21:30 | 4334.2 | 3065.98 | 0 | 253.8 | 7653.98 | 21:30 | 363.5 | 91.28 | 0 | 253.8 | 708.58
22:00 | 400.9 | 115.79 | 0 | 60.8 | 3252.2 | 2957.2 | 0 | 152.7 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 577.49 | 6362.1 | 758.5 | 7698.09 | 22:00 | 4411.6 | 3072.99 | 0 | 213.5 | 7698.09 | 22:00 | 362.9 | 91.69 | 0 | 213.5 | 668.09
22:30 | 397.96 | 116.47 | 0 | 48.8 | 3258.8 | 2952 | 0 | 158.9 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 563.23 | 6369.7 | 761.4 | 7694.33 | 22:30 | 4418.16 | 3068.47 | 0 | 207.7 | 7694.33 | 22:30 | 358.56 | 92.27 | 0 | 207.7 | 658.53
23:00 | 397.46 | 117.88 | 0 | 52.4 | 3045.4 | 2939.6 | 0 | 141.8 | 752.2 | 0 | 0 | 0 | 567.74 | 6126.8 | 752.2 | 7446.74 | 23:00 | 4195.06 | 3057.48 | 0 | 194.2 | 7446.74 | 23:00 | 353.46 | 93.48 | 0 | 194.2 | 641.14
23:30 | 402.08 | 114.49 | 0 | 50 | 2904.5 | 2813.5 | 0 | 98.1 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 566.57 | 5816.1 | 756.8 | 7139.47 | 23:30 | 4063.38 | 2927.99 | 0 | 148.1 | 7139.47 | 23:30 | 353.28 | 90.79 | 0 | 148.1 | 592.17
00:00 | 404.34 | 115.58 | 0 | 45.8 | 2815.9 | 2835.9 | 0 | 72.7 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 565.72 | 5724.5 | 759.2 | 7049.42 | 00:00 | 3979.44 | 2951.48 | 0 | 118.5 | 7049.42 | 00:00 | 352.84 | 92.58 | 0 | 118.5 | 563.92
TOTAL MWh | 9954.55 | 2222.57 | 1.9 | 1318.1 | 70209.35 | 60659.3 | 8.0007 | 4633.05 | 17830.15 | 19.8 | 10079.49 | 0 | 13497.12 | 135509.7007 | 27929.44 | 176936.2607 | TOTAL MWh | 97994.05 | 62901.67 | 10089.3907 | 5951.15 | 176936.2607 | TOTAL MWh | 8746.25 | 1892.57 | 10089.3907 | 5951.15 | 26679.3607

## HOP
martes, 6 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 01:01:00 |  | 06/01/2026 00:50:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 01:44:00 | 06/01/2026 02:52:00 | 06/01/2026 01:42:00 | 06/01/2026 02:29:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 03:56:00 | 06/01/2026 04:52:00 | 06/01/2026 03:53:00 | 06/01/2026 04:28:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 05:45:00 | 06/01/2026 09:01:00 | 06/01/2026 05:42:00 | 06/01/2026 08:31:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 09:23:00 | 06/01/2026 17:23:00 | 06/01/2026 09:20:00 | 06/01/2026 17:06:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 17:35:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 17:32:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 06/01/2026 01:25:00 | 06/01/2026 03:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 06/01/2026 03:37:00 | 06/01/2026 17:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/01/2026 17:11:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV1 | CASA GRANDE TV1 - BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 00:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 06/01/2026 00:57:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD1 | MOLLENDO 123 - D2 | 06/01/2026 16:10:00 | 06/01/2026 18:45:00 | 06/01/2026 16:04:00 | 06/01/2026 18:28:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 16:28 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 01:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 14:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 04:31:00 | 06/01/2026 06:08:00 | 06/01/2026 04:17:00 | 06/01/2026 05:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 10:35:00 | 06/01/2026 22:50:00 | 06/01/2026 10:30:00 | 06/01/2026 22:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 16:11:00 | 06/01/2026 22:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 22:00:00 | 06/01/2026 22:49:00 |  | 06/01/2026 22:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 01:36:00 |  | 06/01/2026 01:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/01/2026 07:54:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 07:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 06/01/2026 06:08:00 | 06/01/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 06/01/2026 08:35:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 06/01/2026 15:01:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 06/01/2026 17:34:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 17:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 01:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 01:51:00 | 06/01/2026 04:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 04:16:00 | 06/01/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 06:08:00 | 06/01/2026 08:15:00 |  | 06/01/2026 07:57:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 12:57:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 12:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 14:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/01/2026 14:44:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 17:17:00 | 06/01/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/01/2026 07:13:00 | 06/01/2026 15:47:00 | 05/01/2026 21:55:00 | 06/01/2026 15:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | De 11:33 h a 12:50 h, redujo en 30 MW la generación por efecto de temperatura

## INDISP
martes, 6 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 10:00 | Mantenimiento Correctivo por fuga de agua en tuberías de pared del Haz de Convección lado Domo Inferior de la Caldera CBS. | 14 | F | F/S | N | CORR. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MENSUAL DEL INGENIO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 07:10 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO TULUMAYO > 2 gr/lt Y UN Q = 160 m3/s. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Cambio de acoples de volante del Generador - Motor | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 06/01/2026 04:54 | 06/01/2026 05:38 | Mantenimiento correctivo por falla en el sistema de aire de arranque | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 06/01/2026 14:38 | 06/01/2026 16:11 | Mantenimiento correctivo de lazo de control de velocidad del motor | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en diverter damper | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 06/01/2026 08:00 | 06/01/2026 17:00 | PRUEBAS DE MANDO APERTURA/CIERRE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN (F/S BARRA B, CIRCUITOS AEGs Y BANCO DE CONDENSADORES 2) | 12 | P | F/S | N | PREV. | 22378 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Mantenimiento de caldera debido a falla del equipo. Se adelanta mtto programado. | 60 | R | F/S | N | CORR. | 22187 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 06/01/2026 08:00 | 06/01/2026 17:00 | LIMPIEZA DE GTE | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 06/01/2026 00:06 | 06/01/2026 05:59 | Corregir fuga de aceite en sistema del gobernador de la U3 | 31.2 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 06/01/2026 08:13 | 06/01/2026 17:19 | MANTENIMIENTO DE 96750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 61000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 06/01/2026 00:05 | 07/01/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 A SOLICITUD DE C.T. RECKA. | 225.05 | P | F/S | N | OTROS | 14927 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 06/01/2026 00:00 | 07/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
06/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 6 de Enero del 2026 / SEM N° 1 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 6 de Enero del 2026 / SEM N° 1 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [66 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3140.9721 | 3103.6389 | 866.6073
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [66 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3140.9721 | 3103.6389 | 866.6073
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3140.9721 | 3103.6389 | 866.6073
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [25 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3165.9721 | 3128.6389 | 866.6073
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [25 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3177.4865 | 3140.1533 | 866.6073
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [25 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3177.4865 | 3140.1533 | 866.6073
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [25 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3177.4865 | 3140.1533 | 866.6073
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3152.4865 | 3115.1533 | 866.6073
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3152.4865 | 3115.1533 | 866.6073
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3140.9721 | 3103.6389 | 872.3488
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3140.9721 | 3103.6389 | 872.3488
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3140.9721 | 3103.6389 | 866.6073
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3140.9721 | 3103.6389 | 866.6073
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3152.4865 | 3115.1533 | 866.6073
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3133.2946 | 3115.1533 | 866.6073
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3133.2946 | 3115.1533 | 866.6073
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3133.2946 | 3115.1533 | 757.575
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3133.2946 | 3115.1533 | 757.575
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3344.4618 | 3326.3206 | 866.6073
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3344.4618 | 3326.3206 | 866.6073
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3344.4618 | 3326.3206 | 866.6073
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3332.9474 | 3314.8062 | 866.6073
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3332.9474 | 3314.8062 | 866.6073
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3332.9474 | 3314.8062 | 866.6073
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3332.9474 | 3314.8062 | 866.6073
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3121.7801 | 3103.6389 | 866.6073
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3121.7801 | 3103.6389 | 866.6073
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3121.7801 | 3103.6389 | 866.6073
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3121.7801 | 3103.6389 | 866.6073
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2919.1301 | 2900.9889 | 872.3886
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2919.1301 | 2900.9889 | 872.3886
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2919.1301 | 2900.9889 | 872.3886
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2911.1073 | 2892.966 | 866.6073
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2911.1073 | 2892.966 | 866.6073
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2911.1073 | 2892.966 | 866.6073
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2728.7277 | 2710.5865 | 866.6073
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2728.7277 | 2710.5865 | 866.6073
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2728.7277 | 2710.5865 | 866.6073
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2736.7505 | 2718.6093 | 866.6073
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2736.7505 | 2718.6093 | 866.6073
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2736.7505 | 2718.6093 | 866.6073
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2736.7505 | 2718.6093 | 866.6073
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2736.7505 | 2718.6093 | 866.6073
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2736.7505 | 2718.6093 | 866.6073
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2736.7505 | 2718.6093 | 866.6073
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2736.7505 | 2718.6093 | 866.6073
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2754.0463 | 2735.905 | 866.6073
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2773.2382 | 2735.905 | 866.6073
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.0677 | 0 | 739.0855 | 0 | 0 | 435.3895 | 143.9397 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 92.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 549.2711 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.1722 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6283657.61 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 6 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 4.6 | 18 | 26.5 | 160 | 14.29 | 13.12 | 13.154 | -- | -- | 1.933 | 64.26 | 67.68 | 88.65 | 73.32 | 194.778 | 7.57 | 8.42 | 20.823 | 1.95 | -- | -- | 14.81 | 118.252 | 63.315 | 61.388 | 27.139 | 0 | 8.7469 | 16.3 | 10.11 | 10.7292 | 12.6 | 59.54 | 59.83 | 22.989 | -- | 15.4395 | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.771 | 5.171
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 4.6 | 18 | 26.5 | 160 | 14.29 | 13.12 | 13.154 | -- | -- | 1.933 | 64.26 | 67.68 | 88.65 | 73.32 | 194.778 | 7.57 | 8.42 | 20.823 | 1.95 | -- | -- | 14.81 | 118.252 | 63.315 | 61.388 | 27.139 | 0 | 8.7469 | 16.3 | 10.11 | 10.7292 | 12.6 | 59.54 | 59.83 | 22.989 | -- | 15.4395 | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.771 | 5.171
01:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 4.2 | 19 | 26.5 | 150 | 13.5 | 13.31 | 12.997 | -- | -- | 1.933 | 71.09 | 67.68 | 88.65 | 73.32 | 169.293 | 7.27 | 7.01 | 19.273 | 1.94 | -- | -- | 16.58 | 112.899 | 65.961 | 61.818 | 29.552 | 0 | 8.7469 | 11.1 | 9.9606 | 10.7292 | 12.5 | 59.02 | 59.31 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.909 | 5.079
01:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 4.2 | 19 | 26.5 | 150 | 13.5 | 13.31 | 12.997 | -- | -- | 1.933 | 71.09 | 67.68 | 88.65 | 73.32 | 169.293 | 7.27 | 7.01 | 19.273 | 1.94 | -- | -- | 16.58 | 112.899 | 65.961 | 61.818 | 29.552 | 0 | 8.7469 | 11.1 | 9.9606 | 10.7292 | 12.5 | 59.02 | 59.31 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.909 | 5.079
02:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0.8 | 19 | 24.4 | 140 | 13.53 | 13.16 | 12.934 | -- | -- | 1.933 | 57.16 | 70.89 | 92.96 | 59.82 | 169.849 | 7.11 | 6.56 | 18.757 | 1.91 | -- | -- | 15.73 | 112.052 | 66.761 | 62.697 | 29.866 | 0 | 8.7469 | 10.5 | 10.0602 | 10.7292 | 11.7 | 58.07 | 58.35 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.398 | 4.977
02:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0.8 | 19 | 24.4 | 140 | 13.53 | 13.16 | 12.934 | -- | -- | 1.933 | 57.16 | 70.89 | 92.96 | 59.82 | 169.849 | 7.11 | 6.56 | 18.757 | 1.91 | -- | -- | 15.73 | 112.052 | 66.761 | 62.697 | 29.866 | 0 | 8.7469 | 10.5 | 10.0602 | 10.7292 | 11.7 | 58.07 | 58.35 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.398 | 4.977
03:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 0 | 20 | 24.4 | 135 | 13.43 | 13.27 | 13.038 | -- | -- | 1.933 | 51.84 | 72.52 | 103.8 | 43.16 | 170.77 | 6.92 | 13.23 | 18.3 | 1.86 | -- | -- | 14.35 | 110.673 | 67.359 | 63.092 | 30.315 | 0 | 8.7469 | 10.4 | 10.0334 | 10.7292 | 11.7 | 57.49 | 57.78 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.428 | 4.928
03:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 0 | 20 | 24.4 | 135 | 13.43 | 13.27 | 13.038 | -- | -- | 1.933 | 51.84 | 72.52 | 103.8 | 43.16 | 170.77 | 6.92 | 13.23 | 18.3 | 1.86 | -- | -- | 14.35 | 110.673 | 67.359 | 63.092 | 30.315 | 0 | 8.7469 | 10.4 | 10.0334 | 10.7292 | 11.7 | 57.49 | 57.78 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.428 | 4.928
04:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 0 | 20 | 22.7 | 135 | 13.47 | 13.19 | 13.034 | -- | -- | 1.933 | 51.19 | 74.16 | 111.41 | 19.08 | 165.087 | 6.79 | 16.26 | 10.173 | 1.79 | -- | -- | 18.21 | 121.534 | 67.763 | 64.554 | 30.779 | 0 | 8.7469 | 10.4 | 10.0069 | 10.7292 | 11.7 | 57.13 | 57.42 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.479 | 4.855
04:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 0 | 20 | 22.7 | 135 | 13.47 | 13.19 | 13.034 | -- | -- | 1.933 | 51.19 | 74.16 | 111.41 | 19.08 | 165.087 | 6.79 | 16.26 | 10.173 | 1.79 | -- | -- | 18.21 | 121.534 | 67.763 | 64.554 | 30.779 | 0 | 8.7469 | 10.4 | 10.0069 | 10.7292 | 11.7 | 57.13 | 57.42 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.479 | 4.855
05:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 0 | 20 | 22.7 | 135 | 13.48 | 13.11 | 12.799 | -- | -- | 1.933 | 51.19 | 74.16 | 113.36 | 45.36 | 158.577 | 6.69 | 15.64 | 16.998 | 1.81 | -- | -- | 15.09 | 116.407 | 69.425 | 64.36 | 30.35 | 0 | 8.7469 | 10.2 | 9.9802 | 10.7292 | 11.7 | 56.21 | 56.49 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.479 | 4.756
05:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 0 | 20 | 22.7 | 135 | 13.48 | 13.11 | 12.799 | -- | -- | 1.933 | 51.19 | 74.16 | 113.36 | 45.36 | 158.577 | 6.69 | 15.64 | 16.998 | 1.81 | -- | -- | 15.09 | 116.407 | 69.425 | 64.36 | 30.35 | 0 | 8.7469 | 10.2 | 9.9802 | 10.7292 | 11.7 | 56.21 | 56.49 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.479 | 4.756
06:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 9.6 | 20 | 22.7 | 125 | 13.48 | 13.28 | 12.59 | 1.07 | 152.52 | 1.933 | 51.19 | 74.99 | 113.36 | 71.79 | 162.421 | 6.55 | 15.02 | 16.514 | 1.85 | -- | -- | 17.52 | 113.63 | 69.194 | 64.773 | 30.93 | 0 | 8.7469 | 10.1 | 9.9649 | 10.7292 | 11.7 | 56.04 | 56.33 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.297 | 4.734
06:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 9.6 | 20 | 22.7 | 125 | 13.48 | 13.28 | 12.59 | 1.07 | 152.52 | 1.933 | 51.19 | 74.99 | 113.36 | 71.79 | 162.421 | 6.55 | 15.02 | 16.514 | 1.85 | -- | -- | 17.52 | 113.63 | 69.194 | 64.773 | 30.93 | 0 | 8.7469 | 10.1 | 9.9649 | 10.7292 | 11.7 | 56.04 | 56.33 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.297 | 4.734
07:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 18.4 | 20 | 22.1 | 120 | 13.44 | 13.17 | 12.827 | -- | -- | 1.933 | 51.19 | 77.5 | 112.38 | 88.98 | 161.759 | 6.43 | 15.02 | 16.252 | 1.86 | -- | -- | 25.83 | 122.093 | 70.032 | 63.374 | 26.583 | 0 | 8.7469 | 10 | 10.1346 | 10.7292 | 10.7 | 54.19 | 54.48 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.242 | 4.647
07:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 18.4 | 20 | 22.1 | 120 | 13.44 | 13.17 | 12.827 | -- | -- | 1.933 | 51.19 | 77.5 | 112.38 | 88.98 | 161.759 | 6.43 | 15.02 | 16.252 | 1.86 | -- | -- | 25.83 | 122.093 | 70.032 | 63.374 | 26.583 | 0 | 8.7469 | 10 | 10.1346 | 10.7292 | 10.7 | 54.19 | 54.48 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.242 | 4.647
08:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 22.1 | 120 | 13.5 | 13.21 | 13.157 | -- | -- | 1.933 | 51.19 | 79.18 | 110.44 | 89.72 | 157.759 | 6.37 | 13.23 | 12.712 | 1.87 | -- | -- | 19.7 | 117.376 | 68.192 | 60.021 | 26.336 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.2161 | 10.7292 | 10.7 | 52.68 | 52.97 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.001 | 4.694
08:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 22.1 | 120 | 13.5 | 13.21 | 13.157 | -- | -- | 1.933 | 51.19 | 79.18 | 110.44 | 89.72 | 157.759 | 6.37 | 13.23 | 12.712 | 1.87 | -- | -- | 19.7 | 117.376 | 68.192 | 60.021 | 26.336 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.2161 | 10.7292 | 10.7 | 52.68 | 52.97 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.001 | 4.694
09:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.1 | 21 | 21.3 | 120 | 14.48 | 13.3 | 12.987 | -- | -- | 1.933 | 49.92 | 85.22 | 108.52 | 89.59 | 157.039 | 6.23 | 18.86 | 13.882 | 0.39 | -- | -- | 18.19 | 113.392 | 64.689 | 61.244 | 25.512 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.5518 | 10.7292 | 10.7 | 50.95 | 51.24 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 14.99 | 4.789
09:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.1 | 21 | 21.3 | 120 | 14.48 | 13.3 | 12.987 | -- | -- | 1.933 | 49.92 | 85.22 | 108.52 | 89.59 | 157.039 | 6.23 | 18.86 | 13.882 | 0.39 | -- | -- | 18.19 | 113.392 | 64.689 | 61.244 | 25.512 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.5518 | 10.7292 | 10.7 | 50.95 | 51.24 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 14.99 | 4.789
10:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 25.1 | 21 | 21.7 | 120 | 14.99 | 13.21 | 13.086 | -- | -- | 1.933 | 49.92 | 84.34 | 106.61 | 87.68 | 154.739 | 6.01 | 13.23 | 11.06 | 0.4 | -- | -- | 22.45 | 117.304 | 66.127 | 61.058 | 25.623 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.4132 | 10.7292 | 10.6 | 50.51 | 50.8 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 14.95 | 4.849
10:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 25.1 | 21 | 21.7 | 120 | 14.99 | 13.21 | 13.086 | -- | -- | 1.933 | 49.92 | 84.34 | 106.61 | 87.68 | 154.739 | 6.01 | 13.23 | 11.06 | 0.4 | -- | -- | 22.45 | 117.304 | 66.127 | 61.058 | 25.623 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.4132 | 10.7292 | 10.6 | 50.51 | 50.8 | 22.989 | -- | -- | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 14.95 | 4.849
11:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 32.8 | 21 | 20.3 | 120 | 14.98 | 13.26 | 13.098 | -- | -- | 1.933 | 52.48 | 78.34 | 104.73 | 86.83 | 155.442 | 5.84 | 15.64 | 16.58 | 0.4 | -- | -- | 19.39 | 114.252 | 65.821 | 59.903 | 26.277 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.4179 | 10.7292 | 10.4 | 50.09 | 50.38 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.926 | 6.7562 | 38.489 | 14.17 | 14.807 | 4.817
11:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 32.8 | 21 | 20.3 | 120 | 14.98 | 13.26 | 13.098 | -- | -- | 1.933 | 52.48 | 78.34 | 104.73 | 86.83 | 155.442 | 5.84 | 15.64 | 16.58 | 0.4 | -- | -- | 19.39 | 114.252 | 65.821 | 59.903 | 26.277 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.4179 | 10.7292 | 10.4 | 50.09 | 50.38 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.926 | 6.7562 | 38.489 | 14.17 | 14.807 | 4.817
12:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 39.7 | 21 | 18.6 | 115 | 14.98 | 13.25 | 12.949 | -- | -- | 1.933 | 45.03 | 74.16 | 102.87 | 85.3 | 156.52 | 5.92 | 18.86 | 13 | 0.41 | -- | -- | 21.62 | 116.482 | 64.678 | 58.786 | 25.85 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.3272 | 10.7292 | 10.3 | 50.39 | 50.68 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.8745 | 6.7562 | 38.489 | 13.922 | 14.772 | 4.776
12:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 39.7 | 21 | 18.6 | 115 | 14.98 | 13.25 | 12.949 | -- | -- | 1.933 | 45.03 | 74.16 | 102.87 | 85.3 | 156.52 | 5.92 | 18.86 | 13 | 0.41 | -- | -- | 21.62 | 116.482 | 64.678 | 58.786 | 25.85 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.3272 | 10.7292 | 10.3 | 50.39 | 50.68 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.8745 | 6.7562 | 38.489 | 13.922 | 14.772 | 4.776
13:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 39.7 | 21 | 18.6 | 115 | 14.94 | 13.25 | 12.954 | -- | -- | 1.933 | 33.63 | 71.4 | 101.02 | 83.45 | 153.441 | 5.82 | 16.26 | 9.95 | 0.41 | -- | -- | 15.37 | 106.826 | 63.313 | 58.547 | 25.421 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.1218 | 10.7292 | 10.3 | 49.41 | 49.7 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.7664 | 6.7562 | 38.489 | 13.401 | 14.355 | 4.726
13:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 39.7 | 21 | 18.6 | 115 | 14.94 | 13.25 | 12.954 | -- | -- | 1.933 | 33.63 | 71.4 | 101.02 | 83.45 | 153.441 | 5.82 | 16.26 | 9.95 | 0.41 | -- | -- | 15.37 | 106.826 | 63.313 | 58.547 | 25.421 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.1218 | 10.7292 | 10.3 | 49.41 | 49.7 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.7664 | 6.7562 | 38.489 | 13.401 | 14.355 | 4.726
14:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 25 | 21 | 18.6 | 110 | 14.96 | 13.23 | 12.975 | -- | -- | 1.933 | 41.57 | 71.4 | 99.2 | 81.96 | 151.854 | 5.75 | 16.9 | 12.48 | 0.42 | -- | -- | 17.5 | 106.958 | 63.588 | 59.34 | 25.301 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.2251 | 10.7292 | 10 | 49.29 | 49.58 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.7619 | 6.7562 | 38.489 | 13.379 | 14.061 | 4.722
14:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 25 | 21 | 18.6 | 110 | 14.96 | 13.23 | 12.975 | -- | -- | 1.933 | 41.57 | 71.4 | 99.2 | 81.96 | 151.854 | 5.75 | 16.9 | 12.48 | 0.42 | -- | -- | 17.5 | 106.958 | 63.588 | 59.34 | 25.301 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.2251 | 10.7292 | 10 | 49.29 | 49.58 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.7619 | 6.7562 | 38.489 | 13.379 | 14.061 | 4.722
15:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 24.4 | 21 | 18.6 | 110 | 14.49 | 13.19 | 10.204 | -- | -- | 1.933 | 36.16 | 71.7 | 98.29 | 77.57 | 150.688 | 5.93 | 18.2 | 11.71 | 0.42 | -- | -- | 16.83 | 114.284 | 63.956 | 58.671 | 24.588 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.2388 | 10.7292 | 9.9 | 49.49 | 49.78 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.7218 | 6.7562 | 38.489 | 13.186 | 14.012 | 4.738
15:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 24.4 | 21 | 18.6 | 110 | 14.49 | 13.19 | 10.204 | -- | -- | 1.933 | 36.16 | 71.7 | 98.29 | 77.57 | 150.688 | 5.93 | 18.2 | 11.71 | 0.42 | -- | -- | 16.83 | 114.284 | 63.956 | 58.671 | 24.588 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.2388 | 10.7292 | 9.9 | 49.49 | 49.78 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.7218 | 6.7562 | 38.489 | 13.186 | 14.012 | 4.738
16:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 33.1 | 21 | 17.9 | 110 | 13.98 | 13.24 | 10.041 | -- | -- | 1.933 | 26.7 | 70.09 | 97.39 | 47.47 | 150.003 | 6.07 | 17.54 | 11.42 | 0.42 | -- | -- | 22.39 | 118.594 | 63.523 | 57.356 | 24.716 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.1793 | 10.7292 | 9.8 | 49.8 | 50.09 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.6508 | 6.7562 | 38.489 | 12.844 | 13.835 | 4.645
16:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 33.1 | 21 | 17.9 | 110 | 13.98 | 13.24 | 10.041 | -- | -- | 1.933 | 26.7 | 70.09 | 97.39 | 47.47 | 150.003 | 6.07 | 17.54 | 11.42 | 0.42 | -- | -- | 22.39 | 118.594 | 63.523 | 57.356 | 24.716 | 0 | 8.7469 | 12 | 10.1793 | 10.7292 | 9.8 | 49.8 | 50.09 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.6508 | 6.7562 | 38.489 | 12.844 | 13.835 | 4.645
17:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 33.1 | 21 | 17.9 | 110 | 13.96 | 13.22 | 10.045 | -- | -- | 1.933 | 22.22 | 70.09 | 96.5 | 45.94 | 154.736 | 6.06 | 16.9 | 12.53 | 0.43 | -- | -- | 19.47 | 115.671 | 62.187 | 56.581 | 24.708 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.2073 | 10.7292 | 9.7 | 50.1 | 50.39 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.6129 | 6.7562 | 38.489 | 12.661 | 14.133 | 4.523
17:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 33.1 | 21 | 17.9 | 110 | 13.96 | 13.22 | 10.045 | -- | -- | 1.933 | 22.22 | 70.09 | 96.5 | 45.94 | 154.736 | 6.06 | 16.9 | 12.53 | 0.43 | -- | -- | 19.47 | 115.671 | 62.187 | 56.581 | 24.708 | 0 | 8.7469 | 11.5 | 10.2073 | 10.7292 | 9.7 | 50.1 | 50.39 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.6129 | 6.7562 | 38.489 | 12.661 | 14.133 | 4.523
18:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 20.7 | 21 | 17.9 | 105 | 15.03 | 13.28 | 16.911 | 1.07 | 134.85 | 1.933 | 19.63 | 69.28 | 98.29 | 47.73 | 154.932 | 6.28 | 16.26 | 10.01 | 0.43 | -- | -- | 24.17 | 127.374 | 61.318 | 56.093 | 23.6 | 0 | 8.7469 | 11 | 10.2357 | 10.7292 | 9.7 | 51.09 | 51.38 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.6216 | 6.7562 | 38.489 | 12.703 | 14.061 | 4.502
18:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 20.7 | 21 | 17.9 | 105 | 15.03 | 13.28 | 16.911 | 1.07 | 134.85 | 1.933 | 19.63 | 69.28 | 98.29 | 47.73 | 154.932 | 6.28 | 16.26 | 10.01 | 0.43 | -- | -- | 24.17 | 127.374 | 61.318 | 56.093 | 23.6 | 0 | 8.7469 | 11 | 10.2357 | 10.7292 | 9.7 | 51.09 | 51.38 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.6216 | 6.7562 | 38.489 | 12.703 | 14.061 | 4.502
19:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.7 | 21 | 17.9 | 105 | 15.01 | 13.23 | 21.853 | -- | -- | 1.933 | 35.14 | 68.48 | 101.94 | 51.38 | 153.102 | 6.37 | 18.86 | 12.22 | 0.42 | -- | -- | 24.01 | 120.208 | 60.809 | 54.707 | 23.979 | 0 | 8.7469 | 19.5 | 10.2797 | 10.7292 | 9.7 | 49.93 | 50.22 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.5853 | 6.7562 | 38.489 | 12.528 | 14.012 | 4.56
19:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.7 | 21 | 17.9 | 105 | 15.01 | 13.23 | 21.853 | -- | -- | 1.933 | 35.14 | 68.48 | 101.94 | 51.38 | 153.102 | 6.37 | 18.86 | 12.22 | 0.42 | -- | -- | 24.01 | 120.208 | 60.809 | 54.707 | 23.979 | 0 | 8.7469 | 19.5 | 10.2797 | 10.7292 | 9.7 | 49.93 | 50.22 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.5853 | 6.7562 | 38.489 | 12.528 | 14.012 | 4.56
20:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.7 | 21 | 17.9 | 100 | 15.05 | 13.18 | 21.837 | -- | -- | 1.933 | 28.01 | 69.28 | 106.61 | 56.05 | 152.095 | 6.32 | 18.2 | 10.09 | 0.43 | -- | -- | 22.94 | 119.141 | 59.315 | 54.944 | 23.223 | 0 | 8.7469 | 16.4 | 10.5314 | 10.7292 | 9.7 | 48.7 | 48.99 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.5411 | 6.7562 | 38.489 | 12.315 | 13.835 | 4.622
20:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.7 | 21 | 17.9 | 100 | 15.05 | 13.18 | 21.837 | -- | -- | 1.933 | 28.01 | 69.28 | 106.61 | 56.05 | 152.095 | 6.32 | 18.2 | 10.09 | 0.43 | -- | -- | 22.94 | 119.141 | 59.315 | 54.944 | 23.223 | 0 | 8.7469 | 16.4 | 10.5314 | 10.7292 | 9.7 | 48.7 | 48.99 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.5411 | 6.7562 | 38.489 | 12.315 | 13.835 | 4.622
21:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13.6 | 21 | 17.9 | 105 | 15 | 13.18 | 21.826 | -- | -- | 1.933 | 22.61 | 69.28 | 110.44 | 59.25 | 153.907 | 6.39 | 18.2 | 11.75 | 0.43 | -- | -- | 24.92 | 130.122 | 59.639 | 54.755 | 23.467 | 0 | 8.7469 | 16.2 | 10.1824 | 10.7292 | 9.7 | 47.26 | 47.55 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.5102 | 6.7562 | 38.489 | 12.166 | 14.141 | 4.624
21:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13.6 | 21 | 17.9 | 105 | 15 | 13.18 | 21.826 | -- | -- | 1.933 | 22.61 | 69.28 | 110.44 | 59.25 | 153.907 | 6.39 | 18.2 | 11.75 | 0.43 | -- | -- | 24.92 | 130.122 | 59.639 | 54.755 | 23.467 | 0 | 8.7469 | 16.2 | 10.1824 | 10.7292 | 9.7 | 47.26 | 47.55 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.5102 | 6.7562 | 38.489 | 12.166 | 14.141 | 4.624
22:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 32.7 | 21 | 17.2 | 101 | 15.03 | 13.2 | 13.535 | -- | -- | 1.933 | 37.74 | 66.1 | 112.38 | 61.19 | 145.094 | 6.7 | 17.54 | 9.74 | 0.43 | -- | -- | 27.62 | 126.011 | 59.516 | 53.761 | 23.237 | 0 | 8.7469 | 16.5 | 10.5215 | 10.7292 | 11 | 46.02 | 46.31 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.4788 | 6.7562 | 38.489 | 12.015 | 14.061 | 4.397
22:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 32.7 | 21 | 17.2 | 101 | 15.03 | 13.2 | 13.535 | -- | -- | 1.933 | 37.74 | 66.1 | 112.38 | 61.19 | 145.094 | 6.7 | 17.54 | 9.74 | 0.43 | -- | -- | 27.62 | 126.011 | 59.516 | 53.761 | 23.237 | 0 | 8.7469 | 16.5 | 10.5215 | 10.7292 | 11 | 46.02 | 46.31 | 22.989 | -- | -- | -- | 10.4788 | 6.7562 | 38.489 | 12.015 | 14.061 | 4.397
23:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 35.1 | 21 | 17.2 | 95 | 15.01 | 13.02 | 13.517 | -- | -- | 1.933 | 44.45 | 65.32 | 113.36 | 57.56 | 145.094 | 7.56 | 17.54 | 10.03 | 0.43 | -- | -- | 27.8 | 126.196 | 58.391 | 55.686 | 22.977 | 0 | 8.7469 | 11 | 10.2857 | 10.7292 | 11 | 45.73 | 46.02 | 22.989 | 15.5411 | 20.1752 | 17.8723 | 10.4369 | 6.7562 | 38.489 | 11.813 | 14.012 | 4.397
23:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 35.1 | 21 | 17.2 | 95 | 15.01 | 13.02 | 13.517 | -- | -- | 1.933 | 44.45 | 65.32 | 113.36 | 57.56 | 145.094 | 7.56 | 17.54 | 10.03 | 0.43 | -- | -- | 27.8 | 126.196 | 58.391 | 55.686 | 22.977 | 0 | 8.7469 | 11 | 10.2857 | 10.7292 | 11 | 45.73 | 46.02 | 22.989 | 15.5411 | 20.1752 | 17.8723 | 10.4369 | 6.7562 | 38.489 | 11.813 | 14.012 | 4.397
MAX | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 0 | 18 | 17.2 | 95 | 13.43 | 13.02 | 10.041 | 1.07 | 134.85 | 1.933 | 19.63 | 65.32 | 88.65 | 19.08 | 145.094 | 5.75 | 6.56 | 9.74 | 0.39 | 0 | 0 | 14.35 | 106.826 | 58.391 | 53.761 | 22.977 | 0 | 8.7469 | 10 | 9.9606 | 10.7292 | 9.7 | 45.73 | 46.02 | 22.989 | 15.5411 | 15.4395 | 17.8723 | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 13.835 | 4.397
MIN | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 39.7 | 21 | 26.5 | 160 | 15.05 | 13.31 | 21.853 | 1.07 | 152.52 | 1.933 | 71.09 | 85.22 | 113.36 | 89.72 | 194.778 | 7.57 | 18.86 | 20.823 | 1.95 | 0 | 0 | 27.8 | 130.122 | 70.032 | 64.773 | 30.93 | 0 | 8.7469 | 19.5 | 10.5518 | 10.7292 | 12.6 | 59.54 | 59.83 | 22.989 | 15.5411 | 20.1752 | 17.8723 | 10.926 | 6.7562 | 38.489 | 14.17 | 15.909 | 5.171
PROM | 1.1 | 18.5 | 19.4 | 2 | 18.575 | 20.5 | 20.5667 | 119.2083 | 14.3337 | 13.2108 | 13.9312 | 1.07 | 143.685 | 1.933 | 43.5629 | 72.635 | 103.8817 | 65.9792 | 158.2908 | 6.4562 | 15.3908 | 13.5939 | 0.96292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.1037 | 117.4055 | 64.3697 | 59.4795 | 26.2637 | 0 | 8.7468 | 12.3792 | 10.2161 | 10.7292 | 10.7292 | 52.0471 | 52.3362 | 22.989 | 15.5411 | 17.8073 | 17.8723 | 10.3315 | 6.7562 | 38.489 | 11.3049 | 14.71 | 4.7303
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 4.6 | 18 | 26.5 | 160 | 14.29 | 13.12 | 13.154 | -- | -- | 1.933 | 64.26 | 67.68 | 88.65 | 73.32 | 194.778 | 7.57 | 8.42 | 20.823 | 1.95 | -- | -- | 14.81 | 118.252 | 63.315 | 61.388 | 27.139 | 0 | 8.7469 | 16.3 | 10.11 | 10.7292 | 12.6 | 59.54 | 59.83 | 22.989 | -- | 15.4395 | -- | 9.9516 | 6.7562 | 38.489 | 9.474 | 15.771 | 5.171
FINAL | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 35.1 | 21 | 17.2 | 95 | 15.01 | 13.02 | 13.517 | -- | -- | 1.933 | 44.45 | 65.32 | 113.36 | 57.56 | 145.094 | 7.56 | 17.54 | 10.03 | 0.43 | -- | -- | 27.8 | 126.196 | 58.391 | 55.686 | 22.977 | 0 | 8.7469 | 11 | 10.2857 | 10.7292 | 11 | 45.73 | 46.02 | 22.989 | 15.5411 | 20.1752 | 17.8723 | 10.4369 | 6.7562 | 38.489 | 11.813 | 14.012 | 4.397
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 6 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.43 | 8.371 | 0.7605 | 0.279 | 0.22178 | 0.01344 | 3874.5499 | -- | -- | 0.55765 | 21.08 | -- | 0.23421 | 0.3279 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.219 | 0.581 | -- | 251.3 | 0.121 | 0.067 | 21.17 | 0.115 | 0.52251 | 0.17546 | 4.96 | 0.27329
00:30 | 2693.43 | 8.371 | 0.7605 | 0.279 | 0.22178 | 0.01344 | 3874.5499 | -- | -- | 0.55765 | 21.08 | -- | 0.23421 | 0.3279 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.219 | 0.581 | -- | 251.3 | 0.121 | 0.067 | 21.17 | 0.115 | 0.52251 | 0.17546 | 4.96 | 0.27329
01:00 | 2693.35 | 8.5478 | 0.6655 | 0.273 | 0.20185 | 0.01629 | 3874.5469 | -- | -- | 0.57063 | 21.0724 | -- | 0.25975 | 0.33407 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.218 | 0.583 | -- | 251.301 | 0.119 | 0.067 | 21.17 | 0.116 | 0.47345 | 0.22721 | 4.86 | 0.28276
01:30 | 2693.35 | 8.5478 | 0.6655 | 0.273 | 0.20185 | 0.01629 | 3874.5469 | -- | -- | 0.57063 | 21.0724 | -- | 0.25975 | 0.33407 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.218 | 0.583 | -- | 251.301 | 0.119 | 0.067 | 21.17 | 0.116 | 0.47345 | 0.22721 | 4.86 | 0.28276
02:00 | 2693.27 | 8.7244 | 0.51519 | 0.26 | 0.17947 | 0.02268 | 3874.5417 | -- | -- | 0.58373 | 21.0595 | -- | 0.27038 | 0.32177 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.218 | 0.581 | -- | 251.302 | 0.116 | 0.065 | 21.17 | 0.117 | 0.41393 | 0.29367 | 4.97 | 0.29592
02:30 | 2693.27 | 8.7244 | 0.51519 | 0.26 | 0.17947 | 0.02268 | 3874.5417 | -- | -- | 0.58373 | 21.0595 | -- | 0.27038 | 0.32177 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.218 | 0.581 | -- | 251.302 | 0.116 | 0.065 | 21.17 | 0.117 | 0.41393 | 0.29367 | 4.97 | 0.29592
03:00 | 2693.21 | 8.8975 | 0.48978 | 0.242 | 0.16777 | 0.02871 | 3874.5313 | -- | -- | 0.59627 | 21.0337 | -- | 0.27038 | 0.29755 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.218 | 0.584 | -- | 251.303 | 0.114 | 0.062 | 21.17 | 0.116 | 0.34943 | 0.36018 | 5.11 | 0.30797
03:30 | 2693.21 | 8.8975 | 0.48978 | 0.242 | 0.16777 | 0.02871 | 3874.5313 | -- | -- | 0.59627 | 21.0337 | -- | 0.27038 | 0.29755 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.218 | 0.584 | -- | 251.303 | 0.114 | 0.062 | 21.17 | 0.116 | 0.34943 | 0.36018 | 5.11 | 0.30797
04:00 | 2693.24 | 9.0356 | 0.768 | 0.218 | 0.15821 | 0.02109 | 3874.5228 | -- | -- | 0.60878 | 21.0124 | -- | 0.27584 | 0.29158 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.217 | 0.581 | -- | 251.304 | 0.111 | 0.061 | 21.17 | 0.113 | 0.28487 | 0.43055 | 5.28 | 0.31917
04:30 | 2693.24 | 9.0356 | 0.768 | 0.218 | 0.15821 | 0.02109 | 3874.5228 | -- | -- | 0.60878 | 21.0124 | -- | 0.27584 | 0.29158 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.217 | 0.581 | -- | 251.304 | 0.111 | 0.061 | 21.17 | 0.113 | 0.28487 | 0.43055 | 5.28 | 0.31917
05:00 | 2693.33 | 9.1753 | 0.9721 | 0.201 | 0.14272 | 0.0184 | 3874.5216 | -- | -- | 0.62077 | 21.0093 | -- | 0.29222 | 0.29158 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.216 | 0.581 | -- | 251.305 | 0.109 | 0.06 | 21.17 | 0.108 | 0.22262 | 0.49573 | 5.42 | 0.32985
05:30 | 2693.33 | 9.1753 | 0.9721 | 0.201 | 0.14272 | 0.0184 | 3874.5216 | -- | -- | 0.62077 | 21.0093 | -- | 0.29222 | 0.29158 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.216 | 0.581 | -- | 251.305 | 0.109 | 0.06 | 21.17 | 0.108 | 0.22262 | 0.49573 | 5.42 | 0.32985
06:00 | 2693.42 | 9.3182 | 0.9991 | 0.195 | 0.13789 | 0.02183 | 3874.5103 | -- | -- | 0.6326 | 20.9812 | -- | 0.32806 | 0.28564 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.216 | 0.58 | 54.37 | 251.307 | 0.107 | 0.058 | 21.17 | 0.103 | 0.18586 | 0.52349 | 5.48 | 0.34038
06:30 | 2693.42 | 9.3182 | 0.9991 | 0.195 | 0.13789 | 0.02183 | 3874.5103 | -- | -- | 0.6326 | 20.9812 | -- | 0.32806 | 0.28564 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.216 | 0.58 | 54.37 | 251.307 | 0.107 | 0.058 | 21.17 | 0.103 | 0.18586 | 0.52349 | 5.48 | 0.34038
07:00 | 2693.52 | 9.4457 | 1.0153 | 0.194 | 0.1261 | 0.02388 | 3874.4981 | -- | -- | 0.64439 | 20.9508 | -- | 0.35371 | 0.26236 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.215 | 0.58 | -- | 251.308 | 0.104 | 0.054 | 21.17 | 0.115 | 0.18699 | 0.52792 | 5.75 | 0.35027
07:30 | 2693.52 | 9.4457 | 1.0153 | 0.194 | 0.1261 | 0.02388 | 3874.4981 | -- | -- | 0.64439 | 20.9508 | -- | 0.35371 | 0.26236 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.215 | 0.58 | -- | 251.308 | 0.104 | 0.054 | 21.17 | 0.115 | 0.18699 | 0.52792 | 5.75 | 0.35027
08:00 | 2693.6 | 9.5565 | 1.177 | 0.189 | 0.12618 | 0.02506 | 3874.4966 | -- | -- | 0.65683 | 20.947 | 25.4275 | 0.36049 | 0.22903 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.214 | 0.581 | -- | 251.309 | 0.101 | 0.05 | 21.17 | 0.137 | 0.18924 | 0.52792 | 6.11 | 0.35115
08:30 | 2693.6 | 9.5565 | 1.177 | 0.189 | 0.12618 | 0.02506 | 3874.4966 | -- | -- | 0.65683 | 20.947 | 25.4275 | 0.36049 | 0.22903 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.214 | 0.581 | -- | 251.309 | 0.101 | 0.05 | 21.17 | 0.137 | 0.18924 | 0.52792 | 6.11 | 0.35115
09:00 | 2693.62 | 9.6277 | 1.228 | 0.17 | 0.14658 | 0.02332 | 3874.5066 | -- | -- | 0.66926 | 20.9721 | -- | 0.36049 | 0.20299 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.214 | 0.582 | -- | 251.308 | 0.097 | 0.046 | 21.17 | 0.142 | 0.18811 | 0.52496 | 6.39 | 0.35071
09:30 | 2693.62 | 9.6277 | 1.228 | 0.17 | 0.14658 | 0.02332 | 3874.5066 | -- | -- | 0.66926 | 20.9721 | -- | 0.36049 | 0.20299 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.214 | 0.582 | -- | 251.308 | 0.097 | 0.046 | 21.17 | 0.142 | 0.18811 | 0.52496 | 6.39 | 0.35071
10:00 | 2693.65 | 9.6787 | 1.282 | 0.155 | 0.16777 | 0.02003 | 3874.507 | -- | -- | 0.68171 | 20.9729 | -- | 0.36726 | 0.20299 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.213 | 0.583 | -- | 251.308 | 0.09 | 0.044 | 21.17 | 0.141 | 0.2052 | 0.49573 | 6.45 | 0.34984
10:30 | 2693.65 | 9.6787 | 1.282 | 0.155 | 0.16777 | 0.02003 | 3874.507 | -- | -- | 0.68171 | 20.9729 | -- | 0.36726 | 0.20299 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.213 | 0.583 | -- | 251.308 | 0.09 | 0.044 | 21.17 | 0.141 | 0.2052 | 0.49573 | 6.45 | 0.34984
11:00 | 2693.67 | 9.6889 | 1.27 | 0.149 | 0.17788 | 0.0179 | 3874.5042 | -- | -- | 0.69259 | 20.966 | -- | 0.36049 | 0.20299 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.212 | 0.58 | -- | 251.307 | 0.084 | 0.046 | 21.17 | 0.143 | 0.24756 | 0.4459 | 6.34 | 0.34897
11:30 | 2693.67 | 9.6889 | 1.27 | 0.149 | 0.17788 | 0.0179 | 3874.5042 | -- | -- | 0.69259 | 20.966 | -- | 0.36049 | 0.20299 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.212 | 0.58 | -- | 251.307 | 0.084 | 0.046 | 21.17 | 0.143 | 0.24756 | 0.4459 | 6.34 | 0.34897
12:00 | 2693.67 | 9.7029 | 1.258 | 0.148 | 0.1756 | 0.01286 | 3874.5286 | -- | -- | 0.69135 | 21.0268 | -- | 0.36049 | 0.19801 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.212 | 0.581 | -- | 251.307 | 0.077 | 0.047 | 21.17 | 0.144 | 0.32754 | 0.36941 | 6.05 | 0.34767
12:30 | 2693.67 | 9.7029 | 1.258 | 0.148 | 0.1756 | 0.01286 | 3874.5286 | -- | -- | 0.69135 | 21.0268 | -- | 0.36049 | 0.19801 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.212 | 0.581 | -- | 251.307 | 0.077 | 0.047 | 21.17 | 0.144 | 0.32754 | 0.36941 | 6.05 | 0.34767
13:00 | 2693.66 | 9.7104 | 1.243 | 0.155 | 0.16397 | 0.00937 | 3874.5533 | -- | -- | 0.68697 | 21.0884 | -- | 0.36726 | 0.20299 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.211 | 0.58 | -- | 251.306 | 0.07 | 0.049 | 21.17 | 0.144 | 0.40243 | 0.28887 | 5.65 | 0.34638
13:30 | 2693.66 | 9.7104 | 1.243 | 0.155 | 0.16397 | 0.00937 | 3874.5533 | -- | -- | 0.68697 | 21.0884 | -- | 0.36726 | 0.20299 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.211 | 0.58 | -- | 251.306 | 0.07 | 0.049 | 21.17 | 0.144 | 0.40243 | 0.28887 | 5.65 | 0.34638
14:00 | 2693.65 | 9.714 | 1.192 | 0.165 | 0.14751 | 0.00735 | 3874.5698 | -- | -- | 0.68222 | 21.1295 | -- | 0.37404 | 0.19801 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.21 | 0.581 | -- | 251.305 | 0.064 | 0.05 | 21.17 | 0.144 | 0.4222 | 0.26645 | 5.36 | 0.34422
14:30 | 2693.65 | 9.714 | 1.192 | 0.165 | 0.14751 | 0.00735 | 3874.5698 | -- | -- | 0.68222 | 21.1295 | -- | 0.37404 | 0.19801 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.21 | 0.581 | -- | 251.305 | 0.064 | 0.05 | 21.17 | 0.144 | 0.4222 | 0.26645 | 5.36 | 0.34422
15:00 | 2693.62 | 9.7095 | 1.243 | 0.174 | 0.1393 | 0.0054 | 3874.5621 | -- | -- | 0.67627 | 21.1105 | -- | 0.37404 | 0.18358 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.21 | 0.58 | -- | 251.305 | 0.056 | 0.051 | 21.17 | 0.106 | 0.43897 | 0.24365 | 5.1 | 0.34208
15:30 | 2693.62 | 9.7095 | 1.243 | 0.174 | 0.1393 | 0.0054 | 3874.5621 | -- | -- | 0.67627 | 21.1105 | -- | 0.37404 | 0.18358 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.21 | 0.58 | -- | 251.305 | 0.056 | 0.051 | 21.17 | 0.106 | 0.43897 | 0.24365 | 5.1 | 0.34208
16:00 | 2693.59 | 9.7036 | 1.0531 | 0.18 | 0.13298 | 0.00671 | 3874.5856 | -- | -- | 0.67038 | 21.1691 | -- | 0.3876 | 0.17438 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.209 | 0.58 | -- | 251.304 | 0.042 | 0.05 | 21.17 | 0.114 | 0.49096 | 0.18563 | 5.07 | 0.34038
16:30 | 2693.59 | 9.7036 | 1.0531 | 0.18 | 0.13298 | 0.00671 | 3874.5856 | -- | -- | 0.67038 | 21.1691 | -- | 0.3876 | 0.17438 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.209 | 0.58 | -- | 251.304 | 0.042 | 0.05 | 21.17 | 0.114 | 0.49096 | 0.18563 | 5.07 | 0.34038
17:00 | 2693.56 | 9.7083 | 1.0558 | 0.185 | 0.12855 | 0.00766 | 3874.6194 | 47.243 | 1.3658 | 0.66463 | 21.2537 | -- | 0.3876 | 0.16991 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.208 | 0.583 | -- | 251.304 | 0.028 | 0.048 | 21.17 | 0.125 | 0.54451 | 0.13231 | 5.1 | 0.33995
17:30 | 2693.56 | 9.7083 | 1.0558 | 0.185 | 0.12855 | 0.00766 | 3874.6194 | 47.243 | 1.3658 | 0.66463 | 21.2537 | -- | 0.3876 | 0.16991 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.208 | 0.583 | -- | 251.304 | 0.028 | 0.048 | 21.17 | 0.125 | 0.54451 | 0.13231 | 5.1 | 0.33995
18:00 | 2693.52 | 9.7167 | 1.045 | 0.185 | 0.12933 | 0.00752 | 3874.6121 | -- | -- | 0.65873 | 21.2354 | 25.4275 | 0.38082 | 0.15706 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.208 | 0.581 | 54.37 | 251.303 | 0.026 | 0.046 | 21.17 | 0.121 | 0.54652 | 0.12224 | 4.95 | 0.33952
18:30 | 2693.52 | 9.7167 | 1.045 | 0.185 | 0.12933 | 0.00752 | 3874.6121 | -- | -- | 0.65873 | 21.2354 | 25.4275 | 0.38082 | 0.15706 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.208 | 0.581 | 54.37 | 251.303 | 0.026 | 0.046 | 21.17 | 0.121 | 0.54652 | 0.12224 | 4.95 | 0.33952
19:00 | 2693.49 | 9.7188 | 1.0396 | 0.191 | 0.12659 | 0.00758 | 3874.606 | -- | -- | 0.6531 | 21.2201 | -- | 0.36049 | 0.15297 | 2411.43 | 0.891 | -- | 0.207 | 0.583 | -- | 251.302 | 0.035 | 0.048 | 21.17 | 0.14 | 0.49292 | 0.16148 | 4.7 | 0.32944
19:30 | 2693.49 | 9.7188 | 1.0396 | 0.191 | 0.12659 | 0.00758 | 3874.606 | -- | -- | 0.6531 | 21.2201 | -- | 0.36049 | 0.15297 | 2411.43 | 0.891 | -- | 0.207 | 0.583 | -- | 251.302 | 0.035 | 0.048 | 21.17 | 0.14 | 0.49292 | 0.16148 | 4.7 | 0.32944
20:00 | 2693.5 | 9.7142 | 1.0747 | 0.189 | 0.14767 | 0.00715 | 3874.5972 | -- | -- | 0.64718 | 21.198 | -- | 0.2981 | 0.15706 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.207 | 0.58 | -- | 251.302 | 0.06 | 0.049 | 21.17 | 0.137 | 0.44848 | 0.19724 | 4.26 | 0.30797
20:30 | 2693.5 | 9.7142 | 1.0747 | 0.189 | 0.14767 | 0.00715 | 3874.5972 | -- | -- | 0.64718 | 21.198 | -- | 0.2981 | 0.15706 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.207 | 0.58 | -- | 251.302 | 0.06 | 0.049 | 21.17 | 0.137 | 0.44848 | 0.19724 | 4.26 | 0.30797
21:00 | 2693.54 | 9.7227 | 1.153 | 0.197 | 0.17098 | 0.0095 | 3874.592 | -- | -- | 0.64124 | 21.1851 | -- | 0.27584 | 0.17893 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.206 | 0.584 | -- | 251.301 | 0.089 | 0.052 | 21.17 | 0.131 | 0.41723 | 0.20626 | 3.86 | 0.28722
21:30 | 2693.54 | 9.7227 | 1.153 | 0.197 | 0.17098 | 0.0095 | 3874.592 | -- | -- | 0.64124 | 21.1851 | -- | 0.27584 | 0.17893 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.206 | 0.584 | -- | 251.301 | 0.089 | 0.052 | 21.17 | 0.131 | 0.41723 | 0.20626 | 3.86 | 0.28722
22:00 | 2693.6 | 9.706 | 1.1503 | 0.194 | 0.19482 | 0.01202 | 3874.5816 | -- | -- | 0.6352 | 21.1592 | -- | 0.24941 | 0.19801 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.205 | 0.581 | -- | 251.301 | 0.111 | 0.054 | 21.17 | 0.126 | 0.4638 | 0.14622 | 3.69 | 0.26583
22:30 | 2693.6 | 9.706 | 1.1503 | 0.194 | 0.19482 | 0.01202 | 3874.5816 | -- | -- | 0.6352 | 21.1592 | -- | 0.24941 | 0.19801 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.205 | 0.581 | -- | 251.301 | 0.111 | 0.054 | 21.17 | 0.126 | 0.4638 | 0.14622 | 3.69 | 0.26583
23:00 | 2693.67 | 9.6892 | 1.0855 | 0.183 | 0.21206 | 0.01571 | 3874.585 | -- | -- | 0.62887 | 21.1425 | -- | 0.23421 | 0.23443 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.205 | 0.584 | -- | 251.3 | 0.105 | 0.058 | 21.17 | 0.124 | 0.53047 | 0.08002 | 3.56 | 0.26408
23:30 | 2693.67 | 9.6892 | 1.0855 | 0.183 | 0.21206 | 0.01571 | 3874.585 | -- | -- | 0.62887 | 21.1425 | -- | 0.23421 | 0.23443 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.205 | 0.584 | -- | 251.3 | 0.105 | 0.058 | 21.17 | 0.124 | 0.53047 | 0.08002 | 3.56 | 0.26408

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 6 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/01/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
06/01/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.83
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.67
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.64
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.94
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.92
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.9
06/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
06/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.126

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 6 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/01/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 125.37
06/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
martes, 6 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
06/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 770.81 | 525.89 | 0 | m3 | Según stock físico de combustible
06/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 1122.37 | 355.83 | 0 | m3 | Según stock físico de combustible
06/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 538.31 | 399.3458 | 0 | m3 | Según stock físico de combustible
06/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 748.3 | 33.81 | 0 | m3 | Según stock físico de combustible
06/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
06/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
06/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
06/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
06/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
06/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
06/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
06/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
06/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 585.04 | 585.04 | 0 | m3
06/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
06/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 486.01 | 591.909 | 105.899 | m3 | se realizo descarga de cisternas de combustible
06/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1964.315 | 0 | m3 | Las cantidades finales declaradas considera ajustes de logistica
06/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
06/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6022.72 | 6021.2157 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta.
06/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
06/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 10.71 | 8.723 | 0 | m3
06/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 509.02 | 465.458 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 6 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 06/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 822
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1312.59
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 559.65
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 587.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 185.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1054.4725
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 109.4476
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 611.33
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1977.15
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 4.6296
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 18576.6105
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 19867.7693
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 28350.8202
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 210256.576
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1069209
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1057442
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1130180
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1154161.26
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1156901.81
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 338395.561
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 457851.04
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1196926.626
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 968098.034
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1955903
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22165.61
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 13053.62
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22967.51
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13137.59
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11532.13
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14083.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 1.987
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 43.562
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1324060
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 6 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
06/01/2026 00:00 | 804.6 | 2845.99 | 92.59 | 92.59 | 4467.804 | 514.85 | 9269 | 22771 | 4005.776 | 4366.563 | 4364.964 | 4368.541 | 6638.5 | 7047.552
06/01/2026 01:00 | 804.7 | 2835.81 | 93.84 | 93.84 | 4474.7 | 511.91 | 9383 | 22664 | 4040.46 | 4381.442 | 4380.041 | 4383.464 | 6638.1 | 7046.408
06/01/2026 02:00 | 804.6 | 0 | 95.05 | 95.05 | 4474.7 | 512.89 | 9496 | 23062 | 4108.485 | 4415.693 | 4414.326 | 4417.941 | 6636.5 | 7045.181
06/01/2026 03:00 | 838.6 | 0 | 96.8 | 96.8 | 4474.7 | 518.77 | 9631 | 23373 | 4113.179 | 4416.858 | 4415.297 | 4419.041 | 6637.3 | 7044.091
06/01/2026 04:00 | 838.2 | 0 | 97.69 | 97.69 | 4474.7 | 517.79 | 9726 | 23313 | 4116.956 | 4416.173 | 4414.37 | 4418.19 | 6638.5 | 7042.926
06/01/2026 05:00 | 820.5 | 0 | 97.51 | 97.51 | 4474.7 | 511.91 | 9729 | 22807 | 4055.493 | 4388.844 | 4386.86 | 4390.297 | 6638.1 | 7041.685
06/01/2026 06:00 | 808.5 | 0 | 96.75 | 96.75 | 4474.7 | 516.81 | 9679 | 22858 | 3945.226 | 4325.359 | 4322.475 | 4326.426 | 6638.1 | 7040.706
06/01/2026 07:00 | 836.5 | 0 | 96.78 | 96.78 | 4474.7 | 522.69 | 9634 | 23338 | 3853.086 | 4268.09 | 4265.405 | 4268.842 | 6638.5 | 7039.879
06/01/2026 08:00 | 834.7 | 2989.74 | 96.66 | 96.66 | 4467.8045 | 511.91 | 9604 | 23448 | 3789.469 | 4232.591 | 4232.111 | 4234.496 | 6639.3 | 7039.493
06/01/2026 09:00 | 834 | 2989.27 | 96.16 | 96.16 | 4467.8045 | 518.77 | 9575 | 22431 | 3762.889 | 4218.929 | 4220.314 | 4221.742 | 6642.4 | 7039.196
06/01/2026 10:00 | 831.7 | 2989.74 | 95.35 | 95.35 | 4467.8045 | 514.85 | 9525 | 21550 | 3721.92 | 4194.464 | 4200.844 | 4198.182 | 6644.4 | 7038.72
06/01/2026 11:00 | 799.5 | 2988.58 | 95.04 | 95.04 | 4467.8045 | 513.87 | 9467 | 21051 | 3701.536 | 4181.563 | 4190.152 | 4185.915 | 6649.9 | 7038.038
06/01/2026 12:00 | 802 | 2986.27 | 94.53 | 94.53 | 4467.8045 | 516.81 | 9408 | 20660 | 3639.55 | 4154.739 | 4165.473 | 4159.053 | 6655 | 7037.272
06/01/2026 13:00 | 802.1 | 2987.19 | 94.04 | 94.04 | 4474.6992 | 514.85 | 9350 | 23415 | 3590.545 | 4126.415 | 4137.576 | 4131.173 | 6649.5 | 7036.418
06/01/2026 14:00 | 801.9 | 2989.5 | 92.9 | 92.9 | 4467.8045 | 520.73 | 9270 | 22813 | 3670.775 | 4175.054 | 4186.241 | 4179.615 | 6647.5 | 7034.825
06/01/2026 15:00 | 821 | 2988.58 | 92.36 | 92.36 | 4474.6992 | 513.87 | 9178 | 22879 | 3747.015 | 4210.158 | 4221.139 | 4215.189 | 6646 | 7034.411
06/01/2026 16:00 | 821.1 | 2989.74 | 91.2 | 91.2 | 4467.8045 | 523.68 | 9087 | 22834 | 3753.672 | 4220.227 | 4229.885 | 4224.406 | 6646.4 | 7033.508
06/01/2026 17:00 | 802.2 | 2989.5 | 90.56 | 90.56 | 4467.8045 | 517.79 | 8995 | 22692 | 3769.307 | 4227.047 | 4234.588 | 4230.735 | 6645.2 | 7031.867
06/01/2026 18:00 | 802.4 | 2988.34 | 89.45 | 89.45 | 4467.8045 | 513.87 | 8900 | 22806 | 3784.946 | 4233.038 | 4236.802 | 4235.847 | 6642.4 | 7028.371
06/01/2026 19:00 | 802.6 | 2989.5 | 87.83 | 87.83 | 4474.6992 | 513.87 | 8746 | 22780 | 3760.315 | 4219.808 | 4220.362 | 4221.559 | 6641.6 | 7028.068
06/01/2026 20:00 | 802.7 | 2806.4 | 86.12 | 86.12 | 4467.8045 | 510.93 | 8592 | 22924 | 3689.25 | 4193.034 | 4192.628 | 4194.714 | 6640.1 | 7026.896
06/01/2026 21:00 | 803.8 | 2986.03 | 84.62 | 84.62 | 4474.6992 | 515.83 | 8438 | 22694 | 3670.045 | 4177.842 | 4177.03 | 4178.997 | 6639.3 | 7025.483
06/01/2026 22:00 | 804.3 | 2984.87 | 83.5 | 83.5 | 4467.8045 | 513.87 | 8316 | 22697 | 3704.788 | 4209.928 | 4209.325 | 4211.393 | 6639.3 | 7024.028
06/01/2026 23:00 | 862.5 | 2986.03 | 83.24 | 83.24 | 4474.6992 | 515.83 | 8298 | 22890 | 3766.042 | 4253.398 | 4252.529 | 4255.11 | 6638.9 | 7022.739

## TEMP_AMB
martes, 6 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
06/01/2026 00:00 | 21 | 22.49 | 22.49 | 22.1 | 22.1 | 24.83 | 24.83 | 20.44 | 23.53 | 21.2 | 21.6 | 25.79 | 21.375 | 20.2 | 26.35
06/01/2026 01:00 | 21 | 22.83 | 22.83 | 21.7 | 21.7 | 24.5 | 24.5 | 20.22 | 23.62 | 20.7 | 20.7 | 25.56 | 20.675 | 19.8 | 26.29
06/01/2026 02:00 | 21 | 22.82 | 22.82 | 21.4 | 21.4 | 24.22 | 24.22 | 20.11 | 23.63 | 20.2 | 20.5 | 25.42 | 20.725 | 19.4 | 26.23
06/01/2026 03:00 | 21 | 22.52 | 22.52 | 21.2 | 21.2 | 23.94 | 23.94 | 20 | 23.71 | 20.1 | 20.4 | 25.33 | 19.95 | 19.2 | 26.17
06/01/2026 04:00 | 21 | 22.21 | 22.21 | 21.1 | 21.1 | 23.72 | 23.72 | 19.9444 | 23.88 | 20.2 | 20.3 | 25.19 | 19.825 | 19.1 | 26.15
06/01/2026 05:00 | 20 | 21.96 | 21.96 | 21 | 21 | 23.46 | 23.46 | 20 | 23.8 | 20 | 19.8 | 25.09 | 19.25 | 19.1 | 26.27
06/01/2026 06:00 | 21 | 21.88 | 21.88 | 20.9 | 20.9 | 23.28 | 23.28 | 19.8333 | 23.65 | 20 | 19.9 | 24.88 | 21.387 | 19 | 26.39
06/01/2026 07:00 | 22 | 22.03 | 22.03 | 20.9 | 20.9 | 23.65 | 23.65 | 19.9688 | 23.54 | 20.1 | 20.6 | 24.8 | 19.575 | 19.3 | 26.68
06/01/2026 08:00 | 26 | 22.5 | 22.5 | 21.2 | 21.2 | 24.52 | 24.52 | 20.2403 | 23.59 | 20.4 | 21.2 | 24.97 | 20.2 | 19.8 | 28.43
06/01/2026 09:00 | 26 | 24.58 | 24.58 | 22.3 | 22.3 | 25.25 | 25.25 | 20.3543 | 23.99 | 21.4 | 24 | 25.35 | 20.3 | 21 | 30.67
06/01/2026 10:00 | 28 | 27.46 | 27.46 | 24.5 | 24.5 | 25.7 | 25.7 | 20.4693 | 24.84 | 23.3 | 25.8 | 26.38 | 20.25 | 23.1 | 32.92
06/01/2026 11:00 | 30 | 26.51 | 26.51 | 25.4 | 25.4 | 26.15 | 26.15 | 21.0787 | 25.02 | 24.2 | 27 | 27.46 | 21.25 | 24.5 | 36
06/01/2026 12:00 | 31 | 25.45 | 25.45 | 26.3 | 26.3 | 26.68 | 26.68 | 21.1525 | 24.75 | 25.7 | 27.5 | 27.47 | 22.4 | 25.8 | 35.22
06/01/2026 13:00 | 31 | 24.83 | 24.83 | 24.1 | 24.1 | 27.08 | 27.08 | 20.7368 | 24.52 | 24.7 | 24.5 | 27.93 | 23.7 | 25.4 | 36.3
06/01/2026 14:00 | 31 | 23.7 | 23.7 | 22.6 | 22.6 | 27.59 | 27.59 | 20.6304 | 24.39 | 23.4 | 24.9 | 28.28 | 24.537 | 23.6 | 34.53
06/01/2026 15:00 | 30 | 23.63 | 23.63 | 22.4 | 22.4 | 28.2 | 28.2 | 20.2332 | 24.23 | 23 | 23.6 | 29.19 | 24.375 | 23.2 | 35.29
06/01/2026 16:00 | 29 | 24.23 | 24.23 | 22.1 | 22.1 | 28.78 | 28.78 | 20.2379 | 24.15 | 22.5 | 22.4 | 29.09 | 24.875 | 22.7 | 34.24
06/01/2026 17:00 | 27 | 24.51 | 24.51 | 22.3 | 22.3 | 29.16 | 29.16 | 20.2389 | 24.12 | 22.4 | 21.9 | 29.55 | 23.925 | 22.7 | 33.66
06/01/2026 18:00 | 27 | 23.89 | 23.89 | 23.2 | 23.2 | 28.85 | 28.85 | 20.2361 | 23.93 | 23 | 21.6 | 29.56 | 23.638 | 21.7 | 32.23
06/01/2026 19:00 | 25 | 22.76 | 22.76 | 22.7 | 22.7 | 28.09 | 28.09 | 20.4444 | 23.97 | 22 | 21.3 | 28.85 | 22.75 | 21.4 | 30.37
06/01/2026 20:00 | 24 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 27.33 | 27.33 | 20.6111 | 23.78 | 21.5 | 21.2 | 28.08 | 22.85 | 21 | 29.04
06/01/2026 21:00 | 23 | 21.48 | 21.48 | 22.3 | 22.3 | 26.71 | 26.71 | 20.6111 | 23.55 | 21.5 | 20.9 | 27.51 | 22.425 | 20.4 | 28.18
06/01/2026 22:00 | 21 | 21.15 | 21.15 | 21.9 | 21.9 | 26.33 | 26.33 | 20.6111 | 23.34 | 21.1 | 21 | 27.09 | 22.45 | 20.6 | 27.74
06/01/2026 23:00 | 21 | 20.78 | 20.78 | 21.8 | 21.8 | 25.98 | 25.98 | 20.4444 | 23.1 | 21.1 | 20.7 | 26.76 | 22.475 | 20.3 | 27.59

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 6 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
06/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00
06/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 269.01 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00
06/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00
06/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00
06/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00
06/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00
06/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1950 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00
06/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00
06/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 06/01/2026 06:00 | 07/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 6 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
06/01/2026 | 00:30 | 16 | 53.69 | 6.53 | 0 | 22.3862 | 35.77 |  |  | 6.5 | 8.3 | 6.61 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.084 | 3.862 |  |  |  | 7.15 | 7 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 237.2465 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 01:00 | 16 | 53.68 | 6.47 | 0 | 22.3862 | 72.1 |  |  | 6.9 | 8.6 | 6.53 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 7.961 | 4.573 |  |  |  | 7.06 | 6.99 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 01:30 | 6 | 55.24 | 6.27 | 3.75 | 22.3862 | 50.17 |  |  | 7.2 | 8.3 | 6.11 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.298 | 4.508 |  |  |  | 7.72 | 7.49 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 02:00 | 6 | 55.24 | 7.13 | 22.61 | 22.3862 | 38.72 |  |  | 7.2 | 7.9 | 6.297 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.034 | 4.72 |  |  |  | 7.84 | 7.63 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 02:30 | 5 | 55.27 | 7.72 | 14.48 | 22.3862 | 42.28 |  |  | 5.7 | 7.1 | 6.458 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.797 | 4.273 |  |  |  | 7.67 | 7.43 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 03:00 | 5 | 55.26 | 10.08 | 14.48 | 22.3862 | 42.4 |  |  | 4.7 | 6.7 | 6.818 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.647 | 3.823 |  |  |  | 7.93 | 7.49 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 03:30 | 9 | 53.31 | 10.44 | 0 | 22.3862 | 44.41 |  |  | 3.3 | 5.7 | 6.557 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.105 | 3.736 |  |  |  | 7.04 | 7.04 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 04:00 | 0 | 53.32 | 10.36 | 32.81 | 22.3862 | 42.81 |  |  | 3.3 | 4.6 | 6.648 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.845 | 3.986 |  |  |  | 7.46 | 7 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 04:30 | 9 | 53.3 | 11.52 | 12.41 | 22.3862 | 37.3 |  |  | 3.7 | 5.7 | 5.956 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.016 | 4.801 |  |  |  | 7.31 | 6.58 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0
06/01/2026 | 05:00 | 0 | 55.19 | 10.58 | 12.42 | 22.3862 | 40.53 | 0 | 0 | 3.3 | 5.5 | 5.926 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0972 | 3.68 | 2.797 | 0 | 0 | 5.18 | 7.434 | 4.793 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 7.33 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 237.7955 | 0 | 0 | 11.6095
06/01/2026 | 05:30 | 1 | 55.17 | 11.83 | 12.06 | 22.3862 | 23.7 | 0 | 0 | 4 | 6.8 | 5.228 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 20.5 | 20.5 | 14 | 1 | 1 | 59.4192 | 69.608 | 44.825 | 0 | 8.4 | 86.11 | 7.047 | 4.162 | 8.038 | 7.621 | 101.83 | 7.11 | 6.5 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 237.7955 | 0 | 12.9 | 161.0455
06/01/2026 | 06:00 | 1 | 55.16 | 12.47 | 12.14 | 22.3862 | 44.13 | 5.52 | 1.921 | 3.1 | 6.7 | 5.502 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 179.7 | 179.7 | 156.54 | 1 | 3 | 266.9302 | 319.769 | 140.912 | 0 | 46.58 | 358.4 | 6.334 | 3.844 | 103.435 | 95.918 | 392.79 | 8.06 | 7.28 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 237.7955 | 0 | 53.48 | 494.1175
06/01/2026 | 06:30 | 21 | 55.25 | 12.1 | 14.78 | 22.3862 | 43.65 | 36.39 | 8.317 | 2.8 | 7.1 | 5.477 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 423.44 | 423.44 | 416.91 | 1 | 4 | 584.9416 | 652.996 | 259.105 | 2.3665 | 136.63 | 677.45 | 5.668 | 4.469 | 336.159 | 313.3 | 698.81 | 7.67 | 7.66 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 240.247 | 0 | 144.51 | 739.9725
06/01/2026 | 07:00 | 21 | 55.27 | 11.81 | 14.78 | 22.3862 | 49.6 | 88.79 | 20.254 | 2.8 | 6.9 | 6.131 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 694.18 | 694.18 | 717.46 | 5 | 6 | 859.3706 | 855.864 | 385.292 | 12.2732 | 256.3 | 818.15 | 6.153 | 3.988 | 692.127 | 698.89 | 829.8 | 8.15 | 7.22 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 232.3548 | 293.5008 | 237.7955 | 0 | 264.58 | 873.1195
06/01/2026 | 07:30 | 20 | 51.97 | 11.82 | 14.74 | 22.3862 | 43.93 | 176.56 | 52.231 | 2.6 | 6.5 | 6.275 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 918.16 | 918.16 | 914.18 | 6 | 7 | 967.8857 | 940.568 | 511.48 | 34.9722 | 390.59 | 907.1 | 6.912 | 3.371 | 881.569 | 875.387 | 904.43 | 7.91 | 7.81 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 237.2465 | 293.5008 | 237.7955 | 0 | 392.99 | 960.917
06/01/2026 | 08:00 | 20 | 50.56 | 12.53 | 14.7 | 22.3862 | 54.74 | 279.45 | 80.6 | 1.5 | 5.7 | 6.637 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 982.49 | 982.49 | 988.73 | 7 | 7 | 1035.5941 | 1005.706 | 634.318 | 79.7359 | 524.81 | 966.52 | 6.884 | 2.999 | 963.914 | 970.466 | 960.38 | 7.84 | 7.32 | 459.1563 | 459.1563 | 517.3592 | 0 | 0 | 237.2465 | 293.5008 | 237.7955 | 0 | 522.25 | 1016.3185
06/01/2026 | 08:30 | 22 | 49.84 | 12.03 | 14.87 | 25.6699 | 54.72 | 390.73 | 95.36 | 3.6 | 4.8 | 7.201 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 1031.82 | 1031.82 | 1034.18 | 6 | 6 | 1077.7658 | 1051.738 | 748.823 | 152.6212 | 649.76 | 1006.68 | 6.618 | 2.199 | 1021.723 | 1027.271 | 1001.23 | 7.85 | 7.56 | 462.3898 | 0 | 517.3592 | 0 | 0 | 237.2465 | 293.5008 | 242.6985 | 0 | 645.28 | 1054.922
06/01/2026 | 09:00 | 22 | 49.87 | 11.88 | 14.87 | 25.6699 | 52.52 | 498.62 | 264.024 | 4.5 | 2.7 | 7.516 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 1065.92 | 1065.92 | 1064.73 | 7 | 7 | 1104.9395 | 1080.196 | 849.226 | 306.2322 | 764.46 | 1031.02 | 6.93 | 1.834 | 1057.248 | 1062.332 | 1030.03 | 7.94 | 7.85 | 459.1563 | 0 | 517.3592 | 0 | 0 | 237.2465 | 293.5008 | 240.247 | 0 | 756.24 | 1079.5695
06/01/2026 | 09:30 | 19 | 55.23 | 10.45 | 13.82 | 25.6699 | 53.76 | 607.14 | 530.284 | 6.1 | 3.9 | 7.493 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 1086.87 | 1086.87 | 1090.18 | 8 | 8 | 1124.3197 | 1098.762 | 936.814 | 597.0393 | 863.3 | 1047.44 | 7.239 | 2.366 | 1088.116 | 1091.761 | 1046.94 | 7.85 | 8.43 | 442.9888 | 0 | 462.3898 | 0 | 0 | 242.1381 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 850.48 | 1095.256
06/01/2026 | 10:00 | 19 | 55.2 | 13.9 | 13.81 | 25.6699 | 55.32 | 704.63 | 692.559 | 7.4 | 4.9 | 7.768 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 1104.07 | 1104.07 | 1102.55 | 7 | 7 | 1133.6814 | 1111.786 | 1009.918 | 583.524 | 959.72 | 1055.9 | 6.533 | 2.478 | 1102.455 | 1107.09 | 1059.83 | 8.03 | 8.36 | 442.9888 | 0 | 462.3898 | 0 | 0 | 242.1381 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 935.98 | 1106.0635
06/01/2026 | 10:30 | 21 | 55.22 | 12.6 | 13.49 | 25.6699 | 55.52 | 791.3 | 863.582 | 8 | 5.9 | 7.295 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 1115.41 | 1115.41 | 1112 | 7 | 7 | 1140.3628 | 1118.366 | 1064.471 | 431.3855 | 1028.2 | 1060.67 | 6.265 | 2.705 | 1115.232 | 1120.226 | 1065.53 | 7.44 | 8.46 | 452.6893 | 0 | 462.3898 | 0 | 0 | 242.1381 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 995.83 | 1109.4505
06/01/2026 | 11:00 | 21 | 55.26 | 13.49 | 13.92 | 25.6699 | 56.12 | 864.45 | 1003.186 | 7.7 | 6.7 | 7.429 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 1123.18 | 1123.18 | 1117.09 | 8 | 8 | 1143.1489 | 1120.05 | 816.109 | 540.2527 | 1080.36 | 1061.14 | 7.877 | 3.272 | 1128.118 | 1128.875 | 1059.42 | 7.1 | 8.14 | 465.6233 | 0 | 459.1563 | 0 | 0 | 242.1381 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 1043.38 | 1112.842
06/01/2026 | 11:30 | 20 | 55.24 | 12.24 | 12.44 | 25.6699 | 59.4 | 919.44 | 624.096 | 6.7 | 7.4 | 7.083 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 1125.36 | 1125.36 | 1117.09 | 7 | 7 | 1142.8354 | 1120.158 | 1117.139 | 752.3968 | 1109.4 | 1051.94 | 8.005 | 3.846 | 1120.644 | 1128.045 | 1052.87 | 7.22 | 7.65 | 459.1563 | 0 | 462.3898 | 0 | 0 | 242.1381 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 1067.43 | 1112.8595
06/01/2026 | 12:00 | 20 | 55.25 | 13.41 | 15.08 | 25.6699 | 58.19 | 944.52 | 626.574 | 7.1 | 7.8 | 6.458 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 1127.39 | 1127.39 | 1118.55 | 7 | 7 | 1138.3786 | 1117.627 | 1117.578 | 706.6579 | 1119.55 | 1044.76 | 10.145 | 3.655 | 1132.164 | 1131.011 | 1039.52 | 6.55 | 7.04 | 491.4912 | 0 | 459.1563 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 1070.6 | 1112.189
06/01/2026 | 12:30 | 21 | 55.32 | 12.37 | 13.58 | 25.6699 | 58.33 | 966.48 | 414.766 | 7.5 | 8.4 | 6.554 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 1128.19 | 1128.19 | 1117.09 | 7 | 7 | 1135.2565 | 1115.665 | 1098.424 | 1028.4695 | 1107.42 | 1025.6 | 10.332 | 5.057 | 1104.491 | 1125.63 | 1058.92 | 6.86 | 6.49 | 472.0903 | 0 | 452.6893 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 1057.08 | 1109.879
06/01/2026 | 13:00 | 21 | 55.31 | 11.98 | 14.48 | 25.6699 | 57.87 | 984.42 | 400.573 | 7.2 | 8.5 | 6.916 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 1126.14 | 1126.14 | 1115.64 | 6 | 6 | 1131.3343 | 1109.998 | 1058.274 | 792.5013 | 1077.58 | 1034.47 | 10.266 | 6.519 | 1118.226 | 1130.746 | 1045.5 | 5.94 | 6.64 | 459.1563 | 0 | 446.2223 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 1016.45 | 1103.686
06/01/2026 | 13:30 | 21 | 55.32 | 13.12 | 13.74 | 25.6699 | 82.06 | 949.5 | 338.162 | 7.8 | 8.2 | 6.849 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1119.7 | 1119.7 | 1109.09 | 4 | 4 | 1120.5052 | 1098.532 | 999.507 | 698.1645 | 1023.23 | 1023.55 | 11.434 | 7.336 | 1117.237 | 1123.003 | 1026.74 | 6.65 | 6.99 | 475.3237 | 0 | 442.9888 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 958.11 | 1090.4155
06/01/2026 | 14:00 | 21 | 55.34 | 12.97 | 13.76 | 25.6699 | 81.26 | 871.84 | 374.114 | 8.1 | 8.2 | 6.483 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 1106.52 | 1106.52 | 1097.45 | 1 | 1 | 1109.6983 | 1085.095 | 926.874 | 464.1077 | 952.14 | 1009.9 | 11.953 | 7.882 | 1103.707 | 1118.702 | 1000.14 | 6.24 | 6.87 | 488.2577 | 0 | 442.9888 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 887.76 | 1073.182
06/01/2026 | 14:30 | 22 | 55.31 | 14.83 | 13.93 | 25.6699 | 56.48 | 758.96 | 198.659 | 9.1 | 8.2 | 6.122 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 1084.46 | 1084.46 | 1085.09 | 5 | 4 | 1093.4713 | 1068.037 | 841.911 | 325.9318 | 813.98 | 1007.82 | 11.993 | 7.692 | 1083.991 | 1096.206 | 985.73 | 6.02 | 6.77 | 465.6233 | 0 | 442.9888 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 801.35 | 1046.226
06/01/2026 | 15:00 | 22 | 55.31 | 13 | 13.92 | 25.6699 | 58.24 | 815.82 | 105.089 | 9.8 | 8.6 | 5.761 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 1048.34 | 1048.34 | 1057.45 | 5 | 4 | 1061.1077 | 1038.738 | 740.145 | 285.7439 | 758.8 | 986.59 | 11.911 | 8.114 | 1053.152 | 1066.896 | 963.89 | 6.23 | 6.32 | 462.3898 | 0 | 446.2223 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 701.15 | 1017.3815
06/01/2026 | 15:30 | 22 | 55.3 | 11.15 | 12.74 | 25.6699 | 56.86 | 660.71 | 115.872 | 9.5 | 8.8 | 5.784 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 1003.96 | 1003.96 | 1020.73 | 6 | 5 | 1013.6449 | 992.898 | 626.365 | 295.4577 | 638.91 | 952.23 | 12.78 | 7.455 | 1009.203 | 1015.675 | 913.35 | 6.25 | 6.79 | 462.3898 | 0 | 446.2223 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 591.04 | 828.2285
06/01/2026 | 16:00 | 22 | 55.3 | 11.89 | 12.74 | 25.6699 | 55.82 | 290.6 | 97.333 | 9.4 | 8.7 | 6.101 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 943.74 | 943.74 | 967.64 | 6 | 5 | 940.7711 | 921.148 | 501.299 | 242.8848 | 513.98 | 872.5 | 12.73 | 7.325 | 960.891 | 965.114 | 832.81 | 6.3 | 7.02 | 478.5572 | 0 | 442.9888 | 0 | 0 | 244.584 | 291.0549 | 294.18 | 0 | 468.06 | 554.7845
06/01/2026 | 16:30 | 22 | 55.31 | 12.59 | 12.67 | 24.6889 | 54.68 | 159.68 | 159.376 | 9.4 | 9.2 | 6.281 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 843.55 | 843.55 | 874.91 | 6 | 5 | 821.9767 | 809.396 | 371.065 | 188.2369 | 381.19 | 766.28 | 12.607 | 7.226 | 867.201 | 877.86 | 725.02 | 6.3 | 7.07 | 478.5572 | 0 | 442.9888 | 0 | 0 | 244.584 | 291.0549 | 294.18 | 0 | 333.61 | 651.8355
06/01/2026 | 17:00 | 22 | 55.33 | 12.63 | 12.67 | 24.6889 | 53.64 | 146.05 | 115.406 | 10.3 | 8.9 | 6.221 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 608.2 | 608.2 | 633.09 | 5 | 4 | 579.9364 | 546.389 | 240.053 | 149.9192 | 247.97 | 611.68 | 11.473 | 7.938 | 652.64 | 693.472 | 567.42 | 6.17 | 6.5 | 472.0903 | 0 | 442.9888 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 208.84 | 300.6345
06/01/2026 | 17:30 | 14 | 55.31 | 11.59 | 26.16 | 24.6889 | 55.1 | 118.56 | 54.515 | 10.9 | 9.4 | 5.965 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 595.77 | 595.77 | 334.18 | 4 | 3 | 267.1397 | 235.425 | 114.042 | 98.3569 | 128.26 | 293.29 | 11.234 | 7.799 | 367.15 | 406.242 | 257.39 | 5.94 | 6.21 | 459.1563 | 194.0097 | 449.4558 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 101.77 | 98.874
06/01/2026 | 18:00 | 14 | 55.32 | 12.76 | 26.6 | 24.6889 | 55.27 | 67.32 | 50.691 | 11.5 | 9.4 | 5.713 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 66.87 | 66.87 | 89.73 | 5 | 4 | 43.4042 | 23.385 | 24.029 | 52.0209 | 37.48 | 35.48 | 11.287 | 8.205 | 137.417 | 141.067 | 0 | 5.84 | 6.37 | 459.1563 | 329.8165 | 459.1563 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 30.56 | 12.7845
06/01/2026 | 18:30 | 21 | 55.3 | 12.61 | 24.16 | 24.6889 | 55.59 | 29.35 | 8.218 | 11.2 | 8.9 | 5.545 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0.01 | 0.01 | 0 | 6 | 5 | 1.3366 | 0 | 0 | 22.6276 | 2.27 | 0 | 11.225 | 8.986 | 8.291 | 10.351 | 0 | 5.92 | 6.37 | 459.1563 | 362.1514 | 462.3898 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 1.08 | 0.0055
06/01/2026 | 19:00 | 21 | 55.32 | 13.04 | 24.07 | 24.6889 | 59.75 | 4.97 | 0 | 11 | 7.6 | 5.333 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0276 | 0 | 0 | 10.864 | 8.582 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.82 | 459.1563 | 404.1869 | 462.3898 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 0 | 0
06/01/2026 | 19:30 | 22 | 55.31 | 13.05 | 24.1 | 24.6889 | 61.15 | 0 | 0 | 10.9 | 6.9 | 4.888 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00254 | 0 | 0 | 11.548 | 8.415 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 6.16 | 459.1563 | 426.8213 | 462.3898 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0 | 0 | 0.0045
06/01/2026 | 20:00 | 22 | 55.32 | 13.04 | 24.21 | 24.6889 | 56.44 |  |  | 10.2 | 7 | 5.146 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 11.44 | 7.67 |  |  |  | 5.78 | 6.2 | 459.1563 | 426.8213 | 462.3898 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0
06/01/2026 | 20:30 | 22 | 55.3 | 11.51 | 24.28 | 24.6889 | 56.68 |  |  | 9.7 | 7.5 | 4.877 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 11.412 | 7.722 |  |  |  | 6.21 | 6.63 | 459.1563 | 426.8213 | 462.3898 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0
06/01/2026 | 21:00 | 22 | 55.3 | 12.4 | 24.28 | 24.6889 | 56.46 |  |  | 9.3 | 7.1 | 4.849 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 11.303 | 7.557 |  |  |  | 6.04 | 7.15 | 459.1563 | 426.8213 | 462.3898 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0
06/01/2026 | 21:30 | 21 | 55.29 | 11.98 | 25.29 | 24.6889 | 62.34 |  |  | 9.1 | 6 | 5.939 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 11.105 | 7.078 |  |  |  | 6.74 | 7.1 | 459.1563 | 426.8213 | 459.1563 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0
06/01/2026 | 22:00 | 21 | 55.28 | 11.93 | 25.32 | 24.6889 | 64.8 |  |  | 7.8 | 5.6 | 5.936 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  | 6 | 4 | [6 empty] | 11.064 | 6.167 |  |  |  | 6.59 | 7.13 | 459.1563 | 446.2223 | 459.1563 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0
06/01/2026 | 22:30 | 22 | 55.3 | 12.33 | 25.33 | 24.6889 | 64.22 |  |  | 7.3 | 6.9 | 5.569 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 10.931 | 5.742 |  |  |  | 6.62 | 7.18 | 459.1563 | 459.1563 | 459.1563 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0
06/01/2026 | 23:00 | 22 | 55.22 | 12.02 | 25.35 | 24.6889 | 67.5 |  |  | 6.7 | 8.6 | 5.535 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 10.621 | 5.543 |  |  |  | 6.7 | 7.06 | 459.1563 | 459.1563 | 459.1563 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0
06/01/2026 | 23:30 | 21 | 55.2 | 12.81 | 25.48 | 24.6889 | 60.49 |  |  | 6.3 | 8.8 | 5.677 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 9.512 | 5.099 |  |  |  | 6.66 | 6.57 | 459.1563 | 459.1563 | 459.1563 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0
07/01/2026 | 00:00 | 21 | 55.27 | 12.39 | 25.45 | 24.6889 | 64.71 |  |  | 6.2 | 8.2 | 5.485 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 8.137 | 4.376 |  |  |  | 6.09 | 6.63 | 459.1563 | 459.1563 | 459.1563 | 0 | 0 | 244.584 | 293.5008 | 294.18 | 0

## CALOR_ÚTIL
martes, 6 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
06/01/2026 | 00:30 | 21 | 12.45 | 26.82 | 0 | 65.97 | 105.48 | 235.72 | 467.44
06/01/2026 | 01:00 | 21 | 14.71 | 26.57 | 0 | 65.97 | 135.1 | 236.41 | 499.76
06/01/2026 | 01:30 | 6 | 15.14 | 29.82 | 12.67 | 65.97 | 123.46 | 226.85 | 479.91
06/01/2026 | 02:00 | 6 | 14.55 | 33.93 | 76.3 | 65.97 | 94.9 | 223.63 | 515.28
06/01/2026 | 02:30 | 5 | 14.56 | 33.22 | 37.07 | 65.97 | 110.29 | 228.1 | 494.21
06/01/2026 | 03:00 | 5 | 14.89 | 43.38 | 37.06 | 65.97 | 110.6 | 228.54 | 505.44
06/01/2026 | 03:30 | 11 | 14.36 | 47.44 | 0 | 65.97 | 114.69 | 228.01 | 481.47
06/01/2026 | 04:00 | 11 | 14.02 | 47.09 | 220.37 | 65.97 | 110.6 | 234.02 | 703.07
06/01/2026 | 04:30 | 0 | 14.02 | 53.07 | 60.43 | 65.97 | 100.8 | 238.58 | 532.87
06/01/2026 | 05:00 | 0 | 14.42 | 48.69 | 60.44 | 65.97 | 109.48 | 237.73 | 536.73
06/01/2026 | 05:30 | 0 | 14.42 | 53.52 | 60.67 | 65.97 | 69.36 | 240.75 | 504.69
06/01/2026 | 06:00 | 0 | 14.23 | 56.37 | 61.07 | 65.97 | 125.22 | 239 | 561.86
06/01/2026 | 06:30 | 29 | 14.25 | 45.23 | 69.98 | 65.97 | 124.09 | 240.41 | 588.93
06/01/2026 | 07:00 | 29 | 13.54 | 44.14 | 70 | 65.97 | 141.35 | 236.28 | 600.28
06/01/2026 | 07:30 | 27 | 12.74 | 46.87 | 70.28 | 65.97 | 152.55 | 238.83 | 614.24
06/01/2026 | 08:00 | 27 | 9.17 | 49.72 | 70.07 | 65.97 | 192.59 | 234.73 | 649.25
06/01/2026 | 08:30 | 31 | 9.04 | 58.97 | 70.61 | 73.31 | 165.71 | 225.9 | 634.54
06/01/2026 | 09:00 | 31 | 12.13 | 58.23 | 70.6 | 73.31 | 159.11 | 229.56 | 633.94
06/01/2026 | 09:30 | 28 | 13.43 | 51.04 | 65.99 | 73.31 | 170.44 | 236.22 | 638.43
06/01/2026 | 10:00 | 28 | 14.49 | 67.89 | 65.93 | 73.31 | 175.27 | 224.08 | 648.97
06/01/2026 | 10:30 | 30 | 14.5 | 49.22 | 66.12 | 73.31 | 168.89 | 239.16 | 641.2
06/01/2026 | 11:00 | 30 | 14.5 | 52.69 | 68.19 | 73.31 | 170.72 | 238.4 | 647.81
06/01/2026 | 11:30 | 29 | 14.49 | 48.72 | 61.8 | 73.31 | 172.14 | 234.58 | 634.04
06/01/2026 | 12:00 | 29 | 14.11 | 53.36 | 74.91 | 73.31 | 168.59 | 229.27 | 642.55
06/01/2026 | 12:30 | 31 | 14.13 | 54.38 | 65.98 | 73.31 | 171.44 | 232.34 | 642.58
06/01/2026 | 13:00 | 31 | 13.97 | 52.66 | 70.34 | 73.31 | 170.11 | 233.25 | 644.64
06/01/2026 | 13:30 | 31 | 13.97 | 54.38 | 66.36 | 73.31 | 181.85 | 229.03 | 649.9
06/01/2026 | 14:00 | 31 | 14.24 | 53.72 | 66.44 | 73.31 | 180.05 | 232.69 | 651.45
06/01/2026 | 14:30 | 31 | 14.23 | 58.3 | 66.94 | 73.31 | 177.94 | 233.38 | 655.1
06/01/2026 | 15:00 | 31 | 13.96 | 51.08 | 66.92 | 73.31 | 183.14 | 229.35 | 648.76
06/01/2026 | 15:30 | 29 | 13.95 | 52.27 | 70.56 | 73.31 | 168 | 232.42 | 639.51
06/01/2026 | 16:00 | 29 | 14.43 | 55.75 | 70.54 | 73.31 | 164.97 | 230.68 | 638.68
06/01/2026 | 16:30 | 31 | 14.43 | 53.19 | 70.72 | 74.7 | 170.59 | 228.41 | 643.04
06/01/2026 | 17:00 | 31 | 14.08 | 53.37 | 70.71 | 74.7 | 167.39 | 240.72 | 651.97
06/01/2026 | 17:30 | 19 | 14.08 | 47.54 | 68.56 | 74.7 | 170.54 | 237 | 631.42
06/01/2026 | 18:00 | 19 | 13.87 | 52.31 | 69.71 | 74.7 | 171.06 | 239.88 | 640.53
06/01/2026 | 18:30 | 29 | 13.87 | 48.06 | 70.59 | 74.7 | 54.15 | 237.4 | 527.77
06/01/2026 | 19:00 | 29 | 13.93 | 49.66 | 70.33 | 74.7 | 58.44 | 234.62 | 530.68
06/01/2026 | 19:30 | 32 | 13.92 | 55.46 | 70.25 | 74.7 | 54.59 | 233.4 | 534.32
06/01/2026 | 20:00 | 32 | 14.03 | 55.43 | 70.57 | 74.7 | 50.12 | 234.85 | 531.7
06/01/2026 | 20:30 | 33 | 14.02 | 50.91 | 70.79 | 74.7 | 175.4 | 229.95 | 648.77
06/01/2026 | 21:00 | 33 | 13.99 | 54.87 | 70.79 | 74.7 | 174.48 | 229.23 | 651.06
06/01/2026 | 21:30 | 28 | 13.98 | 51.42 | 74.82 | 74.7 | 179.38 | 231.95 | 654.25
06/01/2026 | 22:00 | 28 | 14.02 | 51.2 | 74.89 | 74.7 | 186.72 | 234.53 | 664.06
06/01/2026 | 22:30 | 29 | 14.03 | 53.34 | 74.97 | 74.7 | 172.02 | 235.81 | 653.87
06/01/2026 | 23:00 | 29 | 14.33 | 52.03 | 75.04 | 74.7 | 181.29 | 230.64 | 657.03
06/01/2026 | 23:30 | 29 | 14.32 | 55.13 | 75.52 | 74.7 | 157.81 | 237.05 | 643.53
07/01/2026 | 00:00 | 29 | 14.33 | 53.32 | 75.45 | 74.7 | 168.83 | 237.49 | 653.12
EJEC MWh |  | 569 | 333.135 | 1197.89 | 1574.175 | 1711.84 | 3480.87 | 5605.415 | 14472.325

## FLUJOS
martes, 6 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/01/2026 | 00:30 |  | 12.1659 | -19.6856 | -36.9907 | 15.185 | 0 | 35.7845 | -74.5307 | 47.2834 | 23.8033 | 23.2507 | -13.32 | -24.829 | 22 | 10.764 | -22 | 13.7464 | 40.267 | 8.2231 | 8.2003 | 13.7436 | 15.2278 | 0.2644 | 4.5369 |  |  | -62.32 | -62.05 |  | 13.32 | 24.2 | 6.136 | 0.163 | -51.95 | -51.88 | -57.95 | 52.35 | 51.87 | 12.0305 | 7.581 | 60.3481 | 61.6366 | 29.4747 | -43.0901 | -42.4464 | 29.6245 | 31.0379 | 59.6041 | 61.1479 | -13.3595 | -17.9204 | -322.2083 | -14.1301 | -14.7 | -14.8 | 50.9638 | 49.6772 | -4.849 |  | -22.8762 | 3.6353 |  | 2.1188 | 370.9218 | 80.874 | 81.7285 | -383.3163 | 356.0433 |  | -61.8203 | 63.0937 | 78.8983 | 24.59 | 24.4 | 54.14 | 71.9 | -51.5693 | -51.3014 | 113.7906 | 114.7875 | 1.0004 | -82.6001 | -81.8084 | -9.7072 | 0 |  |  | 182 |  | -14.56 | 63.2782 | 60.8996 | 61.0728 | -25.8405 | -25.1115 | 15.5042 | -31.4611 | 16.3428 | 12.8335 | 39 | 22.51 | 36.3354 | 34.4284 | -20.42 |  |  |  | -69.1475 |  | -20.9697 | -85.7 | -86.1 | 25.925 | 39.5599 | 39.4649 | 56.2683 | 39.23 | -2.93 | 54.436 | 69.3714 | -18.24 | -18.44 | 83.38 | 56.56 | 68.1818 | 68.0727 | -37.3919 | -37.3727 | 154.9086 | 111.9892 | 107.8783 | 109.4322 | 95.3199 | 85.5332 | -26.578 |  | 388.9299 |  | -24.9803 | -22.9166 | 0 | 33.719 | 32.4049 | 147.516 | -71.7977 | -73.027 | -49.9374 | 14.96 | -15.44 | 81.6 | 15.8967 | -1.5471 | -38.7515 | -37.6974 | 8.6902 | -81.1215 | 47.0989 | 24.0443 |  | 24.2441 | 40.92 | 42.4419 | 40.7154 | 52.5813 | 52.5813 | -139.4911 | 40.3486 | 39.9629 | -118.7052 | -116.5252 | -20.1035 | -48.36 | 8.1526 | 0.8682 | -4.73 | 20.07 | -21.4765 |  | -15.145 | 0.421 |  | 27.09 | 118.1905 | 121.6793 | 13.23 | 76.2948 | 16.3 | -16.3141 | 2.1122 | 2.2899 | 1.4574 |  |  | -14.2135 | -26.9318 | 21.0818 | 27.7108 | 56.9475 | 58.5721 | -155.3127 | -17.0194 | 35.2638 | -33.2998 | 10.9939 | 5.4408 | 5.1681 | 13 | 145.8561 | 146.0779 | 165.1 | -166.69 | -453.7461 | 458.5634 | 538.5499 | -140.7675 | -137.1175 | -64.116 | -57.2859 | 80.7275 | 80.654 |  |  | 36.9943 | 36.1483 | -47.8761 | -47.2503 | 108.41 | 107.86 | 16.5 | 16.5 | 21.761 | 31.12 | -340.391 | 106.8052 | 106.6016 | 14 | -43.4 | -36.1 | -36.2 |  |  | -523.3004 | -359.0363 | 442.9873 | 361.8595 | -29.9775 | -352.9576 | 351.2075 | -149.7654 | -219.2965 | -347.9569 | 95.6577 | 93.0266 | 150.7326 | -425.0814 | 228.9722 | -204.0026 | 202.9458 | -8.807 | 24.149 | 10.8 | 7.692 | 7.706 | -10 | -12 |  | 12.6299 | -30.1472 | -35.8297 | 24.8 | 54.129 | 53.41 |  | 13.3605 | 52.1506 | 52.9049 | 53.2217 |  | 43.5 | 65.1979 |  |  | -56.7094 | 82.4515 | 65.8618 | -56.3834 | -80.7642 | 56.8667 | 23.898 | -52.6 | 51.9 | 77.6028 | 33.6983
06/01/2026 | 01:00 |  | 11.8878 | -19.1866 | -37.6947 | 15.3541 | 0 | 34.2248 | -69.5288 | 43.8162 | 22.2373 | 21.9478 | -8.88 | -24.36 | 19.8 | 9.936 | -22 | 13.8675 | 38.752 | 8.1428 | 8.1183 | 13.2514 | 15.5336 | 0.3157 | 4.7084 |  |  | -59.47 | -59.16 |  | 8.88 | 22 | 5.744 | 0.16 | -49.2 | -48.4 | -59.62 | 49.6 | 49.88 | 11.02 | 8.2112 | 56.4911 | 58.2076 | 26.8216 | -41.194 | -39.7691 | 22.6545 | 23.6235 | 56.5222 | 56.5806 | -5.2986 | -4.9163 | -311.6765 | -12.9262 | -15.4 | -15.6 | 48.1955 | 46.0779 | -4.4399 |  | -20.7457 | 3.3915 |  | 2.2618 | 353.1906 | 77.0897 | 76.8761 | -384.1118 | 324.0876 |  | -44.1361 | 46.4199 | 74.5572 | 23.87 | 23.3 | 51.92 | 69.72 | -50.7656 | -51.1674 | 111.8071 | 112.3523 | 0.5419 | -72.2692 | -70.6734 | -11.1979 | 0 |  |  | 172.9 |  | -13.9 | 63.7896 | 61.6312 | 61.8241 | -26.4192 | -25.7032 | 17.478 | -29.4676 | 16.6796 | 11.9328 | 35.09 | 20.73 | 34.9292 | 33.11 | -19.77 |  |  |  | -68.7287 |  | -20.3804 | -80.7 | -81.5 | 25.5624 | 37.8021 | 35.7078 | 53.3386 | 37.62 | -2.22 | 58.1405 | 70.0315 | -22.88 | -23.2 | 88.5 | 54.66 | 68.8545 | 67.5091 | -35.611 | -36.3636 | 153.6476 | 111.882 | 107.4709 | 107.5473 | 97.7486 | 85.7576 | -27.053 |  | 400.7681 |  | -24.7251 | -22.4456 | -8.2636 | 27.2678 | 25.7408 | 159.804 | -68.918 | -69.8849 | -49.5157 | 0 | -15.49 | 107.3 | 15.2525 | -10.1908 | -38.7664 | -37.6401 | 9.0372 | -84.257 | 48.3097 | 24.3092 |  | 24.1871 | 40.6092 | 41.3091 | 38.9915 | 50.5718 | 50.4044 | -145.687 | 37.7414 | 37.5717 | -121.2565 | -118.4695 | -20.5136 | -50.52 | 8.2698 | 0.845 | -4.44 | 20.88 | -21.8945 |  | -15.315 | 0.398 |  | 25.51 | 123.1592 | 125.4016 | 13.22 | 73.3323 | 16.7 | -17.0646 | 2.6832 | 2.7336 | 1.3923 |  |  | -14.3303 | -25.558 | 20.3837 | 26.895 | 57.7869 | 59.1763 | -153.4879 | -16.4253 | 34.268 | -30.4617 | 10.9558 | 4.6681 | 4.3876 | 12 | 142.8153 | 142.5041 | 131.2 | -131.2707 | -412.3761 | 413.6689 | 517.928 | -137.783 | -133.6362 | -67.2977 | -60.689 | 82.5275 | 82.9135 |  |  | 36.1703 | 35.4232 | -44.8717 | -44.6264 | 109.91 | 109.2 | 13.7 | 13.4 | 21.5346 | 29.68 | -348.2852 | 111.3693 | 111.173 | 13.9 | -42.9 | -34.4 | -33.6 | 1.7957 | 1.563 | -510.7287 | -366.3482 | 441.4962 | 363.2386 | -25.7747 | -351.985 | 353.2386 | -152.193 | -223.7245 | -347.2989 | 95.7202 | 93.1219 | 150.275 | -427.4335 | 231.5726 | -203.6918 | 202.8119 | -9.2547 | 24.102 | 10.16 | 7.584 | 7.614 | -10.4 | -13.12 |  | 13.8903 | -30.6447 | -35.3902 | 24.5 | 50.703 | 50.096 | 11.2047 | 13.3976 | 53.2101 | 54.1112 | 52.4342 |  | 45 | 64.6129 | 8.31 |  | -59.2139 | 84.6651 | 68.0429 | -58.7485 | -82.8405 | 59.5389 | 23.4155 | -54.5 | 55 | 106.859 | 5.1864
06/01/2026 | 01:30 |  | 11.4567 | -18.4808 | -24.7163 | 15.0493 | 0 | 35.6087 | -78.8605 | 43.3181 | 21.9073 | 21.5444 | -11.1 | -23.562 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.9078 | 45.702 | 8.6894 | 8.7006 | 14.285 | 15.5866 | 0.3153 | 7.1024 |  |  | -59.99 | -60.09 |  | 11.1 | 22 | 5.327 | 0.158 | -49.84 | -49.84 | -58.85 | 50.24 | 50.43 | 11.1129 | 7.8968 | 55.8316 | 57.4507 | 27.7996 | -41.6323 | -41.7813 | 28.6443 | 30.1808 | 56.5422 | 57.6876 | -7.528 | -5.1076 | -325.3866 | -2.391 | -21.4 | -21 | 47.8025 | 46.8098 | -4.0997 |  | -25.4794 | 2.3276 |  | 1.9084 | 364.3604 | 70.6503 | 71.4743 | -396.2951 | 315.233 |  | -47.0978 | 48.3216 | 72.3617 | 23.3 | 22.66 | 49.77 | 67.47 | -49.5599 | -48.4883 | 104.5163 | 105.6486 | 0.3329 | -69.7921 | -68.6396 | -11.8765 | 0 |  |  | 169.6 |  | -13.64 | 62.586 | 60.2639 | 60.7688 | -32.7822 | -31.6739 | 18.7877 | -24.531 | 19.8757 | 11.5888 | 33.5 | 20.08 | 33.5229 | 31.7917 | -19.09 |  |  |  | -75.9572 |  | -19.8116 | -78.3 | -79.2 | 25.6613 | 36.6302 | 34.7685 | 51.5808 | 36.11 | -2.43 | 57.4585 | 74.9018 | -22.85 | -23.16 | 86.55 | 51.77 | 76.4909 | 74.2 | -30.1831 | -29.9091 | 155.9343 | 115.0587 | 111.0217 | 111.6932 | 80.4785 | 69.1082 | -27.468 |  | 405.5799 |  | -25.2277 | -22.9019 | 8.264 | 39.8458 | 37.4125 | 53.808 | -53.177 | -54.4214 | -34.8763 | 0 | -22.41 | 1 | 15.1636 | 13.6612 | -39.0934 | -38.2075 | 10.3715 | -66.6442 | 30.6721 | 24.1596 |  | 23.9204 | 40.8147 | 40.8827 | 39.8051 | 48.3949 | 47.2227 | -144.3474 | 32.6305 | 32.4709 | -121.7831 | -118.3924 | -21.1582 | -50.89 | 8.0574 | 0.7987 | -4.54 | 20.14 | -22.9589 |  | -15.474 | 0.444 |  | 25.07 | 122.0601 | 124.1447 |  | 74.034 | 18.4 | -16.6125 | 2.627 | 3.0398 | 1.2953 |  |  |  | -25.3196 | 20.8771 | 25.8277 | 56.8358 | 59.263 | -153.3509 | -15.8409 | 34.0201 | -29.3488 | 12.0513 | 4.2286 | 3.9236 | 13 | 140.7501 | 139.8611 | 66.6 | -66.1862 | -339.6818 | 341.7321 | 481.5388 | -135.3897 | -133.2225 | -64.3922 | -57.2826 | 80.9038 | 82.257 |  |  | 37.994 | 37.8402 | -42.6541 | -42.4672 | 109.36 | 108.35 | 7.4 | 7.1 | 21.6371 | 29.36 | -346.5756 | 110.7753 | 111.6115 | 13.9 | -48.4 | -36.9 | -37 | 1.9015 |  | -471.4656 | -367.7983 | 434.6925 | 359.4586 | -16.407 | -349.4988 | 346.5097 | -147.414 | -221.3615 | -340.4281 | 92.6526 | 96.6977 | 151.2534 | -418.2455 | 227.4348 | -196.435 | 198.9055 | -9.4662 | 23.912 | 7.84 | 7.666 | 7.692 | -8.48 | -14.24 |  | 15.1202 | -27.6265 | -34.5998 | 21.6 | 41.451 | 40.134 |  |  | 52.7138 | 53.5992 | 52.4075 |  | 49.5 | 61.3875 |  |  | -61.356 | 81.7758 | 65.2002 | -60.0515 | -80.4565 | 57.2505 | 23.0103 | -58 | 57.8 | 140.6089 | -24.4704
06/01/2026 | 02:00 |  | 11.1677 | -17.4856 | 8.6989 | 14.5136 | 0 | 33.9202 | -94.9476 | 42.4398 | 21.1154 | 20.5774 | -13.32 | -22.858 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 13.923 | 58.299 | 7.7045 | 7.5852 | 12.373 | 16.322 | 0.4055 | 3.9642 |  |  | -62.11 | -62.02 |  | 13.32 | 22 | 5.547 | 0.161 | -50.6 | -50.31 | -58.76 | 51 | 50.69 | 11.0051 | 7.9149 | 56.5426 | 57.9047 | 28.1494 | -44.8227 | -43.9658 | 27.1596 | 30.9139 | 59.7108 | 61.2275 | -14.365 | -11.517 | -328.5883 | -15.3595 | -13.6 | -13.7 | 51.9022 | 50.5034 | -4.0593 |  | -24.122 | 2.2631 |  | 1.8753 | 374.3094 | 67.1407 | 66.6524 | -389.8179 | 318.2011 |  | -46.0875 | 49.3311 | 69.1683 | 22.77 | 22.35 | 48.23 | 66.26 | -50.7656 | -47.4166 | 99.4268 | 100.1283 | -3.6708 | -65.4901 | -64.8177 | -13.0305 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 163.9 |  | -13.46 | 61.9957 | 60.3081 | 59.8063 | -31.0956 | -30.9212 | 17.653 | -22.9786 | 18.2803 | 11.5744 | 32.59 | 19.53 | 32.5854 | 30.9128 | -18.78 |  |  |  | -75.6159 |  | -19.5159 | -73.7 | -76.9 | 24.8264 | 35.4584 | 33.3596 | 50.4089 | 35 | -2.29 | 54.529 | 75.4843 | -22.94 | -23.4 | 84.71 | 50.55 | 75.4182 | 72.2182 | -29.1687 | -27.9545 | 152.2339 | 112.9118 | 108.8254 | 109.6598 | 81.568 | 70.6737 | -26.881 |  | 390.882 |  | -27.0682 | -24.4837 | 8.0716 | 38.5093 | 36.188 | 55.344 | -53.3401 | -54.3569 | -35.4014 | 0 | -22.17 | 1 | 14.9001 | 13.0064 | -39.1989 | -38.2851 | 10.1911 | -68.1159 | 30.6346 | 24.5025 |  | 24.1153 | 41.2566 | 41.8411 | 40.3586 | 48.3949 | 48.2274 | -146.8592 | 30.7971 | 30.6679 | -120.0063 | -118.9912 | -23.6009 | -51.26 | 7.5642 |  | -4.66 | 19.85 | -20.8826 |  |  | 0.489 |  | 25.57 | 122.3487 | 123.2772 | 13.04 | 72.6264 | 18.1 | -16.6963 | 2.3817 | 2.7075 | 1.2685 |  |  | -14.1905 | -24.2998 | 21.4796 | 25.8589 | 56.4161 | 57.301 | -153.216 | -15.5655 | 33.8614 | -29.5409 | 12.842 | 3.838 | 3.565 | 13.8984 | 136.4682 | 137.7476 | 67.5 | -67.2591 | -337.5529 | 339.7935 | 469.3082 | -132.8508 | -129.9984 | -65.8654 | -57.1932 | 81.2005 | 80.7165 |  |  | 36.1813 | 35.3133 | -40.5992 | -40.6549 | 115.09 | 114.5 | 1.2 | 1.3 | 21.9448 | 27.04 | -334.4817 | 107.961 | 106.2954 | 13.9 | -54.2 | -34.6 | -34.6 |  |  | -461.8039 | -357.406 | 426.8353 | 349.2451 | -15.2063 | -344.7452 | 340.7755 | -143.5595 | -219.2769 | -335.8088 | 94.7149 | 94.5233 | 145.0753 | -413.3281 | 223.649 | -191.1634 | 193.1365 | -8.7796 | 24.329 | 6.4 | 7.756 |  | -6.8 | -16.16 |  | 16.585 | -26.3081 | -34.3648 | 16.3 | 28.811 | 26.679 |  |  | 53.5275 | 52.2253 | 52.6049 |  | 49.9 | 60.91 |  |  | -58.5291 | 82.0332 | 65.7435 | -58.1988 | -79.977 | 57.8739 | 21.9132 | -59.6 | 60.5 | 131.2899 | -18.9229
06/01/2026 | 02:30 |  | 11.0163 | -17.0291 | 8.4735 | 14.3954 | 0 | 34.3903 | -96.8446 | 41.1032 | 20.7834 | 20.3996 | -6.66 | -19.32 | 15.4 | 9.936 | -15.4 | 13.7677 | 58.0686 | 8.3801 | 8.6497 | 14.2547 | 16.5021 | 0.3718 | 7.688 |  |  | 0 | -100.46 |  | 6.66 | 17.6 | 4.735 | 0.157 | -45.22 | -45.07 | -47.92 | 45.62 | 45.86 | 11.045 | 8.2133 | 54.5993 | 56.3793 | 36.4046 | -54.0518 | -54.5137 | 23.072 | 26.5432 | 66.8474 | 68.6324 | -23.0956 | -21.9061 | -332.9467 | -16.4363 | -13.9 | -13.9 | 61.5455 | 61.0154 | -3.467 |  | -33.6444 | 2.8724 |  | 2.0749 | 376.2015 | 36.5306 | 36.4696 | -333.7508 | 296.8709 |  | -100.9479 | 103.7843 | 67.0826 | 22.74 | 21.22 | 46.18 | 64.99 | -44.6035 | -41.9244 | 99.8235 | 99.3579 | -3.6546 | -64.6159 | -64.2695 | -10.3525 | 0 |  |  | 170 |  | -13.2 | 61.2922 | 59.4573 | 59.7597 | -36.4646 | -37.1771 | 1 | 1.9908 | -1.1056 | 11.2792 | 30.78 | 18.62 | 32.1167 | 30.4733 | -18.52 |  |  |  | -45.8093 |  | -19.178 | -69 | -69.8 | 24.9307 | 34.2865 | 29.1327 | 48.6511 | 33.91 | -1.05 | 52.5605 | 45.3401 | -22.36 | -22.5 | 82.12 | 50.33 | 46.8182 | 45.3273 | -35.1015 | -34.5273 | 132.7746 | 92.2117 | 87.9352 | 89.52 | 102.8657 | 91.867 | -25.237 |  | 407.2282 |  | -30.1987 | -27.8046 | -16.195 | 31.8173 | 30.6567 | 162.876 | -70.2521 | -71.2565 | -57.8183 | 16.05 | -11.55 | 119.2 | 14.4731 | 1.1033 | -38.9767 | -38.6556 | 8.6269 | -92.5296 | 56.8157 | 25.0935 |  | 24.6621 | 40.5892 | 41.1999 | 39.5879 | 42.0315 | 42.5339 | -158.2462 | 37.3961 | 36.7028 | -130.4937 | -129.4842 | -26.0435 | -54.17 | 8.0574 | 0.751 | -4.73 | 20.51 | -24.516 |  |  | 0.475 |  | 23.99 | 131.5849 | 132.8023 |  | 72.0015 | 19.1 | -17.0816 | 1.6219 | 1.97 | 1.2314 |  |  |  | -24.5788 | 19.5735 | 25.4305 | 58.1287 | 58.527 | -149.4812 | -15.2614 | 35.7135 | -30.0338 | 12.3963 | 3.6036 | 3.3224 |  | 140.3571 | 141.4187 | 71.7 | -71.3941 | -344.1592 | 345.6839 | 501.1868 | -135.5201 | -132.4601 | -65.0743 | -58.0191 | 81.8641 | 80.1664 |  |  | 34.4784 | 35.1595 | -41.7346 | -41.2914 | 110.62 | 108.99 | 15.1 | 14.9 | 21.9255 | 26.88 | -337.8897 | 105.2848 | 104.3877 | 13.9 | -43.9 | -33.5 | -33.6 |  | 1.6567 | -491.4277 | -379.7248 | 432.0693 | 355.7657 | -29.0862 | -344.6984 | 351.431 | -144.2521 | -218.4387 | -339.4828 | 93.6955 | 93.7743 | 148.9607 | -418.6672 | 223.8067 | -202.2395 | 201.8676 | -8.9114 | 23.63 | 10.64 |  |  | -10.72 | -12.08 |  | 12.7459 | -30.4097 | -35.7717 | 26.4 | 52.106 | 50.689 |  |  | 52.0053 | 52.4983 | 52.3307 |  | 44.1 | 62.1763 |  |  | -60.0732 | 82.2784 | 67.6093 | -59.2232 | -80.9358 | 58.6844 | 21.8006 | -52.7 | 53.4 | 156.7273 | -35.3795
06/01/2026 | 03:00 |  | 12.4705 | -18.992 | 8.2685 | 15.7702 | 0 | 33.7101 | -97.0053 | 40.5469 | 20.7614 | 20.2201 | -8.88 | -19.8 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.804 | 59.3602 | 7.3443 | 7.4085 | 12.2007 | 17.0088 | 0.3576 | 3.8722 |  |  | 0 | -101.87 |  | 8.88 |  | 4.856 | 0.159 | -42.64 | -42.67 | -52.06 | 43.04 | 43.39 | 10.8599 | 8.105 | 53.631 | 55.8687 | 38.08 | -49.7462 | -50.1945 | 26.8174 | 31.6271 | 69.1132 | 68.9168 | -6.1891 | -14.8798 | -339.174 | -1.9125 | -21 | -21 | 58.1077 | 57.4576 | -3.639 |  | -33.7716 | 2.8247 |  | 2.2746 | 375.8964 | 36.0118 | 35.5235 | -332.4388 | 304.9097 |  | -98.081 | 100.0759 | 66.0547 | 22.63 | 21.18 | 46.11 | 64.22 | -43.13 | -41.5225 | 98.9471 | 99.4896 | -3.4158 | -64.2449 | -63.3249 | -10.5953 | 0 |  |  | 165.8 |  | -12.77 | 60.9909 | 58.3122 | 59.1852 | -41.7882 | -38.9789 | 1 | 1.7128 | 5.157 | 11.3774 | 30.66 | 18.42 | 31.6479 | 29.5944 | -18.17 |  |  |  | -48.5497 |  | -18.9304 | -66.5 | -70.2 | 24.8428 | 33.7005 | 28.6631 | 47.4792 | 33.555 | -1.26 | 51.4135 | 46.6827 | -22.5 | -22.77 | 81.04 | 49.11 | 47.5273 | 47.9455 | -34.4912 | -33.5182 | 132.2572 | 91.5793 | 88.1519 | 88.8714 | 103.396 | 93.8768 | -24.93 |  | 421.3437 |  | -30.0247 | -27.8646 | -14.3066 | 32.0701 | 30.0581 | 149.052 | -69.9422 | -71.0567 | -60.3555 | 14.53 | -15.42 | 103.9 | 14.4421 | 1.0919 | -38.4454 | -37.7078 | 8.3559 | -91.2068 | 54.906 | 24.6059 |  | 24.2441 | 40.2797 | 41.0522 | 39.0871 | 41.5292 | 42.199 | -154.3947 | 35.5686 | 36.2298 | -129.1363 | -126.7154 | -23.0845 | -51.7 | 7.8694 |  |  |  | -22.7509 |  |  | 0.533 |  | 25.55 | 131.507 | 133.2443 | 12.76 | 74.4202 | 18.7 | -16.5724 | 1.6775 | 1.6523 | 1.1951 |  |  | -14.112 | -23.8062 | 20.7964 | 24.4945 | 58.1125 | 58.8486 | -147.901 | -15.1753 | 35.8604 | -30.0733 | 12.1798 | 3.4278 | 3.1958 |  | 141.0763 | 141.9555 | 71.2 | -71.0169 | -346.8259 | 348.7377 | 511.9154 | -138.2051 | -133.0052 | -68.2622 | -60.1893 | 81.7564 | 80.9669 |  |  | 37.1371 | 36.0275 | -40.492 | -40.2223 | 111.43 | 111.22 | 13.4 | 15 | 21.6991 | 27.28 | -346.762 | 109.8849 | 109.3114 | 13.9 | -44.4 | -36.1 | -36.2 | 1.8914 | 1.5698 | -500.6139 | -384.0074 | 439.4795 | 359.7759 | -28.9097 | -350.8261 | 352.1819 | -153.3066 | -225.401 | -351.2839 | 96.1086 | 95.7676 | 151.4196 | -425.5321 | 235.3633 | -198.8728 | 205.4424 | -9.3344 | 24.377 | 10.72 | 7.898 | 7.909 | -10.8 | -12.64 |  | 13.1579 | -30.9071 | -34.8928 | 26.2 | 50.977 | 49.384 |  |  | 52.7601 | 52.3505 | 53.3679 |  | 44.3 | 62.1072 |  |  | -60.8208 | 84.4977 | 68.0065 | -59.6268 | -82.063 | 60.7503 | 21.7555 | -53.3 | 53.7 | 155.2651 | -41.5052
06/01/2026 | 03:30 |  | 13.2578 | -19.6845 | 8.3368 | 16.5903 | 0 | 33.8916 | -100.405 | 40.9468 | 20.5074 | 20.0319 | -8.88 | -19.355 | 17.6 | 9.108 | -15.4 | 13.613 | 62.9958 | 7.2042 | 7.288 | 11.8205 | 16.9406 | 0.3845 | 2.9181 |  |  | 0 | -102.49 |  | 8.88 |  | 5.009 | 0.158 | -41.11 | -41.53 | -56.33 | 41.51 | 41.77 | 10.5548 | 8.4356 | 53.8624 | 55.3062 | 40.4797 | -46.3911 | -46.3665 | 8.5981 | 8.6598 | 70.0396 | 70.9175 | -33.248 | -36.439 | -324.1636 | -2.67 | -20.8 | -20.8 | 53.2713 | 52.8493 | -3.6905 |  | -27.7317 | 2.3469 |  | 2.2017 | 372.4478 | 43.1532 | 42.8785 | -346.8613 | 296.7601 |  | -70.0749 | 71.7079 | 65.9249 | 22.54 | 21.21 | 45.62 | 63.78 | -43.7998 | -46.6129 | 104.4149 | 104.9351 | -3.6748 | -59.9047 | -58.807 | -12.7357 | 0 |  |  | 164 |  | -12.77 | 61.0563 | 59.4023 | 59.2457 | -38.4707 | -37.8334 | 1 | -5.4294 | 8.8059 | 11.1564 | 30.15 | 18.19 | 31.4136 | 29.3014 | -18.1 |  |  |  | -55.1957 |  | -18.7329 | -66.5 | -67.9 | 24.7769 | 33.1146 | 28.6631 | 47.4792 | 33.2 | -1.41 | 53.506 | 56.7357 | -22.09 | -22.2 | 79.77 | 49.19 | 58.1455 | 57.1455 | -33.9539 | -32.2545 | 136.4668 | 95.2082 | 91.3373 | 92.7937 | 97.4935 | 88.0083 | -25.53 |  | 406.8927 |  | -30.2542 | -28.7773 | 0 | 31.3209 | 29.3711 | 141.372 | -67.1737 | -67.7699 | -53.1727 | 0 | -13.11 | 91 | 14.4202 | 1.3302 | -38.9724 | -38.169 | 8.7223 | -84.7279 | 43.8522 | 24.9125 |  | 24.6886 | 41.0866 | 41.0161 | 39.8576 | 44.2085 | 45.2132 | -152.0503 | 35.6313 | 35.6841 | -130.7449 | -128.7028 | -20.1254 | -49.23 | 8.6067 | 0.7254 | -4.76 | 19.98 | -21.7824 |  |  | 0.529 |  | 26.23 | 130.8824 | 131.9743 |  | 71.9739 | 18.5 | -16.9533 | 1.6041 | 1.7709 | 1.2174 |  |  |  | -23.9174 | 19.0643 | 24.7628 | 56.4065 | 59.392 | -147.326 | -14.9803 | 35.8086 | -29.4717 | 12.352 | 3.4278 | 3.2485 | 13.7234 | 138.4224 | 138.7296 | 69.6 | -68.2355 | -343.8423 | 346.0762 | 492.1237 | -134.0656 | -130.9462 | -67.0731 | -60.2714 | 80.934 | 80.0293 | -99.5277 |  | 34.4674 | 34.4454 | -42.9434 | -43.2072 | 105.44 | 103.64 | 14.7 | 15 | 21.5154 | 28.64 | -341.6604 | 105.6876 | 104.7098 | 13.9 | -42.7 | -34.4 | -33.6 |  |  | -487.2705 | -367.0562 | 424.4142 | 351.8463 | -28.5269 | -341.1139 | 344.4456 | -149.7927 | -217.2853 | -337.1998 | 92.4349 | 90.382 | 152.5873 | -413.2944 | 220.5605 | -192.5824 | 195.4076 | -8.9389 | 28.563 | 10.8 |  |  | -10.8 | -12.56 |  | 12.6879 | -30.8797 | -35.6832 | 25.8 | 50.669 | 50.91 |  |  | 52.3214 | 52.7542 | 53.6199 |  | 43.6 | 63.1171 |  |  | -60.1756 | 83.8932 | 68.4919 | -59.1824 | -82.3493 | 59.8525 | 21.5354 | -52.7 | 53.6 | 148.6519 | -30.5905
06/01/2026 | 04:00 |  | 13.5563 | -20.1859 | 8.1666 | 15.9053 | 0 | 33.7823 | -103.2592 | 39.9736 | 20.3574 | 19.9 | -8.88 | -19.518 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.9897 | 64.1098 | 6.8306 | 6.9282 | 11.3839 | 15.0158 | 0.4534 | 2.9448 |  |  | 0 | -101.67 |  | 8.88 |  | 4.607 | 0.157 | -40.47 | -40.82 | -58.09 | 40.87 | 40.7 | 10.1346 | 8.651 | 52.3112 | 53.4511 | 40.3741 | -47.228 | -47.645 | 6.5317 | 6.4087 | 70.2274 | 71.2981 | -35.368 | -38.6806 | -317.8359 | -5.5615 | -19.3 | -19.3 | 55.5731 | 53.6492 | -3.8071 |  | -29.9688 | 2.5247 |  | 2.2946 | 361.5527 | 36.2865 | 36.317 | -336.0162 | 286.5798 |  | -86.5706 | 88.0767 | 65.915 | 22.18 | 20.98 | 45.13 | 63.13 | -41.3886 | -41.5225 | 101.1185 | 101.5604 | -2.9887 | -59.1235 | -58.5317 | -10.9201 | 0 |  |  | 165.7 |  | -12.77 | 60.7704 | 58.8339 | 59.2945 | -39.3038 | -38.6094 | 1 | 1.5594 | 3.6152 | 10.3525 | 30.23 | 18.14 | 31.1792 | 29.0085 | -17.54 |  |  |  | -47.4981 |  | -18.2638 | -66.45 | -65.6 | 24.0793 | 33.1146 | 28.6631 | 46.8933 | 32.86 | -1.36 | 53.63 | 47.1427 | -22.31 | -22.4 | 80.09 | 49.36 | 48.5091 | 48.3636 | -34.013 | -33.0909 | 132.5728 | 91.9688 | 88.5485 | 89.7723 | 103.9404 | 94.4827 | -25.036 |  | 419.9765 |  | -29.1288 | -27.3828 | -14.0234 | 26.3172 | 24.6057 | 164.412 | -69.4395 | -70.759 | -59.3816 | 15.38 | -14.19 | 112.2 | 14.4374 | -8.8954 | -38.9658 | -37.7777 | 8.5073 | -92.5025 | 53.8828 | 24.2004 |  | 23.7001 | 40.4071 | 40.7083 | 39.9314 | 41.8641 | 40.5244 | -153.8923 | 35.6085 | 35.5475 | -129.8023 | -129.5937 | -18.4555 | -49.93 | 8.1526 | 0.7083 | -4.67 | 21.1 | -21.5548 |  |  | 0.448 |  | 26.97 | 131.8123 | 132.095 | 12.97 | 73.1579 | 18.9 | -16.3656 | 1.5113 | 1.8121 | 1.1962 |  |  | -14.0883 | -23.1223 | 20.6714 | 24.178 | 57.4 | 60.2444 | -145.4525 | -14.8447 | 35.8739 | -29.5338 | 11.9285 | 3.4864 | 3.2274 | 13.2308 | 141.6591 | 142.7564 | 70.4 | -70.0268 | -342.3309 | 343.3641 | 502.9652 | -135.1279 | -134.453 | -65.3889 | -58.3518 | 84.8449 | 82.74 |  |  | 36.8734 | 35.9945 | -44.2848 | -44.8074 | 105.51 | 106.17 | 15.1 | 16.2 | 21.6991 | 29.44 | -344.6335 | 106.1807 | 104.968 | 13.9 | -42.8 | -34.4 | -34.5 |  |  | -501.6668 | -387.8128 | 431.4363 | 356.8874 | -34.1834 | -347.8416 | 348.8513 | -153.2825 | -219.074 | -342.4858 | 91.6914 | 91.6364 | 152.2341 | -418.3743 | 224.1242 | -197.7404 | 201.9998 | -8.8318 | 30.135 | 9.68 |  |  | -10.08 | -12.4 |  | 13.1579 | -29.7353 | -35.7137 | 25.5 | 50.939 | 50.738 |  |  | 53.8533 | 53.0407 | 55.8838 |  | 44.2 | 63.1384 |  |  | -56.7969 | 82.2605 | 66.922 | -56.8019 | -80.6848 | 57.576 | 22.1808 | -52.1 | 53.1 | 162.7148 | -44.7744
06/01/2026 | 04:30 |  | 13.7231 | -20.5897 | 8.0148 | 16.5192 | 0 | 33.8397 | -103.2675 | 40.9186 | 20.5474 | 20.2526 | -8.88 | -19.221 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 13.8363 | 62.8556 | 6.7676 | 6.9735 | 11.3261 | 14.302 | 0.4312 | 2.7406 |  |  | 0 | -101.73 |  | 8.88 |  | 5.043 | 0.161 | -43.92 | -44.59 | -52.49 | 44.32 | 44.78 | 10.0211 | 8.4663 | 53.1327 | 55.1083 | 40.2353 | -49.7975 | -49.8303 | 29.0701 | 26.6162 | 68.4094 | 69.0424 | -14.1048 | -15.4862 | -352.487 | -13.9106 | -14.7 | -14.6 | 58.3565 | 56.6659 | -3.997 |  | -28.793 | 2.149 |  | 2.5168 | 398.1443 | 44.9538 | 44.6791 | -363.313 | 309.8639 |  | -62.8024 | 62.6484 | 65.905 | 22.64 | 21.76 | 45.65 | 63.15 | -44.6035 | -45.1394 | 101.0931 | 102.4164 | -3.5015 | -62.1512 | -60.6005 | -12.0295 | 0 |  |  | 165 |  | -12.76 | 60.8413 | 59.2548 | 59.1318 | -41.0753 | -39.9943 | 13.6244 | -8.1562 | 14.5625 | 10.6027 | 30.77 | 18.33 | 31.1792 | 29.155 | -17.78 |  |  |  | -68.6556 |  | -18.4646 | -66.4 | -67.9 | 24.0408 | 33.4076 | 30.5417 | 47.4792 | 33.19 | -2.12 | 54.963 | 67.9714 | -22.42 | -22.76 | 80.41 | 49.35 | 69.2 | 68.0364 | -29.0632 | -27.9909 | 146.0144 | 106.2224 | 102.1212 | 102.8444 | 80.957 | 70.0165 | -27.018 |  | 411.3818 |  | -30.9028 | -28.4976 | 0 | 38.4152 | 35.9128 | 47.664 | -53.1554 | -54.2592 | -35.8844 | 0 | -15.31 | 1 | 14.7178 | 12.1442 | -39.2733 | -38.2998 | 8.9052 | -67.6945 | 31.9264 | 24.3419 |  | 24.3127 | 40.8442 | 40.6413 | 40.1337 | 44.7108 | 44.3759 | -144.1799 | 30.418 | 30.9036 | -125.5463 | -124.0955 | -18.4335 | -49.74 | 8.365 | 0.6925 | -4.73 | 20.9 | -17.5034 |  |  | 0.372 |  | 28.7 | 125.0212 | 126.8258 | 12.63 | 74.2674 | 16.2 | -17.1937 | 1.6443 | 1.8447 | 1.1923 |  |  | -14.994 | -24.2628 | 19.0083 | 25.6175 | 59.1467 | 59.8659 | -152.0392 | -14.9998 | 36.4787 | -29.4737 |  | 3.6232 | 3.354 |  | 142.8196 | 143.7372 | 67.9 | -67.7234 | -351.015 | 350.2882 | 501.3594 | -137.9606 | -136.1422 | -65.4377 | -57.9734 | 80.1266 | 78.3997 |  |  | 37.9391 | 37.9062 | -46.3355 | -46.2813 | 108.83 | 107.81 | 14.9 | 14.3 | 21.5966 | 30.24 | -350.4818 | 109.5163 | 109.3133 | 14.5 | -44.5 | -36.2 | -36.3 |  |  | -487.9371 | -380.4521 | 444.0836 | 369.0782 | -19.7897 | -355.9372 | 354.4245 | -152.7028 | -224.9315 | -350.2391 | 95.6841 | 94.404 | 157.4352 | -438.4903 | 230.5625 | -205.2298 | 208.7547 | -9.0158 | 29.83 | 9.52 |  |  | -9.44 | -12.88 |  | 13.0388 | -30.1472 | -35.6252 | 26.1 | 52.339 | 53.236 |  |  | 52.398 | 51.8939 | 51.3822 |  | 43.7 | 62.7588 | 8.31 |  | -59.709 | 82.7669 | 65.8221 | -59.2651 | -80.3059 | 57.903 | 22.5321 | -54.3 | 54.5 | 151.1481 | -30.139
06/01/2026 | 05:00 |  | 13.8566 | -20.8961 | 8.0682 | 15.9254 | 0 | 34.1273 | -103.5442 | 40.891 | 20.6934 | 20.1186 | -8.88 | -20.253 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 13.7057 | 63.9928 | 7.396 | 7.4272 | 12.2385 | 14.5951 | 0.3867 | 4.4836 |  |  | 0 | -102.03 |  | 8.88 | 17.6 | 4.967 | 0.163 | -42.96 | -43.34 | -52.52 | 43.36 | 44.28 | 10.5477 | 8.2055 | 52.8897 | 53.6271 | 41.1193 | -47.7146 | -48.1605 | 34.3694 | 33.0068 | 67.7092 | 69.0978 | -16.014 | -19.4 | -360.6589 | -2.4311 | -20.8 | -20.9 | 53.9785 | 54.7141 | -3.8415 |  | -29.566 | 2.1681 |  | 2.6024 | 407.1473 | 54.7807 | 54.6586 | -380.4106 | 322.8966 |  | -53.6803 | 54.602 | 65.8551 | 23.3 | 22.5 | 46.13 | 63.82 | -47.6845 | -48.3543 | 102.4782 | 102.4476 | -2.319 | -61.5109 | -60.6445 | -11.2958 | 0 |  |  | 162.6 |  | -12.63 | 61.0974 | 59.3813 | 59.4772 | -39.342 | -38.9857 | 20.7051 | -16.3606 | 21.2786 | 10.7377 | 31.66 | 18.75 | 31.1792 | 29.3015 | -17.9 |  |  |  | -66.3739 |  | -18.5066 | -68.75 | -70.2 | 23.8266 | 33.7006 | 31.481 | 48.6511 | 34.455 | -2.13 | 51.8785 | 66.5213 | -22.29 | -22.35 | 80.95 | 49.17 | 66.4727 | 65.6364 | -30.5424 | -29.8091 | 145.1516 | 104.2588 | 100.8623 | 100.959 | 99.2655 | 88.8668 | -24.898 |  | 415.143 |  | -27.6379 | -25.3944 | -9.8055 | 27.1219 | 25.3442 | 158.268 | -67.4759 | -68.5927 | -53.6216 | 14.78 | -12.26 | 96.2 | 14.9128 | -8.5285 | -39.4903 | -38.4479 | 10.4922 | -85.8839 | 50.1081 | 24.1251 |  | 23.9966 | 40.7244 | 41.2521 | 40.5713 | 47.5576 | 46.3854 | -142.8402 | 32.4703 | 32.3079 | -122.1401 | -121.163 | -18.818 | -49.74 | 8.0574 |  |  |  | -19.2315 |  |  | 0.468 |  | 28.44 | 124.7545 | 125.2333 | 13.12 | 75.1126 | 15.1 | -17.5683 | 1.6044 | 1.8935 | 1.201 |  |  | -14.2787 | -24.5326 | 19.8368 | 25.4627 | 58.1489 | 59.1305 | -153.3847 | -15.0663 | 36.5715 | -30.0637 | 12.8328 | 3.838 | 3.586 | 13.9231 | 143.8399 | 144.4072 | 106.9 | -107.6236 | -385.5328 | 389.7714 | 520.9388 | -138.1577 | -135.9227 | -66.6003 | -59.3007 | 81.0665 | 80.2372 |  |  | 37.0272 | 36.9174 | -47.3441 | -47.0588 | 110.49 | 109.51 | 14.9 | 13.9 | 21.5966 | 30.8 | -350.165 | 108.9401 | 108.7372 | 14.5 | -42.7 | -35.2 | -35.1 |  |  | -512.3582 | -386.9443 | 451.1677 | 364.8808 | -28.457 | -353.8372 | 358.9963 | -151.3155 | -225.4109 | -354.343 | 96.0586 | 98.4675 | 153.4423 | -434.7838 | 230.5584 | -204.0179 | 208.9154 | -8.8592 | 29.853 | 9.04 | 7.693 | 7.804 | -9.04 | -12.64 |  | 13.8903 | -30.6447 | -35.4787 | 26.1 | 51.708 | 52.992 |  |  | 51.6068 | 52.6073 | 53.186 |  | 44.1 | 62.2062 |  |  | -59.561 | 82.6959 | 67.1138 | -58.3762 | -81.3444 | 58.2022 | 22.1097 | -54 | 53.9 | 135.2194 | -18.6736
06/01/2026 | 05:30 |  | 14.0029 | -21.4721 | 8.2131 | 16.7626 | 0 | 35.4337 | -104.4848 | 41.3722 | 21.2034 | 20.8902 | -11.1 | -20.363 | 16.5 | 9.522 | -17.6 | 13.9669 | 63.7696 | 8.6039 | 8.53 | 14.1917 | 13.6002 | 0.3866 | 7.831 |  |  | 0 | -104.57 |  | 11.1 | 19.8 | 5.616 | 0.167 | -46.26 | -46.14 | -52.65 | 46.66 | 46.29 | 10.624 | 7.6508 | 55.3248 | 56.2631 | 42.0516 | -50.4237 | -50.3812 | 31.1677 | 25.3908 | 69.9545 | 71.921 | -18.5001 | -18.766 | -366.9455 | -0.7104 | -21.4 | -21.6 | 58.8532 | 58.2975 | -4.0677 |  | -33.797 | 3.0907 |  | 3.0895 | 407.0863 | 52.4003 | 52.1866 | -381.5476 | 326.6842 |  | -76.3801 | 77.8773 | 70.3259 | 23.9 | 23.23 | 48.1 | 66.21 | -45.6752 | -45.4073 | 99.7735 | 101.1579 | -4.3609 | -69.5243 | -68.3634 | -10.7888 | 0 |  |  | 170.4 |  | -13.22 | 60.7627 | 58.0092 | 58.1973 | -38.8547 | -38.4338 | 13.4593 | -11.0914 | 14.3008 | 11.9684 | 35.02 | 20.04 | 32.1167 | 30.6198 | -18.35 | -3.3178 |  |  | -67.0434 |  | -18.8319 | -71.1 | -70 | 24.3539 | 36.0443 | 35.2381 | 50.9949 | 35.72 | -2.86 | 51.2895 | 66.7588 | -22.49 | -22.65 | 87.17 | 50.22 | 65.6364 | 66.2 | -30.426 | -29.9636 | 149.2381 | 108.1234 | 105.1263 | 106.4678 | 104.7352 | 95.7957 | -23.997 |  | 432.0971 |  | -28.0813 | -25.6595 | -15.9246 | 32.8531 | 31.3153 | 161.34 | -69.5568 | -70.8257 | -61.0599 | 0 | -18.44 | 122 | 15.1281 | 1.251 | -40.7715 | -39.0877 | 11.7344 | -92.4686 | 58.3408 | 25.4698 |  | 25.0601 | 40.9905 | 40.9415 | 39.6644 | 44.041 | 43.0363 | -145.3521 | 32.3767 | 32.1141 | -122.712 | -122.8119 | -19.2026 | -46.51 | 8.0647 | 0.7633 | -4.64 | 18.61 | -21.2216 |  |  | 0.49 | 12.1008 | 27.13 | 124.9672 | 126.1737 |  | 72.1553 | 19 | -18.6459 | 1.4192 | 1.6067 | 1.22 |  |  |  | -25.9333 | 18.2842 | 26.95 | 57.156 | 57.0753 | -153.6312 | -15.8091 | 37.3544 | -31.5169 | 12.6531 | 4.3556 | 4.124 |  | 145.5068 | 145.3822 | 109.8 | -110.4161 | -387.3792 | 388.4151 | 532.1439 | -141.4009 | -137.6562 | -66.5809 | -58.1445 | 79.4739 | 78.5207 | -105.4822 |  | 35.4562 | 36.0165 | -47.1453 | -47.0262 | 113.5 | 112.56 | 14.5 | 14.7 | 21.5453 | 31.76 | -356.4783 | 110.7636 | 110.5574 | 12.5 | -44.4 | -35.2 | -34.5 |  |  | -522.6371 | -401.6006 | 447.7491 | 368.4413 | -36.1043 | -358.4242 | 359.8572 | -148.6128 | -228.425 | -355.1985 | 99.8856 | 100.251 | 155.1862 | -433.7105 | 234.8574 | -208.7509 | 208.5546 | -9.0433 | 30.777 | 9.44 | 7.848 | 7.902 | -9.6 | -12.96 |  | 13.6248 | -30.7607 | -35.7717 | 25.6 | 51.942 | 53.858 |  |  | 51.0441 | 51.5428 | 52.2217 |  | 44.9 | 63.7062 | 8.31 |  | -58.842 | 82.629 | 65.7927 | -57.8812 | -80.7648 | 57.5645 | 22.7479 | -53.7 | 53.9 | 145.3545 | -26.5114
06/01/2026 | 06:00 |  | 14.5615 | -21.9911 | 7.6927 | 17.3483 | 0 | 35.8508 | -105.8605 | 43.953 | 22.2713 | 21.5978 | -13.32 | -19.408 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 13.6578 | 64.1862 | 8.7338 | 9.0393 | 14.5587 | 13.5441 | 0.4114 | 7.9516 |  |  | 0 | -106.89 |  | 13.32 | 17.6 | 6.744 | 0.175 | -43.03 | -43.41 | -58.62 | 43.43 | 43.48 | 11.0191 | 7.5226 | 56.5603 | 58.1645 | 45.5783 | -46.8687 | -46.75 | 8.8915 | 8.8646 | 75.1164 | 76.2123 | -33.7388 | -35.5663 | -362.3111 | -12.9872 | -14.5 | -14.6 | 54.7797 | 53.6743 | -4.0996 |  | -23.7001 | 1.8444 |  | 2.6929 | 407.2694 | 58.9923 | 59.2059 | -402.4658 | 335.0011 |  | -37.9894 | 40.5337 | 64.9769 | 21.62 | 20.42 | 45.51 | 62.68 | -48.0864 | -48.4883 | 100.8341 | 100.9958 | -4.2357 | -58.7117 | -58.1215 | -11.768 | 0 |  |  | 167.3 |  | -12.86 | 61.0935 | 59.2912 | 60.1381 | -37.2987 | -36.573 | 22.4032 | -17.5226 | 22.3248 | 10.9529 | 33.98 | 20.01 | 33.5229 | 31.4987 | -18.58 | -3.456 |  |  | -82.7679 |  | -19.3416 | -70.7 | -70.9 | 24.3375 | 38.974 | 39.9346 | 55.0964 | 38.38 | -3.8 | 51.2585 | 82.4997 | -22.34 | -22.37 | 88.28 | 49.78 | 84.1818 | 82.5818 | -25.7274 | -26.3727 | 161.4899 | 124.3596 | 119.1808 | 119.4642 | 98.6549 | 88.8354 | -24.459 |  | 392.4725 |  | -24.9762 | -23.6522 | -12.0258 | 24.4571 | 21.4645 | 147.516 | -62.1065 | -63.012 | -54.4725 | 0 | -16.18 | 108.3 | 14.892 | -13.5339 | -37.8165 | -36.9051 | 11.2899 | -81.0234 | 53.214 | 23.6828 |  | 23.1064 | 41.505 | 41.2369 | 40.4359 | 47.3901 | 47.5576 | -145.8544 | 28.1219 | 28.2211 | -120.839 | -119.444 | -19.0634 | -43.28 | 7.657 | 0.7156 | -4.37 | 17.55 | -20.5326 |  | -15.649 | 0.474 |  | 26.6 | 122.6017 | 121.3074 | 13.31 | 72.0785 | 18.1 | -19.0114 | 1.7612 | 2.0803 | 1.2219 |  |  |  | -26.3398 | 16.9267 | 27.6542 | 56.7607 | 59.9684 | -152.6554 | -16.1184 | 36.6621 | -32.0068 | 12.4746 | 4.1603 | 3.913 |  | 133.0038 | 132.5003 | 64.5 | -64.2262 | -326.186 | 331.1026 | 460.218 | -128.2718 | -124.7593 | -67.2823 | -59.9763 | 79.9518 | 80.1133 |  |  | 31.6219 | 31.0616 | -42.0609 | -42.7915 | 110.1 | 108.44 | 13.1 | 12.5 | 21.494 | 20.72 | -338.646 | 103.2315 | 103.0169 | 10.5 | -42.7 | -31 | -31 | 1.5727 |  | -454.9372 | -352.661 | 402.3199 | 329.8011 | -27.0301 | -319.1003 | 325.9547 | -144.161 | -201.9947 | -321.3954 | 106.2253 | 106.5703 | 141.3097 | -393.4744 | 206.1373 | -188.7829 | 193.0944 | -8.884 | 27.971 | 8.32 | 7.783 | 7.805 | -8.72 | -12.24 |  | 12.8038 | -29.8817 | -35.4787 | 26.7 | 50.709 | 52.901 |  |  | 51.5696 | 51.7394 | 50.6808 |  | 43.9 | 62.4688 |  |  | -58.8863 | 81.7513 | 67.6639 | -59.5071 | -79.8807 | 59.9559 | 20.1579 | -52.6 | 53.3 | 132.4847 | -20.1086
06/01/2026 | 06:30 |  | 15.0881 | -22.2773 | 8.214 | 16.7989 | 0 | 37.5205 | -107.0046 | 45.9188 | 23.3453 | 22.5692 | -2.22 | -21.819 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.7371 | 65.938 | 8.6781 | 8.991 | 14.757 | 13.4004 | 1.1513 | 7.6113 |  |  | 0 | -103.02 |  | 2.22 | 19.8 |  |  | -45.07 | -44.53 | -50.32 | 45.47 | 45.52 | 9.1842 | 8.3598 | 57.6277 | 59.4355 | 42.779 | -49.9253 | -49.5773 | 29.9303 | 30.8041 | 70.718 | 72.4211 | -20.85 | -22.3196 | -365.9222 | -14.808 | -14.3 | -14.2 | 57.3721 | 56.0138 | -4.0498 |  | -23.1412 | 1.6894 |  | 3.1942 | 413.6783 | 65.7063 | 65.1875 | -374.7214 | 364.3 |  | -39.5609 | 41.3712 | 66.0846 | 20.75 | 20.29 | 46.54 | 62.07 | -56.9276 | -58.669 | 110.1939 | 110.8575 | -3.8197 | -58.0382 | -57.5474 | -12.5204 | 0 |  |  | 172.4 |  | -13.39 | 65.4058 | 63.5942 | 63.5828 | -32.0293 | -31.6558 | 20.4442 | -22.1528 | 21.3196 | 10.7246 | 36.53 | 20.95 | 33.9917 | 32.3776 | -18.19 |  |  |  | -57.9396 |  | -18.7074 | -77.1 | -76.6 | 24.1891 | 41.9037 | 38.5257 | 59.7839 | 41.69 | -2.57 | 48.98 | 60.5822 | -22.41 | -22.43 | 84.51 | 49.48 | 59.3455 | 59.2727 | -42.7264 | -42.2909 | 142.1834 | 104.7961 | 99.8542 | 102.3689 | 87.1453 | 79.0304 | -22.71 |  | 271.6714 |  | -32.2773 | -29.928 | 0 | 13.7946 | 11.1849 | 169.02 | -71.9209 | -73.5865 | -44.2104 | 0 | -11.58 | 105.2 | 15.6826 | -38.5547 | -37.3207 | -36.7134 | 9.0203 | -73.2822 | 43.7521 | 24.0087 |  | 23.751 | 41.0457 | 41.0348 | 39.332 | 57.2701 | 57.605 | -148.5338 | 44.3631 | 45.0828 | -124.1237 | -122.8533 | -24.022 | -44.25 | 7.8694 | 0.6571 | -4.61 | 15.62 | -25.8611 |  |  | 0.46 |  | 24.97 | 124.0592 | 126.2354 | 12.2 | 69.9461 | 16.5 | -18.7255 | 1.7932 | 2.0628 | 1.233 |  |  | -14.773 | -27.8776 | 14.8299 | 29.1118 | 54.0964 | 55.1866 | -151.8165 | -16.6426 | 37.1841 | -33.0203 |  | 5.1869 | 4.9888 | 13 | 107.1334 | 107.4857 | 62.4 | -62.5578 | -316.4254 | 316.9408 | 364.341 | -104.1161 | -102.3427 | -69.0349 | -60.9394 | 74.3686 | 75.4527 | -90.1075 |  | 22.591 | 21.8329 | -34.228 | -32.498 | 90.89 | 90.76 | 11.3 | 11.9 | 21.0027 | -2.4 | -323.4819 | 91.7482 | 91.0325 | 10.5 | -41.6 | -20.7 | -20.6 |  | 1.17 | -357.0849 | -240.9928 | 291.8849 | 235.0018 | -27.2969 | -226.6459 | 227.3684 | -129.012 | -125.9563 | -225.1764 | 126.6713 | 125.1978 | 127.4475 | -282.21 | 127.9625 | -151.8976 | 155.1287 | -10.098 | 24.422 | 9.28 | 7.601 | 7.614 | -8.08 | -12 |  | 11.632 | -26.3081 | -36.1807 | 25.1 | 53.011 | 50.038 |  |  | 47.3606 | 49.9862 | 49.7873 |  | 41.5 | 65.5896 | 8.31 |  | -59.9406 | 83.1781 | 69.074 | -59.5257 | -81.3546 | 60.7157 | 20.9633 | -51.1 | 49.7 | 44.2645 | 62.8563
06/01/2026 | 07:00 |  | 15.291 | -22.5635 | 7.7456 | 16.0177 | 0 | 37.7922 | -107.5405 | 46.7149 | 23.5793 | 23.0562 | 0 | -23.711 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 13.6226 | 66.1732 | 9.4379 | 9.4949 | 15.7296 | 13.965 | 1.1333 | 7.8341 |  |  | 0 | -103.58 |  | 0 | 22 |  |  | -45.38 | -45.74 | -48.29 | 45.78 | 46.51 | 10.1169 | 7.812 | 59.4162 | 61.3928 | 43.2676 | -51.4993 | -51.9495 | 22.9436 | 29.5056 | 74.6958 | 73.4644 | -27.9383 | -17.0056 | -362.8543 | -16.9131 | -13.1 | -12.9 | 59.6021 | 57.4341 | -4.2342 |  | -25.6684 | 2.4359 |  | 3.4063 | 414.075 | 67.9647 | 68.0257 | -366.0365 | 375.7553 |  | -60.7937 | 60.855 | 66.4638 | 20.92 | 20.83 | 47.51 | 62.17 | -56.7936 | -57.7313 | 116.8017 | 118.0915 | -4.0905 | -58.2938 | -58.2285 | -12.5481 | 0 |  |  | 180.7 |  | -13.62 | 67.5822 | 64.756 | 65.1562 | -28.8866 | -28.3853 | 14.183 | -20.1865 | 14.4946 | 10.73 | 40.88 | 22.69 | 36.8042 | 35.0143 | -19.15 |  |  |  | -37.3801 |  | -19.614 | -80.1 | -81.6 | 24.8813 | 47.7631 | 40.8739 | 67.9871 | 47.38 | -2.22 | 48.391 | 36.5821 | -22.03 | -22.04 | 89.2 | 52.47 | 40.2182 | 38.5091 | -54.5756 | -52.3455 | 134.8516 | 96.6064 | 93.9712 | 94.2041 | 73.4449 | 62.5121 | -23.479 |  | 195.718 |  | -33.4013 | -30.9025 | 0 | 4.4845 | 3.5727 | 149.052 | -73.2589 | -74.0508 | -35.9456 | 15.1 | -14.36 | 90.4 | 12.4763 | -47.9627 | -38.5977 | -37.7243 | 10.4745 | -63.0227 | 29.9224 | 24.2203 |  | 23.4624 | 40.4754 | 40.4992 | 39.0575 | 56.2653 | 56.9351 | -157.5764 | 55.2348 | 55.6411 | -128.5923 | -123.9026 | -24.0183 | -44.25 | 7.9646 |  |  |  | -29.3678 |  |  | 0.374 |  | 22.88 | 126.6805 | 131.3689 | 12.02 | 68.5083 | 15.7 | -20.3958 | 1.7954 | 2.1451 | 1.316 |  |  | -14.4238 | -30.2836 | 13.5808 | 31.67 | 54.7416 | 55.4562 | -154.5126 | -17.8228 | 37.8529 | -35.1477 | 12.725 | 6.3979 | 6.0976 | 14.1664 | 89.8326 | 90.3168 | 4.6 | 0 | -238.1558 | 240.3047 | 257.5871 | -89.4832 | -87.8131 | -60.44 | -52.8178 | 82.7698 | 81.5823 |  |  | 11.6704 | 11.6155 | -22.7074 | -22.5279 | 63.95 | 64.3 | 10.9 | 11 | 20.8168 | -26.48 | -301.6641 | 75.7783 | 75.5357 | 9.9 | -37.6 | -10.5 | -9.6 |  |  | -251.2069 | -164.2412 | 188.1986 | 143.0404 | -36.4376 | -137.1066 | 129.2145 | -124.6981 | -57.6688 | -134.5822 | 147.8649 | 147.2105 | 123.4847 | -178.9003 | 56.0835 | -119.5619 | 117.5562 | -10.3342 | 21.936 | 10.64 | 7.442 | 7.457 | -10.88 | -9.76 |  | 10.0511 | -17.6959 | -37.676 | 19.3 | 46.506 | 46.863 |  |  | 53.0791 | 54.4199 | 55.0688 |  | 38.2 | 65.9278 |  |  | -43.6122 | 76.0932 | 60.4166 | -42.734 | -75.0228 | 52.2167 | 22.4218 | -47.5 | 47.3 | 19.1418 | 88.6971
06/01/2026 | 07:30 |  | 15.4614 | -22.8086 | 8.3211 | 16.1987 | 0 | 40.8236 | -115.9699 | 51.761 | 26.0392 | 25.5821 | 0 | -28.8 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.7313 | 71.9876 | 10.4439 | 10.5194 | 17.2801 | 13.7431 | 1.1018 | 7.7365 |  |  | 0 | -108.44 |  | 0 | 26.4 | 7.3 | 0.166 | -46.53 | -46.66 | -49.32 | 46.93 | 47.45 | 11.3745 | 6.9143 | 59.7316 | 61.8833 | 49.0531 | -54.4162 | -53.0543 | 31.3548 | 34.6052 | 76.1646 | 76.8178 | -22.4601 | -21.7275 | -396.2316 | -15.8005 | -14.5 | -14.2 | 61.6675 | 58.9982 | -4.367 |  | -27.9838 | 3.7811 | 5.3971 | 3.7913 | 447.4622 | 96.3774 | 97.4151 | -423.5334 | 434.1351 |  | -64.125 | 65.6913 | 75.5552 | 22.47 | 23.22 | 51.66 | 65.92 | -65.5008 | -64.5631 | 117.9619 | 118.4958 | -5.6095 | -52.2232 | -52.8636 | -7.4544 | 0 |  |  | 180.8 |  | -14.37 | 73.7603 | 70.9755 | 70.4022 | -14.25 | -12.3377 | 17.0225 | -44.5972 | 19.9869 | 10.9264 | 42.23 | 24.27 | 40.5542 | 38.53 | -20.26 |  |  |  | 3.2711 |  | -20.9758 | -94.3 | -94 | 25.3152 | 54.7943 | 42.7525 | 77.3621 | 54.35 | -1.82 | 47.7245 | -4.7021 | -21.81 | -21.95 | 95.91 | 58.15 | -0.4364 | 0.6545 | -73.7658 | -71.9091 | 115.7959 | 73.6809 | 70.411 | 72.5405 | 65.4689 | 54.4085 | -23.567 |  | 116.6527 |  | -34.4989 | -32.2508 | 0 | -7.7212 | -6.617 | 156.732 | -82.8256 | -84.2766 | -19.7581 | 0 | -14.93 | 109.6 | 13.1992 | -69.2193 | -36.0916 | -35.3473 | 11.4081 | -49.3983 | 17.5593 | 21.5236 |  | 20.9672 | 39.7294 | 40.3589 | 38.7786 | 64.3032 | 64.6381 | -145.3521 | 76.1426 | 75.7898 | -124.6809 | -117.4564 | -24.0146 | -44.48 | 7.9622 | 0.6693 |  | 15.01 | -25.1888 |  |  | 0.502 |  | 24.13 | 118.3734 | 125.6569 |  | 70.0269 | 14.7 | -21.9873 | 1.8057 | 1.8977 | 1.4567 |  |  |  | -32.5982 | 14.4703 | 34.4971 | 57.9562 | 58.5031 | -159.6818 | -20.8938 | 39.7299 | -41.8908 |  | 7.3159 | 6.9941 | 14 | 67.4558 | 67.571 |  |  | -211.0985 | 212.1571 | 183.3562 | -66.8825 | -65.6744 | -68.1293 | -61.1948 | 83.1739 | 84.1605 | -44.1981 | -39.0698 | 4.683 | 4.2765 | -16.4147 | -16.2163 | 45.25 | 44.49 | 13.5 | 13.2 | 20.757 | -42.48 | -288.5925 | 65.888 | 65.6247 | 10 | -33.5 | -3.5 | -2.7 |  | 1.037 | -175.9581 | -84.2978 | 87.5481 | 57.3001 | -42.2494 | -57.2515 | 48.4158 | -114.6168 | 0 | -49.6094 | 165.255 | 164.5403 | 116.0379 | -81.3929 | -7.3578 | -87.5043 | 85.8787 | -9.7024 | 17.16 | 12.24 | 7.363 | 7.377 | -12.16 | -8.56 |  | 8.5863 | -17.2259 | -37.7066 | 20.7 | 51.059 | 47.441 |  |  | 53.7898 | 54.8611 | 53.9013 |  | 32.8 | 62.8692 |  |  | -56.7653 | 83.8973 | 69.1684 | -56.1856 | -81.9841 | 60.8957 | 20.8896 | -41.5 | 41.7 | -33.9772 | 161.8625
06/01/2026 | 08:00 |  | 15.8156 | -23.3682 | 5.9306 | 18.1835 | 0 | 42.7233 | -122.7568 | 53.7283 | 27.8552 | 27.0749 | 0 | -44.891 | 41.8 | 12.42 | -39.6 | 13.4198 | 74.7142 | 11.1931 | 11.4736 | 18.8556 | 14.2758 | 1.0943 | 7.5448 |  |  | 0 | -116.86 |  | 0 | 28.6 | 7.481 | 0.167 | -49.22 | -49.52 | -54.63 | 49.62 | 49.54 | 12.8907 | 6.7335 | 62.6519 | 64.7454 | 53.4316 | -52.009 | -51.3943 | 7.8444 | 7.5137 | 83.9515 | 85.9238 | -33.7957 | -36.6271 | -417.6653 | -14.8902 | -14.5 | -14.3 | 58.4987 | 57.756 | -7.3966 |  | -24.9046 | 4.2669 | 6.6302 | 4.6361 | 456.4042 | 110.5075 | 110.7822 | -423.1543 | 476.3251 |  | -51.6684 | 54.0151 | 80.7745 | 23.98 | 25.17 | 55.09 | 68.98 | -72.1987 | -70.9931 | 126.5787 | 126.3945 | -7.2117 | -61.5513 | -61.1726 | -6.8387 | 0 |  |  | 186.9 |  | -15.14 | 74.1311 | 70.8781 | 71.5117 | -7.4119 | -7.1464 | 20.0042 | -54.695 | 23.1784 | 11.0373 | 50.68 | 28.35 | 43.3667 | 41.1667 | -21.54 |  |  |  | -10.8868 |  | -22.1371 | -100.3 | -100.5 | 26.1942 | 58.3099 | 47.9186 | 82.0496 | 58.02 | -2.82 | 51.1345 | 10.7525 | -19.82 | -20.01 | 92.66 | 61.74 | 11.3455 | 11.8545 | -77.6311 | -76 | 128.6639 | 84.4725 | 82.5042 | 83.4831 | 41.7853 | 27.5959 | -25.984 |  | 76.7904 |  | -34.8197 | -32.0297 | 36.9584 | -6.3317 | -5.6846 | 55.344 | -71.7007 | -72.6738 | 5.9018 | 0 | -17.96 | 1 | 13.8515 | -68.415 | -31.0492 | -30.6912 | 8.2773 | -25.3076 | -6.4089 | 17.343 |  | 16.8903 | 40.4389 | 40.6729 | 39.2165 | 72.676 | 72.676 | -137.4816 | 79.3602 | 79.9441 | -120.7358 | -112.9825 | -25.5601 | -44.71 | 7.8816 | 0.7852 | -4.72 |  | -22.0752 |  |  | 0.51 |  | 24.98 | 114.6897 | 121.8419 | 12.32 | 69.3638 | 16 | -18.057 | 6.1788 | 6.9547 | 1.5228 |  |  | -15.1634 | -29.6448 | 15.5153 | 31.1957 | 56.4021 | 56.7943 | -161.4561 | -23.1462 | 25.6867 | -36.9116 | 10.9734 | 7.98 | 7.648 |  | 66.1735 | 65.6714 |  |  | -219.8255 | 219.6958 | 157.9288 | -64.0091 | -63.1007 | -65.7555 | -58.316 | 83.0774 | 82.9831 |  |  | 3.0021 | 2.1561 | -14.207 | -14.3453 | 40.07 | 39.57 | 14.9 | 13.9 | 20.5711 | -50.16 | -300.5928 | 60.5493 | 61.2148 | 10.5 | -29.1 | -1.1 | -0.2 |  |  | -149.9796 | -43.1872 | 66.7222 | 41.8432 | -35.5277 | -40.6547 | 29.0627 | -119.3684 | 21.0846 | -30.3521 | 169.2973 | 169.4203 | 116.2139 | -60.6598 | -21.1101 | -79.8113 | 83.3875 | -8.3319 | 13.349 | 13.92 | 7.297 | 7.307 | -13.52 | -6.72 |  | 7.5608 | -16.875 | -37.1786 | 18.2 | 47.945 | 48.659 | 11.2433 | 13.4735 | 53.538 | 52.7926 | 52.7276 |  | 28.4 | 60.9306 |  |  | -58.0202 | 81.3377 | 66.2362 | -57.488 | -80.4789 | 58.1766 | 22.5592 | -40.1 | 40.2 | -55.1962 | 220.0452
06/01/2026 | 08:30 |  | 16.858 | -25.5057 | -35.431 | 20.1109 | 0 | 46.2523 | -111.1865 | 58.206 | 29.5991 | 28.9769 | -4.44 | -50.705 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 13.1833 | 64.5006 | 12.4301 | 12.6245 | 20.5306 | 14.2012 | 1.7971 | 8.0143 |  |  | 0 | -131.78 |  | 4.44 | 46.2 | 8.785 | 0.168 | -55.71 | -57.79 | -52.27 | 56.11 | 58.1 | 14.4352 | 6.3533 | 65.479 | 67.5416 | 52.8845 | -56.5798 | -56.1595 | 31.2835 | 31.8475 | 79.5312 | 81.7081 | -5.6818 | -12.4421 | -449.9912 | -16.3708 | -13.9 | -13.9 | 62.4181 | 62.3626 | -7.6722 |  | -35.8447 | 6.0635 | 7.4381 | 5.065 | 486.8922 | 126.4992 | 125.9499 | -462.5147 | 520.1938 |  | -82.472 | 81.3298 | 92.0015 | 23.82 | 27.63 | 66.98 | 77.26 | -68.18 | -68.9837 | 125.2721 | 126.3055 | -6.4524 | -75.4858 | -74.6988 | -2.8202 | 0 |  |  | 195.4 |  | -15.72 | 70.603 | 67.493 | 68.0943 | -3.3322 | -3.4278 | 19.4109 | -64.647 | 23.5733 | 11.9774 | 54.36 | 30.34 | 46.1792 | 43.8034 | -22.6 |  |  |  | -1.0535 |  | -23.3401 | -104.9 | -105.1 | 26.7929 | 63.2904 | 52.615 | 89.0808 | 63.01 | -3.57 | 56.885 | 1.1026 | -17.46 | -17.59 | 84.86 | 66.17 | 4.8909 | 2.6909 | -77.6912 | -75.6909 | 132.367 | 85.0494 | 82.747 | 84.3356 | 65.7018 | 49.698 | -27.235 |  | 76.6292 |  | -35.4568 | -32.8339 | 17.8823 | -18.4771 | -16.6214 | 156.732 | -85.462 | -85.9816 | -15.7329 | 0 | -19.83 | 101.9 | 14.2796 | -93.8847 | -30.8243 | -29.7585 | 8.0752 | -45.4601 | 14.8552 | 16.5203 |  | 16.3654 | 41.3826 | 41.807 | 39.9729 | 68.8245 | 69.3269 | -127.0993 | 78.991 | 79.944 | -115.0905 | -105.7978 | -23.3188 | -45.58 | 8.0598 | 0.7755 | -4.68 | 16.55 | -17.022 |  | -15.294 | 0.353 |  | 28.28 | 108.2949 | 117.4898 | 13.26 | 72.0494 | 16.9 | -20.1884 | 6.1612 | 6.7665 | 1.6849 |  |  | -14.8572 | -32.7097 | 13.9975 | 34.0569 | 58.8122 | 57.6507 | -169.0871 | -25.6012 | 27.8935 | -42.338 |  | 9.2886 | 8.977 |  | 63.647 | 64.5061 |  |  | -204.3809 | 203.3272 | 156.6612 | -62.9875 | -62.8699 | -63.6134 | -55.4701 | 83.7997 | 84.1823 | -10.8747 | -29.953 | 1.3761 | 0.8817 | -15.3653 | -14.6121 | 35.19 | 35.01 | 16.5 | 17 | 20.8168 | -54.4 | -300.3015 | 64.4604 | 64.4546 | 11.1 | -22.3 | -0.1 | 0.6 |  |  | -149.1143 | -52.1398 | 64.7587 | 34.1443 | -40.0747 | -33.966 | 21.5768 | -118.0564 | 30.1888 | -23.0374 | 176.3812 | 176.2175 | 119.5185 | -57.9027 | -30.0004 | -79.6734 | 81.0641 | -8.7274 | 11.091 | 16.16 | 7.187 | 7.207 | -15.92 | -6.64 |  | 6.8864 | -14.4121 | -37.5601 | 18.1 | 52.109 | 50.946 | 11.2935 |  | 54.3012 | 52.4455 | 52.9234 |  | 26 | 61.1341 |  |  | -56.6833 | 81.8097 | 64.0442 | -55.3815 | -80.3324 | 56.501 | 25.0753 | -37.1 | 37.2 | -45.9381 | 232.7006
06/01/2026 | 09:00 |  | 17.0401 | -25.7977 | -34.973 | 20.4264 | 0 | 47.8618 | -115.9443 | 61.8877 | 31.337 | 30.6292 | -11.1 | -54.161 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.0954 | 69.6326 | 14.3455 | 14.2836 | 23.619 | 14.4031 | 6.1534 | 8.0392 |  |  | -73.62 | -73.97 |  | 11.1 | 52.8 | 8.935 | 0.168 | -62.9 | -61.94 | -59.03 | 63.3 | 62.3 | 14.1559 | 6.485 | 66.1708 | 67.951 | 53.9674 | -55.7825 | -54.6654 | 22.9093 | 23.1041 | 79.2543 | 79.9627 | -7.4422 | -5.8397 | -461.0665 | -15.6462 | -13.3 | -13.2 | 62.5243 | 60.6081 | -8.2678 |  | -41.8485 | 6.9487 | 7.9379 | 5.3617 | 497.421 | 135.4106 | 135.5327 | -468.3479 | 543.7034 |  | -90.0138 | 92.4433 | 97.0611 | 25.29 | 29.55 | 70.58 | 80.74 | -69.6535 | -68.8498 | 118.1618 | 118.8235 | -6.2294 | -86.8121 | -85.4569 | -1.0092 | 0 |  |  | 204.5 |  | -16.19 | 68.2816 | 68.7884 | 66.561 | -2.6896 | -2.3528 | 21.4395 | -70.99 | 25.5169 | 12.9278 | 58.22 | 32.02 | 48.5229 | 46.0007 | -23.03 | -3.3178 |  |  | -17.0663 |  | -23.6336 | -109.1 | -110.1 | 26.9962 | 66.3666 | 56.3722 | 92.5964 | 65.08 | -4.96 | 58.6985 | 18.0973 | -18.1 | -18.24 | 88.57 | 67.95 | 19.6 | 17.9818 | -71.5196 | -71.1909 | 147.6752 | 101.8935 | 98.9138 | 99.952 | 67.7488 | 52.0648 | -28.006 |  | 71.4105 |  | -36.1368 | -33.5297 | 16.4292 | -17.5171 | -15.9179 | 149.052 | -85.1941 | -85.507 | -16.991 | 0 | -12.99 | 120 | 15.5926 | -96.8707 | -31.3314 | -30.7786 | 9.228 | -50.9653 | 15.0219 | 16.3073 |  | 15.8721 | 41.4096 | 41.3553 | 39.8769 | 69.4944 | 69.1595 | -101.4785 | 73.1502 | 73.6966 | -102.4646 | -96.7938 | -12.6985 | -43.985 | 3.5724 |  |  |  | 0 |  |  | 0.352 |  | 31.49 | 98.6655 | 105.6728 | 13.09 | 74.3069 | 16.5 | -21.0384 | 6.064 | 6.4802 | 1.7565 |  |  | -15.0443 | -34.7942 | 14.4943 | 36.7239 | 59.9421 | 62.5177 | -173.6 | -27.1283 | 28.9888 | -46.0049 | 10.6016 | 9.8648 | 9.3883 | 12 | 64.4942 | 64.0788 | 44.8 | -45.1139 | -246.7658 | 246.9131 | 170.2218 | -63.4695 | -61.7589 | -63.4332 | -54.7566 | 83.3546 | 82.9885 |  |  | 2.266 | 2.1671 | -15.4413 | -15.8776 | 30.6 | 30.28 | 16.5 | 17 | 20.9503 | -57.68 | -314.8474 | 67.1357 | 66.8303 | 11.1 | -25.6 | -1.9 | -1.9 |  | 1.113 | -164.8951 | -44.0876 | 60.8604 | 34.55 | -45.8125 | -31.995 | 21.2329 | -126.421 | 26.6632 | -24.2631 | 175.3235 | 173.9527 | 125.3602 | -55.2251 | -28.8768 | -78.3704 | 76.38 | -8.807 |  | 15.84 | 7.168 | 7.188 | -15.6 | -7.12 |  | 7.2099 | -14.2962 | -37.0321 | 16.1 | 49.727 | 51.057 |  |  | 54.131 | 54.2607 | 53.5173 |  | 25.3 | 62.401 |  |  | -55.3445 | 82.0719 | 64.098 | -54.2913 | -81.3754 | 55.171 | 26.2569 | -37.7 | 36.1 | -74.8932 | 256.0663
06/01/2026 | 09:30 |  | 17.2221 | -26.0899 | -33.9816 | 19.7353 | 0 | 51.4252 | -120.8265 | 64.3886 | 32.455 | 32.0145 | -8.88 | -57.519 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 12.9011 | 73.4592 | 14.7257 | 14.6786 | 24.6771 | 14.2675 | 6.3467 | 8.1435 |  |  | -74.85 | -74.59 |  | 11.1 | 55 | 8.362 | 0.166 | -60.16 | -60.17 | -65.78 | 60.56 | 60.8 | 16.0951 | 5.6924 | 68.6165 | 71.0452 | 52.1445 | -51.3844 | -50.9185 | 9.0547 | 8.7897 | 82.2014 | 84.1404 | -19.7851 | -22.2213 | -450.8729 | -1.4139 | -19.8 | -19.8 | 57.5166 | 56.602 | -8.8916 |  | -42.3687 | 8.2331 | 9.0271 | 6.1448 | 486.9227 | 149.3575 | 148.9608 | -471.834 | 564.1576 |  | -97.8855 | 100.7916 | 101.5519 | 26.22 | 30.67 | 73.6 | 82.54 | -71.6629 | -72.7345 | 123.6333 | 123.6828 | -7.6744 | -94.8628 | -94.5531 | 1.1352 | 0 |  |  | 213.8 |  | -16.98 | 69.8424 | 69.2696 | 67.2446 | 2.5699 | 3.5906 | 19.9679 | -77.0339 | 26.3074 | 13.0888 | 69.78 | 36.97 | 50.6323 | 47.7585 | -24.53 |  |  |  | -18.6461 |  | -25.446 | -119 | -119.1 | 27.128 | 69.4427 | 60.1294 | 96.1121 | 68.51 | -5.98 | 59.458 | 17.4397 | -18.34 | -18.49 | 90.21 | 69.68 | 19.4545 | 19.6364 | -74.7377 | -73.4545 | 155.2474 | 104.4076 | 102.7477 | 103.8211 | 69.1387 | 51.9445 | -29.327 |  | 48.7321 |  | -35.8873 | -33.0478 | 20.387 | -16.0641 | -13.9221 | 144.444 | -88.709 | -89.9784 | -16.4889 | 14.11 | -5.86 | 115.8 | 16.2567 | -96.2914 | -31.2598 | -30.2863 | 6.6774 | -48.4652 | 13.0313 | 17.9276 |  | 17.2124 | 41.2147 | 41.7402 | 40.5446 | 72.3411 | 72.8435 | -101.3111 | 78.9387 | 78.0613 | -102.2467 | -96.7806 | -2.0783 | -42.39 | 3.6628 | 0.8829 | -1.27 | 18.57 |  |  | -14.961 | 0.36 |  | 31.76 | 97.8372 | 102.9681 |  | 77.5357 | 16.9 | -22.4206 | 5.794 | 6.5562 | 1.8099 |  |  |  | -37.4674 | 13.7996 | 39.2821 | 57.9584 | 60.7893 | -172.9247 | -28.4751 | 30.1915 | -49.5586 | 10.4945 | 10.6473 | 10.2216 |  | 63.5323 | 65.2193 | 79.6 | -79.6123 | -283.7191 | 282.8444 | 174.7764 | -65.5801 | -63.6881 | -58.6681 | -49.5771 | 82.2554 | 80.7501 |  |  | 3.2108 | 3.013 | -16.0567 | -16.1901 | 26.21 | 26.36 | 18.1 | 17.7 | 21.0838 | -61.44 | -308.7345 | 64.964 | 65.2358 | 11.6 | -22.1 | 0.5 | 0.6 | 1.6402 | 1.3268 | -166.5079 | -21.5147 | 53.9823 | 26.2069 | -42.0847 | -26.927 | 19.1757 | -126.8628 | 32.9085 | -20.6845 | 176.8547 | 173.8303 | 127.5091 | -51.8457 | -32.2145 | -77.6395 | 79.4403 | -7.9364 |  | 15.84 | 7.543 | 7.485 | -15.68 | -7.12 |  | 6.8284 | -12.3339 | -36.6812 | 16.1 | 54.232 | 51.705 |  |  | 52.2914 | 53.9376 | 53.1431 |  | 24.4 | 60.2133 |  |  | -51.6383 | 78.6742 | 59.745 | -51.428 | -77.9166 | 50.0104 | 28.6485 | -34.4 | 34.2 | -110.4704 | 285.606
06/01/2026 | 10:00 |  | 17.6177 | -26.3882 | -34.2914 | 20.2777 | 0 | 53.466 | -121.4913 | 65.8115 | 33.565 | 32.4362 | -8.88 | -59.149 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.1097 | 74.108 | 13.195 | 13.4256 | 22.1818 | 13.2995 | 2.0053 | 6.7907 |  |  | -74.91 | -74.43 |  | 8.88 | 57.2 | 8.355 | 0.164 | -62.32 | -62.23 | -60.12 | 62.72 | 62.91 | 16.0503 | 5.8554 | 69.8037 | 72.6254 | 47.3997 | -52.8951 | -51.3424 | 29.4376 | 27.7472 | 79.4902 | 81.1662 | 2.2487 | -2.7333 | -482.5467 | -11.8611 | -14.3 | -14.1 | 58.625 | 56.7945 | -9.2777 |  | -37.321 | 8.2738 | 8.1577 | 5.4728 | 520.7372 | 163.8538 | 164.2811 | -478.6066 | 613.645 |  | -78.7594 | 80.7951 | 105.0747 | 27.38 | 31.77 | 75.94 | 86.61 | -77.2891 | -77.1551 | 131.5802 | 131.4678 | -7.6812 | -104.1221 | -104.1022 | -0.1681 | 0 |  |  | 218.6 |  | -17.29 | 68.0006 | 67.1131 | 65.7596 | 1.5982 | 2.696 | 34.0234 | -92.9958 | 41.9126 | 12.8537 | 69.03 | 36.87 | 52.7417 | 49.5163 | -25.33 | -3.1795 |  |  | -30.5594 |  | -26.0692 | -121.5 | -120.7 | 27.6718 | 71.2006 | 62.008 | 100.7996 | 70.79 | -6.27 | 62.62 | 31.278 | -17.16 | -17.28 | 93.55 | 71.98 | 35.2 | 34.2727 | -75.7826 | -73.5273 | 166.4569 | 115.2587 | 113.0243 | 115.0966 | 62.7433 | 43.687 | -30.579 |  | 12.2956 |  | -36.2293 | -33.334 | 29.8138 | -11.6252 | -9.9793 | 126 | -88.9527 | -91.137 | -7.6152 | 0 | -8.18 | 93.3 | 16.8901 | -91.509 | -30.5053 | -30.2511 | 7.426 | -43.2491 | 4.3117 | 16.6914 |  | 16.1898 | 40.8523 | 41.641 | 39.0697 | 76.3601 | 76.695 | -82.0536 | 78.1679 | 78.5521 | -86.8853 | -79.6852 | -0.4743 | -41.46 | 3.9631 | 0.911 | -1.26 |  |  |  |  | 0.438 |  | 31.61 | 82.1855 | 88.5095 | 13.59 | 81.4773 | 18.7 | -22.715 | 5.5644 | 6.1675 | 1.8615 |  |  |  | -38.8359 | 17.6363 | 40.5307 | 59.67 | 58.2872 | -175.1866 | -29.2448 | 30.6363 | -51.7873 | 10.2578 | 11.1747 | 10.7278 | 11.9254 | 62.2826 | 62.6456 | 129.1 | -128.2526 | -342.0558 | 343.1537 | 172.772 | -62.4535 | -62.2819 | -60.3981 | -51.3581 | 82.3459 | 83.4499 |  |  | 0.5301 | 0.4312 | -13.8887 | -14.0306 | 23.73 | 23.63 | 14.7 | 14 | 21.1244 | -63.44 | -295.1407 | 57.8036 | 58.4175 | 12.2 | -23.3 | 0.5 | 0.6 | 1.7608 |  | -169.2769 | 8.9963 | 33.4043 | 7.9961 | -41.1212 | -5.039 | 2.0023 | -115.4599 | 46.0555 | -4.4603 | 175.6382 | 176.721 | 117.867 | -30.1175 | -42.2735 | -65.8784 | 65.924 | -7.6205 |  | 16.16 | 7.606 | 7.617 | -16.24 | -7.36 |  | 8.0308 | -11.8639 | -36.9741 | 15.1 | 49.151 | 50.719 | 11.3056 | 13.5367 | 53.3895 | 53.0961 | 53.8512 |  | 25.8 | 63.1223 |  |  | -56.4305 | 80.093 | 61.3939 | -55.0873 | -79.6604 | 51.4723 | 27.8239 | -36.7 | 36.1 | -169.4928 | 336.6345
06/01/2026 | 10:30 |  | 18.2621 | -26.8527 | -33.4927 | 22.4271 | 0 | 53.5714 | -125.6303 | 68.8721 | 34.9829 | 34.3215 | -13.32 | -62.781 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.3183 | 76.2396 | 13.5455 | 13.799 | 22.4826 | 13.4826 | 1.5086 | 7.4415 |  |  | -79.03 | -79.2 |  | 13.32 | 61.6 | 8.934 | 0.169 | -59.25 | -59.26 | -62.39 | 59.65 | 60.04 | 16.759 | 5.1707 | 72.5665 | 76.4233 | 46.945 | -54.1299 | -53.7582 | 10.7077 | 10.1112 | 83.6932 | 85.544 | -17.9582 | -20.2875 | -455.8962 | -12.2071 | -14.2 | -13.8 | 60.2293 | 59.0402 | -10.0177 |  | -42.5404 | 10.4452 | 9.1655 | 6.0728 | 496.4139 | 164.3116 | 164.22 | -478.203 | 601.3407 |  | -81.2309 | 83.2916 | 107.1205 | 28.52 | 30.89 | 78.29 | 92.64 | -82.3794 | -82.7813 | 128.9809 | 129.9647 | -4.1611 | -102.849 | -103.859 | -0.5295 | 0 |  |  | 221.7 |  | -17.39 | 70.834 | 69.7767 | 68.2713 | 11.8531 | 11.6171 | 17.9589 | -88.9282 | 26.7234 | 13.2168 | 71.14 | 37.77 | 54.1479 | 51.2741 | -25.87 | -3.0413 |  |  | -27.0701 |  | -26.7232 | -127.6 | -125.8 | 27.7267 | 73.8373 | 62.9473 | 104.3152 | 72.24 | -6.39 | 64.3095 | 27.5347 | -15.45 | -15.76 | 92.56 | 74.32 | 27.8364 | 28.1636 | -79.908 | -77.5 | 165.162 | 113.7415 | 110.2082 | 111.569 | 69.5146 | 50.8423 | -31.978 |  | 12.5771 |  | -35.875 | -33.6355 | 18.9244 | -17.3052 | -15.0696 | 175.164 | -93.4731 | -94.6833 | -13.3744 | 18.17 | -13.69 | 113.4 | 17.3668 | -103.8206 | -32.6401 | -31.7564 | 9.8085 | -48.5918 | 12.0453 | 17.2788 |  | 16.8482 | 40.7114 | 41.0785 | 40.8582 | 82.7234 | 82.556 | -99.4691 | 82.09 | 82.6374 | -91.1954 | -82.5603 | -8.3626 | -37.48 | 10.4598 | 0.8975 | -4.36 | 19.79 | -13.4984 |  | -14.449 | 0.49 |  | 30.47 | 83.1318 | 92.9471 |  | 80.8867 | 18.5 | -22.7234 | 5.144 | 5.6568 | 1.8977 |  |  |  | -39.1677 | 18.9992 | 41.4489 | 60.6797 | 58.0132 | -172.8981 | -30.0414 | 31.0642 | -54.5244 | 11.0569 | 11.5848 | 11.2249 | 12.5618 | 63.7561 | 65.1514 | 148.4 | -150.3545 | -361.9567 | 361.0695 | 185.8551 | -63.5398 | -62.2739 | -59.2898 | -50.2013 | 84.1676 | 82.1391 | 0 | 0 | 3.9359 | 3.6612 | -15.4808 | -15.6412 | 19.29 | 19.16 | 18.1 | 18.6 | 21.1244 | -66.72 | -309.0993 | 63.5298 | 63.2247 | 12.8 | -21.6 | -1.9 | -1 | 1.689 |  | -182.4616 | 9.1835 | 35.0185 | 9.4567 | -47.1108 | -8.6776 | 0.8467 | -129.675 | 41.229 | -2.6543 | 169.5509 | 168.0572 | 131.1279 | -27.7008 | -40.7335 | -62.781 | 67.9271 | -7.0932 |  | 18.16 | 7.604 | 7.616 | -17.76 | -7.36 |  | 7.8538 | -12.5963 | -35.9182 | 14.6 | 48.863 | 49.395 |  |  | 52.8831 | 54.0287 | 54.606 |  | 23.5 | 60.7635 |  |  | -48.8009 | 80.3752 | 60.2731 | -48.9932 | -78.9355 | 50.0286 | 28.8572 | -33.6 | 33.7 | -173.9962 | 345.8036
06/01/2026 | 11:00 |  | 18.6646 | -27.3171 | -32.4182 | 20.1938 | 0 | 56.7314 | -126.6379 | 69.7848 | 35.5439 | 34.6731 | -13.32 | -64.908 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.305 | 77.2522 | 15.3189 | 15.5175 | 25.6812 | 15.6761 | 5.1807 | 7.4531 |  |  | -80.98 | -80.6 |  | 13.32 | 63.8 | 9.073 | 0.171 | -64.99 | -64.85 | -55.03 | 65.39 | 66.28 | 17.3259 | 5.1337 | 73.0249 | 75.4934 | 51.9252 | -55.2692 | -55.1233 | 22.392 | 25.6956 | 84.8487 | 85.0694 | -4.9453 | -9.0526 | -486.5678 | -10.9702 | -14.2 | -14.4 | 63.436 | 61.3185 | -9.9427 |  | -40.1022 | 9.8799 | 10.0618 | 6.7164 | 528.3058 | 176.58 | 176.3054 | -489.2687 | 641.5447 |  | -45.7941 | 47.2455 | 112.1003 | 29.42 | 31.42 | 79.89 | 94.87 | -91.7564 | -91.7564 | 140.6651 | 142.1337 | -5.0045 | -111.9474 | -111.7903 | -2.0429 | 0 |  |  | 223.6 |  | -18.09 | 69.0214 | 68.3036 | 66.5331 | 11.1983 | 11.823 | 29.8684 | -101.3445 | 39.0354 | 13.381 | 72.03 | 38.58 | 55.5542 | 52.446 | -26.34 |  |  |  | -54.4006 |  | -27.0612 | -128.5 | -128.9 | 28.6551 | 75.5951 | 66.7044 | 106.6589 | 74.255 | -7.48 | 64.821 | 53.5793 | -16.69 | -16.85 | 91.4 | 74.17 | 55.5273 | 54.7818 | -79.1275 | -76.5273 | 184.1342 | 131.6921 | 127.1454 | 128.8817 | 45.6662 | 26.2761 | -32.736 |  | -16.5787 |  | -31.0485 | -27.8286 | 45.8906 | -4.781 | -5.0437 | 56.88 | -80.6158 | -80.9749 | 11.778 | 14.93 | -13.85 | 1.1 | 18.268 | -84.3789 | -30.7945 | -30.1842 | 7.8454 | -24.3809 | -9.8917 | 16.3841 |  | 15.9699 | 41.3017 | 41.8732 | 40.1027 | 91.5986 | 91.9335 | -90.9288 | 80.6183 | 80.7538 | -89.6324 | -81.6058 | -0.82585 | -38.985 | 8.2673 |  |  |  | -9.5868 |  |  | 0.513 |  | 33.16 | 84.3711 | 90.3011 | 14.35 | 82.3433 | 18.3 | -23.9599 | 5.5277 | 6.001 | 1.9632 |  |  | -14.4947 | -40.754 | 18.8415 | 42.8138 | 56.03 | 56.7828 | -181.9681 | -31.3828 | 31.6 | -57.0715 | 11.3186 | 12.0243 | 11.4885 | 13 | 63.2932 | 63.9942 | 177.7 | -176.7502 | -407.9895 | 410.5305 | 186.4903 | -62.935 | -62.1852 | -62.299 | -53.1311 | 81.039 | 81.9322 |  |  | 2.9361 | 2.0352 | -17.2588 | -16.6819 | 18.34 | 18.36 | 16.7 | 16.8 | 20.6427 | -66.68 | -296.046 | 60.2085 | 59.9028 | 13.4 | -23.3 | -1.1 | -0.2 |  |  | -175.8943 | 39.5366 | 0 | -2.7655 | -43.1774 | 1.8034 | -7.4637 | -121.7017 | 49.2652 | 5.705 | 168.6628 | 167.8164 | 125.6364 | -14.1943 | -44.8471 | -57.4861 | 59.8826 | -7.3294 |  | 15.92 | 7.571 | 7.525 | -15.28 | -8.24 |  | 8.4092 | -13.1243 | -36.6201 | 15 | 48.902 | 49.256 |  |  | 53.0295 | 53.5696 | 54.1192 |  | 25.2 | 62.3345 |  |  | -53.8405 | 82.8259 | 63.1002 | -53.1334 | -82.097 | 53.4802 | 28.4122 | -34.1 | 34.7 | -221.6393 | 390.0605
06/01/2026 | 11:30 |  | 18.9105 | -27.6686 | -31.9513 | 18.8599 | 0 | 57.7762 | -127.2675 | 70.9866 | 36.1049 | 35.4681 | -17.76 | -66.594 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 12.9697 | 76.708 | 14.6104 | 14.5838 | 24.4847 | 15.0055 | 1.7629 | 7.7938 |  |  | -82.45 | -82.84 |  | 17.76 | 66 | 8.86 | 0.17 | -68.03 | -66.33 | -55.36 | 68.43 | 68.22 | 17.2091 | 4.6136 | 74.9233 | 78.1487 | 55.8311 | -58.3641 | -57.9067 | 30.4795 | 26.2105 | 87.6802 | 88.5461 | -2.348 | -5.1629 | -525.6202 | -9.6579 | -15.1 | -15.2 | 64.0316 | 63.1151 | -10.284 |  | -43.6977 | 10.3214 | 10.4869 | 7.1118 | 553.9413 | 189.1537 | 189.3978 | -511.6295 | 680.5885 |  | -40.4399 | 42.0269 | 113.2979 | 30.27 | 32.47 | 81.51 | 96.88 | -93.3639 | -92.4262 | 140.9831 | 142.1871 | -4.5487 | -118.6319 | -117.5667 | 7.0519 | 0 |  |  | 226.5 |  | -18.08 | 67.0589 | 66.1276 | 65.0503 | 10.1564 | 10.3739 | 39.1114 | -113.4456 | 51.2351 | 13.6053 | 76 | 40.1 | 56.2573 | 53.6179 | -26.37 |  |  |  | -62.1771 |  | -27.3093 | -131.7 | -131.1 | 28.5892 | 76.474 | 69.0527 | 107.8308 | 76.27 | -8.19 | 64.0615 | 62.5348 | -13.95 | -14.21 | 88.54 | 76.04 | 62.8364 | 62.0909 | -77.5124 | -75.6636 | 188.9139 | 136.208 | 132.3129 | 135.3324 | 40.0758 | 19.953 | -33.344 |  | -41.0314 |  | -32.0852 | -29.0357 | 53.1145 | -4.992 | -4.4132 | 35.376 | -80.9785 | -82.3307 | 18.4788 | 0 | -6.1 | 1 | 18.7217 | -86.3245 | -29.6727 | -29.6861 | 7.2987 | -18.4202 | -16.363 | 16.448 |  | 15.8208 | 40.6798 | 40.8086 | 39.5484 | 92.9383 | 92.9383 | -67.6524 | 79.5163 | 79.366 | -76.8636 | -73.2217 | 6.7109 | -40.49 | 2.4933 | 0.9976 | 0 | 19.86 |  |  |  | 0.487 |  | 36.62 | 73.0563 | 79.4135 |  | 86.2973 | 17.1 | -24.4138 | 5.4734 | 5.7768 | 2.0177 |  |  |  | -42.6005 | 18.5466 | 45.3869 | 61.3269 | 62.1985 | -186.7088 | -32.4017 | 31.5752 | -59.8995 |  | 12.3856 | 12.1952 | 12.8059 | 60.9858 | 62.53 | 227.1 | -227.3284 | -458.87 | 462.0009 | 188.9613 | -61.9188 | -60.0753 | -58.5734 | -48.6545 | 82.5423 | 83.4453 |  |  | 4.7709 | 4.0018 | -18.6509 | -19.2217 | 5.76 | 4.56 | 21.3 | 22.2 | 20.161 | -66.64 | -306.6873 | 59.9719 | 59.6646 | 13.4 | -20.5 | -3.5 | -2.7 |  | 1.5689 | -177.7076 | 63.1691 | 0 | -8.063 | -41.2568 | 8.0216 | -15.654 | -129.5469 | 48.0284 | 12.7897 | 164.1528 | 160.8831 | 128.5409 | -4.1803 | -51.7528 | -51.3683 | 53.8485 | -6.5109 |  | 17.6 | 7.474 | 7.528 | -17.04 | -6.48 |  | 6.9169 | -12.5078 | -36.2417 | 15.9 | 52.963 | 51.45 | 11.2951 | 13.4448 | 50.9995 | 52.938 | 54.0512 |  | 20.3 | 61.1307 |  |  | -49.6505 | 80.0464 | 59.4729 | -48.5288 | -78.6098 | 48.8086 | 30.0217 | -30.6 | 31 | -270.6139 | 425.4949
06/01/2026 | 12:00 |  | 19.1095 | -27.9822 | -32.5485 | 21.2663 | 0 | 60.3439 | -128.3522 | 73.2269 | 36.4979 | 36.1251 | -19.98 | -66.968 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 13.6734 | 78.9222 | 15.3556 | 15.5871 | 25.5992 | 14.968 | 4.9067 | 7.2286 |  |  | -83.73 | -83.6 |  | 17.76 | 66 | 9.276 | 0.171 | -68.58 | -68.54 | -54.57 | 68.98 | 69.15 | 17.6831 | 4.5581 | 73.172 | 76.4174 | 55.4155 | -58.5167 | -59.2047 | 30.043 | 31.6841 | 86.6606 | 88.544 | -4.9384 | -4.271 | -514.3127 | -7.5134 | -15.7 | -15.9 | 65.3324 | 64.0218 | -10.7282 |  | -45.3713 | 10.5365 | 10.943 | 7.3731 | 551.6219 | 184.5454 | 185.1557 | -487.9806 | 686.6019 |  | -58.6636 | 60.1705 | 112.0005 | 29.38 | 32.22 | 82.35 | 97.91 | -92.5602 | -91.6225 | 141.8809 | 142.3531 | -5.6586 | -120.3098 | -119.889 | 6.9464 | 0 |  |  | 227 |  | -18.19 | 68.7729 | 67.0868 | 65.7327 | 12.3473 | 11.9625 | 35.6647 | -109.8055 | 44.9283 | 14.0408 | 77.4 | 40.94 | 56.9604 | 53.6179 | -26.78 |  |  |  | -46.1866 |  | -27.4898 | -132.4 | -132.8 | 28.4189 | 77.3529 | 69.0527 | 109.0027 | 77.08 | -7.62 | 63.519 | 46.2426 | -15.45 | -15.6 | 93.21 | 76.05 | 45.4364 | 44.1091 | -83.1406 | -81.6 | 176.9111 | 126.5839 | 124.2 | 126.0568 | 59.9171 | 42.2046 | -31.614 |  | -38.7423 |  | -31.5504 | -28.9231 | 29.9109 | -10.5379 | -9.497 | 152.124 | -98.03 | -99.69 | -3.279 | 15.47 | -8.04 | 95.2 | 19.4663 | -100.2326 | -28.8745 | -28.505 | 5.0084 | -41.1103 | 4.0657 | 17.0212 |  | 16.6094 | 40.4466 | 40.4331 | 39.365 | 91.4311 | 90.5939 | -72.5086 | 86.3295 | 85.3886 | -79.9356 | -75.7747 | 6.9966 | -39 | 2.4933 | 0.9622 |  | 18.86 |  |  |  | 0.458 |  | 37.82 | 77.8878 | 83.9329 | 14.26 | 86.8511 | 17.6 | -24.6521 | 5.1377 | 5.2366 | 2.0671 |  |  | -16.0138 | -42.4889 | 16.4816 | 44.8479 | 56.9103 | 58.5211 | -184.8236 | -31.9585 | 32.5246 | -58.7242 |  | 12.3368 | 11.9737 | 13.1705 | 62.8414 | 64.482 | 261.1 | -253.4859 | -491.0038 | 493.5671 | 210.1434 | -62.2942 | -61.3868 | -59.3292 | -50.8091 | 81.2734 | 80.4093 | -9.7503 |  | 5.7267 | 5.1884 | -17.3126 | -17.0992 | 5.97 | 5.99 | 19.2 | 18.8 | 20.9621 | -67.44 | -301.4644 | 66.5749 | 64.6786 | 13.4 | -23.4 | -4.5 | -4.5 | 1.5315 | 1.3798 | -204.1936 | 61.0146 | 0 | -8.4636 | -56.6019 | 9.301 | -17.0774 | -128.2659 | 49.084 | 12.938 | 162.2523 | 161.9842 | 128.6035 | -4.6045 | -47.083 | -46.8388 | 47.0618 | -7.6974 |  | 16.88 | 7.395 | 7.362 | -16.72 | -6.08 |  | 6.8559 | -12.1569 | -37.1206 | 14.8 | 49.452 | 51.035 |  | 13.5654 | 52.9406 | 51.6605 | 52.3007 |  | 25 | 61.7552 |  |  | -50.1065 | 81.5257 | 60.8475 | -49.3036 | -80.3615 | 50.4689 | 29.6635 | -34.3 | 34.2 | -278.8194 | 440.7968
06/01/2026 | 12:30 |  | 18.9721 | -27.794 | -31.8039 | 22.7168 | 0 | 60.3988 | -127.4824 | 73.0477 | 36.8909 | 36.0909 | -17.76 | -68.226 | 63.8 | 19.044 | -59.4 | 13.0403 | 78.3672 | 15.6099 | 15.6153 | 26.1781 | 15.0988 | 5.8098 | 7.9538 |  |  | -83.33 | -83.72 |  | 17.76 | 68.2 | 8.69 | 0.173 | -68.85 | -68.53 | -53.67 | 69.25 | 68.97 | 16.9862 | 4.3919 | 72.2885 | 75.0906 | 54.0649 | -58.6075 | -59.0792 | 28.1865 | 31.6624 | 86.476 | 86.9809 | -6.3315 | -3.0636 | -502.0517 | -10.1355 | -15 | -14.9 | 65.5792 | 63.4055 | -10.7607 |  | -43.8836 | 10.2057 | 9.1889 | 6.1972 | 545.7623 | 185.0947 | 184.2402 | -485.6996 | 676.3941 |  | -50.019 | 51.4092 | 111.2521 | 28.34 | 30.89 | 81.51 | 96.76 | -94.5695 | -94.1677 | 144.2536 | 143.6683 | -3.9628 | -116.7107 | -117.143 | 5.9878 | 0 |  |  | 225.9 |  | -18.14 | 68.9066 | 68.5561 | 67.0563 | 14.3863 | 15.5678 | 33.3494 | -108.3007 | 41.5608 | 14.0936 | 77.49 | 40.96 | 56.9604 | 54.2038 | -26.74 | -2.903 |  |  | -46.5373 |  | -27.4471 | -133.5 | -133.8 | 28.0069 | 78.2318 | 67.1741 | 109.0027 | 78.69 | -7.31 | 61.566 | 46.2576 | -14.84 | -15 | 92 | 75.59 | 47.8727 | 46.9636 | -84.7136 | -82.7 | 178.121 | 127.7994 | 123.8735 | 125.3405 | 61.8322 | 42.7255 | -31.493 |  | -42.2147 |  | -31.2401 | -27.9897 | 27.3678 | -10.2348 | -9.2684 | 158.268 | -99.6812 | -101.446 | -6.3772 | 0 | -9.88 | 122.7 | 19.2657 | -97.4565 | -27.9092 | -27.2743 | 4.599 | -40.8079 | 6.4892 | 16.0788 |  | 15.7134 | 40.1132 | 40.7714 | 38.9445 | 94.6128 | 94.2779 | -76.5275 | 87.6092 | 86.9993 | -85.357 | -81.0992 | 3.9277 | -36.23 | 2.4933 | 0.9744 |  | 16.55 |  |  | -14.101 | 0.403 |  | 37.7 | 81.1129 | 86.7147 | 14.05 | 85.2621 | 15.9 | -23.2951 | 5.3055 | 5.6867 | 2.0729 |  |  | -15.7319 | -40.6808 | 16.5723 | 42.8162 | 56.8469 | 58.4173 | -182.0415 | -29.7117 | 30.8494 | -54.1028 |  | 12.2782 | 11.7733 |  | 64.7309 | 64.8579 | 252.7 | -254.4206 | -483.3281 | 486.0437 | 202.7364 | -63.4302 | -62.7978 | -58.1782 | -48.1644 | 82.0483 | 82.8656 |  |  | 5.507 | 4.5951 | -15.7538 | -15.0932 | 6.13 | 5.71 | 19.2 | 20.5 | 20.6545 | -68.64 | -309.5451 | 65.9887 | 67.6714 | 13.3 | -24.3 | -2.9 | -2.7 | 1.5924 | 1.4957 | -193.2707 | 66.4669 | 0 | 1.7549 | -43.5408 | 2.3092 | -11.4239 | -125.71 | 44.2465 | 8.7801 | 166.5414 | 163.1232 | 127.3405 | -12.0201 | -45.7513 | -47.2399 | 50.9515 | -8.0929 |  | 16.8 | 7.553 | 7.519 | -15.76 | -5.76 |  | 6.0655 | -11.397 | -36.9741 | 15.6 | 50.278 | 51.378 |  |  | 52.8115 | 52.7133 | 52.84 |  | 24.3 | 59.9612 |  |  | -47.9566 | 78.7287 | 58.5215 | -47.0391 | -77.2812 | 48.1138 | 29.1295 | -34.5 | 34.9 | -278.3842 | 439.5539
06/01/2026 | 13:00 |  | 18.8348 | -27.6058 | -32.2719 | 22.6175 | 0 | 61.3659 | -129.4895 | 72.8685 | 36.9029 | 35.6521 | -19.98 | -66.75 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 13.2472 | 79.6414 | 15.3972 | 15.3317 | 25.34 | 15.2075 | 5.9032 | 7.4912 |  |  | -83.34 | -83.67 |  | 19.98 | 66 | 8.346 | 0.167 | -68.1 | -67.93 | -51.87 | 68.5 | 70.27 | 16.706 | 4.8457 | 70.6227 | 73.4042 | 54.4367 | -60.7574 | -60.0842 | 35.4645 | 35.6685 | 85.1272 | 86.3698 | 0.0684 | -1.9129 | -501.0715 | -15.7638 | -14.3 | -14.1 | 63.8475 | 65.4545 | -6.2129 |  | -42.4701 | 10.0015 | 8.444 | 5.747 | 548.9973 | 188.3907 | 188.5128 | -494.7026 | 679.7753 |  | -45.565 | 46.9993 | 110.1643 | 28.05 | 31.4 | 81.09 | 95.68 | -95.7751 | -95.1054 | 143.2872 | 144.0654 | -3.3821 | -115.2218 | -115.4369 | 6.1884 | 0 |  |  | 228.6 |  | -18.36 | 68.8945 | 68.5441 | 67.3396 | 16.3901 | 17.5093 | 33.0832 | -111.0902 | 43.5179 | 14.0939 | 75.57 | 40.18 | 56.6088 | 53.6179 | -26.54 | -2.903 |  |  | -45.5896 |  | -26.8177 | -133.5 | -134.8 | 27.5894 | 78.2318 | 67.6437 | 108.4167 | 77.82 | -7.15 | 64.201 | 46.4764 | -15.04 | -15.18 | 93.25 | 75.25 | 46.8545 | 47.0727 | -85.605 | -84.0909 | 177.5628 | 126.4238 | 123.1236 | 124.7563 | 61.2077 | 42.5506 | -31.569 |  | -67.6872 |  | -32.2631 | -29.515 | 26.3813 | -12.4083 | -11.9442 | 162.876 | -100.4838 | -103.0433 | -6.179 | 0 | -25.52 | 106.7 | 19.2705 | -104.1738 | -27.8289 | -26.8752 | 3.3425 | -39.8247 | 9.6578 | 16.2825 |  | 15.9582 | 40.1324 | 40.9168 | 39.0661 | 95.785 | 94.9477 | -80.2116 | 88.1301 | 88.1503 | -85.5966 | -80.0865 | 4.4844 | -37.495 | 2.4933 | [5 empty] | -14.11 | 0.428 |  | 35.66 | 80.5343 | 87.7078 | 13.82 | 84.2093 | 17.9 | -22.8111 | 5.1752 | 5.8603 | 2.0323 |  |  | -15.4287 | -39.9176 | 16.6068 | 41.5677 | 56.5279 | 57.3792 | -180.804 | -28.6114 | 30.5336 | -51.3952 | 11.5537 | 12.1219 | 11.7417 |  | 59.3982 | 61.1293 | 244.7 | -245.0879 | -468.4652 | 470.7145 | 183.2132 | -60.8337 | -59.6607 | -59.6967 | -51.4649 | 82.7514 | 81.7283 | 0 | 0 | 5.1444 | 4.65 | -15.5822 | -14.7552 | 7.06 | 5.84 | 19.5 | 18.8 | 21.5773 | -68.72 | -302.9167 | 60.8446 | 62.1383 | 11.6 | -24 | -2.9 | -1.9 |  |  | -173.4217 | 79.7289 | 0 | -5.1682 | -33.3428 | 10.0693 | -13.4581 | -123.2786 | 49.1592 | 9.26 | 163.6447 | 164.5072 | 124.2939 | -8.1201 | -49.2476 | -46.3698 | 52.1992 | -8.2 |  | 15.6 | 7.565 | 7.435 | -15.44 | -5.92 |  | 5.861 | -12.7153 | -37.2061 | 16.4 | 51.787 | 52.329 |  |  | 51.7562 | 53.3741 | 53.0839 |  | 25.4 | 61.9751 |  |  | -52.0541 | 80.5397 | 60.9325 | -51.2013 | -79.0922 | 50.8588 | 27.2509 | -35 | 35.4 | -288.7437 | 444.0581
06/01/2026 | 13:30 |  | 18.6326 | -27.2945 | -32.5178 | 22.0746 | 0 | 59.9043 | -126.7619 | 69.8347 | 35.3009 | 34.5282 | -17.76 | -66.11 | 61.6 | 19.872 | -59.4 | 13.6128 | 77.822 | 14.2252 | 14.4569 | 23.4842 | 13.9942 | 5.9301 | 7.4837 |  |  | -81.46 | -81.09 |  | 17.76 | 63.8 | 7.749 | 0.166 | -63.78 | -62.12 | -64.67 | 64.18 | 65.57 | 16.2676 | 5.3744 | 69.9775 | 72.7203 | 50.431 | -56.2262 | -55.7631 | 24.7988 | 31.0017 | 82.1203 | 83.4794 | -4.9899 | -6.6042 | -492.6983 | -15.8212 | -13.8 | -13.8 | 62.5578 | 61.3199 | -6.5136 |  | -40.112 | 9.9449 | 8.4421 | 5.7143 | 527.7259 | 189.4588 | 189.9777 | -525.2423 | 648.1819 |  | -44.733 | 45.1084 | 110.7181 | 27.28 | 30.54 | 80.67 | 95.66 | -90.2829 | -90.2829 | 136.7033 | 138.6734 | -2.5728 | -104.6679 | -106.8502 | 5.9566 | 0 |  |  | 221.7 |  | -18.45 | 72.119 | 70.9257 | 68.803 | 17.946 | 18.7198 | 33.9525 | -111.2555 | 42.1434 | 14.825 | 71.95 | 37.82 | 56.2573 | 52.446 | -25.45 | -2.903 |  |  | -34.0079 |  | -26.1882 | -132.4 | -132 | 27.2324 | 77.7923 | 65.7651 | 107.8308 | 77.82 | -6.65 | 61.5505 | 32.955 | -15.07 | -15.25 | 92.65 | 74.57 | 35.0909 | 34.6909 | -83.7891 | -81.7636 | 170.6153 | 119.3292 | 114.5956 | 119.1657 | 64.9988 | 48.2757 | -31.07 |  | -34.4913 |  | -31.9355 | -28.8341 | 27.6118 | -16.0506 | -12.6932 | 172.092 | -99.3744 | -99.505 | -11.7371 | 13.62 | -24.82 | 102.8 | 18.9522 | -107.656 | -27.5233 | -26.6301 | 3.1582 | -47.0052 | 8.5939 | 16.217 |  | 15.6748 | 40.9182 | 40.2687 | 39.7198 | 91.0962 | 89.4217 | -79.2068 | 85.6009 | 85.2597 | -87.677 | -81.9072 | 5.041 | -38.76 | 2.4933 | 0.95 |  | 18.86 | 0 |  |  | 0.464 |  | 37.61 | 84.9283 | 87.6675 |  | 86.7504 | 19.3 | -22.4265 | 5.1078 | 5.4858 | 2.0258 |  |  |  | -39.2405 | 16.6697 | 41.4303 | 55.5083 | 56.9728 | -177.7314 | -30.1939 | 30.3173 | -55.4003 | 11.2949 | 11.9071 | 11.4569 |  | 63.5034 | 63.4669 | 201.6 | -198.2784 | -413.2404 | 410.5244 | 166.9545 | -62.0689 | -61.4256 | -56.0492 | -47.9977 | 84.6221 | 82.4873 |  |  | 1.3321 | 0.4312 | -17.308 | -17.1004 | 12.41 | 12.33 | 19.7 | 18.7 | 21.5154 | -66.32 | -295.6429 | 56.4579 | 56.1178 | 11.6 | -22.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | -160.0105 | 57.1015 | 29.3323 | 7.9947 | -28.3833 | -6.3718 | -4.2251 | -114.4628 | 47.3514 | 0.0106 | 173.4203 | 173.0421 | 117.949 | -23.5447 | -46.3579 | -59.7947 | 65.7147 | -7.6205 |  | 15.76 | 7.464 | 7.514 | -16.4 | -7.36 |  | 7.1489 | -11.22 | -37.6181 | 14.7 | 52.466 | 51.098 |  |  | 54.909 | 53.178 | 55.2091 |  | 23.5 | 63.6235 |  |  | -52.7292 | 76.1303 | 57.3025 | -52.4969 | -73.8112 | 47.5405 | 26.944 | -33.6 | 32.8 | -243.7272 | 396.1255
06/01/2026 | 14:00 |  | 18.6326 | -26.9433 | -33.0251 | 20.9938 | 0 | 59.9043 | -121.9688 | 68.9762 | 34.8749 | 33.8533 | -15.54 | -68.673 | 63.8 | 20.7 | -61.6 | 11.0838 | 75.0706 | 14.4925 | 14.7396 | 24.3692 | 14.7964 | 5.7497 | 7.464 |  |  | -80.17 | -80.12 |  | 15.54 | 66 | 7.764 | 0.161 | -63.56 | -63.67 | -56.67 | 63.96 | 64.86 | 15.7508 | 5.4075 | 69.1291 | 72.3818 | 48.2202 | -54.3925 | -52.9491 | 33.2425 | 32.459 | 80.5962 | 81.4093 | -2.3178 | 1.4761 | -492.4059 | -16.1743 | -14.3 | -14.4 | 59.9312 | 58.6217 | -6.3273 |  | -36.7641 | 9.3833 | 8.1076 | 5.597 | 523.5143 | 194.5554 | 193.9756 | -533.2167 | 646.0012 |  | -33.7362 | 35.1686 | 111.272 | 28.05 | 30.51 | 81.5 | 95.64 | -90.6848 | -88.5415 | 138.8775 | 138.6357 | -3.0064 | -105.7363 | -106.1835 | 5.9074 | 0 |  |  | 221.2 |  | -18.08 | 71.2199 | 70.2631 | 68.4512 | 18.5988 | 19.2034 | 36.019 | -116.9921 | 45.4632 | 14.2212 | 72.63 | 38.42 | 55.5542 | 52.739 | -25.9 | -3.0413 |  |  | -42.6225 |  | -26.5012 | -131.3 | -133.2 | 27.2543 | 77.3529 | 65.7651 | 107.8308 | 77.43 | -6.9 | 62.5425 | 40.6598 | -15.31 | -15.46 | 95.96 | 75.25 | 41.2545 | 44.6727 | -82.2615 | -77.7455 | 175.923 | 125.3753 | 120.3767 | 122.0103 | 55.0012 | 39.7657 | -31.221 |  | -29.7048 |  | -32.2411 | -29.4975 | 32.7633 | -10.62 | -10.0079 | 133.692 | -93.5156 | -94.6639 | -1.588 | 0 | -21.94 | 81.9 | 18.7395 | -97.413 | -27.6416 | -27.3363 | 3.9888 | -35.6187 | 0 | 16.446 |  | 15.9052 | 40.0175 | 40.1893 | 39.0991 | 90.5939 | 91.4311 | -74.1832 | 85.3195 | 85.1647 | -85.5505 | -81.8708 | 6.7842 | -40.52 | 2.63 | 0.8927 |  | 20.63 | 0 |  |  | 0.461 |  | 36.75 | 82.8277 | 85.7819 | 14.06 | 86.0027 | 18.5 | -22.6335 | 5.1982 | 5.5009 | 1.9982 |  |  | -15.8937 | -39.259 | 17.9874 | 41.31 | 57.0311 | 58.2947 | -179.1929 | -29.9021 | 30.4155 | -54.3246 | 11.6621 | 11.6727 | 11.0983 | 13.3008 | 60.2646 | 61.1643 | 194.9 | -194.0492 | -405.0591 | 409.5769 | 166.204 | -59.076 | -59.9962 | -62.4382 | -54.9204 | 82.5363 | 81.0174 |  |  | 2.9581 | 2.9032 | -20.3462 | -19.6659 | 14.41 | 14.59 | 17.9 | 15.1 | 21.6799 | -63.76 | -309.13 | 63.2244 | 61.2761 | 12.2 | -25 | -2 | -1.9 |  |  | -156.8856 | 50.1799 | 37.0325 | 9.4163 | -26.1079 | -14.8094 | -1.2423 | -127.3723 | 35.6768 | -4.4511 | 171.525 | 169.6076 | 127.1151 | -32.8144 | -37.7473 | -68.0597 | 62.6158 | -8.0407 |  | 16.8 | 7.541 |  | -16.48 | -7.2 |  | 9.1722 | -13.0083 | -37.0901 | 14.3 | 48.408 | 49.739 |  |  | 53.083 | 54.5896 | 54.774 |  | 26.3 | 63.0962 |  |  | -54.1232 | 81.6135 | 63.6551 | -53.1817 | -80.2439 | 53.3941 | 26.9596 | -37.1 | 36 | -239.4048 | 394.8269
06/01/2026 | 14:30 |  | 18.6917 | -27.2784 | -32.3934 | 22.5306 | 0 | 60.0266 | -122.0098 | 70.9063 | 36.1609 | 35.4433 | -15.54 | -69.852 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 13.9048 | 75.847 | 14.9619 | 15.4633 | 25.2064 | 15.9326 | 6.2078 | 7.513 |  |  | -81.25 | -81.29 |  | 15.54 | 68.2 | 8.186 | 0.161 | -61.52 | -60.91 | -63.67 | 61.92 | 61.75 | 16.655 | 4.6518 | 71.82 | 74.4639 | 45.0248 | -52.9187 | -52.3294 | 7.2223 | 7.436 | 83.4439 | 85.0573 | -17.9362 | -20.7848 | -452.4091 | -15.7603 | -14.1 | -14.3 | 58.4337 | 57.1015 | -6.2501 |  | -36.7584 | 11.0827 | 8.311 | 5.7724 | 490.1271 | 194.1587 | 194.1282 | -535.0605 | 629.3062 |  | -35.9757 | 37.9015 | 115.3936 | 28.43 | 31.76 | 82.38 | 96.61 | -91.4885 | -91.8904 | 141.0307 | 140.513 | -3.1508 | -106.9582 | -106.5494 | 8.8417 | 0 |  |  | 226.1 |  | -18.51 | 72.7121 | 71.5719 | 70.5588 | 26.0436 | 26.9335 | 20.8548 | -108.4542 | 29.8228 | 14.671 | 77.81 | 41.77 | 56.9604 | 53.0319 | -26.8 | -3.0413 |  |  | -47.6606 |  | -27.5848 | -138.7 | -140.1 | 27.7817 | 77.3529 | 69.0527 | 109.0027 | 77.04 | -8.02 | 64.6815 | 47.2477 | -17.36 | -17.44 | 98.45 | 78.05 | 48.9273 | 47.8182 | -81.8922 | -79.9727 | 176.7138 | 124.462 | 120.4658 | 121.9 | 46.4807 | 41.668 | -32.301 |  | -0.1669 |  | -32.1002 | -29.138 | 44.7858 | 2.062 | 1.9543 | 52.272 | -83.6334 | -85.0242 | 10.0432 | 0 | -21.59 | 1 | 18.7926 | -72.266 | -27.7341 | -27.0983 | 4.0294 | -26.2937 | -9.5106 | 16.4692 |  | 15.8262 | 40.181 | 41.8966 | 39.2704 | 91.9335 | 91.5986 | -92.7708 | 84.4439 | 83.6733 | -91.0688 | -84.0968 | 0.0678 | -36.05 | 8.7654 | 0.9073 | -3.19 | 20.41 | 0 |  | -13.719 | 0.462 |  | 34.95 | 86.7514 | 92.1768 | 13.72 | 84.6978 | 18.7 | -22.691 | 4.4931 | 5.1113 | 2.0172 |  |  | -13.9815 | -39.8791 | 19.8833 | 41.9159 | 55.7377 | 56.6176 | -174.5758 | -29.8883 | 30.3654 | -56.1364 | 11.9607 | 11.6532 | 11.1827 |  | 71.9613 | 71.5348 | 184.8 | -185.0033 | -405.2584 | 406.1575 | 193.6498 | -71.4609 | -70.5698 | -55.5826 | -45.4782 | 82.6395 | 80.1276 |  |  | 3.068 | 2.1671 | -32.3303 | -32.0731 | 16.12 | 15.82 | 22.4 | 22.4 | 21.3103 | -61.2 | -318.8496 | 63.8221 | 62.1116 | 12.3 | -21.2 | -0.3 | 0.6 | 1.6584 | 1.6105 | -186.7855 | 17.1558 | 72.7299 | 39.3938 | -22.843 | -36.6737 | 27.1594 | -130.5454 | 29.0671 | -32.3296 | 180.8293 | 179.8683 | 131.227 | -64.236 | -25.1463 | -87.7077 | 86.9639 | -7.6974 |  | 15.92 | 7.453 |  | -15.28 | -9.44 |  | 9.2607 | -12.2759 | -37.1786 | 13.9 | 53.172 | 52.044 |  |  | 53.7464 | 53.2472 | 53.2299 |  | 20 | 60.4067 |  |  | -51.5604 | 76.6425 | 55.1722 | -50.7699 | -75.5736 | 44.9944 | 29.781 | -30.1 | 29.7 | -212.5499 | 373.842
06/01/2026 | 15:00 |  | 18.7509 | -27.3138 | -32.6863 | 22.3159 | 0 | 60.1489 | -123.4648 | 70.1841 | 35.6929 | 34.7392 | -13.32 | -70.29 | 63.8 | 20.7 | -64.9 | 14.0148 | 76.209 | 15.4714 | 15.5247 | 25.9461 | 16.0316 | 5.2386 | 7.4778 |  |  | -80.43 | -79.82 |  | 13.32 | 68.2 | 8.171 | 0.164 | -66.14 | -64.85 | -54.41 | 66.54 | 65.85 | 17.1583 | 4.4552 | 71.9549 | 75.5196 | 40.4576 | -55.0588 | -54.5773 | 35.668 | 33.773 | 80.0809 | 81.1287 | 1.4586 | 3.7456 | -475.6228 | -17.1008 | -13.3 | -13.1 | 61.098 | 60.028 | -6.1685 |  | -35.9721 | 9.5099 | 8.1226 | 5.3962 | 518.2042 | 178.8079 | 179.6319 | -470.5728 | 654.636 |  | -31.8369 | 33.6509 | 113.5174 | 29.56 | 33.25 | 81.5325 | 97.6 | -94.8374 | -94.0337 | 138.8567 | 138.314 | -4.2529 | -126.1997 | -124.946 | 6.5604 | 0 |  |  | 234.4 |  | -18.37 | 66.6813 | 65.6755 | 64.7814 | 8.6739 | 9.9631 | 32.8564 | -103.6596 | 41.3963 | 14.6959 | 80.53 | 42.81 | 56.9604 | 54.2038 | -26.89 | -3.0413 |  |  | -101.8785 |  | -27.6537 | -132.1 | -132.4 | 29.0945 | 78.2318 | 73.2795 | 109.5886 | 77.88 | -10.08 | 67.4095 | 100.2357 | -16.82 | -16.94 | 97.25 | 74.7 | 101.5818 | 100.1818 | -65.4057 | -64.2636 | 177.0549 | 124.424 | 121.4216 | 123.1002 | 57.7324 | 41.0321 | -32.672 |  | -22.0253 |  | -34.3517 | -31.4799 | 32.4387 | 9.0154 | 8.6649 | 55.344 | -77.9819 | -78.8776 | -1.2698 | 15.36 | -7.67 | 1 | 18.5337 | -57.8693 | -30.6685 | -29.5195 | 7.9744 | -36.8394 | 0 | 16.3923 |  | 16.1615 | 40.7998 | 42.1662 | 40.0701 | 95.1152 | 94.9477 | -81.0489 | 67.2252 | 67.4005 | -81.4103 | -78.0507 | -1.0418 | -35.845 | 8.2722 |  |  |  | -17.8316 |  | -13.223 | 0.365 |  | 36.04 | 79.8065 | 81.8453 | 14.31 | 86.0559 | 19 | -23.7457 | 4.8355 | 5.1741 | 2.0137 | 0.0615 | 0 | -14.4342 | -40.5593 | 20.2328 | 42.3834 | 56.1054 | 57.7254 | -180.9132 | -30.4388 | 31.1291 | -56.6711 | 12.1264 | 11.9266 | 11.6467 | 13.8014 | 73.9435 | 75.3465 | 216.2 | -213.7802 | -456.2735 | 458.3998 | 210.0006 | -73.1024 | -71.0017 | -59.3374 | -50.2748 | 83.8464 | 82.2117 |  |  | 3.3426 | 3.0021 | -33.2494 | -32.9393 | 16.1 | 15.37 | 21.1 | 21.1 | 21.5154 | -57.6 | -312.5523 | 64.9732 | 64.6688 | 12.8 | -22.2 | -2.7 | -1.9 |  |  | -207.18 | 40.7365 | 71.99 | 39.2475 | -19.6252 | -41.3227 | 26.834 | -130.1445 | 23.2336 | -36.4184 | 180.5538 | 176.9007 | 131.2671 | -60.0561 | -21.088 | -86.1853 | 84.4439 | -7.8045 |  | 14.16 | 7.155 | 7.104 | -14.08 | -10 |  | 10.1091 | -13.8872 | -37.2366 | 15.2 | 53.155 | 53.706 |  | 13.5764 | 53.888 | 53.9969 | 54.5142 |  | 22.3 | 62.4381 |  |  | -51.8406 | 81.608 | 60.7716 | -51.1196 | -79.6919 | 50.4461 | 29.3961 | -32.7 | 33 | -242.8547 | 401.6243
06/01/2026 | 15:30 |  | 18.7499 | -27.4732 | -32.3841 | 23.5914 | 0 | 59.864 | -120.9743 | 70.115 | 35.4969 | 34.7897 | -13.32 | -72.963 | 66 | 21.528 | -66 | 13.8807 | 74.673 | 15.3879 | 15.3959 | 25.489 | 15.9571 | 5.9002 | 7.8453 |  |  | -79.47 | -78.86 |  | 11.1 | 70.4 | 7.267 | 0.159 | -59.93 | -59.58 | -63.89 | 60.33 | 61.15 | 17.8202 | 4.0686 | 72.6824 | 75.333 | 41.5412 | -50.1898 | -50.0044 | 7.6762 | 8.442 | 81.6069 | 83.4436 | -15.9069 | -17.7783 | -451.396 | -14.8583 | -14.1 | -14 | 56.6313 | 56.0884 | -6.4086 |  | -34.9116 | 10.0446 | 7.8529 | 5.6194 | 491.2868 | 174.3827 | 173.5282 | -487.9301 | 613.387 |  | -43.517 | 45.3304 | 113.5174 | 29.83 | 33.22 | 81.2081 | 98.68 | -82.6473 | -82.5134 | 124.9447 | 125.8329 | -3.5841 | -129.0744 | -129.3106 | 7.5907 | 0 |  |  | 238 |  | -18.44 | 65.8416 | 65.2256 | 64.789 | 2.2923 | 3.0274 | 29.9225 | -96.0967 | 40.2724 | 14.3511 | 84.56 | 44.29 | 57.6636 | 54.2038 | -26.83 | -3.0413 |  |  | -125.1788 |  | -27.6297 | -129.4 | -129.9 | 29.0121 | 78.2318 | 74.6884 | 109.5886 | 77.88 | -11.01 | 67.487 | 123.3395 | -16.46 | -16.72 | 96.87 | 72.9 | 122.2182 | 121.9273 | -44.97 | -44.2636 |  |  |  |  | 68.7324 |  | -31.318 |  | 33.7855 |  | -36.1874 | -33.1071 | 22.6447 | 17.3365 | 16.0023 | 75.312 | -65.1339 | -66.3103 | -13.4992 | 0 | -16.3 | 1 | 18.1376 | -41.0351 | -31.8411 | -31.3617 | 11.5101 | -47.3967 | 20.1826 | 16.5124 |  | 16.3014 | 41.7048 | 42.4616 | 40.512 | 82.3885 | 83.7282 | -74.5181 | 46.9346 | 46.9295 | -80.0151 | -78.5799 | -2.1515 | -35.64 | 2.5641 | 0.9744 | -3.89 | 20.91 | 11.2617 |  | -13.229 | 0.572 |  | 39.95 | 81.1155 | 80.866 |  | 88.8709 | 20.5 | -22.5344 | 4.2561 | 4.7159 | 2.0653 |  |  |  | -40.3236 | 19.9455 | 42.3288 | 57.412 | 58.2445 | -176.0646 | -31.5545 | 31.569 | -59.4279 | 12.3606 | 11.5653 | 11.1299 | 14.0192 | 73.4574 | 74.413 | 118.6 | -118.9142 | -339.4697 | 340.6979 | 184.2731 | -72.4624 | -72.4641 | -57.7129 | -47.8813 | 83.0932 | 81.02 |  |  | 2.9581 | 2.9032 | -33.0685 | -33.398 | 20.78 | 18.47 | 20.6 | 21.1 | 21.2889 | -52.64 | -325.5251 | 66.7329 | 66.1446 | 14.5 | -22.6 | -1.2 | -1 | 1.6535 | 1.499 | -172.9101 | -8.3648 | 82.2325 | 57.4065 | -20.4623 | -52.2883 | 36.2873 | -132.2573 | 0 | -40.6218 | 181.3066 | 178.2651 | 134.0212 | -72.2183 | -16.6727 | -94.034 | 91.907 | -7.3816 |  | 14.4 | 7.225 | 7.227 | -14.8 | -9.68 |  | 9.3187 | -13.1548 | -36.0952 | 12.5 | 51.009 | 50.576 |  | 13.3627 | 53.7787 | 52.5111 | 52.9313 |  | 19.5 | 59.2842 |  |  | -46.8087 | 79.5856 | 57.3654 | -45.8233 | -77.9073 | 47.4865 | 29.9512 | -30.1 | 30.6 | -152.7292 | 322.2235
06/01/2026 | 16:00 |  | 18.9458 | -27.6326 | -32.4743 | 22.3374 | 0 | 58.61 | -121.1888 | 70.046 | 35.5009 | 34.5412 | -11.1 | -71.823 | 66 | 19.872 | -66 | 13.6018 | 75.626 | 15.8605 | 16.0139 | 26.5541 | 18.4666 | 5.6718 | 7.1503 |  |  | -79.26 | -78.66 |  | 11.1 | 70.4 | 7.301 | 0.159 | -64.43 | -64.15 | -55.53 | 64.83 | 65.35 | 18.2655 | 3.6282 | 71.4998 | 74.6409 | 42.7199 | -55.6691 | -54.8652 | 33.7728 | 30.7957 | 78.6359 | 80.6216 | -0.7146 | -3.764 | -477.3123 | -16.3998 | -13.5 | -13.7 | 61.8426 | 60.4572 | -6.0799 |  | -39.3216 | 9.7808 | 7.6108 | 5.052 | 515.1523 | 169.103 | 169.3472 | -495.6919 | 621.4116 |  | -45.8982 | 47.2377 | 112.4945 | 30.15 | 33 | 78.8977 | 98.72 | -81.7096 | -81.8436 | 125.5668 | 126.7089 | -4.7729 | -133.3966 | -133.4256 | 6.9629 | 0 |  |  | 239.3 |  | -18.41 | 63.7166 | 63.6945 | 62.0981 | -2.8411 | -2.4284 | 33.9546 | -93.3247 | 42.5271 | 14.0665 | 84.53 | 44.18 | 57.6636 | 54.2038 | -27.06 |  |  |  | -135.0513 |  | -27.4692 | -126.2 | -126.5 | 29.0231 | 77.3529 | 75.1581 | 107.8308 | 76.67 | -11.07 | 65.875 | 132.3675 | -17.47 | -17.56 | 100.24 | 70.95 | 133.4 | 130.9273 | -43.161 | -40.7091 |  |  |  |  | 74.5941 |  | -30.231 |  | 48.3767 |  | -38.4027 | -35.7789 | 16.6065 | 21.4589 | 19.9066 | 49.2 | -63.7443 | -64.9732 | -21.2966 | 0 | -16.74 |  | 18.22 | -32.6911 | -35.3801 | -34.9752 | 7.0477 | -53.0001 | 19.5774 | 22.3971 |  | 21.5719 | 38.7149 | 41.1174 | 37.9486 | 83.3932 | 82.556 | -75.1879 | 43.3986 | 43.4586 | -80.0113 | -80.6101 | 8.7398 | -40.17 | 2.5641 | 1.0575 | 0 |  | 0 |  |  | 0.567 |  | 38.25 | 82.4049 | 80.7605 | 14.59 | 87.6486 | 19.5 | -23.8142 | 4.8008 | 5.1637 | 2.012 |  |  | -15.7066 | -41.1069 | 19.7507 | 43.1625 | 56.5787 | 57.7953 | -180.6439 | -31.6008 | 31.8052 | -58.8235 |  | 12.0438 | 11.5729 |  | 77.8048 | 78.7639 | 106 | -104.5527 | -332.1699 | 332.6013 | 200.1741 | -76.8877 | -75.6497 | -57.8925 | -47.9725 | 79.8702 | 78.5125 |  | -22.2522 | 2.9361 | 2.1781 | -36.871 | -37.0956 | 24.69 | 24.58 | 22.1 | 21.9 | 21.6991 | -47.6 | -322.5667 | 66.1914 | 65.8889 | 14.6 | -21.6 | -2.7 | -1.9 | 1.5286 | 1.2796 | -195.3975 | -29.9793 | 100.2902 | 64.5033 | -23.4616 | -63.1192 | 50.6746 | -130.322 | 0 | -57.0305 | 178.998 | 177.5635 | 132.5172 | -98.3757 | -10.7555 | -100.5173 | 98.9625 | -9.1476 |  | 14.64 | 7.126 | 7.119 | -14.32 | -9.52 |  | 9.6696 | -14.6197 | -36.9131 | 14.6 | 52.398 | 53.482 |  | 13.381 | 54.2843 | 53.4109 | 54.9753 |  | 22.2 | 59.7817 |  |  | -49.6148 | 80.5449 | 58.3043 | -49.2335 | -78.4373 | 47.7682 | 30.6507 | -31.5 | 31.8 | -129.1828 | 302.9138
06/01/2026 | 16:30 |  | 19.1922 | -27.6663 | -33.018 | 22.7202 | 0 | 57.8858 | -117.3865 | 68.4369 | 34.7489 | 34.0051 | -8.88 | -70.536 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 12.3813 | 73.1748 | 14.0622 | 13.8767 | 22.7454 | 15.9662 | 5.9161 | 4.5606 |  |  | -77.51 | -77.71 |  | 8.88 | 70.4 | 8.829 | 0.166 | -63.13 | -61.32 | -57.99 | 63.53 | 62.11 | 18.3006 | 3.8767 | 73.5129 | 76.3018 | 38.4902 | -51.5293 | -50.3649 | 19.9043 | 25.8753 | 79.2904 | 77.5118 | -10.5741 | -10.3034 | -448.2714 | -15.977 | -14.1 | -14.1 | 57.0368 | 56.9499 | -5.8016 |  | -34.8356 | 9.2928 | 7.3101 | 4.8137 | 487.6246 | 166.6615 | 165.9596 | -479.3304 | 601.2917 |  | -43.8395 | 45.6448 | 111.4716 | 29.42 | 31.75 | 77.6621 | 97.63 | -83.5851 | -82.2455 | 125.9735 | 127.0022 | -4.601 | -130.3279 | -128.3396 | 6.1553 | 0 |  |  | 234.7 |  | -18.17 | 64.2324 | 64.2223 | 62.3513 | -1.0729 | 0.3578 | 31.4888 | -90.1323 | 37.9321 | 13.9023 | 81.48 | 43.03 | 56.9605 | 54.2038 | -26.83 |  |  |  | -127.2597 |  | -27.3682 | -126.9 | -127.2 | 29.0121 | 76.474 | 73.2795 | 106.073 | 75.46 | -10.8 | 67.084 | 126.8022 | -17.26 | -17.41 | 96.92 | 71.02 | 127.6909 | 124.6545 | -43.5419 | -43.8909 |  |  |  |  | 74.9497 |  | -31.127 |  | 62.4779 |  | -34.6211 | -32.0526 | 14.6587 | 22.4346 | 20.8675 | 63.024 | -66.6493 | -67.8729 | -20.8743 | 13.48 | -25.52 | 0.9 | 17.4244 | -27.6732 | -37.4677 | -36.5964 | 8.1273 | -55.0616 | 19.8781 | 22.8444 |  | 22.6849 | 41.3617 | 41.9887 | 40.0638 | 83.2258 | 83.7282 | -80.5465 | 45.9115 | 46.7068 | -82.9445 | -82.5894 | 8.0439 | -39.31 | 2.5641 | 1.127 |  |  | 0 |  |  | 0.528 |  | 38.77 | 84.0042 | 83.3058 | 14.37 | 87.3942 | 19.7 | -22.8295 | 5.217 | 6.0347 | 2.023 |  |  |  | -40.487 | 18.2922 | 42.62 | 58.4372 | 60.1891 | -180.5318 | -31.4741 | 28.9889 | -57.5978 |  | 11.8729 | 11.6889 |  | 80.9232 | 82.0953 | 115.7 | -115.1303 | -346.0661 | 349.0125 | 216.9887 | -79.652 | -78.5204 | -60.3768 | -51.0135 | 79.9689 | 80.2391 | -35.287 | -35.1515 | 6.4628 | 5.5729 | -39.5231 | -39.6848 | 30.14 | 29.81 | 17.1 | 17.8 | 21.1458 | -44 | -313.9046 | 69.8643 | 68.6956 | 13.9 | -25.6 | -6.3 | -5.3 |  |  | -211.2529 | -35.8463 | 123.6991 | 84.1225 | -15.8193 | -81.5094 | 72.6997 | -132.7574 | 0 | -78.2583 | 171.7549 | 171.0933 | 136.5024 | -117.5423 | 8.3321 | -105.8536 | 105.2099 | -10.5731 | 11.091 | 10.08 | 7.032 | 7.04 | -10.32 | -9.12 |  | 10.4326 | -14.5006 | -37.3831 | 14 | 49.745 | 48.713 | 11.3202 | 13.5801 | 52.137 | 54.4018 | 53.7668 |  | 26.5 | 64.1507 |  |  | -50.0312 | 81.2567 | 60.6892 | -48.5935 | -79.8743 | 50.4452 | 30.086 | -36.7 | 36.9 | -127.8457 | 302.4335
06/01/2026 | 17:00 |  | 18.9173 | -27.6639 | -32.9608 | 21.8509 | 0 | 57.2562 | -114.5397 | 69.3196 | 34.324 | 33.9442 | -8.88 | -68.666 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 13.8552 | 71.6792 | 14.6415 | 14.8311 | 24.4713 | 15.4278 | 5.7589 | 8.1159 |  |  | -75.92 | -75.52 |  | 8.88 | 68.2 | 8.535 | 0.166 | -58.79 | -58.47 | -61.32 | 59.19 | 59.49 | 17.4656 | 4.082 | 71.9919 | 75.449 | 36.7121 | -51.5244 | -50.7577 | 10.017 | 10.0406 | 79.5557 | 79.8282 | -15.6744 | -16.1596 | -431.7716 | -17.1206 | -13.5 | -13.7 | 57.5301 | 56.873 | -5.8544 |  | -35.2156 | 9.2498 | 7.5579 | 4.9774 | 469.8018 | 155.2476 | 157.2008 | -475.0054 | 570.7575 |  | -53.4026 | 54.9862 | 110.3439 | 28.84 | 31.32 | 81.58 | 96.64 | -76.0835 | -75.5476 | 120.1735 | 121.1655 | -3.1874 | -128.9153 | -127.4981 | 6.884 | 0 |  |  | 234.2 |  | -18.1 | 64.303 | 63.4817 | 62.0437 | -4.3724 | -3.4138 | 24.2989 | -80.6443 | 31.4257 | 14.0152 | 81.28 | 42.76 | 56.2573 | 53.0319 | -26.35 |  |  |  | -131.2062 |  | -27.3407 | -122.8 | -123 | 28.7045 | 75.1556 | 72.3402 | 106.073 | 74.64 | -10.93 | 64.5575 | 129.5274 | -17.49 | -17.61 | 100.82 | 69.24 | 130.9091 | 128.1818 | -36.2894 | -36.4364 |  |  |  |  | 78.4603 |  | -30.322 |  | 133.4012 |  | -33.9473 | -31.2125 | 8.6088 | 32.836 | 30.8851 | 47.664 | -58.7325 | -60.284 | -25.7661 |  | -25.24 |  | 16.7153 | -4.9943 | -39.563 | -38.7732 | 11.7683 | -58.7108 | 23.6763 | 23.1497 |  | 22.3478 | 40.9352 | 41.4476 | 40.1193 | 75.1879 | 76.5275 | -77.0299 | 39.5191 | 39.169 | -85.1956 | -87.4778 | 9.3367 | -38.17 | 2.5641 |  |  |  | 11.0613 |  | -12.02 | 0.527 |  | 40.4 | 88.4431 | 86.1391 | 14.06 | 86.5695 | 19.8 | -22.804 | 4.8968 | 5.4519 | 2.0154 |  |  | -16.3783 | -40.1049 | 18.744 | 41.9003 | 58.8342 | 59.6714 | -174.9086 | -31.1084 | 29.7042 | -57.0768 |  | 11.702 | 11.2565 | 14.1709 | 94.8925 | 95.7405 | 106.4 | -105.8975 | -347.5352 | 349.2831 | 284.26 | -93.1613 | -92.3301 | -57.5499 | -46.0979 | 80.238 | 79.6079 |  |  | 10.7146 | 9.8247 | -50.3841 | -50.2272 | 35.4 | 35.2 | 21 | 21.8 | 21.0433 | -26.08 | -336.3517 | 78.2378 | 79.2418 | 14.5 | -21.6 | -8 | -7.9 | 1.4304 | 1.1654 | -277.0681 | -110.8828 | 197.6522 | 142.2622 | -14.9233 | -139.6186 | 132.6369 | -145.1097 | -52.6775 | -140.8261 | 164.7668 | 163.5076 | 155.5162 | -184.2517 | 48.0274 | -138.062 | 133.2678 | -10.8093 |  | 11.68 | 7.005 | 7.012 | -12.08 | -11.6 |  | 11.8975 | -16.2005 | -37.3526 | 13.6 | 52.506 | 50.217 | 11.3146 | 13.3947 | 52.8848 | 50.7229 | 50.7067 |  | 24.9 | 63.84 |  |  | -45.8167 | 80.0665 | 57.6465 | -45.2085 | -77.5659 | 46.3699 | 31.4073 | -33.8 | 34.7 | -63.798 | 249.4496
06/01/2026 | 17:30 |  | 18.6424 | -27.6614 | -33.082 | 19.7785 | 0 | 54.1141 | -108.2019 | 67.1605 | 33.899 | 33.0458 | -6.66 | -61.89 | 57.2 | 14.076 | -55 | 13.9122 | 68.3396 | 14.0664 | 14.1546 | 23.6844 | 15.608 | 5.8707 | 7.7748 |  |  | -72.8 | -72.63 |  | 6.66 | 59.4 | 9.297 | 0.173 | -57.16 | -57.09 | -59.99 | 57.56 | 57.81 | 17.1398 | 3.9964 | 70.7682 | 74.1042 | 32.0208 | -47.6464 | -47.5015 | 9.5245 | 9.0897 | 74.6715 | 75.6853 | -13.8333 | -16.1884 | -409.7378 | -4.7846 | -19.8 | -19.7 | 54.4557 | 52.9605 | -5.8692 |  | -34.1609 | 8.3047 | 7.0409 | 4.6863 | 444.2578 | 148.2894 | 148.2283 | -443.8334 | 550.9744 |  | -50.6843 | 52.8587 | 106.2124 | 28.28 | 30.6 | 79.42 | 94.09 | -79.0305 | -78.4947 | 124.8336 | 124.3125 | -1.3539 | -125.5906 | -125.0017 | 5.24 | 0 |  |  | 233.7 |  | -17.67 | 66.0635 | 62.2263 | 64.2166 | -6.0812 | -5.0113 | 24.7609 | -76.2245 | 30.8358 | 13.9466 | 79.48 | 41.41 | 54.1479 | 51.86 | -26 |  |  |  | -124.9497 |  | -26.6858 | -121.8 | -122.1 | 28.3035 | 73.8373 | 69.5223 | 103.7292 | 73.14 | -9.56 | 63.1625 | 123.927 | -17.14 | -17.28 | 99.13 | 67.81 | 123.3636 | 121.6727 | -42.0389 | -42.1818 |  |  |  |  | 74.2838 |  | -30.51 |  | 193.948 |  | -28.948 | -25.565 | 11.0062 | 35.4304 | 33.5841 | 47.664 | -61.8244 | -62.4989 | -21.2582 |  | -23.37 |  | 15.6986 | 5.0765 | -37.5802 | -36.7651 | 9.0242 | -53.9631 | 19.6341 | 23.7103 |  | 23.6194 | 41.4677 | 41.9938 | 39.5537 | 77.6997 | 78.7045 | -86.4075 | 44.3434 | 44.5158 | -89.914 | -90.1965 | 10.6294 | -37.03 | 4.6687 | 1.0916 |  | 20.22 | 0 |  | -12.228 | 0.601 |  | 37.89 | 91.2397 | 89.4116 | 13.32 | 86.0429 | 18.7 | -20.6 | 5.2737 | 5.8131 | 2.0102 |  |  |  | -38.0277 | 19.8622 | 39.8229 | 57.2358 | 58.2827 | -172.2644 | -29.1129 | 26.6402 | -52.3015 | 11.937 | 11.829 | 11.4674 | 14 | 114.268 | 116.8357 | 192.8 | -193.1223 | -462.2755 | 464.9175 | 386.0867 | -112.2351 | -111.2382 | -59.3252 | -52.0461 | 80.7728 | 79.784 | -51.9591 | -51.8789 | 21.756 | 20.8551 | -46.2367 | -45.4046 | 59.76 | 61.13 | 20.7 | 20.2 | 21.1864 | 2 | -334.5705 | 86.0477 | 86.9206 | 17.3 | -26.2 | -20.8 | -20.9 |  |  | -381.032 | -166.2807 | 293.4301 | 236.296 | -10.2578 | -228.5035 | 227.2319 | -153.6863 | -121.2086 | -224.8745 | 132.7895 | 133.142 | 154.8306 | -282.4698 | 124.9755 | -157.5815 | 159.5518 | -10.6528 |  | 13.52 | 7.208 | 7.251 | -13.36 | -9.2 |  | 10.1671 | -19.8047 | -37.0016 | 20.6 | 54.256 | 53.037 | 11.3227 | 13.4359 | 52.7822 | 53.2251 | 52.2679 |  | 29.4 | 8.764 |  |  | -46.0185 | 76.9512 | 59.7622 | -45.9407 | -74.6305 | 51.0507 | 23.9032 | -39.5 | 40.7 | -69.0988 | 257.0986
06/01/2026 | 18:00 |  | 18.3704 | -27.5609 | -33.3278 | 19.3194 | 0 | 49.1547 | -99.2658 | 62.0174 | 31.327 | 30.804 | 2.22 | -59.485 | 52.8 | 12.42 | -52.8 | 12.4507 | 64.4312 | 10.9514 | 10.6758 | 18.1906 | 7.4886 | 2.2532 | 7.346 |  |  | -67.06 | -66.66 |  | -2.22 | 57.2 | 9.648 | 0.176 | -60.32 | -60.52 | -56.13 | 60.72 | 61.36 | 16.4332 | 3.8809 | 68.8992 | 71.981 | 22.3801 | -50.36 | -49.9707 | 28.3557 | 25.2353 | 66.3874 | 67.27 | -2.0924 | -2.9979 | -385.6703 | -14.2973 | -13.7 | -13.8 | 57.4855 | 56.0474 | -5.3891 |  | -32.5274 | 7.6817 | 6.0551 | 4.1363 | 422.2845 | 128.7576 | 129.5205 | -420.6019 | 508.6288 |  | -47.5676 | 48.8394 | 97.0312 | 27.16 | 29.91 | 70.47 | 84.16 | -78.8966 | -78.3607 | 123.3744 | 124.8907 | 1.2335 | -121.1281 | -119.6376 | 5.3507 | 0 |  |  | 230.3 |  | -17.17 | 69.2689 | 65.8316 | 67.1588 | -9.6087 | -9.1896 | 15.8609 | -56.7485 | 19.5697 | 13.5513 | 74.54 | 40.16 | 53.4448 | 50.6882 | -25.48 |  |  |  | -132.0525 |  | -26.3463 | -116.2 | -116.4 | 27.9794 | 72.0795 | 68.583 | 101.3855 | 71.61 | -9.18 | 61.5815 | 130.4774 | -2.04 | -1.94 | 75.76 | 66.39 | 133.4 | 129.9818 | -36.8714 | -36.7 |  |  |  |  | 76.2786 |  | -29.722 |  | 278.6835 |  | -18.585 | -16.0325 | 0 | 46.2267 | 42.9564 | 44.592 | -54.6771 | -55.5338 | -24.9107 |  | -25.22 |  | 14.6609 | 27.5748 | -36.4005 | -35.1073 | 10.0712 | -56.0638 | 23.58 | 22.3463 |  | 22.5974 | 40.4954 | 41.1611 | 39.9771 | 78.0346 | 78.0346 | -112.1957 | 40.1061 | 39.2048 | -98.3265 | -96.4345 | -13.1966 | -37.01 | 8.1526 | 1.0916 | -4.5 | 16.95 | -14.6517 |  | -12.156 | 0.516 |  | 31.99 | 97.9853 | 99.1629 |  | 82.9529 | 16.8 | -19.0003 | 5.694 | 6.3449 | 2.1552 |  |  | -15.3302 | -37.6544 | 19.1886 | 39.546 | 58.2785 | 59.3079 | -172.3824 | -27.6861 | 24.2312 | -47.9302 | 12.5281 | 12.5809 | 11.2565 | 14.1518 | 142.3443 | 143.3505 | 201.2 | -200.2414 | -486.3848 | 487.7462 | 485.1941 | -136.9748 | -132.9545 | -54.1028 | -44.8454 | 84.0498 | 81.1495 | -76.5599 | -76.2519 | 33.6434 | 32.8414 | -50.1615 | -49.7955 | 90.04 | 89.5 | 17.7 | 17.7 | 21.5346 | 22 | -354.6908 | 105.2895 | 105.0762 | 15.7 | -34.8 | -31 | -30.3 | 1.3427 | 1.1032 | -470.9525 | -257.4883 | 417.7166 | 340.379 | 13.7381 | -330.8406 | 334.122 | -153.6672 | -200.4326 | -328.8374 | 109.6692 | 110.4955 | 159.3519 | -408.7226 | 207.3814 | -202.9209 | 205.3371 | -12.287 |  | 11.92 | 7.286 | 7.438 | -11.84 | -9.44 |  | 9.9046 | -19.3652 | -37.676 | 21.6 | 53.899 | 52.515 |  | 13.44 | 54.1409 | 53.9607 | 52.9611 |  | 35.9 | 15.1487 |  |  | -43.5079 | 77.5194 | 54.9526 | -42.5781 | -76.0391 | 45.0849 | 31.3972 | -46.7 | 45.9 | -2.983 | 203.984
06/01/2026 | 18:30 |  | 19.4318 | -28.9445 | -32.4927 | 17.7787 | 0 | 49.5208 | -102.3166 | 61.9037 | 31.319 | 30.3874 | 4.44 | -66.785 | 59.4 | 14.904 | -59.4 | 13.9308 | 65.6666 | 10.0876 | 10.1578 | 16.724 | 6.0122 | 0.3629 | 7.4507 |  |  | -67.83 | -68.04 |  | -4.44 | 66 | 10.57 | 0.186 | -63.41 | -62.89 | -56.22 | 63.81 | 64.09 | 16.8434 | 3.157 | 69.6224 | 73.2199 | 23.6964 | -53.923 | -54.1641 | 28.6863 | 28.4439 | 68.5957 | 68.2601 | 6.5534 | 4.6556 | -401.618 | -20.3553 | -7.3 | -7.3 | 60.5258 | 59.4891 | -5.3712 |  | -37.338 | 7.2847 | 6.1239 | 3.9416 | 444.4104 | 112.8879 | 112.5522 | -415.5203 | 494.7771 |  | -47.7145 | 49.6734 | 92.8298 | 25.75 | 34 | 69.01 | 74.32 | -73.2704 | -74.8778 | 118.2846 | 119.9226 | -0.8235 | -118.2169 | -117.3269 | 3.4318 | 0 |  |  | 233.7 |  | -17.17 | 69.3128 | 65.8067 | 66.2114 | -15.2145 | -15.0053 | 16.0927 | -50.5934 | 20.6647 | 15.6184 | 72.06 | 38.42 | 53.4448 | 50.6882 | -25.72 |  |  |  | -139.4719 |  | -26.6302 | -117.8 | -116.8 | 27.6938 | 70.3217 | 70.4616 | 99.0417 | 69.45 | -9.69 | 62.4495 | 137.5878 | -2.48 | -2.44 | 75.04 | 66.54 | 138.7091 | 136.5273 | -31.1362 | -31.0818 |  |  |  |  | 79.9221 |  | -29.681 |  | 319.1155 |  | -18.4488 | -16.0224 | 0 | 53.3591 | 49.6311 | 30.768 | -50.3345 | -51.3428 | -26.6226 |  | -12.9 |  | 15.0567 | 41.4897 | -36.5471 | -35.4165 | 9.3541 | -59.2575 | 26.283 | 23.2519 |  | 22.6532 | 40.9965 | 40.3224 | 39.5771 | 73.3459 | 73.5133 | -107.8419 | 32.8337 | 33.4941 | -94.6984 | -93.2975 | -12.0101 | -35.15 | 8.1624 | 1.2332 | -4.72 | 17.28 | -12.4912 |  | -11.689 | 0.521 |  | 33.42 | 94.8766 | 95.6307 | 13.69 | 83.1641 | 16.5 | -20.3424 | 4.3532 | 4.8852 | 2.3867 |  |  | -15.9186 | -42.1054 | 18.3296 | 44.0887 | 55.4061 | 56.9363 | -172.6162 | -29.4085 | 25.9444 | -55.5071 |  | 13.3329 | 13.0073 | 14.7811 | 149.2603 | 151.4345 | 203.7 | -202.4735 | -491.6733 | 493.3181 | 516.345 | -144.4697 | -139.6236 | -54.1808 | -42.5036 | 77.0253 | 75.4793 | -94.7809 | -93.4247 | 37.7523 | 37.8293 | -58.8409 | -58.5444 | 98.9 | 99.2 | 19.3 | 20.3 | 21.3509 | 30.56 | -361.1822 | 112.4947 | 112.2743 | 18.4 | -32.9 | -36.2 | -36.2 |  |  | -503.2008 | -285.3535 | 470.2368 | 382.146 | 24.4497 | -374.4759 | 373.0664 | -162.1066 | -236.2813 | -371.099 | 100.8028 | 103.2515 | 161.5349 | -448.7619 | 240.3396 | -220.1618 | 225.4787 | -11.312 |  | 12 | 7.2 | 7.204 | -11.92 | -10.56 |  | 10.753 | -23.2319 | -34.9233 | 19.6 | 51.982 | 50.935 | 0 | 0 | 48.5388 | 49.1405 | 48.2262 |  | 32.4 | 12.4571 |  |  | -44.8421 | 79.0787 | 54.1664 | -43.3722 | -77.401 | 43.3008 | 33.4247 | -42 | 42.9 | 26.4929 | 175.2386
06/01/2026 | 19:00 |  | 20.394 | -30.4409 | -31.1134 | 19.6333 | 0 | 54.6109 | -118.0259 | 68.6208 | 35.0689 | 34.0774 | -6.66 | -77.055 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 13.9935 | 76.1308 | 12.6101 | 12.8445 | 21.1186 | 6.5243 | 0.3216 | 7.666 |  |  | -77.43 | -76.9 |  | 6.66 | 74.8 | 12.562 | 0.205 | -69.74 | -69.43 | -61.7 | 70.14 | 70.44 | 18.3121 | 1.7328 | 72.7543 | 75.3958 | 34.7764 | -58.6545 | -57.8869 | 9.415 | 9.1526 | 79.7655 | 80.7521 | -5.0308 | -6.3035 | -458.5485 | -22.5512 | -6.2 | -6.2 | 65.22 | 64.4173 | -6.0447 |  | -47.0549 | 8.2318 | 7.1357 | 4.6288 | 501.48 | 116.4281 | 116.306 | -413.8619 | 552.782 |  | -64.9498 | 66.6971 | 99.0471 | 28.39 | 38.08 | 73.54 | 78.44 | -68.9837 | -68.4479 | 116.0329 | 117.0573 | -2.8483 | -153.9929 | -151.5745 | 3.4873 | 0 |  |  | 253.9 |  | -17.92 | 64.9719 | 59.9574 | 61.9802 | -23.4894 | -22.8148 | 20.2496 | -50.381 | 25.5031 | 17.7317 | 78.83 | 41.87 | 56.9604 | 54.2038 | -28.5 | -3.0413 |  |  | -133.0997 |  | -29.1975 | -121 | -122.9 | 28.754 | 70.3217 | 76.0973 | 101.3855 | 70.16 | -10.55 | 64.4025 | 131.41 | -2.87 | -2.79 | 80 | 70.45 | 129.8727 | 128.6727 | -32.1898 | -31.8364 | 235.4569 | 189.4371 | 183.7184 | 185.2194 | 82.6317 | 61.5649 | -31.46 |  | 311.2718 |  | -19.5996 | -16.6972 | 0 | 54.3207 | 50.5238 | 21.552 | -51.8964 | -52.9843 | -24.1406 |  | -5.78 |  | 16.4185 | 36.4965 | -35.2784 | -34.7559 | 8.0639 | -58.9031 | 26.836 | 23.0549 |  | 22.554 | 39.6504 | 39.9957 | 38.4495 | 69.1595 | 69.8293 | -91.9335 | 34.8229 | 34.4506 | -82.8074 | -81.1259 | -10.0728 | -33.41 | 7.9622 |  |  |  | 0 |  | -10.729 | 0.534 |  | 35.41 | 82.6647 | 84.5426 | 14.26 | 84.8946 | 16 | -23.0584 | 3.4231 | 3.7957 | 2.7882 |  |  | -15.2822 | -47.6288 | 17.908 | 49.4525 | 56.8788 | 60.1681 | -182.4482 | -30.9476 | 30.6671 | -61.1549 | 11.8881 | 15.6584 | 15.1379 | 14.5278 | 153.9599 | 155.0198 | 255.2 | -258.543 | -555.5488 | 558.7368 | 544.3448 | -147.5085 | -145.5387 | -51.9141 | -41.188 | 79.3633 | 77.5528 | -100.6151 |  | 37.8952 | 36.9174 | -58.9898 | -58.6714 | 96.49 | 96.56 | 19.4 | 19.4 | 21.556 | 40.4 | -364.0017 | 112.0711 | 111.3046 | 19.6 | -29.6 | -35.3 | -35.3 |  | 1.3293 | -537.238 | -287.2784 | 481.5389 | 386.982 | 20.7854 | -378.7843 | 378.1192 | -160.8646 | -235.3875 | -376.55 | 103.1575 | 102.8005 | 166.1262 | -460.5165 | 243.9615 | -223.3547 | 223.4219 | -10.3891 |  | 13.44 | 6.382 | 6.388 | -13.28 | -9.52 |  | 9.6422 | -22.0294 | -33.8094 | 19.8 | 50.826 | 49.787 |  |  | 51.8118 | 52.4064 | 54.4913 |  | 31.8 | 12.2549 |  |  | -43.1295 | 78.8066 | 52.9462 | -42.5022 | -76.5015 | 41.4582 | 35.4814 | -41.6 | 42.4 | -9.801 | 207.7135
06/01/2026 | 19:30 |  | 20.877 | -31.109 | -30.7201 | 21.1279 | 0 | 55.8715 | -125.9623 | 72.7541 | 36.6369 | 36.0102 | -11.1 | -77.928 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 11.706 | 80.234 | 13.4983 | 13.6257 | 22.7172 | 6.8442 | 0.4185 | 7.6963 |  |  | -80.28 | -80.26 |  | 11.1 | 77 | 12.403 | 0.204 | -71.76 | -71.71 | -63.11 | 72.16 | 73.28 | 19.0199 | 1.1901 | 75.1142 | 78.2515 | 38.2504 | -61.0601 | -60.461 | 3.8551 | 3.894 | 83.012 | 85.1614 | -4.6754 | -6.1562 | -481.3387 | -21.7742 | -6.4 | -6.4 | 67.9494 | 67.3861 | -6.4164 |  | -49.6437 | 9.701 | 7.5498 | 5.118 | 526.5967 | 122.3487 | 121.4331 | -419.7043 | 577.1898 |  | -76.7889 | 79.5189 | 108.4478 | 32.15 | 41.98 | 77.47 | 83.24 | -69.1177 | -68.9837 | 116.3824 | 116.7233 | -2.8848 | -170.7782 | -168.6796 | 3.3137 | 0 |  |  | 263.7 |  | -18.79 | 60.6446 | 56.836 | 58.2457 | -24.6936 | -24.2821 | 21.6352 | -55.7828 | 29.0773 | 17.751 | 74.95 | 40.22 | 56.9604 | 53.6179 | -28.56 |  |  |  | -132.7328 |  | -29.4782 | -122.5 | -121.4 | 29.0836 | 69.8822 | 77.9759 | 99.6277 | 70.13 | -10.5 | 65.0923 | 131.0374 | -2.66 | -2.57 | 85.73 | 72.57 | 133.1455 | 130.6909 | -30.583 | -30.0091 | 241.4722 | 192.0214 | 185.8216 | 186.2906 | 84.4682 | 62.2289 | -31.832 |  | 321.1369 |  | -19.6148 | -16.5151 | 0 | 54.765 | 51.1328 | 21.552 | -51.7206 | -52.7621 | -24.7012 |  | -5.68 |  | 16.7222 | 37.0845 | -38.0832 | -37.32 | 8.4961 | -60.1082 | 27.3512 | 23.2362 |  | 23.0501 | 39.3573 | 39.7967 | 38.1318 | 69.6618 | 69.3269 | -87.0773 | 32.3992 | 31.9988 | -79.9599 | -76.333 | -8.1355 | -31.67 | 8.0232 | 1.5726 | -4.47 | 17.32 | 0 | 8.3306 | -10.062 | 0.434 |  | 36.05 | 78.2544 | 81.9067 |  | 85.621 | 15.7 | -23.661 | 2.7991 | 3.2231 | 2.8172 |  |  |  | -48.4804 | 17.9157 | 51.0534 | 60.3014 | 62.3059 | -183.7342 | -30.5604 | 32.0666 | -60.5367 | 11.7158 | 16.0295 | 15.7812 | 14.3192 | 158.2493 | 160.627 | 276.2 | -275.618 |  | 578.3744 | 566.2057 | -153.7106 | -150.5898 | -51.39 | -38.6928 | 86.0027 | 83.0573 |  |  | 36.1813 | 35.3133 | -61.4486 | -61.3085 | 96.19 | 96.42 | 20.6 | 21.9 | 21.5154 | 41.84 | -366.3482 | 109.3491 | 108.7644 | 20.1 | -30.8 | -34.2 | -33.6 |  |  | -553.2032 | -296.36 | 485.9483 | 394.7161 | 14.8915 | -386.0174 | 388.5557 | -161.7553 | -238.1183 | -379.2448 | 106.4847 | 103.8831 | 167.4771 | -468.6481 | 245.547 | -231.2185 | 232.6053 | -9.4113 |  | 13.36 | 6.121 | 6.132 | -13.92 | -9.68 |  | 9.6422 | -20.7721 | -34.9233 | 18.9 | 51.981 | 52.627 |  |  | 52.8168 | 54.5682 | 54.5069 |  | 30.5 | 14.0145 |  |  | -42.935 | 77.9395 | 51.6699 | -42.1388 | -77.0683 | 39.6516 | 37.3581 | -41.8 | 40.6 | -11.131 | 212.0685
06/01/2026 | 20:00 |  | 20.8949 | -31.092 | -32.4441 | 21.1951 | 0 | 55.868 | -123.2684 | 71.9283 | 36.6049 | 36.0102 | -11.1 | -76.978 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 11.5139 | 78.4034 | 13.5338 | 13.6794 | 22.88 | 7.215 | 0.3453 | 7.8931 |  |  | -81.12 | -80.99 |  | 11.1 | 74.8 | 13.028 | 0.208 | -72.99 | -72.22 | -56.4 | 73.39 | 73.34 | 19.7569 | 0.9018 | 75.8312 | 78.3815 | 38.4316 | -63.6298 | -63.3815 | 3.8466 | 3.8155 | 81.8936 | 84.7686 | -3.2918 | -4.6963 | -473.0467 | -29.0924 | -7.2 | -7.1 | 70.788 | 69.2994 | -6.0167 |  | -51.5976 | 9.8564 | 7.4473 | 4.943 | 516.1899 | 115.6956 | 115.5125 | -416.1089 | 556.0942 |  | -93.7959 | 96.5761 | 108.4777 | 32.14 | 41.99 | 78.3 | 79.83 | -65.9027 | -65.7688 | 114.2761 | 114.2394 | -2.4763 | -173.6884 | -171.2578 | 3.864 | 0 |  |  | 264.5 |  | -18.68 | 60.453 | 56.3823 | 58.1312 | -23.0832 | -23.2026 | 13.5642 | -49.4007 | 20.5826 | 18.5078 | 75.52 | 40.68 | 55.9057 | 53.0319 | -28.57 |  |  |  | -130.3678 |  | -29.2007 | -121.8 | -122.1 | 28.743 | 69.4427 | 77.9759 | 97.8699 | 69.37 | -10.49 | 65.782 | 127.8473 | -2.56 | -2.52 | 84.93 | 72.46 | 130.0727 | 128.0364 | -28.9765 | -28.2455 | 237.5261 | 190.0831 | 184.1169 | 185.3672 | 88.7382 | 65.9349 | -31.713 |  | 341.9282 |  | -19.8187 | -16.3805 | 0 | 55.8554 | 52.3376 | 30.768 | -52.3022 | -53.2156 | -27.6466 |  | -14.82 |  | 17.0641 | 37.6985 | -38.2321 | -37.6349 | 9.3388 | -62.4865 | 30.7921 | 23.2825 |  | 22.4159 | 39.9033 | 39.8028 | 38.7721 | 66.3127 | 65.8103 | -86.4075 | 30.8549 | 31.2082 | -81.8916 | -82.3878 | 0.4999 | -35.52 | 6.5559 | 1.6202 | -1.94 | 17.62 |  |  | -9.985 | 0.487 |  | 37.14 | 83.5943 | 83.8271 | 15.24 | 85.6524 | 15.9 | -22.5828 | 2.517 | 2.718 | 2.803 |  |  | -17.515 | -46.7863 | 18.2383 | 49.515 | 56.3314 | 58.6536 | -180.3244 | -29.9073 | 31.3451 | -60.9022 |  | 16.1858 | 15.5439 | 13.8303 | 161.5953 | 160.2508 | 276.2 | -274.1467 |  | 584.5331 | 582.7791 | -154.7296 | -151.4066 | -52.8043 | -41.7871 | 82.1784 | 80.7336 |  |  | 35.3463 | 35.3024 | -61.5231 | -61.3441 | 100.88 | 101.37 | 20.9 | 21.3 | 21.6991 | 42.08 | -363.7479 | 107.0598 | 107.45 | 20.1 | -31.3 | -33.6 | -32.9 |  |  | -567.7987 | -313.5973 | 484.718 | 393.4957 | 2.1051 | -381.7529 | 384.675 | -159.1353 | -235.9986 | -376.8665 | 106.797 | 105.2839 | 161.9041 | -470.9498 | 245.3748 | -230.5728 | 232.0134 | -9.5706 |  | 14.8 |  |  | -14.24 | -10.56 |  | 10.8721 | -22.1179 | -35.1553 | 20 | 51.023 | 51.942 |  |  | 54.6734 | 54.0828 | 53.3683 |  | 31.1 | 14.8034 |  |  | -41.9078 | 78.5832 | 53.369 | -42.2729 | -77.4703 | 41.8237 | 35.4278 | -41 | 40.6 | 4.0139 | 185.94
06/01/2026 | 20:30 |  | 20.4591 | -31.0749 | -33.5034 | 20.7651 | 0 | 55.274 | -118.3136 | 71.1025 | 35.8499 | 35.4303 | -8.88 | -74.445 | 66 | 19.044 | -66 | 11.6543 | 75.0854 | 11.9212 | 12.1075 | 19.9093 | 7.4143 | 0.2925 | 4.6444 |  |  | -78.53 | -78.52 |  | 11.1 | 72.6 | 12.471 | 0.205 | -69.65 | -69.01 | -56.62 | 70.05 | 70.17 | 19.7541 | 1.3893 | 74.2218 | 76.3637 | 37.3155 | -58.9726 | -58.8576 | 6.0872 | 6.0691 | 80.7752 | 81.6026 | -0.8553 | -2.4569 | -468.7822 | -30.0914 | -6.4 | -6.7 | 66.694 | 66.0079 | -6.3856 |  | -44.8714 | 9.5843 | 7.332 | 4.9379 | 512.4362 | 124.9733 | 124.546 | -420.679 | 563.3271 |  | -72.6755 | 74.1702 | 108.4777 | 32.14 | 42.03 | 78.3 | 82.14 | -65.9027 | -67.1083 | 115.1546 | 115.5981 | -3.0088 | -169.3263 | -168.655 | 0.9826 | 0 |  |  | 258.4 |  | -18.79 | 59.9393 | 56.3905 | 58.1289 | -22.022 | -21.2601 | 21.9903 | -60.0786 | 29.5594 | 18.5874 | 79.71 | 41.91 | 54.8511 | 51.86 | -28.56 |  |  |  | -133.9757 |  | -29.5329 | -122.6 | -123.6 | 28.743 | 66.806 | 77.0366 | 94.3542 | 66.59 | -10.41 | 64.4025 | 132.9176 | -2.7 | -2.63 | 102.6 | 72.27 | 133.5273 | 132.4182 | -29.6058 | -29.1182 | 240.5323 | 192.5579 | 186.7574 | 185.8452 | 85.2495 | 63.7963 | -31.693 |  | 328.5599 |  | -19.0379 | -16.1313 | 0 | 56.5172 | 53.119 | 23.088 | -52.6539 | -53.6862 | -25.5997 |  | -6.19 |  | 16.8715 | 40.4468 | -39.7509 | -39.3721 | 12.6139 | -61.7205 | 26.8613 | 23.1703 |  | 23.2914 | 39.2437 | 39.7467 | 38.4684 | 67.8198 | 67.9873 | -83.0583 | 31.6485 | 30.8652 | -80.4872 | -80.4225 | -3.0524 | -33.61 | 6.9538 |  | -3.71 | 18.52 |  |  | -9.554 | 0.573 |  | 38.12 | 80.5716 | 79.346 | 15.61 | 87.3254 | 16.7 | -22.1537 | 2.607 | 2.9992 | 2.7887 |  |  | -18.1507 | -45.9278 | 17.3953 | 48.2192 | 61.8915 | 64.1727 | -181.5679 | -28.8787 | 30.5305 | -58.3531 |  | 15.7854 | 15.3066 |  | 153.5453 | 153.0641 | 274.7 | -272.6753 |  | 578.3588 | 559.8122 | -148.0929 | -144.641 | -56.3296 | -44.8534 | 76.3797 | 76.9453 |  |  | 37.0382 | 36.1593 | -59.5951 | -59.0459 | 101.64 | 101.29 | 19.5 | 17.3 | 21.7205 | 43.2 | -356.0029 | 109.5438 | 109.3319 | 19.7 | -33.6 | -35.3 | -35.3 |  |  | -550.4453 | -296.8382 | 475.9275 | 386.4242 | 6.448 | -372.3607 | 378.244 | -157.1309 | -232.9234 | -369.8802 | 103.082 | 101.1962 | 164.0341 | -456.9182 | 243.7368 | -222.1947 | 223.1689 | -10.1501 |  | 13.76 | 6.097 | 6.087 | -14 | -11.28 |  | 11.632 | -23.4089 | -35.8022 | 20.1 | 52.109 | 52.367 |  |  | 49.364 | 48.5273 | 49.927 |  | 34 | 15.3677 |  |  | -46.3251 | 81.0483 | 56.8734 | -44.2085 | -79.4525 | 44.9995 | 34.534 | -44.5 | 45.6 | -17.309 | 199.7657
06/01/2026 | 21:00 |  | 19.784 | -30.2129 | -33.3861 | 21.4576 | 0 | 54.7855 | -120.5245 | 69.3865 | 35.0949 | 34.8503 | -6.66 | -72.036 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 10.6796 | 76.4898 | 12.4692 | 12.4822 | 21.3264 | 7.2053 | 0.3254 | 7.6104 |  |  | -77.13 | -77.54 |  | 6.66 | 70.4 | 11.863 | 0.2 | -69.23 | -68.84 | -55.66 | 69.63 | 69.99 | 19.7239 | 1.4522 | 75.2866 | 78.3693 | 37.7239 | -56.1326 | -55.3449 | 6.2786 | 6.2963 | 80.1728 | 81.8295 | -1.3064 | -2.0761 | -476.0533 | -28.5285 | -6.8 | -6.9 | 62.4468 | 62.1114 | -6.37 |  | -38.0219 | 8.7991 | 7.0232 | 4.7833 | 518.2652 | 133.2743 | 132.9996 | -445.5465 | 567.5549 |  | -47.6421 | 48.8002 | 108.4478 | 32.88 | 41.385 | 77.905 | 82.165 | -70.7252 | -70.3233 | 114.2759 | 115.7086 | -2.824 | -170.3632 | -169.1605 | -0.1563 | 0 |  |  | 252.1 |  | -18.77 | 59.1936 | 56.3986 | 57.7161 | -24.8159 | -24.3369 | 34.5234 | -69.7936 | 42.8404 | 18.1207 | 79.04 | 41.3 | 53.4449 | 50.9811 | -28.23 |  |  |  | -160.8864 |  | -28.9907 | -120.1 | -120.3 | 28.5837 | 65.0482 | 78.9152 | 93.1824 | 64.55 | -11.16 | 64.7745 | 159.9191 | -2.86 | -2.82 | 88.69 | 72.3 | 160.3455 | 158.7273 | -20.0615 | -20.1182 | 254.248 | 207.4447 | 200.9878 | 202.9218 | 88.979 | 68.2226 | -31.265 |  | 329.2325 |  | -18.7176 | -15.8259 | 0 | 56.6133 | 52.6586 | 32.304 | -49.3645 | -50.53 | -30.417 |  | -15.29 |  | 16.2116 | 41.6074 | -39.5333 | -39.1163 | 9.7873 | -65.2958 | 31.2757 | 23.9955 |  | 23.3119 | 39.7066 | 40.1017 | 39.3639 | 70.3316 | 69.9967 | -79.2068 | 22.0389 | 22.5621 | -76.1751 | -78.9595 | -3.5798 | -33.61 | 6.551 | [5 empty] | -9.411 | 0.498 |  | 39.13 | 77.6096 | 77.783 |  | 88.8705 | 18.9 | -21.3762 | 2.4982 | 2.6404 | 2.6895 |  |  |  | -43.8963 | 17.7071 | 46.6156 | 57.287 | 58.7896 | -180.6607 | -28.1082 | 30.4189 | -57.013 | 11.2519 | 15.258 | 14.9691 | 14 | 154.548 | 155.8658 | 273.2 | -217.9133 | -579.0065 | 518.2788 | 562.074 | -149.1922 | -146.8678 | -54.5825 | -44.308 | 78.0137 | 76.1515 | -106.8196 | -105.5956 | 37.5656 | 37.8512 | -60.0465 | -59.4663 | 98.91 | 98.35 | 19.5 | 18.5 | 21.9255 | 41.84 | -370.5545 | 113.6115 | 112.6029 | 19 | -34.7 | -36.1 | -36.2 |  | 1.3334 | -555.8843 | -300.1711 | 471.8395 | 386.7574 | 5.176 | -375.8221 | 380.6608 | -161.8008 | -235.3336 | -373.8373 | 99.8637 | 104.6097 | 164.7936 | -461.3677 | 242.8994 | -219.9414 | 221.3013 | -10.3616 |  | 13.92 | 6.224 | 6.212 | -14 | -11.12 |  | 11.6045 | -24.1413 | -36.1807 | 21.4 | 52.319 | 51.766 |  |  | 49.2123 | 48.8392 | 49.3536 |  | 35.3 | 15.9392 |  |  | -43.165 | 80.4847 | 55.7735 | -43.7165 | -78.8279 | 44.4332 | 34.6137 | -45.7 | 44.2 | -19.1648 | 196.5953
06/01/2026 | 21:30 |  | 19.2755 | -29.5844 | -33.1619 | 19.9505 | 0 | 52.7548 | -117.0827 | 67.8669 | 34.389 | 33.3395 | -6.66 | -67.042 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 10.3392 | 75.5754 | 14.4095 | 14.4563 | 24.3264 | 16.481 | 0.404 | 7.8734 |  |  | -75.37 | -75.59 |  | 6.66 | 66 | 12.228 | 0.201 | -68.64 | -68.51 | -54.74 | 69.04 | 69.02 | 19.3584 | 2.0009 | 73.9111 | 76.8687 | 39.3449 | -60.2516 | -59.8918 | 6.0447 | 6.1821 | 80.8172 | 81.8324 | -4.0418 | -5.7785 | -455.0937 | -28.3572 | -6.5 | -6.3 | 67.3725 | 66.2378 | -6.6178 |  | -46.2016 | 9.4695 | 8.2441 | 5.4804 | 500.9001 | 110.477 | 110.3244 | -435.6535 | 516.5682 |  | -80.2763 | 83.6811 | 108.4179 | 31.51 | 40.74 | 77.51 | 80.9963 | -57.1955 | -58.5351 | 104.3176 | 105.2264 | -2.3992 | -170.566 | -169.037 | 1.7317 | 0 |  |  | 253.7 |  | -18.29 | 58.8879 | 55.9152 | 57.3862 | -26.7904 | -26.8817 | 17.7472 | -48.8783 | 24.5631 | 18.4187 | 73.23 | 39.48 | 52.0386 | 50.1022 | -27.95 |  |  |  | -154.9969 |  | -28.6311 | -116.1 | -116.6 | 28.4244 | 61.5326 | 76.0973 | 87.323 | 61.2 | -10.88 | 66.2005 | 152.5087 | -2.82 | -2.82 | 84.29 | 70.86 | 153.2545 | 151.4727 | -11.7708 | -12.2545 | 251.5985 | 204.2398 | 196.7012 | 197.6512 | 95.5274 | 75.6267 | -30.973 |  | 375.3625 |  | -19.2178 | -16.3951 | -8.0843 | 58.6736 | 54.5272 | 33.84 | -40.8674 | -41.8339 | -38.3119 |  | -16.23 |  | 15.6529 | 47.866 | -40.2882 | -39.3623 | 10.7947 | -72.7978 | 37.6431 | 23.76 |  | 23.5798 | 39.3497 | 39.5845 | 38.3837 | 58.1073 | 57.7724 | -88.5844 | 14.4832 | 14.1441 | -84.2599 | -84.475 | -4.1071 | -31.965 | 6.6706 | 1.4908 | -3.69 | 17.42 |  |  |  | 0.527 |  | 38.69 | 86.7952 | 85.0791 |  | 88.7189 | 18 | -20.3228 | 2.9675 | 3.3642 | 2.5431 |  |  |  | -41.373 | 19.3106 | 43.7844 | 59.2454 | 58.975 | -176.9476 | -27.3377 | 28.393 | -53.3334 | 11.3952 | 13.997 | 13.5452 | 13.5965 | 153.3315 | 151.6472 | 163.9 | -163.1513 | -455.5435 | 458.1988 | 534.9901 | -145.6762 | -143.3575 | -58.5495 | -48.4628 | 84.7426 | 83.7833 |  |  | 35.4672 | 35.3024 | -56.694 | -56.7703 | 101.39 | 100.98 | 17.9 | 16.5 | 22.1093 | 43.04 | -363.4536 | 111.8408 | 111.6319 | 18.5 | -37 | -34.4 | -33.8 |  |  | -527.2256 | -342.5005 | 478.664 | 390.5247 | -2.2224 | -380.6901 | 370.7761 | -155.9719 | -236.1672 | -366.4034 | 104.2783 | 105.6063 | 161.2925 | -460.4034 | 245.031 | -221.2342 | 224.6101 | -8.8318 |  | 14 | 6.397 | 6.403 | -13.6 | -12 |  | 12.0714 | -24.9622 | -36.9741 | 22.6 | 54.951 | 54.67 |  |  | 54.1135 | 55.0701 | 53.7824 |  | 38.7 | 16.2403 |  |  | -47.694 | 82.0125 | 59.5558 | -47.5181 | -81.2953 | 48.6891 | 31.784 | -47.9 | 47 | 82.2964 | 109.2826
06/01/2026 | 22:00 |  | 19.0774 | -28.6197 | -34.1575 | 18.4056 | 0 | 50.8322 | -113.6408 | 65.9616 | 33.317 | 32.0787 | -8.88 | -62.543 | 55 | 14.904 | -55 | 12.1144 | 71.5058 | 13.6259 | 13.9341 | 23.197 | 16.7404 | 0.3779 | 8.1543 |  |  | -75.18 | -75.93 |  | 8.88 | 61.6 | 11.845 | 0.195 | -70.88 | -70.86 | -47.79 | 71.28 | 71.62 | 19.1049 | 2.5532 | 72.0981 | 75.5723 | 43.7541 | -61.7987 | -63.2926 | 22.1137 | 19.2916 | 77.3514 | 79.678 | 4.2557 | 8.4486 | -468.8397 | -29.8827 | -5.9 | -5.9 | 68.4387 | 68.5031 | -6.266 |  | -48.252 | 8.7103 | 8.017 | 5.4534 | 518.6619 | 113.4678 | 113.4983 | -443.1039 | 530.4313 |  | -74.8104 | 76.8998 | 105.2943 | 30.91 | 39.41 | 75.12 | 83.32 | -64.1613 | -63.7594 | 110.6656 | 111.503 | -1.8796 | -156.6719 | -155.1761 | -0.0466 | 0 |  |  | 244.8 |  | -17.93 | 60.2657 | 57.1354 | 59.033 | -24.8956 | -24.8076 | 22.2532 | -53.9583 | 29.8351 | 17.5463 | 72.25 | 38.78 | 49.9292 | 47.1725 | -26.8 | -3.3178 |  |  | -167.055 |  | -27.5936 | -113.7 | -113.8 | 28.4244 | 58.8959 | 74.2188 | 83.8074 | 58.69 | -10.88 | 68.0915 | 166.1544 | -2.68 | -2.6 | 80.22 | 69.21 | 166.2364 | 164.5636 | -11.1212 | -11.9364 | 254.5183 | 206.2591 | 198.9319 | 201.3864 | 97.8736 | 76.4605 | -31.674 |  | 376.4279 |  | -24.9345 | -22.1598 | -9.9118 | 57.2375 | 53.7472 | 36.912 | -45.293 | -46.2967 | -39.1977 |  | -18.46 |  | 15.344 | 48.2132 | -39.4534 | -38.5695 | 10.0613 | -74.5957 | 38.8356 | 23.3488 |  | 22.9301 | 40.9375 | 42.057 | 40.6376 | 63.131 | 63.9683 | -88.4169 | 14.2577 | 14.1848 | -80.6672 | -83.197 | -0.4743 | -30.32 | 6.7683 | 1.3858 | -3.51 | 19.48 |  |  | -10.015 | 0.532 |  | 38.65 | 84.9257 | 82.3808 | 15.1 | 87.465 | 17.6 | -19.7946 | 3.76 | 4.2923 | 2.4382 |  |  | -17.4351 | -39.48 | 18.7101 | 41.5827 | 56.2515 | 57.6679 | -175.8389 | -25.7767 | 26.5442 | -48.3144 |  | 12.6298 | 12.2374 |  | 158.3302 | 157.2003 | 212.5 | -211.194 | -515.736 | 516.6893 | 568.2923 | -152.7923 | -149.2936 | -59.6915 | -49.8404 | 80.7804 | 80.7725 |  |  | 35.2145 | 34.4784 | -74.269 | -73.3605 | 97.8 | 98.56 | 15.5 | 14.9 | 21.8636 | 40.96 | -362.1851 | 110.6216 | 110.4016 | 17.9 | -40.8 | -34.4 | -34.5 |  |  | -558.5087 | -350.8549 | 486.3828 | 400.1835 | -8.2996 | -383.814 | 385.2274 | -163.3221 | -233.382 | -379.5193 | 105.2653 | 106.6687 | 162.622 | -472.9652 | 243.1253 | -230.0036 | 231.5821 | -9.5981 |  | 8.72 | 6.849 | 6.861 | -9.12 | -16.8 |  | 17.4639 | -27.3335 | -38.555 | 21.5 | 53.122 | 51.226 |  |  | 53.7844 | 53.2511 | 51.8069 |  | 39.8 | 17.562 |  |  | -51.0844 | 81.8886 | 60.849 | -50.6263 | -80.9335 | 50.9544 | 30.224 | -51.3 | 51.4 | 52.9875 | 136.4699
06/01/2026 | 22:30 |  | 17.7485 | -27.3107 | -34.2696 | 18.2736 | 0 | 47.4782 | -104.0617 | 62.5942 | 32.095 | 31.0471 | -8.88 | -42.638 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.476 | 64.0758 | 12.5698 | 12.6445 | 21.2135 | 16.5527 | 0.4308 | 8.2693 |  |  | -67.36 | -67.78 |  | 8.88 | 41.8 | 9.977 | 0.183 | -64.3 | -65.02 | -43.08 | 64.7 | 65.76 | 16.9789 | 3.5378 | 69.552 | 70.9964 | 40.9074 | -61.0891 | -59.6202 | 25.9531 | 25.2785 | 71.3276 | 73.6167 | 14.161 | 14.096 | -438.9597 | -24.7299 | -8.8 | -8.9 | 67.4483 | 66.1779 | -5.4765 |  | -48.3512 | 8.5695 | 6.9838 | 4.7451 | 483.8098 | 114.3528 | 113.773 | -428.7268 | 510.2867 |  | -82.9324 | 83.938 | 103.1686 | 30.57 | 34.78 | 72.1 | 87.05 | -63.8934 | -61.884 | 107.6373 | 108.9959 | -0.0863 | -142.1849 | -141.9357 | -0.4983 | 0 |  |  | 229.4 |  | -17.7 | 63.165 | 59.9579 | 60.968 | -20.0399 | -19.5442 | 11.1261 | -45.8655 | 15.2432 | 16.8152 | 66.93 | 35.93 | 47.1167 | 44.8288 | -25.9 | -3.1795 |  |  | -150.7697 |  | -27.3041 | -110.4 | -111.5 | 26.749 | 53.9154 | 69.5223 | 76.7761 | 53.96 | -9.81 | 69.626 | 148.6034 | -18.46 | -18.66 | 105.59 | 66.86 | 148.1818 | 147.3818 | -15.2469 | -15.6182 | 243.1758 | 195.1992 | 190.0223 | 190.8348 | 118.9249 | 98.8502 | -30.258 |  | 384.8553 |  | -28.8597 | -26.6545 | -32.2865 | 45.393 | 43.4359 | 150.588 | -62.7072 | -62.9951 | -63.1773 |  | -18.32 | 104 | 14.2795 | 28.9032 | -39.1146 | -38.3736 | 9.4362 | -99.1305 | 59.2463 | 24.1418 |  | 23.3861 | 41.4017 | 40.9624 | 40.338 | 62.1263 | 61.4565 | -89.7566 | 17.1832 | 16.583 | -84.8257 | -86.085 | -1.1701 | -30.32 | 7.8718 | 1.2918 | -4.5 | 19.7 | 0 | 10.4217 | -10.484 | 0.543 |  | 41.67 | 88.6178 | 86.7693 | 14.48 | 90.1264 | 20.6 | -23.4742 | -1.005 | 0 | 2.2938 |  |  | -16.571 | -40.5734 | 20.0693 | 42.2041 | 58.706 | 60.1662 | -172.647 | -23.5663 | 40.3075 | -53.8528 |  | 11.0672 | 10.6013 | 13.0498 | 153.1185 | 153.7283 | 210.8 | -209.0377 | -503.2532 | 505.3471 | 579.7796 | -145.7523 | -143.4337 | -64.9401 | -56.3859 | 81.7511 | 82.4253 |  |  | 34.4894 | 34.006 | -67.8842 | -68.0188 | 102.5 | 102.11 | 12 | 13.8 | 21.6799 | 38.8 | -353.983 | 111.4215 | 109.612 | 16.3 | -43.3 | -33.6 | -33.6 | 1.5621 |  | -566.3754 | -354.7311 | 472.3511 | 383.1392 | -22.9435 | -374.2922 | 373.6432 | -155.6008 | -227.8272 | -372.502 | 104.6707 | 103.0784 | 156.5704 | -460.257 | 237.9757 | -223.7131 | 221.0225 | -9.4113 |  | 7.6 | 7.094 | 7.1 | -7.52 | -17.12 |  | 18.4588 | -28.9754 | -39.1989 | 23.4 | 52.497 | 52.662 |  |  | 55.1758 | 52.5418 | 54.7858 |  | 44.3 | 18.5689 |  |  | -55.9393 | 84.7683 | 65.562 | -55.4469 | -82.4344 | 55.905 | 26.4264 | -56 | 55.4 | 68.2359 | 128.9784
06/01/2026 | 23:00 |  | 16.8798 | -25.7386 | -35.4294 | 14.5454 | 0 | 44.2793 | -92.8028 | 59.4376 | 30.3491 | 29.6158 | -4.44 | -39.322 | 33 | 13.248 | -33 | 13.8332 | 54.7194 | 11.8253 | 11.9197 | 20.1398 | 16.5705 | 1.6226 | 8.2244 |  |  | -64.03 | -64.12 |  | 4.44 | 37.4 | 9.114 | 0.177 | -56.74 | -56.2 | -51.58 | 57.14 | 56.72 | 15.8508 | 4.3517 | 66.7262 | 68.8966 | 39.1354 | -51.5226 | -51.1216 | 10.1865 | 10.4357 | 69.4258 | 71.0758 | -5.0048 | -6.68 | -394.7434 | -16.6633 | -12.8 | -12.8 | 58.4238 | 56.9902 | -5.6438 |  | -39.157 | 8.2827 | 6.053 | 4.0739 | 435.0412 | 99.7345 | 98.6358 | -433.6109 | 438.2397 |  | -67.9703 | 70.1346 | 97.8795 | 29.55 | 33.41 | 69.04 | 83.45 | -57.9992 | -58.803 | 103.1763 | 103.6008 | -0.6937 | -115.0277 | -113.725 | -2.9786 | 0 |  |  | 191.8 |  | -16.81 | 63.0533 | 60.3976 | 61.4516 | -22.9048 | -22.4789 | 12.6749 | -43.3981 | 18.5318 | 15.7831 | 89.99 | 44.98 | 44.7729 | 42.3386 | -24.57 | -3.1795 |  |  | -152.1452 |  | -25.5421 | -95.1 | -95.4 | 26.1227 | 50.9857 | 66.7044 | 72.0886 | 50.63 | -9.6 | 67.3165 | 149.8285 | -19.17 | -19.43 | 102.59 | 63.3 | 149.9454 | 147.7273 | -13.4624 | -12.9091 | 240.1614 | 193.1491 | 185.7115 | 186.5735 | 120.5624 | 98.3293 | -28.794 |  | 408.0125 |  | -36.0358 | -33.1985 | -40.6921 | 35.653 | 32.9398 | 167.484 | -57.6848 | -58.5929 | -67.4679 |  | -24.5 | 99 | 13.5276 | 12.7333 | -41.1754 | -40.6148 | 13.8971 | -99.2067 | 63.4908 | 24.0731 |  | 23.624 | 40.6488 | 41.1585 | 39.3757 | 57.605 | 57.4375 | -103.6555 | 14.7281 | 14.4013 | -95.7951 | -95.873 | 2.774 | -34.565 | 7.6594 | [5 empty] | -10.917 | 0.404 |  | 38.92 | 99.0829 | 97.8052 | 14.68 | 88.6411 | 19.4 | -21.5389 | -0.2492 | 0 | 2.104 |  |  | -15.7692 | -36.812 | 20.4817 | 38.1149 | 59.2818 | 60.5201 | -163.6225 | -21.9591 | 37.7591 | -49.0225 | 11.8987 | 9.2007 | 8.8188 | 13.6829 | 146.0183 | 146.5853 | 117.8 | -118.8866 | -395.8792 | 395.4895 | 528.7045 | -141.9316 | -137.8034 | -65.3296 | -57.3377 | 84.4194 | 81.9819 | -103.5105 |  | 36.0714 | 35.1705 | -61.5182 | -61.0719 | 103.17 | 101.98 | 10.9 | 11.1 | 21.7205 | 36.56 | -345.9525 | 107.1009 | 108.3331 | 15.6 | -46.4 | -33.6 | -33.6 | 1.4648 |  | -519.2917 | -370.1755 | 464.5728 | 377.1168 | -19.6213 | -364.4318 | 369.1475 | -151.9899 | -227.9814 | -359.4189 | 101.7272 | 100.8203 | 154.7767 | -441.2974 | 233.4155 | -214.5693 | 214.6436 | -8.0682 |  | 7.52 | 7.325 | 7.324 | -7.2 | -16.56 |  | 17.9034 | -29.1798 | -39.6689 | 25.5 | 50.65 | 50.948 |  |  | 53.0748 | 54.1231 | 53.0238 |  | 46.8 | 19.6124 |  |  | -58.1972 | 82.4374 | 66.4054 | -57.8292 | -81.3173 | 57.3045 | 23.5582 | -57.6 | 58.2 | 132.7289 | 63.9373
06/01/2026 | 23:30 |  | 16.1292 | -24.5072 | -35.7328 | 14.2618 | 0 | 41.3257 | -86.4988 | 56.2284 | 28.5971 | 27.5049 | 0 | -35.565 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.9924 | 50.896 | 11.2964 | 11.5173 | 18.8218 | 16.5513 | 1.7791 | 8.3735 |  |  | -60.86 | -60.8 |  | 0 | 33 | 8.064 | 0.169 | -55.43 | -55.76 | -46.58 | 55.83 | 56.43 | 14.9499 | 5.0059 | 62.1156 | 63.7184 | 36.7847 | -50.1726 | -49.8626 | 31.392 | 32.0384 | 62.7982 | 63.9088 | 9.6238 | 9.7184 | -389.664 | -16.1131 | -13.4 | -13.3 | 56.5548 | 55.4763 | -5.4976 |  | -35.8932 | 6.0771 | 0 | 3.6891 | 431.5621 | 88.3205 | 87.8933 | -398.5203 | 420.6018 |  | -83.3104 | 85.236 | 91.3628 | 28.55 | 31.51 | 64.83 | 79.85 | -54.3824 | -54.7843 | 102.385 | 103.1233 | -2.5248 | -109.0299 | -107.8404 | -5.8902 | 0 |  |  | 185 |  | -15.96 | 60.8917 | 58.3805 | 59.053 | -32.0898 | -31.059 | 23.5961 | -40.1485 | 27.2871 | 14.9243 | 84.25 | 42.26 | 41.4917 | 39.7018 | -23.3 | -3.3178 |  |  | -139.7787 |  | -24.2432 | -88 | -88.1 | 25.947 | 46.2982 | 59.6597 | 66.2292 | 46.07 | -8.46 | 61.876 | 139.6629 | -18.86 | -19.01 | 97.03 | 59.61 | 140.5636 | 137.6545 | -13.7682 | -14.1182 | 222.2961 | 177.8556 | 171.5304 | 172.709 | 99.8929 | 83.5745 | -27.483 |  | 404.1264 |  | -35.5081 | -32.6436 | -21.6885 | 54.0489 | 50.9489 | 59.952 | -49.6534 | -50.6659 | -49.5099 | 0 | -26.4 | 1 | 13.1857 | 50.2568 | -39.668 | -38.6341 | 13.5651 | -80.5721 | 46.1851 | 23.4776 |  | 23.1386 | 41.9912 | 41.4476 | 39.8215 | 54.4233 | 53.9209 | -101.3111 | 16.5003 | 15.8325 | -95.8759 | -97.3936 | 6.7182 | -38.81 | 6.2702 | 1.0806 | -1.37 | 20.91 | 0 |  | -11.217 | 0.536 |  | 39.17 | 99.9137 | 96.7276 | 13.46 | 84.8268 | 21.2 | -21.6946 | 0.6735 | 0 | 1.8761 |  |  |  | -34.367 | 19.7676 | 35.9568 | 59.2045 | 60.1095 | -162.4749 | -20.5722 | 36.6371 | -43.7794 |  | 7.7261 | 7.3949 | 14 | 146.3463 | 146.2206 | 111.9 | -112.8529 | -395.141 | 395.0892 | 540.8984 | -140.3729 | -138.2678 | -67.7645 | -61.1253 | 83.713 | 83.5521 |  |  | 36.2033 | 35.3243 | -57.0879 | -56.7192 | 106.5 | 106.2 | 9.1 | 9.7 | 22.1093 | 36.16 | -348.7497 | 106.2434 | 105.3071 | 15 | -48.6 | -35.3 | -35.1 |  |  | -526.2775 | -370.969 | 454.4037 | 375.1577 | -27.5948 | -361.2303 | 360.311 | -149.1562 | -224.9607 | -357.8722 | 100.1888 | 99.7804 | 153.8923 | -440.6343 | 237.8885 | -209.1121 | 210.0524 | -8.807 |  | 7.2 | 7.64 | 7.648 | -7.2 | -16.96 |  | 17.7569 | -30.3517 | -39.5224 | 27 | 52.598 | 51.56 |  | 0.8271 | 53.8285 | 53.5983 | 53.0219 |  | 49.7 | 20.6186 |  |  | -61.479 | 84.1498 | 68.8163 | -60.4707 | -82.505 | 60.3412 | 21.9836 | -60.1 | 60.6 | 140.3125 | 68.4081
07/01/2026 | 00:00 |  | 15.3501 | -23.5549 | -35.5213 | 13.7684 | 0 | 39.3218 | -82.643 | 52.8116 | 26.9352 | 26.2499 | 0 | -33.717 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 14.1516 | 49.2692 | 10.9562 | 10.0798 | 17.7593 | 16.6192 | 2.5495 | 8.126 |  |  | -58.31 | -58.05 |  | 0 | 33 | 6.319 | 0.161 | -53.06 | -51.83 | -48.85 | 53.46 | 53.86 | 13.1902 | 5.3611 | 60.1845 | 62.3681 | 34.1423 | -49.5116 | -50.2965 | 22.9775 | 31.1748 | 61.2822 | 60.6322 | 6.5775 | -6.506 | -358.1038 | -16.0412 | -13.3 | -13.2 | 57.342 | 56.314 | -5.0937 |  | -34.4534 | 6.0994 |  | 3.2262 | 394.3906 | 82.7357 | 82.5525 | -402.2914 | 383.4553 |  | -18.9623 | 20.325 | 87.0516 | 26.54 | 28.62 | 61.45 | 75.57 | -60.0086 | -58.669 | 107.1798 | 107.679 | -5.2504 | -78.3099 | -77.2856 | -4.8423 | 0 |  |  | 169.8 |  | -15.45 | 67.8 | 65.8301 | 65.9301 | -21.796 | -20.7903 | 12.5844 | -34.4029 | 16.1517 | 13.9815 | 75.81 | 38.06 | 39.1479 | 37.0651 | -22.02 | -3.3178 |  |  | -142.4689 |  | -22.8573 | -85.9 | -85.8 | 25.502 | 43.3685 | 55.4329 | 61.5417 | 43.26 | -7.71 | 62.6975 | 139.1779 | -19.41 | -19.48 | 92.25 | 56.7 | 139.3455 | 137.8909 | -15.2878 | -16.0818 | 212.5362 | 170.1517 | 165.1072 | 166.1769 | 117.0746 | 101.1036 | -26.394 |  | 412.5084 |  | -34.5254 | -31.9115 | -42.585 | 49.1648 | 45.7256 | 158.268 | -63.8393 | -63.6065 | -69.4031 | 0 | -16.68 | 110.1 | 12.4859 | 43.2402 | -41.5312 | -40.5363 | 14.9093 | -97.3365 | 66.2638 | 24.1675 |  | 23.5045 | 40.4247 | 41.7646 | 40.3247 | 58.9446 | 59.1121 | -106.3348 | 17.421 | 17.9016 | -100.5555 | -106.2025 | 3.0561 | -35.86 | 5.9626 | 0.9976 | -3.07 | 21.68 |  |  | -11.339 | 0.519 |  | 40.15 | 107.6589 | 104.2612 | 12.97 | 85.7652 | 20.5 | -20.3836 | 0.5616 | 0 | 1.6909 |  |  | -16.1257 | -31.2116 | 20.1033 | 33.0211 | 58.5819 | 59.7072 | -159.1952 | -19.3521 | 35.0784 | -40.8695 |  | 6.476 | 6.1925 | 13.1042 | 142.1753 | 142.2269 | 114 | -115.4973 | -393.6792 | 394.2398 | 543.0948 | -138.295 | -136.2143 | -69.0372 | -61.7016 | 78.9171 | 79.8496 |  | -104.3152 | 37.0492 | 36.0275 | -52.9722 | -52.9466 | 110.1 | 108.78 | 8.6 | 9.8 |  | 34.24 | -338.5388 | 108.4088 | 107.3307 | 15 | -51 | -34.4 | -34.4 |  |  | -534.649 | -378.6704 | 443.521 | 359.5947 | -39.4773 | -351.6494 | 351.1448 | -147.129 | -223.9885 | -350.1693 | 95.983 | 99.32 | 147.3386 | -427.9081 | 229.2687 | -197.9226 | 201.4976 | -8.8592 |  | 7.04 | 7.799 | 7.812 | -7.04 | -17.6 |  | 18.0194 | -30.4097 | -40.4318 | 28.8 | 52.7 | 53.953 | 2.9803 | 3.5718 | 52.011 | 51.6743 | 51.4353 |  | 51.5 | 21.32 |  |  | -61.0283 | 84.2435 | 68.8553 | -61.1146 | -81.6197 | 61.6821 | 20.5564 | -61.9 | 61.7 | 151.5056 | 55.2181
MÁXIMO |  | 0 | 20.8949 | -17.0291 | 8.6989 | 23.5914 | 0 | 61.3659 | -69.5288 | 73.2269 | 36.9029 | 36.1251 | 4.44 | -19.221 | 68.2 | 21.528 | -15.4 | 14.1516 | 80.234 | 15.8605 | 16.0139 | 26.5541 | 18.4666 | 6.3467 | 8.3735 | 0 | 0 | 0 | -58.05 | 0 | 19.98 | 77 | 13.028 | 0.208 | -40.47 | -40.82 | -43.08 | 73.39 | 73.34 | 19.7569 | 8.651 | 75.8312 | 78.3815 | 55.8311 | -41.194 | -39.7691 | 35.668 | 35.6685 | 87.6802 | 88.5461 | 14.161 | 14.096 | -311.6765 | -0.7104 | -5.9 | -5.9 | 70.788 | 69.2994 | -3.467 | 0 | -20.7457 | 11.0827 | 10.943 | 7.3731 | 553.9413 | 194.5554 | 194.1282 | -332.4388 | 686.6019 | 0 | -18.9623 | 103.7843 | 115.3936 | 32.88 | 42.03 | 82.38 | 98.72 | -41.3886 | -41.5225 | 144.2536 | 144.0654 | 1.2335 | -52.2232 | -52.8636 | 8.8417 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 264.5 | 0 | -12.63 | 74.1311 | 71.5719 | 71.5117 | 26.0436 | 26.9335 | 39.1114 | 1.9908 | 51.2351 | 18.5874 | 89.99 | 44.98 | 57.6636 | 54.2038 | -17.54 | -2.903 | 0 | 0 | 3.2711 | 0 | -18.2638 | -66.4 | -65.6 | 29.0945 | 78.2318 | 78.9152 | 109.5886 | 78.69 | -1.05 | 69.626 | 166.1544 | -2.04 | -1.94 | 105.59 | 78.05 | 166.2364 | 164.5636 | -11.1212 | -11.9364 | 254.5183 | 207.4447 | 200.9878 | 202.9218 | 120.5624 | 101.1036 | -22.71 | 0 | 432.0971 | 0 | -18.4488 | -15.8259 | 53.1145 | 58.6736 | 54.5272 | 175.164 | -40.8674 | -41.8339 | 18.4788 | 18.17 | -5.68 | 122.7 | 19.4663 | 50.2568 | -27.5233 | -26.6301 | 14.9093 | -18.4202 | 66.2638 | 25.4698 | 0 | 25.0601 | 41.9912 | 42.4616 | 40.8582 | 95.785 | 94.9477 | -67.6524 | 88.1301 | 88.1503 | -76.1751 | -73.2217 | 10.6294 | -30.32 | 10.4598 | 1.6202 | 0 | 21.68 | 11.2617 | 10.4217 | -9.411 | 0.601 | 12.1008 | 41.67 | 131.8123 | 133.2443 | 15.61 | 90.1264 | 21.2 | -16.3141 | 6.1788 | 6.9547 | 2.8172 | 0.0615 | 0 | -13.9815 | -23.1223 | 21.4796 | 51.0534 | 61.8915 | 64.1727 | -145.4525 | -14.8447 | 40.3075 | -29.3488 | 12.842 | 16.1858 | 15.7812 | 14.7811 | 161.5953 | 160.627 | 276.2 | 0 | -204.3809 | 584.5331 | 582.7791 | -59.076 | -59.6607 | -51.39 | -38.6928 | 86.0027 | 84.1823 | 0 | 0 | 37.994 | 37.9062 | -13.8887 | -14.0306 | 115.09 | 114.5 | 22.4 | 22.4 | 22.1093 | 43.2 | -288.5925 | 113.6115 | 112.6029 | 20.1 | -20.5 | 0.5 | 1.5 | 1.9015 | 1.6567 | -149.1143 | 79.7289 | 486.3828 | 400.1835 | 24.4497 | 10.0693 | 388.5557 | -114.4628 | 49.2652 | 12.938 | 181.3066 | 179.8683 | 167.4771 | -4.1803 | 245.547 | -46.3698 | 232.6053 | -6.5109 | 30.777 | 18.16 | 7.898 | 7.909 | -6.8 | -5.76 | 0 | 18.4588 | -11.22 | -33.8094 | 28.8 | 54.951 | 54.67 | 11.3227 | 13.5801 | 55.1758 | 55.0701 | 55.8838 | 0 | 51.5 | 65.9278 | 8.31 | 0 | -41.9078 | 84.7683 | 69.1684 | -42.1388 | -73.8112 | 61.6821 | 37.3581 | -30.1 | 61.7 | 162.7148 | 444.0581
MÍNIMO |  | 0 | 11.0163 | -31.109 | -37.6947 | 13.7684 | 0 | 33.7101 | -129.4895 | 39.9736 | 20.3574 | 19.9 | -19.98 | -77.928 | 15.4 | 9.108 | -68.2 | 10.3392 | 38.752 | 6.7676 | 6.9282 | 11.3261 | 6.0122 | 0.2644 | 2.7406 | 0 | 0 | -83.73 | -131.78 | 0 | -4.44 | 17.6 | 4.607 | 0.157 | -72.99 | -72.22 | -65.78 | 40.87 | 40.7 | 9.1842 | 0.9018 | 52.3112 | 53.4511 | 22.3801 | -63.6298 | -63.3815 | 3.8466 | 3.8155 | 56.5222 | 56.5806 | -35.368 | -38.6806 | -525.6202 | -30.0914 | -21.4 | -21.6 | 47.8025 | 46.0779 | -10.7607 | 0 | -51.5976 | 1.6894 | 0 | 1.8753 | 353.1906 | 36.0118 | 35.5235 | -535.0605 | 286.5798 | 0 | -100.9479 | 20.325 | 64.9769 | 20.75 | 20.29 | 45.13 | 62.07 | -95.7751 | -95.1054 | 98.9471 | 99.3579 | -7.6812 | -173.6884 | -171.2578 | -13.0305 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 162.6 | 0 | -18.79 | 58.8879 | 55.9152 | 57.3862 | -41.7882 | -39.9943 | 1 | -116.9921 | -1.1056 | 10.3525 | 30.15 | 18.14 | 31.1792 | 29.0085 | -28.57 | -3.456 | 0 | 0 | -167.055 | 0 | -29.5329 | -138.7 | -140.1 | 23.8266 | 33.1146 | 28.6631 | 46.8933 | 32.86 | -11.16 | 47.7245 | -4.7021 | -22.94 | -23.4 | 75.04 | 49.11 | -0.4364 | 0.6545 | -85.605 | -84.0909 | 115.7959 | 73.6809 | 70.411 | 72.5405 | 40.0758 | 19.953 | -33.344 | 0 | -67.6872 | 0 | -38.4027 | -35.7789 | -42.585 | -18.4771 | -16.6214 | 21.552 | -100.4838 | -103.0433 | -69.4031 | 0 | -26.4 | 0.9 | 12.4763 | -107.656 | -41.5312 | -40.6148 | 3.1582 | -99.2067 | -16.363 | 16.0788 | 0 | 15.6748 | 38.7149 | 39.5845 | 37.9486 | 41.5292 | 40.5244 | -158.2462 | 14.2577 | 14.1441 | -130.7449 | -129.5937 | -26.0435 | -54.17 | 2.4933 | 0.6571 | -4.76 | 15.01 | -29.3678 | 8.3306 | -15.649 | 0.352 | 12.1008 | 22.88 | 73.0563 | 77.783 | 12.02 | 68.5083 | 14.7 | -24.6521 | -1.005 | 0 | 1.1923 | 0.0615 | 0 | -18.1507 | -48.4804 | 13.5808 | 24.178 | 54.0964 | 55.1866 | -186.7088 | -32.4017 | 24.2312 | -61.1549 | 10.2578 | 3.4278 | 3.1958 | 11.9254 | 59.3982 | 61.1293 | 4.6 | -275.618 | -579.0065 | 203.3272 | 156.6612 | -154.7296 | -151.4066 | -69.0372 | -61.7016 | 74.3686 | 75.4527 | -106.8196 | -105.5956 | 0.5301 | 0.4312 | -74.269 | -73.3605 | 5.76 | 4.56 | 1.2 | 1.3 | 20.161 | -68.72 | -370.5545 | 56.4579 | 56.1178 | 9.9 | -54.2 | -36.9 | -37 | 1.3427 | 1.037 | -567.7987 | -401.6006 | 0 | -8.4636 | -56.6019 | -386.0174 | -17.0774 | -163.3221 | -238.1183 | -379.5193 | 91.6914 | 90.382 | 116.0379 | -472.9652 | -51.7528 | -231.2185 | 47.0618 | -12.287 | 11.091 | 6.4 | 6.097 | 6.087 | -17.76 | -17.6 | 0 | 5.861 | -30.9071 | -40.4318 | 12.5 | 28.811 | 26.679 | 0 | 0 | 47.3606 | 48.5273 | 48.2262 | 0 | 19.5 | 8.764 | 8.31 | 0 | -61.479 | 76.0932 | 51.6699 | -61.1146 | -82.8405 | 39.6516 | 20.1579 | -61.9 | 29.7 | -288.7437 | -44.7744
PROMEDIO |  | 0 | 16.877 | -25.2578 | -22.0463 | 18.8297 | 0 | 47.946 | -110.438 | 59.4033 | 30.0931 | 29.4103 | -9.1113 | -49.9202 | 44.6187 | 14.8609 | -44.2521 | 13.2546 | 67.936 | 11.9007 | 11.9866 | 19.8604 | 14.0744 | 2.3764 | 6.9277 | 0 | 0 | -54.1435 | -82.9627 | 0 | 9.1113 | 50.75 | 8.2591 | 0.17183 | -57.8517 | -57.6454 | -55.7315 | 58.2517 | 58.5312 | 15.0218 | 5.3298 | 65.9849 | 68.3805 | 41.5078 | -53.0277 | -52.6935 | 20.9511 | 21.5426 | 75.2895 | 76.4145 | -9.5538 | -10.7989 | -420.8154 | -14.7469 | -13.8104 | -13.7979 | 59.7962 | 58.7328 | -6.0838 | 0 | -36.0991 | 6.8638 | 7.6121 | 4.3956 | 462.3101 | 118.682 | 118.628 | -433.0498 | 495.9891 | 0 | -60.7433 | 62.4434 | 93.7167 | 26.8535 | 29.738 | 66.9776 | 80.7117 | -68.1465 | -67.9288 | 118.2992 | 118.9416 | -3.383 | -104.3156 | -103.5897 | -1.814 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 209.1667 | 0 | -16.315 | 65.3206 | 63.3086 | 63.2434 | -13.9394 | -13.3013 | 21.0657 | -57.8784 | 26.3466 | 13.731 | 62.0027 | 33.435 | 46.853 | 44.3405 | -23.7196 | -3.1411 | 0 | 0 | -82.5663 | 0 | -24.4514 | -105.6271 | -106.0875 | 26.906 | 59.3597 | 57.6442 | 83.6975 | 59.0009 | -6.5531 | 60.2099 | 81.8207 | -15.921 | -16.046 | 89.7169 | 64.4396 | 82.7595 | 81.6201 | -46.6155 | -45.7265 | 177.5748 | 131.8629 | 127.5552 | 128.876 | 80.191 | 65.7256 | -28.8837 | 0 | 219.7029 | 0 | -29.617 | -26.9958 | 6.3485 | 21.9944 | 20.7104 | 102.166 | -69.4001 | -70.4716 | -28.6176 | 5.5983 | -15.925 | 72.9083 | 15.9983 | -23.3565 | -35.7016 | -34.9288 | 8.9673 | -61.7047 | 27.1768 | 21.3943 | 0 | 21 | 40.6285 | 41.0614 | 39.6011 | 67.907 | 67.8791 | -108.5012 | 48.7443 | 48.6979 | -100.1391 | -97.7616 | -7.6908 | -40.8215 | 6.3992 | 0.97558 | -3.6577 | 19.0397 | -12.0445 | 9.3762 | -12.5567 | 0.47583 | 12.1008 | 32.8646 | 99.6634 | 101.8353 | 13.6812 | 80.7203 | 17.8708 | -20.7693 | 3.4218 | 3.7784 | 1.8612 | 0.0615 | 0 | -15.3543 | -35.4939 | 18.3093 | 37.2254 | 57.6599 | 58.857 | -168.4591 | -24.573 | 32.3939 | -46.5736 | 11.7633 | 9.5997 | 9.2239 | 13.4919 | 111.1661 | 111.7354 | 151.62 | -149.9109 | -386.308 | 398.584 | 373.8818 | -108.105 | -106.0504 | -61.3977 | -52.6718 | 81.6514 | 80.9214 | -61.9648 | -50.7175 | 21.5653 | 21.065 | -38.8966 | -38.6902 | 68.1552 | 67.7265 | 16.2167 | 16.2188 | 21.3907 | -7.2058 | -331.5427 | 88.8011 | 88.4749 | 14.2229 | -33.6 | -20.0521 | -19.7063 | 1.626 | 1.3648 | -365.3478 | -191.7579 | 274.9441 | 218.6328 | -23.1153 | -212.2521 | 208.6967 | -140.8192 | -112.8682 | -207.6139 | 132.0111 | 131.4973 | 142.7407 | -265.5073 | 116.2481 | -149.8051 | 151.1216 | -8.9873 | 23.3709 | 12.43 | 7.3003 | 7.2886 | -12.3533 | -10.695 | 0 | 11.1454 | -21.2198 | -36.6325 | 20.0042 | 50.8383 | 50.5598 | 9.328 | 11.2093 | 52.6979 | 52.8421 | 52.9652 | 0 | 34.2333 | 48.8164 | 8.31 | 0 | -52.9436 | 81.0886 | 62.0846 | -52.286 | -79.5306 | 52.5846 | 26.8933 | -44.1979 | 44.2437 | -24.5383 | 183.7955
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 6 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/01/2026 | 00:30 |  | 1.9997 | -7.1187 | 5.943 | 10.6918 |  | 11.9726 |  | 8.7954 | 3.3159 | 4.6724 | -8.88 | -19.8 |  |  | -15.4 | 3.7259 | -19.1405 | 2.5353 | 2.4686 | 4.4279 | 2.0873 | 0.1651 | 1.5571 |  | -0.9354 | -0.673 | -0.63 | 3.928 | -11.1 |  | -0.617 | 0.225 |  | -11.2 |  | -13.08 | -13.01 | 4.6184 | 3.8904 | 17.0315 | 19.2088 | -17.9648 | -12.1534 | -12.0274 | 12.6988 | 8.4712 | -14.4567 | -12.7034 | 23.9977 | 24.3533 | -14.1436 | 18.8219 | -6 | -5.9 | -23.3673 | -23.6457 | -1.8161 |  | -9.9042 | 2.3722 |  | 0.8985 | -114.2002 | 32.4106 | 32.7463 | 45.0775 | -184.5583 |  |  |  | 11.1971 | 9.06 | 6.55 | -12.53 | 1.97 | -14.3292 | -14.865 | 20.8272 | 19.4804 | 29.1564 | -11.4118 | -11.5005 | -9.7072 |  |  |  | -34 |  | -2.8 | 15.0819 | 15.569 | 13.9497 | 47.4635 | 47.5222 | -23.9873 | -28.139 | -22.0344 | 2.3881 | 20.1 | 7 | 5.4736 | 4.3976 | -5.32 |  |  |  | 10.4906 |  | -4.3399 | -17.8 |  | -2.8357 | -1.6831 | 7.8907 | 5.0156 | -1.14 | -2.76 | 9.734 | -10.7706 | -7.27 | -7.43 | 18.21 | -0.18 | -13.6727 | -7.2 | -27.0155 | -26.1091 |  | -18.3258 | -23.9754 | -23.9412 | -13.4136 | -13.2454 | -12.635 | -130.5475 | 1.3655 |  | -10.6617 | -10.4583 | 0 | -17.5189 | -17.1351 | 21.008 | -21.9992 | -21.4034 | -1.2709 | -13.67 | -9.33 | 0 | 4.6281 | -32.6963 | -11.2863 | -11.4787 | 10.2567 | 2.0687 | -18.1274 | 5.4761 |  | 5.1867 | 0 | 0 |  | 2.6793 | 2.1769 | 14.2338 | 8.0376 | 8.0632 | 28.1505 | 40.4071 | 25.2311 | -11.82 | 0.894 | 0.1742 | -1.12 | -1.29 | -26.2268 |  | 7.479 | 0.428 |  | 21.5 | -40.7435 | -30.4314 | -0.39 | 10.4012 |  | 26.0996 | -6.9117 | -7.4627 | 1.9307 |  |  | -8.0399 | -20.5719 | 6.7616 |  | 5.4124 | 5.3855 | 158.3987 | -8.1087 | -11.3441 | -4.2758 | 1.0628 | 6.3585 | 6.4242 |  | -9.7066 | -8.2098 | -2.93 | 0 | 32.3902 | 19.1489 | 102.2988 | -7.6179 | 43.3969 | -7.5052 | -6.0789 | 0 | 0 | 30.8827 | 31.2692 | -14.336 | -13.7812 | -6.1295 | -5.9014 | 15.36 | 15.39 | -22.6 | -22.8 | 0.054 | -8.16 | 51.0021 | 23.3347 | 23.224 | -19.1 | -26.9 | -1.6 | -2.5 | -17.729 |  | -118.6743 | 8.6349 | -261.6519 | -15.2037 | -34.9319 | 100.3547 | 63.1598 | 124.5988 | 93.305 | 36.768 | 26.1034 | 25.4375 | -15.7872 | 197.6092 | -192.0425 | -1.4819 | 11.5693 | -0.0696 | 1.689 | -3.68 | -1.412 | -1.422 | -1.28 | 2.16 | -2.5603 | -8.1132 | 4.2191 | -4.3046 | 8 | 3.568 | 2.536 |  | 2.9738 | 3.432 | 3.5853 | 3.783 |  | 11.9 | 10.9709 |  |  | -3.967 | -15.9634 | -19.2214 | -0.8975 | 12.3679 | -15.0186 | 2.2427 | -5.4 | -10.2 | 69.5095 | -159.7141
06/01/2026 | 01:00 |  | 2.006 | -6.9994 | 6.5748 | 10.9205 |  | 11.6263 |  | 8.3456 | 2.8719 | 4.2569 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.8573 | -19.0926 | 2.7434 | 2.5519 | 4.5985 | 2.4755 | 0.2469 | 1.5157 |  | -0.9153 | -0.764 | -0.779 | 3.806 | -11.1 | -13.2 | -0.595 | 0.222 |  | -12.04 |  | -12.89 | -13.09 | 3.9027 | 3.5402 | 16.9061 | 18.9846 | -17.1687 | -13.4703 | -12.7734 | 6.9276 | 11.6565 | -14.1849 | -12.634 | 29.0093 | 27.9918 | -21.3329 | 19.2808 | -6.1 | -6.2 | -23.2783 | -22.7242 | -1.6342 |  | -10.7599 | 2.5261 |  | 0.8367 | -115.2073 | 32.2275 | 32.1665 | 47.1662 | -185.7523 |  |  |  | 9.1812 | 8.76 | 6.36 | -12.99 | 1.74 | -14.0613 | -13.6594 | 20.643 | 19.1508 | 32.1878 | -12.7285 | -12.8909 | -11.1979 |  |  |  | -35.4 |  | -2.54 | 13.499 | 13.7981 | 12.5531 | 48.4539 | 48.9755 | -24.4193 | -29.3021 | -23.3027 | 2.2249 | 19.38 | 6.75 | 5.1611 | 4.1046 | -5.25 |  |  |  | 12.5484 |  | -4.184 |  |  | -2.926 | -1.6831 | 6.7867 | 4.83 | -1.43 | -2.4 | 10.788 | -14.3558 | -11.07 | -11.03 | 24.73 | -0.48 | -15.7273 | -8.1636 | -27.3262 | -26.6909 |  | -19.3816 | -23.8185 | -23.4963 | -16.2694 | -17.2997 | -13.205 | -137.8129 | 3.054 |  | -11.4465 | -11.0112 | 11.1142 | -13.7611 | -13.7979 | 1.552 | -20.6413 | -20.4853 | 2.8955 | 0 | -5.45 | -1.7 | 4.6822 | -24.1943 | -13.8151 | -13.8649 | 10.2455 | 4.9474 | -22.3432 | 7.9437 |  | 7.6263 | 0 | 0 |  | 2.1769 | 1.6746 | 15.7409 | 7.9487 | 8.7711 | 29.3588 | 40.9238 | 25.695 | -10.91 | 1.0002 | 0.1742 | -0.73 | -1.31 | -24.1432 |  | 7.473 | 0.374 |  | 21.7 | -41.1246 | -30.9525 | -0.48 | 9.6445 |  | 25.2003 | -7.1569 | -7.7538 | 1.8445 |  |  | -8.1394 | -20.8972 | 6.6534 | -25.6002 | 5.0508 | 5.5026 | 155.6971 | -8.2028 | -9.7438 | -4.4711 | 0.945 | 6.3219 | 6.353 | 0 | -10.0058 | -8.5292 | -4.19 | 0 | 27.3511 | 12.6431 | 107.8535 | -8.7792 | 42.0477 | -6.9816 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.962 | -14.9732 | -4.9999 | -5.006 | 15.23 | 15.29 | -23.8 | -23.6 | 0.0357 | -8.8 | 49.2695 | 24.493 | 24.3763 | -19.5 | -27.7 | 0.9 | 0.3 | -17.9368 |  | -127.8904 | 9.0731 | -261.2215 | -14.1444 | -37.4188 | 101.045 | 64.9191 | 125.3169 | 93.1125 | 33.9957 | 27.238 | 26.6303 | -14.7821 | 191.7195 | -195.1488 | -1.25 | 8.3824 | -0.3503 | 1.62 | -3.76 | -1.194 | -1.208 | -1.2 | 1.76 | -2.4294 | -7.9667 | 4.4846 | -4.1001 | 6.4 | 0.97 | 0.657 | 2.6149 | 3.008 | 4.0845 | 4.3496 | 3.0981 |  | 12.9 | 11.4342 | 1.01 |  | -4.6548 | -16.4064 | -19.5717 | 0 | 12.3849 | -15.2157 | 2.3788 | -5.5 | -9.3 | 70.8675 | -155.5948
06/01/2026 | 01:30 |  | 1.8154 | -6.8474 | 5.8533 | 10.8116 |  | 11.3856 |  | 8.2126 | 2.7929 | 4.1832 | -6.66 | -22 |  |  | -17.6 | 3.9471 | -19.5699 | 2.8476 | 2.601 | 4.8226 | 2.5395 | 0.24 | 1.9533 |  | -0.8862 | -0.717 | -0.704 | 3.866 | -13.32 |  | -0.452 | 0.221 |  | -11.55 |  | -13 | -13 | 4.0166 | 3.5276 | 16.0432 | 18.2675 | -16.7542 | -12.814 | -12.5139 | 13.5456 | 14.4731 | -15.6426 | -13.8223 | 31.204 | 36.0017 | -16.4209 | 24.1995 | -6.7 | -6.8 | -22.7064 | -22.8775 | -1.5633 |  | -11.6151 | 2.1601 |  | 0.8955 | -112.7964 | 30.9763 | 31.0373 | 51.5976 | -184.0275 |  |  |  |  | 8.72 | 6.38 | -13.54 | 1.12 | -13.7934 | -13.3915 | 21.309 | 19.9278 | 32.5409 | -13.1776 | -13.375 | -11.8765 | 0 |  |  | -36.6 |  | -2.58 | 12.1632 | 12.7313 | 11.5706 | 48.7829 | 49.0175 | -22.8708 | -29.8873 | -21.692 | 2.2266 | 19.29 | 6.71 | 4.8486 | 3.8116 | -5.03 |  |  |  | 11.5163 |  | -4.0809 |  |  | -2.2522 | -2.2441 | 6.7867 | 4.4589 | -1.66 | -2.42 | 10.943 | -13.2558 | -11.06 | -11.02 | 24.51 | -1.4 | -15.4182 | -7.4273 | -27.2385 | -26.3364 |  | -18.626 | -24.1761 | -23.9318 | -18.9467 | -20.6627 | -12.782 | -139.6111 | 1.2452 |  | -11.5432 | -10.9321 | 14.6316 | -12.0431 | -11.4756 | 2.064 | -22.8647 | -22.6658 | 1.57 | 0 | -12.08 | 0 | 4.727 | -22.0803 | -12.7877 | -12.9052 | 10.4498 | 6.4425 | -22.6971 | 5.9431 |  | 5.5799 | 0 | 0 |  | 2.0095 | 1.842 | 17.5829 | 8.6469 | 8.671 | 30.4356 | 43.1342 | 24.9967 | -11.12 | 0.5058 | 0.1998 | -1.15 | -1.48 | -24.3764 |  | 7.489 | 0.449 |  | 21.93 | -42.8395 | -32.761 |  | 10.1807 |  | 25.208 | -7.1597 | -7.6479 | 1.7785 |  |  |  | -20.2944 | 7.0169 | -25.9786 | 4.835 | 5.6322 | 155.5376 | -8.3693 | -9.9741 | -4.645 | 1.5962 | 6.256 | 6.2027 | 1 | -11.0637 | -9.5387 | -5.45 | 0 | 22.1539 | 7.2566 | 104.5616 | -9.1282 | 41.7946 | -6.6997 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.6381 | -14.0833 | -5.4085 | -5.3886 | 14.5 | 14.48 | -24.8 | -24.7 | 0.0357 | -8.88 | 46.3231 | 24.6016 | 24.4813 | -19.5 | -27.8 | -0.3 | -1.2 | -17.7112 | -17.7451 | -137.575 | 10.9748 | -259.9129 | -12.4503 | -38.8144 | 96.9622 | 68.8449 | 123.3795 | 90.7425 | 28.7008 | 30.4525 | 27.6449 | -15.2234 | 188.5781 | -192.7332 | -5.1693 | 11.5435 | -0.0232 | 1.54 | -4.08 | -1.254 | -1.246 | -1.12 | 1.92 | -2.398 | -7.9393 | 4.2191 | -5.2415 | 5.6 | -0.336 | 0.439 |  |  | 3.8584 | 3.2542 | 3.7228 |  | 13 | 10.4982 |  |  | 0 | -16.2936 | -20.0356 | 0 | 12.3496 | -16.2164 | 2.8553 | -5.8 | -8.6 | 64.9746 | -153.6965
06/01/2026 | 02:00 |  | 1.7007 | -6.6406 | 2.9928 | 9.7348 |  | 8.8467 |  | 7.5816 | 2.4099 | 3.8913 | -8.88 | -22 |  |  | -17.6 | 3.8393 | -17.5082 | 2.7732 | 2.5915 | 4.7629 | 3.2463 | 0.3379 | 1.3862 |  | -1.0161 | -0.743 | -0.72 | 4.015 | -13.32 |  | -0.536 | 0.226 |  | -11.89 |  | -12.76 | -12.79 | 3.9718 | 3.3227 | 16.1857 | 17.8707 | -18.1675 | -12.6259 | -13.2927 | 17.7905 | 22.5567 | -16.1233 | -12.517 | 25.708 | 33.0025 | -17.1121 | 24.7003 | -6.5 | -6.7 | -22.571 | -23.1113 | -1.5111 |  | -12.537 | 1.9951 |  | 0.8496 | -111.8198 | 30.4269 | 30.3659 | 57.0209 | -183.3013 |  |  |  | 7.1154 | 8.5 | 6.36 | -14.08 | 0.31 | -13.2576 | -14.1953 | 18.7389 | 17.4584 | 33.097 | -13.484 | -13.5595 | -13.0305 |  | 2.88 | 6.412 | -38.5 |  | -2.45 | 10.3403 | 12.2813 | 10.3757 | 49.1722 | 49.71 | -23.9732 | -29.4657 | -22.3663 | 2.2943 | 19.77 | 6.91 | 4.5361 | 3.421 | -4.71 |  |  |  | 12.3626 |  | -3.7626 |  |  | -3.3508 | -2.4311 | 7.4175 | 4.2734 | -1.91 | -2.91 | 9.4705 | -12.8957 | -11.08 | -10.99 | 23.82 | -1.65 | -15.0182 | -7.3182 | -27.6479 | -26.3 |  | -20.0373 | -25.3305 | -25.1661 | -20.318 | -21.0109 | -13.354 | -141.8837 | -1.2045 |  | -11.3603 | -10.7241 | 16.3471 | -11.5966 | -11.2567 | -5.636 | -22.2873 | -22.0595 | 2.8671 | 6.58 | -12.67 | 0.3 | 4.6469 | -20.1159 | -11.656 | -11.8581 | 10.3246 | 7.0612 | -24.1644 | 5.7512 |  | 5.5646 | 0 | 0 |  | 2.1769 | 1.6746 | 15.5734 | 7.5886 | 7.7797 | 30.3708 | 41.1863 |  | -10.99 | 0.1012 |  | -0.78 | -1.42 | -23.8241 |  | 7.533 | 0.513 |  | 21.63 | -42.7212 | -32.5632 | -0.53 | 9.9053 |  | 25.4751 | -7.1045 | -7.5095 | 1.7249 |  |  |  | -20.3234 | 7.5729 |  | 5.4799 | 4.4754 | 154.8298 | -8.4851 | -9.9076 | -4.4765 | 2.6459 |  | 6.1632 | 2.0509 | -12.1188 | -9.8381 | -6.29 | 0 | 29.1383 | 0 | 103.9112 | -9.8664 | 40.179 | -6.4332 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.6102 | -16.0554 | -4.826 | -4.7787 | 16.33 | 16.27 | -24.9 | -24.8 | 0.0705 | -9.92 | 50.0236 | 21.8402 | 21.9407 | -19.1 | -25.6 | 0.5 | 0 | -17.9597 |  | -139.6581 | 10.6628 | -258.4497 | -10.5439 | -38.5696 | 94.9423 | 75.9972 | 132.3605 | 89.8799 | 25.5733 | 24.9069 | 21.5465 | -22.5865 | 181.452 | -191.231 | -11.7652 | 18.4735 | 0.5628 | 1.669 | -3.84 | -1.3 | -1.307 | -1.6 | 2.64 | -2.288 | -7.9087 | 3.3402 | -5.9464 | 5.3 | 0.535 | 1.295 |  |  | 4.8971 | 3.634 | 3.0974 |  | 12.9 | 9.984 |  |  | -2.6425 | -16.593 | -20.0881 | 0 | 12.6121 | -16.0458 | 2.642 | -6 | -8.2 | 64.1154 | -150.7863
06/01/2026 | 02:30 |  | 1.6424 | -6.5515 | 2.8792 | 9.3745 |  | 9.9728 |  | 7.5591 | 2.4789 | 3.9364 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.5689 | -17.5759 | 2.9577 | 2.7002 | 5.0953 | 3.377 | 0.3286 | 2.0717 |  | -0.9513 | 0 | 0.267 | 3.503 | -22.2 | -13.2 | -1.138 | 0.215 |  | -19.3 |  | -5.22 | -5.26 | 4.2486 | 3.684 | 15.4248 | 17.1568 | -19.6002 | -10.227 | -10.0727 | 15.1611 | 9.4783 | -16.0188 | -13.2734 | 26.1829 | 32.2412 | -24.9516 | 21.4667 | -6 | -6.2 | -23.4236 | -23.5257 | -1.3607 |  | -10.9705 | 1.5389 |  | 0 | -105.4719 | 32.136 | 32.1665 | 43.6375 | -181.4156 |  |  |  | 8.1333 | 8.85 | 6.57 | -14.13 | 0.61 | -14.4632 | -14.7311 | 20.548 | 19.2338 | 31.9995 | -11.3801 | -11.4267 | -10.3525 |  |  |  | -39.4 |  | -2.41 | 12.0882 | 12.6209 | 11.2427 | 48.3841 | 48.5777 | -18.8162 | -33.5041 | -17.0812 | 2.1712 | 19.72 | 6.85 | 4.3799 | 3.3234 | -4.71 |  |  |  | 5.7767 |  | -3.7513 | -15.4 |  | -3.2947 | -2.6181 | 7.2598 | 3.7167 | -2.18 | -2.74 | 8.8505 | -8.3967 | -10.65 | -11 | 23.24 | -2.2 | -10.5273 | -5.4182 | -26.145 | -25.1455 |  | -19.3676 | -23.7028 | -24.1718 | -15.3834 | -16.9504 | -12.945 | -135.8229 | 6.2803 |  | -10.9417 | -10.1924 | 14.1849 | -16.2124 | -15.9165 | 6.672 | -21.6379 | -21.3723 | 2.7983 | -9.99 | -2.72 | 0 | 4.4233 | -27.5825 | -11.7523 | -11.916 | 8.9027 | 5.1118 | -20.8977 | 6.2474 |  | 6.0051 |  | 0 |  | 2.3444 | 2.1769 | 21.267 | 7.043 | 6.7109 | 33.9792 | 44.0873 | 24.8112 | -12.35 | 0.5937 | 0.1321 | -0.93 | -0.57 | -23.9211 |  | 7.455 | 0.541 |  | 21.28 | -42.5378 | -32.1689 | -0.49 | 9.1941 |  | 24.8602 | -7.2398 | -7.5821 | 1.7084 | 0.0285 |  | -7.7759 | -19.3724 | 6.6559 | -25.6653 | 5.8418 | 5.159 | 151.5217 | -8.3787 | -9.432 | -4.5571 | 2.4137 | 6.1461 | 6.2265 | 2.0876 | -11.2071 | -8.2616 | -5.45 | 0 | 23.6281 | 6.0866 | 102.5995 | -9.6279 | 41.358 | -6.8168 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2804 | -16.5992 | -4.3194 | -4.6809 | 15.23 | 14.72 | -23.3 | -23.6 | -0.0522 | -9.76 | 58.4233 | 20.2466 | 20.169 | -19.1 | -27.2 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9372 | -132.6989 | 13.0667 | -261.9759 | -14.4685 | -37.8125 | 98.79 | 67.4615 | 137.2433 | 94.2167 | 30.3124 | 20.6261 | 20.8147 | -26.5813 | 194.2316 | -198.1095 | -6.2684 | 13.8365 | 0.8679 | 1.407 | -3.92 | -1.289 | -1.292 | -1.36 | 2.24 | -2.341 | -8.1437 | 4.8936 | -5.3025 | 7.2 | 2.353 | 2.854 |  |  | 4.6237 | 4.0226 | 3.6158 |  | 12.3 | 11.5365 |  |  | -3.4516 | -15.9325 | -19.1419 | 0 | 11.7166 | -15.8291 | 2.7313 | -5.2 | -10.2 | 66.9282 | -152.9514
06/01/2026 | 03:00 |  | 2.5265 | -7.2981 | 2.8647 | 9.4654 |  | 9.4627 |  | 7.4454 | 2.4819 | 3.9693 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.6539 | -17.5318 | 2.7803 | 2.5211 | 4.6362 | 3.7648 | 0.3346 | 1.3598 |  | -0.9742 |  | 0.256 | 3.326 | -19.98 | -13.2 | -1.114 | 0.209 |  | -19.63 |  | -5.38 | -5.44 | 4.0934 | 3.4674 | 14.5645 | 17.088 | -20.1312 | -9.2812 | -9.9913 | 23.1068 | 28.6851 | -14.2035 | -15.0453 | 39.0588 | 32.1355 | -23.9116 | 24.0162 | -7 | -7 | -24.6635 | -23.8519 | -1.3464 |  | -10.1342 | 1.7452 |  | 0.7406 | -106.2959 | 31.2509 | 30.8237 | 45.0619 | -179.454 |  |  |  |  | 8.68 | 6.45 | -13.8 | 0.33 | -14.1953 | -13.6594 | 17.8448 | 16.8619 | 31.9563 | -9.954 | -9.9995 | -10.5953 |  |  |  | -41.6 |  | -2.17 | 12.2151 | 12.4418 | 10.9954 | 48.7475 | 48.0834 | -18.0919 | -33.7819 | -16.859 | 2.4319 | 19.86 | 7 | 4.6924 | 3.6163 | -5.01 |  |  |  | 7.0659 |  | -4.0349 |  |  | -3.4534 | -2.6181 | 7.5752 | 3.5312 | -2.33 | -2.98 | 9.796 | -8.8955 | -10.51 | -10.47 | 22.4 | -2.7 | -11.4727 | -6.1364 | -24.3818 | -23.8182 |  | -19.6007 | -24.4514 | -24.0163 | -13.5328 | -13.4735 | -12.922 | -136.4853 | 10.3021 |  | -10.9599 | -10.1776 | 14.736 | -18.2442 | -17.2948 | 20.496 | -22.6383 | -22.1282 | -0.095 | -19.78 | -9.52 | -0.5 | 4.4616 | -32.3526 | -11.4372 | -11.728 | 8.4523 | 0.7812 | -20.3629 | 6.3378 |  | 5.9743 | 4.7674 | 4.1918 | 3.4072 | 1.0047 | 1.0047 | 18.7551 | 4.9791 | 5.018 | 31.5975 | 43.108 |  |  | 0.2953 |  |  |  | -24.3964 |  | 7.445 | 0.575 |  | 21.52 | -41.5917 | -30.5863 | -0.41 | 9.535 |  | 24.7719 | -7.2507 | -7.8011 | 1.6658 |  |  | -7.8531 | -19.0222 | 7.0435 | -26.0048 | 5.9464 | 4.9405 | 150.8432 | -8.3475 | -9.4839 | -4.549 | 2.5153 | 6.0802 | 6.0841 | 2 | -10.0882 | -8.3845 | -5.03 | 0 | 27.0998 | 4.064 | 107.0192 | -8.727 | 42.5588 | -6.3044 | 0 |  | 0 |  |  | -15.4841 | -14.8194 | -5.1144 | -5.0252 | 14.73 | 14.82 | -23.7 | -23.5 | 0.0357 | -9.76 | 47.3963 | 23.7059 | 23.5854 |  | -28.2 | -0.7 | -1.3 |  | -17.7357 | -130.965 | 11.2711 | -257.1873 | -11.7792 | -36.8575 | 100.706 | 65.741 | 129.7758 | 90.1148 | 29.1948 | 23.8401 | 20.6259 | -17.9669 | 195.7717 | -192.8085 | -1.0939 | 9.1255 | 0.0012 | 2.585 | -4 | -1.317 | -1.317 | -0.96 | 2.16 | -2.2846 | -8.0278 | 5.5375 | -5.4765 | 7.3 | 1.09 | 0.302 |  |  | 4.2643 | 3.7945 | 3.5369 |  | 13.2 | 10.54 |  |  | -3.8852 | -16.5766 | -19.0707 | 0 | 12.8388 | -15.986 | 2.047 | -6 | -8.6 | 67.0338 | -156.9749
06/01/2026 | 03:30 |  | 2.6482 | -7.5578 | 2.8975 | 9.2035 |  | 9.2697 |  | 7.3986 | 2.4429 | 3.8553 | 0 |  | -2.2 | 0 |  | 3.676 | -17.1042 | 2.6091 | 2.4574 | 4.5747 | 3.634 | 0.3363 | 1.1363 |  | -1.2821 |  | 0.189 | 3.519 | -19.98 | -13.2 | -1.104 | 0.215 |  | -20.04 |  | -5.28 | -5.44 | 4.0614 | 3.6404 | 15.1128 | 17.0583 | -18.5899 | -10.9733 | -10.7813 | 0.2184 | 0.2755 | -13.4842 | -11.2018 | 25.7941 | 26.6565 | -20.1805 | 22.659 | -7 | -7 | -24.8833 | -24.1157 | -1.4391 |  | -12.5895 | 2.1581 |  | 0.7931 | -113.1321 | 31.1289 | 30.8847 | 50.1178 | -185.8426 |  |  |  |  | 8.63 | 6.41 | -14.27 | -0.1 | -13.6594 | -13.2576 | 19.4128 | 17.9915 | 31.0363 | -11.8905 | -11.8711 | -12.7357 |  |  |  | -41.2 |  | -2.17 | 10.8576 | 11.3483 | 9.9221 | 50.7313 | 50.2967 | -21.0861 | -32.0472 | -20.3188 | 2.2409 | 20.04 | 6.95 | 4.5361 | 3.6163 | -4.92 |  |  |  | 8.0849 |  | -3.9342 |  |  | -3.0994 | -2.6181 | 7.2598 | 3.7167 | -2.25 | -2.9 | 9.455 | -10.8681 | -9.82 | -9.85 | 21.02 | -2.23 | -12.1455 | -6.1455 | -24.69 | -23.8364 |  | -19.7245 | -24.0041 | -23.7222 | -17.4844 | -16.367 | -12.894 | -141.3912 | 4.5427 |  | -11.8974 | -11.1173 | 16.3272 | -13.8133 | -13.0869 | -4.1 | -20.4457 | -20.1526 | 2.0451 | 6.3 | -7.26 | 1 | 4.3461 | -23.2985 | -12.3506 | -12.3611 | 9.9574 | 7.1269 | -26.0212 | 6.408 |  | 6.0016 | 3.6894 | 3.7484 | 0 | 1.1722 | 1.0047 | 18.5876 | 5.3666 | 4.8574 | 31.9828 | 43.6648 | 25.695 | -11.16 | 1.4946 |  | -1.04 | -1.3 | -25.1439 |  | 7.431 | 0.571 |  | 20.83 | -42.4651 | -31.9797 |  | 8.5544 |  | 24.4985 | -7.115 | -7.5956 | 1.6735 | 0.06 |  |  | -20.2143 | 5.835 | -25.6958 | 3.9107 | 5.1853 | 149.489 | -8.5716 | -9.1321 | -4.4323 | 2.3524 | 6.1827 | 6.1553 | 1.7574 | -11.3139 | -8.8321 | -5.03 |  | 25.6144 | 3.4354 | 104.1735 | -11.5109 | 41.4483 | -6.4868 | 0 |  | 0 |  |  | -17.6869 | -17.3078 | -5.8692 | -6.0335 | 14.7 | 14.61 | -23.1 | -23.4 | -0.087 | -8.8 | 53.9392 | 20.3317 | 20.2208 | -19 | -26.9 | 1.7 | 0.9 |  | -17.918 | -133.7117 | 9.6162 | -260.6583 | -12.4801 | -37.6678 | 95.0164 | 72.346 | 131.6644 | 91.9728 | 29.9382 | 21.6216 | 21.5067 | -21.7756 | 187.9115 | -195.7181 | -10.7144 | 17.9814 | 0.6336 | 4.802 | -3.92 | -1.318 | -1.324 | -1.04 | 2.08 | -2.5335 | -8.3482 | 5.0126 | -5.214 | 7.3 | 1.393 | 2.607 |  |  | 3.6383 | 3.0545 | 3.9588 |  | 12 | 10.8472 |  |  | 0 | -16.2809 | -19.1629 | 0.7942 | 12.9295 | -16.6307 | 2.6916 | -5 | -10.2 | 67.1267 | -157.7038
06/01/2026 | 04:00 |  | 2.8929 | -7.859 | 2.7284 | 9.073 |  | 9.2661 |  | 7.518 | 2.4879 | 3.8892 |  |  | -2.2 | 0 |  | 3.8503 | -16.7521 | 2.4589 | 2.2921 | 4.2061 | 2.7619 | 0.3824 | 1.1322 |  | -1.2849 |  | 0.218 | 3.558 | -19.98 | -13.2 | -1.041 | 0.217 |  | -19.79 |  | -5.51 | -5.47 | 3.5636 | 3.7983 | 13.4975 | 15.5921 | -17.8752 | -10.1501 | -10.1287 | -0.8735 | -0.705 | -13.8707 | -11.7969 | 24.9686 | 26.0983 | -19.0031 | 22.7728 | -5.9 | -5.9 | -25.1278 | -24.6414 | -1.6029 |  | -10.9667 | 1.8188 |  | 0.8634 | -115.1768 | 31.1289 | 31.1899 | 48.2793 | -189.812 |  |  |  |  | 8.62 | 6.38 | -14.29 | -0.06 | -14.0613 | -13.9273 | 18.4913 | 16.9504 | 27.9967 | -11.2525 | -11.4731 | -10.9201 |  |  |  | -40.2 |  | -2.22 | 11.28 | 11.9812 | 10.4332 | 50.2165 | 49.8084 | -20.5159 | -32.504 | -18.5948 | 1.8674 | 19.62 | 6.72 | 4.2236 | 3.1281 | -4.6 |  |  |  | 8.1524 |  | -3.548 |  |  | -3.1653 |  | 6.9444 | 3.5312 | -2.36 | -2.8 | 9.672 | -9.6043 | -9.93 | -9.96 | 21.18 | -2.43 | -12.9818 | -6.0455 | -24.407 | -24.0636 |  | -20.3343 | -25.0961 | -24.7266 | -12.3608 | -12.4743 | -12.568 | -139.9751 | 8.4393 |  | -10.8556 | -9.8468 | 15.8637 | -16.8663 | -16.8303 | 8.72 | -21.9204 | -21.9799 | 0.3897 | -7.83 | -8.31 | 0 | 4.3559 | -29.152 | -11.8091 | -12.014 | 10.0976 | 2.267 | -18.4595 | 5.9414 |  | 5.6528 | 3.1377 | 2.8497 | 0 | 1.6746 | 1.1722 | 19.2575 | 5.6675 | 5.5367 | 33.1869 | 43.8719 | 24.025 | -11.67 | 0.6999 | 0.1476 | -1.06 | 0.1 | -24.217 |  | 7.546 | 0.481 |  | 21.55 | -42.2795 | -32.9082 | -0.26 | 10.1161 |  | 24.4495 | -7.2719 | -7.7848 | 1.6425 |  |  |  | -19.8277 | 8.7857 |  | 4.7571 | 5.5413 | 150.2789 | -8.4829 | -9.1931 | -4.3727 | 2.1165 | 6.2267 | 6.2186 | 1.5665 | -10.0357 | -8.905 | -5.45 |  | 22.1343 | 8.0822 | 105.9208 | -9.19 | 41.5441 | -7.0526 | -5.376 | 0 | 0 |  |  | -16.0334 | -15.4292 | -6.7964 | -6.5375 | 15.04 | 15.49 | -22.5 | -23.1 | 0.054 | -8.16 | 51.5559 | 20.8229 | 20.7104 |  | -28.2 | 0.5 | 0 |  |  | -131.6442 | 11.3779 | -263.046 | -13.6567 | -38.477 | 98.5518 | 68.2614 | 131.2918 | 91.982 | 30.869 | 22.6515 | 22.3457 | -21.6043 | 187.856 | -195.1832 | -4.2857 | 12.0183 | 0.1892 | 5.927 | -4.32 | -1.23 | -1.239 | -0.88 | 2.08 | -2.3585 | -7.8508 | 4.7471 | -4.921 | 8 | 2.069 | 2.163 |  |  | 4.4914 | 4.0306 | 4.6747 |  | 12.5 | 10.5043 |  |  | -3.2236 | -15.7281 | -18.7238 | 0 | 11.9409 | -15.8297 | 2.5022 | -5.4 | -10.1 | 70.3649 | -156.8147
06/01/2026 | 04:30 |  | 3.039 | -8.1337 | 2.6636 | 9.0878 |  | 9.0974 |  | 7.5315 | 2.5609 | 3.931 | 0 | -22 | -2.2 | 0 |  | 3.8026 | -17.4318 | 2.3641 | 2.1997 | 4.0474 | 2.1832 | 0.3774 | 1.0507 |  | -1.2144 |  | 0.306 | 3.733 | -19.98 | -13.2 | -1.327 | 0.222 |  | -19.55 |  | -5.05 | -5.04 | 3.1713 | 3.8696 | 14.2591 | 16.2102 | -19.9517 | -11.3043 | -10.9655 | 11.5651 | 12.4123 | -15.5277 | -13.5393 | 29.6647 | 33.8396 | -19.5151 | 21.8389 | -6.8 | -6.7 | -22.5862 | -22.3431 | -1.4973 |  | -12.0674 | 2.0175 |  | 0.9687 | -102.0844 | 28.5043 | 28.7484 | 48.1058 | -179.1046 |  |  |  | 7.1254 | 8.55 | 6.25 | -14.18 | 0.08 | -14.0613 | -14.3292 | 19.45 | 18.1294 | 29.6896 | -12.3019 | -12.6126 | -12.0295 |  |  |  | -38.7 |  | -2.26 | 11.5685 | 11.9848 | 10.1832 | 48.3882 | 48.5464 | -21.145 | -30.2487 | -19.8417 | 1.9942 | 19.8 | 6.8 | 4.0674 | 3.0304 | -4.45 |  |  |  | 8.467 |  | -3.4139 |  | -14.3 | -3.0322 |  | 6.7867 | 3.5312 | -2.37 | -2.74 | 10.1835 | -9.7256 | -10 | -10.12 | 21.62 | -2.08 | -12.0182 | -6.2182 | -25.1704 | -24.4727 |  | -19.093 | -24.2436 | -23.9688 | -19.7305 | -21.3387 | -13.037 | -136.5074 | 7.2843 |  | -11.9264 | -11.1226 | 16.3457 | -10.8996 | -10.3134 | -7.684 | -21.9648 | -21.6227 | 2.3004 | 0 | -3.82 | 0 | 4.693 | -18.7948 | -12.0481 | -12.2639 | 10.1321 | 6.2444 | -22.3727 | 5.8223 |  | 5.5196 | 0 | 3.1931 | 2.7828 | 2.0095 | 1.842 | 16.0758 | 5.2655 | 5.0215 | 30.741 | 42.3323 | 25.5094 | -11.28 | 0.6999 | 0.1916 | -1.83 | -0.94 | -26.1477 |  | 7.46 | 0.385 |  | 20.4 | -42.3679 | -31.7215 | -0.11 | 8.8418 |  | 24.7071 | -7.2045 | -7.6695 | 1.6173 |  |  | -7.8888 | -20.3705 | 5.5436 |  | 5.5814 | 5.4587 | 154.1113 | -8.414 | -9.0797 | -4.2386 |  | 6.2194 | 6.1711 |  | -9.4784 | -7.6578 | -5.03 |  | 19.8547 | 8.9224 | 108.0149 | -8.8697 | 42.1503 | -7.18 | -5.3541 | 0 | 0 |  | 29.3454 | -13.4076 | -12.8034 | -6.2425 | -6.5036 | 15.92 | 15.96 | -22.8 | -22.7 | 0.0192 | -7.68 | 46.0087 | 24.3791 | 24.2636 | -18.2 | -27.7 | -1.6 | -2.1 | -17.7421 | -17.6687 | -134.6058 | 11.8268 | -257.6936 | -11.1043 | -37.0147 | 98.6917 | 65.605 | 125.3585 | 90.9348 | 32.5264 | 24.2817 | 22.3354 | -17.0565 | 192.3627 | -192.4136 | -0.8843 | 7.8287 | -0.1404 | 5.554 | -4.64 | -1.155 | -1.165 | -0.64 | 2.16 | -3.0499 | -8.3207 | 5.2445 | -4.744 | 8.1 | 2.279 | 2.761 |  |  | 4.531 | 3.8315 | 3.5036 |  | 12.8 | 10.501 | 1.01 |  | -3.3245 | -15.9071 | -19.5237 | 0 | 12.0741 | -15.8365 | 2.8128 | -6 | -9.2 | 68.0068 | -153.4695
06/01/2026 | 05:00 |  | 3.1026 | -8.2462 | 2.7293 | 10.178 |  | 9.3127 |  | 7.5675 | 2.5399 | 3.9549 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.6962 | -17.3172 | 2.5371 | 2.4415 | 4.3513 | 2.3647 | 0.3357 | 1.4903 |  | -1.2122 |  | 0.309 | 3.792 | -19.98 | -13.2 | -1.384 | 0.216 |  | -19.77 |  | -5.33 | -5.18 | 3.1072 | 4.1759 | 12.9093 | 14.3293 | -19.5863 | -11.7109 | -13.3425 | 13.1632 | 20.4706 | -18.7732 | -14.4609 | 33.3198 | 31.8587 | -18.5073 | 22.6166 | -6.8 | -6.8 | -23.6575 | -22.864 | -1.3773 |  | -12.156 | 2.098 |  | 1.0575 | -100.9857 | 26.7037 | 26.5816 | 48.2232 | -179.4898 |  |  |  |  | 8.68 | 6.39 | -13.85 | 0.3 | -14.1953 | -13.6594 | 19.9568 | 18.0247 | 28.7624 | -12.4768 | -12.3162 | -11.2958 |  |  |  | -38.4 |  | -2.16 | 11.802 | 12.103 | 10.3207 | 46.9889 | 46.9571 | -21.7544 | -28.7496 | -19.9989 | 1.9348 | 20.03 | 6.84 | 4.0674 | 3.1281 | -4.42 |  |  |  | 9.6213 |  | -3.4405 |  |  | -2.8979 | -2.6181 | 6.7867 | 3.7167 | -2.16 | -2.82 | 8.1375 | -10.8331 | -9.97 | -10.01 | 21.65 | -2.29 | -13.0364 | -6.5182 | -26.4774 | -24.7273 |  | -19.9857 | -24.8408 | -24.7862 | -15.9519 | -17.4939 | -12.154 | -135.9644 | 7.0371 |  | -10.9862 | -10.4524 | 14.5511 | -14.2748 | -14.2894 | 4.112 | -21.674 | -21.3094 | 1.2536 | -13.36 | -2.73 | -0.5 | 4.6084 | -25.7851 | -11.6574 | -11.7879 | 10.1151 | 4.862 | -20.5708 | 5.7088 |  | 5.448 | 3.3543 | 4.467 | 0 | 2.1769 | 1.842 | 15.2385 | 5.772 | 6.2718 | 29.7081 | 40.8298 |  |  | 0.6999 |  |  |  | -27.0944 |  | 7.451 | 0.506 |  | 20.77 | -41.6693 | -30.9831 | -0.18 | 9.1423 |  | 24.6377 | -7.0852 | -7.6597 | 1.6433 | 0.0578 |  | -7.8854 | -18.6151 | 5.6764 | -25.6968 | 5.1338 | 5.6991 | 154.7269 | -8.337 | -9.0247 | -4.2232 | 2.7627 | 6.1901 | 6.2265 | 2.1223 | -10.5677 | -8.0594 | -4.61 | 0 | 24.8551 | 12.1856 | 106.5391 | -8.0881 | 42.3486 | -6.9356 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8911 | -13.2978 | -6.4378 | -6.6197 | 15.26 | 15.3 | -23.3 | -23.6 | -0.1053 | -7.2 | 47.1635 | 23.7557 | 23.4584 |  | -28.2 | -1.1 | -1.6 |  |  | -126.9318 | 12.1361 | -261.6518 | -13.4697 | -35.1163 | 98.9342 | 64.3905 | 123.4741 | 90.2273 | 33.3134 | 24.7518 | 23.8596 | -16.2522 | 192.7242 | -192.7418 | 1.605 | 5.9117 | -0.2576 | 5.729 | -4.8 | -1.151 | -1.157 | -0.4 | 2.56 | -3.367 | -8.0858 | 5.3635 | -4.921 | 8.1 | 2.506 | 1.589 |  |  | 3.9676 | 3.8136 | 3.36 |  | 13.4 | 9.9544 |  |  | -3.214 | -16.3187 | -19.2249 | 0 | 12.5128 | -15.5806 | 2.5108 | -7.2 | -8.2 | 68.7436 | -155.5006
06/01/2026 | 05:30 |  | 3.3234 | -8.3599 | 2.6599 | 10.1635 |  | 9.4818 |  | 7.6909 | 2.6599 | 4.0629 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.8862 | -17.6112 | 2.7113 | 2.4017 | 4.5762 | 1.3282 | 0.3226 | 2.1551 |  | -1.0416 |  | 0.457 | 2.923 | -19.98 |  | -1.545 | 0.209 |  | -19.19 |  | -4.94 | -4.99 | 3.0898 | 3.869 | 14.7199 | 16.7302 | -20.2013 | -11.4191 | -10.768 | 15.6567 | 11.0277 | -16.3766 | -13.3684 | 33.6695 | 34.3287 | -19.2126 | 21.9235 | -6.8 | -6.8 | -23.0765 | -22.5157 | -1.4695 |  | -10.5942 | 2.1125 |  | 1.1077 | -97.4151 | 27.2835 | 27.4667 | 44.5417 | -176.0236 |  |  |  | 8.2032 | 8.72 | 6.73 | -13.45 | 0.04 | -15.8027 | -15.4009 | 21.6544 | 20.0921 | 27.6174 | -9.58 | -9.7867 | -10.7888 |  |  |  | -36.4 |  | -2.28 | 13.4209 | 13.2532 | 12.4214 | 44.8096 | 45.6009 | -20.0538 | -28.8172 | -17.6811 | 2.383 | 20.51 | 7.03 | 4.5361 | 3.5187 | -4.57 |  |  |  | 8.8743 |  | -3.6245 |  |  | -2.8992 | -2.2441 | 8.3638 | 4.4589 | -1.72 | -3.12 | 7.8275 | -10.2106 | -9.97 | -10.02 | 22.99 | -1.58 | -11.6182 | -6.4182 | -26.882 | -25.8455 |  | -18.4606 | -23.2819 | -23.277 | -16.4699 | -17.1942 | -11.913 | -133.0366 | 8.539 |  | -11.5597 | -10.727 | 14.7595 | -15.2699 | -14.4254 | -4.612 | -21.7509 | -21.0339 | 3.6432 | 6.33 | -10.35 | 0.8 | 4.7509 | -27.6478 | -12.4859 | -12.5098 | 10.6291 | 7.1345 | -21.1484 | 6.0893 |  | 5.7592 | 3.18 | 3.1095 | 0 | 3.3491 | 2.6793 | 14.4012 | 7.3013 | 7.1127 | 29.5838 | 40.1142 |  |  | 0.8959 | 0.1916 | -0.97 | -2.02 | -26.1932 |  | 7.582 | 0.521 | 3.1848 | 19.64 | -41.3263 | -30.5134 |  | 7.7608 |  |  | -7.2171 | -7.726 | 1.6656 | 0.027 |  |  | -19.9275 | 4.569 |  | 3.9431 | 5.1341 | 155.347 | -8.1818 | -8.6472 | -4.4644 | 3.6232 | 6.3219 | 6.3372 | 3 | -9.3814 | -7.5441 | -3.35 | 0 | 19.3477 | 16.7835 | 106.2726 | -7.6733 | 43.0891 | -6.9909 | -5.7464 | 0 | 0 | 32.6237 |  | -13.957 | -12.8254 | -6.0832 | -5.7562 | 15.9 | 16.03 | -22.7 | -22.9 | 0.054 | -7.68 | 45.3482 | 24.5153 | 24.4018 | -17.4 | -28.6 | -1.9 | -2.5 | -17.8323 |  | -124.3354 | 15.2417 | -261.2734 | -15.0645 | -34.5339 | 100.7871 | 64.0702 | 120.2828 | 92.2419 | 37.9963 | 27.0001 | 24.4076 | -10.7301 | 198.6738 | -192.4942 | 5.1408 | 5.5338 | -0.4211 | 6.168 | -4.72 | -1.129 | -1.126 | 0 | 2.56 | -3.2865 | -8.4672 | 5.1865 | -4.3931 | 8.5 | 2.407 | 2.84 |  |  | 4.071 | 4.1832 | 3.2693 |  | 13.3 | 10.9244 | 1.01 |  | -3.5009 | -16.0269 | -19.2266 | 0 | 11.9781 | -15.1254 | 2.6796 | -7 | -8.3 | 68.0729 | -153.0451
06/01/2026 | 06:00 |  | 3.4284 | -8.6771 | 2.287 | 10.1049 |  | 9.6224 |  | 9.9235 | 3.4679 | 3.1162 | 0 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6332 | -17.4478 | 2.9048 | 2.7226 | 5.1211 | 2.2094 | 0.3265 | 2.1653 |  | -1.314 |  | 0.323 | 3.234 | -19.98 | -13.2 | -1.654 | 0.225 |  | -19.83 |  | -5.11 | -5.16 | 2.6889 | 3.9912 | 15.8686 | 17.7872 | -18.7822 | -11.1745 | -11.0633 | 0.4517 | 0.7456 | -13.0916 | -10.7762 | 23.4918 | 24.4969 | -14.5353 | 22.5659 | -7.6 | -7.7 | -23.7431 | -23.5546 | -1.5906 |  | -11.878 | 2.0009 |  | 1.1334 | -104.5564 | 26.429 | 26.5206 | 54.7453 | -176.3316 |  |  |  | 5.1195 | 7.79 | 5.43 | -15.05 | -1 | -15.5348 | -15.133 | 20.8187 | 19.2527 | 27.52 | -9.6795 | -9.296 | -11.768 |  |  |  | -38.1 |  | -2.07 | 12.6322 | 12.5726 | 11.5091 | 48.2798 | 48.1417 | -21.7631 | -28.2531 | -20.8667 | 2.0404 | 19.65 | 6.77 | 4.8486 | 3.9093 | -4.98 |  |  |  | 15.1582 |  | -3.9541 |  | -16.6 | -2.5977 | -1.4961 | 7.733 | 5.3867 | -0.84 | -2.58 | 7.4245 | -15.9209 | -10 | -10.06 | 23.37 | -1.4 | -16.7273 | -8.3909 | -28.6868 | -27.9364 |  | -20.1807 | -25.409 | -25.5387 | -19.645 | -21.481 | -11.718 | -140.6893 | -8.6029 |  | -11.7438 | -11.1356 | 18.6017 | -13.4419 | -13.3591 | 3.6 | -23.2496 | -23.1505 | 3.4764 | 0 | -10.22 | -5.3 | 4.7859 | -24.4948 | -11.8955 | -12.1896 | 10.997 | 8.821 | -22.694 | 6.4445 |  | 6.1784 | 4.3186 | 3.4099 | 3.0149 | 3.8515 | 2.5118 | 14.2338 | 8.8437 | 8.7209 | 28.3604 | 39.6985 | 27.697 | -12.03 | 0.6999 | 0.165 | -0.6 | -3.01 | -26.2563 |  | 7.315 | 0.52 |  | 19.22 | -41.2247 | -30.2415 | -0.36 | 6.5824 |  | 24.5395 | -6.7863 | -7.4858 | 1.633 |  |  | -8.2792 | -42.952 | 3.7957 | -25.3894 | 4.5382 | 5.2579 | 153.9211 | -8.3581 | -9.6615 | -3.7279 | 3.0189 | 6.1534 | 6.1474 |  | -13.8144 | -12.9436 | -5.87 | 0 | 21.3745 | 5.2219 | 98.6697 | -12.537 | 38.7019 | -5.2187 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.742 | -16.5003 | -7.3353 | -7.4174 | 18.46 | 18.59 | -24.1 | -24.4 | 0.054 | -6.32 | 47.1408 | 24.338 | 24.2261 | -16.9 | -28.6 | 0.9 | 0.4 | -18.0231 |  | -140.6471 | 13.7595 | -263.215 | -13.337 | -40.0818 | 90.9495 | 75.8062 | 135.3195 | 88.0163 | 23.5052 | 23.445 | 22.6382 | -25.5001 | 181.5002 | -192.0971 | -11.9433 | 20.1599 | 0.0012 | 5.714 | -5.92 | -1.048 | -1.058 | 0.56 | 3.04 | -4.1459 | -8.9921 | 4.6891 | -5.1255 | 7.4 | 1.191 | 2.294 |  |  | 3.9466 | 3.8795 | 3.8077 |  | 13 | 9.9445 |  |  | 0 | -16.6829 | -20.6579 | 2.3599 | 12.9558 | -17.0938 | 3.5055 | -6.3 | -8.9 | 57.6706 | -147.0154
06/01/2026 | 06:30 |  | 3.7173 | -8.9732 | 2.5553 | 9.7778 |  | 10.3342 |  | 10.6931 | 3.7899 | 3.4628 | -2.22 |  |  |  | -19.8 | 3.7913 | -18.1274 | 2.7827 | 2.693 | 4.8124 | 2.2978 | 0.4347 | 2.0663 |  | -1.289 | 0 | 0.205 | 2.931 | -15.54 |  |  |  |  | -19.73 | -10 | -4.87 | -4.86 | 0.9127 | 3.9157 | 15.711 | 17.9065 | -17.8914 | -12.2174 | -11.9499 | 12.1647 | 11.2906 | -14.4212 | -11.9395 | 31.0729 | 31.4675 | -21.1825 | 20.489 | -5.8 | -5.8 | -22.1658 | -21.177 | -1.5618 |  | -12.4912 | 1.8853 |  | 1.4207 | -95.0956 | 29.4198 | 29.4504 | 41.0764 | -169.1737 |  |  |  |  | 7.66 | 5.3 | -14.61 | -1.94 | -13.9273 | -14.1953 | 19.3911 | 17.6947 | 26.3866 | -12.6013 | -12.4078 | -12.5204 |  |  |  | -34.3 |  | -2.36 | 12.3723 | 13.0291 | 11.1389 | 47.0467 | 47.6602 | -21.0556 | -28.072 | -20.0419 | 2.1334 | 21.04 | 7.21 | 5.4736 | 4.4952 | -4.87 |  |  |  | 9.6953 |  | -3.839 | -15.9 | -16.6 | -2.7686 | -0.374 | 8.837 | 6.6855 | 0.03 | -3.08 | 7.9205 | -11.1906 | -10.1 | -10.07 | 22.82 | -2.49 | -14.3455 | -7.5909 | -25.8885 | -25.0091 |  | -18.1024 | -22.933 | -22.5757 | -18.7302 | -18.0058 | -10.611 | -128.1936 | -19.1525 |  | -12.3078 | -11.8065 | 13.158 | -13.326 | -14.9425 | 15.888 | -22.6826 | -22.4552 | -0.2649 | 0 | -3.86 | -0.4 | 5.1236 | -24.3251 | -11.8005 | -12.0582 | 10.2871 | 2.4155 | -17.7843 | 6.6706 |  | 6.2461 | 3.4441 | 3.3841 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | 13.0616 | 7.0323 | 6.8623 | 29.2942 | 40.8095 | 26.2077 | -12.97 | 0.2953 | 0.1128 | -0.93 | -1.85 | -27.0201 |  | 7.161 | 0.54 |  | 17.54 | -40.0824 | -29.192 | -0.91 | 4.5714 |  | 24.8028 | -6.4642 | -6.856 | 1.5869 |  |  |  | -18.5521 | 1.8122 | -25.4206 | 3.9264 | 3.3455 | 153.9067 | -8.3217 | -10.2166 | -3.6646 | 2.888 | 6.1901 | 6.1869 | 2 | -12.799 | -11.2143 | -6.29 | 0 | 25.0585 | 0 | 102.5457 | -26.7463 | 23.457 | -7.3134 | -6.1343 | -10.7771 | -10.5807 |  |  | -15.1215 | -14.9732 | -7.6938 | -8.1725 | 16.55 | 16.74 | -24.7 | -24.4 | -0.1401 | -5.92 | 45.978 | 23.7455 | 23.1572 | -16.1 | -28.1 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8887 | -166.7643 | -10.6963 | -216.9558 | -9.7936 | -37.3282 | 68.0509 | 100.181 | 100.9556 | 124.029 | -5.4439 | 25.0444 | 24.2984 | 6.7804 | 109.2422 | -233.4517 | 16.4345 | -11.7277 | 0.0012 | 5.172 | -6.32 | -0.997 | -0.993 | 1.2 | 2.72 | -4.1897 | -8.7602 | 4.2496 | -3.8956 | 7.2 | 1.687 | 0.672 |  |  | 3.6564 | 3.0635 | 3.6628 |  | 13.3 | 11.343 | 1.01 |  | -7.4153 | -14.2853 | -17.506 | -2.9256 | 10.9563 | -14.1555 | 2.5169 | -6.3 | -8.8 | 60.1469 | -149.5662
06/01/2026 | 07:00 |  | 3.8388 | -8.9996 | 2.5897 | 9.3988 |  | 10.8194 |  | 10.9479 | 3.9419 | 3.5312 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.7308 | -18.8971 | 3.1247 | 2.9624 | 5.5103 | 2.7449 | 0.3824 | 2.0967 |  | -1.0997 |  | 0.259 | 3.121 | -13.32 | -8.8 |  |  |  | -19.63 |  | -4.75 | -4.65 | 1.0118 | 3.8991 | 17.1425 | 19.04 | -17.3828 | -11.007 | -11.9258 | 9.6108 | 14.4323 | -12.339 | -11.2375 | 25.2424 | 37.4613 | -24.3119 | 20.3582 | -5.7 | -5.7 | -21.6583 | -20.8588 | -1.5282 |  | -12.5659 | 1.9574 |  | 1.7343 | -88.9614 | 32.0749 | 32.0139 | 33.4331 | -159.7672 |  |  |  |  | 7.95 | 5.49 | -14.05 | -1.58 | -15.133 | -14.865 | 18.6031 | 17.0547 | 25.1384 | -11.529 | -11.6573 | -12.5481 |  |  |  | -31.8 |  | -2.25 | 13.7103 | 13.582 | 12.0462 | 47.0535 | 46.7219 | -20.008 | -29.5527 | -17.9786 | 2.2243 | 23.57 | 8.1 | 6.2549 | 5.1788 | -5.29 |  |  |  | 7.4842 |  | -4.3145 |  | -19.4 | -2.8857 | 1.1279 | 11.2027 | 8.912 | 1.7 | -3.63 | 8.339 | -8.8218 | -9.8 | -9.85 | 23.4 | -1.46 | -10.4727 | -5.9818 | -25.0436 | -23.9909 | 10.8269 | -12.1657 | -17.1469 | -16.9979 | -19.8076 | -22.8703 | -11.019 | -124.5334 | -30.8955 |  | -13.5895 | -12.6872 | 0 | -11.225 | -11.7997 | 4.112 | -21.8269 | -21.4388 | -3.305 | -6.3 | -8.96 | -8.2 | 5.3294 | -23.9653 | -11.6262 | -11.839 | 9.6153 | 5.2106 | -13.0747 | 6.8593 |  | 6.4412 | 2.9513 | 2.4993 | 0 | 3.8515 | 2.8468 | 15.0711 | 7.5996 | 8.0249 | 29.7065 | 41.8024 |  |  | 0.2074 |  |  |  | -25.81 |  | 7.187 | 0.41 |  | 16.72 | -41.3114 | -29.6514 | -1.26 | 3.6133 |  | 24.179 | -6.6463 | -7.2379 | 1.6214 |  |  | -8.7651 | -20.1005 | 0.8224 | -24.1089 | 4.4397 | 4.369 | 156.7189 | -7.9184 | -9.3986 | -3.4502 | 3.0169 | 6.5197 | 6.4954 | 2.4076 | -15.036 | -13.3498 | -1.68 | 0 | 16.8818 | 0 | 96.2442 | -31.2038 | 20.2944 | -9.3727 | -8.3326 | 0 | 0 |  |  | -15.2534 | -14.9128 | -10.4253 | -10.4612 | 16.13 | 16.6 | -24.9 | -25 | -0.2628 | -3.76 | 50.0297 | 24.3967 | 24.0714 | -15.2 | -27.7 | -1.2 | -1.7 |  |  | -180.7736 | -11.0306 | -210.5046 | -4.7095 | -39.209 | 52.7725 | 116.1193 | 95.983 | 111.6631 | -22.0058 | 24.1237 | 22.7001 | 11.5711 | 84.9691 | -228.5899 | -3.5903 | 2.5474 | 0.6336 | 5.523 | -6.72 | -0.807 | -0.811 | 2.08 | 1.84 | -3.9949 | -8.0278 | 0.7034 | -3.3982 | 6.2 | -1.678 | -1.304 |  |  | 3.3787 | 4.0067 | 3.9152 |  | 13.1 | 10.1526 |  |  | -6.5479 | -14.8643 | -18.25 | -3.6287 | 10.5053 | -13.3939 | 1.8843 | -5.9 | -9.7 | 46.9777 | -137.5114
06/01/2026 | 07:30 |  | 3.8205 | -9.0022 | 2.9457 | 9.7844 |  | 13.3964 |  | 13.7903 | 5.5578 | 5.4391 | -6.66 | -26.4 | 0 | 1.656 |  | 3.8046 | -11.6604 | 3.8849 | 3.6987 | 6.9223 | 2.7819 | 0.3883 | 2.1181 |  | -1.1071 |  | 0.459 | 3.521 | -13.32 | -8.8 | -0.517 | 0.229 |  | -18.6 |  | -5.46 | -5.46 | 2.0638 | 3.6834 | 18.8954 | 20.1064 | -16.2306 | -10.6873 | -10.375 | 28.6673 | 26.0662 | -16.4736 | -18.8482 | 31.1465 | 33.8801 | -24.2099 | 18.6258 | -4.9 | -5 | -23.1889 | -22.8283 | -1.5395 |  | -8.6168 | 2.6284 | 3.344 | 2.3231 | -69.7043 | 28.3212 | 28.1381 | 30.3461 | -139.4649 |  |  |  | 10.3787 | 9.1 | 6.97 | -11.95 | 0.41 | -15.5348 | -15.5348 | 19.5337 | 17.9238 | 21.3503 | -13.5186 | -13.6873 | -7.4544 | 0 |  |  | -21 |  | -2.56 | 15.9085 | 16.1318 | 14.7217 | 37.8699 | 38.8094 | -20.6351 | -23.5628 | -17.77 | 2.2747 | 24.99 | 9.15 | 7.3486 | 6.3507 | -5.72 |  |  |  | -6.9176 |  | -4.751 | -20.5 | -19.6 | -1.9617 | 3.559 | 15.461 | 12.2519 | 3.92 | -5.15 | 9.7495 | 6.1078 | -9.77 | -9.86 | 25.87 | 0.03 | 3.3273 | 1.1545 | -21.0628 | -20.2545 | 24.0675 | -0.8674 | -4.2612 | -4.0417 | -16.6969 | -17.0835 | -9.878 | -114.7821 | -43.6023 |  | -15.1705 | -13.8075 | 0 | -9.9449 | -9.639 | 3.088 | -17.7919 | -17.4799 | -4.3659 | 0 | -3.98 | 0 | 5.6855 | -20.532 | -10.9427 | -11.204 | 9.7486 | 2.3784 | -9.8695 | 6.0588 |  | 5.7085 | 3.2004 | 2.6616 | 0 | 5.3586 | 5.5261 | 15.2385 | 7.1152 | 6.6727 | 28.1868 | 37.7179 | 24.2936 | -13.48 | 0.894 | 0.1476 | -1.46 | 0.33 | -24.1899 |  | 7.237 | 0.543 |  | 19.84 | -39.6392 | -28.5888 |  | 6.5269 |  | 25.5094 | -7.2752 | -7.6438 | 1.7414 | 0.0263 |  |  | -22.2907 | 1.0332 | -24.3924 | 5.9118 | 5.3007 | 164.6446 | -6.5059 | -9.8781 | -4.4247 | 2.707 | 6.7248 | 6.7169 | 2 | -17.4107 | -15.7167 | -1.68 |  | 8.0522 | 2.5011 | 98.6256 | -37.5002 | 13.2114 | -6.4713 | -5.3498 |  | 0 |  | 21.5882 | -14.2316 | -13.7482 | -13.4554 | -12.8199 | 24.3 | 24.6 | -23.8 | -23.8 | -0.2444 | 0 | 55.661 | 22.6338 | 22.6864 | -14 | -28.6 | -3.3 | -3.7 |  | -17.8809 | -186.1405 | -8.665 | -209.3827 | -2.7869 | -39.3358 | 47.115 | 122.3937 | 106.2408 | 104.6635 | -29.3776 | 15.9972 | 15.561 | 4.383 | 77.5843 | -219.3149 | -2.3846 | 0.6828 | 0.846 | 4.842 | -7.28 | -0.831 | -0.828 | 2.24 | 1.76 | -4.0571 | -7.6463 | 1.9364 | -3.3097 | 7.9 | 0.614 | 0.247 |  |  | 4.1361 | 4.8695 | 4.1901 |  | 13.1 | 9.3971 |  |  | -6.6319 | -14.9306 | -18.0735 | -4.0698 | 11.7064 | -14.4454 | 2.6712 | -6.1 | -10.6 | 39.6624 | -119.8464
06/01/2026 | 08:00 |  | 4.3493 | -9.4178 | 3.004 | 11.1244 |  | 13.8099 |  | 16.6743 | 6.8648 | 6.4339 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -13.2 | 3.3473 | -13.7088 | 4.5507 | 4.4611 | 7.9249 | 3.0225 | 0.4587 | 2.0233 |  | -1.3147 |  | 0.756 | 3.522 | -13.32 |  | -0.462 | 0.229 |  | -17.98 |  | -5.74 | -5.74 | 3.7682 | 3.854 | 20.1597 | 22.3301 | -20.4163 | -7.8661 | -7.9354 | -0.4195 | -0.2234 | -16.4447 | -13.7784 | 20.8625 | 21.4644 | -10.1284 | 18.2248 | -5.4 | -5.3 | -24.0717 | -23.7552 | -4.1799 |  | -6.9119 | 2.9611 | 4.4383 | 3.1921 | -78.4631 | 31.0678 | 31.2204 | 14.1431 | -136.3821 |  |  |  | 14.5103 | 10.09 | 8.18 | -9.49 | 3.14 | -16.8744 | -16.8744 | 19.7554 | 17.6192 | 19.5119 | -11.2665 | -10.9723 | -6.8387 |  |  |  | -15 |  | -3.06 | 20.9115 | 21.0179 | 19.421 | 37.4713 | 37.692 | -22.775 | -22.1239 | -20.4317 | 2.266 | 29.35 | 11.04 | 8.7549 | 7.6202 | -6.35 |  |  |  | -6.2814 |  | -5.2463 | -23.1 | -22.2 | -2.1887 | 5.0551 | 17.669 | 14.1074 | 5.59 | -5.54 | 11.656 | 5.0072 | -8.75 | -8.78 | 24.43 | 2.76 | 2.4909 | 0.9182 | -21.5806 | -21.0636 | 30.5422 | 4.378 | -0.6575 | -0.2812 | -16.0114 | -18.4167 | -9.942 | -98.0278 | -47.4276 |  | -15.5088 | -14.7915 | 0 | -7.1761 | -7.3338 | 4.112 | -20.877 | -20.8758 | -5.0708 | 0 | -11.26 | 0 | 5.9468 | -16.4514 | -9.3409 | -9.682 | 8.9971 | -1.6945 | -9.7397 | 4.9335 |  | 4.8611 | 3.468 | 4.0386 | 0 | 7.3681 | 6.5308 | 9.0426 | 8.1796 | 8.323 | 24.7822 | 34.2288 |  | -12.86 | 1.7052 | 0.165 | -1.55 | 0.92 | -24.4322 |  | 7.231 | 0.528 |  | 20.28 | -36.2252 | -26.1263 | -1.08 | 7.6479 |  | 24.4849 | -7.5886 | -7.9126 | 1.9057 |  |  | -7.4025 | -27.2209 | 2.2162 | -24.0382 | 5.4276 | 7.7777 | 162.6059 | -5.9123 | -8.0716 | -5.6811 | 1.943 | 6.9884 | 7.0571 | 1 | -18.4074 | -16.3875 |  |  | 5.8498 | 9.9109 | 93.2517 | -37.3264 | 13.4305 | -7.0534 | -5.4707 |  | 0 |  |  | -13.9075 | -13.2648 | -16.3729 | -15.9185 | 24.92 | 25.24 | -24.1 | -24 | -0.4385 | 3.28 | 54.9898 | 20.1292 | 20.2644 | -12.3 | -28.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -181.1346 | -5.669 | -210.7082 | -6.5091 | -38.5596 | 47.335 | 119.7518 | 103.7222 | 103.2008 | -28.295 | 17.1487 | 16.1769 | 3.1198 | 78.2368 | -218.1989 | -2.0361 | 1.1683 | 0.0012 | 4.651 | -7.04 | -0.883 | -0.89 | 2.4 | 0.88 | -3.9201 | -6.7948 | 1.7594 | -3.6027 | 6.7 | 0.94 | 0.716 |  |  | 4.5834 | 3.8273 | 3.3886 |  | 13 | 9.0952 |  |  | -6.6276 | -14.9689 | -18.6933 | -2.2475 | 10.9949 | -14.7041 | 3.1546 | -6.4 | -9.8 | 30.5232 | -115.4302
06/01/2026 | 08:30 |  | 4.8327 | -10.2004 | 8.4072 | 11.0117 |  | 16.1823 |  | 19.347 | 8.3087 | 7.6332 | -15.54 | -24.2 | 0 | 4.14 | -15.4 | 3.2377 | -10.9248 | 5.5573 | 5.494 | 9.5037 | 3.1891 | 0.8632 | 2.2171 |  | -1.1505 |  | 0.982 | 4.085 | -6.66 | -8.8 | 0.336 | 0.241 |  | -10.13 |  | -12.39 | -12.29 | 5.2021 | 3.8705 | 21.3291 | 23.3982 | -16.0024 | -1.6055 | -1.6745 | 14.0085 | 14.7145 | -16.2866 | -13.4868 | 33.9508 | 37.346 | 42.6735 | 20.3153 | -4.9 | -5 | -29.9964 | -30.1531 | -5.3696 |  | -2.688 | 4.7833 | 5.5395 | 3.62 | -116.4586 | 61.5558 | 61.8 | 3.8279 | -117.7122 |  |  |  | 22.8731 | 9.58 | 9.79 | -1.09 | 6.61 | -17.5442 | -18.3479 | 23.3199 | 20.9203 | 17.1989 | -12.0207 | -11.7831 | -2.8202 |  |  |  | -17.1 |  | -3.53 | 22.2778 | 21.3079 | 19.4785 | 49.5473 | 50.1392 | -20.1837 | -41.9938 | -15.607 | 2.8859 | 30.27 | 11.85 | 10.6299 | 9.3781 | -7.5 |  |  |  | -5.012 |  | -6.484 | -33 | -32.5 | -1.4368 | 7.2992 | 18.6153 | 17.2617 | 7.88 | -5.27 | 15.314 | 3.8727 | -7.38 | -7.47 | 21.57 | 6.06 | 3.9818 | 1.2818 | -22.9058 | -22.3909 | 36.4431 | 7.3545 | 2.1777 | 2.9962 | -13.2054 | -16.6821 | -11.936 | -81.5371 | -43.1969 |  | -16.4258 | -15.6719 | 11.9125 | -3.9562 | -4.4374 | -0.516 | -22.2342 | -21.9044 | -3.2015 | 0 | -11.08 | 1.8 | 6.376 | -12.3386 | -9.6856 | -10.0884 | 10.1652 | 1.2445 | -11.2416 | 4.1953 |  | 3.7276 | 4.1474 | 4.7283 | 3.0806 | 8.3728 | 8.2054 | 10.0474 | 10.9652 | 11.5147 | 26.638 | 36.8994 |  | -13.27 | 0.0169 | 0.1403 | -1.43 | 1.64 | -24.1281 |  | 6.859 | 0.415 | 7.2957 | 26.07 | -40.9416 | -30.4525 | 0.07 | 7.4333 |  | 25.0488 | -7.6836 | -7.9543 | 2.0934 |  |  | -7.8372 | -31.0323 | 1.9064 | -23.5235 | 8.7607 | 7.8536 | 170.3031 | -4.897 | -8.7609 | -5.5783 |  | 7.9635 | 8.0538 |  | -14.2099 | -11.9719 | -1.68 |  | -12.8825 | 25.6206 | 105.8598 | -42.4829 | 7.8089 | -6.8832 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.4406 | -13.2538 | -19.7864 | -19.1669 | 26.95 | 26.63 | -22.5 | -22.8 | -0.2444 | 6.8 | 50.6288 | 23.3833 | 23.3082 | -11.8 | -28.6 | -3.7 | -4.2 | -17.6573 | -17.6905 | -191.4198 | -7.1588 | -200.7169 | -0.7534 | -36.2041 | 40.4062 | 126.2936 | 105.5435 | 98.4561 | -34.7304 | 15.5579 | 15.3297 | 7.0368 | 68.6503 | -215.6938 | -1.2766 | 7.7742 | -0.5603 | 4.394 | -7.12 | -0.27 | -0.271 | 2 | -0.24 | -3.4547 | -6.0349 | 1.0575 | -2.7237 | 9.7 | 3.026 | 1.671 |  |  | 4.4439 | 2.9 | 4.1231 |  | 11.7 | 8.9106 |  |  | -5.6526 | -15.3132 | -19.3033 | -2.0139 | 11.3835 | -15.6823 | 3.7801 | -5.3 | -11.2 | 24.06 | -108.993
06/01/2026 | 09:00 |  | 4.7839 | -10.1014 | 5.9259 | 11.1562 |  | 17.8546 |  | 21.1676 | 9.2957 | 8.8318 | -17.76 | -26.4 |  | 4.968 |  | 3.2097 | -11.3251 | 6.6369 | 6.2821 | 11.5292 | 3.088 | 2.0444 | 2.282 |  | -1.2032 | -0.356 | -0.336 | 3.445 | -2.22 | -6.6 | -0.093 | 0.229 |  | -8.42 |  | -13.37 | -13.3 | 4.6843 | 4.0423 | 22.4204 | 24.1395 | -14.6185 | -2.2033 | -4.4526 | 8.935 | 10.3104 | -15.2745 | -12.556 | 28.3853 | 33.7645 | 39.8785 | 18.2129 | -5.7 | -5.9 | -27.0598 | -28.3066 | -5.5804 |  | -1.7753 | 5.2901 | 5.4276 | 3.7481 | -114.1697 | 64.1499 | 64.4856 | -7.6462 | -106.1626 |  |  |  | 26.2861 | 10.33 | 10.58 | 0.5 | 7.9 | -19.5535 | -19.4196 | 27.981 | 26.2442 | 16.3031 | -12.5376 | -12.3982 | -1.0092 |  |  |  | -14.1 |  | -3.7 | 24.5083 | 24.5243 | 23.1594 | 49.2945 | 49.6522 | -21.5943 | -42.016 | -17.174 | 2.9743 | 29.86 | 11.82 | 11.4111 | 10.257 | -7.95 |  |  |  | -6.2625 |  | -7.0954 | -33 | -34.5 | -0.719 | 8.0472 | 18.2999 | 18.5605 | 8.91 | -5.21 | 15.035 | 6.0147 | -7.57 | -7.62 | 22.79 | 7.77 | 2.3273 | 0.7909 | -26.7685 | -26.2455 | 38.2423 | 9.5728 | 3.8722 | 3.4944 | -14.2605 | -17.8571 | -12.229 | -73.4051 | -45.1264 |  | -17.4811 | -16.6035 | 11.6723 | -2.8614 | -2.8541 | -6.148 | -22.2801 | -21.7634 | -0.7037 | 6.5 | -7.67 | 2.7 | 6.6133 | -11.3293 | -9.9053 | -10.131 | 10.5357 | 0.5438 | -14.4393 | 4.2576 |  | 4.1157 | 3.9622 | 3.4935 | 3.3169 | 9.7125 | 9.7125 | 6.0284 | 12.5504 | 12.6245 | 23.6699 | 35.7336 |  |  | 1.7052 |  |  |  | -27.7383 | 2.5626 | 7.098 | 0.422 |  | 25.04 | -41.1772 | -29.4924 | -0.14 | 8.1064 |  | 24.6482 | -8.267 | -8.7638 | 2.2404 |  |  | -7.5666 | -33.5861 | 1.3654 | -22.4634 | 6.7482 | 7.1485 | 175.3256 | -4.0243 | -7.3651 | -6.8639 | 1.5868 | 8.088 | 8.213 | 0.8534 | -14.4829 | -12.6893 | 0.42 | -5.8179 | -13.878 | 32.4461 | 102.1956 | -42.9974 | 8.8922 | -6.8477 | 0 | 0 | 0 | 5.1705 |  | -11.2708 | -11.073 | -20.5316 | -20.525 | 24.52 | 24.91 | -23.2 | -23.3 | -0.1566 | 8.32 | 38.4411 | 26.9583 | 27.0548 | -11.8 | -27.7 | -5.8 | -6.4 | -17.4238 | -17.6805 | -191.4947 | -5.6394 | -203.7758 | -2.0545 | -36.4939 | 42.5848 | 125.7848 | 98.6178 | 96.8462 | -33.3052 | 17.1792 | 16.0912 | 9.8069 | 70.7904 | -210.8372 | -3.2425 | 2.9698 | -1.2634 |  | -6.64 | -0.314 | -0.309 | 1.92 | -0.48 | -2.7545 | -5.449 | 1.2039 | -2.7817 | 7.5 | 0.609 | 1.04 |  |  | 4.1799 | 3.7043 | 4.5512 |  | 12.8 | 9.1493 |  |  | -4.3744 | -14.7649 | -19.3784 | 0 | 11.0307 | -16.4494 | 4.1974 | -6.1 | -10.6 | 18.9004 | -101.1369
06/01/2026 | 09:30 |  | 4.9112 | -10.3381 | 5.5938 | 11.7935 |  | 17.6596 |  | 23.2541 | 9.9987 | 9.5431 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 3.059 | -11.4885 | 7.1094 | 7.0341 | 12.3892 | 3.1943 | 2.1723 | 2.3407 |  | -1.2981 | -0.293 | -0.281 | 4.07 | -2.22 | -4.4 | 0.04 | 0.235 |  | -7.67 |  | -14.38 | -14.46 | 6.1277 | 3.6753 | 18.693 | 23.0933 | -11.0868 | 0.8504 | 0.6629 | 0.8736 | 1.9402 | -14.4271 | -12.1562 | 24.6468 | 25.8216 | 53.1867 | 24.9735 | -6.8 | -6.9 | -32.9428 | -33.2014 | -6.3577 |  | 0.8707 | 6.9481 | 5.9677 | 4.1029 | -121.4026 | 76.5099 | 75.7469 | -34.3132 | -98.7513 |  |  |  | 30.4776 | 10.62 | 11.14 | 2.51 | 10.05 | -19.9554 | -19.6875 | 25.1942 | 23.6014 | 12.1766 | -11.8052 | -11.4653 | 1.1352 |  |  |  | -8.2 |  | -4.12 | 27.8736 | 27.8802 | 26.1901 | 49.7361 | 50.0799 | -20.766 | -46.5196 | -13.9926 | 3.3897 | 33.2 | 13.35 | 12.6611 | 11.5265 | -8.75 |  |  |  | -2.2945 |  | -7.6173 | -39.2 | -39.3 | -1.0657 | 9.7303 | 20.0347 | 20.787 | 10.64 | -5.53 | 15.6395 | 2.0001 | -7.71 | -7.79 | 23.47 | 9.2 | -0.1273 | -0.8545 | -28.2866 | -26.2636 | 41.7694 | 11.2075 | 4.8367 | 5.7456 | -11.215 | -15.2189 | -13.555 | -46.0327 | -50.4812 |  | -17.7404 | -16.4652 | 13.4237 | -6.2509 | -7.8053 | 10.768 | -23.7015 | -23.4039 | -1.7043 | -13.45 | 0 | -0.4 | 6.9722 | -18.6011 | -10.2554 | -10.4723 | 9.4191 | -2.8114 | -13.2606 | 4.8158 |  | 4.631 | 3.7915 | 3.7454 | 2.5905 | 10.7172 | 11.0521 | 3.0142 | 15.8781 | 15.1801 | 21.3589 | 33.5537 | 29.0983 | -14.01 | 1.8993 |  | -1.85 | 0.36 | -29.5775 |  | 7.22 | 0.422 |  | 21.11 | -39.4592 | -27.3212 | -1.18 | 12.3696 |  | 25.8267 | -9.376 | -9.8455 | 2.4066 |  |  |  | -35.0105 | 1.5198 | -21.9718 | 5.5463 | 6.7239 | 175.8977 | -2.9231 | -6.1312 | -8.981 | 1.4155 | 8.4469 | 8.5689 | 1 | -14.2804 | -13.0213 | -1.26 | -6.2545 | -14.4194 | 37.8177 | 95.1129 | -42.3043 | 9.7619 | -7.7383 | 0 |  | 0 |  |  | -11.2433 | -10.716 | -23.3432 | -22.8621 | 24.65 | 24.47 | -22.9 | -23.2 | -0.1566 | 10.48 | 40.0883 | 26.8636 | 26.6119 | -11 | -27.8 | -5 | -5.5 | -17.5936 | -17.5472 | -182.3048 | -1.0892 | -209.7324 | -9.091 | -36.0867 | 48.2231 | 119.5647 | 100.2439 | 98.5232 | -29.0846 | 14.9912 | 14.2711 | 8.8687 | 76.4111 | -211.4362 | -1.2691 | -2.5891 | -1.1707 |  | -7.36 | -0.321 | -0.323 | 2.4 | -1.12 | -2.5546 | -4.686 | 0.9384 | -2.8977 | 8.5 | 2.396 | 2.949 |  |  | 3.9398 | 3.8909 | 3.91 |  | 12.5 | 8.7959 |  |  | -3.7452 | -14.1013 | -19.3373 | -1.2325 | 10.0359 | -16.1399 | 5.4769 | -6.1 | -10.3 | 11.2879 | -87.0108
06/01/2026 | 10:00 |  | 5.3158 | -10.6761 | 4.6392 | 11.4235 |  | 18.7525 |  | 24.418 | 10.6447 | 10.2206 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.2535 | -12.3488 | 6.4752 | 6.3951 | 11.0999 | 2.3325 | 1.2578 | 1.9197 |  | -1.1336 | -0.279 | -0.259 | 4.034 | -2.22 | -2.2 | 0.085 | 0.234 |  | -7.37 |  | -14.08 | -13.88 | 6.3891 | 3.7538 | 19.5304 | 23.7957 | -12.6753 | -2.1374 | -1.2341 | 15.4244 | 15.9101 | -16.7738 | -13.3257 | 32.5524 | 35.3678 | 55.4989 | 22.9001 | -6.6 | -6.6 | -29.9586 | -30.3958 | -6.4169 |  | 0.1874 | 7.6559 | 5.9023 | 3.8537 | -105.5635 | 74.8008 | 74.4651 | -43.7968 | -85.005 |  |  |  | 31.6152 | 10.84 | 11.29 | 3.63 | 11.58 | -21.9648 | -22.0987 | 27.8721 | 25.9594 | 11.7429 | -12.6731 | -12.7114 | -0.1681 |  |  |  | -3.3 |  | -4.19 | 29.3977 | 30.2969 | 28.1693 | 48.4996 | 48.5932 | -22.3141 | -43.5888 | -16.4304 | 3.5006 | 32.51 | 13.12 | 13.5986 | 12.3077 | -9.14 |  |  |  | -1.9618 |  | -8.191 | -39.5 | -39.5 | -0.7996 | 10.8523 | 20.0347 | 22.8281 | 11.8 | -5.33 | 16.9725 | 1.5001 | -7.51 | -7.61 | 24.77 | 11.33 | -2.2 | -0.6 | -30.3923 | -29.4182 | 45.6147 | 14.1189 | 7.3634 | 7.7818 | -14.0466 | -18.8813 | -14.057 | -33.6595 | -53.9812 |  | -18.6266 | -17.2784 | 16.6116 | -3.6692 | -3.7686 | -3.588 | -25.2815 | -25.1697 | 1.2989 | 0 | -3.64 | 2.8 | 7.2776 | -16.6256 | -10.7086 | -10.988 | 10.5026 | -0.29 | -16.2381 | 4.8743 |  | 4.6188 | 3.4422 | 4.439 | 2.7792 | 13.7314 | 13.229 | 0.8373 | 18.2208 | 18.8254 | 18.5327 | 32.5897 | 28.3073 | -13.91 | 1.903 | 0.1916 | -1.69 | 0.44 | -27.6169 |  | 7.187 | 0.498 |  | 21.44 | -39.163 | -28.4503 | -1.35 | 16.4594 |  | 27.9448 | -10.4609 | -11.0551 | 2.4648 |  |  | -9.5963 | -35.4127 | 3.8125 | -22.6692 | 6.1299 | 5.8008 | 178.8433 | -2.018 | -5.8263 | -10.3918 | 1.508 | 8.923 | 8.9328 | 0.8818 | -11.4276 | -10.3795 | -5.03 | 0 | -24.4819 | 53.2544 | 97.6765 | -45.9548 | 5.7085 | -6.9235 | -4.9643 | 0 | 0 |  |  | -12.0014 | -11.4905 | -22.7366 | -21.7093 | 24.41 | 24.66 | -23.5 | -23.6 | -0.1053 | 11.68 | 45.8397 | 23.8616 | 23.7628 | -10.6 | -27.2 | -5 | -5.5 |  |  | -182.8676 | -1.0455 | -210.4637 | -6.5431 | -36.0456 | 49.0709 | 120.6252 | 102.9263 | 99.688 | -27.4435 | 15.2298 | 12.7927 | 4.9934 | 77.9305 | -214.1607 | 3.0092 | -3.8003 | -0.7947 |  | -6.4 | -0.459 | -0.464 | 1.68 | -1.2 | -1.7789 | -4.8905 | 0.8804 | -1.9028 | 7.3 | 0.459 | 0.535 |  |  | 4.5519 | 3.0407 | 3.5719 |  | 11.8 | 9.1904 |  |  | -2.9368 | -14.5341 | -19.8565 | 0 | 10.7541 | -17.2195 | 5.6606 | -5.2 | -11.3 | 7.3488 | -75.0183
06/01/2026 | 10:30 |  | 5.6281 | -11.0567 | 5.6374 | 13.0003 |  | 19.1406 |  | 26.0049 | 11.5846 | 11.2643 | -19.98 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.1726 | -15.12 | 6.4857 | 6.3962 | 11.3251 | 2.3719 | 0.7737 | 2.0431 |  | -1.1503 | -0.127 | -0.109 | 4.125 | -2.22 | 0 | 0.002 | 0.24 |  | -8.9 |  | -13.04 | -13.11 | 7.3296 | 3.906 | 21.2729 | 25.7342 | -12.2849 | -0.4325 | -0.5837 | 0.879 | 1.2988 | -14.0725 | -11.368 | 22.641 | 23.701 | 61.4812 | 23.3367 | -7 | -7 | -31.0556 | -30.6532 | -7.8307 |  | -0.2736 | 7.6927 | 6.169 | 4.2174 | -121.0669 | 94.8515 | 95.0041 | -62.3517 | -72.3176 |  |  |  | 34.6889 | 12.13 | 10.17 | 3.92 | 18.14 | -11.2482 | -11.6501 | 28.2776 | 26.3561 | 9.5375 | -25.4363 | -25.2568 | -0.5295 |  |  |  | -4 |  | -4.25 | 23.5906 | 23.8778 | 21.8113 | 54.7406 | 54.9514 | -17.6846 | -57.8486 | -9.8861 | 3.5742 | 32.04 | 12.98 | 14.2236 | 12.8937 | -9.34 |  |  |  | 13.4417 |  | -8.2062 | -42.2 | -43.7 | 0.5206 | 11.7873 | 17.8267 | 24.1269 | 12.77 | -4.48 | 18.3055 | -15.3777 | -6.35 | -6.35 | 23.12 | 12.74 | -16.4 | -8.6636 | -28.4938 | -28.6727 | 39.0462 | 6.6356 | -0.076 | -0.0446 | -7.415 | -14.3092 | -15.542 | -15.3793 | -57.9224 |  | -18.4422 | -16.5541 | 12.0285 | -6.0638 | -5.7609 | 28.176 | -26.1029 | -26.148 | -2.9497 | -10.86 | -6.96 | 1.2 | 7.459 | -21.4542 | -10.6433 | -10.9224 | 10.2729 | -3.8045 | -9.314 | 4.7272 |  | 4.4643 | 3.9798 | 4.356 | 3.171 | 2.8468 | 2.6793 | 7.5355 | 17.6982 | 17.3308 | 20.3605 | 34.5597 | 25.695 | -14.98 | 0.5992 | 0.2007 | -0.8 | 1.11 | -25.8276 |  | 7.005 | 0.555 |  | 21.59 | -41.3943 | -29.2988 |  | 16.6208 |  | 27.493 | -10.5068 | -11.1505 | 2.5406 |  |  | -9.118 | -37.6833 | 4.6483 | -22.513 | 8.0447 | 7.9682 | 178.5163 | -1.5955 | -5.6051 | -10.6771 | 2.0335 | 8.923 | 9.0436 | 1.4527 | -11.1283 | -10.9271 | -6.29 | 0 | -22.8122 | 56.2748 | 89.7287 | -45.1322 | 6.7321 | -7.1303 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -11.2378 | -10.705 | -23.586 | -23.3139 | 20.46 | 20.33 | -22.9 | -23.1 | -0.1053 | 12.8 | 43.322 | 25.7779 | 25.9258 | -10.6 | -28.2 | -5.4 | -5.9 | -17.5953 | -17.5733 | -177.3905 | 2.5849 | -214.9823 | -10.2846 | -34.4887 | 53.9564 | 116.3599 | 97.604 | 101.0869 | -25.0848 | 11.74 | 9.173 | 10.9542 | 81.1737 | -214.2089 | 3.5231 | -4.7614 | -1.0999 |  | -6.08 | -0.425 | -0.428 | 1.36 | -1.84 | -0.8637 | -3.7766 | 0.441 | -2.6658 | 7.3 | -0.177 | 1.185 |  |  | 3.3313 | 5.998 | 4.1155 |  | 12.3 | 8.701 |  |  | -3.6988 | -14.2814 | -19.9741 | 0 | 10.5082 | -16.5051 | 5.087 | -5.4 | -11 | 3.7429 | -63.6785
06/01/2026 | 11:00 |  | 5.7853 | -11.3982 | 10.5242 | 14.2594 |  | 11.7185 |  | 27.2271 | 11.9606 | 11.5109 | -17.76 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.2624 | -15.2915 | 6.3893 | 7.4799 | 13.1792 | 3.3274 | 1.8461 | 2.0746 |  | -1.2009 | 0.063 | 0.081 | 3.935 | -2.22 |  | -0.072 | 0.24 |  | -7.15 |  | -13.18 | -13.19 | 7.6169 | 3.7553 | 21.4792 | 25.0443 | -14.4325 | -0.9154 | -1.348 | 8.9889 | 13.129 | -15.302 | -12.8001 | 29.2573 | 29.9336 | 64.5382 | 21.7939 | -6.2 | -6.1 | -26.3669 | -27.6867 | -7.4366 |  | -1.4975 | 7.8433 | 7.4141 | 4.9626 | -105.5025 | 92.7457 | 93.2645 | -80.1087 | -59.2486 |  |  |  | 36.7647 | 12.36 | 10.05 | 4.94 | 19.46 | -10.7124 | -10.5784 | 30.9914 | 29.1149 | 9.636 | -20.3331 | -20.6703 | -2.0429 |  |  |  | -0.4 |  | -4.48 | 28.0236 | 27.8482 | 26.0598 | 50.7463 | 50.755 | -17.4956 | -53.9837 | -10.4243 | 3.6176 | 32.24 | 12.93 | 14.5361 | 13.2843 | -9.34 |  |  |  | 15.2984 |  | -8.2219 | -42.2 | -43.8 | 0.4816 | 12.5354 | 18.4576 | 25.4257 | 13.67 | -4.42 | 18.3055 | -16.3047 | -6.68 | -6.74 | 23.29 | 13.42 | -17.6182 | -9.2545 | -30.2253 | -29.2636 | 43.5296 | 10.1695 | 2.5619 | 2.4629 | -11.3557 | -16.7557 | -14.718 | 4.7482 | -60.0311 |  | -18.4014 | -17.5489 | 12.5699 | -4.5144 | -4.7432 | 11.792 | -28.0594 | -27.881 | -0.642 | -17.05 | -8.08 | 0 | 8.0028 | -20.0987 | -10.1753 | -10.359 | 9.766 | -0.8462 | -12.915 | 4.515 |  | 4.269 | 3.8352 | 4.2618 | 3.1224 | 3.684 | 3.8515 | 3.5166 | 18.5281 | 18.4958 | 20.2192 | 34.8622 |  |  | 1.1943 |  |  |  | -28.1917 | 2.103 | 7.086 | 0.593 |  | 20.69 | -40.7062 | -28.9526 | -1.45 | 16.6267 |  | 30.212 | -12.2004 | -12.7381 | 2.6692 |  |  | -9.1399 | -36.4136 | 4.7305 | -23.6919 | 6.0461 | 5.3937 | 183.8073 | -0.2505 | -5.039 | -13.4041 | 2.1116 | 8.9303 | 9.0357 | 1 | -11.439 | -10.6906 | -3.35 | 0 | -22.6084 | 63.9192 | 84.1532 | -45.52 | 6.0126 | -6.2359 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.3147 | -11.1279 | -25.3574 | -24.9769 | 24.57 | 24.82 | -23 | -23.2 | -0.087 | 13.84 | 46.0695 | 23.5231 | 23.4514 | -10.1 | -27.4 | -5.4 | -5.9 | -17.4055 | -17.5578 | -169.1431 | 7.1621 | -215.6819 | -12.9041 | -32.7853 | 55.0863 | 114.826 | 101.997 | 100.3522 | -23.3924 | 11.2227 | 12.6893 | 7.2842 | 83.8228 | -216.2423 | 5.4134 | -3.9022 | -0.8191 |  | -6.4 | -0.462 | -0.462 | 1.76 | -1.36 | -1.9555 | -4.3626 | 1.4359 | -2.1073 | 7.7 | 0.192 | -0.409 |  |  | 4.2056 | 3.9175 | 3.5677 |  | 11.1 | 8.4449 |  |  | -4.2613 | -14.7458 | -20.366 | -1.1489 | 10.5614 | -16.7178 | 4.9997 | -5.4 | -11.5 | 3.0468 | -54.1141
06/01/2026 | 11:30 |  | 6.0556 | -11.508 | 11.0076 | 14.6358 |  | 11.8095 |  | 27.6267 | 12.3596 | 11.9212 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.163 | -15.4877 | 7.0995 | 7.2348 | 12.5519 | 2.9706 | 0.8252 | 2.1267 |  | -1.2303 | 0.202 | 0.219 | 4.683 | 2.22 |  | 0.3 | 0.25 |  | -7.09 |  | -13.15 | -13.13 | 7.4585 | 3.726 | 21.4989 | 25.6804 | -14.0082 | -6.2312 | -6.1075 | 10.672 | 12.6968 | -15.9893 | -13.0168 | 28.3891 | 29.7102 | 78.126 | 22.2595 | -6.4 | -6.4 | -23.8365 | -23.9673 | -8.331 |  | 6.5093 | 9.4768 | 7.3185 | 4.876 | -102.4201 | 93.8444 | 93.6613 | -107.3223 | -64.6572 |  |  |  | 37.0341 | 11.81 | 10.14 | 4.32 | 19.56 | -7.3635 | -7.0955 | 26.9281 | 25.0796 | 8.559 | -23.654 | -24.0858 | 7.0519 |  |  |  | 0.4 |  | -4.41 | 26.4249 | 26.4432 | 24.3128 | 54.3634 | 54.4607 | -24.8088 | -50.8583 | -17.2711 | 3.6949 | 33.81 | 13.58 | 14.8486 | 13.6749 | -9.63 |  |  |  | 21.754 |  | -8.5584 | -43.9 | -46.5 | 0.3229 | 13.0964 | 18.9307 | 25.7968 | 14.12 | -4.34 | 17.8715 | -22.4775 | -4.66 | -4.71 | 20 | 14.97 | -24.8727 | -12.5 | -29.8181 | -28.5727 | 41.773 | 7.9089 | 0.2943 | 1.1624 | -13.267 | -19.5577 | -15.248 | 36.1285 | -63.0724 |  | -19.2318 | -18.1955 | 18.7813 | -0.8054 | -1.3143 | -12.292 | -25.2943 | -25.3558 | 2.3684 | 0 | 0 | 0.1 | 8.3816 | -14.0946 | -9.6412 | -9.9299 | 9.962 | 0.7273 | -15.3781 | 4.1732 |  | 3.8568 | 3.7905 | 4.5056 | 2.955 | 0.1675 | 0 | 1.1722 | 17.6519 | 17.5362 | 16.9764 | 31.097 | 22.6285 | -16.79 | -0.3932 | 0.2181 | 0 | 1.41 | -27.8063 |  | 7.128 | 0.565 |  | 21.21 | -39.9938 | -28.2351 |  | 17.123 |  | 34.9653 | -13.8491 | -14.4593 | 2.7905 | 0.0278 |  |  | -34.2323 | 4.7949 | -25.5569 | 7.352 | 7.0766 | 193.0481 | -0.3582 | -5.62 | -19.2601 | 2.1892 | 9.1134 | 9.2097 | 1.5141 | -12.0624 | -10.0481 | -1.68 | 0 | -19.4858 | 72.8003 | 74.578 | -44.9686 | 6.3026 | -7.1566 | 0 | 0 | -10.7988 |  |  | -10.8917 | -10.7764 | -25.6742 | -25.152 | 20.68 | 20.76 | -22.8 | -22.4 | -0.7205 | 14.64 | 42.8542 | 24.8652 | 24.7896 | -10.1 | -27.3 | -5.9 | -6.4 | -17.5992 |  | -161.7399 | 11.2259 | -220.5865 | -16.2367 | -32.2341 | 57.1831 | 111.5143 | 102.3393 | 102.1397 | -20.8096 | 9.3249 | 9.4008 | 6.1329 | 88.4505 | -214.2668 | 7.5555 | -7.3052 | -1.2415 |  | -6.64 | -0.425 | -0.424 | 2.24 | -1.84 | -1.9914 | -4.1886 | 1.1734 | -2.8122 | 9 | 1.941 | 2.082 |  |  | 3.0788 | 4.1419 | 3.9558 |  | 11.6 | 7.832 |  |  | -3.8005 | -14.4259 | -20.3855 | 0 | 10.053 | -17.1526 | 6.3928 | -6 | -10.8 | 2.3632 | -38.8574
06/01/2026 | 12:00 |  | 6.1781 | -11.7274 | 9.1493 | 14.3168 |  | 12.7957 |  | 28.747 | 12.7976 | 12.4072 | -22.2 | -35.2 |  |  | -26.4 | 3.5491 | -15.5514 | 7.7219 | 7.7151 | 13.2004 | 2.9691 | 1.7466 | 2.0338 |  | -1.2369 | 0.28 | 0.268 | 4.759 | 0 | 4.4 | 0.255 | 0.252 |  | -7.1 |  | -12.46 | -12.41 | 8.0288 | 3.4449 | 21.161 | 24.983 | -13.8361 | -7.5114 | -6.5839 | 18.2411 | 18.7575 | -16.8985 | -13.319 | 28.1452 | 31.9542 | 80.2596 | 21.9993 | -6.1 | -6 | -24.4545 | -23.8347 | -8.3941 |  | 6.8986 | 9.2946 | 7.2666 | 4.8695 | -95.5229 | 93.8444 | 93.0814 | -113.2869 | -63.7373 |  |  |  | 37.0042 | 11.53 | 10.06 | 5.08 | 19.66 | -7.8993 | -7.3635 | 27.9038 | 25.6604 | 7.716 | -22.1203 | -22.0397 | 6.9464 |  |  |  | 0.6 |  | -4.44 | 27.8665 | 27.293 | 25.5488 | 54.9758 | 54.2405 | -25.3244 | -49.6108 | -17.8235 | 3.7163 | 34.21 | 13.86 | 15.3174 | 13.9679 | -9.79 |  |  |  | 21.1406 |  | -8.7523 | -44 |  | 0.2545 | 13.6574 | 18.9307 | 26.539 | 14.63 | -4.42 | 17.484 | -22.1363 | -5.27 | -5.35 | 21.78 | 15.39 | -24.7091 | -12.4 | -29.4881 | -29.2091 | 41.1022 | 8.4342 | 0.8763 | 1.1801 | -10.6296 | -14.8678 | -14.896 | 41.3316 | -60.692 |  | -18.6098 | -17.7736 | 16.265 | -4.8869 | -5.417 | 8.72 | -24.1751 | -23.6927 | -1.027 | -4.49 | 0 | 0.8 | 8.5721 | -24.2505 | -9.0674 | -9.1716 | 8.0808 | -2.4883 | -14.0404 | 4.714 |  | 4.54 | 3.823 | 3.9575 | 2.5868 | 0.6698 | 1.0047 | -1.0047 | 20.1579 | 20.1114 | 15.8499 | 31.0841 | 26.9108 | -15.64 | -0.591 | 0.1916 |  | -1.78 | -29.637 |  | 7.078 | 0.474 |  | 17.39 | -39.0061 | -26.5735 | -1.13 | 14.2759 |  | 33.6011 | -13.7519 | -14.3018 | 2.8531 | 0.0668 |  | -10.1854 | -34.5379 | 3.5256 | -24.6767 | 5.8226 | 6.1838 | 190.8219 | -0.6949 | -5.1631 | -18.9578 | 2.8389 | 9.2087 | 9.3442 | 2.2119 | -12.113 | -11.4112 | -1.26 | 0 | -15.9466 | 77.1794 | 72.7549 | -45.0344 | 6.8933 | -7.1477 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.8535 | -9.4141 | -24.0387 | -24.1646 | 22.24 | 22.47 | -22.3 | -22.3 | -0.2444 | 14.16 | 41.4427 | 26.9352 | 26.862 | -9.7 | -27.4 | -5.9 | -6.4 | -17.2544 | -17.5388 | -154.503 | 8.8651 | -220.3245 | -16.4279 | -30.9364 | 58.227 | 111.3801 | 103.1137 | 100.1058 | -17.7708 | 10.7837 | 9.7615 | 4.4573 | 91.4472 | -213.9518 | 12.9388 | -12.7441 | -1.2171 |  | -6.64 | -0.506 | -0.506 | 2.56 | -1.28 | -2.2432 | -4.6555 | 1.5549 | -1.9028 | 9.3 | 1.571 | 0.482 | 2.6293 | 3.0142 | 4.2017 | 4.0103 | 3.1654 |  | 11.2 | 8.6567 |  |  | -4.068 | -14.3474 | -20.5315 | -0.8924 | 10.2553 | -17.5685 | 6.0002 | -5.7 | -10.6 | 3.9095 | -37.5002
06/01/2026 | 12:30 |  | 6.1306 | -11.6014 | 10.9461 | 14.6693 |  | 13.1365 |  | 28.6556 | 12.6966 | 12.3775 | -22.2 | -35.2 | 11 | 6.624 |  | 3.2101 | -14.7208 | 7.4144 | 7.4987 | 13.0069 | 3.0042 | 2.1589 | 2.1932 |  | -1.1959 | 0.225 | 0.241 | 4.624 | 2.22 | 4.4 | 0.123 | 0.253 |  | -7.54 |  | -12.23 | -12.11 | 7.1183 | 3.7025 | 19.4709 | 23.8545 | -12.9951 | -5.9546 | -5.4271 | 9.1533 | 11.6076 | -16.3777 | -13.2251 | 25.6488 | 29.1841 | 77.4782 | 23.1197 | -6.5 | -6.7 | -22.8577 | -24.8325 | -8.6146 |  | 6.017 | 8.9865 | 5.661 | 3.8432 | -104.3122 | 93.6918 | 93.3561 | -107.883 | -74.373 |  |  |  | 33.8606 | 10.74 | 9.25 | 3.86 | 18.45 | -6.9616 | -6.5597 | 27.0674 | 25.0323 | 8.3149 | -23.4825 | -23.7885 | 5.9878 |  |  |  | 0 |  | -4.32 | 27.018 | 26.8814 | 24.7108 | 56.0738 | 56.0146 | -26.0838 | -49.1911 | -18.6552 | 3.6033 | 34.67 | 13.88 | 15.1611 | 13.8702 | -9.49 |  |  |  | 21.2942 |  | -8.4803 |  |  | -0.0073 | 14.0314 | 18.2999 | 27.2812 | 15.27 | -4.15 | 16.1975 | -22.885 | -4.97 | -5.1 | 21.08 | 13.69 | -25.7273 | -12.5 | -28.7833 | -28.4727 | 39.3765 | 8.1694 | 0.5548 | 0.4066 | -9.4894 | -16.8741 | -15.019 | 34.3938 | -59.5986 |  | -18.5855 | -17.231 | 16.8204 | -4.2572 | -4.6134 | 0.528 | -22.7487 | -22.4372 | -0.8527 | 0 | -4.28 | 2.8 | 8.3163 | -22.4215 | -7.1704 | -7.5251 | 6.3743 | 0.0493 | -13.6677 | 4.1542 |  | 3.9365 | 3.8582 | 3.7384 | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | 18.6903 | 18.7629 | 17.1426 | 32.3547 | 30.3093 | -16.37 | -0.6038 |  |  | -3.19 |  |  | 6.799 | 0.418 |  | 17.5 | -38.9261 | -27.1107 | -1.18 | 14.2516 |  | 29.5794 | -10.7562 | -11.4954 | 2.8179 | 0.0353 |  | -9.9391 | -34.4326 | 3.59 | -23.3068 | 5.8499 | 5.3393 | 187.083 | -3.282 | -7.0551 | -13.3748 |  | 8.9523 | 9.1701 |  | -12.1644 | -10.7361 | -1.68 | 0 | -17.1721 | 71.7138 | 73.8444 | -44.0556 | 7.365 | -7.9943 | -5.4233 | 0 | 0 |  |  | -10.8862 | -10.271 | -23.2709 | -23.2305 | 22.94 | 22.98 | -22.5 | -22.2 | -0.3507 | 13.68 | 43.4035 | 26.0247 | 26.0703 | -10.6 | -28.2 | -5.9 | -6.4 | -17.6318 | -17.5853 | -157.3701 | 8.0742 | -223.4392 | -16.9648 | -31.9338 | 56.0689 | 111.4317 | 107.1671 | 101.4366 | -20.4482 | 13.8405 | 9.6016 | 4.9863 | 88.7325 | -216.3669 | 11.2095 | -11.8734 | -1.1707 |  | -6.72 | -0.579 | -0.591 | 2.24 | -0.72 | -2.3785 | -5.33 | -0.0565 | -2.5193 | 9.9 | 2.086 | 1.638 |  |  | 4.1152 | 4.0342 | 3.7055 |  | 12.2 | 7.4697 |  |  | -3.7054 | -14.3605 | -19.4747 | 0 | 10.8676 | -15.6397 | 4.1483 | -6.2 | -10 | 6.5346 | -41.5518
06/01/2026 | 13:00 |  | 5.8811 | -11.4439 | 11.0624 | 14.5133 |  | 13.472 |  | 28.0203 | 12.2146 | 11.8082 | -22.2 | -33 | 8.8 |  | -22 | 3.3417 | -14.215 | 7.0556 | 7.0481 | 12.1784 | 2.7681 | 2.0024 | 2.0493 |  | -1.2488 | 0.183 | 0.213 | 4.557 | 0 |  | 0.117 | 0.246 |  | -7.43 |  | -12.38 | -11.94 | 6.9311 | 3.8899 | 17.2397 | 21.5507 | -13.9472 | -7.3035 | -7.6905 | 17.3517 | 16.0333 | -17.4711 | -14.6759 | 27.5894 | 28.3601 | 80.9785 | 20.2342 | -5.1 | -5.1 | -25.2379 | -22.4101 | -3.5613 |  | 6.9309 | 7.8545 | 4.6876 | 3.1608 | -105.594 | 92.8983 | 92.4405 | -113.2143 | -79.054 |  |  |  | 32.8427 | 10.42 | 9.05 | 3.61 | 17.64 | -12.1859 | -12.3199 | 17.7972 | 15.8646 | 9.001 | -13.4238 | -13.6733 | 6.1884 |  |  |  | -2.8 |  | -4.42 | 30.1203 | 30.3897 | 28.4296 | 58.5796 | 59.4352 | -28.4925 | -48.5324 | -23.087 | 3.572 | 34.49 | 13.89 | 14.8486 | 13.6749 | -9.43 |  |  |  | 16.912 |  | -8.2792 | -46.1 | -44.5 | -0.8923 | 13.8444 | 19.7193 | 26.9101 | 15.05 | -4.56 | 16.523 | -17.7735 | -4.85 | -4.92 | 20.85 | 12.12 | -19.3091 | -9.8 | -28.6258 | -27.3273 | 41.1568 | 9.8716 | 2.8643 | 3.3956 | -11.256 | -16.5163 | -13.991 | 39.8198 | -61.7113 |  | -18.897 | -18.4032 | 8.9217 | -4.5719 | -4.8994 | 4.112 | -23.1645 | -23.1116 | -1.1216 | 6.21 | -13.09 | -1.6 | 8.1379 | -23.0783 | -7.3256 | -7.5287 | 6.4839 | -0.0917 | -7.6001 | 4.3718 |  | 4.0793 | 3.164 | 3.5725 | 2.5643 | 6.3633 | 5.861 | -0.6698 | 18.2041 | 18.1233 | 14.9932 | 28.6057 |  |  | -0.4939 |  |  |  |  | 1.9622 | 6.946 | 0.473 | 3.6079 | 17.53 | -36.0131 | -25.2284 | -1.53 | 13.5386 |  |  | -10.6847 | -11.3824 | 2.7045 | 0.0668 |  | -9.4039 | -32.5768 | 3.6778 | -23.3261 | 4.6915 | 5.0077 | 186.3284 | -3.9508 | -7.5573 | -13.259 | 2.5282 | 8.9084 | 8.9091 |  | -13.1335 | -12.4359 | -0.42 | 0 | -20.4933 | 73.4823 | 74.8594 | -44.7095 | 6.4631 | -7.6938 | -5.3509 | 0 | -11.3544 |  |  | -10.5017 | -10.271 | -22.1231 | -22.3819 | 22.88 | 23.17 | -22.4 | -22.3 | 0.2115 | 12.96 | 42.538 | 25.1152 | 24.7739 | -12.3 | -28.6 | -6.3 | -6.8 | -17.3927 | -17.3787 | -159.4425 | 10.3626 | -223.1394 | -16.0851 | -32.7634 | 57.9697 | 109.6309 | 105.0583 | 100.3411 | -18.7511 | 13.795 | 11.5804 | 2.6601 | 90.6863 | -215.3324 | 10.238 | -11.0274 | -1.3342 |  | -7.04 | -0.453 | -0.456 | 2.64 | -0.64 | -2.2598 | -5.3605 | -0.145 | -2.4887 | 10.2 | 2.234 | 0.936 |  |  | 3.4533 | 4.178 | 3.7237 |  | 12.4 | 8.7228 |  |  | -3.4327 | -14.8946 | -19.597 | 0 | 10.9595 | -15.5943 | 3.764 | -6.7 | -10 | 5.0471 | -36.3557
06/01/2026 | 13:30 |  | 5.7535 | -11.2419 | 12.9427 | 14.4162 |  | 12.8395 |  | 25.2654 | 10.9387 | 10.5625 | -19.98 |  |  | 5.796 |  | 3.5273 | -13.0082 | 6.1711 | 6.0739 | 10.8932 | 2.0143 | 2.1582 | 2.1034 |  | -1.2987 | 0.115 | 0.157 | 4.577 | -2.22 |  | 0.183 | 0.244 |  | -9.06 |  | -12.38 | -12.16 | 6.8416 | 4.2427 | 17.414 | 21.9254 | -14.7338 | -6.3159 | -6.4033 | 10.9709 | 12.4967 | -18.3787 | -15.8222 | 26.3124 | 30.6598 | 81.9104 | 22.7319 | -5.7 | -5.6 | -26.6284 | -26.5227 | -3.7019 |  | 6.1222 | 7.9386 | 4.7017 | 3.2362 | -114.8716 | 91.7081 | 91.8912 | -95.2632 | -82.3338 |  |  |  | 29.7091 | 9.89 | 8.62 | 2.43 | 16.54 | -11.6501 | -11.3822 | 17.0976 | 14.7364 | 10.0283 | -15.318 | -16.5378 | 5.9566 | 0 |  |  | -5.9 |  | -4.42 | 27.0966 | 27.3413 | 25.4677 | 59.3979 | 59.6406 | -26.4461 | -50.7034 | -20.851 | 4.0308 | 31.96 | 12.42 | 13.7549 | 12.5031 | -8.45 |  |  |  | 18.7379 |  | -7.4342 | -43.8 | -42.3 | -0.7996 | 13.8444 | 19.4039 | 26.9101 | 14.86 | -4.64 | 15.934 | -17.3222 | -4.95 | -5.03 | 20.16 | 11.42 | -19.0727 | -10.8182 | -27.1074 | -26.3909 | 39.9289 | 8.3173 | 0.1008 | 1.468 | -4.3598 | -7.8146 | -14.086 | 25.0338 | -60.5323 |  | -17.689 | -16.652 | 9.5236 | -6.9091 | -6.195 | 42.512 | -25.7627 | -25.4282 | -8.3523 | -16.39 | -13.12 | -0.4 | 7.6893 | -24.9066 | -7.9718 | -8.2881 | 8.2488 | -5.9017 | -10.5004 | 4.1101 |  | 3.7795 | 2.9472 | 2.9931 | 3.2863 | 4.5213 | 4.1864 | 0.3349 | 16.9426 | 16.7496 | 17.8695 | 32.3854 | 27.9069 | -16 | -0.4994 | 0.1476 |  |  | -27.6727 | 2.3085 | 6.881 | 0.507 |  | 18.12 | -39.1242 | -27.6852 |  | 14.5778 |  | 29.9783 | -10.3388 | -10.987 | 2.6804 | 0.036 |  |  | -32.7902 | 3.4677 | -23.8622 | 5.3973 | 5.0436 | 181.6408 | -3.1665 | -7.8429 | -13.3923 | 2.0171 | 8.5421 | 8.8221 | 1.5179 | -12.8315 | -11.3205 | -1.26 | 0 | -27.2532 | 68.45 | 82.7034 | -44.365 | 6.266 | -9.3911 | -7.0708 |  | 0 |  |  | -11.7322 | -11.1994 | -22.689 | -22.9308 | 28.99 | 28.97 | -23.3 | -22.8 | 0.054 | 12.72 | 53.4629 | 20.8212 | 20.7605 | -12.2 | -29 | -4.5 | -5.1 | -17.9676 | -17.6801 | -171.0566 | 9.6263 | -220.2212 | -14.6804 | -35.4607 | 54.5311 | 112.4168 | 109.2058 | 101.5368 | -22.8422 | 14.375 | 14.376 | -3.2584 | 88.7725 | -215.348 | 7.5441 | -7.8532 | -0.7947 |  | -6.8 | -0.453 | -0.461 | 1.68 | -1.2 | -1.7563 | -4.5396 | -1.0239 | -2.2538 | 9.3 | 2.185 | 1.608 |  |  | 5.222 | 3.538 | 4.7609 |  | 12.5 | 8.0089 |  |  | -3.1325 | -14.5599 | -18.3807 | 0 | 10.3576 | -13.6296 | 3.3888 | -5.6 | -10.3 | 1.4388 | -44.528
06/01/2026 | 14:00 |  | 5.7517 | -10.9794 | 13.0609 | 14.8524 |  | 12.6056 |  | 25.031 | 10.6937 | 10.2703 | -17.76 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.253 | -12.7023 | 6.2647 | 6.2353 | 11.0387 | 2.5534 | 1.9627 | 2.1362 |  | -1.1692 | 0.056 | 0.06 | 4.407 | -2.22 |  | 0.277 | 0.237 |  | -8.37 |  | -12.7 | -12.74 | 6.725 | 4.138 | 17.5232 | 22.3072 | -14.6471 | -8.4 | -7.3901 | 11.4504 | 12.2252 | -17.6369 | -15.467 | 30.1073 | 33.942 | 84.549 | 20.7981 | -6 | -6.3 | -25.2052 | -25.0877 | -3.7059 |  | 5.8457 | 8.5053 | 4.8729 | 3.3135 | -120.0598 | 92.7457 | 92.1964 | -97.6005 | -83.4445 |  |  |  | 32.2739 | 10.48 | 8.5 | 3.05 | 17.67 | -12.3199 | -11.784 | 18.4349 | 16.9204 | 10.6665 | -17.2461 | -17.5975 | 5.9074 |  |  |  | -2.9 |  | -4.32 | 27.0279 | 27.3728 | 25.3775 | 61.3888 | 61.4921 | -28.9161 | -49.654 | -22.9476 | 3.8002 | 32.46 | 12.87 | 13.7549 | 12.6007 | -8.45 |  |  |  | 14.7735 |  | -7.3392 |  |  | -0.6165 | 13.6574 | 19.5616 | 26.539 | 14.56 | -4.59 | 16.2905 | -15.3071 | -5.4 | -5.46 | 22.29 | 12.57 | -19.3091 | -9.9545 | -27.0243 | -28.2273 | 43.2355 | 11.6514 | 4.017 | 3.8483 | -13.0596 | -14.6539 | -14.204 | 23.9896 | -60.8645 |  | -19.5147 | -17.1753 | 13.8072 | -2.9444 | -2.3894 | 3.6 | -23.9654 | -23.6867 | -2.3018 | 0 | -8.5 | 1.4 | 7.8829 | -17.9139 | -8.4252 | -8.6915 | 8.3376 | -2.1885 | -13.3794 | 4.4058 |  | 3.9221 | 3.408 | 4.1251 | 0 | 4.5213 | 4.6888 | 1.5071 | 16.3367 | 16.1854 | 17.9374 | 32.2783 | 26.8815 | -17.02 | -0.6038 | 0.2007 |  | -0.77 | -27.6149 |  | 6.906 | 0.514 |  | 18.98 | -38.3674 | -26.9184 | -1.29 | 15.6311 |  | 30.0892 | -10.6638 | -11.248 | 2.7074 |  |  | -9.6615 | -35.1373 | 4.3121 | -23.8975 | 5.0423 | 5.3294 | 181.5272 | -3.2782 | -7.2189 | -14.182 | 2.3554 | 8.4835 | 8.6955 | 1.8791 | -11.7353 | -10.0155 | -0.42 | 0 | -32.3483 | 73.4539 | 85.4227 | -45.5693 | 5.3304 | -6.9069 | 0 |  | 0 |  |  | -11.2982 | -10.7544 | -23.0041 | -22.6133 | 29.68 | 29.18 | -24 | -24 | 0.195 | 12.32 | 43.6157 | 24.9241 | 24.7398 | -11.4 | -28.6 | -5.8 | -6.4 |  | -17.5322 | -174.3029 | 8.2973 | -221.2176 | -13.777 | -35.0551 | 53.5788 | 114.2317 | 109.9856 | 100.8013 | -21.8981 | 15.0403 | 14.4439 | -1.4211 | 90.0216 | -212.3891 | 9.8315 | -11.1824 | -1.2415 |  | -5.84 | -0.341 | -0.345 | 1.92 | -2 | -0.9912 | -4.1306 | 0.383 | -2.3117 | 7 | -1.041 | -0.853 |  |  | 3.7392 | 3.8047 | 4.7382 |  | 12.3 | 8.5087 |  |  | -4.0591 | -14.342 | -20.1269 | -1.0008 | 10.8711 | -16.554 | 4.9353 | -5.7 | -10.1 | -0.0327 | -43.2552
06/01/2026 | 14:30 |  | 5.8648 | -11.2817 | 12.1713 | 14.4719 |  | 13.3058 |  | 27.0844 | 11.9116 | 11.4609 | -19.98 | -35.2 | 11 |  | -24.2 | 3.7712 | -13.1497 | 7.1815 | 7.2438 | 12.6205 | 3.6737 | 2.1452 | 2.0891 |  | -1.176 | 0.034 | 0.053 | 4.408 | 0 | 4.4 | 0.422 | 0.243 |  | -9.27 |  | -12.44 | -12.68 | 6.7298 | 4.0506 | 18.8204 | 23.3203 | -12.4909 | -5.7384 | -5.6599 | 0.0729 | 0.5122 | -15.046 | -12.3007 | 23.4223 | 24.3125 | 78.923 | 21.5837 | -5.8 | -5.7 | -26.8963 | -26.7572 | -3.796 |  | 9.129 | 8.1807 | 4.9893 | 3.2505 | -136.2041 | 99.2462 | 99.1546 | -98.6687 | -84.0098 |  |  |  | 36.4653 | 11.78 | 10.48 | 5.76 | 19.62 | -14.865 | -14.4632 | 19.1675 | 17.2133 | 7.3317 | -16.6819 | -17.171 | 8.8417 |  |  |  | -1.4 |  | -4.58 | 31.1409 | 31.1192 | 28.4326 | 60.3288 | 60.9422 | -28.5731 | -52.435 | -21.7385 | 4.2037 | 35.28 | 14.77 | 14.6924 | 13.5773 | -9.29 |  |  |  | 15.0762 |  | -8.1532 | -46.4 | -46.9 | 0.1617 | 13.8444 | 20.1924 | 26.9101 | 15.09 | -4.97 | 17.7475 | -15.4009 | -6.45 | -6.48 | 24.53 | 15.39 | -18.2 | -8.4909 | -28.8308 | -28.0364 | 45.0563 | 12.0623 | 5.0922 | 5.1919 | -10.7132 | -14.8979 | -14.763 | 29.0117 | -64.8882 |  | -18.8093 | -17.801 | 16.3817 | -4.1754 | -4.285 | 3.088 | -25.8955 | -25.7115 | 0.533 | -3.16 | -12.05 | 0.5 | 8.0571 | -21.5033 | -7.3579 | -7.6758 | 6.3547 | -0.241 | -13.5659 | 4.1713 |  | 3.8716 | 3.5382 | 4.368 | 3.1437 | 7.2006 | 7.2006 | -0.5024 | 18.1212 | 18.0223 | 17.6188 | 30.4021 | 29.4743 | -16.71 | -0.0014 |  | -0.31 | -1.61 | -28.1721 |  | 6.641 | 0.526 |  | 18.21 | -37.9338 | -25.7646 |  | 15.3827 |  | 29.7523 | -10.8921 | -11.5804 | 2.6941 |  |  | -8.6536 | -37.9496 | 5.7823 | -23.89 | 5.3871 | 5.6045 | 178.2431 | -3.0704 | -6.6451 | -14.4197 | 2.669 | 8.7838 | 8.7904 | 2 | -11.3105 | -9.8715 | 0.42 | -6.1264 | -30.2806 | 72.9181 | 82.9358 | -42.628 | 8.9797 | -8.5079 | -6.2965 | 0 | 0 |  |  | -10.0293 | -9.447 | -22.3406 | -22.0897 | 31.44 | 31.28 | -23.9 | -23.9 | 0.0357 | 11.44 | 43.2535 | 25.2549 | 24.6671 | -11.4 | -29 | -5.8 | -6.4 | -17.3676 | -17.392 | -165.7226 | 12.5625 | -220.3672 | -14.5241 | -34.0176 | 54.4531 | 108.7003 | 109.9303 | 101.8751 | -19.3045 | 12.6817 | 13.7161 | -5.3298 | 92.18 | -213.3884 | 11.8561 | -14.7577 | -1.2171 |  | -6 | -0.416 | -0.419 | 1.84 | -1.76 | -1.5739 | -4.3626 | 0.618 | -2.6047 | 8.4 | 0.019 | -0.449 | 2.401 |  | 4.1656 | 3.952 | 4.3063 |  | 13.2 | 7.6246 |  |  | -4.1503 | -13.9664 | -19.963 | 0 | 9.302 | -15.7697 | 5.2097 | -6.7 | -9.8 | -7.8273 | -40.426
06/01/2026 | 15:00 |  | 6.0426 | -11.4272 | 11.1607 | 14.9506 | 0 | 13.4143 |  | 26.7271 | 11.7496 | 11.1629 | -19.98 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 3.7979 | -13.6019 | 7.4153 | 7.35 | 13.0062 | 3.5069 | 1.8653 | 2.0896 |  | -1.2273 | -0.07 | -0.042 | 4.393 | 0 | 4.4 | 0.47 | 0.242 |  | -7.43 |  | -13.27 | -13.28 | 7.2318 | 4.0089 | 19.775 | 24.5007 | -13.8716 | -7.2993 | -7.5248 | 20.4618 | 20.2283 | -15.9431 | -14.5382 | 32.346 | 30.32 | 78.0009 | 21.544 | -6.5 | -6.5 | -24.6974 | -24.8519 | -3.6661 |  | 6.7935 | 8.2161 | 4.6696 | 3.2924 | -118.2897 | 97.9034 | 98.6663 | -109.0613 | -73.0377 |  |  |  | 39.1997 | 12.21 | 10.87 | 5.96 | 19.89 | -13.9273 | -13.1236 | 20.8878 | 18.6671 | 10.839 | -16.5582 | -16.136 | 6.5604 |  |  |  | -2.7 |  | -4.42 | 30.4949 | 30.6486 | 28.3886 | 61.4987 | 61.7757 | -28.9625 | -52.9244 | -24.1197 | 4.1218 | 36.35 | 15.1 | 15.6299 | 14.2609 | -9.78 |  |  |  | 13.7306 |  | -8.7225 | -46.7 |  | -0.0586 | 14.0314 | 19.4039 | 27.2812 | 15.36 | -4.55 | 17.856 | -15.0284 | -6.53 | -6.54 | 25.33 | 15.38 | -15.7636 | -7.6727 | -30.8867 | -29.8455 | 45.3891 | 12.0623 | 5.0922 | 5.3405 | -12.5423 | -13.9798 | -15.079 | 35.523 | -65.0543 |  | -18.9187 | -17.806 | 15.4155 | -4.3993 | -4.5147 | 7.184 | -26.8902 | -26.676 | -0.0992 | -15.99 | 0 | 0 | 8.0691 | -19.299 | -8.6704 | -8.8028 | 7.871 | -1.0204 | -14.7494 | 4.2199 |  | 4.1016 | 4.1622 | 4.0582 | 2.8684 | 7.5355 | 7.0332 | -0.1675 | 16.6274 | 15.9902 | 17.1117 | 31.9958 |  |  | 0.2971 |  |  |  | -28.1036 | 1.4116 | 6.161 | 0.395 |  | 18.86 | -39.1983 | -27.6136 | -1.02 | 16.2554 |  | 30.0701 | -11.2896 | -11.8281 | 2.6915 | 0.0375 |  | -9.566 | -38.6824 | 6.3927 | -23.0329 | 5.9763 | 6.0811 | 185.8594 | -2.6967 | -6.2309 | -14.865 | 2.7217 | 8.901 | 9.0198 | 2.7685 | -10.1579 | -8.7283 | -1.26 | 0 | -22.4434 | 73.1368 | 74.5582 | -43.2178 | 8.41 | -7.982 | 0 | 0 | 0 | 7.589 |  | -10.8917 | -10.3534 | -22.3096 | -22.6728 | 22.29 | 22.35 | -22 | -22.6 | 0.1419 | 10.48 | 41.0777 | 25.76 | 25.6819 | -11.4 | -28.2 | -6.3 | -6.8 | -17.3888 | -17.6007 | -160.1217 | 11.9539 | -223.6363 | -21.3645 | -34.5698 | 61.978 | 105.6285 | 94.2796 | 108.1916 | -11.8097 | 26.8147 | 28.4963 | 11.8525 | 95.6575 | -223.052 | 9.5639 | -11.4756 | -1.2634 |  | -5.6 | -0.293 | -0.297 | 0.72 | -1.44 | -1.3204 | -4.509 | 1.3504 | -2.1073 | 8.5 | 0.471 | 0.317 | 2.4014 | 2.7416 | 4.3717 | 3.8611 | 3.6648 |  | 12.5 | 8.5386 |  |  | -3.4787 | -14.9217 | -19.6906 | -0.8774 | 10.8907 | -15.7371 | 4.4862 | -5.1 | -11.5 | -1.8834 | -39.8708
06/01/2026 | 15:30 |  | 6.1247 |  | 12.269 | 15.1905 |  | 12.9153 |  | 26.9998 | 11.8466 | 11.3801 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.7727 | -12.3982 | 7.673 | 7.6362 | 12.973 | 3.3895 | 2.0449 | 2.2193 |  | -1.1987 | -0.073 | -0.054 | 4.189 | 0 | 6.6 | 0.561 | 0.231 |  | -9.35 |  | -12.85 | -13.15 | 7.61 | 3.8063 | 19.5747 | 23.9221 | -12.2818 | -6.344 | -6.3139 | 1.4687 | 1.342 | -14.5612 | -12.0875 | 24.257 | 25.143 | 76.5141 | 23.0181 | -6.5 | -6.5 | -27.0466 | -26.7805 | -3.8136 |  | 7.6428 | 8.3728 | 4.7892 | 3.2827 | -135.0749 | 102.4811 | 102.5727 | -91.3913 | -78.1367 |  |  |  | 39.3693 | 12.09 | 10.76 | 5.76 | 20.12 | -16.6065 | -16.6065 | 23.0071 | 21.1578 | 12.7481 | -16.7916 | -16.7577 | 7.5907 |  |  |  | -6.1 |  | -4.6 | 29.4663 | 29.4002 | 27.7996 | 65.1541 | 65.4818 | -29.9909 | -56.5794 | -23.9316 | 4.0025 | 37.19 | 15.39 | 15.7861 | 14.5538 | -9.87 |  |  |  | 19.0052 |  | -8.6978 |  |  | -0.0525 | 13.8444 | 17.8267 | 27.2812 | 14.96 | -3.93 | 16.306 | -18.176 | -6.39 | -6.46 | 24.83 | 15.15 | -17.4545 | -8.8455 | -35.5579 | -34.1273 |  |  |  |  | -17.862 |  | -14.089 | 18.8825 | -66.9394 |  | -18.9599 | -17.9057 | 21.9226 | -3.3376 | -4.4033 | -12.292 | -28.6423 | -28.138 | 5.3341 | 6.58 | -4.95 | 0.1 | 7.8735 | -17.4377 | -9.289 | -9.6166 | 9.7331 | 5.2702 | -20.7091 | 4.0643 |  | 3.7698 | 4.3468 | 4.6002 | 3.5048 | 8.2054 | 7.5355 | 3.1817 | 18.6215 | 18.2785 | 18.9337 | 33.5662 | 29.4694 | -16.12 | -0.6038 | 0.2172 | -0.4 | -1.1 | -26.2856 |  | 6.335 | 0.66 |  | 19.41 | -40.4254 | -29.6026 |  | 16.7125 |  | 29.7552 | -11.0898 | -11.8295 | 2.8103 |  |  |  | 24.2754 | 5.9227 | -22.6782 | 6.0128 | 6.3094 | 180.8595 | -2.3276 | -5.9522 | -15.0012 | 2.9669 | 8.7472 | 8.8774 | 2.5318 | -10.6198 | -9.099 | -0.84 | -6.94 | -36.9864 | 68.2568 | 86.549 | -43.0618 | 8.5543 | -8.3244 | -5.5048 |  | 0 |  |  | -12.5782 | -12.1003 | -23.074 | -22.4211 | 22.74 | 22.82 | -25.1 | -24.5 | 0.6162 | 8.32 | 45.9915 | 23.5484 | 23.5867 | -11.4 | -28.2 | -4.6 | -5.1 | -17.7058 | -17.6226 | -173.7059 | 16.2114 | -225.8605 | -18.3911 | -37.0006 | 59.7161 | 107.3402 | 98.4157 | 109.437 | -16.6335 | 27.5174 | 28.2459 | 6.9484 | 91.4079 |  | 5.8336 | -6.4771 | -0.7947 |  | -6.08 | -0.255 | -0.257 | 1.44 | -1.52 | -1.9099 | -4.0116 | 0.734 | -3.7491 | 5.4 | -1.175 | -2.49 |  |  | 4.7413 | 3.6877 | 3.5895 |  | 12.8 | 6.3703 |  |  | -3.564 | -15.1021 | -20.0002 | -1.0368 | 10.5738 | -15.7598 | 4.3353 | -6.2 | -10.6 | -14.4458 | -40.7452
06/01/2026 | 16:00 |  | 6.1011 | -11.5358 | 10.4368 | 14.7668 |  | 12.6896 |  |  | 11.7056 | 11.3502 | -22.2 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.8146 | -13.1194 | 7.5503 | 7.6528 | 13.0769 | 4.1542 | 1.9956 | 1.9543 |  | -1.1966 | 0.019 | 0.02 | 4.399 | 0 | 4.4 | 0.491 | 0.237 |  | -7.94 |  | -12.82 | -13.05 | 7.3888 | 3.6824 | 18.8888 | 23.2679 | -13.2265 | -6.5229 | -6.6724 | 9.3153 | 12.0318 | -17.1087 | -13.8186 | 27.6343 | 29.6868 | 76.1165 | 22.0121 | -6.3 | -6.3 | -24.9231 | -24.8059 | -3.5452 |  | 7.1167 | 8.5002 | 4.408 | 3.0347 | -122.4097 | 100.2533 | 99.7955 | -96.584 | -67.7365 |  |  |  | 39.4192 | 12.09 | 10.52 | 5.76 | 20.31 | -17.5442 | -17.2763 | 24.0337 | 22.2749 | 13.4166 | -15.7405 | -15.2377 | 6.9629 |  |  |  | -5.6 |  | -4.69 | 29.7342 | 29.9333 | 28.0785 | 64.3575 | 64.6185 | -28.862 | -56.6748 | -22.4337 | 3.6688 | 37.49 | 15.51 | 15.9424 | 14.5538 | -9.93 |  |  |  | 19.1593 |  | -8.8571 |  |  | -0.1526 | 13.8444 | 17.9844 | 26.9101 | 14.94 | -4 | 16.151 | -19.1511 | -6.96 | -7 | 26.15 | 14.41 | -17.9455 | -9.5818 | -36.9525 | -34.9 |  |  |  |  | -15.5886 |  | -13.451 | 23.0699 | -68.3805 |  | -18.8548 | -18.0174 | 20.3956 | -5.4718 | -5.3309 | -4.612 | -30.9295 | -30.6012 | 2.7372 | 0 | -4.96 | 0 | 7.703 | -21.8641 | -10.1352 | -10.3336 | 8.7068 | 2.598 | -20.2123 | 5.1797 |  | 4.8442 | 3.7121 | 5.0491 | 3.0304 | 9.2101 | 9.0426 | 2.5118 | 18.8585 | 19.3182 | 18.6694 |  | 27.4235 | -17.15 | -0.6001 | 0.2007 | 0 | -1.45 | -28.2857 | 0 | 6.205 | 0.649 |  | 19.02 | -40.242 | -30.0012 | -0.83 | 16.263 |  | 29.4145 | -11.3428 | -12.0565 | 2.746 |  |  | -10.1684 | -37.7189 | 5.2437 | -22.3616 | 6.241 | 6.3909 | 183.2297 | -2.1192 | -5.5915 | -15.38 | 3.506 | 9.1134 | 9.2097 |  | -10.8359 | -7.7965 | 0.42 | -8.4401 | -42.46 | 70.2518 | 87.4041 | -41.7619 | 9.8205 | -7.247 | 0 |  | 0 |  |  | -13.0011 | -12.4079 | -21.651 | -21.5349 | 23.83 | 23.99 | -22.3 | -22.4 | 0.195 | 7.04 | 46.4308 | 24.2619 | 24.2463 | -11.8 | -27.7 | -4.6 | -5.1 | -17.7052 | -17.6449 | -170.7578 | 18.5339 | -225.274 | -19.3746 | -35.7968 | 61.7598 | 104.9912 | 95.9359 | 111.9036 | -14.7739 | 30.486 | 31.0682 | 9.4024 | 95.0475 | -225.7392 | 8.0902 | -8.4354 | -1.0291 |  | -6.24 | -0.256 | -0.255 | 1.52 | -0.96 | -1.8205 | -4.802 | 1.2039 | -2.8702 | 8.5 | 0.069 | -0.249 |  |  | 3.8541 | 4.3436 | 3.5307 |  | 11.3 | 6.894 |  |  | -3.1027 | -13.9844 | -20.6084 | -1.05 | 10.7675 | -16.5095 | 5.0119 | -5 | -11.5 | -19.5322 | -37.3689
06/01/2026 | 16:30 |  | 6.3125 | -11.9855 | 11.062 | 14.7087 |  | 11.9339 |  | 26.3935 | 11.4457 | 10.993 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 2.7989 | -12.7354 | 6.4356 | 6.3781 | 10.9705 | 1.8241 | 2.0036 | 1.5699 |  | -1.2036 | -0.118 | -0.122 | 4.296 | 0 | 6.6 | 0.386 | 0.239 |  | -9.05 |  | -12.67 | -12.95 | 7.6937 | 3.9662 | 19.2681 | 23.62 | -10.8092 | -7.2764 | -8.5459 | 8.4996 | 19.7283 | -14.1685 | -14.7503 | 26.0382 | 29.2209 | 69.6637 | 22.5069 | -6.7 | -6.9 | -25.6851 | -24.0014 | -3.3324 |  | 7.0725 | 8.1089 | 4.3719 | 2.969 | -130.4666 | 100.3448 | 100.65 | -93.8739 | -79.2918 |  |  |  | 38.4213 | 11.78 | 10.05 | 5.55 | 21.01 | -17.2763 | -16.7404 | 23.6977 | 21.9187 | 13.9019 | -17.2195 | -16.8788 | 6.1553 |  |  |  | -6.6 |  | -4.61 | 29.5183 | 29.108 | 27.2744 | 67.7456 | 67.583 | -31.1701 | -57.8077 | -24.847 | 3.8082 | 36.5 | 15.34 | 15.4736 | 14.1632 | -9.65 |  |  |  | 18.703 |  | -8.3713 |  |  | -0.1929 | 13.0964 | 16.7227 | 25.7968 | 14.05 | -3.82 | 16.3835 | -18.9561 | -6.81 | -6.86 | 25.15 | 14.14 | -17.8909 | -9.3909 | -35.6089 | -34.5545 |  |  |  |  | -12.2562 |  | -14.365 | 18.6383 | -63.7174 |  | -17.9819 | -16.9775 | 17.0945 | -6.7867 | -6.1689 | 8.72 | -31.5534 | -31.2388 | 1.6724 | -8.54 | -13.42 | 0 | 7.3816 | -22.6435 | -11.3836 | -11.6248 | 9.477 | 1.2392 | -18.19 | 5.6582 |  | 5.4338 | 4.8433 | 4.0411 | 2.957 | 8.7077 | 8.3728 | 2.5118 | 18.329 | 18.3989 | 19.8201 | 33.6235 | 28.9128 |  | -0.6038 |  |  | -2.07 |  | 1.9184 | 6.07 | 0.616 |  | 18.48 | -40.9852 | -29.9418 | -0.91 | 15.9898 |  | 28.9508 | -11.2848 | -11.7377 | 2.8181 |  |  |  | -37.5872 | 4.7149 | -22.3361 | 6.1266 | 6.4873 | 181.8134 | -2.4727 | -5.4919 | -15.0962 |  |  | 9.2176 |  | -10.162 | -8.6688 | -0.84 | -7.5285 | -38.9275 | 69.2606 | 89.8936 | -40.9776 | 10.3465 | -7.3287 | 0 | 0 | 0 | 13.6126 |  | -12.1497 | -11.9794 | -19.6478 | -19.8899 | 22.6 | 22.88 | -24.3 | -24.7 | 0.0357 | 4.48 | 45.3091 | 24.3082 | 24.2198 | -12.3 | -27.4 | -5 | -5.4 |  |  | -173.2603 | 16.4204 | -227.2039 | -21.5561 | -38.9573 | 64.6239 | 103.0345 | 97.3658 | 114.9628 | -10.6451 | 29.9764 | 26.4128 | 8.3558 | 99.2492 | -227.4049 | 11.2057 | -12.7077 | -0.9607 |  | -5.52 | -0.108 | -0.11 | 0.96 | -1.12 | -1.5086 | -4.5701 | 1.1429 | -2.6352 | 5.3 | -2.053 | -1.874 |  |  | 4.293 | 4.4384 | 4.1107 |  | 12.4 | 7.8872 |  |  | -3.6865 | -14.8706 | -20.045 | 0 | 11.0706 | -16.3455 | 4.8084 | -4.6 | -11.6 | -13.4629 | -45.6673
06/01/2026 | 17:00 |  | 6.2411 | -11.9004 | 12.8165 | 14.6938 |  | 11.5121 |  | 25.606 | 11.2747 | 10.8172 | -19.98 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.4 | 3.816 | -12.4008 | 6.4594 | 6.3144 | 11.0186 | 1.6051 | 1.9125 | 2.2962 |  | -1.1641 | -0.216 | -0.189 | 3.643 | 0 | 4.4 | 0.276 | 0.228 |  | -9.32 |  | -13.27 | -13.35 | 6.6069 | 4.2111 | 19.4885 | 24.0629 | -9.5423 | -6.6913 | -6.8441 | 1.6714 | 1.8068 | -13.5838 | -11.2469 | 24.7482 | 25.5344 | 72.9423 | 24.145 | -7.1 | -7.1 | -27.3009 | -26.9613 | -3.7037 |  | 7.027 | 7.6466 | 3.2889 | 2.2681 | -142.2773 | 100.3143 | 100.6195 | -89.1256 | -91.0649 |  |  |  | 36.3256 | 11.26 | 9.54 | 4.26 | 19.62 | -12.4538 | -12.3199 | 19.4204 | 17.5638 | 15.3413 | -14.479 | -14.5134 | 6.884 |  |  |  | -12 |  | -4.54 | 28.3652 | 28.6586 | 26.6768 | 68.2172 | 68.4959 | -30.2568 | -57.0826 | -25.1583 | 3.5662 | 35.58 | 14.7 | 14.5361 | 13.2843 | -9.34 |  |  |  | 21.5432 |  | -8.567 | -46.2 | -46.7 | -0.5762 | 12.5354 | 15.9341 | 25.4257 | 13.66 | -3.47 | 14.1825 | -21.2287 | -6.58 | -6.64 | 25.34 | 13.11 | -20.2182 | -10.1364 | -33.3608 | -31.5636 |  |  |  |  | -14.8159 |  | -14.043 | 12.2673 | -57.8124 |  | -17.2957 | -16.3963 | 16.6704 | -8.2732 | -7.8059 | -1.028 | -21.9227 | -21.813 | 2.3311 |  | -13.82 | 0 | 6.9242 | -24.0425 | -11.1773 | -11.6181 | 9.6994 | 3.6601 | -19.0062 | 5.3939 |  | 5.1338 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 3.1817 | -1.1722 | 15.0712 | 14.6454 | 17.2162 | 31.3952 |  |  | -0.6038 |  |  |  | -30.1449 |  | 5.719 | 0.629 |  | 16.92 | -37.3467 | -26.7533 | -0.84 | 13.7039 |  | 30.1049 | -10.2491 | -10.7889 | 2.8452 |  |  | -10.4393 | -35.3191 | 4.4684 | -23.2566 | 7.1754 | 6.8667 | 178.2673 | -3.0817 | -8.0767 | -13.8842 | 2.7485 | 8.5275 | 8.6401 | 2.0973 | -14.6454 | -12.576 | 11.73 | -19.1375 | -13.9781 | 46.5438 | 76.6332 | -28.6101 | 20.8793 | -9.7487 | -7.7707 |  | 0 |  |  | -13.0616 | -12.8968 | -16.3056 | -16.5588 | 20.35 | 20.75 | -24.5 | -24.5 | 0.0705 | 1.36 | 42.541 | 25.7405 | 25.6447 | -12.7 | -27.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -152.4789 | 13.5733 | -230.9605 | -23.8103 | -37.2737 | 73.2234 | 93.7346 | 96.3708 | 121.5949 | -1.3661 | 31.4592 | 28.703 | 11.2098 | 113.2075 | -233.1037 | 16.8284 | -16.3348 | -1.2415 | 4.474 | -6.56 | -0.197 | -0.192 | 1.6 | 0.16 | -3.7214 | -5.8579 | 2.6688 | -2.8977 | 6.5 | -0.627 | -1.975 | 2.3588 | 2.6871 | 4.6371 | 2.9961 | 3.5929 |  | 12.4 | 7.6225 |  |  | -7.441 | -13.0194 | -17.6863 | -5.022 | 8.6249 | -13.7081 | 4.0565 | -5.6 | -10.6 | -2.2503 | -64.913
06/01/2026 | 17:30 |  | 5.7816 | -11.5194 | 9.1701 | 14.5894 |  | 10.589 |  | 23.781 | 10.0567 | 9.7531 | -17.76 | -33 | 8.8 | 3.312 | -24.2 | 3.9309 | -11.8598 | 5.9106 | 5.7952 | 10.1777 | 1.5082 | 2.0168 | 2.1853 |  | -1.186 | -0.317 | -0.297 | 3.317 | -2.22 | 0 | 0.388 | 0.224 |  | -9.74 |  | -13.34 | -13.49 | 5.5012 | 4.0497 | 17.6862 | 22.2685 | -6.6486 | -7.6741 | -7.5384 | 1.0363 | 1.3865 | -13.5011 | -11.2862 | 25.9066 | 27.3498 | 70.2358 | 25.4002 | -6.8 | -6.8 | -27.8474 | -27.797 | -3.6015 |  | 5.4416 | 6.115 | 3.2151 | 2.2519 | -152.5925 | 99.1851 | 99.3072 | -82.0419 | -107.7246 |  |  |  | 33.5014 | 11.05 | 8.77 | 2.78 | 18.65 | -9.9086 | -9.6407 | 17.7112 | 15.9517 | 15.5968 | -16.1339 | -16.0458 | 5.24 |  |  |  | -14.7 |  | -4.26 | 26.2243 | 25.8396 | 23.7617 | 70.6871 | 70.9657 | -30.8021 | -56.1536 | -27.5665 | 3.2194 | 34.09 | 13.96 | 13.9111 | 12.796 | -9.21 |  |  |  | 20.4249 |  | -8.2258 | -46.4 | -46.5 | -0.9058 | 11.9743 | 13.7261 | 24.3124 | 12.75 | -2.88 | 13.857 | -21.0612 | -6.43 | -6.48 | 24.22 | 11.25 | -21.1273 | -10.4 | -30.2683 | -28.9636 |  |  |  |  | -16.5554 |  | -14.269 | 3.872 | -44.5592 |  | -14.7301 | -13.593 | 15.2618 | -6.4983 | -6.7476 | -1.54 | -18.9933 | -18.6732 | 2.4621 |  | -13 | -0.1 | 6.5063 | -19.1883 | -11.5477 | -11.685 | 9.4957 | 4.8888 | -19.0746 | 5.9622 |  | 5.6197 | 0 | 0 |  | 0.8373 | 0.8373 | -1.3397 | 11.993 | 11.9465 | 18.3076 | 33.0002 | 29.4694 | -16.95 | -0.3053 | 0.2355 |  | -2.38 |  | 0 | 5.846 | 0.745 |  | 17.62 | -38.4256 | -27.1754 | 0.02 | 14.0181 |  | 29.4684 | -10.0448 | -10.5341 | 2.8973 | 0.0735 |  |  | -33.7434 | 4.7721 | -23.8819 | 6.3111 | 6.1784 | 175.6078 | -4.2325 | -7.9345 | -13.2462 | 2.261 | 8.3297 | 8.4661 | 2 | -10.42 | -8.5372 | 11.31 | -15.023 | 3.094 | 48.6434 | 78.6449 | -23.6127 | 26.5217 | -11.4804 | -10.2628 | 0 | 0 |  |  | -15.2753 | -15.1106 | -14.169 | -14.3852 | 16.96 | 17.18 | -25.9 | -25.8 | 0.0357 | -2.72 | 54.2327 | 21.2915 | 21.4986 | -14 | -29.5 | -1.5 | -2 |  |  | -131.7601 | 8.7635 | -233.0545 | -25.5632 | -34.9337 | 87.9333 | 78.0858 | 103.939 | 134.6761 | 13.7634 | 31.485 | 30.7266 | 6.5355 | 133.6559 | -238.5661 | 28.6019 | -27.5757 | -1.1463 |  | -7.12 | -1.538 | -1.533 | 2.32 | 0.16 | -3.7121 | -6.0349 | 3.8407 | -7.1458 | 7.1 | 0.815 | -0.491 | 2.3766 | 2.6851 | 4.7003 | 4.3296 | 3.9186 |  | 15.2 | 3.7996 |  |  | -7.9717 | -13.6373 | -16.0754 | -5.435 | 9.7126 | -10.883 | 0 | -8.5 | -7.4 | 17.3447 | -80.8359
06/01/2026 | 18:00 |  | 5.5702 | -11.503 | 3.9895 | 12.6871 |  | 17.5222 |  | 19.0827 | 7.8918 | 7.4933 | -17.76 | -33 | 8.8 | 1.656 | -24.2 | 2.7952 | -6.4779 | 4.8654 | 4.7465 | 8.4156 | 1.8129 | 1.3635 | 2.0634 |  | -1.012 | -0.417 | -0.416 | 3.555 | -2.22 | 2.2 | 0.093 | 0.232 |  | -8.72 |  | -13.53 | -13.65 | 4.2731 | 4.2634 | 15.1098 | 19.3528 | -8.7689 | -9.1598 | -9.0587 | 12.653 | 9.7938 | -15.5862 | -12.9993 | 30.672 | 26.3189 | 70.9624 | 23.5846 | -6.7 | -6.7 | -24.8964 | -24.924 | -3.4109 |  | 4.9693 | 5.2384 | 2.6565 | 1.8525 | -165.4408 | 75.8385 | 76.1131 | -32.0245 | -137.4052 |  |  |  | 26.4159 | 11.21 | 8.43 | -3.59 | 13.33 | -12.8557 | -12.7217 | 21.3752 | 19.6104 | 17.8437 | -10.7699 | -10.505 | 5.3507 |  |  |  | -14 |  | -3.76 | 26.7864 | 27.1974 | 25.3599 | 60.0163 | 60.2507 | -30.4522 | -44.0405 | -26.0409 | 2.6135 | 30.3 | 12.48 | 12.9736 | 11.8195 | -8.51 |  |  |  | 26.6646 |  | -7.4829 | -40.1 | -39.7 | -1.897 | 10.2913 | 10.5718 | 21.9003 | 11.19 | -1.75 | 11.2685 | -25.9165 | -1.83 | -1.89 | 17.27 | 9.35 | -24.7818 | -12.9364 | -34.2608 | -32.9636 |  |  |  |  | -18.9615 |  | -13.977 | -48.0243 | -37.5217 |  | -9.541 | -8.8826 | 15.9857 | -11.0413 | -10.2609 | -2.564 | -23.1238 | -22.7657 | 5.4389 |  | -14.22 | 0 | 5.9456 | -26.6953 | -9.975 | -10.113 | 10.4723 | 8.6215 | -20.8699 | 4.9929 |  | 4.785 | 0 | 0 |  | 3.8515 | 3.684 | 0.1675 | 17.2824 | 17.4777 | 18.8866 | 33.1838 | 28.9079 | -18.92 | -0.3914 | 0.2355 | -0.32 | -0.65 | -28.3607 |  | 6.01 | 0.637 |  | 15.97 | -37.2037 | -26.0392 | -1.41 | 12.6903 |  | 30.7146 | -9.2685 | -9.8548 | 2.8641 |  |  | -9.9281 | -27.3358 | 4.6817 | -24.5335 | 7.4203 | 8.0792 | 173.4718 | -5.2664 | -10.7491 | -11.8745 | 2.7654 | 8.0221 | 8.1339 | 2.1743 | -11.5097 | -9.7973 | 11.31 | -14.8716 | 9.4764 | 48.6103 | 83.7442 | -8.2254 | 44.4879 | -9.1437 | -6.9256 | 0 | 0 |  |  | -13.0506 | -12.7485 | -12.0875 | -11.9304 | 19.16 | 19.28 | -22.7 | -22.5 | 0.195 | -4.32 | 42.0715 | 24.2186 | 24.0957 | -16.1 | -25.2 | -2 | -2.5 | -17.9155 | -17.814 | -118.1543 | 17.1229 | -268.9244 | -22.4396 | -37.3527 | 101.5247 | 61.7537 | 123.6495 | 91.8563 | 37.7748 | 28.3521 | 29.7579 | -17.5254 | 199.8773 | -194.5032 | 6.7236 | -0.1621 | -1.6394 |  | -6.56 | -1.689 | -1.696 | 1.28 | 2.08 | -3.799 | -8.1132 | 2.4613 | -0.4685 | 9.1 | -0.656 | -0.874 | 2.6079 | 2.9888 | 4.4795 | 4.339 | 4.2824 |  | 9.3 | 7.0866 |  |  | 0 | -15.7503 | -20.0777 | 0 | 11.5227 | -15.0037 | 3.4923 | -2.2 | -12.8 | 27.6597 | -103.884
06/01/2026 | 18:30 |  | 5.9208 | -11.9258 | 3.829 | 12.0973 |  | 17.0724 |  | 16.7872 | 6.6568 | 6.3533 | -19.98 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 3.6573 | -6.4885 | 3.8353 | 3.6826 | 6.8248 | 1.8059 | 0.3852 | 2.1087 |  | -1.2848 | -0.414 | -0.395 | 3.255 | -2.22 | 2.2 | -0.026 | 0.239 |  | -9 |  | -13.02 | -13.08 | 3.3495 | 4.2386 | 14.0691 | 18.8129 | -8.7281 | -8.7889 | -9.4277 | 18.682 | 10.6456 | -17.0722 | -13.9048 | 29.998 | 29.6099 | 70.2134 | 23.6401 | -8.1 | -8.3 | -24.8564 | -25.1898 | -3.3337 |  | 3.5903 | 4.8505 | 1.6111 | 1.1369 | -156.8651 | 69.9179 | 69.7043 | -21.1065 | -146.456 |  |  |  | 21.2465 | 9.58 | 9.71 | -6.58 | 2.13 | -11.784 | -11.3822 | 20.4745 | 18.2709 | 17.8148 | -11.1408 | -11.1252 | 3.4318 |  |  |  | -15.7 |  | -3.46 | 24.7315 | 25.073 | 23.1235 | 58.7267 | 59.1011 | -29.0758 | -39.9948 | -27.0178 | 3.247 | 28.9 | 11.58 | 12.3486 | 11.1359 | -8.32 |  |  |  | 31.6184 |  | -7.1538 | -37.4 | -37.1 | -2.6013 | 9.3562 | 11.6758 | 20.787 | 10.14 | -2.25 | 11.005 | -31.3218 | -2.57 | -2.58 | 16.78 | 9.18 | -30.7636 | -15.4636 | -35.8487 | -33.9909 |  |  |  |  | -21.4603 |  | -13.746 | -61.6634 | -24.1105 |  | -9.6391 | -8.9385 | 16.9674 | -8.3802 | -8.417 | -16.388 | -21.8432 | -21.4565 | 8.0314 |  | 0 | 0 | 5.9301 | -22.023 | -10.5352 | -10.573 | 9.5687 | 11.7604 | -23.8991 | 5.5922 |  | 5.3414 |  | 0 |  | 2.1769 | 2.0095 | 1.0047 | 16.4081 | 16.5036 | 19.0659 |  | 30.0749 | -18.61 | -0.0911 | 0.2538 | -0.52 | -0.91 | -30.2163 |  | 5.899 | 0.636 |  | 15.49 | -38.3032 | -27.2761 | -1.52 | 12.4635 |  | 30.2283 | -9.7205 | -10.8278 | 3.0903 |  |  | -10.4121 | -26.4097 | 4.3575 | -23.0498 | 4.5057 | 4.0771 | 175.0399 | -4.3657 | -7.4764 | -12.594 | 2.4417 | 8.5055 | 8.6006 | 1.9464 | -9.501 | -7.8872 | 12.15 | -15.012 | 8.0883 | 49.3418 | 93.5464 | -3.4969 | 46.8666 | -9.0162 | -6.2837 | 0 | -10.3916 |  |  | -10.9302 | -10.3314 | -8.7657 | -8.7312 | 17.94 | 17.73 | -24 | -24.2 | 0.054 | -8.32 | 49.1294 | 24.0139 | 23.905 | -15.7 | -25.7 | -4.5 | -5.1 | -17.7041 |  | -113.3036 | 14.4668 | -268.1195 | -17.228 | -34.8932 | 110.0099 | 52.8802 | 119.8601 | 94.8848 | 46.4189 | 29.4118 | 30.9844 | -11.6801 | 209.5645 | -192.7529 | 15.5949 | -4.9632 | -2.1082 |  | -6.16 | -1.528 | -1.531 | 1.36 | 2.08 | -3.673 | -8.0552 | 4.0146 | -1.5793 | 7.2 | -0.692 | -0.434 | 0 | 0 | 4.6671 | 3.421 | 3.2327 |  | 10.9 | 5.5866 |  |  | -3.0043 | -14.5259 | -19.9373 | 0 | 10.369 | -15.7807 | 4.7982 | -4.4 | -11.3 | 38.1 | -112.6749
06/01/2026 | 19:00 |  | 6.2947 | -12.5617 | 0.1722 | 11.8798 |  | 19.1548 |  | 18.6008 | 7.6338 | 7.335 | -19.98 | -33 | 8.8 | 1.656 |  | 3.7545 | -6.6023 | 6.1714 | 6.0857 | 10.6859 | 2.3491 | 0.3648 | 2.1263 |  | -1.2985 | -0.079 | -0.059 | 3.465 | -2.22 | 4.4 | -0.297 | 0.249 |  | -6.22 |  | -13.66 | -13.74 | 3.719 | 3.7807 | 13.5472 | 17.6994 | -10.6792 | -1.5517 | -1.4336 | 1.219 | 1.8008 | -15.6928 | -13.5768 | 20.923 | 21.4928 | 70.8713 | 8.6965 | -2.7 | -2.6 | -29.7014 | -29.3654 | -2.9388 |  | 3.5956 | 4.3992 | 2.7907 | 1.9044 | -138.5845 | 44.6486 | 44.7401 | -19.1 | -159.698 |  |  |  | 21.2265 | 10.64 | 11.13 | -4.67 | 2.59 | -10.8463 | -10.7124 | 17.5275 | 16.046 | 17.5154 | -34.2673 | -34.638 | 3.4873 |  |  |  | 2 |  | -3.51 | 20.1467 | 20.0927 | 18.5171 | 34.6276 | 34.7959 | -25.3438 | -20.1872 | -22.3524 | 3.6319 | 30.18 | 12.15 | 12.8174 | 11.9171 | -9.17 |  |  |  | 33.2056 |  | -8.0189 | -32.6 | -31.7 | -2.6245 | 9.3562 | 13.4107 | 20.416 | 10.09 | -2.54 | 10.4935 | -33.8044 | -2.61 | -2.63 | 17.48 | 10.26 | -31.6909 | -16.5364 | -34.4573 | -32.8909 | 26.0566 | -1.4506 | -11.4999 | -11.1027 | -20.7414 | -27.2007 | -14.223 | -64.1794 | -21.6841 |  | -9.5673 | -8.8836 | 17.1938 | -8.3712 | -8.069 | -20.996 | -20.734 | -20.4292 | 8.4529 |  | 0 | 0.1 | 6.1529 | -22.9971 | -9.5233 | -9.7225 | 11.4187 | 11.9218 | -23.4749 | 5.1323 |  | 4.8979 | 4.0403 | 4.5795 | 3.2094 | 1.0047 | 0.6698 | -2.8468 | 15.371 | 16.2704 | 15.5814 | 30.9959 |  |  | -0.1973 |  |  |  | -30.4458 |  | 5.869 | 0.627 |  | 14.72 | -37.8858 | -25.7647 | -1.59 | 11.8183 |  | 30.2774 | -10.4793 | -11.1124 | 3.3863 | 0.0435 |  | -10.1867 | -26.7229 | 3.691 | -21.0287 | 5.2708 | 5.5329 | 183.7394 | -2.9082 | -8.0185 | -13.6816 | 1.5749 | 9.194 | 9.2018 | 1.1291 | -6.9403 | -6.388 | 11.73 | -10.7821 | 22.3424 | 49.7572 | 89.986 | -2.2562 | 48.7295 | -10.0549 | -7.381 | -9.7626 | 0 |  | 31.0957 | -11.9574 | -11.1225 | -14.1704 | -14.1854 | 16.44 | 16.62 | -24.7 | -24.5 | 0.0009 | -3.6 | 48.4053 | 22.7326 | 22.6235 | -14.9 | -26.8 | -3.3 | -4.2 |  |  | -103.4081 | 11.4793 | -267.4003 | -19.5423 | -33.765 | 111.8095 | 51.1886 | 117.5128 | 96.578 | 49.5916 | 30.5184 | 29.7249 | -11.8175 | 212.3767 | -194.5741 | 18.2631 | -9.9268 | -2.0154 |  | -7.04 | -1.413 | -1.41 | 2.08 | 0.96 | -3.724 | -7.1458 | 4.1032 | -2.1378 | 7 | -1.501 | -2.205 |  |  | 3.2597 | 5.0471 | 4.5218 |  | 10.8 | 5.7287 |  |  | -4.0169 | -12.8567 | -18.7139 | -2.0342 | 9.7787 | -14.5176 | 4.2855 | -4.6 | -11.3 | 48.8309 | -122.1168
06/01/2026 | 19:30 |  | 6.4896 | -12.668 | 0.0969 | 11.912 |  | 19.3897 |  | 19.1381 | 7.9788 | 7.6908 |  |  | 8.8 | 2.484 |  | 2.1485 | -6.7098 | 6.1202 | 6.0236 | 10.5693 | 0.3953 | 0.3195 | 2.1358 |  | -1.3849 | 0.059 | 0.07 | 3.343 | 0 | 2.2 | -0.097 | 0.251 |  | -5.54 | -10 | -13.45 | -13.62 | 4.0252 | 3.8332 | 14.5084 | 18.4886 | -12.4574 | -1.1077 | -0.9762 | -2.2206 | -2.0259 | -15.6862 | -13.3496 | 19.0083 | 19.5148 | 73.3268 | 8.2547 | -2.5 | -2.3 | -29.3998 | -29.0933 | -2.8418 |  | 4.1543 | 4.398 | 2.5828 | 1.7781 | -129.0017 | 41.8103 | 41.7188 | -16.5654 | -155.5561 |  |  |  | 22.3941 | 10.84 | 11.32 | -5.24 | 2.99 | -10.0426 | -9.5068 | 16.8947 | 15.0726 | 18.8252 | -36.7956 | -36.9523 | 3.3137 | 0 |  |  | 3.7 |  | -3.53 | 19.7976 | 19.8317 | 18.3929 | 33.3607 | 33.1775 | -23.9809 | -20.4909 | -21.2073 | 3.4141 | 27.73 | 10.85 | 12.0361 | 10.9406 | -8.43 |  |  |  | 37.1003 |  | -7.2927 | -30.8 | -31.9 | -2.821 | 8.2342 | 13.5684 | 19.1171 | 9.04 | -2.49 | 10.0285 | -36.6221 | -2.64 | -2.67 | 18.72 | 9.69 | -34.3636 | -17.1182 | -34.3308 | -32.7 | 25.0127 | -2.8147 | -13.0946 | -12.474 | -20.173 | -27.1652 | -14.354 | -64.9572 | -19.2981 |  | -8.9851 | -8.558 | 17.0323 | -8.1526 | -7.7784 | -21.508 | -20.5222 | -20.2994 | 8.9573 |  | 0 | 0.2 | 6.0094 | -22.1713 | -10.3395 | -10.5042 | 9.1615 | 11.9993 | -23.6158 | 5.2462 |  | 4.9604 | 4.0696 | 4.3979 | 3.2782 | 0 | -0.5024 | -3.1817 | 15.5142 | 15.5482 | 15.2901 |  | 30.0749 | -19.33 | -0.1973 | 0.2804 | -0.17 | -0.84 | -30.6691 |  | 5.502 | 0.491 |  | 15.13 | -38.2484 | -25.9912 |  | 12.476 |  | 30.6449 | -10.7221 | -11.2559 | 3.4199 |  |  |  | -49.798 | 3.5968 | -20.8204 | 7.1129 | 6.6647 | 188.8177 | -3.0051 | -7.7699 | -13.7475 | 1.5557 | 9.2233 | 9.3521 | 1.0823 | -3.8941 | -2.6351 | 13.41 | -10.5646 | 25.4067 | 54.1177 | 91.382 | 0 | 49.3843 | -11.77 | -9.4253 |  | 0 | 33.4621 |  | -12.0783 | -11.5949 | -14.1034 | -13.4367 | 17.53 | 18.14 | -23.5 | -23.6 | 0.054 | -3.92 | 55.3318 | 19.9459 | 19.8431 | -14.8 | -26 | -3.3 | -3.8 |  |  | -95.7905 | 9.3425 | -268.4723 | -20.3277 | -32.9604 | 116.2934 | 46.6159 | 115.0786 | 101.5198 | 52.968 | 28.999 | 28.7099 | -9.9891 | 217.6882 | -199.1756 | 20.9121 | -11.1354 | -1.6858 |  | -6.48 | -1.403 | -1.409 | 1.52 | 0.96 | -3.6377 | -7.0298 | 3.4867 | -1.4054 | 7.7 | 0.719 | 0.387 |  |  | 4.9268 | 4.1455 | 3.669 |  | 10.8 | 6.6626 |  |  | -6.5061 | -12.3457 | -17.7577 | -4.2629 | 8.78 | -13.5098 | 3.6832 | -3.6 | -11.6 | 53.2348 | -124.6645
06/01/2026 | 20:00 |  | 4.6898 | -10.6229 | 2.2699 | 12.162 |  | 18.6272 |  |  | 7.7878 | 7.4339 |  |  |  | 2.484 | -19.8 | 1.7749 | -6.9212 | 6.0578 |  | 10.5901 | 0.8023 | 0.2821 | 2.2008 |  | -1.2977 | 0.015 | 0.032 | 3.538 | 0 | 2.2 | -0.036 | 0.257 |  | -5.22 |  | -13.61 | -13.67 | 4.6093 | 3.6726 | 13.9912 | 17.9168 | -11.8933 | 0.3251 | 0.4561 | -2.276 | -2.1472 | -15.7263 | -13.4902 | 19.048 | 20.0238 | 71.0466 | 10.2855 | -2.7 | -2.7 | -29.9704 | -29.4568 | -2.6716 |  | 4.1003 | 4.0616 | 2.5164 |  | -132.3282 | 43.2142 | 42.909 | -10.6685 | -159.4527 |  |  |  | 23.4021 | 10.85 | 11.34 | -5.27 | 3.01 | -10.7124 | -10.1765 | 17.0325 | 15.3935 | 18.8642 | -36.9793 | -36.7452 | 3.864 |  |  |  | 2.6 |  | -3.46 | 19.8694 | 19.3366 | 18.533 | 33.9224 | 33.3853 | -23.2828 | -21.8774 | -20.9208 | 3.5436 | 27.17 | 10.7 | 12.0361 | 10.8429 | -8.62 |  |  |  | 34.6466 |  | -7.4513 | -31.4 | -31.5 | -2.887 | 7.4862 | 13.5684 | 18.0038 | 8.45 | -2.5 | 10.0905 | -34.6795 | -2.43 | -2.52 | 17.58 | 9.41 | -33.7818 | -16.9818 | -33.8077 | -32.6455 | 22.4862 | -4.297 | -14.0638 | -13.7608 | -19.5239 | -26.398 | -14.057 | -69.4576 | -14.3601 |  | -9.0131 | -8.0451 | 16.2259 | -8.5753 | -7.7697 | -16.9 | -20.7018 | -20.3749 | 8.1803 |  | -2.13 | 0.1 | 6.1154 | -23.6621 | -10.8349 | -11.0742 | 10.0057 | 11.6563 | -23.1737 | 4.8562 |  | 4.5248 | 4.6181 | 4.1821 | 3.5833 | 0 | 0 | -0.5024 | 14.7 | 14.7845 | 16.034 |  | 31.4714 | -18.85 | 0.407 | 0.2355 | -0.89 | -0.51 | -30.7184 |  | 5.352 | 0.596 |  | 15.6 | -38.1091 | -26.6075 | -1.15 | 12.3617 |  | 30.7573 | -10.2458 | -11.0473 | 3.3855 |  |  | -9.8762 | -24.153 | 3.3276 | -21.5118 | 4.7201 | 4.744 | 185.3537 | -3.3031 | -8.3621 | -12.995 | 1.2156 | 9.0109 | 9.4391 | 0.6795 | -4.0734 | 0 | 12.57 | -11.8584 | 26.2786 | 55.8359 | 95.5177 | 0 | 49.5984 | -12.3137 | -8.2022 |  | 0 |  |  | -12.677 | -11.8915 | -12.974 | -13.2022 | 18.93 | 19.31 | -23.5 | -23.7 | 0.0357 | -3.92 | 55.7773 | 19.3949 | 19.286 | -14.8 | -25.2 | -2.8 | -3.4 |  |  | -93.7367 | 13.6684 |  | -21.8235 | -32.3482 | 116.9861 | 44.7862 | 116.5958 | 101.1255 | 54.4734 | 29.7914 | 31.0255 | -9.2896 | 218.4585 | -197.8115 | 19.7248 | -11.266 | -2.0154 |  | -5.36 | -1.432 | -1.448 | 0.72 | 0.8 | -3.1223 | -6.5599 | 4.0146 | -1.9028 | 7.8 | -1.515 | -1.655 |  |  | 3.6831 | 4.8829 | 3.003 |  | 11.3 | 6.7461 |  |  | -6.6636 | -12.7654 | -17.737 | -4.2436 | 8.7701 | -12.4636 | 3.9735 | -3.5 | -11.4 | 56.548 | -122.9093
06/01/2026 | 20:30 |  | 4.6461 |  | 3.1418 | 12.4544 |  | 17.9984 |  | 18.5304 | 7.5448 | 7.2288 | -19.98 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 1.9726 | -6.7204 | 5.0717 | 4.9064 | 8.9256 | 0.8606 | 0.2287 | 1.5936 |  | -1.2611 | -0.11 | -0.098 | 3.485 | -2.22 | 2.2 | 0.017 | 0.255 |  | -5.61 |  | -14.29 | -14.34 | 5.2266 | 3.5853 | 13.0541 | 17.1859 | -11.5188 | -1.7257 | -1.6292 | -0.3935 | -0.2493 | -15.923 | -13.6102 | 21.1744 | 22.0826 | 70.4192 | 10.8405 | -3 | -3 | -29.0647 | -28.8034 | -2.7759 |  | 1.767 | 4.3084 | 2.7299 | 1.7933 | -133.5795 | 43.6415 | 43.8246 | -8.8195 | -164.6797 |  |  |  |  | 10.75 | 10.99 | -5.67 | 3.22 | -9.1049 | -8.703 | 17.0698 | 15.3182 | 19.321 | -36.8741 | -36.8342 | 0.9826 |  |  |  | 0.1 |  | -3.63 | 18.2443 | 18.2733 | 16.9696 | 36.159 | 36.4032 | -25.7584 | -22.1622 | -23.1912 | 3.6842 | 31.15 | 12.11 | 11.5674 | 10.4523 | -8.51 |  |  |  | 36.9176 |  | -7.3161 | -29.2 | -29.6 | -3.125 | 6.5511 | 12.9375 | 16.8906 | 7.41 | -2.47 | 9.889 | -37.2671 | -2.44 | -2.47 | 25.83 | 9.42 |  | -17.7909 | -33.872 | -32.7182 | 23.5092 | -3.8129 | -13.9961 | -13.2799 | -20.0927 | -26.3233 | -14.353 | -72.5865 | -16.0405 |  | -8.8141 | -8.0812 | 17.7216 | -8.1303 | -7.9768 | -20.996 | -20.4087 | -20.2097 | 8.4978 |  | 0 | 0 | 5.9672 | -22.0328 | -12.0813 | -12.0729 | 11.0072 | 11.1287 | -24.834 | 5.2317 |  | 4.9471 | 5.0568 | 4.2049 | 3.8548 | -0.8373 | -1.1722 | -0.6698 | 14.9967 | 15.1682 | 16.4755 | 30.7183 | 30.6804 |  | 0.5956 |  | -0.89 | 0.19 | -28.7914 |  | 5.094 | 0.734 |  | 16.64 | -39.1398 | -27.4017 | -1.1 | 13.8157 |  | 31.1148 | -10.3608 | -10.8213 | 3.2869 |  |  | -10.3967 | -49.563 | 2.9863 |  | 8.8221 | 8.8015 | 184.7154 | -3.7365 | -8.595 | -12.6284 |  | 9.0329 | 9.1306 |  | -7.2622 | -5.3861 | 11.73 | -10.9033 | 27.3361 | 52.9702 | 94.0691 | -3.115 | 47.3755 | -9.3606 | -7.1836 | 0 | 0 |  |  | -12.5507 | -11.886 | -13.3079 | -13.5313 | 18.5 | 18.89 | -24 | -24.2 | 0.1584 | -3.04 | 55.4385 | 21.324 | 21.4379 | -15.2 | -26 | -2.4 | -3.3 |  |  | -100.2694 | 8.8141 | -269.6221 | -20.6142 | -36.1031 | 113.5422 | 46.7565 | 119.6547 | 98.6328 | 52.0473 | 31.8737 | 28.0514 | -11.1361 | 212.55 | -196.8722 | 15.7836 | -9.5437 | -2.0154 |  | -5.04 | -1.317 | -1.312 | 0.32 | 0.32 | -1.8761 | -6.0349 | 3.8682 | -1.5793 | 6.2 | -1.903 | -2.248 |  |  | 4.8692 | 2.637 | 4.103 |  | 10.3 | 6.8699 |  |  | -5.0413 | -14.7757 | -18.5427 | -2.0891 | 10.081 | -14.8876 | 3.6359 | -4.2 | -11.6 | 58.0586 | -124.2004
06/01/2026 | 21:00 |  | 4.228 | -10.0923 | 4.1092 | 12.4705 |  | 17.0993 |  | 17.6574 | 6.9938 | 6.7166 | -19.98 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -22 | 1.6511 | -6.7801 | 4.9971 | 5.064 | 8.891 | 0.7252 | 0.2213 | 2.1844 |  | -1.2433 | -0.102 | -0.082 | 3.527 | -2.22 |  | 0.038 | 0.251 |  | -5.71 |  | -14.15 | -14.33 | 5.4291 | 3.5706 | 14.1268 | 18.4078 | -12.2149 | -3.1356 | -3.0163 | 0.4198 | 0.46 | -16.0016 | -13.5126 | 21.6843 | 22.9403 | 73.5313 | 11.3202 | -2.9 | -2.9 | -28.5787 | -28.5189 | -2.7518 |  | -0.0337 | 4.3176 | 2.6209 | 1.8768 | -132.2061 | 41.7188 | 41.7798 | -7.8115 | -167.6833 |  |  |  |  | 10.24 | 10.63 | -6.11 | 2.47 | -9.3728 | -8.9709 | 17.0503 | 15.554 | 21.1046 | -31.3643 | -31.2937 | -0.1563 |  |  |  | -3.5 |  | -3.59 | 19.8569 | 20.1888 | 18.3295 | 36.9857 | 37.0181 | -27.8277 | -20.249 | -25.4713 | 3.498 | 30.22 | 11.43 | 10.6299 | 9.671 | -8.16 |  |  |  | 41.9934 |  | -7.0537 | -29.4 | -29.5 | -3.2434 | 5.9901 | 11.5181 | 15.7773 | 6.78 | -1.96 | 9.207 | -41.0873 | -2.53 | -2.62 | 18.34 | 9.67 | -37.3636 | -18.7364 | -34.9405 | -33.8182 | 20.8148 | -5.9555 | -16.7811 | -16.6255 | -20.6939 | -26.157 | -14.063 | -72.5047 | -14.6329 |  | -8.687 | -8.0329 | 18.1019 | -9.2999 | -8.8623 | -15.876 | -21.9883 | -21.7079 | 8.8913 |  | -2.64 | 0 | 5.7361 | -23.4397 | -12.2183 | -12.309 | 10.7341 | 11.592 | -25.5932 | 5.3164 |  | 5.0761 | 4.4446 | 5.0336 | 4.2564 | -0.3349 | -0.8373 | -1.3397 | 15.8066 | 15.6679 | 14.799 | 30.5752 |  |  | 0.0133 |  |  |  | -30.3661 |  | 4.981 | 0.585 |  | 16.44 | -39.0188 | -25.8476 | -1.03 | 14.078 |  |  | -10.0934 | -10.6649 | 3.1583 |  |  | -10.6317 | 25.6625 | 3.4658 | -23.1625 | 7.1526 | 6.0869 | 185.0409 | -4.1163 | -9.0877 | -12.122 | 1.4367 | 8.8351 |  | 1 | -6.0635 | -5.7961 | 12.15 | -10.7124 | 26.9422 | 49.9987 | 96.0563 | -1.9349 | 47.9549 | -9.8589 | -7.6376 | 0 | 0 |  |  | -10.7489 | -10.249 | -13.0922 | -12.8826 | 17.96 | 18.18 | -23.2 | -23.4 | 0.1767 | -3.84 | 47.3766 | 24.461 | 24.3521 | -15.7 | -26.1 | -4.1 | -4.7 |  |  | -100.319 | 7.7657 | -266.9673 | -22.0078 | -34.423 | 112.6321 | 47.704 | 110.4705 | 97.2547 | 51.5957 | 31.1406 | 29.6406 | -7.9102 | 213.2937 | -195.547 | 20.8483 | -8.6663 | -2.7405 |  | -5.04 | -1.361 | -1.377 | 0.16 | 0.56 | -2.4555 | -6.5599 | 3.4867 | -1.6983 | 8.1 | 0.179 | -0.816 |  |  | 3.4811 | 3.9047 | 3.5721 |  | 10.9 | 7.2218 |  |  | -5.6588 | -14.0966 | -18.7183 | -3.1867 | 10.6554 | -13.8065 | 3.0663 | -4.5 | -10.8 | 57.8268 | -120.8108
06/01/2026 | 21:30 |  | 3.7897 | -9.6143 | 4.19 | 12.4604 |  | 16.4086 |  | 16.8925 | 6.7808 | 6.4126 | -17.76 | -33 | 8.8 | 1.656 | -24.2 | 1.0671 | -6.9231 | 5.7093 | 5.6183 | 9.936 | 3.3707 | 0.2842 | 2.1992 |  | -0.8689 | -0.108 | -0.085 | 2.906 | -2.22 | 2.2 | -0.262 | 0.241 |  | -5.87 |  | -14.21 | -14.27 | 6.0576 | 3.8537 | 14.3164 | 18.6138 | -11.5117 | -0.897 | -0.8719 | -0.3538 | -0.1461 | -15.6413 | -13.1098 | 21.9531 | 22.6916 | 64.7368 | 11.054 | -3 | -2.9 | -29.7188 | -29.2946 | -3.0077 |  | 1.7142 | 4.0016 | 2.3408 | 1.6938 | -133.8236 | 43.8246 | 43.733 | 3.6556 | -167.0552 |  |  |  | 21.3762 | 10.28 | 10.5 | -6.12 | 2.5 | -11.918 | -11.918 | 18.5258 | 17.1733 | 22.1892 | -33.0779 | -33.1978 | 1.7317 |  |  |  | -6.8 |  | -3.35 | 18.313 | 17.7921 | 16.5676 | 38.4975 | 38.8864 | -23.9833 | -26.2948 | -20.7627 | 3.5317 | 27.95 | 10.7 | 10.3174 | 9.2804 | -8.17 |  |  |  | 42.8768 |  | -7.1139 |  |  | -3.0981 | 4.494 | 10.2564 | 13.5507 | 5.14 | -1.74 | 10.4315 | -41.9624 | -2.58 | -2.63 | 16.9 | 9.24 | -39.2545 | -18.9545 | -36.1062 | -35.0364 | 16.5667 | -10.8264 | -21.5324 | -21.3914 | -21.2985 | -25.8716 | -13.969 | -84.5863 | -12.1063 |  | -8.6334 | -8.0434 | 19.3759 | -9.8752 | -9.4962 | -13.828 | -24.5117 | -24.1984 | 10.1007 |  | -3.93 | 0 | 5.5233 | -23.8081 | -12.4063 | -12.6101 | 10.9648 | 12.6448 | -27.7877 | 5.3036 |  | 5.1066 | 4.2289 | 4.6936 | 3.5603 | -0.5024 | 0.6698 | 3.3491 | 17.0481 | 16.9449 | 18.313 | 34.5444 | 29.611 | -18.03 | -0.1991 | 0.2364 | -0.33 | -0.5 | -30.3918 | 2.0479 | 4.962 | 0.634 |  | 17.19 | -40.8658 | -30.295 |  | 14.6291 |  | 30.2552 | -10.0784 | -10.6844 | 2.9816 | 0.0465 |  |  | -23.361 | 4.4181 | -23.7955 | 8.1387 | 7.8367 | 179.3473 | -4.5744 | -8.048 | -12.1743 | 1.3927 |  | 8.7113 | 0.937 | -5.2118 | -2.9569 | 10.9 | -15.3214 | 2.2529 | 41.9804 | 103.8765 | -3.3746 | 45.6715 | -9.3186 | -7.1876 | 0 | 0 |  |  | -13.8526 | -13.2044 | -13.307 | -13.131 | 18.96 | 19.23 | -23.6 | -24.1 | 0.195 | -3.6 | 54.6045 | 20.6744 | 20.8556 | -16.1 | -25.6 | -2 | -2.5 | -17.6913 | -17.8161 | -118.0074 | 21.1798 | -269.7758 | -18.952 | -35.9854 | 109.6289 | 52.3014 | 119.8822 | 100.1701 | 48.7791 | 30.922 | 29.6023 | -11.5645 | 209.8341 | -197.2259 | 15.6707 | -5.9473 | -1.991 |  | -4.48 | -1.471 | -1.489 | -0.08 | 0.32 | -2.0078 | -6.1204 | 3.7797 | -1.4939 | 6.9 | -0.161 | -0.985 |  |  | 5.1936 | 5.3033 | 4.7948 |  | 11.4 | 7.3572 |  |  | -7.7563 | -13.9799 | -17.8552 | -4.4645 | 10.3323 | -14.1682 | 3.2787 | -3.8 | -11.1 | 44.7117 | -117.149
06/01/2026 | 22:00 |  | 3.4839 | -9.1414 | 4.2468 | 12.4426 |  | 15.6133 |  | 16.1566 | 6.3298 | 5.9373 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 0 | -19.8 | 2.5601 | -7.3353 | 4.9956 | 4.9934 | 9.0925 | 3.3743 | 0.2894 | 2.2338 |  | -0.8542 | -0.052 | -0.018 | 3.29 | -4.44 | -2.2 | -0.178 | 0.241 |  | -5.38 |  | -14.09 | -14.18 | 6.3249 | 3.988 | 13.1848 | 16.4777 | -13.8924 | -2.1053 | -4.4231 | 14.5347 | 9.2872 | -21.1135 | -16.9753 | 24.2151 | 29.8298 | 67.7965 | 10.2492 | -3.1 | -3.1 | -28.8932 | -26.4182 | -2.6675 |  | 1.317 | 3.9195 | 3.1629 | 2.1581 | -123.4168 | 41.6578 | 41.4746 | -5.2377 | -162.9026 |  |  |  | 19.5699 | 9.91 | 10.09 | -7.12 | 1.46 | -11.3822 | -10.8463 | 19.3644 | 18.1817 | 23.909 | -24.6588 | -24.6968 | -0.0466 |  |  |  | -8.7 |  | -3.32 | 20.625 | 21.0839 | 19.1099 | 38.5102 | 38.8734 | -25.7545 | -23.8819 | -22.6707 | 3.2821 | 27.39 | 10.49 | 9.0674 | 8.0109 | -7.24 |  |  |  | 39.6102 |  | -6.3795 | -26.9 | -27.2 | -3.4143 | 3.746 | 9.3101 | 12.2519 | 4.24 | -1.7 | 11.0205 | -39.4172 | -2.69 | -2.72 | 15.74 | 7.91 | -35.7455 | -17.9545 | -35.4758 | -34.8091 | 17.4509 | -10.3137 | -20.7461 | -20.817 | -18.8155 | -23.5674 | -14.281 | -75.0302 | -8.5876 |  | -11.8566 | -11.4777 | 17.8503 | -11.7468 | -11.2345 | -10.756 | -24.7392 | -24.9536 | 8.2286 |  | -5.86 | -0.1 | 5.4262 | -26.9823 | -13.1347 | -13.2967 | 10.9233 | 10.5991 | -26.0587 | 6.0803 |  | 5.7073 | 4.5782 | 4.9192 | 3.1764 | 0.8373 | 0.6698 | 0 | 16.0876 | 16.1558 | 16.6987 | 32.4892 | 30.031 | -18.88 | 0.5937 | 0.2273 | -0.84 | 0.51 | -30.42 | 0 | 5.039 | 0.647 |  | 17.01 | -39.4143 | -27.0017 | -0.91 | 14.4164 |  | 30.2594 | -9.7725 | -10.3803 | 2.8858 |  |  |  | -24.2295 | 4.0423 | -24.954 | 7.0963 | 6.2798 | 183.6367 | -5.5373 | -8.9288 | -11.3201 | 1.6169 | 7.861 | 8.0142 | 1.0097 | -3.7488 | -2.5622 | 10.9 | -16.34 | 11.4536 | 50.891 | 101.8513 | -2.8953 | 47.9833 | -10.1535 | -8.3223 | 0 | 0 |  | 35.9633 | -11.7816 | -11.117 | -10.4403 | -10.3133 | 18.75 | 19.15 | -22.9 | -24 | 0.2115 | -4.64 | 54.7232 | 22.994 | 22.8848 | -16.5 | -25.6 | -3.7 | -4.2 |  | -17.5826 | -104.7526 | 18.67 | -268.6997 | -21.254 | -32.577 | 116.0176 | 47.8603 | 114.62 | 100.3554 | 51.3132 | 30.1638 | 29.7466 | -10.1353 | 216.4071 | -196.4361 | 19.6727 | -8.4301 | -2.8113 |  | -3.92 | -1.528 | -1.526 | -1.12 | 1.2 | -2.1992 | -6.7369 | 4.3656 | -1.6098 | 7.2 | -0.465 | -1.743 |  |  | 3.9908 | 3.9099 | 3.2629 |  | 12.2 | 8.0232 |  |  | -6.8904 | -13.9228 | -17.6047 | -3.5575 | 9.8953 | -13.5596 | 2.1471 | -5 | -9.7 | 51.072 | -120.1493
06/01/2026 | 22:30 |  | 2.8813 | -8.2469 | 3.8855 | 11.5864 |  | 13.6506 |  | 15.5467 | 5.9908 | 5.721 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -22 | 3.2897 | -12.9308 | 4.4597 | 4.3642 | 7.9355 | 3.6581 | 0.3404 | 2.3109 |  | -0.9567 | -0.249 | -0.222 | 3.085 | -2.22 | -4.4 | -0.042 | 0.231 |  | -6.51 |  | -14.39 | -14.38 | 5.3768 | 4.0743 | 16.9213 | 19.1705 | -17.71 | -4.6723 | -4.4301 | 18.116 | 11.038 | -17.0781 | -16.0668 | 27.5202 | 30.1903 | 72.4587 | 9.7738 | -2.4 | -2.4 | -25.6801 | -23.4283 | -2.417 |  | -0.2909 | 3.6578 | 2.7815 | 1.9741 | -150.4257 | 53.682 | 53.3769 | 15.9502 | -158.9421 |  |  |  | 20.4281 | 9.8 | 8.53 | -7.37 | 5.4 | -14.3292 | -13.9273 | 23.0222 | 21.4526 | 19.9397 | -9.574 | -9.6773 | -0.4983 |  |  |  | -22.9 |  | -3.27 | 25.0776 | 24.8224 | 22.9788 | 47.5194 | 48.4083 | -21.6545 | -36.4166 | -18.5464 | 3.1004 | 24.6 | 9.1 | 8.2861 | 7.2296 | -6.97 |  |  |  | 32.0766 |  | -5.9289 |  |  | -2.0789 | 2.2499 | 7.8907 | 10.0253 | 2.64 | -1.47 | 12.6325 | -32.2718 | -6.96 | -7.04 | 22.32 | 6.79 | -31.0364 | -15.3 | -35.5015 | -33.8727 | 18.8846 | -8.4938 | -19.1732 | -18.7789 | -14.5829 | -18.5582 | -14.004 | -98.6531 | -5.3919 |  | -12.4696 | -12.6256 | 13.6953 | -18.1389 | -17.14 | 4.624 | -24.9088 | -24.6234 | 6.9225 |  | -6.29 | 0.3 | 4.7647 | -36.7819 | -12.6684 | -12.9026 | 10.4416 | 7.7095 | -24.4929 | 5.8313 |  | 5.6386 | 4.5495 | 4.7947 | 3.4308 | 4.0189 | 3.3491 | -1.842 | 15.8545 | 15.4882 | 17.1597 | 32.2301 | 28.82 | -18.48 | -0.0929 | 0.2529 | -0.92 | 0.66 | -32.8363 | 3.0299 | 5.107 | 0.664 |  | 18.05 | -39.3569 | -26.5437 | -1.18 | 16.7145 |  | 24.3966 | -6.8297 | -7.4054 | 2.6544 |  |  |  | -27.1509 | 5.4247 | -21.1119 | 6.9591 | 7.6298 | 176.0825 | -6.9032 | -8.8645 | -6.2186 | 1.8359 | 7.2448 | 7.3102 | 1.1325 | -5.9741 | -3.4316 | 10.06 | -13.0876 | 16.101 | 46.0675 | 100.7688 | -4.5066 | 45.9089 | -9.2488 | -7.0222 |  | 0 |  |  | -13.8471 | -13.3747 | -10.1104 | -9.9225 | 19.54 | 19.65 | -23.4 | -23.6 | 0.195 | -4.64 | 57.2996 | 20.8625 | 20.7536 | -18.2 | -25.2 | -2.4 | -3 | -17.6751 | -17.8328 | -104.0295 | 16.9937 | -268.9491 | -19.8815 | -33.163 | 112.2736 | 49.3004 | 121.1225 | 101.0821 | 49.1163 | 28.7797 | 31.2306 | -16.82 | 213.1722 | -197.7468 | 14.4016 | -5.1195 | -0.5847 |  | -3.44 | -1.49 | -1.496 | -1.6 | 1.52 | -2.0435 | -7.0878 | 4.9821 | -0.8469 | 6.9 | 1.092 | -0.532 |  |  | 5.5755 | 2.9723 | 3.9605 |  | 9.8 | 8.5502 |  |  | -7.2922 | -14.4564 | -18.8041 | -3.8088 | 10.7649 | -14.0454 | 2.4382 | -3.3 | -11.2 | 55.1561 | -132.8353
06/01/2026 | 23:00 |  | 2.4232 | -7.6951 | 5.64 | 12.0232 |  | 12.7055 |  | 14.226 | 5.3658 | 4.996 | -19.98 | -30.8 | 4.4 |  |  | 3.8045 | -12.1061 | 4.0782 | 3.89 | 7.1784 | 3.2711 | 0.6159 | 2.2919 |  | -0.7914 | -0.527 | -0.507 | 3.199 | -2.22 | -6.6 | 0.142 | 0.226 |  | -8.57 |  | -14.84 | -14.73 | 5.0612 | 4.1769 | 16.3878 | 18.4569 | -12.9329 | -6.367 | -6.1481 | 0.9273 | 0.9801 | -14.1386 | -12.0382 | 22.8314 | 23.865 | 65.8674 | 14.2243 | -3.9 | -3.9 | -27.606 | -27.4744 | -2.7134 |  | -3.0183 | 3.9581 | 1.807 | 1.3163 | -168.1569 | 50.1419 | 50.325 | 40.8839 | -179.4362 |  |  |  | 18.4123 | 9.46 | 8.08 | -9.07 | 4.44 | -14.1953 | -14.7311 | 22.7149 | 20.9865 | 20.4277 | -9.7394 | -10.1786 | -2.9786 |  |  |  | -38.1 |  | -3.04 | 19.2061 | 19.4206 | 17.762 | 54.1281 | 54.4542 | -24.1558 | -39.3797 | -20.9278 | 2.9591 | 32.77 | 11.93 | 7.8174 | 6.6437 | -6.64 |  |  |  | 33.9378 |  | -5.6063 | -28.1 | -28.1 | -2.2119 | 1.1279 | 7.2598 | 8.7265 | 1.64 | -1.22 | 12.1365 | -33.5219 | -7.34 | -7.44 | 21.93 | 5.57 | -32.1636 | -15.6 | -37.6254 | -36.5818 | 12.9349 | -14.278 | -23.3767 | -24.41 | -12.5276 | -10.1317 | -13.105 | -123.026 | -2.9157 |  | -12.0812 | -12.7172 | 11.7369 | -18.4061 | -20.0365 | 17.424 | -26.9005 | -27.559 | 5.3103 |  | -12.78 | -2.5 | 4.4712 | -37.3441 | -12.7221 | -12.821 | 11.1522 | 5.6546 | -26.301 | 5.7665 |  | 5.6454 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.1817 | 4.5213 | 18.0594 | 18.6958 | 22.1201 | 37.8209 |  |  | -0.3053 |  |  |  | -28.5081 |  | 5.119 | 0.401 |  | 17.96 | -41.2001 | -29.4368 | -0.63 | 16.4975 |  | 23.8544 | -6.1488 | -6.7569 | 2.5121 |  |  | -9.4055 | -26.6475 | 5.8661 | -21.8372 | 6.242 | 7.678 | 168.0009 | -8.0244 | -9.8695 | -5.9279 | 1.8565 | 7.0177 | 7.1362 | 1.2567 | -7.935 | -7.797 | 6.71 | -15.3729 | 4.7174 | 31.2757 | 109.0011 | -5.9494 | 44.238 | -7.6952 | -6.3301 |  | 0 |  |  | -13.8856 | -13.1659 | -8.8725 | -9.1628 | 16.25 | 16.46 | -23.3 | -23.4 | 0.1071 | -6.4 | 52.221 | 20.7487 | 20.5266 | -18.7 | -24.4 | -1.1 | -1.7 |  |  | -127.1273 | 18.714 | -265.2284 | -17.4232 | -37.0697 | 106.7484 | 56.0957 | 126.2572 | 97.9703 | 41.973 | 30.3073 | 28.0752 | -19.5957 | 205.4714 | -195.3162 | 10.4013 | 1.5823 | -0.4675 |  | -3.6 | -1.382 | -1.393 | -1.84 | 2.08 | -2.2286 | -7.5853 | 3.9261 | -0.5844 | 6.6 | -1.78 | -1.831 |  |  | 3.9492 | 3.3629 | 3.4696 |  | 9.5 | 8.3905 |  |  | -4.9539 | -15.1127 | -17.6461 | -1.4846 | 11.2148 | -14.2541 | 2.0873 | -2.9 | -11.3 | 54.7609 | -134.2704
06/01/2026 | 23:30 |  | 2.1661 | -7.3337 | 6.1481 | 11.938 |  | 12.7271 |  | 13.0687 | 4.8059 | 4.5362 | -17.76 |  |  | 0.828 | -22 | 3.8488 | -11.8484 | 3.8585 | 3.7189 | 6.8269 | 3.472 | 0.7138 | 2.2941 |  | -0.8524 | -0.586 | -0.576 | 3.168 | -2.22 | -6.6 | 0.285 | 0.223 |  | -9.11 |  | -14.44 | -14.42 | 4.9149 | 4.2439 | 15.388 | 17.1865 | -12.9197 | -8.4553 | -8.3464 | 13.1068 | 17.0839 | -16.2609 | -14.4204 | 31.6065 | 33.6097 | 58.4761 | 15.308 | -4.9 | -4.9 | -25.5759 | -25.4373 | -2.814 |  | -5.8631 | 2.8432 | 0 | 0.8513 | -163.2435 | 49.0737 | 48.9212 | 34.433 | -187.6717 |  |  |  | 16.3565 | 9.64 | 8.13 | -10.03 | 3.52 | -14.1953 | -14.3292 | 22.4594 | 20.599 | 22.3522 | -8.3199 | -8.0812 | -5.8902 |  |  |  | -43.1 |  | -2.69 | 17.7345 | 18.4544 | 16.4455 | 56.1 | 56.7418 | -25.498 | -39.9798 | -23.6757 | 2.839 | 34.4 | 12.53 | 6.5674 | 5.4718 | -6.17 |  |  |  | 26.8516 |  | -5.2141 |  |  | -2.5037 | -0.187 | 7.8907 | 7.2421 | 0.34 | -2.25 | 8.5715 | -26.6565 | -7.26 | -7.26 | 20.14 | 2.88 | -25.1818 | -12.8545 | -34.2062 | -33.6273 | 9.7704 | -15.6122 | -24.3385 | -24.3028 | -17.9243 | -19.742 | -11.368 | -119.748 | 0.5336 |  | -12.6503 | -12.0591 | 14.2925 | -14.4746 | -13.5437 | 6.672 | -26.2345 | -26.1875 | 3.6404 | 0 | -14.22 | 0 | 4.9192 | -30.0123 | -11.8699 | -12.0665 | 10.5901 | 7.098 | -23.2903 | 5.8783 |  | 5.5578 | 0 | 0 |  | 2.8468 | 2.3444 | 5.0237 | 14.7358 | 14.9853 | 22.565 | 37.2074 | 30.6804 | -17.03 | 0.0133 | 0.2007 | -0.78 | -1.38 | -30.0199 |  | 5.194 | 0.572 |  | 17.19 | -42.0829 | -30.6322 |  | 14.1735 |  | 23.3882 | -5.8841 | -6.3325 | 2.3545 |  |  |  | -24.6487 | 5.4949 | -22.2894 | 5.6221 | 6.1362 | 166.3072 | -8.7462 | -9.8804 | -5.8397 | 1.6423 | 6.6369 | 6.709 | 1 | -7.9044 | -5.5072 | 6.71 | -14.255 | 3.4208 | 31.5726 | 110.4623 | -7.6594 | 42.5012 | -7.3312 | -5.3941 |  | 0 |  |  | -14.3195 | -14.0943 | -8.6366 | -8.9257 | 16.38 | 16.51 | -22.5 | -22.8 | 0.0009 | -6.4 | 51.0214 | 20.1065 | 20.1135 | -19.1 | -23.5 | -1.9 | -2.5 |  |  | -123.4315 | 15.2974 |  | -14.8727 | -36.5827 | 103.8843 | 60.1221 | 125.4491 | 95.6043 | 39.9601 | 28.6975 | 28.1358 | -14.3393 | 200.1795 | -192.4026 | 3.9506 | 2.8316 | -0.3259 |  | -3.28 | -1.497 | -1.505 | -1.68 | 2.4 | -2.5773 | -8.2017 | 4.1917 | -0.5264 | 7.2 | -0.867 | 0.751 |  |  | 3.6291 | 3.4087 | 2.9517 |  | 9.2 | 8.8766 |  |  | -5.7209 | -15.415 | -18.1559 | -1.7414 | 11.7978 | -14.5929 | 2.0021 | -2.4 | -11.5 | 55.966 | -145.1885
07/01/2026 | 00:00 |  | 1.9282 | -6.9012 | 6.4398 | 10.3498 |  | 11.6812 |  | 12.4112 | 4.5279 | 4.3288 | -19.98 |  | 4.4 | 1.656 |  | 3.8342 | -12.023 | 3.8303 | 3.5249 | 6.7901 | 3.5941 | 1.1051 | 2.3224 |  | -1.2429 | -0.637 | -0.662 | 2.739 | -2.22 | -8.8 | -0.183 | 0.198 |  | -9.65 |  | -14.38 | -14.63 | 3.46 | 3.8504 | 15.1872 | 16.9846 | -11.2324 | -7.9229 | -7.7616 | 9.6837 | 8.1178 | -15.9634 | -14.6629 | 30.8677 | 33.7098 | 59.3592 | 15.8574 | -4.6 | -4.5 | -26.718 | -24.8213 | -2.7335 |  | -4.8962 | 2.4961 |  | 0.8356 | -175.2067 | 49.6231 | 49.6536 | 34.8017 | -200.2694 |  |  |  |  | 9.3 | 7.52 | -10.36 | 2.87 | -15.8027 | -15.2669 | 20.2107 | 18.3498 | 24.1825 | -2.2429 | -2.9553 | -4.8423 |  |  |  | -45 |  | -2.76 | 18.4192 | 18.9985 | 17.3582 | 57.1337 | 57.9392 | -23.6745 | -40.5103 | -21.9614 | 2.6105 | 33.19 | 12.01 | 5.9424 | 4.8859 | -5.84 |  |  |  | 23.566 |  | -4.9108 |  |  | -3.4021 | -0.935 | 7.5752 | 5.9433 | -0.34 | -2.51 | 9.827 | -24.1864 | -7.41 | -7.51 | 19.7 | 1.79 | -22.6727 | -11.6636 | -34.002 | -32.5273 | 9.6952 | -16.2043 | -24.6396 | -24.6597 | -17.6302 | -15.3319 | -11.557 | -118.9809 | -1.6393 |  | -12.9135 | -12.4596 | 14.9484 | -17.9704 | -16.7204 | 5.648 | -26.1685 | -26.05 | 4.1158 | 0 | -9.78 | 11.3 | 4.779 | -35.2325 | -11.3897 | -11.4279 | 10.5543 | 7.8078 | -24.1918 | 5.1061 |  | 5.0014 | 0 | 0 |  | 4.6888 | 4.3539 | 5.861 | 14.2957 | 14.1603 | 23.1543 | 38.2451 | 29.2839 | -16.71 | -0.3053 | 0.219 | -0.14 | -0.46 | -29.8173 | 2.1993 | 5.21 | 0.557 |  | 17.4 | -40.5774 | -29.7484 | -0.75 | 14.4446 |  | 23.1679 | -5.5203 | -6.0142 | 2.2203 |  |  | -9.6405 | -23.5403 | 5.449 | -23.0932 | 6.5869 | 6.72 | 162.0825 | -9.4681 | -10.2219 | -5.3538 | 1.5748 | 6.505 | 6.5983 | 1.1077 | -9.6762 | -7.4721 | 7.54 | -14.7638 | 8.9043 | 30.9849 | 107.7677 | -7.9312 | 43.1817 | -6.677 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.9073 | -14.5502 | -7.7642 | -8.1581 | 16.95 | 17.12 | -22.9 | -23.1 | 0.2463 | -7.04 | 52.3249 | 20.1719 | 20.057 | -18.2 | -23.8 | 0.1 | -0.4 |  |  | -120.5909 | 19.0712 | -266.696 | -17.4895 | -36.1276 | 105.4894 | 61.0623 | 127.4314 | 97.0447 | 38.482 | 28.3324 | 28.751 | -20.8437 | 197.2532 | -193.5312 | 0.7235 | 6.8362 | -0.1404 |  | -3.04 | -1.428 | -1.418 | -1.84 | 2.8 | -2.3651 | -8.0858 | 4.1611 | -0.3494 | 6.6 | 0.302 | -0.952 | 0.8469 | 0.9545 | 4.623 | 3.2928 | 3.6756 |  | 9.1 | 9.0077 |  |  | -4.6245 | -15.9639 | -18.5543 | -0.8679 | 12.1409 | -14.7628 | 2.0486 | -1.9 | -11.9 | 52.8948 | -145.1763
MÁXIMO |  | 0 | 6.4896 | -6.5515 | 13.0609 | 15.1905 | 0 | 19.3897 | 0 | 28.747 | 12.7976 | 12.4072 | 0 | -19.8 | 13.2 | 7.452 | -13.2 | 3.9471 | -6.4779 | 7.7219 | 7.7151 | 13.2004 | 4.1542 | 2.1723 | 2.3407 | 0 | -0.7914 | 0.28 | 0.982 | 4.759 | 2.22 | 6.6 | 0.561 | 0.257 | 0 | -5.22 | -10 | -4.75 | -4.65 | 8.0288 | 4.2634 | 22.4204 | 25.7342 | -6.6486 | 0.8504 | 0.6629 | 28.6673 | 28.6851 | -12.339 | -10.7762 | 39.0588 | 37.4613 | 84.549 | 25.4002 | -2.4 | -2.3 | -21.6583 | -20.8588 | -1.3464 | 0 | 9.129 | 9.4768 | 7.4141 | 4.9626 | -69.7043 | 102.4811 | 102.5727 | 57.0209 | -59.2486 | 0 | 0 | 0 | 39.4192 | 12.36 | 11.34 | 5.96 | 21.01 | -6.9616 | -6.5597 | 30.9914 | 29.1149 | 33.097 | -2.2429 | -2.9553 | 8.8417 | 0 | 2.88 | 6.412 | 3.7 | 0 | -2.07 | 31.1409 | 31.1192 | 28.4326 | 70.6871 | 70.9657 | -17.4956 | -20.1872 | -9.8861 | 4.2037 | 37.49 | 15.51 | 15.9424 | 14.5538 | -4.42 | 0 | 0 | 0 | 42.8768 | 0 | -3.4139 | -15.4 | -14.3 | 0.5206 | 14.0314 | 20.1924 | 27.2812 | 15.36 | -1.22 | 18.3055 | 6.1078 | -1.83 | -1.89 | 26.15 | 15.39 | 3.9818 | 1.2818 | -21.0628 | -20.2545 | 45.6147 | 14.1189 | 7.3634 | 7.7818 | -4.3598 | -7.8146 | -9.878 | 41.3316 | 10.3021 | 0 | -8.6334 | -8.0329 | 21.9226 | -0.8054 | -1.3143 | 42.512 | -17.7919 | -17.4799 | 10.1007 | 6.58 | 0 | 11.3 | 8.5721 | -11.3293 | -7.1704 | -7.5251 | 11.4187 | 12.6448 | -7.6001 | 7.9437 | 0 | 7.6263 | 5.0568 | 5.0491 | 4.2564 | 13.7314 | 13.229 | 21.267 | 20.1579 | 20.1114 | 33.9792 | 44.0873 | 31.4714 | -10.91 | 1.903 | 0.2804 | 0 | 1.64 | -23.8241 | 3.0299 | 7.582 | 0.745 | 7.2957 | 26.07 | -36.0131 | -25.2284 | 0.07 | 17.123 | 0 | 34.9653 | -5.5203 | -6.0142 | 3.4199 | 0.0735 | 0 | -7.4025 | 25.6625 | 8.7857 | -20.8204 | 8.8221 | 8.8015 | 193.0481 | -0.2505 | -5.039 | -3.4502 | 3.6232 | 9.2233 | 9.4391 | 3 | -3.7488 | 0 | 13.41 | 0 | 32.3902 | 77.1794 | 110.4623 | 0 | 49.5984 | -5.2187 | 0 | 0 | 0 | 33.4621 | 35.9633 | -9.8535 | -9.4141 | -4.3194 | -4.6809 | 31.44 | 31.28 | -22 | -22.2 | 0.6162 | 14.64 | 58.4233 | 26.9583 | 27.0548 | -9.7 | -23.5 | 1.7 | 0.9 | -17.2544 | -17.3787 | -93.7367 | 21.1798 | -200.7169 | -0.7534 | -30.9364 | 116.9861 | 126.2936 | 137.2433 | 134.6761 | 54.4734 | 31.8737 | 31.2306 | 11.8525 | 218.4585 | -191.231 | 28.6019 | 20.1599 | 0.8679 | 6.168 | -3.04 | -0.108 | -0.11 | 2.64 | 3.04 | -0.8637 | -3.7766 | 5.5375 | -0.3494 | 10.2 | 3.568 | 2.949 | 2.6293 | 3.0142 | 5.5755 | 5.998 | 4.7948 | 0 | 15.2 | 11.5365 | 1.01 | 0 | 0 | -12.3457 | -16.0754 | 2.3599 | 12.9558 | -10.883 | 6.3928 | -1.9 | -7.4 | 70.8675 | -36.3557
MÍNIMO |  | 0 | 1.6424 | -12.668 | 0.0969 | 9.073 | 0 | 8.8467 | 0 | 7.3986 | 2.4099 | 3.1162 | -22.2 | -37.4 | -2.2 | 0 | -26.4 | 1.0671 | -19.5699 | 2.3641 | 2.1997 | 4.0474 | 0.3953 | 0.1651 | 1.0507 | 0 | -1.3849 | -0.764 | -0.779 | 2.739 | -22.2 | -13.2 | -1.654 | 0.198 | 0 | -20.04 | -10 | -14.84 | -14.73 | 0.9127 | 3.3227 | 12.9093 | 14.3293 | -20.4163 | -13.4703 | -13.3425 | -2.276 | -2.1472 | -21.1135 | -18.8482 | 19.0083 | 19.5148 | -24.9516 | 8.2547 | -8.1 | -8.3 | -32.9428 | -33.2014 | -8.6146 | 0 | -12.5895 | 1.5389 | 0 | 0 | -175.2067 | 26.429 | 26.5206 | -113.2869 | -200.2694 | 0 | 0 | 0 | 5.1195 | 7.66 | 5.3 | -15.05 | -1.94 | -21.9648 | -22.0987 | 16.8947 | 14.7364 | 7.3317 | -36.9793 | -36.9523 | -13.0305 | 0 | 2.88 | 6.412 | -45 | 0 | -4.69 | 10.3403 | 11.3483 | 9.9221 | 33.3607 | 33.1775 | -31.1701 | -57.8486 | -27.5665 | 1.8674 | 19.29 | 6.71 | 4.0674 | 3.0304 | -9.93 | 0 | 0 | 0 | -6.9176 | 0 | -8.8571 | -46.7 | -46.9 | -3.4534 | -2.6181 | 6.7867 | 3.5312 | -2.37 | -5.54 | 7.4245 | -41.9624 | -11.08 | -11.03 | 15.74 | -2.7 | -39.2545 | -18.9545 | -37.6254 | -36.5818 | 9.6952 | -20.3343 | -25.409 | -25.5387 | -21.4603 | -27.2007 | -15.542 | -141.8837 | -68.3805 | 0 | -19.5147 | -18.4032 | 0 | -18.4061 | -20.0365 | -21.508 | -31.5534 | -31.2388 | -8.3523 | -19.78 | -14.22 | -8.2 | 4.3461 | -37.3441 | -13.8151 | -13.8649 | 6.3547 | -5.9017 | -27.7877 | 4.0643 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.1722 | -3.1817 | 4.9791 | 4.8574 | 14.799 | 28.6057 | 22.6285 | -19.33 | -0.6038 | 0.1128 | -1.85 | -3.19 | -32.8363 | 0 | 4.962 | 0.374 | 3.1848 | 14.72 | -42.8395 | -32.9082 | -1.59 | 3.6133 | 0 | 23.1679 | -13.8491 | -14.4593 | 1.5869 | 0.0263 | 0 | -10.6317 | -49.798 | 0.8224 | -26.0048 | 3.9107 | 3.3455 | 149.489 | -9.4681 | -11.3441 | -19.2601 | 0.945 | 6.0802 | 6.0841 | 0 | -18.4074 | -16.3875 | -6.29 | -19.1375 | -42.46 | 0 | 72.7549 | -45.9548 | 5.3304 | -12.3137 | -10.2628 | -10.7771 | -11.3544 | 5.1705 | 0 | -17.6869 | -17.3078 | -25.6742 | -25.152 | 14.5 | 14.48 | -25.9 | -25.8 | -0.7205 | -9.92 | 38.4411 | 19.3949 | 19.286 | -19.5 | -29.5 | -6.3 | -6.8 | -18.0231 | -17.9372 | -191.4947 | -11.0306 | -269.7758 | -25.5632 | -40.0818 | 40.4062 | 44.7862 | 94.2796 | 88.0163 | -34.7304 | 9.3249 | 9.173 | -26.5813 | 68.6503 | -238.5661 | -11.9433 | -27.5757 | -2.8113 | 1.407 | -7.36 | -1.689 | -1.696 | -1.84 | -2 | -4.1897 | -8.9921 | -1.0239 | -7.1458 | 5.3 | -2.053 | -2.49 | 0 | 0 | 3.0788 | 2.637 | 2.9517 | 0 | 9.1 | 3.7996 | 1.01 | 0 | -7.9717 | -16.6829 | -20.6579 | -5.435 | 8.6249 | -17.5685 | 0 | -8.5 | -12.8 | -19.5322 | -159.7141
PROMEDIO |  | 0 | 4.3716 | -9.7155 | 6.0481 | 12.0579 | 0 | 13.3678 | 0 | 17.5463 | 7.3425 | 7.3758 | -14.1587 | -29.8158 | 5.8103 | 3.105 | -21.2882 | 3.3315 | -13.2874 | 4.9921 | 4.886 | 8.7248 | 2.6199 | 0.95224 | 1.9847 | 0 | -1.147 | -0.18314 | -0.025875 | 3.725 | -6.5213 | -3.2389 | -0.2062 | 0.23302 | 0 | -11.0242 | -10 | -11.309 | -11.3394 | 5.0694 | 3.858 | 17.0158 | 20.2269 | -14.5269 | -6.8823 | -6.9647 | 9.021 | 9.4564 | -15.6691 | -13.4147 | 27.039 | 28.8431 | 39.6534 | 19.5945 | -5.6292 | -5.6479 | -25.9339 | -25.6171 | -3.4345 | 0 | -1.7142 | 4.8716 | 4.1225 | 2.2583 | -120.7897 | 59.4449 | 59.4157 | -16.8488 | -135.5189 | 0 | 0 | 0 | 24.7348 | 10.0802 | 8.7131 | -4.8098 | 7.8704 | -13.5701 | -13.4027 | 21.1977 | 19.4811 | 19.5894 | -16.6186 | -16.6763 | -1.814 | 0 | 2.88 | 6.412 | -17.85 | 0 | -3.4169 | 20.9339 | 21.1078 | 19.4037 | 50.8517 | 51.0599 | -24.2108 | -38.2841 | -20.5323 | 3.0417 | 28.4765 | 10.9835 | 10.1318 | 9.0017 | -7.4017 | 0 | 0 | 0 | 17.0548 | 0 | -6.3624 | -34.6857 | -33.3963 | -1.8344 | 6.3137 | 13.0854 | 15.7425 | 6.6796 | -3.3746 | 12.4772 | -17.678 | -6.8852 | -6.9398 | 21.9731 | 6.6435 | -18.0809 | -9.3871 | -29.8638 | -28.8797 | 30.3672 | -5.278 | -12.2181 | -11.9954 | -15.6057 | -18.3093 | -13.337 | -64.4159 | -28.7315 | 0 | -14.0105 | -13.2051 | 14.1089 | -9.5585 | -9.4512 | 1.1486 | -23.4716 | -23.2346 | 2.0712 | -3.496 | -6.9373 | 0.1375 | 6.1069 | -23.328 | -10.811 | -11.0126 | 9.7019 | 4.2065 | -18.8623 | 5.3528 | 0 | 5.0762 | 2.9532 | 3.0082 | 2.23 | 3.6771 | 3.4329 | 6.2447 | 13.2915 | 13.2981 | 22.3915 | 36.0435 | 27.7662 | -15.0706 | 0.27577 | 0.19623 | -0.85258 | -0.75333 | -27.5399 | 1.6286 | 6.5621 | 0.53629 | 4.6961 | 19.0902 | -40.008 | -28.8026 | -0.84694 | 12.2529 | 0 | 27.5419 | -9.0278 | -9.588 | 2.4178 | 0.045236 | 0 | -9.1261 | -26.8338 | 4.5259 | -23.6208 | 5.926 | 6.0254 | 171.6924 | -5.1936 | -8.191 | -9.5072 | 2.1854 | 7.7523 | 7.8239 | 1.5681 | -10.6519 | -8.9982 | 1.4164 | -5.9313 | 2.4529 | 38.8556 | 94.6258 | -22.7646 | 28.1654 | -7.9464 | -3.9121 | -0.62242 | -0.89845 | 20.5568 | 24.877 | -13.2039 | -12.7094 | -14.1829 | -14.1065 | 19.8965 | 20.0208 | -23.4708 | -23.5625 | 0.0027792 | 0.28333 | 48.4692 | 23.2945 | 23.2006 | -14.5911 | -27.2292 | -2.9125 | -3.4771 | -17.6644 | -17.6738 | -144.1232 | 9.2386 | -241.1953 | -14.9113 | -35.7941 | 81.6337 | 84.3552 | 113.429 | 100.382 | 11.3695 | 23.3338 | 22.476 | -5.4409 | 147.5801 | -206.3332 | 6.2591 | -1.9361 | -0.80054 | 4.0811 | -5.525 | -0.94427 | -0.94783 | 0.66833 | 0.67167 | -2.6138 | -6.5471 | 2.8298 | -2.9887 | 7.5438 | 0.56958 | 0.31633 | 2.0263 | 2.3392 | 4.1899 | 3.8874 | 3.7851 | 0 | 11.9875 | 8.643 | 1.01 | 0 | -4.3225 | -14.8729 | -19.1054 | -1.293 | 10.9897 | -15.2505 | 3.5105 | -5.2687 | -10.3562 | 35.0236 | -105.9058
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 6 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
06/01/2026 | 00:30 | 51.95 | 51.88 | 43.0901 | 42.4464 | 322.2083 | 511.5748 | 145.8561 | 146.0779 | 442.9873 | 361.8595 | 1096.7808
06/01/2026 | 01:00 | 49.2 | 48.4 | 41.194 | 39.7691 | 311.6765 | 490.2396 | 142.8153 | 142.5041 | 441.4962 | 363.2386 | 1090.0542
06/01/2026 | 01:30 | 49.84 | 49.84 | 41.6323 | 41.7813 | 325.3866 | 508.4802 | 140.7501 | 139.8611 | 434.6925 | 359.4586 | 1074.7623
06/01/2026 | 02:00 | 50.6 | 50.31 | 44.8227 | 43.9658 | 328.5883 | 518.2868 | 136.4682 | 137.7476 | 426.8353 | 349.2451 | 1050.2962
06/01/2026 | 02:30 | 45.22 | 45.07 | 54.0518 | 54.5137 | 332.9467 | 531.8022 | 140.3571 | 141.4187 | 432.0693 | 355.7657 | 1069.6108
06/01/2026 | 03:00 | 42.64 | 42.67 | 49.7462 | 50.1945 | 339.174 | 524.4247 | 141.0763 | 141.9555 | 439.4795 | 359.7759 | 1082.2872
06/01/2026 | 03:30 | 41.11 | 41.53 | 46.3911 | 46.3665 | 324.1636 | 499.5612 | 138.4224 | 138.7296 | 424.4142 | 351.8463 | 1053.4125
06/01/2026 | 04:00 | 40.47 | 40.82 | 47.228 | 47.645 | 317.8359 | 493.9989 | 141.6591 | 142.7564 | 431.4363 | 356.8874 | 1072.7392
06/01/2026 | 04:30 | 43.92 | 44.59 | 49.7975 | 49.8303 | 352.487 | 540.6248 | 142.8196 | 143.7372 | 444.0836 | 369.0782 | 1099.7186
06/01/2026 | 05:00 | 42.96 | 43.34 | 47.7146 | 48.1605 | 360.6589 | 542.834 | 143.8399 | 144.4072 | 451.1677 | 364.8808 | 1104.2956
06/01/2026 | 05:30 | 46.26 | 46.14 | 50.4237 | 50.3812 | 366.9455 | 560.1504 | 145.5068 | 145.3822 | 447.7491 | 368.4413 | 1107.0794
06/01/2026 | 06:00 | 43.03 | 43.41 | 46.8687 | 46.75 | 362.3111 | 542.3698 | 133.0038 | 132.5003 | 402.3199 | 329.8011 | 997.6251
06/01/2026 | 06:30 | 45.07 | 44.53 | 49.9253 | 49.5773 | 365.9222 | 555.0248 | 107.1334 | 107.4857 | 291.8849 | 235.0018 | 741.5058
06/01/2026 | 07:00 | 45.38 | 45.74 | 51.4993 | 51.9495 | 362.8543 | 557.4231 | 89.8326 | 90.3168 | 188.1986 | 143.0404 | 511.3884
06/01/2026 | 07:30 | 46.53 | 46.66 | 54.4162 | 53.0543 | 396.2316 | 596.8921 | 67.4558 | 67.571 | 87.5481 | 57.3001 | 279.875
06/01/2026 | 08:00 | 49.22 | 49.52 | 52.009 | 51.3943 | 417.6653 | 619.8086 | 66.1735 | 65.6714 | 66.7222 | 41.8432 | 240.4103
06/01/2026 | 08:30 | 55.71 | 57.79 | 56.5798 | 56.1595 | 449.9912 | 676.2305 | 63.647 | 64.5061 | 64.7587 | 34.1443 | 227.0561
06/01/2026 | 09:00 | 62.9 | 61.94 | 55.7825 | 54.6654 | 461.0665 | 696.3544 | 64.4942 | 64.0788 | 60.8604 | 34.55 | 223.9834
06/01/2026 | 09:30 | 60.16 | 60.17 | 51.3844 | 50.9185 | 450.8729 | 673.5058 | 63.5323 | 65.2193 | 53.9823 | 26.2069 | 208.9408
06/01/2026 | 10:00 | 62.32 | 62.23 | 52.8951 | 51.3424 | 482.5467 | 711.3342 | 62.2826 | 62.6456 | 33.4043 | 7.9961 | 166.3286
06/01/2026 | 10:30 | 59.25 | 59.26 | 54.1299 | 53.7582 | 455.8962 | 682.2943 | 63.7561 | 65.1514 | 35.0185 | 9.4567 | 173.3827
06/01/2026 | 11:00 | 64.99 | 64.85 | 55.2692 | 55.1233 | 486.5678 | 726.8003 | 63.2932 | 63.9942 | 0 | 2.7655 | 130.0529
06/01/2026 | 11:30 | 68.03 | 66.33 | 58.3641 | 57.9067 | 525.6202 | 776.251 | 60.9858 | 62.53 | 0 | 8.063 | 131.5788
06/01/2026 | 12:00 | 68.58 | 68.54 | 58.5167 | 59.2047 | 514.3127 | 769.1541 | 62.8414 | 64.482 | 0 | 8.4636 | 135.787
06/01/2026 | 12:30 | 68.85 | 68.53 | 58.6075 | 59.0792 | 502.0517 | 757.1184 | 64.7309 | 64.8579 | 0 | 1.7549 | 131.3437
06/01/2026 | 13:00 | 68.1 | 67.93 | 60.7574 | 60.0842 | 501.0715 | 757.9431 | 59.3982 | 61.1293 | 0 | 5.1682 | 125.6957
06/01/2026 | 13:30 | 63.78 | 62.12 | 56.2262 | 55.7631 | 492.6983 | 730.5876 | 63.5034 | 63.4669 | 29.3323 | 7.9947 | 164.2973
06/01/2026 | 14:00 | 63.56 | 63.67 | 54.3925 | 52.9491 | 492.4059 | 726.9775 | 60.2646 | 61.1643 | 37.0325 | 9.4163 | 167.8777
06/01/2026 | 14:30 | 61.52 | 60.91 | 52.9187 | 52.3294 | 452.4091 | 680.0872 | 71.9613 | 71.5348 | 72.7299 | 39.3938 | 255.6198
06/01/2026 | 15:00 | 66.14 | 64.85 | 55.0588 | 54.5773 | 475.6228 | 716.2489 | 73.9435 | 75.3465 | 71.99 | 39.2475 | 260.5275
06/01/2026 | 15:30 | 59.93 | 59.58 | 50.1898 | 50.0044 | 451.396 | 671.1002 | 73.4574 | 74.413 | 82.2325 | 57.4065 | 287.5094
06/01/2026 | 16:00 | 64.43 | 64.15 | 55.6691 | 54.8652 | 477.3123 | 716.4266 | 77.8048 | 78.7639 | 100.2902 | 64.5033 | 321.3622
06/01/2026 | 16:30 | 63.13 | 61.32 | 51.5293 | 50.3649 | 448.2714 | 674.6156 | 80.9232 | 82.0953 | 123.6991 | 84.1225 | 370.8401
06/01/2026 | 17:00 | 58.79 | 58.47 | 51.5244 | 50.7577 | 431.7716 | 651.3137 | 94.8925 | 95.7405 | 197.6522 | 142.2622 | 530.5474
06/01/2026 | 17:30 | 57.16 | 57.09 | 47.6464 | 47.5015 | 409.7378 | 619.1357 | 114.268 | 116.8357 | 293.4301 | 236.296 | 760.8298
06/01/2026 | 18:00 | 60.32 | 60.52 | 50.36 | 49.9707 | 385.6703 | 606.841 | 142.3443 | 143.3505 | 417.7166 | 340.379 | 1043.7904
06/01/2026 | 18:30 | 63.41 | 62.89 | 53.923 | 54.1641 | 401.618 | 636.0051 | 149.2603 | 151.4345 | 470.2368 | 382.146 | 1153.0776
06/01/2026 | 19:00 | 69.74 | 69.43 | 58.6545 | 57.8869 | 458.5485 | 714.2599 | 153.9599 | 155.0198 | 481.5389 | 386.982 | 1177.5006
06/01/2026 | 19:30 | 71.76 | 71.71 | 61.0601 | 60.461 | 481.3387 | 746.3298 | 158.2493 | 160.627 | 485.9483 | 394.7161 | 1199.5407
06/01/2026 | 20:00 | 72.99 | 72.22 | 63.6298 | 63.3815 | 473.0467 | 745.268 | 161.5953 | 160.2508 | 484.718 | 393.4957 | 1200.0598
06/01/2026 | 20:30 | 69.65 | 69.01 | 58.9726 | 58.8576 | 468.7822 | 725.2724 | 153.5453 | 153.0641 | 475.9275 | 386.4242 | 1168.9611
06/01/2026 | 21:00 | 69.23 | 68.84 | 56.1326 | 55.3449 | 476.0533 | 725.6008 | 154.548 | 155.8658 | 471.8395 | 386.7574 | 1169.0107
06/01/2026 | 21:30 | 68.64 | 68.51 | 60.2516 | 59.8918 | 455.0937 | 712.3871 | 153.3315 | 151.6472 | 478.664 | 390.5247 | 1174.1674
06/01/2026 | 22:00 | 70.88 | 70.86 | 61.7987 | 63.2926 | 468.8397 | 735.671 | 158.3302 | 157.2003 | 486.3828 | 400.1835 | 1202.0968
06/01/2026 | 22:30 | 64.3 | 65.02 | 61.0891 | 59.6202 | 438.9597 | 688.989 | 153.1185 | 153.7283 | 472.3511 | 383.1392 | 1162.3371
06/01/2026 | 23:00 | 56.74 | 56.2 | 51.5226 | 51.1216 | 394.7434 | 610.3276 | 146.0183 | 146.5853 | 464.5728 | 377.1168 | 1134.2932
06/01/2026 | 23:30 | 55.43 | 55.76 | 50.1726 | 49.8626 | 389.664 | 600.8892 | 146.3463 | 146.2206 | 454.4037 | 375.1577 | 1122.1283
07/01/2026 | 00:00 | 53.06 | 51.83 | 49.5116 | 50.2965 | 358.1038 | 562.8019 | 142.1753 | 142.2269 | 443.521 | 359.5947 | 1087.5179
MÁXIMO |  | -40.47 | -40.82 | -41.194 | -39.7691 | -311.6765 |  | 161.5953 | 160.627 | 486.3828 | 400.1835
MÍNIMO |  | -72.99 | -72.22 | -63.6298 | -63.3815 | -525.6202 |  | 59.3982 | 61.1293 | 0 | -8.4636
PROMEDIO |  | -57.8517 | -57.6454 | -53.0277 | -52.6935 | -420.8154 |  | 111.1661 | 111.7354 | 274.9441 | 218.6328
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 6 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
06/01/2026 | 00:30 | 505.2647 | 512.3085 | 514.424 | 518.9314 | 519.9509 | 515.918 |  | 506.2646 | 497.4086 | 484.9014 | 504.5822 | 490.8486 | 225.7435 | 224.982 | 226.7203 | 222.6257 | 221.5652 | 221.8149 | 226.8 |  | 225.5 | 140.1328 | 140.8534 | 138.5605 | 137.9281 | 136.7856 |  | 142.4539 | 122.6356 | 140.9216
06/01/2026 | 01:00 | 504.6877 | 512.6236 | 514.5291 | 520.6807 | 520.5753 | 516.9556 |  | 507.2816 | 498.9376 | 484.072 | 503.7935 | 491.3265 | 226.1085 | 224.7811 | 227.4268 | 223.324 | 222.0672 | 222.3972 | 228.1 |  | 225.4 | 140.087 | 140.5949 | 138.6344 | 138.1824 | 136.8408 |  | 142.3515 | 122.8211 | 140.9216
06/01/2026 | 01:30 | 504.373 | 513.0438 | 511.6931 | 520.3715 | 521.131 | 516.3928 |  | 507.6852 | 500.4883 | 485.5469 | 505.2807 | 491.6203 | 226.0197 | 224.298 | 226.6151 | 223.4797 | 222.488 | 222.2637 | 227.5 |  | 225.8 | 140.9844 | 140.5833 | 138.8336 | 138.5099 | 136.6476 |  | 142.4393 | 122.7723 | 141.33
06/01/2026 | 02:00 | 503.2188 | 515.0919 | 513.2555 | 521.5694 | 522.0873 | 517.9158 |  | 509.1581 | 500.1671 | 486.3797 | 506.3374 | 492.0777 | 224.2554 | 224.0488 | 226.8218 | 223.9312 | 222.8719 | 222.5328 | 228.2 |  | 226.2 | 140.5319 | 141.4077 | 138.9883 | 138.9462 | 136.8408 |  | 143.0687 | 122.9139 | 141.6364
06/01/2026 | 02:30 | 503.5336 | 511.4683 | 512.018 | 520.6879 | 520.9626 | 517.1531 |  | 508.8904 | 499.953 | 486.0836 | 506.5841 | 492.0063 | 224.2884 | 224.2438 | 226.5067 | 223.6229 | 222.7833 | 222.4417 | 228.2 |  | 226.1 | 140.7688 | 141.6086 | 138.9541 | 138.3905 | 136.7994 |  | 143.1126 | 122.7723 | 141.3504
06/01/2026 | 03:00 | 500.596 | 513.3063 | 511.5478 | 520.5756 | 520.624 | 518.0087 |  | 508.0737 | 498.8199 | 484.4432 | 505.0465 | 490.6397 | 223.2162 | 222.5313 | 224.6661 | 223.521 | 222.4363 | 222.102 | 227.5 |  | 225.4 | 139.9165 | 140.6367 | 138.8128 | 138.2685 | 136.5096 |  | 142.2197 | 122.494 | 141.0033
06/01/2026 | 03:30 | 503.3763 | 514.0941 | 511.5115 | 522.1454 | 522.619 | 518.0299 |  | 509.713 | 500.0576 | 486.0587 | 505.1445 | 491.8094 | 222.8615 | 224.4257 | 226.4775 | 223.8166 | 223.182 | 222.2712 | 228.2 |  | 226.2 | 140.0445 | 141.8288 | 138.6958 | 138.0185 | 136.4406 |  | 143.1858 | 123.1483 | 141.33
06/01/2026 | 04:00 | 503.5861 | 514.1992 | 512.3758 | 521.6218 | 521.4222 | 517.6906 |  | 508.7001 | 500.2154 | 485.5851 | 504.8567 | 491.3402 | 222.3951 | 224.6557 | 226.5301 | 223.8947 | 222.6578 | 221.982 | 227.7 |  | 225.6 | 140.1196 | 141.1046 | 138.4784 | 138.0342 | 136.4958 |  | 142.7028 | 122.6356 | 141.0033
06/01/2026 | 04:30 | 503.114 | 512.1509 | 508.5944 | 520.7087 | 521.4937 | 517.4118 |  | 508.4392 | 498.5726 | 483.8962 | 504.2604 | 490.5245 | 222.1568 | 223.5004 | 226.5133 | 223.6885 | 223.0269 | 221.9458 | 226.9 |  | 225.1 | 140.1788 | 140.5226 | 138.5566 | 138.1054 | 136.2888 |  | 142.1173 | 123.1044 | 140.6152
06/01/2026 | 05:00 | 501.2255 | 511.3106 | 509.2246 | 519.5887 | 520.7877 | 516.7938 |  | 507.0819 | 497.7907 | 484.2993 | 504.6565 | 490.256 | 221.5216 | 223.3892 | 225.9776 | 223.5029 | 222.8055 | 221.9545 | 227.1 |  | 224.7 | 140.1363 | 140.4062 | 138.4731 | 138.0778 | 136.413 |  | 142.1319 | 122.7723 | 140.942
06/01/2026 | 05:30 | 502.7468 | 510.1553 | 509.2246 | 519.082 | 518.7079 | 515.535 |  | 505.9836 | 497.49 | 483.6183 | 503.3786 | 489.3628 | 221.4576 | 222.3256 | 225.6199 | 222.9167 | 221.8826 | 221.9304 | 226.9 |  | 224.1 | 140.2424 | 139.9751 | 138.2491 | 137.9624 | 136.3854 |  | 141.7952 | 123.2411 | 140.9216
06/01/2026 | 06:00 | 502.4845 | 511.5733 | 508.9357 | 520.6442 | 521.203 | 516.2592 |  | 508.9868 | 500.3543 | 486.3343 | 506.9371 | 492.5286 | 221.3274 | 223.3268 | 225.5033 | 223.6227 | 222.1263 | 222.1609 | 228.2 |  | 225.9 | 140.3486 | 141.249 | 138.7602 | 138.5994 | 136.8546 |  | 142.9223 | 123.8075 | 141.33
06/01/2026 | 06:30 | 502.1173 | 509.8927 | 508.6469 | 520.3909 | 521.0917 | 517.7952 | 518.6618 | 509.5911 | 500.8123 | 481.5807 | 505.9218 | 490.8792 | 220.6409 | 222.9596 | 224.8304 | 223.8035 | 222.7169 | 222.0495 | 227.6 |  | 225.1 | 140.4612 | 140.7023 | 138.5716 | 138.2462 | 135.9162 |  | 142.3368 | 124.369 | 141.2892
06/01/2026 | 07:00 | 501.4353 | 506.9517 | 508.6469 | 520.8178 | 521.598 | 518.5099 | 518.8019 | 511.1128 | 502.6479 | 483.6643 | 507.5602 | 493.2093 | 220.7442 | 222.0252 | 224.1546 | 223.3517 | 221.7645 | 222.2685 | 228.2 |  | 225.3 | 140.4158 | 141.1473 | 138.6921 | 138.5541 | 136.3164 |  | 142.8638 | 124.6962 | 140.9216
06/01/2026 | 07:30 | 497.8158 | 502.1727 | 500.9792 | 515.785 | 516.7501 | 513.9955 | 517.8386 | 509.9719 | 501.2033 | 484.1326 | 507.1162 | 492.5839 | 220.078 | 221.2119 | 223.4998 | 221.2892 | 220.9302 | 222.0683 | 228.1 |  | 224.7 | 139.8042 | 141.1869 | 138.4575 | 138.26 | 135.4194 |  | 142.7174 | 123.2899 | 141.33
06/01/2026 | 08:00 | 497.606 | 500.8597 | 507.3865 | 512.8879 | 513.8872 | 511.8535 | 518.285 | 508.8078 | 500.9433 | 483.8361 | 507.2687 | 491.8978 | 222.4905 | 222.0695 | 223.6211 | 219.9838 | 219.1436 | 221.812 | 227.5 |  | 224 | 139.9416 | 141.6221 | 137.965 | 138.1366 | 135.0882 |  | 142.6588 | 122.7723 | 140.9216
06/01/2026 | 08:30 | 500.7009 | 510.6805 | 513.7938 | 513.478 | 514.7844 | 513.914 | 518.7315 | 510.2925 | 500.8629 | 484.3799 | 506.2876 | 491.7894 | 221.4571 | 224.4736 | 224.0977 | 220.3283 | 219.557 | 221.828 | 227.5 |  | 223.3 | 139.4539 | 141.0046 | 137.5802 | 137.9141 | 135.0192 |  | 142.0733 | 122.494 | 140.5131
06/01/2026 | 09:00 | 496.7142 | 507.5819 | 508.6994 | 512.2835 | 514.5049 | 513.1147 | 518.5013 | 511.6071 | 501.084 | 483.3139 | 507.0902 | 492.0482 | 221.3541 | 224.3963 | 223.3628 | 219.8503 | 219.4389 | 221.9555 | 226.9 |  | 223.2 | 138.7746 | 140.1918 | 137.5323 | 138.1034 | 134.8122 |  | 141.8538 | 122.6356 | 140.1455
06/01/2026 | 09:30 | 498.6551 | 504.9035 | 507.8067 | 508.0265 | 509.8629 | 509.3555 | 518.5032 | 508.7284 | 500.535 | 482.9308 | 506.1873 | 491.3849 | 220.5514 | 225.4657 | 223.1864 | 0 | 217.2979 | 221.607 | 226.9 |  | 222.9 | 138.9463 | 140.41 | 137.1283 | 137.8644 | 134.6742 |  | 142.0002 | 123.8514 | 140.1251
06/01/2026 | 10:00 | 498.3404 | 502.015 | 500.9792 | 505.7444 | 507.5311 | 508.1088 |  | 507.839 | 499.8689 | 482.7275 | 506.1815 | 491.4243 | 220.0858 | 224.3738 | 222.3017 | 0 | 216.9878 | 221.6605 | 226.9 |  | 222.9 | 138.9406 | 141.0162 | 137.2941 | 137.9556 | 134.6328 |  | 142.0587 | 123.9931 | 139.737
06/01/2026 | 10:30 | 497.7109 | 502.2252 | 500.2964 | 502.6896 | 505.2626 | 506.0361 |  | 506.4996 | 500.3307 | 482.7982 | 506.726 | 491.3714 | 220.7626 | 223.8915 | 221.8863 | 0 | 217.7556 | 221.9149 | 226.9 |  | 222.7 | 138.756 | 140.5007 | 137.1243 | 137.8396 | 135.0192 |  | 141.9709 | 124.1347 | 139.4103
06/01/2026 | 11:00 | 496.6093 | 498.0763 | 497.3291 | 499.589 | 502.0296 | 503.6728 |  | 504.8093 | 499.1051 | 481.4229 | 506.219 | 491.2301 | 222.644 | 222.4847 | 221.9936 | 0 | 215.9026 | 221.7978 | 226.9 |  | 222.3 | 138.645 | 140.7062 | 136.867 | 137.7092 | 134.4948 |  | 142.0148 | 123.4755 | 139.7166
06/01/2026 | 11:30 | 494.9832 | 496.0806 | 494.3618 | 496.4058 | 498.2552 | 501.1039 |  | 502.9261 | 499.333 | 481.4078 | 505.868 | 491.4464 | 222.7779 | 223.4643 | 222.3141 | 0 | 216.412 | 221.565 | 226.4 |  | 222.4 | 138.4976 | 140.6272 | 136.8289 | 137.5045 | 134.55 |  | 141.6488 | 123.5243 | 139.737
06/01/2026 | 12:00 | 494.3537 | 494.0849 | 498.7209 | 494.9915 | 497.6181 | 500.409 |  | 501.2271 | 498.0494 | 480.7535 | 504.9053 | 490.101 | 222.2271 | 222.9285 | 221.6005 | 0 | 215.2824 | 221.5473 | 226.3 |  | 221.8 | 138.4764 | 139.8508 | 136.7941 | 137.5176 | 134.205 |  | 141.5757 | 124.369 | 139.349
06/01/2026 | 12:30 | 495.9799 | 496.8683 | 495.6222 | 496.1056 | 498.8657 | 501.8661 |  | 502.0129 | 498.9322 | 481.2856 | 505.4564 | 490.9543 | 222.6299 | 224.098 | 222.6706 | 0 | 216.1167 | 221.843 | 226.5 |  | 222.2 | 138.6773 | 140.1075 | 136.9626 | 137.6048 | 134.9502 |  | 141.6049 | 124.6034 | 139.737
06/01/2026 | 13:00 | 495.4552 | 496.9208 | 496.2 | 495.4521 | 498.1434 | 500.8805 |  | 501.4661 | 498.8634 | 481.3019 | 505.0964 | 490.3046 | 222.8957 | 223.8911 | 222.8768 | 0 | 215.7992 | 221.5448 | 226.6 |  | 222.7 | 139.4503 | 140.2919 | 137.0413 | 137.6325 | 135.4746 |  | 141.7659 | 124.6962 | 139.737
06/01/2026 | 13:30 | 496.6093 | 502.4877 | 503.6576 | 496.9178 | 498.7246 | 501.5945 |  | 502.9525 | 498.1121 | 482.1951 | 505.4721 | 490.7905 | 223.6653 | 225.4714 | 224.3113 | 0 | 216.124 | 222.4005 | 226.9 |  | 223.3 | 139.4678 | 141.1634 | 137.1987 | 137.5909 | 135.654 |  | 142.0294 | 124.6474 | 140.1251
06/01/2026 | 14:00 | 496.7667 | 500.282 | 498.3532 | 497.711 | 500.0903 | 502.6955 |  | 503.5043 | 498.8188 | 480.5018 | 505.1313 | 489.7188 | 224.1105 | 225.5499 | 225.1104 | 0 | 216.7368 | 221.3938 | 226.3 |  | 222.6 | 138.4399 | 140.4722 | 136.8329 | 137.6156 | 135.1158 |  | 141.5757 | 124.3202 | 140.0025
06/01/2026 | 14:30 | 496.9241 | 501.2798 | 498.4583 | 496.2984 | 498.1495 | 501.2899 |  | 502.685 | 497.6881 | 480.8467 | 503.8914 | 490.541 | 223.5361 | 225.9945 | 224.0064 | 0 | 215.8213 | 221.5331 | 226.3 |  | 222.3 | 138.5051 | 140.256 | 136.8282 | 137.7343 | 134.6604 |  | 141.5025 | 124.3202 | 139.7779
06/01/2026 | 15:00 | 497.1339 | 499.9144 | 502.3446 | 496.5337 | 498.4763 | 501.8555 |  | 502.4663 | 499.4976 | 481.0583 | 506.4785 | 491.1369 | 223.4114 | 225.7036 | 224.0965 | 0 | 216.7885 | 221.4672 | 226.3 |  | 222.7 | 138.4844 | 140.3296 | 136.9061 | 137.6918 | 134.5362 |  | 141.6488 | 123.9931 | 139.737
06/01/2026 | 15:30 | 497.5535 | 503.0129 | 503.5001 | 498.4636 | 500.3169 | 502.4598 |  | 504.9668 | 500.1924 | 482.616 | 506.5459 | 491.869 | 223.6818 | 226.4651 | 224.4556 | 0 | 217.3422 | 221.751 | 226.9 |  | 223.3 | 139.2987 | 140.9323 | 137.152 | 138.027 | 135.1296 |  | 142.1465 | 123.9931 | 139.8187
06/01/2026 | 16:00 | 496.6618 | 499.5993 | 498.2481 | 496.8184 | 499.7014 | 501.7141 |  | 504.9006 | 500.0866 | 481.3224 | 505.7863 | 490.8742 | 223.5004 | 225.1739 | 224.0114 | 0 | 216.8475 | 221.6 | 226.9 |  | 223.1 | 138.5028 | 140.7935 | 136.975 | 137.8129 | 134.757 |  | 142.1319 | 124.0419 | 139.9821
06/01/2026 | 16:30 | 496.0847 | 502.2252 | 499.9813 | 498.3267 | 500.8015 | 502.3839 |  | 505.3728 | 500.1216 | 481.3957 | 506.8292 | 491.2011 | 224.3814 | 226.6054 | 224.7669 | 0 | 217.4529 | 221.3965 | 226.9 |  | 223 | 138.8998 | 140.7051 | 137.2633 | 137.9796 | 134.8812 |  | 141.8391 | 124.1786 | 139.349
06/01/2026 | 17:00 | 498.2879 | 503.9582 | 504.5505 | 499.6164 | 501.4715 | 503.4562 |  | 502.6936 | 499.0531 | 480.0507 | 504.7766 | 489.8802 | 224.4937 | 226.9063 | 224.9637 | 0 | 217.7556 | 221.4262 | 226.9 |  | 223.4 | 138.9035 | 140.2153 | 137.4359 | 137.8842 | 134.1498 |  | 141.8099 | 124.8818 | 139.737
06/01/2026 | 17:30 | 499.2846 | 506.7416 | 509.6448 | 501.5399 | 503.119 | 504.4186 |  | 501.3972 | 497.5443 | 478.7733 | 504.1151 | 489.3398 | 226.3512 | 228.2587 | 226.3043 | 221.0356 | 218.9369 | 221.1737 | 226.9 |  | 223.7 | 139.917 | 141.1466 | 137.2943 | 138.5142 | 134.826 |  | 142.3222 | 125.0234 | 141.33
06/01/2026 | 18:00 | 500.1764 | 511.7834 | 514.7391 | 505.0219 | 506.4137 | 505.5422 |  | 501.5294 | 496.7053 | 482.752 | 503.2345 | 490.1224 | 222.8864 | 226.4394 | 226.7531 | 220.0841 | 217.416 | 221.5432 | 226.9 |  | 223.6 | 138.3759 | 140.0526 | 137.6425 | 137.8236 | 135.516 |  | 141.6928 | 125.4482 | 139.3286
06/01/2026 | 18:30 | 500.9108 | 514.0941 | 515.2118 | 506.6556 | 508.1059 | 507.1435 |  | 501.429 | 496.4817 | 480.9112 | 502.1555 | 487.4726 | 222.483 | 226.3964 | 227.1927 | 221.4204 | 218.1838 | 221.3983 | 225.6 |  | 222.9 | 138.2742 | 140.0085 | 137.8443 | 137.954 | 135.8334 |  | 141.3707 | 125.7265 | 138.573
06/01/2026 | 19:00 | 498.9699 | 509.1049 | 511.3779 | 507.4283 | 508.1448 | 507.7307 |  | 500.4394 | 495.994 | 480.763 | 502.3408 | 487.2218 | 220.9374 | 225.8752 | 225.7526 | 219.7173 | 217.4013 | 221.1072 | 226 |  | 222.5 | 138.8961 | 139.7842 | 137.1576 | 138.067 | 135.7782 |  | 141.4 | 125.5849 | 139.0222
06/01/2026 | 19:30 | 498.6551 | 507.8445 | 510.6952 | 507.0641 | 507.999 | 506.0966 |  | 499.2741 | 494.6558 | 480.1101 | 501.6794 | 487.2614 | 220.4399 | 225.2403 | 225.3145 | 219.6806 | 217.2758 | 221.0623 | 225.6 |  | 222.3 | 138.4258 | 140.0877 | 137.128 | 137.7574 | 135.5712 |  | 141.4146 | 125.3505 | 138.9814
06/01/2026 | 20:00 | 498.6027 | 508.4747 | 511.9031 | 507.328 | 507.8597 | 506.0966 |  | 499.5871 | 495.541 | 480.0092 | 501.9063 | 488.0195 | 221.9799 | 225.2928 | 225.6171 | 220.0005 | 217.4899 | 220.7707 | 225.8 |  | 222.4 | 138.6559 | 140.253 | 137.1255 | 137.5985 | 135.6126 |  | 141.5757 | 125.2138 | 139.2673
06/01/2026 | 20:30 | 498.9174 | 509.5776 | 512.7172 | 507.9316 | 508.9188 | 506.425 |  | 500.149 | 495.1961 | 480.5609 | 502.0432 | 487.3727 | 222.3344 | 226.0701 | 226.0746 | 220.3244 | 218.1469 | 221.3194 | 226.3 |  | 222.7 | 138.7285 | 140.1198 | 137.1164 | 137.8228 | 135.93 |  | 141.4439 | 125.0722 | 138.9406
06/01/2026 | 21:00 | 499.0748 | 508.9999 | 514.6932 | 507.9166 | 508.6072 | 506.7535 |  | 499.7562 | 494.9461 | 480.2598 | 500.9999 | 486.6869 | 222.7833 | 225.8574 | 226.4156 | 220.0807 | 217.955 | 220.994 | 225.6 |  | 222.4 | 138.6637 | 139.2601 | 137.095 | 137.5687 | 136.206 |  | 141.0341 | 124.8378 | 138.9814
06/01/2026 | 21:30 | 499.7043 | 510.1028 | 515.6533 | 509.6156 | 510.0361 | 508.0536 |  | 502.2361 | 497.0053 | 481.2252 | 502.0907 | 488.0576 | 223.3617 | 226.0434 | 226.5661 | 220.7087 | 218.4275 | 221.0437 | 226.3 |  | 223.3 | 139.0172 | 140.4196 | 137.2078 | 137.8832 | 136.2198 |  | 141.8538 | 124.745 | 139.4307
06/01/2026 | 22:00 | 499.3896 | 506.1114 | 510.3276 | 507.8849 | 508.5075 | 507.3116 |  | 500.2224 | 495.8583 | 480.3616 | 500.8592 | 486.5794 | 224.3198 | 225.4763 | 227.2919 | 220.4394 | 218.361 | 221.2895 | 225.6 |  | 222.7 | 138.1569 | 139.6294 | 137.2493 | 137.5511 | 136.4682 |  | 141.3415 | 124.9306 | 139.3082
06/01/2026 | 22:30 | 502.1173 | 513.2013 | 516.8925 | 510.3225 | 511.5383 | 508.8495 |  | 501.2282 | 496.3877 | 480.8051 | 501.6061 | 487.9416 | 223.517 | 224.1805 | 226.2258 | 220.0406 | 217.6892 | 220.9423 | 226.3 |  | 224.2 | 139.0277 | 140.5911 | 137.458 | 137.7366 | 136.413 |  | 141.722 | 124.0858 | 139.6349
06/01/2026 | 23:00 | 503.6385 | 519.5559 | 523.4573 | 515.0387 | 515.2855 | 511.6094 |  | 505.3803 | 497.7051 | 482.7802 | 503.5517 | 489.1292 | 224.5509 | 226.0128 | 226.8978 | 221.9064 | 218.7892 | 221.7152 | 226.9 |  | 225 | 138.9361 | 140.8861 | 138.077 | 137.9584 | 137.1996 |  | 142.249 | 124.6962 | 139.7575
06/01/2026 | 23:30 | 504.5303 | 519.3459 | 523.2997 | 516.362 | 516.5308 | 513.3312 |  | 505.7005 | 497.6581 | 483.0245 | 503.6312 | 489.1264 | 224.9383 | 226.2775 | 227.3865 | 222.6223 | 219.5939 | 221.5035 | 226.3 |  | 224.9 | 138.8446 | 140.9066 | 137.9493 | 137.8312 | 137.0478 |  | 142.3515 | 125.4482 | 139.737
07/01/2026 | 00:00 | 504.0582 | 520.5013 | 523.2997 | 516.6639 | 516.6389 | 513.0748 |  | 505.6367 | 498.7536 | 483.9397 | 503.631 | 489.8183 | 225.2872 | 226.9527 | 227.3127 | 222.6229 | 219.3208 | 222.1526 | 227.6 |  | 224.8 | 139.4933 | 141.0851 | 138.027 | 138.0136 | 137.2824 |  | 142.6003 | 125.3066 | 140.1251
MÁXIMO |  | 505.2647 | 520.5013 | 523.4573 | 522.1454 | 522.619 | 518.5099 | 518.8019 | 511.6071 | 502.6479 | 486.3797 | 507.5602 | 493.2093 | 226.3512 | 228.2587 | 227.4268 | 223.9312 | 223.182 | 222.5328 | 228.2 | 0 | 226.2 | 140.9844 | 141.8288 | 138.9883 | 138.9462 | 137.2824 | 0 | 143.1858 | 125.7265 | 141.6364
MÍNIMO |  | 494.3537 | 494.0849 | 494.3618 | 494.9915 | 497.6181 | 500.409 | 517.8386 | 499.2741 | 494.6558 | 478.7733 | 500.8592 | 486.5794 | 220.078 | 221.2119 | 221.6005 | 0 | 215.2824 | 220.7707 | 225.6 | 0 | 221.8 | 138.1569 | 139.2601 | 136.7941 | 137.5045 | 134.1498 | 0 | 141.0341 | 122.494 | 138.573
PROMEDIO |  | 499.807 | 507.4758 | 508.3294 | 509.3482 | 510.5664 | 509.4701 | 518.4748 | 505.1387 | 498.6839 | 482.5629 | 504.7396 | 490.3151 | 222.9092 | 224.7185 | 225.0959 | 147.9424 | 219.0595 | 221.7134 | 226.9083 | 0 | 223.8042 | 139.3052 | 140.609 | 137.7042 | 137.9642 | 135.7221 | 0 | 142.0563 | 124.0389 | 140.1442
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 6 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 06/01/2026 02:04:00 | 06/01/2026 08:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 06/01/2026 02:06:00 | 06/01/2026 08:11:00 | Por regulación de tensión en la SE La Ramada.

## AISLADOS_TEMP
martes, 6 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 6 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:13 | 59.810 | 06:30:24 | 60.263
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:13 | 59.809 | 06:30:24 | 60.263
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:13 | 59.810 | 06:30:24 | 60.263
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:13 | 59.810 | 06:30:24 | 60.263
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:13 | 59.809 | 06:30:24 | 60.263
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:13 | 59.810 | 06:30:24 | 60.263
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:13 | 59.809 | 06:30:24 | 60.263

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 6 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 6 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
06/01/2026 | 00:30 | 6773.96 | 6942.5984 | 2.49%
06/01/2026 | 01:00 | 6660.48 | 6851.9895 | 2.875%
06/01/2026 | 01:30 | 6514.92 | 6767.8601 | 3.882%
06/01/2026 | 02:00 | 6385.31 | 6679.7821 | 4.612%
06/01/2026 | 02:30 | 6468.33 | 6636.4888 | 2.6%
06/01/2026 | 03:00 | 6485.53 | 6595.7197 | 1.699%
06/01/2026 | 03:30 | 6435.12 | 6583.1843 | 2.301%
06/01/2026 | 04:00 | 6375.97 | 6565.2945 | 2.969%
06/01/2026 | 04:30 | 6435.95 | 6603.2066 | 2.599%
06/01/2026 | 05:00 | 6420.61 | 6632.375 | 3.298%
06/01/2026 | 05:30 | 6492.73 | 6685.7753 | 2.973%
06/01/2026 | 06:00 | 6558.4668 | 6610.8094 | 0.7981%
06/01/2026 | 06:30 | 6589.704 | 6578.694 | -0.1671%
06/01/2026 | 07:00 | 6706.543 | 6667.9536 | -0.5754%
06/01/2026 | 07:30 | 6919.9884 | 6827.5502 | -1.336%
06/01/2026 | 08:00 | 7092.7811 | 7111.8427 | 0.2687%
06/01/2026 | 08:30 | 7291.0238 | 7320.6562 | 0.4064%
06/01/2026 | 09:00 | 7439.5286 | 7488.7107 | 0.6611%
06/01/2026 | 09:30 | 7693.2957 | 7646.3214 | -0.6106%
06/01/2026 | 10:00 | 7830.7204 | 7756.9806 | -0.9417%
06/01/2026 | 10:30 | 7843.7764 | 7850.4033 | 0.08449%
06/01/2026 | 11:00 | 7982.43 | 7934.317 | -0.6027%
06/01/2026 | 11:30 | 7988.1808 | 7986.549 | -0.02043%
06/01/2026 | 12:00 | 7926.5377 | 7966.7381 | 0.5072%
06/01/2026 | 12:30 | 8004.9636 | 7966.1975 | -0.4843%
06/01/2026 | 13:00 | 7958.1055 | 7920.3609 | -0.4743%
06/01/2026 | 13:30 | 7937.6109 | 7878.7398 | -0.7417%
06/01/2026 | 14:00 | 7971.8375 | 7893.6525 | -0.9808%
06/01/2026 | 14:30 | 8093.5586 | 7994.423 | -1.225%
06/01/2026 | 15:00 | 8123.3369 | 7985.4211 | -1.698%
06/01/2026 | 15:30 | 8024.6231 | 7997.8804 | -0.3333%
06/01/2026 | 16:00 | 8007.739 | 7933.5781 | -0.9261%
06/01/2026 | 16:30 | 7916.2257 | 7825.3507 | -1.148%
06/01/2026 | 17:00 | 7865.7507 | 7732.3168 | -1.696%
06/01/2026 | 17:30 | 7767.2658 | 7658.4245 | -1.401%
06/01/2026 | 18:00 | 7549.6736 | 7460.632 | -1.179%
06/01/2026 | 18:30 | 7503.8438 | 7512.5566 | 0.1161%
06/01/2026 | 19:00 | 7824.66 | 7708.3912 | -1.486%
06/01/2026 | 19:30 | 7892.45 | 7850.9018 | -0.5264%
06/01/2026 | 20:00 | 7885.1 | 7872.9823 | -0.1537%
06/01/2026 | 20:30 | 7807.23 | 7848.3147 | 0.5262%
06/01/2026 | 21:00 | 7744.63 | 7830.9826 | 1.115%
06/01/2026 | 21:30 | 7653.98 | 7821.2592 | 2.186%
06/01/2026 | 22:00 | 7698.09 | 7696.4813 | -0.0209%
06/01/2026 | 22:30 | 7694.33 | 7547.0947 | -1.914%
06/01/2026 | 23:00 | 7446.74 | 7417.0333 | -0.3989%
06/01/2026 | 23:30 | 7139.47 | 7195.9365 | 0.7909%
07/01/2026 | 00:00 | 7049.42 | 7011.558 | -0.5371%

## DESVIACIÓN
martes, 6 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
06/01/2026 | 00:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 619.8 | 659.5835 | 659.5856 | -39.7856 | 212 | 214.7827 | 214.7834 | -2.7835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.2876 | 61.2877 | -1.3877 | 216.3 | 194.851 | 175.5054 | 40.7946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 204.7 | 199.4778 | 199.4779 | 5.2221 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2159 | 205.216 | 2.484 |  |  |  | 0 | 325.7 | 426.9135 | 289.8851 | 35.8149 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.067 | 164.067 | 4.0329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 16.8 | 11.2053 | 11.2054 | 5.5946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 14.9339 | 14.9339 | -1.6339 | 77.9 | 82.1001 | 81.7924 | -3.8924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 81.1121 | 81.112 | 1.588 | 23.5 |  | 33.0609 | -9.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 379.1194 | 78.0806 | 78.8 | 77.1166 | 61.262 | 17.538 | 0 | 149.9872 | 151.3625 | -151.3625 | 42.1 | 41.8989 | 30.197 | 11.903 | 17.6 | 14.0634 | 14.0634 | 3.5366 | 17.6 | 18.0758 | 18.0758 | -0.4758 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 18.9 | 4.1195 |  | 18.9 | 46.1 | 27.2157 | 27.2157 | 18.8843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 53.5 | 60.0628 | 41.1947 | 12.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 85.4505 | 85.4825 | -63.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 132.8384 | 132.8382 | -4.3382 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 168.7 | 170.94 | 170.94 | -2.24 | 202.7 | 170.94 | 170.94 | 31.76 | 266.2 | 257.18 | 257.18 | 9.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 128.6 | 155.7032 | 203.2316 | -74.6316 | 97.4 | 69.2032 | 59.9985 | 37.4015 | 63 | 64.3599 | 67.1992 | -4.1992 | 77.6 | 63.196 | 59.3433 | 18.2567 | 28.2 | 26.1787 | 29.9806 | -1.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0889 | 153.1257 | -10.3257 | 143.9 | 151.0889 | 153.1257 | -9.2257 | 147.8 | 151.5426 | 153.5855 | -5.7855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.4908 | 206.4908 | 4.6091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.2 | 3.2433 | 3.2433 | -2.0433 | 15.7 | 11.6618 | 11.6618 | 4.0382 | 0 |  |  | 0 | 42 | 44.14 | 44.14 | -2.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99992 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.234 | 8.234 | 0.366 | 22.5 | 19.827 | 19.827 | 2.673 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.529 | 2.529 | 0.571 | 10.6 | 19.7846 | 19.792 | -9.192 | 2.96 | 2 | 2 | 0.96 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 16.2 | 11 | 11 | 5.2 | 22.3 | 35 | 35 | -12.7 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 30.31 | 30.31 | -5.21 | 59.2 | 33.82 | 33.82 | 25.38 | 0.8 | 3.67 | 3.67 | -2.87 | 0.3 | 1.64 | 1.64 | -1.34 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.4 | 9 | 9 | 1.4 | 5.6 | 2 | 2 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 3.9 | 7.03 | 7.03 | -3.13 | 0 | 6.5 | 6.5 | -6.5 | 11 | 23 | 23 | -12
06/01/2026 | 01:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 616 | 640.3995 | 659.5857 | -43.5857 | 210.1 | 208.5358 | 214.7835 | -4.6835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.2876 | 61.2877 | -1.0877 | 215.7 | 194.8511 | 175.8944 | 39.8056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 203.4 | 199.4778 | 199.4779 | 3.9221 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2159 | 205.216 | 2.884 |  |  |  | 0 | 250.4 | 364.2799 | 319.089 | -68.689 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.067 | 164.067 | 5.833 | 7.5 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 16.8 | 11.2053 | 11.2054 | 5.5946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 77.8 | 81.7887 | 82.0954 | -4.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 80.5333 | 80.5332 | 1.9668 | 22.2 |  |  | 22.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 457.0943 | 383.1958 | 71.8042 | 77.5 | 77.1166 | 61.262 | 16.238 | 0 | 149.9872 | 151.3625 | -151.3625 | 41.8 | 41.8989 | 30.197 | 11.603 | 17.6 | 14.0634 | 14.0634 | 3.5366 | 16.8 | 18.0758 | 18.0758 | -1.2758 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 18.8 | 18 |  | 18.8 | 46.1 | 27.2157 | 27.2157 | 18.8843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 44.1 | 97.0273 | 20.5973 | 23.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 58.5388 | 85.4825 | -63.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8382 | -4.8382 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 202.4 | 170.94 | 170.94 | 31.46 | 265.7 | 257.18 | 257.18 | 8.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 93.2 | 143.3907 | 123.3385 | -30.1385 | 94.9 | 69.2025 | 78.4079 | 16.4921 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.5 | 63.1947 | 67.0487 | 10.4513 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0889 | 153.1257 | -10.5257 | 143.6 | 151.0889 | 153.1257 | -9.5257 | 147.9 | 151.5426 | 153.5855 | -5.6855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.4908 | 206.4908 | 4.8091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.2 | 3.2433 | 3.2433 | -2.0433 | 15.8 | 11.6618 | 11.6618 | 4.1382 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 36.803 | 36.803 | 4.297 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 2.074 | 2.074 | -1.574 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99992 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 6.345 | 6.345 | 2.355 | 20.9 | 15.388 | 15.388 | 5.512 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.529 | 2.529 | 0.971 | 8.5 | 13.5536 | 19.792 | -11.292 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 20.5 | 11.469 | 11.469 | 9.031 | 27.2 | 18.882 | 18.882 | 8.318 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 24.748 | 24.748 | 9.552 | 44.5 | 41.252 | 41.252 | 3.248 | 1.8 | 0.653 | 0.653 | 1.147 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | 1.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 1.593 | 1.593 | -1.593 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.5 | 12.549 | 12.549 | -0.049 | 8.6 | 9.519 | 9.519 | -0.919 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 |  |  | 9.7 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 3.9 | 7.03 | 7.03 | -3.13 | 0 | 6.5 | 6.5 | -6.5 | 14 | 23 | 23 | -9
06/01/2026 | 01:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 616.1 | 625.7955 | 659.5855 | -43.4855 | 211.1 | 203.7802 | 214.7834 | -3.6834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.2876 | 61.2877 | -1.3877 | 217.7 | 194.8509 | 175.7001 | 41.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 203.1 | 199.4778 | 199.4779 | 3.6221 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2159 | 205.216 | 5.184 |  |  |  | 0 | 129 | 339.5978 | 268.6323 | -139.6323 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.067 | 164.067 | 5.0329 | 7.9 | 5.1383 | 5.1383 | 2.7617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 17 | 11.2053 | 11.2054 | 5.7946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 77.9 | 81.7886 | 81.7887 | -3.8887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 79.8736 | 79.8735 | -1.6735 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 457.0943 | 373.0082 | 86.1918 | 77.3 | 77.1166 | 61.262 | 16.038 | 0 | 149.9872 | 151.3625 | -151.3625 | 41.9 | 41.8989 | 30.197 | 11.703 | 17.6 | 14.0634 | 14.0634 | 3.5366 | 16.3 | 18.0758 | 18.0758 | -1.7758 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 18.1 | 24.7175 |  | 18.1 | 46.1 | 27.2157 | 27.2157 | 18.8843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 63.7 | 93.3377 | 20.5973 | 43.1027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 45.4312 | 85.4824 | -69.9824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8382 | -5.0382 | 171 | 170.94 | 170.94 | 0.06 | 168.2 | 170.94 | 170.94 | -2.74 | 201.8 | 170.94 | 170.94 | 30.86 | 264.7 | 257.18 | 257.18 | 7.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 129.8 | 140.5525 | 159.629 | -29.829 | 76.6 | 69.2037 | 52.4778 | 24.1222 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.5 | 61.2994 | 54.9282 | 21.5718 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0889 | 153.1257 | -10.3257 | 143.8 | 151.0889 | 153.1257 | -9.3257 | 148 | 151.5426 | 153.5855 | -5.5855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.2 | 3.2433 | 3.2433 | -2.0433 | 15.8 | 11.6618 | 11.6618 | 4.1382 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 35.804 | 35.804 | 13.496 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.024 | 2.024 | -2.024 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99992 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 5.972 | 5.972 | 6.428 | 28.1 | 13.993 | 13.993 | 14.107 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.8 | 10.5188 | 19.792 | -11.992 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 20 | 12.625 | 12.625 | 7.375 | 31.9 | 17.047 | 17.047 | 14.853 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 20.5 | 20.5 | 7.6 | 43.5 | 35.29 | 35.29 | 8.21 | 2.2 | 0.495 | 0.495 | 1.705 | 1.1 | 0.656 | 0.656 | 0.444 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 1.261 | 1.261 | -1.261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.9 | 8.959 | 8.959 | 0.941 | 10.9 | 6.885 | 6.885 | 4.015 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 3.6 | 7.03 | 7.03 | -3.43 | 1.08 | 6.5 | 6.5 | -5.42 | 12.2 | 23 | 23 | -10.8
06/01/2026 | 02:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 616.3 | 622.3534 | 631.0472 | -14.7472 | 210.5 | 202.6594 | 205.4904 | 5.0096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.2876 | 61.2877 | -1.5877 | 217.3 | 194.8464 | 175.5049 | 41.7951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 203.8 | 199.4778 | 199.4779 | 4.3221 |  |  |  | 0 | 164.6 | 205.2159 | 205.216 | -40.616 |  |  |  | 0 | 123.2 | 328.3886 | 137.2523 | -14.0523 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.067 | 164.067 | 3.3329 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 5.7 | 11.2053 | 11.2054 | -5.5054 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 77.4 | 81.6241 | 81.4782 | -4.0782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 79.3072 | 79.3071 | -1.1071 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 334.3198 | 124.5802 | 76.8 | 77.1166 | 61.262 | 15.538 | 0 | 149.9872 | 142.0426 | -142.0426 | 41.8 | 41.8989 | 30.197 | 11.603 | 17.6 | 14.0634 | 14.0634 | 3.5366 | 15.8 | 18.0758 | 18.0758 | -2.2758 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 17.7 | 4.1195 | 44.102 | -26.4019 | 45.9 | 27.2157 | 27.2157 | 18.6843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 32 | 33.3647 | 33.3647 | -1.3647 | 45.7 | 75.6536 | 120.6768 | -74.9768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 38.9121 | 61.1812 | -41.8812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 121.6989 | 6.4011 | 170.5 | 170.94 | 181.4672 | -10.9672 | 167.8 | 170.94 | 181.4672 | -13.6672 | 202.4 | 170.94 | 181.4672 | 20.9328 | 265.1 | 257.18 | 273.0183 | -7.9183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 90.7 | 139.0324 | 159.6292 | -68.9292 | 73.8 | 65.6858 | 48.1624 | 25.6376 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 75.6 | 61.8071 | 54.9281 | 20.6719 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 151.0889 | 153.1256 | -10.1256 | 144.2 | 151.0889 | 153.1256 | -8.9256 | 147.8 | 151.5426 | 153.5855 | -5.7854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.4908 | 206.4908 | 5.1091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.5 | 3.2433 | 3.2433 | -1.7433 | 15.8 | 11.6618 | 11.6618 | 4.1382 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 34.307 | 34.307 | 15.393 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.962 | 2.962 | -2.962 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99992 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 6.003 | 6.003 | 6.997 | 31.2 | 13.826 | 13.826 | 17.374 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.1 | 9.0094 | 14.1654 | -7.0654 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 18.7 | 14.288 | 14.288 | 4.412 | 33.2 | 16.194 | 16.194 | 17.006 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 15.565 | 15.565 | 11.135 | 40.2 | 29.281 | 29.281 | 10.919 | 1.9 | 0.396 | 0.396 | 1.504 | 0.6 | 0.534 | 0.534 | 0.066 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 1.377 | 1.377 | -1.377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.4 | 5.323 | 5.323 | 5.077 | 5.3 | 5.45 | 5.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 |  |  | 13.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 3.8 | 7.03 | 7.03 | -3.23 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 0.01 | 9.3 | 23 | 23 | -13.7
06/01/2026 | 02:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 616.7 | 619.0745 | 655.1963 | -38.4963 | 211.1 | 201.5916 | 213.3541 | -2.2541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.2876 | 61.2877 | -1.2877 | 220.2 | 194.8563 | 175.8932 | 44.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 203.8 | 199.4778 | 199.4779 | 4.3221 |  |  |  | 0 | 84.8 | 205.2159 | 205.216 | -120.416 |  |  |  | 0 | 134.1 | 326.8391 | 172.1748 | -38.0748 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.067 | 164.067 | 3.8329 | 7.9 | 5.1383 | 5.1383 | 2.7617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 5.6 | 11.2053 | 11.2054 | -5.6054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 78 | 81.9531 | 82.0974 | -4.0975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 79.3764 | 79.3763 | -1.3763 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 346.155 | 115.945 | 75.8 | 77.1166 | 61.262 | 14.538 | 0 | 149.9872 | 151.3625 | -151.3625 | 41.6 | 41.8989 | 30.197 | 11.403 | 17.6 | 14.0634 | 14.0634 | 3.5366 | 16.1 | 18.0758 | 18.0758 | -1.9758 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 18.4 | 18 | 18 | 0.39999 | 46 | 27.2157 | 27.2157 | 18.7843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 98.9 | 41.1947 | 41.1947 | 57.7053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 37.7133 | 75.3551 | -55.9551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8374 | -4.8374 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 168.6 | 170.94 | 170.94 | -2.34 | 202.9 | 170.94 | 170.94 | 31.96 | 266.3 | 257.18 | 257.18 | 9.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 198 | 140.0759 | 139.0315 | 58.9685 | 85.5 | 59.9997 | 66.385 | 19.1151 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 74.4 | 61.4586 | 61.8074 | 12.5926 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0889 | 153.1257 | -9.8256 | 144.2 | 151.0889 | 153.1257 | -8.9256 | 147.9 | 151.5426 | 153.5855 | -5.6855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.6 | 3.2433 | 3.2433 | -1.6433 | 15.7 | 11.6618 | 11.6618 | 4.0382 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 32.945 | 32.945 | 5.755 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | -3.64 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99992 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 6.036 | 6.036 | 5.364 | 29.1 | 13.625 | 13.625 | 15.475 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.7 | 8.7319 | 17.4472 | -9.7472 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 14.9 | 15.803 | 15.803 | -0.903 | 18.5 | 15.387 | 15.387 | 3.113 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 11.902 | 11.902 | 9.498 | 50.2 | 24.642 | 24.642 | 25.558 | 1.8 | 0.321 | 0.321 | 1.479 | 0.5 | 0.448 | 0.448 | 0.052 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 1.408 | 1.408 | -1.408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 2.642 | 2.642 | 3.158 | 3.3 | 4.152 | 4.152 | -0.852 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 5.9 | 7.03 | 7.03 | -1.13 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 0.01 | 10.9 | 23 | 23 | -12.1
06/01/2026 | 03:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 618.9 | 607.059 | 651.9991 | -33.0991 | 211.8 | 197.679 | 212.313 | -0.51301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.2876 | 61.2877 | -1.4877 | 220.3 | 194.8518 | 175.7006 | 44.5994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 204.7 | 199.4778 | 199.4779 | 5.2221 |  |  |  | 0 | 85.6 | 205.2159 | 205.216 | -119.616 |  |  |  | 0 | 134.1 | 309.1492 | 168.461 | -34.361 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.067 | 164.067 | 4.2329 | 7.9 | 5.1383 | 5.1383 | 2.7617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 5.6 | 11.2053 | 11.2054 | -5.6054 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.1 | 14.9339 | 14.9339 | -1.8339 | 78 | 81.7881 | 81.7899 | -3.7899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 78.7618 | 78.7617 | -0.36165 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 457.0943 | 344.2429 | 117.2571 | 74.9 | 77.1166 | 61.262 | 13.638 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 42 | 41.8989 | 30.197 | 11.803 | 17.4 | 14.0634 | 14.0634 | 3.3366 | 17.3 | 18.0758 | 18.0758 | -0.7758 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 18.2 | 18 | 18 | 0.19999 | 46 | 27.2157 | 27.2157 | 18.7843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 100.2 | 41.1947 | 20.5973 | 79.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 25.868 | 69.9508 | -50.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8367 | -4.7367 | 172.3 | 170.94 | 170.94 | 1.36 | 169.9 | 170.94 | 170.94 | -1.04 | 203.2 | 170.94 | 170.94 | 32.26 | 266.6 | 257.18 | 257.18 | 9.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 200.7 | 119.8311 | 110.1958 | 90.5042 | 96 | 81.9243 | 85.2697 | 10.7303 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 74.5 | 68.2201 | 71.4381 | 3.0619 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 153.1256 | -9.9256 | 144.3 | 151.0889 | 153.1256 | -8.8256 | 147.8 | 151.5426 | 153.5855 | -5.7855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.4908 | 206.4908 | 5.1091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.5 | 3.2433 | 3.2433 | -1.7433 | 15.6 | 11.6618 | 11.6618 | 3.9382 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 31.99 | 31.99 | 2.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.534 | 3.534 | -3.534 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99992 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 6.076 | 6.076 | 4.324 | 27.3 | 13.321 | 13.321 | 13.979 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.7 | 5.9893 | 16.1959 | -8.4959 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 11.2 | 16.872 | 16.872 | -5.672 | 9.5 | 14.713 | 14.713 | -5.213 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 12.05 | 12.05 | 14.45 | 55.1 | 24.118 | 24.118 | 30.982 | 1.5 | 0.319 | 0.319 | 1.181 | 0.6 | 0.469 | 0.469 | 0.131 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 1.181 | 1.181 | -1.181 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 2.826 | 2.826 | 8.074 | 5.1 | 3.266 | 3.266 | 1.834 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.03 | 7.03 | 1.07 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 0.01 | 10.9 | 23 | 23 | -12.1
06/01/2026 | 03:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 619.3 | 557.0177 | 653.8251 | -34.5251 | 212.3 | 181.3838 | 212.9076 | -0.60763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.2876 | 61.2877 | -1.1877 | 221.2 | 194.8492 | 175.7013 | 45.4987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 203.2 | 199.4777 | 199.4779 | 3.7221 |  |  |  | 0 | 84.8 | 205.2158 | 205.216 | -120.416 |  |  |  | 0 | 132.3 | 239.9261 | 161.7632 | -29.4632 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.067 | 164.067 | 2.533 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 5.7 | 11.2053 | 11.2054 | -5.5054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9339 | 14.9339 | -1.8339 | 78.1 | 81.7889 | 81.7882 | -3.6882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 78.7349 | 78.7348 | -0.3348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 449.2808 | 347.5485 | 114.6515 | 74 | 77.1166 | 61.262 | 12.738 | 0 | 142.0426 | 151.3625 | -151.3625 | 41.9 | 41.8989 | 30.197 | 11.703 | 17.4 | 14.0634 | 14.0634 | 3.3366 | 17.6 | 18.0758 | 18.0758 | -0.4758 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 18 | 44.6653 |  | 18 | 46.2 | 27.2157 | 27.2157 | 18.9843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 92.5 | 120.114 | 20.5973 | 71.9027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 16.4582 | 74.1365 | -54.5365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8377 | -4.7377 | 171.6 | 182.2775 | 170.94 | 0.66 | 169.4 | 182.2775 | 170.94 | -1.54 | 202.5 | 182.2775 | 170.94 | 31.56 | 266.2 | 274.2374 | 257.18 | 9.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 185.5 | 159.6287 | 156.1805 | 29.3195 | 95.5 | 48.3172 | 55.9883 | 39.5117 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 72.6 | 54.9284 | 56.0799 | 16.5201 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 153.1256 | -9.5256 | 144.5 | 151.0889 | 153.1256 | -8.6256 | 147.9 | 151.5426 | 153.5855 | -5.6855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.4908 | 206.4908 | 5.2092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.5 | 3.2433 | 3.2433 | -1.7433 | 15.8 | 11.6618 | 11.6618 | 4.1382 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 31.392 | 31.392 | -0.492 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.531 | 3.531 | -3.531 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99992 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 6.088 | 6.088 | 3.012 | 23.1 | 13.123 | 13.123 | 9.977 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.6 | 3.8106 | 17.165 | -9.565 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 6.5 | 17.729 | 17.729 | -11.229 | 2.3 | 14.084 | 14.084 | -11.784 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 12.503 | 12.503 | 18.097 | 60.7 | 24.326 | 24.326 | 36.374 | 3 | 0.33 | 0.33 | 2.67 | 1.7 | 0.485 | 0.485 | 1.215 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 1.025 | 1.025 | -1.025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.6 | 3.386 | 3.386 | 6.214 | 5.2 | 2.696 | 2.696 | 2.504 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.2 | 7.03 | 7.03 | 1.17 | 0 | 6.5 | 6.5 | -6.5 | 11.2 | 23 | 23 | -11.8
06/01/2026 | 04:00 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 620.5 | 549.8533 | 611.8689 | 8.6311 | 210.9 | 179.0509 | 199.2453 | 11.6547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.2876 | 61.2877 | -0.28766 | 221.8 | 194.6584 | 175.5049 | 46.2951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 205.4 | 199.4777 | 199.4779 | 5.9221 |  |  |  | 0 | 85.3 | 205.2158 | 205.216 | -119.916 |  |  |  | 0 | 129.5 | 228.1001 | 99.6909 | 29.8091 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 164.067 | 164.067 | 8.233 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.4 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5795 | 5.6 | 11.2053 | 11.2054 | -5.6054 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 14.9339 | 14.9339 | -1.8339 | 78 | 81.4779 | 81.4783 | -3.4783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 78.6655 | 78.6654 | 0.53465 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 449.2808 | 326.6422 | 135.0578 | 73.5 | 77.1166 | 61.262 | 12.238 | 0 | 142.0426 | 142.0426 | -142.0426 | 42 | 41.8989 | 30.197 | 11.803 | 17.4 | 14.0634 | 14.0634 | 3.3366 | 17.2 | 18.0758 | 18.0758 | -0.8758 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 182.7 | 185.8204 | 185.8204 | -3.1204 | 183.5 | 185.8204 | 185.8204 | -2.3204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 110.1 | 110.482 | 110.482 | -0.38202 | 20.2 | 44.9809 | 44.9996 | -24.7996 | 46.1 | 27.2157 | 27.2157 | 18.8843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 69.6 | 119.7985 | 119.7791 | -50.1791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 16.4582 | 45.3403 | -25.1403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 132.8384 | 107.3725 | 21.7275 | 170.6 | 182.2775 | 182.2775 | -11.6775 | 168.4 | 182.2775 | 182.2775 | -13.8775 | 201.4 | 182.2775 | 182.2775 | 19.1225 | 265.6 | 274.2374 | 274.2374 | -8.6374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.5222 | 1.5222 | 0.1778 | 141.4 | 159.6287 | 159.6292 | -18.2292 | 95.6 | 49.4376 | 44.797 | 50.803 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 66.5 | 54.9284 | 54.9281 | 11.5719 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0889 | 152.6827 | -9.3827 | 144.9 | 151.0889 | 152.6827 | -7.7827 | 148.5 | 151.5426 | 153.1412 | -4.6412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.4908 | 206.4908 | 5.2092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.5 | 3.2433 | 3.2433 | -1.7433 | 15.6 | 11.6618 | 11.6618 | 3.9382 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 31.863 | 31.863 | -9.063 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.832 | 3.832 | -3.832 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99992 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 6.02 | 6.02 | 5.08 | 22.9 | 13.243 | 13.243 | 9.657 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.6 | 3.8106 | 10.4978 | -2.8978 | 2.64 | 2 | 2 | 0.64 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 3 | 17.951 | 17.951 | -14.951 | 0 | 13.592 | 13.592 | -13.592 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 13.87 | 13.87 | 19.83 | 63.9 | 26.731 | 26.731 | 37.169 | 2.2 | 0.378 | 0.378 | 1.822 | 0.9 | 0.484 | 0.484 | 0.416 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | 1.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 1.085 | 1.085 | -1.085 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.1 | 5.078 | 5.078 | 2.022 | 5.2 | 3.076 | 3.076 | 2.124 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.4 | 7.03 | 7.03 | 1.37 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 0.03 | 10.8 | 23 | 23 | -12.2
06/01/2026 | 04:30 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 615.2 | 601.282 | 616.1905 | -0.99045 | 210.5 | 195.7978 | 200.6525 | 9.8475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.2877 | 61.2877 | -1.3877 | 225 | 198.541 | 175.7001 | 49.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 204.9 | 199.4779 | 199.4779 | 5.4221 |  |  |  | 0 | 151.8 | 205.216 | 205.216 | -53.416 |  |  |  | 0 | 131.5 | 219.4244 | 110.3348 | 21.1652 | 10 | 10.3166 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.067 | 3.533 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 5.6 | 11.2054 | 11.2054 | -5.6054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9339 | 14.9339 | -1.8339 | 78 | 88.9961 | 81.7882 | -3.7882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 78.6883 | 78.6885 | -1.0885 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 327.6187 | 132.1813 | 72.6 | 77.1166 | 61.262 | 11.338 | 0 |  | 142.0426 | -142.0426 | 41.7 | 41.8989 | 30.197 | 11.503 | 17.4 | 14.0634 | 14.0634 | 3.3366 | 16.2 | 18.0758 | 18.0758 | -1.8758 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 18.1 |  | 44.9993 | -26.8993 | 45.6 | 44.103 | 27.2157 | 18.3843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.6 | 33.3647 | 33.3647 | -1.7647 | 79.5 | 47.3738 | 119.7794 | -40.2794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 38.6359 | 49.0105 | -29.9105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 109.7593 | 18.3407 | 171.8 | 170.94 | 182.4285 | -10.6285 | 169.4 | 170.94 | 182.4285 | -13.0285 | 201.6 | 170.94 | 182.4285 | 19.1715 | 265.7 | 257.18 | 274.4645 | -8.7645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.5222 | 1.5222 | 0.1778 | 160.8 | 83.4193 | 159.6292 | 1.1708 | 86.9 | 80.5996 | 49.4536 | 37.4464 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 67.7 | 68.1956 | 54.9281 | 12.7719 | 29.7 | 28.2497 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0889 | 153.1253 | -9.6253 | 144.6 | 151.0889 | 153.1253 | -8.5253 | 147.5 | 151.5426 | 153.5851 | -6.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.4908 | 206.4908 | 5.1091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.5 | 3.2433 | 3.2433 | -1.7433 | 15.4 | 11.6618 | 11.6618 | 3.7382 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 37.4 | 32.753 | -15.453 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.078 | 4.078 | -4.078 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8 | 6.022 | 4.178 | 19.8 | 13.47 | 13.47 | 6.33 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.6 | 8.9455 | 11.3475 | -3.7475 | 2.64 | 2 | 2 | 0.64 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 4.1 | 19.7 | 18.012 | -13.912 | 1.6 | 11.3 | 13.399 | -11.799 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 16.7 | 14.963 | 18.537 | 63.2 | 28.724 | 28.724 | 34.476 | 3 | 0.9 | 0.409 | 2.591 | 1.2 | 0.478 | 0.478 | 0.722 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | 1.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 1.075 | 1.075 | -1.075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.9 | 7.9 | 6.561 | 8.339 | 12.8 | 8.3 | 3.721 | 9.079 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 7.3 | 7.03 | 7.03 | 0.27 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 0.01 | 8.7 | 23 | 23 | -14.3
06/01/2026 | 05:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 608.8 | 604.3775 | 659.202 | -50.4021 | 209.3 | 196.8058 | 214.6585 | -5.3586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.2877 | 61.2877 | -1.8877 | 226.9 | 198.541 | 175.8932 | 51.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 205.5 | 199.4779 | 199.4779 | 6.0221 |  |  |  | 0 | 212.4 | 205.216 | 205.216 | 7.184 |  |  |  | 0 | 194.8 | 223.6773 | 175.6933 | 19.1067 | 10 | 10.3166 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 11.3 | 11.2054 | 11.2054 | 0.09462 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 14.9339 | 14.9339 | -1.8339 | 76.6 | 90.866 | 82.099 | -5.499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 78.8944 | 78.8945 | -1.7945 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 347.8028 | 109.4972 | 72.3 | 77.1166 | 61.262 | 11.038 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 41.2 | 41.8989 | 30.197 | 11.003 | 17.2 | 14.0634 | 14.0634 | 3.1366 | 16.5 | 18.0758 | 18.0758 | -1.5758 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 17.1 |  |  | 17.1 | 45.6 | 44.103 | 27.2157 | 18.3843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 42 | 41.1947 | 20.5973 | 21.4027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 40.9744 | 76.9681 | -58.2681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8376 | -5.7377 | 171.8 | 170.94 | 170.94 | 0.86 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 201.8 | 170.94 | 170.94 | 30.86 | 266 | 257.18 | 257.18 | 8.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.5222 | 1.5222 | 0.1778 | 83.8 | 89.5985 | 117.507 | -33.707 | 82.1 | 82.6358 | 86.1733 | -4.0733 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 66.6 | 69.2548 | 68.9963 | -2.3963 | 29.6 | 28.6885 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 153.1257 | -9.5257 | 145.1 | 151.0889 | 153.1257 | -8.0257 | 148.7 | 151.5426 | 153.5855 | -4.8855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.4908 | 206.4908 | 5.4092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 6.4 | 3.0915 | 3.0915 | 3.3085 | 1.6 | 3.2433 | 3.2433 | -1.6433 | 15.4 | 11.6618 | 11.6618 | 3.7382 | 0 |  |  | 0 | 19 | 40 | 34.896 | -15.896 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.157 | 4.157 | -4.157 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 8.1 | 6.237 | 4.563 | 23.1 | 14.02 | 14.02 | 9.08 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.6 | 9.4869 | 17.8206 | -10.2206 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 5.6 | 19.3 | 17.589 | -11.989 | 1.1 | 11.1 | 14.101 | -13.001 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 17.7 | 15.235 | 19.865 | 59.9 | 29.476 | 29.476 | 30.424 | 2.4 | 0.9 | 0.392 | 2.008 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | 1.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 0.858 | 0.858 | -0.858 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 9.9 | 7.416 | 3.584 | 7.9 | 10.2 | 5.162 | 2.738 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 7.03 | 7.03 | 1.07 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 0.01 | 9.4 | 23 | 23 | -13.6
06/01/2026 | 05:30 | 197.4 | 203.4014 | 203.4014 | -6.0014 | 611.1 | 607.9536 | 625.4683 | -14.3683 | 211.2 | 197.9703 | 203.6737 | 7.5263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 61.2877 | 61.2877 | -2.9877 | 224.4 | 198.7362 | 175.7018 | 48.6982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 205.7 | 199.4779 | 199.4779 | 6.2221 |  |  |  | 0 | 211.8 | 205.216 | 205.216 | 6.584 |  |  |  | 0 | 203.2 | 230.5326 | 133.2821 | 69.9179 | 10 | 10.3166 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.067 | -2.0671 | 6.8 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 11.3 | 11.2054 | 11.2054 | 0.09462 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 77 | 83.0924 | 81.7886 | -4.7886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 77.1965 | 77.1966 | -0.59662 | 27.9 |  |  | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 457.0943 | 340.0736 | 115.8264 | 72 | 77.1166 | 61.262 | 10.738 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.1 | 41.8989 | 30.197 | 10.903 | 17.2 | 14.0634 | 14.0634 | 3.1366 | 16.1 | 18.0758 | 18.0758 | -1.9758 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 174.2 | 185.8204 | 185.8204 | -11.6204 | 175.5 | 185.8204 | 185.8204 | -10.3204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 16.3 |  | 18 | -1.7 | 45.1 | 44.103 | 27.2157 | 17.8843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.4 | 33.3647 | 33.3647 | -1.9647 | 58.8 | 41.1947 | 20.5973 | 38.2027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 48.6246 | 64.8234 | -46.5234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 129.4555 | -3.0555 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 202.7 | 170.94 | 170.94 | 31.76 | 266.4 | 257.18 | 257.18 | 9.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 109 | 94.2965 | 69.2735 | 39.7265 | 79.3 | 90.9192 | 92.4446 | -13.1446 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 66.6 | 70.5181 | 72.3739 | -5.7739 | 29.3 | 29.2118 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0889 | 153.1256 | -8.9256 | 145 | 151.0889 | 153.1256 | -8.1256 | 148.8 | 151.5426 | 153.5855 | -4.7855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.4908 | 206.4908 | 5.4092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.5 | 3.2433 | 3.2433 | -1.7433 | 15.1 | 11.6618 | 11.6618 | 3.4382 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 42.9 | 37.033 | -14.933 | 0.3 | 0.161 | 0.161 | 0.139 | 0 | 4.153 | 4.153 | -4.153 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 2.2 | 0.336 | 0.336 | 1.864 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 1.2 | 0.042 | 0.042 | 1.158 | 1.5 | 0.089 | 0.089 | 1.411 | 8.8 | 8.2 | 6.496 | 2.304 | 19.1 | 14.614 | 14.614 | 4.486 | 2.2 |  | 0.185 | 2.015 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.5 | 11.2582 | 15.0087 | -7.5087 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 7.4 | 18.5 | 17.151 | -9.751 | 2.8 | 10.9 | 14.878 | -12.078 | 0.4 | 0.434 | 0.434 | -0.034 | 25.6 | 18.7 | 15.895 | 9.705 | 73.5 | 30.818 | 30.818 | 42.682 | 1.4 | 0.9 | 0.401 | 0.999 | 0.5 | 0.469 | 0.469 | 0.031 | 0 | 0.93 | 0.93 | -0.93 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | 1.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 0.701 | 0.701 | -0.701 | 0.9 | 1.315 | 1.315 | -0.415 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 1.9 | 1.33 | 1.33 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 12.6 | 8.459 | 2.641 | 6.9 | 12.6 | 6.452 | 0.448 | 1.7 | 1.143 | 1.143 | 0.557 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 7.03 | 7.03 | 0.67 | 6.57 | 6.5 | 6.5 | 0.07 | 5.3 | 23 | 23 | -17.7
06/01/2026 | 06:00 | 198.2 | 203.4014 | 203.4014 | -5.2014 | 602.1 | 558.6908 | 553.8222 | 48.2778 | 205.5 | 181.9287 | 180.3433 | 25.1567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 61.2877 | 61.2877 | -2.7877 | 226.3 | 198.541 | 175.7001 | 50.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 199.3 | 199.4779 | 199.4779 | -0.17789 |  |  |  | 0 | 198.4 | 205.216 | 205.216 | -6.816 |  |  |  | 0 | 114.1 | 147.3059 | 72.7609 | 41.3391 | 9.9 | 10.3166 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.067 | 0.33295 | 6.8 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 16 | 11.2054 | 11.2054 | 4.7946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 75.4 | 81.7884 | 81.7884 | -6.3884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 77.4932 | 77.4934 | -1.4934 | 101.1 |  |  | 101.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 457.0943 | 330.3099 | 124.6901 | 69.8 | 77.1166 | 61.262 | 8.538 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 40.6 | 41.8989 | 30.197 | 10.403 | 16.8 | 14.0634 | 14.0634 | 2.7366 | 15.5 | 18.0758 | 18.0758 | -2.5758 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 16.9 |  |  | 16.9 | 43.8 | 44.103 | 27.2157 | 16.5843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.5 | 33.3647 | 33.3647 | -1.8647 | 39 | 41.1947 | 41.1947 | -2.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 112.882 | 12.718 | 172.7 | 170.94 | 170.94 | 1.76 | 170 | 170.94 | 170.94 | -0.94 | 203.6 | 170.94 | 170.94 | 32.66 | 266.9 | 257.18 | 257.18 | 9.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 77.7 | 89.5984 | 95.7791 | -18.0791 | 79.6 | 76.2635 | 92.4447 | -12.8447 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 66.7 | 65.984 | 72.3739 | -5.6739 | 29.2 | 27.3336 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0889 | 151.5165 | -8.0165 | 145.5 | 151.0889 | 151.5165 | -6.0165 | 148.3 | 151.5426 | 151.9715 | -3.6715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 206.4908 | 206.4908 | 5.8091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.6 | 3.2433 | 3.2433 | -1.6433 | 15.4 | 11.6618 | 11.6618 | 3.7382 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 43.7 | 39.147 | 2.253 | 11.5 | 9.63 | 9.63 | 1.87 | 0.3 | 3.898 | 3.898 | -3.598 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 25.9 | 22.471 | 22.471 | 3.429 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 6 | 2.053 | 2.053 | 3.947 | 7.3 | 2.212 | 2.212 | 5.088 | 13.4 | 7.9 | 6.886 | 6.514 | 28.2 | 15.337 | 15.337 | 12.863 | 6.5 |  | 1.654 | 4.846 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.3 |  |  | 7.3 | 2.52 | 2 | 2 | 0.52 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.0068 | 0.001 | 0.001 | 0.0058 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10 | 17.1 | 16.664 | -6.664 | 2 | 11.5 | 15.876 | -13.876 | 5.4 | 4.798 | 4.798 | 0.602 | 33.5 | 18.2 | 17.723 | 15.777 | 59.4 | 33.925 | 33.925 | 25.475 | 1.5 | 0.8 | 0.486 | 1.014 | 0.1 | 0.558 | 0.558 | -0.458 | 0.93 | 7.77 | 7.77 | -6.84 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 1.6 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 0.726 | 0.726 | -0.726 | 33.4 | 60.378 | 60.378 | -26.978 | 0.3 | 0.624 | 0.624 | -0.324 | 20.1 | 20.975 | 20.975 | -0.875 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 12.8 | 10.063 | 0.837 | 7 | 12.6 | 7.291 | -0.291 | 16.4 | 23.131 | 23.131 | -6.731 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 |  |  | 12.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 7.03 | 7.03 | 1.57 | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 0.11 | 9.5 | 23 | 23 | -13.5
06/01/2026 | 06:30 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 | 603.2 | 349.1025 | 248.2645 | 354.9355 | 207.4 | 113.6796 | 80.8433 | 126.5567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 61.2877 | 61.2877 | 27.0123 | 223.9 | 198.3484 | 175.6988 | 48.2012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2395 | -177.2395 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 105.6 | 199.4778 | 199.4779 | -93.8779 |  |  |  | 0 | 85.9 | 135.3944 | 205.216 | -119.316 |  |  |  | 0 | 115.5 | 80.3296 | 80.3297 | 35.1703 | 10.1 | 10.3166 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.067 | 1.333 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 5.6 | 11.2054 | 11.2054 | -5.6054 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 75.6 | 81.7884 | 81.7884 | -6.1884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 79.3098 | 79.31 | 0.79002 | 102.4 |  |  | 102.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453 | 457.0943 | 294.5422 | 158.4578 | 68.3 | 77.1166 | 61.262 | 7.038 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 40.6 | 41.8989 | 30.197 | 10.403 | 17.2 | 14.0634 | 14.0634 | 3.1366 | 16.6 | 18.0758 | 18.0758 | -1.4758 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 16.5 | 18 | 43.2546 | -26.7545 | 44 | 44.103 | 27.2157 | 16.7843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.4 | 33.3647 | 33.3647 | -1.9647 | 38.7 | 86.5088 | 41.1947 | -2.4947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 97.3129 | 28.2871 | 169.5 | 170.94 | 170.94 | -1.44 | 169 | 170.94 | 170.94 | -1.94 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 255.5 | 257.18 | 257.18 | -1.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 78.8 | 159.6292 | 139.0319 | -60.2319 | 86.8 | 71.4576 | 87.6389 | -0.83885 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 66.9 | 65.984 | 72.3739 | -5.4739 | 29.2 | 27.3336 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 151.0889 | 151.0889 | -7.9889 | 145.1 | 151.0889 | 151.0889 | -5.9889 | 148.5 | 151.5426 | 151.5426 | -3.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.4908 | 206.4908 | 5.4092 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 6.4 | 3.0915 | 3.0915 | 3.3085 | 1.5 | 3.2433 | 3.2433 | -1.7433 | 14.8 | 11.6618 | 11.6618 | 3.1382 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 45.2 | 43.7 | 41.032 | 4.168 | 34.8 | 29.538 | 29.538 | 5.262 | 1.3 | 3.727 | 3.727 | -2.427 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 67.3 | 71.414 | 71.414 | -4.114 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 10.4 | 7.141 | 7.141 | 3.259 | 13.3 | 5.999 | 5.999 | 7.301 | 11.9 | 7.5 | 7.298 | 4.602 | 30.6 | 16.388 | 16.388 | 14.212 | 14.5 |  | 4.273 | 10.227 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.1 |  |  | 7.1 | 2.52 | 2 | 2 | 0.52 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.02398 | 0.011 | 0.011 | 0.01298 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 11.4 | 15.6 | 15.76 | -4.36 | 0 | 12.5 | 16.662 | -16.662 | 16.1 | 15.551 | 15.551 | 0.549 | 31.5 | 17.2 | 19.059 | 12.441 | 44.3 | 36.146 | 36.146 | 8.154 | 1.5 | 0.7 | 0.543 | 0.957 | 0.9 | 0.642 | 0.642 | 0.258 | 9.65 | 14.61 | 14.61 | -4.96 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | 1.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 0.3 | 0.764 | 0.764 | -0.464 | 113 | 156.398 | 156.398 | -43.398 | 1.3 | 2.128 | 2.128 | -0.828 | 58.7 | 66.814 | 66.814 | -8.114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 12.2 | 11.626 | -0.526 | 9.1 | 11.7 | 8.29 | 0.81 | 48.1 | 63.027 | 63.027 | -14.927 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 |  |  | 14.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.03 | 7.03 | 1.47 | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 0.11 | 11.9 | 23 | 23 | -11.1
06/01/2026 | 07:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 616.4 | 308.7819 | 194.4298 | 421.9702 | 211.2 | 100.5498 | 63.3129 | 147.8871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 61.2877 | 61.2877 | 28.9123 | 227.5 | 198.5384 | 175.5062 | 51.9938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2395 | -177.2395 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 106.5 | 199.4778 | 199.4779 | -92.9779 |  |  |  | 0 | 85.8 | 87.5387 | 205.216 | -119.416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.3166 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 164.0671 | 164.067 | 9.4329 | 8.6 | 5.1383 | 5.1383 | 3.4617 | 5.6 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7795 | 5.6 | 11.2054 | 11.2054 | -5.6054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 76.7 | 71.4193 | 81.7884 | -5.0884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.8806 | 80.8808 | 1.0192 | 105 |  |  | 105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 294.5429 | 162.2571 | 70 | 77.1166 | 61.262 | 8.738 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.8 | 41.8989 | 30.197 | 11.603 | 16.8 | 14.0634 | 14.0634 | 2.7366 | 16.2 | 18.0758 | 18.0758 | -1.8758 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 18.6 | 18 |  | 18.6 | 45.5 | 44.103 | 27.2157 | 18.2843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 50.7 | 77.24 | 56.6429 | -5.9429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 |  |  | 19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 97.3129 | 30.6871 | 126.9 | 170.94 | 170.94 | -44.04 | 127.1 | 170.94 | 170.94 | -43.84 | 127.5 | 170.94 | 170.94 | -43.44 | 213.6 | 257.18 | 257.18 | -43.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 107.7 | 175.0772 | 175.0771 | -67.3772 | 93.3 | 52.4781 | 50.5073 | 42.7927 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 70.8 | 56.5913 | 55.813 | 14.987 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0889 | 151.0889 | -6.8889 | 145.7 | 151.0889 | 151.0889 | -5.3889 | 148.7 | 151.5426 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.4908 | 206.4908 | 5.4092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.8 | 11.6618 | 11.6618 | 3.1382 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 62.5 | 44.2 | 42.229 | 20.271 | 57.8 | 55.344 | 55.344 | 2.456 | 4 | 3.809 | 3.809 | 0.191 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 150.4 | 137.496 | 137.496 | 12.904 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 11.9 | 11.489 | 11.489 | 0.411 | 15.3 | 11.376 | 11.376 | 3.924 | 15.2 | 7.5 | 7.779 | 7.421 | 27.1 | 18.422 | 18.422 | 8.678 | 16.6 |  | 9.256 | 7.344 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 7.2 |  |  | 7.2 | 2.48 | 2 | 2 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.07301 | 0.037 | 0.037 | 0.03601 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 11.6 | 14.7 | 13.602 | -2.002 | 0 | 13.2 | 16.813 | -16.813 | 26.7 | 29.897 | 29.897 | -3.197 | 23.4 | 15.4 | 18.916 | 4.484 | 41 | 35.707 | 35.707 | 5.293 | 1.7 | 0.7 | 0.516 | 1.184 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.29 | 22.48 | 24.14 | 24.14 | -1.66 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 1.9 | 0.845 | 0.845 | 1.055 | 195.5 | 235.464 | 235.464 | -39.964 | 3.2 | 4.607 | 4.607 | -1.407 | 75.3 | 109.011 | 109.011 | -33.711 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 11.2 | 13.064 | -5.464 | 5.3 | 11.2 | 9.772 | -4.472 | 82.6 | 89.546 | 89.546 | -6.946 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 |  |  | 14.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.03 | 7.03 | 0.37 | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 0.11 | 13.5 | 23 | 23 | -9.5
06/01/2026 | 07:30 | 206.4 | 203.4014 | 203.4014 | 2.9986 | 618.2 | 244.8641 | 213.7986 | 404.4014 | 206.3 | 79.7361 | 69.6201 | 136.6799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 61.2877 | 61.2877 | 30.2123 | 227.6 | 198.541 | 175.6999 | 51.9001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 104.1 | 199.4779 | 199.4779 | -95.3779 |  |  |  | 0 | 85.5 | 155.178 | 205.216 | -119.716 |  |  |  | 0 | 0 | 80.3296 |  | 0 | 10.3 | 10.3166 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 | 9.3 |  |  | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.0671 | 164.067 | -3.367 | 8.9 | 5.1383 | 5.1383 | 3.7617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 5.6 | 11.2054 | 11.2054 | -5.6054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 77.8 | 32.3526 | 81.787 | -3.987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 82.5187 | 82.5189 | 0.28111 | 102.7 |  |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.6 | 457.0943 | 310.3437 | 148.2563 | 71.8 | 77.1166 | 61.262 | 10.538 | 72.1 |  | 149.9872 | -77.8872 | 41.9 | 41.8989 | 30.197 | 11.703 | 16.4 | 14.0634 | 14.0634 | 2.3366 | 16 | 18.0758 | 18.0758 | -2.0758 | 84.6 | 87.7736 | 87.7736 | -3.1736 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 183.2 | 185.8204 | 185.8204 | -2.6204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 19.5 | 18 |  | 19.5 | 46.2 | 44.103 | 27.2157 | 18.9843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.4 | 33.3647 | 33.3647 | -1.9647 | 61.9 | 75.2388 | 56.6431 | 5.2569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 97.3133 | 31.0867 | 102.8 | 170.94 | 170.94 | -68.14 | 102.7 | 170.94 | 170.94 | -68.24 | 103 | 170.94 | 170.94 | -67.94 | 198.7 | 257.18 | 257.18 | -58.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 129.7 | 170.8992 | 175.077 | -45.377 | 90.5 | 38.7346 | 35.2012 | 55.2988 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 71 | 51.1641 | 49.7688 | 21.2312 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8889 | 144.8 | 151.0889 | 151.0889 | -6.2889 | 148.2 | 151.5426 | 151.5426 | -3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.4908 | 206.4908 | 5.4092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.9 | 11.6618 | 11.6618 | 3.2382 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 72.8 | 45 | 43.77 | 29.03 | 71.3 | 71.623 | 71.623 | -0.323 | 4.9 | 3.932 | 3.932 | 0.968 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 180.4 | 178.969 | 178.969 | 1.431 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 12.8 | 13.471 | 13.471 | -0.671 | 16.4 | 15.151 | 15.151 | 1.249 | 13.3 | 7.6 | 8.304 | 4.996 | 32.7 | 20.836 | 20.836 | 11.864 | 17.9 |  | 14.666 | 3.234 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 9.3 |  |  | 9.3 | 2.44 | 2 | 2 | 0.44 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.12843 | 0.08 | 0.08 | 0.04843 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 10 | 14 | 11.786 | -1.786 | 0 | 13.9 | 16.822 | -16.822 | 33.9 | 35.568 | 35.568 | -1.668 | 28.2 | 13.4 | 18.453 | 9.747 | 47.7 | 35.056 | 35.056 | 12.644 | 2.6 | 0.7 | 0.504 | 2.096 | 0.6 | 0.802 | 0.802 | -0.202 | 41 | 33.67 | 33.67 | 7.33 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 3.5 | 0.99 | 0.99 | 2.51 | 228.2 | 252.285 | 252.285 | -24.085 | 5.5 | 6.98 | 6.98 | -1.48 | 122.1 | 128.977 | 128.977 | -6.877 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 10 | 13.602 | -12.202 | 2.3 | 10.9 | 10.736 | -8.436 | 93.4 | 100.109 | 100.109 | -6.709 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.5 |  | 0.334 | 5.166 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 |  |  | 14.2 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1 | 6.4 | 7.03 | 7.03 | -0.63 | 6.62 | 6.5 | 6.5 | 0.12 | 12.8 | 23 | 23 | -10.2
06/01/2026 | 08:00 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 625.4 | 400.7825 | 327.0079 | 298.3921 | 212.4 | 130.5084 | 106.4849 | 105.9151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 61.2877 | 61.2877 | 28.7123 | 222.7 | 198.541 | 175.7002 | 46.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 104.2 | 199.4779 | 199.4779 | -95.2779 |  |  |  | 0 | 84.4 | 205.216 | 205.216 | -120.816 |  |  |  | 0 | 0 | 80.3296 |  | 0 | 10.3 | 10.3166 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.0671 | 164.067 | 5.4329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 5.7 | 11.2054 | 11.2054 | -5.5054 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 78.7 | 37.913 | 81.4793 | -2.7793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 83.5577 | 83.558 | -0.85803 | 106.1 | 20.5973 |  | 106.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 337.7825 | 124.4175 | 72 | 77.1166 | 61.262 | 10.738 | 110.5 |  | 149.9872 | -39.4872 | 42.2 | 41.8989 | 30.197 | 12.003 | 16.8 | 14.0634 | 14.0634 | 2.7366 | 16 | 18.0758 | 18.0758 | -2.0758 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 19.1 | 18 |  | 19.1 | 46.2 | 44.103 | 27.2157 | 18.9843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.5 | 33.3647 | 33.3647 | -1.8647 | 71.3 | 83.069 | 57.3354 | 13.9646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 |  | 27.8042 | 9.5958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 45.2653 | 45.2653 | -30.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 120.1969 | 8.0031 | 105.5 | 170.94 | 170.94 | -65.44 | 105.4 | 170.94 | 170.94 | -65.54 | 105.4 | 170.94 | 170.94 | -65.54 | 188.3 | 257.18 | 257.18 | -68.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 141.3 | 163.0691 | 174.3846 | -33.0846 | 97.9 | 45.357 | 35.7869 | 62.1131 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 71 | 53.7792 | 50.0001 | 20.9999 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 151.0891 | -7.4891 | 144.8 | 151.0889 | 151.0891 | -6.2891 | 148.6 | 151.5426 | 151.5428 | -2.9428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.4908 | 206.4908 | 5.1091 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 2 | 3.2433 | 3.2433 | -1.2433 | 14.6 | 11.6618 | 11.6618 | 2.9382 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | 0.015 | 76 | 48 | 46.347 | 29.653 | 75.6 | 76.518 | 76.518 | -0.918 | 4.6 | 4.176 | 4.176 | 0.424 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 192.5 | 192.679 | 192.679 | -0.179 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 13.4 | 14.219 | 14.219 | -0.819 | 17.2 | 16.72 | 16.72 | 0.48 | 11.9 | 8.3 | 8.961 | 2.939 | 30.2 | 24.39 | 24.39 | 5.81 | 18.6 |  | 16.972 | 1.628 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 |  | 6.4376 | 3.9624 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1911 | 0.134 | 0.134 | 0.0571 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 7.4 | 13.6 | 10.998 | -3.598 | 0 | 15.2 | 16.401 | -16.401 | 35.7 | 37.64 | 37.64 | -1.94 | 34.2 | 13.6 | 17.03 | 17.17 | 43.9 | 33.768 | 33.768 | 10.132 | 3.2 | 0.8 | 0.537 | 2.663 | 2.5 | 0.966 | 0.966 | 1.534 | 45.19 | 37.88 | 37.88 | 7.31 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 3.8 | 1.327 | 1.327 | 2.473 | 243 | 252.4 | 252.4 | -9.4 | 7.9 | 9.121 | 9.121 | -1.221 | 129.8 | 135.73 | 135.73 | -5.93 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 11.44 | -11.44 | 0.4 | 9.1 | 10.146 | -9.746 | 99.5 | 104.212 | 104.212 | -4.712 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 7.9 |  | 4.741 | 3.159 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6 | 7 | 7.03 | 7.03 | -0.03 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 16.2 | 23 | 23 | -6.8
06/01/2026 | 08:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 617.4 | 471.9217 | 402.0369 | 215.3631 | 215.4 | 153.6737 | 130.9169 | 84.4831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 210.6 | 198.541 | 175.7001 | 34.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 105 | 199.4779 | 199.4779 | -94.4779 |  |  |  | 0 | 0 | 205.216 | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 20.9 | 80.3296 |  | 20.9 | 10.2 | 10.3166 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 | 12.3 |  | 12.3584 | -0.05839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 164.0671 | 164.067 | -9.4671 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 6.1 | 2.8205 | 2.8205 | 3.2795 | 5.7 | 11.2054 | 11.2054 | -5.5054 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9339 | 14.9339 | -2.3339 | 78.2 | 46.6386 | 81.7882 | -3.5882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 83.942 | 83.9421 | -1.9422 | 107.7 | 60.612 |  | 107.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 457.0943 | 357.9057 | 103.6943 | 72.1 | 77.1166 | 61.262 | 10.838 | 151.5 |  | 149.9872 | 1.5128 | 41.8 | 41.8989 | 30.197 | 11.603 | 16.4 | 14.0634 | 14.0634 | 2.3366 | 17 | 18.0758 | 18.0758 | -1.0758 | 81.7 | 87.7736 | 87.7736 | -6.0736 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 18.1 | 18 |  | 18.1 | 45.9 | 44.103 | 27.2157 | 18.6843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.5 | 33.3647 | 33.3647 | -1.8647 | 74.5 | 83.069 | 57.3366 | 17.1635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 57.4248 | 59.0216 | -21.9216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 120.1977 | 7.9023 | 156.1 | 170.94 | 170.94 | -14.84 | 156 | 170.94 | 170.94 | -14.94 | 155.4 | 170.94 | 170.94 | -15.54 | 243.6 | 257.18 | 257.18 | -13.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 144.1 | 163.0691 | 174.3835 | -30.2835 | 97.7 | 45.3569 | 35.7879 | 61.9121 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 71 | 53.7792 | 50.0004 | 20.9996 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 151.0889 | 153.1256 | -10.8256 | 143.8 | 151.0889 | 153.1256 | -9.3256 | 148 | 151.5426 | 153.5854 | -5.5854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.4908 | 206.4908 | 4.6091 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.4 | 11.6618 | 11.6618 | 2.7382 | 0.1 | 0.403 | 0.403 | -0.303 | 61.7 | 51.7 | 49.229 | 12.471 | 77.8 | 77.897 | 77.897 | -0.097 | 4.6 | 4.404 | 4.404 | 0.196 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 202.4 | 200.133 | 200.133 | 2.267 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 13.8 | 14.554 | 14.554 | -0.754 | 17.7 | 17.489 | 17.489 | 0.211 | 12.3 | 9.3 | 9.72 | 2.58 | 30.1 | 28.119 | 28.119 | 1.981 | 19 |  | 18.003 | 0.997 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 13.2957 | 13.6654 | -3.2654 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.24384 | 0.188 | 0.188 | 0.05584 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 4.5 | 13.1 | 10.443 | -5.943 | 0.7 | 16.8 | 16.505 | -15.805 | 37.2 | 38.94 | 38.94 | -1.74 | 34.6 | 14.6 | 16.71 | 17.89 | 50.1 |  |  | 50.1 | 3.7 | 1 | 0.643 | 3.057 | 2.5 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 47.87 | 42.09 | 42.09 | 5.78 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 3.3 | 1.639 | 1.639 | 1.661 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 10.1 | 10.833 | 10.833 | -0.733 | 135 | 139.372 | 139.372 | -4.372 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7 | 9.567 | -9.567 | 0 | 6.8 | 9.657 | -9.657 | 103.3 | 106.928 | 106.928 | -3.628 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.1 |  | 10.756 | -0.656 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 |  |  | 14.1 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.5 | 7.03 | 7.03 | 1.47 | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 0.11 | 16.1 | 23 | 23 | -6.9
06/01/2026 | 09:00 | 197.9 | 203.4014 | 203.4014 | -5.5014 | 609.6 | 559.7355 | 465.8254 | 143.7746 | 210.7 | 182.2689 | 151.6885 | 59.0115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 91.8678 | 91.8678 | -6.6678 | 210.9 | 198.541 | 175.6998 | 35.2002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 203.9 | 199.4779 | 199.4779 | 4.4221 |  |  |  | 0 | 0 | 205.216 | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 78.6 | 80.3297 |  | 78.6 | 10.1 | 10.3166 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 12.8 |  | 12.3584 | 0.44161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.0671 | 164.067 | -4.167 | 6.3 | 5.1383 | 5.1383 | 1.1617 | 5.8 | 2.8205 | 2.8205 | 2.9795 | 5.6 | 11.2054 | 11.2054 | -5.6054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 77.7 | 57.5881 | 81.7883 | -4.0883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 85.5907 | 85.5909 | -1.0909 | 105.7 | 78.1097 |  | 105.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.9 | 449.2809 | 374.4205 | 74.4795 | 68.1 | 77.1166 | 61.262 | 6.838 | 144.1 |  | 149.9872 | -5.8872 | 41.2 | 41.8989 | 30.197 | 11.003 | 16.4 | 14.0634 | 14.0634 | 2.3366 | 16.7 | 18.0758 | 18.0758 | -1.3758 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 173.8 | 185.8204 | 185.8204 | -12.0204 | 175 | 185.8204 | 185.8204 | -10.8204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 4.5 | 4.1195 |  | 4.5 | 43.2 | 44.103 | 27.2157 | 15.9843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 30.9 | 33.3647 | 33.3647 | -2.4647 | 74.6 | 74.8299 | 57.3367 | 17.2633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 67.7636 | 74.8696 | -39.0696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 120.1995 | 5.6005 | 163.7 | 169.608 | 170.94 | -7.24 | 163.2 | 169.608 | 170.94 | -7.74 | 163.4 | 169.608 | 170.94 | -7.54 | 248.7 | 255.176 | 257.18 | -8.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 168.6 | 171.3081 | 174.3833 | -5.7833 | 78.7 | 49.4336 | 35.7883 | 42.9117 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 69.4 | 53.4913 | 50.0006 | 19.3994 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 153.1257 | -9.9257 | 144.1 | 151.0889 | 153.1257 | -9.0257 | 147.6 | 151.5426 | 153.5855 | -5.9855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 98.5 | 103.5555 | 103.5555 | -5.0555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.5 | 11.6618 | 11.6618 | 2.8382 | 0.4 | 0.549 | 0.549 | -0.149 | 65.3 | 56.1 | 53.03 | 12.27 | 78.8 | 78.582 | 78.582 | 0.218 | 6.3 | 4.585 | 4.585 | 1.715 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 209.4 | 203.836 | 203.836 | 5.564 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 13.9 | 14.715 | 14.715 | -0.815 | 17.8 | 17.864 | 17.864 | -0.064 | 12.4 | 10.2 | 10.786 | 1.614 | 35.7 | 32.374 | 32.374 | 3.326 | 19.2 |  | 18.384 | 0.816 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 15.6895 | 17.3348 | -6.9348 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.27863 | 0.245 | 0.245 | 0.03363 | 19.8 | 13.9942 | 13.9942 | 5.8058 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 0.6 | 12.5 | 10.592 | -9.992 | 5.4 | 21.4 | 18.18 | -12.78 | 37.8 | 39.806 | 39.806 | -2.006 | 40.7 | 17.2 | 19.7 | 21 | 44.6 |  |  | 44.6 | 6.1 | 1.5 | 0.97 | 5.13 | 3.7 | 1.395 | 1.395 | 2.305 | 49.44 | 44.02 | 44.02 | 5.42 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 4.8 | 1.874 | 1.874 | 2.926 | 252.8 | 252.4 | 252.4 | 0.4 | 12 | 12.158 | 12.158 | -0.158 | 138.2 | 141.488 | 141.488 | -3.288 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3 | 8.559 | -8.559 | 0 | 9.2 | 9.469 | -9.469 | 105.7 | 108.884 | 108.884 | -3.184 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 12.1 |  | 13.138 | -1.038 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.4 | 7.03 | 7.03 | 1.37 | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 0.11 | 15.5 | 23 | 23 | -7.5
06/01/2026 | 09:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 618 | 582.8326 | 534.4147 | 83.5853 | 212.8 | 189.7901 | 174.0236 | 38.7764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 215.3 | 198.541 | 175.7009 | 39.5991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 201.3 | 199.4779 | 199.4779 | 1.8221 |  |  |  | 0 | 0 | 205.216 | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 150.5 | 80.3297 |  | 150.5 | 10.2 | 10.3166 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 | 12.7 |  | 12.3584 | 0.34161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.067 | 3.133 | 6.8 | 5.1383 | 5.1383 | 1.6617 | 5.7 | 2.8205 | 2.8205 | 2.8795 | 5.7 | 11.2054 | 11.2054 | -5.5054 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 77.9 | 64.2404 | 82.0949 | -4.1949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.4465 | 88.4467 | -2.4467 | 122.6 | 78.1097 |  | 122.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 388.2378 | 74.4622 | 67 | 77.1166 | 61.262 | 5.738 | 149.7 | 149.9872 | 149.9872 | -0.28721 | 41.9 | 41.8989 | 30.197 | 11.703 | 16.4 | 14.0634 | 14.0634 | 2.3366 | 17 | 18.0758 | 18.0758 | -1.0758 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 4.4 | 4.1195 |  | 4.4 | 42 | 44.103 | 27.2157 | 14.7843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 100.1 | 57.3372 | 57.3368 | 42.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 65.9351 | 74.87 | -37.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8363 | -4.9363 | 163.8 | 170.94 | 170.94 | -7.14 | 163.6 | 170.94 | 170.94 | -7.34 | 163.9 | 170.94 | 170.94 | -7.04 | 248 | 257.18 | 257.18 | -9.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 200.8 | 168.2035 | 174.3833 | 26.4167 | 92.8 | 36.209 | 44.1573 | 48.6427 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 71 | 52.0645 | 51.4079 | 19.5921 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0889 | 153.1257 | -9.6257 | 144.6 | 151.0889 | 153.1257 | -8.5257 | 147.6 | 151.5426 | 153.5855 | -5.9855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 206.4908 | 3.6092 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 2 | 3.2433 | 3.2433 | -1.2433 | 14.5 | 11.6618 | 11.6618 | 2.8382 | 0.8 | 0.681 | 0.681 | 0.119 | 60.9 | 60.6 | 56.598 | 4.302 | 80.6 | 78.987 | 78.987 | 1.613 | 7.5 | 4.816 | 4.816 | 2.684 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 214.1 | 204 | 204 | 10.1 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.1 | 14.823 | 14.823 | -0.723 | 18 | 18.051 | 18.051 | -0.051 | 13.6 | 11.2 | 11.757 | 1.843 | 43.5 | 36.42 | 36.42 | 7.08 | 19.6 |  | 17.663 | 1.937 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 15.2661 | 17.3348 | -6.9348 | 2.36 | 2 | 2 | 0.36 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3257 | 0.299 | 0.299 | 0.0267 | 19.7 | 13.9942 | 13.9942 | 5.7058 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0.7 | 11.8 | 11.58 | -10.88 | 17 | 27 | 22.99 | -5.99 | 38.2 | 39.95 | 39.95 | -1.75 | 38.5 | 20.3 | 23.087 | 15.413 | 37.5 |  |  | 37.5 | 5 | 2.2 | 1.305 | 3.695 | 2.8 | 1.711 | 1.711 | 1.089 | 50 | 45.95 | 45.95 | 4.05 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 8 | 2.151 | 2.151 | 5.849 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 13.7 | 13.894 | 13.894 | -0.194 | 139.6 | 142.59 | 142.59 | -2.99 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8 | 7.984 | -7.984 | 0 | 13.3 | 10.283 | -10.283 | 107.3 | 110.194 | 110.194 | -2.894 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 |  | 14.611 | -0.811 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 |  |  | 9.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.4 | 7.03 | 7.03 | -0.63 | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 0.11 | 15.9 | 23 | 23 | -7.1
06/01/2026 | 10:00 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 617.3 | 612.7554 | 492.7512 | 124.5488 | 210.9 | 199.534 | 160.4565 | 50.4435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 215.2 | 198.541 | 175.6993 | 39.5007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 199.8 | 199.4779 | 199.4779 | 0.32211 |  |  |  | 0 | 0 | 205.216 | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 253.6 | 83.4223 | 80.3298 | 173.2702 | 10.3 | 10.3166 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 | 13 |  | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.067 | 5.0329 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 5.6 | 11.2054 | 11.2054 | -5.6054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 78.3 | 67.8714 | 81.791 | -3.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.279 | 91.2791 | -0.77913 | 166.9 | 91.2785 | 41.0224 | 125.8775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 385.1626 | 76.8374 | 67.5 | 77.1166 | 61.262 | 6.238 | 152.6 | 149.9872 | 149.9872 | 2.6128 | 42 | 41.8989 | 30.197 | 11.803 | 16.4 | 14.0634 | 14.0634 | 2.3366 | 17.5 | 18.0758 | 18.0758 | -0.5758 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 88.5 | 110.482 | 110.482 | -21.982 | 5.3 | 4.1195 | 18 | -12.7 | 42.2 | 44.103 | 27.2157 | 14.9843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.5 | 33.3647 | 33.3647 | -1.8647 | 77.5 | 57.3372 | 77.0266 | 0.4734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 65.9351 | 52.6412 | -15.2412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 132.8384 | 129.5263 | -0.92631 | 163.1 | 170.94 | 170.94 | -7.84 | 163.5 | 170.94 | 170.94 | -7.44 | 164.6 | 170.94 | 170.94 | -6.34 | 244.3 | 257.18 | 257.18 | -12.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 184.7 | 168.2035 | 127.9171 | 56.7829 | 104 | 47.056 | 70.2821 | 33.7179 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 71.1 | 52.5525 | 65.5196 | 5.5804 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0889 | 153.1257 | -10.5257 | 144.6 | 151.0889 | 153.1257 | -8.5257 | 148.1 | 151.5426 | 153.5855 | -5.4855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.3 | 11.6618 | 11.6618 | 2.6382 | 0.9 | 0.762 | 0.762 | 0.138 | 53.6 | 62.5 | 59.465 | -5.865 | 80.7 | 79.422 | 79.422 | 1.278 | 6.5 | 5.201 | 5.201 | 1.299 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 218 | 204 | 204 | 14 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.1 | 14.896 | 14.896 | -0.796 | 18.1 | 18.127 | 18.127 | -0.027 | 13.2 | 11.8 | 12.445 | 0.755 | 47.7 | 39.835 | 39.835 | 7.865 | 19.7 |  | 17.301 | 2.399 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 15.2661 | 12.1882 | -1.7882 | 2.36 | 2 | 2 | 0.36 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.35036 | 0.321 | 0.321 | 0.02936 | 19.5 | 13.9942 | 13.9942 | 5.5058 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 2.6 | 11.4 | 11.1 | -8.5 | 27.6 | 34.3 | 29.19 | -1.59 | 39 | 40 | 40 | -1 | 30.8 | 22.9 | 27.669 | 3.131 | 41.6 |  |  | 41.6 | 4.9 | 2.6 | 1.666 | 3.234 | 2.3 | 2.238 | 2.238 | 0.062 | 50 | 47.33 | 47.33 | 2.67 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 6.5 | 2.556 | 2.556 | 3.944 | 253.4 | 252.4 | 252.4 | 1 | 15.2 | 15.472 | 15.472 | -0.272 | 141.4 | 143.392 | 143.392 | -1.992 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.6 | 8.707 | -8.707 | 0 | 22.8 | 14.103 | -14.103 | 108.6 | 111.132 | 111.132 | -2.532 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  | 15.656 | -0.356 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | -0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 7.03 | 7.03 | 1.77 | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 0.11 | 16.4 | 23 | 23 | -6.6
06/01/2026 | 10:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 612.4 | 613.9712 | 501.8882 | 110.5118 | 212.8 | 199.9298 | 163.4318 | 49.3682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 210.4 | 198.541 | 175.7011 | 34.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 198.9 | 199.4779 | 199.4779 | -0.57789 |  |  |  | 0 | 0 | 205.216 | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 350.4 | 82.4778 | 80.3298 | 270.0702 | 10.2 | 10.3166 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 | 13 |  | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 164.0671 | 164.067 | -3.467 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 4.7 | 2.8205 | 2.8205 | 1.8795 | 5.7 | 11.2054 | 11.2054 | -5.5054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 77.5 | 64.542 | 81.4793 | -3.9793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.3884 | 92.3885 | -2.8885 | 166.5 | 140.3934 | 85.9977 | 80.5023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 457.0943 | 395.5522 | 67.3478 | 66.5 | 77.1166 | 61.262 | 5.238 | 145.6 | 149.9872 | 149.9872 | -4.3872 | 41.4 | 41.8989 | 30.197 | 11.203 | 16.2 | 14.0634 | 14.0634 | 2.1366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 84.8 | 87.7736 | 87.7736 | -2.9736 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 85.8 | 110.482 | 110.482 | -24.682 | 17.5 | 18 |  | 17.5 | 41.7 | 44.103 | 27.2157 | 14.4843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 73.2 | 83.069 | 57.3367 | 15.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 54.6435 | 66.0922 | -29.4922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8377 | -5.3377 | 161.7 | 170.94 | 170.94 | -9.24 | 161.6 | 170.94 | 170.94 | -9.34 | 162.2 | 170.94 | 170.94 | -8.74 | 246.7 | 257.18 | 257.18 | -10.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16 | 16 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 124.3 | 142.4717 | 168.2042 | -43.9042 | 83.7 | 57.9719 | 53.8838 | 29.8162 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 70.9 | 60.6585 | 55.2488 | 15.6512 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0889 | 153.1257 | -9.8257 | 143.6 | 151.0889 | 153.1257 | -9.5257 | 147.3 | 151.5426 | 153.5855 | -6.2855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 206.4908 | 206.4908 | 0.90915 | 98.1 | 103.5555 | 103.5555 | -5.4555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.3 | 11.6618 | 11.6618 | 2.6382 | 1.2 | 0.829 | 0.829 | 0.371 | 51.2 | 63.5 | 62.311 | -11.111 | 80.8 | 79.703 | 79.703 | 1.097 | 5.6 | 5.509 | 5.509 | 0.091 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 220 | 204 | 204 | 16 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.1 | 15.005 | 15.005 | -0.905 | 18 | 18.228 | 18.228 | -0.228 | 11.8 | 12.2 | 13.058 | -1.258 | 46.7 | 43.051 | 43.051 | 3.649 | 19.6 |  | 17.766 | 1.834 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 12.6518 | 15.3025 | -4.9025 | 2.36 | 2 | 2 | 0.36 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.35638 | 0.33 | 0.33 | 0.02638 | 19.5 | 13.9942 | 13.9942 | 5.5058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 5.4 | 11 | 9.824 | -4.424 | 42.7 | 42.1 | 33.589 | 9.111 | 39.1 | 40 | 40 | -0.9 | 41.3 | 25.2 | 32.597 | 8.703 | 48 |  |  | 48 | 6.6 | 3 | 1.996 | 4.604 | 3 | 2.739 | 2.739 | 0.261 | 50 | 48.7 | 48.7 | 1.3 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 6.4 | 3.052 | 3.052 | 3.348 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 16.3 | 16.615 | 16.615 | -0.315 | 141 | 143.827 | 143.827 | -2.827 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20.9 | 10.865 | -10.865 | 1.1 | 34.2 | 19.357 | -18.257 | 109 | 111.69 | 111.69 | -2.69 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 16.686 | -0.186 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | -0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 7.03 | 7.03 | 1.07 | 5.96 | 6.5 | 6.5 | -0.54 | 16.6 | 23 | 23 | -6.4
06/01/2026 | 11:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 618.1 | 620.0109 | 510.0729 | 108.0271 | 210.3 | 201.8966 | 166.097 | 44.203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 214.6 | 216.0759 | 175.6991 | 38.9009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 197.9 | 199.4779 | 199.4779 | -1.5779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 354.3 | 311.6875 | 80.3298 | 273.9702 | 10.1 | 10.3166 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 12.7 |  | 12.3584 | 0.34161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.067 | 1.4329 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 16.6 | 11.2054 | 11.2054 | 5.3946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 78.4 | 61.9245 | 82.0989 | -3.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 93.2241 | 93.2243 | -0.92432 | 221.7 | 214.1588 | 107.7501 | 113.9499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 457.0943 | 393.7889 | 67.6111 | 66.6 | 77.1166 | 61.262 | 5.338 | 149 | 149.9872 | 149.9872 | -0.98721 | 42 | 41.8989 | 30.197 | 11.803 | 16.2 | 18.634 | 14.0634 | 2.1366 | 17.7 | 18.0758 | 18.0758 | -0.3758 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 18.6 | 18 | 18 | 0.59999 | 42.1 | 44.103 | 27.2157 | 14.8843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.6 | 33.3647 | 33.3647 | -1.7647 | 93.8 | 94.7308 | 72.4784 | 21.3216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 35.4025 | 56.1081 | -18.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8374 | -4.9375 | 163.5 | 162.948 | 170.9311 | -7.4311 | 161.5 | 162.948 | 170.9311 | -9.4311 | 164.3 | 162.948 | 170.9311 | -6.6311 | 235.9 | 245.156 | 257.1666 | -21.2666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 109.6 | 110.2125 | 132.4655 | -22.8655 | 97.3 | 92.4445 | 71.2378 | 26.0622 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 71 | 72.3739 | 64.0005 | 6.9995 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 145.4079 | 153.1257 | -10.6257 | 143.4 | 145.4079 | 153.1257 | -9.7257 | 147.8 | 145.8446 | 153.5855 | -5.7855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 98 | 103.5555 | 103.5555 | -5.5555 | 6.3 | 3.0915 | 3.0915 | 3.2085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.2 | 15 | 11.6618 | 2.5382 | 1.3 | 0.848 | 0.848 | 0.452 | 46.1 | 64.25 | 65.096 | -18.996 | 80.8 | 79.881 | 79.881 | 0.919 | 7.4 | 5.592 | 5.592 | 1.808 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 221.3 | 204 | 204 | 17.3 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.2 | 15.136 | 15.136 | -0.936 | 18.1 | 18.288 | 18.288 | -0.188 | 9.1 | 15.29 | 13.447 | -4.347 | 40.8 | 46.98 | 45.668 | -4.868 | 19.7 |  | 18.447 | 1.253 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 8.1968 | 12.9909 | -2.5909 | 2.32 | 2 | 2 | 0.32 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.35996 | 0.336 | 0.336 | 0.02396 | 19.5 | 13.9942 | 13.9942 | 5.5058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 9 | 6.99 | 10.169 | -1.169 | 39.1 | 33.53 | 40.564 | -1.464 | 39.5 | 40 | 40 | -0.5 | 41.6 | 42.24 | 38.563 | 3.037 | 45.5 | 47.3 |  | 45.5 | 6.8 | 3.1 | 2.236 | 4.564 | 2.5 | 3.162 | 3.162 | -0.662 | 50 | 49.08 | 49.08 | 0.92 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 7.2 | 3.82 | 3.82 | 3.38 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 17.2 | 17.433 | 17.433 | -0.233 | 141.8 | 144.099 | 144.099 | -2.299 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.06 | 17.329 | -17.329 | 1.9 | 4.75 | 28.912 | -27.012 | 109.3 | 111.966 | 111.966 | -2.666 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 |  | 17.604 | -0.304 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | -0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.03 | 7.03 | 1.77 | 6.15 | 6.5 | 6.5 | -0.35 | 16.9 | 23 | 23 | -6.1
06/01/2026 | 11:30 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 625 | 620.0109 | 511.2769 | 113.7231 | 209.5 | 201.8966 | 166.4891 | 43.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 213 | 216.2711 | 175.8941 | 37.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 195.1 | 199.4779 | 199.4779 | -4.3779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 464.3 | 328.9492 | 80.3298 | 383.9702 | 10.2 | 10.3166 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 | 13 |  | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 164.0671 | 164.067 | 7.9329 | 8.4 | 5.1383 | 5.1383 | 3.2617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 16.1 | 11.2054 | 11.2054 | 4.8946 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 78.5 | 60.9711 | 81.7879 | -3.2879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 93.6187 | 93.6189 | -0.21888 | 221.3 | 220.695 | 136.3129 | 84.9871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 457.0943 | 400.4622 | 62.7377 | 65.8 | 77.1166 | 61.262 | 4.538 | 147.8 | 149.9872 | 149.9872 | -2.1872 | 42.2 | 41.8989 | 30.197 | 12.003 | 16.2 | 18.634 | 14.0634 | 2.1366 | 17.7 | 18.0758 | 18.0758 | -0.3758 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 182.8 | 185.8204 | 185.8204 | -3.0204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 40.7 | 44.103 | 27.2157 | 13.4843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 78 | 80.6608 | 65.076 | 12.924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 | 45.4563 | 59.8749 | -22.2749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 132.8384 | 132.838 | -3.9379 | 145.3 | 162.948 | 170.2629 | -24.9629 | 145.2 | 162.948 | 170.2629 | -25.0629 | 144.5 | 162.948 | 170.2629 | -25.7629 | 235.4 | 245.156 | 256.1613 | -20.7613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16 | 16 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 104 | 105.7449 | 121.3306 | -17.3306 | 100.1 | 97.2503 | 80.6539 | 19.4461 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 71 | 72.3739 | 67.7194 | 3.2806 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 145.4079 | 153.1257 | -11.1257 | 141.9 | 145.4079 | 153.1257 | -11.2257 | 146.8 | 145.8446 | 153.5855 | -6.7855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.4908 | 206.4908 | -1.2909 | 97.6 | 103.5555 | 103.5555 | -5.9555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.2 | 15 | 11.6618 | 2.5382 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 39.3 | 64.52 | 67.271 | -27.971 | 80.8 | 79.974 | 79.974 | 0.826 | 6.3 | 5.718 | 5.718 | 0.582 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 221.6 | 204 | 204 | 17.6 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.3 | 15.234 | 15.234 | -0.934 | 18.2 | 18.234 | 18.234 | -0.034 | 10.4 | 15.53 | 13.815 | -3.415 | 35.9 | 49.76 | 48.135 | -12.235 | 19.8 |  | 18.842 | 0.958 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 10.5246 | 13.863 | -3.463 | 2.28 | 2 | 2 | 0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.36082 | 0.341 | 0.341 | 0.01982 | 19.5 | 13.9942 | 13.9942 | 5.5058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 12.4 | 10.72 | 10.913 | 1.487 | 27.9 | 42.45 | 47.548 | -19.648 | 39.7 | 40 | 40 | -0.3 | 41.9 | 43.83 | 44.122 | -2.222 | 40.2 | 48.81 |  | 40.2 | 6.2 | 3.3 | 2.468 | 3.732 | 2.7 | 3.57 | 3.57 | -0.87 | 50 | 49.45 | 49.45 | 0.55 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 6.5 | 4.345 | 4.345 | 2.155 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 17.7 | 18.09 | 18.09 | -0.39 | 142.2 | 144.353 | 144.353 | -2.153 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.44 | 23.577 | -23.577 | 4.5 | 21.23 | 37.744 | -33.244 | 111.1 | 111.883 | 111.883 | -0.783 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  | 18.103 | -0.403 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14.7 | 14.7 | -2.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.03 | 7.03 | 1.17 | 4.94 | 6.5 | 6.5 | -1.56 | 18.4 | 23 | 23 | -4.6
06/01/2026 | 12:00 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 615 | 620.0109 | 495.021 | 119.979 | 211.8 | 201.8966 | 161.1956 | 50.6044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 210.4 | 216.0759 | 175.6999 | 34.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 193.9 | 199.4779 | 199.4779 | -5.5779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 497.5 | 287.9231 | 80.3298 | 417.1702 | 10.2 | 10.3166 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 | 12.9 |  | 12.3584 | 0.54161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.067 | 1.833 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 4.7 | 2.8205 | 2.8205 | 1.8795 | 16.1 | 11.2054 | 11.2054 | 4.8946 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 77.5 | 52.2343 | 81.7888 | -4.2889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 93.7268 | 93.7271 | 0.47294 | 221.3 | 216.4395 | 118.1592 | 103.1408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 397.0893 | 62.7107 | 61.8 | 77.1166 | 61.262 | 0.53799 | 141.4 | 149.9872 | 149.9872 | -8.5872 | 39.9 | 41.8989 | 30.197 | 9.703 | 16.2 | 18.634 | 14.0634 | 2.1366 | 17.8 | 18.0758 | 18.0758 | -0.2758 | 85.1 | 87.7736 | 87.7736 | -2.6736 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 44.103 | 27.2157 | 12.5843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.4 | 33.3647 | 33.3647 | -1.9647 | 63 | 74.8299 | 61.4027 | 1.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 35.9597 | 56.5423 | -19.5423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8378 | -4.9378 | 150.2 | 164.28 | 170.94 | -20.74 | 150.1 | 164.28 | 170.94 | -20.84 | 150.7 | 164.28 | 170.94 | -20.24 | 243.5 | 247.16 | 257.18 | -13.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 90.3 | 111.5758 | 125.0038 | -34.7038 | 93.4 | 92.4445 | 77.5544 | 15.8456 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 70.9 | 72.3739 | 66.4926 | 4.4074 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 145.4079 | 153.1257 | -12.1257 | 142.1 | 145.4079 | 153.1257 | -11.0257 | 146.5 | 145.8446 | 153.5855 | -7.0855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.9 | 206.4908 | 206.4908 | -15.5908 | 91.6 | 103.5555 | 103.5555 | -11.9555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14 | 15 | 11.6618 | 2.3382 | 0.8 | 0.855 | 0.855 | -0.055 | 37.7 | 64.74 | 67.616 | -29.916 | 80.8 | 79.993 | 79.993 | 0.807 | 5.3 | 5.975 | 5.975 | -0.675 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 222.8 | 204 | 204 | 18.8 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14.3 | 15.209 | 15.209 | -0.909 | 18.2 | 18.226 | 18.226 | -0.026 | 6.3 | 15.22 | 14.124 | -7.824 | 26.1 | 50.45 | 50.153 | -24.053 | 19.8 |  | 18.245 | 1.555 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 8.3258 | 13.0914 | -2.6914 | 2.28 | 2 | 2 | 0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.36772 | 0.351 | 0.351 | 0.01672 | 19.5 | 13.9942 | 13.9942 | 5.5058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 14.8 | 14.14 | 12.851 | 1.949 | 25.5 | 50.64 | 54.557 | -29.057 | 40 | 39.997 | 39.997 | 0.003 | 45.9 | 46.64 | 48.463 | -2.563 | 33.2 | 51.02 |  | 33.2 | 4.6 | 3.8 | 2.673 | 1.927 | 3.4 | 3.934 | 3.934 | -0.534 | 50 | 49.43 | 49.43 | 0.57 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 5.2 | 4.14 | 4.14 | 1.06 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 18 | 18.546 | 18.546 | -0.546 | 143.6 | 144.451 | 144.451 | -0.851 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 21.09 | 29.174 | -23.574 | 16.1 | 38.24 | 44.405 | -28.305 | 112 | 111.598 | 111.598 | 0.402 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 18.335 | -0.335 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 14.7 | 14.7 | -2.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.03 | 7.03 | 1.87 | 5.99 | 6.5 | 6.5 | -0.51 | 18.1 | 23 | 23 | -4.9
06/01/2026 | 12:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 615.3 | 620.0109 | 488.9696 | 126.3304 | 211.3 | 201.8966 | 159.2251 | 52.0749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 206.8 | 216.0759 | 175.7004 | 31.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 196.2 | 199.4779 | 199.4779 | -3.2779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 205.216 | -205.216 |  |  |  | 0 | 498.7 | 265.6341 | 80.3298 | 418.3702 | 10.1 | 10.3166 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 12.5 |  | 12.3584 | 0.14161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.067 | 3.633 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 16.1 | 11.2054 | 11.2054 | 4.8946 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 77.9 | 44.6518 | 81.7877 | -3.8877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 93.0837 | 93.0839 | -2.9839 | 222 | 197.1867 | 105.3658 | 116.6342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 457.0943 | 394.2228 | 67.3772 | 60 | 77.1166 | 61.262 | -1.262 | 145.7 | 149.9872 | 149.9872 | -4.2872 | 39.7 | 41.8989 | 30.197 | 9.503 | 16.2 | 18.634 | 14.0634 | 2.1366 | 17.7 | 18.0758 | 18.0758 | -0.3758 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 44.103 | 27.2157 | 13.9843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 73.3 | 80.6608 | 61.2351 | 12.0649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 32.7492 | 55.1954 | -18.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8376 | -4.9376 | 155.8 | 162.948 | 170.94 | -15.14 | 155.7 | 162.948 | 170.94 | -15.24 | 156.6 | 162.948 | 170.94 | -14.34 | 240.1 | 245.156 | 257.18 | -17.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16 | 16 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 96 | 105.7449 | 125.1714 | -29.1714 | 94.8 | 91.6942 | 77.3604 | 17.4396 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 71 | 72.3739 | 66.4366 | 4.5634 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 145.4079 | 153.1257 | -12.8257 | 141.1 | 145.4079 | 153.1257 | -12.0257 | 146.6 | 145.8446 | 153.5855 | -6.9855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.8 | 206.4908 | 206.4908 | -15.6908 | 91.6 | 103.5555 | 103.5555 | -11.9555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14 | 15 | 11.6618 | 2.3382 | 0.6 | 0.848 | 0.848 | -0.248 | 34.6 | 64.79 | 67.198 | -32.598 | 80.7 | 79.998 | 79.998 | 0.702 | 5.4 | 6.043 | 6.043 | -0.643 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 222.7 | 204 | 204 | 18.7 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 14 | 15.225 | 15.225 | -1.225 | 18.2 | 18.261 | 18.261 | -0.061 | 7.9 | 14.74 | 14.225 | -6.325 | 22.7 | 50.47 | 51.653 | -28.953 | 19.8 |  | 17.02 | 2.78 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 7.5825 | 12.7795 | -2.3795 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.36364 | 0.357 | 0.357 | 0.00664 | 19.2 | 13.9942 | 13.9942 | 5.2058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 18.7 | 16.67 | 14.613 | 4.087 | 34.1 | 56.65 | 61.13 | -27.03 | 40 | 39.851 | 39.851 | 0.149 | 44.6 | 49.93 | 52.005 | -7.405 | 29.3 | 53.53 |  | 29.3 | 3 | 4.5 | 2.841 | 0.159 | 2.7 | 4.215 | 4.215 | -1.515 | 50 | 49.4 | 49.4 | 0.6 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 6.2 | 3.876 | 3.876 | 2.324 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 17.9 | 18.446 | 18.446 | -0.546 | 143.2 | 144.471 | 144.471 | -1.271 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 46.11 | 36.05 | -18.75 | 44.7 | 60.38 | 51.734 | -7.034 | 111.8 | 111.366 | 111.366 | 0.434 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 18.169 | -0.169 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 14.7 | 14.7 | -1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.2 | 7.03 | 7.03 | 2.17 | 5.96 | 6.5 | 6.5 | -0.54 | 18 | 23 | 23 | -5
06/01/2026 | 13:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 615.7 | 620.0109 | 473.3646 | 142.3354 | 211.4 | 201.8966 | 154.1436 | 57.2564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 206.6 | 216.0759 | 175.5052 | 31.0948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 198.2 | 199.4779 | 199.4779 | -1.2779 |  |  |  | 0 | 15.1 |  | 205.216 | -190.116 |  |  |  | 0 | 474.8 | 226.4384 | 80.3298 | 394.4703 | 10 | 10.3166 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 12.7 |  | 12.3584 | 0.34161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.067 | 1.9329 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 16.1 | 11.2054 | 11.2054 | 4.8946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 77.5 | 35.6506 | 81.7885 | -4.2885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 90.8348 | 90.835 | -1.035 | 221.6 | 155.0723 | 76.8144 | 144.7856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 457.0943 | 389.8504 | 71.8496 | 62.7 | 77.1166 | 61.262 | 1.438 | 140.5 | 149.9872 | 149.9872 | -9.4872 | 39.7 | 41.8989 | 30.197 | 9.503 | 16 | 18.634 | 14.0634 | 1.9366 | 17.8 | 18.0758 | 18.0758 | -0.2758 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 44.103 | 27.2157 | 18.4843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 63.9 | 80.6608 | 56.3528 | 7.5472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 26.1398 | 51.1246 | -14.3246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8368 | -5.1368 | 148.2 | 162.948 | 170.94 | -22.74 | 147.8 | 162.948 | 170.94 | -23.14 | 147.9 | 162.948 | 170.94 | -23.04 | 233.9 | 245.156 | 257.18 | -23.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16 | 16 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 83.8 | 105.7449 | 130.0535 | -46.2535 | 90 | 88.5684 | 73.2713 | 16.7287 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 70.8 | 70.5469 | 64.806 | 5.994 | 30 | 29.2238 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 145.4079 | 153.1257 | -12.4257 | 141.2 | 145.4079 | 153.1257 | -11.9257 | 147 | 145.8446 | 153.5855 | -6.5855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199 | 206.4908 | 206.4908 | -7.4909 | 95.1 | 103.5555 | 103.5555 | -8.4555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 14.1 | 15 | 11.6618 | 2.4382 | 0.6 | 0.844 | 0.844 | -0.244 | 31.8 | 62.45 | 64.493 | -32.693 | 80.8 | 79.998 | 79.998 | 0.802 | 3.4 | 5.545 | 5.545 | -2.145 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 18.2 | 19.4364 | 19.4364 | -1.2364 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 221.4 | 204 | 204 | 17.4 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.5 | 15.204 | 15.204 | -1.704 | 18.2 | 18.247 | 18.247 | -0.047 | 7.9 | 13.81 | 13.703 | -5.803 | 22.8 | 48.05 | 51.598 | -28.798 | 19.8 |  | 16.756 | 3.044 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 6.0522 | 11.837 | -1.437 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35552 | 0.358 | 0.358 | -0.00248 | 19.2 | 13.9942 | 13.9942 | 5.2058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 20.5 | 17.47 | 15.846 | 4.654 | 31.7 | 57.84 | 66.395 | -34.695 | 40.2 | 39.493 | 39.493 | 0.707 | 35.1 | 53.06 | 53.152 | -18.052 | 31.5 | 56.23 |  | 31.5 | 3.3 | 4.7 | 2.896 | 0.404 | 1.9 | 4.244 | 4.244 | -2.344 | 50 | 49.02 | 49.02 | 0.98 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 3.1 | 3.43 | 3.43 | -0.33 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 17.4 | 17.876 | 17.876 | -0.476 | 142.5 | 144.454 | 144.454 | -1.954 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52 | 75.64 | 46.764 | 5.236 | 39.9 | 93.55 | 61.064 | -21.164 | 111.3 | 111.061 | 111.061 | 0.239 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 17.605 | -0.005 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 14.7 | 14.7 | -1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.1 | 7.03 | 7.03 | 2.07 | 6.35 | 6.5 | 6.5 | -0.15 | 17.9 | 23 | 23 | -5.1
06/01/2026 | 13:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 616.7 | 620.0109 | 457.0319 | 159.6681 | 211.8 | 201.8966 | 148.8251 | 62.9749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 206.6 | 216.0759 | 175.8924 | 30.7076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 199.1 | 199.4779 | 199.4779 | -0.37789 |  |  |  | 0 | 193.6 |  | 205.216 | -11.616 |  |  |  | 0 | 382.8 | 197.9022 | 80.3297 | 302.4703 | 10.2 | 10.3166 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 | 12.6 |  | 12.3584 | 0.24161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.067 | 5.0329 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 16.1 | 11.2054 | 11.2054 | 4.8946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 78 | 28.9614 | 81.4784 | -3.4784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 87.4846 | 87.4847 | 2.4153 | 120.8 | 121.6288 | 48.4975 | 72.3025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 390.0562 | 68.8438 | 62.7 | 77.1166 | 61.262 | 1.438 | 138.6 | 149.9872 | 149.9872 | -11.3872 | 39.8 | 41.8989 | 30.197 | 9.603 | 16 | 18.634 | 14.0634 | 1.9366 | 17.7 | 18.0758 | 18.0758 | -0.3758 | 95.1 | 87.7736 | 87.7736 | 7.3264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 0 |  |  | 0 | 46 | 44.103 | 27.2157 | 18.7843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 59.6 | 80.6608 | 55.7279 | 3.8721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 21.0458 | 46.6497 | -9.5496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.837 | -5.037 | 141.9 | 162.948 | 170.5981 | -28.6981 | 141.9 | 162.948 | 170.5981 | -28.6981 | 142.3 | 162.948 | 170.5981 | -28.2981 | 229.1 | 245.156 | 256.6656 | -27.5656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16 | 16 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 81.2 | 105.7449 | 130.6783 | -49.4783 | 88.7 | 85.0131 | 69.0082 | 19.6918 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 70.9 | 69.7245 | 64.5974 | 6.3026 | 30 | 28.8831 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 145.4079 | 153.1257 | -12.9257 | 141.3 | 145.4079 | 153.1257 | -11.8257 | 146.7 | 145.8446 | 153.5855 | -6.8855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.9 | 15 | 11.6618 | 2.2382 | 0.5 | 0.845 | 0.845 | -0.345 | 29.8 | 57.31 | 61.601 | -31.801 | 80.8 | 79.993 | 79.993 | 0.807 | 0.6 | 5.468 | 5.468 | -4.868 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 219.7 | 204 | 204 | 15.7 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.3 | 15.044 | 15.044 | -1.744 | 18.2 | 18.107 | 18.107 | 0.093 | 8.3 | 12.77 | 13.088 | -4.788 | 25.9 | 44.85 | 50.547 | -24.647 | 19.7 |  | 17.55 | 2.15 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 4.8728 | 10.8009 | -0.40091 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.36085 | 0.358 | 0.358 | 0.00285 | 19.2 | 13.9942 | 13.9942 | 5.2058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 18.8 | 19.22 | 16.949 | 1.851 | 36.4 | 60.45 | 70.553 | -34.153 | 40.2 | 39.014 | 39.014 | 1.186 | 33.4 | 56.25 | 54.104 | -20.704 | 27.7 | 59.08 |  | 27.7 | 3.2 | 4.8 | 2.928 | 0.272 | 2.9 | 4.25 | 4.25 | -1.35 | 50 | 48.64 | 48.64 | 1.36 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 0.5 | 3.467 | 3.467 | -2.967 | 252.8 | 252.4 | 252.4 | 0.4 | 16.7 | 16.419 | 16.419 | 0.281 | 141.9 | 144.35 | 144.35 | -2.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 106.58 | 60.166 | -12.766 | 54.4 | 107 | 72.642 | -18.242 | 110.3 | 110.638 | 110.638 | -0.338 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 16.362 | 0.438 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.03 | 7.03 | 1.17 | 6.45 | 6.5 | 6.5 | -0.05 | 18.2 | 23 | 23 | -4.8
06/01/2026 | 14:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 616.2 | 620.0109 | 496.3237 | 119.8763 | 210.9 | 201.8966 | 161.6198 | 49.2802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 205.7 | 215.8806 | 175.508 | 30.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 200.7 | 199.4779 | 199.4779 | 1.2221 |  |  |  | 0 | 205.1 |  | 205.216 | -0.11601 |  |  |  | 0 | 388.6 | 203.9482 |  | 388.6 | 9.9 | 10.3166 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 12.6 |  | 12.3584 | 0.24161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.067 | 2.4329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.6 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7795 | 16 | 11.2054 | 11.2054 | 4.7946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 77.7 | 37.0275 | 81.7895 | -4.0895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 87.8589 | 87.8591 | 1.9409 | 118.4 | 116.8377 | 42.4743 | 75.9257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 388.9958 | 70.8042 | 63.2 | 77.1166 | 61.262 | 1.938 | 141.9 | 149.9872 | 149.9872 | -8.0872 | 39.8 | 41.8989 | 30.197 | 9.603 | 16.1 | 18.634 | 14.0634 | 2.0366 | 17.5 | 18.0758 | 18.0758 | -0.5758 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 0 |  | 18 | -18 | 45.9 | 44.103 | 27.2157 | 18.6843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 32.1 | 33.3647 | 33.3647 | -1.2647 | 65.2 | 80.6608 | 57.2098 | 7.9902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 18.7706 | 45.3024 | -8.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8356 | -5.0357 | 147.8 | 162.948 | 170.94 | -23.14 | 149 | 162.948 | 170.94 | -21.94 | 148 | 162.948 | 170.94 | -22.94 | 223.1 | 245.156 | 257.18 | -34.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 86 | 105.7449 | 135.3756 | -49.3756 | 89.5 | 84.7433 | 67.7789 | 21.7211 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 70.7 | 70.9452 | 63.0285 | 7.6715 | 30.1 | 29.3888 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 145.4079 | 153.1257 | -13.7257 | 140.8 | 145.4079 | 153.1257 | -12.3257 | 146.7 | 145.8446 | 153.5855 | -6.8855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 6.6 | 3.0915 | 3.0915 | 3.5085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.6 | 15 | 11.6618 | 1.9382 | 0.5 | 0.714 | 0.714 | -0.214 | 27 | 52.16 | 58.148 | -31.148 | 80.8 | 79.905 | 79.905 | 0.895 | 0.7 | 6.656 | 6.656 | -5.956 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 217.3 | 204 | 204 | 13.3 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 12.9 | 14.849 | 14.849 | -1.949 | 18 | 17.972 | 17.972 | 0.028 | 7.2 | 12.01 | 12.197 | -4.997 | 24.1 | 42.1 | 46.507 | -22.407 | 19.5 |  | 18.421 | 1.079 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 4.346 | 10.489 | -0.08899 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.37754 | 0.349 | 0.349 | 0.02854 | 19.2 | 13.9942 | 13.9942 | 5.2058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 18.3 | 20.97 | 17.662 | 0.638 | 44.6 | 63.07 | 71.39 | -26.79 | 40 | 38.338 | 38.338 | 1.662 | 30.4 | 57.54 | 54.474 | -24.074 | 30 | 59.7 |  | 30 | 3.8 | 4.7 | 2.894 | 0.906 | 3.6 | 4.184 | 4.184 | -0.584 | 50 | 46.15 | 46.15 | 3.85 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 0 | 4.954 | 4.954 | -4.954 | 253.3 | 252.4 | 252.4 | 0.9 | 15.6 | 14.774 | 14.774 | 0.826 | 141.2 | 144.164 | 144.164 | -2.964 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.1 | 113.68 | 81.632 | -24.532 | 54.1 | 113.23 | 90.963 | -36.863 | 108.9 | 109.541 | 109.541 | -0.641 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  | 14.923 | 0.677 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.03 | 7.03 | 1.27 | 6.46 | 6.5 | 6.5 | -0.04 | 18 | 23 | 23 | -5
06/01/2026 | 14:30 | 198.6 | 203.4014 | 203.4014 | -4.8014 | 618.2 | 620.0109 | 512.6909 | 105.5091 | 211.6 | 201.8966 | 166.9495 | 44.6504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.8678 | 91.8678 | -3.6678 | 201.4 | 205.815 | 175.8904 | 25.5096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0 |  | 196.9388 | -196.9388 | 200.3 | 199.4779 | 199.4779 | 0.82211 |  |  |  | 0 | 201.9 | 205.216 | 205.216 | -3.316 |  |  |  | 0 | 369.8 | 161.6092 |  | 369.8 | 10 | 10.3166 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 12.7 |  | 12.3584 | 0.34161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.067 | 1.1329 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 16 |  | 11.2054 | 4.7946 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 60.4 | 15.448 | 81.7876 | -21.3876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 88.9679 | 88.9681 | 0.83193 | 119.5 | 220.695 | 89.2617 | 30.2383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 397.6034 | 65.0966 | 62.3 | 61.1221 | 61.262 | 1.038 | 148.7 | 149.9872 | 149.9872 | -1.2872 | 39.6 | 41.8989 | 30.197 | 9.403 | 16.2 | 18.634 | 14.0634 | 2.1366 | 17.8 | 18.0758 | 18.0758 | -0.2758 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 27 | 19.8601 | 18 | 9 | 45.8 | 44.103 | 27.2157 | 18.5843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.6 | 33.3647 | 33.3647 | -1.7647 | 126.2 | 105.5973 | 41.1947 | 85.0053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 47.9286 | 58.3082 | -21.6082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8378 | -5.3378 | 165.9 | 162.948 | 170.94 | -5.04 | 165.6 | 162.948 | 170.94 | -5.34 | 166.3 | 162.948 | 170.94 | -4.64 | 236.7 | 245.156 | 257.18 | -20.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16 | 16 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 111.5 | 80.8085 | 151.3906 | -39.8906 | 86.3 | 91.6942 | 60.0394 | 26.2606 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 70.5 | 71.2503 | 57.6798 | 12.8202 | 29.9 | 29.5151 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 153.1257 | 153.1257 | -13.5257 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 147 | 153.5855 | 153.5855 | -6.5855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 206.4908 | 206.4908 | 0.20915 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.6 | 3.2433 | 3.2433 | -1.6433 | 13.4 | 15 | 11.6618 | 1.7382 | 0.3 | 0.692 | 0.692 | -0.392 | 27.6 | 31.33 | 55.724 | -28.124 | 80.7 | 79.679 | 79.679 | 1.021 | 0.9 | 7.462 | 7.462 | -6.562 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 16.3 | 19.4364 | 19.4364 | -3.1364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 213.4 | 203.94 | 203.94 | 9.46 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 13.2 | 14.652 | 14.652 | -1.452 | 17.8 | 17.703 | 17.703 | 0.097 | 7.5 | 7.68 | 11.319 | -3.819 | 23.3 | 24.05 | 42.516 | -19.216 | 19.2 |  | 18.556 | 0.644 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.4 | 11.097 | 13.5002 | -3.1002 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35858 | 0.337 | 0.337 | 0.02158 | 18.2 | 19 | 13.9942 | 4.2058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 17.9 | 19.43 | 18.193 | -0.293 | 57.1 | 40.87 | 71.94 | -14.84 | 39.4 | 37.013 | 37.013 | 2.387 | 28.6 | 39.68 | 54.895 | -26.295 | 28.3 | 36.27 |  | 28.3 | 2.9 | 4.5 | 2.849 | 0.051 | 2.4 | 4.118 | 4.118 | -1.718 | 50 | 43.66 | 43.66 | 6.34 | 20.6 | 19.4364 | 19.4364 | 1.1637 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 1.6 | 6.067 | 6.067 | -4.467 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 14.2 | 12.964 | 12.964 | 1.236 | 139.5 | 143.758 | 143.758 | -4.258 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49 | 74.53 | 100.106 | -51.106 | 52.3 | 69.7 | 106.295 | -53.995 | 107.5 | 107.151 | 107.151 | 0.349 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 |  | 13.53 | 0.77 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.7 | 14.7 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.1 | 7.03 | 7.03 | 2.07 | 6.46 | 6.5 | 6.5 | -0.04 | 16.8 | 23 | 23 | -6.2
06/01/2026 | 15:00 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 622.4 | 620.0109 | 511.6689 | 110.7311 | 210.4 | 201.8966 | 166.6167 | 43.7833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 208.6 | 205.6198 | 175.5137 | 33.0864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 0.1 |  | 196.9388 | -196.8388 | 200.2 | 199.4779 | 199.4779 | 0.72211 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.216 | 205.216 | -0.71601 |  |  |  | 0 | 438.7 | 135.0465 |  | 438.7 | 10.1 | 10.3166 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 12.8 |  | 12.3584 | 0.44161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 164.0671 | 164.067 | 8.4329 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 10.7 |  | 11.2054 | -0.50538 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9339 | 14.9339 | -1.8339 | 61.1 | 15.448 | 81.7883 | -20.6883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 91.9837 | 91.9849 | 3.1151 | 182.7 | 220.695 | 85.0379 | 97.6621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 384.173 | 75.927 | 61 | 61.1221 | 61.262 | -0.26201 | 143.1 | 149.9872 | 149.9872 | -6.8872 | 40.2 | 41.8989 | 30.197 | 10.003 | 16 | 18.634 | 14.0634 | 1.9366 | 17.8 | 18.0758 | 18.0758 | -0.2758 | 97.3 | 87.7736 | 87.7736 | 9.5264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 19.2 | 18 | 18 | 1.2 | 46.1 | 44.103 | 27.2157 | 18.8843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.6 | 33.3647 | 33.3647 | -1.7647 | 76.7 | 100.5617 | 59.5436 | 17.1564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 33.5294 | 53.3687 | -15.9687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 132.8384 | 130.4837 | -1.7837 | 149.4 | 164.28 | 170.94 | -21.54 | 149.4 | 164.28 | 170.94 | -21.54 | 148.6 | 164.28 | 170.94 | -22.34 | 228.2 | 247.16 | 257.18 | -28.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 79.4 | 85.8441 | 133.0415 | -53.6415 | 79.1 | 90.4479 | 70.5959 | 8.5041 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 73.2 | 72.0016 | 63.8081 | 9.3919 | 30.3 | 29.8264 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 153.1257 | 153.1257 | -13.8257 | 140.6 | 153.1257 | 153.1257 | -12.5257 | 159.3 | 153.5855 | 153.5855 | 5.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 206.4908 | 206.4908 | 0.90915 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.6 | 3.2433 | 3.2433 | -1.6433 | 13.4 | 15 | 11.6618 | 1.7382 | 0.2 | 0.647 | 0.647 | -0.447 | 31.1 | 30.24 | 56.386 | -25.286 | 80.1 | 79.16 | 79.16 | 0.94 | 1 | 7.116 | 7.116 | -6.116 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17.7 | 19.4364 | 19.4364 | -1.7364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 208.4 | 203.634 | 203.634 | 4.766 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 13.3 | 14.374 | 14.374 | -1.074 | 17.6 | 17.338 | 17.338 | 0.262 | 6.9 | 7.61 | 10.482 | -3.582 | 19.3 | 25.42 | 38.672 | -19.372 | 18.2 |  | 17.792 | 0.408 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.4 | 7.7632 | 12.3566 | -1.9566 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.33691 | 0.327 | 0.327 | 0.00991 | 18.1 | 19 | 13.9942 | 4.1058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 21.2 | 21.17 | 18.178 | 3.022 | 70.9 | 47.31 | 71.631 | -0.731 | 38.2 | 34.795 | 34.795 | 3.405 | 27.6 | 40.48 | 55.472 | -27.872 | 30.1 | 39.42 |  | 30.1 | 2.8 | 4 | 2.775 | 0.025 | 2 | 4.052 | 4.052 | -2.052 | 50 | 43.14 | 43.14 | 6.86 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 2.3 | 6.059 | 6.059 | -3.759 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 12.6 | 11.328 | 11.328 | 1.272 | 136.7 | 141.378 | 141.378 | -4.678 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.6 | 88.99 | 109.602 | -61.002 | 50.7 | 85.1 | 112.661 | -61.961 | 105.8 | 104.469 | 104.469 | 1.331 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 |  | 11.97 | 0.73 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.7 | 14.7 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.1 | 7.03 | 7.03 | 0.07 | 6.46 | 6.5 | 6.5 | -0.04 | 17.3 | 23 | 23 | -5.7
06/01/2026 | 15:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 619.9 | 620.0109 | 477.1829 | 142.7171 | 212.6 | 201.8966 | 155.3869 | 57.2131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 208 | 206.0102 | 175.8902 | 32.1098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 174.1 |  | 196.9388 | -22.8388 | 201.4 | 199.4779 | 199.4779 | 1.9221 |  |  |  | 0 | 204.7 | 205.216 | 205.216 | -0.51601 |  |  |  | 0 | 231.9 | 134.4885 | 80.3297 | 151.5703 | 10.1 | 10.3166 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 12.4 |  | 12.3584 | 0.04161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.0671 | 164.067 | 5.633 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 10.7 | 11.2054 | 11.2054 | -0.50538 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9339 | 14.9339 | -1.6339 | 60.2 | 15.448 | 81.7879 | -21.5878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 93.4663 | 93.4664 | 0.93358 | 183.8 | 220.695 | 82.9877 | 100.8123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 397.8582 | 62.0418 | 61 | 61.1221 | 61.262 | -0.26201 | 138.8 | 149.9872 | 149.9872 | -11.1872 | 40.3 | 41.8989 | 30.197 | 10.103 | 15.8 | 18.634 | 14.0634 | 1.7366 | 17.8 | 18.0758 | 18.0758 | -0.2758 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 182.1 | 185.8204 | 185.8204 | -3.7204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 44.103 | 27.2157 | 18.6843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 58.4 | 74.8299 | 59.1561 | -0.75613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 34.4939 | 51.7549 | -14.5549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8378 | -4.6378 | 144.8 | 164.28 | 170.94 | -26.14 | 144.7 | 164.28 | 170.94 | -26.24 | 144.6 | 164.28 | 170.94 | -26.34 | 241.5 | 247.16 | 257.18 | -15.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 16 | 16 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 84.6 | 111.5759 | 127.2502 | -42.6502 | 77.7 | 92.9405 | 72.3056 | 5.3944 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 72.6 | 71.0831 | 65.7423 | 6.8577 | 30.4 | 29.4459 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 153.1257 | 153.1257 | -13.2257 | 140.1 | 153.1257 | 153.1257 | -13.0257 | 168.2 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.4 | 15 | 11.6618 | 1.7382 | 0.2 | 0.544 | 0.544 | -0.344 | 27.6 | 27.99 | 56.365 | -28.765 | 78.7 | 78.349 | 78.349 | 0.351 | 2 | 6.658 | 6.658 | -4.658 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17.4 | 19.4364 | 19.4364 | -2.0364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 202.1 | 198.585 | 198.585 | 3.515 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 12.9 | 13.929 | 13.929 | -1.029 | 16.8 | 16.866 | 16.866 | -0.066 | 6.8 | 6.97 | 9.695 | -2.895 | 23.2 | 26.69 | 35.484 | -12.284 | 16.9 |  | 16.207 | 0.693 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.4 | 7.9865 | 11.983 | -1.583 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.27311 | 0.293 | 0.293 | -0.01989 | 18.3 | 19 | 13.9942 | 4.3058 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 21.4 | 22.76 | 18.185 | 3.215 | 73.7 | 53.23 | 71.262 | 2.438 | 37 | 32.702 | 32.702 | 4.298 | 25 | 41.2 | 54.888 | -29.888 | 30.1 | 42.3 |  | 30.1 | 4.7 | 3.6 | 2.634 | 2.066 | 1.9 | 3.877 | 3.877 | -1.977 | 50 | 42.62 | 42.62 | 7.38 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 3.1 | 5.916 | 5.916 | -2.816 | 252.9 | 252.396 | 252.396 | 0.504 | 10.7 | 9.874 | 9.874 | 0.826 | 134.4 | 136.142 | 136.142 | -1.742 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 102.28 | 117.224 | -70.524 | 48.4 | 99.24 | 117.909 | -69.509 | 101.5 | 101.438 | 101.438 | 0.062 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 |  | 10.317 | 0.483 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.7 | 14.7 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.03 | 7.03 | 1.87 | 6.45 | 6.5 | 6.5 | -0.05 | 17.2 | 23 | 23 | -5.8
06/01/2026 | 16:00 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 616.5 | 620.0109 | 482.0149 | 134.4851 | 211 | 201.8966 | 156.9604 | 54.0396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 206.1 | 205.8149 | 175.5078 | 30.5922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 200.6 |  | 196.9388 | 3.6612 | 201.7 | 199.4779 | 199.4779 | 2.2221 |  |  |  | 0 | 205.8 | 205.216 | 205.216 | 0.58399 |  |  |  | 0 | 202.8 | 104.741 | 80.3298 | 122.4702 | 10.1 | 10.3166 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.067 | 3.033 | 9 | 5.1383 | 5.1383 | 3.8617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 10.8 | 11.2054 | 11.2054 | -0.40538 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9339 | 14.9339 | -2.5339 | 60.1 | 15.448 | 81.7883 | -21.6883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.6 | 93.0835 | 93.0838 | 4.5162 | 184.6 | 220.3733 | 65.3174 | 119.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 395.2586 | 68.1414 | 60.9 | 61.1221 | 61.262 | -0.36201 | 144.1 | 149.9872 | 149.9872 | -5.8872 | 37.8 | 41.8989 | 30.197 | 7.603 | 15.8 | 18.634 | 14.0634 | 1.7366 | 17.7 | 18.0758 | 18.0758 | -0.3758 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 44.103 | 27.2157 | 18.5843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.6 | 33.3647 | 33.3647 | -1.7647 | 64.5 | 74.8299 | 56.7966 | 7.7034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 24.8978 | 52.0381 | -15.2381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8377 | -5.1377 | 164.8 | 164.28 | 170.94 | -6.14 | 164.5 | 164.28 | 170.94 | -6.44 | 164.4 | 164.28 | 170.94 | -6.54 | 243.8 | 247.16 | 257.18 | -13.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16 | 16 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 96.2 | 111.5759 | 129.6096 | -33.4096 | 76 | 87.1966 | 72.3547 | 3.6453 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 70.1 | 71.3134 | 64.9543 | 5.1457 | 29.9 | 29.5413 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 153.1257 | 153.1257 | -13.4257 | 140.7 | 153.1257 | 153.1257 | -12.4257 | 168.5 | 153.5855 | 153.5855 | 14.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.6 | 15 | 11.6618 | 1.9382 | 0.2 | 0.394 | 0.394 | -0.194 | 31.1 | 26.75 | 54.295 | -23.195 | 76.4 | 76.639 | 76.639 | -0.239 | 1.5 | 5.861 | 5.861 | -4.361 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17.3 | 19.4364 | 19.4364 | -2.1364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 191.8 | 186.371 | 186.371 | 5.429 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.3 | 13.303 | 13.303 | -1.003 | 15.7 | 16.064 | 16.064 | -0.364 | 6.8 | 6.62 | 9.058 | -2.258 | 23.9 | 27.63 | 34.262 | -10.362 | 12 |  | 14.117 | -2.117 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.4 | 5.7646 | 12.0485 | -1.6485 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.09902 | 0.254 | 0.254 | -0.15498 | 18.3 | 19 | 13.9942 | 4.3058 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 21.4 | 23.91 | 18.257 | 3.143 | 68.1 | 57.58 | 70.713 | -2.613 | 35.2 | 30.016 | 30.016 | 5.184 | 25 | 41.67 | 50.823 | -25.823 | 16.9 | 44.38 |  | 16.9 | 2.1 | 3.3 | 2.293 | -0.193 | 3 | 3.373 | 3.373 | -0.373 | 49.05 | 38.35 | 38.35 | 10.7 | 20.7 | 19.4364 | 19.4364 | 1.2636 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 2.4 | 5.366 | 5.366 | -2.966 | 243.1 | 252.367 | 252.367 | -9.267 | 8.5 | 8.08 | 8.08 | 0.42 | 127.4 | 129.838 | 129.838 | -2.438 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 112.03 | 119.226 | -74.726 | 46.3 | 109.56 | 119.8 | -73.5 | 96.6 | 95.612 | 95.612 | 0.988 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 |  | 6.344 | 2.356 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.7 | 14.7 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.03 | 7.03 | 1.87 | 6.45 | 6.5 | 6.5 | -0.05 | 16.9 | 23 | 23 | -6.1
06/01/2026 | 16:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 616.2 | 620.0109 | 514.6041 | 101.5959 | 211.5 | 201.8966 | 167.5725 | 43.9275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 203.2 | 205.815 | 175.7791 | 27.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 200 |  | 196.9388 | 3.0612 | 201.8 | 199.4779 | 199.4779 | 2.3221 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.216 | 205.216 | 0.48399 |  |  |  | 0 | 220.6 | 125.5888 | 80.3298 | 140.2702 | 10 | 10.3166 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.067 | 0.93295 | 9.2 | 5.1383 | 5.1383 | 4.0617 | 5.9 | 2.8205 | 2.8205 | 3.0795 | 16.5 | 11.2054 | 11.2054 | 5.2946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9339 | 14.9339 | -1.9339 | 60 | 15.448 | 81.7883 | -21.7883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 96.8 | 92.2297 | 92.2299 | 4.5701 | 184.6 | 186.3033 | 67.4155 | 117.1845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 396.2738 | 63.8262 | 58.3 | 61.1221 | 61.262 | -2.962 | 139.6 | 149.9872 | 149.9872 | -10.3872 | 37.9 | 41.8989 | 30.197 | 7.703 | 15.6 | 18.634 | 14.0634 | 1.5366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 44.103 | 27.2157 | 18.5843 | 2.1 | 4.4208 | 4.4208 | -2.3208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 57.4 | 74.8299 | 65.2044 | -7.8044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 25.7538 |  | 36.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8378 | -5.1378 | 157.2 | 164.28 | 170.94 | -13.74 | 157.1 | 164.28 | 170.94 | -13.84 | 156.2 | 164.28 | 170.94 | -14.74 | 235.8 | 247.16 | 257.18 | -21.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 85.5 | 111.5759 | 121.2018 | -35.7018 | 74.4 | 87.9017 | 80.7659 | -6.3659 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 70.2 | 71.4656 | 67.7624 | 2.4376 | 30 | 29.6043 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 153.1257 | 153.1257 | -13.3257 | 140.9 | 153.1257 | 153.1257 | -12.2257 | 168.6 | 153.5855 | 153.5855 | 15.0145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.6 | 15 | 11.6618 | 1.9382 | 0.2 | 0.339 | 0.339 | -0.139 | 28.7 | 28.94 | 52.71 | -24.01 | 70.5 | 70.372 | 70.372 | 0.128 | 1.4 | 5.151 | 5.151 | -3.751 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17.3 | 19.4364 | 19.4364 | -2.1364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 177.2 | 166.737 | 166.737 | 10.463 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11 | 12.205 | 12.205 | -1.205 | 14.2 | 14.771 | 14.771 | -0.571 | 7.3 | 7.24 | 8.623 | -1.323 | 24.1 | 27.31 | 33.427 | -9.327 | 12.6 |  | 9.74 | 2.86 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 5.9628 |  | 10.4 | 2.28 | 2 | 2 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.06565 | 0.2 | 0.2 | -0.13435 | 17.4 | 19 | 13.9942 | 3.4058 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 23.9 | 23.37 | 18.294 | 5.606 | 67.8 | 58.01 | 69.613 | -1.813 | 31.9 | 25.584 | 25.584 | 6.316 | 18.8 | 39.45 | 47.124 | -28.324 | 25.1 | 43.16 |  | 25.1 | 2.1 | 3.2 | 1.984 | 0.116 | 1.6 | 2.939 | 2.939 | -1.339 | 46.93 | 34.09 | 34.09 | 12.84 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 2.8 | 4.876 | 4.876 | -2.076 | 224.3 | 251.093 | 251.093 | -26.793 | 6.1 | 5.291 | 5.291 | 0.809 | 115.5 | 109.958 | 109.958 | 5.542 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.3 | 112.94 | 121.094 | -72.794 | 59.1 | 109.73 | 120.701 | -61.601 | 88.8 | 84.465 | 84.465 | 4.335 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 |  | 0.961 | 5.339 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.8 | 7.03 | 7.03 | -0.23 | 6.45 | 6.5 | 6.5 | -0.05 | 16 | 23 | 23 | -7
06/01/2026 | 17:00 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 | 612.9 | 620.0109 | 540.029 | 72.871 | 210.8 | 201.8966 | 175.8518 | 34.9483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 201.6 | 205.6198 | 175.6185 | 25.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 200.3 |  | 196.9388 | 3.3612 | 201.9 | 199.4779 | 199.4779 | 2.4221 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.216 | 205.216 | 1.884 |  |  |  | 0 | 264.3 | 204.2762 | 80.3315 | 183.9685 | 10.1 | 10.3166 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.067 | 0.23295 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 6.2 | 2.8205 | 2.8205 | 3.3795 | 16.6 | 11.2054 | 11.2054 | 5.3946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 60.2 | 15.5859 | 81.7884 | -21.5884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 96 | 92.8118 | 92.811 | 3.189 | 185 | 189.6715 | 108.0611 | 76.9389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 398.75 | 63.75 | 58.3 | 61.1221 | 61.262 | -2.962 | 146.4 | 149.9872 | 149.9872 | -3.5872 | 37.6 | 41.8989 | 30.197 | 7.403 | 15.7 | 18.634 | 14.0634 | 1.6366 | 18 | 18.0758 | 18.0758 | -0.0758 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 44.103 | 27.2157 | 18.1843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 68.8 | 74.8299 | 41.1947 | 27.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 29.0847 | 57.6889 | -21.2889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.838 | -5.838 | 170.1 | 170.94 | 170.94 | -0.84 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 172 | 170.94 | 170.94 | 1.06 | 252.5 | 257.18 | 257.18 | -4.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 16 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 103.5 | 111.5759 | 145.2115 | -41.7115 | 76.3 | 89.8093 | 60.4625 | 15.8375 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 69.7 | 71.3335 | 59.7441 | 9.9559 | 29.8 | 29.5496 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 153.1257 | 153.1257 | -13.2257 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 168.2 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.4 | 3.2433 | 3.2433 | -1.8433 | 13.5 | 15 | 11.6618 | 1.8382 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.035 | 32.6 | 31.44 | 52.58 | -19.98 | 50.4 | 47.139 | 47.139 | 3.261 | 0.7 | 4.698 | 4.698 | -3.998 | 0.1 |  |  | 0.1 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 143.2 | 133.139 | 133.139 | 10.061 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 8.3 | 9.651 | 9.651 | -1.351 | 10.7 | 12.198 | 12.198 | -1.498 | 4.4 | 7.72 | 8.794 | -4.394 | 19.7 | 26.62 | 33.756 | -14.056 | 6.3 |  | 1.691 | 4.609 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.4 | 6.7341 | 13.3569 | -2.9569 | 2.32 | 2 | 2 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.07074 | 0.142 | 0.142 | -0.07126 | 17 | 19 | 13.9942 | 3.0058 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 23.8 | 22.17 | 18.225 | 5.575 | 74.5 | 58.97 | 66.858 | 7.642 | 23 | 16.949 | 16.949 | 6.051 | 14.4 | 34.56 | 44.525 | -30.125 | 27 | 40.47 |  | 27 | 0.9 | 2.9 | 1.77 | -0.87 | 0.9 | 2.71 | 2.71 | -1.81 | 42.91 | 24.85 | 24.85 | 18.06 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 1.7 | 4.566 | 4.566 | -2.866 | 183.6 | 201.329 | 201.329 | -17.729 | 3.8 | 2.625 | 2.625 | 1.175 | 80.1 | 68.035 | 68.035 | 12.065 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.6 | 114.94 | 122.559 | -63.959 | 55.8 | 110.1 | 118.631 | -62.831 | 73.1 | 61.76 | 61.76 | 11.34 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 0.021 | 3.979 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14.7 | 14.7 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.9 | 7.03 | 7.03 | -0.13 | 6.45 | 6.5 | 6.5 | -0.05 | 15.6 | 23 | 23 | -7.4
06/01/2026 | 17:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 617.7 | 620.0109 | 540.0294 | 77.6706 | 211.7 | 201.8966 | 175.8519 | 35.8481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 198.6 | 206.0102 | 175.8951 | 22.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.2396 | -177.2396 | 202.4 |  | 196.9388 | 5.4612 | 203.6 | 199.4779 | 199.4779 | 4.1221 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.216 | 205.216 | 2.084 |  |  |  | 0 | 378.6 | 379.976 | 244.6479 | 133.9521 | 10 | 10.3166 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 9.7 | 5.1383 | 5.1383 | 4.5617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 | 16.6 | 11.2054 | 11.2054 | 5.3946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 101.9 | 81.7884 | 81.7884 | 20.1116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 110.1 | 92.5626 | 92.5628 | 17.5372 | 134.2 | 111.5852 | 46.096 | 88.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.8 | 457.0943 | 404.2971 | 60.5029 | 58.8 | 61.1221 | 61.262 | -2.462 | 148.8 | 149.9872 | 149.9872 | -1.1872 | 37.9 | 41.8989 | 30.197 | 7.703 | 15.9 | 18.634 | 14.0634 | 1.8366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 11.9 |  |  | 11.9 | 45.8 | 44.103 | 27.2157 | 18.5843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 71.8 | 74.8299 | 58.3835 | 13.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 52.9677 | 81.6866 | -44.6866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8381 | -4.9381 | 168.7 | 170.94 | 170.94 | -2.24 | 167.6 | 170.94 | 170.94 | -3.34 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 252.6 | 257.18 | 257.18 | -4.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 109.8 | 113.7025 | 128.0246 | -18.2246 | 81 | 97.2503 | 82.1101 | -1.1101 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 70.1 | 72.3739 | 66.4008 | 3.6992 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.1257 | 153.1257 | -12.8257 | 141.6 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5257 | 168.7 | 153.5855 | 153.5855 | 15.1145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.3 | 15 | 11.6618 | 1.6382 | 0.1 | 0.081 | 0.081 | 0.019 | 32.9 | 33.32 | 52.281 | -19.381 | 23.3 | 21.382 | 21.382 | 1.918 | 0.3 | 4.247 | 4.247 | -3.947 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 19.4364 | 19.4364 | -3.2363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 74.9 | 79.651 | 79.651 | -4.751 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 3.3 | 4.993 | 4.993 | -1.693 | 4.1 | 7.314 | 7.314 | -3.214 | 5 | 7.54 | 8.852 | -3.852 | 17.3 | 25.93 | 33.204 | -15.904 | 2 |  |  | 2 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 12.2637 | 18.9131 | -8.5131 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.04579 | 0.092 | 0.092 | -0.04621 | 17.2 | 19 | 13.9942 | 3.2058 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 25.1 | 20.97 | 17.951 | 7.149 | 79.5 | 59.93 | 64.753 | 14.747 | 11.8 | 7.537 | 7.537 | 4.263 | 16.7 | 29.67 | 41.072 | -24.372 | 22.4 | 37.77 | 45.244 | -22.844 | 1.5 | 2.6 | 1.588 | -0.088 | 1.6 | 2.438 | 2.438 | -0.838 | 36.15 | 15.61 | 15.61 | 20.54 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.6637 | 1 | 4.239 | 4.239 | -3.239 | 102 | 98.309 | 98.309 | 3.691 | 1.7 | 1.19 | 1.19 | 0.51 | 38 | 35.087 | 35.087 | 2.913 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.5 | 116.94 | 123.486 | -66.986 | 65.6 | 110.48 | 117.034 | -51.434 | 39.6 | 32.121 | 32.121 | 7.479 | 3.4 | 2.901 | 2.901 | 0.499 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 7.03 | 7.03 | 0.67 | 10.77 | 6.5 | 6.5 | 4.27 | 16.5 | 23 | 23 | -6.5
06/01/2026 | 18:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 616 | 620.0109 | 540.0284 | 75.9716 | 211.2 | 201.8966 | 175.8516 | 35.3484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 198.8 | 205.6198 | 175.5049 | 23.2951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 |  | 177.2396 | -20.9396 | 202.1 | 196.9388 | 196.9388 | 5.1612 | 202.4 | 199.4779 | 199.4779 | 2.9221 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.216 | 205.216 | 2.184 |  |  |  | 0 | 392.2 | 441.5617 | 327.3722 | 64.8278 | 9.9 | 10.3166 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.067 | 2.733 | 9.2 | 5.1383 | 5.1383 | 4.0617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 | 16.7 | 11.2054 | 11.2054 | 5.4946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 101.3 | 89.9707 | 81.7885 | 19.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 109.9 | 95.2838 | 95.284 | 14.616 | 63.6 |  | 20.6089 | 42.9911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 395.7449 | 62.8551 | 59.1 | 61.1221 | 61.262 | -2.162 | 151.2 | 151.3625 | 149.9872 | 1.2128 | 38 | 41.8989 | 30.197 | 7.803 | 15.9 | 18.634 | 14.0634 | 1.8366 | 17.9 | 18.0758 | 18.0758 | -0.1758 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 17.7 | 18 |  | 17.7 | 40.9 | 44.103 | 27.2157 | 13.6843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 78.2 | 108.7881 | 55.6025 | 22.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 42.9815 | 76.517 | -39.717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8379 | -4.9379 | 154.7 | 169.608 | 170.94 | -16.24 | 154.7 | 169.608 | 170.94 | -16.24 | 155.5 | 169.608 | 170.94 | -15.44 | 242 | 255.176 | 257.18 | -15.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0778 | 89.8 | 113.7026 | 130.8039 | -41.004 | 76.1 | 89.5302 | 67.8825 | 8.2175 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 69.9 | 69.7074 | 64.5576 | 5.3424 | 30 | 28.876 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 153.1257 | 153.1257 | -12.9257 | 141.6 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5257 | 168.6 | 153.5855 | 153.5855 | 15.0145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.3 | 15 | 11.6618 | 1.6382 | 0.1 | 0.039 | 0.039 | 0.061 | 24.8 | 24.6 | 51.472 | -26.672 | 5.3 | 6.891 | 6.891 | -1.591 | 1.2 | 3.802 | 3.802 | -2.602 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 19.4364 | 19.4364 | -3.2363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 17.4 | 27.251 | 27.251 | -9.851 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.3 | 1.225 | 1.225 | -0.925 | 0.3 | 3.044 | 3.044 | -2.744 | 5.4 | 7.31 | 8.568 | -3.168 | 18.8 | 25.61 | 30.011 | -11.211 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 10.4 | 9.9516 | 17.7162 | -7.3162 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.02357 | 0.041 | 0.041 | -0.01743 | 17.2 | 19 | 13.9942 | 3.2058 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 25.6 | 20.42 | 17.064 | 8.536 | 81.1 | 60.36 | 64.598 | 16.502 | 2.7 | 2.284 | 2.284 | 0.416 | 13.6 | 17.5 | 35.057 | -21.457 | 22.7 | 26.6 | 42.14 | -19.44 | 0.7 | 2.4 | 1.5 | -0.8 | 1 | 2.033 | 2.033 | -1.033 | 18.28 | 8.19 | 8.19 | 10.09 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 2.9 | 3.861 | 3.861 | -0.961 | 23.5 | 22.84 | 22.84 | 0.66 | 0.6 | 0.396 | 0.396 | 0.204 | 8.7 | 12.04 | 12.04 | -3.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.6 | 47.9 | 122.795 | -39.195 | 75.6 | 50.7 | 116.861 | -41.261 | 9.5 | 9.385 | 9.385 | 0.115 | 3.8 | 2.901 | 2.901 | 0.899 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.03 | 7.03 | 1.67 | 10.95 | 6.5 | 6.5 | 4.45 | 16.6 | 23 | 23 | -6.4
06/01/2026 | 18:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 615.5 | 620.0109 | 572.5057 | 42.9943 | 210.7 | 201.8966 | 186.4273 | 24.2727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 197.6 | 205.815 | 175.7001 | 21.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 |  | 177.2396 | 2.8604 | 201.4 | 196.9388 | 196.9388 | 4.4612 | 201.7 | 199.4779 | 199.4779 | 2.2221 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.216 | 205.216 | 2.184 |  |  |  | 0 | 396.7 | 461.7225 | 347.9868 | 48.7132 | 10 | 10.3166 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.0671 | 164.067 | 5.9329 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6.6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.7795 | 16.8 | 11.2054 | 11.2054 | 5.5946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 100.8 | 112.1664 | 81.7887 | 19.0113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 110.5 | 99.443 | 99.4432 | 11.0569 | 43 | 87.6255 | 57.6162 | -14.6162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 403.9864 | 53.6136 | 59 | 61.1221 | 61.262 | -2.262 | 151.8 | 151.3625 | 149.9872 | 1.8128 | 38 | 41.8989 | 30.197 | 7.803 | 15.9 | 18.634 | 14.0634 | 1.8366 | 17.7 | 18.0758 | 18.0758 | -0.3758 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 18.2 | 18 |  | 18.2 | 37.1 | 44.103 | 27.2157 | 9.8843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.6 | 33.3647 | 33.3647 | -1.7647 | 72.8 | 108.7881 | 68.2071 | 4.5929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 44.0497 | 82.004 | -19.004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8381 | -4.6381 | 150 | 169.608 | 170.94 | -20.94 | 150.1 | 169.608 | 170.94 | -20.84 | 149.8 | 169.608 | 170.94 | -21.14 | 243.5 | 255.176 | 257.18 | -13.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 83.6 | 113.7026 | 138.7967 | -55.1967 | 76.3 | 88.6064 | 73.7769 | 2.5231 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 68 | 72.3739 | 63.1138 | 4.8862 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 153.1257 | 153.1257 | -12.9257 | 141.6 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5257 | 168.2 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.3 | 15 | 11.6618 | 1.6382 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 24.2 | 50.392 | -23.692 | 0 | 1.295 | 1.295 | -1.295 | 2 | 3.458 | 3.458 | -1.458 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 19.4364 | 19.4364 | -3.2363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.1 | 3.702 | 3.702 | -3.602 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 | 0.161 | 0.161 | -0.161 | 0 | 0.792 | 0.792 | -0.792 | 6.6 | 7.07 | 8.198 | -1.598 | 24 | 24.84 | 27.116 | -3.116 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.4 | 10.1989 | 18.9866 | -8.5866 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.0038 | 0.001 | 0.001 | 0.0028 | 17.3 | 19 | 13.9942 | 3.3058 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 24.2 | 18.28 | 16.067 | 8.133 | 81.6 | 58.04 | 63.853 | 17.747 | 0 | 0.391 | 0.391 | -0.391 | 11.4 | 17.6 | 30.46 | -19.06 | 28.6 | 28 | 39.978 | -11.378 | 0.7 | 2.2 | 1.383 | -0.683 | 0.6 | 1.712 | 1.712 | -1.112 | 2.5 | 0.76 | 0.76 | 1.74 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 4.3 | 3.604 | 3.604 | 0.696 | 0 | 5.575 | 5.575 | -5.575 | 0 | 0.104 | 0.104 | -0.104 | 0 | 2.282 | 2.282 | -2.282 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.3 | 45.2 | 121.106 | -33.806 | 89.6 | 45.4 | 115.075 | -25.475 | 0 | 1.472 | 1.472 | -1.472 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.03 | 7.03 | 1.07 | 10.96 | 6.5 | 6.5 | 4.46 | 17.2 | 23 | 23 | -5.8
06/01/2026 | 19:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 618.1 | 620.0109 | 609.7412 | 8.3588 | 211.5 | 201.8966 | 198.5524 | 12.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 197.1 | 205.815 | 175.6999 | 21.4001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 |  | 177.2396 | 4.3604 | 202 | 196.9388 | 196.9388 | 5.0612 | 202.5 | 199.4779 | 199.4779 | 3.0221 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.216 | 205.216 | 3.684 |  |  |  | 0 | 542.5 | 524.4217 | 396.1295 | 146.3705 | 9.9 | 10.3166 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.067 | 4.0329 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 7.1 | 2.8205 | 2.8205 | 4.2795 | 16.9 |  | 11.2054 | 5.6946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 130.8 | 122.06 | 81.8992 | 48.9008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 96.6806 | 96.6808 | 13.5192 | 43.4 | 205.8208 | 184.8848 | -141.4848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 457.0943 | 423.9762 | 39.2238 | 57.7 | 61.1221 | 61.262 | -3.562 | 151.4 | 151.3625 | 149.9872 | 1.4128 | 37.8 | 41.8989 | 30.197 | 7.603 | 15.9 | 18.634 | 14.0634 | 1.8366 | 17.5 | 18.0758 | 18.0758 | -0.5758 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 18.2 | 18 |  | 18.2 | 37 | 44.103 | 27.2157 | 9.7843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.9 | 33.3647 | 33.3647 | -1.4647 | 109.3 | 108.7881 | 67.0551 | 42.2449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 71.3462 | 85.4824 | -13.4824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8382 | -4.8382 | 168.5 | 169.608 | 170.94 | -2.44 | 167.9 | 169.608 | 170.94 | -3.04 | 168.8 | 169.608 | 170.94 | -2.14 | 253.6 | 255.176 | 257.18 | -3.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 137 | 111.1512 | 151.0251 | -14.0251 | 81.8 | 94.9996 | 52.4776 | 29.3224 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 68 | 72.3739 | 58.4886 | 9.5114 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 142.3 | 153.1257 | 153.1257 | -10.8257 | 169 | 153.5855 | 153.5855 | 15.4145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 206.4908 | 3.6092 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.1 | 15 | 11.6618 | 1.4382 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 23.6 | 48.497 | -22.897 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 3.418 | 3.418 | -2.018 | 0 |  |  | 0 | 15 | 19.4364 | 19.4364 | -4.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.87 | 7.57 | -1.17 | 22.9 | 24.26 | 25.114 | -2.214 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 14.4 | 16.519 | 19.792 | -5.392 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 13.9942 | 3.3058 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 17.7 | 16.43 | 14.743 | 2.957 | 80.6 | 55.86 | 61.338 | 19.262 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 17.4 | 30.111 | -13.511 | 31.9 | 29.4 | 40.643 | -8.743 | 1 | 2 | 1.182 | -0.182 | 1.3 | 1.642 | 1.642 | -0.342 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 3.8 | 3.714 | 3.714 | 0.086 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.9 | 40.6 | 116.423 | -41.523 | 70.9 | 48.2 | 108.451 | -37.551 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.03 | 7.03 | 1.87 | 10.92 | 6.5 | 6.5 | 4.42 | 18.6 | 23 | 23 | -4.4
06/01/2026 | 19:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 618.6 | 620.0109 | 615.3063 | 3.2937 | 211.7 | 201.8966 | 200.3646 | 11.3354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 197.4 | 206.0102 | 175.8875 | 21.5125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 |  | 177.2396 | 4.5604 | 204.1 | 196.9388 | 196.9388 | 7.1612 | 203.5 | 199.4779 | 199.4779 | 4.0221 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.216 | 205.216 | 2.384 |  |  |  | 0 | 548.2 | 545.3591 | 396.7327 | 151.4673 | 9.9 | 10.3166 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.067 | 1.9329 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 16.8 |  | 11.2054 | 5.5946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 130.7 | 131.0476 | 90.5583 | 40.1417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 94.4303 | 94.4305 | 16.4695 | 43 | 192.9692 | 110.46 | -67.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 457.0943 | 423.4449 | 37.5551 | 57 | 61.1221 | 61.262 | -4.262 | 151.6 | 151.3625 | 149.9872 | 1.6128 | 38 | 41.8989 | 30.197 | 7.803 | 15.9 | 18.634 | 14.0634 | 1.8366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 18.2 | 18 |  | 18.2 | 41.1 | 44.103 | 27.2157 | 13.8843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.7 | 33.3647 | 33.3647 | -1.6647 | 112 | 129.1963 | 101.0677 | 10.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 74.1831 | 85.4823 | -13.2823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8382 | -4.5382 | 170.6 | 179.9732 | 180.5615 | -9.9615 | 168.2 | 179.9732 | 180.5615 | -12.3615 | 202.4 | 179.9732 | 180.5615 | 21.8385 | 264.1 | 270.7704 | 271.6556 | -7.5556 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 157.3 | 177.7038 | 179.056 | -21.756 | 80.2 | 93.6407 | 88.9981 | -8.7981 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 68.1 | 72.3739 | 70.1042 | -2.0042 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.1257 | 153.1257 | -11.9257 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 169.3 | 153.5855 | 153.5855 | 15.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 6.5 | 3.0915 | 3.0915 | 3.4085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.1 | 15 | 11.6618 | 1.4382 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 22.7 | 46.188 | -25.288 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 3.312 | 3.312 | -2.012 | 0 |  |  | 0 | 15 | 19.4364 | 19.4364 | -4.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.89 | 7.025 | -0.825 | 21.8 | 24.45 | 23.393 | -1.593 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 18.7 | 17.1758 | 19.7919 | -1.0919 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 19 | 13.9942 | 2.9058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 12.3 | 15.45 | 13.764 | -1.464 | 80.2 | 54.42 | 59.245 | 20.955 | 0 |  |  | 0 | 18 | 15.6 | 29.36 | -11.36 | 30.3 | 30.2 | 41.002 | -10.702 | 0.8 | 1.9 | 1.012 | -0.212 | 0.7 | 1.539 | 1.539 | -0.839 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 3.6 | 3.711 | 3.711 | -0.111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.3 | 40.3 | 109.342 | -38.042 | 67.6 | 45.1 | 99.488 | -31.888 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | -0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.3 | 7.03 | 7.03 | 0.27 | 11.01 | 6.5 | 6.5 | 4.51 | 18.7 | 23 | 23 | -4.3
06/01/2026 | 20:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 617.7 | 620.0109 | 623.2491 | -5.5491 | 211.6 | 201.8966 | 202.9511 | 8.6489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 192.3 | 205.815 | 175.5478 | 16.7522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 177.2396 | 177.2396 | 3.8604 | 203.4 | 196.9388 | 196.9388 | 6.4612 | 203.8 | 199.4779 | 199.4779 | 4.3221 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.216 | 205.216 | 2.084 |  |  |  | 0 | 543.9 | 535.1558 | 409.2526 | 134.6474 | 9.9 | 10.3166 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.067 | 3.033 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 16.9 |  | 11.2054 | 5.6946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 130.7 | 130.109 | 95.9446 | 34.7554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 93.3772 | 93.3472 | 17.4528 | 43.2 | 110.3246 | 127.5421 | -84.3421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 421.8604 | 41.5396 | 58 | 61.1221 | 61.262 | -3.262 | 132.1 | 128.4372 | 149.9872 | -17.8872 | 38 | 41.8989 | 30.197 | 7.803 | 16.1 | 18.634 | 14.0634 | 2.0366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 14.3 | 6.4192 | 18 | -3.7 | 46 | 44.103 | 27.2157 | 18.7843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 132 | 122.9009 | 120.5461 | 11.4539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 69.683 | 85.4823 | -13.6823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8382 | -4.9382 | 170.4 | 179.7689 | 179.9732 | -9.5732 | 168.2 | 179.7689 | 179.9732 | -11.7732 | 202.1 | 179.7689 | 179.9732 | 22.1268 | 263.5 | 270.4632 | 270.7704 | -7.2705 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 192.4 | 176.8933 | 159.5776 | 32.8224 | 82.6 | 91.6942 | 91.3338 | -8.7338 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 68 | 72.3739 | 71.1777 | -3.1777 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 142.1 | 153.1257 | 153.1257 | -11.0257 | 168.7 | 153.5855 | 153.5855 | 15.1145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 6.4 | 3.0915 | 3.0915 | 3.3085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.4 | 15 | 11.6618 | 1.7382 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 21.7 | 42.635 | -22.735 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 3.007 | 3.007 | -1.407 | 0 |  |  | 0 | 15 | 19.4364 | 19.4364 | -4.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.95 | 6.728 | -0.728 | 20.6 | 24.32 | 22.514 | -1.914 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 18.9 | 16.1339 | 19.7919 | -0.89194 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 19 | 13.9942 | 2.9058 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 11.7 | 14.49 | 13.819 | -2.119 | 78.8 | 52.08 | 58.421 | 20.379 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 14.6 | 27.404 | -10.504 | 30.3 | 31.1 | 40.442 | -10.142 | 1 | 1.8 | 0.934 | 0.066 | 0.7 | 1.338 | 1.338 | -0.638 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 3.4 | 3.374 | 3.374 | 0.026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.3 | 38.7 | 95.064 | -36.764 | 53.2 | 41.7 | 83.512 | -30.312 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | -0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.03 | 7.03 | 0.87 | 11.06 | 6.5 | 6.5 | 4.56 | 17.2 | 23 | 23 | -5.8
06/01/2026 | 20:30 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 618.5 | 620.0109 | 629.1927 | -10.6927 | 211.6 | 201.8966 | 204.8865 | 6.7135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 192.8 | 205.8148 | 175.859 | 16.941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 177.2396 | 177.2396 | 4.6604 | 203.7 | 196.9388 | 196.9388 | 6.7612 | 202.7 | 199.4779 | 199.4779 | 3.2221 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.216 | 205.216 | 3.084 |  |  |  | 0 | 541.3 | 525.0918 | 420.2853 | 121.0147 | 9.9 | 10.3166 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.067 | 1.833 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 16.9 |  | 11.2054 | 5.6946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 131 | 130.763 | 101.1866 | 29.8134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 92.6204 | 92.6205 | 18.2795 | 43 | 112.8458 | 129.9711 | -86.9711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 457.0943 | 424.8044 | 36.8956 | 57.2 | 61.1221 | 61.262 | -4.062 | 126.6 | 128.4372 | 149.9872 | -23.3872 | 37.8 | 41.8989 | 30.197 | 7.603 | 16.3 | 18.634 | 14.0634 | 2.2366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 182.1 | 185.8204 | 185.8204 | -3.7204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 14.4 |  |  | 14.4 | 46 | 44.103 | 27.2157 | 18.7843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 100.9 | 122.9009 | 101.0677 | -0.16772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 66.3246 | 85.4823 | -13.3823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2653 | 45.2653 | 2.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8382 | -4.7382 | 170.6 | 179.7689 | 179.7689 | -9.1689 | 168.3 | 179.7689 | 179.7689 | -11.4689 | 202.4 | 179.7689 | 179.7689 | 22.6311 | 265.4 | 270.4632 | 270.4632 | -5.0632 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 151.9 | 176.8933 | 179.056 | -27.156 | 74.4 | 89.4435 | 92.3267 | -17.9267 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 67.2 | 72.3739 | 72.099 | -4.899 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142.4 | 153.1257 | 153.1257 | -10.7257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 6.4 | 3.0915 | 3.0915 | 3.3085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.2 | 15 | 11.6618 | 1.5382 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.6 | 39.304 | -20.704 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.619 | 2.619 | -0.619 | 0 |  |  | 0 | 15 | 19.4364 | 19.4364 | -4.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.22 | 6.539 | -0.739 | 19.3 | 23.36 | 21.719 | -2.419 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 18.9 | 15.3563 | 19.7919 | -0.89194 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 19 | 13.9942 | 2.4058 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 12 | 13.63 | 13.732 | -1.732 | 74 | 47.22 | 57.035 | 16.965 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 21.1 | 25.795 | -10.395 | 29.6 | 37.6 | 39.924 | -10.324 | 0.9 | 1.7 | 0.864 | 0.036 | 0.3 | 1.142 | 1.142 | -0.842 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 3.3 | 2.968 | 2.968 | 0.332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.2 | 33.1 | 81.98 | -17.78 | 56.5 | 37.4 | 68.798 | -12.298 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | -0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 7.03 | 7.03 | 1.57 | 11.09 | 6.5 | 6.5 | 4.59 | 17.3 | 23 | 23 | -5.7
06/01/2026 | 21:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 617.6 | 620.0109 | 620.3061 | -2.7061 | 211.1 | 201.8966 | 201.9927 | 9.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 193.1 | 205.6199 | 175.5063 | 17.5937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 177.2396 | 177.2396 | 4.6604 | 204.7 | 196.9388 | 196.9388 | 7.7612 | 202.8 | 199.4779 | 199.4779 | 3.3221 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.216 | 205.216 | 3.284 |  |  |  | 0 | 540.3 | 529.086 | 428.0134 | 112.2866 | 9.8 | 10.3166 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.0671 | 164.067 | 5.2329 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 16.9 |  | 11.2054 | 5.6946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 130.6 | 129.8792 | 100.6952 | 29.9048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 92.1101 | 92.1099 | 18.5901 | 151.9 | 111.5852 | 128.1719 | 23.7281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 420.0052 | 37.0948 | 57 | 61.1221 | 61.262 | -4.262 | 121.5 | 128.4372 | 149.9872 | -28.4872 | 37.9 | 41.8989 | 30.197 | 7.703 | 16.4 | 18.634 | 14.0634 | 2.3366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 14 |  | 18 | -4 | 45.1 | 44.103 | 27.2157 | 17.8843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 45.3 | 122.9009 | 115.7514 | -70.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 68.9172 | 85.4823 | -13.5823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2653 | 45.2653 | 1.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8382 | -4.8382 | 170.4 | 179.7689 | 179.7689 | -9.3689 | 168.2 | 179.7689 | 179.7689 | -11.5689 | 201.2 | 179.7689 | 179.7689 | 21.4311 | 264.5 | 270.4632 | 270.4632 | -5.9632 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 86.4 | 176.8933 | 164.3723 | -77.9723 | 68.7 | 92.7403 | 96.5994 | -27.8994 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 67 | 72.3739 | 74.0206 | -7.0206 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.1257 | 153.1257 | -11.8257 | 142.2 | 153.1257 | 153.1257 | -10.9257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 6.4 | 3.0915 | 3.0915 | 3.3085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.2 | 15 | 11.6618 | 1.5382 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.9 | 36.637 | -16.237 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.984 | 1.984 | 0.216 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 19.4364 | 19.4364 | -4.6364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 16.5209 | 2.3791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.4 | 6.675 | -0.975 | 18.1 | 22.58 | 21.178 | -3.078 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 19 | 15.9566 | 19.7919 | -0.79195 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 19 | 13.9942 | 2.0058 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 13.3 | 12.86 | 13.219 | 0.081 | 68.1 | 42.69 | 53.96 | 14.14 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 22.2 | 25.228 | -8.028 | 29.6 | 38.7 | 39.528 | -9.928 | 0.3 | 1.6 | 0.818 | -0.518 | 0.2 | 0.963 | 0.963 | -0.763 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 4 | 2.358 | 2.358 | 1.642 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.4 | 28.1 | 72.476 | -20.076 | 48.6 | 24 | 57.874 | -9.274 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | -0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.03 | 7.03 | 1.47 | 11.09 | 6.5 | 6.5 | 4.59 | 17.1 | 23 | 23 | -5.9
06/01/2026 | 21:30 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 617.5 | 620.0109 | 624.83 | -7.33 | 211.6 | 201.8966 | 203.4658 | 8.1341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 192.2 | 206.0102 | 175.8945 | 16.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 177.2396 | 177.2396 | 4.3604 | 204.7 | 196.9388 | 196.9388 | 7.7612 | 202.6 | 199.4779 | 199.4779 | 3.1221 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.216 | 205.216 | 4.484 |  |  |  | 0 | 318.9 | 530.6648 | 436.0533 | -117.1533 | 9.7 | 10.3166 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 16.9 |  | 11.2054 | 5.6946 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 130.1 | 127.8335 | 101.4084 | 28.6916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 91.5182 | 91.5192 | 18.9808 | 170.8 | 111.5852 | 129.0389 | 41.7611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 421.1931 | 38.6069 | 57 | 61.1221 | 61.262 | -4.262 | 126.8 | 128.4372 | 149.9872 | -23.1872 | 37.5 | 41.8989 | 30.197 | 7.303 | 16.4 | 18.634 | 14.0634 | 2.3366 | 18.1 | 18.0758 | 18.0758 | 0.0242 | 87.3 | 87.7736 | 87.7736 | -0.47357 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 13.1 |  | 18 | -4.9 | 44 | 44.103 | 27.2157 | 16.7843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 109.9 | 122.9009 | 120.218 | -10.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 69.6639 | 85.4824 | -13.8824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2653 | 45.2653 | 2.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8382 | -4.6382 | 170.5 | 179.3493 | 179.7689 | -9.2689 | 168.1 | 179.3493 | 179.7689 | -11.6689 | 200.8 | 179.3493 | 179.7689 | 21.0311 | 265.2 | 269.8319 | 270.4632 | -5.2632 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 158.9 | 176.8933 | 159.9057 | -1.0057 | 73.6 | 92.899 | 98.7077 | -25.1077 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 67 | 72.3739 | 74.8404 | -7.8404 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142.9 | 153.1257 | 153.1257 | -10.2257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 6.4 | 3.0915 | 3.0915 | 3.3085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.2 | 15 | 11.6618 | 1.5382 | 0 |  |  | 0 | 28 | 20.3 | 34.266 | -6.266 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.428 | 1.428 | 0.372 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 19.4364 | 19.4364 | -4.6364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 7.34 | 6.711 | -1.111 | 16.8 | 22.42 | 20.562 | -3.762 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 19.2 | 16.1295 | 19.7919 | -0.59195 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 19 | 13.9942 | 2.0058 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 8.7 | 12.4 | 12.882 | -4.182 | 63.7 | 39.21 | 50.423 | 13.277 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 21.8 | 25.062 | -6.362 | 38.2 | 38.2 | 39.431 | -1.231 | 0.9 | 1.6 | 0.792 | 0.108 | 0.5 | 0.828 | 0.828 | -0.328 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 4.7 | 1.841 | 1.841 | 2.859 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.3 | 25 | 62.096 | -25.796 | 29.9 | 23.8 | 47.322 | -17.422 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.7 | 14.7 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.03 | 7.03 | 1.27 | 11.08 | 6.5 | 6.5 | 4.58 | 20 | 23 | 23 | -3
06/01/2026 | 22:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 618.8 | 620.0109 | 636.9051 | -18.1051 | 211.6 | 201.8966 | 207.3979 | 4.2021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 192.4 | 205.815 | 175.7 | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 177.2396 | 177.2396 | 5.0604 | 204.6 | 196.9388 | 196.9388 | 7.6612 | 203.5 | 199.4779 | 199.4779 | 4.0221 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.216 | 205.216 | 3.984 |  |  |  | 0 | 418.3 | 472.3296 | 414.4864 | 3.8136 | 9.7 | 10.3166 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.067 | 1.533 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 17 |  | 11.2054 | 5.7946 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 81 | 111.9106 | 87.7995 | -6.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 88.912 | 88.9129 | 21.7871 | 202.3 | 111.5852 | 102.632 | 99.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 407.6391 | 50.2609 | 56.3 | 61.1221 | 61.262 | -4.962 | 126.7 | 128.4372 | 149.9872 | -23.2872 | 37.6 | 41.8989 | 30.197 | 7.403 | 16.6 | 18.634 | 14.0634 | 2.5366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 14.1 |  |  | 14.1 | 44.1 | 44.103 | 27.2157 | 16.8843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 101.7 | 122.9009 | 101.0652 | 0.63483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 43.5389 | 85.4821 | -13.5821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2653 | 45.2653 | 1.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8381 | -4.5381 | 171 | 179.1362 | 179.3493 | -8.3493 | 168.5 | 179.1362 | 179.3493 | -10.8493 | 202.4 | 179.1362 | 179.3493 | 23.0507 | 265.7 | 269.5113 | 269.8319 | -4.1319 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 153.5 | 176.8933 | 179.0585 | -25.5586 | 74.2 | 91.6942 | 88.3077 | -14.1077 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 67 | 72.3739 | 70.7402 | -3.7402 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.1257 | 153.1257 | -11.4257 | 142.9 | 153.1257 | 153.1257 | -10.2257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5091 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.2 | 15 | 11.6618 | 1.5382 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 20.1 | 32.784 | -2.884 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.109 | 1.109 | -0.109 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 19.4364 | 19.4364 | -4.9364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.15 | 6.448 | -0.748 | 16.3 | 21.76 | 19.724 | -3.424 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.529 | 2.529 | 0.771 | 19.2 | 10.0807 | 19.7919 | -0.59189 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 19 | 13.9942 | 2.0058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 6.4 | 11.98 | 13.071 | -6.671 | 50.7 | 35.34 | 45.497 | 5.203 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 21.3 | 26.098 | -8.498 | 36 | 37.3 | 40.225 | -4.225 | 0 | 1.6 | 0.825 | -0.825 | 0.1 | 0.825 | 0.825 | -0.725 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 2.7 | 1.603 | 1.603 | 1.097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.9 | 23.3 | 49.088 | -20.188 | 18.2 | 19.8 | 37.89 | -19.69 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.03 | 7.03 | 1.37 | 11.09 | 6.5 | 6.5 | 4.59 | 20.9 | 23 | 23 | -2.1
06/01/2026 | 22:30 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 617.5 | 620.0109 | 615.2921 | 2.2079 | 211.1 | 201.8966 | 200.36 | 10.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 190.1 | 205.815 | 175.6999 | 14.4001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 177.2396 | 177.2396 | 4.2604 | 204.4 | 196.9388 | 196.9388 | 7.4612 | 202.2 | 199.4779 | 199.4779 | 2.7221 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.216 | 205.216 | 2.984 |  |  |  | 0 | 407.8 | 316.0529 | 387.5512 | 20.2488 | 9.7 | 10.3166 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.067 | 1.033 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 16.9 |  | 11.2054 | 5.6946 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 80.9 | 111.9106 | 83.0409 | -2.1409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 86.8646 | 86.8647 | 23.8353 | 202.3 | 111.5852 | 41.1987 | 161.1013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 457.0943 | 391.1307 | 69.4694 | 55.5 | 61.1221 | 61.262 | -5.762 | 147.1 | 149.9872 | 149.9872 | -2.8872 | 37.9 | 41.8989 | 30.197 | 7.703 | 16.9 | 18.634 | 14.0634 | 2.8366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 93.9 | 87.7736 | 87.7736 | 6.1264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 18.1 | 18 | 18 | 0.09999 | 44.7 | 44.103 | 27.2157 | 17.4843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 122.8 | 135.0272 | 106.7187 | 16.0813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 16.4578 | 82.1391 | -46.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2653 | 45.2653 | 1.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8377 | -4.8377 | 170.3 | 179.3493 | 179.1362 | -8.8362 | 167.9 | 179.3493 | 179.1362 | -11.2362 | 201.5 | 179.3493 | 179.1362 | 22.3638 | 265.1 | 269.8319 | 269.5113 | -4.4113 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 164.1 | 177.0222 | 199.1517 | -35.0517 | 75.3 | 91.6942 | 74.9495 | 0.35048 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 67 | 71.7146 | 65.4644 | 1.5356 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.1257 | 153.1257 | -11.8257 | 142.6 | 153.1257 | 153.1257 | -10.5257 | 169.4 | 153.5855 | 153.5855 | 15.8145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 6 | 3.0915 | 3.0915 | 2.9085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.2 | 15 | 11.6618 | 1.5382 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 18.8 | 30.703 | -4.103 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.839 | 0.839 | 0.361 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 19.4364 | 19.4364 | -5.2363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.72 | 6.085 | -0.285 | 16.4 | 19.72 | 18.689 | -2.289 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 15.5 | 3.8105 | 19.0179 | -3.5179 | 2.96 | 2 | 2 | 0.96 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 19 | 13.9942 | 2.0058 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 8.8 | 11.68 | 13.148 | -4.348 | 35.2 | 30.78 | 40.78 | -5.58 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 25 | 26.604 | -9.504 | 51.5 | 40.2 | 40.5 | 11 | 0.8 | 1.6 | 0.85 | -0.05 | 0.3 | 0.828 | 0.828 | -0.528 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 3.6 | 1.407 | 1.407 | 2.193 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 21.4 | 36.837 | -13.537 | 17.1 | 14.9 | 28.83 | -11.73 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.03 | 7.03 | 1.27 | 11.07 | 6.5 | 6.5 | 4.57 | 21.3 | 23 | 23 | -1.7
06/01/2026 | 23:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 618.1 | 620.0109 | 608.1569 | 9.9431 | 211.5 | 201.8966 | 198.0365 | 13.4635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 188.9 | 205.815 | 175.7 | 13.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 177.2396 |  | 181.7 | 204.8 | 196.9388 | 196.9388 | 7.8612 | 203.4 | 199.4779 | 199.4779 | 3.9221 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.216 | 205.216 | 2.384 |  |  |  | 0 | 226.6 | 257.5894 | 384.7675 | -158.1675 | 9.7 | 10.3166 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.067 | -0.56705 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 0 |  | 11.2054 | -11.2054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 80.8 | 111.6018 | 84.4891 | -3.6891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 85.3169 | 85.317 | 25.483 | 176.3 | 88.3826 | 159.0571 | 17.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 382.1327 | 80.1673 | 55.9 | 61.1221 | 61.262 | -5.362 | 147.5 | 149.9872 | 149.9872 | -2.4872 | 36.4 | 41.8989 | 30.197 | 6.203 | 16.6 | 18.634 | 14.0634 | 2.5366 | 18.2 | 18.0758 | 18.0758 | 0.1242 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 17.9 | 18 | 41.5865 | -23.6865 | 44.4 | 44.103 | 27.2157 | 17.1843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 123.7 | 135.0272 | 88.517 | 35.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 |  | 75.0172 | -39.4172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2653 | 45.2653 | 1.7347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 130.0593 | -1.9593 | 171.3 | 179.7689 | 179.3493 | -8.0494 | 168.6 | 179.7689 | 179.3493 | -10.7493 | 202.5 | 179.7689 | 179.3493 | 23.1506 | 265.8 | 270.4632 | 269.8319 | -4.0319 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 159.7 | 170.843 | 194.3045 | -34.6045 | 76.5 | 84.1731 | 68.9939 | 7.5061 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 67 | 68.5347 | 63.1133 | 3.8867 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 152.8891 | 153.1257 | -11.8257 | 142.6 | 152.8891 | 153.1257 | -10.5257 | 169.1 | 153.3482 | 153.5855 | 15.5145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.4908 | 206.4908 | 4.8091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 6 | 3.0915 | 3.0915 | 2.9085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.3 | 15 | 11.6618 | 1.6382 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 17.6 | 26.828 | 0.372 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.717 | 0.717 | 1.383 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 19.4364 | 19.4364 | -5.3364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.27 | 5.423 | 0.377 | 16.2 | 17.85 | 17.065 | -0.865 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.5 |  | 17.3689 | -6.8689 | 2.96 | 2 | 2 | 0.96 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 19 | 13.9942 | 1.9058 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 17.6 | 11.77 | 12.889 | 4.711 | 28.5 | 26.51 | 36.688 | -8.188 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 23.9 | 25.514 | 1.086 | 25.8 | 38.2 | 39.214 | -13.414 | 1.1 | 1.6 | 0.849 | 0.251 | 0.6 | 0.851 | 0.851 | -0.251 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 4.2 | 1.337 | 1.337 | 2.863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.5 | 20.7 | 26.858 | -2.358 | 14 | 15.8 | 20.885 | -6.885 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.7 | 14.7 | 0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.5 | 7.03 | 7.03 | 1.47 | 11.08 | 6.5 | 6.5 | 4.58 | 22.5 | 23 | 23 | -0.5
06/01/2026 | 23:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 615.8 | 620.0109 | 591.3846 | 24.4154 | 210.7 | 201.8966 | 192.5749 | 18.1251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 193.6 | 205.815 | 175.505 | 18.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 177.2396 |  | 182.7 | 204.8 | 196.9388 | 196.9388 | 7.8612 | 203.4 | 199.4779 | 199.4779 | 3.9221 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.216 | 205.216 | 3.084 |  |  |  | 0 | 219.1 | 188.5325 | 374.5129 | -155.4129 | 9.7 | 10.3166 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5.7 | 2.8205 | 2.8205 | 2.8795 | 0 |  | 11.2054 | -11.2054 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 80.5 | 112.2194 | 83.765 | -3.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 83.5901 | 83.5903 | 27.0097 | 104.6 | 134.7878 | 117.7615 | -13.1615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 457.0943 | 373.3767 | 82.6233 | 54.2 | 61.1221 | 61.262 | -7.062 | 151.2 | 151.3625 | 149.9872 | 1.2128 | 36.2 | 41.8989 | 30.197 | 6.003 | 16.4 | 18.634 | 14.0634 | 2.3366 | 18 | 18.0758 | 18.0758 | -0.0758 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 12.8 | 4.1195 | 45 | -32.2 | 44.6 | 44.103 | 27.2157 | 17.3843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 62.4 | 115.1263 | 101.0689 | -38.6689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 |  | 65.481 | -29.981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 | 45.2653 | 1.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 114.5203 | 13.4797 | 147.8 | 169.608 | 179.7689 | -31.9689 | 147.8 | 169.608 | 179.7689 | -31.9689 | 147.8 | 169.608 | 179.7689 | -31.9689 | 236.7 | 255.176 | 270.4632 | -33.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 173.9 | 41.1947 | 178.339 | -4.439 | 75.5 | 99.2154 | 62.4525 | 13.0475 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 67.2 | 75.6872 | 60.5294 | 6.6706 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.1257 | 153.1257 | -11.3257 | 143.1 | 153.1257 | 153.1257 | -10.0257 | 170 | 153.5855 | 153.5855 | 16.4145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 6 | 3.0915 | 3.0915 | 2.9085 | 1.4 | 3.2433 | 3.2433 | -1.8433 | 13.4 | 15 | 11.6618 | 1.7382 | 0 |  |  | 0 | 31 | 16.7 | 23.604 | 7.396 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.616 | 0.616 | 0.984 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 19.4364 | 19.4364 | -5.2363 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 16.5209 | 16.5209 | 2.4791 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.79 | 4.897 | 0.703 | 15.7 | 16.47 | 15.576 | 0.124 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.3 |  | 15.161 | -4.861 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 19 | 13.9942 | 1.9058 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 22 | 13.02 | 12.845 | 9.155 | 22.3 | 23.12 | 32.641 | -10.341 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 23.5 | 24.352 | -13.952 | 18.2 | 37 | 37.961 | -19.761 | 0 | 1.5 | 0.84 | -0.84 | 0 | 0.851 | 0.851 | -0.851 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 4.1 | 1.268 | 1.268 | 2.832 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 18.9 | 18.373 | -7.073 | 5.9 | 14.2 | 14.117 | -8.217 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 7.03 | 7.03 | 1.17 | 11.09 | 6.5 | 6.5 | 4.59 | 19.3 | 23 | 23 | -3.7
07/01/2026 | 00:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 621.4 | 620.0109 | 606.4207 | 14.9793 | 212.3 | 201.8966 | 197.4711 | 14.8288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 195.7 | 205.815 | 175.8952 | 19.8048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 177.2396 |  | 183 | 204.6 | 196.9388 | 196.9388 | 7.6612 | 203.3 | 199.4779 | 199.4779 | 3.8221 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.216 | 205.216 | 3.184 |  |  |  | 0 | 219 | 85.8762 | 388.2278 | -169.2278 | 9.7 | 10.3166 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.067 | 3.133 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.8 | 2.8205 | 2.8205 | 2.9795 | 0 |  | 11.2054 | -11.2054 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 80.1 | 111.9106 | 83.7657 | -3.6657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 78.7286 | 78.7295 | 31.9705 | 104.6 | 83.069 | 163.3711 | -58.7711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 457.0943 | 375.9003 | 82.7997 | 54.5 | 61.1221 | 61.262 | -6.762 | 151.4 | 151.3625 | 149.9872 | 1.4128 | 38.1 | 41.8989 | 30.197 | 7.903 | 16.2 | 18.634 | 14.0634 | 2.1366 | 18 | 18.0758 | 18.0758 | -0.0758 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 13.3 | 4.1195 |  | 13.3 | 45.2 | 44.103 | 27.2157 | 17.9843 | 0.2 | 4.4208 | 4.4208 | -4.2208 | 31.8 | 33.3647 | 33.3647 | -1.5647 | 88.4 | 115.1263 | 57.5313 | 30.8687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2653 | 45.2653 | 1.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 132.8384 | 123.0219 | 5.4781 | 152.8 | 169.608 | 170.94 | -18.14 | 152.8 | 169.608 | 170.94 | -18.14 | 152 | 169.608 | 170.94 | -18.94 | 242.5 | 255.176 | 257.18 | -14.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 43.7 | 41.1947 | 94.7518 | -51.0518 | 77.3 | 91.6942 | 88.412 | -11.112 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 66.1 | 72.3739 | 72.6789 | -6.5789 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0889 | 153.1257 | -11.5257 | 142.6 | 151.0889 | 153.1257 | -10.5257 | 169.5 | 151.5426 | 153.5855 | 15.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.4908 | 206.4908 | 4.7092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 6 | 3.0915 | 3.0915 | 2.9085 | 1.4 | 3.2433 | 3.2433 | -1.8433 | 13.3 | 15 | 11.6618 | 1.6382 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 15.7 | 22.336 | 7.464 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 0.576 | 0.576 | 1.724 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99996 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 16.5209 | 16.5209 | 2.5791 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 18.7 | 17.8814 | 17.8814 | 0.81856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.31 | 4.78 | 0.62 | 14.7 | 15 | 14.488 | 0.212 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.529 | 2.529 | 0.671 | 10.4 |  |  | 10.4 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 19 | 13.9942 | 1.9058 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 18.4 | 14.21 | 13.45 | 4.95 | 20.2 | 20.08 | 28.727 | -8.527 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 22.8 | 22.976 | -12.676 | 0 | 35.6 | 36.808 | -36.808 | 0.2 | 1.3 | 0.808 | -0.608 | 0 | 0.778 | 0.778 | -0.778 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.9637 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.6637 | 4.9 | 1.201 | 1.201 | 3.699 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.4 | 17.3 | 14.375 | -6.975 | 4.9 | 12.7 | 10.875 | -5.975 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14.7 | 14.7 | 1.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8 | 7.03 | 7.03 | 0.97 | 11.08 | 6.5 | 6.5 | 4.58 | 20.7 | 23 | 23 | -2.3
EJEC (MWh) |  | 4851.25 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 14797.8 | 14069.2404 | 12960.6965 |  | 5065.5 | 4581.4219 | 4220.4424 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1975.8 | 1960.1865 | 1960.1866 |  | 5015.2 | 4884.2394 | 4216.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1168.75 | 797.5782 | 3101.6924 |  | 1813.4 | 1280.1023 | 4726.5317 |  | 4603.3 | 4787.4688 | 4787.4694 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3402.45 | 4088.1594 | 4925.1842 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6726.95 | 6256.8328 | 4254.6638 |  | 240.25 | 220.1567 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 106.15 | 0 | 98.8671 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4000.8 | 3937.6094 | 3937.6092 |  | 190.25 | 123.3199 | 123.3199 |  | 131.95 | 67.692 | 67.6918 |  | 276.75 | 196.094 | 268.9291 |  | 166.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 322.1 | 358.414 | 358.414 |  | 2013.6 | 1776.412 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2230.05 | 2090.1816 | 2090.1707 |  | 2586.9 | 2271.6519 | 1405.9735 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 11036.15 | 10958.5423 | 9056.2008 |  | 1560.2 | 1690.8533 | 1470.2882 |  | 2388.7 | 2792.7508 | 3593.2774 |  | 959.05 | 1005.5743 | 724.7282 |  | 396.6 | 399.2237 | 337.5206 |  | 417.1 | 433.8192 | 433.8192 |  | 2171.8 | 2106.5656 | 2106.5657 |  | 4314.15 | 4459.6894 | 4459.6894 |  | 4327.7 | 4459.6894 | 4459.6894 |  | 4409.95 | 4473.0818 | 4473.0818 |  | 2581.15 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 310.6 | 239.7994 | 239.971 |  | 1063.85 | 990.9232 | 653.1778 |  | 36.15 | 106.0985 | 106.0985 |  | 760.9 | 800.753 | 800.753 |  | 1845 | 2110.2928 | 1570.4828 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 895.65 | 898.0466 | 1416.8448 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 787.45 | 769.5103 | 814.7754 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3068.55 | 3188.1209 | 3056.0598 |  | 3841.55 | 4099.9614 | 4158.2153 |  | 3813.7 | 4099.9614 | 4158.2153 |  | 4154.55 | 4099.9614 | 4158.2153 |  | 5974.25 | 6168.4104 | 6256.0537 |  | 0 | 0 | 296.862 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 248 | 248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.5 | 36.5328 | 36.5328 |  | 2976.4 | 3152.4196 | 3539.9517 |  | 2032.85 | 1874.4353 | 1660.8768 |  | 1522.25 | 1611.3616 | 1612.7813 |  | 1683.05 | 1600.7961 | 1516.7039 |  | 719.8 | 710.1139 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3404.3 | 3625.481 | 3669.9163 |  | 3431.9 | 3625.481 | 3669.9163 |  | 3742.95 | 3636.3683 | 3680.9371 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5017.65 | 4955.7804 | 4955.7804 |  | 2398.4 | 2485.3313 | 2485.3313 |  | 152.55 | 74.197 | 74.197 |  | 37.25 | 77.8397 | 77.8397 |  | 341.3 | 324.949 | 279.8834 |  | 5.1 | 6.101 | 6.101 |  | 872.85 | 912.637 | 1097.247 |  | 840.45 | 829.0265 | 829.0265 |  | 52.35 | 93.5585 | 93.5585 |  | 1.9 | 0 | 2.1 |  | 432.85 | 466.4724 | 466.4724 |  | 238.25 | 239.592 | 239.592 |  | 127.1 | 136.08 | 136.08 |  | 2228.95 | 2125.172 | 2125.172 |  | 48 | 23.9997 | 23.999 |  | 84.25 | 48.4 | 48.4 |  | 108.2 | 100.8 | 100.8 |  | 494.45 | 486.5772 | 486.5772 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 456.3 | 396.5014 | 396.5014 |  | 76.6 | 60 | 60 |  | 448.15 | 429.1546 | 429.1546 |  | 148.45 | 156.401 | 156.401 |  | 192.45 | 187.3655 | 187.3655 |  | 210.65 | 203.807 | 206.796 |  | 605.15 | 616.286 | 653.1765 |  | 199.4 | 0 | 169.7535 |  | 78.5 | 60.696 | 60.696 |  | 261 | 207.927 | 328.0457 |  | 62.2 | 48 | 48 |  | 5.5 | 9.6 | 9.6 |  | 2.9007 | 2.8915 | 2.8915 |  | 444.3 | 385.9184 | 335.8601 |  | 176.45 | 172.8 | 172.8 |  | 483.75 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.7 | 466.4724 | 466.4724 |  | 457.75 | 443.1487 | 443.1487 |  | 329.1 | 378.3085 | 349.9085 |  | 870.85 | 836.1695 | 971.209 |  | 404.15 | 393.274 | 393.274 |  | 648.05 | 626.524 | 723.094 |  | 931 | 805.31 | 533.06 |  | 57.55 | 49.531 | 32.208 |  | 33.95 | 43.115 | 43.115 |  | 531.19 | 469.955 | 469.955 |  | 489.2 | 466.4724 | 466.4724 |  | 153.95 | 144 | 144 |  | 205.95 | 184.8 | 184.8 |  | 489.6 | 466.472 | 466.4712 |  | 489.6 | 466.472 | 466.4712 |  | 482.4 | 466.472 | 466.4712 |  | 65.8 | 62.428 | 62.428 |  | 2692.9 | 2787.8745 | 2787.8745 |  | 132.1 | 132.95 | 132.95 |  | 1439.9 | 1481.183 | 1481.183 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 649.95 | 842.7065 | 1106.239 |  | 623.9 | 867.967 | 1085.978 |  | 1136.35 | 1152.961 | 1152.961 |  | 89.3 | 87.81 | 87.81 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 27 | 28.8 | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 0 | 120.083 |  | 159.85 | 158.4 | 158.4 |  | 471.7 | 443.1487 | 443.1487 |  | 249.3 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 288.35 | 213.15 | 213.15 |  | 453 | 456 | 456 |  | 185.4 | 168.72 | 168.72 |  | 173.77 | 156 | 156 |  | 373.65 | 552 | 552

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 6 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6283658 y resultó S/. 899881 (12.53% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 30 | 7183538.1728 | 8458015.31 | -15.07%
MIE 31 | 5541738.8553 | 7637903.0445 | -27.44%
JUE 1 | 3940066.9861 | 5133214.4039 | -23.24%
VIE 2 | 6719327.1395 | 7152548.1773 | -6.057%
SAB 3 | 6731867.7823 | 8473943.8804 | -20.56%
DOM 4 | 6208376.3779 | 7821855.8656 | -20.63%
LUN 5 | 6399044.0986 | 7728400.4324 | -17.2%
MAR 6 | 6283657.6076 | 7615764.146 | -17.49%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 6 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 01:01:00 |  | 06/01/2026 00:50:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 01:44:00 | 06/01/2026 02:52:00 | 06/01/2026 01:42:00 | 06/01/2026 02:29:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 03:56:00 | 06/01/2026 04:52:00 | 06/01/2026 03:53:00 | 06/01/2026 04:28:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 05:45:00 | 06/01/2026 09:01:00 | 06/01/2026 05:42:00 | 06/01/2026 08:31:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 09:23:00 | 06/01/2026 17:23:00 | 06/01/2026 09:20:00 | 06/01/2026 17:06:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/01/2026 17:35:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 17:32:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 06/01/2026 01:25:00 | 06/01/2026 03:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 06/01/2026 03:37:00 | 06/01/2026 17:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/01/2026 17:11:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV1 | CASA GRANDE TV1 - BAGAZO | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 00:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 06/01/2026 00:57:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD1 | MOLLENDO 123 - D2 | 06/01/2026 16:10:00 | 06/01/2026 18:45:00 | 06/01/2026 16:04:00 | 06/01/2026 18:28:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 16:28 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 01:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 14:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 04:31:00 | 06/01/2026 06:08:00 | 06/01/2026 04:17:00 | 06/01/2026 05:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 10:35:00 | 06/01/2026 22:50:00 | 06/01/2026 10:30:00 | 06/01/2026 22:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 16:11:00 | 06/01/2026 22:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 06/01/2026 22:00:00 | 06/01/2026 22:49:00 |  | 06/01/2026 22:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 01:36:00 |  | 06/01/2026 01:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/01/2026 07:54:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 07:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 06/01/2026 06:08:00 | 06/01/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 06/01/2026 08:35:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 06/01/2026 15:01:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 06/01/2026 17:34:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 17:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 01:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 01:51:00 | 06/01/2026 04:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 04:16:00 | 06/01/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 06:08:00 | 06/01/2026 08:15:00 |  | 06/01/2026 07:57:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/01/2026 12:57:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 12:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 14:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/01/2026 14:44:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 17:17:00 | 06/01/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/01/2026 07:13:00 | 06/01/2026 15:47:00 | 05/01/2026 21:55:00 | 06/01/2026 15:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | De 11:33 h a 12:50 h, redujo en 30 MW la generación por efecto de temperatura

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 6 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ÁNGEL - SAN RAFAEL | SAN GABAN | L-1051 | 06/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 17:24:00 |  | Se limitó la generación de la CH San Gabán II.

## RRPF_RRSF
martes, 6 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.4778 | 0 | 1 | 19.5654 | 6.0007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 25.37 | 1 | 0 | 25.6764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.9708 | 0 | 1 | 25.3671 | 0 | 1 | 24.5892 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.5639 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 4.8913 | 1.5002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.3425 | 1 | 0 | 6.4191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4927 | 0 | 1 | 6.3418 | 0 | 1 | 6.1473 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.141 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 4.8913 | 1.5002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.3425 | 1 | 0 | 6.4191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4927 | 0 | 1 | 6.3418 | 0 | 1 | 6.1473 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.141 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 4.8913 | 1.5002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.3425 | 1 | 0 | 6.4191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4927 | 0 | 1 | 6.3418 | 0 | 1 | 6.1473 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.141 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 4.8913 | 1.5002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.3425 | 1 | 0 | 6.4191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4927 | 0 | 1 | 6.3418 | 0 | 1 | 6.1473 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.141 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 108.1952 | 18.3209 | 1 | 70.1585 | 54.2135 | 1 | 73.9548 | 50.6309 | 1 | 92.1518 | 33.4596 | 1 | 127.6106 | 0 | 1 | 117.9043 | 0 | 1 | 48.5654 | 76.6307 | 1 | 48.764 | 76.3243 | 1 | 112.187 | 6 | 1 | 120.715 | 0 | 1 | 121.4492 | 0 | 1 | 120.7384 | 0 | 1 | 80.2833 | 44 | 1 | 89.2025 | 35 | 1 | 90.3614 | 33.0569 | 1 | 84.522 | 40.6599 | 1 | 84.522 | 40.66 | 1 | 93 | 32.6598 | 1 | 111 | 15.6744 | 1 | 111 | 15.6744 | 1 | 84.522 | 40.66 | 1 | 72.522 | 51.9836 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 93 | 32.6599 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 63.8054 | 62.535 | 1 | 66.522 | 57.6454 | 1 | 93 | 32.6599 | 1 | 93 | 32.6599 | 1 | 93 | 32.6599 | 1 | 93 | 32.6599 | 1 | 93 | 32.6599 | 1 | 60.522 | 62.535 | 1 | 60.522 | 62.535 | 1 | 60.522 | 62.535 | 1 | 39.522 | 85.4496 | 1 | 46 | 79.3367 | 1 | 46 | 79.3367 | 1 | 46 | 79.3367 | 1 | 46 | 79.3367 | 1 | 46 | 79.3367 | 1 | 33.522 | 91.1114 | 1 | 33.522 | 91.1114 | 1 | 54 | 71.7877 | 1 | 54 | 71.7877
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 54.0976 | 9.1604 | 1 | 35.0792 | 27.1067 | 1 | 63.805 | 0 | 1 | 28.3468 | 33.4596 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 58.9522 | 0 | 1 | 48.5654 | 14.2402 | 1 | 48.764 | 13.9951 | 1 | 59.3164 | 0 | 1 | 60.3575 | 0 | 1 | 60.7246 | 0 | 1 | 60.3692 | 0 | 1 | 63.4485 | 0 | 1 | 63.1347 | 0 | 1 | 27.7032 | 33.0569 | 1 | 42.261 | 20.33 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 46.5 | 16.3299 | 1 | 47.1947 | 15.6744 | 1 | 55.5 | 7.8372 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 23.1946 | 38.3217 | 1 | 29.1946 | 32.6599 | 1 | 23.1946 | 38.3217 | 1 | 23.1946 | 38.3217 | 1 | 23.1946 | 38.3217 | 1 | 23.1946 | 38.3217 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 33.261 | 28.8227 | 1 | 29.1946 | 32.6599 | 1 | 46.5 | 16.3299 | 1 | 46.5 | 16.3299 | 1 | 29.1946 | 32.6599 | 1 | 29.1946 | 32.6599 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 39.522 | 22.9146 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 46 | 16.8017 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 46 | 16.8017 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 33.522 | 28.5764 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 54 | 9.2527 | 1 | 0 | 62.535
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 54.0976 | 9.1604 | 1 | 35.0792 | 27.1067 | 1 | 10.1498 | 50.6309 | 1 | 63.805 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 58.9522 | 0 | 1 | 0 | 62.3905 | 1 | 0 | 62.3292 | 1 | 52.8707 | 6 | 1 | 60.3575 | 0 | 1 | 60.7246 | 0 | 1 | 60.3692 | 0 | 1 | 16.8348 | 44 | 1 | 26.0678 | 35 | 1 | 62.6582 | 0 | 1 | 42.261 | 20.33 | 1 | 20.7167 | 40.66 | 1 | 46.5 | 16.3299 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 55.5 | 7.8372 | 1 | 20.7167 | 40.66 | 1 | 8.7166 | 51.9836 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 33.261 | 28.8227 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 46.5 | 16.3299 | 1 | 46.5 | 16.3299 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 46 | 16.8017 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 46 | 16.8017 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 46 | 16.8017 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 33.522 | 28.5764 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 54 | 9.2527
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 47.805 | 75 | 1 | 59.3642 | 75 | 1 | 62.4805 | 75 | 1 | 63.8488 | 74.9999 | 1 | 9.9114 | 75 | 1 | 13.6177 | 59.8123 | 1 | 89.6968 | 74.9994 | 1 | 89.5654 | 74.9994 | 1 | 44.6966 | 41.0002 | 1 | 36.1361 | 47.0002 | 1 | 35.3948 | 51.5619 | 1 | 36.11 | 47.0001 | 1 | 89.2127 | 75 | 1 | 88.4304 | 90 | 1 | 86.7701 | 85.9431 | 1 | 90 | 78.3401 | 1 | 90 | 78.34 | 1 | 90 | 86.3402 | 1 | 90 | 83.3256 | 1 | 90 | 83.3256 | 1 | 90 | 58.34 | 1 | 90 | 47.0164 | 1 | 90 | 42.6783 | 1 | 90 | 48.3401 | 1 | 90 | 42.6783 | 1 | 90 | 42.6783 | 1 | 90 | 42.6783 | 1 | 90 | 42.6783 | 1 | 89.1233 | 18.465 | 1 | 90 | 23.3546 | 1 | 90 | 48.3402 | 1 | 90 | 48.3401 | 1 | 90 | 48.3401 | 1 | 90 | 48.3401 | 1 | 90 | 50.4051 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 92.5504 | 1 | 90 | 91.7634 | 1 | 90 | 91.7634 | 1 | 90 | 91.7634 | 1 | 90 | 91.7634 | 1 | 90 | 91.7634 | 1 | 90 | 91.8886 | 1 | 90 | 85.8886 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 47.805 | 0 | 1 | 45.9842 | 0 | 1 | 31.2402 | 15.1494 | 1 | 47.8049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.8089 | 29.9062 | 1 | 16.6699 | 25.2133 | 1 | 23.9991 | 18.2538 | 1 | 44.6966 | 0 | 1 | 36.1361 | 9.1237 | 1 | 0 | 41.5653 | 1 | 0 | 37.8461 | 1 | 44.6064 | 0 | 1 | 44.2152 | 0 | 1 | 43.385 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.077 | 20.6216 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.7268 | 23.5083 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.0522 | 0 | 1 | 44.7827 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.066 | 0 | 1 | 16.6295 | 23.3546 | 1 | 29.4502 | 16.0033 | 1 | 46.4026 | 0 | 1 | 21.0779 | 23.907 | 1 | 21.4739 | 24.1701 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.9695 | 0 | 1 | 46.802 | 0 | 1 | 21.6255 | 23.7708 | 1 | 46.802 | 0 | 1 | 21.6255 | 23.7708 | 1 | 0 | 44.7604 | 1 | 21.8147 | 23.6647 | 1 | 0 | 43.1403 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.159 | 1 | 13.38 | 30.3045 | 1 | 0 | 44.7011 | 1 | 16.0439 | 29.0271 | 1 | 0 | 42.1498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.4116 | 24.5727 | 1 | 23.3722 | 17.9597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1708 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 42.5967 | 1 | 0 | 38.8214 | 1 | 0 | 38.8214 | 1 | 0 | 42.7946 | 1 | 22.5133 | 20.2337 | 1 | 0 | 41.2942 | 1 | 0 | 28.9843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4298 | 1 | 21.365 | 23.1184 | 1 | 0 | 44.2218 | 1 | 21.365 | 23.1184 | 1 | 0 | 44.2218 | 1 | 45.9057 | 0 | 1 | 21.3482 | 23.1636 | 1 | 0 | 42.7483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.503 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 0 | 44.6955 | 1 | 31.2402 | 15.1494 | 1 | 0 | 45.9728 | 1 | 9.9114 | 32.8502 | 1 | 6.8089 | 29.9062 | 1 | 16.6699 | 25.2133 | 1 | 0 | 38.7859 | 1 | 0 | 41.0002 | 1 | 0 | 37.8765 | 1 | 35.3948 | 9.9966 | 1 | 36.11 | 9.1539 | 1 | 0 | 37.8292 | 1 | 0 | 45.3791 | 1 | 0 | 43.3464 | 1 | 0 | 39.5187 | 1 | 0 | 39.5187 | 1 | 0 | 43.5455 | 1 | 0 | 42.4702 | 1 | 0 | 42.0314 | 1 | 0 | 29.3557 | 1 | 21.727 | 23.5081 | 1 | 0 | 42.6783 | 1 | 21.4739 | 24.1701 | 1 | 22.6086 | 21.3392 | 1 | 0 | 42.6783 | 1 | 0 | 42.6783 | 1 | 0 | 42.6783 | 1 | 0 | 18.465 | 1 | 36.6852 | 0 | 1 | 30.2749 | 16.1684 | 1 | 21.7987 | 24.1701 | 1 | 21.5199 | 24.4332 | 1 | 47.0522 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.5152 | 24.0603 | 1 | 0 | 45.0269 | 1 | 21.6255 | 23.7708 | 1 | 0 | 45.0269 | 1 | 21.6255 | 23.7708 | 1 | 22.0471 | 23.5015 | 1 | 0 | 45.0603 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.9454 | 0 | 1 | 42.1941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.6064 | 0 | 1 | 44.2152 | 0 | 1 | 43.385 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.4097 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.5461 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.4739 | 24.1701 | 1 | 22.6086 | 21.3392 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.0572 | 0 | 1 | 36.6852 | 0 | 1 | 30.2749 | 16.1684 | 1 | 21.7987 | 24.1701 | 1 | 47.4021 | 0 | 1 | 21.4739 | 24.1701 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.5152 | 24.0603 | 1 | 21.833 | 23.618 | 1 | 46.749 | 0 | 1 | 21.833 | 23.618 | 1 | 46.749 | 0 | 1 | 22.0471 | 23.5015 | 1 | 46.8371 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.497 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.9998 | 8 | 1 | 7.9996 | 8 | 1 | 7.9993 | 8 | 1 | 7.9994 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.087 | 1 | 7.7378 | 8 | 1 | 7.6705 | 8 | 1 | 7.1163 | 8 | 1 | 7.1489 | 8 | 1 | 7.156 | 8 | 1 | 7.1516 | 8 | 1 | 7.5332 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7.2793 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.5075 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7.0675 | 1 | 8 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 7.9998 | 8 | 1 | 7.9996 | 8 | 1 | 7.9993 | 8 | 1 | 7.9994 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.087 | 1 | 7.7378 | 8 | 1 | 7.6705 | 8 | 1 | 7.1163 | 8 | 1 | 7.1489 | 8 | 1 | 7.156 | 8 | 1 | 7.1516 | 8 | 1 | 7.5332 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7.2793 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.5075 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7.0675 | 1 | 8 | 8
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 95.6793 | 1 | 0 | 47.7867 | 1 | 0 | 57.3686 | 1 | 0 | 74.5405 | 1 | 0 | 114.0001 | 1 | 0 | 138.1007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.9998 | 1 | 0 | 149.9998 | 1 | 0 | 145.4381 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 147.935 | 1 | 6 | 138.0598 | 1 | 6 | 138.0598 | 1 | 6 | 142.4917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 126.1448 | 1 | 6 | 125.2123
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 95.6793 | 1 | 0 | 47.7867 | 1 | 0 | 57.3686 | 1 | 0 | 74.5405 | 1 | 0 | 114.0001 | 1 | 0 | 138.1007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.9998 | 1 | 0 | 149.9998 | 1 | 0 | 145.4381 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 147.935 | 1 | 6 | 138.0598 | 1 | 6 | 138.0598 | 1 | 6 | 142.4917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 126.1448 | 1 | 6 | 125.2123
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | TODO EL TURNO 1 HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL AGC. LO QUE ESTÁ EN INTRANET SÍ SE REFLEJA EN EL COP, PERO NO ES LO MISMO QUE ESTÁ EJECUTANDO EL AGC. (SE EJECUTÓ UNA RESERVA DISTINTA A LA PROGRAMADA) A LAS 07:00 H, SE NORMALIZÓ. |  |  | CERRO DEL ÁGUILA FS POR DESPACHO.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 6 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
06/01/2026 | 00:30
06/01/2026 | 01:00
06/01/2026 | 01:30
06/01/2026 | 02:00
06/01/2026 | 02:30
06/01/2026 | 03:00
06/01/2026 | 03:30
06/01/2026 | 04:00
06/01/2026 | 04:30
06/01/2026 | 05:00
06/01/2026 | 05:30
06/01/2026 | 06:00
06/01/2026 | 06:30
06/01/2026 | 07:00
06/01/2026 | 07:30
06/01/2026 | 08:00
06/01/2026 | 08:30
06/01/2026 | 09:00
06/01/2026 | 09:30
06/01/2026 | 10:00
06/01/2026 | 10:30
06/01/2026 | 11:00
06/01/2026 | 11:30
06/01/2026 | 12:00
06/01/2026 | 12:30
06/01/2026 | 13:00
06/01/2026 | 13:30
06/01/2026 | 14:00
06/01/2026 | 14:30
06/01/2026 | 15:00
06/01/2026 | 15:30
06/01/2026 | 16:00
06/01/2026 | 16:30
06/01/2026 | 17:00
06/01/2026 | 17:30
06/01/2026 | 18:00
06/01/2026 | 18:30
06/01/2026 | 19:00
06/01/2026 | 19:30
06/01/2026 | 20:00
06/01/2026 | 20:30
06/01/2026 | 21:00
06/01/2026 | 21:30
06/01/2026 | 22:00
06/01/2026 | 22:30
06/01/2026 | 23:00
06/01/2026 | 23:30
06/01/2026 | 00:00

## OBS
martes, 6 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las: La CC.HH. Huallín y Pías; CC.TT.Agrolmos, Tablazo y Tallanca; C.S. Coenergy ; y de las Centrales de Electro Oriente.
1 | Se incluyó la información de Fuente de Energía Primaria de las CC.EE. Talara y Cupisnique.

## CONCLUSIONES
martes, 6 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe