## EVENTOS
jueves, 8 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN S.A. | CONOCOCHA - ISHCAYUCRO | LINEA DE TRANSMISION | L-2264 | 08/01/2026 16:30:03 | 08/01/2026 16:37:35 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2264 (CONOCOCHA - ISHCAYUCRO) DE 220 kV POR FALLA | 11.92 | SI | 220
FALLA | ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 08/01/2026 05:24:00 | 08/01/2026 09:31:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. PURMACANA |  | NO | 0
FALLA | CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 08/01/2026 14:30:29 | 08/01/2026 16:09:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. MANTA |  | NO | 6.3
FALLA | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | HUALLANCA - HUARAZ OESTE | LINEA DE TRANSMISION | L-1127 | 08/01/2026 18:36:50 | 08/01/2026 18:57:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-1127 (HUALLANCA - HUARAZ OESTE) DE 138 KV | 22.7 | SI | 138
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO DUNAS | CHIRIBAMBA - CAUDALOSA | LINEA DE TRANSMISION | L-6146 | 08/01/2026 15:43:58 | 08/01/2026 15:47:12 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6146 (CHIRIBAMBA - CAUDALOSA) DE 60 KV | 0.4 | SI | 60
FALLA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV42 | 08/01/2026 08:03:42 | 08/01/2026 17:50:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV42 DE LA C.T. CHILCA 2 |  | NO | 13.8
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 08/01/2026 16:21:28 | 08/01/2026 17:05:32 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. CHEVES POR FALLA |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
jueves, 8 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA | LINEA | L-5034 | Capacidad limitado a 750 MVA debido a corte de hilo conductor caído(FASE S) en el tramo T50-T51.
08/01/2026 | 22:50 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CH | CENTRAL | Indisponible por alta concentración de sólidos en suspensión A las 22:45 h F/S el G1 A las 22:50 h F/S el G2
08/01/2026 | 22:30 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CH | CENTRAL | Indisponible por alta concentración de sólidos en suspensión
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
08/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 8 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T46 | 08/01/2026 11:09 | 08/01/2026 13:28 | pruebas en el sistema de proteccion 87B y 50BF | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22137 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 08/01/2026 06:53 | 08/01/2026 10:50 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 08/01/2026 10:50 | 08/01/2026 11:13 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Preventivo. A las 11:13h se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 08/01/2026 00:00 | 08/01/2026 14:40 | Cambio de acoples de volante del Generador - Motor | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 08/01/2026 14:40 | 08/01/2026 14:43 | Operacion por Prueba (No exitoso) como parte de su mantenimiento Preventivo | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 08/01/2026 14:43 | 08/01/2026 15:25 | Cambio de acoples de volante del Generador - Motor | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 08/01/2026 15:25 | 08/01/2026 17:24 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Preventivo. A las 17:24 se declara disponible ante el COES | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 08/01/2026 08:03 | 08/01/2026 17:50 | Mantenimiennto correctivo | 37 | F | F/S | N | CORR. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 08/01/2026 11:00 | 08/01/2026 12:00 | Actualizacion de Scada subestacion Intipampa | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 08/01/2026 06:00 | 08/01/2026 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 08/01/2026 08:00 | 08/01/2026 17:00 | PRUEBAS DE MANDO APERTURA/CIERRE CELDAS DE MEDIA TENSION (CIRCUITOS AEGs Y BANCO DE CONDENSADORES 2) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22378 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 08/01/2026 09:00 | 09/01/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Mantenimiento de caldera debido a falla del equipo. Se adelanta mtto programado. | 60 | R | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 08/01/2026 06:00 | 08/01/2026 14:00 | Hidrolavado de la linea 138 kV L-1112 sin restriccion del servicio electrico | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | SERV. AUX | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | RELLENO ACEITE DIELECTRICO OLTC TX AUXILIAR | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15121 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 08/01/2026 08:00 | 08/01/2026 17:00 | PRUEBA DETECTORES DE FLAMA TG1 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DCS, SE RECKA, LINEA Y BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 08/01/2026 01:45 | 09/01/2026 00:00 | Llenado del embalse San Diego | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 08/01/2026 01:57 | Cambio de terminales del tranformador de potencia TR3 lado 33KV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22189 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 08/01/2026 08:09 | 08/01/2026 18:26 | MANTENIMIENTO DE 45000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 08/01/2026 00:00 | 08/01/2026 19:40 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 A SOLICITUD DE C.T. RECKA. | 225.05 | P | F/S | N | OTROS | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 08/01/2026 19:40 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 A SOLICITUD DE C.T. RECKA. | 225.05 | P | F/S | N | OTROS | 14927 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | ST A | 08/01/2026 09:00 | 08/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 964 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-3 | 08/01/2026 09:00 | 08/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8739 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV Y PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE MEDIDA 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 699 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 08/01/2026 09:20 | 08/01/2026 17:59 | A SOLICITUD DE PLUZ POR SEGURIDAD DEBIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR TR-3 220/60 kV SET CHAVARRIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 08/01/2026 07:29 | 08/01/2026 12:26 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2099. (R0126171) SUPEDITADA A LA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL 87B DE LA SE CHILCA CTM. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 08/01/2026 12:38 | 08/01/2026 16:34 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2099. (R0126171) SUPEDITADA A LA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL 87B DE LA SE CHILCA CTM. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-3 | 08/01/2026 07:49 | 08/01/2026 15:20 | EL REACTOR QUEDA INDISPONIBLE DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LAS CELDAS DE 220 KV Y 60 KV DEL T6-261, ASI COMO POR LA INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-1488 DEL T62-261. (R0123974) (R0126379) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 463 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-4 | 08/01/2026 07:49 | 08/01/2026 15:20 | EL REACTOR QUEDA INDISPONIBLE DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LAS CELDAS DE 220 KV Y 60 KV DEL T6-261, ASI COMO POR LA INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-1488 DEL T62-261. (R0123974) (R0126379) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1011 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_10 | 08/01/2026 07:53 | 08/01/2026 16:17 | BARRA 10KV QUEDA INDISPONIBLE DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LAS CELDAS DE 220 KV Y 60 KV DEL T6-261, ASI COMO POR LA INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-1488 DEL T62-261. (R0123974) (R0126379) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9264 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_220 | 08/01/2026 07:53 | 08/01/2026 16:17 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123974) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_220 | 08/01/2026 07:53 | 08/01/2026 16:17 | REACONDICIONAR CAJA DE ACCIONAMIENTO IN-2468. (R0127164) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_60 | 08/01/2026 07:53 | 08/01/2026 16:17 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-604. (R0126379) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9246 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 08/01/2026 09:11 | 08/01/2026 12:20 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T6_220. (R0123974) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 08/01/2026 12:46 | 08/01/2026 15:49 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T6_220. (R0123974) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2166 | 08/01/2026 07:02 | 08/01/2026 16:44 | A SOLICITUD DE COBRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15658 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 08/01/2026 08:06 | 08/01/2026 15:26 | A SOLICITUD DE RECKA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 08/01/2026 08:53 | 08/01/2026 15:44 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A EQUIPOS DE BARRA. (R0124961) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 08/01/2026 00:00 | 08/01/2026 17:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA A-138kV | 08/01/2026 11:45 | 08/01/2026 13:03 | PRUEBAS EFECTIVAS DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV Y DE LA PROTECCION 50 BF CON LAS BAHIA 138KV DEL TRANSFORMADOR T46-11 DE ANTAPACCAY CON DISPAROS EFECTIVOS. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. AL FINALIZAR, LOS LINKS DE DISPARIO DEL 87B 138KV SE MANTENDRAN ABIERTOS. (R0127096) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA A-138kV | 08/01/2026 11:45 | 08/01/2026 13:03 | REVISION, HABILITACION Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS DE DISPAROS DE TODAS LAS BAHIAS EN 138KV HACIA EL RELE DE PROTECCION DIFERENCIAL (87B). ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. SECUENCIA: CL-1005, CL-1006, CL-1008, CL-T43, CL-T44, CL-T67, CL-T45 XSTRATA Y CL-T46 XSTRATA Y CL-1037 TESUR. (R0122320) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA B-138kV | 08/01/2026 11:45 | 08/01/2026 13:03 | EN SERVICIO PARA LA REVISION, HABILITACION Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS DE DISPAROS DE TODAS LAS BAHIAS EN 138KV HACIA EL RELE DE PROTECCION DIFERENCIAL (87B). (R0122320) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14192 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL1042 | 08/01/2026 08:00 | 09/01/2026 00:00 | Cambio del tablero completo de proteccion de la linea L-1042 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14672 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - PLAZA TOQUEPALA | L-1393 | 08/01/2026 08:00 | 08/01/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES L-1393 E01 A E93 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17759 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Actualizacion de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | IN-5012 | 08/01/2026 07:49 | 08/01/2026 10:50 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR. (R0126038) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13291 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | IN-5016 | 08/01/2026 11:15 | 08/01/2026 14:43 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR. (R0126040) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13294 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | EL RELE 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA L-2002 CON LA POSICIONES DE LOS SECCIONADORES INDETERMINADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17724 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS A Y B 220KV (87B) HABILITADO CON LINKS CERRADOS PERO ALARMADO CON PERDIDA DE SELECTIVIDAD, ES DECIR ANTE UNA FALLA EN CUALQUIER BARRA SE TENDRA LA DESCONEXION DE AMBAS BARRAS A Y B 220KV DEBIDO A QUE EL RELE DE LA CL-2002 NO RECONOCE LAS POSICIONES DE SUS SECCIONADORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 08/01/2026 08:10 | 08/01/2026 21:00 | REORDENAMIENTO DE ANILLOS DE COMUNICACION DE FIBRA OPTICA Y MONTAJE DE 4 ODF EN LOS TABLEROS DE CONTROL D00+W00 Y D00+W01. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127070) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2099 | 08/01/2026 07:30 | 08/01/2026 16:00 | ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0126171) SUPEDITADA A LA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL 87B DE LA SE CHILCA CTM. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13190 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | IN-2786 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR ABIERTO POR PRECAUCION DEBIDO A POSIBLE FALLA EN SU MECANISMO DE APERTURA EN EL EVENTO DEL 03/01/25 EN LA SE COTARUSE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14374 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
jueves, 8 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 8 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
08/01/2026 | 00:30 | 197.8 | 615.7 | 212.1 |  |  | 88.5 | 210.4 |  |  | 0 | 205.5 | 204.6 |  | 209.6 |  | 205 | 9.7 |  | 0 |  |  | 163.8 | 6.9 | 5.2 | 16.9 | 7.1 | 12.8 | 72.8 |  |  |  |  | 109.8 | 96.5 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 45 | 130.9 | 30 | 16.4 | 18.8 | 90.5 | 176.7 | 177.1 | 184 | 107.5 | 16.8 | 45.6 | 0.2 | 31.5 | 101.7 |  |  | 35.9 |  |  | 46.7 |  |  |  | 98.5 | 172.2 | 170 | 202.4 | 265.4 | 12.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 130.7 | 81.9 | 61.8 | 65 | 29.5 |  |  |  | 142.4 | 143.4 | 168.9 | 0 |  |  |  |  | 130.6 | 80 | 6.1 | 1.3 | 13.2 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 9.8 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.3 | 20 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 25.4 | 44.5 | 0 | 3.5 | 11.9 | 3 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20 | 20.2 | 19.8 | 16.4 | 24.9 | 0 | 19.8 | 39.4 | 1.3 | 2.3 | 0 | 19.9 | 4.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.9 | 32.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.9 | 10 |  |  | 15.4 | 19.1 | 7.6 | 11.1 | 21.6 | 6826.7 | 23.5 | 0 | 11.38 | 8.5 | 26.603 | 18.9404 | 7.2 | 16.2 | 112.3234
08/01/2026 | 01:00 | 204.5 | 621.3 | 212.6 |  |  | 89.1 | 213.3 |  |  | 0 | 205.9 | 203.3 |  | 208.7 |  | 275.4 | 9.8 |  | 0 |  |  | 167.3 | 7.5 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 12.8 | 73.2 |  |  |  |  | 110.7 | 96.6 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 45 | 140.3 | 31.4 | 16.4 | 18.8 | 91.7 | 178.8 | 179.7 | 184.2 | 108.7 | 18 | 45.9 | 0.2 | 31.6 | 137.8 |  |  | 38.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 100.4 | 170.1 | 167.4 | 200.1 | 264.6 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 151.3 | 78 | 62.9 | 66 | 30 |  |  |  | 142.9 | 143.8 | 169.4 | 0 |  |  |  |  | 55.1 | 0 | 6.2 | 1.3 | 13 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 10 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.4 | 51.2 | 0 | 3.5 | 12 | 3 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 19.6 | 19.4 | 22.1 | 0 | 15.7 | 43 | 0.4 | 0.9 | 0 | 20 | 4.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.9 | 15.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.8 | 9.8 |  |  | 15 | 19.1 | 8.6 | 11 | 21.7 | 6811.7 | 24 | 0 | 11.42 | 8.5 | 26.5897 | 18.9408 | 7.2 | 16.2 | 112.8505
08/01/2026 | 01:30 | 202.9 | 623.8 | 212.6 |  |  | 90.3 | 220.2 |  |  | 0 | 205.4 | 204.3 |  | 208.6 |  | 230.6 | 9.7 |  | 0 |  |  | 166.5 | 7.7 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 12.8 | 73.7 |  |  |  |  | 111 | 91.8 |  |  |  | 6.5 | 151.3 | 46.2 | 138.5 | 32.4 | 16.4 | 18.8 | 91.9 | 180.3 | 181.1 | 184.3 | 108.7 | 18.6 | 46.1 | 0.2 | 31.5 | 128.7 |  |  | 38.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 100.7 | 171.2 | 168.8 | 201 | 265.3 | 12.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 146 | 76.9 | 63.1 | 66 | 30.2 |  |  |  | 143 | 144.1 | 170 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 1.3 | 13.1 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26.8 | 53.7 | 0 | 3.5 | 11.8 | 3 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.3 | 20.2 | 20.3 | 19.4 | 21.7 | 15 | 0 | 20.8 | 39.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 20.4 | 4.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 9.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.8 | 10 |  |  | 15.5 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 21.4 | 6700.5 | 24.1 | 0 | 11.4595 | 8.6 | 26.5575 | 18.9411 | 7.4 | 8.8 | 105.8581
08/01/2026 | 02:00 | 198 | 622.2 | 211.8 |  |  | 90 | 225.1 |  |  | 0 | 203.4 | 205.3 |  | 209.1 |  | 239.6 | 9.7 |  | 0 |  |  | 167 | 7.8 | 5 | 16.8 | 6.9 | 12.8 | 73.4 |  |  |  |  | 110.7 | 92.2 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 47.8 | 144.2 | 33.4 | 16.2 | 18.8 | 92.1 | 180.8 | 181.3 | 183.8 | 108.6 | 15.4 | 46 | 0.2 | 31.7 | 89.6 |  |  | 35.4 |  |  | 46.4 |  |  |  | 100.6 | 161.9 | 161.8 | 161.1 | 248 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 163.2 | 88.9 | 63.1 | 65.9 | 30.2 |  |  |  | 142.2 | 143.3 | 168.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.3 | 13.4 | 0 | 117.1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26.3 | 53.6 | 0 | 3.5 | 11.8 | 3 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20.1 | 20.2 | 19.3 | 25 | 12.1 | 0 | 14.9 | 60.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 20 | 4.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 9.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.7 | 9.1 |  |  | 15.8 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 21.6 | 6628.9 | 24.3 | 0 | 11.468 | 8.5 | 26.5041 | 18.9412 | 7.4 | 8.7 | 105.8133
08/01/2026 | 02:30 | 203 | 618.6 | 211.5 |  |  | 90.3 | 223.3 |  |  | 0 | 205.5 | 204.9 |  | 208.6 |  | 248.8 | 9.8 |  | 0 |  |  | 164.1 | 7.5 | 5.3 | 16.9 | 7 | 12.8 | 73.4 |  |  |  |  | 110.6 | 92.2 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 48.9 | 146 | 33.8 | 16 | 18.8 | 92.7 | 179.6 | 180.4 | 184.1 | 108.9 | 18.1 | 45.8 | 0.2 | 31.5 | 41.2 |  |  | 35.1 |  |  | 46.5 |  |  |  | 100.4 | 163.8 | 163.8 | 164.5 | 248.5 | 12.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 101.9 | 97.3 | 62.7 | 65.9 | 30 |  |  |  | 142.3 | 143.6 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.3 | 13.5 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 10 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 25.1 | 53.2 | 0 | 3.5 | 10.7 | 2.9 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20.1 | 20.2 | 19.3 | 19.9 | 13.5 | 0 | 20.2 | 64.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 20 | 4.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.7 | 4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.7 | 9.2 |  |  | 14.8 | 19.1 | 7 | 11.1 | 22 | 6543.3 | 24.4 | 0 | 11.4845 | 8.4 | 26.5618 | 18.9416 | 7.3 | 8.8 | 105.8879
08/01/2026 | 03:00 | 201.4 | 623.6 | 212.9 |  |  | 89.8 | 215.3 |  |  | 0 | 207.6 | 202.6 |  | 208.9 |  | 284.7 | 9.7 |  | 0 |  |  | 165.3 | 7.7 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 12.8 | 73.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 49.5 | 151.1 | 32.4 | 16 | 18.8 | 90.6 | 179.6 | 180.4 | 185 | 108.6 | 20 | 45.8 | 0.2 | 31.3 | 67.4 |  |  | 35.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 100.7 | 170 | 168.4 | 173.4 | 245.7 | 11.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 82.6 | 96.7 | 63.1 | 66 | 30.1 |  |  |  | 142.9 | 143.4 | 169 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.3 | 13.7 | 0 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 26.2 | 55.7 | 0 | 3.5 | 10.8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20.1 | 20.2 | 19.2 | 25.4 | 16 | 0 | 22.3 | 56.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 20 | 4.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.7 | 8.9 |  |  | 15 | 19.1 | 8.2 | 11 | 22 | 6517.7 | 24.4 | 0 | 11.4975 | 8.4 | 26.607 | 18.9423 | 7.4 | 8.8 | 106.0468
08/01/2026 | 03:30 | 204.6 | 623.6 | 211.8 |  |  | 90.4 | 213.3 |  |  | 94.8 | 205 | 202.9 |  | 208.8 |  | 281.9 | 9.7 |  | 0 |  |  | 173.4 | 7.8 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 12.8 | 73.4 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 51.8 | 136.2 | 35 | 15.8 | 18.8 | 89.6 | 181.6 | 182 | 183.4 | 109.2 | 15.4 | 46.3 | 0.2 | 31.6 | 50.3 |  |  | 35.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 100.8 | 145 | 144.8 | 144.4 | 237.4 | 13.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 80.3 | 87.8 | 66.6 | 66 | 30.4 |  |  |  | 142.8 | 143.9 | 169.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.4 | 13.7 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.2 | 43.1 | 0 | 3.5 | 10.7 | 2.8 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20.1 | 20.3 | 18.8 | 26.5 | 22.4 | 0 | 18.8 | 44.5 | 0.1 | 0 | 0 | 19.7 | 4.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 1.4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.5 | 9.3 |  |  | 14.9 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 22.4 | 6466.8 | 24.4 | 0 | 11.4945 | 8.5 | 26.564 | 18.9425 | 7.4 | 8.8 | 106.101
08/01/2026 | 04:00 | 204.2 | 620.9 | 213.6 |  |  | 90.3 | 214.5 |  |  | 182.9 | 206.1 | 202.9 |  | 208.4 |  | 176.4 | 9.7 |  | 0 |  |  | 168.4 | 7.7 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 12.8 | 73.4 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 151.3 | 53.2 | 136.5 | 34.7 | 15.8 | 18.8 | 91.3 | 181.7 | 181.9 | 184.3 | 108.8 | 18.4 | 46.2 | 0.2 | 31.5 | 116.3 |  |  | 35.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 100.5 | 150.6 | 150.5 | 150.5 | 235.3 | 29.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 107 | 88.7 | 66.1 | 67 | 30.2 |  |  |  | 142.6 | 143.4 | 168.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.3 | 13.5 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 10.1 | 5.3 | 0 | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 23.7 | 38.9 | 0 | 3.5 | 10.6 | 2.8 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20 | 20.2 | 18.6 | 24.1 | 20 | 0 | 17.1 | 54.7 | 0.3 | 0 | 0 | 19.5 | 4.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.6 | 9.2 |  |  | 15 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 22.1 | 6565.6 | 24.4 | 0 | 11.4995 | 8.6 | 26.5716 | 18.9429 | 7.2 | 8.8 | 106.014
08/01/2026 | 04:30 | 202.5 | 622.6 | 212.7 |  |  | 90.4 | 213.9 |  |  | 182.6 | 205.8 | 202.8 |  | 209.3 |  | 191.9 | 9.8 |  | 0 |  |  | 163.7 | 7.7 | 5.3 | 17 | 6.9 | 12.8 | 73.9 |  |  |  |  | 110.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 22.8 | 53.5 | 148.7 | 36.5 | 15.8 | 18.8 | 93.6 | 178.8 | 180 | 184.4 | 108.9 | 19.7 | 46.1 | 0.2 | 31.4 | 132.1 |  |  | 0 |  |  | 46.5 |  |  |  | 100.4 | 164.6 | 164.4 | 165.6 | 247.2 | 29.6 | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 |  | 2 | 49.1 | 94.7 | 65.9 | 70.6 | 29.8 |  |  |  | 142.5 | 143.5 | 168.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.9 | 13.5 | 0 | 112.7 | 0 | 1.4 | 0 | 14.7 | 10 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.4 | 42.1 | 0 | 3.5 | 8.7 | 2.7 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20.2 | 20.3 | 18.5 | 24.2 | 25.9 | 0 | 25.1 | 39 | 0.4 | 0.7 | 0 | 19.5 | 4.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.4 | 9.4 |  |  | 14.7 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 20.1 | 6460.3 | 24.4 | 0 | 11.5145 | 8.4 | 26.5919 | 18.9429 | 7.4 | 8.7 | 105.9493
08/01/2026 | 05:00 | 203.2 | 620.7 | 211.2 |  |  | 89.8 | 228.8 |  |  | 182.6 | 206.5 | 203.2 |  | 209.8 |  | 370.4 | 9.8 |  | 0 |  |  | 169.9 | 7.4 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 12.8 | 73.7 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54 | 148.7 | 34.5 | 15.6 | 18.8 | 91.7 | 179.8 | 180.6 | 184.1 | 108.7 | 4.3 | 46 | 0.2 | 31.5 | 57.4 |  |  | 0 |  |  | 46.4 |  |  |  | 100.4 | 168.8 | 169.2 | 169.1 | 245.6 | 30.1 | 0 |  |  |  | 0 | 13.3 |  | 2 | 60.7 | 95.3 | 65.8 | 72.8 | 30 |  |  |  | 142.6 | 143.6 | 168.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.9 | 13.5 | 0 | 115.1 | 0 | 1.9 | 0 | 15 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0.1 | 0 | 25.4 | 48.2 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 12.1 | 7.2 | 20 | 20.2 | 18.3 | 23.1 | 21.4 | 0 | 17.4 | 46.8 | 0.2 | 0 | 0 | 19.2 | 4.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.5 | 8.9 |  |  | 14.6 | 19.1 | 7.7 | 11 | 20.2 | 6572 | 24.5 | 0 | 11.285 | 8.4 | 26.5881 | 18.9423 | 7.3 | 8.8 | 105.8154
08/01/2026 | 05:30 | 202.1 | 622.1 | 213.2 |  |  | 90.1 | 231.1 |  |  | 184 | 206.6 | 204.2 |  | 208.7 |  | 359.9 | 9.7 |  | 0 |  |  | 169.6 | 7.1 | 5.2 | 16.9 | 7 | 12.8 | 73.4 |  |  |  |  | 111.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.7 | 144.6 | 36.4 | 15.6 | 18.8 | 90.9 | 181.3 | 181.7 | 184 | 108.8 | 18.5 | 46.2 | 0.2 | 31.6 | 89.8 |  |  | 0 |  |  | 46.4 |  |  |  | 100.5 | 158 | 157.8 | 157.8 | 252.9 | 25.5 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 |  | 2 | 44.2 | 94.7 | 66.2 | 73 | 30.2 |  |  |  | 143.5 | 144.6 | 169.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 2 | 13.5 | 0 | 114.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 14.7 | 9.9 | 5.6 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 4.4 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 41.2 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0 | 12.1 | 7.4 | 19.9 | 20.3 | 18.3 | 19.6 | 10.9 | 0.6 | 19.6 | 33.2 | 0.4 | 0 | 0 | 19 | 4.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.4 | 9.4 |  |  | 15 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 22.1 | 6559.6 | 24.5 | 0 | 9.992 | 8.5 | 26.5777 | 18.9425 | 7.4 | 8.8 | 104.7122
08/01/2026 | 06:00 | 199.4 | 611.4 | 211.7 |  |  | 88.9 | 236.4 |  |  | 183.7 | 207 | 204.9 |  | 210.2 |  | 358.4 | 9.6 |  | 0 |  |  | 166.5 | 6.6 | 5.1 | 16.9 | 6.8 | 12.1 | 71.8 |  |  |  |  | 110.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.2 | 128.7 | 36.2 | 15.4 | 18.8 | 89.4 | 178.2 | 179 | 182.2 | 107.7 | 7.7 | 45.7 | 0.2 | 31.1 | 40.6 |  |  | 0 |  |  | 46.7 |  |  |  | 99.5 | 128.7 | 128.5 | 129.6 | 233.7 | 30 | 0.1 |  |  |  | 0 | 11.9 |  | 2 | 38 | 85.7 | 65.1 | 70.8 | 29.7 |  |  |  | 143.2 | 144.2 | 169.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.9 | 13.5 | 0 | 112.5 | 4.4 | 3.1 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 17.5 | 1.9 | 3.1 | 4.4 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 6.3 | 7.5 | 23.5 | 44.6 | 8.9 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0.00735 | 12.7 | 6.9 | 19.7 | 20.2 | 18.2 | 20.7 | 17.1 | 4.8 | 14.2 | 20.5 | 0 | 0 | 1.26 | 18.6 | 4.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 16.8 | 0.3 | 23.6 | 0.6 | 16.1 | 12.1 | 18.9 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 7.2 | 19.4 | 8.1 |  |  | 15.1 | 19.1 | 8.6 | 11.1 | 21.9 | 6432.3674 | 24.5 | 0 | 10.0115 | 8.5 | 26.5767 | 18.9424 | 7.4 | 8.8 | 104.7306
08/01/2026 | 06:30 | 199.7 | 618.2 | 212 |  |  | 89.5 | 222.2 |  |  | 184.1 | 206.9 | 203.9 |  | 210.4 |  | 237.2 | 9.7 |  | 0 |  |  | 163.1 | 6.9 | 5.2 | 17 | 6.9 | 12.1 | 73 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52.8 | 133 | 35.8 | 15.4 | 18.8 | 89.7 | 179.6 | 180.9 | 183.8 | 107.5 | 0 | 45.7 | 0.2 | 31.5 | 41.9 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 99.9 | 148.3 | 148.2 | 148.8 | 238.4 | 30.6 | 3.8 |  |  |  | 0 | 11.6 |  | 2 | 42.7 | 88 | 65.9 | 71 | 29.9 |  |  |  | 143.9 | 144.8 | 170.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.9 | 13.5 | 0 | 112 | 26.1 | 4.7 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.4 | 59.3 | 1.9 | 3.1 | 4.3 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 11.1 | 14.1 | 24.9 | 39.9 | 14.9 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.03106 | 13.4 | 6.5 | 19.7 | 20.2 | 18.2 | 25 | 17 | 17.1 | 10.6 | 46.1 | 0 | 0 | 8.27 | 18.5 | 4.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.8 | 89.6 | 1.4 | 60.3 | 0.6 | 22.2 | 17.3 | 48.6 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 7.2 | 19.3 | 7.8 |  |  | 15.2 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 22.4 | 6660.8011 | 24.5 | 0 | 8.685 | 8.6 | 26.6589 | 18.9425 | 7.4 | 8.9 | 103.6864
08/01/2026 | 07:00 | 203.7 | 628.1 | 208.5 |  |  | 90.2 | 229.4 |  |  | 183 | 206.3 | 203.5 |  | 210.2 |  | 6.8 | 9.8 |  | 0 |  |  | 170.1 | 7.4 | 5.1 | 16.9 | 6.8 | 12.1 | 74.2 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52.9 | 106.4 | 34.4 | 15.6 | 18.8 | 91.9 | 181.1 | 182.2 | 184.5 | 108.9 | 0 | 46.1 | 0.2 | 31.5 | 44.9 |  |  | 0 |  |  | 45.5 |  |  |  | 100.8 | 125.4 | 125.4 | 124.4 | 211.8 | 35.4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 48.2 | 68.2 | 66.5 | 71 | 30.2 |  |  |  | 143.6 | 144.6 | 170.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 2 | 13.6 | 0.1 | 112.9 | 53.3 | 5.6 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 136.8 | 1.9 | 3.1 | 4.3 | 20.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 12.5 | 16.2 | 27.1 | 46.3 | 16.9 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.07721 | 13.6 | 6.4 | 19.8 | 20.2 | 18 | 27.7 | 15 | 28.1 | 21.9 | 65 | 0.3 | 0 | 23.03 | 18.5 | 4.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 197 | 3 | 99.7 | 0.6 | 21.9 | 18.3 | 83.2 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 7.2 | 19.3 | 7.6 |  |  | 15.4 | 19.1 | 8.3 | 11 | 20.3 | 6684.4072 | 24.5 | 0 | 8.627 | 8.6 | 26.6457 | 18.9422 | 7.2 | 8.8 | 103.3149
08/01/2026 | 07:30 | 202.2 | 621.6 | 213.1 |  |  | 90.2 | 229.7 |  |  | 182.4 | 205.9 | 203.7 |  | 209.6 |  | 0 | 9.9 |  | 9.7 |  |  | 164.6 | 8 | 5 | 17 | 6.8 | 12.1 | 73.5 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52.9 | 137.2 | 35.7 | 15.4 | 18.8 | 87.9 | 178.2 | 179.2 | 183.8 | 108.7 | 0 | 46 | 0.2 | 31.3 | 42.2 |  |  | 0 |  |  | 45.1 |  |  |  | 100.1 | 130.4 | 130.2 | 128.9 | 214.3 | 44.9 | 16.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 44.5 | 73.7 | 65.8 | 70.8 | 30 |  |  |  | 143.2 | 143.9 | 169.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.9 | 13.6 | 0.2 | 111.7 | 67.3 | 8.7 | 0 | 15.3 | 9.9 | 5.5 | 189 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 13.2 | 17 | 23.4 | 65.3 | 17.9 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0.13335 | 13.5 | 6.4 | 19.7 | 20.3 | 17.9 | 25.4 | 16.5 | 34.2 | 31.1 | 69.8 | 1 | 0.7 | 42.53 | 18.5 | 4.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 240.2 | 5.6 | 119.1 | 0.6 | 27.5 | 22.6 | 91.9 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 4.9 | 7.2 | 19.3 | 7.7 |  |  | 15.2 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 22.9 | 6949.8633 | 24.5 | 0 | 8.446 | 8.5 | 26.6918 | 18.9421 | 7 | 8.8 | 102.8799
08/01/2026 | 08:00 | 199.1 | 623.8 | 212.7 |  |  | 85 | 233 |  |  | 184.5 | 207 | 204.8 |  | 211.7 |  | 0 | 9.6 |  | 12.4 |  |  | 160.1 | 8 | 5.3 | 16.9 | 6.8 | 12.1 | 72.8 |  |  |  |  | 110 | 17.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51.7 | 138.7 | 33.3 | 15.5 | 18.8 | 93.1 | 173.4 | 174.3 | 185.5 | 109 | 0 | 46.2 | 0.2 | 31.1 | 55.2 |  |  | 0 |  |  | 44.7 |  |  |  | 99.8 | 151.6 | 151.4 | 152.8 | 226.2 | 37.6 | 22.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 42.2 | 74.8 | 64.9 | 70.3 | 29.4 |  |  |  | 143.8 | 144.9 | 170.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 2 | 13.4 | 0.3 | 115.6 | 75.2 | 10 | 0.1 | 15.5 | 10.1 | 5.4 | 170.9 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 20.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 13.2 | 17.2 | 25.2 | 65.2 | 18.6 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.19064 | 13.2 | 6.4 | 19.8 | 20.3 | 17.9 | 22.2 | 10.6 | 36 | 28.7 | 66.5 | 1.8 | 1.3 | 44.79 | 18.5 | 4.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 239.1 | 7.9 | 134.8 | 0.6 | 25 | 23.2 | 104.3 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6.6 | 7.2 | 19.3 | 7.9 |  |  | 15.5 | 18.7 | 9.2 | 11.1 | 22.1 | 7070.6806 | 24.5 | 0 | 9.613 | 8.5 | 26.6267 | 18.9425 | 7.2 | 8.9 | 104.2822
08/01/2026 | 08:30 | 202.5 | 629.3 | 212.3 |  |  | 90.2 | 234.8 |  |  | 182.5 | 205.1 | 202.4 |  | 208.2 |  | 0 | 9.8 |  | 13 |  |  | 172 | 8.3 | 6.1 | 16.8 | 6.8 | 12.1 | 74.7 |  |  |  |  | 110.6 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 151.8 | 52.1 | 150.9 | 34.2 | 15.4 | 18.8 | 98.3 | 181.8 | 182.3 | 185.6 | 109.4 | 0 | 46.2 | 0.2 | 31.1 | 65.7 |  |  | 0 |  |  | 45.5 |  |  |  | 101.1 | 167.5 | 167.6 | 167.1 | 235.6 | 60.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 56.8 | 78.1 | 67 | 72.1 | 30.5 |  |  |  | 142.8 | 143.6 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.9 | 13.3 | 0.6 | 119.5 | 77.9 | 8.5 | 0.2 | 15.2 | 9.9 | 5.5 | 206.9 | 1.9 | 3.5 | 4 | 20.8 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 13.8 | 17.8 | 24.6 | 73.9 | 19.1 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0.24292 | 13.2 | 6.4 | 19.9 | 20.4 | 17.7 | 21.5 | 6.9 | 37.2 | 34.5 | 69.5 | 1.3 | 1.1 | 48.16 | 18.3 | 4.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 252.9 | 9.5 | 138.4 | 0.6 | 22.6 | 26 | 107 | 4.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 9.9 | 7.2 | 19.2 | 7.9 |  |  | 15 | 18.7 | 9.6 | 11.1 | 22.7 | 7452.6029 | 24.5 | 0 | 10.424 | 8.5 | 26.4532 | 18.9426 | 7 | 8.8 | 104.6198
08/01/2026 | 09:00 | 205.9 | 628.1 | 212.8 |  |  | 92.5 | 236.6 |  |  | 180.4 | 203.7 | 200.8 |  | 205.6 |  | 0 | 9.8 |  | 13 |  |  | 174 | 7.8 | 6.9 | 16.7 | 6.8 | 12.3 | 74 |  |  |  |  | 110.7 | 100.8 |  |  |  | 6.5 | 154.9 | 50.5 | 152.3 | 36.2 | 15.4 | 18.8 | 90.3 | 185.2 | 186.2 | 182.9 | 109.8 | 0 | 46.7 | 0.2 | 31 | 61.6 |  |  | 0 |  |  | 45.7 |  |  |  | 103.5 | 151.4 | 151.4 | 152.3 | 245.5 | 73.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 90.5 | 83.4 | 68.3 | 72.9 | 30.8 |  |  |  | 141.4 | 142.5 | 167.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 13.4 | 0.8 | 115.9 | 77.1 | 7.4 | 0.2 | 15.6 | 9.8 | 5.5 | 211.6 | 1.9 | 3.5 | 4 | 21.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 13.8 | 17.8 | 24 | 72.1 | 19.3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0.29375 | 13.2 | 6.4 | 19.9 | 20.3 | 17.6 | 12.9 | 6.5 | 38.1 | 42.8 | 63.9 | 1.5 | 2 | 48.8 | 18 | 4.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.4 | 253 | 12.2 | 132.6 | 0.6 | 26.9 | 27.3 | 105 | 4.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 11.3 | 7.2 | 19.2 | 7.6 |  |  | 15 | 19.1 | 9.6 | 11.1 | 24 | 7541.2937 | 24.5 | 6.361 | 10.9395 | 8.5 | 26.4136 | 18.9425 | 6.8 | 8.8 | 111.2566
08/01/2026 | 09:30 | 197.6 | 612.3 | 211.9 |  |  | 88.7 | 226.5 |  |  | 179.7 | 203 | 199.9 |  | 205.2 |  | 102.3 | 10 |  | 13.1 |  |  | 163.6 | 7.2 | 6.6 | 16.5 | 6.8 | 12 | 72.6 |  |  |  |  | 110 | 101.6 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 50.9 | 143.5 | 34.8 | 15.4 | 18.8 | 89.4 | 177 | 177.5 | 183.7 | 105.6 | 0 | 45 | 0.2 | 31.4 | 99.2 |  |  | 25.7 |  |  | 45.2 |  |  |  | 99.1 | 166.1 | 165.4 | 167.2 | 253.8 | 73.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 56.7 | 72.2 | 65.3 | 67.2 | 30 |  |  |  | 141.7 | 142.5 | 167.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.7 | 1.9 | 13.2 | 0.7 | 117 | 79.2 | 8 | 0.3 | 14.7 | 9.8 | 5.5 | 197.4 | 1.9 | 3.5 | 4.3 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 14.2 | 18.2 | 27.4 | 76.6 | 19.5 | 3.3 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.33675 | 12.7 | 6.5 | 19.5 | 20.1 | 17.7 | 8.8 | 5.8 | 38.5 | 51.9 | 58.7 | 2.1 | 4.2 | 49.29 | 17.9 | 4.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.9 | 249.4 | 13.4 | 126.8 | 0.6 | 18.3 | 24.2 | 98.7 | 4.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 10.2 | 7.2 | 19.3 | 7.6 |  |  | 15 | 19.1 | 9 | 11.1 | 22.5 | 7661.1268 | 24.5 | 8.114 | 11.5645 | 8.4 | 26.2472 | 18.9425 | 6.8 | 8.9 | 113.4682
08/01/2026 | 10:00 | 204.2 | 620.5 | 212.8 |  |  | 90.1 | 233.4 |  |  | 178.2 | 201.2 | 198 |  | 203.3 |  | 198.1 | 9.9 |  | 13 |  |  | 169.5 | 7.5 | 4.9 | 16.3 | 6.9 | 12 | 73.5 |  |  |  |  | 110.8 | 102 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 49.4 | 149.8 | 34.5 | 15.4 | 18.8 | 93 | 181 | 181.5 | 183.8 | 109.2 | 0 | 46.1 | 0.2 | 31.2 | 57 |  |  | 26.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 100.7 | 165.7 | 164.1 | 171.6 | 252.4 | 72.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 105.5 | 77.5 | 66.2 | 67.9 | 30.3 |  |  |  | 141.3 | 141.8 | 168.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 13.1 | 1 | 116.7 | 79 | 7.9 | 0.3 | 14.5 | 9.9 | 5.5 | 217.8 | 1.9 | 3.5 | 4.3 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 13.6 | 17.7 | 28.5 | 77 | 19.5 | 3.3 | 7.8 | 2.4 | 0.4 | 0.3342 | 12.5 | 6.5 | 18.9 | 20.2 | 17.7 | 7.8 | 19.4 | 37.9 | 60.4 | 69.5 | 9 | 5.5 | 49.28 | 17.6 | 4.4 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 253 | 15.1 | 110.8 | 0.6 | 25.9 | 31.7 | 85.5 | 4.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 14.5 | 7.2 | 19.3 | 8.3 |  |  | 14.8 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 19.9 | 7873.7142 | 24.5 | 8.096 | 11.556 | 8.4 | 25.9779 | 18.9427 | 6.7 | 8.8 | 112.9725
08/01/2026 | 10:30 | 202.7 | 620.2 | 212.8 |  |  | 89.8 | 231.8 |  |  | 175.8 | 198.7 | 196.7 |  | 201.9 |  | 239.7 | 9.9 |  | 13.1 |  |  | 166.3 | 7.4 | 4.6 | 16.2 | 6.8 | 12 | 73.8 |  |  |  |  | 110.8 | 124.4 |  |  |  | 6.5 | 211.3 | 49.7 | 127.9 | 33.5 | 15.4 | 18.8 | 93.1 | 181.7 | 181.2 | 184.4 | 108.4 | 18.1 | 41 | 0.2 | 31 | 113.1 |  |  | 26.5 |  |  | 44.3 |  |  |  | 100.4 | 166.9 | 164.6 | 173.9 | 249 | 72.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 107.6 | 74.3 | 60.2 | 64.9 | 30.2 |  |  |  | 140.6 | 141 | 167.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 12.2 | 1.1 | 118.7 | 80.9 | 8.1 | 0.4 | 14.4 | 9.9 | 5.5 | 219 | 1.9 | 3.5 | 4.3 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 13.3 | 17.1 | 27.3 | 78.2 | 19.5 | 3.4 | 8.8 | 2.4 | 0.4 | 0.32435 | 12.4 | 6.5 | 19.1 | 20.2 | 17.6 | 9 | 28.8 | 32.1 | 72 | 84.8 | 12.7 | 8.7 | 49.08 | 17.5 | 4.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 252.8 | 15.1 | 92.1 | 0.6 | 29.6 | 30.7 | 70.7 | 4.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 16.1 | 7.2 | 19.1 | 8.8 |  |  | 14.1 | 19.1 | 7.9 | 11.1 | 20.2 | 7951.0044 | 24.5 | 8.068 | 11.545 | 8.4 | 25.9012 | 18.9429 | 6.8 | 8.7 | 112.8571
08/01/2026 | 11:00 | 205.4 | 625.7 | 214.3 |  |  | 91.1 | 234.2 |  |  | 175.7 | 199.2 | 195.2 |  | 201.4 |  | 237.2 | 10 |  | 13 |  |  | 167 | 7 | 5.1 | 16 | 6.8 | 13.9 | 73.7 |  |  |  |  | 110.6 | 123.1 |  |  |  | 6.5 | 217.2 | 49.1 | 126.8 | 34.2 | 15.4 | 18.8 | 93.9 | 181 | 181.5 | 183.4 | 109 | 18.8 | 38.2 | 1.8 | 31 | 93.5 |  |  | 26.7 |  |  | 44 |  |  |  | 100.9 | 153.9 | 153.7 | 153.3 | 243.3 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 100 | 75.7 | 59.3 | 64.9 | 30.3 |  |  |  | 140.4 | 141.5 | 168.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 13.2 | 1.2 | 123.8 | 80.8 | 11.2 | 0.4 | 14.5 | 9.8 | 5.3 | 224 | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 12.5 | 16.4 | 28.6 | 78.7 | 19.7 | 3.2 | 8.9 | 2.3 | 0.4 | 0.35214 | 12.4 | 6.5 | 19.7 | 20.2 | 17.4 | 14 | 30.6 | 33.3 | 93.5 | 93.9 | 14.7 | 11.9 | 42.08 | 17.5 | 4.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.6 | 253.1 | 17.3 | 90.1 | 0.6 | 53.2 | 61.9 | 74.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 16.4 | 7.2 | 19.1 | 8.5 |  |  | 14.7 | 19.1 | 9.1 | 11 | 22 | 8006.0321 | 24.4 | 8.073 | 11.528 | 8.4 | 25.4792 | 18.9433 | 6.6 | 8.7 | 112.1235
08/01/2026 | 11:30 | 203.4 | 621.9 | 214.3 |  |  | 90.3 | 232.2 |  |  | 174.2 | 199 | 195.5 |  | 200.7 |  | 181.8 | 10 |  | 13.1 |  |  | 162.1 | 7.3 | 5 | 15.9 | 6.8 | 13.8 | 72.9 |  |  |  |  | 110.7 | 123 |  |  |  | 6.5 | 219.3 | 47.9 | 123.4 | 34.6 | 15.4 | 18.8 | 86 | 179.7 | 180.3 | 183.2 | 108.4 | 17.9 | 41.4 | 1.8 | 31.1 | 69.5 |  |  | 26.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 100.4 | 141.1 | 141 | 141.8 | 237.9 | 72.4 | 0 |  |  |  | 15.9 | 0 |  | 2 | 75.3 | 71.7 | 60.1 | 64.9 | 30.2 |  |  |  | 139.8 | 141 | 167.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 13.3 | 1.3 | 124.2 | 80.8 | 10.3 | 0.4 | 13.9 | 9.9 | 5.4 | 226 | 1.9 | 3.5 | 4.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 13.4 | 17.1 | 27.3 | 79.3 | 19.8 | 3.2 | 9.1 | 2.3 | 0.4 | 0.34835 | 12.4 | 6.5 | 19.7 | 20.2 | 17.5 | 14.6 | 38.7 | 33.4 | 103.2 | 91.9 | 18.2 | 15.1 | 44.08 | 17.2 | 4.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 252.9 | 17.9 | 131.5 | 0.6 | 56.2 | 62.3 | 107.4 | 4.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 16.7 | 7.2 | 19.2 | 8.6 |  |  | 14.5 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 21.9 | 7948.3283 | 23.8 | 8.073 | 11.5235 | 8.4 | 25.3695 | 18.9441 | 6.5 | 8.8 | 111.4101
08/01/2026 | 12:00 | 205.6 | 623.2 | 214.4 |  |  | 90.9 | 234.9 |  |  | 174.8 | 198.1 | 194.5 |  | 200.2 |  | 122.5 | 9.9 |  | 13 |  |  | 172.2 | 7 | 5.4 | 15.7 | 6.8 | 13.9 | 73.3 |  |  |  |  | 110.8 | 123.3 |  |  |  | 6.5 | 216.1 | 47.6 | 153.1 | 31.1 | 15.5 | 18.8 | 86.5 | 182.3 | 182.4 | 183 | 109.5 | 19.3 | 45.8 | 1.8 | 31.3 | 76.9 |  |  | 26.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 101.6 | 144.9 | 145 | 146.1 | 242.5 | 71.8 | 0 |  |  |  | 16.5 | 0 |  | 2 | 85.2 | 73.3 | 62.7 | 67.1 | 30.2 |  |  |  | 140.5 | 140.6 | 167.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 13.2 | 1.3 | 125.3 | 80.8 | 11.1 | 0.5 | 14 | 9.9 | 5.4 | 221.5 | 1.9 | 3.5 | 4.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 14 | 17.6 | 29.7 | 80.7 | 19.6 | 3.2 | 9.1 | 2.3 | 0.4 | 0.35108 | 12.3 | 6.4 | 19.7 | 20.2 | 17.5 | 16.8 | 42 | 34.7 | 106.2 | 91.8 | 19.9 | 14.3 | 44.2 | 17.1 | 4.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.9 | 253 | 18.2 | 121.7 | 0.6 | 48.9 | 69.9 | 104.7 | 4.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 17.5 | 7.2 | 19.3 | 8.3 |  |  | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 22.1 | 7986.3511 | 23.6 | 8.072 | 10.7275 | 8.4 | 25.4481 | 18.9452 | 6.5 | 8.8 | 110.4928
08/01/2026 | 12:30 | 202 | 625 | 214.5 |  |  | 90.3 | 232.9 |  |  | 173.8 | 197.1 | 192.9 |  | 198.4 |  | 72.3 | 9.9 |  | 13 |  |  | 165.8 | 6.7 | 5.6 | 15.7 | 6.8 | 13.8 | 73.6 |  |  |  |  | 110.7 | 106.5 |  |  |  | 6.5 | 217.4 | 45.9 | 151.2 | 30.8 | 15.4 | 18.8 | 85.7 | 180.3 | 180.4 | 184.9 | 108.5 | 17.9 | 46 | 1.8 | 31.3 | 96.9 |  |  | 26.5 |  |  | 45 |  |  |  | 100.4 | 163.1 | 160.9 | 170.7 | 241.6 | 71.7 | 0 |  |  |  | 15.9 | 0 |  | 2 | 99.3 | 74.2 | 62.1 | 66.9 | 30 |  |  |  | 140.8 | 140.9 | 168.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 13 | 0.5 | 124.9 | 78 | 10.9 | 0.3 | 13.3 | 9.9 | 5.6 | 208.2 | 1.9 | 3.5 | 4 | 20.3 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 12.8 | 16.1 | 29.5 | 80.2 | 18.8 | 3.2 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 0.35194 | 12.2 | 6.2 | 19.3 | 20.2 | 17.3 | 15.3 | 59.9 | 34.5 | 98.4 | 96.2 | 18.2 | 12.5 | 43.77 | 17.1 | 4.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.9 | 253 | 17.9 | 135.6 | 0.6 | 76.6 | 85.9 | 102.3 | 4.3 | 2.2 | 0 | 1.4 | 17.2 | 7.1 | 19.1 | 8.9 |  |  | 14.2 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 22 | 8023.5219 | 23.7 | 8.077 | 10.21 | 8.5 | 25.5651 | 18.9455 | 6.4 | 8.9 | 110.2976
08/01/2026 | 13:00 | 199 | 623.9 | 214.2 |  |  | 88.9 | 232.4 |  |  | 172.2 | 196.7 | 192 |  | 199.2 |  | 73.1 | 9.8 |  | 13 |  |  | 165.8 | 6.6 | 6.1 | 15.6 | 6.9 | 13.8 | 82.2 |  |  |  |  | 110.6 | 90.9 |  |  |  | 6.5 | 211.3 | 45 | 125.8 | 30.7 | 15 | 18.8 | 84.7 | 178.9 | 179.2 | 184.7 | 108.4 | 17.1 | 46 | 1.8 | 31.4 | 99.8 |  |  | 26.2 |  |  | 45 |  |  |  | 99.9 | 161.1 | 158.9 | 163.8 | 240.3 | 71.1 | 0 |  |  |  | 15.7 | 0 |  | 2 | 95.8 | 70.4 | 61.7 | 66.8 | 30 |  |  |  | 140.7 | 141.3 | 168.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 1.9 | 13 | 0.7 | 119.6 | 80.8 | 11.3 | 0.2 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 217.2 | 1.9 | 3.5 | 4.3 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 10.5 | 13.7 | 29.4 | 80.7 | 19.1 | 3.2 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 0.35407 | 12.2 | 5.8 | 19.3 | 20.2 | 17 | 16.5 | 55.2 | 27.1 | 100.7 | 97.7 | 14.6 | 13.9 | 42.66 | 17.1 | 4.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 253.2 | 17.9 | 139.4 | 0.6 | 95.6 | 89.9 | 112 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 17.6 | 7.2 | 19 | 8.5 |  |  | 14 | 18.9 | 8.2 | 11.2 | 21.8 | 7981.1141 | 23.4 | 8.078 | 10.64 | 8.4 | 25.4649 | 18.9462 | 6.6 | 8.9 | 110.4291
08/01/2026 | 13:30 | 206.1 | 627.7 | 216.9 |  |  | 91.3 | 237.5 |  |  | 170.3 | 195 | 191.2 |  | 198.3 |  | 73.4 | 9.9 |  | 13 |  |  | 170.1 | 7.6 | 5.3 | 15.7 | 6.8 | 13.8 | 83.3 |  |  |  |  | 110.8 | 92.1 |  |  |  | 6.5 | 215.4 | 45.1 | 129.3 | 31.2 | 15.2 | 18.8 | 84 | 182.7 | 183.1 | 185.7 | 109.4 | 19.5 | 46.8 | 1.8 | 31.2 | 123.3 |  |  | 27.1 |  |  | 44.7 |  |  |  | 101.9 | 161.2 | 159 | 168.9 | 237 | 70.6 | 0 |  |  |  | 17.7 | 0 |  | 2 | 66.7 | 79.9 | 64.9 | 67.1 | 30.4 |  |  |  | 139.9 | 140.6 | 167.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 1.9 | 13 | 0.8 | 113.2 | 74.9 | 11.1 | 0.3 | 12.9 | 9.9 | 5.6 | 184.8 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.3 | 18.6 | 11.1 | 14.6 | 29.2 | 79.9 | 19.3 | 3.2 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 0.35684 | 12.2 | 5.8 | 19.4 | 20.3 | 16.5 | 16.7 | 50.7 | 30.4 | 99 | 96.6 | 18.3 | 13.3 | 35.68 | 16.9 | 4.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.2 | 239.4 | 17.3 | 146.4 | 0.6 | 93.4 | 89.4 | 114.4 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 15.6 | 7.2 | 18.9 | 8 |  |  | 14.7 | 18.4 | 6.7 | 11.2 | 21.5 | 7974.8368 | 23.3 | 8.082 | 11.03 | 8.4 | 25.4151 | 18.9472 | 6.2 | 8.7 | 110.0743
08/01/2026 | 14:00 | 202.4 | 626.9 | 214.5 |  |  | 90.4 | 236.2 |  |  | 171.4 | 193.5 | 191.7 |  | 197.7 |  | 75.3 | 10.1 |  | 12.9 |  |  | 168.5 | 8 | 5 | 15.7 | 6.9 | 13.8 | 83 |  |  |  |  | 110.8 | 91.3 |  |  |  | 6.5 | 164 | 44.2 | 133.4 | 30.4 | 15.2 | 18.8 | 87.2 | 181 | 181.4 | 184.9 | 108.8 | 24.8 | 46.6 | 1.8 | 31.2 | 138.7 |  |  | 26.9 |  |  | 45 |  |  |  | 100.9 | 159.3 | 158.9 | 163.3 | 242.4 | 70.9 | 0 |  |  |  | 17.6 | 0 |  | 2 | 135.2 | 77.6 | 64.6 | 67 | 30.4 |  |  |  | 139.3 | 139.9 | 167.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 1.9 | 12.8 | 1 | 112.8 | 69.4 | 8.4 | 0.3 | 13.4 | 9.9 | 5.5 | 202.5 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.6 | 20 | 18.4 | 3.3 | 18.6 | 12.8 | 17.3 | 28.9 | 78.5 | 19.8 | 3.1 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 0.35226 | 12.2 | 5.8 | 19.2 | 20.3 | 17.1 | 14.3 | 45.1 | 29.9 | 98.9 | 97.1 | 18 | 12.8 | 39.25 | 16.5 | 4.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 253.2 | 15 | 141.4 | 0.6 | 90.1 | 98.8 | 111.8 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 12.6 | 7.2 | 19.1 | 8.4 |  |  | 14.9 | 18 | 8 | 11.2 | 21.7 | 8009.6023 | 23.2 | 8.082 | 11.4 | 8.5 | 25.462 | 18.9474 | 6.4 | 8.7 | 110.6914
08/01/2026 | 14:30 | 200.5 | 622 | 213.7 |  |  | 89.8 | 233.6 |  |  | 171.9 | 195.7 | 191 |  | 200.6 |  | 151 | 10 |  | 12.9 |  |  | 163.7 | 7.5 | 4.7 | 15.7 | 7 | 13.8 | 82.3 |  |  |  |  | 110.8 | 149.8 |  |  |  | 6.5 | 215.9 | 44 | 151.1 | 30.2 | 15.1 | 18.8 | 86.5 | 180 | 180.2 | 184.4 | 108.6 | 17.3 | 46 | 1.8 | 31.4 | 94.8 |  |  | 41.4 |  |  | 45.2 |  |  |  | 100.2 | 156.2 | 156.2 | 156.7 | 241.7 | 71.4 | 0 |  |  |  | 16.9 | 0 |  | 2 | 96.4 | 73.1 | 64.2 | 67 | 30 |  |  |  | 140.6 | 140.9 | 168 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 118.4 | 57.8 | 12.1 | 0.2 | 13.3 | 9.9 | 5.6 | 175.1 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 14 | 18.3 | 28.7 | 78.9 | 19.4 | 3.1 | 9.9 | 2.2 | 0.4 | 0.34469 | 11.1 | 5.8 | 19 | 20.2 | 16.9 | 14.7 | 38 | 22.4 | 108.6 | 96.5 | 18.2 | 14.7 | 38.25 | 16.5 | 4.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.2 | 218.8 | 12.5 | 144.2 | 0.6 | 114.3 | 117.7 | 107.5 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 9.6 | 7.2 | 19.1 | 8.6 |  |  | 14.1 | 18 | 9.8 | 11.2 | 21.4 | 8063.5947 | 23 | 8.083 | 11.42 | 8.4 | 25.4354 | 18.9479 | 6.4 | 8.9 | 110.5863
08/01/2026 | 15:00 | 202.8 | 626.5 | 214.9 |  |  | 89.7 | 240 |  |  | 175.3 | 197.6 | 193.9 |  | 200.9 |  | 183.3 | 10 |  | 13 |  |  | 165.6 | 7.9 | 4.9 | 15.8 | 6.9 | 13.8 | 82.8 |  |  |  |  | 110.8 | 173.2 |  |  |  | 6.5 | 224.1 | 42.9 | 151.7 | 30.9 | 15.2 | 18.8 | 87 | 181.1 | 181.4 | 185.3 | 108.8 | 0 | 46.2 | 1.8 | 31.3 | 106.8 |  |  | 41.8 |  |  | 45 |  |  |  | 100.8 | 164.9 | 162.6 | 165.8 | 243.8 | 72.4 | 0 |  |  |  | 17.4 | 0 |  | 2 | 91.1 | 80 | 64.4 | 67 | 30.3 |  |  |  | 139.6 | 140.3 | 168 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 117.1 | 63.5 | 10.5 | 0.1 | 12.9 | 9.9 | 5.3 | 124.8 | 1.9 | 3.5 | 4.5 | 20.4 | 20 | 18.1 | 3.2 | 18.6 | 13.4 | 17.4 | 28.2 | 80.5 | 14.6 | 3.1 | 10.8 | 2.2 | 0.4 | 0.32801 | 10.7 | 5.8 | 19.7 | 20.3 | 16.8 | 11.6 | 27.1 | 28.6 | 104.3 | 99.7 | 19.8 | 14.5 | 30.33 | 16.7 | 4.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 203.1 | 11 | 135 | 0.6 | 116.5 | 127.5 | 107 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 11.3 | 7.2 | 19 | 8.5 |  |  | 14.7 | 18 | 7.9 | 11.2 | 21.7 | 8098.758 | 22.9 | 8.084 | 11.42 | 8.6 | 25.3787 | 18.9475 | 6.4 | 8.8 | 110.5302
08/01/2026 | 15:30 | 201.6 | 619.2 | 213.4 |  |  | 89.8 | 238.6 |  |  | 176.1 | 199.1 | 195.5 |  | 202.2 |  | 180.8 | 10 |  | 12.6 |  |  | 168.2 | 7.4 | 5 | 17.9 | 6.9 | 13.7 | 94.2 |  |  |  |  | 110.4 | 201.7 |  |  |  | 6.5 | 212.3 | 43.3 | 126.5 | 29.4 | 15.1 | 18.8 | 85.4 | 180.2 | 180.8 | 183.6 | 108.2 | 0 | 45.8 | 1.8 | 31.3 | 82.4 |  |  | 62.7 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.3 | 154.2 | 154.1 | 154.5 | 245.3 | 72.2 | 0 |  |  |  | 16.9 | 0 |  | 2 | 96.5 | 69.4 | 64 | 64 | 30 |  |  |  | 140 | 140.8 | 167.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 114.9 | 64.4 | 8.7 | 0.2 | 12.4 | 9.9 | 5.3 | 139.5 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.2 | 20 | 18.2 | 3.2 | 18.6 | 13.1 | 17 | 25.7 | 79.8 | 17.3 | 3.2 | 11.2 | 2.2 | 0.4 | 0.31353 | 10.8 | 6.7 | 19.5 | 20.2 | 16.7 | 22 | 78 | 33.6 | 103.4 | 111.8 | 19 | 14.7 | 36.94 | 16.8 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 143 | 10.2 | 124.4 | 0.6 | 116.5 | 121.8 | 98.6 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 7.5 | 7.2 | 18.9 | 9.2 |  |  | 14.1 | 18 | 8.8 | 11.2 | 21.2 | 8075.0535 | 22.4 | 8.085 | 11.4 | 8.4 | 25.5697 | 18.9477 | 6.4 | 8.7 | 109.9023
08/01/2026 | 16:00 | 200.5 | 621 | 212.8 |  |  | 89.6 | 238.2 |  |  | 175.9 | 199.3 | 195.4 |  | 200.3 |  | 72.2 | 10 |  | 12.7 |  |  | 167.4 | 9.7 | 5.4 | 21.1 | 6.9 | 12.4 | 94.1 |  |  |  |  | 110.5 | 201.9 |  |  |  | 6.5 | 213.4 | 43 | 134.9 | 28 | 15.2 | 18.8 | 85.2 | 179.9 | 180.7 | 183.9 | 108.4 | 0 | 45.9 | 1.8 | 31.4 | 52.3 |  |  | 62.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.4 | 142 | 142.1 | 142.3 | 228 | 72.6 | 0 |  |  |  | 17 | 0 |  | 2 | 71.9 | 66.1 | 63 | 64 | 30 |  |  |  | 140.6 | 141.8 | 168.1 | 173.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 117.7 | 46.2 | 1.1 | 0.1 | 12.5 | 9.9 | 5.2 | 120.2 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.4 | 20 | 18.2 | 3.2 | 18.6 | 11.3 | 14.6 | 28.1 | 79.9 | 0 | 3.2 | 15.9 | 2.3 | 0.4 | 0.20501 | 10.8 | 6.3 | 19.4 | 20.2 | 16.6 | 20 | 78 | 25.7 | 103.3 | 111.7 | 16.8 | 15 | 41.81 | 17 | 4.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 144.9 | 7.7 | 103.9 | 0.6 | 119.7 | 145 | 84.1 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 18.9 | 8.7 |  |  | 14.2 | 18 | 9.5 | 11.2 | 21.1 | 7963.915 | 22.4 | 8.083 | 11.37 | 8.4 | 25.7168 | 18.9478 | 6.4 | 8.7 | 110.0176
08/01/2026 | 16:30 | 202.7 | 610.1 | 214.5 |  |  | 90.1 | 240.8 |  |  | 176.8 | 198.6 | 195.8 |  | 202.6 |  | 73.3 | 10.1 |  | 0 |  |  | 168 | 10 | 6.1 | 21 | 7 | 13.6 | 94.8 |  |  |  |  | 110.6 | 102.6 |  |  |  | 6.5 | 215.8 | 41.3 | 128 | 28.3 | 15.2 | 18.8 | 86.1 | 181.3 | 181.8 | 185.3 | 108.5 | 0 | 46.2 | 1.8 | 31.4 | 0 |  |  | 42.5 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.6 | 167 | 164.4 | 171.3 | 247.1 | 72.7 | 0 |  |  |  | 17.2 | 0 |  | 2 | 112.1 | 74.5 | 63.1 | 64 | 30.1 |  |  |  | 139.8 | 140.5 | 168.2 | 177.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 1.6 | 12.8 | 0.3 | 117.5 | 50.1 | 0.4 | 0 | 11.8 | 9.9 | 5.3 | 138.5 | 1.9 | 3.5 | 4.5 | 20.4 | 20 | 18.1 | 3.2 | 18.6 | 9.6 | 12.7 | 28 | 79.6 | 0 | 3.2 | 13.9 | 2.4 | 0.4 | 0.22126 | 10.8 | 6.3 | 19.1 | 20.2 | 17 | 17 | 79 | 17.5 | 108.7 | 111.2 | 15.7 | 12.8 | 32.58 | 17 | 4.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 184.4 | 7.9 | 83.9 | 0.6 | 122.9 | 149.9 | 69.8 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 6.5 | 7.2 | 19.1 | 9.1 |  |  | 14.4 | 18.7 | 8.8 | 11.1 | 21.4 | 7949.5013 | 22.4 | 8.099 | 10.89 | 8.4 | 25.8281 | 18.9484 | 6.5 | 8.9 | 109.9656
08/01/2026 | 17:00 | 200.6 | 604.2 | 207.4 |  |  | 89.6 | 240.4 |  |  | 177.6 | 199.8 | 197 |  | 203.7 |  | 71.6 | 10 |  | 0 |  |  | 169.7 | 9.6 | 6.4 | 21 | 7 | 13.7 | 94 |  |  |  |  | 110.6 | 101.4 |  |  |  | 6.5 | 219.2 | 41.6 | 151.5 | 28 | 15.2 | 18.8 | 93.5 | 179.5 | 179.7 | 183.4 | 108.4 | 0 | 45.8 | 1.8 | 31.3 | 0 |  |  | 41.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.2 | 153.5 | 153.4 | 153.9 | 247.9 | 73.3 | 0 |  |  |  | 16.8 | 0 |  | 2 | 89.6 | 71.1 | 62.7 | 63.9 | 30 |  |  |  | 139.2 | 140 | 167.3 | 177.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 1.6 | 13.2 | 0.2 | 118.3 | 49.2 | 0 | 0 | 11.6 | 9.9 | 5.5 | 122 | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 20.2 | 20 | 18.1 | 3.2 | 18.6 | 7.4 | 9.4 | 28.1 | 78.1 | 0 | 3.2 | 12.3 | 2.4 | 0.4 | 0.15102 | 11 | 6.2 | 19 | 20.2 | 17.1 | 17 | 80 | 12.8 | 114.4 | 112.6 | 16.2 | 15.1 | 23.77 | 16.8 | 4.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 158.8 | 4 | 85.2 | 0.6 | 120 | 163.2 | 75 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 4.5 | 7.2 | 19.1 | 9.2 |  |  | 14.5 | 18.7 | 9.4 | 11.3 | 21.1 | 7849.521 | 22.4 | 8.095 | 11.22 | 8.4 | 25.8731 | 18.9485 | 6.4 | 8.8 | 110.1366
08/01/2026 | 17:30 | 201.9 | 625.8 | 214.1 |  |  | 90 | 242.1 |  |  | 177.9 | 200.3 | 197.4 |  | 202.9 |  | 80.3 | 10.1 |  | 0 |  |  | 164.5 | 10.1 | 6.5 | 21.2 | 7 | 13.7 | 94.7 |  |  |  |  | 110.8 | 45.3 |  |  |  | 6.5 | 161 | 41.6 | 141.6 | 26.9 | 14.8 | 18.8 | 88 | 180.1 | 181.3 | 184.9 | 108.5 | 0 | 46.1 | 1.8 | 31.4 | 162.7 |  |  | 42.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.7 | 158.8 | 158.5 | 157.6 | 235.8 | 72.9 | 0 |  |  |  | 17.2 | 0 |  | 2 | 117.1 | 74.2 | 63.3 | 65.9 | 30.2 |  |  |  | 139.3 | 140.4 | 167.1 | 178.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 1.6 | 12.2 | 0.2 | 116.3 | 26.7 | 0.9 | 0 | 12.2 | 9.9 | 5.3 | 77.2 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.4 | 20 | 18.1 | 3.2 | 18.6 | 3.4 | 4.4 | 27.4 | 80.3 | 0 | 3.2 | 12.1 | 2.4 | 0.4 | 0.10241 | 11.3 | 6.3 | 18.9 | 20.3 | 17.1 | 12 | 81 | 9.8 | 116.1 | 113.6 | 17.3 | 14.4 | 18.02 | 16.7 | 4.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.9 | 106 | 1.8 | 31.8 | 0.6 | 126.2 | 162.1 | 28.9 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 7.2 | 18.9 | 9.1 |  |  | 14.4 | 19.1 | 8.2 | 11.4 | 22.9 | 7724.4224 | 22.4 | 8.085 | 11.16 | 8.4 | 26.022 | 18.9487 | 6.6 | 8.8 | 110.4157
08/01/2026 | 18:00 | 201.4 | 621.5 | 213.6 |  |  | 90.1 | 240.5 |  |  | 178.4 | 201.2 | 197.8 |  | 202.6 |  | 130.4 | 10.1 |  | 0 |  |  | 166 | 9.5 | 6.5 | 21.5 | 7.1 | 13.8 | 94.6 |  |  |  |  | 110.7 | 45.4 |  |  |  | 6.5 | 164 | 40.9 | 151.4 | 27.9 | 14.8 | 18.8 | 87.5 | 180.1 | 180.3 | 184.5 | 108.7 | 0 | 45.7 | 1.8 | 31.3 | 71.9 |  |  | 41.9 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.2 | 167.5 | 165.3 | 170.9 | 252.2 | 72.7 | 0 |  |  |  | 16.8 | 0 |  | 2 | 156.4 | 73.4 | 63 | 65.9 | 29.9 |  |  |  | 140.8 | 141.2 | 168.3 | 179.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 0.7 | 12.4 | 0.1 | 115.8 | 4.1 | 0.3 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.5 | 10.9 | 1.9 | 3.4 | 4.5 | 20.1 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 0.4 | 0.4 | 24.6 | 77.6 | 0 | 3.2 | 12.1 | 2.5 | 0.4 | 0.05198 | 11.4 | 6.3 | 18.8 | 20.2 | 17 | 12 | 80 | 3.1 | 99.2 | 112.1 | 11.7 | 10.3 | 12.85 | 17.1 | 4.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.8 | 14.5 | 0.8 | 11.5 | 0.6 | 126.4 | 163.1 | 11.3 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0.8 | 7.2 | 19.1 | 9.2 |  |  | 14.4 | 19.1 | 9.5 | 11 | 21.6 | 7502.802 | 22.5 | 8.081 | 9.94 | 8.4 | 26.2339 | 18.9477 | 6.6 | 15.9 | 116.6025
08/01/2026 | 18:30 | 204.3 | 619.4 | 214.5 |  |  | 90 | 240.2 |  |  | 178.6 | 201.7 | 198.4 |  | 202.7 |  | 255.6 | 10.1 |  | 0 |  |  | 167.3 | 9.3 | 6.6 | 21.6 | 6.9 | 13.7 | 94 |  |  |  |  | 110.8 | 45 |  |  |  | 6.5 | 374.9 | 41.1 | 151.1 | 29.2 | 14.8 | 18.8 | 94.1 | 181.1 | 181.7 | 183.1 | 108.1 | 0 | 45.9 | 1.8 | 31.2 | 51.1 |  |  | 86.5 |  |  | 45 |  |  |  | 127.2 | 145.6 | 145.5 | 146.4 | 247.8 | 15.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 102.9 | 68.5 | 63 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 141.2 | 142 | 167.5 | 180.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 0.6 | 12.6 | 0.1 | 107.4 | 0 | 1.1 | 0 | 13.3 | 9.9 | 5.6 | 0.8 | 1.9 | 3.4 | 4.5 | 20.3 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 25.3 | 80.7 | 0 | 3.2 | 12.9 | 2.5 | 0.4 | 0.01524 | 11.4 | 6.1 | 18.6 | 20.2 | 16.9 | 11 | 81 | 0 | 106.6 | 109.5 | 12.6 | 9.4 | 3.15 | 17.6 | 4.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 124.9 | 146.5 | 0.2 | 4.5 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.1 |  |  | 14.7 | 19.1 | 8.8 | 11.3 | 22.5 | 7590.4652 | 22.7 | 8.077 | 9.8745 | 8.4 | 26.2923 | 18.9473 | 6.8 | 16.1 | 117.1911
08/01/2026 | 19:00 | 203.4 | 618.1 | 212.3 |  |  | 90 | 239.9 |  |  | 179.4 | 202 | 199.1 |  | 203.8 |  | 285.4 | 10.1 |  | 0 |  |  | 167.5 | 8.9 | 6.8 | 21.9 | 7 | 13.9 | 120.6 |  |  |  |  | 110.7 | 66.9 |  |  |  | 6.5 | 378.9 | 42.6 | 128.6 | 28.3 | 14.8 | 18.8 | 94.3 | 180.9 | 181.2 | 183.7 | 108.7 | 0 | 46.3 | 1.8 | 31.3 | 102.7 |  |  | 86.3 |  |  | 46 |  |  |  | 127.2 | 168.3 | 166 | 171.4 | 253.8 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 178.2 | 76.5 | 62.9 | 65.8 | 30.1 |  |  |  | 141.5 | 142.2 | 168.2 | 181 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 0.6 | 12.8 | 0 | 92.5 | 0 | 0.1 | 0 | 13.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.3 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 25.2 | 79.5 | 0 | 3.1 | 20 | 2.6 | 0.4 | 0 | 11.4 | 5.9 | 18.7 | 20.2 | 16.9 | 11 | 81 | 0 | 106.4 | 109.9 | 17.1 | 12.5 | 0.17 | 17.7 | 4.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.9 | 128.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.5 |  |  | 14.1 | 19.1 | 9.9 | 11.3 | 19.1 | 7827.17 | 22.5 | 8.075 | 8.951 | 8.4 | 26.3285 | 18.9468 | 6.8 | 16.2 | 116.2013
08/01/2026 | 19:30 | 200 | 620.1 | 211.5 |  |  | 89.2 | 239.1 |  |  | 181.7 | 204.1 | 202.5 |  | 207 |  | 363.8 | 10 |  | 0 |  |  | 165.1 | 8.7 | 7.1 | 22.1 | 6.9 | 14.1 | 120.3 |  |  |  |  | 110.5 | 184.3 |  |  |  | 6.5 | 376.6 | 41.3 | 145.3 | 28.6 | 14.8 | 18.8 | 94.1 | 179.4 | 180.2 | 184.4 | 108.2 | 0 | 45.7 | 1.8 | 31.3 | 97 |  |  | 86.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127 | 169.8 | 167.3 | 200.5 | 262.2 | 12.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 159.3 | 73.1 | 62.9 | 65.8 | 29.9 |  |  |  | 143 | 143.6 | 169.6 | 182.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 13 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.3 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 25.1 | 78 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 11.2 | 5.9 | 19 | 20.2 | 16.9 | 9 | 78 | 0 | 84.6 | 98.8 | 12.8 | 9.1 | 0 | 18.3 | 4.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.6 | 89.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.3 |  |  | 14.6 | 19.1 | 8.2 | 11.3 | 19.5 | 7949.6 | 22.6 | 8.071 | 8.641 | 8.4 | 26.4524 | 18.9463 | 6.8 | 16.1 | 116.0107
08/01/2026 | 20:00 | 202.8 | 619 | 212.5 |  |  | 89.9 | 239.8 |  |  | 180.6 | 203.2 | 201.6 |  | 206.6 |  | 378.6 | 10.1 |  | 0 |  |  | 167.4 | 9.7 | 6.9 | 22.1 | 6.9 | 14 | 121 |  |  |  |  | 110.7 | 184.9 |  |  |  | 6.5 | 296.4 | 44 | 149.7 | 28.6 | 14.8 | 18.8 | 94.7 | 180.5 | 180.5 | 183.8 | 108.3 | 0 | 45.8 | 1.8 | 31.4 | 127.4 |  |  | 86.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127.4 | 170.1 | 167.7 | 200.7 | 263.4 | 12.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 208 | 78.3 | 63.1 | 65.9 | 29.9 |  |  |  | 142.6 | 143 | 168.9 | 182.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 13.2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 25 | 76.1 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.6 | 0.4 | 0 | 11 | 5.6 | 19.7 | 20.2 | 17 | 9 | 77 | 0 | 60 | 92 | 5.2 | 3.2 | 0 | 19.1 | 4.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.7 | 69.2 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.3 |  |  | 14.7 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 22.2 | 7914 | 22.5 | 8.057 | 10.451 | 8.4 | 26.5105 | 18.9457 | 6.9 | 16.1 | 117.8643
08/01/2026 | 20:30 | 199.9 | 621 | 212.1 |  |  | 89 | 237.8 |  |  | 181.5 | 203.9 | 201.6 |  | 205.9 |  | 383.1 | 10.1 |  | 0 |  |  | 165.8 | 9.4 | 6 | 22.2 | 6.9 | 14.1 | 120.5 |  |  |  |  | 110.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 355.8 | 45.4 | 149.8 | 30.3 | 15.1 | 18.8 | 84.9 | 180.2 | 180.3 | 184.5 | 108.9 | 0 | 45.8 | 1.8 | 31.4 | 114.1 |  |  | 86.3 |  |  | 46.4 |  |  |  | 127.4 | 168.6 | 167 | 199.3 | 262.7 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 186.4 | 78.3 | 63.1 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 143 | 143.6 | 169.8 | 184.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 13.5 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 20.3 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 24.7 | 74 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 10.9 | 5.4 | 20 | 20.2 | 17.2 | 9 | 77 | 0 | 64 | 92.9 | 3.2 | 1.5 | 0 | 20.4 | 4.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.2 | 51.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.5 |  |  | 15.3 | 18.4 | 8 | 11.2 | 22.5 | 7930.9 | 22.7 | 8.053 | 11.519 | 8.5 | 26.5518 | 18.9445 | 7 | 16.1 | 119.3683
08/01/2026 | 21:00 | 202.8 | 619.8 | 213 |  |  | 90.1 | 236.2 |  |  | 181 | 203.8 | 201.7 |  | 206.3 |  | 369 | 10 |  | 0 |  |  | 165.5 | 9.4 | 6 | 22.2 | 6.9 | 14.1 | 120.7 |  |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 364.3 | 44.8 | 150 | 31.1 | 15 | 18.8 | 85.9 | 180.6 | 181.2 | 184 | 108.6 | 0 | 45.9 | 1.8 | 31.3 | 130.6 |  |  | 86.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.4 | 169.6 | 167.5 | 200.8 | 263.6 | 12.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 212.1 | 79.6 | 63 | 66 | 30.1 |  |  |  | 142.6 | 143.2 | 169.1 | 184 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 14 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.6 | 20.3 | 20 | 17 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 24.4 | 71.6 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 10.6 | 5.2 | 20.1 | 20.2 | 17.4 | 9 | 75 | 0 | 69.5 | 70.4 | 3.6 | 2.2 | 0 | 20.9 | 4.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.3 | 25.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.2 | 9.4 |  |  | 14.6 | 18 | 9.2 | 11.2 | 22.5 | 7885.5 | 22.5 | 8.055 | 11.5045 | 8.4 | 26.5271 | 18.9431 | 6.8 | 16.1 | 118.8297
08/01/2026 | 21:30 | 200.4 | 619.3 | 212.3 |  |  | 89.3 | 238.8 |  |  | 182 | 204.9 | 202.6 |  | 206.3 |  | 369.7 | 10.1 |  | 0 |  |  | 165.8 | 7.4 | 6 | 22.4 | 7 | 14 | 120.3 |  |  |  |  | 110.6 | 222 |  |  |  | 6.5 | 365.6 | 61.6 | 150 | 30.9 | 15 | 18.8 | 84.8 | 179 | 179.7 | 184.4 | 108.4 | 0 | 45.8 | 1.8 | 31.4 | 133.6 |  |  | 85.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 127.5 | 168.6 | 167 | 199.1 | 263.3 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 217.9 | 78.3 | 63 | 66 | 29.9 |  |  |  | 143 | 143.7 | 169.5 | 184.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 0.6 | 14.2 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.1 | 19.7 | 17 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 23.8 | 68.3 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 10.7 | 6.9 | 20 | 20.2 | 17.7 | 11 | 70 | 0 | 46.6 | 68.9 | 3.1 | 1.5 | 0 | 20.9 | 4.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.1 | 13.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.3 | 9.4 |  |  | 14.8 | 17.5 | 8.068 | 11.2399 | 22.1 | 7840.8079 | 22.4 | 8.059 | 11.4895 | 8.4 | 26.5335 | 18.9434 | 7 | 16.2 | 119.0254
08/01/2026 | 22:00 | 203.7 | 620 | 212.7 |  |  | 90.2 | 238.2 |  |  | 180.7 | 203.8 | 201.7 |  | 206 |  | 492.7 | 9.9 |  | 0 |  |  | 161.6 | 7.4 | 6 | 22.2 | 6.9 | 14 | 76.7 |  |  |  |  | 110.7 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 362.4 | 50 | 148.8 | 38.3 | 15.1 | 19 | 94.9 | 179.4 | 179.8 | 184 | 108.2 | 0 | 45.9 | 1.8 | 31.4 | 107.6 |  |  | 93.6 |  |  | 46.4 |  |  |  | 127.3 | 169.3 | 167.8 | 199.9 | 264 | 12.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 176.7 | 76.4 | 63 | 66 | 30 |  |  |  | 142.7 | 143.6 | 169.4 | 183.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 0.6 | 14.2 | 0 | 81.3 | 0 | 0.3 | 0 | 12.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.2 | 19.6 | 16.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 23 | 64.1 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 10.8 | 7.1 | 20 | 20.2 | 17.5 | 11 | 60 | 0 | 40.6 | 65.7 | 3.9 | 2.2 | 0 | 20.9 | 4.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19 | 9.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.2 | 9.5 |  |  | 14.8 | 17.8 | 8.755 | 11.2788 | 22.3 | 7829.3338 | 22.4 | 8.062 | 11.4595 | 8.4 | 26.5484 | 18.9433 | 6.8 | 16.1 | 118.7132
08/01/2026 | 22:30 | 204.5 | 621.5 | 212.5 |  |  | 91.6 | 241 |  |  | 180.7 | 203.7 | 202 |  | 206.4 |  | 508.8 | 9.9 |  | 0 |  |  | 170.3 | 7.6 | 6.1 | 21.9 | 6.9 | 14 | 76.2 |  |  |  |  | 110.8 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 363.1 | 42.4 | 152.9 | 9.5 | 15.1 | 19 | 95.3 | 182.3 | 183.1 | 184 | 109.5 | 0 | 46.6 | 1.8 | 31.3 | 109.3 |  |  | 94.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 128.1 | 167.9 | 167.8 | 167.9 | 255.7 | 12.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 169.4 | 77.8 | 63.6 | 66 | 30.3 |  |  |  | 142.2 | 143.2 | 169.1 | 184.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 1.2 | 14.1 | 0 | 78.5 | 0 | 0.5 | 0 | 13.2 | 9.8 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 20.4 | 20 | 17.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 22 | 59.5 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 11.1 | 7.1 | 19.7 | 20.2 | 18 | 12 | 50 | 0 | 41.9 | 62.7 | 3.1 | 1.5 | 0 | 20.9 | 5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 5.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.4 | 9.2 |  |  | 14.7 | 18.5 | 6.583 | 11.3146 | 22.5 | 7651.1976 | 22.4 | 8.058 | 11.3675 | 8.4 | 26.5275 | 18.9425 | 7 | 16 | 118.6955
08/01/2026 | 23:00 | 204.6 | 620 | 212.7 |  |  | 90.3 | 237.8 |  |  | 181.6 | 204.2 | 200.9 |  | 206.6 |  | 495.1 | 9.8 |  | 0 |  |  | 168.8 | 7.2 | 6 | 21.8 | 6.9 | 12.7 | 75.4 |  |  |  |  | 110.8 | 98.6 |  |  |  | 6.5 | 369.3 | 24.7 | 0 | 0 | 15.4 | 19 | 94.6 | 180.6 | 181.3 | 184 | 108.3 | 18.1 | 46.1 | 1.8 | 31.5 | 113.5 |  |  | 93.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 127.3 | 170.4 | 168.3 | 200.6 | 264.5 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 150.2 | 63.6 | 64.1 | 66 | 30.2 |  |  |  | 142.7 | 143.4 | 168.5 | 184.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 1.4 | 14.2 | 0 | 75.4 | 0 | 1.6 | 0 | 13 | 10 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.2 | 19 | 18 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 20.7 | 54.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 11.7 | 7.2 | 19.4 | 20.2 | 18.4 | 12 | 40 | 0 | 39.2 | 54.2 | 2.7 | 0.8 | 0 | 20.9 | 5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.3 | 3.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.5 | 8.9 |  |  | 14.6 | 19.1 | 9.011 | 11.3456 | 22.4 | 7437.2566 | 22.3 | 8.069 | 11.2655 | 8.4 | 26.4772 | 18.9426 | 6.8 | 16.2 | 118.4543
08/01/2026 | 23:30 | 203.5 | 618.7 | 213.3 |  |  | 89.8 | 237 |  |  | 181.8 | 204 | 201.5 |  | 207.1 |  | 506.6 | 9.8 |  | 0 |  |  | 168.2 | 7.3 | 5 | 22.1 | 6.9 | 12.4 | 75.3 |  |  |  |  | 110.8 | 91.3 |  |  |  | 6.5 | 346.7 | 11.4 | 0 | 0 | 16.1 | 19 | 94.9 | 180.9 | 181 | 183.5 | 108.7 | 18.2 | 46.1 | 1.8 | 31.5 | 45.5 |  |  | 93.4 |  |  | 46.5 |  |  |  | 127.4 | 170.3 | 168 | 200.1 | 264 | 12.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 83.6 | 57.6 | 63.8 | 66 | 30.1 |  |  |  | 142.6 | 143.4 | 169.1 | 184.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 1.7 | 14.2 | 0 | 65.5 | 0 | 3.7 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.4 | 19.5 | 18 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 19.2 | 49.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 11.7 | 7.1 | 19.6 | 20.2 | 18.4 | 11 | 30 | 0 | 26.1 | 40.3 | 1.6 | 0.4 | 0 | 20.9 | 5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.5 | 8.8 |  |  | 15 | 19.1 | 9.176 | 11.315 | 20.1 | 7201.591 | 22.6 | 8.07 | 11.2325 | 8.4 | 26.4865 | 18.9427 | 6.8 | 16 | 118.5318
09/01/2026 | 00:00 | 203.3 | 617.6 | 212.5 |  |  | 90 | 235.7 |  |  | 181.1 | 203.3 | 200.7 |  | 205.6 |  | 379.2 | 9.8 |  | 0 |  |  | 168.5 | 7.2 | 5 | 22.3 | 6.9 | 12.5 | 74 |  |  |  |  | 110.5 | 91.4 |  |  |  | 6.5 | 352.2 | 10.9 | 0 | 0 | 17 | 19 | 95 | 180.8 | 180.9 | 183.7 | 108.3 | 18.4 | 46 | 1.8 | 31.4 | 85 |  |  | 60.7 |  |  | 25 |  |  |  | 127.2 | 169 | 167.1 | 199.4 | 263.7 | 11.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 119.54 | 57.63 | 63.91 | 68.28 | 31.48 |  |  |  | 144.62 | 146.03 | 170.3 | 183.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.7 | 1.7 | 14.2 | 0 | 70.4 | 0 | 2.6 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.2 | 20 | 17.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 17.5 | 44.3 | 0 | 3.1 | 18.9 | 2.8 | 0.4 | 0 | 11.7 | 7.1 | 19.4 | 20.2 | 18.2 | 11 | 25 | 0 | 19.2 | 40.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 20.9 | 5.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 2.27 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.4 | 9.2 |  |  | 15 | 18.9 | 8.853 | 11.1424 | 22.1 | 7079.1754 | 22.5 | 8.065 | 11.239 | 8.4 | 26.4416 | 18.9423 | 6.9 | 16.1 | 118.5879
EJEC |  | 4855.15 | 14903.85 | 5108 | 0 | 0 | 2157.7 | 5569.5 | 0 | 0 | 3717.1 | 4860.45 | 4795.35 | 0 | 4928.4 | 0 | 5286.6 | 237.35 | 0 | 114.75 | 0 | 0 | 4007.6 | 189.65 | 134.55 | 441.7 | 165.55 | 315.25 | 2005.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.5 | 2235.65 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4797.1 | 1094.15 | 3170 | 713.25 | 370.5 | 451.7 | 2168.7 | 4325 | 4337.95 | 4419 | 2605.95 | 208.15 | 1095.55 | 26.4 | 752.3 | 2060.3 | 0 | 0 | 985.45 | 0 | 0 | 1085.2 | 0 | 0 | 0 | 2654.3 | 3827.2 | 3802.35 | 4036.75 | 5936.05 | 980.2 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 117.75 | 31.4 | 0 | 46.45 | 2601.27 | 1863.515 | 1532.505 | 1611.54 | 722.89 | 0 | 0 | 0 | 3404.11 | 3423.515 | 4048.45 | 1542.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.85 | 40 | 143 | 36 | 295.15 | 7.35 | 2616.3 | 764.05 | 97.5 | 2.25 | 336.9 | 237.75 | 130.9 | 2010.8 | 45.6 | 82.05 | 104.8 | 487.65 | 478.9 | 443.45 | 80.35 | 446.4 | 143 | 184.6 | 615.3 | 1578.65 | 181.9 | 79.2 | 266.15 | 61.35 | 7.8 | 3.0857 | 285.75 | 156.85 | 470.4 | 485.4 | 426.8 | 393.4 | 977.55 | 340.7 | 1421.2 | 1787.7 | 180.75 | 139.45 | 447.04 | 446.25 | 108.2 | 197.3 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 87.4 | 2488.25 | 130.45 | 1333.65 | 14.4 | 1197.2 | 1284.185 | 1062.8 | 106.25 | 52.8 | 16.2 | 31 | 120.6 | 172.75 | 462.75 | 212.2 | 0 | 0 | 354.6 | 451.65 | 203.523 | 267.7181 | 520.65 | 178112.6569 | 563.9 | 124.321 | 260.39 | 202.75 | 629.2242 | 454.6595 | 165.1 | 265.95 | 2666.2947

## REACTIVA
jueves, 8 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
08/01/2026 | 00:30 | 43.7 | -25.2 | 6.3 |  |  | -16.1 | 7.4 |  |  | 0 | -16.6 | -17.5 |  | -3.6 |  | 2.4 | -0.1 |  | 0 |  |  | -5.1 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | -3.4 | 3.8 | 0.7 |  |  |  |  | 6.4 | -12.6 |  |  |  | -1.6 | -24.2 | 0 | 18.4 | 2.3 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 5.7 | -4.4 | -43.7 | 1.6 | 0 | -0.4 | 0 | 2 | -3.2 |  |  | 1.1 |  |  | -0.2 |  |  |  | -15.1 | -25.5 | -26.6 | 7.7 | 11.8 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 18.1 | 15 | -0.4 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | 3.9 | 7.3 | -24.8 | 0 |  |  |  |  | -17 | -11.3 | -2.3 | 0.1 | 0.8 |  | -17.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | -2.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -7.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 1 |  | 7 | 0 | -6.5 | -7.7 | -0.4 | -0.5 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.2 | -3.5 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.2 |  |  | 2 | 0 | 2.3 | 3.6 | 11.45 | -127.15 | 1.2 | 0 | 2.4495 | 1.2 | 0.32531 | 0.29496 | -0.9 | 4 | 8.5698
08/01/2026 | 01:00 | 48.5 | -22.4 | 6.8 |  |  | -16.1 | 6.2 |  |  | 0 | -14.9 | -15.5 |  | -5.7 |  | 10.4 | 0.1 |  | 0 |  |  | -4.5 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 3.7 | 0.6 |  |  |  |  | 7.3 | -12.8 |  |  |  | -1.6 | -23.1 | 0.2 | 17.7 | 2.3 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | -8.5 | -48.2 | 3 | 1.5 | -0.3 | 0 | 2 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | -0.8 |  |  |  | -14.5 | -28.7 | -29.8 | 5 | 9 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 19.6 | 14 | -0.6 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | 0.6 | 4 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | -23.2 | 0 | -2.3 | 0.1 | 0.8 |  | -17.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -8.6 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -3 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 8.2 | 0 | -6.4 | -7.4 | -0.4 | -0.6 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.5 | -0.4 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0 | 2 | 3.6 | 11.08 | -133.72 | 1.3 | 0 | 2.343 | 1.1 | 0.32113 | 0.31193 | -0.9 | 3.9 | 8.3761
08/01/2026 | 01:30 | 47.9 | -23.6 | 6.3 |  |  | -16.3 | 9.5 |  |  | 0 | -18.7 | -13.5 |  | -8 |  | 1.2 | -0.1 |  | 0 |  |  | -5.9 | 1 | 0.6 | 2.2 | -3.5 | 3.5 | 0.2 |  |  |  |  | 7.4 | -15.5 |  |  |  | -1.7 | -25 | 0.7 | 18.3 | 2.2 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | -3.2 | -13.2 | -43.1 | 1.5 | 1.2 | -2.2 | 0 | 2 | -0.2 |  |  | -1.1 |  |  | -0.8 |  |  |  | -14.9 | -30.3 | -31.6 | 2.9 | 7.1 | 14.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 19.7 | 14.4 | -0.1 | 2.1 | 0 |  |  |  | -2.4 | 1 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2 | 0.1 | 0.8 |  | -18.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -8.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 0.9 |  | 11.4 | 0 | -4.2 | -4.9 | -0.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.7 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 |  |  | 2.9 | 0 | 2.3 | 3.6 | 10.84 | -149.96 | 1.4 | 0 | 2.41 | 1.2 | 0.31137 | 0.34169 | -0.8 | 1 | 5.8631
08/01/2026 | 02:00 | 44 | -31.1 | 4.8 |  |  | -17.6 | 0.1 |  |  | 0 | -21.6 | -14.6 |  | -12.3 |  | -1.4 | 0.1 |  | 0 |  |  | -4.8 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | -3.4 | 3.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.5 | -16.9 |  |  |  | -1.7 | -26.5 | 0.7 | 18.2 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 0.6 | -8.2 | -18.2 | -48 | 2.4 | 4.5 | -2.5 | 0 | 2 | 0.1 |  |  | -1.4 |  |  | -0.6 |  |  |  | -16.6 | -35 | -36.2 | -5.1 | 0.4 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 18.1 | 14 | -0.6 | 4.3 | -0.4 |  |  |  | -6.8 | -3.5 | -40.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2 | 0.1 | 0.9 |  | -18.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | -2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -10.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 0.9 |  | 14.7 | 0 | -6 | -7.1 | -0.4 | -0.6 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.9 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 2.4 | 0 | 2.6 | 3.6 | 11.06 | -246.64 | 1.4 | 0 | 2.514 | 1.1 | 0.31154 | 0.34209 | -0.9 | 1 | 5.7676
08/01/2026 | 02:30 | 47 | -25.5 | 5.7 |  |  | -20.8 | -10.2 |  |  | 0 | -19.8 | -12.8 |  | -12 |  | -0.3 | 0.1 |  | 0 |  |  | -5.4 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | -3.4 | 3.4 | -0.2 |  |  |  |  | 7 | -16.9 |  |  |  | -1.7 | -26.4 | 1.4 | 18.4 | 2 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | -9.2 | -19.2 | -48.8 | 3.5 | 5.1 | -2.6 | 0 | 2 | -0.7 |  |  | -2.5 |  |  | -1.3 |  |  |  | -17.6 | -34.7 | -35.9 | -4.6 | 0.5 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 13.3 | 11.6 | -0.3 | 3.8 | -0.2 |  |  |  | -8 | -4.6 | -42.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.9 | 0.2 | 0.9 |  | -18 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | -2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -9.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3 | 0.2 | 3 | 2.7 | 0.9 |  | 0.6 | 0 | -4.8 | -5.9 | -0.2 | -0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.9 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 10.68 | -267.52 | 1.5 | 0 | 2.559 | 1.1 | 0.30983 | 0.30826 | -0.9 | 1 | 5.8771
08/01/2026 | 03:00 | 46.8 | -27.8 | 5.6 |  |  | -19.6 | -4.3 |  |  | 0 | -24.7 | -19.2 |  | -13.5 |  | 5.9 | 0.1 |  | 0 |  |  | -5 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 3.4 | 0.3 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  |  |  | -1.8 | -26.5 | 1.5 | 17.3 | 2.2 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | -8.9 | -18.9 | -48.2 | 2.7 | 3.4 | -2.5 | 0 | 2 | -0.9 |  |  | -2.5 |  |  | -1.9 |  |  |  | -19.1 | -35.7 | -36.9 | -5.3 | -1.7 | 12.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 13.1 | 8.3 | -2.6 | 2.1 | -4.2 |  |  |  | -8.2 | -5.1 | -42.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.9 | 0.1 | 1 |  | -17.7 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -9.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 3 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -6.2 | -7.4 | -0.4 | -0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 2.8 | 0 | 2 | 3.7 | 10.7 | -277.5 | 1.5 | 0 | 2.5505 | 1.1 | 0.31456 | 0.28445 | -1 | 1.1 | 5.8495
08/01/2026 | 03:30 | 49.8 | -31 | 5 |  |  | -20.6 | -13.1 |  |  | -15.7 | -25.1 | -15.3 |  | -15.7 |  | 5.2 | 0 |  | 0 |  |  | -2.9 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | -3.4 | 3.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 0 |  |  |  | -1.5 | -28.4 | 1.7 | 18 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | -11 | -20.8 | -50.9 | 1.5 | 4.8 | -3.5 | 0 | 2 | 0.5 |  |  | -2.5 |  |  | -1.8 |  |  |  | -10.4 | -39.4 | -40.6 | -9.4 | -4.5 | 11.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 13.5 | 8.4 | -2.5 | 2.1 | -4.1 |  |  |  | -10 | -6.5 | -45.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.9 | 0.2 | 0.9 |  | -17.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | -8.6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.8 |  | 0 | 0 | -6.8 | -7.5 | -0.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.2 | -1.1 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 3 | 0 | 2.5 | 3.8 | 10.55 | -320.35 | 1.5 | 0 | 2.4085 | 1.2 | 0.31016 | 0.32949 | -1.1 | 0.9 | 5.5481
08/01/2026 | 04:00 | 49.1 | -29.1 | 5.1 |  |  | -19.5 | -5.1 |  |  | -8 | -21.8 | -11.6 |  | -13.7 |  | -3.7 | 0.1 |  | 0 |  |  | -3.5 | 1.4 | 1 | 2.3 | -3.4 | 3.4 | 0.3 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  |  |  | -1.5 | -29.9 | 1.7 | 18 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | -9.1 | -18.9 | -48.8 | 1 | 3.8 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.7 |  |  | -2.5 |  |  | -1.6 |  |  |  | -10.8 | -37.2 | -38.4 | -7.3 | -3.1 | 12.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 12.1 | 8.7 | -2.2 | 2.1 | -4.2 |  |  |  | -8.6 | -5.4 | -43.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.9 | 0.1 | 0.9 |  | -17.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | -7.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4.5 | -5.3 | -0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 3.8 | 10.69 | -262.31 | 1.4 | 0 | 2.4145 | 1.2 | 0.30411 | 0.30376 | -0.9 | 1 | 5.7224
08/01/2026 | 04:30 | 51.4 | -30.2 | 3.7 |  |  | -17.1 | -1.8 |  |  | -5.8 | -26.3 | -16.7 |  | -11.9 |  | -6.5 | 0.1 |  | 0 |  |  | -4.5 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | -3.4 | 3.4 | 0.7 |  |  |  |  | 16.2 | 0 |  |  |  | -1.5 | -26.7 | 1.9 | 19.3 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | -8.6 | -18.3 | -47.7 | -1.6 | 3.4 | -2.9 | 0 | 1.8 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | -1 |  |  |  | -8.5 | -34.3 | -35.5 | -4.4 | 0.9 | 13.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | -0.3 | 7.5 | 9.9 | -1.2 | 2.1 | -4.1 |  |  |  | -7.5 | -4.4 | -42 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0.9 |  | -16.5 | 0 | -4.7 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | -2.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | -8.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.7 |  | 0 | 0 | -6.3 | -7.2 | -0.4 | -0.5 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 3.8 | 8.6 | -247.4 | 1.5 | 0 | 2.557 | 1.1 | 0.30126 | 0.30917 | -0.9 | 1 | 5.8674
08/01/2026 | 05:00 | 51.1 | -12.1 | 7.2 |  |  | -11.8 | -3.3 |  |  | -3.6 | -23.4 | -14.3 |  | -10 |  | 23 | -0.1 |  | 0 |  |  | -2 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | -3.4 | 3.6 | 0.9 |  |  |  |  | 15.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.5 | 18.8 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | -5.4 | -15.1 | -44.6 | 0.5 | 6.2 | -3.4 | 0 | 2 | -2.4 |  |  | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | -2.1 | -32.4 | -33.5 | -2.6 | 2 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 8.6 | 9.5 | -1.4 | 1.9 | -4.1 |  |  |  | -5 | -1.9 | -38.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.7 | -0.1 | 0.9 |  | -16.7 | 0 | -5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | -7.5 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  | -3.2 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.1 | -0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 2.9 | 0.6 | 2.1 | 3.9 | 9.48 | -126.72 | 1.7 | 0 | 2.6925 | 1.2 | 0.29721 | 0.3225 | -0.8 | 1 | 6.4122
08/01/2026 | 05:30 | 50.9 | -24.3 | 5.8 |  |  | -12.4 | 5 |  |  | -6.8 | -25.8 | -15.5 |  | -11.4 |  | 22.6 | -0.1 |  | 0 |  |  | -2.6 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | -3.4 | 3.5 | 0.7 |  |  |  |  | 16.2 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.7 | 17.9 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | -2.9 | -12.8 | -43.6 | 0.8 | 3.9 | -2.7 | 0 | 2.2 | -1.5 |  |  | 0 |  |  | -0.6 |  |  |  | -1.7 | -33.2 | -34.1 | -3.3 | 2.6 | 13.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 9.2 | 8.9 | -2.2 | 2.1 | -3.9 |  |  |  | -2.1 | 1.4 | -33.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 0.9 |  | -18.5 | 0.1 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -7.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0.2 | -7.8 | -8.7 | -0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 1.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | -15.9 | -0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 3.9 | 11.23 | -131.67 | 1.9 | 0 | 2.245 | 1.2 | 0.29898 | 0.32544 | -0.5 | 1.2 | 6.6694
08/01/2026 | 06:00 | 46.9 | -37 | 3.6 |  |  | -12.2 | -7 |  |  | -8.2 | -25.8 | -15.6 |  | -14.9 |  | 12 | 0.1 |  | 0 |  |  | -6.7 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | -3.4 | 3.5 | -1.4 |  |  |  |  | 15.1 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.7 | 18.6 | 2.1 | -1.1 | 2.6 | 1.3 | -10.5 | -20.3 | -50 | 0.8 | 5.4 | -2.8 | 0 | 2 | -0.7 |  |  | 0 |  |  | -0.1 |  |  |  | -6 | -40.5 | -41.5 | -10.3 | -4.9 | 11.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 8.3 | 9.1 | -2.2 | 1.9 | -3.9 |  |  |  | -7.9 | -4.6 | -42.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.7 | -0.1 | 0.9 |  | -21 | 0.1 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -4.1 | -10.2 | -0.9 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.5 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 0.9 |  | 0 | -0.1 | -8.8 | -9.7 | 0 | 0 | 1.4 | 2.3 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 1.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | -19 | -0.2 | -8.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 |  |  | 2 | 0.9 | 2.4 | 3.7 | 10.55 | -286.65 | 1.7 | 0 | 1.9465 | 1.2 | 0.30517 | 0.34408 | -0.6 | 1 | 5.8957
08/01/2026 | 06:30 | 43.4 | -45.4 | 1.9 |  |  | -11.6 | 1.8 |  |  | -3.5 | -24.5 | -14.8 |  | -12 |  | -6.5 | -0.2 |  | 0 |  |  | -11.2 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | -3.4 | 3.7 | -3.8 |  |  |  |  | 6.2 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.5 | 17.9 | 2.4 | -1.3 | 2.6 | 0.9 | -7.8 | -17.6 | -47.3 | -0.1 | 0 | -3 | 0 | 2 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | -0.1 |  |  |  | -4.4 | -36.3 | -37.2 | -6.3 | -1 | 12.7 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | -0.3 | 8.8 | 9.2 | -1.9 | 2.1 | -3.9 |  |  |  | -4 | -0.7 | -35.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0.1 | 0.9 |  | -22.7 | 1.2 | -4.9 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 2.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -4.8 | -11.4 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.6 | 0 | 3 | 2.8 | 0.9 |  | 0 | 0.5 | -6.7 | -7.5 | 0 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0.9 | 0 | 1.3 | -0.2 | -21.9 | -0.8 | -20.5 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 1.8 |  |  | 2.3 | 1.3 | 2 | 3.9 | 11.26 | -294.54 | 1.7 | 0 | 1.4725 | 1.2 | 0.3124 | 0.30855 | -0.3 | 1 | 5.6935
08/01/2026 | 07:00 | 44.6 | -57.4 | -0.7 |  |  | -8.7 | -0.3 |  |  | -1.3 | -22.6 | -13.6 |  | -12.9 |  | 1.3 | -0.1 |  | 0 |  |  | -9.7 | -0.3 | 0.2 | 2.2 | -3.4 | 4 | 4.7 |  |  |  |  | 5.9 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.4 | 12.8 | 2.2 | -1.6 | 2.6 | 1 | -6.9 | -16.6 | -46.8 | 0.2 | 0 | -2.9 | 0 | 2 | -3.7 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | -4.4 | -39 | -39.9 | -9.3 | -5.7 | 12.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 9.3 | 8.7 | -2 | 2.1 | -3.8 |  |  |  | -2.5 | 0.9 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0.9 |  | -22 | 4.3 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 11.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -5.1 | -11.9 | -3.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.5 | 0.3 | 3 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 1.7 | -8.1 | -9 | -0.6 | 0 | 0.6 | 2.3 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1 | 0 | -0.8 | -0.2 | -21.4 | -0.8 | -10 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 |  |  | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 3.7 | 11.55 | -283.25 | 1.7 | 0 | 1.5445 | 1.2 | 0.3139 | 0.31698 | 0 | 1 | 6.0754
08/01/2026 | 07:30 | 45.6 | -40 | 2.8 |  |  | -8.1 | -3.7 |  |  | 5.7 | -13.7 | -3.4 |  | 5.7 |  | 0 | 0 |  | 1.8 |  |  | -7.7 | 0 | 0.3 | 2 | -3.4 | 4.2 | 6.9 |  |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 3 | 11.8 | 2.1 | -1.4 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | -9.6 | -39.5 | 1.9 | 0 | -2.3 | 0 | 2 | -0.6 |  |  | 0 |  |  | 2.9 |  |  |  | -0.2 | -35.2 | -36.3 | -5 | -1.7 | 14.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 16.5 | 23.5 | 0.9 | 5.3 | 0.1 |  |  |  | 5.7 | 9 | -21.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0.9 |  | -21 | 6.5 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1 | 22.6 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -4.4 | -12.8 | -3.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.6 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 2.7 | -7 | -7.7 | -0.4 | -0.4 | -1.7 | 2.3 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0.9 | 0.1 | -2.4 | -0.2 | -19.9 | -2 | -4.7 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 |  |  | 6 | 2 | 2.7 | 3.8 | 11.57 | -73.43 | 1.9 | 0 | 2.5795 | 1.2 | 0.30798 | 0.34539 | 0.3 | 0.9 | 7.5329
08/01/2026 | 08:00 | 44.6 | -39.1 | 3.2 |  |  | -11 | 4.5 |  |  | 5.3 | -4.7 | 7 |  | 10.6 |  | 0 | 0 |  | 3.2 |  |  | -6.6 | -0.1 | 0.2 | 2 | -3.3 | 4.5 | 8.7 |  |  |  |  | 9.4 | -7.4 |  |  |  | -1 | 0 | 3.8 | 11.2 | 3.4 | -1.4 | 2.6 | 0.7 | 7 | -2.9 | -33.7 | 6.3 | 0 | -2.2 | 0 | 2 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 2.1 |  |  |  | -0.6 | -31.4 | -32.5 | 0.4 | 2.6 | 16.4 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 29.3 | 21.5 | 4.9 | 12.6 | 4 |  |  |  | 12.9 | 17.1 | -9.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0.2 | 0.8 |  | -19.5 | 7.7 | -5.3 |  | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 18.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -4.5 | -12.5 | -3.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.4 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 3.3 | -8.1 | -9.2 | -0.5 | -0.5 | -2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 2.2 | 0.4 | -3.8 | -0.2 | -19.6 | -2 | 5.5 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |  |  | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 12.09 | 56.39 | 2.2 | 0 | 2.4715 | 1.1 | 0.30227 | 0.33892 | 0.5 | 0.8 | 7.7127
08/01/2026 | 08:30 | 46.9 | 30.3 | 18.4 |  |  | -8.7 | 7.6 |  |  | 36 | 9.3 | 9.6 |  | 12.7 |  | 0 | 0 |  | 2.8 |  |  | -1.9 | -0.1 | 0.3 | 2 | -3.4 | 4.4 | 11.7 |  |  |  |  | 6.6 | -6.9 |  |  |  | -0.8 | -22.6 | 4.4 | 18.3 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 12.3 | 8.5 | -42.4 | 3.8 | 0 | -1.8 | 0 | 2.1 | -0.8 |  |  | 0 |  |  | 4.3 |  |  |  | -2.7 | -10.4 | -27 | 5 | 7.9 | 18.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 32.8 | 22.7 | 8.7 | 12.5 | 3.9 |  |  |  | 20.1 | 23.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.8 |  | -20.4 | 9.1 | -4.7 |  | 0 | 0 | -1 | 27.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -3.9 | -12.1 | -3.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |  | -3.4 | 0.1 | 3 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 3.4 | -4.9 | -5.2 | -0.2 | -0.2 | -2.6 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2 | 0.7 | -4.1 | -0.2 | -18.7 | -2.6 | 9.1 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |  |  | 4.5 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 12.31 | 287.61 | 2.2 | 0 | 2.5265 | 1.2 | 0.29964 | 0.33744 | 0.7 | 2.1 | 9.3636
08/01/2026 | 09:00 | 50.1 | 35.4 | 19 |  |  | -5.8 | 13.8 |  |  | 26.8 | 15.4 | 16 |  | -2.2 |  | 0 | 0.1 |  | 2.7 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | -3.4 | 4.2 | 13 |  |  |  |  | 8.4 | -4.3 |  |  |  | -0.8 | -24.1 | 3.9 | 18.9 | 1.9 | 0 | 2.6 | 1.3 | 20.1 | -3.3 | -37.4 | 4.3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  |  | -1.9 | 17.4 | 16.2 | 11.1 | 31.1 | 12.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 46.8 | 22.4 | 8.4 | 12.4 | 3.8 |  |  |  | 21.2 | 25.9 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.8 |  | -19.1 | 7.9 | -4.4 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 28.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -3.7 | -11.5 | -4.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -3.7 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 1.4 |  | 0 | 3.5 | -5.8 | -5.6 | -0.2 | -0.2 | -2.8 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.7 | 1.2 | -3.6 | -0.2 | -17.5 | -2.9 | 13 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |  |  | 4.9 | 3.3 | 2.6 | 4.2 | 12.39 | 421.99 | 2.1 | -0.428 | 2.867 | 1.2 | 0.28735 | 0.31564 | 0.9 | 2.2 | 9.442
08/01/2026 | 09:30 | 43.6 | 24.9 | 17.8 |  |  | -4.9 | 16.9 |  |  | 27.6 | 12.4 | 10.8 |  | 2.3 |  | 12.4 | -0.1 |  | 2.7 |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 2 | -3.4 | 4.3 | 14.3 |  |  |  |  | 7.5 | -4 |  |  |  | -1.3 | -12.2 | 3.9 | 19.1 | 2 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 26.1 | 9.9 | -30.9 | 3.1 | 0 | -1.1 | 0 | 2 | -2.4 |  |  | -2.1 |  |  | 2.3 |  |  |  | -2.7 | 21.3 | 20.2 | 15.5 | 35.1 | 13.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 59.1 | 51.6 | 15.1 | 13.7 | 0.1 |  |  |  | 40.8 | 44.7 | -15.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0.8 |  | -18.2 | 9 | -4.2 |  | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -3.7 | -11.1 | -4.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -3.3 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 3.6 | -5.2 | -5.4 | -0.1 | -0.3 | -2.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.5 | 1.5 | -3 | -0.2 | -17.2 | -2.6 | 9.9 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.7 |  |  | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 12.71 | 527.61 | 2.1 | -0.261 | 3.0845 | 1.2 | 0.2774 | 0.35035 | 1.3 | 1.9 | 9.9512
08/01/2026 | 10:00 | 48.6 | 94.3 | 28.5 |  |  | -3.7 | 16 |  |  | 28.4 | 16.6 | 15.9 |  | 0.8 |  | 15.4 | 0.2 |  | 2.8 |  |  | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 2 | -3.3 | 4.7 | 16.8 |  |  |  |  | 10.3 | -3.5 |  |  |  | -1.1 | -12.3 | 3.8 | 19.1 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 26.3 | 10.2 | -31.1 | 5.1 | 0 | -4.6 | 0 | 2 | 1.6 |  |  | -3.4 |  |  | 1.3 |  |  |  | -0.7 | 21.3 | 20.2 | 15.6 | 45.9 | 13.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 57.9 | 51 | 14.4 | 13.7 | -0.1 |  |  |  | 44.5 | 48.1 | 2.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.4 | 0.1 | 0.8 |  | -17.4 | 9.2 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 30.4 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -2 | -3.6 | -10.6 | -4.1 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.3 |  | 0 | 3.4 | -4.5 | -4.2 | -0.3 | -0.3 | -2.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.2 | 2.1 | -1.5 | -0.2 | -16.3 | -3.5 | 7.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |  |  | 4 | 2.8 | 3.9 | 4 | 10.64 | 684.24 | 2.1 | -1.158 | 2.98 | 1.2 | 0.27373 | 0.32861 | 0.9 | 2.2 | 8.8243
08/01/2026 | 10:30 | 48.1 | 99.7 | 28.6 |  |  | -3.1 | 6.5 |  |  | 32.6 | 15.8 | 14.2 |  | 2.3 |  | 11.5 | 0 |  | 2.8 |  |  | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | -3.4 | 4.4 | 17.5 |  |  |  |  | 9.8 | 3.8 |  |  |  | -1.1 | -15.8 | 3.7 | 20.5 | 2 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 28.5 | 12.2 | -28.9 | 3.2 | 1.8 | -5.3 | 0 | 2.1 | -1 |  |  | -2 |  |  | 1.1 |  |  |  | -0.3 | 23.2 | 21.9 | 17.2 | 47.3 | 14.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 58.6 | 51.6 | 15.4 | 13.7 | -0.1 |  |  |  | 48 | 51.6 | 7.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0.8 |  | -16.7 | 9.7 | -4 |  | 0 | 0 | -1 | 30.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.9 | -3.3 | -10.2 | -4.1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 2.3 | -2.7 | -3.8 | -0.3 | -0.4 | -2.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 1.6 | 2 | -0.2 | -0.2 | -15.2 | -3.7 | 5.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |  |  | 3.4 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 10.94 | 714.84 | 1.9 | -2.142 | 2.71 | 1.2 | 0.27946 | 0.35217 | 0.9 | 2.1 | 7.2996
08/01/2026 | 11:00 | 49.7 | 111 | 30.3 |  |  | 1.5 | 27.1 |  |  | 35.8 | 20.2 | 19.6 |  | 3.5 |  | 12.6 | 0.1 |  | 3 |  |  | 6.6 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | -3.3 | 4 | 17.6 |  |  |  |  | 9.6 | 4.7 |  |  |  | -1 | -12.6 | 3.7 | 21.2 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 57.7 | 15.9 | -40.2 | 5 | 3.9 | -4.1 | 0.4 | 2.1 | 0.4 |  |  | -0.2 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2 | 22.8 | 21.9 | 16.6 | 47.9 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 57.6 | 51.8 | 14.7 | 16.1 | -0.2 |  |  |  | 52.6 | 56.4 | 14.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0.8 |  | -16.2 | 9.8 | -4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 32.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | -3.4 | -5 | -4.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 2.5 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 1.9 | 2.8 | -0.1 | -0.2 | -11.6 | -7.3 | 3 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 1.9 |  |  | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 12.01 | 844.31 | 2.1 | -0.941 | 2.688 | 1.2 | 0.27922 | 0.35305 | 1.2 | 3.2 | 10.0793
08/01/2026 | 11:30 | 47.1 | 105.3 | 29.9 |  |  | -0.3 | 29 |  |  | 33.4 | 23.7 | 22.6 |  | 5.9 |  | 10 | 0.1 |  | 2.9 |  |  | 5 | 1.2 | 0.2 | 2 | -3.4 | 6.3 | 21.2 |  |  |  |  | 8.7 | 5.4 |  |  |  | -1.2 | -11.7 | 3.6 | 19.9 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 64 | 22.1 | -33.5 | 5.4 | 4.1 | -4.3 | 0.4 | 2.1 | -0.8 |  |  | -0.9 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 23.9 | 22.9 | 18.3 | 48.6 | 15.7 | 0 |  |  |  | -3.9 | 0 |  | -0.4 | 58.2 | 51.4 | 14.6 | 13.7 | -0.1 |  |  |  | 50 | 53.7 | 11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0.8 |  | -15.3 | 9.9 | -3.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 32.8 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.9 | -4.6 | -3.4 | -4.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 2.7 | 3 | 1.7 |  | 0 | 2.6 | -5.6 | -5.5 | -1 | -1 | -2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.3 | 3 | -3.4 | -0.2 | -9.6 | -7.6 | 16.8 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 2 | 1.9 |  |  | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 4 | 11 | 848.9 | 1.9 | -1.166 | 2.57 | 1.2 | 0.28215 | 0.32218 | 0.7 | 3.1 | 8.9083
08/01/2026 | 12:00 | 50.2 | 102.8 | 29.6 |  |  | -2.8 | 5.2 |  |  | 30.2 | 19.4 | 17.9 |  | 2.8 |  | 10.4 | 0.1 |  | 2.8 |  |  | 3.2 | 1.4 | 0.3 | 2 | -3.4 | 6 | 20.7 |  |  |  |  | 9.8 | 4.5 |  |  |  | -1.3 | -13.1 | 3.4 | 19.5 | 4.9 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 59.9 | 17.8 | -37.9 | 5.3 | 3.9 | -4.8 | 0.4 | 2 | 1.5 |  |  | -2.8 |  |  | 1.5 |  |  |  | -1.3 | 22 | 21 | 16.3 | 46.9 | 14.3 | 0 |  |  |  | -5.6 | 0 |  | -0.4 | 57.9 | 51 | 14.8 | 13.7 | -0.1 |  |  |  | 45.2 | 48.8 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 0.8 |  | -16.3 | 10 | -4.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 31.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -5 | -4.2 | -4.1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 2.8 | -5.5 | -6.4 | -1.2 | -1 | -2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.5 | 3.1 | -2.5 | -0.2 | -11 | -8.6 | 12.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |  |  | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 4 | 12.19 | 753.89 | 1.9 | -1.179 | 2.238 | 1.1 | 0.2745 | 0.29805 | 0.9 | 3.2 | 8.7316
08/01/2026 | 12:30 | 46.9 | 90.4 | 27.1 |  |  | -5.2 | 10.2 |  |  | 24.8 | 11.2 | 9.6 |  | -2 |  | 6.9 | 0 |  | 2.4 |  |  | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 2 | -3.4 | 5 | 19 |  |  |  |  | 7.7 | -0.4 |  |  |  | -1.5 | -15.4 | 2.5 | 19.3 | 4.9 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 56.4 | 14.5 | -40.7 | 3 | 1.9 | -5.1 | 0.4 | 2.1 | 1.5 |  |  | -4.1 |  |  | 1.3 |  |  |  | -2.5 | 34.1 | 33.3 | 12.9 | 53.3 | 12 | 0 |  |  |  | -6.9 | 0 |  | -0.4 | 58 | 51.5 | 14.9 | 13.7 | 0 |  |  |  | 41.8 | 45.2 | -1.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.2 | -0.1 | 0.8 |  | -16.7 | 8.7 | -3.7 |  | 0 | 0 | -1.1 | 27.9 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -5.4 | -5.1 | -3.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -3.1 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 2.7 | -3.1 | -7.7 | -0.7 | -0.9 | -2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 1.4 | 3 | -3.9 | -0.2 | -8 | -8.9 | 13.3 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 2 |  |  | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 12.74 | 685.14 | 1.6 | -1.518 | 1.95 | 1.1 | 0.27388 | 0.32968 | 1.1 | 2.8 | 7.6356
08/01/2026 | 13:00 | 45.2 | 84 | 26.8 |  |  | -9 | -3 |  |  | 21.3 | 10 | 8.6 |  | -4.4 |  | 5.6 | 0 |  | 2.7 |  |  | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | -3.4 | 4.8 | 19 |  |  |  |  | 7.1 | -4.4 |  |  |  | -1.6 | -17.8 | 2.1 | 19.7 | 5.1 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 51.8 | 10 | -45.2 | 3 | 2 | -6 | 0.4 | 2.1 | 0 |  |  | -5 |  |  | -0.2 |  |  |  | -5.5 | 30.8 | 29.9 | 9.4 | 49.8 | 10.8 | 0 |  |  |  | -6.6 | 0 |  | -0.4 | 58.7 | 51.7 | 14.7 | 13.9 | 0.3 |  |  |  | 36 | 39.7 | -9.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 0.8 |  | -16.7 | 9.6 | -4.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 30.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | -5.2 | -4.8 | -3.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -3.1 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.9 |  | 0 | 1.6 | -2 | -6.8 | -0.4 | -0.9 | -1.7 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1 | 3 | -4.2 | -0.2 | -4.8 | -9.8 | 14.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 1.8 |  |  | 1.4 | 2.7 | 4.3 | 4 | 12.23 | 594.03 | 1.6 | -1.595 | 2.39 | 1 | 0.27872 | 0.30314 | 0.8 | 2.9 | 7.6769
08/01/2026 | 13:30 | 51.5 | 91.3 | 27 |  |  | -7.6 | 8.9 |  |  | 24.2 | 10 | 8.5 |  | -4.5 |  | 4.4 | 0 |  | 2.6 |  |  | 3 | 1 | 0.1 | 2 | -3.4 | 5 | 20.4 |  |  |  |  | 8.2 | -5.9 |  |  |  | -1.5 | -18 | 2.1 | 20.4 | 4.7 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 51.8 | 9.9 | -45.6 | 3.1 | 2.2 | -5.5 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | -6.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | 32 | 30.9 | 10.5 | 50.9 | 11.4 | 0 |  |  |  | -9.6 | 0 |  | -0.4 | 57.8 | 51.5 | 15.7 | 13.8 | 0.1 |  |  |  | 35.5 | 39.2 | -10.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.3 | -0.1 | 0.8 |  | -16.4 | 8.3 | -4.7 |  | 0 | 0 | -1.1 | 22.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.3 | -5.2 | -4.6 | -4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -3.1 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0.7 |  | 0 | 2 | 4.6 | -6.6 | -0.1 | -0.8 | -0.7 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.7 | 2.8 | -5 | -0.2 | -4 | -9.3 | 18.2 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1.7 |  |  | 4 | 1.6 | 3.7 | 4 | 12.94 | 635.74 | 1.6 | -1.071 | 2.72 | 1 | 0.28149 | 0.32706 | 0.9 | 2.9 | 8.6576
08/01/2026 | 14:00 | 48.2 | 94.6 | 28.5 |  |  | -8.6 | 12.3 |  |  | 25.5 | 14 | 14.3 |  | -2.4 |  | 7.1 | 0.1 |  | 2.6 |  |  | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 2 | -3.4 | 5 | 20.1 |  |  |  |  | 8.3 | -3.3 |  |  |  | -1.4 | -23.7 | 2.3 | 19.3 | 4.7 | 0.2 | 2.6 | 1 | 56 | 14 | -41.5 | 4.3 | 2.5 | -4.9 | 0.4 | 2.2 | -0.1 |  |  | -3.9 |  |  | -0.3 |  |  |  | 0.3 | 33.8 | 33 | 12.2 | 53.2 | 11.9 | 0 |  |  |  | -5.3 | 0 |  | -0.3 | 24.6 | 20.4 | 6.5 | 1.9 | -0.1 |  |  |  | 42.2 | 45.9 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.1 | 0.1 | 0.8 |  | -15 | 7.1 | -4.6 |  | 0 | 0 | -1 | 26.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.9 | -5.2 | -4.5 | -4.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | -3.1 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 0.9 |  | 0 | 2.1 | -0.6 | -6.8 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 2.4 | 2 | -4.5 | -0.2 | -5.1 | -9.1 | 20.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 3.8 | 1.5 | 4 | 3.9 | 12.67 | 616.37 | 1.8 | -1.299 | 2.48 | 1.1 | 0.27986 | 0.33989 | 0.8 | 2.8 | 8.3008
08/01/2026 | 14:30 | 46.8 | 109.8 | 30.6 |  |  | -4.8 | 19.6 |  |  | 36.7 | 21.5 | 20 |  | 3.8 |  | 17.5 | 0 |  | 3.4 |  |  | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | -3.4 | 4.7 | 15.3 |  |  |  |  | 8.1 | 7.9 |  |  |  | -1.1 | -10.1 | 3.3 | 21.8 | 5.1 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 65.8 | 23.8 | -31.9 | 6.1 | 2.3 | -4.3 | 0.4 | 2 | -3 |  |  | -1 |  |  | 0.4 |  |  |  | 6.7 | 38 | 37.7 | 17 | 58.1 | 14.2 | 0 |  |  |  | -5.5 | 0 |  | -0.4 | 24.4 | 20.7 | 12.9 | 1.9 | 0 |  |  |  | 54.2 | 57.8 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2 | 0.1 | 0 |  | -13.7 | 4.7 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 19.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -4.5 | -2.8 | -4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 2.5 | 3 | 1.4 |  | 0 | 1 | -2.1 | -4.8 | -0.7 | -0.8 | -1.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0.9 | 1.3 | -4.8 | -0.2 | 1.3 | -6.2 | 19.8 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |  |  | 4.2 | 1.6 | 2.8 | 3.9 | 13.86 | 817.66 | 2 | -0.949 | 2.6 | 1.2 | 0.27978 | 0.28282 | 1.2 | 3 | 9.6136
08/01/2026 | 15:00 | 47.4 | 121.8 | 32.7 |  |  | -2.9 | 24.2 |  |  | 29.5 | 29 | 27.3 |  | 6.6 |  | 21.8 | -0.1 |  | 3.5 |  |  | 5.1 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | -3.4 | 5.1 | 15.3 |  |  |  |  | 8.9 | 13.7 |  |  |  | -1.3 | -7.5 | 3.8 | 22.1 | 4.8 | 0 | 2.6 | 0.2 | 67.8 | 25.6 | -30.1 | 5.5 | 0 | -4.5 | 0.4 | 2 | -2.6 |  |  | -0.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 9.5 | 42 | 40.8 | 20.6 | 61.6 | 15.8 | 0 |  |  |  | -3.6 | 0 |  | -0.4 | 24.4 | 20.7 | 13.1 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 55.2 | 58.9 | 18.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.7 | 0.2 | 0 |  | -14.1 | 5.9 | -4.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 10.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.9 | -4.4 | -2.9 | -2.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.6 |  | 0 | 1.8 | -4.7 | -4.5 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 4.5 | 1 | -3.8 | -0.2 | 2.3 | -4.6 | 17.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |  |  | 3.9 | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 13.21 | 889.91 | 2.1 | -0.935 | 2.79 | 1.1 | 0.27522 | 0.32213 | 1.1 | 3.1 | 9.8523
08/01/2026 | 15:30 | 46.4 | 109.7 | 30.8 |  |  | -5 | 10.4 |  |  | 26.4 | 27.2 | 26.1 |  | 4.2 |  | 19.6 | 0.1 |  | 3.6 |  |  | 5.1 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | -3.4 | 5.3 | 15.7 |  |  |  |  | 8.7 | 19.6 |  |  |  | -1.4 | -10.2 | 3.3 | 23.1 | 4.9 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 64.5 | 22.5 | -33.4 | 5.3 | 0 | -4.7 | 0.4 | 2 | -1.1 |  |  | -0.8 |  |  | 0.4 |  |  |  | 9.7 | 38.6 | 37.3 | 17.1 | 59.1 | 14.3 | 0 |  |  |  | -5.1 | 0 |  | -0.4 | 24.6 | 21 | 12.6 | 1.9 | -0.1 |  |  |  | 53.5 | 57.1 | 15.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |  | -14.3 | 6.1 | -4.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 12.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.8 | -4.5 | -3.4 | -3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 2.7 | -4.5 | -4.8 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2.1 | 0.8 | -2.9 | -0.1 | 2.1 | -6.4 | 13.5 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |  |  | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 3.5 | 13.33 | 811.43 | 1.9 | -1.055 | 2.56 | 1.1 | 0.27862 | 0.35739 | 1.1 | 2.9 | 9.141
08/01/2026 | 16:00 | 45.8 | 93.8 | 28.8 |  |  | -7.5 | 7.5 |  |  | 19.7 | 23.7 | 23.2 |  | 0.3 |  | 9.8 | 0.1 |  | 3.3 |  |  | 4.7 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | -3.4 | 5.4 | 14.3 |  |  |  |  | 8.8 | 17.5 |  |  |  | -1.4 | -11 | 3.1 | 21.7 | 5.1 | -0.3 | 2.6 | 1.7 | 60.5 | 18.5 | -37.1 | 6.3 | 0 | -4.5 | 0.4 | 2.1 | 0.6 |  |  | -1.8 |  |  | -0.9 |  |  |  | 6.3 | 33.8 | 32.7 | 12.5 | 52.8 | 12.3 | 0 |  |  |  | -3.2 | 0 |  | -0.4 | 24.4 | 20.5 | 12.4 | 2.1 | 0 |  |  |  | 50 | 53.8 | 10.9 | -7.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2 | -0.1 | 0.4 |  | -14.2 | 2.8 | -3.2 |  | 0 | 0 | -0.8 | 9.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1.3 | -4.5 | -3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | -8.6 | -3 | -1.1 | -0.5 | -1.6 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0.1 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | 3 | -4 | 7.7 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |  |  | 3.9 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 13.29 | 695.09 | 1.8 | -1.093 | 2.37 | 1.1 | 0.28491 | 0.36623 | 0.9 | 2.9 | 8.6281
08/01/2026 | 16:30 | 48 | 87.5 | 27.5 |  |  | -8.7 | 1.6 |  |  | 14.2 | 15 | 14.1 |  | 0.3 |  | 8.3 | 0 |  | 0 |  |  | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | -3.4 | 3.2 | 15 |  |  |  |  | 8.3 | -1.6 |  |  |  | -1.6 | -12.2 | 2.5 | 22.7 | 5.1 | -0.8 | 2.6 | 1.7 | 59.2 | 17.3 | -38.3 | 5.4 | 0 | -4.7 | 0.4 | 2 | 0 |  |  | -2.2 |  |  | -1.3 |  |  |  | 6.8 | 35.8 | 34.5 | 14.5 | 55.3 | 12.5 | 0 |  |  |  | -5.4 | 0 |  | -0.4 | 24.8 | 20.8 | 12.5 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | 47.9 | 51.6 | 7.7 | -14.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2 | -0.2 | 1 |  | -13.8 | 3.8 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 12.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -1 | -4.6 | -0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | -2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.9 | 1.4 |  | 0 | 0.6 | -9.3 | -3.6 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 3.8 | -3.8 | 4.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 |  |  | 3.5 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 12.67 | 626.87 | 1.8 | -0.895 | 1.78 | 1.1 | 0.28368 | 0.29364 | 0.7 | 2.9 | 7.9623
08/01/2026 | 17:00 | 45.5 | 79.3 | 25.5 |  |  | -11.2 | 3.1 |  |  | 8.4 | 11.5 | 10.5 |  | -3.8 |  | 5.8 | 0.1 |  | 0 |  |  | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | -3.4 | 2.9 | 13.8 |  |  |  |  | 7.6 | -3 |  |  |  | -1.6 | -11.8 | 2.4 | 21.7 | 5 | -0.1 | 2.6 | 1.2 | 53.3 | 11.4 | -43.9 | 5.2 | 0 | -2.9 | 0.4 | 2 | 0 |  |  | -4 |  |  | -3 |  |  |  | 4.7 | 30.9 | 29.9 | 9.3 | 51.4 | 10.6 | 0 |  |  |  | -4.8 | 0 |  | -0.4 | 24 | 20.5 | 12.5 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 41.8 | 45.3 | -1.2 | -22.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.1 | -0.1 | 1 |  | -14.9 | 3.1 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 9.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.5 | -4.7 | -0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 0.2 | -5.7 | -2.6 | -0.4 | -0.5 | 0.6 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 2.8 | -2.5 | 9.5 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.9 |  |  | 4.6 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 12.56 | 527.66 | 1.7 | -1.331 | 1.68 | 1 | 0.27816 | 0.28508 | -0.3 | 1.7 | 5.0122
08/01/2026 | 17:30 | 47 | 70.1 | 23.8 |  |  | -6.7 | 18.1 |  |  | 3.7 | 0.9 | -0.2 |  | -12.3 |  | 1.7 | 0 |  | 0 |  |  | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | -3.4 | 3.1 | 9.3 |  |  |  |  | 7.9 | -9 |  |  |  | -1.3 | -24.6 | 1.3 | 22.3 | 5.1 | -0.8 | 2.6 | 1.2 | 35.8 | -22.6 | -41.6 | 2.9 | 0 | -2.5 | 0.4 | 2.2 | 0.3 |  |  | -3.9 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0.9 | 23.8 | 22.6 | 0.8 | 41.7 | 7.1 | 0 |  |  |  | -5.9 | 0 |  | -0.4 | 47 | 10.2 | 12.9 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 45.1 | 48.8 | 3.4 | -30.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.3 | -0.2 | 1 |  | -12.8 | 1 | -3.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -4.8 | -1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | -3 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0.1 | -7.2 | -3.6 | -0.7 | -0.4 | 0.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.2 | 0 | 2.1 | -0.2 | 3.6 | -3.2 | 8.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 |  |  | 4.9 | 0.8 | 1.9 | 3.6 | 12.44 | 384.54 | 1.4 | -1.285 | 2.08 | 1.2 | 0.30562 | 0.21427 | 0 | 1.6 | 5.5149
08/01/2026 | 18:00 | 48.3 | -23.3 | 9.7 |  |  | -12 | 14.8 |  |  | -8 | 2.9 | 7.8 |  | -14.1 |  | 32.1 | 0.1 |  | 0 |  |  | 7.4 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | -3.4 | 3 | 10 |  |  |  |  | 9.9 | -1.2 |  |  |  | -1.2 | -20.6 | 2.4 | 22.2 | 5.1 | -0.9 | 2.6 | 1.6 | 51.2 | -7.7 | -26.7 | 3.3 | 0 | -3.3 | 0.4 | 2.2 | -0.8 |  |  | 1.1 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.5 | -27.2 | -28.6 | 16 | 8.2 | 24.7 | 0 |  |  |  | -5.8 | 0 |  | -0.4 | 48 | 10.3 | 12.7 | 2.1 | 0 |  |  |  | 47.2 | 51.1 | 6.6 | -20.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.1 | 1 |  | -12.2 | 0 | -1.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3 | 0 | 2.5 | 3 | 1.3 |  | 0 | -0.1 | -2.4 | -2.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 8.3 | 1.1 | 5.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.1 |  |  | 5.1 | 1 | 2.5 | 2.9 | 12.37 | 303.37 | 1.8 | -2.142 | 1.83 | 1.1 | 0.31946 | 0.3034 | -0.2 | 1.6 | 4.6109
08/01/2026 | 18:30 | 47.8 | -15.5 | 10.4 |  |  | -9.2 | 5.8 |  |  | -8.5 | -0.6 | 3 |  | -17.9 |  | 41.5 | 0 |  | 0 |  |  | 6.5 | 0 | -0.3 | 2.7 | -3.4 | 3 | 7.8 |  |  |  |  | 10.7 | -1.5 |  |  |  | -1 | -8.3 | 1.5 | 22.4 | 4.8 | -1 | 2.6 | 1.6 | 47.1 | -11.8 | -31 | 5 | 0 | -3.3 | 0.4 | 2.2 | -0.7 |  |  | 1.7 |  |  | 1 |  |  |  | 15 | -32.5 | -33.7 | 10.5 | 4.1 | 21.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 25.1 | 10.3 | 13.1 | 1.9 | 0 |  |  |  | 44.3 | 47.9 | 1.4 | -20.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.6 | 0.1 | 1.3 |  | -12.8 | 0 | -4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | -3 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -4.3 | -4.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.9 | 0 | 2.1 | -0.2 | 6.2 | -1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 |  |  | 1.7 | 0.3 | 2.9 | 4 | 11.82 | 239.82 | 1.4 | -1.932 | 1.2945 | 1.1 | 0.17987 | 0.33343 | -0.1 | 2.8 | 5.0758
08/01/2026 | 19:00 | 47.7 | -2.4 | 12.9 |  |  | -5.4 | 11.6 |  |  | -4.1 | 9.7 | 13.7 |  | -12.8 |  | 49.5 | 0.1 |  | 0 |  |  | 8.7 | 0.2 | -0.3 | 2.8 | -3.4 | 3.2 | 8.8 |  |  |  |  | 10.4 | 1.1 |  |  |  | -0.6 | 1.8 | 2.5 | 22.7 | 4.8 | -0.8 | 2.6 | 0.8 | 53.4 | -5.7 | -24.9 | 7.4 | 0 | -2.7 | 0.4 | 2.2 | 2 |  |  | 1.8 |  |  | 3.3 |  |  |  | 14.7 | -26.1 | -27.5 | 17.5 | 9.8 | 23.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 24.4 | 16.5 | 12.8 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | 51.9 | 55.4 | 12.7 | -9.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.6 | 0.1 | 1.8 |  | -12.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3 | 0.1 | 2.6 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -0.7 | -2.9 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 5.3 | -2.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 3.8 | 11.85 | 422.45 | 1.6 | -0.975 | 1.1855 | 1.2 | 0.14449 | 0.28114 | 0.3 | 2.8 | 6.5361
08/01/2026 | 19:30 | 45.2 | -3.7 | 11.1 |  |  | -6.6 | 8.3 |  |  | -0.9 | 7.3 | 11.8 |  | -9.9 |  | 53.7 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 2.7 | -3.4 | 3 | 7.8 |  |  |  |  | 8.6 | 16.7 |  |  |  | -0.7 | 12.7 | 2.6 | 21.8 | 5.2 | -0.9 | 2.6 | 1.2 | 63.8 | -3.1 | -31.9 | 5.8 | 0 | -3.2 | 0.4 | 2.3 | -0.5 |  |  | 4.5 |  |  | -1.9 |  |  |  | 15.4 | -24.5 | -25.8 | 21.7 | 12.8 | 24.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26.8 | 16.9 | 12.9 | 2.1 | 0.1 |  |  |  | 52.4 | 56.3 | 14.4 | -12.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.6 | 0.2 | 1 |  | -13.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | -3 | 0.1 | 2.6 | 3 | 1.3 |  | 0 | 0 | -4.4 | -3.8 | -0.4 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.1 | -6.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 |  |  | 1.3 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | 13.8 | 434.2 | 1.6 | -1.138 | 1.915 | 1.2 | 0.33941 | 0.17012 | 0 | 3 | 7.0865
08/01/2026 | 20:00 | 47.8 | 3 | 11.9 |  |  | -6.3 | 11 |  |  | -0.8 | 5.7 | 9.1 |  | -10.8 |  | 52.7 | 0 |  | 0 |  |  | 1.4 | 1.3 | -0.2 | 2.7 | -3.4 | 3.4 | 8.3 |  |  |  |  | 9 | 16.4 |  |  |  | -0.9 | -7.3 | 2.9 | 22.7 | 4.9 | -0.8 | 2.6 | 1 | 62.5 | -4.4 | -33.1 | 5.1 | 0 | -3.2 | 0.4 | 2.3 | 0.6 |  |  | 4.3 |  |  | -1.5 |  |  |  | 6.9 | -24.2 | -25.5 | 21.8 | 13.2 | 24.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 25.8 | 17 | 13 | 1.9 | -0.1 |  |  |  | 52.3 | 55.8 | 13.3 | -14.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.4 | 0.3 | 1 |  | -12.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | -2.9 | 0 | 2.7 | 3.1 | 1.3 |  | 0 | 0 | -6.2 | -5.9 | -0.1 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | -7.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 |  |  | 1.1 | 0 | 2.9 | 4.1 | 11.97 | 402.47 | 1.6 | -1.191 | 1.913 | 1.2 | 0.36016 | 0.16339 | -0.2 | 3 | 6.8456
08/01/2026 | 20:30 | 45.5 | -7.3 | 10.7 |  |  | -9.4 | 7.1 |  |  | -4.5 | 5.9 | 10.2 |  | -13.3 |  | 56.5 | 0 |  | 0 |  |  | -1.1 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 8.8 |  |  |  |  | 7.1 | 17.6 |  |  |  | -1 | 7.1 | 3.3 | 21.3 | 5.2 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 58.7 | -7.9 | -36.6 | 6.5 | 0 | -4.3 | 0.4 | 2.2 | -0.5 |  |  | 1.1 |  |  | -3.4 |  |  |  | 10.2 | -27 | -28.2 | 19.1 | 10.2 | 23.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 26.3 | 40.6 | 12.5 | 2.1 | 0.1 |  |  |  | 80.9 | 78.1 | -2.2 | -20.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.4 | 0.3 | 1 |  | -12 | 0 | 0 |  | -0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | -2.8 | 0.1 | 2.9 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6.7 | -6.4 | -0.1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 | -6.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2 |  |  | 0.7 | 0 | 2.8 | 4.1 | 11.72 | 420.62 | 1.8 | -1.39 | 2.017 | 1.2 | 0.35841 | 0.22625 | -0.5 | 3 | 6.7117
08/01/2026 | 21:00 | 46.9 | -4.6 | 11.3 |  |  | -10.7 | 7.4 |  |  | -3.7 | 6.5 | 10.4 |  | -2.4 |  | 52.7 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.6 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | -3.4 | 3.2 | 9.5 |  |  |  |  | 7 | 17.4 |  |  |  | -1.1 | 10 | 3.5 | 21.8 | 5.1 | 0.4 | 2.6 | 1 | 57.6 | -9 | -37.6 | 6.3 | 0 | -4 | 0.4 | 2.2 | 0 |  |  | 0.8 |  |  | -2.9 |  |  |  | 12 | -27.5 | -28.8 | 18.3 | 9.7 | 23.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 26 | 41 | 12.8 | 1.9 | 0 |  |  |  | 80.8 | 77.7 | -3.1 | -19.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0.4 | 1 |  | -12.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 |  | -2.8 | 0 | 3 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6.4 | -6.3 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | -2.4 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 2.1 | 0 | 2.5 | 4.1 | 11.16 | 434.76 | 1.9 | -0.673 | 1.9435 | 1.2 | 0.36124 | 0.25398 | -0.5 | 2.9 | 7.3857
08/01/2026 | 21:30 | 46.1 | -6.6 | 10.5 |  |  | -13 | 5 |  |  | -6.3 | 2.5 | 6.5 |  | -4.1 |  | 52.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | -3.4 | 3.2 | 8.3 |  |  |  |  | 6.3 | 16.4 |  |  |  | -1.2 | 9.9 | 5.6 | 21.8 | 5.1 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 54.7 | -11.7 | -40.2 | 5.6 | 0 | -3.9 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |  |  | -0.8 |  |  | -3.9 |  |  |  | 10 | -29.3 | -30.6 | 16.5 | 7.8 | 22.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 26.3 | 41 | 12.6 | 2 | 0.1 |  |  |  | 77.3 | 74.4 | -7.5 | -25.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.5 | 0.2 | 1.2 |  | -12 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -7.4 | -7.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | -0.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 10.92 | 369.22 | 2.2 | -0.811 | 1.959 | 1.1 | 0.35719 | 0.16136 | -0.7 | 1.9 | 6.1665
08/01/2026 | 22:00 | 48.6 | 8.7 | 12.8 |  |  | -13.3 | 13.6 |  |  | -4.4 | 3 | 6.8 |  | -2.7 |  | 75.2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | -3.4 | 3.3 | 6.4 |  |  |  |  | 6.3 | 16.7 |  |  |  | -1.4 | 10.3 | 3.8 | 22 | 5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 56.9 | -9.6 | -38.2 | 5.2 | 0 | -3.3 | 0.4 | 2.2 | 0.3 |  |  | 1.1 |  |  | -4.7 |  |  |  | 8.3 | -27.9 | -29.2 | 17.7 | 9.5 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 25.9 | 41.1 | 13 | 1.9 | -0.1 |  |  |  | 79 | 75.9 | -5.5 | -24.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.4 | 0.3 | 1.2 |  | -12.8 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -5.6 | -5.8 | -0.2 | -0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 3.4 | 1.5 | 0 | 0 | 11.29 | 445.19 | 2.2 | -1.412 | 2.0555 | 1 | 0.35673 | 0.12855 | -1.1 | 1.9 | 5.1288
08/01/2026 | 22:30 | 48.7 | 10.1 | 13.4 |  |  | -11.3 | 24.9 |  |  | -7.9 | 3.7 | 7.6 |  | -7.5 |  | 70.4 | 0.1 |  | 0 |  |  | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | -3.4 | 3.3 | 4.6 |  |  |  |  | 6.1 | -6.4 |  |  |  | -1.2 | 11.1 | 3.4 | 22.2 | 4.8 | 0.8 | 0 | 2.2 | 48.6 | -17.7 | -46.5 | 6 | 0 | -1.7 | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 2.8 |  |  | 1.3 |  |  |  | 9.5 | -32.3 | -33.3 | 10.2 | 3.4 | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 25.9 | 41.1 | 7 | 2.1 | 4.9 |  |  |  | 85.1 | 82.2 | 3.1 | -15.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.4 | 0.2 | 1.2 |  | -13.3 | 0 | -1.7 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | -4.9 | -5.4 | -0.1 | -0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.6 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 11.55 | 418.75 | 2.3 | 0.627 | 2.473 | 1.1 | 0.35136 | 0.19312 | -0.6 | 1.8 | 8.2445
08/01/2026 | 23:00 | 49.4 | 5.6 | 12.2 |  |  | -12.4 | 21.5 |  |  | -8.4 | -4.6 | 2.1 |  | -7.1 |  | 71.5 | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | -3.4 | 3.5 | 3.9 |  |  |  |  | 5.7 | -8 |  |  |  | -1.3 | 11.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 48.6 | -17.6 | -46.2 | 5.1 | 1.7 | -2.5 | 0.4 | 2 | 0.4 |  |  | 2.8 |  |  | -0.2 |  |  |  | 8.8 | -32.1 | -33 | 13.1 | 5 | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 25.3 | 23.5 | 4.7 | 2 | 5 |  |  |  | 79.1 | 76.1 | 4.2 | -18.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.6 | 0.1 | 1.2 |  | -13.4 | 0 | -4.4 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6 | -6.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 |  |  | 4 | 1.4 | 0 | 0 | 10.95 | 323.15 | 2.2 | 0.149 | 2.4235 | 1 | 0.34953 | 0.1599 | -0.8 | 1.8 | 7.2819
08/01/2026 | 23:30 | 47.7 | -0.5 | 11.6 |  |  | -14.1 | 7.7 |  |  | -12 | -5.5 | 1.2 |  | -9.7 |  | 68.3 | 0.1 |  | 0 |  |  | 3.8 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | -3.4 | 3.5 | 2.7 |  |  |  |  | 4.2 | -9.4 |  |  |  | -1.5 | 4.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 43.7 | -22.4 | -50.5 | 4.6 | 2.5 | -3.7 | 0.4 | 2 | -0.4 |  |  | 1.1 |  |  | -0.9 |  |  |  | 6.7 | -34.2 | -35.1 | 10.7 | 2.5 | 19.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 27.3 | 14.5 | 0.9 | 1.9 | 0.9 |  |  |  | 73 | 70 | -4.5 | -22.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 1.2 |  | -13.9 | 0 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6.5 | -7.1 | -0.3 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.9 |  |  | 4.2 | 0.7 | 0 | 0 | 11.45 | 200.25 | 2.3 | -0.183 | 2.843 | 1 | 0.34065 | 0.11787 | -1.1 | 2 | 7.3185
09/01/2026 | 00:00 | 47.7 | -6.5 | 10.4 |  |  | -13.4 | 15.8 |  |  | -12.3 | -3.7 | 3.2 |  | -9.1 |  | 44.4 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2.9 | -3.4 | 3.3 | 3 |  |  |  |  | 4 | -9.2 |  |  |  | -1.6 | 4.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 44.7 | -21.5 | -40.5 | 4.2 | 3.8 | -2.5 | 0.4 | 2.1 | 0.7 |  |  | 1.1 |  |  | -0.6 |  |  |  | 5.9 | -34.2 | -35.4 | 11.1 | 2.6 | 20.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 1.2 |  | -14.3 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 |  | -2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 0 | -6.1 | -7.1 | -0.3 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |  |  | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 9.58 | 44.48 | 2.4 | -0.202 | 2.9665 | 1 | 0.34517 | 0.20891 | -1.1 | 1.9 | 7.5186
EJEC |  | 1137.85 | 545.9 | 366.6 | 0 | 0 | -240.8 | 187.6 | 0 | 0 | 180.75 | 4.8 | 87.55 | 0 | -124.4 | 0 | 483.55 | 0.75 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 6.15 | 25.2 | 12.05 | 55.7 | -81.5 | 94.3 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.55 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -237.85 | 64.4 | 442.05 | 79.25 | 1.45 | 55.9 | 28.7 | 766 | -73.6 | -964.2 | 90.7 | 37.9 | -77.6 | 5.4 | 49.5 | -6.3 | 0 | 0 | -16.25 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -206.35 | -240.65 | 199.85 | 505.5 | 380.75 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | 0.5 | 0 | -8.7 | 689.85 | 585.75 | 180.2 | 120.8 | -7.75 | 0 | 0 | 0 | 789.5 | 850.5 | -226.3 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.1 | -5.65 | -41.2 | 1.65 | 21.2 | 0 | -384.55 | 77.8 | -69.8 | 0 | 0.65 | -0.85 | -22.75 | 239.1 | 0.05 | 3.05 | 34.05 | 4.4 | -9.9 | 3.15 | 13.25 | 0 | -6.8 | -18.55 | -74.6 | -126.3 | -35.55 | 0.8 | 6.85 | 0.65 | 0.3 | 0 | -74.1 | 4.75 | 66.9 | 69.35 | 27.3 | 0 | 20.95 | 24.3 | -123.65 | -139.95 | -8.8 | -7.75 | -12.15 | 56.15 | -0.6 | 42.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -83.95 | 20.3 | 15.75 | -21.6 | -4.55 | -212.3 | -70.7 | 96.75 | 44.2 | 14.75 | 6.65 | 11.8 | 11.75 | 15.8 | 33.55 | 46.75 | 0 | 0 | 73.35 | 30.1 | 59.25 | 79.05 | 279.97 | 6827.07 | 43.2 | -15.787 | 55.5205 | 27.25 | 7.2321 | 6.9539 | -0.25 | 50.85 | 174.9696

## DEMANDA_AREAS
jueves, 8 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6826.7 | 1031.2543 | 4059.2336 | 1736.2121 | 260.9698
01:00 | 0 | 6811.7 | 1030.6446 | 4044.0571 | 1736.9983 | 254.4753
01:30 | 0 | 6700.5 | 1017.7795 | 3975.3662 | 1707.3543 | 253.05
02:00 | 0 | 6628.9 | 1012.486 | 3904.7736 | 1711.6404 | 247.6103
02:30 | 0 | 6543.3 | 986.8817 | 3856.1321 | 1700.2862 | 251.0772
03:00 | 0 | 6517.7 | 964.5217 | 3841.4409 | 1711.7374 | 248.5484
03:30 | 0 | 6466.8 | 965.4688 | 3763.2729 | 1738.0583 | 245.2197
04:00 | 0 | 6565.6 | 970.3456 | 3861.1077 | 1734.1467 | 242.459
04:30 | 0 | 6460.3 | 955.5865 | 3776.5758 | 1728.1377 | 243.2521
05:00 | 0 | 6572 | 1022.0437 | 3804.8431 | 1745.1132 | 244.7028
05:30 | 0 | 6559.6 | 1036.6601 | 3747.335 | 1775.6049 | 237.1311
06:00 | 0 | 6432.3674 | 992.9602 | 3704.646 | 1734.7612 | 218.8582
06:30 | 0 | 6660.8011 | 1020.7613 | 3902.9499 | 1737.0899 | 208.7738
07:00 | 0 | 6684.4072 | 1010.0387 | 3907.052 | 1767.3165 | 221.102
07:30 | 0 | 6949.8633 | 1064.591 | 4153.3017 | 1731.9707 | 221.224
08:00 | 0 | 7070.6806 | 1054.9754 | 4282.3723 | 1733.3329 | 223.0925
08:30 | 0 | 7452.6029 | 1096.6175 | 4570.7726 | 1785.2128 | 230.3836
09:00 | 0 | 7541.2937 | 1160.4932 | 4564.4606 | 1816.3399 | 238.6397
09:30 | 0 | 7661.1268 | 1147.6241 | 4730.9618 | 1782.5409 | 238.7849
10:00 | 0 | 7873.7142 | 1141.5398 | 4928.1296 | 1804.0448 | 240.7474
10:30 | 0 | 7951.0044 | 1193.2808 | 4923.3403 | 1834.3833 | 242.2566
11:00 | 0 | 8006.0321 | 1217.2858 | 4927.4858 | 1861.2605 | 241.6334
11:30 | 0 | 7948.3283 | 1248.7894 | 4891.2398 | 1808.2991 | 243.9175
12:00 | 0 | 7986.3511 | 1252.4426 | 4912.1819 | 1821.7266 | 247.7318
12:30 | 0 | 8023.5219 | 1210.418 | 5021.2627 | 1791.8412 | 246.4549
13:00 | 0 | 7981.1141 | 1210.1884 | 4966.0124 | 1804.9133 | 240.4575
13:30 | 0 | 7974.8368 | 1213.189 | 4962.0814 | 1799.5664 | 248.9387
14:00 | 0 | 8009.6023 | 1184.2544 | 4961.7808 | 1863.5671 | 250.9286
14:30 | 0 | 8063.5947 | 1212.1971 | 5013.0157 | 1838.3819 | 248.8495
15:00 | 0 | 8098.758 | 1220.7517 | 5081.1976 | 1796.8087 | 216.3275
15:30 | 0 | 8075.0535 | 1271.8481 | 4970.8932 | 1832.3122 | 253.0769
16:00 | 0 | 7963.915 | 1245.05 | 4921.4174 | 1797.4476 | 250.0688
16:30 | 0 | 7949.5013 | 1260.0041 | 4852.2959 | 1837.2013 | 248.2851
17:00 | 0 | 7849.521 | 1238.7898 | 4776.9524 | 1833.7788 | 252.5432
17:30 | 0 | 7724.4224 | 1250.3229 | 4699.1796 | 1774.9199 | 248.0337
18:00 | 0 | 7502.802 | 1232.3727 | 4485.2543 | 1785.175 | 240.6635
18:30 | 0 | 7590.4652 | 1206.7892 | 4516.2408 | 1867.4352 | 232.177
19:00 | 0 | 7827.17 | 1245.2645 | 4675.4781 | 1906.4274 | 235.6045
19:30 | 0 | 7949.6 | 1257.7964 | 4798.9732 | 1892.8304 | 229.9674
20:00 | 0 | 7914 | 1264.8904 | 4751.3349 | 1897.7747 | 229.134
20:30 | 0 | 7930.9 | 1253.4976 | 4752.8805 | 1924.5219 | 242.5187
21:00 | 0 | 7885.5 | 1247.6083 | 4697.6189 | 1940.2728 | 244.5235
21:30 | 0 | 7840.8079 | 1236.6851 | 4657.2961 | 1946.8267 | 255.2361
22:00 | 0 | 7829.3338 | 1227.7308 | 4684.4282 | 1917.1748 | 249.9809
22:30 | 0 | 7651.1976 | 1165.0755 | 4604.1019 | 1882.0202 | 262.8902
23:00 | 0 | 7437.2566 | 1145.7316 | 4434.77 | 1856.755 | 280.4278
23:30 | 0 | 7201.591 | 1123.9653 | 4204.0654 | 1873.5603 | 267.7386
00:00 | 0 | 7079.1754 | 1082.7326 | 4143.7214 | 1852.7214 | 263.3792
MÁXIMO | 0 | 8098.758 | 1271.8481 | 5081.1976 | 1946.8267 | 280.4278
MÍNIMO | 0 | 6432.3674 | 955.5865 | 3704.646 | 1700.2862 | 208.7738
PROMEDIO | 0 | 7421.3607 | 1141.713 | 4472.1934 | 1807.4542 | 243.4135
ENERGÍA | 0 | 178112.6569 | 27401.1129 | 107332.6426 | 43378.9014 | 5841.9235
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 8 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 37.4179 | 11.964 | [5 empty] | 26.5463 | 13.7845 | 13.14 | 29.636 |  |  | 52.827 |  | 37.4038 |  | 0.3 |  | 174.2985 |  | 8.4686 |  |  | 15.22 |  |  | 7.2 |  | 0.4644 |  | 5.3379 | 0 | 1.1545 | 49.4542 | 119.647 | 26.8535 | 0.81 | 164.4081 |  | 32.7871 | 31.0066 |  | 197.7497 |  |  | 0.23883 |  | 2.3 |  | 70.2723 |  | 23.3 |  |  |  | 2.8509 |  | 4.6832 |  |  | 37.179 | 2.1 |  |  | 4.2716 | 132.1984 | 8.1202 |  | 32.8575 | 3.8582 |  |  | 79.15 | 21.4835 | 0.4318 | 0.54 | 25.8864 | 443.2153 |  | 158.3999 | 17.9078 |  |  |  | 5.0296 |  |  | 16.2168 | 206.72 |  | 36.386 |  | 31.958
01:00 |  |  | 40.1135 | 11.278 | [5 empty] | 26.3623 | 13.7813 | 13.51 | 28.752 |  |  | 52.502 |  | 47.4742 |  | 0.3 |  | 166.3232 |  | 8.6973 |  |  | 15.1 |  |  | 7.7 |  | 0.4816 |  | 5.3343 | 0 | 1.0807 | 49.8869 | 120.2861 | 27.0916 | 0.7 | 164.0826 |  | 33.0972 | 31.1965 |  | 197.6867 |  |  | 0.20616 |  | 2.4 |  | 69.8627 |  | 23.3 |  |  |  | 2.852 |  | 4.6611 |  |  | 35.516 | 2.08 |  |  | 4.499 | 129.7021 | 10.3723 |  | 33.0985 | 3.9635 |  |  | 81.8569 | 21.4289 | 0.4131 | 0.53 | 27.0389 | 438.1624 |  | 162.2276 | 17.6087 |  |  |  | 5.0097 |  |  | 16.6192 | 206.43 |  | 36.049 |  | 31.961
01:30 |  |  | 39.5706 | 12.126 | [5 empty] | 26.0202 | 14.0738 | 13.58 | 29.682 |  |  | 52.883 |  | 47.6004 |  | 0.3 |  | 148.011 |  | 8.5222 |  |  | 16.47 |  |  | 2.7 |  | 0.4406 |  | 5.3113 | 0 | 1.0177 | 50.0619 | 119.6627 | 27.2596 | 0.64 | 161.4272 |  | 33.4862 | 30.7759 |  | 197.6884 |  |  | 0.1721 |  | 2.3 |  | 70.3016 |  | 23.3 |  |  |  | 2.7001 |  | 4.571 |  |  | 36.04 | 2.04 |  |  | 4.5148 | 129.6824 | 10.1824 |  | 32.6294 | 4.0073 |  |  | 83.2996 | 21.4805 | 0.4005 | 0.52 | 27.1715 | 442.7304 |  | 151.6438 | 17.68 |  |  |  | 4.9945 |  |  | 16.4134 | 206.59 |  | 36.177 |  | 31.747
02:00 |  |  | 39.9445 | 11.966 | [5 empty] | 26.4392 | 14.2087 | 13.9 | 30.968 |  |  | 52.453 |  | 36.9205 |  | 0.3 |  | 128.2495 |  | 8.2512 |  |  | 15.99 |  |  | 3.6 |  | 0.4392 |  | 5.2736 | 0 | 0.998 | 50.2044 | 120.7209 | 27.6318 | 0.44 | 164.4895 |  | 34.2114 | 31.5256 |  | 197.3653 |  |  | 0.25067 |  | 2.3 |  | 70.273 |  | 23.3 |  |  |  | 3.1995 |  | 4.602 |  |  | 34.472 | 1.96 |  |  | 4.4217 | 131.6054 | 11.1865 |  | 32.7246 | 3.7307 |  |  | 83.2741 | 21.4976 | 0.4146 | 0.52 | 25.771 | 441.5304 |  | 157.7218 | 17.3017 |  |  |  | 4.9934 |  |  | 16.1539 | 196.51 |  | 36.241 |  | 31.636
02:30 |  |  | 40.559 | 12.687 | [5 empty] | 26.7461 | 14.1492 | 13.22 | 30.514 |  |  | 52.544 |  | 36.8343 |  | 0.3 |  | 113.0732 |  | 8.6532 |  |  | 16.03 |  |  | 5.9 |  | 0.5018 |  | 5.2218 | 0 | 0.9673 | 50.639 | 120.1372 | 26.9669 | 0.41 | 163.4658 |  | 34.4899 | 30.8768 |  | 197.4658 |  |  | 0.23629 |  | 2.3 |  | 69.937 |  | 23.3 |  |  |  | 2.9869 |  | 4.7703 |  |  | 33.516 | 2.07 |  |  | 4.3584 | 130.8562 | 10.6863 |  | 32.5823 | 3.872 |  |  | 83.9735 | 21.4882 | 0.4012 | 0.52 | 26.4679 | 442.9372 |  | 160.7866 | 17.6854 |  |  |  | 4.984 |  |  | 16.6809 | 196.11 |  | 35.694 |  | 31.615
03:00 |  |  | 40.3739 | 12.303 | [5 empty] | 26.5694 | 13.9471 | 13.3 | 30.364 |  |  | 52.31 |  | 49.4809 |  | 0.3 |  | 124.9052 |  | 8.5597 |  |  | 15.45 |  |  | 6.2 |  | 0.5104 |  | 4.8159 | 0 | 0.9139 | 49.5658 | 120.9463 | 28.0809 | 0.67 | 163.4484 |  | 35.2359 | 30.2625 |  | 197.2848 |  |  | 0.28169 |  | 2.2 |  | 69.348 |  | 23.3 |  |  |  | 4.8343 |  | 4.6805 |  |  | 34.51 | 2.11 |  |  | 4.3448 | 129.7917 | 10.5221 |  | 32.5958 | 3.9659 |  |  | 83.3346 | 21.4736 | 0.3983 | 0.49 | 25.9888 | 445.4123 |  | 156.7938 | 18.0749 |  |  |  | 4.6637 |  |  | 16.0449 | 208.24 |  | 36.205 |  | 31.429
03:30 |  |  | 40.5709 | 12.34 | [5 empty] | 26.6183 | 13.4885 | 12.58 | 29.862 |  |  | 52.367 |  | 46.3173 |  | 0.3 |  | 129.9775 |  | 8.3854 |  |  | 15.89 |  |  | 4.3 |  | 0.5129 |  | 5.0572 | 0 | 0.8898 | 49.7214 | 119.8411 | 27.3901 | 0.48 | 163.1687 |  | 35.5896 | 29.8228 |  | 197.2863 |  |  | 0.28853 |  | 2.4 |  | 69.4086 |  | 23.3 |  |  |  | 4.9139 |  | 4.8071 |  |  | 34.702 | 2.21 |  |  | 4.4424 | 129.6126 | 10.5835 |  | 32.8596 | 4.0274 |  |  | 83.1228 | 21.4509 | 0.3889 | 0.52 | 26.0508 | 442.996 |  | 160.7638 | 18.1403 |  |  |  | 4.6576 |  |  | 16.3805 | 213.34 |  | 35.604 |  | 31.319
04:00 |  |  | 40.3285 | 11.979 | [5 empty] | 26.3204 | 13.6185 | 12.32 | 30.25 |  |  | 52.709 |  | 39.7659 |  | 0.3 |  | 134.5301 |  | 8.2765 |  |  | 15.73 |  |  | 4.2 |  | 0.4942 |  | 5.1905 | 0 | 0.8976 | 50.8123 | 121.1959 | 27.2734 | 0.18 | 162.7152 |  | 35.181 | 29.6185 |  | 195.6079 |  |  | 0.32391 |  | 2.3 |  | 70.0639 |  | 23.3 |  |  |  | 5.1039 |  | 4.6489 |  |  | 34.345 | 2.2 |  |  | 4.4136 | 132.3161 | 9.9907 |  | 32.7209 | 3.8866 |  |  | 84.8122 | 21.5223 | 0.3839 | 0.55 | 25.9454 | 454.3225 |  | 156.3798 | 17.2663 |  |  |  | 4.6177 |  |  | 16.9373 | 216.84 |  | 35.195 |  | 30.222
04:30 |  |  | 39.3944 | 11.463 | [5 empty] | 26.668 | 15.1636 | 12.63 | 29.982 |  |  | 52.817 |  | 42.2827 |  | 0.3 |  | 129.581 |  | 8.6048 |  |  | 15.24 |  |  | 5.7 |  | 0.4991 |  | 5.2815 | 0 | 0.8872 | 50.9895 | 121.0612 | 27.3987 | 1.65 | 164.0154 |  | 35.1059 | 29.3171 |  | 196.7397 |  |  | 0.26795 |  | 2.4 |  | 69.981 |  | 23.3 |  |  |  | 5.5442 |  | 4.6706 |  |  | 34.476 | 2.22 |  |  | 4.4416 | 131.4824 | 10.5656 |  | 32.6845 | 3.9037 |  |  | 83.1497 | 21.751 | 0.3692 | 0.53 | 25.8485 | 453.6116 |  | 156.3735 | 17.4449 |  |  |  | 4.6163 |  |  | 16.6089 | 209.88 |  | 35.981 |  | 29.75
05:00 |  |  | 38.3348 | 10.727 | [5 empty] | 26.8087 | 15.2158 | 13.82 | 30.572 |  |  | 52.494 |  | 49.9933 |  | 0.3 |  | 106.5602 |  | 8.7205 |  |  | 15.35 |  |  | 7.7 |  | 0.496 |  | 5.0363 | 0 | 0.8818 | 50.4756 | 121.3427 | 27.6233 | 2.1 | 161.6257 |  | 35.5126 | 28.4218 |  | 196.7697 |  |  | 0.23161 |  | 2.1 |  | 69.4215 |  | 23.3 |  |  |  | 6.1658 |  | 4.6668 |  |  | 36.954 | 2.18 |  |  | 4.4797 | 128.6199 | 10.1215 |  | 32.1205 | 4.3754 |  |  | 67.398 | 21.8087 | 0.3596 | 0.55 | 24.2705 | 457.3558 |  | 157.7404 | 17.7767 |  |  |  | 4.6531 |  |  | 15.9437 | 224.58 |  | 36.177 |  | 29.598
05:30 |  |  | 39.6766 | 9.928 | [5 empty] | 27.0742 | 14.9368 | 13.72 | 30.98 |  |  | 52.416 |  | 45.5083 |  | 0.3 |  | 144.9913 |  | 8.3369 |  |  | 15.46 |  |  | 0.1 |  | 0.4981 |  | 5.0887 | 0 | 0.8782 | 50.1012 | 120.4532 | 26.8878 | 1.93 | 159.8944 |  | 34.3229 | 28.8814 |  | 196.9559 |  |  | 0.23987 |  | 2.4 |  | 70.0441 |  | 23.3 |  |  |  | 5.8713 |  | 4.7043 |  |  | 37.049 | 1.83 |  |  | 4.4444 | 131.5018 | 10.2026 |  | 32.1883 | 3.8589 |  |  | 82.2216 | 21.8286 | 0.3487 | 0.48 | 24.9149 | 455.3531 |  | 157.5524 | 17.3703 |  |  |  | 4.6004 |  |  | 14.3846 | 227.38 |  | 36.516 |  | 29.894
06:00 |  |  | 39.9563 | 9.883 | [5 empty] | 26.9239 | 14.391 | 13.67 | 31.152 |  |  | 52.597 |  | 34.315 |  | 0.3 |  | 156.7409 |  | 8.0538 |  |  | 16.2 |  |  | 4.2 |  | 0.4461 |  | 5.1021 | 0 | 0.9406 | 51.0394 | 118.3927 | 21.932 | 1.54 | 158.8874 |  | 33.8857 | 29.4861 |  | 197.2211 |  |  | 0.24889 |  | 2.2 |  | 69.8719 |  | 23.3 |  |  |  | 5.5094 |  | 4.4958 |  |  | 35.474 | 2.23 |  |  | 4.3365 | 131.4658 | 10.0358 |  | 31.8525 | 3.6509 |  |  | 71.1482 | 21.8624 | 0.3393 | 0.45 | 23.0116 | 444.1455 |  | 160.0683 | 17.844 |  |  |  | 4.649 |  |  | 13.7593 | 227.34 |  | 36.666 |  | 28.727
06:30 |  |  | 39.0245 | 8.962 | [5 empty] | 26.5177 | 13.6631 | 13.79 | 30.23 |  |  | 51.907 |  | 40.7751 |  | 0.3 |  | 150.6655 |  | 8.4507 |  |  | 16.36 |  |  | 3.4 |  | 0.4251 |  | 5.0694 | 0 | 1.1832 | 49.4625 | 114.0838 | 21.2242 | 0.55 | 157.0316 |  | 32.8825 | 29.1314 |  | 197.3763 |  |  | 0.25218 |  | 2.2 |  | 69.994 |  | 23.3 |  |  |  | 5.2132 |  | 4.4004 |  |  | 35.864 | 2.21 |  |  | 4.2826 | 129.2012 | 9.5943 |  | 28.8419 | 3.6076 |  |  | 52.3377 | 21.8062 | 0.3437 | 0.44 | 23.2445 | 448.4491 |  | 152.3173 | 17.5434 |  |  |  | 4.5132 |  |  | 12.2275 | 229.06 |  | 36.092 |  | 25.488
07:00 |  |  | 38.3045 | 8.412 | [5 empty] | 26.8953 | 11.625 | 13.85 | 29.748 |  |  | 51.458 |  | 43.8101 |  | 0.3 |  | 148.1821 |  | 8.7303 |  |  | 16.05 |  |  | 3.5 |  | 0.3779 |  | 4.9555 | 0 | 1.2233 | 45.7911 | 111.5429 | 21.3709 | 0.91 | 159.0166 |  | 30.4231 | 29.4193 |  | 196.6271 |  |  | 0.26109 |  | 2.3 |  | 69.5749 |  | 21.11 |  |  |  | 6.3479 |  | 4.5302 |  |  | 36.109 | 2.23 |  |  | 4.3201 | 123.9596 | 8.5487 |  | 29.1223 | 3.8025 |  |  | 51.7049 | 21.8366 | 0.355 | 0.45 | 22.7575 | 446.4309 |  | 149.7658 | 17.0843 |  |  |  | 4.487 |  |  | 12.5635 | 219.3 |  | 35.498 |  | 23.238
07:30 |  |  | 37.4034 | 9.111 | [5 empty] | 26.8953 | 11.136 | 13.79 | 29.598 |  |  | 51.766 |  | 32.6001 |  | 0.4 |  | 139.6685 |  | 8.4659 |  |  | 15.77 |  |  | 2.6 |  | 0.4088 |  | 4.7632 | 0 | 1.3852 | 44.8508 | 113.6385 | 25.411 | 0.73 | 160.9034 |  | 31.0386 | 30.1485 |  | 195.8743 |  |  | 0.20918 |  | 2.3 |  | 69.2897 |  | 21.11 |  |  |  | 6.2086 |  | 4.4228 |  |  | 36.364 | 2.25 |  |  | 4.4811 | 130.0678 | 8.1238 |  | 29.8038 | 3.7307 |  |  | 52.629 | 21.8635 | 0.4133 | 0.43 | 23.494 | 450.9703 |  | 150.0283 | 16.9335 |  |  |  | 4.4586 |  |  | 12.7978 | 211.25 |  | 35.974 |  | 21.358
08:00 |  |  | 37.4369 | 10.177 | [5 empty] | 26.8953 | 10.0581 | 11.76 | 29.76 |  |  | 51.532 |  | 37.4127 |  | 0.5 |  | 116.8409 |  | 8.7708 |  |  | 14.76 |  |  | 1.9 |  | 0.8236 |  | 4.832 | 0 | 1.4787 | 48.577 | 113.3848 | 26.1887 | 0.73 | 164.6464 |  | 31.6049 | 30.1857 |  | 196.2002 |  |  | 0.19707 |  | 2.4 |  | 68.4946 |  | 21.11 |  |  |  | 6.821 |  | 4.3178 |  |  | 34.558 | 2.3 |  |  | 4.5178 | 129.6067 | 7.8249 |  | 30.5118 | 3.7307 |  |  | 51.7664 | 21.8666 | 0.4391 | 0.41 | 23.7576 | 451.3151 |  | 153.6289 | 17.3397 |  |  |  | 4.4496 |  |  | 12.7859 | 207.9 |  | 36.137 |  | 16.538
08:30 |  |  | 35.9909 | 10.552 | [5 empty] | 26.8953 | 10.0681 | 13.41 | 29.884 |  |  | 51.38 |  | 40.2611 |  | 0.5 |  | 114.61 |  | 9.2868 |  |  | 14.82 |  |  | 2 |  | 0.7599 |  | 5.1929 | 0 | 2.0919 | 49.7901 | 115.9198 | 26.0525 | 0.72 | 163.4954 |  | 32.8618 | 30.0837 |  | 196.2162 |  |  | 0.20074 |  | 2.4 |  | 68.6513 |  | 21.11 |  |  |  | 7.9145 |  | 4.4051 |  |  | 33.624 | 1.9 |  |  | 4.5142 | 131.1284 | 8.0318 |  | 30.5744 | 3.872 |  |  | 51.5827 | 21.8435 | 0.5551 | 0.39 | 23.8846 | 449.2991 |  | 161.5883 | 16.6206 |  |  |  | 4.431 |  |  | 13.8613 | 208.19 |  | 36.21 |  | 15.427
09:00 |  |  | 35.6844 | 11.798 | [5 empty] | 26.8953 | 10.914 | 13.53 | 30.036 |  |  | 51.385 |  | 42.0142 |  | 0.5 |  | 126.1162 |  | 9.5872 |  |  | 14.85 |  |  | 2.5 |  | 0.7842 |  | 4.6838 | 0 | 2.2569 | 49.9344 | 115.5201 | 26.2823 | 0.63 | 163.5683 |  | 33.8853 | 30.9762 |  | 194.4352 |  |  | 0.23996 |  | 2.1 |  | 67.685 |  | 21.11 |  |  |  | 7.6404 |  | 4.3739 |  |  | 32.358 | 2.31 |  |  | 4.4479 | 130.7241 | 9.6429 |  | 30.9712 | 3.9659 |  |  | 51.1095 | 21.7959 | 0.6226 | 0.36 | 25.0806 | 450.9158 |  | 154.4422 | 16.7689 |  |  |  | 4.4995 |  |  | 14.1952 | 208.29 |  | 36.594 |  | 11.513
09:30 |  |  | 35.5032 | 11.846 | [5 empty] | 26.8953 | 11.0544 | 13.57 | 29.678 |  |  | 51.74 |  | 36.1381 |  | 0.5 |  | 157.1326 |  | 9.6309 |  |  | 16.33 |  |  | 4.2 |  | 0.7812 |  | 4.0358 | 0 | 2.3188 | 49.6257 | 119.2764 | 26.382 | 0.44 | 161.0159 |  | 33.9095 | 31.9623 |  | 196.6455 |  |  | 0.2124 |  | 1.1 |  | 66.0287 |  | 21.11 |  |  |  | 7.8212 |  | 4.4204 |  |  | 32.02 | 2.37 |  |  | 4.7312 | 130.4046 | 9.3649 |  | 31.4378 | 4.0274 |  |  | 52.1555 | 21.8481 | 0.7149 | 0.32 | 24.0272 | 450.7549 |  | 158.6188 | 17.1558 |  |  |  | 4.4709 |  |  | 14.2589 | 212.43 |  | 36.606 |  | 12.379
10:00 |  |  | 30.8452 | 12.447 | [5 empty] | 26.8953 | 11.2098 | 13.53 | 29.63 |  |  | 51.551 |  | 38.1537 |  | 0.5 |  | 158.8707 |  | 9.2192 |  |  | 16.54 |  |  | 5.1 |  | 0.6996 |  | 4.1829 | 0 | 2.7225 | 49.673 | 118.0577 | 26.5624 | 0.24 | 164.0014 |  | 34.0999 | 32.2271 |  | 196.8887 |  |  | 0.06409 |  | 1 |  | 67.2862 |  | 21.11 |  |  |  | 7.224 |  | 4.4751 |  |  | 37.712 | 2.13 |  |  | 4.5941 | 127.5918 | 8.4069 |  | 31.9484 | 3.8866 |  |  | 51.3625 | 21.8338 | 0.9423 | 0.35 | 24.5831 | 448.6438 |  | 162.738 | 17.0853 |  |  |  | 4.5775 |  |  | 14.5184 | 208.47 |  | 36.464 |  | 11.607
10:30 |  |  | 31.0668 | 11.879 | [5 empty] | 26.8953 | 11.6198 | 12.48 | 30.128 |  |  | 51.617 |  | 47.1745 |  | 0.5 |  | 140.4063 |  | 9.1724 |  |  | 15.99 |  |  | 6 |  | 0.6871 |  | 4.0119 | 0 | 3.2009 | 48.2984 | 117.4543 | 26.7239 | 0.58 | 162.9269 |  | 35.2836 | 31.8978 |  | 196.0212 |  |  | 0 |  | 1 |  | 66.1741 |  | 21.11 |  |  |  | 7.8198 |  | 4.6044 |  |  | 46.347 | 2.1 |  |  | 4.5633 | 127.3966 | 7.271 |  | 31.6983 | 3.7307 |  |  | 51.4647 | 21.8348 | 1.1982 | 0.32 | 23.7978 | 435.6792 |  | 158.0817 | 16.9013 |  |  |  | 4.5866 |  |  | 14.6444 | 213.23 |  | 36.5 |  | 10.496
11:00 |  |  | 30.8077 | 11.357 | [5 empty] | 26.8953 | 11.0226 | 9.96 | 30.344 |  |  | 51.798 |  | 43.1341 |  | 0.5 |  | 121.6928 |  | 9.6268 |  |  | 16.04 |  |  | 2.1 |  | 0.8992 |  | 4.3254 | 0 | 3.626 | 47.2666 | 118.2394 | 28.1066 | 1 | 161.4206 |  | 35.1047 | 31.478 |  | 195.4137 |  |  | 0 |  | 1 |  | 66.4692 |  | 21.11 |  |  |  | 7.6917 |  | 4.5574 |  |  | 46.658 | 2.05 |  |  | 4.5918 | 129.8936 | 10.4644 |  | 32.1324 | 3.872 |  |  | 50.8224 | 21.9046 | 1.3753 | 0.33 | 24.1333 | 417.9246 |  | 160.7092 | 16.2995 |  |  |  | 4.6466 |  |  | 15.2741 | 210.62 |  | 36.506 |  | 9.606
11:30 |  |  | 30.6168 | 11.427 | [5 empty] | 26.8953 | 10.7999 | 8.61 | 30.386 |  |  | 51.703 |  | 37.9275 |  | 0.5 |  | 90.8474 |  | 9.2975 |  |  | 16.01 |  |  | 2.3 |  | 0.7999 |  | 4.6142 | 0 | 4.0616 | 45.4997 | 118.586 | 27.2273 | 0.9 | 158.7257 |  | 35.1054 | 31.2318 |  | 195.7936 |  |  | 0.94829 |  | 1.1 |  | 66.4268 |  | 21.11 |  |  |  | 7.5822 |  | 4.4602 |  |  | 45.841 | 2 |  |  | 4.6019 | 125.2289 | 11.7863 |  | 32.2378 | 3.9659 |  |  | 49.9053 | 21.8971 | 1.4337 | 0.28 | 24.8489 | 412.8688 |  | 158.3098 | 16.5157 |  |  |  | 4.7553 |  |  | 15.2823 | 208.28 |  | 35.529 |  | 9.145
12:00 |  |  | 26.4804 | 10.466 | [5 empty] | 26.8953 | 11.1035 | 9.63 | 30.024 |  |  | 51.631 |  | 46.4634 |  | 0.5 |  | 137.9049 |  | 9.3863 |  |  | 16.15 |  |  | 4.3 |  | 0.7706 |  | 4.5948 | 0 | 3.8896 | 45.329 | 119.6317 | 26.4467 | 0.73 | 159.4323 |  | 34.9155 | 30.9316 |  | 194.3367 |  |  | 0.99147 |  | 1.1 |  | 45.5914 |  | 21.11 |  |  |  | 7.516 |  | 4.5384 |  |  | 46.601 | 1.84 |  |  | 4.6123 | 127.7099 | 11.224 |  | 31.8235 | 3.9659 |  |  | 80.2478 | 3.7346 | 1.4632 | 0.35 | 25.6759 | 414.6771 |  | 160.5504 | 17.272 |  |  |  | 4.7411 |  |  | 15.3072 | 204.35 |  | 35.965 |  | 8.655
12:30 |  |  | 26.5806 | 10.556 | [5 empty] | 26.8953 | 11.4296 | 5.23 | 27.994 |  |  | 51.617 |  | 41.5125 |  | 0.5 |  | 160.0832 |  | 9.5778 |  |  | 16.12 |  |  | 3.4 |  | 0.699 |  | 4.6325 | 0 | 3.8276 | 42.7889 | 121.7277 | 26.5356 | 0.78 | 159.391 |  | 33.9517 | 30.7274 |  | 195.5187 |  |  | 0.97452 |  | 1.1 |  | 46.2575 |  | 21.11 |  |  |  | 7.5647 |  | 4.6664 |  |  | 45.807 | 2.07 |  |  | 4.5117 | 129.1493 | 10.9734 |  | 31.2089 | 3.872 |  |  | 82.2071 | 3.7369 | 1.5304 | 0.48 | 25.5142 | 418.6966 |  | 162.8331 | 17.1879 |  |  |  | 4.495 |  |  | 15.0722 | 210.39 |  | 35.321 |  | 5.186
13:00 |  |  | 31.414 | 11.073 | [5 empty] | 26.8953 | 13.1747 | 4.65 | 28.72 |  |  | 51.646 |  | 46.4209 |  | 0.5 |  | 147.9106 |  | 8.7507 |  |  | 16.08 |  |  | 1.6 |  | 0.7493 |  | 4.6611 | 0 | 3.7858 | 42.6942 | 119.0539 | 27.3717 | 0.64 | 162.6924 |  | 32.9773 | 30.7573 |  | 194.9659 |  |  | 1.0222 |  | 1.1 |  | 45.9852 |  | 21.11 |  |  |  | 7.3514 |  | 4.6932 |  |  | 44.845 | 2.04 |  |  | 4.5092 | 127.5277 | 10.209 |  | 32.6417 | 4.0073 |  |  | 81.7239 | 18.248 | 1.5576 | 0.51 | 24.0327 | 415.6121 |  | 158.8445 | 17.1545 |  |  |  | 4.5191 |  |  | 15.2364 | 210.88 |  | 35.679 |  | 8.771
13:30 |  |  | 30.8361 | 11.561 | [5 empty] | 26.8953 | 14.0401 | 4.54 | 31.1 |  |  | 51.521 |  | 38.99 |  | 0.5 |  | 108.0015 |  | 8.4494 |  |  | 16.13 |  |  | 3.7 |  | 0.775 |  | 5.4663 | 0 | 3.8013 | 43.3108 | 116.97 | 27.0042 | 0.45 | 163.3503 |  | 33.6422 | 31.2824 |  | 194.6991 |  |  | 0.80514 |  | 1.1 |  | 46.2103 |  | 21.11 |  |  |  | 7.3921 |  | 4.7932 |  |  | 43.562 | 2.14 |  |  | 4.7197 | 127.7296 | 11.2883 |  | 32.9861 | 3.7307 |  |  | 85.7043 | 21.7982 | 1.5485 | 0.45 | 24.87 | 417.9355 |  | 159.5611 | 17.1503 |  |  |  | 4.6765 |  |  | 16.4741 | 199.97 |  | 36.186 |  | 10.811
14:00 |  |  | 30.9519 | 11.929 | [5 empty] | 26.8953 | 14.8051 | 4.44 | 30.94 |  |  | 51.223 |  | 42.2952 |  | 0.5 |  | 115.5298 |  | 8.2173 |  |  | 16.18 |  |  | 3.4 |  | 0.7761 |  | 5.7647 | 0 | 3.9468 | 43.0559 | 116.2113 | 27.2281 | 0.73 | 164.7084 |  | 34.5074 | 32.3565 |  | 194.8216 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | 45.6844 |  | 21.11 |  |  |  | 7.6331 |  | 4.7794 |  |  | 43.761 | 2.35 |  |  | 4.7089 | 125.2579 | 9.2299 |  | 33.4951 | 3.872 |  |  | 86.3878 | 21.708 | 1.5572 | 0.59 | 25.8757 | 431.7308 |  | 154.5516 | 17.1713 |  |  |  | 4.8421 |  |  | 15.7038 | 210.21 |  | 36.408 |  | 10.258
14:30 |  |  | 31.2993 | 11.695 | [5 empty] | 26.8953 | 15.0466 | 4.54 | 30.992 |  |  | 51.544 |  | 41.7634 |  | 0.5 |  | 156.5047 |  | 8.4386 |  |  | 16.14 |  |  | 2.9 |  | 0.746 |  | 5.7565 | 0 | 3.9711 | 43.025 | 117.9723 | 27.5479 | 0.86 | 165.2451 |  | 35.454 | 32.054 |  | 194.0715 |  |  | 0.09917 |  | 1.4 |  | 46.1899 |  | 21.11 |  |  |  | 7.5918 |  | 4.8817 |  |  | 44.283 | 2.36 |  |  | 4.7892 | 129.88 | 11.644 |  | 33.9212 | 3.9659 |  |  | 84.8348 | 21.7931 | 1.5828 | 0.58 | 27.3014 | 435.0006 |  | 155.3685 | 16.4953 |  |  |  | 4.7856 |  |  | 17.0498 | 200.02 |  | 36.244 |  | 12.985
15:00 |  |  | 31.3855 | 11.521 | [5 empty] | 26.8953 | 15.0882 | 4.48 | 30.32 |  |  | 51.538 |  | 39.4332 |  | 0.5 |  | 141.2093 |  | 8.3363 |  |  | 14.89 |  |  | 4.2 |  | 0.5303 |  | 6.22 | 0 | 3.9702 | 42.9693 | 119.0808 | 27.3388 | 0.97 | 165.395 |  | 35.9421 | 31.6237 |  | 193.0786 |  |  | 0.18249 |  | 1.3 |  | 46.2067 |  | 21.4 |  |  |  | 7.5818 |  | 4.7731 |  |  | 46.998 | 2.3 |  |  | 4.7048 | 130.9497 | 11.3082 |  | 35.4034 | 4.0274 |  |  | 83.2425 | 21.8735 | 1.4925 | 0.52 | 26.96 | 420.1638 |  | 156.8198 | 17.0033 |  |  |  | 4.6358 |  |  | 16.9044 | 198.74 |  | 35.984 |  | 15.959
15:30 |  |  | 31.617 | 11.762 | [5 empty] | 26.8953 | 15.0103 | 4.46 | 30.8 |  |  | 51.743 |  | 32.5433 |  | 0.5 |  | 138.8352 |  | 8.2779 |  |  | 13.77 |  |  | 6 |  | 0.5019 |  | 6.1652 | 0 | 4.1891 | 42.2895 | 119.2076 | 27.1063 | 0.6 | 165.7366 |  | 35.7493 | 30.5902 |  | 194.762 |  |  | 0.29312 |  | 1.4 |  | 46.1955 |  | 21.4 |  |  |  | 7.7309 |  | 4.7402 |  |  | 47.242 | 2.24 |  |  | 4.8014 | 128.2741 | 11.375 |  | 35.6112 | 3.8866 |  |  | 84.5922 | 21.8951 | 1.4724 | 0.52 | 25.6518 | 423.0734 |  | 154.2097 | 16.8758 |  |  |  | 4.6165 |  |  | 16.7477 | 198.63 |  | 35.923 |  | 17.014
16:00 |  |  | 31.9058 | 11.483 | [5 empty] | 26.8953 | 14.7599 | 4.1 | 31.454 |  |  | 51.662 |  | 39.4825 |  | 0.5 |  | 42.4267 |  | 8.7887 |  |  | 13.38 |  |  | 2.4 |  | 0.4963 |  | 6.4606 | 0 | 4.1896 | 42.9826 | 116.6462 | 26.4451 | 0.23 | 163.7618 |  | 35.2654 | 30.2113 |  | 194.938 |  |  | 2.3819 |  | 1.4 |  | 46.2885 |  | 21.4 |  |  |  | 7.5335 |  | 4.87 |  |  | 45.691 | 2.28 |  |  | 4.7735 | 127.5447 | 10.4108 |  | 33.8466 | 3.9037 |  |  | 86.261 | 21.9436 | 1.4554 | 0.59 | 25.4206 | 392.7959 |  | 147.8976 | 16.8679 |  |  |  | 4.7903 |  |  | 16.9025 | 201.72 |  | 35.834 |  | 13.852
16:30 |  |  | 31.7518 | 11.074 | [5 empty] | 26.8953 | 13.8836 | 4.16 | 31.336 |  |  | 51.8 |  | 33.584 |  | 0.5 |  | 42.3993 |  | 9.9141 |  |  | 12.82 |  |  | 2.2 |  | 0.4868 |  | 6.2239 | 0 | 4.1775 | 47.6426 | 117.4001 | 26.4954 | 0.37 | 164.4569 |  | 35.0829 | 30.2592 |  | 194.5445 |  |  | 2.7915 |  | 1.4 |  | 46.4355 |  | 21.4 |  |  |  | 7.4927 |  | 4.955 |  |  | 38.838 | 1.93 |  |  | 4.7869 | 129.3179 | 10.0777 |  | 35.4425 | 4.3754 |  |  | 86.4468 | 21.9779 | 1.4293 | 0.62 | 26.7448 | 436.3447 |  | 155.1398 | 16.6728 |  |  |  | 4.7434 |  |  | 16.45 | 201.87 |  | 35.774 |  | 16.655
17:00 |  |  | 31.4199 | 10.859 | [5 empty] | 26.8953 | 13.4306 | 3.9 | 30.658 |  |  | 51.855 |  | 15.7826 |  | 0.4 |  | 39.7216 |  | 9.8427 |  |  | 12.86 |  |  | 1.2 |  | 0.4941 |  | 5.8656 | 0 | 4.1922 | 48.1205 | 116.751 | 26.115 | 0.4 | 166.0932 |  | 34.1902 | 29.2177 |  | 192.3045 |  |  | 2.5027 |  | 2.1 |  | 46.4949 |  | 21.4 |  |  |  | 7.8457 |  | 4.8793 |  |  | 38.643 | 2.37 |  |  | 4.7201 | 130.2185 | 10.7918 |  | 35.5603 | 3.8589 |  |  | 86.6194 | 21.9946 | 1.4329 | 0.6 | 26.5965 | 435.2753 |  | 159.2882 | 17.1845 |  |  |  | 4.7379 |  |  | 16.2121 | 216.97 |  | 35.6 |  | 18.951
17:30 |  |  | 25.0242 | 10.669 | [5 empty] | 26.8953 | 14.484 | 3.13 | 30.452 |  |  | 51.561 |  | 39.1788 |  | 0.4 |  | 42.1027 |  | 9.5837 |  |  | 14.76 |  |  | 1.4 |  | 0.4929 |  | 5.3595 | 0 | 4.0926 | 47.1922 | 118.7347 | 25.2699 | 0.41 | 165.8682 |  | 32.9085 | 29.5348 |  | 114.4095 |  |  | 2.4737 |  | 2.1 |  | 47.8443 |  | 21.4 |  |  |  | 7.6779 |  | 4.8541 |  |  | 38.431 | 2.32 |  |  | 4.7122 | 129.4162 | 9.6506 |  | 35.5707 | 3.6509 |  |  | 83.8972 | 21.9708 | 1.4462 | 0.57 | 26.4215 | 401.1938 |  | 158.9268 | 16.8626 |  |  |  | 4.7265 |  |  | 15.9104 | 222 |  | 35.912 |  | 21.21
18:00 |  |  | 21.8232 | 9.665 | [5 empty] | 26.8953 | 15.6196 | 4.11 | 31.054 |  |  | 51.883 |  | 45.2192 |  | 0.4 |  | 37.2742 |  | 9.4719 |  |  | 15.37 |  |  | 1.1 |  | 0.4887 |  | 5.4162 | 0 | 4.1413 | 48.4452 | 119.9594 | 20.8281 | 0.46 | 165.5827 |  | 32.2179 | 28.9266 |  | 104.0735 |  |  | 1.7205 |  | 2.3 |  | 48.6679 |  | 21.4 |  |  |  | 8.1098 |  | 4.6921 |  |  | 18.948 | 2.45 |  |  | 4.7494 | 126.0105 | 9.5137 |  | 35.2863 | 3.6076 |  |  | 83.6261 | 22.0074 | 1.4842 | 0.66 | 24.4812 | 405.6588 |  | 155.4877 | 17.6007 |  |  |  | 4.5516 |  |  | 15.1161 | 226.21 |  | 30.926 |  | 22.917
18:30 |  |  | 13.5691 | 8.951 | [5 empty] | 26.8953 | 15.449 | 4.2 | 31.022 |  |  | 52.025 |  | 18.9768 |  | 0.4 |  | 31.3713 |  | 7.9154 |  |  | 15.67 |  |  | 0.8 |  | 0.4696 |  | 4.2691 | 0 | 4.0303 | 48.8006 | 116.0443 | 21.1974 | 0.11 | 167.6624 |  | 31.6726 | 29.2135 |  | 108.5165 |  |  | 0.13259 |  | 2.4 |  | 43.3122 |  | 21.4 |  |  |  | 8.1999 |  | 4.6556 |  |  | 6.326 | 2.49 |  |  | 4.6584 | 129.2973 | 9.4422 |  | 32.2024 | 3.8025 |  |  | 84.8103 | 3.8357 | 1.4901 | 0.68 | 23.558 | 424.1882 |  | 142.308 | 17.5085 |  |  |  | 4.503 |  |  | 14.0556 | 234.91 |  | 26.259 |  | 22.04
19:00 |  |  | 13.1102 | 9.201 | [5 empty] | 26.8953 | 14.3616 | 2.67 | 32.08 |  |  | 52.931 |  | 14.6018 |  | 0.3 |  | 29.1458 |  | 7.3504 |  |  | 16.24 |  |  | 0.9 |  | 0.4524 |  | 4.2895 | 0 | 4.0327 | 45.4699 | 115.6063 | 21.2188 | 0.35 | 163.8676 |  | 29.9502 | 29.4903 |  | 70.0741 |  |  | 0.15441 |  | 1.5 |  | 32.0689 |  | 21.4 |  |  |  | 8.02 |  | 4.7597 |  |  | 6.422 | 2.28 |  |  | 4.644 | 124.0203 | 8.1624 |  | 32.5326 | 3.7407 |  |  | 84.2295 | 3.2563 | 1.4849 | 0.67 | 23.3988 | 431.0016 |  | 154.1278 | 17.4877 |  |  |  | 4.425 |  |  | 12.9706 | 238.57 |  | 26.164 |  | 14.511
19:30 |  |  | 12.7042 | 9.144 | [5 empty] | 26.8953 | 13.7638 | 2.58 | 31.732 |  |  | 52.968 |  | 8.9064 |  | 0.3 |  | 30.8719 |  | 7.4534 |  |  | 16.1 |  |  | 0.8 |  | 0.4708 |  | 4.19 | 0 | 3.9853 | 48.4324 | 120.3015 | 25.1542 | 0.46 | 162.5037 |  | 30.1107 | 30.2168 |  | 53.7007 |  |  | 0.11537 |  | 1.4 |  | 32.6879 |  | 21.4 |  |  |  | 7.9677 |  | 4.6903 |  |  | 6.84 | 2.36 |  |  | 4.7365 | 128.2323 | 7.7656 |  | 33.3674 | 3.74 |  |  | 83.1957 | 3.0272 | 1.4838 | 0.65 | 22.8365 | 428.8873 |  | 155.262 | 17.5741 |  |  |  | 4.4134 |  |  | 13.7015 | 231.31 |  | 24.779 |  | 14.162
20:00 |  |  | 12.8278 | 11.115 | [5 empty] | 26.8953 | 11.9925 | 2.61 | 31.392 |  |  | 52.987 |  | 7.8799 |  | 0.3 |  | 30.7291 |  | 7.5445 |  |  | 16.43 |  |  | 0.8 |  | 0.4252 |  | 4.127 | 0 | 3.9945 | 46.8626 | 122.1351 | 24.9921 | 0.37 | 160.3971 |  | 31.5057 | 29.8598 |  | 54.2344 |  |  | 0.17289 |  | 1.4 |  | 32.7047 |  | 21.4 |  |  |  | 7.9987 |  | 4.7434 |  |  | 6.068 | 2.29 |  |  | 4.7493 | 130.9306 | 8.1506 |  | 33.4327 | 3.6949 |  |  | 84.7333 | 3.0269 | 1.4404 | 0.68 | 23.0286 | 403.3979 |  | 156.851 | 17.6778 |  |  |  | 4.4388 |  |  | 14.2248 | 220.41 |  | 24.032 |  | 14.538
20:30 |  |  | 12.7148 | 11.555 | [5 empty] | 26.8953 | 11.6885 | 2.94 | 32.702 |  |  | 52.868 |  | 12.7993 |  | 0.3 |  | 30.7366 |  | 7.8368 |  |  | 16.65 |  |  | 0.8 |  | 0.3995 |  | 4.0911 | 0 | 4.0049 | 48.5256 | 122.1449 | 25.5028 | 0.84 | 160.0082 |  | 31.9972 | 30.9463 |  | 55.5623 |  |  | 0.12666 |  | 1.4 |  | 32.5901 |  | 21.4 |  |  |  | 8.0397 |  | 4.6934 |  |  | 7.051 | 2.21 |  |  | 4.6592 | 131.1961 | 8.4848 |  | 35.1991 | 4.0014 |  |  | 85.4075 | 3.0181 | 1.4219 | 0.67 | 23.6239 | 452.4311 |  | 158.7009 | 18.0108 |  |  |  | 4.7712 |  |  | 14.7586 | 228.81 |  | 24.465 |  | 14.948
21:00 |  |  | 13.7072 | 12.363 | [5 empty] | 26.8953 | 11.5652 | 2.68 | 32.936 |  |  | 52.709 |  | 16.2452 |  | 0.5 |  | 30.8677 |  | 7.9024 |  |  | 16.26 |  |  | 0.9 |  | 0.4111 |  | 4.074 | 0 | 3.9416 | 49.506 | 121.7967 | 25.2692 | 0.87 | 162.4064 |  | 33.2068 | 30.8941 |  | 73.0927 |  |  | 0.19234 |  | 1.7 |  | 32.6132 |  | 21.4 |  |  |  | 8.2264 |  | 5.4104 |  |  | 7.488 | 2.25 |  |  | 4.7207 | 129.0766 | 9.1059 |  | 35.5969 | 4.0848 |  |  | 86.1882 | 3.2208 | 1.4111 | 0.64 | 23.8573 | 454.6313 |  | 160.7307 | 17.5325 |  |  |  | 4.7689 |  |  | 15.1857 | 235.29 |  | 24.638 |  | 22.756
21:30 |  |  | 19.7557 | 11.8 | [5 empty] | 26.8953 | 11.5027 | 3.06 | 33.244 |  |  | 52.562 |  | 16.1798 |  | 0.5 |  | 31.5334 |  | 8.4175 |  |  | 16.5 |  |  | 2.8 |  | 0.4338 |  | 4.2365 | 0 | 3.9036 | 49.2674 | 122.0251 | 27.5947 | 0.94 | 166.5407 |  | 33.9137 | 31.4328 |  | 72.9748 |  |  | 0.10321 |  | 2.3 |  | 32.5522 |  | 21.4 |  |  |  | 8.0387 |  | 5.4398 |  |  | 7.854 | 2.23 |  |  | 4.8021 | 131.5713 | 10.518 |  | 36.4281 | 4.1258 |  |  | 86.0679 | 3.2611 | 1.3739 | 0.67 | 25.9721 | 453.1716 |  | 157.7768 | 17.5332 |  |  |  | 4.777 |  |  | 16.1264 | 255.33 |  | 31.421 |  | 24.229
22:00 |  |  | 19.4303 | 11.496 | [5 empty] | 26.8953 | 11.4246 | 3.27 | 32.702 |  |  | 52.914 |  | 47.1966 |  | 0.5 |  | 33.9005 |  | 9.4975 |  |  | 16.42 |  |  | 4.1 |  | 0.4187 |  | 4.2329 | 0 | 3.5751 | 48.4597 | 122.6639 | 27.2127 | 1.03 | 167.6818 |  | 34.6569 | 31.744 |  | 119.2504 |  |  | 0.11141 |  | 2.5 |  | 53.1009 |  | 21.4 |  |  |  | 8.3817 |  | 5.3598 |  |  | 6.815 | 2.21 |  |  | 4.7251 | 131.0808 | 10.4201 |  | 36.4484 | 3.9547 |  |  | 86.6103 | 6.3972 | 1.2374 | 0.67 | 25.6398 | 445.5779 |  | 162.3857 | 17.7873 |  |  |  | 4.8106 |  |  | 16.4222 | 262.27 |  | 32.319 |  | 24.175
22:30 |  |  | 21.9155 | 11.753 | [5 empty] | 26.8953 | 11.6099 | 3.53 | 32.518 |  |  | 52.369 |  | 45.6985 |  | 0.5 |  | 42.9824 |  | 9.4409 |  |  | 16.12 |  |  | 5.8 |  | 0.3913 |  | 4.8773 | 0 | 2.5907 | 49.1977 | 121.9788 | 27.7769 | 1.15 | 167.3313 |  | 34.4795 | 31.6267 |  | 120.7018 |  |  | 0.10201 |  | 2.3 |  | 61.4694 |  | 21.4 |  |  |  | 8.5449 |  | 5.3856 |  |  | 27.596 | 2.16 |  |  | 4.664 | 130.0282 | 10.9447 |  | 36.8801 | 3.9615 |  |  | 87.381 | 6.737 | 0.8731 | 0.64 | 25.0888 | 441.7562 |  | 153.1316 | 17.8035 |  |  |  | 4.7647 |  |  | 16.5713 | 267.19 |  | 33.765 |  | 24.071
23:00 |  |  | 26.9455 | 12.012 | [5 empty] | 26.8953 | 11.5228 | 4.84 | 31.672 |  |  | 52.48 |  | 37.2571 |  | 0.5 |  | 32.7094 |  | 9.092 |  |  | 16.37 |  |  | 2.9 |  | 0.4002 |  | 4.4261 | 0 | 1.9064 | 48.4398 | 121.1444 | 27.2936 | 1.26 | 166.7597 |  | 34.0779 | 31.7298 |  | 180.8513 |  |  | 0.08892 |  | 1.4 |  | 51.8245 |  | 21.4 |  |  |  | 8.4027 |  | 5.3595 |  |  | 33.234 | 2.07 |  |  | 4.6431 | 130.8416 | 10.7242 |  | 37.6386 | 3.9546 |  |  | 87.7541 | 23.684 | 0.6771 | 0.59 | 27.5372 | 436.8926 |  | 156.563 | 16.942 |  |  |  | 4.5781 |  |  | 16.1464 | 268.11 |  | 33.617 |  | 24.221
23:30 |  |  | 27.0811 | 12.348 | [5 empty] | 26.8953 | 13.3137 | 5.23 | 31.076 |  |  | 52.64 |  | 42.8015 |  | 0.3 |  | 37.764 |  | 9.0044 |  |  | 16.47 |  |  | 1.7 |  | 0.4353 |  | 4.5418 | 0 | 1.5077 | 48.8616 | 121.1252 | 26.0518 | 1.2 | 167.4979 |  | 34.0458 | 31.5347 |  | 199.3042 |  |  | 0.13798 |  | 1.3 |  | 52.1421 |  | 21.4 |  |  |  | 8.3587 |  | 5.2739 |  |  | 38.486 | 2.12 |  |  | 4.7002 | 130.0095 | 10.6524 |  | 38.6568 | 3.8564 |  |  | 87.2868 | 24.8064 | 0.5489 | 0.63 | 26.7004 | 437.0845 |  | 158.0835 | 17.6825 |  |  |  | 4.4649 |  |  | 16.7315 | 279.89 |  | 33.908 |  | 24.034
00:00 |  |  | 28.7878 | 11.792 | [5 empty] | 26.8953 | 13.9545 | 3.61 | 30.722 |  |  | 52.513 |  | 47.4763 |  | 0.3 |  | 41.2753 |  | 9.1561 |  |  | 15.32 |  |  | 3.8 |  | 0.453 |  | 5.2759 | 0 | 1.37 | 49.4707 | 121.8176 | 26.8655 | 0.83 | 166.4989 |  | 33.8482 | 31.1707 |  | 197.7325 |  |  | 0.20083 |  | 1.3 |  | 54.5737 |  | 21.4 |  |  |  | 8.1196 |  | 5.3533 |  |  | 43.946 | 2.11 |  |  | 4.5629 | 130.0668 | 10.3965 |  | 38.0977 | 3.8369 |  |  | 86.6496 | 24.9204 | 0.4797 | 0.6 | 26.2679 | 449.1952 |  | 153.6864 | 17.3551 |  |  |  | 4.79 |  |  | 16.83 | 282.89 |  | 36.176 |  | 24.12
MWh | 0 | 0 | 731.9821 | 267.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.4755 | 313.9771 | 200.13 | 735.889 | 0 | 0 | 1250.973 | 0 | 885.993 | 0 | 9.75 | 0 | 2418.033 | 0 | 209.7077 | 0 | 0 | 375.425 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 13.1994 | 0 | 118.9679 | 0 | 64.0369 | 1146.4302 | 2853.7608 | 625.8919 | 18.01 | 3919.6252 | 0 | 809.6871 | 734.1327 | 0 | 4092.9166 | 0 | 0 | 11.7243 | 0 | 43.2 | 0 | 1350.276 | 0 | 523.63 | 0 | 0 | 0 | 164.0682 | 0 | 114.085 | 0 | 0 | 791.732 | 52.275 | 0 | 0 | 109.9896 | 3104.688 | 237.0466 | 0 | 799.7364 | 93.3854 | 0 | 0 | 1829.8435 | 426.6398 | 23.2086 | 12.555 | 602.5154 | 10465.6989 | 0 | 3762.8831 | 415.3715 | 0 | 0 | 0 | 111.8557 | 0 | 0 | 368.682 | 5291.96 | 0 | 822.15 | 0 | 483.84
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 8 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1161.4 | 2507.6 | 2662.2 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 9.1 | 0 | 354.9 | 6826.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 266.15
01:00 | 1173.1 | 2668.9 | 2502.8 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 85.2 | 9.1 | 0 | 325.9 | 6811.7 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 61.35
01:30 | 1175.1 | 2613.1 | 2456.6 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 86 | 9.1 | 0 | 314.1 | 6700.5 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 7.8
02:00 | 1174.9 | 2607.1 | 2379.4 | 46.4 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 9.1 | 0 | 327.8 | 6628.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 295.15
02:30 | 1171 | 2518 | 2388.2 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 83.2 | 9.1 | 0 | 327.3 | 6543.3 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2235.65
03:00 | 1169.8 | 2478.8 | 2405.6 | 46.1 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 9.1 | 0 | 324.1 | 6517.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.7
03:30 | 1183.2 | 2433.7 | 2416.1 | 46.3 |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 9.1 | 0 | 293.1 | 6466.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3170
04:00 | 1178.6 | 2422 | 2536.6 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 9.1 | 0 | 288.6 | 6565.6 |  | C.H. YANANGO | 713.25
04:30 | 1173.8 | 2254.3 | 2586.6 | 46.5 |  | 12.5 |  |  |  | 81.5 | 9.1 | 0 | 296 | 6460.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.55
05:00 | 1168 | 2347.9 | 2601 | 46.4 |  | 13.3 |  |  |  | 81.5 | 9.1 | 0.1 | 304.7 | 6572 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 315.25
05:30 | 1170.8 | 2365.5 | 2576.9 | 46.4 |  | 13.5 |  |  |  | 85.1 | 9.1 | 15.2 | 277.1 | 6559.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2005.2
06:00 | 1159.2 | 2255.7 | 2469.3 | 46.7 |  | 11.9 |  |  |  | 83.9 | 9.1 | 110.7673 | 285.8 | 6432.3673 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 285.75
06:30 | 1158.1 | 2135.3 | 2543.5 | 45 |  | 11.6 |  |  |  | 84.4 | 9.1 | 352.3011 | 321.5 | 6660.8011 |  | C.H. RUNATULLO II | 470.4
07:00 | 1165.9 | 1891.9 | 2452.6 | 45.5 |  | 0 |  |  |  | 81.7 | 9.1 | 672.5072 | 365.2 | 6684.4072 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.4
07:30 | 1160.1 | 1905.5 | 2482 | 45.1 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 9.1 | 852.8633 | 410.3 | 6949.8633 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 156.85
08:00 | 1156.9 | 1930.7 | 2560.1 | 44.7 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 9.1 | 881.5806 | 403.1 | 7070.6806 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 4007.6
08:30 | 1175.8 | 2150.7 | 2618.6 | 45.5 |  | 0 |  |  |  | 85 | 8.1 | 952.6029 | 416.3 | 7452.6029 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 189.65
09:00 | 1174.2 | 2276.2 | 2587.2 | 45.7 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 8.1 | 954.8937 | 408.6 | 7541.2937 |  | C.H. ARICOTA II |  | 134.55
09:30 | 1149.6 | 2411 | 2620.8 | 45.2 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 8.1 | 929.2268 | 412.9 | 7661.1268 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 79.2
10:00 | 1171.9 | 2551.3 | 2621.1 | 44.7 |  | 0 |  |  |  | 81.4 | 8.1 | 928.3142 | 466.9 | 7873.7142 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14903.85
10:30 | 1154.9 | 2642 | 2613 | 44.3 |  | 0 |  |  |  | 81.2 | 8.1 | 892.7044 | 514.8 | 7951.0044 |  | C.H. RESTITUCION | 5108
11:00 | 1158 | 2631.6 | 2559.6 | 44 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 8.1 | 894.7321 | 625.6 | 8006.0321 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 104.8
11:30 | 1148.8 | 2526 | 2511 | 44.7 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 8.1 | 976.1283 | 649.1 | 7948.3283 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 426.8
12:00 | 1163.9 | 2525.5 | 2530 | 45.1 |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 8.1 | 962.6511 | 667.5 | 7986.3511 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.65
12:30 | 1152.1 | 2483.2 | 2581.3 | 45 |  | 0 |  |  |  | 83.3 | 7.9 | 952.3219 | 718.4 | 8023.5219 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4797.1
13:00 | 1149.5 | 2432.7 | 2564 | 45 |  | 0 |  |  |  | 82.6 | 7.8 | 965.4141 | 734.1 | 7981.1141 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1161.1 | 2473.1 | 2566.3 | 44.7 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 7.8 | 918.3368 | 723 | 7974.8368 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 985.45
14:00 | 1159.2 | 2504.6 | 2558.6 | 45 |  | 0 |  |  |  | 82.2 | 7.8 | 939.5023 | 712.7 | 8009.6023 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 478.9
14:30 | 1136.8 | 2615.3 | 2551.2 | 45.2 |  | 0 |  |  |  | 83.1 | 7.8 | 852.1947 | 772 | 8063.5947 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 443.45
15:00 | 1142.3 | 2690.6 | 2588.7 | 45 |  | 0 |  |  |  | 82 | 7.8 | 773.958 | 768.4 | 8098.758 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 117.75
15:30 | 1138.5 | 2695 | 2564.4 | 44.8 |  | 0 |  |  |  | 82.5 | 7.8 | 719.0535 | 823 | 8075.0535 |  | C.H. YUNCAN |  | 2654.3
16:00 | 1142.5 | 2539.6 | 2687.6 | 45.1 |  | 0 |  |  |  | 82.7 | 7.8 | 620.915 | 837.7 | 7963.915 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 446.25
16:30 | 1154.2 | 2409.1 | 2792 | 44.9 |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 7.8 | 614.0013 | 844 | 7949.5013 |  | C.H. EL CARMEN | 108.2
17:00 | 1153 | 2396 | 2747.8 | 44.9 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 7.8 | 552.421 | 863.4 | 7849.521 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 1147.6 | 2504.3 | 2754.5 | 45.1 |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 7.8 | 310.5224 | 869.5 | 7724.4224 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1148.6 | 2505.5 | 2805.1 | 45.3 |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 7.8 | 70.802 | 834.9 | 7502.802 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
18:30 | 1160.3 | 2789.3 | 2680.2 | 45 |  | 0 |  |  |  | 85.5 | 8.4 | 4.3652 | 817.4 | 7590.4652 |  | C.H. LA JOYA | 197.3
19:00 | 1164.4 | 2982.7 | 2756.4 | 46 |  | 0 |  |  |  | 83 | 9 | 0.17 | 785.5 | 7827.17 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.35
19:30 | 1160.9 | 3160 | 2812.2 | 46.2 |  | 0 |  |  |  | 82 | 9.1 | 0 | 679.2 | 7949.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 370.5
20:00 | 1168.4 | 3191.9 | 2809.9 | 46.2 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 9.1 | 0 | 604.1 | 7914 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
20:30 | 1161.1 | 3254.3 | 2810.1 | 46.4 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 9.1 | 0 | 565 | 7930.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4855.15
21:00 | 1163.4 | 3293.2 | 2813.3 | 46.1 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 9.1 | 0 | 475.5 | 7885.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2168.7
21:30 | 1163.2 | 3315.6 | 2811.5 | 46.2 |  | 0 |  |  |  | 83.1079 | 9.1 | 0 | 412.1 | 7840.8079 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 46.45
22:00 | 1177 | 3321.7 | 2810.3 | 46.4 |  | 0 |  |  |  | 84.4338 | 9.1 | 0 | 380.4 | 7829.3338 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5286.6
22:30 | 1163.6 | 3227.9 | 2774.2 | 46.6 |  | 0 |  |  |  | 82.7976 | 9.1 | 0 | 347 | 7651.1976 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 237.35
23:00 | 1151 | 3016.3 | 2815.9 | 46.3 |  | 0 |  |  |  | 85.3566 | 9.1 | 0 | 313.3 | 7437.2566 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1094.15
23:30 | 1152.6 | 2839 | 2816.3 | 46.5 |  | 0 |  |  |  | 83.491 | 9.1 | 0 | 254.6 | 7201.591 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 82.05
00:00 | 1152.19 | 2757.65 | 2813.27 | 25 |  | 0 |  |  |  | 85.1954 | 9.1 | 0 | 236.77 | 7079.1754 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.9
TOTAL MWh | 27860.245 | 62224.425 | 62982.935 | 1085.2 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 2010.3411 | 206.25 | 9335.2757 | 12376.585 | 178112.6569 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5569.5
% | 15.6419 | 34.9354 | 35.3613 | 0.60928 | 0 | 0.017629 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 | 0.1158 | 5.2412 | 6.9487 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2157.7
[16 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1611.54
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 722.89
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2601.27
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1863.515
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1532.505
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2655.5
[16 empty] | PCH TUPURI | 45.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 462.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 172.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 26.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1095.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2060.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 752.3
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 208.15
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2605.95
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 143
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 36
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 336.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27860.245 | 62224.425

## GENERACION RER
jueves, 8 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.4 | 19.1 | 7.6 | 11.1 | 11.9 | 3 | 0.4 | 10 | 21.6 | 13.2 |  |  | 12.1 |  | 20 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 4.3 | 19.8 | 20 | 20 | 18.9 | 24.9 | 16.4 | 111.4 | 3.6 | 59.2 |  |  | 19.9 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 32.6 | 36.9 | 0.6 |  |  |  | 25.4 | 44.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.9 | 7.2 |  | 13.6 | 801.3
1:00 | 15 | 19.1 | 8.6 | 11 | 12 | 3 | 0.4 | 9.8 | 21.7 | 13 |  |  | 12.1 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 4.5 | 19.6 | 20.2 | 20 | 19 | 22.1 | 19.4 | 113.1 | 1.3 | 58.7 |  |  | 20 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 15.8 | 16.9 | 0.6 |  |  |  | 27.4 | 51.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.8 | 7.2 |  | 15.3 | 774.7
1:30 | 15.5 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 11.8 | 3 | 0.4 | 10 | 21.4 | 13.1 |  |  | 12.1 |  | 20.2 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 4.4 | 19.4 | 20.2 | 20 | 19 | 15 | 21.7 | 116.4 | 1.6 | 60.3 |  |  | 20.4 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 0.3 |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 0.6 |  |  |  | 26.8 | 53.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.8 | 7.2 |  | 16.7 | 765.1
2:00 | 15.8 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 11.8 | 3 | 0.4 | 9.1 | 21.6 | 13.4 |  |  | 12.1 |  | 20.1 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 4.4 | 19.3 | 20.4 | 20 | 19 | 12.1 | 25 | 117.1 | 0.6 | 75.6 |  |  | 20 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 9.8 | 7.7 | 0.6 |  |  |  | 26.3 | 53.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.7 | 7.2 |  | 16.4 | 776.4
2:30 | 14.8 | 19.1 | 7 | 11.1 | 10.7 | 2.9 | 0.4 | 9.2 | 22 | 13.5 |  |  | 12.1 |  | 20.1 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 4.4 | 19.3 | 20.1 | 20 | 19 | 13.5 | 19.9 | 120.7 | 0.9 | 84.3 |  |  | 20 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 4 | 5.7 | 0.6 |  |  |  | 25.1 | 53.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.7 | 7.2 |  | 16.4 | 773.7
3:00 | 15 | 19.1 | 8.2 | 11 | 10.8 | 2.8 | 0.4 | 8.9 | 22 | 13.7 |  |  | 12.1 |  | 20.1 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 4.4 | 19.2 | 20.3 | 20 | 19 | 16 | 25.4 | 116.7 | 1 | 78.5 |  |  | 20 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 1.7 | 2.9 | 0.6 |  |  |  | 26.2 | 55.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.7 | 7.2 |  | 15.8 | 771.2
3:30 | 14.9 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 10.7 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 22.4 | 13.7 |  |  | 12.1 |  | 20.1 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 4.4 | 18.8 | 20.6 | 20 | 19 | 22.4 | 26.5 | 110.3 | 0.1 | 63.3 |  |  | 19.7 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 1.4 | 3.8 | 0.6 |  |  |  | 22.2 | 43.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.5 | 7.2 |  | 16.2 | 741.3
4:00 | 15 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 10.6 | 2.8 | 0.4 | 9.2 | 22.1 | 13.5 |  |  | 12.1 |  | 20 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 4.4 | 18.6 | 20.4 | 20 | 19 | 20 | 24.1 | 109.8 | 0.3 | 71.8 |  |  | 19.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.3 | 10.1 |  |  | 0.6 |  |  |  | 23.7 | 38.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.6 | 7.2 |  | 15.9 | 733.9
4:30 | 14.7 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 8.7 | 2.7 | 0.4 | 9.4 | 20.1 | 13.5 |  |  | 12.1 |  | 20.2 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 4.4 | 18.5 | 19.9 | 20 | 19.1 | 25.9 | 24.2 | 112.7 | 1.1 | 64.1 |  |  | 19.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 0.1 | 1.4 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 24.4 | 42.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.2 |  | 14.7 | 735.5
5:00 | 14.6 | 19.1 | 7.7 | 11 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 8.9 | 20.2 | 13.5 |  |  | 12.1 |  | 20 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 4.4 | 18.3 | 20.2 | 20 | 19 | 21.4 | 23.1 | 115.1 | 0.2 | 64.2 |  |  | 19.2 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  | 0.1 | 5.4 | 9.9 | 1.8 | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 25.4 | 48.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.5 | 7.2 |  | 15 | 738.1
5:30 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 2.7 | 2.6 |  | 9.4 | 22.1 | 13.5 |  |  | 12.1 |  | 19.9 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 4.4 | 18.3 | 20.4 | 20 | 18.9 | 10.9 | 19.6 | 114.6 | 0.4 | 52.8 | 0.6 |  | 19 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.3 |  | 2.2 |  | 3.1 |  |  | 1.2 | 5.6 | 9.9 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 24.5 | 41.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.2 | 2.3 | 14.7 | 728.2
6:00 | 15.1 | 19.1 | 8.6 | 11.1 | 2.7 | 2.6 |  | 8.1 | 21.9 | 13.5 | 0.00735 |  | 12.7 |  | 19.7 | 20.2 | 6.9 | 3.5 | 4.4 | 18.2 | 20 | 20 | 19 | 17.1 | 20.7 | 112.5 |  | 34.7 | 4.8 | 1.26 | 18.6 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 4.4 | 1.4 | 3.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 16.8 |  | 17.5 |  | 3.1 | 0.3 |  | 6.3 | 5.4 | 9.9 | 12.1 | 16.1 | 0.6 | 18.9 | 23.6 | 7.5 | 23.5 | 44.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 19.4 | 7.2 | 8.9 | 14.5 | 829.7673
6:30 | 15.2 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 2.6 | 2.6 |  | 7.8 | 22.4 | 13.5 | 0.03106 |  | 13.4 |  | 19.7 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 4.3 | 18.2 | 20.2 | 20 | 19 | 17 | 25 | 112 |  | 56.7 | 17.1 | 8.27 | 18.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 26.1 | 1.8 | 4.7 | 3.4 | 18.6 |  |  | 89.6 |  | 59.3 |  | 3.1 | 1.4 |  | 11.1 | 5.4 | 9.9 | 17.3 | 22.2 | 0.6 | 48.6 | 60.3 | 14.1 | 24.9 | 39.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 14.9 | 15.6 | 1108.6011
7:00 | 15.4 | 19.1 | 8.3 | 11 | 2.5 | 2.5 |  | 7.6 | 20.3 | 13.6 | 0.07721 | 0.1 | 13.6 |  | 19.8 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 4.3 | 18 | 20.6 | 20 | 19 | 15 | 27.7 | 112.9 | 0.3 | 86.9 | 28.1 | 23.03 | 18.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 53.3 | 3.2 | 5.6 | 3.4 | 18.6 |  |  | 197 |  | 136.8 |  | 3.1 | 3 |  | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 18.3 | 21.9 | 0.6 | 83.2 | 99.7 | 16.2 | 27.1 | 46.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 16.9 | 15.4 | 1470.2072
7:30 | 15.2 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 2.6 | 2.5 |  | 7.7 | 22.9 | 13.6 | 0.13335 | 0.2 | 13.5 |  | 19.7 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 4.2 | 17.9 | 20.2 | 20 | 19 | 16.5 | 25.4 | 111.7 | 1.7 | 100.9 | 34.2 | 42.53 | 18.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 67.3 | 6.6 | 8.7 | 3.4 | 18.6 |  |  | 240.2 |  | 189 |  | 3.1 | 5.6 |  | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 22.6 | 27.5 | 0.6 | 91.9 | 119.1 | 17 | 23.4 | 65.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 4.9 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 17.9 | 15.3 | 1688.4633
8:00 | 15.5 | 18.7 | 9.2 | 11.1 | 2.6 | 2.4 |  | 7.9 | 22.1 | 13.4 | 0.19064 | 0.3 | 13.2 |  | 19.8 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 4.1 | 17.9 | 20.6 | 20 | 19 | 10.6 | 22.2 | 115.6 | 3.1 | 95.2 | 36 | 44.79 | 18.5 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 75.2 | 7.8 | 10 | 3.4 | 18.6 |  |  | 239.1 |  | 170.9 | 0.1 | 3.1 | 7.9 |  | 13.2 | 5.4 | 10.1 | 23.2 | 25 | 0.6 | 104.3 | 134.8 | 17.2 | 25.2 | 65.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6.6 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 18.6 | 15.5 | 1706.8806
8:30 | 15 | 18.7 | 9.6 | 11.1 | 0.8 | 2.4 |  | 7.9 | 22.7 | 13.3 | 0.24292 | 0.6 | 13.2 |  | 19.9 | 20.4 | 6.4 | 3.4 | 4 | 17.7 | 20.8 | 20 | 18.9 | 6.9 | 21.5 | 119.5 | 2.4 | 104 | 37.2 | 48.16 | 18.3 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 77.9 | 6.4 | 8.5 | 3.4 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 206.9 | 0.2 | 3.5 | 9.5 |  | 13.8 | 5.5 | 9.9 | 26 | 22.6 | 0.6 | 107 | 138.4 | 17.8 | 24.6 | 73.9 | 4.5 | 1.4 | 2.2 |  | 9.9 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 19.1 | 15.2 | 1787.7029
9:00 | 15 | 19.1 | 9.6 | 11.1 |  | 2.4 |  | 7.6 | 24 | 13.4 | 0.29375 | 0.8 | 13.2 |  | 19.9 | 20.3 | 6.4 | 3.4 | 4 | 17.6 | 21.1 | 20 | 18.9 | 6.5 | 12.9 | 115.9 | 3.5 | 106.7 | 38.1 | 48.8 | 18 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 77.1 | 5.4 | 7.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 253 |  | 211.6 | 0.2 | 3.5 | 12.2 |  | 13.8 | 5.5 | 9.8 | 27.3 | 26.9 | 0.6 | 105 | 132.6 | 17.8 | 24 | 72.1 | 4.5 | 1.4 | 2.2 |  | 11.3 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 19.3 | 15.6 | 1783.0938
9:30 | 15 | 19.1 | 9 | 11.1 | 1.2 | 2.4 |  | 7.6 | 22.5 | 13.2 | 0.33675 | 0.7 | 12.7 |  | 19.5 | 20.1 | 6.5 | 3.3 | 4.3 | 17.7 | 20.2 | 20 | 18.9 | 5.8 | 8.8 | 117 | 6.3 | 110.6 | 38.5 | 49.29 | 17.9 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 79.2 | 9.9 | 8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 249.4 |  | 197.4 | 0.3 | 3.5 | 13.4 |  | 14.2 | 5.5 | 9.8 | 24.2 | 18.3 | 0.6 | 98.7 | 126.8 | 18.2 | 27.4 | 76.6 | 4.5 | 1.4 | 2.2 |  | 10.2 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 19.5 | 14.7 | 1758.1267
10:00 | 14.8 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 7.8 | 2.4 | 0.4 | 8.3 | 19.9 | 13.1 | 0.3342 | 1 | 12.5 |  | 18.9 | 20.2 | 6.5 | 3.3 | 4.3 | 17.7 | 20.5 | 20 | 18.9 | 19.4 | 7.8 | 116.7 | 14.5 | 129.9 | 37.9 | 49.28 | 17.6 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 79 | 7.6 | 7.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253 |  | 217.8 | 0.3 | 3.5 | 15.1 |  | 13.6 | 5.5 | 9.9 | 31.7 | 25.9 | 0.6 | 85.5 | 110.8 | 17.7 | 28.5 | 77 | 4.5 | 1.4 | 2.2 |  | 14.5 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 19.5 | 14.5 | 1814.4142
10:30 | 14.1 | 19.1 | 7.9 | 11.1 | 8.8 | 2.4 | 0.4 | 8.8 | 20.2 | 12.2 | 0.32435 | 1.1 | 12.4 |  | 19.1 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 4.3 | 17.6 | 20.1 | 20 | 18.9 | 28.8 | 9 | 118.7 | 21.4 | 156.8 | 32.1 | 49.08 | 17.5 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.9 | 6.2 | 8.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 252.8 |  | 219 | 0.4 | 3.5 | 15.1 |  | 13.3 | 5.5 | 9.9 | 30.7 | 29.6 | 0.6 | 70.7 | 92.1 | 17.1 | 27.3 | 78.2 | 4.5 | 1.4 | 2.2 |  | 16.1 | 1.9 | 19.1 | 7.2 | 19.5 | 14.4 | 1825.5043
11:00 | 14.7 | 19.1 | 9.1 | 11 | 8.9 | 2.3 | 0.4 | 8.5 | 22 | 13.2 | 0.35214 | 1.2 | 12.4 |  | 19.7 | 20.2 | 6.5 | 3.2 | 4.2 | 17.4 | 20.3 | 20 | 18.9 | 30.6 | 14 | 123.8 | 26.6 | 187.4 | 33.3 | 42.08 | 17.5 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.8 | 9.6 | 11.2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 253.1 |  | 224 | 0.4 | 3.5 | 17.3 |  | 12.5 | 5.3 | 9.8 | 61.9 | 53.2 | 0.6 | 74.1 | 90.1 | 16.4 | 28.6 | 78.7 | 4.5 | 1.4 | 2.2 |  | 16.4 | 1.9 | 19.1 | 7.2 | 19.7 | 14.5 | 1942.4321
11:30 | 14.5 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 9.1 | 2.3 | 0.4 | 8.6 | 21.9 | 13.3 | 0.34835 | 1.3 | 12.4 |  | 19.7 | 20.2 | 6.5 | 3.2 | 4.1 | 17.5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 38.7 | 14.6 | 124.2 | 33.3 | 195.1 | 33.4 | 44.08 | 17.2 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.8 | 7.8 | 10.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 226 | 0.4 | 3.5 | 17.9 |  | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 62.3 | 56.2 | 0.6 | 107.4 | 131.5 | 17.1 | 27.3 | 79.3 | 4.5 | 1.4 | 2.2 |  | 16.7 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 19.8 | 13.9 | 2047.2284
12:00 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 9.1 | 2.3 | 0.4 | 8.3 | 22.1 | 13.2 | 0.35108 | 1.3 | 12.3 |  | 19.7 | 20.2 | 6.4 | 3.2 | 4.1 | 17.5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 42 | 16.8 | 125.3 | 34.2 | 198 | 34.7 | 44.2 | 17.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.8 | 10.9 | 11.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 253 |  | 221.5 | 0.5 | 3.5 | 18.2 |  | 14 | 5.4 | 9.9 | 69.9 | 48.9 | 0.6 | 104.7 | 121.7 | 17.6 | 29.7 | 80.7 | 4.5 | 1.4 | 2.2 |  | 17.5 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 19.6 | 14 | 2051.1511
12:30 | 14.2 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 8.9 | 22 | 13 | 0.35194 | 0.5 | 12.2 |  | 19.3 | 20.2 | 6.2 | 3.2 | 4 | 17.3 | 20.3 | 20 | 18.4 | 59.9 | 15.3 | 124.9 | 30.7 | 194.6 | 34.5 | 43.77 | 17.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 78 | 9.9 | 10.9 | 3.4 | 18.6 |  |  | 253 |  | 208.2 | 0.3 | 3.5 | 17.9 |  | 12.8 | 5.6 | 9.9 | 85.9 | 76.6 | 0.6 | 102.3 | 135.6 | 16.1 | 29.5 | 80.2 | 4.3 | 1.4 | 2.2 |  | 17.2 | 1.9 | 19.1 | 7.1 | 18.8 | 13.3 | 2088.5219
13:00 | 14 | 18.9 | 8.2 | 11.2 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 8.5 | 21.8 | 13 | 0.35407 | 0.7 | 12.2 |  | 19.3 | 20.2 | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 17 | 20.4 | 20 | 18.4 | 55.2 | 16.5 | 119.6 | 28.5 | 198.4 | 27.1 | 42.66 | 17.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.8 | 9 | 11.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 253.2 |  | 217.2 | 0.2 | 3.5 | 17.9 |  | 10.5 | 5.4 | 9.9 | 89.9 | 95.6 | 0.6 | 112 | 139.4 | 13.7 | 29.4 | 80.7 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 17.6 | 1.9 | 19 | 7.2 | 19.1 | 13.3 | 2116.0141
13:30 | 14.7 | 18.4 | 6.7 | 11.2 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 8 | 21.5 | 13 | 0.35684 | 0.8 | 12.2 |  | 19.4 | 20.3 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 16.5 | 20.4 | 20 | 18.4 | 50.7 | 16.7 | 113.2 | 31.6 | 195.6 | 30.4 | 35.68 | 16.9 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 74.9 | 12.2 | 11.1 | 3.3 | 18.6 |  |  | 239.4 |  | 184.8 | 0.3 | 3.5 | 17.3 |  | 11.1 | 5.6 | 9.9 | 89.4 | 93.4 | 0.6 | 114.4 | 146.4 | 14.6 | 29.2 | 79.9 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 15.6 | 1.9 | 18.9 | 7.2 | 19.3 | 12.9 | 2054.9368
14:00 | 14.9 | 18 | 8 | 11.2 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 8.4 | 21.7 | 12.8 | 0.35226 | 1 | 12.2 |  | 19.2 | 20.3 | 5.8 | 3.1 | 4.4 | 17.1 | 20.6 | 20 | 18.4 | 45.1 | 14.3 | 112.8 | 30.8 | 196 | 29.9 | 39.25 | 16.5 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 69.4 | 9 | 8.4 | 3.3 | 18.6 |  |  | 253.2 |  | 202.5 | 0.3 | 3.5 | 15 |  | 12.8 | 5.5 | 9.9 | 98.8 | 90.1 | 0.6 | 111.8 | 141.4 | 17.3 | 28.9 | 78.5 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 12.6 | 1.9 | 19.1 | 7.2 | 19.8 | 13.4 | 2068.1023
14:30 | 14.1 | 18 | 9.8 | 11.2 | 9.9 | 2.2 | 0.4 | 8.6 | 21.4 | 0.5 | 0.34469 | 0.9 | 11.1 |  | 19 | 20.2 | 5.8 | 3.1 | 4.4 | 16.9 | 20.2 | 20 | 18.1 | 38 | 14.7 | 118.4 | 32.9 | 205.1 | 22.4 | 38.25 | 16.5 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 57.8 | 11.2 | 12.1 | 3.3 | 18.6 |  |  | 218.8 |  | 175.1 | 0.2 | 3.5 | 12.5 |  | 14 | 5.6 | 9.9 | 117.7 | 114.3 | 0.6 | 107.5 | 144.2 | 18.3 | 28.7 | 78.9 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 9.6 | 1.9 | 19.1 | 7.2 | 19.4 | 13.3 | 2026.9947
15:00 | 14.7 | 18 | 7.9 | 11.2 | 10.8 | 2.2 | 0.4 | 8.5 | 21.7 |  | 0.32801 | 0.5 | 10.7 |  | 19.7 | 20.3 | 5.8 | 3.1 | 4.5 | 16.8 | 20.4 | 20 | 18.1 | 27.1 | 11.6 | 117.1 | 34.3 | 204 | 28.6 | 30.33 | 16.7 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 63.5 | 11.1 | 10.5 | 3.2 | 18.6 |  |  | 203.1 |  | 124.8 | 0.1 | 3.5 | 11 |  | 13.4 | 5.3 | 9.9 | 127.5 | 116.5 | 0.6 | 107 | 135 | 17.4 | 28.2 | 80.5 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 11.3 | 1.9 | 19 | 7.2 | 14.6 | 12.9 | 1944.258
15:30 | 14.1 | 18 | 8.8 | 11.2 | 11.2 | 2.2 | 0.4 | 9.2 | 21.2 |  | 0.31353 | 0.4 | 10.8 |  | 19.5 | 20.2 | 6.7 | 3.2 | 4.4 | 16.7 | 20.2 | 20 | 18.2 | 78 | 22 | 114.9 | 33.7 | 215.2 | 33.6 | 36.94 | 16.8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 64.4 | 6.7 | 8.7 | 3.2 | 18.6 |  |  | 143 |  | 139.5 | 0.2 | 3.4 | 10.2 |  | 13.1 | 5.3 | 9.9 | 121.8 | 116.5 | 0.6 | 98.6 | 124.4 | 17 | 25.7 | 79.8 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 7.5 | 1.9 | 18.9 | 7.2 | 17.3 | 12.4 | 1944.8535
16:00 | 14.2 | 18 | 9.5 | 11.2 | 15.9 | 2.3 | 0.4 | 8.7 | 21.1 | 3.1 | 0.20501 | 0.4 | 10.8 |  | 19.4 | 20.2 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 16.6 | 20.4 | 20 | 18.2 | 78 | 20 | 117.7 | 31.8 | 215 | 25.7 | 41.81 | 17 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 46.2 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 18.6 |  |  | 144.9 |  | 120.2 | 0.1 | 3.5 | 7.7 |  | 11.3 | 5.2 | 9.9 | 145 | 119.7 | 0.6 | 84.1 | 103.9 | 14.6 | 28.1 | 79.9 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 7.1 | 1.9 | 18.9 | 7.2 |  | 12.5 | 1869.215
16:30 | 14.4 | 18.7 | 8.8 | 11.1 | 13.9 | 2.4 | 0.4 | 9.1 | 21.4 | 12.8 | 0.22126 | 0.3 | 10.8 |  | 19.1 | 20.2 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 17 | 20.4 | 20 | 18.1 | 79 | 17 | 117.5 | 28.5 | 219.9 | 17.5 | 32.58 | 17 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 50.1 | 1.3 | 0.4 | 3.2 | 18.6 |  |  | 184.4 |  | 138.5 |  | 3.5 | 7.9 |  | 9.6 | 5.3 | 9.9 | 149.9 | 122.9 | 0.6 | 69.8 | 83.9 | 12.7 | 28 | 79.6 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 6.5 | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 11.8 | 1889.5013
17:00 | 14.5 | 18.7 | 9.4 | 11.3 | 12.3 | 2.4 | 0.4 | 9.2 | 21.1 | 13.2 | 0.15102 | 0.2 | 11 |  | 19 | 20.2 | 6.2 | 3.2 | 4.4 | 17.1 | 20.2 | 20 | 18.1 | 80 | 17 | 118.3 | 31.3 | 227 | 12.8 | 23.77 | 16.8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 49.2 | 0.4 |  | 3.2 | 18.6 |  |  | 158.8 |  | 122 |  | 3.3 | 4 |  | 7.4 | 5.5 | 9.9 | 163.2 | 120 | 0.6 | 75 | 85.2 | 9.4 | 28.1 | 78.1 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 4.5 | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 11.6 | 1846.221
17:30 | 14.4 | 19.1 | 8.2 | 11.4 | 12.1 | 2.4 | 0.4 | 9.1 | 22.9 | 12.2 | 0.10241 | 0.2 | 11.3 |  | 18.9 | 20.3 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 17.1 | 20.4 | 20 | 18.1 | 81 | 12 | 116.3 | 31.7 | 229.7 | 9.8 | 18.02 | 16.7 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 | 26.7 | 1.9 | 0.9 | 3.2 | 18.6 |  |  | 106 |  | 77.2 |  | 3.4 | 1.8 |  | 3.4 | 5.3 | 9.9 | 162.1 | 126.2 | 0.6 | 28.9 | 31.8 | 4.4 | 27.4 | 80.3 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 2.2 | 1.9 | 18.9 | 7.2 |  | 12.2 | 1610.1224
18:00 | 14.4 | 19.1 | 9.5 | 11 | 12.1 | 2.5 | 0.4 | 9.2 | 21.6 | 12.4 | 0.05198 | 0.1 | 11.4 |  | 18.8 | 20.2 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 17 | 20.1 | 20 | 18.1 | 80 | 12 | 115.8 | 22 | 211.3 | 3.1 | 12.85 | 17.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 | 4.1 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 18.6 |  |  | 14.5 |  | 10.9 |  | 3.4 | 0.8 |  | 0.4 | 5.5 | 9.9 | 163.1 | 126.4 | 0.6 | 11.3 | 11.5 | 0.4 | 24.6 | 77.6 | 4.2 | 1.4 | 2.2 |  | 0.8 | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 12.9 | 1337.002
18:30 | 14.7 | 19.1 | 8.8 | 11.3 | 12.9 | 2.5 | 0.4 | 9.1 | 22.5 | 12.6 | 0.01524 | 0.1 | 11.4 |  | 18.6 | 20.2 | 6.1 | 3.2 | 4.5 | 16.9 | 20.3 | 20 | 18.1 | 81 | 11 | 107.4 | 22 | 216.1 |  | 3.15 | 17.6 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  | 1.4 | 1.1 | 3.3 | 18.6 |  |  | 0.1 |  | 0.8 |  | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 146.5 | 124.9 | 0.6 | 0.2 |  |  | 25.3 | 80.7 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 0.3 |  | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 13.3 | 1256.7652
19:00 | 14.1 | 19.1 | 9.9 | 11.3 | 20 | 2.6 | 0.4 | 9.5 | 19.1 | 12.8 |  |  | 11.4 |  | 18.7 | 20.2 | 5.9 | 3.1 | 4.4 | 16.9 | 20.3 | 20 | 18.1 | 81 | 11 | 92.5 | 29.6 | 216.3 |  | 0.17 | 17.7 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 128.8 | 119.9 | 0.6 |  |  |  | 25.2 | 79.5 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 0.9 |  | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 13.7 | 1226.37
19:30 | 14.6 | 19.1 | 8.2 | 11.3 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 9.3 | 19.5 | 13 |  |  | 11.2 |  | 19 | 20.2 | 5.9 | 3.1 | 4.4 | 16.9 | 20.3 | 20 | 18.1 | 78 | 9 | 99.9 | 21.9 | 183.4 |  |  | 18.3 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 |  | 1 |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 89.3 | 93.6 | 0.6 |  |  |  | 25.1 | 78 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 13.8 | 1119.8
20:00 | 14.7 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 20.3 | 2.6 | 0.4 | 9.3 | 22.2 | 13.2 |  |  | 11 |  | 19.7 | 20.2 | 5.6 | 3.1 | 4.4 | 17 | 20 | 20 | 18.1 | 77 | 9 | 103 | 8.4 | 152 |  |  | 19.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 0.7 |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 69.2 | 83.7 | 0.6 |  |  |  | 25 | 76.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 13.7 | 1048.2
20:30 | 15.3 | 18.4 | 8 | 11.2 | 20.3 | 2.7 | 0.4 | 9.5 | 22.5 | 13.5 |  |  | 10.9 |  | 20 | 20.2 | 5.4 | 3.1 | 4.2 | 17.2 | 20.3 | 20 | 18.1 | 77 | 9 | 99.7 | 4.7 | 156.9 |  |  | 20.4 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 0.7 |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 51.1 | 67.2 | 0.6 |  |  |  | 24.7 | 74 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 12.9 | 1011.1
21:00 | 14.6 | 18 | 9.2 | 11.2 | 20.3 | 2.7 | 0.4 | 9.4 | 22.5 | 14 |  |  | 10.6 |  | 20.1 | 20.2 | 5.2 | 3.2 | 4.6 | 17.4 | 20.3 | 20 | 17 | 75 | 9 | 85.9 | 5.8 | 139.9 |  |  | 20.9 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 0.5 |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 25.1 | 38.3 | 0.6 |  |  |  | 24.4 | 71.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.2 | 7.2 |  | 12.9 | 922
21:30 | 14.8 | 17.5 | 8.068 | 11.2399 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 9.4 | 22.1 | 14.2 |  |  | 10.7 |  | 20 | 20.2 | 6.9 | 3.2 | 4.6 | 17.7 | 20.1 | 19.7 | 17 | 70 | 11 | 82.9 | 4.6 | 115.5 |  |  | 20.9 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 13.9 | 22.1 | 0.6 |  |  |  | 23.8 | 68.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.3 | 7.2 |  | 12.5 | 858.6079
22:00 | 14.8 | 17.8 | 8.755 | 11.2788 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 9.5 | 22.3 | 14.2 |  |  | 10.8 |  | 20 | 20.2 | 7.1 | 3.2 | 4.6 | 17.5 | 20.2 | 19.6 | 16.9 | 60 | 11 | 81.3 | 6.1 | 106.3 |  |  | 20.9 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  |  | 0.3 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 9.3 | 19 | 0.6 |  |  |  | 23 | 64.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.2 | 7.2 |  | 12.7 | 828.3338
22:30 | 14.7 | 18.5 | 6.583 | 11.3146 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 9.2 | 22.5 | 14.1 |  |  | 11.1 |  | 19.7 | 20.2 | 7.1 | 3.2 | 4.5 | 18 | 20.4 | 20 | 17.9 | 50 | 12 | 78.5 | 4.6 | 104.6 |  |  | 20.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  |  | 0.5 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 5.9 | 9.4 | 0.6 |  |  |  | 22 | 59.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.2 |  | 13.2 | 796.2976
23:00 | 14.6 | 19.1 | 9.011 | 11.3456 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 8.9 | 22.4 | 14.2 |  |  | 11.7 |  | 19.4 | 20.2 | 7.2 | 3.2 | 4.6 | 18.4 | 20.2 | 19 | 18 | 40 | 12 | 75.4 | 3.5 | 93.4 |  |  | 20.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  | 1.8 | 1.6 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 3.1 | 7.3 | 0.6 |  |  |  | 20.7 | 54.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.5 | 7.2 |  | 13 | 764.9566
23:30 | 15 | 19.1 | 9.176 | 11.315 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 8.8 | 20.1 | 14.2 |  |  | 11.7 |  | 19.6 | 20.2 | 7.1 | 3.2 | 4.6 | 18.4 | 20.4 | 19.5 | 18 | 30 | 11 | 65.5 | 2 | 66.4 |  |  | 20.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  | 2.3 | 3.7 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 1 | 4 | 0.6 |  |  |  | 19.2 | 49.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.5 | 7.2 |  | 12.9 | 704.891
0:00 | 15 | 18.9 | 8.853 | 11.1424 | 18.9 | 2.8 | 0.4 | 9.2 | 22.1 | 14.2 |  |  | 11.7 |  | 19.4 | 20.2 | 7.1 | 3.1 | 4.6 | 18.2 | 20.2 | 20 | 17.9 | 25 | 11 | 70.4 | 1 | 59.5 |  |  | 20.9 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 2.27 | 1 | 0.6 |  |  |  | 17.5 | 44.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.2 |  | 12.9 | 687.0654
EJEC MWh | 354.6 | 451.65 | 203.523 | 267.7181 | 266.15 | 61.35 | 7.8 | 212.2 | 520.65 | 295.15 | 3.0857 | 7.35 | 285.75 | 0 | 470.4 | 485.4 | 156.85 | 79.2 | 104.8 | 426.8 | 487.65 | 478.9 | 443.45 | 977.55 | 393.4 | 2616.3 | 320.2 | 3208.9 | 340.7 | 447.04 | 446.25 | 108.2 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 197.3 | 764.05 | 87.4 | 97.5 | 80.35 | 446.4 | 0 | 0 | 2488.25 | 0 | 2010.8 | 2.25 | 82.05 | 130.45 | 0 | 143 | 130.9 | 237.75 | 1284.185 | 1197.2 | 14.4 | 1062.8 | 1333.65 | 184.6 | 615.3 | 1578.65 | 106.25 | 31 | 52.8 | 16.2 | 120.6 | 45.6 | 462.75 | 172.75 | 181.9 | 336.9 | 32086.5519
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2216.5912 | 6.9082 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8272.85 | 25.7829 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9220.5257 | 28.7364 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12376.585 | 38.5725 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 8 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.4 | 19.1 | 7.6 | 11.1 | 10 | 21.6 |  | 84.8
1:00 | 15 | 19.1 | 8.6 | 11 | 9.8 | 21.7 |  | 85.2
1:30 | 15.5 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 10 | 21.4 |  | 86
2:00 | 15.8 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 9.1 | 21.6 |  | 84.2
2:30 | 14.8 | 19.1 | 7 | 11.1 | 9.2 | 22 |  | 83.2
3:00 | 15 | 19.1 | 8.2 | 11 | 8.9 | 22 |  | 84.2
3:30 | 14.9 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 9.3 | 22.4 |  | 85.3
4:00 | 15 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 9.2 | 22.1 |  | 83.9
4:30 | 14.7 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 9.4 | 20.1 |  | 81.5
5:00 | 14.6 | 19.1 | 7.7 | 11 | 8.9 | 20.2 |  | 81.5
5:30 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 9.4 | 22.1 |  | 85.1
6:00 | 15.1 | 19.1 | 8.6 | 11.1 | 8.1 | 21.9 |  | 83.9
6:30 | 15.2 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 7.8 | 22.4 |  | 84.4
7:00 | 15.4 | 19.1 | 8.3 | 11 | 7.6 | 20.3 |  | 81.7
7:30 | 15.2 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 7.7 | 22.9 |  | 84.9
8:00 | 15.5 | 18.7 | 9.2 | 11.1 | 7.9 | 22.1 |  | 84.5
8:30 | 15 | 18.7 | 9.6 | 11.1 | 7.9 | 22.7 |  | 85
9:00 | 15 | 19.1 | 9.6 | 11.1 | 7.6 | 24 |  | 86.4
9:30 | 15 | 19.1 | 9 | 11.1 | 7.6 | 22.5 |  | 84.3
10:00 | 14.8 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 8.3 | 19.9 |  | 81.4
10:30 | 14.1 | 19.1 | 7.9 | 11.1 | 8.8 | 20.2 |  | 81.2
11:00 | 14.7 | 19.1 | 9.1 | 11 | 8.5 | 22 |  | 84.4
11:30 | 14.5 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 8.6 | 21.9 |  | 84.5
12:00 | 14.5 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 8.3 | 22.1 |  | 83.6
12:30 | 14.2 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 8.9 | 22 |  | 83.3
13:00 | 14 | 18.9 | 8.2 | 11.2 | 8.5 | 21.8 |  | 82.6
13:30 | 14.7 | 18.4 | 6.7 | 11.2 | 8 | 21.5 |  | 80.5
14:00 | 14.9 | 18 | 8 | 11.2 | 8.4 | 21.7 |  | 82.2
14:30 | 14.1 | 18 | 9.8 | 11.2 | 8.6 | 21.4 |  | 83.1
15:00 | 14.7 | 18 | 7.9 | 11.2 | 8.5 | 21.7 |  | 82
15:30 | 14.1 | 18 | 8.8 | 11.2 | 9.2 | 21.2 |  | 82.5
16:00 | 14.2 | 18 | 9.5 | 11.2 | 8.7 | 21.1 |  | 82.7
16:30 | 14.4 | 18.7 | 8.8 | 11.1 | 9.1 | 21.4 |  | 83.5
17:00 | 14.5 | 18.7 | 9.4 | 11.3 | 9.2 | 21.1 |  | 84.2
17:30 | 14.4 | 19.1 | 8.2 | 11.4 | 9.1 | 22.9 |  | 85.1
18:00 | 14.4 | 19.1 | 9.5 | 11 | 9.2 | 21.6 |  | 84.8
18:30 | 14.7 | 19.1 | 8.8 | 11.3 | 9.1 | 22.5 |  | 85.5
19:00 | 14.1 | 19.1 | 9.9 | 11.3 | 9.5 | 19.1 |  | 83
19:30 | 14.6 | 19.1 | 8.2 | 11.3 | 9.3 | 19.5 |  | 82
20:00 | 14.7 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 9.3 | 22.2 |  | 84.4
20:30 | 15.3 | 18.4 | 8 | 11.2 | 9.5 | 22.5 |  | 84.9
21:00 | 14.6 | 18 | 9.2 | 11.2 | 9.4 | 22.5 |  | 84.9
21:30 | 14.8 | 17.5 | 8.068 | 11.2399 | 9.4 | 22.1 |  | 83.1079
22:00 | 14.8 | 17.8 | 8.755 | 11.2788 | 9.5 | 22.3 |  | 84.4338
22:30 | 14.7 | 18.5 | 6.583 | 11.3146 | 9.2 | 22.5 |  | 82.7976
23:00 | 14.6 | 19.1 | 9.011 | 11.3456 | 8.9 | 22.4 |  | 85.3566
23:30 | 15 | 19.1 | 9.176 | 11.315 | 8.8 | 20.1 |  | 83.491
0:00 | 15 | 18.9 | 8.853 | 11.1424 | 9.2 | 22.1 |  | 85.1954
EJEC MWh | 354.6 | 451.65 | 203.523 | 267.7181 | 212.2 | 520.65 | 0 | 2010.3411

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - jueves, 8 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 1013.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 3003.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 626.773
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 1399.6981
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 2694.4
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 493.25
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 35.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 1850.7
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 1448.01
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 1999.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 14343.6
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 3541.55
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 25805.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 6136.65
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 22.6754
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 48.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 1334.1
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 2534.5
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 16095.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 |  |  | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 2706.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 3638.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 3787.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 1375.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 31872.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 1511.15
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 1044.3
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 1902.75
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 540.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 102904.75
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 34612.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 824.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 2803.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 3749.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 56955.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 1246.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 10220.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 3305
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 3246.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 6154.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 6993.55
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 2839.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 14218
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 8141.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 11100.965
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 973
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 614.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 1278.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 23653.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 2897.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 3781.965
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 29133.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 28996.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 30387.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 45826.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 2491.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 501.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 34587.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 34685.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 35315.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 3714.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 1099.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 3855.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 3886.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 3798.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 1509.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [6 empty] | 967.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [6 empty] | 1162.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 6439
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 773.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 839
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 512.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 3003.0622
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 3370.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 38866.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 | 57.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 17290.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 219.2
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 20536.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 34129.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 16957.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 9130.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 22572.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 30380
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 26677.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 1902.2
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 17.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 10028.55
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 488.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 1064.25
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 |  |  |  |  | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 1143.0385
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 994.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 35270.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 15651.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 1903.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 8471.2365
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 8201.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 12731.74
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 115.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 5725.54
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 26376.22
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 14156.565
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 12246.955
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 8757.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 11153.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 1542.81
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 26684.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 26841.765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 29313
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 1480.994
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 3300.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 9074.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 808.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 161.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 211.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 398.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 1022.15
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 17600.2
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 337.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 240.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 3704.55
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 1210.9
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 387.75
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 7099.75
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 13066.55
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 6145.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 1633.8
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 20526.5
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 1436.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 | 34583.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 |  |  |  |  | 555.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 1013.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 257.55
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 3088.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 1336436.2228
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 1996.9292
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 989.395
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 1697.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 5070.4767
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 3609.4116
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 972.85
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 2104.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 4404.3083
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 20845.7208
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 192317.7915
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 189779.18
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 141749.8
[7 empty] | ELECTROPERU | 137517.7
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 104588.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 58202.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 53820.5
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 51209.45
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 48860
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 38866.5
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 31942.3
[7 empty] | EGEMSA | 31872.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 20536.45
[7 empty] | EGASA | 19984.3
[7 empty] | SAN GABAN | 17937.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 17290.85
[7 empty] | CELEPSA | 14343.6
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 14218
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 13049.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 11508.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10220.3
[7 empty] | LA VIRGEN | 10028.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 9833.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 9074.6
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6439
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6154.3
[7 empty] | SINERSA | 4915.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4813.9
[7 empty] | EGESUR | 4458.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3749.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3541.55
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3370.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3305
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3300.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3246.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3088.45
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3003.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3003.0622
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2803.8
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2694.4
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2130.05
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1999.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1850.7
[7 empty] | PETRAMAS | 1580.2
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1480.994
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1448.01
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1436.6
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1399.6981
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1271.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1143.0385
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1064.25
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1022.15
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1013.4
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 839
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 824.4
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 773.35
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 626.773
[7 empty] | TERMOSELVA | 555.5
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 540.25
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 512.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 493.25
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 488.6
[7 empty] | SHOUGESA | 461.2
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 219.2
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 57.5
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 48.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 35.1
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 22.6754
[7 empty] | KONDU SAC | 17.65

## G_AREAS
jueves, 8 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 417.2 | 116.1 | 0 | 41.3 | 2513.4 | 2686.7 | 0 | 313.6 | 738.4 | 0 | 0 | 0 | 574.6 | 5513.7 | 738.4 | 6826.7 | 00:30 | 3669 | 2802.8 | 0 | 354.9 | 6826.7 | 00:30 | 352.5 | 93.9 | 0 | 354.9 | 801.3
01:00 | 420.9 | 116.9 | 0 | 41.5 | 2669.8 | 2526.9 | 0 | 284.4 | 751.3 | 0 | 0 | 0 | 579.3 | 5481.1 | 751.3 | 6811.7 | 01:00 | 3842 | 2643.8 | 0 | 325.9 | 6811.7 | 01:00 | 354.5 | 94.3 | 0 | 325.9 | 774.7
01:30 | 428.9 | 117 | 0 | 37 | 2609.2 | 2481.2 | 0 | 277.1 | 750.1 | 0 | 0 | 0 | 582.9 | 5367.5 | 750.1 | 6700.5 | 01:30 | 3788.2 | 2598.2 | 0 | 314.1 | 6700.5 | 01:30 | 355.9 | 95.1 | 0 | 314.1 | 765.1
02:00 | 434 | 114.8 | 0 | 37.1 | 2602.9 | 2404.3 | 0 | 290.7 | 745.1 | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 5297.9 | 745.1 | 6628.9 | 02:00 | 3782 | 2519.1 | 0 | 327.8 | 6628.9 | 02:00 | 355.3 | 93.3 | 0 | 327.8 | 776.4
02:30 | 432.3 | 114.9 | 0 | 33.4 | 2508.7 | 2412.1 | 0 | 293.9 | 748 | 0 | 0 | 0 | 580.6 | 5214.7 | 748 | 6543.3 | 02:30 | 3689 | 2527 | 0 | 327.3 | 6543.3 | 02:30 | 354.1 | 92.3 | 0 | 327.3 | 773.7
03:00 | 423.6 | 115.3 | 0 | 41.4 | 2478.9 | 2429.7 | 0 | 282.7 | 746.1 | 0 | 0 | 0 | 580.3 | 5191.3 | 746.1 | 6517.7 | 03:00 | 3648.6 | 2545 | 0 | 324.1 | 6517.7 | 03:00 | 353.8 | 93.3 | 0 | 324.1 | 771.2
03:30 | 422.7 | 116.7 | 0 | 48.9 | 2438 | 2440.1 | 0 | 244.2 | 756.2 | 0 | 0 | 0 | 588.3 | 5122.3 | 756.2 | 6466.8 | 03:30 | 3616.9 | 2556.8 | 0 | 293.1 | 6466.8 | 03:30 | 353.8 | 94.4 | 0 | 293.1 | 741.3
04:00 | 423.4 | 115.7 | 0 | 44.1 | 2424.8 | 2560.7 | 0 | 244.5 | 752.4 | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 5230 | 752.4 | 6565.6 | 04:00 | 3600.6 | 2676.4 | 0 | 288.6 | 6565.6 | 04:00 | 352.3 | 93 | 0 | 288.6 | 733.9
04:30 | 422.9 | 113.3 | 0 | 51.6 | 2256.8 | 2610.4 | 0 | 244.4 | 748.4 | 12.5 | 0 | 0 | 587.8 | 5111.6 | 760.9 | 6460.3 | 04:30 | 3428.1 | 2736.2 | 0 | 296 | 6460.3 | 04:30 | 348.9 | 90.6 | 0 | 296 | 735.5
05:00 | 437 | 113.3 | 0 | 47.5 | 2325.5 | 2624.7 | 0 | 257.2 | 753.4 | 13.3 | 0.1 | 0 | 597.8 | 5207.4 | 766.8 | 6572 | 05:00 | 3515.9 | 2751.3 | 0.1 | 304.7 | 6572 | 05:00 | 342.7 | 90.6 | 0.1 | 304.7 | 738.1
05:30 | 439.9 | 116.5 | 0 | 32.6 | 2345.4 | 2601 | 0 | 244.5 | 751 | 13.5 | 15.2 | 0 | 589 | 5190.9 | 779.7 | 6559.6 | 05:30 | 3536.3 | 2731 | 15.2 | 277.1 | 6559.6 | 05:30 | 341.7 | 94.2 | 15.2 | 277.1 | 728.2
06:00 | 442.9 | 115.5 | 0 | 42.3 | 2232.3 | 2493.5 | 0.00735 | 243.5 | 739.7 | 11.9 | 110.76 | 0 | 600.7 | 4969.3074 | 862.36 | 6432.3674 | 06:00 | 3414.9 | 2620.9 | 110.7673 | 285.8 | 6432.3674 | 06:00 | 340.2 | 93 | 110.7673 | 285.8 | 829.7673
06:30 | 429.3 | 114.2 | 0 | 48.5 | 2125.4 | 2567.8 | 0.03106 | 273 | 738.7 | 11.6 | 352.27 | 0 | 592 | 4966.2311 | 1102.57 | 6660.8011 | 06:30 | 3293.4 | 2693.6 | 352.3011 | 321.5 | 6660.8011 | 06:30 | 341.3 | 93.5 | 352.3011 | 321.5 | 1108.6011
07:00 | 437.2 | 111.8 | 0 | 51.5 | 1866.5 | 2477.1 | 0.17721 | 313.7 | 754.1 | 0 | 672.33 | 0 | 600.5 | 4657.4772 | 1426.43 | 6684.4072 | 07:00 | 3057.8 | 2588.9 | 672.5072 | 365.2 | 6684.4072 | 07:00 | 341.7 | 90.8 | 672.5072 | 365.2 | 1470.2072
07:30 | 437.3 | 114.8 | 0 | 57.2 | 1885.9 | 2516 | 0.33335 | 353.1 | 742.4 | 0 | 842.83 | 0 | 609.3 | 4755.3333 | 1585.23 | 6949.8633 | 07:30 | 3065.6 | 2630.8 | 843.1634 | 410.3 | 6949.8633 | 07:30 | 341 | 94 | 843.1634 | 410.3 | 1688.4633
08:00 | 435 | 113.7 | 0.1 | 50.6 | 1913.5 | 2597.1 | 0.49064 | 352.5 | 739.1 | 0 | 868.59 | 0 | 599.4 | 4863.5906 | 1607.69 | 7070.6806 | 08:00 | 3087.6 | 2710.8 | 869.1806 | 403.1 | 7070.6806 | 08:00 | 341 | 93.6 | 869.1806 | 403.1 | 1706.8806
08:30 | 441.7 | 115.5 | 0.2 | 43.3 | 2121.6 | 2654.7 | 0.84292 | 373 | 763.2 | 0 | 938.56 | 0 | 600.7 | 5150.1429 | 1701.76 | 7452.6029 | 08:30 | 3326.5 | 2770.2 | 939.6029 | 416.3 | 7452.6029 | 08:30 | 338.7 | 93.1 | 939.6029 | 416.3 | 1787.7029
09:00 | 445.7 | 117.1 | 0.2 | 32.2 | 2244.2 | 2623.3 | 1.0938 | 376.4 | 760.5 | 0 | 940.6 | 0 | 595.2 | 5244.9937 | 1701.1 | 7541.2937 | 09:00 | 3450.4 | 2740.4 | 941.8937 | 408.6 | 7541.2937 | 09:00 | 338.1 | 94.5 | 941.8937 | 408.6 | 1783.0938
09:30 | 432.1 | 114.5 | 0.3 | 32.5 | 2390.9 | 2657 | 1.0368 | 380.4 | 737.6 | 0 | 914.79 | 0 | 579.4 | 5429.3368 | 1652.39 | 7661.1268 | 09:30 | 3560.6 | 2771.5 | 916.1268 | 412.9 | 7661.1268 | 09:30 | 336.7 | 92.4 | 916.1268 | 412.9 | 1758.1267
10:00 | 440.2 | 111.3 | 0.3 | 42.7 | 2528.9 | 2657 | 1.3342 | 424.2 | 754.1 | 0 | 913.68 | 0 | 594.5 | 5611.4342 | 1667.78 | 7873.7142 | 10:00 | 3723.2 | 2768.3 | 915.3142 | 466.9 | 7873.7142 | 10:00 | 342.7 | 89.5 | 915.3142 | 466.9 | 1814.4142
10:30 | 437.2 | 111.4 | 0.4 | 52.1 | 2610.6 | 2648.3 | 1.4244 | 462.7 | 749.1 | 0 | 877.78 | 0 | 601.1 | 5723.0243 | 1626.88 | 7951.0044 | 10:30 | 3796.9 | 2759.7 | 879.6043 | 514.8 | 7951.0044 | 10:30 | 341.8 | 89.3 | 879.6043 | 514.8 | 1825.5043
11:00 | 441.5 | 113.7 | 0.4 | 65.4 | 2591.8 | 2595.4 | 1.5521 | 560.2 | 756.3 | 0 | 879.78 | 0 | 621 | 5748.9521 | 1636.08 | 8006.0321 | 11:00 | 3789.6 | 2709.1 | 881.7321 | 625.6 | 8006.0321 | 11:00 | 342.6 | 92.5 | 881.7321 | 625.6 | 1942.4321
11:30 | 455 | 114.7 | 0.4 | 71.4 | 2478.8 | 2546.7 | 1.6483 | 577.7 | 741 | 0 | 960.98 | 0 | 641.5 | 5604.8484 | 1701.98 | 7948.3283 | 11:30 | 3674.8 | 2661.4 | 963.0284 | 649.1 | 7948.3283 | 11:30 | 342.5 | 92.6 | 963.0284 | 649.1 | 2047.2284
12:00 | 458.9 | 114.2 | 0.5 | 80.8 | 2476 | 2565.6 | 1.6511 | 586.7 | 754.5 | 0 | 947.5 | 0 | 654.4 | 5629.9511 | 1702 | 7986.3511 | 12:00 | 3689.4 | 2679.8 | 949.6511 | 667.5 | 7986.3511 | 12:00 | 342.3 | 91.7 | 949.6511 | 667.5 | 2051.1511
12:30 | 454.8 | 114.1 | 0.3 | 96 | 2436.8 | 2616.4 | 0.85194 | 622.4 | 743.7 | 0 | 938.17 | 0 | 665.2 | 5676.4519 | 1681.87 | 8023.5219 | 12:30 | 3635.3 | 2730.5 | 939.3219 | 718.4 | 8023.5219 | 12:30 | 339.6 | 91.2 | 939.3219 | 718.4 | 2088.5219
13:00 | 452.3 | 113.6 | 0.2 | 92 | 2381.2 | 2598.8 | 1.0541 | 642.1 | 748.7 | 0 | 951.16 | 0 | 658.1 | 5623.1541 | 1699.86 | 7981.1141 | 13:00 | 3582.2 | 2712.4 | 952.4141 | 734.1 | 7981.1141 | 13:00 | 339.1 | 90.4 | 952.4141 | 734.1 | 2116.0141
13:30 | 461.8 | 110.5 | 0.3 | 90.7 | 2411.6 | 2601.8 | 1.1568 | 632.3 | 760.8 | 0 | 903.88 | 0 | 663.3 | 5646.8568 | 1664.68 | 7974.8368 | 13:30 | 3634.2 | 2712.3 | 905.3368 | 723 | 7974.8368 | 13:30 | 338.3 | 88.3 | 905.3368 | 723 | 2054.9368
14:00 | 459.2 | 112.3 | 0.3 | 76.8 | 2446 | 2594.2 | 1.3523 | 635.9 | 758.6 | 0 | 924.95 | 0 | 648.6 | 5677.4523 | 1683.55 | 8009.6023 | 14:00 | 3663.8 | 2706.5 | 926.6023 | 712.7 | 8009.6023 | 14:00 | 338.8 | 90 | 926.6023 | 712.7 | 2068.1023
14:30 | 443 | 114.2 | 0.2 | 76 | 2559.4 | 2586 | 1.2447 | 696 | 749.7 | 0 | 837.85 | 0 | 633.4 | 5842.6447 | 1587.55 | 8063.5947 | 14:30 | 3752.1 | 2700.2 | 839.2947 | 772 | 8063.5947 | 14:30 | 324.8 | 90.9 | 839.2947 | 772 | 2026.9947
15:00 | 448.9 | 112.3 | 0.1 | 60.3 | 2628.6 | 2624.2 | 0.82801 | 708.1 | 755.4 | 0 | 760.03 | 0 | 621.6 | 5961.728 | 1515.43 | 8098.758 | 15:00 | 3832.9 | 2736.5 | 760.958 | 768.4 | 8098.758 | 15:00 | 325.1 | 89.8 | 760.958 | 768.4 | 1944.258
15:30 | 448.1 | 113.2 | 0.2 | 115.4 | 2620 | 2598.9 | 0.71353 | 707.6 | 765.4 | 0 | 705.54 | 0 | 676.9 | 5927.2135 | 1470.94 | 8075.0535 | 15:30 | 3833.5 | 2712.1 | 706.4535 | 823 | 8075.0535 | 15:30 | 325.1 | 90.3 | 706.4535 | 823 | 1944.8535
16:00 | 450.4 | 113.6 | 0.1 | 100.5 | 2467.1 | 2722.3 | 0.60501 | 737.2 | 764.6 | 0 | 607.51 | 0 | 664.6 | 5927.205 | 1372.11 | 7963.915 | 16:00 | 3682.1 | 2835.9 | 608.215 | 837.7 | 7963.915 | 16:00 | 332.8 | 90.5 | 608.215 | 837.7 | 1869.215
16:30 | 463.5 | 114 | 0 | 97.7 | 2328.5 | 2814.2 | 0.52126 | 746.3 | 771.3 | 0 | 613.48 | 0 | 675.2 | 5889.5213 | 1384.78 | 7949.5013 | 16:30 | 3563.3 | 2928.2 | 614.0013 | 844 | 7949.5013 | 16:30 | 340.2 | 91.3 | 614.0013 | 844 | 1889.5013
17:00 | 462.6 | 114.6 | 0 | 97.4 | 2308.9 | 2770.1 | 0.35102 | 766 | 777.5 | 0 | 552.07 | 0 | 674.6 | 5845.351 | 1329.57 | 7849.521 | 17:00 | 3549 | 2884.7 | 552.421 | 863.4 | 7849.521 | 17:00 | 338.4 | 92 | 552.421 | 863.4 | 1846.221
17:30 | 464.1 | 115.8 | 0 | 95.8 | 2419 | 2776.7 | 0.30241 | 773.7 | 768.8 | 0 | 310.22 | 0 | 675.7 | 5969.7024 | 1079.02 | 7724.4224 | 17:30 | 3651.9 | 2892.5 | 310.5224 | 869.5 | 7724.4224 | 17:30 | 337.2 | 92.9 | 310.5224 | 869.5 | 1610.1224
18:00 | 462.6 | 115.7 | 0 | 94.1 | 2422.8 | 2827.3 | 0.15198 | 740.8 | 768.7 | 0 | 70.65 | 0 | 672.4 | 5991.052 | 839.35 | 7502.802 | 18:00 | 3654.1 | 2943 | 70.802 | 834.9 | 7502.802 | 18:00 | 338.7 | 92.6 | 70.802 | 834.9 | 1337.002
18:30 | 445.4 | 115.8 | 0 | 94.5 | 2724.9 | 2703.3 | 0.11524 | 722.9 | 779.3 | 0 | 4.25 | 0 | 655.7 | 6151.2152 | 783.55 | 7590.4652 | 18:30 | 3949.6 | 2819.1 | 4.3652 | 817.4 | 7590.4652 | 18:30 | 341.1 | 93.9 | 4.3652 | 817.4 | 1256.7652
19:00 | 443.4 | 114.9 | 0 | 93.7 | 2898.3 | 2779.5 | 0 | 691.8 | 805.4 | 0 | 0.17 | 0 | 652 | 6369.6 | 805.57 | 7827.17 | 19:00 | 4147.1 | 2894.4 | 0.17 | 785.5 | 7827.17 | 19:00 | 348.7 | 92 | 0.17 | 785.5 | 1226.37
19:30 | 441.6 | 113.6 | 0 | 88 | 3080.4 | 2835.9 | 0 | 591.2 | 798.9 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 6507.5 | 798.9 | 7949.6 | 19:30 | 4320.9 | 2949.5 | 0 | 679.2 | 7949.6 | 19:30 | 349.5 | 91.1 | 0 | 679.2 | 1119.8
20:00 | 445.1 | 115.9 | 0 | 86.7 | 3108.9 | 2833.7 | 0 | 517.4 | 806.3 | 0 | 0 | 0 | 647.7 | 6460 | 806.3 | 7914 | 20:00 | 4360.3 | 2949.6 | 0 | 604.1 | 7914 | 20:00 | 350.6 | 93.5 | 0 | 604.1 | 1048.2
20:30 | 442.7 | 116 | 0 | 86.7 | 3182.2 | 2834.5 | 0 | 478.3 | 790.5 | 0 | 0 | 0 | 645.4 | 6495 | 790.5 | 7930.9 | 20:30 | 4415.4 | 2950.5 | 0 | 565 | 7930.9 | 20:30 | 352.1 | 94 | 0 | 565 | 1011.1
21:00 | 441.2 | 116.4 | 0 | 84.5 | 3221.1 | 2837 | 0 | 391 | 794.3 | 0 | 0 | 0 | 642.1 | 6449.1 | 794.3 | 7885.5 | 21:00 | 4456.6 | 2953.4 | 0 | 475.5 | 7885.5 | 21:00 | 352.5 | 94 | 0 | 475.5 | 922
21:30 | 444.8 | 114.5079 | 0 | 81 | 3245.6 | 2835.4 | 0 | 331.1 | 788.4 | 0 | 0 | 0 | 640.3079 | 6412.1 | 788.4 | 7840.8079 | 21:30 | 4478.8 | 2949.9079 | 0 | 412.1 | 7840.8079 | 21:30 | 354.3 | 92.2079 | 0 | 412.1 | 858.6079
22:00 | 445 | 116.0338 | 0 | 71.3 | 3299.6 | 2834.2 | 0 | 309.1 | 754.1 | 0 | 0 | 0 | 632.3338 | 6442.9 | 754.1 | 7829.3338 | 22:00 | 4498.7 | 2950.2338 | 0 | 380.4 | 7829.3338 | 22:00 | 354.4 | 93.5338 | 0 | 380.4 | 828.3338
22:30 | 450.5 | 114.6976 | 0 | 62.5 | 3177 | 2798 | 0 | 284.5 | 764 | 0 | 0 | 0 | 627.6976 | 6259.5 | 764 | 7651.1976 | 22:30 | 4391.5 | 2912.6976 | 0 | 347 | 7651.1976 | 22:30 | 357.4 | 91.8976 | 0 | 347 | 796.2976
23:00 | 445.6 | 117.0566 | 0 | 55.4 | 2962.4 | 2839.6 | 0 | 257.9 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 618.0566 | 6059.9 | 759.3 | 7437.2566 | 23:00 | 4167.3 | 2956.6566 | 0 | 313.3 | 7437.2566 | 23:00 | 357.2 | 94.4566 | 0 | 313.3 | 764.9566
23:30 | 444.5 | 114.991 | 0 | 47 | 2790.5 | 2840.4 | 0 | 207.6 | 756.6 | 0 | 0 | 0 | 606.491 | 5838.5 | 756.6 | 7201.591 | 23:30 | 3991.6 | 2955.391 | 0 | 254.6 | 7201.591 | 23:30 | 357.7 | 92.591 | 0 | 254.6 | 704.891
00:00 | 443.7 | 95.1954 | 0 | 40.8 | 2711.04 | 2837.37 | 0 | 195.97 | 755.1 | 0 | 0 | 0 | 579.6954 | 5744.38 | 755.1 | 7079.1754 | 00:00 | 3909.84 | 2932.5654 | 0 | 236.77 | 7079.1754 | 00:00 | 356 | 94.2954 | 0 | 236.77 | 687.0654
TOTAL MWh | 10620.8 | 2740.9412 | 2.25 | 1555.85 | 61235.82 | 63658.535 | 10.4357 | 10820.735 | 18228.05 | 31.4 | 9207.84 | 0 | 14919.8412 | 135725.5257 | 27467.29 | 178112.6569 | TOTAL MWh | 90084.67 | 66430.8761 | 9220.5257 | 12376.585 | 178112.6569 | TOTAL MWh | 8272.85 | 2216.5912 | 9220.5257 | 12376.585 | 32086.5519

## HOP
jueves, 8 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 05:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/01/2026 05:56:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2026 14:40:00 | 08/01/2026 14:43:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2026 15:25:00 | 08/01/2026 17:24:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 08/01/2026 06:26:00 | 08/01/2026 08:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | La TV salio FS por falla
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/01/2026 08:03:00 | 08/01/2026 17:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/01/2026 17:58:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople Chilca 2 1x1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 08/01/2026 04:08:00 | 08/01/2026 04:23:00 | 08/01/2026 04:03:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Arrancó para formar sistema aislado.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 08/01/2026 04:23:00 | 08/01/2026 06:38:00 |  | 08/01/2026 06:37:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Operó en sistema aislado por manteamiento correctivo de la línea L-1015
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/01/2026 03:15:00 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 02:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/01/2026 15:36:00 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 15:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 08:09:00 |  | 08/01/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/01/2026 18:26:00 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 18:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 08/01/2026 07:05:00 | 08/01/2026 16:27:00 | 07/01/2026 22:12:00 | 08/01/2026 16:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 00:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 08/01/2026 00:42:00 | 08/01/2026 01:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 8 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 08/01/2026 06:53 | 08/01/2026 10:50 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 08/01/2026 00:00 | 08/01/2026 14:40 | Cambio de acoples de volante del Generador - Motor | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 08/01/2026 14:43 | 08/01/2026 15:25 | Cambio de acoples de volante del Generador - Motor | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 08/01/2026 08:03 | 08/01/2026 17:50 | Mantenimiennto correctivo | 37 | F | F/S | N | CORR. | 16325 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Mantenimiento de caldera debido a falla del equipo. Se adelanta mtto programado. | 60 | R | F/S | N | CORR. | 22187 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 08/01/2026 08:00 | 08/01/2026 17:00 | PRUEBA DETECTORES DE FLAMA TG1 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 08/01/2026 01:57 | Cambio de terminales del tranformador de potencia TR3 lado 33KV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22189 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 08/01/2026 08:09 | 08/01/2026 18:26 | MANTENIMIENTO DE 45000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 08/01/2026 19:40 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 A SOLICITUD DE C.T. RECKA. | 225.05 | P | F/S | N | OTROS | 14927 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 08/01/2026 00:00 | 09/01/2026 00:00 | Actualización de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G

## RESERVA_FRÍA
08/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 8 de Enero del 2026 / SEM N° 1 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 8 de Enero del 2026 / SEM N° 1 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2845.9653 | 2826.7733 | 866.6073
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 | [5 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2845.9653 | 2826.7733 | 988.1209
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2864.1065 | 2826.7733 | 1185.6449
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2864.1065 | 2826.7733 | 1185.6449
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2864.1065 | 2826.7733 | 1185.6449
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2864.1065 | 2826.7733 | 1185.6449
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2681.727 | 2644.3938 | 1185.6449
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2681.727 | 2644.3938 | 1185.6449
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2664.3112 | 2626.978 | 1185.6449
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2664.3112 | 2626.978 | 1185.6449
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2664.3112 | 2626.978 | 1185.6449
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2664.3112 | 2626.978 | 1185.6449
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2664.3112 | 2626.978 | 1149.3634
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2664.3112 | 2626.978 | 1149.3634
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1149.3634
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1149.3634
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1185.6449
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2662.535 | 2644.3938 | 1179.88
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [26 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2471.3388 | 2453.1976 | 1179.88
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.2483 | 134.3437 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 365.7324 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2963.5413 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7127734.07 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 8 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.3 | 19 | 13.8 | 80 | 12.93 | 12.97 | 12.192 | -- | -- | 1.179 | 51.84 | 63.76 | 92.96 | 48.51 | 80.6757 | 7.45 | 18.86 | 4.775 | 0.3 | -- | -- | 21.16 | 118.62 | 62.108 | 60.714 | 24.535 | 0 | 8.3047 | 12.8 | 10.0155 | 10.075 | 10.4 | 42.37 | 42.66 | 24.389 | -- | 16.625 | -- | 8.2527 | 6.7562 | 33.489 | 6.286 | 16.829 | 4.475
00:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.3 | 19 | 13.8 | 80 | 12.93 | 12.97 | 12.192 | -- | -- | 1.179 | 51.84 | 63.76 | 92.96 | 48.51 | 80.6757 | 7.45 | 18.86 | 4.775 | 0.3 | -- | -- | 21.16 | 118.62 | 62.108 | 60.714 | 24.535 | 0 | 8.3047 | 12.8 | 10.0155 | 10.075 | 10.4 | 42.37 | 42.66 | 24.389 | -- | 16.625 | -- | 8.2527 | 6.7562 | 33.489 | 6.286 | 16.829 | 4.475
01:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.3 | 19 | 13.8 | 80 | 12.99 | 12.82 | 12.237 | -- | -- | 1.179 | 38.27 | 62.22 | 92.96 | 48.51 | 85.522 | 7.46 | 18.86 | 6.574 | 0.28 | -- | -- | 20.44 | 116.595 | 65.572 | 64.041 | 23.525 | 0 | 8.3047 | 12.7 | 10.1331 | 10.075 | 10.4 | 42.11 | 42.4 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.2646 | 6.7562 | 33.489 | 6.343 | 17.439 | 4.448
01:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.3 | 19 | 13.8 | 80 | 12.99 | 12.82 | 12.237 | -- | -- | 1.179 | 38.27 | 62.22 | 92.96 | 48.51 | 85.522 | 7.46 | 18.86 | 6.574 | 0.28 | -- | -- | 20.44 | 116.595 | 65.572 | 64.041 | 23.525 | 0 | 8.3047 | 12.7 | 10.1331 | 10.075 | 10.4 | 42.11 | 42.4 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.2646 | 6.7562 | 33.489 | 6.343 | 17.439 | 4.448
02:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 14.7 | 80 | 12.96 | 12.96 | 12.257 | -- | -- | 1.179 | 27.57 | 62.22 | 93.84 | 47.01 | 82.823 | 7.43 | 16.9 | 4.922 | 0.29 | -- | -- | 20.98 | 117.132 | 68.971 | 61.255 | 24.334 | 3.5 | 8.3047 | 12.4 | 10.2032 | 10.075 | 10.4 | 41.99 | 42.28 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.2608 | 6.7562 | 33.489 | 6.325 | 17.421 | 4.444
02:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.4 | 19 | 14.7 | 80 | 12.96 | 12.96 | 12.257 | -- | -- | 1.179 | 27.57 | 62.22 | 93.84 | 47.01 | 82.823 | 7.43 | 16.9 | 4.922 | 0.29 | -- | -- | 20.98 | 117.132 | 68.971 | 61.255 | 24.334 | 3.5 | 8.3047 | 12.4 | 10.2032 | 10.075 | 10.4 | 41.99 | 42.28 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.2608 | 6.7562 | 33.489 | 6.325 | 17.421 | 4.444
03:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 11.4 | 19 | 15.2 | 80 | 12.93 | 12.83 | 12.319 | -- | -- | 1.179 | 22.61 | 62.22 | 95.6 | 46.3 | 80.57 | 7.31 | 18.2 | 8.16 | 0.3 | -- | -- | 20.65 | 116.797 | 76.005 | 61.006 | 23.599 | 11.6 | 8.3047 | 11.9 | 10.2687 | 10.075 | 10.4 | 42.93 | 43.22 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.2233 | 6.7562 | 33.489 | 6.144 | 17.556 | 4.484
03:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 11.4 | 19 | 15.2 | 80 | 12.93 | 12.83 | 12.319 | -- | -- | 1.179 | 22.61 | 62.22 | 95.6 | 46.3 | 80.57 | 7.31 | 18.2 | 8.16 | 0.3 | -- | -- | 20.65 | 116.797 | 76.005 | 61.006 | 23.599 | 11.6 | 8.3047 | 11.9 | 10.2687 | 10.075 | 10.4 | 42.93 | 43.22 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.2233 | 6.7562 | 33.489 | 6.144 | 17.556 | 4.484
04:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 13.8 | 80 | 12.95 | 12.95 | 12.267 | -- | -- | 1.179 | 20.72 | 62.99 | 97.39 | 47.47 | 78.897 | 7.31 | 18.2 | 6.042 | 0.31 | -- | -- | 19.97 | 116.119 | 76.442 | 65.136 | 23.766 | 7.2 | 8.3047 | 11.7 | 10.181 | 10.075 | 10.4 | 42.79 | 43.08 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.211 | 6.7562 | 33.489 | 6.085 | 17.607 | 4.499
04:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 13.8 | 80 | 12.95 | 12.95 | 12.267 | -- | -- | 1.179 | 20.72 | 62.99 | 97.39 | 47.47 | 78.897 | 7.31 | 18.2 | 6.042 | 0.31 | -- | -- | 19.97 | 116.119 | 76.442 | 65.136 | 23.766 | 7.2 | 8.3047 | 11.7 | 10.181 | 10.075 | 10.4 | 42.79 | 43.08 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.211 | 6.7562 | 33.489 | 6.085 | 17.607 | 4.499
05:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 13.8 | 80 | 12.92 | 12.83 | 12.33 | -- | -- | 1.179 | 46.83 | 62.99 | 98.29 | 51.46 | 79.773 | 7.27 | 16.9 | 6.726 | 0.32 | -- | -- | 20.3 | 116.447 | 83.804 | 67.284 | 23.658 | 19.7 | 8.3047 | 6.1 | 10.0925 | 10.075 | 10.4 | 42.25 | 42.54 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.2063 | 6.7562 | 33.489 | 6.062 | 17.795 | 4.503
05:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 13.8 | 80 | 12.92 | 12.83 | 12.33 | -- | -- | 1.179 | 46.83 | 62.99 | 98.29 | 51.46 | 79.773 | 7.27 | 16.9 | 6.726 | 0.32 | -- | -- | 20.3 | 116.447 | 83.804 | 67.284 | 23.658 | 19.7 | 8.3047 | 6.1 | 10.0925 | 10.075 | 10.4 | 42.25 | 42.54 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.2063 | 6.7562 | 33.489 | 6.062 | 17.795 | 4.503
06:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 13.8 | 80 | 13 | 12.93 | 12.006 | 1.07 | 116.7 | 1.179 | 49.3 | 62.99 | 99.2 | 31.96 | 78.911 | 7.25 | 16.9 | 7.253 | 0.33 | -- | -- | 20.47 | 116.621 | 91.539 | 65.269 | 23.885 | 17.6 | 8.3047 | 6 | 9.9116 | 10.075 | 10.2 | 42.29 | 42.58 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.211 | 6.7562 | 33.489 | 6.085 | 17.473 | 4.629
06:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 13.8 | 80 | 13 | 12.93 | 12.006 | 1.07 | 116.7 | 1.179 | 49.3 | 62.99 | 99.2 | 31.96 | 78.911 | 7.25 | 16.9 | 7.253 | 0.33 | -- | -- | 20.47 | 116.621 | 91.539 | 65.269 | 23.885 | 17.6 | 8.3047 | 6 | 9.9116 | 10.075 | 10.2 | 42.29 | 42.58 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.211 | 6.7562 | 33.489 | 6.085 | 17.473 | 4.629
07:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 15.7 | 80 | 12.96 | 12.92 | 12.409 | -- | -- | 1.179 | 45.63 | 63.76 | 101.02 | 43.63 | 81.328 | 7.19 | 18.86 | 7.484 | 0.34 | -- | -- | 22.35 | 118.502 | 87.967 | 66.335 | 24.312 | 17.4 | 8.3047 | 6 | 10.115 | 10.075 | 10 | 42.15 | 42.44 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1737 | 6.7562 | 33.489 | 5.905 | 17.744 | 4.677
07:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 15.7 | 80 | 12.96 | 12.92 | 12.409 | -- | -- | 1.179 | 45.63 | 63.76 | 101.02 | 43.63 | 81.328 | 7.19 | 18.86 | 7.484 | 0.34 | -- | -- | 22.35 | 118.502 | 87.967 | 66.335 | 24.312 | 17.4 | 8.3047 | 6 | 10.115 | 10.075 | 10 | 42.15 | 42.44 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1737 | 6.7562 | 33.489 | 5.905 | 17.744 | 4.677
08:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0.8 | 19 | 15.7 | 81 | 13.02 | 12.89 | 12.208 | -- | -- | 1.179 | 44.45 | 66.1 | 101.94 | 62.04 | 84.309 | 7.18 | 18.86 | 5.801 | 0.35 | -- | -- | 14.94 | 111.087 | 88.853 | 67.334 | 23.49 | 16.6 | 8.3047 | 5.9 | 10.1271 | 10.075 | 10 | 41.45 | 41.74 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1845 | 6.7562 | 33.489 | 5.957 | 17.847 | 4.623
08:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0.8 | 19 | 15.7 | 81 | 13.02 | 12.89 | 12.208 | -- | -- | 1.179 | 44.45 | 66.1 | 101.94 | 62.04 | 84.309 | 7.18 | 18.86 | 5.801 | 0.35 | -- | -- | 14.94 | 111.087 | 88.853 | 67.334 | 23.49 | 16.6 | 8.3047 | 5.9 | 10.1271 | 10.075 | 10 | 41.45 | 41.74 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1845 | 6.7562 | 33.489 | 5.957 | 17.847 | 4.623
09:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 10.2 | 19 | 15.7 | 83 | 12.94 | 12.98 | 12.382 | -- | -- | 1.179 | 53.79 | 66.1 | 101.94 | 73.49 | 85.483 | 7.05 | 20 | 5.586 | 0.35 | -- | -- | 15.04 | 111.188 | 88.942 | 66.407 | 23.331 | 15.7 | 8.3047 | 5.5 | 10.1941 | 10.075 | 9.9 | 41.83 | 42.12 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.188 | 6.7562 | 33.489 | 5.974 | 17.847 | 4.627
09:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 10.2 | 19 | 15.7 | 83 | 12.94 | 12.98 | 12.382 | -- | -- | 1.179 | 53.79 | 66.1 | 101.94 | 73.49 | 85.483 | 7.05 | 20 | 5.586 | 0.35 | -- | -- | 15.04 | 111.188 | 88.942 | 66.407 | 23.331 | 15.7 | 8.3047 | 5.5 | 10.1941 | 10.075 | 9.9 | 41.83 | 42.12 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.188 | 6.7562 | 33.489 | 5.974 | 17.847 | 4.627
10:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.3 | 19 | 15.7 | 83 | 12.93 | 12.96 | 12.262 | -- | -- | 1.179 | 36.16 | 65.32 | 100.11 | 77.11 | 85.955 | 6.96 | 19.54 | 5.77 | 0.36 | -- | -- | 15.96 | 112.11 | 87.057 | 66.644 | 23.977 | 15.7 | 8.3047 | 11.8 | 10.2406 | 10.075 | 9.8 | 41.67 | 41.96 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1654 | 6.7562 | 33.489 | 5.865 | 17.659 | 4.644
10:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.3 | 19 | 15.7 | 83 | 12.93 | 12.96 | 12.262 | -- | -- | 1.179 | 36.16 | 65.32 | 100.11 | 77.11 | 85.955 | 6.96 | 19.54 | 5.77 | 0.36 | -- | -- | 15.96 | 112.11 | 87.057 | 66.644 | 23.977 | 15.7 | 8.3047 | 11.8 | 10.2406 | 10.075 | 9.8 | 41.67 | 41.96 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1654 | 6.7562 | 33.489 | 5.865 | 17.659 | 4.644
11:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 21.8 | 19 | 15.7 | 83 | 14.98 | 12.97 | 12.319 | -- | -- | 1.179 | 26.7 | 65.32 | 97.39 | 77.4 | 87.008 | 6.77 | 18.86 | 5.91 | 0.37 | -- | -- | 19.36 | 115.51 | 84.335 | 66.828 | 22.666 | 12.8 | 8.3047 | 9.6 | 10.2507 | 10.075 | 9.8 | 41.97 | 42.26 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1749 | 6.7562 | 33.489 | 5.911 | 17.607 | 4.703
11:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 21.8 | 19 | 15.7 | 83 | 14.98 | 12.97 | 12.319 | -- | -- | 1.179 | 26.7 | 65.32 | 97.39 | 77.4 | 87.008 | 6.77 | 18.86 | 5.91 | 0.37 | -- | -- | 19.36 | 115.51 | 84.335 | 66.828 | 22.666 | 12.8 | 8.3047 | 9.6 | 10.2507 | 10.075 | 9.8 | 41.97 | 42.26 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1749 | 6.7562 | 33.489 | 5.911 | 17.607 | 4.703
12:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 22.2 | 19 | 14.7 | 87 | 14.99 | 12.91 | 12.232 | -- | -- | 1.179 | 22.22 | 64.54 | 95.6 | 76.67 | 84.787 | 6.67 | 19.54 | 5.91 | 0.38 | -- | -- | 13.25 | 109.4 | 81.063 | 66.128 | 24.017 | 9.3 | 8.3047 | 9.4 | 10.3079 | 10.075 | 9.7 | 41.83 | 42.12 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.188 | 6.7562 | 33.489 | 5.974 | 17.607 | 4.653
12:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 22.2 | 19 | 14.7 | 87 | 14.99 | 12.91 | 12.232 | -- | -- | 1.179 | 22.22 | 64.54 | 95.6 | 76.67 | 84.787 | 6.67 | 19.54 | 5.91 | 0.38 | -- | -- | 13.25 | 109.4 | 81.063 | 66.128 | 24.017 | 9.3 | 8.3047 | 9.4 | 10.3079 | 10.075 | 9.7 | 41.83 | 42.12 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.188 | 6.7562 | 33.489 | 5.974 | 17.607 | 4.653
13:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.5 | 19 | 14.3 | 87 | 14.93 | 12.84 | 13.758 | -- | -- | 1.179 | 19.63 | 63.76 | 92.96 | 75.06 | 83.092 | 6.66 | 18.86 | 4.14 | 0.39 | -- | -- | 15.9 | 112.048 | 76.75 | 67.257 | 24.008 | 5.6 | 8.3047 | 9.2 | 10.2746 | 10.075 | 9.7 | 41.89 | 42.18 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1216 | 6.7562 | 33.489 | 5.654 | 17.425 | 4.628
13:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.5 | 19 | 14.3 | 87 | 14.93 | 12.84 | 13.758 | -- | -- | 1.179 | 19.63 | 63.76 | 92.96 | 75.06 | 83.092 | 6.66 | 18.86 | 4.14 | 0.39 | -- | -- | 15.9 | 112.048 | 76.75 | 67.257 | 24.008 | 5.6 | 8.3047 | 9.2 | 10.2746 | 10.075 | 9.7 | 41.89 | 42.18 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1216 | 6.7562 | 33.489 | 5.654 | 17.425 | 4.628
14:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 13.4 | 87 | 14.95 | 12.92 | 13.861 | -- | -- | 1.179 | 18.24 | 63.76 | 91.22 | 73.65 | 84.1 | 6.65 | 20 | 5.93 | 0.39 | -- | -- | 16.27 | 112.416 | 78.156 | 68.282 | 22.977 | 5.7 | 8.3047 | 9 | 10.2324 | 10.075 | 9.6 | 42.15 | 42.44 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1311 | 6.7562 | 33.489 | 5.7 | 17.556 | 4.628
14:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.3 | 19 | 13.4 | 87 | 14.95 | 12.92 | 13.861 | -- | -- | 1.179 | 18.24 | 63.76 | 91.22 | 73.65 | 84.1 | 6.65 | 20 | 5.93 | 0.39 | -- | -- | 16.27 | 112.416 | 78.156 | 68.282 | 22.977 | 5.7 | 8.3047 | 9 | 10.2324 | 10.075 | 9.6 | 42.15 | 42.44 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1311 | 6.7562 | 33.489 | 5.7 | 17.556 | 4.628
15:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 25.9 | 19 | 13.4 | 87 | 15.06 | 12.91 | 13.831 | -- | -- | 1.179 | 46.23 | 62.99 | 90.36 | 73.12 | 83.134 | 6.58 | 18.2 | 5.16 | 0.39 | -- | -- | 16.33 | 112.481 | 75.81 | 67.782 | 22.878 | 2.4 | 8.3047 | 11 | 10.1903 | 10.075 | 9.6 | 42.06 | 42.35 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1204 | 6.7562 | 33.489 | 5.648 | 17.421 | 4.604
15:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 25.9 | 19 | 13.4 | 87 | 15.06 | 12.91 | 13.831 | -- | -- | 1.179 | 46.23 | 62.99 | 90.36 | 73.12 | 83.134 | 6.58 | 18.2 | 5.16 | 0.39 | -- | -- | 16.33 | 112.481 | 75.81 | 67.782 | 22.878 | 2.4 | 8.3047 | 11 | 10.1903 | 10.075 | 9.6 | 42.06 | 42.35 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1204 | 6.7562 | 33.489 | 5.648 | 17.421 | 4.604
16:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 36.2 | 19 | 13 | 85 | 15.01 | 12.85 | 15.737 | -- | -- | 1.179 | 50.56 | 62.99 | 89.51 | 72.27 | 84.05 | 6.61 | 18.86 | 5.37 | 0.39 | -- | -- | 16.02 | 112.17 | 72.822 | 68.447 | 22.464 | 0 | 8.3047 | 14.5 | 10.2326 | 10.075 | 9.5 | 42.06 | 42.35 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.0994 | 6.7562 | 33.489 | 5.547 | 17.185 | 4.507
16:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 36.2 | 19 | 13 | 85 | 15.01 | 12.85 | 15.737 | -- | -- | 1.179 | 50.56 | 62.99 | 89.51 | 72.27 | 84.05 | 6.61 | 18.86 | 5.37 | 0.39 | -- | -- | 16.02 | 112.17 | 72.822 | 68.447 | 22.464 | 0 | 8.3047 | 14.5 | 10.2326 | 10.075 | 9.5 | 42.06 | 42.35 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.0994 | 6.7562 | 33.489 | 5.547 | 17.185 | 4.507
17:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 20.2 | 19 | 13 | 85 | 14.95 | 13.02 | 15.705 | -- | -- | 1.179 | 53.79 | 62.22 | 87.81 | 70.9 | 82.825 | 6.79 | 18.2 | 4.97 | 0.38 | -- | -- | 12.72 | 108.87 | 73.464 | 68.423 | 21.854 | 0 | 8.3047 | 12 | 10.2446 | 10.075 | 9.4 | 41.9 | 42.19 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.0994 | 6.7562 | 33.489 | 5.547 | 17.134 | 4.461
17:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 20.2 | 19 | 13 | 85 | 14.95 | 13.02 | 15.705 | -- | -- | 1.179 | 53.79 | 62.22 | 87.81 | 70.9 | 82.825 | 6.79 | 18.2 | 4.97 | 0.38 | -- | -- | 12.72 | 108.87 | 73.464 | 68.423 | 21.854 | 0 | 8.3047 | 12 | 10.2446 | 10.075 | 9.4 | 41.9 | 42.19 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.0994 | 6.7562 | 33.489 | 5.547 | 17.134 | 4.461
18:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 9.8 | 19 | 13 | 85 | 14.96 | 13.04 | 15.807 | 1.07 | 108.07 | 1.179 | 57.16 | 62.22 | 86.96 | 70.05 | 79.6475 | 7.04 | 20 | 5.65 | 0.37 | -- | -- | 12.4 | 108.55 | 73.528 | 68.259 | 22.146 | 0 | 8.3047 | 12 | 10.1911 | 10.075 | 9.3 | 41.93 | 42.22 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1042 | 6.7562 | 33.489 | 5.57 | 16.714 | 4.451
18:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 9.8 | 19 | 13 | 85 | 14.96 | 13.04 | 15.807 | 1.07 | 108.07 | 1.179 | 57.16 | 62.22 | 86.96 | 70.05 | 79.6475 | 7.04 | 20 | 5.65 | 0.37 | -- | -- | 12.4 | 108.55 | 73.528 | 68.259 | 22.146 | 0 | 8.3047 | 12 | 10.1911 | 10.075 | 9.3 | 41.93 | 42.22 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1042 | 6.7562 | 33.489 | 5.57 | 16.714 | 4.451
19:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 9.1 | 19 | 13 | 85 | 15.04 | 12.86 | 20.136 | -- | -- | 1.179 | 35.65 | 61.46 | 86.13 | 69.22 | 77.4645 | 7.16 | 18.86 | 3.31 | 0.36 | -- | -- | 13.59 | 109.35 | 73.35 | 68.249 | 21.355 | 0 | 8.3047 | 17.3 | 10.4403 | 10.075 | 9.3 | 41.99 | 42.28 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.0948 | 6.7562 | 33.489 | 5.525 | 17.147 | 4.261
19:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 9.1 | 19 | 13 | 85 | 15.04 | 12.86 | 20.136 | -- | -- | 1.179 | 35.65 | 61.46 | 86.13 | 69.22 | 77.4645 | 7.16 | 18.86 | 3.31 | 0.36 | -- | -- | 13.59 | 109.35 | 73.35 | 68.249 | 21.355 | 0 | 8.3047 | 17.3 | 10.4403 | 10.075 | 9.3 | 41.99 | 42.28 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.0948 | 6.7562 | 33.489 | 5.525 | 17.147 | 4.261
20:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 32.6 | 19 | 13 | 82 | 15.04 | 12.91 | 20.22 | -- | -- | 1.179 | 26.27 | 61.46 | 85.29 | 48.08 | 76.373 | 7.1 | 20 | 5.05 | 0.35 | -- | -- | 15.9 | 104.66 | 73.182 | 67.201 | 21.322 | 0 | 8.3047 | 19 | 10.3328 | 10.075 | 9.4 | 42.29 | 42.58 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.0867 | 6.7562 | 33.489 | 5.486 | 17.355 | 4.021
20:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 32.6 | 19 | 13 | 82 | 15.04 | 12.91 | 20.22 | -- | -- | 1.179 | 26.27 | 61.46 | 85.29 | 48.08 | 76.373 | 7.1 | 20 | 5.05 | 0.35 | -- | -- | 15.9 | 104.66 | 73.182 | 67.201 | 21.322 | 0 | 8.3047 | 19 | 10.3328 | 10.075 | 9.4 | 42.29 | 42.58 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.0867 | 6.7562 | 33.489 | 5.486 | 17.355 | 4.021
21:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 38.7 | 19 | 13 | 82 | 14.98 | 12.98 | 20.159 | -- | -- | 1.179 | 21.84 | 61.46 | 84.46 | 34.54 | 73.535 | 6.99 | 20 | 3.45 | 0.33 | -- | -- | 14.16 | 107.92 | 72.256 | 67.777 | 21.781 | 0 | 8.3047 | 19 | 10.3773 | 10.075 | 9.6 | 43.9 | 44.19 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1394 | 6.7562 | 33.489 | 5.74 | 17.37 | 4.013
21:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 38.7 | 19 | 13 | 82 | 14.98 | 12.98 | 20.159 | -- | -- | 1.179 | 21.84 | 61.46 | 84.46 | 34.54 | 73.535 | 6.99 | 20 | 3.45 | 0.33 | -- | -- | 14.16 | 107.92 | 72.256 | 67.777 | 21.781 | 0 | 8.3047 | 19 | 10.3773 | 10.075 | 9.6 | 43.9 | 44.19 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1394 | 6.7562 | 33.489 | 5.74 | 17.37 | 4.013
22:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 39.8 | 19 | 17.9 | 100 | 14.95 | 12.85 | 12.822 | -- | -- | 1.179 | 19.28 | 62.22 | 83.64 | 38.61 | 77.251 | 6.97 | 20 | 3.84 | 0.31 | -- | -- | 11.47 | 108.185 | 72.849 | 67.701 | 25.466 | 0 | 8.3047 | 20 | 10.1252 | 10.075 | 11.6 | 44.81 | 45.1 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1845 | 6.7562 | 33.489 | 5.957 | 17.185 | 4.013
22:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 39.8 | 19 | 17.9 | 100 | 14.95 | 12.85 | 12.822 | -- | -- | 1.179 | 19.28 | 62.22 | 83.64 | 38.61 | 77.251 | 6.97 | 20 | 3.84 | 0.31 | -- | -- | 11.47 | 108.185 | 72.849 | 67.701 | 25.466 | 0 | 8.3047 | 20 | 10.1252 | 10.075 | 11.6 | 44.81 | 45.1 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.1845 | 6.7562 | 33.489 | 5.957 | 17.185 | 4.013
23:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 22.4 | 19 | 35 | 180 | 13 | 12.9 | 12.601 | -- | -- | 1.179 | 46.23 | 62.22 | 83.64 | 30.5 | 77.104 | 6.97 | 16.26 | 5.65 | 0.31 | -- | -- | 10.51 | 107.232 | 72.541 | 67.069 | 25.184 | 0 | 8.3047 | 21 | 10.2693 | 10.075 | 13 | 45.22 | 45.5 | 24.389 | 11.5343 | 15.1029 | 13.2645 | 8.188 | 6.7562 | 33.489 | 5.974 | 17.134 | 4.013
23:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 22.4 | 19 | 35 | 180 | 13 | 12.9 | 12.601 | -- | -- | 1.179 | 46.23 | 62.22 | 83.64 | 30.5 | 77.104 | 6.97 | 16.26 | 5.65 | 0.31 | -- | -- | 10.51 | 107.232 | 72.541 | 67.069 | 25.184 | 0 | 8.3047 | 21 | 10.2693 | 10.075 | 13 | 45.22 | 45.5 | 24.389 | 11.5343 | 15.1029 | 13.2645 | 8.188 | 6.7562 | 33.489 | 5.974 | 17.134 | 4.013
MAX | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 0 | 19 | 13 | 80 | 12.92 | 12.82 | 12.006 | 1.07 | 108.07 | 1.179 | 18.24 | 61.46 | 83.64 | 30.5 | 73.535 | 6.58 | 16.26 | 3.31 | 0.28 | 0 | 0 | 10.51 | 104.66 | 62.108 | 60.714 | 21.322 | 0 | 8.3047 | 5.5 | 9.9116 | 10.075 | 9.3 | 41.45 | 41.74 | 24.389 | 11.5343 | 15.1029 | 13.2645 | 8.0867 | 6.7562 | 33.489 | 5.486 | 16.714 | 4.013
MIN | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 39.8 | 19 | 35 | 180 | 15.06 | 13.04 | 20.22 | 1.07 | 116.7 | 1.179 | 57.16 | 66.1 | 101.94 | 77.4 | 87.008 | 7.46 | 20 | 8.16 | 0.39 | 0 | 0 | 22.35 | 118.62 | 91.539 | 68.447 | 25.466 | 19.7 | 8.3047 | 21 | 10.4403 | 10.075 | 13 | 45.22 | 45.5 | 24.389 | 11.5343 | 16.625 | 13.2645 | 8.2646 | 6.7562 | 33.489 | 6.343 | 17.847 | 4.703
PROM | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 16.8833 | 19 | 15.1708 | 87.5833 | 13.9738 | 12.9167 | 13.919 | 1.07 | 112.385 | 1.179 | 36.7071 | 63.2204 | 92.9258 | 57.815 | 81.4424 | 7.0342 | 18.7383 | 5.5597 | 0.34375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.6725 | 112.5004 | 77.3902 | 66.2845 | 23.3554 | 6.7 | 8.3047 | 11.9083 | 10.2063 | 10.075 | 10.075 | 42.4096 | 42.6992 | 24.389 | 11.5343 | 15.8639 | 13.2645 | 8.1697 | 6.7562 | 33.489 | 5.886 | 17.419 | 4.4587
INICIO | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.3 | 19 | 13.8 | 80 | 12.93 | 12.97 | 12.192 | -- | -- | 1.179 | 51.84 | 63.76 | 92.96 | 48.51 | 80.6757 | 7.45 | 18.86 | 4.775 | 0.3 | -- | -- | 21.16 | 118.62 | 62.108 | 60.714 | 24.535 | 0 | 8.3047 | 12.8 | 10.0155 | 10.075 | 10.4 | 42.37 | 42.66 | 24.389 | -- | 16.625 | -- | 8.2527 | 6.7562 | 33.489 | 6.286 | 16.829 | 4.475
FINAL | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 22.4 | 19 | 35 | 180 | 13 | 12.9 | 12.601 | -- | -- | 1.179 | 46.23 | 62.22 | 83.64 | 30.5 | 77.104 | 6.97 | 16.26 | 5.65 | 0.31 | -- | -- | 10.51 | 107.232 | 72.541 | 67.069 | 25.184 | 0 | 8.3047 | 21 | 10.2693 | 10.075 | 13 | 45.22 | 45.5 | 24.389 | 11.5343 | 15.1029 | 13.2645 | 8.188 | 6.7562 | 33.489 | 5.974 | 17.134 | 4.013
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 8 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.31 | 3.9486 | 1.165 | 0.2165 | 0.23618 | 0.02147 | 3874.7423 | -- | -- | 0.55915 | 21.5614 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.189 | 0.58 | -- | 251.17 | 0.096 | 0.06 | 21.17 | 0.14 | 0.47733 | 0.02335 | 3.58 | 0.26303
00:30 | 2694.31 | 3.9486 | 1.165 | 0.2165 | 0.23618 | 0.02147 | 3874.7423 | -- | -- | 0.55915 | 21.5614 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.189 | 0.58 | -- | 251.17 | 0.096 | 0.06 | 21.17 | 0.14 | 0.47733 | 0.02335 | 3.58 | 0.26303
01:00 | 2694.27 | 4.0723 | 1.1503 | 0.205 | 0.2485 | 0.02235 | 3874.727 | -- | -- | 0.57301 | 21.5232 | -- | 0.2981 | 0.20806 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.189 | 0.582 | -- | 251.171 | 0.093 | 0.058 | 21.17 | 0.14 | 0.47733 | 0.02458 | 3.61 | 0.26373
01:30 | 2694.27 | 4.0723 | 1.1503 | 0.205 | 0.2485 | 0.02235 | 3874.727 | -- | -- | 0.57301 | 21.5232 | -- | 0.2981 | 0.20806 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.189 | 0.582 | -- | 251.171 | 0.093 | 0.058 | 21.17 | 0.14 | 0.47733 | 0.02458 | 3.61 | 0.26373
02:00 | 2694.23 | 4.1957 | 1.1368 | 0.1965 | 0.26074 | 0.02403 | 3874.7194 | -- | -- | 0.5866 | 21.504 | -- | 0.30987 | 0.22903 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.194 | 0.584 | -- | 251.172 | 0.089 | 0.056 | 21.17 | 0.139 | 0.47345 | 0.02615 | 3.57 | 0.26653
02:30 | 2694.23 | 4.1957 | 1.1368 | 0.1965 | 0.26074 | 0.02403 | 3874.7194 | -- | -- | 0.5866 | 21.504 | -- | 0.30987 | 0.22903 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.194 | 0.584 | -- | 251.172 | 0.089 | 0.056 | 21.17 | 0.139 | 0.47345 | 0.02615 | 3.57 | 0.26653
03:00 | 2694.2 | 4.3139 | 1.126 | 0.198 | 0.25124 | 0.02023 | 3874.7118 | -- | -- | 0.59983 | 21.4849 | -- | 0.33447 | 0.2399 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.233 | 0.579 | -- | 251.173 | 0.086 | 0.054 | 21.17 | 0.142 | 0.45612 | 0.05418 | 3.53 | 0.27114
03:30 | 2694.2 | 4.3139 | 1.126 | 0.198 | 0.25124 | 0.02023 | 3874.7118 | -- | -- | 0.59983 | 21.4849 | -- | 0.33447 | 0.2399 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.233 | 0.579 | -- | 251.173 | 0.086 | 0.054 | 21.17 | 0.142 | 0.45612 | 0.05418 | 3.53 | 0.27114
04:00 | 2694.18 | 4.415 | 1.1206 | 0.201 | 0.24376 | 0.0196 | 3874.7066 | -- | -- | 0.61281 | 21.4719 | -- | 0.35371 | 0.22369 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.266 | 0.581 | -- | 251.174 | 0.083 | 0.052 | 21.17 | 0.144 | 0.39427 | 0.11407 | 3.54 | 0.27545
04:30 | 2694.18 | 4.415 | 1.1206 | 0.201 | 0.24376 | 0.0196 | 3874.7066 | -- | -- | 0.61281 | 21.4719 | -- | 0.35371 | 0.22369 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.266 | 0.581 | -- | 251.174 | 0.083 | 0.052 | 21.17 | 0.144 | 0.39427 | 0.11407 | 3.54 | 0.27545
05:00 | 2694.16 | 4.5765 | 1.1206 | 0.205 | 0.22582 | 0.01621 | 3874.6975 | -- | -- | 0.6255 | 21.449 | -- | 0.36049 | 0.20299 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.326 | 0.583 | -- | 251.175 | 0.08 | 0.05 | 21.17 | 0.145 | 0.33532 | 0.17911 | 3.5 | 0.29477
05:30 | 2694.16 | 4.5765 | 1.1206 | 0.205 | 0.22582 | 0.01621 | 3874.6975 | -- | -- | 0.6255 | 21.449 | -- | 0.36049 | 0.20299 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.326 | 0.583 | -- | 251.175 | 0.08 | 0.05 | 21.17 | 0.145 | 0.33532 | 0.17911 | 3.5 | 0.29477
06:00 | 2694.14 | 4.8471 | 1.1287 | 0.201 | 0.2077 | 0.01186 | 3874.6947 | -- | -- | 0.63803 | 21.4421 | -- | 0.37404 | 0.19312 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.392 | 0.579 | 54.65 | 251.177 | 0.077 | 0.048 | 21.17 | 0.147 | 0.2759 | 0.24143 | 3.33 | 0.31836
06:30 | 2694.14 | 4.8471 | 1.1287 | 0.201 | 0.2077 | 0.01186 | 3874.6947 | -- | -- | 0.63803 | 21.4421 | -- | 0.37404 | 0.19312 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.392 | 0.579 | 54.65 | 251.177 | 0.077 | 0.048 | 21.17 | 0.147 | 0.2759 | 0.24143 | 3.33 | 0.31836
07:00 | 2694.13 | 5.184 | 1.177 | 0.1995 | 0.18232 | 0.0133 | 3874.7127 | -- | -- | 0.65039 | 21.4872 | -- | 0.40868 | 0.19312 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.459 | 0.58 | -- | 251.178 | 0.074 | 0.043 | 21.17 | 0.146 | 0.22262 | 0.30579 | 3.37 | 0.34165
07:30 | 2694.13 | 5.184 | 1.177 | 0.1995 | 0.18232 | 0.0133 | 3874.7127 | -- | -- | 0.65039 | 21.4872 | -- | 0.40868 | 0.19312 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.459 | 0.58 | -- | 251.178 | 0.074 | 0.043 | 21.17 | 0.146 | 0.22262 | 0.30579 | 3.37 | 0.34165
08:00 | 2694.12 | 5.5755 | 1.237 | 0.198 | 0.15229 | 0.01545 | 3874.7298 | -- | -- | 0.66276 | 21.53 | 24.3673 | 0.42999 | 0.16991 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.521 | 0.58 | -- | 251.179 | 0.071 | 0.038 | 21.17 | 0.145 | 0.16586 | 0.36018 | 3.7 | 0.3644
08:30 | 2694.12 | 5.5755 | 1.237 | 0.198 | 0.15229 | 0.01545 | 3874.7298 | -- | -- | 0.66276 | 21.53 | 24.3673 | 0.42999 | 0.16991 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.521 | 0.58 | -- | 251.179 | 0.071 | 0.038 | 21.17 | 0.145 | 0.16586 | 0.36018 | 3.7 | 0.3644
09:00 | 2694.13 | 5.8737 | 1.246 | 0.183 | 0.13265 | 0.01676 | 3874.7499 | -- | -- | 0.67493 | 21.5805 | -- | 0.43726 | 0.14129 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.579 | 0.582 | -- | 251.17 | 0.069 | 0.034 | 21.17 | 0.144 | 0.14012 | 0.38275 | 4.03 | 0.38683
09:30 | 2694.13 | 5.8737 | 1.246 | 0.183 | 0.13265 | 0.01676 | 3874.7499 | -- | -- | 0.67493 | 21.5805 | -- | 0.43726 | 0.14129 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.579 | 0.582 | -- | 251.17 | 0.069 | 0.034 | 21.17 | 0.144 | 0.14012 | 0.38275 | 4.03 | 0.38683
10:00 | 2694.13 | 6.0088 | 1.237 | 0.177 | 0.12961 | 0.01658 | 3874.7605 | -- | -- | 0.68707 | 21.6073 | -- | 0.43726 | 0.12691 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.63 | 0.583 | -- | 251.162 | 0.066 | 0.031 | 21.17 | 0.143 | 0.14704 | 0.38007 | 4.27 | 0.39674
10:30 | 2694.13 | 6.0088 | 1.237 | 0.177 | 0.12961 | 0.01658 | 3874.7605 | -- | -- | 0.68707 | 21.6073 | -- | 0.43726 | 0.12691 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.63 | 0.583 | -- | 251.162 | 0.066 | 0.031 | 21.17 | 0.143 | 0.14704 | 0.38007 | 4.27 | 0.39674
11:00 | 2694.12 | 6.1217 | 1.252 | 0.1725 | 0.12885 | 0.01798 | 3874.741 | -- | -- | 0.69897 | 21.5583 | -- | 0.42273 | 0.12352 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.667 | 0.583 | -- | 251.153 | 0.058 | 0.028 | 21.17 | 0.142 | 0.16586 | 0.36281 | 4.27 | 0.4049
11:30 | 2694.12 | 6.1217 | 1.252 | 0.1725 | 0.12885 | 0.01798 | 3874.741 | -- | -- | 0.69897 | 21.5583 | -- | 0.42273 | 0.12352 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.667 | 0.583 | -- | 251.153 | 0.058 | 0.028 | 21.17 | 0.142 | 0.16586 | 0.36281 | 4.27 | 0.4049
12:00 | 2694.08 | 6.1759 | 1.261 | 0.168 | 0.12487 | 0.01926 | 3874.724 | -- | -- | 0.70256 | 21.5155 | -- | 0.4157 | 0.13038 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.69 | 0.579 | -- | 251.144 | 0.049 | 0.031 | 21.17 | 0.142 | 0.18924 | 0.34327 | 4.36 | 0.41268
12:30 | 2694.08 | 6.1759 | 1.261 | 0.168 | 0.12487 | 0.01926 | 3874.724 | -- | -- | 0.70256 | 21.5155 | -- | 0.4157 | 0.13038 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.69 | 0.579 | -- | 251.144 | 0.049 | 0.031 | 21.17 | 0.142 | 0.18924 | 0.34327 | 4.36 | 0.41268
13:00 | 2694.03 | 6.2253 | 1.249 | 0.165 | 0.11855 | 0.02101 | 3874.7063 | -- | -- | 0.70103 | 21.4712 | -- | 0.40868 | 0.14129 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.711 | 0.581 | -- | 251.135 | 0.04 | 0.034 | 21.17 | 0.141 | 0.19947 | 0.33688 | 4.58 | 0.42057
13:30 | 2694.03 | 6.2253 | 1.249 | 0.165 | 0.11855 | 0.02101 | 3874.7063 | -- | -- | 0.70103 | 21.4712 | -- | 0.40868 | 0.14129 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.711 | 0.581 | -- | 251.135 | 0.04 | 0.034 | 21.17 | 0.141 | 0.19947 | 0.33688 | 4.58 | 0.42057
14:00 | 2693.97 | 6.2915 | 1.261 | 0.165 | 0.10621 | 0.02271 | 3874.6831 | -- | -- | 0.69963 | 21.4131 | -- | 0.39462 | 0.14509 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.721 | 0.582 | -- | 251.127 | 0.037 | 0.036 | 21.17 | 0.14 | 0.19947 | 0.33688 | 4.81 | 0.42807
14:30 | 2693.97 | 6.2915 | 1.261 | 0.165 | 0.10621 | 0.02271 | 3874.6831 | -- | -- | 0.69963 | 21.4131 | -- | 0.39462 | 0.14509 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.721 | 0.582 | -- | 251.127 | 0.037 | 0.036 | 21.17 | 0.14 | 0.19947 | 0.33688 | 4.81 | 0.42807
15:00 | 2693.89 | 6.3336 | 1.234 | 0.1695 | 0.09945 | 0.02311 | 3874.6804 | -- | -- | 0.69649 | 21.4062 | -- | 0.39462 | 0.15297 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.72 | 0.581 | -- | 251.118 | 0.033 | 0.038 | 21.17 | 0.128 | 0.22497 | 0.30457 | 4.93 | 0.42706
15:30 | 2693.89 | 6.3336 | 1.234 | 0.1695 | 0.09945 | 0.02311 | 3874.6804 | -- | -- | 0.69649 | 21.4062 | -- | 0.39462 | 0.15297 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.72 | 0.581 | -- | 251.118 | 0.033 | 0.038 | 21.17 | 0.128 | 0.22497 | 0.30457 | 4.93 | 0.42706
16:00 | 2693.82 | 6.3852 | 1.249 | 0.1785 | 0.09593 | 0.0251 | 3874.7045 | -- | -- | 0.6913 | 21.4666 | -- | 0.40868 | 0.16124 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.718 | 0.583 | -- | 251.109 | 0.033 | 0.04 | 21.17 | 0.111 | 0.29389 | 0.23591 | 5.06 | 0.41909
16:30 | 2693.82 | 6.3852 | 1.249 | 0.1785 | 0.09593 | 0.0251 | 3874.7045 | -- | -- | 0.6913 | 21.4666 | -- | 0.40868 | 0.16124 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.718 | 0.583 | -- | 251.109 | 0.033 | 0.04 | 21.17 | 0.111 | 0.29389 | 0.23591 | 5.06 | 0.41909
17:00 | 2693.74 | 6.4318 | 1.252 | 0.186 | 0.09271 | 0.02563 | 3874.7237 | 47.182 | 1.3658 | 0.68511 | 21.5147 | -- | 0.42273 | 0.16553 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.717 | 0.583 | -- | 251.101 | 0.038 | 0.042 | 21.17 | 0.141 | 0.31674 | 0.22506 | 5.27 | 0.41661
17:30 | 2693.74 | 6.4318 | 1.252 | 0.186 | 0.09271 | 0.02563 | 3874.7237 | 47.182 | 1.3658 | 0.68511 | 21.5147 | -- | 0.42273 | 0.16553 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.717 | 0.583 | -- | 251.101 | 0.038 | 0.042 | 21.17 | 0.141 | 0.31674 | 0.22506 | 5.27 | 0.41661
18:00 | 2693.66 | 6.5216 | 1.24 | 0.1845 | 0.09317 | 0.02661 | 3874.7444 | -- | -- | 0.67829 | 21.5667 | 24.0147 | 0.40868 | 0.14898 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.716 | 0.582 | 54.65 | 251.092 | 0.042 | 0.044 | 21.17 | 0.142 | 0.29389 | 0.24926 | 5.46 | 0.41612
18:30 | 2693.66 | 6.5216 | 1.24 | 0.1845 | 0.09317 | 0.02661 | 3874.7444 | -- | -- | 0.67829 | 21.5667 | 24.0147 | 0.40868 | 0.14898 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.716 | 0.582 | 54.65 | 251.092 | 0.042 | 0.044 | 21.17 | 0.142 | 0.29389 | 0.24926 | 5.46 | 0.41612
19:00 | 2693.56 | 6.3802 | 1.228 | 0.1725 | 0.12078 | 0.02598 | 3874.7733 | -- | -- | 0.67146 | 21.6395 | -- | 0.39462 | 0.14509 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.715 | 0.582 | -- | 251.083 | 0.049 | 0.046 | 21.17 | 0.141 | 0.26702 | 0.27229 | 5.46 | 0.39961
19:30 | 2693.56 | 6.3802 | 1.228 | 0.1725 | 0.12078 | 0.02598 | 3874.7733 | -- | -- | 0.67146 | 21.6395 | -- | 0.39462 | 0.14509 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.715 | 0.582 | -- | 251.083 | 0.049 | 0.046 | 21.17 | 0.141 | 0.26702 | 0.27229 | 5.46 | 0.39961
20:00 | 2693.47 | 6.1476 | 1.207 | 0.18 | 0.14258 | 0.02541 | 3874.8029 | -- | -- | 0.66478 | 21.7138 | -- | 0.38082 | 0.15297 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.714 | 0.581 | -- | 251.075 | 0.07 | 0.05 | 21.17 | 0.141 | 0.32445 | 0.21554 | 5.27 | 0.37435
20:30 | 2693.47 | 6.1476 | 1.207 | 0.18 | 0.14258 | 0.02541 | 3874.8029 | -- | -- | 0.66478 | 21.7138 | -- | 0.38082 | 0.15297 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.714 | 0.581 | -- | 251.075 | 0.07 | 0.05 | 21.17 | 0.141 | 0.32445 | 0.21554 | 5.27 | 0.37435
21:00 | 2693.37 | 5.9124 | 1.174 | 0.177 | 0.1816 | 0.023 | 3874.8358 | -- | -- | 0.65796 | 21.7966 | -- | 0.3473 | 0.16991 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.713 | 0.591 | -- | 251.066 | 0.091 | 0.054 | 21.17 | 0.146 | 0.40899 | 0.12354 | 5.04 | 0.3481
21:30 | 2693.37 | 5.9124 | 1.174 | 0.177 | 0.1816 | 0.023 | 3874.8358 | -- | -- | 0.65796 | 21.7966 | -- | 0.3473 | 0.16991 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.713 | 0.591 | -- | 251.066 | 0.091 | 0.054 | 21.17 | 0.146 | 0.40899 | 0.12354 | 5.04 | 0.3481
22:00 | 2693.25 | 5.6508 | 1.153 | 0.174 | 0.22105 | 0.02095 | 3874.8511 | -- | -- | 0.6512 | 21.8349 | -- | 0.32806 | 0.19801 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.713 | 0.583 | -- | 251.057 | 0.111 | 0.058 | 21.17 | 0.144 | 0.50469 | 0.03675 | 4.75 | 0.31998
22:30 | 2693.25 | 5.6508 | 1.153 | 0.174 | 0.22105 | 0.02095 | 3874.8511 | -- | -- | 0.6512 | 21.8349 | -- | 0.32806 | 0.19801 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.713 | 0.583 | -- | 251.057 | 0.111 | 0.058 | 21.17 | 0.144 | 0.50469 | 0.03675 | 4.75 | 0.31998
23:00 | 2693.14 | 5.379 | -- | 0.198 | 0.23617 | 0.02041 | 3874.8377 | -- | -- | 0.6443 | 21.8142 | -- | 0.31576 | 0.22903 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.711 | 0.583 | -- | 251.048 | 0.11 | 0.062 | 21.17 | 0.134 | 0.53047 | 0.01841 | 4.33 | 0.28834
23:30 | 2693.14 | 5.379 | -- | 0.198 | 0.23617 | 0.02041 | 3874.8377 | -- | -- | 0.6443 | 21.8142 | -- | 0.31576 | 0.22903 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.711 | 0.583 | -- | 251.048 | 0.11 | 0.062 | 21.17 | 0.134 | 0.53047 | 0.01841 | 4.33 | 0.28834

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 8 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.78
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.57
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.55
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.92
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.453
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.88
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.97
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
08/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.87
08/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
08/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.126

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 8 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 57.33
08/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.824

## STOCK_COMB
jueves, 8 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
08/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.89 | 525.887 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 399.35 | 399.345 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
08/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
08/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
08/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
08/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 575.84 | 567.3343 | 0 | m3
08/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
08/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 589.81 | 587.711 | 0 | m3 | CONUSMO INTERNO DE PLANTA
08/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
08/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
08/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6019.31 | 6016.6907 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta.
08/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
08/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.35 | 9.556 | 3.785 | m3
08/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 522.54 | 543.05 | 67.093 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 8 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 08/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1036
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1308.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 612.86
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 528.43
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 680.66
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 999.7969
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 15.6744
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 643.44
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2528.85
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31083.5824
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 30817.5939
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31221.9906
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 10871.6331
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 284112.301
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1154821.32
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1156704.83
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 8.5057
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1019533.82
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1313091.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1302325.94
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1304286.07
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 423313
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2020019
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22784.77
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21638.43
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24063.51
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20078.76
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 7952.67
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11741.08
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14093.72
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 1.579
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 46.583
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 39172
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 8 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
08/01/2026 00:00 | 809.1 | 2987.19 | 4467.8 | 516.81 | 8366 | 22741 | 3912.4401 | 4326.3512 | 4324.3015 | 4327.7447 | 6994.029
08/01/2026 01:00 | 809.8 | 2987.19 | 4467.8 | 517.79 | 8502 | 23248 | 3990.3259 | 4380.7663 | 4378.6674 | 4382.4753 | 6992.692
08/01/2026 02:00 | 809.5 | 2988.1 | 4467.8 | 512.89 | 8744 | 21883 | 4106.4446 | 4430.6862 | 4428.6839 | 4432.2506 | 6991.292
08/01/2026 03:00 | 809.6 | 2987.19 | 4467.8 | 510.93 | 9004 | 21405 | 4144.125 | 4450.8755 | 4448.7568 | 4452.8137 | 6990.12
08/01/2026 04:00 | 809.9 | 2987.19 | 4467.8 | 512.89 | 9215 | 20987 | 4133.0643 | 4448.0442 | 4445.9816 | 4449.7974 | 6988.824
08/01/2026 05:00 | 809.8 | 2988.1 | 4467.8 | 512.89 | 9316 | 20570 | 4056.2427 | 4408.9394 | 4407.0202 | 4410.8063 | 6987.748
08/01/2026 06:00 | 810.9 | 2986.27 | 4467.8 | 512.89 | 9378 | 20322 | 3939.5126 | 4343.4811 | 4340.9183 | 4345.034 | 6986.5
08/01/2026 07:00 | 808.8 | 2986.27 | 4467.8 | 515.83 | 9451 | 20097 | 3805.064 | 4255.5866 | 4253.8429 | 4257.3223 | 6985.487
08/01/2026 08:00 | 807.2 | 2986.71 | 4474.7 | 516.81 | 9519 | 19872 | 3734.4441 | 4217.1184 | 4217.7257 | 4219.3607 | 6984.466
08/01/2026 09:00 | 807 | 2982.8 | 4474.7 | 514.85 | 9465 | 19672 | 3718.8923 | 4208.102 | 4212.5019 | 4211.2919 | 6983.508
08/01/2026 10:00 | 807.6 | 2987.42 | 4474.7 | 518.77 | 9412 | 19592 | 3673.1708 | 4184.6569 | 4192.9936 | 4188.2782 | 6982.812
08/01/2026 11:00 | 808.1 | 2988.34 | 4467.8 | 511.91 | 9358 | 19511 | 3657.9708 | 4169.3188 | 4179.5067 | 4173.7053 | 6981.646
08/01/2026 12:00 | 808.2 | 2987.19 | 4474.7 | 513.87 | 9304 | 19453 | 3595.4739 | 4141.8358 | 4153.717 | 4146.4207 | 6981.019
08/01/2026 13:00 | 808 | 2988.59 | 4474.7 | 513.87 | 9250 | 19414 | 3570.2602 | 4129.2934 | 4140.8455 | 4134.1694 | 6979.833
08/01/2026 14:00 | 807.3 | 2988.11 | 4467.8 | 516.81 | 9192 | 19374 | 3645.8202 | 4171.344 | 4183.6315 | 4176.2692 | 6979.812
08/01/2026 15:00 | 806.8 | 2987.19 | 4467.8 | 515.83 | 9127 | 19334 | 3778.8082 | 4230.1166 | 4243.3678 | 4235.2192 | 6978.399
08/01/2026 16:00 | 788.6 | 2990.9 | 4467.8 | 514.85 | 9113 | 19294 | 3727.3083 | 4155.5878 | 4166.5676 | 4156.7917 | 6977.806
08/01/2026 17:00 | 790.2 | 2988.34 | 4467.8 | 515.83 | 9088 | 22691 | 3674.7131 | 4124.3156 | 4133.2489 | 4124.5563 | 6976.944
08/01/2026 18:00 | 790.9 | 2990.66 | 4474.7 | 514.85 | 8994 | 22793 | 3641.2342 | 4105.7972 | 4110.9344 | 4105.0819 | 6975.662
08/01/2026 19:00 | 790.8 | 2987.19 | 4467.8 | 516.81 | 8899 | 22801 | 3596.1311 | 4098.2582 | 4099.6651 | 4096.1834 | 6974.407
08/01/2026 20:00 | 790.5 | 2986.26 | 4467.8 | 512.89 | 8805 | 22765 | 3494.5614 | 4052.2903 | 4052.7599 | 4050.0912 | 6973.773
08/01/2026 21:00 | 790.6 | 2986.03 | 4467.8 | 512.89 | 8710 | 22766 | 3459.5173 | 4034.8263 | 4034.3136 | 4032.1968 | 6972.842
08/01/2026 22:00 | 792.6 | 2985.11 | 4467.8 | 513.87 | 8616 | 22791 | 3540.0997 | 4091.0156 | 4090.1432 | 4088.4514 | 6972.153
08/01/2026 23:00 | 793.5 | 2986.95 | 4474.7 | 510.93 | 8666 | 22759 | 3654.7043 | 4145.4597 | 4144.912 | 4143.4288 | 6971.401

## TEMP_AMB
jueves, 8 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. AGUAYTIA
08/01/2026 00:00 | 22 | 21.03 | 21.03 | 20.2 | 22.88 | 20.9 | 20.5 | 26.06 | 21.7 | 27.61
08/01/2026 01:00 | 23 | 20.99 | 20.99 | 20.1 | 22.75 | 20.5 | 21.6 | 25.78 | 21.075 | 27.48
08/01/2026 02:00 | 21 | 21.17 | 21.17 | 19.9 | 22.7 | 20.7 | 23.6 | 25.56 | 20.825 | 27.26
08/01/2026 03:00 | 21 | 21.26 | 21.26 | 19.6 | 22.7 | 20.3 | 23.9 | 25.34 | 20.775 | 27.34
08/01/2026 04:00 | 21 | 21.31 | 21.31 | 19.6 | 22.76 | 20 | 23.9 | 25.18 | 20.425 | 27.41
08/01/2026 05:00 | 21 | 21.17 | 21.17 | 19.6 | 22.82 | 19.9 | 24 | 25.06 | 20.35 | 27.48
08/01/2026 06:00 | 21 | 20.78 | 20.78 | 19.6 | 22.67 | 20 | 24.1 | 24.93 | 20.35 | 27.55
08/01/2026 07:00 | 23 | 20.73 | 20.73 | 19.5 | 22.6 | 20.1 | 24.4 | 25.05 | 20.075 | 27.92
08/01/2026 08:00 | 27.8 | 22.31 | 22.31 | 19.6 | 23.04 | 20.5 | 24.7 | 25.55 | 20.425 | 28.28
08/01/2026 09:00 | 29 | 24.35 | 24.35 | 20.1 | 23.74 | 20.8 | 25.1 | 26.33 | 21.425 | 29.33
08/01/2026 10:00 | 30.6 | 26.42 | 26.42 | 21.1 | 24.55 | 21.2 | 25.7 | 27.4 | 22.2 | 30.86
08/01/2026 11:00 | 32.8 | 28.64 | 28.64 | 21.7 | 25.56 | 23 | 26.2 | 28.01 | 23.6 | 32.17
08/01/2026 12:00 | 34.4 | 25.85 | 25.85 | 22.2 | 25.69 | 23.9 | 26.9 | 28.45 | 22.225 | 31.27
08/01/2026 13:00 | 33.3 | 25.04 | 25.04 | 22.2 | 25.53 | 23.5 | 27.7 | 28.72 | 23.425 | 29.31
08/01/2026 14:00 | 34.3 | 24.63 | 24.63 | 22.7 | 25.47 | 23.2 | 28.2 | 29.83 | 23.713 | 30.45
08/01/2026 15:00 | 32.8 | 24.2 | 24.2 | 22 | 25.34 | 23.9 | 28.5 | 30.42 | 23.562 | 29.05
08/01/2026 16:00 | 30.6 | 23.97 | 23.97 | 21.7 | 25.15 | 22.9 | 28.1 | 27.81 | 22.675 | 29.6
08/01/2026 17:00 | 30.3 | 23.95 | 23.95 | 21.4 | 24.9 | 22.8 | 22.3 | 26.6 | 24.125 | 29.56
08/01/2026 18:00 | 29.1 | 23.86 | 23.86 | 21.2 | 24.64 | 21.4 | 20.9 | 25.63 | 22.925 | 28.85
08/01/2026 19:00 | 26.8 | 23.65 | 23.65 | 20.7 | 24.27 | 21.2 | 20.5 | 24.18 | 21.2 | 28.03
08/01/2026 20:00 | 26.2 | 23.12 | 23.12 | 21.1 | 24.01 | 20.6 | 20.4 | 23.74 | 20.675 | 27.59
08/01/2026 21:00 | 25.4 | 22.76 | 22.76 | 20.9 | 23.94 | 21 | 20.9 | 22.81 | 20.925 | 27.31
08/01/2026 22:00 | 25.1 | 22.56 | 22.56 | 20.7 | 23.9 | 20.9 | 20.8 | 23.06 | 20.813 | 27.22
08/01/2026 23:00 | 26.6 | 22.37 | 22.37 | 20.9 | 23.84 | 20.8 | 20.3 | 22.68 | 20.875 | 27.22

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 8 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
08/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00
08/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 284.112 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00
08/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00
08/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00
08/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00
08/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00
08/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2013.05 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00
08/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00
08/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 08/01/2026 06:00 | 09/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 8 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
08/01/2026 | 00:30 |  | 55.34 | 11.49 | 24.42 | 20.7411 | 66.36 |  |  | 6.37 | 8.54 | 9.444 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.0837 | 0.91151 |  |  |  | 10.49 | 8.75 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 01:00 |  | 55.34 | 11.91 | 24.37 | 20.7411 | 66.77 |  |  | 5.96 | 8.56 | 9.506 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.9613 | 2.4101 |  |  |  | 11.47 | 9.54 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 01:30 |  | 55.35 | 13.56 | 24.39 | 20.7411 | 65.85 |  |  | 5.37 | 9.18 | 10.161 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 8.2977 | 2.6887 |  |  |  | 11.15 | 9.84 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 02:00 |  | 55.35 | 11.14 | 24.41 | 20.7411 | 66.21 |  |  | 5.21 | 8.88 | 9.939 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 9.0337 | 0.72922 |  |  |  | 10.59 | 9.71 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 02:30 |  | 55.32 | 11.61 | 24.53 | 20.7411 | 66.39 |  |  | 5.33 | 8.59 | 10.532 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.7974 | 1.6335 |  |  |  | 10.47 | 9.22 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 03:00 |  | 55.32 | 12.69 | 24.48 | 20.7411 | 66.44 |  |  | 6.08 | 9.7 | 10.923 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.6468 | 2.2948 |  |  |  | 10.91 | 9.66 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 03:30 |  | 55.32 | 12.09 | 25.12 | 20.7411 | 67.79 |  |  | 6.47 | 9.31 | 9.727 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.1054 | 2.3846 |  |  |  | 9.71 | 8.38 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 04:00 |  | 55.34 | 11.31 | 25.12 | 20.7411 | 66.93 |  |  | 6.13 | 9.02 | 9.739 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.8454 | 1.0862 |  |  |  | 10.23 | 8.06 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 04:30 |  | 55.34 | 11.97 | 25.18 | 20.7411 | 63.64 |  |  | 6.91 | 8.83 | 9.886 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 8.0163 | 2.0429 |  |  |  | 9.54 | 8.59 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 05:00 |  | 55.37 | 12.73 | 25.16 | 20.7411 | 63.85 | 0 | 0 | 5.91 | 8.58 | 9.972 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.3345 | 57.593 | 4.638 | 0 | 0 | 7.24 | 7.4339 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 9.13 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0 | 0 | 11.0705
08/01/2026 | 05:30 |  | 55.37 | 12.85 | 25.29 | 20.7411 | 66.1 | 0 | 0 | 5.06 | 8.52 | 10.329 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 26.1 | 26.1 | 13.25 | 4 | 5 | 49.2649 | 197.136 | 57.593 | 0 | 7.19 | 79.31 | 7.0466 | 0.58006 | 31.1592 | 35.4521 | 99.64 | 9.81 | 8.26 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0 | 14.9 | 170.787
08/01/2026 | 06:00 |  | 55.36 | 13.15 | 25.29 | 20.7411 | 65.57 | 6.61 | 0 | 5.92 | 8.71 | 10.023 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 166.18 | 166.18 | 67.18 | 5 | 6 | 168.7993 | 611.192 | 197.136 | 0 | 44.92 | 352.17 | 6.334 | 1.2366 | 200.1541 | 210.9841 | 388.89 | 9.93 | 8.71 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0 | 49.65 | 511.3855
08/01/2026 | 06:30 |  | 55.35 | 12.63 | 25.42 | 20.7411 | 69.3 | 37.98 | 15.517 | 5.68 | 9.69 | 10.836 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 445.48 | 445.48 | 315.82 | 5 | 7 | 544.8019 | 882.814 | 611.192 | 0 | 142.78 | 713.42 | 5.668 | 2.8451 | 358.2558 | 378.2558 | 722.28 | 10.8 | 8.59 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0 | 144.6 | 762.286
08/01/2026 | 07:00 |  | 55.36 | 12.15 | 25.4 | 20.7411 | 63.31 | 89.14 | 69.404 | 6.03 | 10.16 | 10.601 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 727.66 | 727.66 | 653.82 | 6 | 7 | 908.7896 | 920.824 | 882.814 | 5.6437 | 249.58 | 864.34 | 6.1527 | 1.5478 | 489.2505 | 495.2505 | 861.84 | 11.36 | 8.95 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0 | 234.88 | 893.563
08/01/2026 | 07:30 |  | 55.34 | 13.22 | 25.51 | 20.7411 | 68.37 | 178.69 | 139.855 | 5.64 | 8.97 | 10.807 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 927.14 | 927.14 | 861.46 | 7 | 8 | 978.3586 | 1002.902 | 920.824 | 54.1934 | 385.67 | 951.65 | 6.9122 | 2.7401 | 561.2533 | 575.9833 | 923.78 | 10.47 | 10.46 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0 | 308.76 | 966.1825
08/01/2026 | 08:00 |  | 54.23 | 13.3 | 25.51 | 20.7411 | 66.08 | 282.58 | 174.33 | 4.67 | 8.89 | 10.932 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 999.83 | 999.83 | 996.73 | 8 | 9 | 1034.3184 | 1084.852 | 1002.902 | 68.9953 | 525.66 | 972.31 | 6.884 | 1.9623 | 684.225 | 692.225 | 953.23 | 9.83 | 10.28 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0 | 469.02 | 1026.1155
08/01/2026 | 08:30 |  | 54.18 | 12.48 | 25.4 | 20.5792 | 67.72 | 397.01 | 428.55 | 4.59 | 8.41 | 11.063 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 1051.7 | 1051.7 | 1073.45 | 7 | 8 | 1123.6918 | 1044.927 | 1084.852 | 284.9397 | 651.8 | 1026.85 | 6.6183 | 1.4901 | 717.2408 | 727.8508 | 1000.81 | 10.6 | 10.67 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 637.32 | 1060.438
08/01/2026 | 09:00 |  | 55.26 | 13.17 | 25.41 | 20.5792 | 71.46 | 509.73 | 561.123 | 4.28 | 6.78 | 11.419 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 1064.17 | 1064.17 | 1050.18 | 7 | 8 | 1096.8107 | 1045.05 | 1044.927 | 419.4668 | 753.89 | 1018.14 | 6.9297 | 0.96087 | 616.2403 | 635.6983 | 1003.62 | 10.04 | 10.87 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 701.45 | 1081.641
08/01/2026 | 09:30 |  | 55.3 | 13.79 | 24.36 | 20.5792 | 69.89 | 624.19 | 517.423 | 4.87 | 6.61 | 11.941 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 1081.09 | 1081.09 | 1098.91 | 8 | 8 | 1061.6143 | 1115.491 | 1045.05 | 540.9226 | 847.27 | 1063.61 | 7.2388 | 0.61848 | 575.527 | 584.587 | 1048.38 | 10.83 | 11.51 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 610.33 | 1100.048
08/01/2026 | 10:00 |  | 55.28 | 12.73 | 24.45 | 20.5792 | 62.66 | 727.72 | 759.748 | 6.7 | 6.06 | 12.17 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 1079.82 | 1079.82 | 1077.82 | 8 | 8 | 1153.3922 | 1111.056 | 1115.491 | 657.5217 | 977.87 | 1018.74 | 6.5332 | 2.659 | 296.8849 | 305.925 | 1022.56 | 11.38 | 11.97 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 897.38 | 1107.027
08/01/2026 | 10:30 |  | 55.28 | 11.44 | 24.4 | 20.5792 | 62.27 | 711.47 | 836.244 | 7.04 | 7.08 | 11.525 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 864.8 | 864.8 | 1143.27 | 8 | 9 | 1149.5304 | 1133.809 | 1111.056 | 754.2437 | 960.84 | 1008.09 | 6.265 | 1.0972 | 143.2496 | 155.6546 | 980.51 | 11.28 | 11.49 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 978.6 | 1105.1275
08/01/2026 | 11:00 |  | 55.3 | 13.34 | 24.33 | 20.5792 | 67.72 | 874.4 | 942.609 | 7.49 | 7.58 | 12.236 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 904.64 | 904.64 | 1145.45 | 9 | 9 | 1165.6645 | 1127.248 | 1133.809 | 849.9783 | 1115.72 | 908.64 | 7.8769 | 1.1531 | 248.1538 | 265.6588 | 914.92 | 11.53 | 11.6 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 993.3 | 1114.7835
08/01/2026 | 11:30 |  | 55.26 | 13.47 | 24.51 | 20.5792 | 67.69 | 916.65 | 1018.952 | 7.71 | 7.68 | 12.892 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 918.31 | 918.31 | 1089.45 | 8 | 9 | 1172.3359 | 1084.367 | 1127.248 | 916.7464 | 1154.45 | 975.71 | 8.0052 | 1.1439 | 498.1585 | 515.2245 | 965.48 | 11.28 | 12.87 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 1108.66 | 1118.658
08/01/2026 | 12:00 |  | 55.25 | 12.62 | 24.5 | 20.5792 | 68.11 | 940.16 | 1061.28 | 8.4 | 7.92 | 11.513 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 944.64 | 944.64 | 1122.91 | 9 | 9 | 1106.897 | 1022.46 | 1084.367 | 997.1123 | 1110.09 | 1018.59 | 10.1452 | 2.0877 | 652.1579 | 681.9569 | 996.89 | 12.2 | 12.93 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 1084.07 | 1106.072
08/01/2026 | 12:30 |  | 55.26 | 13.46 | 25.08 | 20.5792 | 66.89 | 972.69 | 347.203 | 8.91 | 7.68 | 10.998 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 922.47 | 922.47 | 969.09 | 9 | 9 | 1036.0279 | 1015.703 | 1022.46 | 1044.128 | 1087.79 | 915.39 | 10.3323 | 1.4102 | 592.4565 | 605.8565 | 876.78 | 12.88 | 13.55 | 474.6828 | 435.9332 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 1050.41 | 1034.891
08/01/2026 | 13:00 |  | 54.73 | 13.06 | 25.11 | 20.5792 | 66.21 | 973.59 | 481.621 | 8.55 | 7.95 | 10.196 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 713.32 | 713.32 | 1060.36 | 9 | 9 | 961.7946 | 976.049 | 1015.703 | 715.9342 | 1094.73 | 744.86 | 10.2656 | 0.55352 | 941.4583 | 961.2283 | 727.65 | 12.02 | 12.92 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 1010.81 | 1054.835
08/01/2026 | 13:30 |  | 53.21 | 13.11 | 24.46 | 20.5792 | 65.81 | 952.12 | 576.685 | 8.32 | 8 | 10.241 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 811.33 | 811.33 | 908.73 | 9 | 9 | 921.1822 | 929.967 | 976.049 | 500.5732 | 1025.29 | 790.46 | 11.4344 | 1.055 | 958.4893 | 977.6593 | 787.23 | 11.08 | 12.54 | 474.6828 | 429.4749 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 287.6269 | 0 | 0 | 805.58 | 1089.355
08/01/2026 | 14:00 |  | 52.26 | 12.98 | 24.42 | 20.5792 | 66.15 | 909.62 | 734.026 | 7.81 | 7.54 | 10.151 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 812.67 | 812.67 | 832.36 | 9 | 8 | 821.3262 | 812.095 | 929.967 | 545.3347 | 936.56 | 932.3 | 11.9534 | 0.83296 | 1002.2486 | 1010.9566 | 948.42 | 11.19 | 11.7 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 238.4599 | 287.6269 | 0 | 0 | 603.26 | 1133.9405
08/01/2026 | 14:30 |  | 52.27 | 14.06 | 24.74 | 20.5792 | 65.82 | 840.86 | 609.988 | 7.2 | 7.39 | 10.341 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 568.48 | 568.48 | 674.18 | 9 | 9 | 690.3199 | 582.498 | 812.095 | 588.7844 | 728.32 | 1036.76 | 11.9927 | 1.3865 | 1012.2498 | 1020.9568 | 1025.56 | 11.39 | 11.75 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 238.4599 | 287.6269 | 0 | 0 | 704.14 | 1086.5105
08/01/2026 | 15:00 |  | 52.27 | 12.03 | 24.78 | 20.5792 | 66.86 | 779.92 | 356.014 | 6.54 | 6.64 | 10.526 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 760.26 | 760.26 | 732 | 9 | 9 | 514.9942 | 598.218 | 582.498 | 313.8499 | 704.08 | 984.04 | 11.9108 | 2.7726 | 998.4277 | 1005.6877 | 945.14 | 11.13 | 11.92 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 238.4599 | 287.6269 | 0 | 0 | 530.23 | 769.97
08/01/2026 | 15:30 |  | 52.25 | 12.08 | 24.88 | 20.5792 | 65.27 | 721.66 | 306.191 | 6.42 | 6.94 | 9.478 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 938.81 | 938.81 | 769.09 | 8 | 8 | 571.0065 | 607.872 | 598.218 | 373.8135 | 616.61 | 948.43 | 12.7802 | 2.0707 | 988.4685 | 1002.6755 | 900.66 | 10.79 | 12.17 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 238.4599 | 287.6269 | 0 | 0 | 400.61 | 923.282
08/01/2026 | 16:00 |  | 52.22 | 13.14 | 24.85 | 20.5792 | 64.95 | 543.67 | 250.985 | 6.59 | 6.33 | 9.338 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 692.77 | 692.77 | 537.27 | 7 | 6 | 610.4333 | 642.848 | 607.872 | 380.0497 | 547.67 | 804.13 | 12.7302 | 2.7338 | 908.2453 | 915.8553 | 747.96 | 10.85 | 12.23 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 238.4599 | 287.6269 | 0 | 0 | 407.28 | 839.5565
08/01/2026 | 16:30 |  | 54.35 | 11.06 | 24.54 | 22.1466 | 66.1 | 459.12 | 198.278 | 6.41 | 6.62 | 10.388 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 492.79 | 492.79 | 590.18 | 4 | 4 | 644.6779 | 481.77 | 642.848 | 220.5953 | 487.1 | 678.12 | 12.6067 | 1.8228 | 822.6583 | 818.8543 | 635.67 | 11.56 | 12.19 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 238.4599 | 287.6269 | 0 | 0 | 359.08 | 545.735
08/01/2026 | 17:00 |  | 54.3 | 12.85 | 24.98 | 22.1466 | 65.34 | 397.56 | 164.742 | 5.38 | 6.63 | 10.419 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 347.87 | 347.87 | 598.18 | 5 | 3 | 524.729 | 209.018 | 481.77 | 93.719 | 223.74 | 535.98 | 11.4734 | 2.3991 | 604.4529 | 602.9589 | 489.54 | 11.13 | 12.28 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 238.4599 | 287.6269 | 0 | 0 | 192.55 | 298.6495
08/01/2026 | 17:30 |  | 55.36 | 12.69 | 25.14 | 22.1466 | 68.96 | 272.72 | 114.404 | 5.18 | 6.68 | 9.775 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 234.76 | 234.76 | 346.55 | 4 | 3 | 231.384 | 27.816 | 209.018 | 62.2315 | 102.78 | 298.24 | 11.2338 | 0.51645 | 328.5494 | 315.2294 | 262.19 | 10.97 | 12.61 | 474.6828 | 429.4749 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 238.4599 | 287.6269 | 0 | 0 | 95.22 | 202.5825
08/01/2026 | 18:00 |  | 55.35 | 13.4 | 24.18 | 22.1466 | 65.15 | 156.82 | 84.032 | 5.14 | 6.32 | 9.349 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 92.11 | 92.11 | 51.73 | 5 | 3 | 28.511 | 1.713 | 27.816 | 34.5086 | 40.98 | 42.63 | 11.2868 | 2.2232 | 117.6543 | 110.3572 | 0 | 10.27 | 11.74 | 474.6828 | 426.2458 | 458.5371 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 0 | 0 | 30.13 | 27.791
08/01/2026 | 18:30 |  | 55.34 | 13.15 | 26.3 | 22.1466 | 70.66 | 68.51 | 34.133 | 5.08 | 6.79 | 9.826 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 91.64 | 91.64 | 2 | 5 | 4 | 2.431 | 0 | 1.713 | 17.4748 | 4.62 | 0 | 11.2248 | 2.1355 | 7.965 | 7.658 | 0 | 10.84 | 10.92 | 474.6828 | 458.5371 | 506.9741 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 73.545 | 0 | 2.72 | 0.129
08/01/2026 | 19:00 |  | 55.33 | 12.94 | 26.25 | 22.1466 | 60.83 | 10.98 | 0 | 5.65 | 5.74 | 9.274 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2653 | 0 | 0 | 10.8636 | 2.1137 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 10.35 | 474.6828 | 458.5371 | 506.9741 | 0 | 458.5371 | 245.8349 | 295.0019 | 230.441 | 0 | 0 | 0
08/01/2026 | 19:30 |  | 55.34 | 13.02 | 26.42 | 22.1466 | 60.78 | 0 | 0 | 5.92 | 5.55 | 9.245 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74131 | 0 | 0 | 11.548 | 0.62422 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 9.83 | 474.6828 | 458.5371 | 506.9741 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0 | 0 | 0
08/01/2026 | 20:00 |  | 55.31 | 13.07 | 26.29 | 22.1466 | 68.91 |  |  | 5.98 | 5.75 | 9.103 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 11.4403 | 0.83383 |  |  |  | 9.14 | 9.73 | 474.6828 | 458.5371 | 506.9741 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 20:30 |  | 53.3 | 12.25 | 26.45 | 22.1466 | 67.23 |  |  | 5.62 | 5.49 | 8.831 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 11.4121 | 0.67334 |  |  |  | 9.58 | 9.47 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 21:00 |  | 52.07 | 14.27 | 26.51 | 22.1466 | 67.26 |  |  | 6.14 | 4.92 | 8.129 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 11.3027 | 0.65694 |  |  |  | 9.72 | 9.28 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 21:30 |  | 50.85 | 13.93 | 26.14 | 22.1466 | 67.17 |  |  | 5.87 | 5.9 | 7.78 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 11.105 | 2.5805 |  |  |  | 9.43 | 8.73 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 22:00 |  | 51.55 | 13.37 | 26.23 | 22.1466 | 67.82 |  |  | 5.51 | 5.35 | 8.015 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 11.0641 | 1.2725 |  |  |  | 9.46 | 7.98 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 22:30 |  | 53.74 | 12.24 | 26.3 | 22.1466 | 67.92 |  |  | 5.02 | 4.98 | 7.848 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 10.931 | 0.58593 |  |  |  | 8.59 | 7.53 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 23:00 |  | 55.31 | 13.36 | 26.27 | 22.1466 | 67.46 |  |  | 4.63 | 4.41 | 8.148 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 10.6206 | 1.5906 |  |  |  | 8.81 | 7.68 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
08/01/2026 | 23:30 |  | 55.31 | 12.7 | 26.36 | 22.1466 | 61.22 |  |  | 4.04 | 4.21 | 7.434 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 9.5115 | 2.1617 |  |  |  | 8.3 | 7.15 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 00:00 |  | 54.83 | 13.8 | 26.34 | 22.1466 | 66.74 |  |  | 3.78 | 3.66 | 7.717 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 8.1374 | 1.6426 |  |  |  | 7.43 | 7.07 | 474.6828 | 458.5371 | 516.6615 | 0 | 384.267 | 245.8349 | 295.0019 | 294.18 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 8 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
08/01/2026 | 00:30 | 29 | 14.22 | 50.76 | 61.39 | 61.4063 | 216.16 | 235.31 | 668.2463
08/01/2026 | 01:00 | 29 | 14.23 | 52.66 | 61.28 | 61.4063 | 217.56 | 239.03 | 675.1663
08/01/2026 | 01:30 | 30 | 14.23 | 54.32 | 61.29 | 61.4063 | 219.61 | 240.33 | 681.1863
08/01/2026 | 02:00 | 30 | 14.18 | 44.63 | 61.34 | 61.4063 | 220.73 | 234.04 | 666.3263
08/01/2026 | 02:30 | 31 | 14.17 | 52.2 | 61.83 | 61.4063 | 218.54 | 240.96 | 680.1063
08/01/2026 | 03:00 | 31 | 14.41 | 57.1 | 61.72 | 61.4063 | 218.64 | 239.2 | 683.4763
08/01/2026 | 03:30 | 31 | 14.41 | 52.45 | 66.3 | 61.4063 | 217.07 | 240.05 | 682.6863
08/01/2026 | 04:00 | 31 | 14.34 | 49.09 | 66.3 | 61.4063 | 214.64 | 241.59 | 678.3663
08/01/2026 | 04:30 | 31 | 14.34 | 54.14 | 66.54 | 61.4063 | 205.33 | 238.16 | 670.9163
08/01/2026 | 05:00 | 31 | 14.55 | 57.58 | 66.48 | 61.4063 | 206.04 | 241.92 | 678.9763
08/01/2026 | 05:30 | 33 | 14.55 | 54.09 | 66.95 | 61.4063 | 213.37 | 240.97 | 684.3363
08/01/2026 | 06:00 | 33 | 14.16 | 55.37 | 66.95 | 61.4063 | 212.3 | 241.9 | 685.0863
08/01/2026 | 06:30 | 29 | 14.16 | 55.62 | 69.41 | 61.4063 | 212.34 | 242.19 | 684.1263
08/01/2026 | 07:00 | 29 | 13.73 | 53.55 | 69.34 | 61.4063 | 192.59 | 242 | 661.6163
08/01/2026 | 07:30 | 27 | 13.72 | 57.44 | 69.57 | 61.4063 | 200.64 | 237.99 | 667.7663
08/01/2026 | 08:00 | 27 | 12.69 | 57.74 | 69.56 | 61.4063 | 193.71 | 239.75 | 661.8563
08/01/2026 | 08:30 | 27 | 12.68 | 50.53 | 70.01 | 60.7474 | 201.85 | 237.68 | 660.4974
08/01/2026 | 09:00 | 27 | 14.73 | 53.36 | 70.04 | 60.7474 | 213.33 | 236.53 | 675.7374
08/01/2026 | 09:30 | 29 | 14.74 | 58.52 | 72.25 | 60.7474 | 205.25 | 234.78 | 675.2874
08/01/2026 | 10:00 | 29 | 14.12 | 54.06 | 72.51 | 60.7474 | 182.21 | 233.01 | 645.6574
08/01/2026 | 10:30 | 31 | 14.12 | 48.8 | 71.25 | 60.7474 | 206.53 | 223.44 | 655.8874
08/01/2026 | 11:00 | 31 | 15.05 | 56.87 | 71.05 | 60.7474 | 225.56 | 236.61 | 696.8874
08/01/2026 | 11:30 | 30 | 15.04 | 48.06 | 71.9 | 60.7474 | 198.81 | 231.57 | 656.1274
08/01/2026 | 12:00 | 30 | 14.41 | 45.01 | 71.87 | 60.7474 | 199.81 | 232.92 | 654.7674
08/01/2026 | 12:30 | 31 | 14.41 | 54.12 | 74.01 | 60.7474 | 199.75 | 231.72 | 665.7574
08/01/2026 | 13:00 | 31 | 13.53 | 52.48 | 74.1 | 60.7474 | 197.94 | 234.89 | 664.6874
08/01/2026 | 13:30 | 29 | 13.15 | 56.14 | 70.17 | 60.7474 | 191.07 | 234.86 | 655.1374
08/01/2026 | 14:00 | 29 | 10.15 | 55.57 | 70.06 | 60.7474 | 192.49 | 235.01 | 653.0274
08/01/2026 | 14:30 | 31 | 10.16 | 57.91 | 71.49 | 60.7474 | 192.78 | 233.51 | 657.5974
08/01/2026 | 15:00 | 31 | 9.74 | 49.54 | 71.61 | 60.7474 | 195.66 | 235.45 | 653.7474
08/01/2026 | 15:30 | 31 | 9.74 | 51.16 | 71.67 | 60.7474 | 207.16 | 231.78 | 663.2574
08/01/2026 | 16:00 | 31 | 11.5 | 55.62 | 71.57 | 60.7474 | 205.89 | 231.06 | 667.3874
08/01/2026 | 16:30 | 31 | 11.97 | 45.44 | 71.6 | 67.1348 | 206.3 | 235 | 668.4448
08/01/2026 | 17:00 | 31 | 14.24 | 52.79 | 72.89 | 67.1348 | 204.08 | 235.68 | 677.8148
08/01/2026 | 17:30 | 32 | 14.52 | 47.69 | 72.98 | 67.1348 | 211.11 | 230.84 | 676.2748
08/01/2026 | 18:00 | 32 | 14.41 | 50.39 | 70.15 | 67.1348 | 199.31 | 226.66 | 660.0548
08/01/2026 | 18:30 | 31 | 14.41 | 47.85 | 63.16 | 67.1348 | 206.99 | 224.32 | 654.8648
08/01/2026 | 19:00 | 31 | 14.27 | 47.1 | 63.06 | 67.1348 | 177.14 | 224.13 | 623.8348
08/01/2026 | 19:30 | 28 | 14.27 | 49.15 | 63.6 | 67.1348 | 193.24 | 220 | 635.3948
08/01/2026 | 20:00 | 28 | 12.31 | 49.36 | 63.3 | 67.1348 | 220.28 | 232.13 | 672.5148
08/01/2026 | 20:30 | 28 | 11.86 | 42.96 | 63.91 | 67.1348 | 200.17 | 228.77 | 642.8048
08/01/2026 | 21:00 | 28 | 9.24 | 50.05 | 64.05 | 67.1348 | 200.26 | 233.52 | 652.2548
08/01/2026 | 21:30 | 28 | 9.02 | 50.97 | 64.91 | 67.1348 | 211.77 | 229.41 | 661.2148
08/01/2026 | 22:00 | 28 | 14.74 | 48.94 | 65.12 | 67.1348 | 213.87 | 229.92 | 667.7248
08/01/2026 | 22:30 | 30 | 15.37 | 49.94 | 65.33 | 67.1348 | 204.07 | 230.64 | 662.4848
08/01/2026 | 23:00 | 30 | 14.44 | 54.5 | 65.28 | 67.1348 | 203.07 | 224.78 | 659.2048
08/01/2026 | 23:30 | 30 | 14.43 | 47.64 | 65.67 | 67.1348 | 184.36 | 219.04 | 628.2748
09/01/2026 | 00:00 | 30 | 13.73 | 51.73 | 65.6 | 67.1348 | 202.48 | 219.82 | 650.4948
EJEC MWh |  | 718 | 323.295 | 1246.495 | 1626.21 | 1514.3079 | 4916.93 | 5607.435 | 15952.6729

## FLUJOS
jueves, 8 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/01/2026 | 00:30 | 0 | 14.4805 | -22.5195 | -36.9274 | 14.6866 |  | 36.1002 | -80.3802 | 50.1201 | 25.3952 | 24.879 | 6.66 | -43.318 | 39.6 | 19.044 | -37.4 | 13.9727 | 43.7556 | 11.3663 | 11.5044 | 18.681 | 15.8176 | 5.7411 | 8.0382 |  |  | -50.96 | -50.57 |  | -6.66 | 41.8 | 6.217 | 0.162 | 0 | -33.14 | -73.73 | 34.05 | 34.22 | 13.0653 | 5.1954 | 58.7666 | 61.1038 | 35.3312 | -43.4282 | -43.0227 | 33.1736 | 30.8724 | 65.2574 | 61.9546 | 6.1118 | 3.7302 | -380.3814 | -18.3348 | -12.5 | -12.6 | 49.1226 | 47.7592 | -3.9274 |  | -54.2017 | 4.0252 |  | 2.9942 | 432.5082 | 107.303 | 108.1881 | -472.2156 | 400.4797 |  | -62.969 | 65.7786 | 84.2474 | 26.05 | 26.66 | 57.55 | 75.96 | -20.4912 | -20.0894 | 72.0981 | 72.9232 | -6.9825 | -71.2089 | -70.5544 | -2.3368 |  |  |  | 179.6 |  | -15.78 | 70.5145 | 69.1501 | 67.5467 | -17.2506 | -17.1201 | 24.6093 | -52.8446 | 28.4466 | 12.6538 | 47.31 | 26.38 | 37.0386 | 35.1608 | -21.17 | -3.3178 |  |  | -69.9247 |  | -21.6671 | -94.9 | -94.2 | 25.6229 | 40.4388 | 45.5703 | 56.8542 | 39.96 | -5.15 | 62.8835 | 68.9514 | -18.99 | -19.13 | 84.6 | 57.6 | 69.5636 | 68.2364 | -6.2941 | -5.6273 | 175.4789 | 131.8732 | 126.8572 | 128.0848 | 79.9352 | 66.4476 | -29.31 | 481.7326 | 330.6112 |  | -28.3782 | -25.9754 | 13.1928 | 24.6577 | 23.3382 | 72.24 | -56.06 | -56.9923 | -30.1464 | 10.4 | -25.33 | 1 | 17.4963 | -23.0283 | -37.6131 | -36.8354 | 11.4014 | -64.0439 | 29.7643 | 22.4907 |  | 22.0904 | 41.1795 | 41.8809 | 39.9847 | 18.9226 | 20.5971 | 17.4155 | 7.7075 | 7.5557 | -5.8099 | 0 | 32.1263 | -17.12 | 7.6594 | 0.9049 |  | 21.14 | 18.2237 |  | -8.447 | 0.436 |  | 39.93 | -2.8797 | 4.6015 |  | 74.1393 | 19.5 | -13.9782 | -0.4916 |  | 1.5438 |  |  |  | -24.343 | 18.5348 | 25.4258 | 56.6187 | 56.9194 | -108.3172 | -19.6445 | 32.1072 | -43.4524 | 11.97 | 5.3432 | 5.031 |  | 129.4332 | 129.9615 | 108.1 | -107.5519 | -338.4738 | 338.1888 | 419.2158 | -125.5823 | -122.9774 | -64.8129 | -57.7026 | 83.6152 | 82.0003 |  | -86.0458 | 21.767 | 21.4264 | -57.6467 | -58.1775 | 106.56 | 106.88 | 9.7 | 8.5 | 21.8849 | 33.84 | -298.8118 | 83.0599 | 82.9003 | 15 | -46.7 | -20.8 | -20.7 | 1.113 | 0.9466 | -415.8802 | -303.4058 | 429.4996 | 353.3128 | 25.0866 | -342.247 | 343.4931 | -124.6384 | -196.702 | -337.5158 | 104.2507 | 102.5709 | 125.567 | -411.7366 | 204.49 | -211.0239 | 216.2234 | -6.6949 | 31.911 | 9.68 | 7.354 | 7.365 | -9.36 | -18.72 |  | 19.5422 | -26.8666 | -42.0706 | 20.2 | 51.268 | 50.9 |  |  | 52.6068 | 51.6471 | 53.6306 |  | 47.5 | 21.7394 |  |  | -58.4154 | 82.8325 | 65.8893 | -56.9997 | -81.0886 | 57.3845 | 23.0841 | -57.4 | 57.6 | 82.6132 | 63.682
08/01/2026 | 01:00 | 0 | 14.1685 | -21.6554 | -37.8296 | 14.5751 |  | 34.402 | -75.6541 | 47.7136 | 24.2953 | 23.6758 | 8.88 | -40.884 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.983 | 41.5596 | 10.8763 | 10.9583 | 18.3922 | 15.9627 | 5.8008 | 7.8593 |  |  | -50.35 | -50.11 |  | -8.88 | 41.8 | 6.182 | 0.162 | 0 | -32.94 | -72.34 | 32.15 | 33.1 | 13.0508 | 5.1418 | 56.6773 | 58.2707 | 35.9927 | -44.9485 | -44.7388 | 28.0014 | 29.0514 | 62.6427 | 62.7777 | 2.9277 | 2.2702 | -369.6013 | -16.9911 | -13.4 | -13.5 | 51.6424 | 51.59 | -3.4243 |  | -61.7899 | 4.1395 |  | 3.0272 | 407.8187 | 85.5739 | 84.3837 | -403.9786 | 384.9218 |  | -73.3834 | 75.2243 | 78.9083 | 24.81 | 25.32 | 54.57 | 72.76 | -23.1704 | -21.9648 | 73.3572 | 73.7657 | -6.4055 | -62.2237 | -61.1361 | 0.6019 |  |  |  | 173.9 |  | -15.54 | 72.1441 | 69.5079 | 69.4147 | -19.3455 | -19.7016 | 13.6031 | -35.5077 | 15.1148 | 12.3038 | 43.63 | 24.31 | 35.6323 | 33.8425 | -20.49 | -3.3178 |  |  | -57.5117 |  | -21.1425 | -87.9 | -89.4 | 25.8701 | 38.0951 | 40.4042 | 53.9246 | 37.88 | -3.8 | 60.1245 | 55.6232 | -19.14 | -19.37 | 80.11 | 55.54 | 58.6909 | 57.3273 | -10.1445 | -10.6091 | 161.9024 | 117.5229 | 113.2002 | 115.0212 | 97.1404 | 84.0907 | -28.062 | 412.5754 | 325.389 |  | -28.5283 | -25.8682 | 0 | 24.6413 | 22.5133 | 173.628 | -71.5474 | -73.009 | -48.4326 | 0 | -17.97 | 107.5 | 16.8343 | -21.32 | -38.7312 | -37.9517 | 12.4263 | -81.757 | 45.8027 | 22.8432 |  | 22.9364 | 40.1869 | 41.3033 | 40.1045 | 22.1042 | 21.4344 | 16.4107 | 12.4727 | 12.7563 | -10.2188 |  | 17.8146 | -14.29 | 7.7546 | 0.8341 | -4.62 | 21.38 | 16.0156 |  | -8.66 | 0.413 |  | 39.65 | 1.5248 | 8.8101 |  | 74.5613 | 23.7 | -13.7195 | -0.0823 |  | 1.4509 |  |  | -14.6641 | -22.5512 | 20.2927 | 23.6506 | 59.876 | 60.3863 | -109.0047 | -19.2713 | 31.7595 | -42.3319 | 11.9419 | 4.7462 | 4.3876 | 13.5705 | 131.2705 | 128.5301 | 141.2 | -140.9452 | -379.4473 | 381.7589 | 451.2248 | -125.841 | -123.0963 | -68.0315 | -61.5055 | 83.5306 | 79.1844 |  |  | 23.426 | 23.5029 | -55.0026 | -55.2642 | 108.08 | 106.81 | 8.6 | 9.2 | 21.9255 | 32.8 | -289.4303 | 80.4048 | 80.2594 | 14.5 | -48.9 | -21.6 | -21.5 |  |  | -446.3658 | -298.4079 | 412.0515 | 339.1432 | 3.3496 | -330.8209 | 334.8274 | -118.0022 | -197.7265 | -326.2274 | 102.8811 | 98.3719 | 122.5891 | -410.5336 | 199.2466 | -207.9325 | 209.2598 | -7.3019 | 31.906 | 8.48 | 7.504 | 7.519 | -8.72 | -19.04 |  | 19.6307 | -28.1544 | -42.6566 | 22.5 | 52.051 | 52.419 | 9.7224 | 11.6788 | 55.685 | 53.2377 | 52.2559 |  | 48.3 | 22.6147 |  |  | -60.9173 | 84.517 | 69.3696 | -60.7922 | -82.6719 | 61.2468 | 21.4228 | -59.1 | 59.2 | 74.0464 | 81.7557
08/01/2026 | 01:30 | 0 | 13.6913 | -21.3956 | -37.4418 | 14.0345 |  | 34.6218 | -73.1928 | 46.2079 | 23.3433 | 22.879 | 8.88 | -39.454 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.2164 | 40.946 | 10.6804 | 10.7386 | 17.9372 | 16.0315 | 5.6779 | 8.1239 |  |  | -50.35 | -50.34 |  | -8.88 | 37.4 | 5.198 | 0.157 | 0 | -31.27 | -73.7 | 31.62 | 31.75 | 12.6625 | 5.5212 | 55.6418 | 57.6064 | 35.467 | -43.9534 | -44.4806 | 34.0656 | 32.2305 | 60.4606 | 61.8 | 1.0435 | 0.7255 | -354.6295 | -17.5624 | -13.3 | -13.3 | 51.4785 | 49.3385 | -3.6193 |  | -59.0253 | 3.7667 |  | 2.5456 | 397.7476 | 76.632 | 76.7235 | -385.3711 | 362.4536 |  | -70.2208 | 71.181 | 75.5751 | 24.43 | 24.12 | 52.31 | 70.36 | -22.7685 | -25.0458 | 72.9867 | 73.8003 | -5.9601 | -55.3452 | -55.0085 | -1.7047 |  |  |  | 171.2 |  | -14.95 | 70.7156 | 68.4564 | 68.9646 | -23.5907 | -23.3727 | 15.0905 | -31.1121 | 17.1844 | 12.4755 | 41.47 | 23.56 | 34.2261 | 32.5241 | -19.69 |  |  |  | -56.5543 |  | -20.4393 | -85.5 | -84.6 | 25.6009 | 36.3373 | 37.5864 | 51.5808 | 36.28 | -3.55 | 56.265 | 56.672 | -17.77 | -18.12 | 75.86 | 53.15 | 57.4 | 55.9636 | -9.2251 | -10.0636 | 158.1916 | 113.7366 | 110.2189 | 110.6092 | 101.3145 | 90.3645 | -26.191 | 399.5904 | 324.5084 |  | -29.5003 | -26.4484 | -11.553 | 18.2568 | 17.6219 | 193.596 | -73.8157 | -74.7002 | -55.3172 | 18.18 | -25.51 | 109.8 | 16.3827 | -32.2266 | -38.9669 | -38.6045 | 11.3694 | -86.845 | 52.5127 | 24.5457 |  | 23.8093 | 39.929 | 39.8463 | 38.3921 | 21.7693 | 20.4297 | 11.5545 | 11.9459 | 11.7513 | -12.9898 |  | 16.2106 | -16.71 | 7.9646 | 0.7742 | -4.36 | 22.03 | 12.9068 |  | -8.75 | 0.442 |  | 38.76 | 4.0346 | 12.4812 |  | 74.5843 | 21.9 | -12.9089 | -0.0366 |  | 1.3495 |  |  | -14.2092 | -21.6384 | 19.5378 | 22.2049 | 57.3963 | 59.5377 | -106.1379 | -18.2669 | 31.2364 | -40.2273 | 12.2493 | 4.2775 | 3.9868 | 13 | 126.4897 | 127.1926 | 119 | -120.055 | -361.4938 | 359.7258 | 448.1904 | -121.6723 | -118.7207 | -68.5358 | -62.2034 | 77.8989 | 78.9853 |  |  | 22.7228 | 21.745 | -52.8469 | -52.4612 | 109.95 | 108 | 8.8 | 10.5 | 22.1306 | 32.8 | -289.1567 | 78.3229 | 76.6944 | 13.9 | -49.8 | -21.6 | -21.6 | 1.2289 | 1.0697 | -437.6001 | -299.0799 | 407.3586 | 335.0229 | 1.1584 | -325.2099 | 324.2526 | -113.4398 | -190.1916 | -322.2405 | 98.2358 | 98.7948 | 120.1306 | -394.6208 | 198.4893 | -202.4091 | 202.2301 | -7.3019 | 32.041 | 8.72 | 7.584 | 7.598 | -8.56 | -18.4 |  | 18.5779 | -28.8563 | -43.0381 | 25.3 | 55.394 | 53.53 |  |  | 51.2831 | 51.518 | 52.3023 |  | 48.2 | 22.5979 |  |  | -61.3404 | 84.5123 | 68.8611 | -60.6578 | -82.9511 | 61.4566 | 21.1784 | -58.9 | 59 | 86.8784 | 70.9008
08/01/2026 | 02:00 | 0 | 13.5021 | -21.1327 | -37.6709 | 14.6785 |  | 33.8163 | -74.3917 | 44.979 | 22.7613 | 22.4224 | 11.1 | -39.166 | 35.2 |  | -35.2 | 14.0147 | 41.415 | 10.4912 | 10.6642 | 18.0181 | 16.5092 | 5.9421 | 7.7246 |  |  | -49.88 | -49.44 |  | -8.88 | 37.4 | 5.575 | 0.157 | 0 | -29.73 | -78.4 | 29.27 | 29.83 | 12.2915 | 5.7733 | 53.5196 | 56.1082 | 35.5858 | -41.1659 | -41.0571 | 29.733 | 31.7328 | 60.7242 | 61.0787 | 4.3223 | 1.0759 | -353.799 | -20.7468 | -11.5 | -11.5 | 47.3504 | 46.7713 | -3.4983 |  | -51.4665 | 2.6469 |  | 2.3781 | 395.5198 | 76.2962 | 75.869 | -366.1387 | 367.0456 |  | -80.1592 | 81.7341 | 73.5593 | 24.45 | 24.06 | 50.62 | 69.54 | -20.2233 | -19.8215 | 78.0518 | 78.4043 | -4.4182 | -59.8381 | -59.5244 | -4.171 |  |  |  | 170.7 | 0 | -14.8 | 68.1551 | 66.0728 | 65.8378 | -28.9185 | -29.2902 | 23.2209 | -32.4547 | 24.554 | 11.1389 | 38.48 | 22.3 | 33.2886 | 31.6452 | -19.26 |  |  |  | -54.1529 |  | -19.9693 | -80.4 | -82.1 | 23.7936 | 35.1654 | 34.2988 | 50.4089 | 35.15 | -2.61 | 57.071 | 54.2631 | -16.84 | -17.04 | 72.68 | 52.42 | 53.8182 | 53.3455 | -9.0166 | -10.6545 | 152.6904 | 109.3204 | 105.5259 | 107.5507 | 97.1816 | 86.2298 | -26.254 | 380.3949 | 326.7773 |  | -28.5946 | -25.7972 | 0 | 23.3313 | 22.7027 | 162.876 | -72.2653 | -73.308 | -51.6168 | 0 | -17.49 | 121.4 | 16.2216 | -22.2043 | -38.5517 | -38.0596 | 12.7516 | -83.4171 | 48.676 | 22.9886 |  | 22.7707 | 40.468 | 40.8167 | 39.5637 | 19.09 | 18.9226 | 11.5545 | 11.884 | 11.7694 | -11.7532 |  | 14.9581 | -17.96 | 6.7634 |  | -3.61 | 20.61 | 14.3231 |  | -8.843 | 0.455 |  | 37.45 | 2.979 | 12.701 |  | 72.2189 | 23.1 | -13.4042 | 0.1847 |  | 1.3167 |  |  | -13.7415 | -21.3368 | 17.0113 | 22.2167 | 57.9575 | 60.2363 | -106.1115 | -17.9184 | 31.0611 | -38.7201 | 11.9942 | 4.0236 | 3.7021 | 13 | 128.1503 | 128.6738 | 123.6 | -125.2911 | -368.0151 | 368.036 | 448.7752 | -124.0952 | -122.8663 | -67.8463 | -60.4493 | 82.5388 | 80.6454 |  | -92.0771 | 21.8549 | 21.7011 | -52.1346 | -51.9489 | 110.45 | 109.57 | 7.9 | 8.6 | 22.0281 | 32.16 | -275.3766 | 73.2375 | 73.0921 | 13.9 | -48.5 | -20.2 | -19.9 |  |  | -443.3909 | -295.4221 | 410.1309 | 339.2954 | 2.9568 | -326.8993 | 321.5854 | -113.0795 | -189.8941 | -322.3247 | 100.889 | 100.0297 | 114.8114 | -397.2542 | 194.4027 | -199.8438 | 206.3153 | -7.0657 | 31.359 | 9.36 | 7.66 |  | -9.28 | -17.6 |  | 18.1964 | -27.8614 | -42.8031 | 23.4 | 52.925 | 51.691 | 9.7211 |  | 52.8524 | 52.6672 | 52.8592 |  | 49.6 | 23.0481 |  |  | -59.0903 | 82.7603 | 68.9427 | -57.9474 | -82.0438 | 60.7091 | 21.0676 | -59.3 | 59.9 | 84.216 | 80.628
08/01/2026 | 02:30 | 0 | 13.3332 | -20.8209 | -38.0275 | 14.4212 |  | 33.253 | -75.256 | 43.8285 | 22.3033 | 21.9347 | 11.1 | -38.304 |  | 18.216 |  |  | 42.4196 | 10.4722 | 10.5508 | 17.6727 | 17.5697 | 5.4091 | 8.1369 |  |  | -48.01 | -48.2 |  | -11.1 | 37.4 | 5.325 | 0.156 | 0 | -27 | -78.45 | 27.57 | 27.39 | 12.6683 | 5.9589 | 51.7247 | 53.0161 | 35.2909 | -31.6509 | -31.0223 | 11.8136 | 18.7028 | 59.9146 | 60.914 | -16.1208 | -18.8243 | -354.9125 | -17.0661 | -13.4 | -13.3 | 37.8521 | 40.8888 | -3.8278 |  | -42.0034 | 1.8496 |  | 2.2996 | 381.9695 | 83.9564 | 83.7428 | -370.3769 | 373.687 |  | -52.571 | 54.5197 | 72.5513 | 25.08 | 24 |  | 68.83 | -21.9648 | -21.5629 | 85.2163 | 85.7773 | -3.9889 | -56.9024 | -55.1132 | -4.1152 |  |  |  | 168.2 |  | -14.25 | 67.2139 | 64.6905 | 64.6049 | -32.1449 | -31.4524 | 37.0635 | -43.852 | 39.0505 | 11.3057 | 36.91 | 21.34 |  | 31.2057 | -19.01 |  |  |  | -61.1191 |  | -19.7192 | -77.9 | -79.8 | 23.6673 |  | 33.3596 | 48.6511 | 34.01 | -2.65 | 58.218 | 59.9159 | -17.43 | -17.57 | 71.27 | 50.98 | 61.2 | 60.3273 | -9.6241 | -9.2727 | 152.2093 | 112.1376 | 108.2805 | 108.8703 | 94.828 | 83.5038 | -27.661 | 386.2623 | 318.7419 |  | -28.8605 | -26.4532 | 0 | 19.5853 | 15.142 | 150.588 | -70.0784 | -72.7843 | -47.3159 | 0 | -25.55 | 107.8 | 16.1124 | -28.9771 | -40.5383 | -39.361 | 10.8629 | -78.4559 | 43.7664 | 25.1364 |  | 24.611 | 40.0469 | 40.5461 | 39.473 | 20.7646 | 21.0995 | 15.9083 | 11.8546 | 11.444 | -9.9374 |  | 14.9581 | -18.21 | 7.8401 | 0.7425 | -4.37 | 21.32 | 12.9586 |  | -8.932 | 0.451 |  | 37.39 | 1.9974 | 8.6365 |  | 72.1746 | 22.8 | -12.9775 | 0.4341 |  | 1.2785 |  |  | -14.1176 | -20.9778 | 18.5494 | 21.6455 | 56.1755 | 58.0073 | -108.4215 | -17.7362 | 30.3678 | -37.712 | 12.4419 | 3.8282 | 3.5755 |  | 128.1324 | 128.7679 | 129.5 | -129.2256 | -373.1573 | 373.1837 | 448.2895 | -123.2984 | -121.0266 | -68.9421 | -61.6047 | 82.8631 | 84.6046 |  |  | 21.6352 | 20.987 | -50.8644 | -51.8707 | 110.05 | 109.9 | 7.4 | 6.8 | 22.0473 | 32.72 | -277.5743 | 74.458 | 73.7667 | 13.8 | -50.3 | -20.9 | -20.7 | 1.1287 | 0.9934 | -444.1826 | -291.511 | 405.1184 | 329.3885 | 0.4531 | -322.9942 | 323.3032 | -111.7757 | -190.0052 | -317.5475 | 99.5218 | 97.7215 | 113.5847 | -390.4137 | 193.1693 | -199.319 | 201.3723 | -7.2772 | 31.892 | 9.12 |  |  | -9.28 | -18.08 |  | 19.1913 | -27.8309 | -43.0686 | 23 | 51.541 | 52.368 |  |  | 53.4583 | 52.4108 | 55.2081 |  | 50.6 | 23.0581 |  |  | -62.3952 | 84.6345 | 69.8695 | -60.9782 | -82.8309 | 61.4577 | 20.4668 | -61.2 | 61.3 | 78.6963 | 89.4204
08/01/2026 | 03:00 | 0 | 13.1768 | -20.2969 | -37.3593 | 14.49 |  | 32.9527 | -69.1342 |  | 22.1133 | 21.4187 | 13.32 | -38.046 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 11.9399 | 39.2692 | 10.3968 | 10.6349 | 17.2891 | 16.7627 | 6.0737 | 7.9557 |  |  | -47.22 | -47.24 |  | -13.32 | 37.4 | 5.318 | 0.154 | 0 | -25.12 | -78.92 | 27.18 | 26.29 | 12.6751 | 5.9008 | 50.3446 | 52.1157 | 32.403 | -34.0878 | -34.0299 | 21.8064 | 21.98 | 55.8427 | 58.275 | -1.4256 | -6.6735 | -329.03 | -18.2757 | -12.5 | -12.7 | 43.4242 | 42.6964 | -3.3336 |  | -43.2278 | 2.035 |  | 2.2313 | 372.8445 | 78.9208 | 78.7682 | -359.6049 | 358.8924 |  | -37.4582 | 37.7902 | 71.3837 | 24.47 | 22.95 | 48.9 | 68.94 | -27.457 | -27.591 | 89.2919 | 89.7886 | -3.6742 | -44.5295 | -44.0359 | -5.5116 |  |  |  | 158.6 |  | -14.11 | 71.5082 | 69.4899 | 68.6778 | -26.8414 | -26.3812 | 27.6547 | -39.2461 | 30.3819 | 11.839 | 35.81 | 20.95 | 31.8823 |  | -18.45 |  |  |  | -51.217 |  | -19.2583 |  |  | 23.6453 | 33.9935 | 31.0113 | 48.0652 |  | -1.97 | 56.606 | 50.9967 | -17.09 | -17.52 | 70.82 | 50.76 | 51.6909 | 51.1455 | -17.5754 | -17.5636 | 141.853 | 100.3764 | 97.8292 | 97.8335 | 82.889 | 71.8114 | -27.642 | 364.4792 | 313.2083 |  | -28.7794 | -26.7095 | 0 | 17.7075 | 16.4484 | 138.3 | -70.0379 | -71.5969 | -35.1797 | 0 | -25.87 | 68.4 | 16.0317 | -31.7518 | -40.7496 | -40.0014 | 10.3799 | -68.7486 | 32.6295 | 24.731 |  | 24.7 | 40.1983 | 41.5634 | 39.886 | 25.4534 | 26.793 | 0.6698 | 19.9281 | 19.547 | -16.7718 | 0 | 13.0025 | -19.29 | 8.1648 | 0.7156 | -4.35 | 21.06 | 0 |  |  | 0.448 |  | 35.06 | 7.518 | 17.9013 | 13.77 | 69.4006 | 24.3 | -13.583 | 0.9497 | 0 | 1.2588 |  |  | -13.5974 | -20.6304 | 17.5748 | 21.3147 | 58.9532 | 61.0962 | -108.3266 | -17.2893 | 29.9739 | -36.085 |  | 3.7013 | 3.4067 | 13.7987 | 127.2335 | 129.1687 | 142.1 | -142.1517 | -389.3202 | 393.5976 | 458.4049 | -124.4271 | -121.285 | -70.1399 | -64.002 | 81.2021 | 81.3527 | -92.1448 |  | 22.8327 | 22.547 | -51.1348 | -50.0903 | 112.14 | 111.74 | 6.3 | 5.1 | 22.0473 | 32.8 | -281.3137 | 78.6988 | 78.5589 | 13.3 | -51.4 | -21.5 | -21.6 |  |  | -447.6434 | -283.542 | 404.9366 | 335.1662 | 6.139 | -325.8061 | 328.317 | -117.039 | -193.6812 | -323.7946 | 98.2258 | 99.9704 | 116.8774 | -396.1307 | 199.3574 | -198.3567 | 200.1922 | -7.9886 | 31.219 | 8.64 |  | 7.753 | -8.64 | -18.8 |  | 19.6887 | -28.7983 | -43.6545 | 23.5 | 52.545 | 51.888 |  |  | 52.9873 | 53.8058 | 52.1707 |  | 51.6 | 23.038 |  |  | -65.5145 | 84.5698 | 70.271 | -65.6403 | -83.0226 | 62.3687 | 20.4721 | -63.1 | 62.6 | 59.1978 | 111.1244
08/01/2026 | 03:30 | 0 |  | -20.5056 | -37.9454 | 15.3512 |  | 33.149 | -71.5101 | 43.4328 | 22.0433 | 21.4188 | 13.32 | -38.636 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.4125 | 40.6226 | 10.7232 | 10.8525 | 18.0428 | 17.0905 | 6.1295 | 8.456 |  |  | -47.27 | -47.43 |  | -13.32 | 37.4 | 4.672 | 0.153 | 0 | -25.2 | -78.04 | 25.12 | 25.25 | 12.2142 | 6.0834 | 51.677 | 52.2097 | 32.3041 | -31.2807 | -31.726 | 12.7104 | 12.3904 | 59.0575 | 59.5218 | -14.6109 | -16.1549 | -327.5981 | -16.8861 | -13.4 | -13.2 | 39.22 | 37.7933 | -3.6099 |  | -39.2398 | 2.6592 |  | 2.4501 | 372.6919 | 80.3857 | 80.0195 | -364.3819 | 355.1849 |  | -35.8072 | 38.1592 |  | 24.87 | 24.07 | 48.89 | 68.17 | -25.4477 | -24.6439 | 80.5272 | 81.1598 | -5.7499 | -48.6426 | -48.2915 | -4.3109 |  |  |  | 159 |  | -13.72 | 68.2327 | 65.7948 | 65.5512 | -30.3786 | -29.8349 | 33.2994 | -41.6196 | 35.9421 | 10.905 | 36.14 | 20.94 |  | 30.3268 | -18.7 |  |  |  | -67.4842 |  | -19.2573 | -78 | -79.8 | 23.5245 | 33.4076 | 31.9506 | 47.4792 | 33.3 | -2.63 | 57.2415 | 68.1389 | -17.76 | -17.97 | 70.55 | 48.76 | 68.0364 | 68.1818 | -9.742 | -9.7182 | 153.3892 | 113.2899 | 109.2341 | 109.3613 | 77.8287 | 66.1854 | -27.384 | 375.0625 | 323.4498 |  | -28.7556 | -26.5697 | 13.1141 | 25.8774 | 24.4627 | 72.24 | -60.1786 | -61.0027 | -30.1083 | 14.97 | -24.69 | 1 | 15.9809 | -15.389 | -40.9695 | -40.3654 | 12.2922 | -63.8592 | 27.2235 | 24.74 |  | 24.6756 | 40.7376 | 40.7415 | 39.9023 | 23.9463 | 24.951 | 6.0284 | 12.1829 | 11.8766 | -14.5897 | 0 | 13.0025 |  | 6.4558 |  |  |  | 15.134 |  | -8.996 | 0.447 |  | 35.75 | 7.7687 | 15.0148 | 13.33 | 67.919 | 23.6 | -13.6792 | 0.8318 |  | 1.2462 |  |  |  | -20.4256 | 18.1669 | 20.9518 | 59.6947 | 60.8901 | -106.5668 | -17.0269 | 30.6864 | -35.7047 |  | 3.7892 | 3.5122 | 13.9554 | 131.4509 | 131.8919 | 142.5 | -142.9167 | -393.3583 | 394.6153 | 462.9902 | -127.4454 | -124.4985 | -67.425 | -60.4498 | 84.827 | 82.4609 |  |  | 24.2609 | 23.426 | -50.7104 | -50.7997 | 111.1 | 109.59 | 6.8 | 7.9 | 22.0067 | 32.56 | -291.0923 | 81.2205 | 82.0377 | 14.5 | -49 | -22.5 | -22.5 |  | 1.0665 | -453.1969 | -299.5168 | 414.3803 | 338.0856 | 1.7371 | -328.9218 | 332.7232 | -121.3254 | -194.7916 | -327.3835 | 99.0398 | 100.7103 | 122.6561 | -402.5309 | 199.3096 | -202.4708 | 207.331 | -6.6427 | 30.449 | 9.04 |  |  | -10.08 | -17.76 |  | 19.0753 | -28.5359 | -43.0686 | 22.6 | 50.367 | 51.274 |  |  | 54.0276 | 53.3416 | 53.6867 |  | 49.9 | 22.6282 |  |  | -61.842 | 83.1531 | 67.7417 | -61.6408 | -81.6232 | 60.6346 | 21.0316 | -58.7 | 60.1 | 69.3136 | 86.7648
08/01/2026 | 04:00 | 0 | 13.0255 | -20.2609 | -38.3401 | 15.8935 |  | 32.9742 | -71.9926 | 43.8202 | 21.9633 | 21.5493 | 13.32 | -37.169 | 33 | 17.388 | -33 | 13.6106 | 40.6654 | 10.424 | 10.5171 | 17.7542 | 17.2938 | 6.0408 | 7.9522 |  |  | -47.55 | -47.39 |  | -11.1 | 35.2 | 5.213 | 0.155 | 0 | -28.96 | -73.92 | 29.15 | 27.75 | 12.1933 | 6.1629 | 49.7963 | 51.5648 | 32.9939 | -36.2143 | -39.0443 | 26.762 | 34.1411 | 56.5984 | 58.2133 | 1.0406 | 1.1877 | -320.096 | -18.3447 | -12.8 | -12.8 | 43.4092 | 44.0696 | -3.5146 |  | -44.2833 | 2.2848 |  | 2.2455 | 375.3776 | 67.2017 | 66.2251 | -368.4879 | 334.047 |  | -42.8906 | 43.304 | 69.3978 | 24.02 | 22.95 | 47.87 | 67.5 | -21.161 | -20.7592 | 80.5687 | 81.2496 | -6.2921 | -49.9711 | -48.7576 | -4.0213 |  |  |  | 162.5 |  | -13.84 | 67.5 | 66.4847 | 66.0154 | -32.0348 | -31.7995 | 23.5835 | -27.8676 | 23.9767 | 11.1849 | 33.87 | 20.1 | 31.8823 |  | -18.5 |  |  |  | -73.4827 |  | -19.1253 | -75.7 | -75.2 | 24.0134 |  | 31.0113 | 47.4792 |  | -2.35 | 55.5365 | 71.9316 | -16.99 | -17.09 | 68.8 | 47.84 | 72.5091 | 75.1273 | -3.5137 | -4.0091 | 159.6645 | 117.4035 | 113.1794 | 114.3679 | 101.8876 | 92.4296 | -26.169 | 377.0125 | 360.8334 |  | -28.9262 | -26.0037 | -10.3219 | 28.7609 | 26.611 | 150.588 | -66.5852 | -66.8257 | -54.925 | 15.63 | -24.57 | 76.6 | 15.8229 | -10.194 | -39.7112 | -38.9862 | 9.9625 | -87.173 | 51.4472 | 25.4696 |  | 24.946 | 41.2706 | 41.4442 | 39.5186 | 20.5971 | 20.2622 | -1.0047 | 5.5772 | 4.9678 | -18.7963 | -9.1599 | 10.9078 | -21.61 | 8.1526 |  | -4.34 |  | 0 |  | -8.897 | 0.405 |  | 34 | 10.6573 | 17.6227 | 14.38 | 67.1706 | 21 | -12.9845 | 0.959 | 0 | 1.2323 |  |  | -13.2729 | -20.2683 | 17.6331 | 20.7194 | 56.0023 | 58.0918 | -106.5384 | -16.9462 | 29.32 | -35.6455 | 12.7373 | 3.5646 | 3.2907 | 14.2673 | 132.1621 | 132.5046 | 92.6 | -92.192 | -339.1237 | 342.048 | 467.0416 | -127.6791 | -124.4268 | -68.8125 | -62.6193 | 81.0896 | 80.6813 |  |  | 24.1181 | 23.5578 | -49.919 | -49.2557 | 115.78 | 113.47 | 10.2 | 10.9 |  | 32.32 | -288.9108 | 80.6295 | 80.4897 |  | -52.4 | -23.3 | -23.3 |  |  | -453.5722 | -331.0348 | 418.6221 | 345.6511 | -9.825 | -334.0994 | 334.1805 | -118.2378 | -198.2276 | -327.5986 | 101.0572 | 100.9702 | 118.3285 | -402.0422 | 205.2458 | -203.7204 | 205.4802 | -7.409 | 29.939 | 10.48 |  |  | -9.68 | -17.92 |  | 18.2544 | -29.3263 | -43.331 | 25.3 | 54.542 | 55.659 |  |  | 52.611 | 53.1766 | 52.4461 |  | 48.5 | 22.946 |  |  | -62.5269 | 85.5759 | 70.1042 | -61.9837 | -83.4495 | 62.3678 | 20.9399 | -60.7 | 58.1 | 123.5207 | 37.4777
08/01/2026 | 04:30 | 0 |  |  | -37.9585 | 16.0568 |  | 33.478 | -74.6158 | 43.7528 | 22.2973 | 21.647 | 15.54 | -38.275 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.7273 | 43.557 | 10.3658 | 10.4274 | 17.1655 | 16.2652 | 6.0767 | 8.0007 |  |  | -46.99 | -46.97 |  | -15.54 | 37.4 | 5.031 | 0.16 | 0 | -25.14 | -82.02 | 25.45 | 25.13 | 11.9826 | 6.0813 | 50.2528 | 52.2206 | 30.4772 | -34.8805 | -35.0873 | 8.7742 | 9.9452 | 58.7037 | 59.103 | -17.0069 | -19.0497 | -310.9537 | -17.9305 | -13.3 | -13.2 | 42.9557 | 41.7066 | -3.5971 |  | -46.3472 | 3.3671 |  | 2.5532 | 358.7755 | 79.7448 | 79.989 | -385.1161 | 331.2049 |  | -20.5189 | 22.0884 | 71.4636 | 24.27 | 23.14 | 48.38 | 68.18 | -23.1704 | -21.8308 | 83.3499 | 83.55 | -6.178 | -44.9297 | -44.382 | -2.2915 |  |  |  | 159.7 |  | -13.45 | 70.4226 | 68.2528 | 67.5892 | -27.2781 | -26.7279 | 16.0904 | -27.2385 | 18.0407 | 11.0506 | 34.91 | 20.34 |  | 29.8874 | -18.29 |  |  |  | -77.7732 |  | -19.0259 |  | -77.5 | 23.4805 |  | 32.4203 | 47.4792 |  | -2.83 | 58.032 | 75.9043 | -17.96 | -18.18 | 71.13 | 48.72 | 76.4727 | 75.2182 | -3.965 | -4.4636 | 162.5876 | 121.5384 | 115.8108 | 117.9321 | 105.4651 | 90.7347 | -26.122 | 395.2101 | 340.3913 |  | -29.1127 | -26.0862 | -9.6431 | 16.6535 | 15.4984 | 190.524 | -68.4864 | -68.4551 | -56.5541 | 14.38 | -27.64 | 106.3 | 15.7205 | -29.3219 | -39.7556 | -38.9953 | 10.9416 | -92.3322 | 54.8146 | 24.3089 |  | 24.208 | 40.9654 | 42.5182 | 40.9796 | 21.4344 | 21.6019 | -0.8373 | 6.475 | 6.6832 | -18.1714 | -11.4877 | 7.2749 | -24.8 | 8.0598 | 0.7279 | -4.73 | 21.17 | 0 |  | -8.991 | 0.486 |  | 34.16 | 10.3803 | 18.9607 | 14.37 | 67.6433 | 23.3 | -12.7082 | 0.6546 | 0 | 1.2376 |  |  | -13.6493 | -19.6086 | 17.607 | 20.3261 | 55.5078 | 56.0449 | -103.7905 | -17.1649 | 29.4405 | -36.569 |  | 3.9357 | 3.6282 |  | 127.4238 | 126.7903 | 98.1 | -97.6037 | -335.4803 | 337.3676 | 448.3275 | -122.8341 | -122.0093 | -70.4401 | -63.8699 | 79.8867 | 78.1088 | -92.1448 | -92.0771 | 24.2609 | 23.393 | -50.257 | -51.0748 | 116.13 | 114.96 | 3 | 3.6 | 21.9661 | 32.64 | -277.6565 | 77.0165 | 77.561 | 15 | -54.2 | -22.4 | -21.6 |  |  | -440.8431 | -315.6748 | 401.5841 | 330.5836 | -7.409 | -329.8126 | 328.476 | -113.9834 | -196.1405 | -322.0276 | 100.3375 | 103.3598 | 113.1353 | -400.3667 | 202.6685 | -195.9409 | 199.9491 | -7.3294 | 29.389 | 8.48 | 7.731 | 7.727 | -8.96 | -18.88 |  | 20.3052 | -28.0079 | -45.8213 | 22.3 | 51.057 | 50.911 | 9.7336 | 11.6785 | 51.5939 | 51.1949 | 51.3248 |  | 54.1 | 29.6264 |  |  | -65.1107 | 86.5265 | 71.6368 | -64.2324 | -83.9506 | 63.942 | 20.5419 | -66.4 | 66.3 | 114.2776 | 55.9181
08/01/2026 | 05:00 | 0 | 13.1663 | -20.7444 | -38.2925 | 15.3414 |  | 33.4636 | -76.5975 | 44.6157 | 22.3893 | 21.8821 | 17.76 | -39.448 | 37.4 | 17.388 | -35.2 | 13.5713 | 42.4614 | 10.2569 | 10.3471 | 17.2276 | 16.3452 | 5.6345 | 7.8762 |  |  | -43.2 | -43.26 |  | -17.76 | 37.4 | 5.191 | 0.167 | 0 | -19.95 | -85.03 | 19.91 | 20.08 | 11.4945 | 6.0561 | 51.5171 | 52.7224 | 33.8284 | -33.2525 | -33.4191 | 35.1391 | 31.788 | 58.9113 | 58.9124 | 2.1805 | 1.7226 | -377.0701 | -19.5619 | -12.1 | -12 | 41.0454 | 39.3963 | -3.3671 |  | -52.9502 | 1.4696 |  | 2.8598 | 422.8949 | 94.6379 | 95.0041 | -394.1057 | 401.5226 |  | -26.379 | 27.4234 |  | 25.86 | 24.32 | 49.42 | 69.82 | -14.5971 | -13.7934 | 76.6335 | 76.7076 | -6.0418 | -57.7726 | -58.656 | -2.6993 |  |  |  | 163.2 |  | -13.72 | 65.5927 | 63.4473 | 63.5703 | -36.2299 | -35.8571 | 42.2188 | -45.8944 | 45.5083 | 11.2274 | 34.96 | 20.25 | 31.8823 | 30.3268 | -18.32 |  |  |  | -86.6311 |  | -18.9449 | -78 | -77.6 | 23.4805 |  | 34.7685 |  | 34.04 | -3.29 | 60.4035 | 86.6849 | -18.63 | -18.75 | 73.79 | 49.21 | 88.6727 | 86.2 | 7.111 | 5.8818 | 176.0403 | 133.3665 | 128.4668 | 130.1013 | 82.5361 | 69.1912 | -27.427 | 401.4333 | 315.5195 |  | -29.1344 | -26.7972 | 10.1221 | 35.8436 | 32.992 | 59.952 | -59.9571 | -60.9185 | -31.9954 | 0 | -25.02 | 1 | 16.1201 | 4.3324 | -39.5377 | -39.4032 | 11.9403 | -66.692 | 31.4465 | 24.7679 |  | 24.2416 | 40.1108 | 40.3083 | 38.7517 | 14.5687 | 14.2338 | 74.3506 | -4.6026 | -4.5871 | 36.027 | 45.0381 | 29.1966 | -16.08 | 3.3625 | 0.7486 | -1.13 | 20.82 | 26.9419 |  | -8.939 | 0.471 |  | 34.45 | -45.6573 | -35.2611 | 14.68 | 61.2274 | 22.8 | -10.9966 | 0.5663 |  | 1.2437 |  |  | -12.8841 | -19.0796 | 17.679 | 19.3712 | 60.0427 | 61.0748 | -92.455 | -17.3249 | 28.3399 | -36.8942 | 13.2737 | 4.2482 | 3.9974 | 14.7274 | 130.4599 | 131.1529 | 184.4 | -184.0349 | -437.0864 | 441.7372 | 481.0838 | -126.8372 | -124.9069 | -69.6596 | -63.8598 | 83.8212 | 83.0949 |  |  | 26.7329 | 26.7878 |  |  | 116.83 | 116.83 | 0.1 | -0.8 | 21.6991 | 34.56 | -290.9991 | 86.2829 | 86.6868 | 15.6 | -58.2 | -25 | -24.2 |  |  | -466.8344 | -288.8829 | 410.5996 | 338.7099 | 0.2034 | -329.7331 | 331.8029 | -118.0062 | -198.3591 | -326.2913 | 102.6852 | 99.1668 | 120.6781 | -400.2778 | 206.8975 | -197.407 | 199.5703 | -7.1453 | 29.81 | 6.16 | 7.63 | 7.641 | -7.12 | -20.16 |  | 22.2095 | -26.9245 | -45.5589 | 20.7 | 53.492 | 51.772 |  | 11.6651 | 53.9999 | 53.0998 | 53.6903 |  | 58.7 | 29.3105 |  |  | -64.1934 | 85.6689 | 71.3615 | -64.1616 | -83.6437 | 63.6297 | 20.2619 | -67.6 | 69.7 | 39.1541 | 116.8442
08/01/2026 | 05:30 | 0 | 13.8061 | -21.0517 | -38.155 | 17.6285 |  | 35.8069 | -81.662 | 45.0057 | 22.9393 | 22.2188 | 11.1 | -40.092 | 37.4 |  | -37.4 | 12.6657 | 45.2654 | 11.1438 | 11.2728 | 18.7347 | 16.9879 | 5.2599 | 7.7272 |  |  | -47.65 | -47.19 |  | -11.1 | 39.6 | 6.179 | 0.175 | 0 | -24 | -83.56 | 24.13 | 24.58 | 11.8968 | 5.628 | 51.8867 | 54.561 | 39.8791 | -38.9257 | -38.1914 | 31.3598 | 20.7228 | 62.3259 | 64.4032 | 0.7058 | -1.1476 | -386.635 | -18.3647 | -12.4 | -12.5 | 46.6468 | 45.7952 | -2.7797 |  | -61.9088 | 2.9552 | 0 | 3.2101 | 432.966 | 95.3398 | 95.4924 | -399.3268 | 400.9928 |  | -21.154 | 22.0279 | 75.6151 | 25.6 | 24.66 | 50.95 | 71.55 | -17.0084 | -16.8744 | 79.1761 | 80.3497 | -5.7453 | -60.0333 | -59.0826 | -1.3624 |  |  |  | 167.9 |  | -14.13 | 67.5459 | 65.424 | 66.4709 | -28.8279 | -27.0792 | 28.0166 | -40.7217 | 29.7247 | 11.6139 | 38.59 | 21.9 | 32.8198 | 31.2057 | -18.75 |  |  |  | -94.6515 |  |  | -83.3 | -82.7 | 23.4586 | 36.3373 | 38.056 | 51.5808 | 35.88 | -3.92 | 47.8795 | 93.3003 | -18.54 | -18.72 | 79.29 | 49.87 | 85.4909 | 92.2909 | 6.3744 | 5.7545 | 180.7516 | 141.6864 | 134.9485 | 138.1124 | 78.8371 | 67.6154 | -25.759 | 415.6084 | 314.1394 |  | -30.2114 | -27.8484 | 14.0366 | 31.9642 | 29.235 | 142.908 | -56.3945 | -58.4377 | -30.0978 | 0 | -23.03 | 1 | 16.6914 | -6.3311 | -41.2936 | -40.0919 | 13.1961 | -63.5072 | 29.9617 | 25.2024 |  | 25.0306 | 40.2941 | 40.7425 | 39.5852 | 15.2385 | 15.9083 | 58.2748 | -4.6608 | -4.8257 | 33.5902 | 48.6262 | 10.1387 | -12.07 | 8.0574 | 0.7401 | -5.38 | 18.64 | 13.7751 |  | -8.727 | 0.443 |  | 32.29 | -48.5058 | -31.9942 | 15.4 | 62.3141 | 22 | -11.519 | -0.0845 |  | 1.2978 |  |  |  | -19.5041 | 17.7197 | 20.1117 | 57.1831 | 57.741 | -89.9879 | -17.8072 | 28.9137 | -39.1802 | 12.9802 | 4.8048 | 4.4826 | 14 | 132.4161 | 132.5233 | 185.6 | -184.9469 | -438.1106 | 441.8285 | 479.4972 | -128.4902 | -126.5885 | -65.6788 | -57.5157 | 80.8555 | 79.9516 | -92.1448 | -93.3656 | 24.3159 | 24.2499 | -52.3118 | -52.4461 | 115.12 | 113.03 | 6.7 | 7.3 | 21.5966 | 31.2 | -296.7969 | 87.2524 | 87.1794 | 15 | -54.2 | -23.3 | -23.5 |  | 0.8423 | -465.3263 | -286.2551 | 421.2113 | 347.5566 | 0.7542 | -335.7029 | 334.5508 | -125.2171 | -200.6215 | -333.0182 | 102.8599 | 101.8907 | 125.2573 | -407.808 | 202.9523 | -203.4112 | 208.101 | -6.5905 | 29.81 | 8.24 | 7.786 | 7.801 | -8.16 | -18.96 |  | 19.7497 | -26.2806 | -45.0889 | 22.5 | 52.415 | 53.935 | 9.7715 | 11.9187 | 50.9829 | 51.9037 | 53.2875 |  | 53.5 | 28.9514 |  |  | -56.0663 | 83.4323 | 65.4711 | -55.3975 | -79.751 | 56.4383 | 22.6735 | -64 | 63.8 | 34.6283 | 120.3633
08/01/2026 | 06:00 | 0 | 14.1166 | -22.1085 | -37.8723 | 18.0373 |  | 36.2376 | -81.7279 | 46.5537 | 23.7653 | 23.2694 | 13.32 | -39.261 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 9.5193 | 47.4946 | 11.4622 | 11.2873 | 18.986 | 16.5988 | 5.6422 | 7.4153 |  |  | -47.06 | -46.74 |  | -13.32 | 37.4 | 6.697 | 0.18 | 0 | -17.81 | -96.91 | 17.81 | 17.46 | 11.7905 | 5.6791 | 52.3264 | 53.8527 | 37.5166 | -29.9933 | -29.781 | 8.0472 | 7.9158 | 63.9726 | 64.4819 | -21.5131 | -23.8365 | -353.9369 | -18.6034 | -12.6 | -12.4 | 38.2042 | 37.1349 | -3.246 |  | -48.1099 | 1.5953 |  | 2.5113 | 402.9358 | 97.7202 | 97.5066 | -389.7944 | 403.2311 |  | -18.3146 | 19.7262 | 70.4357 | 23.78 | 22.24 | 48.27 | 67.12 | -19.8215 | -18.8838 | 79.1819 | 79.7737 | -6.2108 | -49.3492 | -49.417 | -2.7811 |  |  |  | 165.3 |  | -15.09 | 69.1115 | 67.266 | 66.4941 | -30.9087 | -30.2877 | 38.0529 | -44.8874 | 40.3068 | 11.5888 | 35.38 | 20.03 | 34.2261 | 31.6452 | -18.74 |  |  |  | -76.6785 |  | -19.5674 | -80.8 | -82 | 23.0466 | 38.681 | 38.9953 | 55.0964 | 38.33 | -3.67 | 52.5295 | 75.8818 | -16.94 | -17.14 | 74.9 | 50.54 | 75.7455 | 74.4182 | -2.0243 | -2.7455 | 170.2923 | 129.5952 | 124.3305 | 125.4858 | 96.4521 | 87.0842 | -24.511 | 400.6361 | 275.0434 |  | -30.1648 | -27.4521 | 0 | 19.0184 | 17.3886 | 173.628 | -75.2246 | -76.7331 | -49.7255 | 14 | -25.88 | 98.1 | 16.027 | -28.5977 | -38.81 | -37.9382 | 11.6132 | -82.8149 | 48.5434 | 24.5615 |  | 24.1469 | 39.5828 | 40.142 | 38.6484 | 18.9226 | 18.9226 | 55.5955 | 4.1661 | 4.0551 | 27.1942 | 39.3946 | 10.1387 |  | 6.363 |  |  |  | 12.9465 |  | -8.865 | 0.454 |  | 30.74 | -40.2453 | -29.1477 | 15.21 | 58.9817 | 20.9 | -11.2356 | 0.0745 |  | 1.3407 |  |  | -13.3904 | -20.3796 | 16.112 | 21.1022 | 55.0054 | 55.1513 | -88.979 | -17.7561 | 27.9907 | -39.2782 | 12.8812 | 4.9611 | 4.7779 | 14.283 | 119.0895 | 119.4521 | 186.1 | -185.9364 | -423.018 | 427.5764 | 433.4737 | -115.1787 | -113.3522 | -70.6111 | -63.8982 | 84.6301 | 80.1978 |  |  | 20.7672 | 20.1849 | -46.4645 | -46.6598 | 110.35 | 109.69 | 0.6 | 1.2 |  | 25.12 | -290.5344 | 83.5169 | 83.0315 | 13.4 | -55.8 | -19.9 | -19.9 | 1.1807 | 1.005 | -424.8378 | -249.2471 | 363.258 | 302.5247 | -1.2559 | -296.1045 | 289.5066 | -107.5759 | -168.0591 | -290.6599 | 104.368 | 102.6652 | 109.4798 | -353.2104 | 173.9388 | -182.3066 | 182.8835 | -7.1701 | 27.95 | 6.24 | 7.384 | 7.428 | -6.16 | -19.52 |  | 20.5402 | -26.3386 | -44.8264 | 23.5 | 53.306 | 52.666 | 9.9678 |  | 55.049 | 52.5055 | 54.836 |  | 56.4 | 29.1727 |  |  | -64.3178 | 84.2047 | 70.8415 | -63.5214 | -83.4902 | 63.3453 | 19.0643 | -66.5 | 66.8 | 9.5362 | 139.9223
08/01/2026 | 06:30 | 0 |  | -22.4459 | -38.1233 | 16.2253 |  | 36.3675 | -80.6488 | 47.7398 | 24.7252 | 24.0163 | 15.54 | -41.485 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 8.8145 | 44.6232 | 10.9281 | 11.1208 | 18.3891 | 15.6568 | 5.8062 | 7.7116 |  |  | -46.43 | -46.82 |  | -15.54 | 39.6 | 6.312 | 0.17 | 0 | -21.72 | -84.61 | 21.97 | 21.74 | 10.5029 | 6.1941 | 53.5007 | 55.5284 | 37.6691 | -30.7847 | -32.8858 | 24.0137 | 19.4667 | 63.4256 | 63.6424 | -13.7744 | -14.2927 | -384.8558 | -19.2743 | -12 | -12 | 41.0156 | 39.5732 | -3.3331 |  | -49.5375 | 1.6279 |  | 2.9004 | 431.8673 | 113.4373 | 112.4607 | -422.0096 | 436.5872 |  | -19.6578 | 20.8314 | 71.4636 | 23.19 | 22.81 | 49.95 | 66.58 | -19.4196 | -19.1517 | 78.2594 | 78.1455 | -6.188 | -57.8569 | -57.1124 | -2.8985 |  |  |  | 181.2 |  | -15.74 | 69.7305 | 68.1505 | 68.1923 | -29.3201 | -28.2485 | 43.1404 | -53.7676 | 47.3078 | 11.0222 | 37.06 | 21.09 | 34.6948 | 32.9636 | -18.54 |  |  |  | -76.5474 |  | -18.9718 | -87.7 | -87.7 | 23.085 | 42.1967 | 41.8132 | 59.7839 | 42.08 | -3.87 | 51.15 | 76.3518 | -17.89 | -18.11 | 78.47 | 48.21 | 77.5818 | 77.0364 | -1.9457 | -2.7364 | 170.5092 | 135.0063 | 128.0924 | 129.7604 | 94.7456 | 87.2752 | -23.031 | 430.9209 | 206.4663 |  | -31.9057 | -29.63 | 0 | 18.4387 | 17.5692 | 170.556 | -75.1185 | -76.8058 | -49.0432 | 0 | -18.09 | 123.6 | 17.3297 | -35.3005 | -41.006 | -40.3601 | 14.2233 | -82.0369 | 51.8605 | 25.4189 |  | 24.817 | 39.3622 | 39.5118 | 38.0185 | 18.5876 | 18.9226 | 60.9541 | 4.4853 | 4.2737 | 29.236 | 40.3209 | 10.1387 | -15.17 | 2.1637 |  |  |  | 20.5158 |  | -10.025 | 0.502 |  | 31.72 | -40.1998 | -29.5015 | 14.14 | 58.6019 | 18.1 | -11.9186 | -0.0874 |  | 1.32 |  |  | -12.5017 | -21.4445 | 16.4339 | 21.6868 | 53.9346 | 55.3275 | -90.0165 | -18.0934 | 29.4484 | -40.0015 |  | 5.7241 | 5.412 |  | 94.5624 | 94.5735 | 120.7 | -122.1169 | -341.0609 | 338.6393 | 323.0048 | -92.2122 | -90.5129 | -70.8685 | -64.9884 | 80.2536 | 78.1542 |  | -75.8857 | 11.6814 | 11.5056 | -39.0725 | -38.9455 | 98.67 | 97.63 | -7.8 | -5.7 | 21.5346 | 4.96 | -265.3062 | 68.6082 | 68.4503 | 11.6 | -56.5 | -9.7 | -9.6 | 0.949 | 0.8046 | -318.7399 | -174.5533 | 262.2675 | 210.4572 | -6.8599 | -203.2093 | 202.9441 | -87.6438 | -103.1953 | -203.4542 | 117.4032 | 115.4734 | 82.257 | -248.3406 | 106.6499 | -142.4295 | 142.3484 | -7.409 | 24.185 | 4.8 | 7.147 | 7.12 | -5.84 | -19.36 |  | 20.8911 | -20.7416 | -45.4124 | 18.2 | 49.857 | 51.312 | 9.7851 |  | 50.8198 | 50.7467 | 51.24 |  | 57.9 | 28.6364 |  |  | -66.8086 | 84.93 | 71.3576 | -65.4218 | -82.4046 | 64.5173 | 18.4662 | -67.8 | 67.1 | -14.4543 | 154.3322
08/01/2026 | 07:00 | 0 | 14.5292 | -22.5809 | -35.9525 | 16.5215 |  | 37.0982 | -82.0399 | 50.1965 | 25.2992 | 24.6929 | 15.54 | -43.958 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 9.9329 | 45.5212 | 11.1877 | 11.4789 | 19.0904 | 15.2107 | 5.5586 | 7.8215 |  |  | -47.65 | -47.75 |  | -15.54 | 41.8 | 7.635 | 0.178 | 0 | -19.08 | -92.73 | 19.04 | 19.16 | 11.5048 | 5.4917 | 55.4586 | 57.1063 | 39.2216 | -28.7255 | -29.0974 | 9.3909 | 9.7297 | 66.4191 | 66.7374 | -20.2065 | -21.8328 | -376.5938 | -17.801 | -13 | -12.9 | 37.6047 | 36.551 | -3.3622 |  | -46.492 | 2.3433 |  | 3.6665 | 425.3669 | 124.3934 | 124.3324 | -430.0696 | 451.755 |  | -18.2943 | 20.4741 | 72.6511 | 23.64 | 23.88 | 51.02 | 67.36 | -26.9212 | -26.6533 | 73.5425 | 73.5429 | -5.7993 | -56.5091 | -57.2595 | -1.0741 |  |  |  | 182.3 |  | -15.95 | 70.6136 | 68.3597 | 68.7205 | -23.1254 | -22.181 | 44.5301 | -60.195 | 47.4395 | 11.17 | 44.28 | 24.22 | 36.1011 | 34.2819 | -18.23 |  |  |  | -78.6061 |  | -18.831 | -95.4 | -95.8 | 23.1729 | 48.056 | 46.9793 | 67.9871 | 47.66 | -4.44 | 50.499 | 77.3069 | -18.35 | -18.44 | 80.37 | 50.09 | 78.0182 | 78.2909 | -5.9488 | -6.5545 | 178.5113 | 139.8365 | 134.4979 | 135.9371 | 77.0525 | 65.1197 | -23.395 | 441.6891 | 85.6824 |  | -33.133 | -30.7714 | 0 | -4.1486 | -3.825 | 164.412 | -68.4661 | -70.7856 | -30.3214 | 0 | -26.77 | 97.9 | 15.0542 | -67.4957 | -37.4003 | -36.4839 | 8.1665 | -61.909 | 31.4068 | 25.3274 |  | 24.491 | 39.5712 | 40.0396 | 38.5065 | 26.2906 | 25.4534 | 64.1358 | 7.3419 | 7.5858 | 31.7771 | 42.7114 | 21.9821 | -16.44 | 2.2565 | 0.6229 |  | 16.52 | 21.0298 |  | -10.21 | 0.402 |  | 32.06 | -42.6774 | -32.9059 |  | 59.9042 | 18.8 | -12.9633 | 0.0095 |  | 1.3783 |  |  | -12.2903 | -23.4838 | 16.7812 | 24.5443 | 54.9316 | 56.7853 | -92.0476 | -19.9438 | 30.432 | -43.2152 | 12.4209 | 6.9741 | 6.6566 |  | 66.8502 | 66.6298 | 60.3 | -61.2435 | -258.0812 | 260.6645 | 181.1669 | -65.9514 | -65.0671 | -70.3185 | -64.6086 | 76.145 | 77.4105 | -63.046 | -50.0782 | 3.903 | 3.024 | -26.0636 | -25.4178 | 69.41 | 69.05 | -4 | -5.2 | 21.7205 | -24.64 | -245.4377 | 49.8699 | 49.7796 | 10 | -47.9 | -0.3 | -0.2 |  |  | -171.315 | -58.6717 | 130.0141 | 98.8021 | -3.9179 | -92.5857 | 86.1678 | -83.5542 | 0 | -89.1053 | 146.1983 | 143.4909 | 85.3477 | -120.7627 | 18.4045 | -98.8227 | 97.4698 | -5.7995 | 23.954 | 7.52 | 7.081 | 7.111 | -7.92 | -17.68 |  | 18.6633 | -16.4935 | -44.094 | 13.4 | 49.981 | 48.412 | 9.8036 |  | 48.5218 | 49.2974 | 51.03 |  | 48.2 | 21.6792 |  |  | -66.7988 | 85.1528 | 70.7615 | -63.8942 | -82.1986 | 62.6892 | 19.7276 | -57.4 | 59.1 | -78.751 | 191.4759
08/01/2026 | 07:30 | 0 | 15.0811 | -23.499 | -35.9253 | 16.8241 |  | 40.0864 | -89.7525 | 53.8619 | 27.3572 | 26.8691 | 13.32 | -49.491 | 44 | 20.7 | -44 | 4.9628 | 50.897 | 12.7196 | 12.9645 | 20.7464 | 14.497 | 5.3702 | 7.999 |  |  | -50.93 | -50.83 |  | -13.32 | 48.4 | 8.156 | 0.172 | 0 | -24.83 | -88.92 | 23.07 | 24.61 | 12.7334 | 4.9272 | 56.8394 | 59.5386 | 43.1999 | -32.4953 | -33.8937 | 17.1961 | 19.1995 | 68.2895 | 69.5134 | -9.4226 | 2.2846 | -413.563 | -20.0555 | -11.9 | -12 | 42.8547 | 41.2052 | -3.3604 |  | -53.127 | 3.0992 | 5.8319 | 3.8492 | 465.9565 | 141.9721 | 141.8195 | -468.6368 | 507.5518 |  | -21.6629 | 22.4792 | 80.1657 | 25.43 | 25.94 | 54.89 | 70.69 | -27.3231 | -27.7249 | 77.7452 | 78.3598 | -5.6575 | -69.0675 | -67.0332 | 0.8503 | 0 |  |  | 188.6 |  | -16.29 | 71.2307 | 70.0103 | 70.3187 | -20.9442 | -20.687 | 46.7426 | -72.3718 | 51.5927 | 11.9054 | 46.48 | 26.11 | 39.8511 | 37.3581 | -19.45 |  |  |  | -78.7368 |  | -19.8494 | -100.2 | -99.4 | 24.2935 | 55.6732 | 53.5543 | 78.5339 | 54.87 | -5.64 | 52.173 | 78.617 | -18.41 | -18.59 | 83.19 | 54.37 | 77.4727 | 77.8 | -7.6771 | -7.6273 | 192.5535 | 149.9477 | 144.7157 | 145.7904 | 72.954 | 59.1807 | -23.865 | 480.7592 | 9.2612 |  | -33.4109 | -30.6963 | 0 | -21.6622 | -19.0915 | 161.34 | -66.8855 | -67.2311 | -24.8965 | 0 | -17.55 | 122.3 | 14.375 | -100.6984 | -34.1158 | -33.3859 | 8.5294 | -56.2354 | 24.2955 | 21.4162 |  | 21.1029 | 40.2847 | 40.0453 | 38.5781 | 26.6256 | 27.4628 | 77.5323 | 9.2506 | 9.2278 | 39.2893 | 49.7126 | 22.7073 | -15.01 | 2.1662 | 0.7388 |  | 15.82 | 22.7482 |  | -10.001 | 0.501 |  | 33.3 | -49.9345 | -39.2956 |  | 61.7721 | 18.7 | -14.6091 | 0.0497 |  | 1.4892 |  |  |  | -26.4004 | 17.0332 | 27.2554 | 54.1111 | 54.6608 | -98.2572 | -23.1212 | 31.5251 | -50.4716 | 11.68 | 8.0288 | 7.7008 | 13 | 48.3467 | 47.3758 | 4.2 |  | -174.0053 | 176.8233 | 69.9246 | -47.29 | -45.4473 | -70.6127 | -62.9753 | 78.1223 | 76.0716 | 0 |  | -3.7217 | -3.8206 | -21.3242 | -21.1776 | 44.97 | 45.34 | -3.3 | -1.1 | 21.3722 | -39.84 | -241.4071 | 43.9485 | 43.7441 | 9.9 | -43.9 | 5.6 | 5.7 |  | 0.8119 | -62.5369 | 13.2602 | 48.636 | 23.3868 | 4.7694 | -22.3924 | 14.4432 | -93.7775 | 37.7807 | -14.1797 | 169.2327 | 171.3936 | 93.6182 | -39.8237 | -35.7792 | -71.0981 | 69.7575 | -7.0932 | 19.409 | 9.76 | 7.011 | 7.026 | -10.16 | -15.28 |  | 16.2615 | -12.8313 | -44.0635 | 12.7 | 53.403 | 51.842 |  |  | 50.0274 | 50.0735 | 48.7919 |  | 43.7 | 20.6891 |  |  | -62.9479 | 86.3638 | 72.0966 | -61.9635 | -84.7063 | 63.677 | 21.0196 | -53.1 | 54 | -102.9688 | 232.991
08/01/2026 | 08:00 | 0 | 16.0457 | -24.8199 | -35.8931 | 17.4083 |  | 41.1157 | -92.624 | 57.3695 | 29.1051 | 28.2673 | 13.32 | -57.67 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 4.623 | 53.1546 | 13.3907 | 13.414 | 21.8235 | 14.4822 | 5.6282 | 7.9562 |  |  | -54.66 | -54.86 |  | -13.32 | 55 | 7.532 | 0.168 | 0 | -23.72 | -93.67 | 24.29 | 24.31 | 13.4227 | 4.8621 | 60.8644 | 62.609 | 48.0291 | -33.1133 | -33.0433 | 8.7736 | 8.4242 | 73.7186 | 74.7883 | -19.4565 | -21.6699 | -423.3688 | -19.5674 | -12.4 | -12.4 | 40.9633 | 40.2161 | -3.4087 |  | -52.0338 | 4.3134 | 6.2711 | 4.281 | 467.2688 | 155.2171 | 153.6912 | -495.7875 | 526.8568 |  | -20.9615 | 22.1596 | 86.5327 | 26.47 | 27.88 | 58.49 | 73.89 | -28.5287 | -28.9305 | 80.4768 | 81.2267 | -7.3844 | -73.8227 | -72.8138 | 3.7824 |  |  |  | 196.1 |  | -17.15 | 73.5891 | 71.7552 | 71.6004 | -13.2444 | -12.7531 | 45.2217 | -78.8104 | 50.9055 | 11.7649 | 53.87 | 29.28 | 42.6636 | 40.1413 | -20.47 | -3.1795 |  |  | -85.4314 |  | -21.1155 | -106.8 | -106.9 | 25.2109 | 58.6029 | 58.2508 | 83.2214 | 58.48 | -7.1 | 57.0865 | 84.3173 | -16.65 | -16.81 | 88.31 | 58.69 | 85.0727 | 82.8545 | -7.0922 | -7.7455 | 205.0374 | 160.9948 | 154.4119 | 156.9565 | 72.5119 | 55.667 | -25.438 | 503.4726 | 5.417 |  | -34.0337 | -31.1128 | 0 | -27.0894 | -25.0375 | 153.66 | -65.149 | -66.1649 | -22.3062 | 0 | -16.1 | 113.2 | 15.0834 | -113.2997 | -64.1035 | 0.0015 | 9.6648 | -55.4659 | 20.4498 | 18.2785 |  | 17.8413 | 41.0038 | 41.4387 | 39.2846 | 27.9652 | 26.793 | 76.695 | 9.9461 | 9.7434 | 39.9904 | 50.0041 | 24.0989 | -13.99 | 2.2223 |  |  |  | 24.5583 |  | -9.535 | 0.53 |  | 34.12 | -50.623 | -40.5897 | 14.39 | 62.6906 | 17.9 | -13.398 | 1.4957 | 1.6817 | 1.5959 |  |  | -12.2064 | -25.3925 | 17.2319 | 26.617 | 53.5118 | 55.2184 | -94.3218 | -24.6727 | 26.6794 | -50.373 | 10.7339 | 8.4097 | 8.1332 | 12.505 | 45.6864 | 46.3286 |  |  | -171.7436 | 173.0521 | 60.784 | -45.0709 | -44.2561 | -70.6823 | -63.9135 | 80.7504 | 78.0939 |  | 0 | -5.5674 | -6.3474 | -19.4513 | -19.4072 | 45.86 | 45.25 | -1.7 | -0.4 | 21.5773 | -46.16 | -243.5983 | 40.203 | 39.9673 | 10 | -41 | 8.2 | 8.3 |  | 0.91 | -53.3251 | 25.0297 | 35.2598 | 13.4653 | 5.6268 | -13.1325 | 4.9828 | -78.5482 | 46.2337 | -9.4703 | 165.3225 | 165.4319 | 77.9889 | -26.8456 | -48.3622 | -70.9357 | 69.8057 | -7.1701 | 15.242 | 10.4 | 7.071 | 7.081 | -10.8 | -15.28 |  | 16.466 | -12.3918 | -43.5355 | 11 | 49.432 | 51.188 |  |  | 50.8644 | 51.4837 | 50.9893 |  | 41.4 | 20.2918 |  |  | -64.1264 | 86.8495 | 71.6258 | -63.8679 | -84.5127 | 63.1589 | 21.7927 | -51.5 | 51.9 | -110.2376 | 235.8669
08/01/2026 | 08:30 | 0 | 16.9061 | -25.945 | -35.0819 | 18.038 |  | 44.9549 | -100.2416 | 61.1578 | 31.0511 | 30.1512 | 4.44 | -65.507 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 4.5537 | 58.465 | 13.4141 | 13.6198 | 22.7172 | 12.9533 | 5.2663 | 8.2404 |  |  | -63.63 | -63.35 |  | -4.44 | 63.8 | 8.649 | 0.173 | 0 | -35.79 | -87.12 | 35.91 | 36.06 | 15.0105 | 4.3651 | 63.5397 | 65.3103 | 51.9729 | -38.2848 | -38.327 | 10.432 | 10.5612 | 77.7121 | 79.7229 | -20.0488 | -21.5117 | -449.0227 | -18.3413 | -12.8 | -12.9 | 45.9973 | 44.5 | -4.1165 |  | -46.1736 | 5.8727 | 6.7642 | 4.524 | 491.2563 | 164.0369 | 164.0369 | -501.7587 | 565.6122 |  | -21.7343 | 22.3715 | 93.1891 | 27.86 | 29.62 | 63.11 | 77.9 | -47.4166 | -47.1487 | 93.1771 | 94.4889 | -0.7516 | -89.7966 | -88.3229 | 6.5992 |  |  |  | 208.6 |  | -17.87 | 73.0231 | 71.6716 | 71.0308 | -8.4577 | -7.9782 | 40.9534 | -84.6857 | 47.7991 | 12.3902 | 57.12 | 31.31 | 45.9448 | 43.6569 | -21.44 |  |  |  | -92.9984 |  | -21.9497 | -112.6 | -112.3 | 26.0898 | 64.7552 | 62.9473 | 91.4246 | 64.27 | -8.04 | 59.396 | 91.5652 | -16.53 | -16.9 | 86.99 | 63.26 | 91.8 | 88.4 | -20.7216 | -21.6091 | 211.5448 | 165.4698 | 158.1266 | 160.9294 | 64.7862 | 47.5818 | -27.438 | 513.6409 | -32.199 |  | -34.6713 | -30.761 | 22.5359 | -22.0399 | -20.2822 | 121.392 | -61.698 | -63.0021 | -8.9782 | 0 | -21.89 | 67.5 | 16.3152 | -111.6762 | -62.7311 |  | 8.5754 | -45.4265 | 0 | 17.7204 |  | 17.4783 | 40.4145 | 41.2316 | 39.1104 | 47.8925 | 48.2274 | 35.1658 | 23.3771 | 22.9995 | 3.8462 | 12.404 | 23.6155 | -20.28 | 2.1637 | 0.8682 |  | 18.42 | 21.057 |  | -9.442 | 0.485 |  | 37.29 | -11.3346 | -1.9176 | 14.24 | 71.6568 | 18.6 | -17.9737 | 1.7152 | 1.8665 | 1.7304 |  |  | -13.6243 | -31.1032 | 17.0147 | 32.0787 | 58.9245 | 59.5393 | -127.0444 | -25.9024 | 29.7172 | -52.4208 |  | 9.6011 | 9.1141 |  | 44.8847 | 46.367 |  |  | -177.4935 | 178.2284 | 38.7502 | -43.971 | -42.1553 | -68.6517 | -60.6843 | 83.2791 | 80.9595 |  |  | -10.4015 | -10.6102 | -22.9646 | -21.907 | 36.06 | 35.5 | 1 | 2 | 21.5773 | -52.4 | -232.359 | 38.9388 | 38.7243 | 10.5 | -50.2 | 12.5 | 13.4 |  | 0.819 | -30.5553 | 55.8378 | 0 | -4.1987 | 12.4164 | 4.9249 | -13.62 | -83.6671 | 67.4508 | 9.7648 | 176.814 | 175.3284 | 79.9546 | -7.0913 | -65.162 | -71.0189 | 66.1612 | -7.8567 | 14.636 | 17.2 | 6.991 | 6.946 | -17.52 | -8.64 |  | 9.0837 | -14.9401 | 2.1683 | -25.7 | 50.756 | 52.065 |  |  | 53.7923 | 54.3485 | 52.9218 |  | 54.1 | 21.0254 |  |  | -63.0919 | 85.5295 | 68.9804 | -62.4613 | -83.6063 | 59.9142 | 23.8887 | -63.7 | 64.5 | -141.069 | 278.4432
08/01/2026 | 09:00 | 0 | 17.5836 | -27.1771 | -35.1221 | 19.267 |  | 48.3035 | -112.1578 | 63.4044 | 32.253 | 31.4864 | 0 | -62.365 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 4.4585 | 66.6336 | 14.003 | 14.115 | 22.8266 | 13.1818 | 5.5485 | 8.0381 |  |  | -64.96 | -64.93 |  | 0 | 61.6 | 8.63 | 0.173 | 0 | -42.62 | -78.31 | 42.88 | 43.03 | 15.8437 | 3.2824 | 64.7029 | 66.4128 | 55.2542 | -44.8452 | -44.1175 | 31.7808 | 23.7991 | 79.6787 | 81.7362 | -6.1372 | -2.0046 | -496.0755 | -19.9142 | -11.9 | -11.8 | 51.4399 | 49.785 | -4.5093 |  | -53.294 | 6.6029 | 7.2854 | 4.8844 | 539.8417 | 176.6716 | 175.1152 | -544.7955 | 622.1234 |  | -34.8234 | 35.7405 | 96.7717 | 29.84 | 32.08 | 65.92 | 81.31 | -44.6035 | -45.6752 | 89.5426 | 90.2167 | -2.8683 | -108.5983 | -106.1785 | 5.7546 |  |  |  | 221.8 |  | -18.29 | 69.9639 | 67.9184 | 67.6073 | -10.9616 | -10.5661 | 48.424 | -90.9596 | 56.2748 | 11.6136 | 66.03 | 35.72 | 48.2886 | 45.2682 | -22.53 |  |  |  | -112.2889 |  | -22.8412 | -118.8 | -119.7 | 26.1887 | 68.2709 | 69.0527 | 96.1121 | 67.23 | -9.74 | 62.186 | 111.7614 | -16.22 | -16.4 | 94.26 | 64.92 | 112.9636 | 112.1636 | -12.0452 | -11.7182 | 233.7607 | 187.2172 | 180.1018 | 183.138 | 57.1451 | 38.0715 | -29.163 | 554.9333 | -34.0974 |  | -34.0021 | -30.8555 | 30.6369 | -18.822 | -17.531 | 53.808 | -49.0476 | -49.844 | 0.5268 | 0 | -23.97 | 1 | 17.0521 | -105.4712 | -56.6984 |  | 5.4467 | -36.4804 | 0 | 18.2646 |  | 17.4556 | 41.9255 | 40.997 | 39.5965 | 45.883 | 44.5434 | 47.8925 | 13.6105 | 13.6023 | 15.1761 | 21.9111 | 27.7317 | -16.36 | 2.1637 |  |  |  | 25.3278 |  | -9.155 | 0.416 |  | 39.97 | -19.3888 | -14.7138 | 14.81 | 74.0602 | 20.6 | -18.3456 | 1.6126 | 1.8868 | 1.8148 |  |  | -13.5205 | -32.6027 | 18.5283 | 33.6222 | 55.3198 | 56.6295 | -130.8592 | -27.3118 | 29.6897 | -55.6141 | 10.9544 | 10.2078 | 9.8419 | 12.3598 | 47.7534 | 48.2115 | 4.6 |  | -175.5047 | 174.7369 | 30.6527 | -48.1808 | -46.483 | -61.1381 | -51.4686 | 80.9128 | 80.4363 |  |  | -10.6432 | -11.4452 | -21.8271 | -21.2647 | 32.82 | 32.55 | 6.6 | 5.4 | 21.4748 | -55.04 | -247.062 | 39.4117 | 39.1892 | 11.7 | -47.8 | 10.8 | 11.7 | 0.9957 | 1.0119 | 0 | 54.5469 | 27.7526 | 4.1663 | 24.4342 | 0.5674 | -4.8898 | -91.1588 | 58.5821 | 1.2142 | 180.6213 | 181.4799 | 92.0472 | -21.7903 | -58.3043 | -77.3965 | 76.7413 | -7.2772 | 8.946 | 19.44 | 7.035 | 7.039 | -19.36 | -7.12 |  | 7.5303 | -12.3918 | 2.3453 | -25.9 | 53.824 | 53.329 |  |  | 51.3798 | 51.1101 | 51.1871 |  | 47.8 | 20.0582 |  |  | -54.8311 | 79.8327 | 61.1845 | -55.7535 | -79.5156 | 52.886 | 27.4619 | -58 | 57.4 | -147.5906 | 281.6417
08/01/2026 | 09:30 | 0 | 17.8152 | -27.7587 | -34.0356 | 20.8929 |  | 50.7953 | -117.1949 | 64.9716 | 33.117 | 32.4281 | 0 | -64.176 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 4.6475 | 70.1286 | 14.5187 | 14.4697 | 24.1624 | 12.7795 | 5.11 | 8.169 |  |  | -68.69 | -68.53 |  | 2.22 | 61.6 | 8.155 | 0.169 | 0 | -47.34 | -78.47 | 48.08 | 47.19 | 16.9755 | 3.752 | 67.8497 | 70.0746 | 54.8486 | -50.0004 | -49.4159 | 22.9548 | 22.7853 | 82.2047 | 83.4798 | -4.8904 | -7.6016 | -485.6438 | -20.9468 | -11.7 | -11.5 | 56.2375 | 55.3171 | -5.1376 |  | -56.9322 | 7.5748 | 8.1005 | 5.5424 | 529.618 | 165.7765 | 165.746 | -528.7142 | 599.4791 |  | -68.7373 | 72.5841 | 103.9271 | 28.37 | 33.87 | 74.99 | 85.36 | -49.1581 | -49.0241 | 94.5916 | 95.4918 | -4.283 | -114.4123 | -113.5272 | 3.2939 |  |  |  | 231.6 |  | -18.93 | 68.2831 | 68.2668 | 66.625 | -5.5686 | -4.9055 | 35.9269 | -85.5605 | 42.8909 | 12.9856 | 68.61 | 37.04 | 50.3979 | 47.612 | -23.47 | -3.0413 |  |  | -92.2472 |  | -24.3165 | -120.5 | -122.6 | 27.3312 | 71.7865 | 69.9919 | 100.7996 | 70.91 | -9.37 | 66.2625 | 90.9202 | -16.14 | -16.33 | 91.94 | 70.25 | 90.9455 | 87.9636 | -23.5198 | -23.4818 | 225.3099 | 172.7586 | 168.495 | 168.9176 | 83.6894 | 63.9534 | -30.245 | 539.5759 | -16.5617 |  | -33.8363 | -30.8367 | 0 | -28.5907 | -26.5297 | 188.988 | -67.0372 | -68.1616 | -23.2709 | 14.92 | -25.51 | 109.9 | 17.9798 | -126.8357 | -56.2261 |  | 3.2309 | -62.632 | 27.6249 | 17.8272 |  | 17.1483 | 39.7773 | 40.2997 | 38.6998 | 47.0552 | 47.0552 | 21.7693 | 25.8078 | 25.6151 | -9.0073 | 0 | 23.8938 | -22.12 | 2.1637 |  |  | 19.31 | 23.5657 |  | -8.615 | 0.52 |  | 41.57 | 4.3829 | 9.5988 |  | 78.1571 | 21.7 | -18.3728 | 2.0853 | 2.236 | 1.8662 |  |  |  | -34.2038 | 17.0851 | 35.736 | 56.5621 | 58.9137 | -138.9053 | -28.6343 | 28.7418 | -57.6876 | 10.7138 | 10.8621 | 10.4009 | 12.2285 | 48.9515 | 49.8705 | 4.2 |  | -173.9962 | 171.7333 | 46.3225 | -50.0331 | -48.7757 | -63.1356 | -54.325 | 82.7876 | 82.9893 |  |  | -10.5223 | -10.5992 | -24.0137 | -24.8622 | 34.74 | 34.47 | 6.8 | 5.9 | 21.6585 | -55.92 | -244.8197 | 40.6797 | 39.6946 | 11.7 | -44.4 | 11.5 | 11.7 | 1.3652 | 1.254 | -41.4078 | 38.1757 | 34.2567 | 10.7265 | 13.9104 | -8.8985 | -2.8643 | -86.6056 | 59.5797 | -4.2392 | 179.6786 | 178.6078 | 88.742 | -27.1029 | -55.0901 | -79.812 | 79.7559 | -7.8293 | 12.451 | 18.48 | 6.75 | 6.752 | -18.08 | -8.4 |  | 8.6442 | -13.6522 | 2.1408 | -24.7 | 54.225 | 55.586 | 9.8564 |  | 53.5823 | 52.9709 | 53.0312 |  | 46.3 | 19.0242 |  |  | -56.6026 | 84.395 | 64.1574 | -55.6017 | -82.6084 | 54.6663 | 28.0115 | -56.7 | 58.1 | -126.4178 | 272.4995
08/01/2026 | 10:00 | 0 | 18.3087 | -27.8498 | -33.2082 | 20.0319 |  | 51.3726 | -120.9055 | 68.0091 | 34.5889 | 33.6306 | -2.22 | -65.931 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 4.5537 | 73 | 13.4764 | 13.5098 | 22.1483 | 8.6994 | 5.1677 | 7.9472 |  |  | -69.65 | -69.17 |  | 2.22 | 63.8 | 8.691 | 0.174 | 0 | -44.13 | -85.88 | 43.78 | 44.11 | 17.1171 | 3.5789 | 69.3507 | 71.046 | 51.8054 | -46.4118 | -45.9038 | 7.6804 | 7.7056 | 83.8785 | 85.4502 | -19.4602 | -21.5247 | -476.5252 | -19.9874 | -11.9 | -11.9 | 52.4912 | 51.7644 | -5.5374 |  | -52.1428 | 8.062 | 7.7587 | 5.163 | 521.256 | 175.3593 | 176.3054 | -528.6961 | 616.0648 |  | -61.989 | 63.0302 | 107.0507 | 28.97 | 34.74 | 75.8 | 87.45 | -53.4447 | -54.7843 | 100.379 | 101.3309 | -4.8547 | -114.4837 | -113.4766 | 10.3815 |  |  |  | 233.1 |  | -19.17 | 70.2559 | 69.0155 | 67.9071 | -1.0509 | -0.5895 | 37.3553 | -95.1372 | 46.2238 | 13.8826 | 74.04 | 39.16 | 51.1011 | 49.3698 | -23.86 | -2.903 |  |  | -90.324 |  | -24.3552 | -126.1 | -126.6 | 27.8751 | 72.6654 | 69.0527 | 104.3152 |  | -8.87 | 67.642 | 88.6625 | -21.87 | -21.99 | 104.69 | 71.55 | 89.0545 | 87.6364 | -30.5444 | -29.6273 | 229.1625 | 176.39 | 173.3268 | 175.1109 | 74.3209 | 53.447 | -31.257 | 533.6079 | -33.2107 |  | -33.8755 | -30.9455 | 9.872 | -30.3425 | -28.5377 | 188.988 | -73.4628 | -74.2933 | -22.7911 | 15.25 | -20.57 | 119.4 | 18.6823 | -132.867 | -57.9051 |  | 4.3168 | -60.4587 | 26.6564 | 18.1017 |  | 17.8063 | 40.4746 | 41.325 | 39.4536 | 53.586 | 53.7535 | 24.2812 | 32.0065 | 31.5079 | -7.781 |  | 23.8938 |  | 2.3761 |  |  |  | 25.5651 |  | -8.512 | 0.531 |  | 43.8 | 1.9549 | 6.3288 | 14.9 | 81.4722 | 20.3 | -19.07 | 1.2477 | 1.4038 | 1.9299 |  |  | -14.4002 | -35.3981 | 17.8486 | 36.8186 | 58.2371 | 59.717 | -140.8775 | -29.2853 | 29.9941 | -61.2967 | 10.6445 | 11.2918 | 10.8768 | 12 | 51.4073 | 53.5031 | 56.6 | -56.9365 | -233.8742 | 233.245 | 68.4224 | -51.0734 | -51.5492 | -61.7118 | -51.7 | 81.7486 | 82.1613 |  |  | -7.1385 | -7.3252 | -22.8462 | -23.6646 | 33.55 | 33.11 | 5.3 | 4.6 | 21.4128 | -59.6 | -237.3225 | 37.4189 | 37.1916 | 12.2 | -45.6 | 9.8 | 10 |  |  | -59.7178 | 54.3173 | 37.514 | 13.3204 | 13.2778 | -11.0011 | -0.0638 | -106.9752 | 54.9236 | -3.5411 | 181.3196 | 183.2024 | 107.4333 | -30.1011 | -56.2373 | -76.3258 | 78.9688 | -6.0632 | 10.802 | 19.04 | 6.97 | 6.951 | -18.16 | -8.08 |  | 9.0257 | -12.4224 | 2.4033 | -25.5 | 52.915 | 51.467 |  |  | 54.3272 | 52.9949 | 54.0271 |  | 48.7 | 17.5703 |  |  | -55.0664 | 82.8614 | 62.851 | -54.6208 | -81.4439 | 52.6032 | 28.6558 | -56.4 | 58 | -164.8445 | 306.6227
08/01/2026 | 10:30 | 0 |  |  | -33.0867 | 20.4944 |  | 53.355 | -120.436 | 70.1838 | 35.7669 | 34.8959 | -2.22 | -61.463 | 55 | 13.248 | -55 | 4.5362 | 71.8942 | 13.785 | 13.8685 | 23.0387 | 8.2207 | 5.5547 | 8.0278 |  |  | -68.54 | -68.63 |  | 2.22 | 59.4 | 7.983 | 0.171 | 0 | -48.36 | -75.67 | 49.07 | 49.25 | 17.2336 | 3.3367 | 71.1122 | 73.5098 | 50.2884 | -53.3634 | -52.6507 | 30.8798 | 30.3236 | 81.512 | 82.5262 | -0.4028 | -1.4587 | -499.2697 | -17.3068 | -10.8 | -10.9 | 59.6113 | 58.8547 | -5.3117 |  | -62.0812 | 10.9092 | 8.0499 | 5.8863 | 540.5132 | 179.3877 | 179.5403 | -525.7536 | 644.9996 |  | -53.0081 | 54.5683 | 118.0681 | 0 | 45.2 | 63.75 | 95.12 | -60.9463 | -60.9463 | 104.504 | 105.4057 | -4.8254 | -119.1311 | -119.7116 | 12.5345 |  |  |  | 238.9 |  | -19.39 | 71.3637 | 70.3214 | 68.6925 | -0.2531 | 0.2835 | 32.7873 | -96.4401 | 42.2291 | 13.6002 | 72.68 | 39.01 | 53.9136 | 51.1276 | -24.79 |  |  |  | -99.2026 |  | -25.54 | -129.9 | -129.7 | 27.6608 | 76.181 | 71.8705 | 107.8308 | 75.63 | -9.8 | 69.874 | 98.1456 | -23.68 | -24.12 | 105.76 | 72.63 | 100.3818 | 99.7636 | -32.0129 | -31.0364 | 238.4147 | 184.1269 | 178.2749 | 180.6725 | 68.0582 | 45.4976 | -33.473 | 536.2089 | -45.3771 |  | -33.0834 | -30.3766 | 27.1129 | -35.7666 | -33.5962 | 155.196 | -68.2542 | -68.4964 | -5.0591 | 0 | -9.59 | 103.8 | 19.0455 | -146.0927 | -60.6249 |  | 7.0645 | -44.5438 | 11.0386 | 17.4852 |  | 17.6775 | 40.8162 | 40.6461 | 39.8101 | 60.7866 | 60.9541 | 19.2575 | 33.4244 | 33.231 | -2.4305 | 0 | 17.3092 | -13.15 | 7.9646 | 0.9512 | -4.13 | 18.78 | 14.2685 |  | -8.257 | 0.485 |  | 40.41 | -7.8849 | 0.5173 | 15.15 | 79.8064 | 18 | -19.5969 | 0.8891 | 1.1116 | 1.9735 |  |  | -14.2022 | -37.5453 | 16.4903 | 39.269 | 56.7168 | 57.9794 | -143.2114 | -29.6463 | 31.54 | -62.1882 |  | 11.5751 | 11.1827 |  | 59.15 | 61.1868 | 122.4 | -123.1475 | -321.8118 | 321.2157 | 98.9677 | -58.0779 | -57.6572 | -61.2974 | -51.9248 | 83.8128 | 80.3032 |  |  | 0.6949 | 0.3873 | -24.9731 | -24.4428 | 27.63 | 27.83 | 8.5 | 8.5 | 21.3915 | -61.92 | -237.0089 | 46.6097 | 45.5229 | 13.3 | -47.2 | -1 | -0.2 |  | 1.3686 | -91.4671 | 64.1567 | 74.346 | 36.9654 | 31.3581 | -37.1059 | 27.807 | -136.6905 | 24.4489 | -30.5527 | 181.6412 | 178.2546 | 136.7775 | -61.2155 | -24.4308 | -85.342 | 83.9559 | -5.827 | 9.726 | 18.88 | 6.765 | 6.787 | -19.68 | -8.88 |  | 8.5863 | -14.2382 | 2.3453 | -22.3 | 53.743 | 55.639 |  |  | 51.4565 | 53.2127 | 54.3178 |  | 45.4 | 16.8816 |  |  | -52.4894 | 83.5764 | 62.069 | -51.5114 | -81.8592 | 51.6345 | 30.2939 | -54.7 | 56.3 | -220.1033 | 343.9956
08/01/2026 | 11:00 | 0 | 18.9573 | -28.2308 | -31.9194 | 20.0769 |  | 55.5467 | -123.6725 | 72.4636 | 36.6949 | 35.8607 | 0 | -68.382 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 4.1813 | 74.3126 | 14.2389 | 14.4498 | 23.3894 | 8.0211 | 5.5954 | 7.9129 |  |  | -69.33 | -69.91 |  | 0 | 66 | 8.267 | 0.171 | 0 | -50.01 | -73.34 | 51.23 | 51.41 | 17.6324 | 2.9068 | 74.0543 | 75.9265 | 50.0886 | -50.8628 | -50.4455 | 24.0288 | 25.4825 | 83.3413 | 86.3324 | -0.4624 | -0.206 | -513.3495 | -14.0559 | -10.9 | -10.8 | 57.8321 | 56.7677 | -5.2966 |  | -60.1355 | 11.0083 | 8.1462 | 5.7065 | 556.9626 | 189.6114 | 190.0082 | -542.4094 | 667.1429 |  | -43.2193 | 46.2805 | 120.074 |  | 46.83 | 65.07 | 98.36 | -62.9557 | -64.2952 | 103.423 | 103.7883 | -4.2705 | -127.166 | -126.7303 | 12.4935 |  |  |  | 240.9 |  | -20.17 | 69.154 | 68.9625 | 67.4244 | 0.7825 | 0.5625 | 40.9863 | -107.1313 | 52.41 | 13.5394 | 75.56 | 40.55 | 54.6167 | 51.7136 | -25.15 |  |  |  | -116.5736 |  | -25.8528 | -131.4 | -130.3 | 27.3038 | 77.9388 | 77.0366 | 110.1746 | 77.19 | -11.72 | 67.704 | 115.3465 | -23.24 | -23.35 | 104.42 | 75.44 | 114.6182 | 113.5455 | -28.4785 | -27.9909 | 240.7586 | 198.3119 | 191.7304 | 194.8889 | 43.9353 | 21.0109 | -34.221 | 543.2589 | -67.6012 |  | -32.2369 | -29.264 | 52.9235 | -39.0995 | -37.4673 | 39.984 | -50.7901 | -51.7162 | 20.709 | 0 | -7.26 | 1 | 19.9763 | -156.5852 | -66.082 |  | 10.3785 | -19.0036 | -14.8139 | 18.1212 |  | 17.9248 | 39.1283 | 40.9807 | 38.5132 | 63.8009 | 65.1405 | 30.812 | 30.4334 | 30.5573 | 5.8476 | 14.8272 | 14.1891 | -13.72 | 7.5642 | 0.9964 | -4.79 | 19.77 | 15.244 |  | -8.045 | 0.483 |  | 40.62 | -14.3257 | -6.7643 | 15.27 | 79.4856 | 22.1 | -20.9823 | 1.0138 | 1.3246 | 2.0082 |  |  | -12.5266 | -39.0012 | 16.7988 | 40.9613 | 58.2022 | 60.1649 | -148.558 | -30.3791 | 32.091 | -63.73 | 11.5243 | 11.995 | 11.5307 | 12.7463 | 58.6747 | 59.1774 | 120.7 | -119.28 | -321.2409 | 321.9719 | 69.4132 | -59.2427 | -59.4225 | -57.1955 | -47.3757 | 83.6618 | 84.3121 |  |  | 1.2332 | 0.4532 | -23.7652 | -23.6678 | 21.31 | 22.35 | 7.9 | 6.9 | 21.227 | -64.48 | -256.0762 | 51.103 | 50.8935 | 13.4 | -42.7 | 0.3 | 0.6 | 1.4551 | 1.2436 | -59.9719 | 98.1815 | 78.5874 | 42.9287 | 53.5607 | -40.7538 | 24.7979 | -141.6891 | 22.7593 | -33.4153 | 177.8594 | 175.0873 | 145.0034 | -73.1 | -27.9953 | -81.1334 | 86.37 | -4.4537 | 9.523 | 21.6 | 7.545 | 7.546 | -21.2 | -7.28 |  | 7.9698 | -12.0684 | 2.3453 | -26.3 | 55.353 | 51.55 | 9.8389 | 11.9758 | 54.5163 | 53.5492 | 54.768 |  | 46.3 | 16.6706 |  |  | -46.1353 | 79.9571 | 57.5482 | -45.2828 | -78.1959 | 47.8681 | 30.6336 | -55.6 | 55.2 | -246.7872 | 363.397
08/01/2026 | 11:30 | 0 | 19.1489 |  | -32.5119 | 22.399 |  | 55.7209 | -123.6171 | 73.6894 | 37.4749 | 36.5312 | -6.66 | -69.702 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 4.3084 | 76.6382 | 14.3443 | 14.5672 | 23.4786 | 7.3505 | 5.7317 | 8.4248 |  |  | -75.17 | -75.14 |  | 6.66 | 68.2 | 8.673 | 0.176 | 0 | -48.53 | -71.45 | 48.98 | 47.84 | 17.5977 | 3.3442 | 77.0754 | 78.8305 | 50.8321 | -55.4979 | -54.8135 | 32.9999 | 29.4807 | 85.712 | 87.9322 | -2.2415 | -2.6621 | -518.15 | -13.9811 | -11 | -11 | 60.285 | 58.3101 | -5.5997 |  | -63.5143 | 11.1941 | 8.7686 | 6.0202 | 556.0165 | 197.882 | 197.3326 | -544.824 | 681.0977 |  | -47.3963 | 49.1211 |  |  | 46.96 | 66.44 | 99.28 | -65.2329 | -65.2329 | 106.4816 | 106.9692 | -5.3416 | -125.3413 | -126.1324 | 13.5771 |  |  |  | 241.9 |  | -20.45 | 73.1385 | 71.6774 | 70.8914 | 6.4604 | 7.1689 | 37.1508 | -111.3267 | 48.5649 | 14.1484 | 76.3 | 41.07 | 56.0229 | 52.8854 | -25.35 | -2.7648 |  |  | -101.2776 |  | -26.0515 | -135 | -135.9 | 27.5015 | 78.8177 | 76.567 | 111.3464 | 78.01 | -11.19 | 67.084 | 101.2808 | -23.21 | -23.18 | 110.14 | 75.52 | 96.9818 | 96.4545 | -37.4768 | -37.0818 | 237.962 | 189.0817 | 182.489 | 185.8766 | 69.6634 | 53.6126 | -31.94 | 558.258 | -146.7802 |  | -32.093 | -28.332 | 16.6259 | -18.2579 | -16.7437 | 141.372 | -73.6361 | -77.426 | -9.7638 | 16.33 | -7.38 | 101.5 | 20.4262 | -117.5702 | -64.1463 |  | 8.4851 | -47.7564 | 22.1811 | 18.4814 |  | 18.0679 | 39.0476 | 39.18 | 38.2529 | 66.1452 | 65.1405 | 24.951 | 38.9151 | 38.4096 | 3.973 | 13.2925 | 15.7198 | -13.15 | 7.9646 | 0.9976 | -4.82 | 19.91 | 13.7348 |  | -8.052 | 0.476 |  | 41.47 | -13.021 | -3.5164 |  | 80.8275 | 22.7 | -20.8207 | 0.4739 | 0 | 2.0389 |  |  |  | -38.9956 | 18.2483 | 40.9998 | 53.0774 | 53.8809 | -144.704 | -30.7026 | 32.4406 | -65.6436 | 11.2937 | 12.0145 | 11.6362 |  | 41.0152 | 41.044 | 99.3 | -97.5321 | -264.2152 | 263.3362 | -17.5995 | -41.3122 | -39.1435 | -62.784 | -52.3935 | 81.7708 | 81.0122 |  |  | -5.5564 | -6.3474 | -23.5313 | -22.9425 | 19.47 | 19.57 | 4.7 | 4.8 | 21.6799 | -64.48 | -247.2273 | 44.5448 | 44.3252 | 13.4 | -46.3 | 8.2 | 8.3 |  | 1.3512 | 26.9361 | 165.0771 | 27.7803 | 7.1947 | 82.0609 | -0.8879 | -10.8772 | -113.3343 | 59.9895 | 0.2566 | 177.1027 | 175.1647 | 113.2992 | -26.12 | -57.6906 | -73.9336 | 73.0308 | -5.772 | 9.222 | 17.84 | 7.527 | 7.522 | -18.24 | -7.2 |  | 7.8843 | -10.692 | 2.3453 | -27 | 51.88 | 51.782 |  |  | 53.9503 | 52.8436 | 54.2871 |  | 46.5 | 17.1861 |  |  | -52.7428 | 84.2928 | 63.2877 | -50.7784 | -82.05 | 52.3409 | 29.2381 | -55.8 | 56.5 | -278.5176 | 391.8801
08/01/2026 | 12:00 | 0 | 19.4135 |  | -31.8185 | 22.6466 |  | 57.9192 | -127.2004 |  | 37.8728 | 36.9631 | -2.22 | -69.902 | 61.6 | 20.7 | -63.8 | 4.0996 | 78.5704 | 13.947 | 14.0478 | 23.2788 | 7.1868 | 4.9469 | 7.7935 |  |  | -73.4 | -73.08 |  | 2.22 | 68.2 | 8.741 | 0.174 | 0 | -47.06 | -72.13 | 47.44 | 47.61 | 17.7894 | 2.9575 | 75.0881 | 77.8558 | 47.5141 | -53.3665 | -51.9599 | 32.3365 | 32.6109 | 83.988 | 85.9907 | -1.4604 | 2.3613 | -515.5582 | -21.1478 | -11 | -11.1 | 58.7933 | 57.3525 | -5.8233 |  | -59.0579 | 10.7482 | 8.6262 | 6.0815 | 555.986 | 198.7975 | 200.7507 | -556.6823 | 683.9372 |  | -41.1727 | 42.591 |  |  | 50.05 | 65.73 | 94.16 | -64.8311 | -64.1613 | 103.8929 | 104.6637 | -5.3407 | -124.7382 | -124.34 | 12.1959 |  |  |  | 246.4 |  | -20.44 | 71.7133 | 70.4173 | 69.8708 | 1.2048 | 2.4706 | 41.9976 | -111.693 | 54.1167 | 14.2033 | 78.56 | 41.98 | 56.0229 | 52.8854 | -25.35 |  |  |  | -107.5815 |  | -26.2657 | -134.7 | -135.1 | 27.5235 | 79.6967 | 77.0366 | 112.5183 |  | -11.03 | 67.89 | 106.4911 | -23.46 | -23.67 | 110.99 | 77.22 | 106.8545 | 105.6909 | -32.0346 | -31.7364 | 249.0578 | 195.025 | 188.3392 | 191.9692 | 57.0729 | 34.4429 | -32.787 | 564.8483 | -138.4992 |  | -33.4013 | -29.9729 | 38.9592 | -21.6304 | -19.9783 | 69.168 | -60.4343 | -60.7088 | 6.5429 | 14.71 | -20.03 | 1 | 21.0255 | -126.5241 | -62.4891 |  | 5.3572 | -32.1506 | 0 | 18.6486 |  | 18.2449 | 38.9531 | 39.3775 | 37.9094 | 63.9683 | 63.9683 | 34.9984 | 33.708 | 33.8084 | 8.0763 | 16.653 | 13.0025 | -12.79 | 7.5642 | 0.9744 | -5.46 | 19.3 | 18.9199 |  | -8.006 | 0.403 |  | 43.96 | -15.9213 | -6.5378 | 15.25 | 83.9121 | 22.1 | -19.9308 | 0.2072 |  | 2.0927 |  |  | -13.3368 | -38.6709 | 18.8022 | 40.5428 | 57.3735 | 57.6095 | -144.7208 | -30.5821 | 32.8477 | -66.1835 | 11.6659 | 12.2489 | 11.826 | 13 | 41.774 | 42.4065 | 63.7 | -63.4291 | -228.7531 | 226.0916 | -26.8487 | -42.4028 | -41.5923 | -62.773 | -55.0817 | 83.9715 | 82.1475 |  |  | -7.9954 | -8.8963 | -23.7429 | -22.7866 | 18.09 | 16.8 | 14.6 | 14.2 | 21.556 | -66.88 | -253.4822 | 40.4499 | 41.3066 | 13.4 | -38.7 | 9.9 | 10 |  | 1.1598 | 33.7262 | 155.5475 | 38.8105 | 11.6183 | 92.2238 | -11.2143 | 0.4518 | -110.7736 | 60.8482 | -2.3678 | 178.5269 | 177.121 | 111.1581 | -33.3637 | -55.6474 | -84.5001 | 82.1124 | -4.2696 | 8.288 | 20.56 |  | 7.497 | -19.6 | -3.92 |  | 4.8051 | -15.3796 | 2.0829 | -18.3 | 51.088 | 52.547 | 0 | 0 | 53.8672 | 54.5831 | 53.1944 |  | 39.1 | 16.8408 |  |  | -53.4362 | 82.5577 | 64.281 | -52.3867 | -80.8994 | 54.1541 | 26.0613 | -48.5 | 49.2 | -253.9453 | 382.403
08/01/2026 | 12:30 | 0 |  |  | -32.5783 | 22.4998 |  | 59.8867 | -129.6891 | 74.2299 |  | 37.1204 | -2.22 | -64.893 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 3.2601 | 82.8884 | 12.8942 | 13.0387 | 21.6967 | 7.2286 | 1.5941 | 7.8936 |  |  | -71.24 | -70.75 |  | 2.22 | 63.8 | 8.845 | 0.168 | 0 | -40.14 | -79.71 | 40.07 | 40.22 | 17.4874 | 3.3778 | 74.8779 | 77.3314 | 42.7531 | -48.5022 | -48.2449 | 10.4986 | 10.8361 | 84.1406 | 85.508 | -17.3422 | -20.4332 | -473.2239 | -20.6334 | -11.6 | -11.9 | 54.4272 | 53.9106 | -5.84 |  | -54.3864 | 11.1746 | 8.2542 | 5.5581 | 512.2225 | 195.3489 | 195.3794 | -538.6263 | 645.8047 |  | -51.625 | 53.2849 | 119.066 |  | 47.51 |  | 93.2 | -62.9557 | -62.6877 | 103.5931 | 104.3996 | -3.8558 | -114.2169 | -114.1166 | 11.8141 |  |  |  | 241.4 |  | -20.62 | 75.4747 | 74.2114 | 72.9811 | 7.5868 | 8.0671 | 30.4747 | -104.2345 | 41.0912 | 13.6381 | 78 | 42.11 |  | 52.8854 | -25.4 |  |  |  | -81.2405 |  | -25.962 | -135.6 | -136.5 | 27.0346 |  | 74.2188 |  | 79.72 | -9.42 | 65.286 | 81.1896 | -23.84 | -23.84 | 113.58 | 78.07 | 81.6727 | 80.3818 | -40.3948 | -40.1182 | 229.628 | 178.8974 | 171.9066 | 174.5043 | 83.9814 | 63.5457 | -30.825 | 546.621 | -146.6587 |  | -32.1258 | -28.6126 | 0 | -17.8841 | -17.3774 | 185.916 | -81.2023 | -82.7899 | -21.6845 | 14.96 | -25.71 | 120.8 | 20.7971 | -117.4411 | -56.9307 |  | 0.9327 | -60.4712 | 26.9023 | 18.3069 |  | 18.1438 | 38.794 | 39.4428 | 37.6399 | 62.6287 | 62.6287 | 18.5876 | 42.8266 | 42.4762 | -4.9858 | 0 | 15.7125 | -13.28 | 7.9646 | 0.9512 | -4.46 | 19.56 | 13.6849 |  | -7.655 | 0.316 |  | 42.14 | -4.7014 | 6.3094 |  | 82.4762 | 22.8 | -18.1573 | -0.3873 |  | 2.0412 |  |  | -13.1913 | -36.4236 | 18.4965 | 38.3738 | 61.4119 | 62.603 | -139.2035 | -27.856 | 32.2005 | -61.0102 |  | 12.2684 | 11.6678 |  | 36.4406 | 36.9458 | 42.7 | -41.7919 | -188.8342 | 189.0747 | -51.9343 | -36.3568 | -35.1946 | -66.3235 | -58.5845 | 83.1248 | 81.1088 |  |  | -7.9734 | -8.8634 | -21.5821 | -21.3752 | 21.51 | 20.88 | 13.2 | 13.4 | 21.4748 | -62 | -259.2673 | 46.7925 | 46.5671 | 12.8 | -41.6 | 9 | 9.2 |  | 1.2778 | 63.3982 | 167.1845 | 40.8941 | 14.0762 | 107.82 | -11.2084 | 1.4723 | -108.8758 | 56.8491 | -7.4469 | 177.8454 | 175.4717 | 108.1544 | -30.9729 | -56.7378 | -84.9764 | 84.5926 | -6.2994 | 5.267 | 19.2 | 7.437 |  | -18.8 | -4.8 |  | 4.5121 | -16.9329 | 2.0829 | -17.2 | 52.826 | 52.347 |  |  | 53.2965 | 52.1735 | 52.4745 |  | 42.4 | 18.0658 |  |  | -62.5041 | 83.1409 | 67.5848 | -61.6635 | -82.0106 | 58.305 | 22.9818 | -52.4 | 53.3 | -243.148 | 371.4041
08/01/2026 | 13:00 | 0 | 18.8974 | -27.866 | -31.9823 | 21.7404 |  | 59.3855 | -128.9622 | 73.1519 | 37.4509 | 36.5764 | -2.22 | -64.49 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 4.1737 | 82.365 | 14.1107 | 14.2474 | 23.3081 | 8.8446 | 5.8401 | 8.0549 |  |  | -69.85 | -70.05 |  | 2.22 | 61.6 | 8.482 | 0.17 | 0 | -43.29 | -74.14 | 41.52 | 43.64 | 17.6211 | 3.4009 | 72.5549 | 74.8284 | 45.3166 | -50.5556 | -49.1688 | 32.8519 | 22.6433 | 83.1645 | 83.4481 | -4.6344 | -4.5021 | -473.564 | -20.8067 | -11.7 | -11.6 | 56.6266 | 57.3896 | -5.7014 |  | -56.3027 | 11.17 | 8.1383 | 5.6696 | 522.1715 | 196.0203 | 196.0508 | -546.1539 | 654.2523 |  | -46.9975 | 49.1513 | 117.0003 |  | 47.29 |  | 92.25 | -61.75 | -60.6784 | 103.2471 | 104.5497 | -3.4065 | -115.7683 | -115.267 | 9.7369 |  |  |  | 242.4 |  | -20.85 | 74.5422 | 75.0052 | 73.0858 | 8.6126 | 6.7251 | 33.2812 | -104.5795 | 43.3343 | 13.2171 | 80.24 | 42.58 |  |  | -25.1 |  |  |  | -89.4056 |  | -25.8063 | -135.5 | -136.5 | 26.5567 | 80.5756 | 73.7491 | 112.5183 |  | -9.32 | 64.821 | 88.765 | -21.84 | -21.93 | 108.71 | 77.41 | 88.1091 | 86.6727 | -38.0927 | -38 | 231.9979 | 182.045 | 175.0298 | 177.5947 | 76.8171 | 53.312 | -31.022 | 554.5362 | -159.3998 |  | -32.1222 | -27.31 | 22.0686 | -15.4532 | -14.684 | 182.844 | -76.7827 | -77.7318 | -14.8028 | 0 | -24.02 | 94.5 | 20.464 | -113.6987 | -57.1128 |  | 1.7542 | -49.2445 | 22.5728 | 18.3104 |  | 17.9312 | 40.5383 | 40.5091 | 39.359 | 60.4517 | 60.9541 | 19.4249 | 39.0758 | 39.5534 | -4.3103 | 0 | 14.0426 | -12.28 | 8.1624 | 0.9622 | -4.56 | 18.65 | 12.2281 |  | -7.731 | 0.4 |  | 41.67 | -5.7229 | 2.1308 | 14.98 | 80.1502 | 22.3 | -18.442 | -0.0427 |  | 2.0538 |  |  | -12.6528 | -36.2145 | 18.2696 | 37.9053 | 55.9766 | 57.7374 | -135.4298 | -28.3883 | 31.8231 | -61.156 | 11.9331 | 12.0145 | 11.5518 | 13.2829 | 36.1099 | 37.1041 | 41.1 | -40.995 | -188.7509 | 187.1324 | -69.0732 | -35.6212 | -34.418 | -63.2226 | -55.8883 | 81.1658 | 80.5463 |  |  | -8.6546 | -8.7205 | -14.8875 | -15.0805 | 20.69 | 21.41 | 13 | 14.8 | 21.8636 | -71.28 | -266.7908 | 52.6082 | 52.3868 | 12.8 | -43.3 | 9.9 | 10 | 1.3015 | 1.2282 | 75.1008 | 180.7197 | 41.5979 | 13.9184 | 114.2458 | -11.253 | 2.4178 | -109.6505 | 57.979 | -3.8363 | 176.3829 | 175.7634 | 108.4908 | -31.1778 | -55.9965 | -82.2629 | 81.5085 | -7.0135 | 12.177 | 19.52 | 7.514 | 7.509 | -19.44 | -2.4 |  | 2.8428 | -12.4224 | 2.0829 | -18.7 | 52.379 | 53.57 | 9.5542 | 11.2718 | 54.1679 | 53.6516 | 53.3184 |  | 42.5 | 18.8905 |  |  | -55.4762 | 83.2944 | 64.6481 | -53.7061 | -83.1722 | 52.9485 | 27.4005 | -54.6 | 55 | -259.5949 | 364.5262
08/01/2026 | 13:30 | 0 | 18.6784 | -27.4829 |  | 20.3727 |  |  | -126.7734 | 70.2666 | 35.8189 | 35.0627 | 0 | -63.241 | 57.2 | 18.216 |  | 4.2443 | 82.2818 | 13.0873 | 13.2778 | 21.9962 | 8.5508 | 4.6697 | 7.7522 |  |  | -68.13 | -68.79 |  | 0 | 61.6 | 7.843 | 0.17 | 0 | -40.54 | -77.32 | 41.06 | 40.48 | 16.8747 | 3.53 | 70.3935 | 73.1 | 42.7459 | -49.8022 | -51.2345 | 23.989 | 29.1886 | 79.928 | 81.6223 | -2.6821 | -1.037 | -471.5533 | -20.2853 | -12 | -12.1 | 56.9347 | 54.7808 | -5.9218 |  | -57.9758 | 10.8991 | 7.8682 | 5.3429 | 514.3893 | 190.2829 | 191.8698 | -539.154 | 633.7604 |  | -32.0805 | 33.47 | 114.9046 | 0 | 45.61 | 65.05 | 90.53 | -62.4198 | -61.2142 | 105.6367 | 105.8907 | -2.7633 | -107.762 | -107.3897 | 10.9444 | 0 |  |  | 242.9 |  | -20.51 | 76.5882 | 76.1972 | 74.4208 | 10.4655 | 10.4198 | 28.2268 | -100.9397 | 37.3035 | 14.1644 | 73.21 | 39.07 | 54.6167 | 51.7136 | -24.26 | -2.903 |  |  | -85.6738 |  | -24.7819 | -134.3 | -135.5 | 26.8149 |  | 71.4009 | 111.3464 | 78.88 | -8.92 | 65.689 | 83.8173 | -21.87 | -22.11 | 108.48 | 75.64 | 85.8545 | 84.1273 | -36.5777 | -36.2273 | 232.1409 | 178.9096 | 172.3327 | 174.1664 | 77.4144 | 55.9453 | -31.496 | 551.14 | -146.7503 |  | -30.6539 | -27.7936 | 18.3766 | -15.736 | -14.8406 | 156.732 | -77.201 | -78.5713 | -16.0559 | 0 | -17.89 | 113.8 | 20.5483 | -113.1545 | -58.2429 |  | 3.1277 | -52.1646 | 20.49 | 18.5911 |  | 17.9664 | 41.2704 | 41.2449 | 39.5276 | 60.4517 | 61.289 | 19.9273 | 38.1647 | 37.7916 | -6.0428 | 11.3118 | 15.7198 | -11.84 | 8.365 | 0.9036 |  | 19.64 | 13.0587 |  |  | 0.444 |  | 42.93 | -3.7844 | 4.9535 |  | 81.4247 | 23.7 | -19.0835 | 0.1789 |  | 1.9732 |  |  |  | -36.2992 | 17.172 | 37.8358 | 58.786 | 59.3135 | -134.2512 | -29.541 | 31.3485 | -64.3835 | 11.8046 | 11.5067 | 11.2565 | 13 | 40.6325 | 41.5025 | 42.7 | -43.2487 | -192.5969 | 191.3088 | -56.2503 | -40.856 | -39.8157 | -59.4771 | -49.3313 | 80.8643 | 81.4429 |  |  | -11.3683 | -12.3021 | -20.1045 | -20.2529 | 24.17 | 23.31 | 15 | 15.9 | 21.823 | -62.8 | -264.3221 | 44.174 | 44.5095 | 12.9 | -41.6 | 12.5 | 12.7 |  | 1.418 | 63.0332 | 160.6992 | 50.6962 | 21.2216 | 112.925 | -20.2719 | 8.7782 | -94.2843 | 56.7982 | -12.0074 | 172.086 | 171.4961 | 95.0619 | -42.2073 | -56.0695 | -93.4493 | 92.6706 | -5.9588 | 9.426 | 21.6 |  | 7.583 | -21.2 | -3.12 |  | 2.9892 | -11.8059 | 2.2293 | -21.5 | 52.555 | 51.851 | 9.359 | 11.2728 | 52.3059 | 52.8875 | 53.0276 |  | 43.7 | 21.1383 |  |  | -44.6061 | 80.3467 | 59.3965 | -43.5571 | -78.383 | 49.448 | 28.9475 | -52.2 | 52.5 | -244.4585 | 356.688
08/01/2026 | 14:00 | 0 |  | -26.8762 | -33.0272 | 20.587 |  | 59.3796 | -128.7015 | 70.097 |  | 34.4425 | -2.22 | -61.661 | 57.2 | 17.388 | -55 | 2.7528 | 81.1744 | 12.7881 | 12.8957 | 21.4609 | 8.776 | 5.0823 | 8.1883 |  |  | -67.27 | -67.33 |  | 2.22 | 59.4 | 7.16 | 0.163 | 0 | -35.75 | -86.69 | 35.48 | 35.79 | 16.3893 | 3.7421 | 71.4631 | 74.5166 | 45.9674 | -44.1234 | -43.9882 | 8.9875 | 8.4507 | 83.467 | 84.6233 | -18.371 | -20.8829 | -473.4538 | -19.8898 | -12.2 | -12.1 | 50.1403 | 48.968 | -6.3545 |  | -53.5149 | 11.0254 | 8.5533 | 5.918 | 514.5724 | 198.828 | 199.3468 | -552.7147 | 643.0587 |  | -41.5979 | 42.3884 | 118.2178 |  | 46.44 | 65.6 | 92.5 | -55.722 | -55.588 | 97.405 | 98.0528 | -10.6324 | -117.1118 | -117.9234 | 12.1969 |  |  |  | 242.6 |  | -20.69 | 74.1535 | 73.7516 | 72.8476 | 6.5593 | 6.7808 | 37.7888 | -110.127 | 48.967 | 14.1338 | 76.09 | 40.34 | 54.6167 | 51.7136 | -24.76 | -2.903 |  |  | -98.5756 |  | -25.1931 | -135.4 | -133.4 | 26.6776 |  | 72.8098 |  | 78.08 | -9.84 | 65.8595 | 97.613 | -22.17 | -22.31 | 108.34 | 75.62 | 98.1091 | 97.6727 | -26.8129 | -27.3 | 241.5961 | 188.3552 | 182.5325 | 186.4671 | 56.7229 | 33.9822 | -32.811 | 566.0905 | -123.7861 |  | -33.4153 | -30.3257 | 37.4574 | -17.1798 | -16.0988 | 55.344 | -58.646 | -59.9088 | 6.0959 | 0 | -25.59 | 1 | 20.4931 | -116.0317 | -58.7741 |  | 5.8664 | -32.5711 | 0 | 17.9985 |  | 16.9114 | 41.5154 | 41.0758 | 40.1393 | 55.763 | 55.0931 | 42.0315 | 29.4129 | 29.3946 | 12.3151 | 22.4631 | 15.7198 |  | 7.9646 |  |  |  | 17.6367 |  |  | 0.497 |  | 43.1 | -23.2393 | -11.4358 | 14.64 | 79.9005 | 22.4 | -19.1069 | 0.0405 |  | 1.9767 |  |  | -12.8641 | -36.4744 | 19.2279 | 37.7917 | 57.6007 | 56.8666 | -129.8627 | -30.6206 | 31.5171 | -66.7498 | 11.7207 | 11.6434 | 11.0666 | 13 | 45.4526 | 47.1858 | 40.2 | -40.2376 | -194.3659 | 195.2677 | -40.1534 | -46.2177 | -46.078 | -57.6812 | -49.7682 | 84.3534 | 82.832 |  |  | -9.6873 | -11.2804 | -26.3668 | -26.3748 | 25.7 | 25.15 | 15.5 | 15.7 | 21.9661 | -53.76 | -276.4236 | 46.5645 | 47.3982 | 12.8 | -39.9 | 11.6 | 11.7 |  |  | 48.6349 | 144.4756 | 70.3231 | 38.0046 | 116.0852 | -30.1465 | 21.6697 | -105.191 | 50.0884 | -27.4935 | 182.4128 | 182.0654 | 102.3776 | -60.2279 | -49.4312 | -103.9778 | 103.7107 | -6.2994 | 10.528 | 21.44 |  | 7.499 | -21.28 | -4.24 |  | 4.6006 | -13.1548 | 2.0829 | -22.3 | 49.442 | 51.274 | 9.8625 | 11.6836 | 54.4251 | 52.6309 | 54.0352 |  | 42.6 | 21.2605 |  |  | -52.9569 | 79.1284 | 59.5996 | -52.6588 | -77.7016 | 48.9806 | 28.25 | -52 | 52 | -241.7784 | 348.3257
08/01/2026 | 14:30 | 0 | 18.4976 | -27.2202 | -33.1624 | 20.3129 |  | 59.9918 | -128.9575 | 71.8409 | 36.6809 | 35.8285 | -4.44 | -62.26 | 57.2 | 18.216 | -55 | 2.6765 | 82.4602 | 13.0763 | 13.0989 | 21.5811 | 8.7563 | 5.4019 | 7.6427 |  |  | -70.5 | -70.26 |  | 4.44 | 61.6 | 7.495 | 0.166 | 0 | -42.71 | -80.56 | 42.73 | 43.15 | 16.828 | 3.8543 | 73.265 | 75.5896 | 49.0601 | -52.3746 | -51.3921 | 30.7608 | 26.9829 | 82.3008 | 86.2143 | 0.548 | -9.2712 | -494.5804 | -19.1951 | -13 | -13 | 57.1191 | 56.3406 | -6.1587 |  | -59.4559 | 11.7378 | 8.8446 | 5.9293 | 534.6841 | 195.9288 | 196.3255 | -541.4507 | 662.6663 |  | -53.237 | 54.7032 | 120.2636 |  | 48.87 | 66.26 | 94.42 | -60.9463 | -60.6784 | 104.5408 | 104.7109 | -11.1244 | -120.7291 | -119.5038 | 14.7918 |  |  |  | 244.6 |  | -20.12 | 74.5787 | 74.312 | 72.674 | 8.6567 | 8.6708 | 34.1559 | -110.0745 | 45.2273 | 14.7728 | 78.85 | 41.93 | 56.7261 | 53.4714 | -25.56 | -2.7648 |  |  | -90.9826 |  | -26.3793 | -136.9 | -138.6 | 27.562 |  | 75.1581 | 111.3464 | 78.93 | -10.35 | 68.045 | 90.0676 | -22.45 | -22.45 | 109.14 | 79.84 | 90.3818 | 92.4364 | -34.9912 | -35.1273 | 239.8025 | 185.1506 | 179.5461 | 181.5958 | 83.3386 | 61.7645 | -31.772 | 551.3036 | -133.7688 |  | -33.3329 | -30.0088 | 13.0288 | -19.5551 | -18.2876 | 181.308 | -79.1129 | -80.2399 | -21.084 | 15.61 | -26.14 | 113.6 | 20.4803 | -120.7606 | -65.4557 |  | 10.9163 | -58.5395 | 24.1697 | 18.0281 |  | 17.9544 | 41.1874 | 41.4459 | 39.8629 | 60.2843 | 59.7819 | 28.3001 | 37.4003 | 37.2934 | -0.0734 | 9.55 | 17.3605 | -10.1 | 8.4602 | 0.939 |  | 19.63 | 15.8524 |  | -7.21 | 0.436 |  | 44.91 | -8.9016 | -0.0887 | 15.04 | 84.3022 | 23.2 | -19.7952 | 0.0226 |  | 2.0002 |  |  |  | -37.673 | 19.2527 | 39.3232 | 56.1628 | 58.4442 | -139.744 | -31.4992 | 32.1272 | -67.9749 |  | 11.7997 | 11.3936 |  | 50.3035 | 50.2225 | 80.5 | -80.8259 | -233.9922 | 235.0171 | -21.3154 | -49.7282 | -49.4495 | -58.6889 | -49.9313 | 81.9457 | 80.575 |  |  | -13.0932 | -13.214 | -39.1165 | -38.8627 | 31.26 | 31.72 | 14.4 | 15 | 21.6991 | -33.04 | -279.2439 | 49.6963 | 50.1252 | 12.8 | -41 | 13.3 | 13.5 | 1.5103 | 1.2871 | 30.8899 | 153.4985 | 104.1885 | 63.7008 | 131.7282 | -63.8604 | 52.6165 | -94.6975 | 35.6108 | -55.5228 | 176.6486 | 176.3149 | 90.5209 | -96.1314 | -35.3282 | -125.7755 | 125.2951 | -6.3268 | 14.199 | 20.24 | 7.44 |  | -20.08 | -5.44 |  | 6.096 | -14.0612 | 2.1103 | -23.1 | 51.906 | 54.246 |  | 11.9643 | 52.7608 | 50.5435 | 52.4919 |  | 40.4 | 19.8391 |  |  | -52.9346 | 80.9124 | 59.3159 | -52.0348 | -79.0535 | 49.6927 | 29.4249 | -50.8 | 50.5 | -253.797 | 378.1476
08/01/2026 | 15:00 | 0 | 18.6915 | -27.5287 | -33.3058 | 20.257 |  | 59.88 | -129.6864 | 71.9707 | 36.6849 | 35.6315 | -6.66 | -62.152 | 57.2 | 17.388 | -55 | 2.64 | 82.2312 | 13.3366 | 13.5715 | 22.4047 | 8.7719 | 5.3947 | 7.7873 |  |  | -70.6 | -70.47 |  | 4.44 | 61.6 | 7.412 | 0.161 | 0 | -44.68 | -74.55 | 44.79 | 44.96 | 19.6406 | -5.1228 | 72.069 | 74.7672 | 52.06 | -52.8113 | -51.914 | 33.1347 | 30.7455 | 83.3851 | 84.6556 | 1.5247 | -0.484 | -511.8984 | -18.4644 | -12.9 | -12.9 | 58.1044 | 57.6157 | -5.58 |  | -60.2703 | 10.7647 | 8.5189 | 5.8437 | 552.2322 | 196.6307 | 196.7222 | -551.2088 | 675.8843 |  | -39.6717 | 39.0176 | 122.3793 |  | 47.67 |  | 93.81 | -59.6067 | -61.2142 | 105.4581 | 105.2327 | -11.1475 | -118.947 | -118.7788 | 13.7389 |  |  |  | 242.9 | 0 | -20.87 | 74.0807 | 73.3432 | 70.92 | 6.7517 | 7.2632 | 39.3016 | -112.8528 | 50.8262 | 13.7136 | 79.17 | 42.22 | 56.7261 | 53.4714 | -26.1 | -2.7648 |  |  | -100.0727 |  | -26.6921 | -136.6 | -136.1 | 27.8421 | 79.6967 | 74.2188 | 112.5183 |  | -10.25 | 70.401 | 98.7406 | -23.78 | -23.89 | 114.19 | 79.45 | 101.2 | 98.9636 | -30.762 | -30.8636 | 243.6967 | 193.3428 | 187.4721 | 188.577 | 82.3316 | 61.5296 | -32.347 | 549.7939 | -129.1914 |  | -34.7402 | -31.572 | 14.202 | -20.975 | -20.0006 | 178.236 | -78.3826 | -79.8024 | -21.2347 | 0 | -26.91 | 125 | 20.1311 | -121.6581 | -66.5854 |  | 11.5732 | -59.336 | 23.3798 | 18.6204 |  | 18.221 | 41.6267 | 41.8178 | 40.2676 | 59.2795 | 60.7866 | 42.0315 | 33.7084 | 33.1814 | 4.1485 | 11.4897 | -0.0641 | -4.21 | 5.1008 | 0.9281 | -10.33 | 20.86 | 27.1767 |  | -6.585 | 0.324 |  | 47.13 | -12.8667 | -5.9065 | 16.02 | 85.0691 | 23.7 | -20.3699 | 0.7404 | 0 | 2.0379 |  |  | -12.5013 | -37.7218 | 19.7434 | 39.5075 | 60.9897 | 61.8103 | -145.0212 | -31.5717 | 31.7228 | -67.8135 | 12.733 | 12.0536 | 11.6467 | 14.2235 | 53.4343 | 54.315 | 97.6 | -96.7683 | -254.7985 | 258.6227 | -10.1112 | -52.7232 | -52.126 | -57.6186 | -48.9242 | 81.6918 | 79.4974 |  |  | -10.5223 | -10.7311 | -40.238 | -41.1287 | 31.26 | 31.47 | 16.3 | 17.8 | 21.8422 | -29.2 | -262.9085 | 41.0315 | 40.6066 | 13.3 | -38.9 | 13.3 | 13.4 |  | 1.3982 | 0 | 151.4184 | 113.459 | 80.0904 | 134.7025 | -71.5237 | 64.3668 | -90.1012 | 26.5475 | -68.1513 | 170.4701 | 171.3839 | 86.5805 | -108.3782 | -24.5793 | -127.7104 | 129.3876 | -6.0357 | 14.852 | 20.56 | 7.347 |  | -21.04 | -5.28 |  | 4.7776 | -13.6797 | 2.1408 | -22.4 | 51.269 | 55.333 | 9.9887 | 11.821 | 52.7094 | 51.6018 | 52.0944 |  | 39 | 18.1157 |  |  | -50.2934 | 80.1492 | 58.6949 | -50.5067 | -78.6272 | 47.8524 | 30.2666 | -48.6 | 49.9 | -258.8105 | 383.2364
08/01/2026 | 15:30 | 0 |  | -27.4694 | -33.0862 | 20.9406 |  | 59.0422 | -129.7895 | 72.3995 | 36.6129 | 36.1888 | -8.88 | -62.565 | 57.2 | 18.216 | -55 | 2.9824 | 81.733 | 13.3806 | 13.5806 | 22.0346 | 8.8967 | 5.0578 | 8.1621 |  |  | -71.93 | -71.84 |  | 6.66 | 61.6 | 8.384 | 0.17 | 0 | -47.44 | -75.6 | 47.36 | 48.41 | 21.0489 | -6.154 | 71.2859 | 73.8197 | 54.2952 | -53.1878 | -53.1214 | 19.194 | 20.0134 | 85.8356 | 87.4688 | -3.7057 | -2.7772 | -503.7639 | -17.7724 | -13.4 | -13.4 | 61.6595 | 57.8119 | -5.6959 |  | -65.9901 | 11.6042 | 8.8184 | 5.9395 | 542.3137 | 184.759 | 184.6064 | -539.4908 | 655.2502 |  | -66.8119 | 67.8412 | 123.956 |  | 48.19 | 66.26 | 94.92 | -55.722 | -55.4541 | 98.5541 | 98.7377 | -10.5878 | -121.7191 | -121.5741 | 12.9006 |  |  |  | 241.1 |  | -20.77 | 72.6891 | 71.5673 | 70.5359 | 5.6699 | 6.578 | 33.4855 | -106.8394 | 44.6538 | 14.5996 | 83.37 | 43.93 | 56.7261 | 54.0573 | -25.76 | -2.7648 |  |  | -101.1569 |  | -26.3571 | -133.9 | -135.7 | 27.5674 | 78.8177 | 75.1581 | 111.3464 |  | -10.41 | 70.091 | 101.6683 | -23.93 | -23.88 | 120.46 | 77.67 | 102.2727 | 98.7818 | -27.468 | -27.9636 | 246.9365 | 195.2108 | 190.1666 | 190.2426 | 79.327 | 57.9294 | -31.5 | 554.9879 | -96.7004 |  | -34.2658 | -30.8809 | 16.7693 | -22.1781 | -21.1442 | 172.092 | -71.2437 | -72.0575 | -16.728 | 14.8 | -22.4 | 103.5 | 19.8852 | -124.0926 | -62.2888 |  | 6.7519 | -55.5512 | 22.4118 | 17.9682 |  | 17.942 | 42.0628 | 41.5153 | 40.8878 | 54.9257 | 54.9257 | 34.8309 | 29.6357 | 30.0705 | -1.0223 | 0 | 34.287 | -12.28 | 2.4933 | 0.9512 | 0 | 20.25 | 33.403 |  | -6.42 | 0.317 |  | 50.28 | -3.5746 | 0.9067 |  | 85.1929 | 23.2 | -20.2665 | 0.757 |  | 1.9997 |  |  |  | -38.0511 | 17.9685 | 39.983 | 61.0206 | 62.9946 | -144.7174 | -31.8096 | 31.9247 | -68.2714 |  | 12.2098 | 11.9315 | 14.4093 | 58.2856 | 61.0729 | 95.5 | -95.3432 | -259.4904 | 264.171 | 21.7397 | -59.6877 | -59.5497 | -56.4142 | -48.0458 | 77.2126 | 78.7121 |  |  | -10.6542 | -11.4672 | -33.734 | -33.392 | 47.01 | 46.69 | 15.4 | 15.2 | 21.494 | -32.72 | -257.0399 | 39.2369 | 38.9963 | 16.7 | -39.3 | 11.6 | 11.7 |  | 1.318 | 0 | 117.8661 | 147.4103 | 111.5476 | 136.239 | -110.7627 | 97.8984 | -65.6911 | 0 | -101.2203 | 149.2704 | 146.7615 | 66.8423 | -140.9145 | 6.0892 | -133.3304 | 132.3601 | -4.8244 | 15.687 | 21.36 | 7.422 |  | -20.88 | -4.64 |  | 3.9872 | -14.1497 | 2.3453 | -20.8 | 51.445 | 50.76 |  | 11.8517 | 50.9928 | 49.9768 | 50.9444 |  | 39.2 | 16.7804 |  |  | -51.1493 | 79.6289 | 58.2139 | -49.924 | -77.3335 | 46.8357 | 30.3105 | -49.3 | 50.2 | -238.5074 | 354.6337
08/01/2026 | 16:00 | 0 | 18.8862 | -27.1659 | -33.0585 | 21.5727 |  |  | -128.5774 | 72.6093 |  | 35.4751 | -11.1 | -62.845 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 2.6463 | 82.0434 | 13.7164 | 13.7154 | 22.7581 | 9.2136 | 5.2608 | 7.9626 |  |  | -72.98 | -72.99 |  | 13.32 | 61.6 | 8.282 | 0.174 | 0 | -44.04 | -83.52 | 44.16 | 45.05 | 21.4778 | -6.1288 | 70.2152 | 73.0829 | 55.5083 | -46.5431 | -46.1065 | 7.4114 | 7.2219 | 87.0083 | 89.1739 | -16.908 | -18.3727 | -506.6054 | -17.2561 | -13.1 | -13 | 52.6651 | 51.6264 | -5.8387 |  | -51.5765 | 10.4262 | 8.105 | 5.4979 | 541.7034 | 184.7895 | 183.6909 | -536.6443 | 656.0476 |  | -36.1982 | 37.6358 |  |  | 49.23 |  | 94.97 | -53.0428 | -53.0428 | 94.9696 | 95.8233 | -12.3733 | -138.6097 | -139.1683 | 12.775 |  |  |  | 248.6 |  | -20.73 | 65.9338 | 65.7076 | 64.3056 | -8.0858 | -7.6893 | 50.3393 | -108.9065 | 62.5692 | 14.2511 | 84.3 | 44.64 | 56.7261 | 54.0573 | -26.08 |  |  |  | -97.9435 |  | -26.8063 | -133.7 | -134.2 | 28.1992 |  | 76.567 |  | 78.13 | -11.46 | 66.65 | 95.1479 | -20.51 | -20.65 | 106.95 | 76.69 | 96.3818 | 95.2545 | -16.7272 | -16.5636 | 248.1921 | 195.7636 | 188.078 | 191.8931 | 56.7413 | 35.252 | -32.228 | 542.7427 | -74.7726 |  | -33.4773 | -30.2675 | 37.3519 | -20.1802 | -17.4911 | 39.984 | -48.2317 | -48.7096 | 5.1587 | 0 | -13.97 |  | 20.0805 | -119.8525 | -66.7094 |  | 11.688 | -34.7629 | 0 | 17.3791 |  | 17.0399 | 41.4644 | 42.2358 | 39.8743 | 53.4186 | 53.586 | 36.8404 | 18.2736 | 18.2206 | 1.2208 | 0 | 32.4779 | -13.17 |  |  | -0.2 | 19.97 | 31.7148 |  | -6.504 | 0.567 |  | 49.55 | -5.241 | -2.1304 | 15.57 | 85.2459 | 23.5 | -20.1491 | 0.6101 | 0 | 2.0024 |  |  | -14.8296 | -38.6177 | 18.1889 | 40.705 | 58.4272 | 57.5612 | -144.1211 | -32.052 | 31.3997 | -68.5073 | 12.2702 | 12.1903 | 11.7417 | 13.8529 | 65.7152 | 66.4767 | 40.2 | -40.5324 | -211.2139 | 211.1739 | 14.5614 | -64.9327 | -64.045 | -54.5923 | -45.362 | 79.4116 | 78.864 |  |  | -5.2927 | -5.4795 | -39.8083 | -40.1834 | 43.55 | 42.63 | 17.2 | 16.8 | 21.4321 | -20.64 | -266.5839 | 47.1553 | 46.9315 | 13.9 | -41 | 5.6 | 6.6 | 1.4331 | 1.2129 | 0 | 96.2365 | 178.4456 | 134.3901 | 150.0244 | -126.9528 | 127.5767 | -89.3202 | -22.963 | -125.991 | 142.7581 | 143.8482 | 90.2806 | -170.3689 | 24.5245 | -145.7598 | 144.3679 | -7.6727 | 11.352 | 23.04 | 7.018 | 7.027 | -22.72 | -4 |  | 4.5426 | -14.2077 | 2.3758 | -22.5 | 51.604 | 49.919 |  |  | 49.9289 | 51.0369 | 51.0841 |  | 40.7 | 16.8437 |  |  | -47.4891 | 77.6532 | 55.7278 | -46.2468 | -75.5377 | 44.8803 | 30.9449 | -50.5 | 50.6 | -196.9212 | 323.9824
08/01/2026 | 16:30 | 0 | 18.6796 | -27.4624 | -32.9432 | 20.5966 |  | 56.8989 | -128.5516 | 70.0111 | 35.8309 | 34.7137 | -11.1 | -61.674 | 55 | 17.388 | -55 | 3.1339 | 79.937 | 13.2793 | 13.3179 | 22.059 | 8.9978 | 5.3065 | 8.2139 |  |  | -72.42 | -72.83 |  | 11.1 | 59.4 | 8.686 | 0.172 | 0 | -44.18 | -78 | 43.92 | 43.95 | 19.9015 | -2.5173 | 69.7595 | 72.0379 | 53.5695 | -43.503 | -44.1987 | 23.2613 | 26.6422 | 84.0645 | 85.7084 | -9.248 | -8.725 | -514.5964 | -18.7592 | -12.9 | -13.1 | 50.2751 | 48.8164 | -5.8687 |  | -43.4691 | 8.2468 | 7.861 | 5.3571 | 558.458 | 191.6562 | 192.4802 | -549.806 | 669.7343 |  | -57.1511 | 57.5251 | 119.8544 |  | 48.31 | 65.5 | 94.97 | -48.6222 | -47.6845 | 94.1691 | 95.1846 | -11.0299 | -150.6111 | -150.5187 | 11.5441 |  |  |  | 251.3 |  | -19.79 | 60.9376 | 60.4959 | 59.3563 | -19.1602 | -18.3398 | 66.8568 | -113.6468 | 80.1459 | 14.7672 | 84.77 | 44.43 |  | 54.0573 | -25.7 | -2.7648 |  |  | -78.718 |  | -26.3517 | -129.3 | -129.8 | 27.6224 | 77.9388 | 73.7491 |  | 77.32 | -10.63 | 65.379 | 78.842 | -19.36 | -19.42 | 108.54 | 76.7 | 78.8364 | 78.0182 | -18.4208 | -18.7818 | 235.6078 | 183.7492 | 177.3 | 179.7452 | 56.9582 | 35.263 | -32.172 | 555.1301 | -62.3045 |  | -32.0055 | -29.1462 | 35.5929 | -21.7311 | -20.9303 | 53.808 | -49.5373 | -50.5092 | 4.5568 | 15.35 | -16.22 |  | 19.3013 | -120.8853 | -34.9851 | -33.972 | 8.2476 | -33.9044 | 0 | 20.1538 |  | 20.0454 | 40.8286 | 40.4774 | 39.2014 | 49.0647 | 47.8925 | 37.0078 | 20.6676 | 20.6445 | 3.1859 | 0 | 31.0863 | -13.36 |  | 1.022 | 0 | 19.09 | 29.8726 |  | -6.523 | 0.502 |  | 49.22 | -8.6652 | -3.0648 |  | 84.7667 | 24.5 | -19.9242 | 1.0482 | 0 | 1.9981 |  |  | -15.1198 | -38.1031 | 19.521 | 39.6879 | 56.9337 | 57.5567 | -149.7039 | -31.3109 | 30.4748 | -65.3959 |  | 12.3173 | 11.8893 |  | 67.4637 | 66.2082 | 42.3 | -41.4862 | -213.6773 | 213.3981 | 26.6921 | -66.5975 | -66.8853 | -57.0539 | -47.4779 | 80.2772 | 78.1382 |  |  | -2.8757 | -2.9526 | -41.2228 | -41.703 | 46.31 | 45.89 | 15.1 | 16.3 | 21.6991 | -21.6 | -264.1914 | 49.3689 | 50.0746 | 14.5 | -39.8 | 4.8 | 5.7 | 1.3035 |  | 0 | 78.3751 | 191.219 | 134.3924 | 147.9883 | -137.9681 | 131.6029 | -111.7045 | -28.4218 | -133.0993 | 162.093 | 162.8677 | 107.6621 | -185.8392 | 28.897 | -152.2261 | 147.207 | -8.807 | 17.178 | 22.4 | 7.405 | 7.407 | -22.32 | -4.72 |  | 5.2171 | -15.3796 | 2.6383 | -22.3 | 51.512 | 51.402 |  |  | 51.8198 | 51.3827 | 51.1082 |  | 44.2 | 17.1867 |  |  | -52.1144 | 78.8532 | 58.0777 | -51.4479 | -77.9006 | 47.5408 | 30.806 | -53 | 53.3 | -187.4261 | 311.9168
08/01/2026 | 17:00 | 0 | 18.8958 | -27.7489 | -33.2288 | 20.4796 |  | 55.4647 | -123.5335 | 69.0169 |  | 34.2036 | -15.54 | -61.047 | 55 | 17.388 |  | 3.3183 | 77.0176 | 13.08 | 13.253 | 22.0817 | 9.0031 | 5.6962 | 8.4205 |  |  | -73.42 | -73.5 |  | 15.54 |  | 8.721 | 0.173 | 0 | -41.11 | -87.03 | 41.29 | 41.45 | 17.4344 | 4.2431 | 71.8206 | 74.8289 | 56.6133 | -40.6904 | -40.3398 | 8.1207 | 7.0682 | 87.2267 | 88.6675 | -23.9636 | -25.6339 | -503.0966 | -18.0583 | -12.7 | -12.6 | 46.3295 | 45.6241 | -5.8108 |  | -39.5465 | 8.1884 | 7.3302 | 5.0335 | 536.9425 | 186.4375 | 187.5667 | -539.6342 | 645.4296 |  | -50.5345 | 52.2464 | 117.2797 |  | 47.91 | 64.83 | 93.18 | -46.0771 | -46.6129 | 91.1431 | 92.3653 | -9.1412 | -148.0285 | -146.4018 | 3.191 |  |  |  | 249.7 |  | -18.87 | 61.5356 | 59.8704 | 58.7109 | -19.6207 | -19.08 | 64.3618 | -110.2279 | 74.737 | 14.401 | 78.92 | 42.17 | 55.3198 | 52.8854 | -25.63 | -2.7648 |  |  | -81.7216 |  | -26.3129 | -125.3 | -125.8 | 27.2269 |  | 72.8098 | 107.8308 | 75.75 | -10.68 | 63.9685 | 80.9646 | -19.24 | -19.45 | 106.2 | 75.77 | 82.3636 | 80.9636 | -14.7328 | -14.9 | 237.5844 | 184.6563 | 179.0571 | 181.5453 | 54.4426 | 31.7172 | -32.625 | 544.2552 | -32.9352 |  | -30.9641 | -28.2163 | 35.935 | -23.7867 | -22.4715 | 36.912 | -42.5704 | -43.6131 | 7.5917 |  | -13.95 |  | 18.6496 | -121.9403 | -39.8418 | -38.3981 | 11.1308 | -30.0521 | 0 | 23.7982 |  | 23.2068 | 42.4872 | 43.213 | 39.9084 | 44.7108 | 45.5481 | 33.8262 | 16.7003 | 16.9202 | -1.943 | 0 | 33.8183 |  | 2.4909 | 0.939 |  | 20.72 | 33.1082 |  | -6.477 | 0.475 |  | 50.21 | -2.1641 | 1.5985 |  | 85.7527 | 22.5 | -18.7916 | 1.1046 | 1.4539 | 2.0143 |  |  | -15.4863 | -36.8938 | 19.1147 | 38.3378 | 59.6075 | 59.5106 | -146.0559 | -30.1345 | 29.1748 | -62.8664 | 12.6189 | 12.2001 | 11.6678 | 14 | 73.8938 | 74.402 | 40.6 | -40.4249 | -209.9839 | 208.4444 | 50.0347 | -71.793 | -71.9916 | -53.8922 | -44.1339 | 80.4416 | 77.8393 | -10.4392 | -10.7948 | -2.8867 | -3.7876 | -46.8279 | -47.6852 | 45.77 | 45.78 | 17.1 | 18 | 21.7205 | -7.2 | -306.7818 | 64.9052 | 64.0935 | 16.2 | -40.9 | 3.9 | 4 |  |  | -42.4995 | 53.3911 | 213.3549 | 162.6898 | 142.9837 | -153.4195 | 152.33 | -111.277 | -39.7953 | -149.3486 | 158.4091 | 159.1613 | 113.3398 | -211.0756 | 39.2378 | -164.2284 | 161.7584 | -9.1751 | 19.729 | 21.92 | 7.315 | 7.332 | -20.48 | -4.72 |  | 4.5426 | -14.6777 | 2.3148 | -22.6 | 52.31 | 51.109 |  |  | 51.742 | 51.7884 | 52.2088 |  | 40.2 | 16.8922 |  |  | -46.3663 | 77.7462 | 54.2324 | -45.6961 | -75.8979 | 43.4908 | 32.2716 | -49.4 | 50.9 | -154.996 | 291.0456
08/01/2026 | 17:30 | 0 | 18.6438 | -27.3841 | -32.9679 | 19.8297 |  | 52.0808 | -112.6779 | 67.8631 | 34.197 | 33.6397 | -8.88 | -57.747 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 3.5078 | 69.2578 | 13.0837 | 13.1548 | 21.3538 | 9.1911 | 5.5048 | 7.9232 |  |  | -70.85 | -70.13 |  | 11.1 | 55 | 9.653 | 0.179 | 0 | -41.72 | -81.41 | 41.01 | 42.01 | 18.2925 | 2.2648 | 69.7558 | 72.3611 | 53.2228 | -54.6663 | -54.1543 | 27.4725 | 30.6927 | 81.7406 | 83.233 | -4.9134 | -7.4072 | -481.8293 | -16.5457 | -13.8 | -13.8 | 60.3319 | 59.7158 | -4.8515 |  | -71.5242 | 10.0759 | 8.5977 | 5.591 | 521.8969 | 142.5519 | 142.8571 | -483.3692 | 581.2692 |  | -51.832 | 52.9442 | 111.8508 |  | 44.3 | 64.14 | 91.21 | -36.968 | -37.1019 | 80.9819 | 81.4156 | -8.5884 | -134.4437 | -134.4822 | 7.5856 |  |  |  | 249.1 |  | -18.52 | 65.1969 | 65.0962 | 63.0746 | -12.3214 | -12.2048 | 18.8329 | -67.3224 | 27.3736 | 13.8499 | 76.87 | 41.1 | 54.6167 | 51.7136 | -25.12 | -2.903 |  |  | -59.2399 |  | -25.7838 | -121.4 | -120.7 | 26.9193 |  | 69.0527 | 105.4871 | 74.22 | -9.01 | 60.481 | 59.5659 | -19.24 | -19.59 | 103.97 | 75.47 | 58.7091 | 60.0545 | -12.6216 | -12.9909 | 220.8018 | 169.8226 | 164.1316 | 167.2421 | 50.8652 | 29.9378 | -31.834 | 0.49 | 40.6491 |  | -26.934 | -24.6976 | 36.5753 | -27.8109 | -25.9087 | 43.056 | -40.5227 | -41.0248 | 7.8776 |  | -25.21 |  | 17.9076 | -127.0163 | -37.5602 | -36.5457 | 9.7438 | -26.8156 | -6.2618 | 22.5796 |  | 22.1441 | 40.4707 | 42.5139 | 39.1376 | 35.5007 | 35.8357 | 38.5149 | 14.4183 | 14.5219 | 3.898 | 9.4219 | 33.2982 | -12.27 | 2.4909 | 0.9989 | -0.45 | 20.16 | 30.8055 |  | -6.928 | 0.482 |  | 48.39 | -8.5074 | -3.9672 |  | 82.8263 | 21.3 | -16.9575 | 0.3714 | 0 | 2.0719 |  |  |  | -35.0211 | 19.4667 | 36.4808 | 56.5472 | 58.7413 | -128.1963 | -29.0453 | 28.6505 | -62.8448 |  | 11.9462 | 11.4991 |  | 91.2536 | 92.5524 | 45.3 | -44.8826 | -232.4931 | 233.671 | 126.6261 | -90.392 | -88.0706 | -55.0599 | -44.4403 | 82.4453 | 81.1292 | -41.0142 | -39.4793 | 13.1206 | 12.3626 | -55.0317 | -55.4121 | 48.66 | 49.54 | 18.4 | 18.5 | 21.5773 | 8.08 | -297.7462 | 74.9099 | 74.4131 | 16.3 | -44.4 | -11.4 | -11.3 | 1.314 |  | -115.7454 | -18.9318 | 301.417 | 238.2337 | 153.7311 | -226.875 | 229.1534 | -155.169 | -107.2475 | -222.2079 | 134.6504 | 134.6352 | 158.6086 | -295.2294 | 109.8041 | -182.949 | 183.448 | -9.9387 | 21.388 | 19.52 |  |  | -19.68 | -5.92 |  | 5.8305 | -17.3144 | 2.6078 | -19.8 | 49.766 | 50.999 |  | 12.018 | 52.5615 | 52.9459 | 52.9568 |  | 45 | 17.0932 |  |  | -45.5175 | 78.2614 | 55.4236 | -44.3326 | -76.2431 | 44.1025 | 31.8629 | -54 | 56.4 | -104.0468 | 234.5785
08/01/2026 | 18:00 | 0 | 19.1829 | -28.3722 | -32.9767 | 18.7824 |  | 48.4079 | -109.7532 | 64.5191 | 32.647 | 31.7608 | -6.66 | -57.343 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 4.9608 | 66.1256 | 11.8879 | 11.8946 | 20.0014 | 7.3657 | 5.452 | 8.2659 |  |  | -69.49 | -69.3 |  | 6.66 | 55 | 9.792 | 0.182 | 0 | -40.85 | -80.29 | 41.45 | 41.27 | 17.8123 | 2.0228 | 70.8281 | 74.0137 | 49.5893 | -49.7169 | -48.926 | 22.6429 | 23.9646 | 81.1096 | 81.8307 | -9.323 | -9.998 | -477.8228 | -17.3727 | -13.4 | -13.3 | 57.0962 | 54.9064 | -4.9221 |  | -61.0244 | 8.7483 | 7.1546 | 4.7671 | 523.6669 | 133.1217 | 132.6029 | -475.1724 | 562.7457 |  | -95.19 | 97.961 | 105.2344 |  | 44.32 | 53.61 | 86.39 | -26.7872 | -26.1174 | 74.5386 | 74.3876 | -7.8842 | -151.3803 | -150.6338 | 5.4767 | 0 |  |  | 252.5 |  | -18.2 | 59.5931 | 58.3409 | 58.3682 | -32.4569 | -31.4103 | 35.8133 | -60.8443 | 44.1188 | 14.4222 | 76.03 | 39.89 |  | 50.5417 | -24.55 |  |  |  | -63.0782 |  | -25.2537 | -112.5 | -112.9 | 26.6446 | 72.6654 |  | 103.1433 | 72.71 | -8.82 | 59.0705 | 62.9648 | -5.8 | -5.77 | 80.61 | 69.67 | 63.0727 | 63.0909 | -1.9861 | -3.0636 | 213.8158 | 165.9435 | 161.4978 | 164.5903 | 52.5931 | 30.549 | -31.844 | 483.0985 | 155.8807 |  | -17.8019 | -15.255 | 32.651 | -24.9215 | -23.2864 | 44.592 | -29.733 | -30.5325 | 6.8079 |  | -25.68 |  | 16.5362 | -114.7678 | -38.3122 | -37.7846 | 10.4147 | -28.6923 | -4.1299 | 23.6902 |  | 23.304 | 42.0098 | 41.3146 | 40.1745 | 26.1232 | 25.4534 | 34.1611 | 4.4235 | 4.2988 | 0.7822 | 0 | 33.2982 |  | 2.4909 |  |  |  | 28.2451 |  | -6.813 | 0.493 |  | 45.58 | -7.8328 | -0.9969 | 15.5 | 79.6574 | 20.4 | -15.3843 | 1.4974 | 1.8214 | 2.2879 |  |  | -14.4481 | -34.0958 | 17.7907 | 35.7721 | 58.1994 | 60.266 | -133.4173 | -28.5664 | 24.7354 | -58.354 | 12.4417 | 11.8876 | 11.5413 | 14.3402 | 113.8486 | 112.5765 | 41.5 | -42.0039 | -251.0492 | 253.3373 | 239.9956 | -110.7 | -108.5389 | -56.5957 | -46.145 | 79.9581 | 78.5972 | -64.9862 | -63.6151 | 18.3722 | 18.3282 | -67.5357 | -68.0552 | 83.35 | 80.98 | 17.9 | 19.3 | 21.9448 | 34.08 | -310.0829 | 82.8416 | 81.8596 | 14.5 | -44.9 | -15.6 | -15.6 | 1.4584 |  | -230.7537 | -133.284 | 416.8525 | 335.908 | 149.4325 | -330.4968 | 327.0577 | -139.8312 | -174.6373 | -323.3645 | 108.497 | 108.1894 | 136.4986 | -403.2216 | 182.112 | -226.9708 | 228.1302 | -10.8368 | 22.987 | 17.2 |  | 7.258 | -16.72 | -6.96 |  | 7.5608 | -21.9135 | 2.6383 | -16.8 | 53.296 | 53.131 | 9.8793 | 11.8134 | 51.1166 | 51.0521 | 50.509 |  | 44.6 | 16.4042 |  |  | -41.969 | 80.7778 | 56.7044 | -42.4441 | -78.9884 | 45.7427 | 32.685 | -54.6 | 55.6 | -10.081 | 168.082
08/01/2026 | 18:30 | 0 | 19.6646 | -29.7206 | -32.9907 | 17.3124 |  | 49.1563 | -109.3742 | 65.2067 | 33.223 | 32.3913 | -8.88 | -66.387 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 5.5993 | 66.1284 | 10.2084 | 10.3045 | 17.001 | 3.5028 | 5.4927 | 2.6964 |  |  | -72.26 | -72.52 |  | 8.88 | 63.8 | 10.261 | 0.187 | 0 | -50.06 | -87.69 | 50.98 | 51.2 | 19.2243 | 0.4978 | 71.8685 | 74.9344 | 50.4518 | -48.7029 | -48.7359 | 8.6736 | 9.7191 | 84.2787 | 85.2096 | -17.2667 | -19.7113 | -469.9774 | -17.6682 | -12.9 | -12.8 | 55.8604 | 54.8575 | -4.9577 |  | -51.5588 | 7.183 | 7.3356 | 4.9358 | 510.6356 | 124.6376 | 124.9733 | -434.8389 | 564.822 |  | -78.1478 | 80.516 | 95.8336 | 27.84 | 36.09 | 70.94 | 76.57 | -32.2795 | -32.0116 | 84.5143 | 85.3193 | -6.6879 | -148.504 | -147.9188 | 2.0954 | 0 |  |  | 250.8 |  | -17.42 | 60.561 | 57.707 | 59.2053 | -28.8243 | -28.3193 | 38.843 | -62.3476 | 46.724 | 16.0496 | 73.96 | 39.9 | 53.2104 | 50.5417 | -25.4 |  |  |  | -70.7603 |  | -26.1117 | -113.4 | -113.9 |  | 71.7865 | 69.9919 | 100.7996 | 70.49 | -8.98 |  | 69.6015 | -3.48 | -3.39 | 72.86 | 70.19 | 70 | 66.9273 | -13.1824 | -12.7636 | 210.4601 | 163.4215 | 158.7914 | 159.4263 | 47.4919 | 23.7431 | -32.597 | 445.7599 | 189.1447 |  | -17.4084 | -15.1465 | 38.5433 | -25.9312 | -24.5616 | 30.768 | -31.3067 | -32.0497 | 14.5512 |  | -14.91 |  | 16.5264 | -116.2317 | -37.6162 | -36.3212 | 8.9879 | -21.9466 | -11.2829 | 23.3325 |  | 22.8742 | 41.4978 | 41.7532 | 41.2956 | 39.3522 | 35.8357 | 4.1864 | 14.2074 | 14.4518 | -22.7684 | -19.3808 | 25.637 | -18.78 | 2.0685 | 1.1746 |  | 18.8 | 23.4379 |  | -6.134 | 0.313 | 8.2971 | 46.13 | 19.7005 | 25.1479 | 15.22 | 84.8163 | 18.6 | -18.0793 | 1.2866 | 1.4338 | 2.5931 |  |  | -15.1148 | -39.1828 | 17.2282 | 40.6063 | 54.5817 | 55.9236 | -146.296 | -29.6533 | 27.0372 | -62.5435 |  | 13.7724 | 13.3448 |  | 130.2087 | 129.9281 | 133.3 | -133.7191 | -375.1951 | 380.274 | 339.0908 | -126.4468 | -123.7808 | -54.8466 | -43.8487 | 75.2253 | 73.1101 | -86.8625 | -85.6224 | 24.173 | 23.426 | -73.0508 | -73.1495 | 92.18 | 92.41 | 23.2 | 22.2 | 21.494 | 41.44 | -336.8054 | 91.0722 | 91.9915 | 17.3 | -37.6 | -22.6 | -22.5 | 1.3688 |  | -337.3486 | -167.8819 | 477.5275 | 385.7431 | 139.7545 | -378.9917 | 376.0038 | -148.3857 | -215.4753 | -370.2383 | 107.8416 | 108.9209 | 154.5669 | -463.4193 | 222.8503 | -245.6835 | 248.9942 | -9.3069 | 18.425 | 18.48 | 6.876 | 6.884 | -17.92 | -7.28 |  | 7.6493 | -26.0151 | 3.1662 | -13.3 | 50.755 | 51.143 | 0 | 0 | 47.851 | 47.7357 | 48.4685 |  | 37.9 | 13.6576 |  |  | -41.1064 | 79.8559 | 55.3815 | -40.8499 | -78.1117 | 44.2495 | 32.9784 | -48.1 | 46.9 | -37.9875 | 199.5496
08/01/2026 | 19:00 | 0 | 20.6062 | -31.1426 | -32.6642 | 20.4711 |  | 54.3374 | -121.2272 | 70.6594 | 35.5889 | 34.7256 | -17.76 | -73.524 | 66 | 19.044 | -63.8 | 3.6372 | 75.0902 | 11.9883 | 12.1806 | 20.0929 | 3.618 | 5.2005 | 2.4683 |  |  | -82.71 | -82.54 |  | 17.76 | 72.6 | 11.718 | 0.201 | 0 | -61.65 | -84.96 | 63.31 | 63.41 | 0 | -12.106 | 75.0635 | 77.6014 | 54.5274 | -60.1851 | -59.5803 | 7.2591 | 6.9856 | 90.192 | 92.1331 | -17.9598 | -20.402 | -485.3731 | -32.0995 | -5.7 | -5.7 | 66.9302 | 66.6526 | -5.5367 |  | -53.5528 | 9.6638 | 6.7734 | 4.568 | 531.1135 | 120.2734 | 120.9143 | -433.2537 | 576.5955 |  | -92.6859 | 94.845 | 106.3321 | 30.54 | 38.95 | 77.1 | 84.09 | -47.1487 | -46.0771 | 93.8775 | 94.8139 | -8.4099 | -170.5222 | -169.1169 | 2.12 |  |  |  | 266.2 |  | -18.27 | 60.1249 | 57.5931 | 58.7865 | -23.7423 | -23.6092 | 26.1695 | -60.7707 | 33.3175 | 17.6195 | 82.34 | 43.28 | 56.7261 | 53.4714 | -27.33 |  |  |  | -67.7775 |  | -27.8827 | -122.5 | -121.1 | 28.1442 | 73.5443 | 75.6277 | 103.1433 | 72.73 | -9.84 | 61.6745 | 65.3887 | -2.51 | -2.48 | 88.43 | 75.32 | 68.2182 | 65.9273 | -23.0671 | -21.9364 | 212.8219 | 163.5186 | 158.3283 | 162.0892 | 52.7498 | 25.8622 | -34.023 | 440.3797 | 200.1891 |  | -19.3862 | -16.1866 | 37.7773 | -26.4775 | -24.8657 | 32.304 | -31.8116 | -33.1373 | 13.8942 |  | -13.72 | 1 | 18.199 | -125.0251 | -37.1119 | -36.2064 | 7.8332 | -24.9912 | -7.4456 | 23.7317 |  | 23.0245 | 41.4125 | 41.3943 | 39.9536 | 46.8878 | 46.7203 | -34.3285 | 24.4836 | 23.9157 | -50.8082 | -51.4507 | 22.4509 | -22.05 | 1.9806 | 1.4676 |  | 18.47 | 21.5965 |  | -5.177 | 0.356 |  | 49.15 | 52.029 | 53.2011 | 15.38 | 91.8145 | 18.8 | -20.0186 | 1.2363 | 1.167 | 2.8115 |  |  | -16.342 | -43.8976 | 17.7766 | 45.6109 | 59.6582 | 60.5179 | -167.7974 | -30.4828 | 28.6106 | -65.4627 |  | 15.8635 | 15.4754 | 16 | 133.4749 | 133.7286 | 148.4 | -147.559 | -401.5214 | 402.9524 | 364.9403 | -130.7726 | -127.3206 | -55.5038 | -43.3169 | 77.3651 | 79.6796 |  |  | 25.2387 | 25.1069 | -68.9753 | -68.4166 | 97.73 | 95.7 | 21.2 | 21.5 | 21.9448 | 44.56 | -334.2213 | 96.1663 | 93.9255 | 19.6 | -36.6 | -23.4 | -23.3 |  | 1.3521 | -356.6544 | -180.8682 | 479.055 | 389.6698 | 129.1 | -378.0891 | 380.327 | -152.9404 | -219.1343 | -376.0934 | 108.555 | 107.9172 | 153.1824 | -466.6708 | 225.7102 | -248.3567 | 245.7766 | -8.4884 | 13.791 | 20.56 | 6.335 | 6.353 | -20.32 | -6 |  | 6.9169 | -24.6082 | 3.3402 | -13.9 | 50.073 | 50.188 |  |  | 51.0625 | 51.1874 | 50.7544 |  | 37.3 | 14.1129 |  |  | -41.0706 | 80.5917 | 55.7491 | -41.1068 | -79.853 | 43.1027 | 35.9248 | -47.9 | 49.4 | -38.1213 | 200.2808
08/01/2026 | 19:30 | 0 | 21.1036 | -31.6898 | -31.7545 | 19.3442 |  | 54.9472 | -125.5628 | 73.5523 | 37.2009 | 36.3351 | -22.2 | -74.278 | 63.8 | 19.044 |  | 3.2176 | 77.893 | 12.3966 | 12.7609 | 20.7447 | 3.3749 | 5.6084 | 2.4969 |  |  | -84.3 | -84.25 |  | 22.2 |  | 12.539 | 0.207 | 0 | -63.65 | -83.8 | 64.57 | 64.41 | 16.3475 | 0.8737 | 77.3318 | 79.5019 | 56.8218 | -59.6964 | -59.5597 | 3.736 | 3.7115 | 92.1287 | 93.074 | -17.6173 | -19.583 | -505.9683 | -31.7822 | -5.5 | -5.4 | 66.9769 | 65.484 | -6.0977 |  | -52.4876 | 9.706 | 7.9248 | 5.4861 | 556.688 | 127.3232 | 126.4381 | -441.3346 | 600.9935 |  | -78.6251 | 80.8395 | 109.4757 | 33.12 | 41.24 |  |  | -45.5412 | -47.2827 | 93.5471 | 94.9566 | -8.6324 | -185.5681 | -184.135 | 2.9031 |  |  |  | 271.9 |  | -18.73 | 57.0037 | 53.7761 | 55.7777 | -26.8161 | -26.0149 | 30.5214 | -64.647 | 39.4637 | 18.8364 | 83.7 | 43.31 | 56.7261 |  | -27.62 | -3.0413 |  |  | -89.8055 |  | -28.4644 | -123.6 | -123.3 |  | 71.7865 | 80.3242 | 100.7996 | 71.18 | -10.82 | 62.341 | 89.2901 | -3.38 | -3.27 | 85.42 | 74.49 | 90.0727 | 88.7091 | -14.7601 | -15.2273 | 227.6217 | 179.2828 | 172.8994 | 176.3472 | 61.9802 | 34.9069 |  | 455.9626 | 244.4817 |  | -18.8034 | -15.5398 | 32.5254 | -15.5346 | -15.4357 | 30.768 | -31.1226 | -31.9981 | 7.0717 |  | -14.47 |  | 18.3241 | -104.6531 | -38.0247 | -37.2269 | 6.3857 | -31.6766 | 0 | 23.7249 |  | 24.0511 | 41.2884 | 40.8084 | 40.3484 | 47.5576 | 48.3949 | -24.4486 | 17.431 | 17.3835 | -46.7481 | -47.6469 | 22.6999 | -22.5 | 2.2565 | 1.5348 |  | 19.41 | 19.9606 |  | -4.851 | 0.234 |  | 47.99 | 48.6821 | 44.4035 |  | 90.2766 | 17.9 | -20.2433 | 1.4149 | 1.8555 | 2.8717 |  |  |  | -44.8822 | 16.6095 | 46.8991 | 56.5398 | 57.7261 | -169.2616 | -30.8348 | 29.4913 | -64.4789 | 12.5113 | 16.4202 | 15.8656 | 14.7425 | 140.0412 | 139.922 | 177.7 | -178.4245 | -450.9773 | 447.8815 | 426.4738 | -134.7454 | -133.5374 | -56.2495 | -46.0619 | 79.0722 | 78.3473 |  |  | 25.854 | 25.1069 | -70.4043 | -68.9104 | 94.92 | 94.4 | 22.3 | 24.1 | 21.9255 | 45.52 | -329.2474 | 91.9007 | 91.7066 |  | -37.1 | -24.2 | -24.1 |  | 1.2466 | -421.6119 | -226.3302 | 475.4084 | 382.0344 | 83.135 | -374.6098 | 375.1218 | -150.6283 | -215.3282 | -368.7592 | 107.0886 | 106.2688 | 149.1715 | -456.8884 | 224.094 | -241.1265 | 243.1348 | -7.7249 | 13.216 | 20.08 | 6.331 | 6.283 | -19.6 | -6.48 |  | 5.7725 | -26.6316 | 3.3127 | -11.6 | 55.368 | 52.584 |  |  | 51.5742 | 50.9998 | 51.4046 |  | 36.5 | 15.9081 |  |  | -40.7076 | 78.9166 | 56.7345 | -41.3511 | -77.223 | 46.7103 | 30.5444 | -47 | 47 | -20.8936 | 192.2513
08/01/2026 | 20:00 | 0 | 21.3049 |  | -32.0645 | 20.4508 |  | 55.0029 | -124.5132 | 72.7961 |  |  | -22.2 | -70.991 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 5.1649 | 76.5204 |  | 12.4279 | 20.5895 | 3.3733 | 5.6735 | 2.4351 | [5 empty] | 19.98 | 70.4 | 11.943 | 0.203 | 0 | -59.52 | -84.61 | 60.15 | 60.36 | 17.1727 | 0.5652 | 76.0866 | 77.8284 | 57.1051 | -59.9885 | -59.4071 | 3.8678 | 3.7793 | 91.8975 | 94.1391 | -14.645 | -16.1981 | -509.2658 | -32.3914 | -5.4 | -5.4 | 67.4532 | 65.6695 | -6.1979 |  | -63.0468 | 10.0855 | 8.3186 | 5.6667 | 556.4133 | 124.7596 | 125.9193 | -436.5657 | 602.3556 |  | -100.0258 | 102.6326 | 111.6113 | 33.15 | 42.02 | 79.83 | 88.14 | -39.1113 | -38.1736 | 86.5639 | 86.6609 | -8.2657 | -187.2047 | -184.7411 | 5.1497 | 0 |  |  | 270.5 |  | -18.54 | 57.3182 | 53.7821 | 56.3106 | -25.7672 | -25.573 | 27.3717 | -62.5856 | 36.1207 | 18.6039 | 83.25 | 43.8 | 55.3198 | 52.8854 | -27.61 |  |  |  | -79.3023 |  | -28.687 | -121.4 | -122.4 |  | 70.9076 | 78.4456 | 99.6277 | 69.72 | -10.37 | 62.5115 | 78.437 | -2.98 | -2.96 | 87.08 | 75.47 | 78.7091 | 77.5818 | -9.3561 | -10.9545 | 223.7432 | 176.7712 | 169.4029 | 171.9251 | 69.8592 | 43.6358 | -34.431 | 448.051 | 247.8665 |  | -19.2051 | -15.7244 | 25.528 | 2.4195 | 2.5151 | 30.768 | -36.8176 | -37.6519 | -0.9988 |  | -14.9 |  | 18.3953 | -70.4345 | -39.4737 | -38.3699 | 9.7051 | -40.756 | 8.8473 | 23.5614 |  | 23.2087 | 39.7373 | 40.4989 | 39.0047 | 38.8499 | 38.6824 | 4.5213 | 12.743 | 12.7862 | -23.5902 | -22.5246 | 19.631 | -25.14 | 2.2565 | 1.5506 |  | 18.57 | 24.538 |  | -4.502 | 0.345 |  | 47.36 | 23.4724 | 23.6108 |  | 87.7124 | 18.6 | -17.9743 | 1.3404 | 1.5755 | 2.8399 |  |  | -16.5028 | -42.0804 | 16.7517 | 44.3694 | 59.6882 | 60.0367 | -155.8002 | -30.4822 | 29.0584 | -63.777 | 11.6617 |  |  | 14 | 142.9622 | 143.5316 | 191.9 | -193.062 | -458.4335 | 456.8455 | 428.0937 | -137.7329 | -134.7815 | -51.707 | -40.4598 | 82.2543 | 80.6424 |  |  | 24.2829 | 23.5468 | -70.7331 | -70.8329 | 92.15 | 91.63 | 22.8 | 22.4 | 21.9042 | 46.16 | -321.9025 | 88.3481 | 88.1613 |  | -37.6 | -22.5 | -21.6 |  |  | -426.2997 | -223.2718 | 469.8119 | 379.2783 | 81.5942 | -370.5767 | 371.4966 | -150.4163 | -212.3799 | -364.4311 | 104.4849 | 102.6917 | 149.5125 | -454.5292 | 219.8603 | -241.8517 | 243.9252 | -8.5956 | 14.888 | 22 |  |  | -22.24 | -5.76 |  | 6.5049 | -24.4923 | 3.2547 | -16.3 | 51.7 | 52.113 |  |  | 54.1286 | 53.9076 | 53.8593 |  | 38.7 | 16.4791 |  |  | -40.8616 | 77.0854 | 52.2843 | -40.0656 | -75.8388 | 41.1125 | 35.0258 | -48.2 | 49.3 | -25.1952 | 194.6042
08/01/2026 | 20:30 | 0 | 20.8419 | -31.3419 | -32.6249 | 20.8727 |  | 53.597 | -120.9832 |  |  | 35.5499 | -19.98 | -68.42 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 6.4677 | 74.5914 | 11.5184 | 11.7156 | 19.3971 | 3.1425 | 4.9817 | 2.4532 |  |  | -81.58 | -81.55 |  | 22.2 | 66 | 11.662 | 0.202 | 0 | -61.36 | -79.29 | 61.65 | 62.23 | 17.2764 | 1.0853 | 74.3115 | 75.9279 | 55.7852 | -60.2393 | -59.7026 | 8.1041 | 8.1373 | 89.4484 | 91.2584 | -13.3706 | -14.3689 | -495.2157 | -31.846 | -5.9 | -5.9 | 67.1768 | 66.3226 | -6.3122 |  | -56.1619 | 9.7761 | 8.1822 | 5.5098 | 545.4877 | 123.2337 | 123.4779 | -431.3806 | 580.561 |  | -90.5065 | 92.1783 |  | 33.36 | 41.93 |  | 89.1 | -44.0677 | -44.4696 | 91.6785 | 92.5852 | -9.5289 | -188.2812 | -186.7898 | 0.4785 |  |  |  | 267.3 |  | -18.56 | 58.2933 | 53.9436 | 55.534 | -27.3592 | -26.8501 | 27.5019 | -61.7431 | 36.1929 | 18.9434 | 85.5 | 44.94 | 53.9136 | 51.1276 | -27.3 |  |  |  | -86.6847 |  | -28.3039 | -123.3 | -123.6 |  | 68.2709 | 78.4456 | 96.1121 | 67.59 | -10.41 | 62.5735 | 86.6824 | -3.68 | -3.68 | 89.26 | 76.2 | 86.3455 | 84.4727 | -13.156 | -13.3727 | 224.8356 | 179.0058 | 171.2596 | 174.0569 | 74.4704 | 47.9253 | -34.455 | 443.8336 | 273.976 |  | -18.5671 | -15.4996 | 19.911 | 12.9395 | 11.8822 | 30.768 | -39.3679 | -40.2354 | -5.4253 |  | -14.9 |  | 18.4204 | -49.537 | -40.3533 | -39.234 | 10.4803 | -45.2865 | 12.0503 | 25.1875 |  | 24.7026 | 40.27 | 40.4067 | 38.8339 | 44.041 | 43.8736 | -22.7741 | 15.2257 | 15.3385 | -42.5519 | -42.6009 | 24.3772 | -26.04 | 2.2736 | 1.5958 |  | 21.51 | 22.0724 |  | -4.297 | 0.317 |  | 48.28 | 44.3943 | 43.2061 | 16.02 | 90.8287 | 19.1 | -17.0909 | 1.9595 | 2.2526 | 2.6592 |  |  | -17.8179 | -40.2188 | 18.4569 | 41.9672 | 58.531 | 61.8985 | -163.211 | -29.2576 | 28.4454 | -58.9203 | 11.2509 | 15.9026 | 15.3066 | 14.11 | 150.2577 | 149.365 | 196.5 | -195.6054 | -466.2852 | 473.0079 | 465.8619 | -143.5604 | -140.4302 | -53.125 | -42.7093 | 83.4282 | 81.4827 | -92.2257 |  | 24.4477 | 24.3928 | -69.865 | -70.0117 | 103.48 | 101.97 | 22.2 | 22.1 | 21.9448 | 46.56 | -330.5956 | 92.5073 | 92.3229 | 19.6 | -37.1 | -22.5 | -23 |  | 1.3699 | -461.0863 | -249.9645 | 491.5421 | 393.2021 | 70.166 | -383.2459 | 381.4648 | -145.5592 | -220.591 | -380.2802 | 111.602 | 113.2442 | 148.586 | -469.7511 | 227.048 | -250.1191 | 250.0448 | -8.0682 | 14.831 | 22.32 | 6.18 | 6.282 | -21.84 | -6.24 |  | 6.5934 | -26.3966 | 3.3707 | -13 | 51.648 | 52.533 |  |  | 52.8162 | 53.7956 | 52.694 |  | 39.8 | 16.9718 |  |  | -43.9716 | 76.567 | 53.7503 | -43.3885 | -75.535 | 42.044 | 32.4514 | -50.1 | 48.9 | -4.3824 | 182.8079
08/01/2026 | 21:00 | 0 |  |  | -32.8761 | 19.8536 |  | 53.0257 |  |  |  | 34.7718 | -17.76 | -64.418 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 8.2937 | 74.4186 | 11.3647 | 11.6925 | 19.299 | 3.8248 | 5.7846 | 2.5327 |  |  | -80.85 | -81 |  | 17.76 | 66 | 11.64 | 0.202 | 0 | -62.11 | -78.06 | 63.13 | 63.29 | 16.4311 | 1.9606 | 75.7206 | 77.1079 | 52.6893 | -61.8623 | -61.2791 | 8.2574 | 7.789 | 89.2637 | 90.1222 | -13.0271 | -14.8581 | -484.6749 | -30.8695 | -6.2 | -6.1 | 69.5472 | 68.4759 | -6.003 |  | -57.5321 | 10.0129 | 8.1592 | 5.4294 | 534.8978 | 114.7801 | 115.1463 | -421.3192 | 562.0333 |  | -105.9117 | 107.0704 |  | 33 | 41.05 |  |  | -41.6565 | -42.5942 | 92.0428 | 92.2138 | -9.1005 | -185.9514 | -185.0622 | 1.961 |  |  |  | 266.5 |  | -18.76 | 57.2136 | 54.2412 | 55.641 | -27.3699 | -26.1411 | 21.6157 | -55.0705 | 28.1257 | 18.6869 | 80.61 | 43.03 | 53.2104 | 49.9557 | -27.02 |  |  |  | -83.5361 |  | -27.7389 | -120.2 | -119.4 | 28.0783 | 65.6342 | 77.5063 | 92.5964 | 65.54 | -10.32 | 62.3255 | 82.2297 | -3.97 | -3.9 | 91.67 | 76.07 | 83.4182 | 81.7273 | -11.8089 | -11.8636 |  | 173.8398 | 168.4273 | 169.9835 | 77.1119 | 50.2811 | -34.038 | 433.2847 | 312.9794 |  | -17.7067 | -14.766 | 14.7673 | 18.048 | 17.9028 | 30.768 | -38.3684 | -39.178 | -9.0457 |  | -15.07 |  | 18.058 | -37.8105 | -40.2866 | -38.8748 | 8.5617 | -48.4812 | 15.3576 | 24.6788 |  | 24.6269 | 40.3829 | 40.6959 | 39.2766 | 42.5339 | 43.3712 | -27.7978 | 13.9921 | 13.7838 | -49.1656 | -48.869 | 28.0101 | -23.57 | 2.2565 | 1.5494 |  | 22.39 | 19.5961 |  | -4.505 | 0.371 |  | 46.64 | 50.6527 | 49.4451 | 15.32 | 89.8933 | 19.7 | -16.7074 | 2.3847 | 2.798 | 2.6442 |  |  | -17.8917 | -39.2936 | 17.4823 | 41.0199 | 58.7199 | 60.3676 | -162.1903 | -28.6594 | 27.1423 | -57.3292 | 11.3984 | 15.1018 | 14.6632 |  | 151.0499 | 153.0548 | 190.3 | -188.4084 | -468.4391 | 470.9349 | 493.2716 | -146.3328 | -143.853 | -52.2799 | -41.8152 | 81.688 | 81.6686 |  |  | 25.832 | 25.0849 | -71.0338 | -71.1598 | 105.92 | 104.85 | 19.7 | 20.8 | 22.3357 | 46.8 | -339.4064 | 93.1925 | 93.5461 | 19 | -42.2 | -23.3 | -23.3 |  |  | -482.4673 | -281.7238 | 485.7393 | 398.3992 | 47.8274 | -390.8107 | 386.5064 | -146.2607 | -223.0453 | -380.1124 | 112.3388 | 111.8542 | 151.5547 | -475.6746 | 233.7976 | -245.7945 | 249.123 | -8.5434 | 24.59 | 19.84 | 6.308 | 6.281 | -19.84 | -7.36 |  | 8.0888 | -27.129 | 3.1083 | -13.8 | 50.836 | 51.908 |  |  | 53.6589 | 52.861 | 52.7365 |  | 42 | 17.1283 |  |  | -45.2213 | 76.7729 | 53.1648 | -44.4446 | -75.8611 | 43.0039 | 33.5462 | -52.5 | 52.6 | 23.8135 | 159.3023
08/01/2026 | 21:30 | 0 | 20.1228 | -30.7871 | -32.6686 | 19.6053 |  | 51.5927 | -115.7893 | 69.458 | 34.7829 | 34.055 | -17.76 | -60.064 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 8.9749 | 70.5226 | 12.3912 | 12.391 | 19.7925 | 8.458 | 5.7668 | 3.8199 |  |  | -78.75 | -78.86 |  | 19.98 | 59.4 | 11.378 | 0.201 | 0 | -60.06 | -77.54 | 60.73 | 60.93 | 15.374 | 3.2231 | 74.169 | 76.4323 | 53.1529 | -60.6873 | -60.2389 | 7.0006 | 6.8409 | 87.5508 | 89.0913 | -14.8678 | -16.6027 | -475.455 | -30.3803 | -6.7 | -6.6 | 67.9034 | 65.7614 | -6.4347 |  | -58.0172 | 9.6469 | 8.8518 | 6.1173 | 519.9131 | 105.3499 | 105.7771 | -410.478 | 542.7328 |  | -109.8105 | 111.7347 | 109.5655 | 32.65 | 40.25 | 78.26 | 87.13 | -40.049 | -40.3169 | 88.4035 | 90.5375 | -8.1797 | -182.4124 | -180.2875 | 2.2394 |  |  |  | 262.6 |  | -18.45 | 56.1434 | 53.2123 | 55.1851 | -29.8244 | -29.8714 | 19.8605 | -48.4707 | 26.0621 | 17.9531 | 76.81 | 41.26 | 51.1011 | 48.1979 | -26.46 |  |  |  | -82.379 |  | -27.1935 | -116 | -116.4 |  | 62.9974 | 73.7491 | 87.9089 | 62.29 | -9.76 | 63.5655 | 80.2571 | -3.86 | -3.92 | 87.95 | 75.19 | 81.4909 | 78.2 | -9.5248 | -9.0273 | 217.185 | 168.653 | 162.9451 | 164.8537 | 81.5725 | 55.6972 | -33.405 | 419.6859 | 337.897 |  | -18.2303 | -15.3708 | 8.8463 | 29.3895 | 27.4098 | 29.232 | -39.5098 | -41.0119 | -15.1692 |  | -11.74 |  | 17.2215 | -14.3933 | -40.7069 | -40.0193 | 10.2157 | -54.0721 | 18.8721 | 25.104 |  | 24.5992 | 40.6628 | 42.1698 | 40.5005 | 39.1848 | 39.5197 | -31.9842 | 10.9566 | 10.6193 | -51.0428 | -51.5389 | 16.1373 | -36.24 | 2.2565 | 1.4676 |  | 23.16 | 20.352 |  | -4.886 | 0.47 |  | 47.69 | 54.4068 | 52.3702 |  | 90.2107 | 21.1 | -15.5179 | 2.8794 | 2.9302 | 2.4945 |  |  |  | -36.3077 | 19.3796 | 38.0019 | 57.5709 | 60.6437 | -158.4554 | -27.609 | 25.5424 | -54.5849 | 10.8169 | 13.9286 | 13.5031 | 13.2709 | 155.6966 | 155.579 |  |  | -473.6772 | 470.3037 | 521.3339 | -148.8506 | -147.3695 | -51.58 | -41.9502 | 83.327 | 82.2113 |  |  | 28.2051 | 27.6777 | -67.4768 | -66.9493 | 105.47 | 105.22 | 20.3 | 20.7 | 22.0281 | 45.12 | -342.7869 | 102.6309 | 102.4487 | 18.5 | -44.4 | -26.8 | -26.8 |  | 1.2458 | -511.3594 | -314.3038 | 492.7474 | 396.8002 | 26.2553 | -389.5603 | 390.646 | -153.1755 | -227.764 | -385.396 | 110.357 | 110.7308 | 157.1786 | -476.8106 | 232.7876 | -243.1972 | 245.1182 | -7.8567 | 24.024 | 20.8 | 6.461 | 6.486 | -20.64 | -7.12 |  | 7.1489 | -27.5685 | 3.1083 | -13.4 | 53.229 | 51.089 | 0 | 0 | 53.3869 | 52.7688 | 53.7104 |  | 44.3 | 17.9484 |  |  | -44.8406 | 75.71 | 53.0795 | -43.5336 | -75.205 | 42.0223 | 33.1138 | -54.9 | 55.8 | 53.96 | 131.1655
08/01/2026 | 22:00 | 0 |  | -30.4502 | -32.7463 | 18.6253 |  | 49.7311 | -113.0248 | 67.0976 | 33.691 | 33.1542 | -15.54 | -55.198 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 6.0035 | 69.9154 | 11.2834 | 11.6446 | 19.5262 | 8.2933 | 6.3261 | 3.7383 |  |  | -75.47 | -75.75 |  | 17.76 | 55 | 9.917 | 0.19 | 0 | -60.38 | -71.04 | 60.04 | 59.43 | 16.77 | 3.5587 | 70.5023 | 73.2939 | 50.6269 | -59.103 | -58.8682 | 28.3237 | 30.5235 | 79.6088 | 81.3582 | 0.3699 | 4.6043 | -472.2438 | -22.635 | -10.4 | -10.4 | 65.1929 | 64.4492 | -6.3381 |  | -53.9776 | 8.8949 | 8.305 | 5.7434 | 526.4747 | 113.3762 | 113.2236 | -413.0211 | 556.5299 |  | -87.4627 | 87.9962 |  | 32.66 | 36.82 | 76.61 | 91.78 | -47.4166 | -48.2204 | 96.4221 | 96.5774 | -7.3428 | -172.7608 | -171.6823 | 0.8261 |  |  |  | 251.5 |  | -17.95 | 58.1819 | 55.5736 | 57.0851 | -25.6541 | -26.3799 | 28.2933 | -60.5161 | 36.4976 | 17.5565 | 74.49 | 39.84 | 48.9917 | 46.4401 | -25.92 |  |  |  | -91.6917 |  | -26.614 | -115.7 | -116.1 | 27.6498 | 59.4818 | 71.8705 | 83.2214 | 59.09 | -9.64 | 65.6425 | 90.9027 | -2.52 | -2.43 | 79.99 | 73.59 | 91.0727 | 89.3455 | -11.4442 | -10.9909 | 218.3496 | 168.1592 | 161.7354 | 164.8684 | 83.0672 | 58.6586 | -33.493 | 418.5725 | 334.3236 |  | -23.1771 | -20.4075 | 8.7574 | 32.3553 | 29.8772 | 33.84 | -47.5904 | -48.5517 | -17.7417 |  | -16.52 |  | 16.5292 | -5.2104 | -42.2269 | -41.1027 | 13.2192 | -55.7901 | 20.7028 | 24.5442 |  | 24.0718 | 41.9428 | 42.2765 | 40.707 | 46.5529 | 47.2227 | -23.7788 | 12.6589 | 12.433 | -47.0503 | -49.6585 | 16.1373 |  | 2.2565 |  |  |  | 26.1966 |  | -5.166 | 0.436 |  | 50.89 | 50.2311 | 49.1475 |  | 90.0181 | 21.5 | -14.3769 | 3.4208 | 3.5958 | 2.3662 |  |  | -17.4065 | -33.8348 | 18.8943 | 35.3645 | 58.8512 | 59.2864 | -158.0325 | -25.7253 | 24.0486 | -48.6887 |  | 12.4442 | 11.9948 | 13 | 160.0646 | 156.0403 | 242.2 | -240.7196 | -548.6034 | 547.9483 | 565.338 | -152.0725 | -148.7428 | -57.5504 | -47.0398 | 83.8684 | 81.0092 | -100.2487 | -99.797 | 26.9856 | 25.9638 | -83.3631 | -82.8737 | 100.28 | 99.61 | 20.3 | 21.7 | 21.7397 | 43.92 | -346.7297 | 103.6756 | 104.7817 | 17.3 | -48.5 | -25.9 | -25.9 |  |  | -551.8633 | -315.3392 | 495.7299 | 402.1282 | 14.7395 | -391.2094 | 393.1842 | -155.1087 | -226.6394 | -385.932 | 112.0456 | 112.1781 | 156.2781 | -476.3275 | 235.2462 | -250.3283 | 250.1702 | -8.5159 | 23.935 | 17.36 | 6.744 | 6.706 | -17.12 | -11.6 |  | 11.9554 | -31.1147 | 2.8428 | -13.7 | 52.281 | 54.29 |  | 2.7897 | 54.6762 | 53.6379 | 53.1964 |  | 46 | 19.0842 |  |  | -45.7376 | 81.7284 | 58.8441 | -45.6569 | -80.0274 | 47.5459 | 31.7939 | -56.9 | 56.5 | 16.0366 | 169.8551
08/01/2026 | 22:30 | 0 | 18.9281 | -28.8578 | -33.901 | 16.5171 |  | 46.8799 | -109.322 | 62.8426 | 32.025 | 31.0842 | -13.32 | -38.361 | 33 | 14.076 | -33 | 6.3461 | 65.9846 | 10.4667 | 10.4541 | 17.5969 | 8.3091 | 6.2267 | 3.7097 |  |  | -69.22 | -68.7 |  | 13.32 | 37.4 | 8.747 | 0.185 | 0 | -49.28 | -74.88 | 49.8 | 49.98 | 17.0928 | 3.6824 | 67.708 | 69.9451 | 46.6848 | -50.4388 | -50.0009 | 10.7971 | 10.5384 | 76.291 | 77.669 | -14.045 | -15.372 | -426.0192 | -20.8584 | -11.4 | -11.4 | 57.6604 | 56.5124 | -6.0379 |  | -47.3386 | 8.0687 | 7.4176 | 5.0765 | 473.9523 | 107.1199 | 106.9063 | -382.5356 | 509.9068 |  | -74.5358 | 75.3734 | 105.5437 | 31.67 | 34.16 | 73.51 | 89.78 | -45.6752 | -45.8091 | 93.5725 | 95.1608 | -6.433 | -150.1007 | -149.0063 | -0.2774 |  |  |  | 238.5 |  | -17.75 | 61.6165 | 58.8474 | 60.6421 | -21.2012 | -20.707 | 23.7123 | -59.0605 | 29.9883 | 16.3605 | 70.5 | 38.09 | 46.1792 | 44.0964 | -24.84 | -3.0413 |  |  | -65.3166 |  | -25.7271 | -112 | -112.2 | 27.5949 | 54.2084 | 66.2348 | 77.3621 | 53.76 | -8.04 | 64.9915 | 65.6837 | -17.45 | -17.53 | 104.52 | 71.57 | 65.1273 | 66.1636 | -20.4117 | -20.6727 | 197.2494 | 149.6037 | 145.2532 | 146.8601 | 79.6033 | 55.8587 | -33.052 | 392.5495 | 337.797 |  | -26.9872 | -24.2576 | 9.0891 | 30.6997 | 28.6917 | 41.52 | -54.9811 | -56.0659 | -16.691 |  | -17.9 |  | 15.6443 | -4.6593 | -40.5349 | -40.0232 | 11.8766 | -53.3122 | 19.2782 | 24.4886 |  | 24.0992 | 40.9083 | 41.2379 | 39.6005 | 46.7203 | 47.2227 | -22.6066 | 22.8598 | 22.5351 | -52.9034 | -52.8974 | 30.1048 |  | 2.3737 | 1.2686 |  |  | 30.8677 |  | -5.563 | 0.353 | 10.243 | 53.53 | 53.849 | 51.4561 | 14.53 | 92.7824 | 23.1 | -17.4447 | -0.7194 | 0 | 2.162 |  |  | -17.1854 | -34.7496 | 17.9204 | 36.227 | 58.49 | 62.2799 | -154.1022 | -24.303 | 36.145 | -53.9802 | 10.233 | 10.9305 | 10.5485 | 12.1953 | 154.3237 | 154.3386 | 254 | -255.3963 | -554.3242 | 555.2776 | 567.0099 | -147.3306 | -144.5503 | -61.1552 | -52.14 | 78.4199 | 79.3369 |  |  | 29.7981 | 28.5566 | -76.5877 | -76.2749 | 105.64 | 104.35 | 15.4 | 16.5 | 21.7205 | 41.92 | -337.3266 | 104.9477 | 104.7727 | 16.2 | -51.3 | -26.7 | -27 | 1.4336 |  | -554.4867 | -313.5183 | 477.7857 | 386.1493 | 1.1986 | -379.5233 | 375.2058 | -148.5569 | -224.4119 | -370.8401 | 105.3582 | 107.7147 | 151.7097 | -455.2992 | 226.5685 | -233.6387 | 235.3202 | -8.807 | 23.891 | 16.64 | 7.097 | 7.061 | -15.68 | -11.76 |  | 12.6879 | -32.6955 | 2.6383 | -12.9 | 50.855 | 50.814 |  |  | 51.0609 | 50.604 | 52.0245 |  | 52.5 | 19.8046 |  |  | -48.5726 | 81.0263 | 60.3769 | -48.9776 | -79.6132 | 52.2064 | 28.8192 | -63.9 | 63.9 | 15.3362 | 177.5741
08/01/2026 | 23:00 | 0 | 17.563 | -27.5949 | -34.7754 | 14.8726 |  | 44.1516 | -103.4659 | 59.5057 | 30.1151 | 29.585 | -8.88 | -33.88 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 6.4106 | 65.5816 | 10.0743 | 9.9251 | 16.5111 | 8.1358 | 5.8256 | 4.4691 |  |  | -65.19 | -65.14 |  | 8.88 | 33 | 9.663 | 0.185 | 0 | -49.37 | -69.51 | 49.75 | 49.71 | 16.235 | 4.2974 | 64.0688 | 65.2545 | 43.2399 | -50.1142 | -50.0765 | 30.6573 | 27.6203 | 72.4303 | 73.5598 | -1.376 | -10.4763 | -411.9943 | -17.7866 | -13 | -13 | 57.5325 | 56.8955 | -5.5933 |  | -45.4817 | 6.8683 | 6.5064 | 4.4593 | 465.3156 | 94.5463 | 93.6613 | -416.3343 | 448.5572 |  | -64.2822 | 65.5137 | 95.9933 | 29.89 | 34.59 | 68.62 | 79.97 | -40.3169 | -40.3169 | 91.6993 | 91.603 | -6.0158 | -124.8714 | -123.8975 | -2.6047 |  |  |  | 222.1 |  | -16.83 | 65.105 | 62.1113 | 63.3451 | -22.5796 | -21.961 | 24.0905 | -52.2766 | 28.5795 | 15.3825 | 65.27 | 35.85 | 43.8354 | 41.3132 | -23.81 |  |  |  | -76.6365 |  | -24.4389 | -104.9 | -106.6 |  | 50.6927 | 61.5383 | 71.5027 | 50.44 | -7.5 | 59.706 | 75.8718 | -16.85 | -17.04 | 100.51 | 67.46 | 76.8909 | 76.3636 | -11.7391 | -12.5182 | 199.2323 | 152.8323 | 148.5511 | 149.8604 | 78.0494 | 55.8329 | -31.406 | 431.39 | 340.8273 |  | -26.3783 | -24.0388 | 0 | 33.2224 | 31.347 | 32.304 | -51.5276 | -52.8416 | -17.1385 |  | -8.31 |  | 14.8982 | 3.0409 | -40.7237 | -39.6639 | 9.8294 | -52.7192 | 17.8528 | 24.7273 |  | 24.9761 | 41.9632 | 43.4437 | 41.3881 | 40.5244 | 40.1895 | -38.18 | 14.284 | 14.2093 | -57.6085 | -61.918 | 37.854 | -13.49 | 8.1526 | 1.1856 |  | 22.68 | 21.2337 |  | -7.029 | 0.278 |  | 58.14 | 62.9093 | 58.491 | 14.07 | 93.8444 | 21.9 | -15.4869 | -0.6313 | 0 | 1.9972 |  |  |  | -31.2821 | 20.4747 | 32.1106 | 56.1739 | 56.5697 | -150.6716 | -22.8109 | 34.4479 | -50.007 |  | 9.1617 | 8.8715 |  | 151.1146 | 152.357 | 253.5 | -251.1238 | -565.7598 | 555.8403 | 535.9164 | -146.0246 | -142.9104 | -59.7268 | -50.2584 | 79.2994 | 79.5681 |  |  | 29.2598 | 28.5127 | -71.5281 | -71.3906 | 102.21 | 101.38 | 15.2 | 16.5 | 21.9661 | 40.64 | -333.493 | 102.7079 | 102.5434 | 15.6 | -54.2 | -27.7 | -27.6 | 1.5514 | 1.3793 | -526.1404 | -321.9223 | 466.8398 | 377.4339 | 3.1122 | -370.122 | 365.2376 | -142.8781 | -216.0636 | -361.0554 | 103.1794 | 103.685 | 149.0279 | -447.4646 | 227.4908 | -226.3938 | 230.298 | -9.4113 | 24.594 | 16.08 | 6.707 | 6.719 | -15.36 | -10.64 |  | 12.4254 | -30.7332 | 2.7268 | -13.2 | 51.791 | 51.552 | 10.8362 | 12.9895 | 52.1502 | 51.5115 | 51.2971 |  | 54.9 | 20.8115 |  |  | -48.0444 | 82.5233 | 60.6794 | -47.4676 | -80.4755 | 50.2825 | 30.4538 | -65 | 66.2 | -26.3925 | 80.1416
08/01/2026 | 23:30 | 0 | 16.9824 | -26.243 | -35.2902 | 15.4566 |  | 41.2942 | -99.3391 | 57.0909 | 28.8371 | 28.2254 | -4.44 | -31.77 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 6.3549 | 62.0168 | 9.0094 | 9.2472 | 15.0962 | 8.3321 | 5.475 | 4.4889 |  |  | -61.64 | -61.59 |  | 4.44 | 30.8 | 7.462 | 0.173 | 0 | -45.17 | -70.48 | 46.09 | 46.25 | 15.3788 | 4.7664 | 62.4018 | 64.3304 | 42.1617 | -46.7715 | -46.689 | 32.1464 | 32.8788 | 67.43 | 69.5191 | 3.8141 | 0.3996 | -410.6138 | -17.6673 | -12.9 | -13 | 53.7633 | 54.408 | -5.4493 |  | -41.2523 | 6.5708 | 5.9082 | 4.0349 | 457.9606 | 89.7244 | 89.6023 | -417.3361 | 441.6068 |  | -51.7606 | 53.3432 | 91.6522 | 28.93 | 32.68 | 65.21 | 77.46 | -38.8434 | -39.2452 | 84.0071 | 84.2233 | -7.5915 | -108.9848 | -108.2499 | -2.1458 |  |  |  | 210 |  | -16.24 | 65.7588 | 62.1277 | 63.2207 | -25.0858 | -24.7073 | 31.3964 | -53.882 | 36.4499 | 14.5339 | 60.44 | 33.17 | 40.5542 | 38.6765 | -22.02 |  |  |  | -80.3828 |  | -22.9715 | -100.2 | -99.5 | 26.7325 | 46.5912 | 57.7811 | 66.8152 | 46.33 | -7.17 | 58.1405 | 78.4045 | -22.18 | -22.35 | 100.45 | 64.49 | 78.2909 | 77.5091 | -7.5148 | -7.7909 |  |  | 146.5206 |  | 76.9905 | 56.376 | -29.396 | 422.337 | 355.2962 |  | -25.8675 | -23.4298 | 0 | 37.0221 | 34.5687 | 39.984 | -53.3067 | -54.8064 | -20.5478 |  | -16.05 |  | 14.2666 | 12.7342 | -39.4797 | -38.7348 | 9.1688 | -54.2729 | 20.4268 | 24.712 |  | 24.223 | 42.7395 | 42.2918 | 40.5866 | 39.1848 | 38.8499 | -25.7883 | 9.9421 | 9.685 | -50.143 | -54.6995 | 29.8924 | -1.6 | 7.6594 | 1.0343 | -4.76 | 21.43 | 29.7488 |  | -7.385 | 0.27 |  | 62.35 | 55.8869 | 50.3771 | 13.23 | 92.4483 | 23.2 | -14.4257 | 0.2085 |  | 1.7617 |  |  |  | -27.9965 | 19.2853 | 28.4521 | 55.9525 | 63.5644 | -146.3077 | -20.6894 | 32.9821 | -45.117 | 10.9794 | 7.6479 | 7.3211 | 12.3967 | 155.0838 | 154.7283 | 264.4 | -262.4732 | -577.5054 | 576.2993 | 554.6887 | -148.3815 | -146.0099 | -56.2587 | -46.6053 | 83.4617 | 80.533 | -104.7787 |  | 31.1714 | 30.688 | -66.0681 | -66.4455 | 105.22 | 105.22 | 14.3 | 15.1 | 22.2332 | 38.4 | -348.2945 | 108.3901 | 108.2125 |  | -56.9 | -29.3 | -29.4 |  |  | -541.0583 | -326.2396 | 465.3268 | 379.2758 | -5.3904 | -373.1164 | 373.7318 | -149.6992 | -221.8044 | -370.6417 | 104.6175 | 102.7155 | 153.6048 | -451.9272 | 229.1011 | -225.1641 | 226.8598 | -8.7274 | 23.805 | 16.64 | 6.88 | 6.888 | -16 | -10.88 |  | 11.693 | -29.6193 | 2.5803 | -12.5 | 53.341 | 53.121 | 11.0566 | 13.399 | 53.7864 | 53.5258 | 52.896 |  | 58.2 | 21.776 |  |  | -48.9916 | 77.5219 | 57.4164 | -49.5295 | -75.9914 | 46.9732 | 29.104 | -68.4 | 69.6 | -25.3524 | 73.7533
09/01/2026 | 00:00 | 0 | 16.1905 | -25.4776 | -14.5744 | 14.1414 |  | 39.0559 | -105.5889 | 53.6755 | 27.1692 | 26.4312 | -4.44 | -29.752 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 5.841 | 67.9162 | 9.1255 | 9.1289 | 15.3318 | 8.521 | 5.5044 | 7.0911 |  |  | -60.3 | -59.96 |  | 4.44 | 28.6 | 6.238 | 0.162 | 0 | -46.14 | -66.81 | 46.09 | 46.58 | 14.612 | 5.4397 | 58.1682 | 59.8563 | 42.1744 | -51.0515 | -50.1388 | 32.1054 | 35.4155 | 65.8227 | 67.2477 | 1.2991 | 1.4567 | -385.4589 | -18.3945 | -13 | -12.8 | 58.2647 | 56.6393 | -4.4555 |  | -46.9583 | 6.3696 | 0 | 3.5272 | 440.0157 | 75.045 | 74.8924 | -409.8223 | 396.5897 |  | -68.1266 | 69.561 | 86.3032 | 27.49 | 29.93 | 61.88 | 75.85 | -32.1455 | -31.8776 | 77.9676 | 78.5205 | -6.7719 | -106.0049 | -105.2519 | 0.5697 |  |  |  | 206.7 |  | -15.55 | 63.6321 | 60.8047 | 61.4278 | -32.0623 | -31.7373 | 18.6737 | -33.324 | 22.6622 | 13.3765 | 55.83 | 30.89 | 38.6792 | 36.9186 | -21.11 |  |  |  | -71.2854 |  | -22.0155 | -95.5 | -92.2 | 26.1832 | 43.6615 | 52.1454 | 62.1277 | 43.53 | -6.33 | 58.9 | 71.8241 | -22.19 | -22.14 | 97.01 | 60.33 | 71.8182 | 70.9273 | -4.3885 | -3.3455 | 186.7399 | 142.9397 | 137.2932 | 138.3597 | 85.5579 | 66.3905 | -28.85 | 419.4737 | 383.9972 |  | -25.2784 | -22.6136 |  | 46.8171 | 43.9028 | 46.128 | -52.2189 | -53.1547 | -30.3029 |  | -23.05 |  | 13.568 | 34.8357 | -39.5581 | -38.5692 | 11.5784 | -63.1331 | 28.925 | 23.6904 |  | 23.2059 | 41.6194 | 41.0588 | 40.02 | 31.8167 | 31.6492 | -37.5102 | 5.5678 | 5.1559 | -58.9995 | -64.3342 | 28.9183 | -4.06 | 7.5642 | 1.0098 | -4.51 | 22.17 | 26.3354 |  | -7.711 | 0.415 |  | 60.46 | 65.0516 | 57.6609 | 12.77 | 91.1461 | 21.1 | -13.8328 | 0.0001 |  | 1.5866 |  |  | -16.1639 | -25.7375 | 19.6288 | 26.7452 | 57.6704 | 58.6972 | -141.4561 | -19.54 | 32.3387 | -42.7777 | 11.2374 | 6.476 | 6.1609 | 12.8251 | 150.9059 | 151.2204 | 193.2 | -192.7975 | -497.1148 | 495.4933 | 534.041 | -145.9786 | -140.8943 | -58.1437 | -49.2221 | 78.353 | 78.0017 |  |  | 32.7645 | 31.7977 | -62.4562 | -61.7801 | 112.5 | 111.67 | 12.2 | 12.4 | 22.2737 | 38.16 | -342.6454 | 108.2548 | 108.0768 | 15.6 | -59.3 | -30.3 | -30.2 |  |  | -530.4672 | -362.8624 | 457.8522 | 383.0281 | -13.4493 | -370.1876 | 367.2718 | -142.5028 | -225.2958 | -365.4802 | 103.3188 | 103.3026 | 154.7857 | -445.2683 | 230.8225 | -220.8433 | 225.5611 | -8.7796 | 24.396 | 15.2 | 7.016 | 7.023 | -15.36 | -11.28 |  | 11.3695 | -30.5867 | 2.3148 | -10.4 | 50.762 | 52.174 |  | 13.6855 | 47.6378 | 48.4404 | 48.0323 |  | 60.9 | 22.3594 |  |  | -51.951 | 78.537 | 59.2507 | -51.3475 | -76.689 | 49.2595 | 27.4386 | -71.4 | 72.5 | 43.8292 | 16.2563
MÁXIMO |  | 0 | 21.3049 | -20.2609 | -14.5744 | 22.6466 | 0 | 59.9918 | -69.1342 | 74.2299 | 37.8728 | 37.1204 | 17.76 | -29.752 | 66 | 24.012 | -26.4 | 14.2164 | 82.8884 | 14.5187 | 14.5672 | 24.1624 | 17.5697 | 6.3261 | 8.456 | 0 | 0 | -43.2 | -43.26 | 0 | 22.2 | 72.6 | 12.539 | 0.207 | 0 | -17.81 | -66.81 | 64.57 | 64.41 | 21.4778 | 6.1941 | 77.3318 | 79.5019 | 57.1051 | -28.7255 | -29.0974 | 35.1391 | 35.4155 | 92.1287 | 94.1391 | 6.1118 | 4.6043 | -310.9537 | -13.9811 | -5.4 | -5.4 | 69.5472 | 68.4759 | -2.7797 | 0 | -39.2398 | 11.7378 | 8.8518 | 6.1173 | 558.458 | 198.828 | 200.7507 | -359.6049 | 683.9372 | 0 | -18.2943 | 111.7347 | 123.956 | 33.36 | 50.05 | 79.83 | 99.28 | -14.5971 | -13.7934 | 106.4816 | 106.9692 | -0.7516 | -44.5295 | -44.0359 | 14.7918 | 0 | 0 | 0 | 271.9 | 0 | -13.45 | 76.5882 | 76.1972 | 74.4208 | 10.4655 | 10.4198 | 66.8568 | -27.2385 | 80.1459 | 18.9434 | 85.5 | 44.94 | 56.7261 | 54.0573 | -18.23 | -2.7648 | 0 | 0 | -51.217 | 0 | -18.831 | -75.7 | -75.2 | 28.1992 | 80.5756 | 80.3242 | 112.5183 | 79.72 | -1.97 | 70.401 | 115.3465 | -2.51 | -2.43 | 120.46 | 79.84 | 114.6182 | 113.5455 | 7.111 | 5.8818 | 249.0578 | 198.3119 | 191.7304 | 194.8889 | 105.4651 | 92.4296 | -23.031 | 566.0905 | 383.9972 | 0 | -17.4084 | -14.766 | 52.9235 | 46.8171 | 43.9028 | 193.596 | -29.733 | -30.5325 | 20.709 | 18.18 | -7.26 | 125 | 21.0255 | 34.8357 | -34.1158 | 0.0015 | 14.2233 | -19.0036 | 54.8146 | 25.4696 | 0 | 25.0306 | 42.7395 | 43.4437 | 41.3881 | 66.1452 | 65.1405 | 77.5323 | 42.8266 | 42.4762 | 39.9904 | 50.0041 | 37.854 | -1.6 | 8.4602 | 1.5958 | 0 | 23.16 | 33.403 | 0 | -4.297 | 0.567 | 10.243 | 62.35 | 65.0516 | 58.491 | 16.02 | 93.8444 | 24.5 | -10.9966 | 3.4208 | 3.5958 | 2.8717 | 0 | 0 | -12.2064 | -19.0796 | 20.4747 | 46.8991 | 61.4119 | 63.5644 | -88.979 | -16.9462 | 36.145 | -35.6455 | 13.2737 | 16.4202 | 15.8656 | 16 | 160.0646 | 156.0403 | 264.4 | -40.2376 | -171.7436 | 576.2993 | 567.0099 | -35.6212 | -34.418 | -51.58 | -40.4598 | 84.827 | 84.6046 | 0 | 0 | 32.7645 | 31.7977 | -14.8875 | -15.0805 | 116.83 | 116.83 | 23.2 | 24.1 | 22.3357 | 46.8 | -232.359 | 108.3901 | 108.2125 | 19.6 | -36.6 | 13.3 | 13.5 | 1.5514 | 1.418 | 75.1008 | 180.7197 | 495.7299 | 402.1282 | 153.7311 | 4.9249 | 393.1842 | -65.6911 | 67.4508 | 9.7648 | 182.4128 | 183.2024 | 158.6086 | -7.0913 | 235.2462 | -70.9357 | 250.1702 | -4.2696 | 32.041 | 23.04 | 7.786 | 7.801 | -5.84 | -2.4 | 0 | 22.2095 | -10.692 | 3.3707 | 25.3 | 55.394 | 55.659 | 11.0566 | 13.6855 | 55.685 | 54.5831 | 55.2081 | 0 | 60.9 | 29.6264 | 0 | 0 | -40.7076 | 86.8495 | 72.0966 | -40.0656 | -75.205 | 64.5173 | 35.9248 | -47 | 72.5 | 123.5207 | 391.8801
MÍNIMO |  | 0 | 13.0255 | -31.6898 | -38.3401 | 14.0345 | 0 | 32.9527 | -129.7895 | 43.4328 | 21.9633 | 21.4187 | -22.2 | -74.278 | 26.4 | 11.592 | -63.8 | 2.64 | 39.2692 | 9.0094 | 9.1289 | 15.0962 | 3.1425 | 1.5941 | 2.4351 | 0 | 0 | -84.3 | -84.25 | 0 | -17.76 | 28.6 | 4.672 | 0.153 | 0 | -63.65 | -96.91 | 17.81 | 17.46 | 0 | -12.106 | 49.7963 | 51.5648 | 30.4772 | -61.8623 | -61.2791 | 3.736 | 3.7115 | 55.8427 | 58.2133 | -23.9636 | -25.6339 | -518.15 | -32.3914 | -13.8 | -13.8 | 37.6047 | 36.551 | -6.4347 | 0 | -71.5242 | 1.4696 | 0 | 2.2313 | 358.7755 | 67.2017 | 66.2251 | -556.6823 | 331.2049 | 0 | -109.8105 | 19.7262 | 69.3978 | 0 | 22.24 | 47.87 | 66.58 | -65.2329 | -65.2329 | 72.0981 | 72.9232 | -12.3733 | -188.2812 | -186.7898 | -5.5116 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 0 | -20.87 | 56.1434 | 53.2123 | 55.1851 | -36.2299 | -35.8571 | 13.6031 | -113.6468 | 15.1148 | 10.905 | 33.87 | 20.03 | 31.8823 | 29.8874 | -27.62 | -3.3178 | 0 | 0 | -116.5736 | 0 | -28.687 | -136.9 | -138.6 | 23.0466 | 33.4076 | 31.0113 | 47.4792 | 33.3 | -11.72 | 47.8795 | 50.9967 | -23.93 | -24.12 | 68.8 | 47.84 | 51.6909 | 51.1455 | -40.3948 | -40.1182 | 141.853 | 100.3764 | 97.8292 | 97.8335 | 43.9353 | 21.0109 | -34.455 | 0.49 | -159.3998 | 0 | -34.7402 | -31.572 | -11.553 | -39.0995 | -37.4673 | 29.232 | -81.2023 | -82.7899 | -56.5541 | 0 | -27.64 | 1 | 13.568 | -156.5852 | -66.7094 | -41.1027 | 0.9327 | -92.3322 | -14.8139 | 17.3791 | 0 | 16.9114 | 38.794 | 39.18 | 37.6399 | 14.5687 | 14.2338 | -38.18 | -4.6608 | -4.8257 | -58.9995 | -64.3342 | -0.0641 | -36.24 | 1.9806 | 0.6229 | -10.33 | 15.82 | 0 | 0 | -10.21 | 0.234 | 8.2971 | 30.74 | -50.623 | -40.5897 | 12.77 | 58.6019 | 17.9 | -20.9823 | -0.7194 | 0 | 1.2323 | 0 | 0 | -17.8917 | -44.8822 | 16.112 | 19.3712 | 53.0774 | 53.8809 | -169.2616 | -32.052 | 24.0486 | -68.5073 | 10.233 | 3.5646 | 3.2907 | 12 | 36.1099 | 36.9458 | 4.2 | -262.4732 | -577.5054 | 171.7333 | -69.0732 | -152.0725 | -148.7428 | -70.8685 | -64.9884 | 75.2253 | 73.1101 | -104.7787 | -99.797 | -13.0932 | -13.214 | -83.3631 | -82.8737 | 18.09 | 16.8 | -7.8 | -5.7 | 21.227 | -71.28 | -348.2945 | 37.4189 | 37.1916 | 9.9 | -59.3 | -30.3 | -30.2 | 0.949 | 0.8046 | -554.4867 | -362.8624 | 0 | -4.1987 | -13.4493 | -391.2094 | -13.62 | -155.169 | -227.764 | -385.932 | 98.2258 | 97.7215 | 66.8423 | -476.8106 | -65.162 | -250.3283 | 66.1612 | -10.8368 | 5.267 | 4.8 | 6.18 | 6.281 | -22.72 | -20.16 | 0 | 2.8428 | -32.6955 | -45.8213 | -27 | 49.432 | 48.412 | 0 | 0 | 47.6378 | 47.7357 | 48.0323 | 0 | 36.5 | 13.6576 | 0 | 0 | -66.8086 | 75.71 | 52.2843 | -65.6403 | -84.7063 | 41.1125 | 18.4662 | -71.4 | 46.9 | -278.5176 | 16.2563
PROMEDIO |  | 0 | 17.2466 | -25.8215 | -34.2074 | 18.3649 | 0 | 46.6539 | -105.3287 | 60.9759 | 30.231 | 30.254 | -1.2488 | -54.1885 | 49.0553 | 17.532 | -47.95 | 6.828 | 63.9451 | 12.046 | 12.1729 | 20.098 | 10.6658 | 5.4758 | 6.8745 | 0 | 0 | -63.6272 | -63.574 | 0 | 1.48 | 52.1783 | 8.0864 | 0.17402 | 0 | -40.5969 | -79.6835 | 40.8392 | 40.9856 | 15.2932 | 2.9695 | 65.1928 | 67.3207 | 45.9149 | -46.1844 | -46.0254 | 20.0647 | 19.7798 | 75.9168 | 77.2046 | -8.2921 | -9.4944 | -441.4347 | -20.218 | -11.5875 | -11.5729 | 53.1969 | 52.1827 | -4.8854 | 0 | -53.3641 | 7.147 | 7.3523 | 4.5169 | 486.0434 | 135.8912 | 135.9059 | -462.3059 | 532.2096 | 0 | -54.5686 | 56.0617 | 97.3837 | 26.0518 | 35.9106 | 61.9025 | 82.3567 | -40.2695 | -40.2304 | 89.2706 | 89.8917 | -6.6814 | -110.2534 | -109.552 | 3.8083 | 0 | 0 | 0 | 219.6854 | 0 | -17.6419 | 67.4369 | 65.6705 | 65.4804 | -16.497 | -16.0921 | 33.5143 | -70.7628 | 40.3441 | 13.8614 | 63.5535 | 34.3898 | 46.7566 | 44.3461 | -23.0929 | -2.9462 | 0 | 0 | -81.9242 | 0 | -23.8699 | -112.187 | -111.6872 | 26.0355 | 59.9015 | 60.7689 | 83.7256 | 59.6897 | -7.6567 | 61.4862 | 81.1031 | -16.6419 | -16.7681 | 91.826 | 66.1648 | 81.447 | 80.5345 | -15.7725 | -15.925 | 206.4711 | 159.9125 | 154.1863 | 156.3845 | 75.2556 | 56.3843 | -30.0078 | 461.7217 | 131.4615 | 0 | -28.6972 | -25.8048 | 15.178 | -0.73198 | -0.75799 | 104.7897 | -58.7855 | -59.9078 | -17.9398 | 6.3482 | -19.7602 | 76.1 | 17.5648 | -72.7931 | -47.0344 | -37.1209 | 9.2201 | -54.006 | 20.2168 | 21.9539 | 0 | 21.5978 | 40.7169 | 41.0785 | 39.5421 | 39.9418 | 39.9558 | 18.5283 | 17.8395 | 17.7129 | -8.5508 | -3.0008 | 20.9712 | -16.1645 | 5.1015 | 1.022 | -3.88 | 20.0843 | 20.0517 | 0 | -7.5768 | 0.427 | 9.27 | 42.9925 | 2.8471 | 8.497 | 14.7441 | 78.6925 | 21.3875 | -16.4438 | 0.73737 | 1.1998 | 1.8808 | 0 | 0 | -14.3428 | -31.5841 | 18.1003 | 32.8802 | 57.4043 | 58.8025 | -130.6556 | -25.3098 | 30.1819 | -53.6171 | 11.8095 | 9.6137 | 9.234 | 13.4876 | 97.933 | 98.2842 | 115.6689 | -123.4373 | -330.9781 | 331.5225 | 258.6739 | -95.2507 | -93.5033 | -61.8094 | -53.2204 | 81.3048 | 80.2124 | -70.003 | -65.7365 | 10.6491 | 10.1092 | -45.9759 | -45.9199 | 73.1679 | 72.5787 | 11.0896 | 11.4875 | 21.7731 | -0.70333 | -286.5333 | 69.3534 | 69.1979 | 14.2545 | -46.0625 | -9.0396 | -8.8417 | 1.2995 | 1.1569 | -249.5174 | -107.9927 | 277.0667 | 218.8456 | 52.545 | -212.6838 | 208.5299 | -118.3051 | -97.1276 | -207.5973 | 134.3413 | 133.8633 | 119.3812 | -266.6325 | 101.4255 | -164.8543 | 165.7114 | -7.3907 | 19.8586 | 15.8783 | 7.1147 | 7.1261 | -15.7733 | -10.6167 | 0 | 11.1891 | -21.2357 | -12.9271 | -5.7 | 52.0898 | 52.1913 | 8.3546 | 9.7739 | 52.4137 | 52.091 | 52.3919 | 0 | 46.5792 | 20.2049 | 0 | 0 | -53.7763 | 81.7795 | 62.6019 | -53.1132 | -80.1207 | 52.988 | 26.975 | -56.6208 | 57.0938 | -71.8442 | 211.5512
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 8 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/01/2026 | 00:30 | 0 | 2.4516 | -7.6183 | 4.1417 | 9.6046 |  | 12.4887 |  | 11.5225 | 4.1499 | 3.8163 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 3.7379 | -20.3425 | 3.8873 | 3.761 | 6.9222 | 2.907 | 1.9484 | 2.2318 |  | -0.8842 | -1.044 | -1.034 | 2.346 | -4.44 | -8.8 | -0.763 | 0.188 | 0 | -16.21 | -10 | -11.71 | -11.51 | 3.1461 | 4.008 | 16.0739 | 18.1528 | -21.0143 | -12.4819 | -12.5945 | 12.2841 | 19.0683 | -13.2132 | -13.4037 | 31.9961 | 30.8011 | 12.0294 | 16.526 | -6.1 | -6 | -23.4443 | -22.5388 | -2.6158 |  | -2.1527 | 2.7181 |  | 0.5864 | -110.5685 | 58.504 | 58.9007 | 54.0412 | -125.1377 |  |  |  | 14.3107 | 9.06 | 7.32 | -11.35 | 3.77 | -26.9212 | -26.3854 | 29.9971 | 28.4164 | 26.1271 | -4.0742 | -4.0098 | -2.3368 |  |  |  | -41.8 |  | -2.54 | 16.9669 | 18.451 | 15.353 | 64.139 | 64.2987 | -25.0093 | -45.2606 | -25.0143 | 2.3756 | 23.43 | 8.26 | 5.4736 | 4.4952 | -5.45 |  |  |  | 8.4225 |  | -4.4544 |  | -25.5 | -1.3171 | -1.4961 | 9.3101 | 5.0156 | -1.09 | -3.4 | 13.0045 | -9.4005 | -7.32 | -7.35 | 17.98 | 1.53 | -8.7455 | -5 | -38.1626 | -36.1455 |  | -19.1487 | -25.6136 | -24.5367 | -16.4084 | -19.0545 | -13.203 | -130.8917 | -29.0713 |  | -13.9748 | -13.3465 | 12.8496 | -11.8033 | -11.1774 | 7.184 | -25.9733 | -25.3606 | -0.2482 | 0 | -13.45 | 0.2 | 5.372 | -24.4848 | -10.9783 | -11.2025 | 11.0981 | 5.1373 | -18.9497 | 5.3489 |  | 5.0914 | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.7314 | -18.4202 | 17.4321 | 17.4252 | -4.9317 | 0 | 23.1363 |  | -0.7961 | 0.1907 |  | 1.47 | -23.209 |  | 4.348 | 0.475 |  | 21.06 | -22.2072 | -14.8163 | -0.94 | 19.5059 |  | 20.0808 | -4.1137 | -4.5424 | 2.0521 |  |  | -10.7279 | -27.7754 | 5.4593 | -21.7101 | 6.0065 | 6.1824 | 108.3691 | -11.2805 | -9.7208 | -5.5442 | 1.7028 | 6.5343 | 6.5192 | 1 | -13.7229 | -11.4792 | -7.96 | 0 | 13.1691 | 14.9603 | 93.2104 | -14.8246 | 37.7501 | -6.346 | 0 | 0 | 0 |  | 23.1758 | -20.9828 | -20.862 | -12.3241 | -12.4858 | 16.62 | 16.82 | -23.8 | -23.9 | 0.195 | -6.8 | 63.8827 | 11.552 | 11.3297 | -17.9 | -21.2 | 3.9 | 3.3 |  | -18.4164 | -145.213 | 23.3297 | -269.2337 | -23.6759 | -43.2692 | 107.6394 | 59.7411 | 131.8013 | 105.433 | 38.1917 | 21.7548 | 17.3293 | -23.3892 | 197.3602 | -209.8181 | -12.1917 | 19.373 | -1.1951 | 7.195 | -0.88 | -1.059 | -1.051 | -4.08 | 3.28 | -0.7997 | -8.6137 | 3.0472 | -0.0565 | 4 | -1.632 | -1.607 |  |  | 4.8263 | 3.9908 | 3.5921 |  | 6.9 | 7.4743 |  |  | 0 | -17.0424 | -19.9809 | 1.5943 | 11.8915 | -16.3723 | 3.2235 | -0.8 | -13.6 | 43.4359 | -118.8449
08/01/2026 | 01:00 | 0 | 2.324 | -7.4871 | 4.7671 | 9.6276 |  | 12.262 |  | 10.8149 | 3.8019 | 3.4909 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.8437 | -20.347 | 3.8955 | 3.7063 | 6.7194 | 3.011 | 1.9539 | 2.1855 |  | -0.9889 | -1.067 | -1.066 | 2.347 | -2.22 | -11 | -0.676 | 0.19 | 0 | -15.95 |  | -11.98 | -12 | 3.8655 | 3.539 | 16.2111 | 18.1277 | -20.1805 | -11.9357 | -12.073 | 11.563 | 14.4172 | -13.3632 | -10.9546 | 28.7774 | 31.224 | 2.9407 | 16.7732 | -5.8 | -5.7 | -23.1052 | -22.9714 | -2.6479 |  | 0.076 | 2.5691 |  | 0.5897 | -113.9866 | 60.9454 | 60.6097 | 44.0765 | -133.6811 |  |  |  | 14.161 | 9.22 | 7.48 | -11.86 | 3.26 | -25.0458 | -25.3137 | 28.5775 | 27.9137 | 27.686 | -5.5704 | -5.7752 | 0.6019 |  |  |  | -43.8 |  | -2.67 | 16.2066 | 17.0477 | 14.9558 | 65.2945 | 65.2391 | -23.0232 | -48.5946 | -21.6731 | 2.4694 | 23.1 | 8.25 | 5.7861 | 4.6906 | -5.68 |  |  |  | 6.0388 |  | -4.6026 |  |  | -1.6064 | -1.8701 | 9.1524 | 4.6445 | -1.41 | -3.36 | 12.741 | -6.4966 | -7.13 | -7.22 | 19.86 | 0.82 | -9.9091 | -5.8364 | -36.1298 | -35.3545 |  | -19.208 | -24.7045 | -24.5833 | -16.6771 | -20.1271 | -13.845 | -128.9113 | -26.0746 |  | -14.0674 | -13.3225 | 15.0391 | -12.5342 | -11.5499 | -2.052 | -21.3336 | -21.0814 | 3.4956 | 12.38 | -5.81 | 0.3 | 5.2782 | -24.9397 | -11.7194 | -11.9311 | 11.4449 | 5.6667 | -20.9501 | 5.7357 |  | 5.5752 | 0 | 0 |  | 12.8941 | 12.5592 | -18.4202 | 16.0598 | 15.8885 | -2.0597 | 9.2621 | 21.608 | -16.01 | -0.4976 | 0.165 | 0.46 | 2.19 | -23.3652 |  | 4.359 | 0.431 |  | 21.83 | -24.2043 | -16.0465 | -0.88 | 20.0728 |  | 19.4175 | -4.5929 | -4.9214 | 1.9533 |  |  | -10.5405 | -27.4002 | 6.0822 | -21.812 | 7.633 | 6.6741 | 109.0604 | -11.117 | -8.2664 | -6.2714 | 1.7244 | 6.4245 | 6.4796 | 1.2773 | -13.7709 | -12.4241 | -10.9 | 4.4785 | 28.2792 | 8.7685 | 88.1347 | -13.6089 | 37.3586 | -5.0579 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.0762 | -20.5379 | -12.6744 | -12.5495 | 16.84 | 16.82 | -23 | -22.7 | 0.2115 | -6.56 | 63.2115 | 12.2233 | 12.0352 | -18.2 | -21.3 | 4.7 | 4.2 |  | -18.2119 | -130.8633 | 18.1839 | -269.6815 | -24.028 | -41.1632 | 105.428 | 59.0865 | 134.1581 | 106.6612 | 36.8466 | 22.08 | 20.5834 | -22.6447 | 192.2693 | -209.7949 | -16.8194 | 23.4705 | -1.2171 | 6.995 | -1.28 | -1.078 | -1.086 | -3.68 | 3.68 | -1.1651 | -8.9647 | 3.4012 | 0.0015 | 4.7 | 0.273 | -1.516 |  |  | 4.1869 | 3.6157 | 2.9921 |  | 6.5 | 8.0476 |  |  | 0 | -16.946 | -20.5746 | 0 | 12.3548 | -16.9088 | 3.1399 | -0.3 | -14.1 | 50.6337 | -132.0757
08/01/2026 | 01:30 | 0 | 2.1909 | -7.3191 | 5.2024 | 9.8843 |  | 11.9383 |  | 10.5638 | 3.7429 | 3.3184 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | 3.8452 | -20.0204 | 3.862 | 3.7229 | 6.6924 | 3.1723 | 1.9177 | 2.2661 |  | -0.7365 | -1.088 | -1.074 | 3.094 | -2.22 |  | -0.531 | 0.201 | 0 | -16.63 |  | -11.43 | -11.48 | 3.8569 | 3.5709 | 15.7299 | 17.5736 | -19.4733 | -12.8505 | -12.4601 | 16.039 | 16.5043 | -14.2184 | -12.7651 | 29.9226 | 34.9047 | -1.1954 | 16.6577 | -5.2 | -5.2 | -21.5681 | -22.0383 | -2.6776 |  | -1.5703 | 2.5181 |  | 0.6917 | -112.9795 | 62.7155 | 62.6545 | 39.8026 | -131.2994 |  |  |  | 12.0852 | 8.89 | 7.08 | -12.57 | 2.77 | -24.242 | -23.4383 | 27.6243 | 27.4202 | 29.1467 | -5.9429 | -6.0736 | -1.7047 |  |  |  | -45.5 |  | -2.46 | 15.2341 | 15.849 | 13.5107 | 67.6924 | 67.7693 | -23.1312 | -49.8678 | -21.0133 | 2.896 | 22.85 | 8.17 | 5.4736 | 4.3976 | -5.43 |  |  |  | 8.4283 |  | -4.4881 |  |  | -1.7761 | -2.2441 | 8.2061 | 4.2734 | -1.67 | -3.33 | 10.5245 | -8.7605 | -6.55 | -6.66 | 17.45 | -0.01 | -11.5091 | -6.3091 | -36.0384 | -34.8182 |  | -22.5954 | -27.9023 | -28.342 | -10.2504 | -12.4157 | -12.675 | -124.7421 | -22.2488 |  | -14.0214 | -13.3135 | 0 | -16.7646 | -16.2761 | 24.08 | -24.2752 | -24.1249 | -1.7306 | 0 | -14.73 | 0 | 4.9413 | -33.4527 | -12.4005 | -12.6085 | 10.5722 | 1.1146 | -14.9884 | 6.27 |  | 5.9644 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.5545 | -17.9178 | 16.0896 | 15.9638 | -1.2861 | 11.9246 | 23.0973 | -17.77 | -0.602 | 0.2007 | 0.05 | 2.28 | -25.9274 |  | 4.343 | 0.454 |  | 22.38 | -25.4303 | -16.6413 | -0.9 | 20.403 |  | 19.3657 | -4.4368 | -4.7334 | 1.8666 |  |  | -10.8943 | -26.2891 | 5.5072 | -21.8102 | 7.1251 | 6.2591 | 106.1942 | -11.5447 | -8.4705 | -6.1659 | 1.8362 | 6.3878 | 6.3689 | 1 | -15.2823 | -13.4677 | -10.9 | 4.0292 | 26.2599 | 6.7917 | 94.654 | -14.3728 | 36.7757 | -5.266 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.4882 | -21.263 | -12.4794 | -12.4293 | 17.18 | 16.49 | -22.2 | -21.6 | 0.4935 | -6.88 | 58.6757 | 11.509 | 11.0221 |  | -20.1 | 4.7 | 4.2 |  | -18.4488 | -137.6943 | 13.023 | -268.3596 | -22.4184 | -43.7605 | 99.4676 | 65.9057 | 132.6391 | 102.0611 | 34.5393 | 21.4084 | 20.5168 | -23.8089 | 192.0416 | -207.7939 | -19.6953 | 27.6556 | -0.9119 | 7.195 | -1.28 | -1.146 | -1.157 | -3.84 | 3.92 | -1.5125 | -9.3156 | 3.2547 | 0.5875 | 6.8 | 1.219 | 0.196 |  |  | 3.6141 | 3.5928 | 3.9623 |  | 5.5 | 7.9504 |  |  | 0 | -17.4252 | -20.6412 | 2.1185 | 13.0327 | -17.0686 | 2.9099 | 0.5 | -14.9 | 53.7852 | -133.3533
08/01/2026 | 02:00 | 0 | 2.2435 | -7.2107 | 5.4797 | 9.92 |  | 11.9966 |  | 10.1928 | 3.5399 | 3.1691 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | 3.7468 | -19.8324 | 3.9012 | 3.6985 | 6.6004 | 3.5106 | 2.0666 | 2.1332 |  | -0.5763 | -1.088 | -1.081 | 3.078 | -2.22 | -11 | -0.53 | 0.202 | 0 | -17.16 |  | -10.92 | -11.31 | 3.2196 | 3.8654 | 14.76 | 16.9749 | -18.0245 | -14.7 | -13.809 | 18.6107 | 25.5864 | -13.3087 | -11.2612 | 36.8482 | 32.8443 | -11.9284 | 17.9459 | -5.6 | -5.6 | -22.0324 | -21.8141 | -1.9007 |  | -2.97 | 1.6178 |  | 0.2323 | -113.3457 | 62.4409 | 62.7155 | 39.3322 | -136.7174 |  |  |  |  | 9.1 | 6.8 | -13.12 | 2.5 | -24.242 | -24.242 | 28.1171 | 26.9032 | 31.168 | -5.4422 | -5.7808 | -4.171 |  |  |  | -47.4 | 0 | -2.48 | 14.3065 | 14.7768 | 12.8396 | 70.8781 | 70.0369 | -25.6761 | -49.7353 | -25.2707 | 2.3473 | 22.38 | 8.03 | 5.1611 | 4.1046 | -5.25 |  |  |  | 6.097 |  | -4.2511 |  |  | -2.3987 | -2.2441 | 7.5752 | 3.9023 | -1.93 | -3.05 | 11.47 | -7.6204 | -6.2 | -6.29 | 16.62 | -0.33 | -10.5273 | -4.2 | -34.3848 | -34.0545 |  | -22.8161 | -26.9957 | -27.8375 | -15.1213 | -16.0207 | -13.02 | -126.3206 | -20.8878 |  | -14.3148 | -14.0415 | 11.5603 | -13.3426 | -12.6239 | -4.1 | -21.1676 | -20.9444 | 1.8425 | 6.51 | -5.44 | 0 | 5.0917 | -25.5466 | -11.2755 | -11.469 | 10.477 | 5.0135 | -17.0178 | 5.7081 |  | 5.4119 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.2196 | -20.0948 | 14.6132 | 14.5634 | -0.4708 | 13.7979 | 28.112 | -18.37 | 0.2971 | 0.1925 | -0.6 | 1.22 | -28.1659 |  | 4.418 | 0.479 | 3.9166 | 22.62 | -26.6907 | -16.9915 | -1.08 | 19.2638 |  | 19.3403 | -4.2514 | -4.5617 | 1.8309 |  |  | -10.7123 | -27.5561 | 4.419 | -21.8102 | 7.2504 | 6.0874 | 106.1692 | -11.7645 | -8.3499 | -6.0545 | 1.8891 | 6.3659 | 6.3372 | 1 | -13.2842 | -12.1773 | -11.73 | 5.1882 | 27.4835 | 0 | 93.5508 | -14.2786 | 36.7013 | -5.3857 | 0 | 0 | 0 |  |  | -22.6857 | -22.1639 | -11.8982 | -12.4678 | 17.87 | 17.65 | -22 | -22.2 | 0.3525 | -6.8 | 61.0629 | 9.5277 | 9.0299 | -18.2 | -20.5 | 5.6 | 5.1 | -18.5774 |  | -137.1959 | 10.7547 | -267.3815 | -21.7358 | -43.5005 | 100.539 | 67.8329 | 138.6348 | 104.5643 | 32.2213 | 22.1226 | 20.2027 | -24.6399 | 190.5189 | -212.4121 | -21.196 | 27.4288 | -0.3748 | 6.619 | -0.72 | -1.163 | -1.163 | -3.84 | 3.68 | -1.521 | -9.3736 | 2.9892 | 0.676 | 6 | -0.067 | -0.185 |  |  | 4.7853 | 4.1699 | 3.9969 |  | 4.7 | 8.3212 |  |  | -2.697 | -17.2403 | -20.2151 | 0 | 13.0103 | -16.8027 | 2.743 | 0.8 | -15.7 | 56.4923 | -138.579
08/01/2026 | 02:30 | 0 | 2.1133 | -7.2461 | 5.4654 | 10.3506 |  | 11.7866 |  | 10.1259 | 3.3859 | 3.0379 | -15.54 | -24.2 |  |  |  | 3.8127 | -18.4885 | 3.9562 | 3.6526 | 6.7171 | 3.9992 | 1.923 | 2.2729 |  | -1.0051 | -1.161 | -1.16 | 2.932 | -4.44 |  | -0.362 | 0.197 | 0 | -17.15 |  | -11.5 | -11.46 | 3.966 | 3.3459 | 13.8765 | 16.1381 | -22.4201 | -14.4308 | -14.4947 | 0.6847 | 5.6372 | -11.7539 | -10.5867 | 24.5853 | 25.7995 | 4.8237 | 19.037 | -5.9 | -5.9 | -23.7716 | -22.6404 | -2.0929 |  | -4.4018 | 2.0408 |  | 0.264 | -130.0393 | 62.3493 | 63.0817 | 41.2211 | -150.9621 |  |  |  |  | 9.06 | 6.81 | -13.68 | 2.16 | -24.242 | -23.8402 | 25.6603 | 24.3549 | 31.1727 | -3.1089 | -3.2326 | -4.1152 |  |  |  | -48.8 |  | -2.34 | 14.3417 | 14.9426 | 13.1221 | 72.3445 | 72.4776 | -28.9806 | -48.9117 | -28.6746 | 2.4826 | 21.83 | 7.92 | 4.8486 | 3.714 | -5.02 |  |  |  | 7.9009 |  | -4.0775 |  |  | -2.5049 | -2.6181 | 6.9444 | 3.7167 | -2.23 | -2.99 | 11.997 | -8.2105 | -6.32 | -6.43 | 16.42 | -0.78 | -11.6182 | -6.0091 | -34.1282 | -33.9455 |  | -23.0878 | -28.4259 | -29.5055 | -16.0873 | -17.7415 | -13.413 | -127.9141 | -20.6136 |  | -14.9588 | -13.3929 | 16.3361 | -13.3644 | -13.5614 | 5.648 | -24.3971 | -24.2505 | -3.5818 | 12.55 | -14.07 | 15.5 | 5.0214 | -24.8812 | -11.7948 | -11.9328 | 9.5206 | 1.785 | -11.3417 | 5.8676 |  | 5.566 | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.0521 | -19.9273 | 14.0582 | 14.0264 | -1.4319 | 12.074 | 27.6042 | -18.69 | 0.4015 |  | -0.36 | 1.69 | -27.9428 |  | 4.335 | 0.477 |  | 23.29 | -26.2323 | -17.294 | -1.2 | 19.6342 |  | 19.4263 | -4.184 | -4.4597 | 1.8105 |  |  |  | -26.1328 | 5.1498 | -21.8102 | 6.4381 | 6.8171 | 108.4731 | -11.8723 | -8.736 | -5.9998 | 2.5575 |  | 6.2818 | 1.97 | -13.6678 | -12.21 | -12.15 | 5.676 | 31.2674 | 0 | 92.4616 | -15.4755 | 36.7445 | -5.0498 | 0 | 0 | 0 |  |  | -22.7681 | -22.7242 | -13.1161 | -13.0699 | 17.69 | 18.08 | -23 | -22.8 | 0.3525 | -6.24 | 63.9947 | 9.927 | 9.6782 | -18.7 | -19.5 | 6 | 5.5 | -18.6128 |  | -134.7072 | 10.7003 | -269.5695 | -22.3332 | -43.7981 | 98.8858 | 65.3194 | 138.6205 | 105.6076 | 31.4241 | 21.8044 | 22.6062 | -26.5581 | 187.6707 | -211.8259 | -22.7624 | 31.1379 | -0.3748 | 6.779 | -1.12 | -1.22 | -1.22 | -4 | 3.84 | -1.5352 | -9.1691 | 3.0472 | 0.3525 | 5 | -1.054 | -0.146 |  |  | 3.7686 | 3.7939 | 4.3726 |  | 5.8 | 8.4044 |  |  | 0 | -16.8661 | -20.5546 | 0.9883 | 13.238 | -16.3971 | 2.1948 | 1.1 | -15.4 | 58.8052 | -140.2517
08/01/2026 | 03:00 | 0 | 2.126 | -7.1303 | 6.5123 | 10.4002 |  | 11.7929 |  | 9.9553 | 3.4439 | 3.1064 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | 2.8639 | -18.0367 | 3.9 | 3.6791 | 6.774 | 3.7363 | 2.1151 | 2.2096 |  | -0.648 | -1.237 | -1.142 | 2.83 | -2.22 | -11 | -0.361 | 0.192 | 0 | -17.41 |  | -11.47 | -11.24 | 3.9823 | 3.6413 | 13.5811 | 15.6691 | -21.2979 | -14.2457 | -14.4817 | 10.3343 | 6.1125 | -13.0641 | -10.9605 | 31.205 | 39.5334 | -4.1384 | 19.1259 | -5.9 | -6 | -23.3788 | -24.3524 | -1.9701 |  | -4.7624 | 1.7949 |  | 0.288 | -128.3608 | 62.2883 | 62.4409 | 38.0023 | -148.7718 |  |  |  | 11.0773 | 8.97 | 7.15 | -13.69 | 1.58 | -22.5006 | -22.5006 | 24.672 | 23.7111 | 30.6856 | -7.5835 | -6.8086 | -5.5116 |  |  |  | -49.6 |  | -2.53 | 12.4821 | 12.9703 | 11.2124 | 72.2972 | 72.7343 | -27.6945 | -48.8094 | -26.7181 | 2.82 | 22.46 | 8.1 | 4.6924 | 3.6163 | -4.8 |  |  |  | 3.5135 |  | -3.8491 | -23.7 |  | -2.4512 | -2.6181 | 7.8907 | 3.7167 | -2.22 | -3.29 | 12.1985 | -4.3315 | -6.14 | -6.26 | 15.83 | -1.55 | -7.6727 | -3.5273 | -32.117 | -30.6273 |  | -21.8611 | -26.848 | -26.1492 | -15.6131 | -14.925 | -13.318 | -126.351 | -16.2313 |  | -14.0053 | -14.1994 | 11.5063 | -11.3571 | -10.8903 | 13.84 | -21.528 | -21.2335 | -3.1544 | 0 | -14.36 | 0.3 | 5.3057 | -22.5979 | -12.2226 | -12.3276 | 9.1812 | 0.3644 | -15.7032 | 6.0875 |  | 5.8006 | 0 | 0 |  | 9.3776 | 9.3776 | -18.4202 | 11.768 | 11.7659 | -0.1155 | 14.0439 | 27.7018 | -18.15 | -0.1369 | 0.1669 | -0.57 | 1.9 | -27.213 |  | 4.37 | 0.482 |  | 22.38 | -27.3099 | -17.8628 | -1.47 | 18.4021 |  | 19.1496 | -3.979 | -4.3687 | 1.8164 |  |  | -10.0755 | -26.3406 | 4.9786 | -21.8102 | 6.7601 | 6.7307 | 108.3837 | -12.184 | -8.7609 | -5.7062 | 2.9524 | 6.2926 | 6.2818 | 2.3427 | -13.8078 | -12.0264 | -13.41 | 6.968 | 35.2281 | 0 | 94.9148 | -14.9591 | 35.8348 | -4.9883 | 0 | 0 | 0 | 25.0509 |  | -21.9881 | -21.3344 | -12.6958 | -12.7522 | 17.9 | 18.14 | -21.8 | -21.7 | 0.3525 | -6.16 | 57.5313 | 12.8112 | 12.7113 | -18.7 | -19.6 | 5.2 | 4.6 |  | -18.4296 | -136.0336 | 4.5133 | -269.6423 | -19.5434 | -45.5751 | 98.2492 | 66.0094 | 136.3747 | 104.2565 | 32.9114 | 22.5012 | 19.7861 | -25.4126 | 189.7459 | -208.8264 | -20.1232 | 28.7651 | -1.0535 | 6.836 | -0.64 | -1.212 | -1.217 | -4.56 | 3.36 | -0.8789 | -9.0806 | 3.5752 | 0.9689 | 5.4 | -0.911 | -1.422 |  |  | 4.0953 | 4.1355 | 3.796 |  | 4.2 | 7.8158 |  |  | 0 | -16.7012 | -20.5104 | 0.9292 | 13.2249 | -16.7295 | 2.995 | 0.6 | -15.4 | 62.8286 | -148.3196
08/01/2026 | 03:30 | 0 | 2.0286 | -7.1182 | 6.333 | 10.5375 |  | 11.9872 |  | 9.9979 | 3.3749 | 2.9757 | -17.76 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.4531 | -17.4592 | 3.9923 | 3.7553 | 7.0562 | 3.8315 | 2.0329 | 2.3277 |  | -0.6965 | -1.275 | -1.258 | 2.774 | -4.44 | -11 | -0.325 | 0.193 | 0 | -17.54 |  | -11.52 | -11.44 | 3.6036 | 3.7541 | 13.3802 | 15.4381 | -20.903 | -14.4942 | -14.2158 | 1.779 | 2.0084 | -12.0349 | -10.1692 | 25.5388 | 26.0588 | 4.1372 | 19.6716 | -6.1 | -6 | -25.0576 | -24.7357 | -1.9338 |  | -4.0092 | 1.8352 |  | 0.3043 | -133.9762 | 62.4103 | 62.5019 | 45.4912 | -154.9583 |  |  |  |  | 8.63 | 6.84 | -13.88 | 1.21 | -24.242 | -24.242 | 24.6806 | 23.4874 | 32.7011 | -4.5604 | -4.346 | -4.3109 |  |  |  | -51.2 |  | -2.07 | 13.0084 | 13.4312 | 11.3707 | 74.3313 | 74.109 | -29.472 | -49.562 | -29.081 | 2.3936 | 23.71 | 8.47 | 4.5361 | 3.5187 | -4.93 |  |  |  | 7.5902 |  | -4.0111 |  |  | -2.8357 | -2.6181 | 8.0484 | 3.5312 | -2.36 | -3.47 | 12.152 | -9.003 | -6.47 | -6.57 | 16.21 | -1.61 | -10.1636 | -5.3818 | -34.0097 | -32.9364 |  | -23.6189 | -29.1637 | -28.7521 | -13.1937 | -14.8009 | -12.549 | -134.8708 | -16.4978 |  | -14.0671 | -13.223 | 10.5932 | -12.1448 | -11.65 | 21.008 | -25.0382 | -24.7739 | -4.344 | -19.38 | -13.31 | 0 | 5.4214 | -25.2536 | -12.0512 | -12.3047 | 9.595 | -1.0137 | -15.9019 | 6.0842 |  | 5.791 |  | 0 |  | 11.2196 | 11.5545 | -21.267 | 13.664 | 13.9469 | -2.1207 | 11.7691 | 27.7018 |  | 0.2953 |  |  |  | -27.1501 |  | 4.334 | 0.471 |  | 24.97 | -24.9942 | -15.7973 |  | 16.4342 |  | 17.6847 | -3.1918 | -3.4097 | 1.7268 |  |  |  | -27.4536 | 5.0249 | -21.1079 | 5.7523 | 6.2452 | 106.3203 | -12.6568 | -9.0596 | -4.8252 | 2.557 | 6.234 | 6.2265 | 2.1338 | -12.4597 | -11.0818 | -12.99 | 6.3306 | 34.5995 | 0 | 95.1237 | -14.5911 | 37.3868 | -6.3356 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.9167 | -21.3674 | -12.394 | -12.6695 | 18.22 | 18.03 | -23.7 | -23.8 | 0.3177 | -6.4 | 62.022 | 13.3012 | 13.2049 | -17.8 | -20.6 | 5.1 | 4.6 | -18.3872 | -18.3563 | -137.1548 | 4.3075 | -268.4531 | -21.7514 | -45.8865 | 101.6253 | 66.8162 | 132.9012 | 104.1531 | 34.354 | 22.693 | 22.0124 | -25.69 | 190.687 | -208.9168 | -20.7332 | 29.3208 | -1.1951 | 6.28 | -0.8 | -1.22 | -1.223 | -4.16 | 3.44 | -0.7747 | -8.6717 | 3.2822 | 0.264 | 3.5 | -2.501 | -1.889 |  |  | 5.0139 | 4.3328 | 3.7601 |  | 6.6 | 7.6846 |  |  | 0 | -16.5524 | -19.6715 | 1.3175 | 13.1371 | -16.2115 | 2.4892 | -0.2 | -13.8 | 65.8306 | -144.1183
08/01/2026 | 04:00 | 0 | 2.0453 | -7.1215 | 6.1022 | 10.6343 |  | 11.8986 |  | 9.9855 | 3.4959 | 3.1142 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | 3.5547 | -18.2539 | 3.9762 | 3.8163 | 6.9591 | 3.9613 | 2.0438 | 2.1964 |  | -0.7102 | -1.187 | -1.174 | 2.474 | -2.22 | -11 | -0.379 | 0.191 | 0 | -17.62 |  | -10.87 | -10.88 | 3.8192 | 3.6599 | 12.9381 | 15.1145 | -22.0609 | -14.066 | -14.7435 | 11.0976 | 27.6604 | -14.0691 | -11.0535 | 31.7877 | 37.8388 | -1.6307 | 19.4492 | -6 | -5.9 | -24.5619 | -23.1762 | -2.0118 |  | -3.8602 | 1.7049 |  | 0.1374 | -127.1096 | 62.1357 | 62.1051 | 48.1614 | -147.7767 |  |  |  |  | 8.79 | 6.81 | -13.82 | 1.46 | -25.4477 | -25.7156 | 26.045 | 24.6263 | 35.1001 | -4.2595 | -4.615 | -4.0213 |  |  |  | -51.3 |  | -2.19 | 13.3032 | 13.8508 | 12.1093 | 73.3134 | 72.9736 | -26.7033 | -50.564 | -26.1811 | 2.5747 | 23.6 | 8.49 | 4.5361 | 3.6163 | -4.86 |  |  |  | 7.846 |  | -3.8797 |  |  | -3.0591 | -2.6181 | 8.0484 | 3.5312 | -2.3 | -3.3 | 10.354 | -8.0205 | -5.76 | -5.9 | 15.15 | -1.49 | -11.3091 | -6.0818 | -35.1614 | -34.4273 |  | -25.2849 | -29.9411 | -29.7039 | -9.2853 | -12.4291 | -12.979 | -134.1322 | -9.268 |  | -14.0991 | -12.498 | 13.3824 | -14.9034 | -13.8645 | 9.744 | -24.7576 | -24.2626 | -1.0014 | 0 | -14.43 | 0.7 | 5.1052 | -30.5364 | -11.7692 | -12.0278 | 8.618 | 0.9025 | -15.8672 | 6.4035 |  | 5.9684 | 0 | 0 |  | 12.2243 | 12.3918 | -19.4249 | 15.1419 | 15.0747 | -1.6623 |  | 26.9108 | -18.19 | -0.1973 | 0.1568 | -0.39 | 1.43 | -27.2654 |  | 4.405 | 0.425 |  | 25.31 | -25.5302 | -16.6724 | -0.81 | 16.5571 |  | 17.7366 | -2.9722 | -3.2082 | 1.7137 |  |  | -9.4731 | -26.6114 | 5.0046 | -21.8102 | 4.7976 | 4.8308 | 106.6273 | -12.7306 | -9.6396 | -4.6595 | 3.1115 | 6.3073 | 6.3451 | 2.6419 | -12.9602 | -11.102 | -10.06 | 0 | 23.1185 | 3.4933 | 101.6017 | -13.5412 | 37.9463 | -5.1777 | 0 | 0 | 0 |  | 26.8468 | -20.7521 | -20.049 | -12.4539 | -12.3556 | 18.86 | 18.51 | -21.4 | -21.1 | 0.3525 | -6.64 | 54.6922 | 14.4881 | 14.3934 | -17.8 | -19.6 | 4 | 3.4 |  |  | -139.1688 | 11.9514 | -264.4003 | -20.8967 | -43.563 | 102.3808 | 63.9944 | 131.384 | 103.02 | 33.0098 | 23.6373 | 23.8777 | -19.2708 | 192.6534 | -207.1961 | -17.0321 | 23.0725 | -1.3806 | 5.835 | -0.48 | -1.144 | -1.152 | -4.32 | 3.76 | -0.7103 | -9.3736 | 3.8987 | 0.618 | 6.9 | 0.252 | 0.521 |  |  | 4.0351 | 4.105 | 3.532 |  | 5.3 | 7.7768 |  |  | 0 | -16.4692 | -20.2391 | 1.885 | 12.8342 | -17.2104 | 3.2374 | 0.6 | -14.3 | 62.6672 | -137.7515
08/01/2026 | 04:30 | 0 | 2.0098 | -7.1105 | 6.0667 | 10.5255 |  | 11.8561 |  | 8.886 | 3.1039 | 4.602 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | 3.6109 | -17.7217 | 3.7747 | 3.5861 | 6.6109 | 3.0038 | 2.0974 | 2.2625 |  | -0.7209 | -1.265 | -1.244 | 2.293 | -2.22 |  | -0.371 | 0.194 | 0 | -17.63 |  | -11.43 | -11.43 | 3.4178 | 3.7559 | 13.3221 | 15.4316 | -21.1755 | -13.3667 | -13.2355 | 1.2446 | 1.3022 | -12.1627 | -9.8303 | 24.016 | 25.339 | 3.6562 | 19.4522 | -5.9 | -5.8 | -25.9003 | -25.4419 | -2.0495 |  | -2.4366 | 1.6371 |  | 0.2044 | -135.6242 | 61.9831 | 62.3493 | 47.0803 | -155.4254 |  |  |  |  | 8.93 | 6.94 | -13.6 | 1.95 | -26.1174 | -25.5816 | 25.4763 | 24.4575 | 32.197 | -2.8534 | -3.6597 | -2.2915 |  |  |  | -51.7 |  | -2.01 | 13.5473 | 14.3979 | 12.2432 | 74.3447 | 74.6372 | -28.0079 | -51.6416 | -27.4259 | 2.5204 | 23.32 | 8.19 | 4.6924 | 3.714 | -5.04 |  |  |  | 8.7631 |  | -3.9133 |  |  | -2.8088 | -2.6181 | 7.5752 | 3.5312 | -2.34 | -3.28 | 11.16 | -8.908 | -6.14 | -6.23 | 15.59 | -1.38 | -14.4909 | -7.4364 | -35.5087 | -35.0818 |  | -24.4505 | -29.1137 | -28.5376 | -11.1748 | -13.9382 | -12.592 | -134.2622 | -12.5802 |  | -13.4045 | -12.8794 | 9.6761 | -15.6736 | -14.7506 | 25.104 | -26.6306 | -24.9562 | -6.0551 | -10.56 | -15.93 | -3.1 | 5.0997 | -29.0263 | -11.8417 | -11.973 | 10.0958 | -0.2992 | -16.5228 | 5.7847 |  | 5.4638 |  | 0 |  | 12.3918 | 12.5592 | -20.932 | 15.2541 | 16.2022 | -2.0252 | 11.2573 | 29.0983 | -16.6 | -0.0929 | 0.165 | -0.3 | 1.25 | -27.5859 |  | 4.375 | 0.513 |  | 25.34 | -24.8766 | -16.5727 | -0.86 | 16.5169 |  | 17.6684 | -3.0477 | -3.2412 | 1.7203 |  |  | -9.8699 | -27.3522 | 4.7809 | -20.9667 | 6.2836 | 6.463 | 103.4107 | -12.4579 | -9.3182 | -4.5652 |  | 6.3659 | 6.353 |  | -14.2267 | -12.4334 | -9.22 | 0 | 22.2892 | 0 | 98.4125 | -15.1249 | 35.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0509 | 26.8468 | -20.6093 | -19.9995 | -12.0836 | -12.4141 | 18.76 | 18.62 | -21.3 | -20.6 | 0.3708 | -6.64 | 55.391 | 12.5977 | 12.2348 | -17.8 | -17.6 | 4.3 | 3.7 |  |  | -140.0879 | 11.952 | -266.4789 | -19.6534 | -43.8926 | 101.4281 | 65.5471 | 133.6088 | 104.0821 | 32.3761 | 23.3824 | 22.7857 | -23.5587 | 189.3828 | -206.1401 | -16.2732 | 25.002 | -1.1951 | 5.455 | 0 | -1.169 | -1.163 | -4.8 | 4.48 | -1.0878 | -9.5506 | 3.2242 | 3.6332 | 5.4 | -0.362 | -0.773 | 2.1618 | 2.4841 | 4.5687 | 3.7014 | 3.0976 |  | 3.1 | 9.1223 |  |  | 0 | -17.5105 | -20.6503 | 1.3971 | 13.817 | -17.123 | 2.7154 | 3.2 | -16.4 | 58.4712 | -142.5763
08/01/2026 | 05:00 | 0 | 2.1979 | -7.2692 | 5.6768 | 10.2758 |  | 11.602 |  | 8.86 | 3.2239 | 4.5842 | -15.54 | -22 |  |  | -15.4 | 3.4745 | -20.271 | 3.0104 | 3.331 | 5.4363 | 3.047 | 0.037 | 2.1538 |  | -0.692 | -1.475 | -1.476 | 2.034 | -4.44 | -11 | -1.093 | 0.192 | 0 | -19.2 |  | -9.85 | -9.88 | 2.5037 | 3.5507 | 13.3521 | 15.5626 | -17.4656 | -15.3024 | -15.4983 | 11.7752 | 11.7617 | -12.1861 | -10.4925 | 29.326 | 31.3258 | 5.0476 | 17.5188 | -5.4 | -5.5 | -23.3459 | -22.7539 | -1.8387 |  | -2.4926 | 1.549 |  | 0.355 | -112.0334 | 58.6566 | 58.3819 | 32.8966 | -145.9086 |  |  |  | 11.1072 | 8.72 | 6.68 | -13.43 | 1.8 | -23.8402 | -24.376 | 23.2874 | 22.3024 | 33.9856 | 0.1505 | -0.0054 | -2.6993 |  |  |  | -50.4 |  | -2.02 | 15.3505 | 16.3228 | 14.6451 | 70.5291 | 71.3355 | -27.9549 | -47.5277 | -27.8314 | 2.3851 | 23.21 | 8.03 | 4.6924 | 3.6163 | -4.91 |  |  |  | 8.8104 |  | -3.895 |  |  | -2.9663 | -2.6181 | 8.0484 | 3.7167 | -2.16 | -3.25 | 12.2295 | -8.948 | -6.39 | -6.46 | 16.39 | -0.52 | -11.3636 | -5.3364 | -32.637 | -32.3545 |  | -19.9593 | -26.5273 | -26.1013 | -15.6032 | -18.0793 | -12.225 | -118.8758 | -17.0112 |  | -14.232 | -13.5406 | 12.2384 | -12.3125 | -11.6817 | 6.672 | -23.6069 | -23.4183 | -0.5243 | 0 | -14.13 | 0.1 | 5.3391 | -25.3769 | -12.2103 | -12.4427 | 10.1515 | 2.7247 | -18.0971 | 6.3122 |  | 5.9958 | 2.8298 | 4.0601 | 0 | 11.0521 | 11.0521 | -26.1232 | 12.9115 | 12.8911 | -5.7763 |  | 31.1931 | -17.41 | 1.0002 | 0.1916 | -1.34 | 1.12 | -31.3271 |  | 4.322 | 0.494 |  | 24.21 | -21.2839 | -11.1413 | -0.79 | 15.6473 |  | 17.7792 | -3.3424 | -3.6203 | 1.6844 |  |  | -9.7204 | -27.399 | 4.3083 | -21.4723 | 7.1023 | 7.8315 | 92.509 | -12.1186 | -8.8256 | -4.492 | 3.1575 | 6.2194 | 6.2107 | 2.7626 | -12.4451 | -10.9272 | -13.83 | 9.4099 | 38.7762 | 8.2096 | 92.6044 | -13.5331 | 38.329 | -5.5694 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.8297 | -17.1376 |  |  | 18.91 | 18.78 | -21.9 | -21.3 | 0.3177 | -5.52 | 46.1652 | 15.9577 | 15.8541 | -17.4 | -17 | 1.8 | 1.2 |  |  | -125.8799 | 4.8318 | -265.7466 | -21.721 | -42.1642 | 100.8944 | 65.8928 | 119.5611 | 99.6372 | 36.8827 | 23.7804 | 24.3817 | -12.9492 | 188.8125 | -205.3589 | -15.314 | 22.0071 | -1.991 | 5.471 | -0.48 | -1.09 | -1.096 | -4.56 | 4.4 | -1.271 | -9.6086 | 2.7543 | 4.0726 | 4.9 | -0.576 | -0.939 |  |  | 4.9997 | 4.8088 | 3.5752 |  | 3.6 | 5.9828 |  |  | -3.1552 | -17.1797 | -18.9333 | 0 | 13.1745 | -15.6861 | 2.3252 | 2.6 | -15.5 | 65.2465 | -145.4232
08/01/2026 | 05:30 | 0 | 2.4633 | -7.6556 | 6.5656 | 10.1809 |  | 12.2669 |  | 9.0201 | 3.2649 | 4.5492 | -15.54 | -22 |  |  | -15.4 | 2.638 | -20.2971 | 3.5878 | 3.4147 | 6.3325 | 3.5051 | -0.1311 | 2.1689 |  | -0.8159 | -1.402 | -1.367 | 2.349 | -6.66 | -11 | -1.361 | 0.201 | 0 | -19.17 | -10 | -9.86 | -9.83 | 2.4207 | 4.0026 | 13.1245 | 15.1176 | -17.2707 | -13.6439 | -13.4765 | 14.4589 | 21.4634 | -12.9529 | -10.1918 | 45.4796 | 31.414 | 1.5999 | 18.2169 | -5.4 | -5.3 | -23.0636 | -23.3435 | -1.8187 |  | -1.7013 | 1.5034 |  | 0.5448 | -108.3712 | 59.6331 | 59.9994 | 34.85 | -138.6794 |  |  |  |  | 8.92 | 6.75 | -13.17 | 1.86 | -24.7779 | -25.5816 | 25.0058 | 23.7155 | 32.4615 | -2.1277 | -2.2296 | -1.3624 |  |  |  | -47.5 |  | -2.32 | 16.0121 | 16.5127 | 13.8058 | 65.9297 | 65.9593 | -23.0777 | -48.6106 | -23.3094 | 2.3094 | 23.48 | 8.24 | 4.5361 | 3.6163 | -4.78 |  |  |  | 6.8918 |  | -3.8175 | -26.1 |  | -2.8613 | -1.8701 | 8.6792 | 4.4589 | -1.61 | -3.47 | 4.588 | -5.3828 | -6.36 | -6.41 | 17.89 | -0.32 | -9.3818 | -4.8909 | -33.0567 | -32.0545 |  | -17.7208 | -23.1829 | -24.2705 | -19.4746 | -21.7141 | -11.986 | -119.3291 | -21.2688 |  | -14.7415 | -14.3023 | 14.2556 | -8.7236 | -8.55 | -3.588 | -21.4421 | -21.1938 | 1.3266 | 12.84 | -11.03 | 0 | 5.707 | -19.2628 | -12.6665 | -12.6272 | 11.1042 | 5.7865 | -18.8256 | 6.2202 |  | 5.8644 | 3.2559 | 2.8714 | 0 | 11.8894 | 12.2243 | -26.793 | 12.4796 | 12.6004 | -5.6666 | 0 | 30.822 | -19.05 | 1.2035 |  | -0.8 | -0.16 | -31.8032 |  | 4.338 | 0.471 | 4.1369 | 24.73 | -21.112 | -11.699 |  | 15.5802 |  | 17.9681 | -3.3202 | -3.519 | 1.7212 |  |  |  | -27.0387 | 4.2738 | -21.358 | 5.3624 | 6.7807 | 90.0375 | -12.1543 | -8.8653 | -4.5849 | 3.006 | 6.3073 | 6.2818 | 2 | -12.8068 | -11.9005 | -12.99 | 10.4424 | 40.7938 | 3.4406 | 86.9311 | -13.897 | 39.6497 | -7.3096 | 0 | 0 | 0 | 25.0509 | 26.8468 | -18.0934 | -17.8627 | -11.7834 | -11.6884 | 19.13 | 19.36 | -21.5 | -21.2 | 0.2298 | -7.12 | 49.5185 | 17.5899 | 17.4888 | -17.4 | -17.9 | 1.8 | 1.2 |  |  | -125.3278 | 5.1921 | -267.5165 | -20.9683 | -41.1384 | 102.3136 | 63.0344 | 125.8913 | 100.5109 | 30.0985 | 21.3665 | 22.8568 | -17.2747 | 190.4219 | -204.4517 | -14.4959 | 24.0675 | -2.0618 | 5.748 | -0.16 | -1.028 | -1.033 | -4.72 | 4.32 | -1.1395 | -9.4926 | 2.5498 | 4.2496 | 5.5 | -0.147 | -0.965 | 1.9312 | 2.2055 | 3.5132 | 3.3746 | 3.4204 |  | 4.7 | 5.6134 |  |  | -3.117 | -16.3679 | -20.1583 | 0 | 12.3074 | -16.0445 | 3.1856 | 1.4 | -16.1 | 62.1228 | -143.11
08/01/2026 | 06:00 | 0 | 2.6148 | -7.9146 | 4.987 | 10.2412 |  | 12.6615 |  | 9.6121 | 3.6829 | 5.0734 | -15.54 | -22 |  |  | -15.4 | 0.9185 | -19.1306 | 3.5774 | 3.3895 | 6.3938 | 3.4438 | -0.087 | 2.1469 |  | -0.9147 | -1.5 | -1.507 | 2.479 | -4.44 | -13.2 | -1.455 | 0.204 | 0 | -20.11 | -10 | -9.16 | -9.3 | 2.3479 | 3.5571 | 12.886 | 14.8083 | -15.6224 | -15.756 | -15.6469 | -0.1515 | 0.1509 | -10.1043 | -7.8955 | 23.1158 | 24.284 | 4.0157 | 18.8346 | -6 | -6 | -24.3725 | -24.381 | -2.0273 |  | -2.8344 | 1.8845 |  | 0.5527 | -123.9661 | 60.6097 | 60.7318 | 37.4653 | -149.267 |  |  |  | 9.9396 | 8.24 | 5.87 | -14.53 | 0.49 | -24.376 | -25.1797 | 23.9154 | 22.5776 | 31.8936 | -1.2531 | -1.5292 | -2.7811 |  |  |  | -48 |  | -3.57 | 14.4107 | 15.2225 | 13.2738 | 72.1843 | 73.0722 | -28.8785 | -48.1812 | -28.6851 | 2.433 | 22.87 | 7.89 | 4.8486 | 3.9093 | -4.58 |  |  |  | 9.9317 |  | -3.5169 |  |  | -2.688 | -1.4961 | 9.3101 | 5.2011 | -0.98 | -3.6 | 8.215 | -11.5207 | -5.69 | -5.78 | 16.3 | -0.19 | -13.0545 | -7.0182 | -33.7158 | -33.3455 |  | -20.7045 | -26.197 | -26.4588 | -12.4298 | -12.5103 | -11.298 | -123.6825 | -30.1336 |  | -14.9083 | -14.3556 | 0 | -14.9035 | -14.2867 | 15.376 | -22.6325 | -22.3833 | -2.9189 | 0 | -14.98 | 1.2 | 5.3921 | -30.7981 | -11.1589 | -11.4177 | 10.3326 | 1.8457 | -13.8097 | 5.9244 |  | 5.4672 | 0 | 3.5938 | 0 | 11.387 | 11.0521 | -27.6303 | 13.7174 | 14.5297 | -6.0332 | 0 | 30.822 |  | 0.7109 |  |  |  | -33.4991 |  | 4.265 | 0.476 |  | 24.57 | -21.7233 | -11.8169 | -1.37 | 14.7013 |  | 17.6474 | -3.1558 | -3.3921 | 1.7847 |  |  |  | -26.2358 | 3.5123 | -21.4385 | 4.2281 | 3.9551 | 89.0771 | -12.2857 | -8.952 | -4.5271 | 3.121 | 6.2413 | 6.2739 | 2.5811 | -16.9999 | -15.423 | -15.92 | 12.3332 | 45.2319 | 0 | 84.5664 | -16.626 | 35.0373 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -18.5768 | -18.3516 | -12.7778 | -12.7115 | 19.44 | 20.03 | -22.8 | -22.8 | 0.3525 | -5.92 | 48.4092 | 18.6634 | 18.6555 | -17 | -17.9 | 2.2 | 1.7 |  | -18.3028 | -133.6722 | 2.3802 | -265.4952 | -19.7415 | -42.3954 | 91.718 | 78.1309 | 124.6134 | 91.6587 | 22.4985 | 21.9161 | 21.4004 | -16.2525 | 175.2793 | -200.8296 | -26.0121 | 30.5445 | -1.8494 | 5.249 | -1.6 | -0.979 | -0.983 | -3.36 | 5.12 | -2.042 | -10.4875 | 2.1683 | 4.2802 | 3.3 | -0.298 | -0.911 |  |  | 3.8336 | 4.0976 | 4.3343 |  | 4.1 | 6.0597 |  |  | 0 | -16.8696 | -20.6959 | 3.7822 | 13.4829 | -17.4747 | 3.5941 | 1.9 | -15.2 | 63.1063 | -142.9717
08/01/2026 | 06:30 | 0 | 2.909 | -8.2295 | 4.848 | 10.3244 |  | 12.6541 |  | 10.6836 | 4.1059 | 5.5323 | -15.54 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 0.5962 | -19.8239 | 3.1345 | 3.0693 | 5.5351 | 2.5009 | 0.0524 | 2.2042 |  | -0.9028 | -1.489 | -1.476 | 1.953 | -4.44 |  | -1.429 | 0.192 | 0 | -19.73 |  | -9.27 | -9.27 | 0.5925 | 3.5465 | 13.7569 | 15.5406 | -16.8445 | -16.138 | -16.7093 | 15.8036 | 11.3563 | -10.1252 | -9.3873 | 28.4005 | 33.5068 | 1.4151 | 18.0822 | -5.3 | -5.6 | -22.7489 | -22.916 | -2.051 |  | -3.082 | 1.8329 |  | 0.7 | -110.3244 | 62.685 | 62.746 | 31.5344 | -132.3565 |  |  |  |  | 7.86 | 5.57 | -13.77 | 0.46 | -25.0458 | -24.9118 | 25.7233 | 24.8384 | 32.513 | -1.8731 | -2.2209 | -2.8985 |  |  |  | -42.6 |  | -3.79 | 15.7351 | 16.3557 | 14.5013 | 71.8702 | 71.9815 | -28.1358 | -47.9652 | -28.3014 | 2.2769 | 22.91 | 8.03 | 5.3174 | 4.2999 | -4.7 |  |  |  | 9.7585 |  | -3.778 | -28.6 | -27.9 | -2.5842 | -0.374 | 10.2564 | 6.6855 | 0.18 | -3.75 | 7.719 | -11.0956 | -6.03 | -6.07 | 17.05 | -1.57 | -12.8545 | -5.9182 | -35.379 | -34.4545 |  | -19.7969 | -26.5951 | -26.3208 | -11.122 | -16.2873 | -11.11 | -116.9036 | -44.5382 |  | -15.8593 | -15.887 | 13.2553 | -13.2914 | -12.5381 | 2.576 | -23.0938 | -23.3479 | -0.4291 | 0 | -7.38 | 6.7 | 6.0214 | -30.2124 | -12.0887 | -12.3013 | 10.0284 | 3.0619 | -15.246 | 6.6896 |  | 6.4498 | 3.1525 | 3.4388 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | -24.7835 | 15.4202 | 15.6259 | -6.6684 |  | 30.822 |  | -0.4994 |  |  | -1.45 | -27.514 |  | 4.805 | 0.525 |  | 23.72 | -19.8645 | -10.8494 | -1.6 | 13.9656 |  | 17.2206 | -3.3616 | -3.4822 | 1.7397 |  |  |  | -25.6674 | 3.4557 | -20.6257 | 3.2307 | 3.517 | 90.7119 | -12.1361 | -8.32 | -4.928 |  | 6.3366 | 6.353 |  | -23.0601 | -22.1666 | -16.34 | 9.1159 | 35.2276 | -7.0569 | 80.0365 | -23.4949 | 28.505 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.7799 | -17.2474 | -16.7256 | -15.4881 | -15.0609 | 24 | 23.76 | -22.8 | -23 | 0.51 | -6.32 | 45.3242 | 18.575 | 19.1048 | -16.1 | -18.9 | 0.5 | 0 |  | -18.5263 | -154.1516 | 2.1867 | -265.1421 | -16.1583 | -46.6562 | 73.304 | 96.3123 | 125.9037 | 74.2297 | 0.1506 | 17.2694 | 18.1634 | -14.9971 | 152.8149 | -189.3726 | -40.4335 | 43.1111 | -1.1951 | 5.084 | -1.92 | -0.924 | -0.929 | -3.2 | 4.96 | -2.257 | -10.4295 | 0.5295 | 4.2191 | 2.1 | -0.57 | 0.02 |  |  | 4.3788 | 4.221 | 3.1898 |  | 4.1 | 8.2212 |  |  | 0 | -19.2705 | -23.3886 | 6.4447 | 15.5035 | -19.6577 | 3.5031 | 1.7 | -15.6 | 46.3902 | -124.7157
08/01/2026 | 07:00 | 0 | 2.8989 | -8.2512 | 2.4581 | 10.0011 |  | 13.3618 |  | 11.4074 | 4.6909 | 5.8662 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 1.1975 | -19.8678 | 3.2066 | 3.3 | 5.835 | 2.297 | -0.134 | 2.163 |  | -0.7712 | -1.575 | -1.565 | 2.104 | -4.44 | -8.8 | -1.563 | 0.199 | 0 | -19.63 |  | -9.66 | -9.67 | 1.1495 | 3.3814 | 15.1637 | 17.2636 | -15.7341 | -15.9935 | -15.8689 | 1.1818 | 0.943 | -8.9421 | -6.8404 | 21.2608 | 21.7929 | 5.8552 | 16.7709 | -6 | -6 | -24.3563 | -24.0155 | -2.0532 |  | -1.9625 | 2.2196 |  | 0.8552 | -116.9774 | 65.4927 | 65.4622 | 28.8098 | -132.5907 |  |  |  | 11.0673 | 8.1 | 5.96 | -13.46 | 0.42 | -24.9118 | -24.7779 | 26.5675 | 25.7762 | 31.5263 | -3.0775 | -2.8628 | -1.0741 |  |  |  | -39.1 |  | -3.81 | 17.1009 | 17.2238 | 15.5556 | 71.1125 | 71.4786 | -28.5279 | -46.5719 | -28.4354 | 2.252 | 25.29 | 8.9 | 5.6299 | 4.5929 | -4.55 |  |  |  | 8.7903 |  | -3.6731 |  | -28.1 | -2.345 | 1.5019 | 11.2027 | 9.2831 | 1.85 | -3.96 | 7.285 | -10.0306 | -6.19 | -6.29 | 17.45 | -0.19 | -10.3091 | -5.2091 | -35.9249 | -34.7727 | 9.7076 | -13.9547 | -21.6597 | -21.2779 | -15.7938 | -17.7723 | -10.431 | -111.8993 | -43.5965 |  | -17.2277 | -16.5876 | 0 | -10.1664 | -10.1775 | 14.864 | -24.2117 | -24.3667 | -4.3751 | 0 | -15.2 | 0.4 | 6.187 | -22.5368 | -10.4939 | -10.792 | 8.0836 | 1.6265 | -11.9459 | 6.4814 |  | 6.2258 | 2.9198 | 3.0487 | 2.4786 | 12.2243 | 12.2243 | -25.6208 | 14.4283 | 14.9388 | -7.2813 |  | 28.3073 | -20.3 | -0.4994 |  |  | 1.5 | -29.5252 |  | 5.117 | 0.383 |  | 22.97 | -19.2634 | -9.66 | -1.9 | 13.2191 |  | 17.0724 | -3.4794 | -3.7681 | 1.7622 |  |  | -10.0696 | -26.4778 | 3.6276 | -20.0814 | 3.5136 | 3.3322 | 92.6773 | -11.5826 | -7.7349 | -4.8383 | 2.0944 | 6.5343 | 6.6615 | 2 | -25.6426 | -25.2864 | -10.48 | 0 | 18.7668 | 0 | 94.2619 | -32.1592 | 22.3253 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6903 | -14.4514 | -14.1877 | -11.0524 | -11.1742 | 25.71 | 25.55 | -25.3 | -25.7 | 0.3342 | -5.04 | 57.4203 | 18.285 | 18.2305 | -15.2 | -23.5 | -2 | -2.1 |  | -18.2389 | -183.7337 | -10.1178 | -216.5525 | -11.8578 | -43.7149 | 55.8748 | 112.5842 | 95.0314 | 114.0265 | -21.2169 | 17.7865 | 14.2838 | 16.9425 | 88.4449 | -232.1138 | -3.0408 | 2.7291 | 0.9851 | 5.119 | -4.4 | -0.854 | -0.856 | -0.72 | 2 | -2.129 | -7.7928 | -0.3799 | 1.9638 | 1.6 | 0.1 | 0.227 |  |  | 4.4349 | 3.4101 | 3.1263 |  | 9 | 6.9395 |  |  | 2.8209 | -18.9433 | -23.6065 | 7.836 | 14.8309 | -20.7586 | 4.6923 | -2.2 | -12.1 | 47.0397 | -122.0746
08/01/2026 | 07:30 | 0 | 3.2663 | -8.8039 | 1.9428 | 9.6963 |  | 14.9977 |  | 14.4456 | 6.1488 | 7.368 | -26.64 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | -1.4868 | -21.2162 | 4.3175 | 4.1449 | 7.3785 | 1.9606 | -0.0746 | 2.2827 |  | -0.8342 | -1.133 | -1.192 | 2.336 | 4.44 | -6.6 | -0.505 | 0.21 | 0 | -17.44 |  | -10.92 | -11.3 | 1.6945 | 3.1332 | 15.4452 | 18.0437 | -14.9651 | -16.154 | -15.4588 | 4.5819 | 5.2783 | -9.8289 | -7.8508 | 21.235 | 28.3323 | 12.0397 | 15.5836 | -5.1 | -4.8 | -21.5086 | -22.7498 | -1.9194 |  | -0.4111 | 2.7137 | 3.1701 | 1.6429 | -99.765 | 63.57 | 64.394 | 11.3938 | -114.0679 |  |  |  | 15.2587 | 9.14 | 7.09 | -10.8 | 1.89 | -25.4477 | -23.1704 | 31.466 | 31.0422 | 28.0309 | -3.0904 | -3.74 | 0.8503 | 0 |  |  | -33.1 |  | -2.99 | 20.1149 | 20.4658 | 18.3224 | 62.8107 | 64.3972 | -27.1846 | -42.7424 | -25.7048 | 2.7178 | 25.17 | 9.19 | 7.0361 | 5.9601 | -4.99 |  |  |  | 9.287 |  | -4.1418 | -29.3 | -30.6 | -0.802 | 3.933 | 12.9375 | 12.8085 | 4.52 | -4.12 | 9.1915 | -9.9806 | -6.22 | -6.29 | 18.57 | 2.59 | -11.4909 | -6.0091 | -35.6729 | -35.0909 | 16.3786 | -8.482 | -16.0774 | -16.1747 | -16.1444 | -18.7934 | -9.497 | -93.7614 | -48.5362 |  | -18.2799 | -17.2505 | 0 | -5.8449 | -5.7154 | -5.636 | -24.5375 | -24.2183 | -1.7523 | 0 | -4.78 | 1.5 | 6.2727 | -16.1674 | -10.0613 | -10.3419 | 8.0549 | 2.7094 | -10.4843 | 6.5374 |  | 6.2436 | 3.6748 | 3.5386 | 3.3986 | 11.0521 | 10.2148 | -28.3001 | 16.4924 | 16.1286 | -9.2736 |  | 29.7966 | -20.62 | -0.4939 | 0.165 |  | 0.57 |  |  | 5.116 | 0.503 |  | 23.45 | -17.0862 | -7.8231 |  | 14.112 |  | 18.3837 | -3.4089 | -3.5969 | 1.8921 |  |  |  | -30.2077 | 3.5805 | -20.107 | 2.8702 | 3.1746 | 98.6113 | -10.3036 | -8.8782 | -5.1356 | 2.3447 |  | 6.883 |  | -27.1893 | -26.1782 |  |  | 0 | 11.0231 | 98.6781 | -34.142 | 18.1557 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.2811 | -13.9954 | -15.4366 | -15.4657 | 26.47 | 26.38 | -23.4 | -23.9 | 0.4056 | 0 | 56.0773 | 17.7909 | 17.4672 | -14 | -22.6 | -3.2 | -3.4 |  |  | -191.7756 | -7.8201 | -212.9298 | -12.0754 | -44.8271 | 53.9879 | 116.714 | 90.8004 | 109.3273 | -23.1599 | 16.2596 | 16.8779 | 23.6216 | 81.4493 | -226.3901 | -7.0587 | 6.2559 | 0.846 | 4.64 | -4.8 | -0.664 | -0.667 | -0.24 | 1.52 | -2.2936 | -7.2923 | -1.0819 | 2.2873 | 3 | 1.78 | 3.444 |  |  | 3.8233 | 3.9437 | 3.5366 |  | 7.4 | 6.6189 |  |  | 0 | -18.9177 | -23.0195 | 6.0448 | 15.4798 | -20.26 | 5.1099 | -1.4 | -13.3 | 30.0059 | -107.4256
08/01/2026 | 08:00 | 0 | 3.998 | -9.6338 | 1.7933 | 10.5193 |  | 15.3678 |  | 16.7469 | 7.2378 | 8.5827 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | -1.9693 | -16.03 | 4.8252 | 4.751 | 8.5154 | 2.0224 | -0.0205 | 2.2976 |  | -0.8135 | -1.078 | -1.065 | 2.62 | 2.22 | -2.2 | -0.319 | 0.205 | 0 | -16.81 |  | -11.73 | -11.67 | 2.873 | 3.4811 | 18.7455 | 20.7781 | -18.1803 | -14.3058 | -14.2003 | 1.2667 | 1.5108 | -16.9213 | -14.5501 | 18.433 | 19.1937 | 20.6531 | 13.8778 | -3.6 | -3.5 | -24.0387 | -23.5742 | -1.9645 |  | 3.8807 | 3.9719 | 3.1404 | 2.2925 | -102.7558 | 65.7063 | 65.7979 | 2.6447 | -102.6287 |  |  |  | 19.4302 | 9.89 | 8.08 | -8.62 | 4.51 | -26.1174 | -25.8495 | 32.9411 | 32.0609 | 26.4921 | -0.7287 | -1.2008 | 3.7824 |  |  |  | -26.8 |  | -3.35 | 23.8916 | 24.5314 | 22.2609 | 60.5189 | 60.6102 | -28.3335 | -41.772 | -26.4519 | 2.5277 | 27.96 | 10.5 | 8.2861 | 7.2296 | -5.73 |  |  |  | 8.342 |  | -4.5854 | -32.4 | -32.9 | -0.5103 | 5.4291 | 15.1456 | 15.0351 | 6.25 | -4.76 | 10.881 | -9.548 | -5.48 | -5.56 | 20.19 | 5.34 | -11.1818 | -5.9273 | -39.1904 | -37.8364 | 24.9814 | -2.962 | -10.7903 | -11.1584 | -18.5296 | -20.174 | -9.798 | -82.3288 | -50.6994 |  | -18.9748 | -17.5478 | 0 | -4.2251 | -4.9003 | 1.552 | -24.8111 | -24.8261 | 1.3744 | 0 | -6.38 | -2.3 | 6.5965 | -16.2001 | -14.568 | -0.0028 | 7.4872 | 5.035 | -13.7898 | 3.8995 |  | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 13.564 | -28.3001 | 20.1985 | 19.7766 | -10.141 |  | 28.9128 |  | -0.3932 |  |  | 0.74 | -27.6609 |  | 4.79 | 0.539 |  | 23.7 | -15.1413 | -6.1934 | -1.96 | 14.8236 |  | 19.0972 | -3.2857 | -3.3771 | 2.0116 |  |  | -9.3153 | -33.832 | 4.1203 | -20.7499 | 2.4982 | 3.5595 | 97.2415 | -9.9653 | -10.6245 | -4.8626 | 1.6544 | 7.1569 | 7.2153 | 1.0225 | -26.7375 | -26.0264 | -1.68 |  | -6.0059 | 15.041 | 95.954 | -35.0584 | 17.9042 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.7155 | -12.4848 | -18.345 | -17.8644 | 24.18 | 23.8 | -23.8 | -24 | 0.4935 | 3.68 | 54.491 | 16.9477 | 16.5286 | -13.1 | -23.1 | -3.7 | -4.2 |  |  | -189.857 | -3.6188 | -218.1057 | -17.128 | -43.5212 | 57.6652 | 113.4849 | 85.0187 | 110.0629 | -19.521 | 18.2506 | 16.1722 | 20.6066 | 84.673 |  | -4.8581 | 3.0935 | -0.3259 | 4.057 | -4.72 | -0.406 | -0.403 | -0.4 | 0.8 | -1.9812 | -6.4439 | -0.5844 | 2.4613 | 2.1 | 1.244 | 1.096 | 1.9323 | 2.2043 | 4.108 | 4.4802 | 3.8211 |  | 8.3 | 6.9376 |  |  | 0 | -17.9666 | -24.1559 | 5.6222 | 14.5232 | -21.4887 | 5.6498 | -1.8 | -13.3 | 23.8566 | -102.8103
08/01/2026 | 08:30 | 0 | 4.4145 | -10.2842 | 0.6845 | 10.9669 |  | 17.249 |  | 19.9331 | 8.7987 | 10.2236 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -2.1403 | -14.5071 | 5.0815 | 5.0015 | 9.0185 | 1.581 | -0.1744 | 2.3492 |  | -0.8671 | -0.851 | -0.844 | 2.952 | 2.22 | -2.2 | -0.076 | 0.219 | 0 | -15.33 |  | -11.98 | -11.93 | 4.6918 | 3.3029 | 20.6692 | 22.9181 | -13.9967 | -8.2483 | -8.089 | 2.0049 | 1.8115 | -13.9113 | -11.5128 | 24.6325 | 25.7602 | 71.5949 | 14.3136 | -3.6 | -3.6 | -29.1434 | -28.7572 | -2.3632 |  | 6.594 | 5.8289 | 4.1566 | 2.825 | -143.1012 | 74.5262 | 73.9463 | 12.6917 | -104.5389 |  |  |  | 25.9868 | 10.76 | 8.91 | -5.51 | 7.81 | -28.7966 | -25.5816 | 38.5834 | 37.1498 | 20.8264 | -8.8433 | -8.0198 | 6.5992 |  |  |  | -16.3 |  | -3.95 | 26.6813 | 27.0029 | 25.3766 | 61.1422 | 61.9399 | -30.7009 | -45.1349 | -26.7333 | 2.9518 | 27.21 | 10.66 | 9.6924 | 8.5968 | -6.23 |  |  |  | 11.7059 |  | -5.2716 | -37.8 | -37.7 | 0.6903 | 8.2342 | 14.0415 | 18.5605 | 8.91 | -3.39 | 12.5395 | -12.4532 | -5.53 | -5.56 | 20.56 | 9.84 | -13.5273 | -7.9545 | -43.039 | -41.5636 | 31.0736 | -1.0168 | -8.9407 | -8.986 | -17.6473 | -20.6078 | -11.262 | -89.2179 | -53.9218 |  | -21.0448 | -18.6916 | 15.6657 | -2.767 | -3.6242 | 5.648 | -31.4668 | -31.7019 | 1.8647 | 0 | -10.23 | 1 | 7.4012 | -15.6963 | -16.6531 |  | 8.8409 | 3.1543 | -13.775 | 3.8863 |  | 3.7084 | 0 | 2.6757 | 0 | 14.7362 | 16.4107 | -25.6208 | 25.22 | 25.3371 | -7.3581 |  | 26.3981 | -20.4 | -0.4976 | 0.1742 |  | 2.4 | -25.8107 |  | 4.867 | 0.484 | 4.1112 | 25.36 | -19.5269 | -10.81 | -1.5 | 16.883 |  | 18.3584 | -4.5124 | -4.9041 | 2.1588 |  |  | -10.2463 | -41.2522 | 3.7757 | -18.6674 | 4.7623 | 4.4854 | 126.6816 | -8.8301 | -7.4788 | -7.0294 |  | 7.8097 | 7.856 |  | -21.6519 | -22.3123 | -1.26 |  | -24.4457 | 38.7011 | 109.1967 | -39.8426 | 11.5965 | 0 |  | 0 | -11.1844 |  |  | -12.9792 | -12.3639 | -20.4308 | -21.0272 | 24.72 | 24.91 | -19.9 | -19.7 | 0.3342 | 7.44 | 52.5652 | 16.7889 | 16.7335 | -11.8 | -21.3 | -4.1 | -4.7 | -18.1309 | -18.0518 | -202.7924 | -0.3225 | -214.5143 | -14.2409 | -46.0954 | 55.0372 | 115.1552 | 85.128 | 108.316 | -22.2698 | 19.0904 | 18.9729 | 23.5562 | 81.5246 |  | -5.4711 | 5.6322 | -0.3967 | 4.379 | -5.76 | -0.698 | -0.697 | 1.44 | -0.88 | -1.952 | -5.1835 | 0.3525 | -6.2394 | 11.2 | 2.438 | 3.897 |  |  | 4.7912 | 4.2565 | 4.1224 |  | 5.3 | 6.7879 |  |  | 3.5177 | -18.1597 | -24.3971 | 8.0444 | 15.0709 | -22.7906 | 6.4842 | 0 | -14.2 | 18.5629 | -87.3631
08/01/2026 | 09:00 | 0 | 4.7932 | -10.6584 | -0.3389 | 10.6471 |  | 18.0392 |  | 21.4426 | 9.5127 | 10.9439 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | -2.2293 | -15.9465 | 5.5181 | 5.2739 | 9.5413 | 1.2346 | -0.1616 | 2.2213 |  | -0.7707 | -0.685 | -0.674 | 2.831 | 2.22 | -2.2 | -0.192 | 0.216 | 0 | -14.16 | -10 | -12.15 | -11.84 | 5.1051 | 3.0535 | 21.3242 | 23.2254 | -14.9847 | -9.9143 | -8.3483 | 17.1165 | 18.7294 | -15.786 | -12.8314 | 31.0631 | 35.7861 | 72.4747 | 13.8806 | -4.2 | -4.4 | -28.0471 | -25.9686 | -2.3005 |  | 7.2868 | 5.9356 | 4.3434 | 2.9179 | -113.6814 | 78.2189 | 78.4325 | -8.6898 | -78.3007 |  |  |  | 27.1843 | 11.39 | 9.6 | -4.1 | 8.88 | -28.9305 | -28.7966 | 38.5554 | 37.3686 | 19.5928 | -11.178 | -10.7738 | 5.7546 |  |  |  | -10.6 |  | -4.23 | 28.1557 | 28.0431 | 26.1226 | 58.2055 | 58.2772 | -28.9575 | -45.0707 | -25.0213 | 2.3981 | 30.49 | 12.1 | 10.6299 | 9.5734 | -6.84 |  |  |  | 9.843 |  | -5.8027 | -42.6 | -40 | 1.0089 | 9.3562 | 15.1456 | 20.2304 | 10.22 | -3.89 | 14.043 | -11.4557 | -5.29 | -5.38 | 24 | 11.36 | -10.6182 | -5.5273 | -43.4265 | -42.2455 | 40.3592 | 8.1159 | -2.1239 | -2.0326 | -15.454 | -20.3913 | -11.66 | -66.1266 | -51.9022 |  | -20.0678 | -19.1209 | 15.7524 | -0.4411 | -1.7011 | 2.064 | -32.3832 | -32.6325 | 2.158 | 0 | -13.26 | 0 | 7.784 | -12.2358 | -15.76 |  | 9.039 | 1.4424 | -15.1572 | 4.3234 |  | 4.0085 | 2.4612 | 0 | 0 | 17.4155 | 16.9131 | -23.9463 | 24.8389 | 25.0771 | -7.0385 |  | 25.5143 | -20.67 | -0.3932 | 0.165 |  | 2.95 |  | 2.5466 | 4.852 | 0.447 |  | 25.78 | -18.8201 | -10.8542 | -1.24 | 17.7029 |  | 20.8034 | -6.1356 | -3.1648 | 2.3391 |  |  | -10.3581 | -41.8093 | 4.9324 | -19.8075 | 3.4123 | 3.1511 | 129.6386 | -7.6369 | -7.1304 | -9.002 | 1.8046 | 8.1759 | 8.2763 | 1.1265 | -22.8569 | -21.4291 | -1.26 |  | -28.6086 | 37.8389 | 112.2704 | -39.6694 | 12.8192 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.0121 | -12.4244 | -22.0499 | -21.7843 | 25.57 | 25.23 | -20.3 | -21.1 | 0.4056 | 8.8 | 51.5279 | 17.4004 | 17.1703 |  | -21.8 | -4.1 | -4.7 | -18.1227 | -18.246 | -202.0111 | -2.3578 | -211.8026 | -13.5446 | -46.6632 | 55.7462 | 115.4728 | 85.2987 | 107.7952 | -21.9528 | 17.196 | 17.4549 | 23.055 | 79.4221 | -223.0016 | -6.8273 | 5.3555 | -0.3967 | 3.213 | -5.76 | -0.632 | -0.643 | 1.44 | -1.76 | -1.3344 | -4.2771 | 0.0015 | -6.2669 | 11 | 2.797 | 3.131 |  |  | 4.2968 | 3.8497 | 3.2148 |  | 6.4 | 6.7097 |  |  | 4.5839 | -17.8013 | -25.1646 | 7.4787 | 13.5471 | -21.8824 | 8.0844 | -0.1 | -13.6 | 15.2435 | -78.7604
08/01/2026 | 09:30 | 0 | 5.0719 | -10.6504 | 2.2787 | 11.2401 |  | 19.1999 |  | 21.8562 | 9.9477 | 11.3144 | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | -2.1252 | -18.2906 | 6.0963 | 5.8871 | 10.1988 | 1.1821 | -0.1714 | 2.3073 |  | -1.0077 | -0.59 | -0.568 | 2.836 | 2.22 | 2.2 | -0.165 | 0.21 | 0 | -13.1 |  | -12.07 | -12.16 | 6.4416 | 3.494 | 17.7711 | 21.9648 | -13.7164 | -7.6713 | -8.378 | 8.3906 | 11.2379 | -15.9736 | -13.2471 | 26.7236 | 25.754 | 79.4004 | 13.4088 | -4.5 | -4.5 | -25.4342 | -25.0278 | -2.7534 |  | 3.9298 | 6.2625 | 5.875 | 4.0126 | -128.9712 | 84.3226 | 84.5057 | -51.6368 | -92.7 |  |  |  | 32.7529 | 11.53 | 12.44 | 2.6 | 11.3 | -17.8121 | -17.6781 | 39.5984 | 37.9597 | 15.4058 | -25.2138 | -24.9543 | 3.2939 |  |  |  | -0.2 |  | -4.59 | 26.3443 | 25.5757 | 24.3585 | 53.4355 | 53.3189 | -23.5787 | -47.2519 | -18.6334 | 3.4312 | 32.63 | 13 | 12.0361 | 10.8429 | -7.62 |  |  |  | 26.4855 |  | -6.6703 | -42 | -39.9 | 2.1844 | 11.0393 | 14.5147 | 23.0136 | 11.99 | -3.2 | 15.221 | -27.8166 | -5.36 | -5.39 | 23.2 | 13.88 | -28.8545 | -14.4 | -43.0584 | -42.0636 | 33.0845 | -0.3982 | -10.1072 | -9.2026 | -5.6029 | -11.184 | -14.034 | -22.9363 | -59.158 |  | -19.5798 | -18.6172 | 11.3135 | -3.9877 | -4.177 | 27.152 | -32.5216 | -32.8392 | -1.9106 | -9.22 | -14.14 | 1.1 | 7.8618 | -19.0998 | -16.7055 |  | 9.0208 | -3.9386 | -11.4727 | 4.3486 |  | 4.1972 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.5261 | -18.5877 | 24.8192 | 24.5715 | -1.2027 | 12.8615 | 26.6325 | -18.93 | -0.6038 | 0.1733 |  | 1.17 | -28.3727 |  | 4.563 | 0.535 |  | 25 | -26.97 | -16.9985 | -0.81 | 16.8284 |  | 24.9964 | -8.7228 | -9.3055 | 2.4653 |  |  |  | -41.3854 | 4.2687 | -21.8098 | 6.3046 | 5.9725 | 138.6405 | -6.0094 | -5.1614 | -13.0311 | 1.7758 | 8.5861 | 8.6639 | 1.0985 | -21.882 | -20.5846 | -1.26 |  | -35.2381 | 48.1865 | 99.2974 | -39.2488 | 12.8311 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.5562 | -11.9904 | -23.2872 | -23.4823 | 24.99 | 24.86 | -20.1 | -20 | 0.4935 | 9.6 | 48.7563 | 18.4851 | 18.4323 | -11 | -22.2 | -4.6 | -5.1 | -17.932 | -17.7317 | -192.4659 | 6.3987 | -217.6732 | -20.7535 | -45.9568 | 60.7107 | 111.3699 | 84.6511 | 112.483 | -16.1437 | 20.5598 | 19.324 | 26.4362 | 86.2308 | -222.9884 | 0.7014 | 0.9284 | -0.3967 | 4.216 | -5.92 | -0.756 | -0.747 | 1.68 | -2.24 | -0.6301 | -3.4836 | 0.9384 | -6.2089 | 12.1 | 3.083 | 4.499 |  |  | 4.3104 | 4.0098 | 2.7945 |  | 6.4 | 6.8159 |  |  | 3.4641 | -17.4899 | -24.9629 | 6.498 | 13.6639 | -22.7661 | 8.0834 | 0.5 | -14.7 | -1.3163 | -61.8624
08/01/2026 | 10:00 | 0 | 5.1808 | -10.97 | 4.2252 | 12.3994 |  | 20.1749 |  | 24.022 | 10.8997 | 12.1786 | -24.42 | -33 | 8.8 | 9.108 | -24.2 | -2.183 | -19.9957 | 6.0664 | 5.9339 | 10.3355 | 1.4455 | -0.177 | 2.1901 |  | -1.0626 | -0.71 | -0.695 | 3.138 | 2.22 | 2.2 | -0.214 | 0.221 | 0 | -14.9 |  | -11.04 | -11.09 | 6.5106 | 3.3608 | 19.0224 | 23.2977 | -12.6898 | -12.9223 | -12.9891 | -0.068 | 0.1626 | -12.9744 | -10.2004 | 22.8655 | 24.2033 | 86.9078 | 19.9364 | -5.2 | -5.2 | -22.415 | -22.3197 | -3.3647 |  | 10.9104 | 6.9972 | 4.2489 | 3.0109 | -138.8897 | 78.7377 | 79.3786 | -44.5634 | -104.4743 |  |  |  | 33.9105 | 11.97 | 13.04 | 3.91 | 12.53 | -17.0084 | -17.1423 | 39.2388 | 38.0164 | 16.8293 | -17.9942 | -18.4409 | 10.3815 |  |  |  | 2.1 |  | -4.89 | 31.2139 | 30.7546 | 29.2363 | 51.5133 | 52.0588 | -30.9914 | -39.3992 | -26.2142 | 3.951 | 35.2 | 13.94 | 12.6611 | 11.4288 | -7.8 |  |  |  | 31.6906 |  | -6.6423 | -42.2 | -40.1 | 1.4069 | 11.9743 | 14.1993 | 24.498 | 13.09 | -3.02 | 15.779 | -34.0744 | -9.76 | -9.8 | 32.07 | 14.97 | -33.7273 | -16.6909 | -45.8377 | -43.6455 | 35.3657 | 2.9348 | -9.3379 | -7.3851 | -5.82 | -13.3944 | -14.892 | -30.4622 | -55.3946 |  | -19.1274 | -18.4582 | 12.8474 | -2.3702 | -2.4115 | 24.08 | -34.5249 | -33.8409 | -0.548 | -7.92 | -8.66 | -1.3 | 8.3499 | -17.3598 | -18.0974 |  | 9.2019 | -1.4809 | -9.3887 | 4.6056 |  | 4.393 | 0 | 0 |  | 5.6935 | 5.1911 | -15.5734 | 27.7079 | 27.5483 | -0.0514 | 14.9269 | 26.6325 |  | -0.7082 |  |  |  | -26.3277 |  | 4.585 | 0.538 |  | 25.62 | -27.9502 | -18.4376 | -0.92 | 18.5324 |  | 25.7557 | -8.5002 | -9.1424 | 2.6054 |  |  | -9.7524 | -42.3749 | 4.5294 | -21.5906 | 5.5419 | 5.3609 | 140.4292 | -5.7688 | -7.0107 | -13.2804 | 1.5395 | 8.8205 | 8.9645 | 0.7298 | -10.9097 | -10.0753 | -2.1 | -3.6769 | -44.5698 | 59.0385 | 108.2155 | -49.1021 | 3.0312 | -6.6148 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.4461 | -13.2703 | -25.2995 | -25.1715 | 25.29 | 24.68 | -21 | -21.3 | 0.3525 | 12.8 | 47.0111 | 17.5174 | 17.6291 | -10.6 | -20.6 | -3.7 | -4.2 |  |  | -200.5109 | 2.9839 | -216.6316 | -19.1002 | -46.599 | 58.9188 | 108.7615 | 85.1772 | 113.1215 | -20.409 | 23.4949 | 22.8889 | 24.7754 | 86.3857 | -229.0958 | -3.3591 | 4.7714 | -0.5603 | 4.203 | -5.76 | -0.715 | -0.709 | 1.52 | -2.8 | -0.2492 | -2.6932 | 0.9964 | -6.1204 | 10.8 | 3.732 | 2.469 |  |  | 4.0451 | 4.896 | 3.3503 |  | 6.2 | 5.8616 |  |  | -2.777 | -14.7917 | -20.2843 | 0 | 11.4165 | -17.6776 | 5.5991 | -0.7 | -14 | 0.0694 | -59.6531
08/01/2026 | 10:30 | 0 | 5.1581 | -10.91 | 4.5833 | 12.0656 |  | 20.2739 |  | 25.7744 | 11.7526 | 13.0469 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | -2.1844 | -21.9618 | 6.4214 | 6.3254 | 11.0772 | 1.1522 | -0.0207 | 2.2465 |  | -1.0635 | -0.599 | -0.574 | 3.414 | 4.44 | -2.2 | -0.088 | 0.226 | 0 | -13.98 |  | -10.86 | -10.88 | 6.405 | 3.1798 | 19.5275 | 23.5964 | -12.9436 | -12.3422 | -12.2481 | 11.7732 | 11.7069 | -15.6342 | -13.494 | 28.0229 | 29.3011 | 85.3046 | 17.2735 | -4.7 | -4.7 | -20.4404 | -20.5614 | -3.2703 |  | 13.4266 | 7.4179 | 4.3471 | 2.8635 | -122.959 | 79.7754 | 79.4091 | -56.2188 | -92.345 |  |  |  | 41.5848 | 0 | 17.43 | -2.71 | 16.5 | -17.6781 | -17.8121 | 39.2953 | 37.7435 | 14.4725 | -18.812 | -18.8838 | 12.5345 |  |  |  | 5.9 |  | -4.84 | 33.0828 | 32.9317 | 31.454 | 44.4795 | 44.6936 | -26.9677 | -39.4963 | -21.909 | 4.0343 | 34.44 | 14.13 | 13.5986 | 12.2101 | -8.47 |  |  |  | 31.8636 |  | -7.4398 |  |  | 1.2067 | 13.0964 | 14.8301 | 25.7968 | 14.24 | -3.33 | 17.1275 | -31.7468 | -10.75 | -10.79 | 33.66 | 15.28 | -30.7818 | -15.9455 | -44.9239 | -43.8091 | 41.742 | 6.7741 | -3.6282 | -3.8471 | -8.8916 | -15.9042 | -15.604 | -15.5571 | -58.5439 |  | -19.8513 | -19.1134 | 19.2707 | 3.2651 | 2.4485 | -1.54 | -33.0116 | -32.9249 | 2.0936 | 0 | -3.1 | 0.6 | 8.4223 | -9.7623 | -18.3743 |  | 10.3479 | -0.7968 | -14.681 | 4.2369 |  | 3.9166 | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.5308 | -19.2575 | 27.9472 | 27.3858 | -3.4512 | 11.1618 | 28.82 |  | -0.4976 | 0.1916 | -0.25 | 0.82 | -28.3433 |  | 4.466 | 0.505 |  | 25.46 | -25.7661 | -15.2938 | -0.74 | 17.9753 |  | 25.8719 | -9.0358 | -9.5537 | 2.645 |  |  | -10.4976 | -43.5245 | 3.0713 | -20.8545 | 5.4014 | 4.9567 | 143.5946 | -5.4154 | -5.7136 | -13.7327 |  | 8.9962 | 9.1068 |  | -10.9267 | -9.9873 | -6.71 | 0 | -30.8115 | 56.1142 | 98.3964 | -47.5597 | 4.5599 | -6.3069 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.116 | -14.759 | -27.3431 | -26.7183 | 22.83 | 22.69 | -21.1 | -21.4 | 0.3873 | 13.92 | 43.3786 | 18.898 | 18.839 | -10.6 | -21.3 | -2.8 | -3.4 |  |  | -189.3794 | 6.3425 | -221.788 | -23.2096 | -47.154 | 66.2734 | 103.698 | 86.98 | 119.869 | -11.592 | 23.628 | 20.5314 | 21.789 | 92.3539 | -229.1297 | -1.8357 | 1.8749 | -0.6311 | 4.327 | -5.68 | -0.647 | -0.664 | 1.44 | -3.44 | 0.1072 | -2.0493 | 1.7594 | -6.2669 | 11 | 2.8 | 3.562 |  |  | 4.4882 | 3.7851 | 4.6566 |  | 6.1 | 5.3337 |  |  | -4.037 | -14.6742 | -20.0456 | -1.2735 | 10.7853 | -17.1008 | 5.6817 | -0.8 | -13.8 | 6.4427 | -53.4783
08/01/2026 | 11:00 | 0 | 5.4682 | -11.1695 | 3.1765 | 11.9982 |  | 20.9558 |  | 27.3289 | 12.3236 | 13.4403 | -26.64 | -33 | 11 | 8.28 | -22 | -2.3417 | -22.6633 | 6.4823 | 6.3228 | 11.1796 | 0.9445 | 0.0318 | 2.2452 |  | -1.0503 | -0.555 | -0.551 | 3.002 | 4.44 | 4.4 | -0.079 | 0.216 | 0 | -13.44 |  | -11.3 | -11.04 | 7.4933 | 3.3369 | 20.4296 | 25.0288 | -13.3527 | -13.0069 | -12.8831 | 9.7415 | 11.5531 | -14.7488 | -12.2207 | 22.757 | 34.7803 | 84.2492 | 15.8962 | -5.3 | -5.4 | -18.4541 | -19.5903 | -3.2269 |  | 12.3528 | 7.4699 | 4.2484 | 2.8121 | -119.1137 | 80.4162 | 79.989 | -61.3529 | -86.8051 |  |  |  | 43.8402 |  | 17.73 | -2.08 | 17.19 | -17.6781 | -17.6781 | 39.8116 | 38.8089 | 12.4728 | -17.813 | -17.6123 | 12.4935 |  |  |  | 10.2 |  | -5.09 | 35.2675 | 35.1778 | 33.383 | 43.5551 | 45.1819 | -29.9587 | -37.6713 | -24.6769 | 4.0497 | 34.3 | 14.04 | 14.0674 | 12.8937 | -8.67 |  |  |  | 32.0238 |  | -7.9408 | -42.3 | -42.6 | 1.5778 | 13.8444 | 14.8301 | 26.9101 | 14.94 | -3.09 | 17.3445 | -32.5819 | -10.33 | -10.46 | 33.18 | 17.59 | -31.3455 | -16.0364 | -45.7856 | -44.1909 | 46.2762 | 10.2034 | -0.7702 | -0.3703 | -12.5426 | -20.8679 | -15.404 | -7.6377 | -59.0453 |  | -19.9333 | -18.9866 | 19.0141 | 11.0161 | 9.0504 | -23.044 | -34.3594 | -34.2357 | 4.3272 | 12.75 | 0 | 0 | 9.1605 | 3.2713 | -19.4291 |  | 10.2558 | 1.613 | -14.8367 | 4.3598 |  | 4.2054 | 0 | 0 |  | 7.5355 | 6.8657 | -21.0995 | 27.7957 | 28.2009 | -3.589 | 10.351 | 29.279 | -18.82 | 0.1012 | 0.2181 | -0.27 | 1.09 | -28.6403 |  | 4.555 | 0.49 |  | 25.21 | -25.6688 | -15.0552 | -0.94 | 17.2758 |  | 25.4798 | -9.2329 | -9.9295 | 2.7283 |  |  | -9.4871 | -45.4373 | 3.4247 | -20.3384 | 6.8567 | 7.3561 | 147.437 | -4.7595 | -5.1557 | -13.6498 | 1.9183 | 9.0988 | 9.1543 | 1.3434 | -10.6822 | -8.9688 | -6.71 |  | -34.044 | 63.1161 | 98.9682 | -47.457 | 4.8418 | -7.6387 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.5665 | -15.0391 | -27.7298 | -27.6045 | 21.19 | 20.94 | -22.1 | -22.5 | 0.195 | 14.8 | 48.6348 | 17.2237 | 17.8198 | -10.6 | -21.3 | -1.6 | -2.1 |  |  | -191.6044 | 6.1863 | -225.2442 | -24.7903 | -48.9529 | 67.4144 | 104.2423 | 88.3234 | 119.9 | -9.2977 | 18.1376 | 16.3022 | 21.8959 | 94.8703 | -232.3254 | -0.7202 | -0.7942 | -0.8435 | 3.858 | -5.6 | -1.044 | -1.046 | 1.36 | -3.84 | 0.5652 | -1.9913 | 1.1429 | -6.2089 | 9.1 | 4.364 | 2.824 | 2.09 |  | 3.5232 | 4.1079 | 3.7748 |  | 8.6 | 5.4269 |  |  | -3.526 | -14.108 | -20.3137 | -1.2995 | 10.3152 | -16.3103 | 5.0819 | -1.4 | -13.4 | 7.195 | -50.5937
08/01/2026 | 11:30 | 0 | 5.7512 | -11.3045 | 4.8324 | 12.44 |  | 20.8919 |  | 27.9975 | 12.9106 | 14.2167 | -24.42 | -33 |  |  |  | -2.405 | -15.7233 | 6.7239 | 6.4759 | 11.5575 | 0.5795 | 0.0154 | 2.3606 |  | -1.0628 | -0.39 | -0.365 | 3.731 | 2.22 |  | -0.148 | 0.236 | 0 | -14.68 |  | -10.47 | -10.38 | 7.4436 | 3.2689 | 23.9397 | 28.4313 | -13.6822 | -10.9905 | -10.8363 | 13.2319 | 12.3734 | -14.8494 | -11.6358 | 32.7174 | 31.6145 | 79.732 | 16.505 | -5.3 | -5.3 | -21.1662 | -21.4236 | -3.3098 |  | 14.3388 | 7.4424 | 5.3502 | 3.5978 | -99.6734 | 87.466 | 87.5881 | -86.4064 | -68.0928 |  |  |  | 44.7383 |  | 18.2 | -1.88 | 17.11 | -16.7404 | -16.2046 | 37.9237 | 36.6088 | 10.8312 | -17.7155 | -17.9144 | 13.5771 |  |  |  | 11.4 |  | -5.19 | 36.0258 | 35.8438 | 33.6528 | 45.4998 | 45.8574 | -29.3364 | -40.7636 | -23.4767 | 4.4446 | 35.2 | 14.49 | 14.5361 | 13.4796 | -9.06 |  |  |  | 30.66 |  | -7.822 | -45 | -42.6 | 1.1554 | 14.0314 | 16.0918 | 27.0956 | 15.27 | -3.7 | 16.7245 | -32.2943 | -10.37 | -10.45 | 35 | 17.72 | -33.4727 | -16.9 | -46.1082 | -43.7455 | 45.6889 | 11.489 | 0.1391 | 1.6434 | -12.8968 | -14.7003 | -14.285 | 18.7094 | -54.1875 |  | -20.4001 | -18.4149 | 14.8018 | 3.3568 | 3.5586 | 44.564 | -31.6015 | -30.5783 | 1.8363 | 0 |  | 0 | 9.1179 | -9.4955 | -18.2251 |  | 8.5793 | -10.2986 | -7.2289 | 4.7557 |  | 4.3637 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.1959 | -22.7741 | 27.381 | 27.735 | -3.7892 | 12.1435 | 29.279 | -19.6 | 0.103 | 0.2181 | -0.11 | 1.17 | -28.6396 |  | 4.564 | 0.508 |  | 24.9 | -24.3151 | -14.0565 |  | 17.5069 |  | 27.9556 | -10.4052 | -11.1063 | 2.8028 |  |  |  | -44.8173 | 3.7851 | -21.4965 | 5.4403 | 5.8408 | 145.22 | -4.053 | -5.0721 | -15.5931 | 1.7185 | 9.2819 | 9.4154 | 1.1759 | -11.3182 | -9.9785 | -2.1 | -5.6932 | -51.6375 | 72.8532 | 105.7132 | -49.7643 | 0 | -5.2536 | 0 |  | 0 |  |  | -13.0671 | -12.8473 | -26.6352 | -26.4374 | 19.88 | 19.91 | -22 | -21.7 | 0.6693 | 15.76 | 52.8503 | 17.1721 | 16.8246 | -10.1 | -22.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -198.1744 | 13.7151 | -225.0616 | -27.545 | -48.3583 | 72.3392 | 99.1086 | 89.0193 | 117.1789 | -3.4732 | 14.4196 | 14.1253 | 22.9516 | 96.4121 | -231.9855 | 2.635 | -2.5694 | -0.9607 | 3.93 | -5.68 | -0.008 | -0.006 | 1.04 | -2.88 | -0.0072 | -3.0747 | 1.1429 | -6.1509 | 8.9 | 1.902 | 1.429 |  |  | 3.9121 | 3.3711 | 2.725 |  | 7.9 | 5.5811 |  |  | -3.9146 | -15.1038 | -21.0196 | 0 | 10.8467 | -17.1664 | 5.1695 | -1.1 | -14.2 | -1.2938 | -31.9528
08/01/2026 | 12:00 | 0 | 5.7296 | -11.2702 | 4.664 | 12.5571 |  | 21.004 |  | 28.7194 | 12.9286 | 14.2454 | -24.42 | -33 | 11 | 9.108 |  | -2.479 | -14.9819 | 6.2399 | 6.1827 | 10.8261 | 0.3891 | -0.2022 | 2.1955 |  | -1.0914 | -0.478 | -0.461 | 3.701 | 2.22 | 4.4 | -0.115 | 0.239 | 0 | -14.71 |  | -10.42 | -10.43 | 7.0744 | 3.5772 | 22.0245 | 26.4122 | -13.8193 | -11.1153 | -11.4339 | 14.8455 | 16.4919 | -15.7329 | -13.2156 | 28.4362 | 33.7642 | 80.246 | 18.4459 | -4.9 | -4.9 | -21.3445 | -21.7021 | -3.3851 |  | 13.0445 | 7.3169 | 5.4388 | 3.5749 | -102.9999 | 86.2148 | 86.2453 | -78.0895 | -71.6823 |  |  |  | 43.5907 |  | 19.39 | -2.18 | 13.2 | -15.9367 | -15.9367 | 38.0141 | 36.9789 | 13.053 | -17.5044 | -17.9102 | 12.1959 |  |  |  | 12 |  | -5.15 | 34.753 | 34.6868 | 32.5292 | 45.2166 | 45.9711 | -29.6871 | -38.9481 | -24.3354 | 4.2845 | 35.59 | 14.83 | 14.3799 | 13.1866 | -8.75 |  |  |  | 30.7042 |  | -7.6892 | -45 | -45.4 | 1.1542 | 14.4054 | 16.4073 | 27.6523 | 15.59 | -3.43 | 15.438 | -30.4992 | -10.45 | -10.52 | 35.06 | -9.12 | -30.9273 | -15.2909 | -44.0164 | -43.1909 | 37.9942 | 4.5051 | -5.7776 | -5.7497 | -5.0715 | -11.1014 | -14.22 | 10.8481 | -53.7761 |  | -20.2709 | -19.1601 | 10.1617 | 8.1755 | 6.5527 | 7.696 | -37.5288 | -37.5302 | -3.8252 | -12.49 | -12.74 | 0 | 9.374 | -3.9027 | -17.3978 |  | 7.1729 | -4.2629 | 0 | 4.2305 |  | 4.0332 |  | 0 |  | 5.6935 | 5.5261 | -21.4344 | 26.5606 | 26.7124 | -3.771 | 11.0435 | 28.9128 | -19.62 | 0.103 | 0.2126 | 0 | 1.07 | -28.8346 |  | 4.513 | 0.445 |  | 25.08 | -24.726 | -14.6361 | -1 | 18.2022 |  | 28.5578 | -10.2664 | -10.9347 | 2.8372 |  |  | -9.5849 | -36.9252 | 4.3639 | -21.6578 | 4.4504 | 4.9746 | 145.1678 | -4.2778 | -5.7793 | -15.1383 | 2.0278 | 9.1794 | 9.36 | 1 | -12.9544 | -11.2776 | -0.84 | -6.4865 | -57.868 | 72.9714 | 111.4966 | -49.8466 | 1.4058 | -6.345 | 0 |  | 0 |  |  | -13.0121 | -12.8473 | -25.2971 | -25.3928 | 20.46 | 20.34 | -21.1 | -21.5 | 0.51 | 15.36 | 52.0979 | 17.3757 | 16.7676 | -10.1 | -24 | -4.1 | -4.7 | -18.0178 | -17.9161 | -201.4622 | 12.6136 | -225.0616 | -29.0537 | -51.1398 | 70.0338 | 100.5169 | 84.4685 | 117.675 | -6.2378 | 13.4965 | 12.6085 | 24.0346 | 96.1089 |  | 2.2273 | -2.7156 | -1.4051 | 3.523 | -6.96 | -0.104 | -0.105 | 2.32 | -2.32 | -1.6529 | -3.6301 | 1.4359 | -6.1509 | 10.9 | 2.566 | 2.693 | 0 | 0 | 3.8152 | 3.916 | 3.2754 |  | 8.6 | 4.8944 |  |  | -3.6448 | -15.1884 | -20.378 | 0 | 11.6217 | -17.074 | 5.0915 | -1.7 | -13.4 | -3.6993 | -35.0327
08/01/2026 | 12:30 | 0 | 5.6257 | -11.1306 | 4.685 | 12.2628 |  | 22.2675 |  | 28.0855 | 12.7026 | 13.9786 | -24.42 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | -2.8285 | -12.8241 | 5.7081 | 5.663 | 9.9185 | 0.5512 | -1.1705 | 2.1632 |  | -1.064 | -0.518 | -0.5 | 2.544 | 2.22 | 2.2 | -0.136 | 0.205 | 0 | -16.16 |  | -10.21 | -10.23 | 7.1461 | 3.9187 | 20.7061 | 25.1783 | -12.2348 | -10.439 | -10.3673 | 2.0979 | 2.029 | -13.751 | -10.7523 | 26.8264 | 27.6648 | 76.5074 | 20.2914 | -5.5 | -5.3 | -24.3322 | -24.5603 | -3.4248 |  | 11.7132 | 7.2894 | 4.1326 | 2.9083 | -126.8044 | 88.8088 | 89.3887 | -73.6364 | -84.1581 |  |  |  | 40.3473 |  | 18.62 | -2.84 | 11.99 | -14.999 | -14.5971 | 37.5179 | 36.1493 | 13.0786 | -21.0427 | -21.2708 | 11.8141 |  |  |  | 8.5 |  | -5.12 | 32.3509 | 32.0887 | 30.2389 | 49.8708 | 50.3702 | -28.9867 | -42.6287 | -24.0315 | 3.9655 | 36.55 | 15.26 | 14.2236 | 13.089 | -8.43 |  |  |  | 29.2489 |  | -7.3256 | -45.1 | -45.4 | 0.5194 | 14.5925 | 15.9341 | 28.0234 | 15.69 | -3.16 | 14.0585 | -29.8442 | -10.7 | -10.62 | 36.01 | -10.77 | -32.7455 | -16.0091 | -43.4135 | -41.6 | 32.4706 | 2.0299 | -7.4516 | -7.8477 | -1.8886 | -8.7364 | -13.824 | 1.4185 | -45.8809 |  | -19.2059 | -18.0777 | 0 | 3.5477 | 3.7133 | 14.864 | -32.8551 | -32.9105 | -3.9253 | 0 | -14.97 | 0.6 | 9.0698 | -10.8205 | -15.2446 |  | 5.1647 | -5.8022 | -6.9964 | 4.7661 |  | 4.5053 | 0 | 0 |  | 3.8515 | 4.0189 | -19.5924 | 25.6351 | 26.6789 | -1.2716 | 12.7879 | 29.4694 | -19.64 | -0.3822 | 0.2355 | 0.06 | 0.74 | -28.9246 |  | 4.305 | 0.318 |  | 24.1 | -27.364 | -16.7292 | -1.16 | 17.0021 |  | 28.4831 | -9.7934 | -10.3813 | 2.7451 |  |  |  | -33.6418 | 4.1102 | -22.178 | 7.9469 | 8.182 | 139.4993 | -5.8065 | -6.6795 | -13.8111 |  | 9.1574 | 9.2967 |  | -12.1923 | -10.8744 | 0 | -7.0925 | -57.8733 | 69.0092 | 118.5654 | -49.9768 | 0 | -5.443 |  | 0 | 0 | 0 |  | -13.4955 | -12.9023 | -22.9121 | -22.2736 | 21.39 | 20.94 | -20.2 | -20.2 | 0.2463 | 12.24 | 57.0363 | 16.8244 | 16.7661 | -10.6 | -23.5 | -3.3 | -3.8 |  | -17.7059 | -208.5685 | 6.4614 | -224.8864 | -23.8077 | -51.2757 | 67.2709 | 103.0278 | 85.0182 | 116.2024 | -6.8723 | 13.6711 | 11.1174 | 24.2376 | 95.4612 | -229.5321 | 2.3531 | -1.4621 | -1.1707 | 3.216 | -6.56 | -0.605 | -0.604 | 2.08 | -1.52 | -2.4675 | -4.5701 | 1.1154 | -6.3554 | 12.3 | 4.085 | 2.627 |  |  | 4.5306 | 3.1021 | 3.8748 |  | 7.4 | 5.3182 |  |  | -3.3471 | -15.464 | -20.2151 | 0 | 11.9783 | -17.0112 | 4.1461 | -0.2 | -14.1 | 3.6531 | -44.7883
08/01/2026 | 13:00 | 0 | 5.4142 | -10.9278 | 4.2535 | 12.4072 |  | 22.2204 |  | 26.7688 | 12.0776 | 13.1673 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 7.452 |  | -2.4468 | -13.0494 | 6.14 | 6.2068 | 10.7352 | 1.702 | 0 | 2.2282 |  | -1.0121 | -0.619 | -0.584 | 3.166 | 2.22 | -2.2 | -0.23 | 0.218 | 0 | -16.11 |  | -9.91 | -10.13 | 6.9782 | 4.1368 | 18.9328 | 22.6275 | -11.85 | -12.6728 | -11.1779 | 12.4434 | 10.9451 | -14.7979 | -12.2604 | 36.0122 | 36.5485 | 74.488 | 20.4945 | -5.9 | -6.1 | -21.9242 | -22.5666 | -3.4631 |  | 8.9315 | 6.9535 | 4.0311 | 2.8293 | -116.0008 | 86.3979 | 86.6725 | -65.6103 | -79.8031 |  |  |  | 37.4732 |  | 17.52 | -3.74 | 10.55 | -14.999 | -13.9273 | 37.2601 | 36.0549 | 14.0843 | -22.2183 | -21.9981 | 9.7369 |  |  |  | 7.5 |  | -5.17 | 30.3273 | 30.9561 | 28.7008 | 51.1301 | 50.7183 | -30.1345 | -40.1654 | -25.8611 | 3.6636 | 36.99 | 15.17 | 14.0674 | 12.8937 | -8.27 |  |  |  | 27.163 |  | -7.105 | -45.2 |  | 0.4034 | 14.7795 | 15.461 | 28.2089 | 15.78 | -2.99 | 13.0355 | -28.4641 | -9.81 | -9.77 | 34.67 | -12.35 | -32.6182 | -15.9545 | -43.5012 | -41.7545 | 32.9908 | 2.0346 | -7.7415 | -7.6187 | -4.5593 | -14.1652 | -14.213 | -3.2317 | -42.868 |  | -18.3034 | -17.2188 | 15.8135 | 5.2031 | 3.626 | 23.056 | -30.1111 | -29.9187 | 1.0132 | 12.56 | -13.27 | -0.6 | 9.0778 | -5.9986 | -15.6591 |  | 6.2593 | 0.7057 | -8.1611 | 4.6585 |  | 4.4366 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 3.1817 | -16.5782 | 24.167 | 24.8325 | -1.6492 | 15.0937 | 29.4694 |  | -0.0911 | 0.1916 | 0.5 | 0.4 | -29.5512 |  | 4.264 | 0.447 |  | 24.41 | -28.1542 | -17.0353 | -1.54 | 16.5673 |  | 27.2074 | -10.2201 | -10.8993 | 2.7301 |  |  | -8.5801 | -33.4994 | 3.9063 | -22.4256 | 5.1988 | 4.4893 | 135.6595 | -5.6798 | -4.4021 | -14.8437 | 2.7609 | 9.0036 | 9.0515 | 2.1364 | -10.9212 | -9.9383 | 0 | -6.3444 | -57.6967 | 70.8377 | 123.7416 | -49.9529 | 0 | -5.5549 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8636 | -13.6274 | -22.7857 | -22.5109 | 21.36 | 20.95 | -21.2 | -21.4 | 0.6162 | 12.4 | 61.737 | 15.8534 | 16.2433 | -11 | -23 | -3.3 | -3.7 | -17.9226 | -17.7553 | -212.4586 | 3.9516 | -222.2801 | -24.2622 | -54.0821 | 66.2625 | 104.2424 | 85.4863 | 117.2201 | -10.4288 | 12.5413 | 12.7077 | 23.2825 | 92.3843 |  | 0.1412 | -0.451 | -0.9827 | 4.09 | -7.2 | -0.653 | -0.662 | 2.88 | -1.6 | -2.903 | -4.509 | 0.9689 | -6.2089 | 11.3 | 1.509 | 2.381 | 2.734 | 3.1781 | 5.0387 | 4.5774 | 4.0374 |  | 9.1 | 6.0892 |  |  | -3.5567 | -15.1135 | -20.6979 | 0 | 11.5232 | -16.7573 | 5.3405 | -1.5 | -13 | 11.0227 | -44.1435
08/01/2026 | 13:30 | 0 | 5.1769 | -10.6727 |  | 12.1576 |  | 22.3795 |  | 23.7297 | 10.6567 | 12.0353 | -22.2 | -30.8 |  | 7.452 | -22 | -2.3891 | -11.8579 | 5.6737 | 5.5938 | 9.864 | 1.519 | -0.4089 | 2.2286 |  | -1.031 | -0.502 | -0.495 | 3.564 | 0 |  | -0.28 | 0.226 | 0 | -16.84 | -10 | -9.59 | -9.8 | 6.7194 | 3.7138 | 17.0809 | 21.7669 | -14.0447 | -10.2237 | -10.6088 | 8.4551 | 8.3572 | -16.2408 | -13.4979 | 31.5113 | 38.1425 | 70.2518 | 21.0912 | -5.6 | -5.5 | -23.8536 | -22.9353 | -3.5502 |  | 9.9207 | 6.6338 | 3.1561 | 2.2574 | -123.3558 | 86.2453 | 86.1537 | -63.6102 | -86.0496 |  |  |  | 34.4394 | 0 | 16.04 | -4.98 | 9.12 | -12.4538 | -12.5878 | 35.4464 | 34.6463 | 15.3235 | -23.7544 | -22.9842 | 10.9444 | 0 |  |  | 6.4 |  | -4.94 | 28.4345 | 28.6322 | 26.9045 | 51.6129 | 52.2801 | -26.9884 | -42.5987 | -22.5203 | 3.6489 | 33.72 | 13.38 | 12.9736 | 11.9171 | -7.53 |  |  |  | 31.9443 |  | -6.397 | -42.8 | -43 | 0.5206 | 14.4054 | 14.5147 | 28.0234 | 15.45 | -2.93 | 13.4385 | -33.2269 | -9.72 | -9.84 | 33.43 | -13.52 | -33.9636 | -16.5909 | -41.9884 | -40.4727 | 27.9207 | -1.6057 | -12.2086 | -11.0749 | -8.232 | -14.7838 | -14.349 | -8.1625 | -43.5069 |  | -18.5886 | -18.2169 | 11.2296 | 6.2463 | 5.5006 | -3.076 | -30.796 | -30.6388 | -0.1523 | 6.12 | -6.76 | -0.3 | 9.2515 | -4.5041 | -17.2645 |  | 7.8332 | -4.1106 | -14.3157 | 4.6658 |  | 4.3961 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.5071 | -17.9178 | 24.2203 | 23.978 | -0.1637 | 12.6697 | 27.0964 |  | -0.7082 | 0.2007 | 0.26 | 1.29 | -27.4569 | 2.1571 | 4.235 | 0.46 | 4.3141 | 25.46 | -28.4244 | -18.0929 |  | 17.7969 |  | 27.1723 | -10.0463 | -10.6512 | 2.6628 |  |  |  | -32.9049 | 3.9591 | -22.4256 | 5.3689 | 5.77 | 134.9529 | -4.9379 | -4.5728 | -15.3861 | 2.3934 | 8.8131 | 8.83 | 2 | -12.3388 | -10.905 | -0.84 | -5.9288 | -53.8634 | 66.7621 | 122.6548 | -49.9529 | 0.8699 | -7.2847 | 0 |  | 0 |  |  | -13.089 | -12.8254 | -23.2005 | -23.4961 | 20.58 | 20.72 | -20.6 | -20.4 | 0.4935 | 12.16 | 58.5442 | 14.3434 | 14.2851 | -10.6 | -22.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -212.3557 | 2.4022 | -220.9234 | -24.1982 | -54.8867 | 65.9309 | 104.0015 | 84.4136 | 116.1876 | -10.6502 | 13.2187 | 13.1488 | 22.5417 | 94.507 |  | 0.3358 | -1.3053 | -0.5847 | 3.923 | -6.4 | -0.628 | -0.625 | 2.16 | -2.4 | -1.4792 | -3.3097 | -0.087 | -6.2089 | 12.2 | -0.544 | -0.685 | 1.9609 | 2.198 | 4.4898 | 4.1396 | 3.5719 |  | 7.4 | 7.3469 |  |  | -3.0968 | -15.6327 | -20.316 | 0 | 11.6688 | -16.8005 | 4.3684 | -0.3 | -14.4 | 11.0631 | -48.5928
08/01/2026 | 14:00 | 0 | 4.9441 | -10.3518 | 4.9375 | 11.9473 |  | 22.1204 |  |  | 10.5417 | 11.8418 | -22.2 | -30.8 |  |  | -22 | -2.7368 | -11.5357 | 5.53 | 5.4767 | 9.5858 | 1.6411 | -0.1918 | 2.2988 |  | -1.134 | -0.562 | -0.511 | 3.581 | 0 | -2.2 | -0.064 | 0.225 | 0 | -17.81 |  | -9.33 | -9.52 | 6.4675 | 3.8753 | 17.9822 | 22.4477 | -13.3177 | -10.6457 | -10.8676 | 1.1933 | 1.2897 | -14.8263 | -11.9626 | 26.1895 | 27.549 | 82.6361 | 21.5113 | -5.4 | -5.5 | -25.1507 | -25.0136 | -3.8273 |  | 12.7891 | 7.0697 | 3.5806 | 2.397 | -132.3282 | 88.6562 | 87.9543 | -72.4602 | -91.8294 |  |  |  | 36.4852 |  | 16.33 | -3.95 | 9.79 | -21.9648 | -21.9648 | 27.5109 | 25.6923 | 17.2645 | -9.3662 | -9.1425 | 12.1969 |  |  |  | 3.8 |  | -4.94 | 34.6666 | 34.6771 | 32.465 | 54.3628 | 54.6876 | -31.5515 | -42.4677 | -27.8994 | 3.4558 | 36.57 | 14.65 | 12.9736 | 11.8195 | -7.53 |  |  |  | 25.6172 |  | -6.4187 |  |  | -1.1548 | 14.0314 | 17.8267 | 27.2812 | 15.29 | -4.48 | 14.26 | -25.9865 | -9.75 | -9.86 | 32.98 | -12.6 | -26.2545 | -13.1 | -42.4766 | -41.7909 | 35.5135 | 3.8724 | -6.4506 | -6.5294 | -8.7518 | -15.5219 | -14.235 | 4.3391 | -48.8714 |  | -19.878 | -18.5154 | 13.8175 | 6.8748 | 5.4097 | 4.112 | -35.0091 | -34.9043 | -0.9854 | 0 | -14.15 | 0 | 9.1586 | -3.8635 | -16.3222 |  | 8.441 | -2.0758 | -12.0969 | 3.8897 |  | 3.6717 | 2.7591 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.7172 | -23.9463 | 25.2321 | 26.3443 | -6.0074 | 14.5617 | 27.0964 |  | -0.9004 |  |  |  | -28.0512 |  | 4.258 | 0.521 |  | 25.78 | -21.762 | -12.1161 | -1.21 | 18.8585 |  | 26.965 | -10.2462 | -10.9057 | 2.7097 |  |  | -8.8434 | -33.4669 | 4.8708 | -22.1065 | 5.1214 | 4.7291 | 130.2031 | -4.505 | -3.9327 | -15.7392 | 2.3128 | 8.6593 | 8.7667 | 2 | -11.7593 | -11.2107 | 0 | -7.3423 | -55.9003 | 68.9611 | 119.5397 | -49.9708 | 2.262 | -7.5062 | 0 |  | 0 |  |  | -12.8858 | -12.3529 | -21.876 | -21.7739 | 24.2 | 24.08 | -21.3 | -21.2 | 0.651 | 8.56 | 54.1411 | 16.35 | 16.2919 | -10.6 | -23.5 | -4.1 | -4.6 |  | -17.782 | -208.7583 | 6.396 | -224.6541 | -24.1024 | -52.8916 | 68.4215 | 102.1514 | 84.0648 | 117.9524 | -8.0919 | 17.1575 | 16.3127 | 25.9902 | 98.3049 | -231.6674 | 3.7023 | -4.2408 | -0.9119 | 3.876 | -5.84 | -0.562 | -0.558 | 1.6 | -2.88 | 0.3807 | -2.9587 | 0.3525 | -6.2089 | 11.3 | -0.606 | -0.681 | 2.0393 | 2.303 | 4.7793 | 3.899 | 4.6185 |  | 7.5 | 7.9615 |  |  | 0 | -14.3137 | -20.228 | 0 | 10.4956 | -15.7477 | 4.8246 | -0.6 | -14.2 | 3.0379 | -43.0813
08/01/2026 | 14:30 | 0 | 5.1614 | -10.6076 | 4.4518 | 11.7451 |  | 22.9494 |  | 25.3674 | 11.4826 | 12.9411 | -24.42 | -30.8 |  |  | -22 | -2.6616 | -13.4651 | 5.7283 | 5.606 | 10.119 | 1.7404 | -0.0397 | 2.1488 |  | -0.8672 | -0.42 | -0.408 | 3.514 | 2.22 | -2.2 | 0.049 | 0.223 | 0 | -15.18 |  | -10.69 | -10.85 | 6.4927 | 3.8838 | 19.3432 | 23.5867 | -14.7878 | -10.3308 | -9.4622 | 8.1942 | 17.581 | -18.4256 | -13.4449 | 31.8978 | 27.3029 | 81.2741 | 18.2689 | -4.8 | -4.8 | -23.5151 | -23.3918 | -3.4927 |  | 14.1443 | 7.3561 | 4.3049 | 3.0033 | -116.0924 | 90.5179 | 90.2127 | -94.4596 | -74.5056 |  |  |  | 44.0098 |  | 19.1 | -1.68 | 13.59 | -23.4383 | -23.3043 | 27.8637 | 26.6071 | 14.7638 | -6.0954 | -6.5667 | 14.7918 |  |  |  | 9.7 |  | -5.16 | 40.0872 | 39.9914 | 37.3549 | 47.7798 | 47.3682 | -29.469 | -42.372 | -23.6867 | 4.2553 | 39.32 | 16.36 | 14.6924 | 13.5773 | -8.72 |  |  |  | 19.8219 |  | -7.6478 |  | -45.3 | -0.4456 | 14.5925 | 19.5616 | 28.0234 | 15.74 | -4.87 | 14.849 | -20.6312 | -10.04 | -10.2 | 34.33 | -8.9 | -22.4 | -11.3636 | -43.0794 | -41.7909 | 43.3726 | 9.8458 | -0.7309 | -0.6283 | -3.4077 | -8.7555 | -14.596 | 25.8997 | -53.6256 |  | -19.0938 | -18.0489 | 12.2001 | 3.4424 | 2.5692 | 11.792 | -33.718 | -33.6839 | -2.5527 | -1.65 | -13.81 | 0.8 | 8.8767 | -10.2561 | -17.701 |  | 8.4544 | -4.111 | -10.7394 | 4.1397 |  | 3.8814 | 2.9321 | 2.7629 | 0 | 12.8941 | 13.0616 | -24.7835 | 25.8254 | 25.9747 | -5.6607 | 0 | 30.0749 | -20.41 | 0.0151 | 0.1925 | -0.25 | 0.9 | -30.4356 |  | 3.979 | 0.459 |  | 26.02 | -22.8378 | -13.3966 | -1.08 | 20.2423 |  | 26.8714 | -11.0981 | -11.9489 | 2.8372 |  |  | -8.607 | -37.3271 | 5.3758 | -21.7921 | 5.5763 | 5.1223 | 141.6968 | -3.6147 | -2.6976 | -16.6929 |  | 8.7399 | 8.743 |  | -12.7295 | -11.4491 | 0.42 | -6.1126 | -57.0329 | 73.3978 | 106.7498 | -47.956 | 3.0425 | -7.0099 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.3252 | -12.5507 | -20.3915 | -20.6684 | 22.31 | 22.67 | -20.7 | -20.8 | 0.4935 | 5.2 | 65.8136 | 12.2375 | 11.9913 | -10.1 | -22.6 | -4.1 | -4.6 | -17.8382 | -17.7839 | -197.7913 | 12.5921 | -232.1836 | -31.2825 | -52.2482 | 76.194 | 95.5722 | 86.0414 | 124.1301 | -1.4973 | 17.6874 | 16.293 | 23.326 | 107.3943 | -236.8249 | 9.999 | -8.1627 | -0.5847 | 3.8 | -5.52 | -0.548 | -0.553 | 1.2 | -2.56 | -0.1867 | -3.4562 | 1.4664 | -6.2089 | 10.7 | -1.071 | 0.681 |  |  | 3.8822 | 3.5897 | 4.0299 |  | 7.2 | 6.8327 |  |  | -2.8975 | -14.788 | -20.4489 | 0 | 10.6136 | -16.6897 | 5.4111 | -0.9 | -14 | -6.7849 | -34.2205
08/01/2026 | 15:00 | 0 | 5.3273 | -10.6101 | 4.1034 | 11.9177 |  | 22.3298 |  | 27.2785 | 12.0506 | 11.7388 | -24.42 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | -2.699 | -13.8576 | 6.115 | 6.0982 | 10.7586 | 1.6896 | -0.12 | 2.2452 |  | -0.7371 | -0.338 | -0.314 | 3.6 | 2.22 | -2.2 | 0.175 | 0.222 | 0 | -14.78 |  | -10.57 | -10.49 | 6.1322 | 3.7755 | 20.0558 | 24.2572 | -14.039 | -9.6289 | -9.6469 | 14.3904 | 12.8538 | -17.5173 | -14.6993 | 30.5895 | 32.5009 | 86.6863 | 18.3123 | -4.4 | -4.4 | -21.9597 | -22.6178 | -3.4059 |  | 13.6134 | 7.2277 | 4.1682 | 2.9702 | -108.6459 | 87.466 | 87.4355 | -99.0366 | -72.4503 |  |  |  | 43.6007 |  | 18.78 | -1.47 | 13.56 | -23.4383 | -23.4383 | 27.263 | 26.0823 | 16.2618 | -4.8022 | -4.4085 | 13.7389 |  |  |  | 8.9 | 0 | -5.3 | 40.6085 | 40.5035 | 38.4767 | 46.7258 | 46.3447 | -30.0956 | -40.1585 | -25.4499 | 3.7331 | 39.11 | 16.38 | 14.8486 | 13.7726 | -8.98 |  |  |  | 23.8994 |  | -7.85 |  |  | -0.8801 | 14.7795 | 18.773 | 28.3945 | 16.14 | -4.62 | 15.4225 | -24.7089 | -10.56 | -10.65 | 36.59 | -8.32 | -26.0727 | -13.3182 | -44.338 | -42.5182 | 44.2973 | 9.7026 | -0.9473 | -1.1352 | -5.5122 | -12.1328 | -14.881 | 34.1555 | -55.4943 |  | -19.5505 | -18.5654 | 15.9354 | 3.2017 | 3.0543 | 0 | -33.5583 | -33.5011 | 0.4425 | 11.9 | -15.82 | -0.3 | 8.6292 | -9.7443 | -18.3969 |  | 8.8792 | -2.0903 | -13.8289 | 4.221 |  | 4.0021 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 12.8941 | -27.2954 | 27.5729 | 27.028 | -6.5604 | 0 | 26.6764 | -21.74 | 0.4033 |  | 1.15 | 1.5 | -30.1877 |  | 3.569 | 0.308 |  | 25.92 | -21.8798 | -11.4677 | -0.94 | 20.4716 |  | 29.7326 | -12.1741 | -12.8846 | 2.8848 |  |  | -9.4232 | -35.1049 | 5.4987 | -23.6028 | 6.2595 | 5.8334 | 145.7542 | -2.9031 | -3.7139 | -18.5306 | 3.2163 | 9.0329 | 9.1227 | 2.6016 | -12.4132 | -11.1468 | -1.68 | -5.5049 | -54.5691 | 73.1886 | 105.8281 | -48.1188 | 3.9822 | -7.4818 | 0 |  | 0 |  |  | -12.5946 | -12.4244 | -25.3158 | -24.9772 | 18.58 | 18.61 | -20.9 | -20.8 | 0.51 | 6 | 61.9609 | 12.9109 | 12.5191 | -10.6 | -23.5 | -3.7 | -4 | -17.5363 | -17.7121 | -192.9193 | 13.8098 | -235.2511 | -30.9042 | -52.0715 | 77.3197 | 90.3912 | 84.5167 | 126.6693 | 1.191 | 18.4885 | 19.487 | 22.3501 | 111.5066 | -239.8398 | 9.8752 | -9.3361 | -0.6775 | 4.021 | -4.48 | -0.736 | -0.739 | 0 | -1.2 | -0.1835 | -4.686 | 1.7899 | -6.2669 | 11.6 | -0.697 | -0.018 | 2.0422 | 2.3316 | 4.7319 | 4.2084 | 4.7181 |  | 7.9 | 6.5847 |  |  | -3.1627 | -14.6285 | -20.5305 | 0 | 10.2025 | -16.5297 | 5.3368 | -0.7 | -14.9 | -6.9272 | -31.4838
08/01/2026 | 15:30 | 0 | 5.1601 | -10.5425 | 4.1707 | 12.1398 |  | 22.0683 |  | 27.6244 | 12.1456 | 11.8145 | -24.42 | -30.8 |  | 7.452 | -19.8 | -2.567 | -13.0971 | 6.4061 | 6.0283 | 11.2517 | 1.7343 | -0.1559 | 2.3554 |  | -0.5983 | -0.376 | -0.372 | 3.379 | 2.22 | -2.2 | -0.045 | 0.224 | 0 | -14.17 |  | -10.93 | -10.96 | 7.3065 | 3.234 | 19.3767 | 23.762 | -13.3219 | -8.6265 | -9.1024 | 7.758 | 9.378 | -15.9281 | -13.0685 | 24.3217 | 22.9731 | 86.3893 | 17.4554 | -4.9 | -4.9 | -20.9526 | -21.3609 | -3.5011 |  | 14.8899 | 7.2709 | 4.0714 | 2.6984 | -114.8716 | 90.8536 | 91.0672 | -94.8735 | -75.8876 |  |  |  | 44.9978 |  | 18.99 | -1.81 | 13.31 | -24.51 | -24.9118 | 29.0149 | 28.1207 | 14.0945 | -3.4863 | -3.246 | 12.9006 |  |  |  | 7.6 |  | -5.19 | 41.0827 | 40.2755 | 38.8734 | 47.4171 | 47.6496 | -29.0717 | -42.3924 | -23.9253 | 4.0733 | 40.77 | 16.86 | 15.1611 | 14.0656 | -9.07 |  |  |  | 24.5775 |  | -7.9891 |  |  | -0.7483 | 14.5925 | 18.2999 | 27.6523 | 15.72 | -4.53 | 15.6395 | -24.6714 | -10.57 | -10.57 | 38.73 | -8.04 | -25.1091 | -12.7455 | -45.0466 | -43.6182 | 42.0917 | 9.5369 | -0.7418 | -0.7191 | -6.9437 | -11.5483 | -13.367 | 26.5823 | -60.3805 |  | -19.6985 | -18.7471 | 15.6458 | 3.311 | 2.6439 | 10.256 | -35.0994 | -35.3148 | -0.2511 | -20.85 | -11.47 | 0.2 | 8.5722 | -9.0266 | -18.0803 |  | 8.9145 | -3.7924 | -13.6093 | 3.7151 |  | 3.46 | 0 | 2.893 |  | 14.0663 | 14.0663 | -25.2859 | 27.8219 | 27.6258 | -6.1889 | 9.2468 | 31.1931 | -19.99 | -0.7961 | 0.1916 | 0 | -1.47 | -30.2695 |  | 3.636 | 0.33 |  | 24.9 | -23.3676 | -13.09 |  | 19.0052 |  | 29.5902 | -11.8393 | -12.6166 | 2.8262 |  |  |  | -35.1422 | 4.3184 | -23.3634 | 7.7142 | 7.496 | 149.0067 | -2.9726 | -3.6739 | -18.0304 |  | 9.1061 | 9.2255 | 2.7557 | -12.8183 | -11.0731 | -1.68 | -4.4106 | -49.7706 | 70.5919 | 104.01 | -44.9443 | 6.7413 | -7.0804 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.7867 | -13.4626 | -25.1904 | -25.2024 | 16.66 | 16.54 | -22.3 | -22.7 | 0.3708 | 5.68 | 62.1086 | 13.0242 | 13.4128 | -10.6 | -24.3 | -3.6 | -3.8 |  |  | -194.0439 | 13.2903 | -237.905 | -32.603 | -52.2135 | 75.8233 | 91.414 | 87.5939 | 130.0004 | 2.1364 | 16.6962 | 16.6226 | 22.1954 | 115.8975 | -240.1155 | 11.6739 | -9.8964 | -1.1951 | 2.701 | -4.64 | -0.555 | -0.561 | 0.32 | -1.28 | -0.4568 | -4.7745 | 1.9944 | -6.2089 | 9.3 | -1.572 | -2.045 | 2.0834 | 2.4216 | 3.4707 | 2.5727 | 3.6072 |  | 8.7 | 5.0322 |  |  | 0 | -14.5947 | -20.9909 | 0 | 10.4759 | -16.7513 | 5.8861 | -1.6 | -14 | -6.785 | -33.0754
08/01/2026 | 16:00 | 0 | 3.5804 | -8.7106 | 5.7175 | 12.1563 |  | 22.1126 |  | 27.2089 | 12.0306 | 11.6643 | -22.2 | -30.8 |  |  | -19.8 | -2.5946 | -12.6086 | 6.3489 | 6.2521 | 10.9913 | 2.0267 | -0.2152 | 2.2568 |  | -0.6054 | -0.386 | -0.364 | 3.687 | 2.22 | -2.2 | -0.104 | 0.233 | 0 | -15.04 |  | -10.69 | -10.79 | 7.5738 | 3.1937 | 17.8986 | 22.2397 | -12.8934 | -10.072 | -10.1131 | 0.1567 | 0.6378 | -14.9405 | -12.212 | 23.8123 | 24.9027 | 88.7685 | 19.8379 | -5.3 | -5.3 | -24.9002 | -24.746 | -3.6031 |  | 13.1307 | 7.7553 | 4.1738 | 2.7544 | -122.3181 | 92.9899 | 93.0509 | -86.2135 | -75.4391 |  |  |  | 44.7284 |  | 18.45 | -1.88 | 13.15 | -26.1174 | -25.9835 | 30.1101 | 28.7325 | 19.7573 | -3.2316 | -3.2065 | 12.775 |  |  |  | 4.4 |  | -5.27 | 40.4723 | 40.3013 | 38.1301 | 51.6842 | 52.179 | -32.0634 | -42.782 | -27.5825 | 3.935 | 40.37 | 16.74 | 15.0049 | 13.8702 | -9.07 |  |  |  | 19.0617 |  | -7.8634 | -50 | -50 | -1.2219 | 14.5925 | 18.773 | 27.6523 | 15.66 | -4.62 | 15.2675 | -20.7187 | -8.47 | -8.53 | 32.27 | -9.03 | -22.6 | -11.2909 | -46.4282 | -45.2364 | 41.8947 | 8.6478 | -2.0458 | -1.9436 | -13.0849 | -18.9257 | -13.875 | 18.6996 | -57.6894 |  | -20.2405 | -19.0492 | 18.8836 | 7.9107 | 6.1697 | -10.244 | -36.8394 | -36.557 | 3.6353 | 0 | -3.5 | 0 | 8.9072 | -1.1284 | -16.6522 |  | 9.4413 | 1.2507 | -16.9063 | 3.0895 |  | 2.8695 | 0 | 0 |  | 15.0711 | 14.4012 | -24.1137 | 28.37 | 27.8922 | -4.2593 | 10.2964 | 31.1931 |  | -0.9023 | 0.2181 | 0.17 | -1.31 | -30.282 | 0 | 3.63 | 0.613 |  | 24.68 | -24.6866 | -14.356 | -0.64 | 18.4357 |  | 30.3632 | -11.7431 | -12.4118 | 2.8104 |  |  | -10.226 | -35.4652 | 4.3891 | -22.8847 | 4.6469 | 4.6406 | 144.7706 | -3.1787 | -4.1578 | -18.1384 | 3.3285 | 9.0329 | 9.2571 | 2.8413 | -12.829 | -10.467 | 1.68 | -7.6024 | -59.7552 | 75.1871 | 112.3574 | -44.3943 | 6.6599 | -7.6856 | -5.0582 | 0 | 0 |  |  | -14.715 | -14.1328 | -23.8618 | -23.7994 | 16.99 | 17.12 | -22.4 | -22.8 | 0.3708 | 3.84 | 63.7046 | 11.3817 | 11.779 | -11 | -23.1 | -2.4 | -3 |  |  | -200.7202 | 9.4741 | -238.4105 | -29.6273 | -54.247 | 76.85 | 91.4664 | 91.0463 | 130.5276 | 2.1048 | 15.9703 | 18.1679 | 17.4314 | 116.7738 | -242.6362 | 11.9091 | -11.2816 | -0.2576 | 3.493 | -3.68 | -0.422 | -0.426 | -0.16 | -1.76 | -0.4408 | -4.2771 | 2.0523 | -6.2669 | 8.7 | -1.711 | -2.328 |  | 2.3931 | 3.7699 | 3.3006 | 3.4006 |  | 8.4 | 4.7814 |  |  | 0 | -14.5091 | -20.5858 | 0.9359 | 10.7134 | -16.6216 | 5.5547 | -1.2 | -13.7 | -9.7351 | -36.2889
08/01/2026 | 16:30 | 0 | 3.7134 | -8.7874 | 5.4571 | 11.9204 |  | 21.2287 |  | 25.5557 | 11.2297 | 10.7445 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | -2.5565 | -12.4042 | 6.0999 | 6.0212 | 10.6161 | 1.8616 | -0.1814 | 2.3468 |  | -0.6382 | -0.338 | -0.319 | 3.49 | 0 | -2.2 | -0.075 | 0.23 | 0 | -15.35 |  | -10.4 | -10.41 | 6.9908 | 3.8266 | 17.697 | 21.2666 | -15.0429 | -11.7023 | -14.0026 | 9.7482 | 12.6208 | -17.1333 | -14.6061 | 31.1004 | 33.8733 | 88.7569 | 19.1892 | -4.9 | -4.9 | -22.2594 | -23.4011 | -3.3287 |  | 11.9368 | 7.3982 | 4.0095 | 2.7038 | -110.6601 | 91.9217 | 91.1282 | -85.5733 | -65.8112 |  |  |  | 43.9899 |  | 17.81 | -2.08 | 12.42 | -26.6533 | -26.3854 | 30.0878 | 28.8486 | 18.2837 | -3.4541 | -3.546 | 11.5441 |  |  |  | 4.2 |  | -5.18 | 40.5966 | 40.6383 | 37.9677 | 52.0797 | 52.4407 | -32.8113 | -42.9627 | -27.252 | 4.19 | 40.47 | 16.8 | 14.8486 | 13.6749 | -8.94 |  |  |  | 12.8354 |  | -7.9708 | -49.8 | -49.8 | -1.1841 | 13.8444 | 18.1421 | 27.2812 | 14.98 | -4.48 | 14.9575 | -14.9133 | -7.55 | -7.63 | 31.87 | -9.83 | -16.9091 | -8 | -45.2939 | -43.9818 | 41.2481 | 8.2702 | -1.2878 | -1.0039 | -10.6342 | -17.9101 | -13.786 | 17.7 | -56.3441 |  | -19.3428 | -18.5596 | 13.5444 | 6.2526 | 5.7753 | 3.6 | -37.2607 | -37.1998 | 0.5012 | -19.91 | -4.65 | -0.1 | 8.556 | -2.8711 | -8.6667 | -9.0158 | 9.9204 | -0.1832 | -12.099 | 2.9697 |  | 2.6813 | 0 | 0 |  | 15.0711 | 14.4012 | -23.109 | 27.2743 | 27.1812 | -2.9545 | 12.2633 | 31.3249 | -19.17 | -0.9023 | 0.2181 | 0 | -1.87 | -32.1564 |  | 3.614 | 0.555 |  | 24.71 | -25.7781 | -15.381 | -0.49 | 18.5975 |  | 30.5068 | -11.5938 | -12.1115 | 2.7293 |  |  |  | -33.8365 | 4.8941 | -23.7559 | 4.8561 | 4.3497 | 150.4597 | -3.6535 | -5.1114 | -17.8417 |  | 9.1208 | 9.1701 |  | -10.7026 | -9.2243 | 1.26 | -7.9061 | -57.2391 | 72.5204 | 109.6278 | -45.4917 | 6.1951 | -7.0026 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.138 | -14.9677 | -23.7874 | -23.0025 | 20.37 | 20.28 | -21.3 | -20.9 | 0.4935 | 3.28 | 62.5541 | 12.9729 | 12.5996 | -11.4 | -22.6 | -1.1 | -1.7 |  |  | -200.8534 | 7.9862 | -239.1914 | -29.505 | -53.1417 | 76.8657 | 89.8363 | 92.652 | 133.9915 | 5.5216 | 21.5999 | 19.2477 | 19.3804 | 116.5048 |  | 10.7666 | -10.7966 | -0.2087 | 2.572 | -3.6 | -1.434 | -1.425 | -0.56 | -1.36 | -0.7066 | -4.744 | 2.2873 | -5.9739 | 10.4 | -0.77 | -1.2 |  |  | 3.6016 | 3.7582 | 3.7417 |  | 7 | 5.5402 |  |  | 0 | -14.4879 | -20.9254 | 0 | 10.6425 | -18.052 | 5.9116 | -0.4 | -14.7 | -6.731 | -37.2176
08/01/2026 | 17:00 | 0 | 3.9256 | -9.083 | 6.8523 | 11.8767 |  | 20.1728 |  | 24.4241 | 10.5157 | 10.137 | -19.98 | -30.8 |  | 6.624 |  | -2.4772 | -12.0429 | 5.8152 | 5.7034 | 10.3129 | 1.9472 | -0.0803 | 2.341 |  | -1.0173 | -0.346 | -0.336 | 2.879 | -2.22 | -2.2 | -0.136 | 0.216 | 0 | -14.44 |  | -11.85 | -11.74 | 7.5214 | 3.6529 | 17.9815 | 22.282 | -14.8973 | -6.4866 | -6.4875 | -0.0852 | 0.0261 | -16.1014 | -13.3214 | 24.7987 | 25.9801 | 83.0872 | 16.7504 | -4.6 | -4.7 | -29.2656 | -28.9431 | -2.8089 |  | 3.2927 | 6.6859 | 3.801 | 2.659 | -119.7851 | 95.0651 | 95.3093 | -77.5634 | -79.3101 |  |  |  | 42.443 |  | 17.84 | -2.71 | 12.29 | -25.7156 | -25.8495 | 30.9261 | 29.6805 | 19.0615 | -5.8137 | -6.4513 | 3.191 |  |  |  | 0.4 |  | -5.01 | 37.2947 | 37.3572 | 35.1487 | 52.1429 | 52.9806 | -25.7314 | -48.3448 | -21.4217 | 3.995 | 37.7 | 15.66 | 14.2236 | 13.089 | -8.76 |  |  |  | 12.5695 |  | -7.6989 | -47.3 | -49.5 | -1.4221 | 13.2834 | 16.7227 | 26.1679 | 14.31 | -4.2 | 13.2525 | -13.8608 | -7.83 | -7.88 | 30.79 | -11.57 | -15.0909 | -7.8364 | -45.4985 | -43.6455 | 38.216 | 6.1696 | -3.7295 | -3.5872 | -15.4464 | -23.0129 | -14.75 | 7.7226 | -54.7744 |  | -17.8136 | -16.8837 | 17.0636 | 8.984 | 7.9016 | -12.292 | -34.9342 | -35.0283 | 4.9621 |  | -3.15 | 0 | 8.1982 | 4.2525 | -11.2552 | -11.3339 | 10.12 | 4.0504 | -17.9101 | 4.924 |  | 4.6698 | 2.5392 | 2.8467 |  | 13.8989 | 14.0663 | -21.267 | 26.1686 | 26.1116 | -1.5822 | 13.7401 | 31.3249 |  | -0.9023 | 0.1925 | 0.18 | -1.91 | -30.4085 |  | 3.629 | 0.54 | 1.8671 | 24.35 | -27.5514 | -17.3045 | -0.42 | 17.6513 |  | 30.7159 | -11.4645 | -12.2108 | 2.7258 |  |  | -10.3701 | -32.485 | 4.2755 | -23.6397 | 6.8078 | 5.3829 | 146.8768 | -4.1263 | -4.3079 | -17.225 | 4.1195 | 9.0329 | 9.0673 |  | -10.8391 | -8.5477 | 1.26 | -6.6504 | -58.4737 | 72.3718 | 112.4621 | -44.2042 | 8.31 | -8.1115 | -5.5467 | 0 | -10.3975 |  |  | -14.715 | -14.0668 | -21.8987 | -21.8911 | 19.84 | 20.12 | -21.3 | -21.2 | 0.4935 | 1.52 | 60.8232 | 15.3313 | 15.2512 | -12.7 | -23.9 | -2.7 | -3.2 | -17.9452 |  | -201.9819 | 3.3803 | -233.5971 | -27.798 | -55.0698 | 78.5445 | 89.8574 | 89.3146 | 131.2021 | 0.5198 | 19.2967 | 19.0893 | 17.4491 | 118.3685 | -242.4394 | 12.9905 | -10.7103 | -1.1951 | 2.444 | -3.76 | -1.564 | -1.57 | -0.4 | -0.88 | -1.1536 | -5.156 | 1.9364 | -6.1509 | 10.9 | -0.794 | -0.213 |  |  | 3.799 | 3.9529 | 3.8168 |  | 8.8 | 4.3529 |  |  | 0 | -14.6425 | -20.9712 | 0 | 10.174 | -16.9544 | 5.2098 | -2 | -13.1 | -8.6552 | -43.6533
08/01/2026 | 17:30 | 0 | 3.4806 | -8.6792 | 3.9957 | 11.5512 |  | 18.7226 |  | 22.3635 | 9.4717 | 9.0505 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | -2.251 | -11.0793 | 5.5907 | 5.6219 | 9.7633 | 1.9572 | -0.0813 | 2.2712 |  | -1.0841 | -0.463 | -0.446 | 3.451 | 0 | -2.2 | -0.232 | 0.233 | 0 | -15.01 |  | -10.97 | -10.82 | 6.8648 | 3.9062 | 22.186 | 24.2461 | -13.7601 | -4.6057 | -4.1064 | 15.6559 | 12.6802 | -16.0701 | -13.3617 | 30.5433 | 31.128 | 55.9376 | 14.3642 | -3.8 | -3.9 | -26.9593 | -26.9839 | -2.5556 |  | 8.6371 | 5.4244 | 4.3494 | 2.9546 | -111.8808 | 66.3167 | 66.2251 | -17.6262 | -100.1274 |  |  |  | 35.7168 |  | 16.99 | -4.32 | 10.1 | -29.3324 | -29.7343 | 29.6871 | 28.4744 | 21.3772 | -24.771 | -25.0997 | 7.5856 |  |  |  | 9.5 |  | -4.48 | 28.5878 | 28.715 | 27.1842 | 35.7174 | 35.8727 | -16.8451 | -37.3983 | -12.1761 | 3.1589 | 36.05 | 14.89 | 13.5986 | 12.5031 | -8.54 |  |  |  | 4.7128 |  | -7.4982 | -38.9 | -38.6 | -1.3501 | 12.3484 | 15.3033 | 24.8691 | 13.14 | -3.74 | 11.811 | -5.5316 | -7.76 | -7.83 | 29.66 | -13.92 | -8.0909 | -4.6727 | -44.6887 | -43.3455 | 33.4369 | 3.9804 | -5.3177 | -5.0103 | -15.3524 | -21.7884 | -13.989 | -0.0567 | -36.3168 |  | -15.794 | -14.9823 | 15.3367 | 10.4462 | 8.89 | -6.66 | -34.704 | -34.6936 | 2.2189 |  | -10.71 | 0 | 7.8627 | 8.219 | -11.1772 | -11.3338 | 10.2598 | 3.6119 | -17.9336 | 5.2022 |  | 4.9243 | 0 | 2.6036 | 0 | 17.5829 | 16.9131 | -21.267 | 25.6372 | 25.3711 | -0.3489 | 13.5715 | 30.6804 | -18.48 | -1.1128 |  | 0.33 | -1.88 | -30.4189 |  | 4.03 | 0.589 |  | 25.58 | -28.2106 | -17.6043 |  | 19.1631 |  | 23.4805 | -6.8145 | -7.3655 | 2.6493 |  |  |  | -33.6157 | 4.6183 | -19.8542 | 6.3718 | 4.6438 | 128.3163 | -6.4681 | -7.4928 | -10.1104 | 3.9661 | 8.7985 | 8.9328 | 3 | -8.7638 | -6.5588 | -3.35 | -3.5872 | -39.3256 | 54.9541 | 128.6888 | -40.0543 | 12.5667 | -8.6166 | -6.8921 | 0 | 0 | 14.2559 | 13.9829 | -16.407 | -15.9016 | -20.651 | -20.2595 | 16.82 | 16.66 | -22.9 | -22.9 | 0.4935 | 0.16 | 57.7325 | 15.7967 | 15.1132 | -14 | -23 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7333 | -213.006 | -13.9657 | -230.2127 | -19.2169 | -58.1452 | 79.1729 | 87.4858 | 92.8142 | 138.0069 | 7.9018 | 16.2399 | 15.3812 | 17.2249 | 122.3773 | -248.5986 | 17.3597 | -10.9228 | -1.1463 | 2.714 | -4.96 | -1.514 | -1.508 | 0.64 | -0.24 | -2.2511 | -5.5344 | 2.4613 | -6.2089 | 9.4 | -1.813 | -2.132 |  |  | 3.2688 | 3.8224 | 3.0472 |  | 8.3 | 4.635 |  |  | 0 | -14.6412 | -19.7654 | 0 | 10.8029 | -15.582 | 3.905 | -1.5 | -13.2 | 22.2318 | -82.796
08/01/2026 | 18:00 | 0 | 3.6678 | -9.1734 | 3.7276 | 11.2839 |  | 17.6708 |  | 19.1408 | 7.7588 | 7.4044 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 |  | -1.3653 | -10.2941 | 4.6676 | 4.5671 | 8.0958 | 1.2507 | 0.0174 | 2.4365 |  | -1.078 | -0.397 | -0.378 | 3.405 | -2.22 | -4.4 | -0.304 | 0.235 | 0 | -15.37 |  | -10.78 | -10.94 | 5.9688 | 3.9991 | 21.3016 | 23.4787 | -15.7307 | -7.0193 | -6.3184 | 7.2837 | 8.1595 | -15.2381 | -12.6502 | 28.3912 | 27.9241 | 66.0132 | 15.2746 | -4.1 | -4.2 | -26.7455 | -26.5454 | -2.4889 |  | 5.9601 | 5.4151 | 3.6934 | 2.7078 | -126.4992 | 52.3087 | 52.9496 | 5.4703 | -124.9722 |  |  |  | 30.5674 |  | 14.94 | -10.39 | 8.66 | -25.0458 | -25.4477 | 26.1394 | 24.8714 | 22.7727 | -6.5536 | -6.3694 | 5.4767 | 0 |  |  | 1.9 |  | -4.08 | 34.7022 | 35.2704 | 33.1916 | 33.8127 | 34.3673 | -25.2201 | -24.7529 | -21.0327 | 3.2121 | 34.01 | 13.77 | 12.3486 | 11.2335 | -7.82 |  |  |  | 19.0123 |  | -6.8271 | -36.3 | -36.1 | -1.936 | 11.0393 | 13.0953 | 23.0136 | 11.95 | -3.02 | 11.3615 | -20.3849 | -4.85 | -4.9 | 23.87 | 11.77 | -21.6727 | -11.0273 | -43.1723 | -43 | 29.1589 | -0.1596 | -8.6682 | -8.8039 | -17.9615 | -25.5097 | -14.254 | -80.1476 | -34.8196 |  | -10.6849 | -9.9899 | 15.6635 | 5.3482 | 4.567 | -2.052 | -28.3981 | -28.2525 | 5.9183 |  | -13.43 | 0 | 6.843 | 2.5449 | -11.3658 | -11.4544 | 9.3756 | 6.9507 | -19.9031 | 5.847 |  | 5.5027 | 0 | 2.4478 | 0 | 12.8941 | 13.229 | -29.8072 | 25.4456 | 25.4223 | -9.1083 | 0 | 30.6804 |  | -0.7961 |  |  |  | -29.775 | 0 | 3.996 | 0.571 | 3.9834 | 24.47 | -19.2029 | -9.2366 | -0.78 | 18.419 |  | 24.2675 | -6.6709 | -7.0612 | 2.8462 |  |  | -10.0792 | -33.8224 | 3.6098 | -21.0075 | 5.0087 | 5.7783 | 131.691 | -6.8727 | -8.566 | -9.9609 | 3.2872 | 8.0294 | 8.213 | 2.8739 | -11.1441 | -9.7131 | 9.64 | -15.4911 | -16.8206 | 35.1176 | 107.0961 | -23.8954 | 27.0691 | -10.7808 | -8.5678 |  | 0 |  |  | -13.545 | -13.2538 | -17.7394 | -17.7347 | 14.45 | 14.39 | -23 | -23.3 | 0.4935 | -0.72 | 56.6809 | 21.6795 | 21.608 | -16.1 | -24.3 | -2.4 | -3 | -17.6392 |  | -187.4278 | -1.9616 | -232.2339 | -21.5726 | -47.4463 | 103.5668 | 61.9029 | 79.0581 | 150.9948 | 38.0879 | 22.5239 | 22.8348 | 27.379 | 158.1926 | -253.6223 | 46.8879 | -37.425 | -0.9607 | 2.967 | -5.68 | -1.49 | -1.499 | 1.12 | 0.4 | -2.7891 | -6.6209 | 4.5731 | -6.2669 | 11.1 | -1.697 | -0.877 |  | 2.4139 | 3.8994 | 3.5328 | 3.6446 |  | 9.4 | 5.9718 |  |  | -8.5871 | -13.1774 | -16.7104 | -6.2251 | 9.2012 | -12.3305 | 2.2347 | -2.6 | -11.7 | 24.0957 | -93.9633
08/01/2026 | 18:30 | 0 | 3.9027 | -9.5152 | 4.5145 | 10.5719 |  | 17.208 |  | 17.7231 | 7.1558 | 6.8187 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | -0.8135 | -9.5446 | 4.0404 | 3.864 | 6.195 | -0.9896 | -0.1062 | 1.0659 |  | -1.1547 | -0.42 | -0.404 | 3.045 | 0 | -2.2 | -0.548 | 0.232 | 0 | -12.5 |  | -12.2 | -12.23 | 5.0738 | 3.9662 | 20.5436 | 22.6354 | -16.3091 | -5.9403 | -5.8227 | 0.1936 | 0.3463 | -14.6184 | -12.164 | 22.529 | 23.6994 | 73.4801 | 17.1148 | -4.6 | -4.6 | -28.2929 | -27.8874 | -2.3584 |  | 2.4076 | 4.6926 | 3.1867 | 2.2317 | -135.1054 | 51.0574 | 50.9049 | 4.758 | -137.6523 |  |  |  | 21.0968 | 9.95 | 10.5 | -4.85 | 2.16 | -24.242 | -24.1081 | 23.4717 | 22.6123 | 20.5469 | -2.3175 | -2.3614 | 2.0954 | 0 |  |  | -4.2 |  | -3.63 | 33.5896 | 33.7657 | 31.8019 | 38.5869 | 38.9199 | -26.5293 | -22.9432 | -23.7775 | 3.5036 | 32.02 | 13 | 12.0361 | 10.9406 | -7.72 |  |  |  | 17.9075 |  | -6.7597 | -34.6 | -34.3 | -2.4768 | 9.7303 | 12.7798 | 21.1581 | 10.75 | -2.73 | 11.005 | -18.8236 | -3.02 | -3.04 | 17.1 | 10.24 | -20.6 | -10.3455 | -41.247 | -39.9818 | 25.8808 | -2.4639 | -10.932 | -11.1723 | -20.1368 | -27.9626 | -14.16 | -84.265 | -37.5377 |  | -10.3183 | -9.6437 | 16.4206 | 6.417 | 5.4443 | -16.388 | -24.7307 | -24.5223 | 8.573 |  | -2.95 | 0.2 | 6.7472 | 5.0009 | -11.0239 | -11.212 | 9.1468 | 9.644 | -22.3237 | 5.4645 |  | 5.1826 | 0 | 2.9815 |  | 11.0521 | 10.3823 | -23.9463 | 22.4556 | 22.3725 | -3.1439 | 13.1144 | 30.6804 | -21.72 | -0.602 |  |  | -0.25 | -31.6971 | 1.9602 | 4.17 | 0.394 | 2.0621 | 22.04 | -24.8383 | -14.3614 | -1.24 | 16.2567 |  | 24.4996 | -7.2908 | -7.638 | 3.1753 |  |  | -10.237 | -32.278 | 2.3926 | -19.5062 | 4.0579 | 4.9953 | 147.09 | -6.0423 | -7.9092 | -10.9529 |  | 8.337 | 8.5452 |  | -8.4862 | -6.0067 | 7.54 | -13.4853 | 0 | 32.2267 | 97.1441 | -17.2188 | 33.9692 | -11.3352 | -9.9728 | 0 | 0 | 28.3426 | 29.218 | -16.786 | -16.341 | -16.1317 | -15.7962 | 16.94 | 17.1 | -23.9 | -24 | 0.3342 | -4.16 | 57.8086 | 21.5148 | 21.4184 | -16.5 | -25.3 | 0.5 | 0 |  |  | -161.9445 | 0.3483 | -270.155 | -22.2845 | -48.9831 | 114.2951 | 50.0959 | 117.2956 | 109.6904 | 48.8796 | 24.5115 | 22.6718 | -9.2933 | 208.8255 | -206.9815 | 4.4446 | 10.0958 | -0.2576 | -0.52 | -4.96 | -1.601 | -1.606 | 0.24 | 0.64 | -2.8947 | -6.5599 | 5.745 | -6.2669 | 8.6 | -0.923 | -0.589 | 0 | 0 | 3.4091 | 3.6603 | 3.3516 |  | 9.6 | 4.3496 |  |  | -8.7649 | -13.9196 | -16.1018 | -6.5326 | 9.7362 | -11.4436 | 0 | -2.3 | -12.7 | 30.9815 | -101.657
08/01/2026 | 19:00 | 0 | 4.3435 | -10.1756 | 1.5379 | 10.6026 |  | 18.7151 |  | 18.6723 | 7.7408 | 7.5316 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | -1.9386 | -10.764 | 5.3917 | 5.3084 | 9.5582 | 1.0246 | -0.1536 | 0.8853 |  | -0.505 | 0.01 | 0.029 | 3.434 | -2.22 | -2.2 | -0.655 | 0.254 | 0 | -9.25 |  | -12.61 | -12.58 | 0 | -0.9674 | 20.7817 | 23.0561 | -15.0712 | -3.3906 | -3.4889 | 0.0547 | -0.0826 | -14.0623 | -11.7371 | 21.4229 | 21.6236 | 71.0233 | 13.2461 | -3.7 | -3.5 | -27.2111 | -26.9757 | -2.1749 |  | 2.7733 | 4.5638 | 3.6872 | 2.6764 | -121.7078 | 54.384 | 54.4145 | -3.0622 | -120.6 |  |  |  | 26.2562 | 11.39 | 11.93 | -2.05 | 5.74 | -21.6969 | -21.4289 | 22.0969 | 20.4228 | 19.9508 | -8.9798 | -8.9204 | 2.12 | 0 |  |  | 2 |  | -3.5 | 35.0265 | 34.6376 | 33.2717 | 34.949 | 34.9582 | -23.7957 | -24.1946 | -20.3816 | 3.6998 | 34.49 | 13.8 | 12.3486 | 11.2335 | -8.11 |  |  |  | 18.995 |  | -6.9122 | -35.6 | -35.5 | -3.2837 | 9.7303 | 14.6724 | 20.9726 | 10.56 | -3.17 | 10.8345 | -19.5536 | -2.99 | -3.08 | 22.17 | 11.82 | -22 | -11.0636 | -40.2516 | -39.2545 | 28.527 | 0.9752 | -8.0275 | -7.6353 | -17.9243 | -27.2749 | -15.106 | -76.0096 | -40.8014 |  | -10.68 | -9.9146 | 15.2064 | 7.4884 | 5.9237 | -15.876 | -25.3458 | -25.2337 | 7.9094 | 0 | -2.6 | 0 | 7.1156 | 5.8928 | -10.1174 | -10.4214 | 8.5413 | 8.2946 | -20.5542 | 5.322 |  | 5.0741 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.545 | -15.0711 | 21.6994 | 21.6595 | 5.6649 | 21.5456 | 30.6804 | -20.73 | -0.602 | 0.2355 |  | -0.76 | -31.5257 |  | 4.097 | 0.44 |  | 21.68 | -31.2484 | -20.091 | -0.75 | 16.0318 |  | 25.2289 | -8.2168 | -8.767 | 3.4212 | 0.039 |  | -9.5956 | -31.6644 | 2.6345 | -18.6228 | 6.1645 | 5.1725 | 168.4543 | -4.8054 | -7.197 | -11.5423 | 3.2822 | 9.1501 | 9.3046 | 3 | -6.4755 | -4.2757 | 8.38 | -14.1535 | 2.8205 | 38.1936 | 92.2845 | -16.5428 | 35.1372 | -11.9493 | -10.3811 | 0 | 0 |  |  | -16.0224 | -15.4401 | -18.0206 | -17.7984 | 16.72 | 16.21 | -24.6 | -24.5 | 0.4587 | -1.84 | 56.7444 | 21.4645 | 21.3645 | -15.7 | -25.4 | -0.2 | -0.6 |  |  | -152.8922 | 8.806 | -265.6503 | -22.8066 | -45.9643 | 116.9337 | 47.6717 | 114.5146 | 108.77 | 52.296 | 26.0476 | 24.3115 | -5.4726 | 212.5239 | -210.9302 | 8.038 | 4.6127 | -0.1404 | -3.529 | -4.64 | -1.494 | -1.507 | 0.32 | 0 | -2.6452 | -6.1204 | 5.9495 | -6.2669 | 8.1 | -2.189 | -1.616 |  |  | 3.2064 | 4.3139 | 2.7062 |  | 10.1 | 5.082 |  |  | -10.3733 | -12.1377 | -15.2941 | -7.6155 | 9.2835 | -11.1591 | 1.4943 | -2.7 | -12.4 | 30.0972 | -98.2323
08/01/2026 | 19:30 | 0 | 4.3266 | -9.9743 | 1.7773 | 10.6521 |  | 19.446 |  | 18.9663 | 7.8828 | 7.5321 | -17.76 | -28.6 |  |  |  | -2.2993 | -10.8973 | 5.7747 | 5.6336 | 10.0592 | 0.7572 | -0.0553 | 0.8551 |  | -0.8861 | 0.024 | 0.05 | 3.084 | -2.22 |  | -0.491 | 0.245 | 0 | -8.62 |  | -12.69 | -12.72 | 2.2738 | 3.5834 | 21.2693 | 23.4928 | -14.9093 | -3.4342 | -3.3701 | -2.3318 | -2.3037 | -13.602 | -10.8888 | 18.2965 | 19.1149 | 73.7084 | 13.4312 | -3.2 | -3.2 | -27.1929 | -26.929 | -2.339 |  | 2.7135 | 3.9519 | 3.7921 | 2.6067 | -116.2144 | 51.4847 | 51.5457 | -0.0165 | -121.1434 |  |  |  | 24.1705 | 10.73 | 11.09 | -3.79 | 4.64 | -20.4912 | -20.0894 | 23.6287 | 22.4231 | 20.2581 | -7.5316 | -7.4606 | 2.9031 | 0 |  |  | 0.8 |  | -3.73 | 34.6293 | 34.2841 | 32.7629 | 33.4672 | 34.0767 | -23.7366 | -22.1373 | -21.7434 | 3.8932 | 32.63 | 13.15 | 12.0361 | 11.0382 | -7.85 |  |  |  | 25.4067 |  | -6.6627 | -33.4 | -33.3 | -3.4558 | 8.6082 | 13.8838 | 19.4882 | 9.42 | -2.79 | 9.393 | -26.2665 | -3.24 | -3.33 | 19.82 | 11.05 | -27.0909 | -13.6818 | -41.9156 | -40.8636 | 25.0947 | -3.0258 | -12.5158 | -12.553 | -19.4309 | -29.2722 | -15.436 | -78.3287 | -39.7027 |  | -10.3785 | -9.5612 | 18.0894 | 3.5231 | 2.753 | -16.9 | -25.6627 | -25.2205 | 11.1819 |  | -2.52 | 0 | 6.9383 | -0.5462 | -11.5379 | -11.6003 | 8.9572 | 10.9488 | -23.3334 | 5.7363 |  | 5.3946 |  |  |  | 8.8752 | 8.7077 | -16.9131 | 24.0047 | 23.5147 | 3.6585 | 19.6621 | 31.8035 |  | -0.602 | 0.2804 |  | -0.85 |  |  | 3.976 | 0.244 |  | 21.24 | -30.3719 | -19.5555 |  | 15.2992 |  | 26.5794 | -7.3768 | -7.8436 | 3.398 |  |  |  | -28.0626 | 2.2051 | -18.888 | 4.5903 | 5.1317 | 171.4055 | -5.0852 | -9.6309 | -10.434 | 2.9647 | 9.2453 | 9.4074 | 2.3842 | -3.9548 | -1.774 | 10.06 | -15.723 | 7.6809 | 41.6907 | 90.2974 | -14.3386 | 35.0395 | -12.8072 | -10.8385 |  | 0 |  |  | -16.8794 | -16.3301 | -17.779 | -17.4961 | 14.8 | 15.05 | -23.8 | -23.1 | 0.4056 | -1.68 | 60.4096 | 19.6544 | 19.3943 | -15.7 | -24.3 | 0.9 | 0.4 |  | -17.9176 | -133.3252 | 11.7494 | -272.6523 | -25.2776 | -43.3622 | 116.5937 | 45.1135 | 113.9775 | 111.6199 | 52.7655 | 24.314 | 25.0906 | -6.9697 | 217.4555 | -210.776 | 8.1079 | 4.7944 | -1.1463 | -3.68 | -5.2 | -1.572 | -1.576 | 0.64 | 0.56 | -2.5995 | -6.5599 | 6.6239 | -6.1814 | 9.3 | -0.538 | -0.878 |  |  | 4.0709 | 4.1798 | 3.6597 |  | 8.8 | 6.2066 |  |  | -10.5978 | -12.9778 | -14.8459 | -8.9492 | 8.7409 | -9.8154 | 0 | -1.9 | -12.8 | 30.7968 | -97.7545
08/01/2026 | 20:00 | 0 | 4.4462 |  | 6.7474 | 11.1501 |  | 18.9694 |  |  | 7.8988 | 7.5978 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | -1.2681 | -12.7212 | 5.409 | 5.2857 | 9.4877 | 0.8644 | -0.1045 | 0.8363 |  | -1.0098 | -0.115 | -0.106 | 3.114 | -2.22 | -2.2 | -0.486 | 0.244 | 0 | -9.92 |  | -12.54 | -12.57 | 4.0327 | 3.6824 | 21.0345 | 22.935 | -15.2584 | -3.2332 | -3.0098 | -2.3376 | -2.357 | -14.0748 | -11.5574 | 18.6322 | 19.6816 | 74.9037 | 13.1948 | -3.6 | -3.6 | -27.2291 | -27.3514 | -2.3074 |  | 5.3133 | 4.1471 | 3.6124 | 2.4924 | -116.5807 | 51.8509 | 52.6139 | 1.4786 | -123.8056 |  |  |  |  | 10.65 | 11.17 | -3.49 | 4.46 | -20.2233 | -19.9554 | 24.0413 | 22.7681 | 20.7769 | -7.005 | -7.7047 | 5.1497 |  |  |  | -1.6 |  | -3.5 | 34.2708 | 34.1958 | 32.549 | 33.8237 | 34.2206 | -22.6851 | -23.6008 | -20.265 | 3.7637 | 32.87 | 12.94 | 11.4111 | 10.257 | -7.78 |  |  |  | 23.2598 |  | -6.7495 | -34.3 | -34.6 | -3.4253 | 8.0472 | 13.0953 | 18.746 | 8.87 | -2.64 | 9.6255 | -24.1764 | -3.27 | -3.37 | 19.88 | 11.06 | -25.8727 | -13.3 | -40.7855 | -39.9091 | 23.9686 | -3.5465 | -12.6689 | -12.1429 | -20.6408 | -30.2276 | -15.397 | -79.2314 | -38.8743 |  | -10.0964 | -9.3049 | 19.9159 | -0.1688 | -0.8273 | -16.9 | -23.933 | -23.9753 | 12.3939 |  | -3.01 | 0 | 6.9931 | -7.3196 | -11.8149 | -12.0144 | 9.9149 | 13.2453 | -25.5381 | 5.5078 |  | 5.239 | 4.4839 | 4.9813 | 3.2109 | 8.2054 | 8.0379 | -21.267 | 22.0404 | 22.0463 | -2.3961 | 14.1513 | 31.3005 | -21.14 | -0.602 | 0.2355 |  | -0.75 |  | 1.975 | 3.744 | 0.423 |  | 22.08 | -26.7193 | -15.235 | -0.5 | 16.2817 |  |  | -8.7789 | -9.3099 | 3.3983 |  |  | -9.2694 | 21.8873 | 2.9827 | -20.3183 | 7.0869 | 6.911 | 156.9836 | -4.9149 | -7.541 | -12.4369 | 2.0909 | 9.2526 | 9.3916 | 1.5787 | -10.9022 | -9.8659 | 6.71 | -10.1158 | 9.6907 | 39.0727 | 86.3358 | -7.4956 | 44.4382 | -10.4067 | -8.0353 | 0 | -10.871 | 21.8258 | 23.3879 | -17.2639 | -16.6432 | -18.3424 | -18.3663 | 16.9 | 16.97 | -22.6 | -23.4 | 0.4935 | -1.6 | 62.8259 | 17.4599 | 17.3604 | -15.7 | -23.9 | 0.9 | 0.4 |  |  | -131.8138 | 13.0481 | -275.4233 | -29.2373 | -43.6896 | 115.46 | 46.7158 | 123.1116 | 110.8777 | 55.238 | 20.6657 | 20.9177 | -12.8894 | 216.6555 | -210.8393 | 4.8572 | 5.385 | -0.9363 | -2.591 | -4.24 | -1.622 | -1.621 | 0 | 0.16 | -1.8966 | -6.0349 | 4.5121 | -6.2394 | 8.9 | -0.669 | 0.284 |  |  | 4.0667 | 3.3378 | 4.0235 |  | 8.9 | 5.9033 |  |  | -4.1014 | -14.5812 | -19.456 | -0.9508 | 10.3069 | -14.9262 | 3.5097 | -2.3 | -13.6 | 32.0453 | -102.6228
08/01/2026 | 20:30 | 0 | 4.2348 | -9.841 | 8.3136 | 11.0568 |  | 18.0549 |  | 18.6621 | 7.3958 | 7.0382 | -17.76 | -28.6 |  |  | -17.6 | -0.7657 | -12.494 | 4.7116 | 4.5994 | 8.3303 | 0.6607 | -0.2176 | 0.8742 |  | -0.788 | -0.078 | -0.05 | 3.238 | -2.22 | -4.4 | -0.284 | 0.251 | 0 | -9.11 | -10 | -13.02 | -13.06 | 3.6672 | 3.7861 | 20.2043 | 22.1446 | -15.9716 | -3.685 | -3.5863 | 0.3093 | 0.3961 | -14.9779 | -12.2855 | 22.4856 | 23.5211 | 70.2636 | 13.9101 | -3.9 | -3.8 | -27.3942 | -26.7724 | -2.3534 |  | 0.5259 | 4.0679 | 3.9264 | 2.4938 | -118.8085 | 43.794 | 43.8551 | 15.4709 | -138.4933 |  |  |  | 23.931 | 10.97 | 11.2 | -3.88 | 5.22 | -14.999 | -14.7311 | 29.1525 | 28.5201 | 20.4342 | -0.05 | -0.2229 | 0.4785 |  |  |  | 1.7 |  | -3.48 | 38.598 | 38.5212 | 36.7379 | 26.0877 | 26.6406 | -22.1344 | -16.3156 | -19.1663 | 3.8813 | 33.55 | 13.32 | 10.7861 | 9.8663 | -7.61 |  |  |  | 30.6967 |  | -6.5346 | -31.8 | -32.3 | -3.3752 | 7.2992 | 11.8335 | 17.6328 | 8.03 | -2.12 | 8.835 | -30.8043 | -3.87 | -3.91 | 20.84 | 11.13 | -32.2182 | -16.3909 | -42.3209 | -40.9273 | 18.7114 | -7.5763 | -16.725 | -16.4201 | -20.9468 | -30.4067 | -15.852 | -92.4615 | -31.0193 |  | -10.2498 | -9.3867 | 20.8262 | -1.7264 | -2.1693 | -16.388 | -24.2918 | -23.8853 | 13.2731 |  | -2.78 | 0 | 6.8261 | -9.8215 | -12.3104 | -12.4661 | 10.2785 | 14.3879 | -26.9352 | 5.6313 |  | 5.3777 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.5118 | -11.7219 | 23.5391 | 23.6696 | 5.4404 | 22.5526 | 27.7214 | -20.97 | -0.4976 | 0.2364 |  | 1.34 | -27.7431 |  | 3.483 | 0.422 |  | 23.35 | -32.3652 | -21.8656 | -0.38 | 16.614 |  |  | -8.7897 | -9.6144 | 3.1578 | 0.0413 |  | -9.9055 | -26.3039 | 4.5604 | -21.4648 | 6.0641 | 7.6666 | 164.9877 | -5.4805 | -7.9712 | -12.534 | 0 | 9.0622 | 9.2571 | 1.7026 | -8.3766 | -6.5004 | 6.71 | -10.2465 | 11.5998 | 40.8534 | 96.0796 | -5.1882 | 46.6669 | -10.6224 | -8.2464 | 0 | 0 |  |  | -15.5335 | -15.3577 | -17.8395 | -17.8072 | 17.78 | 17.76 | -23 | -23.2 | 0.4056 | -1.52 | 59.9142 | 18.8835 | 18.7804 | -15.7 | -25.2 | -0.3 | -1 |  | -17.701 | -130.0004 | 11.7132 | -270.4333 | -23.2831 | -43.0955 | 120.7436 | 41.0122 | 118.2572 | 110.6923 | 54.7213 | 25.7225 | 23.6645 | -9.5033 | 218.7175 | -211.6517 | 10.7724 | 1.3411 | -1.8494 | -2.628 | -3.68 | -1.476 | -1.466 | -0.56 | 0 | -2.1199 | -6.4439 | 4.8936 | -6.2394 | 10 | -0.287 | -0.739 |  |  | 4.3178 | 3.4688 | 3.9841 |  | 9.8 | 5.4353 |  |  | -3.9435 | -14.0908 | -18.5778 | -2.0003 | 9.7647 | -14.1391 | 3.4265 | -2.7 | -13 | 40.4636 | -112.7503
08/01/2026 | 21:00 | 0 | 3.9609 | -9.4197 | 6.9928 | 11.465 |  | 18.7845 |  | 17.4473 | 7.0268 | 6.7668 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | -0.1415 | -11.875 | 4.6711 | 4.4563 | 7.9646 | 1.4499 | 0.0423 | 0.9014 |  | -0.8416 | -0.041 | -0.026 | 3.21 | -4.44 | -4.4 | -0.195 | 0.248 | 0 | -8.91 |  | -12.91 | -12.95 | 3.269 | 3.8353 | 20.7443 | 23.1071 | -16.4844 | -3.1872 | -2.9005 | 0.2423 | 0.3569 | -14.677 | -12.3583 | 22.8442 | 23.6247 | 67.006 | 13.7342 | -3.3 | -3.3 | -27.4287 | -27.4987 | -2.4263 |  | 1.8455 | 3.9516 | 3.7996 | 2.6196 | -122.1656 | 45.1979 | 44.557 | 13.4986 | -141.3125 |  |  |  |  | 11 | 11.39 | -3.93 | 5.17 | -15.2669 | -14.999 | 30.1173 | 28.3941 | 21.1787 | 2.6154 | 2.2657 | 1.961 |  |  |  | -2 |  | -3.55 | 38.8594 | 38.5804 | 36.6797 | 27.09 | 28.1954 | -21.2921 | -18.1055 | -18.6008 | 3.8665 | 31.17 | 12.4 | 10.3174 | 9.1827 | -7.21 |  |  |  | 28.6561 |  | -6.134 |  | -30.6 | -3.4814 | 6.5511 | 11.8335 | 16.5195 | 7.26 | -2.32 | 9.052 | -29.8567 | -3.8 | -3.9 | 21.28 | 11.36 | -31.1818 | -15.5273 | -41.9716 | -40.9364 | 20.0625 | -8.5639 | -17.5819 | -17.4893 | -22.4808 | -31.743 | -15.545 | -95.7403 | -25.3551 |  | -10.0466 | -9.2142 | 20.4859 | -2.2826 | -3.144 | -16.388 | -23.9358 | -23.778 | 13.8042 |  | -2.8 | 0 | 6.5833 | -10.1273 | -12.2222 | -12.3042 | 10.0366 | 15.6038 | -28.2798 | 5.4629 |  | 5.19 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 3.0142 | -10.0474 | 22.688 | 22.9182 | 6.5432 | 22.6936 | 28.3073 | -21.73 | -0.4976 |  |  | 1.38 | -27.5781 |  | 3.465 | 0.43 |  | 23.09 | -33.1837 | -22.0837 | -0.19 | 16.5845 |  | 27.3898 | -8.6267 | -9.2416 | 3.1268 |  |  | -9.5147 | -27.5495 | 3.73 | -21.7437 | 6.4467 | 6.2678 | 162.2766 | -5.7355 | -8.4052 | -12.2342 | 2.0732 | 8.7912 | 8.9803 | 2 | -8.1907 | -5.5891 | 7.96 | -11.6389 | 11.3413 | 40.563 | 95.9642 | -3.7921 | 46.8046 | -11.0073 | -8.1913 |  | 0 |  |  | -15.5885 | -15.4401 | -17.9128 | -18.094 | 17.93 | 18.25 | -23.1 | -24 | 0.7041 | -0.96 | 58.0682 | 20.6677 | 20.5498 | -16.1 | -24.8 | -0.7 | -1.3 |  | -17.9108 | -122.3995 | 15.4904 | -270.4333 | -25.2765 | -41.0682 | 122.5915 | 43.0751 | 116.5524 | 111.3775 | 56.2245 | 23.9282 | 25.4828 | -7.1793 | 220.5439 | -209.8342 | 13.8403 | -3.4218 | -2.0838 | 1.379 | -3.76 | -1.596 | -1.609 | -0.56 | -0.32 | -1.3879 | -5.742 | 5.0401 | -6.2974 | 8.6 | -2.348 | -0.775 |  |  | 4.1704 | 4.4131 | 3.668 |  | 10 | 6.0047 |  |  | -4.5041 | -13.5139 | -18.946 | -1.9357 | 9.4387 | -14.1783 | 3.9219 | -3.9 | -11.3 | 41.3341 | -115.3004
08/01/2026 | 21:30 | 0 | 3.8506 | -9.4268 | 8.1329 | 10.5167 |  | 17.7054 |  | 17.4847 | 7.0228 | 6.7081 | -15.54 | -22 | -2.2 |  | -13.2 | 0.2539 | -11.7138 | 4.8939 | 4.7683 | 8.7458 | 1.4136 | -0.0152 | 1.238 |  | -0.563 | -0.09 | -0.063 | 3.203 | -6.66 | -11 | -0.546 | 0.244 | 0 | -9.31 |  | -13.1 | -13.18 | 3.0973 | 4.0085 | 20.9643 | 23.094 | -16.7641 | -3.1998 | -2.8927 | 1.0459 | 0.9054 | -14.9746 | -12.3269 | 24.3347 | 25.303 | 64.2213 | 13.833 | -3.6 | -3.5 | -28.1518 | -27.8726 | -2.4547 |  | 2.2586 | 3.7329 | 3.834 | 2.6527 | -128.4524 | 44.3739 | 44.2823 | 20.2029 | -150.2912 |  |  |  | 22.9031 | 10.77 | 10.87 | -4.6 | 4.54 | -14.7311 | -14.1953 | 29.5543 | 28.5496 | 22.4381 | 2.1105 | 1.7305 | 2.2394 |  |  |  | -3.8 |  | -3.41 | 37.7448 | 37.2528 | 35.4189 | 28.5262 | 28.6865 | -19.8941 | -19.672 | -17.2295 | 3.3534 | 29.83 | 11.67 | 9.3799 | 8.4015 | -7.05 |  |  |  | 27.9175 |  | -5.9683 | -29.7 |  | -3.4827 | 5.0551 | 10.4141 | 14.4785 | 5.94 | -1.92 | 9.331 | -29.0341 | -3.99 | -4.07 | 20.64 | 9.89 | -29.4545 | -14.9727 | -40.956 | -39.4727 | 15.7883 | -11.6055 | -20.1668 | -20.0826 | -22.6442 | -31.3829 | -15.295 | -102.9748 | -18.3225 |  | -9.8945 | -9.2043 | 21.4915 | -3.9951 | -5.0407 | -16.9 | -23.1889 | -22.9674 | 14.2163 |  | 0 | 0 | 6.3283 | -12.1262 | -12.2014 | -12.3097 | 9.5228 | 15.4657 | -29.7945 | 5.4998 |  | 5.2262 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | -10.7172 | 21.4826 | 21.2376 | 7.8827 | 24.5305 | 28.3073 | -16.3 | -0.602 | 0.263 |  | -1.21 | -30.527 | 0 | 3.435 | 0.519 |  | 23.66 | -34.8046 | -23.1585 |  | 16.9328 |  | 27.6015 | -8.1266 | -8.7479 | 2.9274 | 0.075 |  |  | -25.7408 | 4.0551 | -23.1012 | 6.5346 | 7.2312 | 160.6001 | -6.485 | -9.626 | -11.4424 | 1.7482 | 8.381 | 8.561 | 1.2029 | -5.3008 | -3.9858 | 7.96 | -12.415 | 13.6504 | 43.5431 | 98.8321 | -2.6839 | 47.4425 | -11.7785 | -9.1791 |  | 0 |  |  | -12.5672 | -12.3969 | -16.9236 | -16.8565 | 17.01 | 17.27 | -23.2 | -23.5 | 0.7736 | -1.76 | 43.9955 | 27.6655 | 27.5516 | -16.5 | -26 | -3.3 | -3.8 | -17.7329 | -17.6822 | -116.6537 | 17.6155 | -270.4043 | -20.9158 | -37.5296 | 118.9211 | 41.6994 | 105.9512 | 107.6212 | 54.8857 | 26.7984 | 25.6459 | 6.0814 | 217.7501 | -204.7498 | 13.8881 | -2.8816 | -4.2176 | 1.405 | -3.28 | -1.44 | -1.442 | -0.96 | -0.08 | -1.175 | -5.8274 | 5.333 | -6.2394 | 8.9 | -0.577 | -1.646 | 0 | 0 | 4.383 | 4.3746 | 4.3135 |  | 11.3 | 6.0057 |  |  | -4.6316 | -13.276 | -18.2145 | -3.1892 | 9.0853 | -12.7229 | 3.2102 | -4.6 | -9.7 | 47.1674 | -122.833
08/01/2026 | 22:00 | 0 | 3.7458 | -9.1824 | 10.7074 | 7.475 |  | 16.899 |  | 16.4185 | 6.4028 | 6.0421 | -15.54 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | -1.5573 | -12.0979 | 3.7803 | 3.6916 | 6.7358 | 1.1494 | 0.2466 | 1.2389 |  | -0.4532 | -0.074 | -0.053 | 3.047 | -4.44 | -11 | -0.399 | 0.231 | 0 | -9.24 |  | -13.38 | -13.35 | 3.5283 | 4.0993 | 19.5142 | 21.5564 | -18.1516 | -4.3744 | -4.745 | 13.1452 | 14.2918 | -18.4649 | -17.391 | 45.4066 | 33.5583 | 64.6155 | 14.2135 | -2.8 | -2.9 | -25.2898 | -26.423 | -2.2619 |  | 1.225 | 3.7385 | 3.7975 | 2.5986 | -122.2876 | 42.6038 | 42.6343 | 11.4732 | -157.2285 |  |  |  | 21.9251 | 10.83 | 9.43 | -5.41 | 7.75 | -13.3915 | -12.5878 | 28.459 | 27.4254 | 23.9553 | 5.4648 | 5.5231 | 0.8261 | 0 |  |  | -7.9 |  | -3.32 | 38.2498 | 37.6835 | 36.2584 | 26.8799 | 27.4653 | -20.4063 | -17.4853 | -18.4221 | 3.5249 | 29.1 | 11.32 | 8.5986 | 7.6202 | -6.68 |  |  |  | 26.9146 |  | -5.5502 | -28.5 | -28.3 | -3.6389 | 3.746 | 9.4678 | 12.4374 | 4.31 | -1.85 | 10.602 | -27.5166 | -3.29 | -3.27 | 17.38 | 8.66 | -29 | -14.5455 | -39.1737 | -38.1 | 16.0511 | -12.708 | -21.2374 | -21.3218 | -20.9252 | -28.4725 | -14.812 | -92.7081 | -16.1393 |  | -12.9249 | -12.2798 | 20.1732 | -7.387 | -7.3178 | -12.804 | -22.4335 | -22.3361 | 11.7131 |  | -5.77 | 0 | 5.9325 | -18.1597 | -11.9546 | -12.2192 | 9.6918 | 12.7387 | -28.437 | 5.2466 |  | 4.9567 | 0 | 2.9685 |  | 1.3396 | 0.6698 | -11.7219 | 19.9817 | 20.0302 | 6.4814 | 24.2928 | 28.3073 |  | -0.6038 | [5 empty] | 3.489 | 0.508 | 2.0671 | 22.22 | -33.6919 | -22.1839 | -0.35 | 15.447 |  | 28.0252 | -7.8153 | -8.3531 | 2.7529 | 0.0765 |  | -9.4601 | -27.3944 | 4.0906 | -23.9105 | 5.7009 | 6.1718 | 160.5972 | -7.4964 | -10.4951 | -10.3129 | 1.4867 | 7.9269 | 8.0775 | 1 | -3.5708 | -2.112 | 7.54 | -8.1718 | 23.2064 | 46.9251 | 93.09 | -2.713 | 48.2269 | -9.8898 | -7.5394 |  | 0 |  |  | -13.0561 | -12.8144 | -13.3335 | -13.5076 | 16.03 | 15.83 | -22.6 | -22.4 | 0.3525 | -1.84 | 47.5203 | 27.468 | 27.1994 | -17 | -25.1 | -3.3 | -3.8 |  |  | -101.2024 | 14.9517 | -270.8739 | -25.0127 | -34.5852 | 123.2529 | 40.229 | 104.9883 | 107.8303 | 58.4133 | 22.1106 | 23.3129 | 3.3175 | 223.02 | -207.6537 | 17.7111 | -3.6628 | -4.242 | 1.652 | -2 | -1.325 | -1.325 | -2.64 | 1.12 | -0.6099 | -6.7063 | 7.5883 | -6.2089 | 10.1 | -0.098 | 0.216 |  |  | 3.7747 | 4.255 | 3.8617 |  | 11.1 | 6.1131 |  |  | -6.6808 | -13.7097 | -17.6353 | -4.65 | 10.2562 | -14.2575 | 3.1643 | -3.9 | -9.8 | 55.0743 | -126.5327
08/01/2026 | 22:30 | 0 | 3.0854 | -8.7247 | 4.3259 | 6.7353 |  | 15.4863 |  | 15.0653 | 5.7498 | 5.5179 | -17.76 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | -1.6114 | -19.3742 | 3.0931 | 2.9754 | 5.5548 | 1.2264 | 0.1647 | 1.221 |  | -0.4734 | -0.344 | -0.317 | 3.295 | -2.22 | -15.4 | -0.33 | 0.234 | 0 | -10.56 |  | -14.13 | -13.93 | 5.975 | 3.9475 | 17.275 | 19.1187 | -17.5572 | -8.8053 | -8.7906 | 2.0881 | 2.7621 | -18.6429 | -16.5467 | 22.1335 | 22.7772 | 3.8175 | 15.3028 | -4.2 | -4.1 | -24.4549 | -24.3861 | -2.2629 |  | -0.5209 | 3.6444 | 2.6607 | 1.7893 | -91.2198 | 20.7221 | 20.7526 | 30.7514 | -157.9145 |  |  |  | 18.8514 | 10.66 | 8.84 | -6.06 | 7.89 | -16.8744 | -17.2763 | 32.8695 | 31.4089 | 24.2018 | 6.7996 | 7.071 | -0.2774 |  |  |  | -5.3 |  | -3.18 | 37.2647 | 37.174 | 35.304 | 17.9329 | 18.367 | -23.6787 | -4.1267 | -21.042 | 3.097 | 27 | 10.48 | 7.6611 | 6.6437 | -6.31 |  |  |  | 13.1291 |  | -5.2646 | -20.9 | -22.6 | -3.0054 | 2.2499 | 10.4141 | 10.2109 | 2.75 | -2.55 | 12.1365 | -14.5008 | -6.27 | -6.47 | 21.92 | 6.89 | -16.6727 | -8.1727 | -36.9904 | -35.8182 | 18.5771 | -9.2926 | -16.921 | -16.5979 | -17.1502 | -24.5624 | -14.412 | -115.8247 | -11.0769 |  | -13.354 | -12.9838 | 14.4894 | -11.426 | -11.2872 | -9.22 | -23.405 | -23.1069 | 6.4741 |  | -6.7 | 0.1 | 5.6563 | -25.187 | -11.6197 | -11.748 | 9.732 | 8.1919 | -22.6656 | 5.1895 |  | 4.9296 | 0 | 0 |  | 4.6888 | 4.8562 | -10.0474 | 18.001 | 18.3541 | 7.2208 | 24.6641 | 29.4694 |  | -0.4976 |  |  | -0.51 |  |  | 3.439 | 0.411 |  | 23.58 | -33.6295 | -22.4188 | -0.36 | 17.8675 |  | 26.1926 | -6.8829 | -7.4066 | 2.5346 | 0.0383 |  | -9.1832 | -26.7963 | 3.533 | -23.3716 | 6.686 | 8.1531 | 154.9673 | -7.9997 | -10.5162 | -8.6115 | 0.44 | 7.3913 | 7.4209 | 0 | -5.9407 | -2.4187 | 4.61 | -4.187 | 34.4223 | 36.7355 | 96.0397 | -3.9703 | 47.6914 | -10.7957 | -7.2064 |  | 0 |  |  | -13.4846 | -13.3143 | -13.5477 | -13.6609 | 15.29 | 15.19 | -22.4 | -22.7 | 0.3342 | -4 | 44.6348 | 25.5004 | 25.3837 | -17.4 | -24.3 | -1.6 | -2.1 | -17.5371 | -17.738 | -102.5517 | 8.4915 | -268.6591 | -23.5838 | -35.4706 | 116.4333 | 46.4145 | 108.0436 | 107.1868 | 55.6698 | 27.418 | 24.7536 | 0.7927 | 212.5704 | -205.7205 | 10.8945 | 1.5122 | -3.1629 | 1.87 | -2.24 | -1.298 | -1.298 | -2.48 | 1.04 | -0.7688 | -6.8833 | 7.0024 | -6.1814 | 9 | -1.458 | -0.797 | 0.8391 |  | 3.6799 | 3.4882 | 3.3615 |  | 9.3 | 6.8374 |  |  | -5.5665 | -14.7455 | -18.4244 | -3.0931 | 11.0614 | -13.9732 | 2.7304 | -3.4 | -10.3 | 66.1287 | -142.5728
08/01/2026 | 23:00 | 0 | 2.4457 | -7.9155 | 3.8936 | 7.7493 |  | 14.2659 |  | 13.9249 | 5.2788 | 4.9394 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | -1.27 | -19.1063 | 2.9358 | 2.763 | 5.0945 | 0.9195 | -0.0285 | 1.528 |  | -0.7341 | -0.457 | -0.401 | 2.767 | -2.22 | -15.4 | -0.498 | 0.224 | 0 | -10.86 |  | -13.92 | -13.9 | 5.4887 | 4.1432 | 16.2995 | 17.9464 | -18.2204 | -9.8575 | -9.4897 | 21.8247 | 18.0622 | -19.6895 | -17.7529 | 29.3922 | 27.5571 | 1.5572 | 16.0293 | -4.9 | -4.9 | -23.3031 | -22.6063 | -2.1136 |  | -2.45 | 3.9088 | 2.3805 | 1.8224 | -92.0743 | 20.0507 | 20.1422 | 37.4102 | -166.3707 |  |  |  | 13.9614 | 12.12 | 10.03 | -6.13 | 7.08 | -19.6875 | -19.4196 | 36.1499 | 34.9184 | 28.2211 | 13.8142 | 13.4931 | -2.6047 |  |  |  | -13 |  | -2.86 | 37.0194 | 37.4746 | 35.4245 | 23.8151 | 23.4266 | -24.6803 | -6.0559 | -22.6334 | 2.8847 | 25.4 | 9.81 | 7.0361 | 6.0577 | -5.97 |  |  |  | 10.0051 |  | -4.8688 | -20.5 |  | -2.9797 | 1.5019 | 9.3101 | 8.912 | 1.8 | -2.43 | 10.23 | -11.4782 | -6.57 | -6.6 | 21.75 | 6.16 | -13.1818 | -6.7364 | -38.0161 | -35.9909 | 17.8843 | -9.5549 | -16.7404 | -16.64 | -18.3888 | -25.1162 | -14.426 | -120.5914 | -11.2955 |  | -13.7151 | -13.0411 | 15.8245 | -11.0351 | -10.4854 | -12.292 | -23.2494 | -23.0729 | 6.6693 |  | -1.78 | 0 | 5.4293 | -23.4837 | -12.8687 | -12.7693 | 10.3873 | 9.2041 | -24.8514 | 5.6544 |  | 5.3839 | 2.8526 | 2.5969 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | -12.5592 | 18.0778 | 17.947 | 8.6204 | 25.9647 | 30.822 |  | 0.103 | 0.2007 |  | -1 | -34.3065 |  | 3.962 | 0.258 |  | 22.48 | -35.1792 | -22.6449 | 0.09 | 17.5172 |  | 26.0852 | -6.4478 | -6.9795 | 2.3245 |  |  | -8.5275 | -26.076 | 5.7691 | -24.3447 | 5.7154 | 6.0361 | 152.4884 | -8.9844 | -10.9492 | -8.2721 |  | 6.9958 | 7.0966 |  | -6.5079 | -4.5158 | 5.03 | -3.9775 | 37.7913 | 36.0732 | 95.5009 | -4.0244 | 46.1676 | -8.0482 | -6.2758 | 0 | 0 | 35.6458 | 34.9059 | -12.5562 | -11.9684 | -13.2654 | -13.161 | 14.93 | 15.3 | -21.8 | -21.9 | 0.3873 | -3.84 | 35.3623 | 29.252 | 29.1358 | -18.2 | -23.8 | -3.7 | -4.3 | -17.6335 | -17.7062 | -109.2848 | 12.0672 | -265.3149 | -23.4507 | -36.4878 | 114.4115 | 50.2859 | 103.3782 | 101.8331 | 49.9173 | 25.0024 | 21.4617 | 4.5456 | 207.2865 | -201.6481 | 7.2628 | 2.3309 | -4.054 | 1.656 | -1.92 | -1.116 | -1.121 | -2.48 | 1.44 | -0.9849 | -7.0603 | 7.0329 | -6.1509 | 10.3 | -0.942 | -0.345 | 2.5715 | 2.9466 | 3.2974 | 3.3633 | 3.7278 |  | 10.4 | 7.3414 |  |  | -5.5549 | -14.224 | -19.0623 | -2.6901 | 10.9104 | -15.5184 | 3.7158 | -3.8 | -10.3 | 65.9865 | -143.1814
08/01/2026 | 23:30 | 0 | 2.0639 | -7.3276 | 6.0882 | 7.8378 |  | 13.8205 |  | 13.0375 | 4.9828 | 4.6264 | -19.98 | -17.6 |  |  |  | -1.2663 | -18.8726 | 2.597 | 2.4731 | 4.4205 | 1.2212 | -0.101 | 1.5175 |  | -0.8913 | -0.564 | -0.515 | 3.031 | -2.22 |  | -0.163 | 0.215 | 0 | -11.79 |  | -13.8 | -13.83 | 5.7293 | 4.1055 | 14.8447 | 16.8845 | -18.0479 | -10.9607 | -11.0818 | 13.2033 | 13.2155 | -21.5477 | -20.2182 | 32.814 | 32.593 | 1.1892 | 16.2648 | -4.6 | -4.7 | -23.7407 | -23.3429 | -2.2762 |  | -2.4237 | 4.204 | 2.5022 | 1.6203 | -95.3398 | 18.067 | 18.0364 | 41.3842 | -177.2513 |  |  |  | 12.8038 | 11.88 | 9.5 | -7.21 | 6.5 | -21.9648 | -21.8308 | 26.0909 | 24.5373 | 32.2515 | 15.1021 | 15.5763 | -2.1458 |  |  |  | -17.5 |  | -2.78 | 36.2268 | 36.1205 | 34.2818 | 25.1543 | 25.5507 | -25.0594 | -5.5325 | -21.7345 | 2.7308 | 26.44 | 9.94 | 5.7861 | 4.7882 | -5.25 |  |  |  | 10.8756 |  | -4.1836 |  |  | -3.7048 | 0 | 10.4141 | 7.2421 | 0.51 | -3.23 | 8.9745 | -11.6682 | -10.47 | -10.47 | 26.13 | 4.47 | -13.3455 | -6.6727 | -36.2331 | -35.8091 | 15.7116 | -10.4598 | -17.6283 | -17.6509 | -19.6029 | -24.7513 | -12.45 | -125.8451 | -9.7199 |  | -13.3757 | -12.6662 | 13.8433 | -12.4753 | -11.9104 | -4.1 | -23.6955 | -23.155 | 5.3345 |  | -9.06 | 0 | 5.3034 | -25.8479 | -12.1714 | -12.5203 | 9.958 | 8.739 | -22.7402 | 5.5158 |  | 5.3275 | 0 | 2.7338 |  | 9.8799 | 9.545 | -14.7362 | 17.0192 | 17.2561 | 6.4302 | 22.2066 | 32.8679 | -19.31 | 0.0957 | 0.1925 | -0.36 | -1.3 | -32.0391 |  | 4.004 | 0.278 |  | 22.94 | -32.7075 | -21.49 |  | 16.8617 |  | 25.5037 | -6.0244 | -6.5157 | 2.183 |  |  |  | -25.4214 | 5.1963 | -24.5428 | 6.0188 | 8.4966 | 145.0091 | -9.7498 | -11.2455 | -7.7195 | 1.1426 | 6.7614 | 6.7802 | 0.207 | -5.6354 | -4.9418 | 5.03 | 0 | 42.7018 | 36.1406 | 95.6713 | -3.282 | 47.2887 | -10.3687 | -7.4955 |  | 0 |  |  | -12.7869 | -12.3365 | -12.3224 | -12.3751 | 15.48 | 15.63 | -22.5 | -22.5 | 0.6345 | -4.16 | 38.4308 | 27.2331 | 26.7406 | -18.2 | -23.7 | -3.3 | -3.8 |  |  | -106.3768 | 10.2428 | -267.5497 | -23.5966 | -35.3879 | 115.2542 | 48.3151 | 103.2134 | 101.4864 | 51.3027 | 23.7717 | 23.8205 | 0.266 | 212.5965 | -201.7801 | 7.0316 | 0.3128 | -4.076 | 2.246 | -2.08 | -1.045 | -1.066 | -2.4 | 1.2 | -0.8712 | -6.7369 | 6.096 | -6.1509 | 9.8 | -0.799 | -0.643 | 2.7972 | 3.2651 | 4.8188 | 4.6725 | 4.6849 |  | 10.6 | 6.4434 |  |  | -5.0462 | -13.9174 | -18.1599 | -2.459 | 9.6093 | -13.4327 | 3.1656 | -4.1 | -9.2 | 72.6476 | -148.1927
09/01/2026 | 00:00 | 0 | 1.8164 | -7.0744 | 4.3009 | 7.7998 |  | 12.9129 |  | 12.2721 | 4.5699 | 4.1529 | -19.98 | -17.6 |  |  |  | -1.4503 | -19.1441 | 2.5273 | 2.4102 | 4.7219 | 1.3685 | -0.071 | 1.9079 |  | -1.1948 | -0.539 | -0.515 | 3.082 | -2.22 |  | 0.195 | 0.206 | 0 | -11.71 |  | -13.83 | -13.77 | 5.6595 | 3.9854 | 14.3159 | 16.2562 | -18.033 | -8.7964 | -8.9975 | 12.8247 | 16.2637 | -22.7897 | -20.0694 | 34.3504 | 33.3584 | -1.8793 | 15.7189 | -4.3 | -4.3 | -24.9203 | -24.6914 | -1.9625 |  | 0.6431 | 4.0757 | 0 | 1.4665 | -103.0915 | 34.5775 | 34.7301 | 32.3693 | -161.8046 |  |  |  | 13.8117 | 11.01 | 8.72 | -8.31 | 4.9 | -26.1174 | -26.1174 | 30.5225 | 29.1505 | 33.2088 | -1.899 | -2.0019 | 0.5697 |  |  |  | -26.8 |  | -2.68 | 23.6949 | 24.0022 | 22.6571 | 45.0533 | 44.8405 | -25.1476 | -25.5554 | -22.2098 | 2.4739 | 25.34 | 9.52 | 5.6299 | 4.5929 | -5.17 |  |  |  | 3.3734 |  | -4.1294 | -23 | -22.7 | -3.468 | -0.748 | 9.941 | 6.3144 | -0.2 | -3.37 | 9.9975 | -4.7303 | -10.53 | -10.66 | 25.89 | 2.8 | -6.7091 | -3.5909 | -37.8311 | -36.5091 | 14.6905 | -10.5495 | -17.7546 | -17.3671 | -19.4091 | -24.0906 | -12.509 | -116.4827 | -9.4141 |  | -13.1212 | -12.5737 | 14.8981 | -14.3907 | -14.0363 | 1.04 | -25.2562 | -24.7604 | 6.4655 |  | -12.79 | 0 | 5.188 | -30.1558 | -11.0899 | -11.2411 | 10.3842 | 9.5526 | -23.5908 | 4.7652 |  | 4.478 | 2.8587 | 3.0591 | 0 | 13.7314 | 13.3965 | -13.3965 | 18.0304 | 18.1538 | 7.4094 | 23.2472 | 31.2859 | -19.95 | 0.103 |  | -0.31 | -0.27 | -32.0726 |  | 4.089 | 0.484 |  | 23.04 | -32.4474 | -21.8444 | -0.14 | 16.5481 |  | 25.1618 | -5.9014 | -6.3241 | 2.0357 |  |  | -7.8738 | -23.6246 | 5.6137 | -25.1007 | 5.6316 | 5.363 | 142.721 | -10.1699 | -11.1546 | -7.5586 | 1.1837 | 6.5123 | 6.5904 | 0.6188 | -7.0102 | -7.1711 | 5.87 | -9.6911 | 21.9789 | 35.8932 | 99.2708 | -4.4139 | 45.4687 | -9.04 | -7.4331 | 0 | 0 |  |  | -11.7157 | -11.1829 | -11.5838 | -11.8789 | 17.12 | 16.9 | -22.2 | -22.4 | 0.51 | -4.16 | 30.9424 | 27.8246 | 27.7015 | -17.8 | -24.2 | -2.9 | -3.8 |  |  | -114.7625 | 19.4465 | -264.8215 | -21.6904 | -34.0984 | 113.1783 | 51.1756 | 100.8469 | 99.3474 | 44.8261 | 25.1882 | 23.0171 | 6.4604 | 206.611 | -200.9078 | 7.3395 | 3.8752 | -4.0296 | 2.639 | -2.16 | -1.136 | -1.136 | -2.32 | 1.52 | -1.1179 | -7.5273 | 6.2425 | -6.5599 | 10.1 | -1.308 | -1.106 |  | 2.9871 | 3.7788 | 3.1977 | 3.3362 |  | 9.9 | 6.5663 |  |  | -3.5494 | -14.5256 | -19.1093 | -1.3131 | 10.2351 | -14.0072 | 3.633 | -3.2 | -9.1 | 56.4244 | -133.9123
MÁXIMO |  | 0 | 5.7512 | -7.0744 | 10.7074 | 12.5571 | 0 | 22.9494 | 0 | 28.7194 | 12.9286 | 14.2454 | -15.54 | -17.6 | 11 | 9.108 | -13.2 | 3.8452 | -9.5446 | 6.7239 | 6.4759 | 11.5575 | 3.9992 | 2.1151 | 2.4365 | 0 | -0.4532 | 0.024 | 0.05 | 3.731 | 4.44 | 4.4 | 0.195 | 0.254 | 0 | -8.62 | -10 | -9.16 | -9.27 | 7.5738 | 4.1432 | 23.9397 | 28.4313 | -11.85 | -3.1872 | -2.8927 | 21.8247 | 27.6604 | -8.9421 | -6.8404 | 45.4796 | 39.5334 | 88.7685 | 21.5113 | -2.8 | -2.9 | -18.4541 | -19.5903 | -1.8187 | 0 | 14.8899 | 7.7553 | 5.875 | 4.0126 | -91.2198 | 95.0651 | 95.3093 | 54.0412 | -65.8112 | 0 | 0 | 0 | 44.9978 | 12.12 | 19.39 | 3.91 | 17.19 | -12.4538 | -12.5878 | 39.8116 | 38.8089 | 35.1001 | 15.1021 | 15.5763 | 14.7918 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2.01 | 41.0827 | 40.6383 | 38.8734 | 74.3447 | 74.6372 | -16.8451 | -4.1267 | -12.1761 | 4.4446 | 40.77 | 16.86 | 15.1611 | 14.0656 | -4.55 | 0 | 0 | 0 | 32.0238 | 0 | -3.5169 | -20.5 | -22.6 | 2.1844 | 14.7795 | 19.5616 | 28.3945 | 16.14 | -1.85 | 17.3445 | -4.3315 | -2.99 | -3.04 | 38.73 | 17.72 | -6.7091 | -3.5273 | -32.117 | -30.6273 | 46.2762 | 11.489 | 0.1391 | 1.6434 | -1.8886 | -8.7364 | -9.497 | 34.1555 | -9.268 | 0 | -9.8945 | -9.2043 | 21.4915 | 11.0161 | 9.0504 | 44.564 | -21.1676 | -20.9444 | 14.2163 | 12.84 | 0 | 15.5 | 9.374 | 8.219 | -8.6667 | -0.0028 | 11.4449 | 15.6038 | 0 | 6.6896 | 0 | 6.4498 | 4.4839 | 4.9813 | 3.3986 | 17.5829 | 16.9131 | -10.0474 | 28.37 | 28.2009 | 8.6204 | 25.9647 | 32.8679 | -16.01 | 1.2035 | 0.2804 | 1.15 | 2.95 | -23.209 | 2.5466 | 5.117 | 0.613 | 4.3141 | 26.02 | -15.1413 | -6.1934 | 0.09 | 20.4716 | 0 | 30.7159 | -2.9722 | -3.1648 | 3.4212 | 0.0765 | 0 | -7.8738 | 21.8873 | 6.0822 | -18.6228 | 7.9469 | 8.4966 | 171.4055 | -2.9031 | -2.6976 | -4.492 | 4.1195 | 9.2819 | 9.4154 | 3 | -3.5708 | -1.774 | 10.06 | 12.3332 | 45.2319 | 75.1871 | 128.6888 | -2.6839 | 48.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6458 | 34.9059 | -11.7157 | -11.1829 | -11.0524 | -11.1742 | 26.47 | 26.38 | -19.9 | -19.7 | 0.7736 | 15.76 | 65.8136 | 29.252 | 29.1358 | -10.1 | -17 | 6 | 5.5 | -17.5363 | -17.6822 | -101.2024 | 23.3297 | -211.8026 | -11.8578 | -34.0984 | 123.2529 | 116.714 | 138.6348 | 150.9948 | 58.4133 | 27.418 | 25.6459 | 27.379 | 223.02 | -189.3726 | 46.8879 | 43.1111 | 0.9851 | 7.195 | 0 | -0.008 | -0.006 | 2.88 | 5.12 | 0.5652 | -1.9913 | 7.5883 | 4.2802 | 12.3 | 4.364 | 4.499 | 2.7972 | 3.2651 | 5.0387 | 4.896 | 4.7181 | 0 | 11.3 | 9.1223 | 0 | 0 | 4.5839 | -12.1377 | -14.8459 | 8.0444 | 15.5035 | -9.8154 | 8.0844 | 3.2 | -9.1 | 72.6476 | -31.4838
MÍNIMO |  | 0 | 1.8164 | -11.3045 | -0.3389 | 6.7353 | 0 | 11.602 | 0 | 8.86 | 3.1039 | 2.9757 | -26.64 | -33 | -4.4 | 0.828 | -24.2 | -2.8285 | -22.6633 | 2.5273 | 2.4102 | 4.4205 | -0.9896 | -1.1705 | 0.8363 | 0 | -1.1948 | -1.575 | -1.565 | 1.953 | -6.66 | -15.4 | -1.563 | 0.188 | 0 | -20.11 | -10 | -14.13 | -13.93 | 0 | -0.9674 | 12.886 | 14.8083 | -22.4201 | -16.154 | -16.7093 | -2.3376 | -2.357 | -22.7897 | -20.2182 | 18.2965 | 19.1149 | -11.9284 | 13.1948 | -6.1 | -6.1 | -29.2656 | -28.9431 | -3.8273 | 0 | -4.7624 | 1.5034 | 0 | 0.1374 | -143.1012 | 18.067 | 18.0364 | -99.0366 | -177.2513 | 0 | 0 | 0 | 9.9396 | 0 | 5.57 | -14.53 | 0.42 | -29.3324 | -29.7343 | 22.0969 | 20.4228 | 10.8312 | -25.2138 | -25.0997 | -5.5116 | 0 | 0 | 0 | -51.7 | 0 | -5.3 | 12.4821 | 12.9703 | 11.2124 | 17.9329 | 18.367 | -32.8113 | -51.6416 | -29.081 | 2.252 | 21.83 | 7.89 | 4.5361 | 3.5187 | -9.07 | 0 | 0 | 0 | 3.3734 | 0 | -7.9891 | -50 | -50 | -3.7048 | -2.6181 | 6.9444 | 3.5312 | -2.36 | -4.87 | 4.588 | -34.0744 | -10.75 | -10.79 | 15.15 | -13.92 | -33.9636 | -16.9 | -46.4282 | -45.2364 | 9.7076 | -25.2849 | -29.9411 | -29.7039 | -22.6442 | -31.743 | -15.852 | -134.8708 | -60.3805 | 0 | -21.0448 | -19.1601 | 0 | -16.7646 | -16.2761 | -23.044 | -37.5288 | -37.5302 | -6.0551 | -20.85 | -15.93 | -3.1 | 4.9413 | -33.4527 | -19.4291 | -12.7693 | 5.1647 | -10.2986 | -29.7945 | 2.9697 | 0 | 2.6813 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0.6698 | -29.8072 | 11.768 | 11.7659 | -10.141 | 0 | 21.608 | -21.74 | -1.1128 | 0.1568 | -1.34 | -1.91 | -34.3065 | 0 | 3.435 | 0.244 | 1.8671 | 21.06 | -35.1792 | -23.1585 | -1.96 | 13.2191 | 0 | 17.0724 | -12.1741 | -12.8846 | 1.6844 | 0.0383 | 0 | -10.8943 | -45.4373 | 2.2051 | -25.1007 | 2.4982 | 3.1511 | 89.0771 | -12.7306 | -11.2455 | -18.5306 | 0 | 6.2194 | 6.2107 | 0 | -27.1893 | -26.1782 | -16.34 | -15.723 | -59.7552 | -7.0569 | 80.0365 | -49.9768 | 0 | -12.8072 | -10.8385 | 0 | -11.1844 | 0 | 4.6903 | -22.7681 | -22.7242 | -27.7298 | -27.6045 | 14.45 | 14.39 | -25.3 | -25.7 | 0.195 | -7.12 | 30.9424 | 9.5277 | 9.0299 | -18.7 | -26 | -4.6 | -5.1 | -18.6128 | -18.5263 | -213.006 | -13.9657 | -275.4233 | -32.603 | -58.1452 | 53.9879 | 40.229 | 79.0581 | 74.2297 | -23.1599 | 12.5413 | 11.1174 | -26.5581 | 79.4221 | -253.6223 | -40.4335 | -37.425 | -4.242 | -3.68 | -7.2 | -1.622 | -1.621 | -4.8 | -3.84 | -2.903 | -10.4875 | -1.0819 | -6.5599 | 1.6 | -2.501 | -2.328 | 0 | 0 | 3.2064 | 2.5727 | 2.7062 | 0 | 3.1 | 4.3496 | 0 | 0 | -10.5978 | -19.2705 | -25.1646 | -8.9492 | 8.7409 | -22.7906 | 0 | -4.6 | -16.4 | -9.7351 | -148.3196
PROMEDIO |  | 0 | 3.726 | -9.1104 | 4.7262 | 10.7087 | 0 | 17.0254 | 0 | 17.9808 | 7.6092 | 7.9914 | -20.2112 | -27.3167 | 4.6538 | 4.5836 | -19.4333 | -0.499 | -15.9985 | 4.7726 | 4.651 | 8.3144 | 1.8564 | 0.28863 | 1.9793 | 0 | -0.85518 | -0.6849 | -0.6669 | 2.9887 | -0.97125 | -5.1333 | -0.39337 | 0.21775 | 0 | -14.7444 | -10 | -11.4087 | -11.4202 | 4.7413 | 3.5762 | 17.8206 | 20.6245 | -16.2191 | -10.3624 | -10.3044 | 7.4405 | 8.6092 | -14.8115 | -12.4518 | 27.7038 | 28.7096 | 45.9153 | 16.917 | -4.8521 | -4.8479 | -24.3568 | -24.2624 | -2.5893 | 0 | 3.968 | 4.5821 | 3.7932 | 1.9952 | -117.5388 | 65.3649 | 65.4247 | -8.6862 | -117.9871 | 0 | 0 | 0 | 27.9625 | 9.3862 | 11.7094 | -6.6429 | 7.1081 | -22.0094 | -21.8085 | 30.12 | 28.9444 | 23.1233 | -6.3945 | -6.4563 | 3.8083 | 0 | 0 | 0 | -14.7688 | 0 | -3.761 | 28.29 | 28.4472 | 26.5204 | 51.0071 | 51.3128 | -26.6245 | -37.3917 | -23.767 | 3.2351 | 30.2937 | 11.8567 | 9.7737 | 8.6965 | -6.844 | 0 | 0 | 0 | 17.0623 | 0 | -5.8026 | -36.1567 | -36.731 | -1.5377 | 6.4207 | 12.6845 | 16.3648 | 7.1792 | -3.379 | 12.027 | -17.9486 | -7.024 | -7.0952 | 24.2017 | 1.8815 | -19.5769 | -9.9114 | -40.084 | -38.9184 | 29.8918 | -6.0227 | -14.3022 | -14.1378 | -13.9227 | -19.2289 | -13.5587 | -68.1896 | -36.5629 | 0 | -15.7867 | -14.935 | 13.2566 | -3.1625 | -3.4745 | 2.0652 | -27.901 | -27.7009 | 2.349 | -0.42265 | -9.0636 | 0.48958 | 6.9514 | -14.1798 | -13.5138 | -11.3646 | 9.3316 | 3.2774 | -16.6568 | 5.1497 | 0 | 4.8742 | 0.83454 | 1.1937 | 0.37867 | 9.9218 | 9.7892 | -20.3704 | 21.1331 | 21.1983 | -1.7321 | 13.2368 | 28.8531 | -19.3703 | -0.30362 | 0.20102 | -0.11 | 0.44357 | -29.0364 | 1.2341 | 4.198 | 0.45983 | 3.3073 | 23.9733 | -25.7729 | -15.7659 | -0.92079 | 17.2958 | 0 | 23.7052 | -7.0608 | -7.4674 | 2.4429 | 0.05402 | 0 | -9.7194 | -30.5548 | 4.2922 | -21.6803 | 5.6374 | 5.7198 | 131.1906 | -7.7619 | -7.562 | -10.2912 | 2.2708 | 7.9128 | 7.9366 | 1.7327 | -12.7302 | -11.2748 | -2.1849 | -3.3253 | -6.1286 | 37.1729 | 100.7601 | -26.8074 | 24.6808 | -7.1221 | -3.2528 | 0 | -0.6761 | 21.9029 | 22.9681 | -15.7921 | -15.388 | -18.121 | -18.0673 | 19.4415 | 19.3942 | -22.1896 | -22.2437 | 0.42727 | 1.0817 | 54.4622 | 17.4146 | 17.2839 | -14.563 | -22.3146 | -0.82292 | -1.3375 | -17.9711 | -18.0002 | -163.2294 | 7.3979 | -247.6368 | -22.7754 | -45.7747 | 89.1285 | 78.0809 | 104.9612 | 112.0219 | 18.2353 | 20.596 | 19.8043 | 4.2951 | 152.4951 | -218.0599 | -0.80223 | 5.9963 | -1.2532 | 3.4567 | -3.6433 | -1.0082 | -1.0108 | -0.92833 | 0.55 | -1.2908 | -6.3092 | 2.842 | -3.5115 | 8.2521 | 0.054479 | 0.13606 | 1.6789 | 2.0833 | 4.1126 | 3.8989 | 3.6835 | 0 | 7.5458 | 6.4399 | 0 | 0 | -2.3009 | -15.5666 | -20.2036 | 0.18209 | 11.6673 | -16.4659 | 4.0226 | -1.0396 | -13.4417 | 31.0532 | -95.8739
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 8 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
08/01/2026 | 00:30 | 0 | 33.14 | 43.4282 | 43.0227 | 380.3814 | 499.9723 | 129.4332 | 129.9615 | 429.4996 | 353.3128 | 1042.2071
08/01/2026 | 01:00 | 0 | 32.94 | 44.9485 | 44.7388 | 369.6013 | 492.2286 | 131.2705 | 128.5301 | 412.0515 | 339.1432 | 1010.9953
08/01/2026 | 01:30 | 0 | 31.27 | 43.9534 | 44.4806 | 354.6295 | 474.3335 | 126.4897 | 127.1926 | 407.3586 | 335.0229 | 996.0638
08/01/2026 | 02:00 | 0 | 29.73 | 41.1659 | 41.0571 | 353.799 | 465.752 | 128.1503 | 128.6738 | 410.1309 | 339.2954 | 1006.2504
08/01/2026 | 02:30 | 0 | 27 | 31.6509 | 31.0223 | 354.9125 | 444.5857 | 128.1324 | 128.7679 | 405.1184 | 329.3885 | 991.4072
08/01/2026 | 03:00 | 0 | 25.12 | 34.0878 | 34.0299 | 329.03 | 422.2677 | 127.2335 | 129.1687 | 404.9366 | 335.1662 | 996.505
08/01/2026 | 03:30 | 0 | 25.2 | 31.2807 | 31.726 | 327.5981 | 415.8048 | 131.4509 | 131.8919 | 414.3803 | 338.0856 | 1015.8087
08/01/2026 | 04:00 | 0 | 28.96 | 36.2143 | 39.0443 | 320.096 | 424.3146 | 132.1621 | 132.5046 | 418.6221 | 345.6511 | 1028.9399
08/01/2026 | 04:30 | 0 | 25.14 | 34.8805 | 35.0873 | 310.9537 | 406.0615 | 127.4238 | 126.7903 | 401.5841 | 330.5836 | 986.3818
08/01/2026 | 05:00 | 0 | 19.95 | 33.2525 | 33.4191 | 377.0701 | 463.6917 | 130.4599 | 131.1529 | 410.5996 | 338.7099 | 1010.9223
08/01/2026 | 05:30 | 0 | 24 | 38.9257 | 38.1914 | 386.635 | 487.7521 | 132.4161 | 132.5233 | 421.2113 | 347.5566 | 1033.7073
08/01/2026 | 06:00 | 0 | 17.81 | 29.9933 | 29.781 | 353.9369 | 431.5212 | 119.0895 | 119.4521 | 363.258 | 302.5247 | 904.3243
08/01/2026 | 06:30 | 0 | 21.72 | 30.7847 | 32.8858 | 384.8558 | 470.2463 | 94.5624 | 94.5735 | 262.2675 | 210.4572 | 661.8606
08/01/2026 | 07:00 | 0 | 19.08 | 28.7255 | 29.0974 | 376.5938 | 453.4967 | 66.8502 | 66.6298 | 130.0141 | 98.8021 | 362.2962
08/01/2026 | 07:30 | 0 | 24.83 | 32.4953 | 33.8937 | 413.563 | 504.782 | 48.3467 | 47.3758 | 48.636 | 23.3868 | 167.7453
08/01/2026 | 08:00 | 0 | 23.72 | 33.1133 | 33.0433 | 423.3688 | 513.2454 | 45.6864 | 46.3286 | 35.2598 | 13.4653 | 140.7401
08/01/2026 | 08:30 | 0 | 35.79 | 38.2848 | 38.327 | 449.0227 | 561.4245 | 44.8847 | 46.367 | 0 | 4.1987 | 95.4504
08/01/2026 | 09:00 | 0 | 42.62 | 44.8452 | 44.1175 | 496.0755 | 627.6582 | 47.7534 | 48.2115 | 27.7526 | 4.1663 | 127.8838
08/01/2026 | 09:30 | 0 | 47.34 | 50.0004 | 49.4159 | 485.6438 | 632.4001 | 48.9515 | 49.8705 | 34.2567 | 10.7265 | 143.8052
08/01/2026 | 10:00 | 0 | 44.13 | 46.4118 | 45.9038 | 476.5252 | 612.9708 | 51.4073 | 53.5031 | 37.514 | 13.3204 | 155.7448
08/01/2026 | 10:30 | 0 | 48.36 | 53.3634 | 52.6507 | 499.2697 | 653.6438 | 59.15 | 61.1868 | 74.346 | 36.9654 | 231.6482
08/01/2026 | 11:00 | 0 | 50.01 | 50.8628 | 50.4455 | 513.3495 | 664.6678 | 58.6747 | 59.1774 | 78.5874 | 42.9287 | 239.3682
08/01/2026 | 11:30 | 0 | 48.53 | 55.4979 | 54.8135 | 518.15 | 676.9914 | 41.0152 | 41.044 | 27.7803 | 7.1947 | 117.0342
08/01/2026 | 12:00 | 0 | 47.06 | 53.3665 | 51.9599 | 515.5582 | 667.9446 | 41.774 | 42.4065 | 38.8105 | 11.6183 | 134.6093
08/01/2026 | 12:30 | 0 | 40.14 | 48.5022 | 48.2449 | 473.2239 | 610.111 | 36.4406 | 36.9458 | 40.8941 | 14.0762 | 128.3567
08/01/2026 | 13:00 | 0 | 43.29 | 50.5556 | 49.1688 | 473.564 | 616.5784 | 36.1099 | 37.1041 | 41.5979 | 13.9184 | 128.7303
08/01/2026 | 13:30 | 0 | 40.54 | 49.8022 | 51.2345 | 471.5533 | 613.13 | 40.6325 | 41.5025 | 50.6962 | 21.2216 | 154.0528
08/01/2026 | 14:00 | 0 | 35.75 | 44.1234 | 43.9882 | 473.4538 | 597.3154 | 45.4526 | 47.1858 | 70.3231 | 38.0046 | 200.9661
08/01/2026 | 14:30 | 0 | 42.71 | 52.3746 | 51.3921 | 494.5804 | 641.0571 | 50.3035 | 50.2225 | 104.1885 | 63.7008 | 268.4153
08/01/2026 | 15:00 | 0 | 44.68 | 52.8113 | 51.914 | 511.8984 | 661.3037 | 53.4343 | 54.315 | 113.459 | 80.0904 | 301.2987
08/01/2026 | 15:30 | 0 | 47.44 | 53.1878 | 53.1214 | 503.7639 | 657.5131 | 58.2856 | 61.0729 | 147.4103 | 111.5476 | 378.3164
08/01/2026 | 16:00 | 0 | 44.04 | 46.5431 | 46.1065 | 506.6054 | 643.295 | 65.7152 | 66.4767 | 178.4456 | 134.3901 | 445.0276
08/01/2026 | 16:30 | 0 | 44.18 | 43.503 | 44.1987 | 514.5964 | 646.4781 | 67.4637 | 66.2082 | 191.219 | 134.3924 | 459.2833
08/01/2026 | 17:00 | 0 | 41.11 | 40.6904 | 40.3398 | 503.0966 | 625.2368 | 73.8938 | 74.402 | 213.3549 | 162.6898 | 524.3405
08/01/2026 | 17:30 | 0 | 41.72 | 54.6663 | 54.1543 | 481.8293 | 632.3699 | 91.2536 | 92.5524 | 301.417 | 238.2337 | 723.4567
08/01/2026 | 18:00 | 0 | 40.85 | 49.7169 | 48.926 | 477.8228 | 617.3157 | 113.8486 | 112.5765 | 416.8525 | 335.908 | 979.1856
08/01/2026 | 18:30 | 0 | 50.06 | 48.7029 | 48.7359 | 469.9774 | 617.4762 | 130.2087 | 129.9281 | 477.5275 | 385.7431 | 1123.4074
08/01/2026 | 19:00 | 0 | 61.65 | 60.1851 | 59.5803 | 485.3731 | 666.7885 | 133.4749 | 133.7286 | 479.055 | 389.6698 | 1135.9283
08/01/2026 | 19:30 | 0 | 63.65 | 59.6964 | 59.5597 | 505.9683 | 688.8744 | 140.0412 | 139.922 | 475.4084 | 382.0344 | 1137.406
08/01/2026 | 20:00 | 0 | 59.52 | 59.9885 | 59.4071 | 509.2658 | 688.1814 | 142.9622 | 143.5316 | 469.8119 | 379.2783 | 1135.584
08/01/2026 | 20:30 | 0 | 61.36 | 60.2393 | 59.7026 | 495.2157 | 676.5176 | 150.2577 | 149.365 | 491.5421 | 393.2021 | 1184.3669
08/01/2026 | 21:00 | 0 | 62.11 | 61.8623 | 61.2791 | 484.6749 | 669.9263 | 151.0499 | 153.0548 | 485.7393 | 398.3992 | 1188.2432
08/01/2026 | 21:30 | 0 | 60.06 | 60.6873 | 60.2389 | 475.455 | 656.4412 | 155.6966 | 155.579 | 492.7474 | 396.8002 | 1200.8232
08/01/2026 | 22:00 | 0 | 60.38 | 59.103 | 58.8682 | 472.2438 | 650.595 | 160.0646 | 156.0403 | 495.7299 | 402.1282 | 1213.963
08/01/2026 | 22:30 | 0 | 49.28 | 50.4388 | 50.0009 | 426.0192 | 575.7389 | 154.3237 | 154.3386 | 477.7857 | 386.1493 | 1172.5973
08/01/2026 | 23:00 | 0 | 49.37 | 50.1142 | 50.0765 | 411.9943 | 561.555 | 151.1146 | 152.357 | 466.8398 | 377.4339 | 1147.7453
08/01/2026 | 23:30 | 0 | 45.17 | 46.7715 | 46.689 | 410.6138 | 549.2443 | 155.0838 | 154.7283 | 465.3268 | 379.2758 | 1154.4147
09/01/2026 | 00:00 | 0 | 46.14 | 51.0515 | 50.1388 | 385.4589 | 532.7892 | 150.9059 | 151.2204 | 457.8522 | 383.0281 | 1143.0066
MÁXIMO |  | 0 | -17.81 | -28.7255 | -29.0974 | -310.9537 |  | 160.0646 | 156.0403 | 495.7299 | 402.1282
MÍNIMO |  | 0 | -63.65 | -61.8623 | -61.2791 | -518.15 |  | 36.1099 | 36.9458 | 0 | -4.1987
PROMEDIO |  | 0 | -40.5969 | -46.1844 | -46.0254 | -441.4347 |  | 97.933 | 98.2842 | 277.0667 | 218.8456
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 8 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
08/01/2026 | 00:30 | 501.2255 | 512.0984 | 507.9117 | 512.6554 | 514.7141 | 511.2973 | 514.3207 | 507.1504 | 500.8998 | 486.8222 | 507.338 | 494.5524 | 224.534 | 224.4207 | 226.3978 | 222.0198 | 220.5685 | 222.2201 | 229.5 |  | 227.2 | 139.4969 | 141.6303 | 139.7782 | 138.1778 | 136.896 |  | 142.1173 | 127.1816 | 140.9216
08/01/2026 | 01:00 | 503.6385 | 511.7834 | 508.5419 | 514.2975 | 516.0898 | 512.2608 |  | 506.683 | 501.3292 | 486.696 | 507.7321 | 495.0591 | 224.7688 | 224.5041 | 227.0195 | 222.6727 | 220.9819 | 222.2106 | 229.6 |  | 227.3 | 139.6288 | 141.7127 | 139.6357 | 137.9514 | 136.7304 |  | 142.1173 | 126.7568 | 140.5335
08/01/2026 | 01:30 | 503.9008 | 512.9912 | 509.3297 | 516.3268 | 517.6295 | 513.8513 |  | 507.8562 | 501.6176 | 488.0276 | 507.2841 | 494.5699 | 224.7719 | 224.2708 | 226.9556 | 223.1954 | 221.5873 | 222.5723 | 229.6 |  | 227.3 | 139.4961 | 141.5915 | 139.6992 | 137.9674 | 137.1582 |  | 142.3807 | 126.8545 | 140.5335
08/01/2026 | 02:00 | 504.8451 | 512.6761 | 513.8988 | 517.7596 | 518.9478 | 515.033 |  | 508.4829 | 502.1345 | 487.9232 | 509.7922 | 494.6216 | 225.0885 | 225.1354 | 227.3113 | 223.7259 | 222.68 | 222.4806 | 230.2 |  | 227.8 | 139.4413 | 142.2977 | 139.8463 | 137.9655 | 136.9098 |  | 142.732 | 127.2256 | 140.5335
08/01/2026 | 02:30 | 504.6877 | 516.5099 | 515.1592 | 518.2158 | 518.9936 | 515.5643 |  | 508.9042 | 501.8263 | 487.6295 | 508.4396 | 495.6164 | 225.1325 | 226.6969 | 229.1718 | 224.2459 | 222.6135 | 222.6399 | 230.2 |  | 228.1 |  | 142.2616 | 139.8715 | 138.2705 | 136.9926 |  | 142.732 | 127.2256 | 140.5335
08/01/2026 | 03:00 | 505.2122 | 515.7222 | 514.424 | 519.3997 | 519.2649 | 516.6052 |  | 509.0376 | 501.5034 | 487.9895 | 507.7964 | 494.5159 | 225.4793 | 227.1295 | 229.078 | 223.9905 | 223.2558 | 222.3493 | 229.5 |  | 227.4 | 139.4342 | 141.445 | 139.8272 | 137.8778 | 136.7718 |  | 142.0587 | 127.3232 | 140.1455
08/01/2026 | 03:30 | 505.0549 | 519.0833 |  | 519.1027 | 520.1057 | 516.0855 |  | 508.5439 | 502.7732 | 487.6987 | 508.763 | 494.8841 | 225.4042 | 227.6095 | 229.2962 | 224.4049 | 223.086 | 222.2569 | 229.6 |  | 227.2 | 139.7458 | 141.2903 | 139.9408 | 137.9309 | 136.9926 |  | 142.2051 | 126.9472 | 140.5335
08/01/2026 | 04:00 | 503.9008 | 518.0854 |  | 518.2903 | 519.3391 | 515.9576 |  | 507.7905 | 500.9182 | 487.3859 | 507.1139 | 492.5391 | 225.4246 | 226.8359 | 229.1281 | 224.1932 | 222.9236 | 222.6203 | 229.6 |  | 226.8 | 139.0084 | 140.8686 | 139.4668 | 137.6388 | 136.62 |  | 141.9123 | 127.1328 | 140.1251
08/01/2026 | 04:30 | 505.4221 | 518.9783 |  | 519.0664 | 519.7804 | 515.7581 |  | 508.8534 | 500.8501 | 486.2676 | 508.0766 | 495.0241 | 225.41 | 227.7176 | 229.2432 | 224.2134 | 222.7243 | 222.3855 | 229.5 |  | 226.9 | 138.3589 | 141.3086 | 139.7491 | 137.6263 | 136.7304 |  | 141.927 | 126.9472 | 139.3899
08/01/2026 | 05:00 | 503.691 | 513.884 | 514.1089 | 516.1595 | 517.7728 | 513.7107 |  | 506.0612 | 501.0957 | 486.6477 | 507.0994 | 492.5454 | 224.7796 | 225.024 | 226.6577 | 223.653 | 222.2887 |  | 228.8 |  | 225.7 | 138.3688 | 139.9069 | 139.5585 | 137.5795 | 136.7304 |  | 141.1805 | 125.8681 | 139.0835
08/01/2026 | 05:30 | 503.114 | 514.5668 | 511.6931 | 515.4735 | 516.8012 | 513.8082 |  | 506.6777 | 501.0844 | 486.5918 | 508.3358 | 492.7193 | 223.8639 | 224.7858 | 226.1759 | 223.4167 | 222.7464 | 222.2455 | 228.3 |  | 225.9 | 138.3801 | 139.9223 | 139.6191 | 138.0862 | 136.7166 |  | 141.4293 | 125.7265 | 139.4103
08/01/2026 | 06:00 | 504.373 | 515.7222 |  | 518.0798 | 518.8234 | 516.0797 |  | 508.213 | 501.714 | 488.0793 | 508.7469 | 494.1487 | 224.1147 | 226.1237 | 226.857 | 224.2177 | 222.5766 | 222.7194 | 229.6 |  | 226.5 | 138.7803 | 140.2455 | 139.9074 | 138.0459 | 137.0754 |  | 141.8245 | 126.5713 | 139.4103
08/01/2026 | 06:30 | 504.1107 | 514.1466 | 512.4808 | 517.0048 | 518.0678 | 515.308 | 518.6473 | 510.9293 | 504.4496 | 491.2877 | 510.1763 | 496.9208 | 223.6464 | 225.0924 | 226.6426 | 223.6991 | 222.2296 | 223.3113 | 230.2 |  | 226.8 | 139.3596 | 140.5087 | 140.6893 | 138.6126 | 137.4066 |  | 142.1173 | 126.7568 | 140.1251
08/01/2026 | 07:00 | 503.8483 | 514.0941 | 511.9556 | 517.2957 | 518.4902 | 515.1003 | 518.6304 | 511.6526 | 504.0722 | 486.1855 | 510.2823 | 494.4788 | 223.6773 | 225.0731 | 225.7984 | 223.5724 | 222.1263 | 222.6429 | 229.6 |  | 226.1 | 139.949 | 140.4606 | 138.8807 | 138.885 | 137.1168 |  | 141.5464 | 127.0889 | 140.5335
08/01/2026 | 07:30 | 501.278 | 508.5798 | 505.6534 | 513.2185 | 514.9456 | 513.8142 | 518.6575 | 510.0132 | 503.9641 | 486.1167 | 509.9129 | 494.7058 | 222.1568 | 223.2687 | 224.2065 | 221.6446 | 220.4947 | 222.6962 | 228.9 |  | 225.4 | 139.0986 | 140.2482 | 138.5433 | 138.2747 | 136.5924 |  | 141.3707 | 126.1953 | 140.5335
08/01/2026 | 08:00 | 500.9633 | 506.1114 | 506.3361 | 509.9583 | 512.0001 | 510.4025 | 518.634 | 508.4148 | 502.3535 | 485.0964 | 509.8797 | 493.7555 | 221.7287 | 224.8184 | 225.202 | 220.1184 | 218.2577 | 222.4423 | 228.8 |  | 224.7 |  | 140.311 | 138.1046 | 138.2095 | 136.137 |  | 141.2536 | 125.6826 | 140.1455
08/01/2026 | 08:30 | 501.9075 | 511.7834 | 513.9514 | 509.7117 | 511.5084 | 509.0397 |  | 509.9348 | 501.8879 | 485.5591 | 509.3977 | 493.9876 | 220.7051 | 226.692 | 225.345 | 219.3494 | 217.8811 | 222.2575 | 228.2 |  | 224.3 | 138.6438 | 140.2773 | 137.6139 | 138.1337 | 135.7092 |  | 141.1512 | 126.2441 | 139.737
08/01/2026 | 09:00 | 500.7009 | 507.897 | 515.1068 | 508.7331 | 510.1279 | 509.3667 | 518.9659 | 509.5757 | 503.0208 | 485.0799 | 509.3004 | 494.3067 | 219.1773 | 225.4476 | 223.5883 | 219.1566 | 0 | 222.2606 | 228.2 |  | 224.2 | 138.9283 | 140.113 | 137.5517 | 138.0213 | 135.5574 |  | 140.9609 | 125.5849 | 139.7575
08/01/2026 | 09:30 | 500.3338 | 505.2187 |  | 503.5149 | 505.5148 | 506.1251 |  | 507.7909 | 502.4536 | 483.9323 | 508.7732 | 493.4365 | 221.5153 | 224.0647 | 223.2372 | 0 |  | 222.0758 | 228.3 |  | 223.6 | 138.8251 | 139.8565 | 137.3058 | 137.7121 | 134.9364 |  | 140.7999 | 125.541 | 139.349
08/01/2026 | 10:00 | 500.4387 | 508.6323 | 508.3844 | 504.5822 | 506.6118 | 506.9836 | 513.4355 | 508.9076 | 502.5299 | 484.0137 | 509.0534 | 493.164 | 222.9106 | 225.3131 | 223.1647 |  |  | 221.7479 | 227.6 |  | 223.7 | 138.8845 | 140.136 | 136.8431 | 137.9324 | 134.7294 |  | 140.9316 | 125.4482 | 139.349
08/01/2026 | 10:30 | 499.5469 | 505.0086 | 504.4979 | 502.1722 | 504.4629 | 505.7378 |  | 507.3437 | 502.435 | 483.6652 | 507.9771 | 493.3855 | 222.768 | 223.76 | 221.9944 |  |  | 221.8433 | 227.6 |  | 223.7 | 138.5763 | 139.9019 | 136.6258 | 137.9133 | 134.6328 |  | 140.8877 | 125.3993 | 139.349
08/01/2026 | 11:00 | 497.7634 | 502.1727 | 504.6555 | 500.8997 | 503.1949 | 504.2124 |  | 505.9686 | 501.7074 | 483.6562 | 508.499 | 493.6406 | 222.1158 | 222.7395 | 221.5238 |  |  | 221.9093 | 228.2 |  | 223.6 | 138.4293 | 140.058 | 136.5723 | 137.7049 | 134.619 |  | 141.1365 | 125.3066 | 139.737
08/01/2026 | 11:30 | 495.9274 | 496.5533 | 500.2964 | 496.9222 | 499.4896 | 501.0656 |  | 503.4566 | 501.2265 | 483.1443 | 509.6469 | 493.0531 | 222.576 | 223.7983 | 222.025 |  |  | 221.9112 | 227.7 |  | 223.7 | 138.3073 | 140.107 | 136.7581 | 137.9188 | 134.4258 |  | 140.7852 | 125.165 | 139.737
08/01/2026 | 12:00 | 497.1339 | 497.0259 | 499.5612 | 497.2601 | 500.0509 | 502.3195 |  | 504.7047 | 501.692 | 482.9941 | 508.5093 | 493.1006 | 222.6566 | 225.0146 | 222.3642 |  |  | 221.888 | 227.6 |  | 223.5 | 139.0662 | 140.0973 | 136.9071 | 137.7093 | 135.7506 |  | 140.9755 | 125.0722 | 139.349
08/01/2026 | 12:30 | 497.8683 | 502.8029 | 503.5001 | 500.9859 | 503.1884 | 504.3851 |  | 506.4006 | 501.8501 | 483.3234 | 508.9797 | 493.3984 | 222.6054 | 226.5757 | 223.8522 |  |  | 222.1644 | 228.2 |  | 223.7 | 139.1728 | 140.3204 | 137.3272 | 137.7873 | 136.137 |  | 141.0633 | 125.7753 | 139.7166
08/01/2026 | 13:00 | 497.4486 | 501.7 |  | 502.7096 | 503.462 | 506.1116 |  | 507.1846 | 501.6615 | 483.598 | 508.2224 | 493.2948 | 223.1933 | 226.5523 | 224.6411 |  |  | 222.3743 | 228.2 |  | 223.8 | 139.1769 | 140.1953 | 137.3989 | 137.9168 | 134.757 |  | 140.9463 | 126.1513 | 139.3694
08/01/2026 | 13:30 | 498.6027 | 504.5359 | 506.5987 | 503.3927 | 505.1942 | 506.8378 |  | 507.8322 | 501.8977 | 483.1964 | 508.7614 | 493.4799 | 223.5594 | 227.3106 | 225.4566 | 0 |  | 222.2665 | 228.2 |  | 223.8 | 139.0867 | 140.5326 | 137.2449 | 137.8797 | 135.4056 |  | 141.1512 | 125.8193 | 139.349
08/01/2026 | 14:00 | 498.7076 | 504.4834 | 506.5462 | 500.8208 | 502.9628 | 505.5908 |  | 506.436 | 502.5294 | 483.2133 | 508.6372 | 493.0955 | 223.7073 | 227.6517 | 225.2946 |  |  | 222.0207 | 227.6 |  | 223.4 | 138.5673 | 140.0269 | 137.0759 | 137.816 | 135.3228 |  | 140.9463 | 125.541 | 139.3286
08/01/2026 | 14:30 | 497.6584 | 499.0741 | 499.3511 | 496.5294 | 498.861 | 501.2888 |  | 503.7531 | 501.2109 | 482.1124 | 508.21 | 492.5111 | 223.1479 | 224.9553 | 223.8264 | 0 | 11.997 | 221.943 | 227.6 |  | 223.5 | 138.6958 | 140.9843 | 137.2497 | 137.3958 | 134.4948 |  | 141.2536 | 124.413 | 139.349
08/01/2026 | 15:00 | 497.029 | 497.1835 | 498.4583 | 494.9559 | 497.4917 | 500.606 |  | 503.0099 | 500.6717 | 481.5819 | 507.6823 | 493.106 | 222.5816 | 224.1275 | 223.0165 |  |  | 221.7635 | 227.6 |  | 223.3 | 138.8428 | 140.934 | 138.2547 | 137.702 | 134.3844 |  | 141.1805 | 124.1786 | 139.349
08/01/2026 | 15:30 | 495.5602 | 493.8223 |  | 496.4325 | 498.7619 | 501.5138 |  | 504.1144 | 500.2748 | 481.6765 | 507.2512 | 492.574 | 223.187 | 225.1775 | 223.9831 |  |  | 221.6958 | 227.6 |  | 223.5 |  | 140.8622 | 138.476 | 138.061 | 134.6052 |  | 141.0633 | 124.5107 | 139.737
08/01/2026 | 16:00 | 497.606 | 501.4899 |  | 498.1453 | 500.2664 | 502.8432 |  | 505.5979 | 500.6201 | 482.0286 | 507.575 | 492.4191 | 224.3954 | 226.3425 | 224.2348 |  | 216.9509 | 222.1486 | 228.3 |  | 223.8 |  | 141.195 | 138.4231 | 137.9046 | 134.5362 |  | 141.3268 | 124.8818 | 139.6758
08/01/2026 | 16:30 | 496.5044 | 498.864 | 503.6051 | 497.9264 | 500.0408 | 503.8306 |  | 505.4052 | 500.9009 | 482.5367 | 507.0121 | 491.7644 | 224.0621 | 225.9272 | 224.6677 |  | 217.0395 | 221.7307 | 228.3 |  | 223.7 | 138.9568 | 140.7909 | 138.3387 | 137.837 | 134.4258 |  | 141.1365 | 124.789 | 139.3286
08/01/2026 | 17:00 | 498.0781 | 502.4352 |  | 500.2616 | 502.4446 | 503.8626 |  | 506.4191 | 501.211 | 481.4838 | 507.4977 | 492.1303 | 224.7885 | 226.9324 | 225.5603 |  | 218.4865 | 221.9144 | 227.6 |  | 224.2 |  | 140.1575 | 138.5047 | 137.9012 | 134.6052 |  | 140.8877 | 125.3993 | 139.737
08/01/2026 | 17:30 | 499.2846 | 506.0064 | 509.0671 | 510.6151 | 513.0507 | 511.4153 |  | 510.9536 | 500.8093 | 480.7987 | 507.4644 | 491.9549 | 223.2715 | 223.9074 | 224.3732 |  | 219.9705 | 221.8403 | 228.2 |  | 224.8 |  | 140.3431 | 138.5583 | 138.0526 | 135.033 |  | 141.1805 | 125.6826 | 139.4103
08/01/2026 | 18:00 | 499.4944 | 507.7395 | 510.0649 | 506.0091 | 507.1658 | 505.6191 | 508.2788 | 503.6248 | 497.0483 | 477.2777 | 502.945 | 487.9897 | 223.3185 | 224.7847 | 225.2694 | 0 | 216.6482 | 220.9983 | 226.3 |  | 223.6 | 138.0931 | 140.6395 | 138.0918 | 137.9539 | 134.8398 |  | 141.8391 | 125.2138 | 139.2878
08/01/2026 | 18:30 | 500.019 | 510.1028 |  | 508.186 | 509.6133 |  |  | 504.4383 | 498.83 | 482.9984 | 504.9294 | 490.0949 | 223.3387 | 225.6513 | 226.5334 | 220.8215 | 217.5341 | 221.5481 | 227.6 |  | 224.9 | 139.0155 | 140.8951 | 138.4957 | 138.1075 | 135.9576 |  | 142.5125 | 125.3993 | 139.737
08/01/2026 | 19:00 | 498.4978 | 505.5338 |  | 505.2069 | 506.6823 | 508.0803 |  | 502.6325 | 497.9775 | 482.1335 | 504.751 | 489.402 | 222.0021 | 223.6761 | 224.7546 | 219.7114 | 216.7737 | 221.3695 | 227.6 |  | 224.1 | 138.2525 | 140.8261 | 138.1628 | 137.9792 | 135.2538 |  | 142.249 | 124.1786 | 139.349
08/01/2026 | 19:30 | 498.3929 | 504.641 | 507.439 | 504.7174 | 506.356 | 505.3889 |  | 501.881 | 497.9206 | 481.8429 | 504.1449 | 490.0612 | 221.5931 | 223.4492 | 224.375 | 219.824 | 216.22 | 220.858 | 227.6 |  | 224.1 | 138.346 | 141.2961 | 138.2017 | 137.7994 | 135.4332 |  | 142.4246 | 124.413 | 139.349
08/01/2026 | 20:00 | 498.7076 | 505.2187 |  | 505.2293 | 506.7892 |  |  | 501.5338 | 498.3104 | 483.2947 | 505.1354 | 491.0028 | 224.521 | 223.7321 | 224.6922 | 219.9894 | 216.7442 | 221.8988 | 228.2 |  | 224.6 |  | 141.8709 | 138.4432 | 137.8669 | 136.2198 |  | 142.9662 | 124.6034 | 139.349
08/01/2026 | 20:30 | 499.6519 | 506.7942 | 507.649 | 507.5664 | 508.8535 | 506.4695 |  | 501.5751 | 497.0184 | 482.5142 | 503.8212 | 489.1432 | 225.3764 | 224.556 | 225.5358 | 221.7117 | 217.1724 | 221.7463 | 227.5 |  | 224.3 | 139.111 | 141.2816 | 138.4252 | 137.9826 | 136.1784 |  | 142.4832 | 124.413 | 139.349
08/01/2026 | 21:00 | 499.7043 | 507.3193 |  | 508.2171 | 508.7319 | 506.3903 |  | 501.2249 | 497.2816 | 481.2977 | 504.0217 | 489.9242 | 225.2362 | 224.766 | 225.8706 | 221.8691 | 217.4677 | 221.4012 | 227 |  | 223.9 |  | 140.7607 | 138.3221 | 137.8274 | 136.4544 |  | 142.3515 | 124.369 | 139.6962
08/01/2026 | 21:30 | 500.3338 | 508.2122 |  | 509.1152 | 510.3592 | 507.6922 |  | 501.8687 | 496.3043 | 480.9985 | 503.2621 | 488.5489 | 225.7718 | 225.2182 | 226.5449 | 222.3136 | 218.1174 | 221.2327 | 226.3 |  | 223.2 |  | 139.4801 | 138.2927 | 137.7553 | 135.9438 |  | 141.1658 | 124.2274 | 139.7166
08/01/2026 | 22:00 | 499.9141 | 509.4726 | 507.8592 | 507.2464 | 508.4931 | 506.838 |  | 500.7785 | 496.127 | 480.8581 | 502.2882 | 488.3871 | 226.1057 | 225.0793 | 227.2046 | 221.9104 | 217.7039 | 220.9229 | 226.3 |  | 223.3 |  | 139.5121 | 138.6263 | 137.6665 | 135.5022 |  | 141.4146 | 124.413 | 139.737
08/01/2026 | 22:30 | 500.7009 | 504.9561 |  | 511.6938 | 512.9983 | 510.265 |  | 501.6214 | 498.1344 | 482.0079 | 503.4183 | 489.6563 | 223.4596 | 223.9428 | 225.6619 | 220.979 | 217.9993 | 221.3093 | 227 |  | 224 |  | 139.9536 | 138.7346 | 137.6388 | 136.2474 |  | 141.6342 | 123.7098 | 139.4103
08/01/2026 | 23:00 | 501.5403 | 507.687 | 502.3446 | 513.2456 | 513.1782 |  |  | 501.5803 | 497.3401 | 482.1352 | 504.698 | 488.8839 | 224.5687 | 224.3292 | 226.3103 | 221.151 | 218.2798 | 221.5294 | 226.3 |  | 223.8 |  | 139.4894 | 138.9747 | 137.8047 | 134.9088 |  | 141.3415 | 124.1347 | 140.0025
08/01/2026 | 23:30 | 501.5403 | 506.8992 | 507.2814 | 513.3458 | 514.0245 | 511.05 |  | 502.5498 | 497.8246 | 482.2867 | 503.4284 | 490.2605 | 225.1317 | 224.6551 | 226.8706 | 221.3073 | 218.7006 | 221.5182 | 226.3 |  | 223.9 |  | 139.9112 | 138.9589 | 137.8533 | 135.4332 |  | 141.3707 | 124.413 | 139.7575
09/01/2026 | 00:00 | 501.3829 | 507.687 | 506.7037 | 512.3685 | 513.7049 | 510.548 |  | 502.5096 | 497.7864 | 482.5707 | 503.9466 | 488.9547 | 225.2149 | 225.2845 | 226.9476 | 219.6303 | 218.5899 | 221.4424 | 226.3 |  | 223.9 |  | 139.8634 | 139.2232 | 137.8336 | 135.6816 |  | 141.1658 | 124.5107 | 139.9413
MÁXIMO |  | 505.4221 | 519.0833 | 515.1592 | 519.3997 | 520.1057 | 516.6052 | 518.9659 | 511.6526 | 504.4496 | 491.2877 | 510.2823 | 496.9208 | 226.1057 | 227.7176 | 229.2962 | 224.4049 | 223.2558 | 223.3113 | 230.2 | 0 | 228.1 | 139.949 | 142.2977 | 140.6893 | 138.885 | 137.4066 | 0 | 142.9662 | 127.3232 | 140.9216
MÍNIMO |  | 495.5602 | 493.8223 | 498.4583 | 494.9559 | 497.4917 | 500.606 | 508.2788 | 500.7785 | 496.127 | 477.2777 | 502.2882 | 487.9897 | 219.1773 | 222.7395 | 221.5238 | 0 | 0 | 220.858 | 226.3 | 0 | 223.2 | 138.0931 | 139.4801 | 136.5723 | 137.3958 | 134.3844 | 0 | 140.7852 | 123.7098 | 139.0835
PROMEDIO |  | 500.5676 | 507.583 | 507.7096 | 508.3546 | 509.9042 | 508.9359 | 516.1963 | 505.9973 | 500.6475 | 484.0887 | 507.2085 | 492.516 | 223.7197 | 225.2067 | 225.4971 | 195.962 | 207.8172 | 221.9856 | 228.1792 | 0 | 224.8021 | 138.9272 | 140.5975 | 138.4813 | 137.9264 | 135.7854 | 0 | 141.5747 | 125.5497 | 139.7477
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 8 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 08/01/2026 04:32:00 | 08/01/2026 08:10:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 08/01/2026 04:32:00 | 08/01/2026 08:17:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 8 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
S.E. PUERTO MALDONADO | ELECTRO SUR ESTE | SS.EE. | 08/01/2026 04:23:00 | 08/01/2026 06:38:00 |  | Por mantenimiento correctivo de la línea L-1015. | Puerto Maldonado

## TRANSGRESIONES
jueves, 8 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:05:26 | 59.810 | 09:09:57 | 60.266
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:05:26 | 59.810 | 09:09:57 | 60.265
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:05:26 | 59.809 | 09:09:57 | 60.266
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:05:26 | 59.808 | 09:09:57 | 60.267
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:31:06 | 55.859 | 12:27:35 | 64.150
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:05:26 | 59.810 | 09:09:57 | 60.266
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:05:26 | 59.809 | 09:09:57 | 60.266

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 8 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 8 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
08/01/2026 | 00:30 | 6826.7 | 6686.5686 | -2.053%
08/01/2026 | 01:00 | 6811.7 | 6546.4611 | -3.894%
08/01/2026 | 01:30 | 6700.5 | 6456.5748 | -3.64%
08/01/2026 | 02:00 | 6628.9 | 6380.243 | -3.751%
08/01/2026 | 02:30 | 6543.3 | 6332.3595 | -3.224%
08/01/2026 | 03:00 | 6517.7 | 6316.7433 | -3.083%
08/01/2026 | 03:30 | 6466.8 | 6303.171 | -2.53%
08/01/2026 | 04:00 | 6565.6 | 6285.8024 | -4.262%
08/01/2026 | 04:30 | 6460.3 | 6307.7767 | -2.361%
08/01/2026 | 05:00 | 6572 | 6340.6046 | -3.521%
08/01/2026 | 05:30 | 6559.6 | 6395.4431 | -2.503%
08/01/2026 | 06:00 | 6432.3674 | 6379.6476 | -0.8196%
08/01/2026 | 06:30 | 6660.8011 | 6382.1286 | -4.184%
08/01/2026 | 07:00 | 6684.4072 | 6395.6066 | -4.321%
08/01/2026 | 07:30 | 6949.8633 | 6664.4483 | -4.107%
08/01/2026 | 08:00 | 7070.6806 | 6963.4609 | -1.516%
08/01/2026 | 08:30 | 7452.6029 | 7194.8827 | -3.458%
08/01/2026 | 09:00 | 7541.2937 | 7379.3152 | -2.148%
08/01/2026 | 09:30 | 7661.1268 | 7546.4164 | -1.497%
08/01/2026 | 10:00 | 7873.7142 | 7669.805 | -2.59%
08/01/2026 | 10:30 | 7951.0044 | 7768.5284 | -2.295%
08/01/2026 | 11:00 | 8006.0321 | 7898.9491 | -1.338%
08/01/2026 | 11:30 | 7948.3283 | 7956.1078 | 0.09788%
08/01/2026 | 12:00 | 7986.3511 | 7911.8539 | -0.9328%
08/01/2026 | 12:30 | 8023.5219 | 7988.7045 | -0.4339%
08/01/2026 | 13:00 | 7981.1141 | 7950.8056 | -0.3798%
08/01/2026 | 13:30 | 7974.8368 | 7908.874 | -0.8271%
08/01/2026 | 14:00 | 8009.6023 | 7913.9503 | -1.194%
08/01/2026 | 14:30 | 8063.5947 | 7991.5573 | -0.8934%
08/01/2026 | 15:00 | 8098.758 | 8037.17 | -0.7605%
08/01/2026 | 15:30 | 8075.0535 | 7912.1904 | -2.017%
08/01/2026 | 16:00 | 7963.915 | 7888.3861 | -0.9484%
08/01/2026 | 16:30 | 7949.5013 | 7774.4296 | -2.202%
08/01/2026 | 17:00 | 7849.521 | 7690.3986 | -2.027%
08/01/2026 | 17:30 | 7724.4224 | 7679.5775 | -0.5806%
08/01/2026 | 18:00 | 7502.802 | 7415.0936 | -1.169%
08/01/2026 | 18:30 | 7590.4652 | 7381.8798 | -2.748%
08/01/2026 | 19:00 | 7827.17 | 7715.3579 | -1.429%
08/01/2026 | 19:30 | 7949.6 | 7779.5494 | -2.139%
08/01/2026 | 20:00 | 7914 | 7826.1834 | -1.11%
08/01/2026 | 20:30 | 7930.9 | 7693.9293 | -2.988%
08/01/2026 | 21:00 | 7885.5 | 7646.1192 | -3.036%
08/01/2026 | 21:30 | 7840.8079 | 7549.1791 | -3.719%
08/01/2026 | 22:00 | 7829.3338 | 7619.9422 | -2.674%
08/01/2026 | 22:30 | 7651.1976 | 7627.9094 | -0.3044%
08/01/2026 | 23:00 | 7437.2566 | 7377.5106 | -0.8033%
08/01/2026 | 23:30 | 7201.591 | 7079.4587 | -1.696%
09/01/2026 | 00:00 | 7079.1754 | 6976.0522 | -1.457%

## DESVIACIÓN
jueves, 8 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
08/01/2026 | 00:30 | 197.8 | 203.4014 | 203.4014 | -5.6014 | 615.7 | 626.6067 | 626.6067 | -10.9067 | 212.1 | 204.0444 | 204.0444 | 8.0556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 210.4 | 204.8661 | 224.896 | -14.496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 | 196.9388 |  | 205.5 | 204.6 | 199.4779 | 199.4779 | 5.1221 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.216 | 205.216 | 4.384 |  |  |  | 0 | 205 | 306.2448 | 188.5325 | 16.4675 | 9.7 | 9.5429 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.067 | 164.067 | -0.26705 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 72.8 | 82.0992 | 82.0993 | -9.2993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 96.5 | 100.4265 | 203.8517 | -107.3517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 150.3607 | 220.6025 | -72.3025 | 45 | 52.1594 | 52.1594 | -7.1594 | 130.9 | 142.0426 | 142.0425 | -11.1425 | 30 | 30.1656 | 30.1656 | -0.16564 | 16.4 | 17.5792 | 19.2109 | -2.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 16.8 | 18 | 18 | -1.2 | 45.6 | 39.9164 | 39.9164 | 5.6836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 101.7 | 146.2414 | 146.2414 | -44.5414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 74.5546 | 85.4825 | -49.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 36.0133 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.5 | 97.3128 | 111.247 | -12.747 | 172.2 | 181.4672 | 181.4672 | -9.2672 | 170 | 181.4672 | 181.4672 | -11.4672 | 202.4 | 181.4672 | 181.4672 | 20.9328 | 265.4 | 273.0183 | 273.0183 | -7.6183 | 12.5 | 30 |  | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 130.7 | 167.9218 | 159.6289 | -28.9289 | 81.9 | 86.504 | 95.1544 | -13.2544 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 65 | 70.028 | 73.4439 | -8.4439 | 29.5 | 29.5215 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.1257 | 151.0891 | -8.6891 | 143.4 | 153.1257 | 151.0891 | -7.6891 | 168.9 | 153.5855 | 151.5428 | 17.3572 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 |  |  | 130.6 | 80 |  |  | 80 | 6.1 | 3.0915 | 3.0915 | 3.0085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 69.37 | 69.37 | 42.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 17.5871 | 17.5871 | -3.9871 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 11.03 | 11.03 | 14.37 | 44.5 | 30.38 | 30.38 | 14.12 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 11.9 | 17.2618 | 19.792 | -7.892 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 16.4 | 9.643 | 9.643 | 6.757 | 24.9 | 28.334 | 28.334 | -3.434 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 30.31 | 30.31 | -10.51 | 39.4 | 33.82 | 33.82 | 5.58 | 1.3 | 2.44 | 2.44 | -1.14 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.9 | 39.94 | 39.94 | -3.04 | 32.6 | 31.4 | 31.4 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.6 | 7.23 | 7.23 | 0.37 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
08/01/2026 | 01:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 621.3 | 626.6067 | 626.6067 | -5.3067 | 212.6 | 204.0444 | 204.0444 | 8.5556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 213.3 | 204.8661 | 224.8959 | -11.5959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.9 | 196.9388 | 196.9388 | 8.9612 | 203.3 | 199.4779 | 199.4779 | 3.8221 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.216 | 205.216 | 3.484 |  |  |  | 0 | 275.4 | 258.6334 | 154.858 | 120.542 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.067 | 164.067 | 3.233 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.2 | 81.7884 | 81.7884 | -8.5884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 96.6 | 99.544 |  | 96.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 150.3605 | 220.6022 | -67.9022 | 45 | 52.1594 | 52.1594 | -7.1594 | 140.3 | 142.0426 | 142.0425 | -1.7425 | 31.4 | 30.1656 | 30.1656 | 1.2344 | 16.4 | 17.5792 | 19.2109 | -2.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 18 | 18 | 18 | 0 | 45.9 | 39.9164 | 39.9164 | 5.9836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 137.8 | 146.6889 | 146.2413 | -8.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 64.6034 | 55.3097 | -17.2097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 36.013 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 97.3128 | 97.3128 | 3.0872 | 170.1 | 181.4672 | 181.4672 | -11.3672 | 167.4 | 181.4672 | 181.4672 | -14.0672 | 200.1 | 181.4672 | 181.4672 | 18.6328 | 264.6 | 273.0183 | 273.0183 | -8.4183 | 11.9 | 30 |  | 11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 151.3 | 159.1814 | 159.629 | -8.329 | 78 | 52.66 | 77.4344 | 0.56561 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 66 | 55.0776 | 64.5488 | 1.4512 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.1257 | 151.0889 | -8.1889 | 143.8 | 153.1257 | 151.0889 | -7.2889 | 169.4 | 153.5855 | 151.5426 | 17.8574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 |  |  | 55.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 65.52 | 65.52 | 47.58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.936 | 1.936 | -1.936 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 17.5871 | 17.5871 | -2.2871 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 10.32 | 10.32 | 17.08 | 51.2 | 27.85 | 27.85 | 23.35 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 12 | 14.9578 | 12.806 | -0.80601 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 19.4 | 10.509 | 10.509 | 8.891 | 22.1 | 24.987 | 24.987 | -2.887 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 23.08 | 23.08 | -7.38 | 43 | 35.24 | 35.24 | 7.76 | 0.4 | 2.17 | 2.17 | -1.77 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.675 | 0.675 | -0.675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.9 | 34.86 | 34.86 | -17.96 | 15.8 | 28.22 | 28.22 | -12.42 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 7.23 | 7.23 | 1.37 | 11 | 12.5 | 12.5 | -1.5 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
08/01/2026 | 01:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 623.8 | 626.6067 | 626.6067 | -2.8067 | 212.6 | 204.0444 | 204.0444 | 8.5556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 220.2 | 204.6716 | 224.8959 | -4.6959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.4 | 196.9388 | 196.9388 | 8.4612 | 204.3 | 199.4779 | 199.4779 | 4.8221 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.216 | 205.216 | 3.384 |  |  |  | 0 | 230.6 | 245.6091 | 119.9228 | 110.6772 | 9.7 | 9.5429 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.067 | 164.067 | 2.4329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.7 | 81.4784 | 81.7884 | -8.0884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 91.8 | 59.3687 |  | 91.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.3 | 150.3605 | 216.3956 | -65.0957 | 46.2 | 52.1594 | 52.1594 | -5.9594 | 138.5 | 142.0426 | 142.0424 | -3.5424 | 32.4 | 30.1656 | 30.1656 | 2.2344 | 16.4 | 17.5792 | 19.2109 | -2.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 18.6 | 18 | 43.8222 | -25.2222 | 46.1 | 39.9164 | 39.9164 | 6.1836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 128.7 | 146.6889 | 120.9566 | 7.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 56.8897 | 45.4647 | -6.8647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 35.3093 |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 97.3128 | 97.3128 | 3.3872 | 171.2 | 181.8024 | 181.8024 | -10.6024 | 168.8 | 181.8024 | 181.8024 | -13.0024 | 201 | 181.8024 | 181.8024 | 19.1975 | 265.3 | 273.5226 | 273.5226 | -8.2226 | 12.3 | 30 |  | 12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 146 | 159.1814 | 159.6291 | -13.6291 | 76.9 | 49.4356 | 63.9548 | 12.9452 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 66 | 55.0776 | 61.1237 | 4.8763 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.1257 | 151.0889 | -8.0889 | 144.1 | 153.1257 | 151.0889 | -6.9889 | 170 | 153.5855 | 151.5426 | 18.4574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 3.0915 | 3.0915 | 2.8085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.1 | 14.5773 | 14.5773 | -1.4773 | 0 |  |  | 0 | 116.4 | 61.61 | 61.61 | 54.79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.235 | 2.235 | -2.235 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 17.5871 | 17.5871 | -0.88708 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 9.6 | 9.6 | 17.2 | 53.7 | 25.67 | 25.67 | 28.03 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 11.8 | 13.1718 | 10.5266 | 1.2734 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 21.7 | 11.471 | 11.471 | 10.229 | 15 | 22.339 | 22.339 | -7.339 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.17 | 20.17 | 0.63 | 39.5 | 32.33 | 32.33 | 7.17 | 0.9 | 1.95 | 1.95 | -1.05 | 0.7 | 1.14 | 1.14 | -0.44 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.3 | 0.589 | 0.589 | -0.289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.8 | 29.35 | 29.35 | -20.55 | 9.5 | 24.45 | 24.45 | -14.95 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.23 | 7.23 | 1.67 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
08/01/2026 | 02:00 | 198 | 203.4014 | 203.4014 | -5.4014 | 622.2 | 626.6067 | 626.6067 | -4.4067 | 211.8 | 204.0444 | 204.0444 | 7.7556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.1 | 204.8661 | 224.8961 | 0.20393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.4 | 196.9388 | 196.9388 | 6.4612 | 205.3 | 199.4779 | 199.4779 | 5.8221 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.216 | 205.216 | 3.884 |  |  |  | 0 | 239.6 | 271.0527 | 118.9737 | 120.6263 | 9.7 | 9.5429 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.067 | 164.067 | 2.9329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 16.8 | 16.8081 | 16.8081 | -0.00807 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.4 | 81.7884 | 81.7879 | -8.3879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 92.2 | 107.5631 |  | 92.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 144.1814 | 212.1412 | -64.5412 | 47.8 | 52.1594 | 52.1594 | -4.3594 | 144.2 | 149.9872 | 142.0424 | 2.1576 | 33.4 | 30.1656 | 30.1656 | 3.2344 | 16.2 | 17.5792 | 19.2109 | -3.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 15.4 | 4.1195 | 43.8224 | -28.4224 | 46 | 39.9164 | 39.9164 | 6.0836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.7 | 33.3305 | 33.3305 | -1.6305 | 89.6 | 105.5974 | 120.9565 | -31.3564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 33.1331 |  | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 34.6715 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 97.3128 | 97.3128 | 3.2872 | 161.9 | 170.94 | 181.9645 | -20.0645 | 161.8 | 170.94 | 181.9645 | -20.1645 | 161.1 | 170.94 | 181.9645 | -20.8645 | 248 | 257.18 | 273.7664 | -25.7664 | 12 | 30 |  | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 163.2 | 107.394 | 159.6291 | 3.5709 | 88.9 | 87.9078 | 66.9765 | 21.9235 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 65.9 | 72.3739 | 64.2124 | 1.6876 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.1257 | 151.0889 | -8.8889 | 143.3 | 153.1257 | 151.0889 | -7.7889 | 168.6 | 153.5855 | 151.5426 | 17.0574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.4 | 14.5773 | 14.5773 | -1.1773 | 0 |  |  | 0 | 117.1 | 57.54 | 57.54 | 59.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.427 | 2.427 | -2.427 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 17.5871 | 17.5871 | -1.1871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 8.87 | 8.87 | 17.43 | 53.6 | 24.51 | 24.51 | 29.09 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 11.8 | 7.6714 |  | 11.8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 25 | 12.724 | 12.724 | 12.276 | 12.1 | 21.788 | 21.788 | -9.688 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 18.26 | 18.26 | -3.36 | 60.7 | 29.76 | 29.76 | 30.94 | 0.4 | 1.87 | 1.87 | -1.47 | 0.2 | 1.09 | 1.09 | -0.89 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.588 | 0.588 | -0.588 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 22.54 | 22.54 | -14.84 | 9.8 | 18.96 | 18.96 | -9.16 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.5 | 7.23 | 7.23 | 0.27 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
08/01/2026 | 02:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 618.6 | 626.6067 | 626.6067 | -8.0067 | 211.5 | 204.0444 | 204.0444 | 7.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 223.3 | 204.8661 | 224.701 | -1.401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 | 196.9388 | 196.9388 | 8.5612 | 204.9 | 199.4779 | 199.4779 | 5.4221 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.216 | 205.216 | 3.384 |  |  |  | 0 | 248.8 | 287.8916 | 81.3661 | 167.4339 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.067 | 164.067 | 0.03295 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.4 | 82.0984 | 81.478 | -8.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 92.2 | 120.6171 |  | 92.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 144.1815 | 204.6733 | -58.7733 | 48.9 | 52.1594 | 52.1594 | -3.2594 | 146 | 149.9872 | 142.0424 | 3.9576 | 33.8 | 30.1656 | 30.1656 | 3.6344 | 16 | 17.5792 | 19.2109 | -3.2109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 18.1 | 18 | 45 | -26.9 | 45.8 | 39.9164 | 39.9164 | 5.8836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 41.2 | 41.1947 | 119.7786 | -78.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 36.3871 | 30.6518 | 4.4482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 38.0609 |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 97.3128 | 97.3128 | 3.0872 | 163.8 | 170.94 | 182.4285 | -18.6285 | 163.8 | 170.94 | 182.4285 | -18.6285 | 164.5 | 170.94 | 182.4285 | -17.9285 | 248.5 | 257.18 | 274.4645 | -25.9645 | 12.2 | 30 |  | 12.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 101.9 | 88.168 | 159.6293 | -57.7293 | 97.3 | 92.1757 | 50.5876 | 46.7124 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 65.9 | 72.3739 | 55.8465 | 10.0535 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.1257 | 151.0889 | -8.7889 | 143.6 | 153.1257 | 151.0889 | -7.4889 | 169.5 | 153.5855 | 151.5426 | 17.9574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 120.7 | 53.9 | 53.9 | 66.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.618 | 2.618 | -2.618 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 17.5871 | 17.5871 | -1.1871 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 8.2 | 8.2 | 16.9 | 53.2 | 23.2 | 23.2 | 30 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.7 | 8.4248 | 7.0969 | 3.6031 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 19.9 | 13.791 | 13.791 | 6.109 | 13.5 | 21.168 | 21.168 | -7.668 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 16.68 | 16.68 | 3.52 | 64.1 | 27.59 | 27.59 | 36.51 | 0.6 | 1.76 | 1.76 | -1.16 | 0.3 | 1.01 | 1.01 | -0.71 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.593 | 0.593 | -0.593 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.7 | 18 | 18 | -12.3 | 4 | 15.03 | 15.03 | -11.03 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7 | 7.23 | 7.23 | -0.23 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22 | 22 | 22 | 0
08/01/2026 | 03:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 623.6 | 626.6067 | 626.6067 | -3.0067 | 212.9 | 204.0444 | 204.0444 | 8.8556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 215.3 | 204.8661 | 225.0912 | -9.7912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 196.9388 | 196.9388 | 10.6612 | 202.6 | 199.4779 | 199.4779 | 3.1221 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.216 | 205.216 | 3.684 |  |  |  | 0 | 284.7 | 356.1167 | 188.5325 | 96.1675 | 9.7 | 9.5429 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.067 | 164.067 | 1.2329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.7 | 81.7869 | 82.0992 | -8.3992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 | 150.3607 | 228.4159 | -75.2159 | 49.5 | 52.1594 | 52.1594 | -2.6594 | 151.1 | 151.3625 | 136.2978 | 14.8022 | 32.4 | 30.1656 | 30.1656 | 2.2344 | 16 | 17.5792 | 19.2109 | -3.2109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 20 | 18 | 18 | 2 | 45.8 | 39.9164 | 39.9164 | 5.8836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 67.4 | 62.6351 | 20.5973 | 46.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 54.552 | 85.4825 | -50.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 97.3128 | 118.5012 | -17.8012 | 170 | 170.94 | 170.94 | -0.94 | 168.4 | 170.94 | 170.94 | -2.54 | 173.4 | 170.94 | 170.94 | 2.46 | 245.7 | 257.18 | 257.18 | -11.48 | 11.8 | 30 |  | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 82.6 | 99.944 | 20.5973 | 62.0027 | 96.7 | 92.4445 | 112.9356 | -16.2356 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 66 | 72.3739 | 78.568 | -12.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.1257 | 152.7357 | -9.8357 | 143.4 | 153.1257 | 152.7357 | -9.3357 | 169 | 153.5855 | 153.1944 | 15.8056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 0 |  |  | 0 | 116.7 | 51.53 | 51.53 | 65.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.806 | 2.806 | -2.806 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 17.5871 | 17.5871 | -1.7871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 7.7 | 7.7 | 18.5 | 55.7 | 21.48 | 21.48 | 34.22 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.8 | 12.6306 | 19.792 | -8.992 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 25.4 | 14.301 | 14.301 | 11.099 | 16 | 20.336 | 20.336 | -4.336 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 16.08 | 16.08 | 6.22 | 56.2 | 26.61 | 26.61 | 29.59 | 0.7 | 1.54 | 1.54 | -0.84 | 0.3 | 0.86 | 0.86 | -0.56 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.619 | 0.619 | -0.619 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 20.29 | 20.29 | -17.39 | 1.7 | 15.83 | 15.83 | -14.13 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.7 | 18.4645 | 18.4645 | 1.2355 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.23 | 7.23 | 0.97 | 11 | 12.5 | 12.5 | -1.5 | 22 | 22 | 22 | 0
08/01/2026 | 03:30 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 | 623.6 | 626.6067 | 626.6067 | -3.0067 | 211.8 | 204.0444 | 204.0444 | 7.7556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 213.3 | 205.0614 | 224.8953 | -11.5953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 |  |  | 94.8 | 205 | 196.9388 | 196.9388 | 8.0612 | 202.9 | 199.4779 | 199.4779 | 3.4221 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.216 | 205.216 | 3.584 |  |  |  | 0 | 281.9 | 363.8577 | 80.3296 | 201.5704 | 9.7 | 9.5429 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 164.067 | 164.067 | 9.333 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.4 | 81.7898 | 81.7884 | -8.3884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 151.9524 | 167.0014 | -12.9014 | 51.8 | 52.1594 | 52.1594 | -0.3594 | 136.2 | 149.9872 | 139.6793 | -3.4793 | 35 | 30.1656 | 30.1656 | 4.8344 | 15.8 | 17.5792 | 19.2109 | -3.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 15.4 | 4.1195 | 44.1796 | -28.7796 | 46.3 | 39.9164 | 39.9164 | 6.3836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 50.3 | 24.295 | 120.5991 | -70.299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 61.467 |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 97.3128 | 97.3128 | 3.4872 | 145 | 170.94 | 182.5772 | -37.5772 | 144.8 | 170.94 | 182.5772 | -37.7772 | 144.4 | 170.94 | 182.5772 | -38.1772 | 237.4 | 257.18 | 274.6883 | -37.2883 | 13.2 | 30 |  | 13.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 80.3 | 159.6297 | 159.6292 | -79.3292 | 87.8 | 75.6328 | 87.6392 | 0.16081 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 66 | 63.8373 | 72.3739 | -6.3739 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.1257 | 151.0889 | -8.2889 | 143.9 | 153.1257 | 151.0889 | -7.1889 | 169.2 | 153.5855 | 151.5426 | 17.6574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.4 | 3.2433 | 3.2433 | -1.8433 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 50.46 | 50.46 | 59.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.994 | 2.994 | -2.994 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 17.5871 | 17.5871 | -1.3871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 7.46 | 7.46 | 14.74 | 43.1 | 20.31 | 20.31 | 22.79 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.7 | 14.2316 |  | 10.7 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 26.5 | 14.927 | 14.927 | 11.573 | 22.4 | 19.536 | 19.536 | 2.864 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 15.41 | 15.41 | 3.39 | 44.5 | 25.58 | 25.58 | 18.92 | 0.1 | 1.32 | 1.32 | -1.22 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.641 | 0.641 | -0.641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.8 | 22.33 | 22.33 | -18.53 | 1.4 | 16.73 | 16.73 | -15.33 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.23 | 7.23 | 1.27 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
08/01/2026 | 04:00 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 620.9 | 626.6067 | 626.6067 | -5.7067 | 213.6 | 204.0444 | 204.0444 | 9.5556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 214.5 | 204.671 | 224.7014 | -10.2014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 177.2396 |  | 182.9 | 206.1 | 196.9388 | 196.9388 | 9.1612 | 202.9 | 199.4779 | 199.4779 | 3.4221 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.216 | 205.216 | 3.184 |  |  |  | 0 | 176.4 | 80.3296 | 80.3296 | 96.0704 | 9.7 | 9.5429 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.067 | 164.067 | 4.333 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.4 | 81.4775 | 81.4775 | -8.0775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.3 | 150.3605 | 165.2761 | -13.9761 | 53.2 | 52.1594 | 52.1594 | 1.0406 | 136.5 | 142.0426 | 136.2643 | 0.23567 | 34.7 | 30.1656 | 30.1656 | 4.5344 | 15.8 | 17.5792 | 19.2109 | -3.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 18.4 | 18 | 44.9972 | -26.5972 | 46.2 | 39.9164 | 39.9164 | 6.2836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 116.3 | 146.2411 | 119.7815 | -3.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 25.9401 |  | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 97.3128 | 97.3128 | 3.1872 | 150.6 | 182.5772 | 182.5772 | -31.9772 | 150.5 | 182.5772 | 182.5772 | -32.0772 | 150.5 | 182.5772 | 182.5772 | -32.0772 | 235.3 | 274.6883 | 274.6883 | -39.3883 | 29.9 | 30 |  | 29.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 107 | 159.6297 | 159.6292 | -52.6292 | 88.7 | 36.9852 | 77.4965 | 11.2035 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 67 | 52.371 | 66.4711 | 0.52888 | 30.2 | 28.9214 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 151.0889 | -8.4889 | 143.4 | 153.1257 | 151.0889 | -7.6889 | 168.7 | 153.5855 | 151.5426 | 17.1574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.3 | 3.2433 | 3.2433 | -1.9433 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 53.28 | 53.28 | 56.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | -3.18 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.5871 | 17.5871 | -1.6871 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.126 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 7.99 | 7.99 | 15.71 | 38.9 | 20.79 | 20.79 | 18.11 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.6 | 6.006 |  | 10.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 24.1 | 15.901 | 15.901 | 8.199 | 20 | 18.83 | 18.83 | 1.17 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 14.49 | 14.49 | 2.61 | 54.7 | 24.41 | 24.41 | 30.29 | 0.3 | 1.12 | 1.12 | -0.82 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.649 | 0.649 | -0.649 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.58 | 23.58 | -23.58 | 0 | 17.92 | 17.92 | -17.92 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.23 | 7.23 | 0.17 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
08/01/2026 | 04:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 622.6 | 626.6067 | 626.6067 | -4.0067 | 212.7 | 204.0444 | 204.0444 | 8.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 213.9 | 204.8663 | 224.8965 | -10.9965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 177.2396 |  | 182.6 | 205.8 | 196.9388 | 196.9388 | 8.8612 | 202.8 | 199.4779 | 199.4779 | 3.3221 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.216 | 205.216 | 4.084 |  |  |  | 0 | 191.9 | 334.9168 | 197.3299 | -5.4299 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.067 | 164.067 | -0.36705 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 17 | 16.8081 | 16.8081 | 0.19193 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.9 | 82.0992 | 81.7887 | -7.8887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 22.8 |  | 228.4158 | -205.6158 | 53.5 | 52.1594 | 52.1594 | 1.3406 | 148.7 | 149.9872 | 142.0425 | 6.6575 | 36.5 | 30.1656 | 30.1656 | 6.3344 | 15.8 | 17.5792 | 19.2109 | -3.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 19.7 | 18 |  | 19.7 | 46.1 | 39.9164 | 39.9164 | 6.1836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 132.1 | 129.1962 | 20.5973 | 111.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 69.6388 | -69.6388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 130.8194 | 97.3128 | 3.0872 | 164.6 | 170.94 | 170.94 | -6.34 | 164.4 | 170.94 | 170.94 | -6.54 | 165.6 | 170.94 | 170.94 | -5.34 | 247.2 | 257.18 | 257.18 | -9.98 | 29.6 | 30 |  | 29.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 49.1 | 41.1947 | 75.7658 | -26.6658 | 94.7 | 92.4447 | 95.7787 | -1.0787 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 70.6 | 72.3739 | 73.685 | -3.085 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.1257 | 151.0889 | -8.5889 | 143.5 | 153.1257 | 151.0889 | -7.5889 | 168.5 | 153.5855 | 151.5426 | 16.9574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 112.7 | 55.93 | 55.93 | 56.77 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 3.299 | 3.299 | -1.899 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 17.5871 | 17.5871 | -2.8871 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 15.5491 | 15.5491 | 3.5509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 8.46 | 8.46 | 15.94 | 42.1 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 8.7 |  | 16.1237 | -7.4237 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 24.2 | 16.746 | 16.746 | 7.454 | 25.9 | 18.237 | 18.237 | 7.663 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 13.76 | 13.76 | 11.34 | 39 | 23.18 | 23.18 | 15.82 | 0.4 | 0.96 | 0.96 | -0.56 | 0.7 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 0.654 | 0.654 | -0.554 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25.53 | 25.53 | -25.53 | 0 | 19.05 | 19.05 | -19.05 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.1 | 7.23 | 7.23 | -0.13 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
08/01/2026 | 05:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 620.7 | 626.6067 | 626.6067 | -5.9067 | 211.2 | 204.0444 | 204.0444 | 7.1556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 228.8 | 205.061 | 225.0907 | 3.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 177.2396 |  | 182.6 | 206.5 | 196.9388 | 196.9388 | 9.5612 | 203.2 | 199.4779 | 199.4779 | 3.7221 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.216 | 205.216 | 4.584 |  |  |  | 0 | 370.4 | 418.4407 | 197.3302 | 173.0698 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.067 | 164.067 | 5.833 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.7 | 81.7883 | 82.099 | -8.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 228.4158 | -228.4158 | 54 | 52.1594 | 52.1594 | 1.8406 | 148.7 | 149.9872 | 142.0425 | 6.6575 | 34.5 | 30.1656 | 30.1656 | 4.3344 | 15.6 | 17.5792 | 19.2109 | -3.6109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 4.3 | 4.1195 |  | 4.3 | 46 | 39.9164 | 39.9164 | 6.0836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 57.4 | 60.0635 | 20.5973 | 36.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 76.2406 | -76.2406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 |  |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 132.8383 | 97.3128 | 3.0871 | 168.8 | 170.94 | 170.94 | -2.14 | 169.2 | 170.94 | 170.94 | -1.74 | 169.1 | 170.94 | 170.94 | -1.84 | 245.6 | 257.18 | 257.18 | -11.58 | 30.1 | 30 |  | 30.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 |  |  | 13.3 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 60.7 | 61.0841 | 86.7869 | -26.0869 | 95.3 | 97.2498 | 101.8976 | -6.5976 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 72.8 | 72.3739 | 74.2147 | -1.4147 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 151.0889 | -8.4889 | 143.6 | 153.1257 | 151.0889 | -7.4889 | 168.5 | 153.5855 | 151.5426 | 16.9574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 115.1 | 58.1 | 58.1 | 57 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 3.216 | 3.216 | -1.316 | 0 |  |  | 0 | 15 | 17.5871 | 17.5871 | -2.5871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 8.78 | 8.78 | 16.62 | 48.2 | 21.42 | 21.42 | 26.78 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 2.8 |  | 17.6522 | -14.8522 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 23.1 | 17.204 | 17.204 | 5.896 | 21.4 | 17.981 | 17.981 | 3.419 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 13.58 | 13.58 | 3.82 | 46.8 | 21.77 | 21.77 | 25.03 | 0.2 | 0.91 | 0.91 | -0.71 | 0 | 0.46 | 0.46 | -0.46 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.1 | 0.648 | 0.648 | 0.452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 29.55 | 29.55 | -27.25 | 1.8 | 19.99 | 19.99 | -18.19 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 7.23 | 7.23 | 0.47 | 11 | 12.5 | 12.5 | -1.5 | 20.2 | 22 | 22 | -1.8
08/01/2026 | 05:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 622.1 | 626.6067 | 626.6067 | -4.5067 | 213.2 | 204.0444 | 204.0444 | 9.1556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 231.1 | 204.6717 | 224.8961 | 6.2039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 177.2396 |  | 184 | 206.6 | 196.9388 | 196.9388 | 9.6612 | 204.2 | 199.4779 | 199.4779 | 4.7221 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.216 | 205.216 | 3.484 |  |  |  | 0 | 359.9 | 353.491 | 80.3299 | 279.5701 | 9.7 | 9.5429 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.067 | 164.067 | 5.5329 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9339 | 14.9339 | -2.1339 | 73.4 | 81.7884 | 81.7884 | -8.3884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.4665 | 112.4665 | -1.3665 | 0 | 73.9315 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 201.8263 | -201.8263 | 53.7 | 52.1594 | 52.1594 | 1.5406 | 144.6 | 149.9872 | 141.9525 | 2.6475 | 36.4 | 30.1656 | 30.1656 | 6.2344 | 15.6 | 17.5792 | 19.2109 | -3.6109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 18.5 | 18 | 33.1219 | -14.6219 | 46.2 | 39.9164 | 39.9164 | 6.2836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 89.8 | 103.7539 | 131.6567 | -41.8567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.6625 | -16.6625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 |  |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 132.8381 | 97.3128 | 3.1872 | 158 | 170.94 | 182.9946 | -24.9946 | 157.8 | 170.94 | 182.9946 | -25.1946 | 157.8 | 170.94 | 182.9946 | -25.1946 | 252.9 | 257.18 | 275.3162 | -22.4162 | 25.5 | 30 |  | 25.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 |  |  | 13.5 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 44.2 | 41.1947 | 159.6293 | -115.4292 | 94.7 | 92.4433 | 92.4447 | 2.2553 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 73 | 72.3739 | 72.3739 | 0.62608 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.1257 | 151.0889 | -7.5889 | 144.6 | 153.1257 | 151.0889 | -6.4889 | 169.4 | 153.5855 | 151.5426 | 17.8574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 2 | 3.2433 | 3.2433 | -1.2433 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 114.6 | 60.72 | 60.72 | 53.88 | 0.2 | 0.133 | 0.133 | 0.067 | 1.5 | 3.149 | 3.149 | -1.649 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 17.5871 | 17.5871 | -2.8871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 2.2 | 0.26 | 0.26 | 1.94 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.2 | 0.016 | 0.016 | 1.184 | 1.6 | 0.059 | 0.059 | 1.541 | 24.5 | 9.15 | 9.15 | 15.35 | 41.2 | 22.05 | 22.05 | 19.15 | 2.3 | 0.163 | 0.163 | 2.137 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 2.7 |  | 3.8579 | -1.1579 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.9378 | 15.9378 | -3.8378 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 19.6 | 17.449 | 17.449 | 2.151 | 10.9 | 17.6 | 17.6 | -6.7 | 0.6 | 0.395 | 0.395 | 0.205 | 19.6 | 13.62 | 13.62 | 5.98 | 33.2 | 20.91 | 20.91 | 12.29 | 0.4 | 0.87 | 0.87 | -0.47 | 0 | 0.43 | 0.43 | -0.43 | 0 | 0.81 | 0.81 | -0.81 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.6 | 0.661 | 0.661 | -0.061 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 3.1 | 0.95 | 0.95 | 2.15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 33.32 | 33.32 | -26.82 | 4.5 | 21.6 | 21.6 | -17.1 | 2.7 | 0.79 | 0.79 | 1.91 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.23 | 7.23 | 1.17 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
08/01/2026 | 06:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 611.4 | 626.6067 | 626.6067 | -15.2067 | 211.7 | 204.0444 | 204.0444 | 7.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 236.4 | 205.061 | 224.7009 | 11.6991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 177.2396 |  | 183.7 | 207 | 196.9388 | 196.9388 | 10.0612 | 204.9 | 199.4779 | 199.4779 | 5.4221 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.216 | 205.216 | 4.984 |  |  |  | 0 | 358.4 | 288.8601 | 80.3296 | 278.0704 | 9.6 | 9.5429 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.067 | 164.067 | 2.4329 | 6.6 | 5.1336 | 5.1336 | 1.4664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9339 | 14.9339 | -2.8339 | 71.8 | 81.7884 | 81.7883 | -9.9883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 0 | 42.5941 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.3605 | -150.3605 | 53.2 | 52.1594 | 52.1594 | 1.0406 | 128.7 | 149.9872 | 133.8826 | -5.1826 | 36.2 | 30.1656 | 30.1656 | 6.0344 | 15.4 | 17.5792 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 7.7 |  | 44.9988 | -37.2988 | 45.7 | 39.9164 | 39.9164 | 5.7836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.1 | 33.3305 | 33.3305 | -2.2305 | 40.6 | 60.0635 | 119.7798 | -79.1798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 132.8382 | 97.3128 | 2.1872 | 128.7 | 170.94 | 182.5772 | -53.8772 | 128.5 | 170.94 | 182.5772 | -54.0772 | 129.6 | 170.94 | 182.5772 | -52.9772 | 233.7 | 257.18 | 274.6883 | -40.9883 | 30 | 30 |  | 30 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 |  |  | 11.9 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 38 | 20.5973 | 159.6293 | -121.6293 | 85.7 | 92.4461 | 38.1615 | 47.5385 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 70.8 | 72.3739 | 52.8355 | 17.9645 | 29.7 | 29.9806 | 29.1137 | 0.58628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 153.1257 | 151.0889 | -7.8889 | 144.2 | 153.1257 | 151.0889 | -6.8889 | 169.2 | 153.5855 | 151.5426 | 17.6574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 112.5 | 64.68 | 64.68 | 47.82 | 4.4 | 9.046 | 9.046 | -4.646 | 3.1 | 3.128 | 3.128 | -0.028 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 17.5871 | 17.5871 | -3.0871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 17.5 | 21.51 | 21.51 | -4.01 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 6.3 | 1.731 | 1.731 | 4.569 | 7.5 | 1.871 | 1.871 | 5.629 | 23.5 | 9.68 | 9.68 | 13.82 | 44.6 | 23.87 | 23.87 | 20.73 | 8.9 | 1.856 | 1.856 | 7.044 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.00735 | 0.001 | 0.001 | 0.00635 | 12.7 | 15.9378 | 15.9378 | -3.2378 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 20.7 | 17.057 | 17.057 | 3.643 | 17.1 | 16.846 | 16.846 | 0.254 | 4.8 | 4.593 | 4.593 | 0.207 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | -0.1 | 20.5 | 21.69 | 21.69 | -1.19 | 0 | 0.87 | 0.87 | -0.87 | 0 | 0.46 | 0.46 | -0.46 | 1.26 | 7.53 | 7.53 | -6.27 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.4 | 0.729 | 0.729 | 0.671 | 16.8 | 58.55 | 58.55 | -41.75 | 0.3 | 0.59 | 0.59 | -0.29 | 23.6 | 20.41 | 20.41 | 3.19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 36.31 | 36.31 | -20.21 | 12.1 | 25.26 | 25.26 | -13.16 | 18.9 | 21.75 | 21.75 | -2.85 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0.5 |  |  | 0.5 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 8.1 | 10.6 | 10.6 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 7.23 | 7.23 | 1.37 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
08/01/2026 | 06:30 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 618.2 | 626.6067 | 626.6067 | -8.4067 | 212 | 204.0444 | 204.0444 | 7.9556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 222.2 | 204.8662 | 224.8959 | -2.6959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 159.3195 |  | 184.1 | 206.9 | 196.9388 | 196.9388 | 9.9612 | 203.9 | 199.4779 | 199.4779 | 4.4221 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.216 | 205.216 | 5.184 |  |  |  | 0 | 237.2 |  |  | 237.2 | 9.7 | 9.5429 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.067 | 164.067 | -0.96705 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 17 | 16.8081 |  | 17 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.4205 | 11.927 | 0.17297 | 73 | 78.9766 | 65.3206 | 7.6794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.1813 | 144.1813 | -144.1813 | 52.8 | 52.1594 | 52.1594 | 0.6406 | 133 | 133.8826 | 119.4645 | 13.5355 | 35.8 | 30.1656 | 30.1656 | 5.6344 | 15.4 | 17.5792 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 39.9164 | 39.9164 | 5.7836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 41.9 | 41.1947 | 41.1947 | 0.70535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 |  | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 97.3128 | 97.3128 | 2.5872 | 148.3 | 170.94 | 170.94 | -22.64 | 148.2 | 170.94 | 170.94 | -22.74 | 148.8 | 170.94 | 170.94 | -22.14 | 238.4 | 257.18 | 257.18 | -18.78 | 30.6 | 30 |  | 30.6 | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 42.7 | 41.1947 | 41.1947 | 1.5053 | 88 | 76.2633 | 97.2499 | -9.2499 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 71 | 65.984 | 72.3738 | -1.3738 | 29.9 | 27.3336 | 29.9805 | -0.08053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0889 | 151.0889 | -7.1889 | 144.8 | 151.0889 | 151.0889 | -6.2889 | 170.1 | 151.5426 | 151.5426 | 18.5574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 112 | 68.17 | 68.17 | 43.83 | 26.1 | 28.226 | 28.226 | -2.126 | 4.7 | 3.176 | 3.176 | 1.524 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 17.5871 | 17.5871 | -1.9871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 59.3 | 70.94 | 70.94 | -11.64 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.074 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.1 | 6.094 | 6.094 | 5.006 | 14.1 | 5.324 | 5.324 | 8.776 | 24.9 | 10.23 | 10.23 | 14.67 | 39.9 | 25.55 | 25.55 | 14.35 | 14.9 | 4.559 | 4.559 | 10.341 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.03106 | 0.011 | 0.011 | 0.02006 | 13.4 | 15.9378 | 15.9378 | -2.5378 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 25 | 16.528 | 16.528 | 8.472 | 17 | 16.064 | 16.064 | 0.936 | 17.1 | 15.144 | 15.144 | 1.956 | 10.6 | 15.2 | 15.2 | -4.6 | 46.1 | 22.76 | 22.76 | 23.34 | 0 | 0.88 | 0.88 | -0.88 | 0 | 0.52 | 0.52 | -0.52 | 8.27 | 14.25 | 14.25 | -5.98 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.8 | 0.858 | 0.858 | 0.942 | 89.6 | 155.26 | 155.26 | -65.66 | 1.4 | 2.067 | 2.067 | -0.667 | 60.3 | 66.17 | 66.17 | -5.87 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 38.99 | 38.99 | -16.79 | 17.3 | 28.77 | 28.77 | -11.47 | 48.6 | 60.92 | 60.92 | -12.32 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 1.5 |  |  | 1.5 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.23 | 7.23 | 1.57 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
08/01/2026 | 07:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 628.1 | 626.6067 | 626.6067 | 1.4933 | 208.5 | 204.0444 | 204.0444 | 4.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 229.4 | 204.671 | 224.896 | 4.504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 110.762 |  | 183 | 206.3 | 196.9375 | 196.9388 | 9.3612 | 203.5 | 199.4776 | 199.4779 | 4.0221 |  |  |  | 0 | 210.2 | 143.1017 | 205.216 | 4.984 |  |  |  | 0 | 6.8 |  |  | 6.8 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.067 | 164.067 | 6.0329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 16.9 | 16.808 |  | 16.9 | 6.8 | 6.0785 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 9.1864 | 11.3032 | 0.7968 | 74.2 | 50 | 61.5932 | 12.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.1813 |  | 0 | 52.9 | 52.1594 | 52.1594 | 0.7406 | 106.4 | 30.896 |  | 106.4 | 34.4 | 30.1656 | 30.1656 | 4.2344 | 15.6 | 17.5792 | 19.2109 | -3.6109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 39.9164 | 39.9164 | 6.1836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 44.9 | 41.1947 | 41.1947 | 3.7054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 97.3128 | 97.3128 | 3.4872 | 125.4 | 170.94 | 170.94 | -45.54 | 125.4 | 170.94 | 170.94 | -45.54 | 124.4 | 170.94 | 170.94 | -46.54 | 211.8 | 257.18 | 257.18 | -45.38 | 35.4 | 30 |  | 35.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 48.2 | 41.1947 | 41.1947 | 7.0053 | 68.2 | 60.0723 | 87.6387 | -19.4387 | 66.5 | 62.6204 | 67.1992 | -0.69922 | 71 | 61.488 | 72.3739 | -1.3739 | 30.2 | 25.4711 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 151.0889 | -7.4889 | 144.6 | 151.0889 | 151.0889 | -6.4889 | 170.3 | 151.5426 | 151.5426 | 18.7574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 3.0915 | 3.0915 | 2.8085 | 2 | 3.2433 | 3.2433 | -1.2433 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 0.1 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | 112.9 | 70.27 | 70.27 | 42.63 | 53.3 | 53.116 | 53.116 | 0.184 | 5.6 | 3.432 | 3.432 | 2.168 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.5871 | 17.5871 | -2.1871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 136.8 | 137.92 | 137.92 | -1.12 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.5 | 10.57 | 10.57 | 1.93 | 16.2 | 10.55 | 10.55 | 5.65 | 27.1 | 10.8 | 10.8 | 16.3 | 46.3 | 26.77 | 26.77 | 19.53 | 16.9 | 9.271 | 9.271 | 7.629 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.07721 | 0.039 | 0.039 | 0.03821 | 13.6 | 15.9378 | 15.9378 | -2.3378 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 27.7 | 15.586 | 15.586 | 12.114 | 15 | 15.197 | 15.197 | -0.197 | 28.1 | 29.514 | 29.514 | -1.414 | 21.9 | 16.74 | 16.74 | 5.16 | 65 | 24.69 | 24.69 | 40.31 | 0.3 | 0.94 | 0.94 | -0.64 | 0 | 0.67 | 0.67 | -0.67 | 23.03 | 24.11 | 24.11 | -1.08 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.2 | 1.166 | 1.166 | 2.034 | 197 | 234.35 | 234.35 | -37.35 | 3 | 4.582 | 4.582 | -1.582 | 99.7 | 107.67 | 107.67 | -7.97 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.9 | 40.72 | 40.72 | -18.82 | 18.3 | 31.86 | 31.86 | -13.56 | 83.2 | 87.19 | 87.19 | -3.99 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 2.6 | 0.001 | 0.001 | 2.599 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 7.6 | 10.6 | 10.6 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.23 | 7.23 | 1.07 | 11 | 12.5 | 12.5 | -1.5 | 20.3 | 22 | 22 | -1.7
08/01/2026 | 07:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 621.6 | 626.6067 | 626.6067 | -5.0067 | 213.1 | 204.0444 | 204.0444 | 9.0556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 229.7 | 204.8662 | 225.0597 | 4.6403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 177.2396 |  | 182.4 | 205.9 | 196.9388 | 196.9388 | 8.9612 | 203.7 | 199.4779 | 199.4779 | 4.2221 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.216 | 205.216 | 4.384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.5429 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.067 | 164.067 | 0.53295 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 17 | 16.8081 | 16.8081 | 0.19193 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 10.5389 | 14.9339 | -2.8339 | 73.5 | 57.7182 | 82.0991 | -8.5991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 52.9 | 52.1594 | 52.1594 | 0.7406 | 137.2 | 145.2926 | 66.9423 | 70.2577 | 35.7 | 30.1656 | 30.1656 | 5.5344 | 15.4 | 17.5792 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.9 | 87.7736 | 87.7736 | 0.12643 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 46 | 39.9164 | 39.9164 | 6.0836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 42.2 | 41.1947 | 41.1947 | 1.0053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 97.3128 | 105.3536 | -5.2536 | 130.4 | 170.94 | 170.94 | -40.54 | 130.2 | 170.94 | 170.94 | -40.74 | 128.9 | 170.94 | 170.94 | -42.04 | 214.3 | 257.18 | 257.18 | -42.88 | 44.9 | 40 |  | 44.9 | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 44.5 | 41.1947 | 41.1947 | 3.3053 | 73.7 | 76.2634 | 95.3979 | -21.6978 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 70.8 | 65.984 | 72.3739 | -1.5739 | 30 | 27.3336 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.2178 | 151.0889 | -7.8889 | 143.9 | 151.2178 | 151.0889 | -7.1889 | 169.7 | 151.672 | 151.5426 | 18.1574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 0.2 | 0.057 | 0.057 | 0.143 | 111.7 | 72.14 | 72.14 | 39.56 | 67.3 | 69.469 | 69.469 | -2.169 | 8.7 | 3.675 | 3.675 | 5.025 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 17.5871 | 17.5871 | -2.2871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 189 | 179.19 | 179.19 | 9.81 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.074 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.2 | 13.237 | 13.237 | -0.037 | 17 | 14.115 | 14.115 | 2.885 | 23.4 | 11.56 | 11.56 | 11.84 | 65.3 | 29.25 | 29.25 | 36.05 | 17.9 | 13.545 | 13.545 | 4.355 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.13335 | 0.084 | 0.084 | 0.04935 | 13.5 | 15.9378 | 15.9378 | -2.4378 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 25.4 | 14.444 | 14.444 | 10.956 | 16.5 | 14.773 | 14.773 | 1.727 | 34.2 | 35.001 | 35.001 | -0.801 | 31.1 | 18.28 | 18.28 | 12.82 | 69.8 | 26.82 | 26.82 | 42.98 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 0.7 | 0.86 | 0.86 | -0.16 | 42.53 | 33.97 | 33.97 | 8.56 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.6 | 1.505 | 1.505 | 5.095 | 240.2 | 252.21 | 252.21 | -12.01 | 5.6 | 6.953 | 6.953 | -1.353 | 119.1 | 126.69 | 126.69 | -7.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.5 | 41 | 41 | -13.5 | 22.6 | 34.33 | 34.33 | -11.73 | 91.9 | 98.12 | 98.12 | -6.22 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 4.9 | 0.464 | 0.464 | 4.436 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 7.7 | 10.6 | 10.6 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.23 | 7.23 | 1.67 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
08/01/2026 | 08:00 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 623.8 | 626.6067 | 626.6067 | -2.8067 | 212.7 | 204.0444 | 204.0444 | 8.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 91.8678 | 91.8678 | -6.8678 | 233 | 205.0608 | 224.7323 | 8.2677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 177.2396 |  | 184.5 | 207 | 196.9388 | 196.9388 | 10.0612 | 204.8 | 199.4779 | 199.4779 | 5.3221 |  |  |  | 0 | 211.7 | 205.216 | 205.216 | 6.484 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 9.5429 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 | 12.4 |  |  | 12.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 164.067 | 164.067 | -3.967 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09193 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9339 | 14.9339 | -2.8339 | 72.8 | 82.099 | 81.4776 | -8.6776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 17.8 | 67.0004 |  | 17.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 188.4664 | -188.4664 | 51.7 | 52.1594 | 52.1594 | -0.4594 | 138.7 | 149.9872 | 133.8827 | 4.8173 | 33.3 | 30.1656 | 30.1656 | 3.1344 | 15.5 | 17.5792 | 19.2109 | -3.7109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 173.4 | 185.8204 | 185.8204 | -12.4204 | 174.3 | 185.8204 | 185.8204 | -11.5204 | 185.5 | 186.3784 | 186.3784 | -0.87841 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 39.9164 | 39.9164 | 6.2836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.1 | 33.3305 | 33.3305 | -2.2305 | 55.2 | 57.3372 | 41.1947 | 14.0053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 |  | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 132.8383 | 97.3128 | 2.4872 | 151.6 | 170.94 | 170.94 | -19.34 | 151.4 | 170.94 | 170.94 | -19.54 | 152.8 | 170.94 | 170.94 | -18.14 | 226.2 | 257.18 | 257.18 | -30.98 | 37.6 | 59.94 |  | 37.6 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 42.2 | 41.1947 | 41.1947 | 1.0053 | 74.8 | 97.2487 | 89.4913 | -14.6913 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 70.3 | 72.3739 | 72.3739 | -2.0739 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 153.1257 | 151.0889 | -7.2889 | 144.9 | 153.1257 | 151.0889 | -6.1889 | 170.9 | 153.5855 | 151.5426 | 19.3574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 2 | 3.2433 | 3.2433 | -1.2433 | 13.4 | 14.5773 | 14.5773 | -1.1773 | 0.3 | 0.085 | 0.085 | 0.215 | 115.6 | 73.29 | 73.29 | 42.31 | 75.2 | 74.97 | 74.97 | 0.23 | 10 | 3.881 | 3.881 | 6.119 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 15.5 | 17.5871 | 17.5871 | -2.0871 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 170.9 | 193.05 | 193.05 | -22.15 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.2 | 14.213 | 14.213 | -1.013 | 17.2 | 15.984 | 15.984 | 1.216 | 25.2 | 12.88 | 12.88 | 12.32 | 65.2 | 35.51 | 35.51 | 29.69 | 18.6 | 16.198 | 16.198 | 2.402 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.19064 | 0.139 | 0.139 | 0.05164 | 13.2 | 15.9378 | 15.9378 | -2.7378 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 22.2 | 12.698 | 12.698 | 9.502 | 10.6 | 15.676 | 15.676 | -5.076 | 36 | 37.556 | 37.556 | -1.556 | 28.7 | 19.77 | 19.77 | 8.93 | 66.5 | 29.55 | 29.55 | 36.95 | 1.8 | 1.15 | 1.15 | 0.65 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 44.79 | 37.82 | 37.82 | 6.97 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.8 | 1.935 | 1.935 | 5.865 | 239.1 | 252.4 | 252.4 | -13.3 | 7.9 | 8.994 | 8.994 | -1.094 | 134.8 | 133.25 | 133.25 | 1.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25 | 36.93 | 36.93 | -11.93 | 23.2 | 34.97 | 34.97 | -11.77 | 104.3 | 102.17 | 102.17 | 2.13 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 6.6 | 4.935 | 4.935 | 1.665 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 7.9 | 10.6 | 10.6 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 9.2 | 7.23 | 7.23 | 1.97 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
08/01/2026 | 08:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 629.3 | 626.6067 | 626.6067 | 2.6933 | 212.3 | 204.0444 | 204.0444 | 8.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 234.8 | 204.8663 | 224.8963 | 9.9037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 177.2396 |  | 182.5 | 205.1 | 196.9388 | 196.9388 | 8.1612 | 202.4 | 199.4779 | 199.4779 | 2.9221 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.216 | 205.216 | 2.984 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 164.067 | 164.067 | 7.9329 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 16.8 | 16.8081 | 16.8081 | -0.00807 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9339 | 14.9339 | -2.8339 | 74.7 | 81.4781 | 81.7886 | -7.0886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 22.4 | 71.617 | 63.333 | -40.933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.8 | 176.885 | 228.4159 | -76.6159 | 52.1 | 52.1594 | 52.1594 | -0.0594 | 150.9 | 149.9872 | 142.0425 | 8.8575 | 34.2 | 30.1656 | 30.1656 | 4.0344 | 15.4 | 17.5792 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 98.3 | 87.7736 | 87.7736 | 10.5264 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 185.6 | 186.3784 | 186.3784 | -0.77841 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 39.9164 | 39.9164 | 6.2836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.1 | 33.3305 | 33.3305 | -2.2305 | 65.7 | 56.6105 | 41.1947 | 24.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 97.3129 | 132.8381 | -31.7381 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 167.6 | 170.94 | 170.94 | -3.34 | 167.1 | 170.94 | 170.94 | -3.84 | 235.6 | 257.18 | 257.18 | -21.58 | 60.4 | 69.93 |  | 60.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 56.8 | 67.9712 | 62.44 | -5.6399 | 78.1 | 87.6407 | 95.1546 | -17.0546 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 72.1 | 72.3739 | 72.3938 | -0.29379 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.1257 | 153.1256 | -10.3256 | 143.6 | 153.1257 | 153.1256 | -9.5256 | 169.3 | 153.5855 | 153.5855 | 15.7145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.0915 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.3 | 14.5773 | 14.5773 | -1.2773 | 0.6 | 0.403 | 0.403 | 0.197 | 119.5 | 76.08 | 76.08 | 43.42 | 77.9 | 76.502 | 76.502 | 1.398 | 8.5 | 4.156 | 4.156 | 4.344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.2 | 17.5871 | 17.5871 | -2.3871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 206.9 | 200.53 | 200.53 | 6.37 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.8 | 14.624 | 14.624 | -0.824 | 17.8 | 16.9 | 16.9 | 0.9 | 24.6 | 14.33 | 14.33 | 10.27 | 73.9 | 42.08 | 42.08 | 31.82 | 19.1 | 17.79 | 17.79 | 1.31 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.24292 | 0.194 | 0.194 | 0.04892 | 13.2 | 15.9378 | 15.9378 | -2.7378 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 21.5 | 11.316 | 11.316 | 10.184 | 6.9 | 16.873 | 16.873 | -9.973 | 37.2 | 39.201 | 39.201 | -2.001 | 34.5 | 12.05 | 12.05 | 22.45 | 69.5 | 32.69 | 32.69 | 36.81 | 1.3 | 1.49 | 1.49 | -0.19 | 1.1 | 1.58 | 1.58 | -0.48 | 48.16 | 41.67 | 41.67 | 6.49 | 18.3 | 19.4364 | 19.4364 | -1.1363 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.4 | 2.347 | 2.347 | 4.053 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 9.5 | 10.648 | 10.648 | -1.148 | 138.4 | 136.98 | 136.98 | 1.42 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.6 | 35.44 | 35.44 | -12.84 | 26 | 37.56 | 37.56 | -11.56 | 107 | 104.76 | 104.76 | 2.24 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 9.9 | 10.246 | 10.246 | -0.346 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 7.9 | 10.6 | 10.6 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 9.6 | 7.23 | 7.23 | 2.37 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
08/01/2026 | 09:00 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 628.1 | 626.6067 | 626.6067 | 1.4933 | 212.8 | 204.0444 | 204.0444 | 8.7556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 236.6 | 204.6715 | 224.8957 | 11.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 177.2396 |  | 180.4 | 203.7 | 196.9388 | 196.9388 | 6.7612 | 200.8 | 199.4779 | 199.4779 | 1.3221 |  |  |  | 0 | 205.6 | 205.216 | 205.216 | 0.38399 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 164.067 | 164.067 | 9.9329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 6.9 | 2.8179 | 2.8179 | 4.0821 | 16.7 | 16.8081 | 16.8081 | -0.10807 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9339 | 14.9339 | -2.6339 | 74 | 81.7883 | 82.0988 | -8.0988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 100.8 | 89.2681 | 66.9517 | 33.8483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.9 | 183.5111 | 302.9655 | -148.0655 | 50.5 | 52.1594 | 52.1594 | -1.6594 | 152.3 | 149.9872 | 142.0425 | 10.2575 | 36.2 | 30.1656 | 30.1656 | 6.0344 | 15.4 | 17.5792 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 185.2 | 185.8204 | 185.8204 | -0.62039 | 186.2 | 185.8204 | 185.8204 | 0.37961 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 109.8 | 110.482 | 110.482 | -0.68202 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 39.9164 | 39.9164 | 6.7836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31 | 33.3305 | 33.3305 | -2.3305 | 61.6 | 57.3372 | 41.1947 | 20.4053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 30.1584 | -30.1584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 97.313 | 118.8221 | -15.3221 | 151.4 | 170.94 | 170.94 | -19.54 | 151.4 | 170.94 | 170.94 | -19.54 | 152.3 | 170.94 | 170.94 | -18.64 | 245.5 | 257.18 | 257.18 | -11.68 | 73.3 | 73.591 |  | 73.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 90.5 | 84.7698 | 68.6198 | 21.8802 | 83.4 | 92.4442 | 95.1554 | -11.7554 | 68.3 | 67.1992 | 67.1992 | 1.1008 | 72.9 | 72.3739 | 72.6927 | 0.20726 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.1257 | 153.1257 | -11.7257 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 167.9 | 153.5855 | 153.5855 | 14.3145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 3.0915 | 3.0915 | 2.6085 | 2 | 3.2433 | 3.2433 | -1.2433 | 13.4 | 14.5773 | 14.5773 | -1.1773 | 0.8 | 0.549 | 0.549 | 0.251 | 115.9 | 83.81 | 83.81 | 32.09 | 77.1 | 77.276 | 77.276 | -0.176 | 7.4 | 4.636 | 4.636 | 2.764 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.6 | 17.5871 | 17.5871 | -1.9871 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 211.6 | 203.86 | 203.86 | 7.74 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 21.1 | 20.274 | 20.274 | 0.82599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.8 | 14.855 | 14.855 | -1.055 | 17.8 | 17.344 | 17.344 | 0.456 | 24 | 16.2 | 16.2 | 7.8 | 72.1 | 49.56 | 49.56 | 22.54 | 19.3 | 18.172 | 18.172 | 1.128 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 0 |  | 6.9826 | -6.9826 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.29375 | 0.247 | 0.247 | 0.04675 | 13.2 | 15.9378 | 15.9378 | -2.7378 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 12.9 | 11.02 | 11.02 | 1.88 | 6.5 | 18.95 | 18.95 | -12.45 | 38.1 | 39.409 | 39.409 | -1.309 | 42.8 | 16.73 | 16.73 | 26.07 | 63.9 | 37.08 | 37.08 | 26.82 | 1.5 | 2.48 | 2.48 | -0.98 | 2 | 2.34 | 2.34 | -0.34 | 48.8 | 43.55 | 43.55 | 5.25 | 18 | 19.4364 | 19.4364 | -1.4364 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.4 | 2.701 | 2.701 | 2.699 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 12.2 | 11.926 | 11.926 | 0.274 | 132.6 | 139.11 | 139.11 | -6.51 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.9 | 41.64 | 41.64 | -14.74 | 27.3 | 45.99 | 45.99 | -18.69 | 105 | 106.75 | 106.75 | -1.75 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 11.3 | 12.605 | 12.605 | -1.305 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 7.6 | 10.6 | 10.6 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.6 | 7.23 | 7.23 | 2.37 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 24 | 22 | 22 | 2
08/01/2026 | 09:30 | 197.6 | 203.4014 | 203.4014 | -5.8014 | 612.3 | 626.6067 | 626.6067 | -14.3067 | 211.9 | 204.0444 | 204.0444 | 7.8556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 226.5 | 204.8662 | 224.896 | 1.604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 177.2396 |  | 179.7 | 203 | 196.9388 | 196.9388 | 6.0612 | 199.9 | 199.4779 | 199.4779 | 0.42211 |  |  |  | 0 | 205.2 | 205.216 | 205.216 | -0.01601 |  |  |  | 0 | 102.3 | 80.047 | 97.1632 | 5.1368 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 13.1 | 12.3584 | 12.3584 | 0.74161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.067 | 164.067 | -0.46705 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 6.6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.7821 | 16.5 | 16.8081 | 16.8081 | -0.30807 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9339 | 14.9339 | -2.9339 | 72.6 | 82.0895 | 81.4789 | -8.8789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 101.6 | 89.2694 | 66.9507 | 34.6493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 200.7307 | 307.065 | -79.365 | 50.9 | 52.1594 | 52.1594 | -1.2594 | 143.5 | 149.9872 | 142.0425 | 1.4575 | 34.8 | 30.1656 | 30.1656 | 4.6344 | 15.4 | 17.5792 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 0 |  |  | 0 | 45 | 39.9164 | 39.9164 | 5.0836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 99.2 | 57.3372 | 41.1947 | 58.0053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 23.2405 | 31.4457 | -5.7457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 100.968 | 123.2596 | -24.1596 | 166.1 | 170.94 | 170.94 | -4.84 | 165.4 | 170.94 | 170.94 | -5.54 | 167.2 | 170.94 | 170.94 | -3.74 | 253.8 | 257.18 | 257.18 | -3.38 | 73.7 | 73.591 |  | 73.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 56.7 | 61.792 | 68.62 | -11.92 | 72.2 | 92.7221 | 95.1532 | -22.9532 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 67.2 | 72.3739 | 73.3477 | -6.1477 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.1257 | 153.1257 | -11.4257 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 167.9 | 153.5855 | 153.5855 | 14.3145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 3.0915 | 3.0915 | 2.6085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0.7 | 0.681 | 0.681 | 0.019 | 117 | 91.17 | 91.17 | 25.83 | 79.2 | 77.88 | 77.88 | 1.32 | 8 | 5.319 | 5.319 | 2.681 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 14.7 | 17.5871 | 17.5871 | -2.8871 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 197.4 | 204 | 204 | -6.6 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.2 | 14.924 | 14.924 | -0.724 | 18.2 | 17.536 | 17.536 | 0.664 | 27.4 | 18.13 | 18.13 | 9.27 | 76.6 | 57.09 | 57.09 | 19.51 | 19.5 | 17.56 | 17.56 | 1.94 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 1.2 | 5.3809 | 7.2807 | -6.0807 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.33675 | 0.296 | 0.296 | 0.04075 | 12.7 | 15.9378 | 15.9378 | -3.2378 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 8.8 | 10.623 | 10.623 | -1.823 | 5.8 | 22.06 | 22.06 | -16.26 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | -1 | 51.9 | 22.19 | 22.19 | 29.71 | 58.7 | 41.72 | 41.72 | 16.98 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 4.2 | 3.13 | 3.13 | 1.07 | 49.29 | 45.43 | 45.43 | 3.86 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 3.188 | 3.188 | 6.712 | 249.4 | 252.4 | 252.4 | -3 | 13.4 | 13.576 | 13.576 | -0.176 | 126.8 | 140.61 | 140.61 | -13.81 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.3 | 49.72 | 49.72 | -31.42 | 24.2 | 55.81 | 55.81 | -31.61 | 98.7 | 108.51 | 108.51 | -9.81 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 10.2 | 14.22 | 14.22 | -4.02 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 7.6 | 10.6 | 10.6 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9 | 7.23 | 7.23 | 1.77 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
08/01/2026 | 10:00 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 620.5 | 626.6067 | 626.6067 | -6.1067 | 212.8 | 204.0444 | 204.0444 | 8.7556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 233.4 | 204.8662 | 224.8962 | 8.5038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 177.2396 |  | 178.2 | 201.2 | 196.9388 | 196.9388 | 4.2612 | 198 | 199.4779 | 199.4779 | -1.4779 |  |  |  | 0 | 203.3 | 205.216 | 205.216 | -1.916 |  |  |  | 0 | 198.1 | 76.2962 | 119.5182 | 78.5818 | 9.9 | 9.5429 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.067 | 164.067 | 5.4329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 16.3 | 16.8081 | 16.8081 | -0.50807 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9339 | 14.9339 | -2.9339 | 73.5 | 81.487 | 82.098 | -8.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 102 | 89.2672 | 66.9514 | 35.0486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 204.162 | 313.1584 | -84.4584 | 49.4 | 52.1594 | 52.1594 | -2.7594 | 149.8 | 149.9872 | 142.0425 | 7.7575 | 34.5 | 30.1656 | 30.1656 | 4.3344 | 15.4 | 17.5792 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 39.9164 | 39.9164 | 6.1836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31.2 | 33.3305 | 33.3305 | -2.1305 | 57 | 57.3372 | 41.1947 | 15.8053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26.2505 | 43.0743 | -16.4743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 106.5012 | 132.8336 | -32.1336 | 165.7 | 170.94 | 170.94 | -5.24 | 164.1 | 170.94 | 170.94 | -6.84 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 252.4 | 257.18 | 257.18 | -4.78 | 72.5 | 73.591 |  | 72.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 105.5 | 109.1381 | 68.6203 | 36.8797 | 77.5 | 92.1669 | 95.1556 | -17.6556 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 67.9 | 72.3739 | 75.2854 | -7.3854 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.1257 | 153.1257 | -11.8257 | 141.8 | 153.1257 | 153.1257 | -11.3257 | 168.4 | 153.5855 | 153.5855 | 14.8145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 3.0915 | 3.0915 | 2.9085 | 1.9 | 3.2433 | 3.2433 | -1.3433 | 13.1 | 14.5773 | 14.5773 | -1.4773 | 1 | 0.762 | 0.762 | 0.238 | 116.7 | 97.44 | 97.44 | 19.26 | 79 | 78.485 | 78.485 | 0.515 | 7.9 | 6.611 | 6.611 | 1.289 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 14.5 | 17.5871 | 17.5871 | -3.0871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 217.8 | 204 | 204 | 13.8 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.6 | 14.956 | 14.956 | -1.356 | 17.7 | 17.606 | 17.606 | 0.094 | 28.5 | 20.23 | 20.23 | 8.27 | 77 | 64.77 | 64.77 | 12.23 | 19.5 | 17.252 | 17.252 | 2.248 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 7.8 | 6.0778 | 9.9731 | -2.1731 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3342 | 0.326 | 0.326 | 0.0082 | 12.5 | 15.9378 | 15.9378 | -3.4378 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 7.8 | 9.921 | 9.921 | -2.121 | 19.4 | 28.268 | 28.268 | -8.868 | 37.9 | 39.571 | 39.571 | -1.671 | 60.4 | 25 | 25 | 35.4 | 69.5 | 47.13 | 47.13 | 22.37 | 9 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | 3.96 | 3.96 | 1.54 | 49.28 | 47.02 | 47.02 | 2.26 | 17.6 | 19.4364 | 19.4364 | -1.8363 | 4.4 | 8 | 8 | -3.6 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.6 | 4.072 | 4.072 | 3.528 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 15.1 | 15.12 | 15.12 | -0.02 | 110.8 | 141.4 | 141.4 | -30.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.9 | 63.4 | 63.4 | -37.5 | 31.7 | 69.76 | 69.76 | -38.06 | 85.5 | 109.51 | 109.51 | -24.01 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 14.5 | 15.288 | 15.288 | -0.788 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.23 | 7.23 | 0.97 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | -1.4 | 19.9 | 22 | 22 | -2.1
08/01/2026 | 10:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 620.2 | 620.5385 | 626.6067 | -6.4067 | 212.8 | 202.0684 | 204.0444 | 8.7556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 231.8 | 224.896 | 224.8958 | 6.9042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 177.2396 |  | 175.8 | 198.7 | 196.9388 | 196.9388 | 1.7612 | 196.7 | 199.4779 | 199.4779 | -2.7779 |  |  |  | 0 | 201.9 | 205.216 | 205.216 | -3.316 |  |  |  | 0 | 239.7 | 72.76 | 116.8008 | 122.8992 | 9.9 | 9.5429 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 13.1 | 12.36 | 12.3584 | 0.74161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.067 | 2.233 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 4.6 | 2.8179 | 2.8179 | 1.7821 | 16.2 | 16.8081 | 16.8081 | -0.60807 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9339 | 14.9339 | -2.9339 | 73.8 | 64.9977 | 81.4782 | -7.6782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 124.4 | 75.8543 | 81.8124 | 42.5876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 211.3 | 208.3234 | 318.9282 | -107.6282 | 49.7 | 52.1594 | 52.1594 | -2.4594 | 127.9 | 128.4372 | 142.0425 | -14.1425 | 33.5 | 30.1656 | 30.1656 | 3.3344 | 15.4 | 17.9308 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 18.1 | 18 |  | 18.1 | 41 | 39.9164 | 39.9164 | 1.0836 | 0.2 | 4.4169 | 4.4169 | -4.2169 | 31 | 33.3305 | 33.3305 | -2.3305 | 113.1 | 116.5627 | 41.1947 | 71.9053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 24.5084 | 49.9844 | -23.4844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 109.9113 | 132.8379 | -32.4378 | 166.9 | 170.94 | 170.94 | -4.04 | 164.6 | 170.94 | 170.94 | -6.34 | 173.9 | 170.94 | 170.94 | 2.96 | 249 | 257.18 | 257.18 | -8.18 | 72.8 | 74.2155 |  | 72.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 107.6 | 109.1383 | 68.6204 | 38.9796 | 74.3 | 80.1367 | 100.3269 | -26.0269 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 64.9 | 67.9484 | 75.5419 | -10.6419 | 30.2 | 28.1473 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.1257 | 153.1257 | -12.5257 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 167.6 | 153.5855 | 153.5855 | 14.0145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 2 | 1.0172 | 3.2433 | -1.2433 | 12.2 | 14.5773 | 14.5773 | -2.3773 | 1.1 | 0.829 | 0.829 | 0.271 | 118.7 | 103.05 | 103.05 | 15.65 | 80.9 | 78.823 | 78.823 | 2.077 | 8.1 | 7.614 | 7.614 | 0.486 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 14.4 | 17.587 | 17.5871 | -3.1871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 219 | 204 | 204 | 15 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.3 | 15.011 | 15.011 | -1.711 | 17.1 | 17.701 | 17.701 | -0.601 | 27.3 | 22.08 | 22.08 | 5.22 | 78.2 | 71.25 | 71.25 | 6.95 | 19.5 | 17.67 | 17.67 | 1.83 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 8.8 | 5.6745 | 11.573 | -2.773 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.32435 | 0.343 | 0.343 | -0.01865 | 12.4 | 12 | 15.9378 | -3.5378 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 9 | 9.435 | 9.435 | -0.435 | 28.8 | 34.883 | 34.883 | -6.083 | 32.1 | 39.643 | 39.643 | -7.543 | 72 | 47.1 | 32.11 | 39.89 | 84.8 | 77.1 | 52.12 | 32.68 | 12.7 | 6.41 | 6.41 | 6.29 | 8.7 | 4.78 | 4.78 | 3.92 | 49.08 | 48.6 | 48.6 | 0.48 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 4.4 | 5 | 8 | -3.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.2 | 4.958 | 4.958 | 1.242 | 252.8 | 252.4 | 252.4 | 0.4 | 15.1 | 16.231 | 16.231 | -1.131 | 92.1 | 142 | 141.63 | -49.53 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.6 | 55 | 76.74 | -47.14 | 30.7 | 49 | 82.37 | -51.67 | 70.7 | 102.24 | 109.88 | -39.18 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 16.1 | 16.285 | 16.285 | -0.185 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 8.8 | 9 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.23 | 7.23 | 0.67 | 11.1 | 11 | 12.5 | -1.4 | 20.2 | 22 | 22 | -1.8
08/01/2026 | 11:00 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 625.7 | 620.5385 | 626.6067 | -0.90671 | 214.3 | 202.0684 | 204.0444 | 10.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 234.2 | 224.896 | 225.088 | 9.112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 177.2396 |  | 175.7 | 199.2 | 196.9388 | 196.9388 | 2.2612 | 195.2 | 199.4779 | 199.4779 | -4.2779 |  |  |  | 0 | 201.4 | 205.216 | 205.216 | -3.816 |  |  |  | 0 | 237.2 | 72.76 | 135.8607 | 101.3393 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.36 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 16 | 16.8081 | 16.8081 | -0.80807 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 73.7 | 64.9977 | 82.0986 | -8.3986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 123.1 | 118.1577 | 110.3696 | 12.7304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217.2 | 215.3054 | 328.4102 | -111.2102 | 49.1 | 52.1594 | 52.1594 | -3.0594 | 126.8 | 128.4372 | 142.0425 | -15.2425 | 34.2 | 30.1656 | 30.1656 | 4.0344 | 15.4 | 17.9308 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.9 | 87.7736 | 87.7736 | 6.1264 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 18.8 | 18 |  | 18.8 | 38.2 | 39.9164 | 39.9164 | -1.7164 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31 | 33.3305 | 33.3305 | -2.3305 | 93.5 | 116.5627 | 41.1947 | 52.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 37.4169 | 58.5889 | -31.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 122.4336 | 132.8382 | -31.9382 | 153.9 | 170.94 | 170.94 | -17.04 | 153.7 | 170.94 | 170.94 | -17.24 | 153.3 | 170.94 | 170.94 | -17.64 | 243.3 | 257.18 | 257.18 | -13.88 | 72 | 74.2155 |  | 72 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 100 | 113.7026 | 68.6204 | 31.3796 | 75.7 | 90.2649 | 108.8654 | -33.1654 | 59.3 | 67.1992 | 67.1992 | -7.8992 | 64.9 | 71.5039 | 76.9852 | -12.0852 | 30.3 | 29.6202 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 153.1257 | 153.1257 | -12.7257 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 168.1 | 153.5855 | 153.5855 | 14.5145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 1.9 | 1.0172 | 3.2433 | -1.3433 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 1.2 | 0.848 | 0.848 | 0.352 | 123.8 | 106.68 | 106.68 | 17.12 | 80.8 | 79.097 | 79.097 | 1.703 | 11.2 | 7.757 | 7.757 | 3.443 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.5 | 17.587 | 17.5871 | -3.0871 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 224 | 204 | 204 | 20 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.5 | 15.121 | 15.121 | -2.621 | 16.4 | 17.824 | 17.824 | -1.424 | 28.6 | 23.17 | 23.17 | 5.43 | 78.7 | 74.07 | 74.07 | 4.63 | 19.7 | 18.348 | 18.348 | 1.352 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 8.9 | 8.6632 | 13.5652 | -4.6652 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35214 | 0.346 | 0.346 | 0.00614 | 12.4 | 12 | 15.9378 | -3.5378 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 14 | 9.594 | 9.594 | 4.406 | 30.6 | 42.719 | 42.719 | -12.119 | 33.3 | 39.7 | 39.7 | -6.4 | 93.5 | 49.1 | 37.1 | 56.4 | 93.9 | 75.9 | 55.85 | 38.05 | 14.7 | 7.15 | 7.15 | 7.55 | 11.9 | 5.57 | 5.57 | 6.33 | 42.08 | 48.99 | 48.99 | -6.91 | 17.5 | 19.4364 | 19.4364 | -1.9364 | 4.4 | 5 | 8 | -3.6 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.6 | 5.844 | 5.844 | 3.756 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 17.3 | 16.977 | 16.977 | 0.323 | 90.1 | 142 | 142.12 | -52.02 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.2 | 61 | 89.08 | -35.88 | 61.9 | 54 | 90.91 | -29.01 | 74.1 | 102.24 | 110.24 | -36.14 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 16.4 | 17.171 | 17.171 | -0.771 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 8.5 | 9 | 10.6 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.1 | 7.23 | 7.23 | 1.87 | 11 | 11 | 12.5 | -1.5 | 22 | 22 | 22 | 0
08/01/2026 | 11:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 621.9 | 620.5385 | 626.6067 | -4.7067 | 214.3 | 202.0684 | 204.0444 | 10.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 232.2 | 225.0912 | 224.899 | 7.301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 177.2396 |  | 174.2 | 199 | 196.9388 | 196.9388 | 2.0612 | 195.5 | 199.4779 | 199.4779 | -3.9779 |  |  |  | 0 | 200.7 | 205.216 | 205.216 | -4.516 |  |  |  | 0 | 181.8 | 72.76 | 101.1576 | 80.6424 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 13.1 | 12.36 | 12.3584 | 0.74161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.0671 | 164.067 | -1.967 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 15.9 | 16.8081 | 16.8081 | -0.90807 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 72.9 | 64.9977 | 81.4933 | -8.5933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 123 | 133.5457 | 104.0158 | 18.9842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.3 | 215.647 | 325.6843 | -106.3843 | 47.9 | 52.1594 | 52.1594 | -4.2594 | 123.4 | 128.4372 | 142.0425 | -18.6425 | 34.6 | 30.1656 | 30.1656 | 4.4344 | 15.4 | 17.9308 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86 | 87.7736 | 87.7736 | -1.7736 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 17.9 | 18 |  | 17.9 | 41.4 | 39.9164 | 39.9164 | 1.4836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.1 | 33.3305 | 33.3305 | -2.2305 | 69.5 | 128.2245 | 61.2306 | 8.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 38.3111 | 52.8785 | -26.4785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 124.3053 | 132.8381 | -32.4381 | 141.1 | 169.9232 | 169.9232 | -28.8232 | 141 | 169.9232 | 169.9232 | -28.9232 | 141.8 | 169.9232 | 169.9232 | -28.1232 | 237.9 | 255.6503 | 255.6503 | -17.7503 | 72.4 | 74.2155 |  | 72.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 75.3 | 109.1383 | 128.189 | -52.889 | 71.7 | 92.421 | 99.3319 | -27.6319 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 64.9 | 72.3739 | 75.0707 | -10.1707 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 153.1257 | 153.1257 | -13.3257 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 167.5 | 153.5855 | 153.5855 | 13.9145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 1.9 | 1.0172 | 3.2433 | -1.3433 | 13.3 | 14.5773 | 14.5773 | -1.2773 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | 0.46 | 124.2 | 109.73 | 109.73 | 14.47 | 80.8 | 79.297 | 79.297 | 1.503 | 10.3 | 7.683 | 7.683 | 2.617 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.9 | 17.587 | 17.5871 | -3.6871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 226 | 204 | 204 | 22 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.4 | 15.192 | 15.192 | -1.792 | 17.1 | 17.855 | 17.855 | -0.755 | 27.3 | 24.13 | 24.13 | 3.17 | 79.3 | 76.54 | 76.54 | 2.76 | 19.8 | 18.693 | 18.693 | 1.107 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.1 | 8.8703 | 12.2431 | -3.1431 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.34835 | 0.347 | 0.347 | 0.00135 | 12.4 | 12 | 15.9378 | -3.5378 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.5 | 18.4645 | 18.4645 | -0.96453 | 14.6 | 9.953 | 9.953 | 4.647 | 38.7 | 49.803 | 49.803 | -11.103 | 33.4 | 39.728 | 39.728 | -6.328 | 103.2 | 51.5 | 41.47 | 61.73 | 91.9 | 77.2 | 59.17 | 32.73 | 18.2 | 7.93 | 7.93 | 10.27 | 15.1 | 6.36 | 6.36 | 8.74 | 44.08 | 49.38 | 49.38 | -5.3 | 17.2 | 19.4364 | 19.4364 | -2.2363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.8 | 6.471 | 6.471 | 1.329 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 17.9 | 17.368 | 17.368 | 0.532 | 131.5 | 142 | 143.29 | -11.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.2 | 67 | 99.67 | -43.47 | 62.3 | 60 | 98.32 | -36.02 | 107.4 | 102.24 | 110.65 | -3.25 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 16.7 | 17.598 | 17.598 | -0.898 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 8.6 | 9 | 10.6 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.23 | 7.23 | 2.07 | 11.1 | 11 | 12.5 | -1.4 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
08/01/2026 | 12:00 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 623.2 | 620.5385 | 626.6067 | -3.4067 | 214.4 | 202.0684 | 204.0444 | 10.3556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 234.9 | 224.7008 | 224.701 | 10.199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 177.2396 |  | 174.8 | 198.1 | 196.9388 | 196.9388 | 1.1612 | 194.5 | 199.4779 | 199.4779 | -4.9779 |  |  |  | 0 | 200.2 | 205.216 | 205.216 | -5.016 |  |  |  | 0 | 122.5 | 72.76 | 82.933 | 39.567 | 9.9 | 9.5429 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.36 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 164.0671 | 164.067 | 8.1329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 15.7 | 16.8081 | 16.8081 | -1.1081 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 73.3 | 64.9977 | 81.7732 | -8.4732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 123.3 | 96.6826 | 75.2966 | 48.0034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 216.1 | 211.9469 | 318.5851 | -102.4851 | 47.6 | 52.1594 | 52.1594 | -4.5594 | 153.1 | 151.3625 | 142.0425 | 11.0575 | 31.1 | 30.1656 | 30.1656 | 0.93436 | 15.5 | 17.9308 | 19.2109 | -3.7109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 19.3 | 18 |  | 19.3 | 45.8 | 39.9164 | 39.9164 | 5.8836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 76.9 | 108.7881 | 56.0092 | 20.8908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 31.9427 | 47.3535 | -20.6535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 116.5092 | 132.8379 | -31.2379 | 144.9 | 170.2629 | 170.2629 | -25.3629 | 145 | 170.2629 | 170.2629 | -25.2629 | 146.1 | 170.2629 | 170.2629 | -24.1629 | 242.5 | 256.1613 | 256.1613 | -13.6613 | 71.8 | 74.2155 |  | 71.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 16 | 16 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 85.2 | 109.1383 | 133.4093 | -48.2093 | 73.3 | 83.3519 | 91.8163 | -18.5163 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 67.1 | 68.7832 | 73.299 | -6.199 | 30.2 | 28.4932 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.1257 | 153.1257 | -12.6257 | 140.6 | 153.1257 | 153.1257 | -12.5257 | 167.6 | 153.5855 | 153.5855 | 14.0145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 1.9 | 1.0172 | 3.2433 | -1.3433 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 1.3 | 0.855 | 0.855 | 0.445 | 125.3 | 111.03 | 111.03 | 14.27 | 80.8 | 79.399 | 79.399 | 1.401 | 11.1 | 6.963 | 6.963 | 4.137 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 14 | 17.587 | 17.5871 | -3.5871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 221.5 | 204 | 204 | 17.5 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14 | 15.15 | 15.15 | -1.15 | 17.6 | 17.879 | 17.879 | -0.279 | 29.7 | 24.64 | 24.64 | 5.06 | 80.7 | 77.9 | 77.9 | 2.8 | 19.6 | 18.087 | 18.087 | 1.513 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.1 | 7.3958 | 10.9639 | -1.8639 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35108 | 0.349 | 0.349 | 0.00208 | 12.3 | 12 | 15.9378 | -3.6378 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.5 | 18.4645 | 18.4645 | -0.96453 | 16.8 | 10.915 | 10.915 | 5.885 | 42 | 54.634 | 54.634 | -12.634 | 34.7 | 39.728 | 39.728 | -5.028 | 106.2 | 54 | 43.99 | 62.21 | 91.8 | 76.3 | 61.29 | 30.51 | 19.9 | 8.8 | 8.8 | 11.1 | 14.3 | 7.14 | 7.14 | 7.16 | 44.2 | 49.39 | 49.39 | -5.19 | 17.1 | 19.4364 | 19.4364 | -2.3363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10.9 | 6.318 | 6.318 | 4.582 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 18.2 | 17.598 | 17.598 | 0.602 | 121.7 | 141 | 143.87 | -22.17 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.9 | 74 | 104.97 | -56.07 | 69.9 | 68 | 102.32 | -32.42 | 104.7 | 101.52 | 110.79 | -6.09 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 17.5 | 17.733 | 17.733 | -0.233 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 8.3 | 9 | 10.6 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.23 | 7.23 | 1.27 | 11.1 | 11 | 12.5 | -1.4 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
08/01/2026 | 12:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 625 | 620.5385 | 626.6067 | -1.6067 | 214.5 | 202.0684 | 204.0444 | 10.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 232.9 | 225.0912 | 225.091 | 7.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.8 | 177.2396 |  | 173.8 | 197.1 | 196.9388 | 196.9388 | 0.16118 | 192.9 | 199.4779 | 199.4779 | -6.5779 |  |  |  | 0 | 198.4 | 205.216 | 205.216 | -6.816 |  |  |  | 0 | 72.3 | 72.76 | 98.1873 | -25.8873 | 9.9 | 9.5429 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.36 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.067 | 1.7329 | 6.7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.5664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 15.7 | 16.8081 | 16.8081 | -1.1081 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 73.6 | 64.9977 | 82.0986 | -8.4986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 106.5 | 126.2863 | 97.5969 | 8.9031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217.4 | 214.5081 | 323.0347 | -105.6347 | 45.9 | 52.1594 | 52.1594 | -6.2594 | 151.2 | 151.3625 | 142.0425 | 9.1575 | 30.8 | 30.1656 | 30.1656 | 0.63436 | 15.4 | 17.9308 | 19.2109 | -3.8109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.7 | 87.7736 | 87.7736 | -2.0736 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 17.9 | 18 |  | 17.9 | 46 | 39.9164 | 39.9164 | 6.0836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 96.9 | 108.7881 | 41.1947 | 55.7053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 38.6054 | 53.7369 | -27.2369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 119.6215 | 132.838 | -32.438 | 163.1 | 170.9311 | 170.9311 | -7.8311 | 160.9 | 170.9311 | 170.9311 | -10.0311 | 170.7 | 170.9311 | 170.9311 | -0.23111 | 241.6 | 257.1666 | 257.1666 | -15.5666 | 71.7 | 74.2155 |  | 71.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 99.3 | 109.1383 | 148.2225 | -48.9225 | 74.2 | 87.3449 | 95.6291 | -21.4291 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 66.9 | 70.3601 | 72.6171 | -5.7171 | 30 | 29.1464 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 153.1257 | 153.1257 | -12.3257 | 140.9 | 153.1257 | 153.1257 | -12.2257 | 168.1 | 153.5855 | 153.5855 | 14.5145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 1.9 | 1.0172 | 3.2433 | -1.3433 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0.5 | 0.848 | 0.848 | -0.348 | 124.9 | 112.06 | 112.06 | 12.84 | 78 | 79.461 | 79.461 | -1.461 | 10.9 | 6.285 | 6.285 | 4.615 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.3 | 17.587 | 17.5871 | -4.2871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 208.2 | 204 | 204 | 4.2 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.8 | 15.171 | 15.171 | -2.371 | 16.1 | 17.94 | 17.94 | -1.84 | 29.5 | 25.05 | 25.05 | 4.45 | 80.2 | 79.22 | 79.22 | 0.98 | 18.8 | 16.899 | 16.899 | 1.901 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.2 | 8.9384 | 12.4419 | -3.2418 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35194 | 0.346 | 0.346 | 0.00594 | 12.2 | 12 | 15.9378 | -3.7378 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.3 | 18.4645 | 18.4645 | -1.1645 | 15.3 | 11.807 | 11.807 | 3.493 | 59.9 | 58.598 | 58.598 | 1.302 | 34.5 | 39.707 | 39.707 | -5.207 | 98.4 | 56.5 | 46.52 | 51.88 | 96.2 | 78.3 | 63.26 | 32.94 | 18.2 | 9.62 | 9.62 | 8.58 | 12.5 | 7.9 | 7.9 | 4.6 | 43.77 | 49.4 | 49.4 | -5.63 | 17.1 | 19.4364 | 19.4364 | -2.3363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 6.08 | 6.08 | 3.82 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 17.9 | 17.58 | 17.58 | 0.32 | 135.6 | 139 | 144.07 | -8.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.6 | 82 | 109.88 | -33.28 | 85.9 | 76 | 106.08 | -20.18 | 102.3 | 100.08 | 110.7 | -8.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 17.2 | 17.386 | 17.386 | -0.186 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 8.9 | 9 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.23 | 7.23 | 0.67 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 22 | 22 | 22 | 0
08/01/2026 | 13:00 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 623.9 | 620.5385 | 626.6067 | -2.7067 | 214.2 | 202.0684 | 204.0444 | 10.1556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 232.4 | 224.7008 | 224.8957 | 7.5043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 177.2396 |  | 172.2 | 196.7 | 196.9388 | 196.9388 | -0.23882 | 192 | 199.4779 | 199.4779 | -7.4779 |  |  |  | 0 | 199.2 | 205.216 | 205.216 | -6.016 |  |  |  | 0 | 73.1 | 72.76 | 82.1419 | -9.0419 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.36 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.067 | 1.7329 | 6.6 | 5.1336 | 5.1336 | 1.4664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 15.6 | 16.8081 | 16.8081 | -1.2081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 82.2 | 64.9977 | 81.7884 | 0.41163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 90.9 | 94.6464 | 78.0642 | 12.8358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 211.3 | 210.095 | 319.0345 | -107.7345 | 45 | 52.1594 | 52.1594 | -7.1594 | 125.8 | 128.4372 | 142.0425 | -16.2425 | 30.7 | 30.1656 | 30.1656 | 0.53436 | 15 | 17.9308 | 19.2109 | -4.2109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 84.7 | 87.7736 | 87.7736 | -3.0736 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 17.1 | 18 |  | 17.1 | 46 | 39.9164 | 39.9164 | 6.0836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 99.8 | 128.2245 | 41.1947 | 58.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 31.5174 | 49.3647 | -23.1647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 114.1187 | 132.8379 | -32.9378 | 161.1 | 170.5981 | 170.5981 | -9.4981 | 158.9 | 170.5981 | 170.5981 | -11.6981 | 163.8 | 170.5981 | 170.5981 | -6.7981 | 240.3 | 256.6656 | 256.6656 | -16.3656 | 71.1 | 74.2155 |  | 71.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 95.8 | 113.7026 | 148.2179 | -52.4179 | 70.4 | 82.4984 | 92.1123 | -21.7123 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 66.8 | 68.4462 | 72.3869 | -5.5869 | 30 | 28.3535 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 153.1257 | 153.1257 | -12.4257 | 141.3 | 153.1257 | 153.1257 | -11.8257 | 168.3 | 153.5855 | 153.5855 | 14.7145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 1.0172 | 3.2433 | -1.3433 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0.7 | 0.844 | 0.844 | -0.144 | 119.6 | 112.28 | 112.28 | 7.32 | 80.8 | 79.503 | 79.503 | 1.297 | 11.3 | 5.734 | 5.734 | 5.566 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 13.3 | 17.587 | 17.5871 | -4.2871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 217.2 | 204 | 204 | 13.2 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 10.5 | 15.163 | 15.163 | -4.663 | 13.7 | 17.946 | 17.946 | -4.246 | 29.4 | 25.13 | 25.13 | 4.27 | 80.7 | 80.41 | 80.41 | 0.29 | 19.1 | 16.597 | 16.597 | 2.503 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.2 | 7.2973 | 11.4295 | -2.2295 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35407 | 0.349 | 0.349 | 0.00507 | 12.2 | 12 | 15.9378 | -3.7378 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17 | 18.4645 | 18.4645 | -1.4645 | 16.5 | 12.489 | 12.489 | 4.011 | 55.2 | 59.961 | 59.961 | -4.761 | 27.1 | 39.664 | 39.664 | -12.564 | 100.7 | 59.1 | 49.07 | 51.63 | 97.7 | 79.8 | 64.79 | 32.91 | 14.6 | 10.32 | 10.32 | 4.28 | 13.9 | 8.59 | 8.59 | 5.31 | 42.66 | 49.24 | 49.24 | -6.58 | 17.1 | 19.4364 | 19.4364 | -2.3363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9 | 5.592 | 5.592 | 3.408 | 253.2 | 252.4 | 252.4 | 0.8 | 17.9 | 17.266 | 17.266 | 0.634 | 139.4 | 136 | 144.11 | -4.71 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.6 | 92 | 113.63 | -18.03 | 89.9 | 85 | 109.1 | -19.2 | 112 | 97.92 | 110.28 | 1.72 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 17.6 | 16.731 | 16.731 | 0.869 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 8.5 | 9 | 10.6 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 8.2 | 7.23 | 7.23 | 0.97 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
08/01/2026 | 13:30 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 627.7 | 620.5385 | 626.6067 | 1.0933 | 216.9 | 202.0684 | 204.0444 | 12.8556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 237.5 | 225.0912 | 224.7013 | 12.7987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 177.2396 |  | 170.3 | 195 | 196.9388 | 196.9388 | -1.9388 | 191.2 | 199.4779 | 199.4779 | -8.2779 |  |  |  | 0 | 198.3 | 205.216 | 205.216 | -6.916 |  |  |  | 0 | 73.4 | 72.76 | 66.4409 | 6.9591 | 9.9 | 9.5429 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.36 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.0671 | 164.067 | 6.0329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 15.7 | 16.8081 | 16.8081 | -1.1081 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 83.3 | 64.9977 | 81.4776 | 1.8224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 92.1 | 107.8637 | 51.6006 | 40.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 215.4 | 212.0648 | 319.8647 | -104.4647 | 45.1 | 52.1594 | 52.1594 | -7.0594 | 129.3 | 128.4372 | 142.0425 | -12.7425 | 31.2 | 30.1656 | 30.1656 | 1.0344 | 15.2 | 17.9308 | 19.2109 | -4.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 84 | 87.7736 | 87.7736 | -3.7736 | 182.7 | 185.8204 | 185.8204 | -3.1204 | 183.1 | 185.8204 | 185.8204 | -2.7204 | 185.7 | 186.3784 | 186.3784 | -0.67841 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 19.5 | 18 |  | 19.5 | 46.8 | 39.9164 | 39.9164 | 6.8836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.2 | 33.3305 | 33.3305 | -2.1305 | 123.3 | 128.2245 | 41.1947 | 82.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.1 | 34.504 | 45.3703 | -18.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 118.3292 | 132.8379 | -30.9379 | 161.2 | 170.2629 | 170.2629 | -9.0629 | 159 | 170.2629 | 170.2629 | -11.2629 | 168.9 | 170.2629 | 170.2629 | -1.3629 | 237 | 256.1613 | 256.1613 | -19.1613 | 70.6 | 74.2155 |  | 70.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16 | 16 | 1.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 66.7 | 41.1946 | 147.5235 | -80.8235 | 79.9 | 90.9686 | 88.6043 | -8.7043 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 67.1 | 69.8933 | 72.4376 | -5.3376 | 30.4 | 28.953 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 153.1257 | 153.1257 | -13.2257 | 140.6 | 153.1257 | 153.1257 | -12.5257 | 167.1 | 153.5855 | 153.5855 | 13.5145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 1.0172 | 3.2433 | -1.3433 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0.8 | 0.845 | 0.845 | -0.045 | 113.2 | 112.32 | 112.32 | 0.88 | 74.9 | 79.493 | 79.493 | -4.593 | 11.1 | 5.093 | 5.093 | 6.007 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 12.9 | 17.587 | 17.5871 | -4.6871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 184.8 | 203.89 | 203.89 | -19.09 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.1 | 15.023 | 15.023 | -3.923 | 14.6 | 17.813 | 17.813 | -3.213 | 29.2 | 25.2 | 25.2 | 4 | 79.9 | 81.36 | 81.36 | -1.46 | 19.3 | 17.266 | 17.266 | 2.034 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.2 | 7.9888 | 10.5047 | -1.3047 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35684 | 0.35 | 0.35 | 0.00684 | 12.2 | 12 | 15.9378 | -3.7378 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 16.7 | 12.884 | 12.884 | 3.816 | 50.7 | 61.141 | 61.141 | -10.441 | 30.4 | 39.584 | 39.584 | -9.184 | 99 | 60 | 52 | 47 | 96.6 | 81.8 | 66.8 | 29.8 | 18.3 | 10.89 | 10.89 | 7.41 | 13.3 | 9.14 | 9.14 | 4.16 | 35.68 | 49.09 | 49.09 | -13.41 | 16.9 | 19.4364 | 19.4364 | -2.5364 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.2 | 4.983 | 4.983 | 7.217 | 239.4 | 252.4 | 252.4 | -13 | 17.3 | 16.117 | 16.117 | 1.183 | 146.4 | 135 | 143.93 | 2.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.4 | 101 | 116.88 | -23.48 | 89.4 | 93 | 112.02 | -22.62 | 114.4 | 97.2 | 109.53 | 4.87 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 15.6 | 15.736 | 15.736 | -0.136 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 8 | 9 | 10.6 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 6.7 | 7.23 | 7.23 | -0.53 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
08/01/2026 | 14:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 626.9 | 620.5385 | 626.6067 | 0.29329 | 214.5 | 202.0684 | 204.0444 | 10.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 236.2 | 224.7008 | 224.8965 | 11.3035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 177.2396 |  | 171.4 | 193.5 | 196.9388 | 196.9388 | -3.4388 | 191.7 | 199.4779 | 199.4779 | -7.7779 |  |  |  | 0 | 197.7 | 205.216 | 205.216 | -7.516 |  |  |  | 0 | 75.3 | 72.76 |  | 75.3 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.36 | 12.3584 | 0.54161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.0671 | 164.067 | 4.4329 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 15.7 | 16.8081 | 16.8081 | -1.1081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 83 | 64.9977 | 82.0911 | 0.90892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 91.3 | 76.4204 | 89.9631 | 1.3369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164 | 211.7211 | 326.0251 | -162.0251 | 44.2 | 52.1594 | 52.1594 | -7.9594 | 133.4 | 128.4372 | 142.0425 | -8.6425 | 30.4 | 30.1656 | 30.1656 | 0.23436 | 15.2 | 17.9308 | 19.2109 | -4.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.2 | 87.7736 | 87.7736 | -0.57357 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 24.8 | 18 |  | 24.8 | 46.6 | 39.9164 | 39.9164 | 6.6836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.2 | 33.3305 | 33.3305 | -2.1305 | 138.7 | 128.2245 | 41.1947 | 97.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 27.4766 | 53.5935 | -26.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 116.9283 | 132.8381 | -31.9381 | 159.3 | 170.94 | 170.94 | -11.64 | 158.9 | 170.94 | 170.94 | -12.04 | 163.3 | 170.94 | 170.94 | -7.64 | 242.4 | 257.18 | 257.18 | -14.78 | 70.9 | 74.2155 |  | 70.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16 | 16 | 1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 135.2 | 109.1383 | 148.2216 | -13.0216 | 77.6 | 81.1077 | 97.004 | -19.404 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 67 | 68.6912 | 74.0779 | -7.0779 | 30.4 | 28.455 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 153.1257 | 153.1257 | -13.8257 | 139.9 | 153.1257 | 153.1257 | -13.2257 | 167.3 | 153.5855 | 153.5855 | 13.7145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 1.0172 | 3.2433 | -1.3433 | 12.8 | 14.5773 | 14.5773 | -1.7773 | 1 | 0.714 | 0.714 | 0.286 | 112.8 | 111.8 | 111.8 | 1 | 69.4 | 79.43 | 79.43 | -10.03 | 8.4 | 4.18 | 4.18 | 4.22 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 17.587 | 17.5871 | -4.1871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 202.5 | 203.7 | 203.7 | -1.2 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.8 | 14.862 | 14.862 | -2.062 | 17.3 | 17.711 | 17.711 | -0.411 | 28.9 | 25.25 | 25.25 | 3.65 | 78.5 | 81.61 | 81.61 | -3.11 | 19.8 | 17.908 | 17.908 | 1.892 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 9.2 | 6.3617 | 12.4086 | -3.2087 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35226 | 0.346 | 0.346 | 0.00626 | 12.2 | 12 | 15.9378 | -3.7378 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.1 | 18.4645 | 18.4645 | -1.3645 | 14.3 | 12.416 | 12.416 | 1.884 | 45.1 | 61.769 | 61.769 | -16.669 | 29.9 | 39.233 | 39.233 | -9.333 | 98.9 | 61.1 | 56.11 | 42.79 | 97.1 | 82.2 | 70.23 | 26.87 | 18 | 11.07 | 11.07 | 6.93 | 12.8 | 9.25 | 9.25 | 3.55 | 39.25 | 46.56 | 46.56 | -7.31 | 16.5 | 19.4364 | 19.4364 | -2.9364 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9 | 4.013 | 4.013 | 4.987 | 253.2 | 252.39 | 252.39 | 0.81 | 15 | 14.548 | 14.548 | 0.452 | 141.4 | 134 | 143.31 | -1.91 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.1 | 110 | 118.61 | -28.51 | 98.8 | 100 | 114.64 | -15.84 | 111.8 | 96.48 | 107.84 | 3.96 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 12.6 | 14.548 | 14.548 | -1.948 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 8.4 | 9 | 10.6 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 18 | 19 | 19 | -1 | 8 | 7.23 | 7.23 | 0.77 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
08/01/2026 | 14:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 622 | 620.5385 | 626.6067 | -4.6067 | 213.7 | 202.0684 | 204.0444 | 9.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 233.6 | 224.896 | 224.8955 | 8.7045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 177.2396 |  | 171.9 | 195.7 | 196.9388 | 196.9388 | -1.2388 | 191 | 199.4779 | 199.4779 | -8.4779 |  |  |  | 0 | 200.6 | 205.216 | 205.216 | -4.616 |  |  |  | 0 | 151 | 72.76 | 90.2299 | 60.7701 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.36 | 12.3584 | 0.54161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.067 | -0.36705 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 4.7 | 2.8179 | 2.8179 | 1.8821 | 15.7 | 16.8081 | 16.8081 | -1.1081 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 82.3 | 64.9977 | 81.4857 | 0.81433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 149.8 | 118.2889 | 92.2963 | 57.5037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 215.9 | 215.9233 | 323.8788 | -107.9788 | 44 | 52.1594 | 52.1594 | -8.1594 | 151.1 | 151.3625 | 149.9872 | 1.1128 | 30.2 | 30.1656 | 30.1656 | 0.03436 | 15.1 | 17.9308 | 19.2109 | -4.1109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 46 | 39.9164 | 39.9164 | 6.0836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 94.8 | 108.7881 | 41.1947 | 53.6054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 37.0847 | 53.0223 | -11.6223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 122.9321 | 132.838 | -32.638 | 156.2 | 170.94 | 170.94 | -14.74 | 156.2 | 170.94 | 170.94 | -14.74 | 156.7 | 170.94 | 170.94 | -14.24 | 241.7 | 257.18 | 257.18 | -15.48 | 71.4 | 74.2155 |  | 71.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16 | 16 | 0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 96.4 | 109.1383 | 112.3598 | -15.9598 | 73.1 | 87.6686 | 97.9233 | -24.8233 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 67 | 71.5914 | 74.6482 | -7.6482 | 30 | 29.6564 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.1257 | 153.1257 | -12.5257 | 140.9 | 153.1257 | 153.1257 | -12.2257 | 168 | 153.5855 | 153.5855 | 14.4145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.1914 | 3.0915 | 3.2085 | 1.6 | 1.0172 | 3.2433 | -1.6433 | 0.5 | 14.5773 | 14.5773 | -14.0773 | 0.9 | 0.692 | 0.692 | 0.208 | 118.4 | 111.33 | 111.33 | 7.07 | 57.8 | 79.19 | 79.19 | -21.39 | 12.1 | 3.321 | 3.321 | 8.779 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.3 | 17.587 | 17.5871 | -4.2871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 175.1 | 203.39 | 203.39 | -28.29 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14 | 14.71 | 14.71 | -0.71 | 18.3 | 17.527 | 17.527 | 0.773 | 28.7 | 25.3 | 25.3 | 3.4 | 78.9 | 81.76 | 81.76 | -2.86 | 19.4 | 17.757 | 17.757 | 1.643 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 9.9 | 8.5863 | 12.2764 | -2.3764 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.34469 | 0.341 | 0.341 | 0.00369 | 11.1 | 12 | 15.9378 | -4.8378 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.9 | 18.4645 | 18.4645 | -1.5645 | 14.7 | 12.077 | 12.077 | 2.623 | 38 | 61.975 | 61.975 | -23.975 | 22.4 | 38.76 | 38.76 | -16.36 | 108.6 | 64.3 | 59.31 | 49.29 | 96.5 | 85.2 | 73.19 | 23.31 | 18.2 | 11.19 | 11.19 | 7.01 | 14.7 | 9.34 | 9.34 | 5.36 | 38.25 | 44.04 | 44.04 | -5.79 | 16.5 | 19.4364 | 19.4364 | -2.9364 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 11.2 | 3.176 | 3.176 | 8.024 | 218.8 | 252.34 | 252.34 | -33.54 | 12.5 | 12.793 | 12.793 | -0.293 | 144.2 | 130 | 141.74 | 2.46 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.3 | 116 | 120.38 | -6.08 | 117.7 | 108 | 117.6 | 0.1 | 107.5 | 93.6 | 104.61 | 2.89 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 9.6 | 13.237 | 13.237 | -3.637 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 8.6 | 9 | 10.6 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 18 | 19 | 19 | -1 | 9.8 | 7.23 | 7.23 | 2.57 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
08/01/2026 | 15:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 626.5 | 620.5385 | 626.6067 | -0.10671 | 214.9 | 202.0684 | 204.0444 | 10.8556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 240 | 225.0912 | 225.0911 | 14.9089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 177.2396 |  | 175.3 | 197.6 | 196.9388 | 196.9388 | 0.66118 | 193.9 | 199.4779 | 199.4779 | -5.5779 |  |  |  | 0 | 200.9 | 205.216 | 205.216 | -4.316 |  |  |  | 0 | 183.3 | 72.76 | 147.1542 | 36.1458 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 13 | 12.36 | 12.3584 | 0.64161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.067 | 1.533 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 15.8 | 16.8081 | 16.8081 | -1.0081 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 82.8 | 64.9977 | 82.0991 | 0.70088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 173.2 | 213.9402 | 110.3701 | 62.8299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.1 | 220.6025 | 336.1213 | -112.0213 | 42.9 | 52.1594 | 52.1594 | -9.2594 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33753 | 30.9 | 30.1656 | 30.1656 | 0.73436 | 15.2 | 17.9308 | 19.2109 | -4.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87 | 87.7736 | 87.7736 | -0.77357 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 185.3 | 186.3784 | 186.3784 | -1.0784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 0 |  | 18 | -18 | 46.2 | 39.9164 | 39.9164 | 6.2836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 106.8 | 80.6608 | 20.5973 | 86.2027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 58.305 | 68.2746 | -26.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 132.8384 | 132.8382 | -32.0382 | 164.9 | 170.94 | 170.94 | -6.04 | 162.6 | 170.94 | 170.94 | -8.34 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 243.8 | 257.18 | 257.18 | -13.38 | 72.4 | 74.2155 |  | 72.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16 | 16 | 1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 91.1 | 61.792 | 61.792 | 29.308 | 80 | 97.2503 | 112.9328 | -32.9328 | 64.4 | 67.1992 | 67.1992 | -2.7992 | 67 | 72.3739 | 78.5674 | -11.5674 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 153.1257 | 153.1257 | -13.5257 | 140.3 | 153.1257 | 153.1257 | -12.8257 | 168 | 153.5855 | 153.5855 | 14.4145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.1914 | 3.0915 | 3.2085 | 1.6 | 1.0172 | 3.2433 | -1.6433 | 0 | 14.5773 | 14.5773 | -14.5773 | 0.5 | 0.647 | 0.647 | -0.147 | 117.1 | 111.02 | 111.02 | 6.08 | 63.5 | 78.539 | 78.539 | -15.039 | 10.5 | 2.624 | 2.624 | 7.876 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 12.9 | 17.587 | 17.5871 | -4.6871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 124.8 | 201.45 | 201.45 | -76.65 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.4 | 14.42 | 14.42 | -1.02 | 17.4 | 17.111 | 17.111 | 0.289 | 28.2 | 25.37 | 25.37 | 2.83 | 80.5 | 81.56 | 81.56 | -1.06 | 14.6 | 16.812 | 16.812 | -2.212 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 10.8 | 13.4995 | 15.8078 | -5.0078 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.32801 | 0.325 | 0.325 | 0.00301 | 10.7 | 12 | 15.9378 | -5.2378 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.8 | 18.4645 | 18.4645 | -1.6645 | 11.6 | 12.122 | 12.122 | -0.522 | 27.1 | 60.915 | 60.915 | -33.815 | 28.6 | 38.092 | 38.092 | -9.492 | 104.3 | 64.8 | 59.77 | 44.53 | 99.7 | 84.7 | 74.74 | 24.96 | 19.8 | 11.12 | 11.12 | 8.68 | 14.5 | 9.36 | 9.36 | 5.14 | 30.33 | 43 | 43 | -12.67 | 16.7 | 19.4364 | 19.4364 | -2.7363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 11.1 | 2.738 | 2.738 | 8.362 | 203.1 | 252.25 | 252.25 | -49.15 | 11 | 11.188 | 11.188 | -0.188 | 135 | 123 | 138.54 | -3.54 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 119 | 122.25 | -5.75 | 127.5 | 118 | 121.57 | 5.93 | 107 | 88.56 | 101.47 | 5.53 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 11.3 | 11.713 | 11.713 | -0.413 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 8.5 | 9 | 10.6 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18 | 19 | 19 | -1 | 7.9 | 7.23 | 7.23 | 0.67 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
08/01/2026 | 15:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 619.2 | 620.5385 | 626.6067 | -7.4067 | 213.4 | 202.0684 | 204.0444 | 9.3556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 238.6 | 224.7008 | 224.8692 | 13.7308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 177.2396 |  | 176.1 | 199.1 | 196.9388 | 196.9388 | 2.1612 | 195.5 | 199.4779 | 199.4779 | -3.9779 |  |  |  | 0 | 202.2 | 205.216 | 205.216 | -3.016 |  |  |  | 0 | 180.8 | 72.76 | 83.3258 | 97.4742 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12.36 | 12.3584 | 0.24161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.067 | 4.133 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 17.9 | 16.8081 | 16.8081 | 1.0919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 94.2 | 64.9977 | 81.4776 | 12.7224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 201.7 | 20.5973 | 55.4984 | 146.2016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 212.3 | 210.7761 | 322.174 | -109.874 | 43.3 | 52.1594 | 52.1594 | -8.8594 | 126.5 | 128.4372 | 149.9872 | -23.4872 | 29.4 | 30.1656 | 30.1656 | -0.76564 | 15.1 | 17.9308 | 19.2109 | -4.1109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.4 | 87.7736 | 87.7736 | -2.3736 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 39.9164 | 39.9164 | 5.8836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 82.4 | 100.0972 | 41.1947 | 41.2053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 17.601 | 47.0394 | 15.6606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 113.6188 | 132.838 | -5.538 | 154.2 | 170.94 | 170.94 | -16.74 | 154.1 | 170.94 | 170.94 | -16.84 | 154.5 | 170.94 | 170.94 | -16.44 | 245.3 | 257.18 | 257.18 | -11.88 | 72.2 | 74.2155 |  | 72.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16 | 16 | 0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 96.5 | 113.7026 | 142.3894 | -45.8894 | 69.4 | 74.2498 | 92.7829 | -23.3829 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 64 | 65.984 | 72.8192 | -8.8192 | 30 | 27.3336 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 153.1257 | 153.1257 | -13.1257 | 140.8 | 153.1257 | 153.1257 | -12.3257 | 167.9 | 153.5855 | 153.5855 | 14.3145 | 0 | 154.6034 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.1914 | 3.0915 | 3.2085 | 1.6 | 1.0172 | 3.2433 | -1.6433 | 0 | 14.5773 | 14.5773 | -14.5773 | 0.4 | 0.544 | 0.544 | -0.144 | 114.9 | 110.59 | 110.59 | 4.31 | 64.4 | 77.517 | 77.517 | -13.117 | 8.7 | 2.227 | 2.227 | 6.473 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.4 | 17.587 | 17.5871 | -5.1871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 139.5 | 195.1 | 195.1 | -55.6 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.1 | 13.96 | 13.96 | -0.86 | 17 | 16.572 | 16.572 | 0.428 | 25.7 | 25.3 | 25.3 | 0.4 | 79.8 | 81.3 | 81.3 | -1.5 | 17.3 | 14.992 | 14.992 | 2.308 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 11.2 | 4.0752 | 10.8912 | 0.30884 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.31353 | 0.285 | 0.285 | 0.02853 | 10.8 | 12 | 15.9378 | -5.1378 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.7 | 18.4645 | 18.4645 | -1.7645 | 22 | 12.203 | 12.203 | 9.797 | 78 | 59.999 | 59.999 | 18.001 | 33.6 | 36.96 | 36.96 | -3.36 | 103.4 | 64.5 | 59.45 | 43.95 | 111.8 | 85.5 | 75.51 | 36.29 | 19 | 10.93 | 10.93 | 8.07 | 14.7 | 9.27 | 9.27 | 5.43 | 36.94 | 41.96 | 41.96 | -5.02 | 16.8 | 19.4364 | 19.4364 | -2.6364 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.7 | 2.516 | 2.516 | 4.184 | 143 | 252 | 252 | -109 | 10.2 | 9.726 | 9.726 | 0.474 | 124.4 | 116 | 133.65 | -9.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 122 | 123.87 | -7.37 | 121.8 | 122 | 124.53 | -2.73 | 98.6 | 83.52 | 98.42 | 0.18 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 7.5 | 10.077 | 10.077 | -2.577 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 18 | 19 | 19 | -1 | 8.8 | 7.23 | 7.23 | 1.57 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
08/01/2026 | 16:00 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 621 | 620.5385 | 626.6067 | -5.6067 | 212.8 | 202.0684 | 204.0444 | 8.7556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 238.2 | 225.0912 | 224.7285 | 13.4715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 177.2396 |  | 175.9 | 199.3 | 196.9388 | 196.9388 | 2.3612 | 195.4 | 199.4779 | 199.4779 | -4.0779 |  |  |  | 0 | 200.3 | 205.216 | 205.216 | -4.916 |  |  |  | 0 | 72.2 | 72.76 | 106.7775 | -34.5775 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.36 | 12.3584 | 0.34161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.067 | 3.3329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 21.1 | 16.8081 | 16.8081 | 4.2919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9339 | 14.9339 | -2.5339 | 94.1 | 64.9977 | 81.7883 | 12.3117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 201.9 | 20.5973 | 55.1111 | 146.7889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.4 | 212.2084 | 322.0576 | -108.6576 | 43 | 52.1594 | 52.1594 | -9.1594 | 134.9 | 149.9872 | 142.0425 | -7.1425 | 28 | 30.1656 | 30.1656 | -2.1656 | 15.2 | 17.9308 | 19.2109 | -4.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.2 | 87.7736 | 87.7736 | -2.5736 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 39.9164 | 39.9164 | 5.9836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 52.3 | 80.6608 | 41.1947 | 11.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 23.093 | 48.9234 | 13.7766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 115.8916 | 132.838 | -5.438 | 142 | 170.94 | 170.94 | -28.94 | 142.1 | 170.94 | 170.94 | -28.84 | 142.3 | 170.94 | 170.94 | -28.64 | 228 | 257.18 | 257.18 | -29.18 | 72.6 | 74.2155 |  | 72.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 71.9 | 108.7651 | 148.2165 | -76.3165 | 66.1 | 77.9723 | 94.3773 | -28.2773 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 64 | 66.3514 | 74.6788 | -10.6788 | 30 | 27.4858 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.1257 | 153.1257 | -12.5257 | 141.8 | 153.1257 | 153.1257 | -11.3257 | 168.1 | 153.5855 | 153.5855 | 14.5145 | 173.6 | 166.8906 |  | 173.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 3.0915 | 3.1085 | 1.6 | 1.0172 | 3.2433 | -1.6433 | 3.1 | 14.5773 | 14.5773 | -11.4773 | 0.4 | 0.394 | 0.394 | 0.006 | 117.7 | 109.79 | 109.79 | 7.91 | 46.2 | 75.485 | 75.485 | -29.285 | 1.1 | 2.73 | 2.73 | -1.63 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 12.5 | 17.587 | 17.5871 | -5.0871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 120.2 | 182.28 | 182.28 | -62.08 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.3 | 13.344 | 13.344 | -2.044 | 14.6 | 15.755 | 15.755 | -1.155 | 28.1 | 24.82 | 24.82 | 3.28 | 79.9 | 80.83 | 80.83 | -0.93 | 0 | 12.343 | 12.343 | -12.343 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 15.9 | 5.3468 | 11.3274 | 4.5726 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.20501 | 0.243 | 0.243 | -0.03799 | 10.8 | 12 | 15.9378 | -5.1378 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.6 | 18.4645 | 18.4645 | -1.8645 | 20 | 12.388 | 12.388 | 7.612 | 78 | 59.515 | 59.515 | 18.485 | 25.7 | 34.268 | 34.268 | -8.568 | 103.3 | 64.8 | 56.75 | 46.55 | 111.7 | 84 | 73.97 | 37.73 | 16.8 | 10.37 | 10.37 | 6.43 | 15 | 8.83 | 8.83 | 6.17 | 41.81 | 37.74 | 37.74 | 4.07 | 17 | 19.4364 | 19.4364 | -2.4364 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.4 | 2.939 | 2.939 | -1.539 | 144.9 | 251.35 | 251.35 | -106.45 | 7.7 | 7.929 | 7.929 | -0.229 | 103.9 | 108 | 127.03 | -23.13 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.7 | 125 | 124.69 | -4.99 | 145 | 122 | 124.41 | 20.59 | 84.1 | 77.76 | 93.01 | -8.91 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 7.1 | 5.676 | 5.676 | 1.424 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 8.7 | 9 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 18 | 19 | 19 | -1 | 9.5 | 7.23 | 7.23 | 2.27 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 21.1 | 22 | 22 | -0.9
08/01/2026 | 16:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 610.1 | 620.5385 | 626.6067 | -16.5067 | 214.5 | 202.0684 | 204.0444 | 10.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.8 | 224.7008 | 224.8968 | 15.9032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 177.2396 |  | 176.8 | 198.6 | 196.9388 | 196.9388 | 1.6612 | 195.8 | 199.4779 | 199.4779 | -3.6779 |  |  |  | 0 | 202.6 | 205.216 | 205.216 | -2.616 |  |  |  | 0 | 73.3 | 72.76 | 138.2126 | -64.9126 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 | 12.36 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.067 | 3.9329 | 10 | 5.1336 | 5.1336 | 4.8664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 21 | 16.8081 | 16.8081 | 4.1919 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 94.8 | 64.9977 | 81.7883 | 13.0117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 215.8 | 211.2763 | 322.8125 | -107.0125 | 41.3 | 52.1594 | 52.1594 | -10.8594 | 128 | 128.4372 | 149.9872 | -21.9872 | 28.3 | 30.1656 | 30.1656 | -1.8656 | 15.2 | 17.9308 | 19.2109 | -4.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.1 | 87.7736 | 87.7736 | -1.6736 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 185.3 | 186.3784 | 186.3784 | -1.0784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 39.9164 | 39.9164 | 6.2836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 0 | 100.0972 | 41.1947 | -41.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 |  | 53.7137 | -11.2137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 116.8331 | 132.8381 | -5.2381 | 167 | 170.94 | 170.94 | -3.94 | 164.4 | 170.94 | 170.94 | -6.54 | 171.3 | 170.94 | 170.94 | 0.36 | 247.1 | 257.18 | 257.18 | -10.08 | 72.7 | 74.2155 |  | 72.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 112.1 | 113.7026 | 142.3934 | -30.2934 | 74.5 | 83.1983 | 100.5097 | -26.0097 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 64 | 70.1327 | 75.6022 | -11.6022 | 30.1 | 29.0522 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 153.1257 | 153.1257 | -13.3257 | 140.5 | 153.1257 | 153.1257 | -12.6257 | 168.2 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6145 | 177.8 | 176.9256 |  | 177.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 3.0915 | 3.1085 | 1.6 | 1.0172 | 3.2433 | -1.6433 | 12.8 | 14.5773 | 14.5773 | -1.7773 | 0.3 | 0.339 | 0.339 | -0.039 | 117.5 | 108.92 | 108.92 | 8.58 | 50.1 | 67.39 | 67.39 | -17.29 | 0.4 | 3.039 | 3.039 | -2.639 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 11.8 | 17.587 | 17.5871 | -5.7871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 138.5 | 160.95 | 160.95 | -22.45 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9.6 | 12.311 | 12.311 | -2.711 | 12.7 | 14.488 | 14.488 | -1.788 | 28 | 24.4 | 24.4 | 3.6 | 79.6 | 80.21 | 80.21 | -0.61 | 0 | 8.917 | 8.917 | -8.917 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 13.9 |  | 12.4365 | 1.4635 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.22126 | 0.186 | 0.186 | 0.03526 | 10.8 | 12 | 15.9378 | -5.1378 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17 | 18.4645 | 18.4645 | -1.4645 | 17 | 12.453 | 12.453 | 4.547 | 79 | 58.532 | 58.532 | 20.468 | 17.5 | 29.767 | 29.767 | -12.267 | 108.7 | 64.2 | 54.24 | 54.46 | 111.2 | 82.5 | 72.5 | 38.7 | 15.7 | 9.77 | 9.77 | 5.93 | 12.8 | 8.36 | 8.36 | 4.44 | 32.58 | 33.53 | 33.53 | -0.95 | 17 | 19.4364 | 19.4364 | -2.4364 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.3 | 3.259 | 3.259 | -1.959 | 184.4 | 246.3 | 246.3 | -61.9 | 7.9 | 5.246 | 5.246 | 2.654 | 83.9 | 92 | 107.76 | -23.86 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 127 | 125.43 | -2.53 | 149.9 | 122 | 124.69 | 25.21 | 69.8 | 66.24 | 81.17 | -11.37 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 9.1 | 9 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.8 | 7.23 | 7.23 | 1.57 | 11.1 | 11 | 12.5 | -1.4 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
08/01/2026 | 17:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 604.2 | 620.5385 | 626.6067 | -22.4067 | 207.4 | 202.0684 | 204.0444 | 3.3556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 240.4 | 224.896 | 224.8942 | 15.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 177.2396 |  | 177.6 | 199.8 | 196.9388 | 196.9388 | 2.8612 | 197 | 199.4779 | 199.4779 | -2.4779 |  |  |  | 0 | 203.7 | 205.216 | 205.216 | -1.516 |  |  |  | 0 | 71.6 | 72.76 | 248.7801 | -177.1801 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.0671 | 164.067 | 5.633 | 9.6 | 5.1336 | 5.1336 | 4.4664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 21 | 16.8081 | 16.8081 | 4.1919 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 94 | 64.9977 | 81.7884 | 12.2116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 101.4 | 33.4596 |  | 101.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.2 | 215.4078 | 324.4027 | -105.2027 | 41.6 | 52.1594 | 52.1594 | -10.5594 | 151.5 | 151.3625 | 149.9872 | 1.5128 | 28 | 30.1656 | 30.1656 | -2.1656 | 15.2 | 17.9308 | 19.2109 | -4.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 39.9164 | 39.9164 | 5.8836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 0 | 80.6608 | 41.1947 | -41.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 47.813 | 64.2993 | -22.5993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 127.4532 | 132.8381 | -5.6381 | 153.5 | 170.94 | 170.94 | -17.44 | 153.4 | 170.94 | 170.94 | -17.54 | 153.9 | 170.94 | 170.94 | -17.04 | 247.9 | 257.18 | 257.18 | -9.28 | 73.3 | 74.2155 |  | 73.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16 | 16 | 0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 89.6 | 113.7026 | 142.3943 | -52.7943 | 71.1 | 91.3987 | 109.6134 | -38.5134 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 63.9 | 71.9609 | 78.5557 | -14.6557 | 30 | 29.8095 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 153.1257 | 153.1257 | -13.9257 | 140 | 153.1257 | 153.1257 | -13.1257 | 167.3 | 153.5855 | 153.5855 | 13.7145 | 177.6 | 185.8078 |  | 177.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 3.0915 | 3.1085 | 1.6 | 1.0172 | 3.2433 | -1.6433 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.035 | 118.3 | 107.83 | 107.83 | 10.47 | 49.2 | 44.022 | 44.022 | 5.178 | 0 | 2.768 | 2.768 | -2.768 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 17.587 | 17.5871 | -5.9871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 122 | 126.31 | 126.31 | -4.31 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 7.4 | 9.834 | 9.834 | -2.434 | 9.4 | 12.047 | 12.047 | -2.647 | 28.1 | 24.16 | 24.16 | 3.94 | 78.1 | 79.14 | 79.14 | -1.04 | 0 | 2.715 | 2.715 | -2.715 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 12.3 | 11.0703 | 14.8874 | -2.5874 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.15102 | 0.132 | 0.132 | 0.01902 | 11 | 12 | 15.9378 | -4.9378 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.1 | 18.4645 | 18.4645 | -1.3645 | 17 | 12.16 | 12.16 | 4.84 | 80 | 56.051 | 56.051 | 23.949 | 12.8 | 20.553 | 20.553 | -7.753 | 114.4 | 67.3 | 52.28 | 62.12 | 112.6 | 81.3 | 71.25 | 41.35 | 16.2 | 9.05 | 9.05 | 7.15 | 15.1 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 23.77 | 24.9 | 24.9 | -1.13 | 16.8 | 19.4364 | 19.4364 | -2.6364 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.4 | 3.269 | 3.269 | -2.869 | 158.8 | 187.45 | 187.45 | -28.65 | 4 | 2.644 | 2.644 | 1.356 | 85.2 | 69 | 65.83 | 19.37 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 128 | 125.92 | -5.92 | 163.2 | 121 | 126.13 | 37.07 | 75 | 49.68 | 59.28 | 15.72 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 4.5 | 0.016 | 0.016 | 4.484 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 9.4 | 7.23 | 7.23 | 2.17 | 11.3 | 11 | 12.5 | -1.2 | 21.1 | 22 | 22 | -0.9
08/01/2026 | 17:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 625.8 | 620.5385 | 626.6067 | -0.80671 | 214.1 | 202.0684 | 204.0444 | 10.0556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.1 | 225.0912 | 225.0912 | 17.0088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 177.2396 |  | 177.9 | 200.3 | 196.9388 | 196.9388 | 3.3612 | 197.4 | 199.4779 | 199.4779 | -2.0779 |  |  |  | 0 | 202.9 | 205.216 | 205.216 | -2.316 |  |  |  | 0 | 80.3 | 110.6175 | 355.8853 | -275.5853 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.067 | 0.43295 | 10.1 | 5.1336 | 5.1336 | 4.9664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 21.2 | 16.8081 | 16.8081 | 4.3919 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 94.7 | 64.9977 | 81.7884 | 12.9116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 45.3 | 128.4035 | 140.0391 | -94.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161 | 220.6025 | 322.8506 | -161.8506 | 41.6 | 52.1594 | 52.1594 | -10.5594 | 141.6 | 149.9872 | 149.9872 | -8.3872 | 26.9 | 30.1656 | 30.1656 | -3.2656 | 14.8 | 17.9308 | 19.2109 | -4.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 39.9164 | 39.9164 | 6.1836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 162.7 | 80.6608 | 41.1947 | 121.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 83.8509 | 70.8931 | -28.1931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8381 | -5.1381 | 158.8 | 170.94 | 170.94 | -12.14 | 158.5 | 170.94 | 170.94 | -12.44 | 157.6 | 170.94 | 170.94 | -13.34 | 235.8 | 257.18 | 257.18 | -21.38 | 72.9 | 74.2155 |  | 72.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 117.1 | 176.3006 | 142.3944 | -25.2944 | 74.2 | 97.2503 | 111.4077 | -37.2077 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 65.9 | 72.3739 | 78.5646 | -12.6646 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 153.1257 | 153.1257 | -13.8257 | 140.4 | 153.1257 | 153.1257 | -12.7257 | 167.1 | 153.5855 | 153.5855 | 13.5145 | 178.1 | 185.8078 |  | 178.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 3.0915 | 3.1085 | 1.6 | 1.0172 | 3.2433 | -1.6433 | 12.2 | 14.5773 | 14.5773 | -2.3773 | 0.2 | 0.081 | 0.081 | 0.119 | 116.3 | 106.73 | 106.73 | 9.57 | 26.7 | 20.301 | 20.301 | 6.399 | 0.9 | 2.477 | 2.477 | -1.577 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 17.587 | 17.5871 | -5.3871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 77.2 | 75.17 | 75.17 | 2.03 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 3.4 | 5.173 | 5.173 | -1.773 | 4.4 | 7.333 | 7.333 | -2.933 | 27.4 | 23.94 | 23.94 | 3.46 | 80.3 | 78.05 | 78.05 | 2.25 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 12.1 | 19.4142 | 16.4141 | -4.3141 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.10241 | 0.086 | 0.086 | 0.01641 | 11.3 | 12 | 15.9378 | -4.6378 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.1 | 18.4645 | 18.4645 | -1.3645 | 12 | 11.925 | 11.925 | 0.075 | 81 | 53.58 | 53.58 | 27.42 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 0.4 | 116.1 | 66.8 | 64.8 | 51.3 | 113.6 | 80.1 | 70.1 | 43.5 | 17.3 | 8.22 | 8.22 | 9.08 | 14.4 | 7.12 | 7.12 | 7.28 | 18.02 | 16.27 | 16.27 | 1.75 | 16.7 | 19.4364 | 19.4364 | -2.7363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7 | 7.9 | 7.9 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.9 | 3.188 | 3.188 | -1.288 | 106 | 86.38 | 86.38 | 19.62 | 1.8 | 1.205 | 1.205 | 0.595 | 31.8 | 43 | 32.79 | -0.99 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 129 | 126.31 | -0.11 | 162.1 | 119 | 127.06 | 35.04 | 28.9 | 30.96 | 29.5 | -0.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 2.2 |  |  | 2.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 9.1 | 9 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.23 | 7.23 | 0.97 | 11.4 | 11 | 12.5 | -1.1 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
08/01/2026 | 18:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 621.5 | 620.5385 | 626.6067 | -5.1067 | 213.6 | 202.0684 | 204.0444 | 9.5556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.5 | 224.7008 | 224.7008 | 15.7992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 177.2396 |  | 178.4 | 201.2 | 196.9388 | 196.9388 | 4.2612 | 197.8 | 199.4779 | 199.4779 | -1.6779 |  |  |  | 0 | 202.6 | 205.216 | 205.216 | -2.616 |  |  |  | 0 | 130.4 | 153.2624 | 398.6063 | -268.2063 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.067 | 1.9329 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 21.5 | 16.8081 | 16.8081 | 4.6919 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 94.6 | 64.9977 | 81.7884 | 12.8116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 45.4 | 69.4044 | 83.0952 | -37.6951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164 | 211.9679 | 306.8694 | -142.8694 | 40.9 | 52.1594 | 52.1594 | -11.2594 | 151.4 | 151.3625 | 149.9872 | 1.4128 | 27.9 | 30.1656 | 30.1656 | -2.2656 | 14.8 | 17.9308 | 19.2109 | -4.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.5 | 87.7736 | 87.7736 | -0.27357 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 39.9164 | 39.9164 | 5.7836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 71.9 | 80.6608 | 41.1947 | 30.7053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 73.4894 | 61.7429 | -19.8429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 128.2999 | 128.159 | -0.959 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 165.3 | 170.94 | 170.94 | -5.64 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 252.2 | 257.18 | 257.18 | -4.98 | 72.7 | 74.2155 |  | 72.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16 | 16 | 0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 156.4 | 176.3006 | 142.3939 | 14.0061 | 73.4 | 92.4445 | 102.8077 | -29.4077 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 65.9 | 72.3739 | 77.2127 | -11.3127 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 153.1257 | 153.1257 | -12.3257 | 141.2 | 153.1257 | 153.1257 | -11.9257 | 168.3 | 153.5855 | 153.5855 | 14.7145 | 179.8 | 185.8078 |  | 179.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 0.7 | 1.0172 | 3.2433 | -2.5433 | 12.4 | 14.5773 | 14.5773 | -2.1773 | 0.1 | 0.039 | 0.039 | 0.061 | 115.8 | 105.63 | 105.63 | 10.17 | 4.1 | 6.569 | 6.569 | -2.469 | 0.3 | 2.126 | 2.126 | -1.826 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 17.587 | 17.5871 | -4.6871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 10.9 | 25.59 | 25.59 | -14.69 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.4 | 1.351 | 1.351 | -0.951 | 0.4 | 3.236 | 3.236 | -2.836 | 24.6 | 23.76 | 23.76 | 0.84 | 77.6 | 76.94 | 76.94 | 0.66 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 12.1 | 17.0152 | 14.2955 | -2.1955 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.05198 | 0.038 | 0.038 | 0.01398 | 11.4 | 12 | 15.9378 | -4.5378 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17 | 18.4645 | 18.4645 | -1.4645 | 12 | 11.859 | 11.859 | 0.141 | 80 | 51.141 | 51.141 | 28.859 | 3.1 | 3.077 | 3.077 | 0.023 | 99.2 | 65.8 | 60.8 | 38.4 | 112.1 | 79.2 | 69.24 | 42.86 | 11.7 | 7.02 | 7.02 | 4.68 | 10.3 | 6.09 | 6.09 | 4.21 | 12.85 | 8.53 | 8.53 | 4.32 | 17.1 | 19.4364 | 19.4364 | -2.3363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7 | 7.9 | 7.9 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.8 | 2.836 | 2.836 | -1.036 | 14.5 | 21.41 | 21.41 | -6.91 | 0.8 | 0.411 | 0.411 | 0.389 | 11.5 | 16 | 10.73 | 0.77 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 129 | 126.37 | 0.03 | 163.1 | 117 | 126.45 | 36.65 | 11.3 | 11.52 | 8.01 | 3.29 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0.8 |  |  | 0.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.5 | 7.23 | 7.23 | 2.27 | 11 | 11 | 12.5 | -1.5 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
08/01/2026 | 18:30 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 619.4 | 620.5385 | 626.6067 | -7.2067 | 214.5 | 202.0684 | 204.0444 | 10.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.2 | 224.896 | 224.896 | 15.304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 177.2396 |  | 178.6 | 201.7 | 196.9388 | 196.9388 | 4.7612 | 198.4 | 199.4779 | 199.4779 | -1.0779 |  |  |  | 0 | 202.7 | 205.216 | 205.216 | -2.516 |  |  |  | 0 | 255.6 | 189.5843 | 442.3231 | -186.7232 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.067 | 3.233 | 9.3 | 5.1336 | 5.1336 | 4.1664 | 6.6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.7821 | 21.6 | 16.8081 | 16.8081 | 4.7919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9339 | 14.9339 | -1.2339 | 94 | 82.5506 | 81.7884 | 12.2116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 45 | 69.9966 | 93.5322 | -48.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.9 | 217.2068 | 313.6539 | 61.2461 | 41.1 | 52.1594 | 52.1594 | -11.0594 | 151.1 | 151.3625 | 149.9872 | 1.1128 | 29.2 | 30.1656 | 30.1656 | -0.96564 | 14.8 | 17.9308 | 19.2109 | -4.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.1 | 87.7736 | 87.7736 | 6.3264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 39.9164 | 39.9164 | 5.9836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.2 | 33.3305 | 33.3305 | -2.1305 | 51.1 | 80.6608 | 41.1947 | 9.9053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 71.1257 | 62.4224 | 24.0776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8377 | -5.6377 | 145.6 | 170.94 | 170.94 | -25.34 | 145.5 | 170.94 | 170.94 | -25.44 | 146.4 | 170.94 | 170.94 | -24.54 | 247.8 | 257.18 | 257.18 | -9.38 | 15.1 | 74.2155 |  | 15.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 102.9 | 180.6744 | 142.3909 | -39.4909 | 68.5 | 87.6387 | 94.9192 | -26.4192 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 65.9 | 72.3739 | 74.5011 | -8.6011 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.1257 | 153.1257 | -11.9257 | 142 | 153.1257 | 153.1257 | -11.1257 | 167.5 | 153.5855 | 153.5855 | 13.9145 | 180.2 | 185.8078 |  | 180.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.1914 | 3.0915 | 2.4085 | 0.6 | 1.0172 | 3.2433 | -2.6433 | 12.6 | 14.5773 | 14.5773 | -1.9773 | 0.1 |  |  | 0.1 | 107.4 | 104.24 | 104.24 | 3.16 | 0 | 1.205 | 1.205 | -1.205 | 1.1 | 1.731 | 1.731 | -0.631 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 17.587 | 17.5871 | -4.2871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.8 | 3.51 | 3.51 | -2.71 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 | 0.187 | 0.187 | -0.187 | 0 | 0.872 | 0.872 | -0.872 | 25.3 | 23.43 | 23.43 | 1.87 | 80.7 | 75 | 75 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 12.9 | 16.4679 | 14.4528 | -1.5528 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.01524 | 0.001 | 0.001 | 0.01424 | 11.4 | 12 | 15.9378 | -4.5378 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.9 | 18.4645 | 18.4645 | -1.5645 | 11 | 11.447 | 11.447 | -0.447 | 81 | 48.929 | 48.929 | 32.071 | 0 | 0.567 | 0.567 | -0.567 | 106.6 | 65.2 | 57.23 | 49.37 | 109.5 | 78.3 | 68.29 | 41.21 | 12.6 | 5.97 | 5.97 | 6.63 | 9.4 | 5.13 | 5.13 | 4.27 | 3.15 | 0.79 | 0.79 | 2.36 | 17.6 | 19.4364 | 19.4364 | -1.8363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.4 | 2.495 | 2.495 | -1.095 | 0.1 | 4.95 | 4.95 | -4.85 | 0 | 0.109 | 0.109 | -0.109 | 0 | 1 | 2.06 | -2.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 128 | 125.86 | -0.96 | 146.5 | 111 | 124.7 | 21.8 | 0.2 | 0.72 | 1.29 | -1.09 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 0.3 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 9.1 | 9 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.23 | 7.23 | 1.57 | 11.3 | 11 | 12.5 | -1.2 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
08/01/2026 | 19:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 618.1 | 620.5385 | 626.6067 | -8.5067 | 212.3 | 202.0684 | 204.0444 | 8.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 239.9 | 224.896 | 224.896 | 15.004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 177.2396 |  | 179.4 | 202 | 196.9388 | 196.9388 | 5.0612 | 199.1 | 199.4779 | 199.4779 | -0.37789 |  |  |  | 0 | 203.8 | 205.216 | 205.216 | -1.416 |  |  |  | 0 | 285.4 | 302.0446 | 549.4045 | -264.0045 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.067 | 3.4329 | 8.9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.7664 | 6.8 | 2.8179 | 2.8179 | 3.9821 | 21.9 | 16.8081 | 16.8081 | 5.0919 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 120.6 | 105.1018 | 81.7885 | 38.8115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 66.9 | 211.4297 | 220.6942 | -153.7942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.9 | 288.3625 | 338.7748 | 40.1252 | 42.6 | 52.1594 | 52.1594 | -9.5594 | 128.6 | 128.4372 | 149.9872 | -21.3872 | 28.3 | 30.1656 | 30.1656 | -1.8656 | 14.8 | 17.9308 | 19.2109 | -4.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.3 | 87.7736 | 87.7736 | 6.5264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 39.9164 | 39.9164 | 6.3836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 102.7 | 100.0972 | 68.2717 | 34.4283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.4826 | 85.4823 | 0.81774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 | 45.2653 | 0.73469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 130.6016 | 132.8383 | -5.6383 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 166 | 170.94 | 170.94 | -4.94 | 171.4 | 170.94 | 170.94 | 0.46 | 253.8 | 257.18 | 257.18 | -3.38 | 12 | 74.2155 |  | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1.5222 | 1.5222 | -1.3222 | 178.2 | 176.3006 | 182.4794 | -4.2794 | 76.5 | 92.4445 | 108.1294 | -31.6293 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 65.8 | 72.3739 | 78.5678 | -12.7678 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142.2 | 153.1257 | 153.1257 | -10.9257 | 168.2 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6145 | 181 | 185.8078 |  | 181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.1914 | 3.0915 | 2.4085 | 0.6 | 1.0172 | 3.2433 | -2.6433 | 12.8 | 14.5773 | 14.5773 | -1.7773 | 0 |  |  | 0 | 92.5 | 101.96 | 101.96 | -9.46 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.203 | 1.203 | -1.103 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 17.587 | 17.5871 | -3.8871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 22.67 | 22.67 | 2.53 | 79.5 | 70.58 | 70.58 | 8.92 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20 | 19.792 | 19.7919 | 0.20807 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 12 | 15.9378 | -4.5378 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.9 | 18.4645 | 18.4645 | -1.5645 | 11 | 9.967 | 9.967 | 1.033 | 81 | 47.469 | 47.469 | 33.531 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 62.9 | 54.93 | 51.47 | 109.9 | 77 | 67 | 42.9 | 17.1 | 5.36 | 5.36 | 11.74 | 12.5 | 4.35 | 4.35 | 8.15 | 0.17 | 0.39 | 0.39 | -0.22 | 17.7 | 19.4364 | 19.4364 | -1.7364 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.6 | 2.186 | 2.186 | -0.586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.9 | 126 | 123.64 | -3.74 | 128.8 | 101 | 119.56 | 9.24 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 |  |  | 0.9 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 9.5 | 9 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.9 | 7.23 | 7.23 | 2.67 | 11.3 | 11 | 12.5 | -1.2 | 19.1 | 22 | 22 | -2.9
08/01/2026 | 19:30 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 620.1 | 620.5385 | 626.6067 | -6.5067 | 211.5 | 202.0684 | 204.0444 | 7.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 239.1 | 224.896 | 224.8961 | 14.2039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 177.2396 |  | 181.7 | 204.1 | 196.9388 | 196.9388 | 7.1612 | 202.5 | 199.4779 | 199.4779 | 3.0221 |  |  |  | 0 | 207 | 205.216 | 205.216 | 1.784 |  |  |  | 0 | 363.8 | 316.1456 | 566.0891 | -202.2891 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.067 | 1.033 | 8.7 | 5.1336 | 5.1336 | 3.5664 | 7.1 | 2.8179 | 2.8179 | 4.2821 | 22.1 | 16.8081 | 16.8081 | 5.2919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9339 | 14.9339 | -0.83392 | 120.3 | 109.5301 | 84.235 | 36.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 184.3 | 219.3602 | 220.6949 | -36.3948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.6 | 288.3625 | 356.1355 | 20.4645 | 41.3 | 52.1594 | 52.1594 | -10.8594 | 145.3 | 149.9872 | 142.0426 | 3.2574 | 28.6 | 30.1656 | 30.1656 | -1.5656 | 14.8 | 17.9308 | 19.2109 | -4.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.1 | 87.7736 | 87.7736 | 6.3264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 39.9164 | 39.9164 | 5.7836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 97 | 109.2954 | 94.7884 | 2.2116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 85.4825 | 0.61748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8383 | -5.8383 | 169.8 | 178.2371 | 178.2371 | -8.4371 | 167.3 | 178.2371 | 178.2371 | -10.9371 | 200.5 | 178.2371 | 178.2371 | 22.2629 | 262.2 | 268.1586 | 268.1586 | -5.9586 | 12.1 | 74.2155 |  | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5222 | 1.5222 | -1.5222 | 159.3 | 180.7055 | 185.3353 | -26.0353 | 73.1 | 92.4445 | 108.1299 | -35.0299 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 65.8 | 72.3739 | 78.568 | -12.768 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.1257 | 153.1257 | -10.1257 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 169.6 | 153.5855 | 153.5855 | 16.0145 | 182.7 | 185.8078 |  | 182.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 0.6 | 1.0172 | 3.2433 | -2.6433 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0 |  |  | 0 | 99.9 | 99.57 | 99.57 | 0.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.819 | 0.819 | -0.819 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 17.587 | 17.5871 | -3.7871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 21.89 | 21.89 | 3.21 | 78 | 66.11 | 66.11 | 11.89 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.40801 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 15.9378 | -4.7378 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.9 | 18.4645 | 18.4645 | -1.5645 | 9 | 8.613 | 8.613 | 0.387 | 78 | 45.969 | 45.969 | 32.031 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 61.7 | 53.71 | 30.89 | 98.8 | 76.6 | 66.58 | 32.22 | 12.8 | 4.89 | 4.89 | 7.91 | 9.1 | 3.74 | 3.74 | 5.36 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.4364 | 19.4364 | -1.1363 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1 | 1.874 | 1.874 | -0.874 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.6 | 121 | 118.95 | -25.35 | 89.3 | 91 | 111.95 | -22.65 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.23 | 7.23 | 0.97 | 11.3 | 11 | 12.5 | -1.2 | 19.5 | 22 | 22 | -2.5
08/01/2026 | 20:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 619 | 620.5385 | 626.6067 | -7.6067 | 212.5 | 202.0684 | 204.0444 | 8.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 239.8 | 225.0912 | 225.0911 | 14.7089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 177.2396 |  | 180.6 | 203.2 | 196.9388 | 196.9388 | 6.2612 | 201.6 | 199.4779 | 199.4779 | 2.1221 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.216 | 205.216 | 1.384 |  |  |  | 0 | 378.6 | 368.9962 | 566.0893 | -187.4893 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.067 | 3.3329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.9 | 2.8179 | 2.8179 | 4.0821 | 22.1 | 16.8081 | 16.8081 | 5.2919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 121 | 126.0241 | 122.7143 | -1.7143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 184.9 | 220.695 | 220.6949 | -35.7949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.4 | 288.3625 | 387.1999 | -90.7999 | 44 | 52.1594 | 52.1594 | -8.1594 | 149.7 | 149.9872 | 142.0426 | 7.6574 | 28.6 | 30.1656 | 30.1656 | -1.5656 | 14.8 | 17.9308 | 19.2109 | -4.4109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.7 | 87.7736 | 87.7736 | 6.9264 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 39.9164 | 39.9164 | 5.8836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 127.4 | 109.2954 | 93.1494 | 34.2506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 85.4826 | 0.61744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8383 | -5.4383 | 170.1 | 179.7689 | 179.7689 | -9.6689 | 167.7 | 179.7689 | 179.7689 | -12.0689 | 200.7 | 179.7689 | 179.7689 | 20.9311 | 263.4 | 270.4632 | 270.4632 | -7.0632 | 12.2 | 74.2155 |  | 12.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.3778 | 208 | 180.7055 | 186.9743 | 21.0257 | 78.3 | 92.7254 | 112.9357 | -34.6357 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 65.9 | 72.3739 | 78.568 | -12.668 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 153.1257 | -10.5257 | 143 | 153.1257 | 153.1257 | -10.1257 | 168.9 | 153.5855 | 153.5855 | 15.3145 | 182.4 | 185.8078 |  | 182.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 0.7 | 1.0172 | 3.2433 | -2.5433 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0 |  |  | 0 | 103 | 96.84 | 96.84 | 6.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.865 | 0.865 | -0.865 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 17.587 | 17.5871 | -3.8871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 21.08 | 21.08 | 3.92 | 76.1 | 61.52 | 61.52 | 14.58 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12 | 15.9378 | -4.9378 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | -1.6 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17 | 18.4645 | 18.4645 | -1.4645 | 9 | 8.114 | 8.114 | 0.886 | 77 | 43.164 | 43.164 | 33.836 | 0 |  |  | 0 | 60 | 63.7 | 55.74 | 4.26 | 92 | 78.8 | 68.75 | 23.25 | 5.2 | 4.86 | 4.86 | 0.34 | 3.2 | 3.59 | 3.59 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 4.3 | 5 | 8 | -3.7 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.7 | 1.551 | 1.551 | -0.851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.7 | 112 | 106.86 | -23.16 | 69.2 | 78 | 96.92 | -27.72 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.23 | 7.23 | 0.67 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
08/01/2026 | 20:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 621 | 620.5385 | 626.6067 | -5.6067 | 212.1 | 202.0684 | 204.0444 | 8.0556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 237.8 | 224.896 | 224.8955 | 12.9045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 177.2396 |  | 181.5 | 203.9 | 196.9388 | 196.9388 | 6.9612 | 201.6 | 199.4779 | 199.4779 | 2.1221 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.216 | 205.216 | 0.68399 |  |  |  | 0 | 383.1 | 383.8048 | 566.0888 | -182.9888 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.067 | 1.7329 | 9.4 | 5.1336 | 5.1336 | 4.2664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 22.2 | 16.8081 | 16.8081 | 5.3919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9339 | 14.9339 | -0.83392 | 120.5 | 123.6134 | 85.549 | 34.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.9 | 110.3246 | 220.6944 | 1.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 355.8 | 288.3625 | 338.4129 | 17.3871 | 45.4 | 52.1594 | 52.1594 | -6.7594 | 149.8 | 149.9872 | 142.0425 | 7.7575 | 30.3 | 30.1656 | 30.1656 | 0.13436 | 15.1 | 17.9308 | 19.2109 | -4.1109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 84.9 | 87.7736 | 87.7736 | -2.8736 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 39.9164 | 39.9164 | 5.8836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 114.1 | 109.2644 | 91.2487 | 22.8513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.4826 | 85.4824 | 0.81757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 | 45.2653 | 1.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8383 | -5.4383 | 168.6 | 179.3493 | 179.3493 | -10.7493 | 167 | 179.3493 | 179.3493 | -12.3493 | 199.3 | 179.3493 | 179.3493 | 19.9506 | 262.7 | 269.8319 | 269.8319 | -7.1319 | 11.9 | 74.2155 |  | 11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 186.4 | 180.7055 | 188.875 | -2.475 | 78.3 | 96.9694 | 108.1289 | -29.8289 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 65.9 | 72.3739 | 78.5679 | -12.6679 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.1257 | 153.1257 | -10.1257 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 169.8 | 153.5855 | 153.5855 | 16.2145 | 184.1 | 185.8078 |  | 184.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 0.7 | 1.0172 | 3.2433 | -2.5433 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 99.7 | 92.63 | 92.63 | 7.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.932 | 0.932 | -0.932 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 17.587 | 17.5871 | -4.6871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 20.08 | 20.08 | 4.62 | 74 | 56.7 | 56.7 | 17.3 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50803 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 12 | 15.9378 | -5.0378 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | -1.8 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.2 | 18.4645 | 18.4645 | -1.2645 | 9 | 7.97 | 7.97 | 1.03 | 77 | 39.807 | 39.807 | 37.193 | 0 |  |  | 0 | 64 | 65.3 | 57.27 | 6.73 | 92.9 | 80.6 | 70.59 | 22.31 | 3.2 | 4.79 | 4.79 | -1.59 | 1.5 | 3.41 | 3.41 | -1.91 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 4.4 | 5 | 8 | -3.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.7 | 1.257 | 1.257 | -0.557 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.2 | 99 | 93.5 | -26.3 | 51.1 | 66 | 81.51 | -30.41 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 9.5 | 9 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8 | 7.23 | 7.23 | 0.77 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
08/01/2026 | 21:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 619.8 | 620.5385 | 626.6067 | -6.8067 | 213 | 202.0684 | 204.0444 | 8.9556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 236.2 | 224.896 | 224.8963 | 11.3037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 177.2396 |  | 181 | 203.8 | 196.9388 | 196.9388 | 6.8612 | 201.7 | 199.4779 | 199.4779 | 2.2221 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.216 | 205.216 | 1.084 |  |  |  | 0 | 369 | 333.5926 | 566.0887 | -197.0887 | 10 | 9.5429 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.067 | 1.4329 | 9.4 | 5.1336 | 5.1336 | 4.2664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 22.2 | 16.8081 | 16.8081 | 5.3919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9339 | 14.9339 | -0.83392 | 120.7 | 121.2868 | 88.0919 | 32.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222 | 169.4735 | 220.6938 | 1.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.3 | 288.3625 | 336.0878 | 28.2122 | 44.8 | 52.1594 | 52.1594 | -7.3594 | 150 | 149.9872 | 142.0425 | 7.9575 | 31.1 | 30.1656 | 30.1656 | 0.93436 | 15 | 17.9308 | 19.2109 | -4.2109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.9 | 87.7736 | 87.7736 | -1.8736 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 39.9164 | 39.9164 | 5.9836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 130.6 | 109.2954 | 91.1273 | 39.4727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4826 | 85.4824 | 0.71762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.83469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 123.9292 | 132.8382 | -5.4383 | 169.6 | 180.3683 | 180.3683 | -10.7683 | 167.5 | 180.3683 | 180.3683 | -12.8683 | 200.8 | 180.3683 | 180.3683 | 20.4317 | 263.6 | 271.365 | 271.365 | -7.765 | 12.1 | 74.2155 |  | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 212.1 | 180.7055 | 188.9963 | 23.1037 | 79.6 | 90.1364 | 108.129 | -28.529 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 66 | 72.3739 | 78.5679 | -12.5679 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 153.1257 | -10.5257 | 143.2 | 153.1257 | 153.1257 | -9.9257 | 169.1 | 153.5855 | 153.5855 | 15.5145 | 184 | 185.8078 |  | 184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1914 | 3.0915 | 2.9085 | 0.7 | 1.0172 | 3.2433 | -2.5433 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 84.02 | 84.02 | 1.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | -1.061 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 17.587 | 17.5871 | -4.6871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 15.5491 | 15.5491 | 1.4509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 18.49 | 18.49 | 5.91 | 71.6 | 51.2 | 51.2 | 20.4 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.7919 | 0.50805 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 12 | 15.9378 | -5.3378 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | -2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 9 | 8.456 | 8.456 | 0.544 | 75 | 35.877 | 35.877 | 39.123 | 0 |  |  | 0 | 69.5 | 65.3 | 57.29 | 12.21 | 70.4 | 81.4 | 71.43 | -1.03 | 3.6 | 4.59 | 4.59 | -0.99 | 2.2 | 3.13 | 3.13 | -0.93 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 4.6 | 5 | 8 | -3.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.5 | 1.054 | 1.054 | -0.554 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.3 | 81 | 76.31 | -38.01 | 25.1 | 55 | 64.92 | -39.82 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 18 | 19 | 19 | -1 | 9.2 | 7.23 | 7.23 | 1.97 | 11.2 | 11 | 12.5 | -1.3 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
08/01/2026 | 21:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 619.3 | 620.5385 | 626.6067 | -7.3067 | 212.3 | 202.0684 | 204.0444 | 8.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 238.8 | 224.896 | 224.701 | 14.099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 177.2396 |  | 182 | 204.9 | 196.9388 | 196.9388 | 7.9612 | 202.6 | 199.4779 | 199.4779 | 3.1221 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.216 | 205.216 | 1.084 |  |  |  | 0 | 369.7 | 332.1005 | 566.0884 | -196.3884 | 10.1 | 9.5429 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.067 | 1.7329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 22.4 | 16.8081 | 16.8081 | 5.5919 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 120.3 | 115.3234 | 81.4828 | 38.8172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222 | 142.1851 | 195.3344 | 26.6656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.6 | 288.3625 | 326.9669 | 38.6331 | 61.6 | 52.1594 | 52.1594 | 9.4406 | 150 | 149.9872 | 142.0425 | 7.9575 | 30.9 | 30.1656 | 30.1656 | 0.73436 | 15 | 17.9308 | 19.2109 | -4.2109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 84.8 | 87.7736 | 87.7736 | -2.9736 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 39.9164 | 39.9164 | 5.8836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 133.6 | 109.2644 | 87.9933 | 45.6067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 85.4826 | 85.4821 | 0.41787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 115.5025 | 132.8382 | -5.3382 | 168.6 | 180.5615 | 180.5615 | -11.9615 | 167 | 180.5615 | 180.5615 | -13.5615 | 199.1 | 180.5615 | 180.5615 | 18.5385 | 263.3 | 271.6556 | 271.6556 | -8.3555 | 11.9 | 74.2155 |  | 11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 217.9 | 180.7055 | 192.1304 | 25.7696 | 78.3 | 89.9468 | 103.3254 | -25.0254 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 66 | 72.3739 | 78.5679 | -12.5678 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.1257 | 153.1257 | -10.1257 | 143.7 | 153.1257 | 153.1257 | -9.4257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 | 184.1 | 185.8078 |  | 184.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 0.6 | 1.0172 | 3.2433 | -2.6433 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 76.58 | 76.58 | 6.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.193 | 1.193 | -1.193 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 17.587 | 17.5871 | -5.0871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17401 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 17 | 15.5491 | 15.5491 | 1.4509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 16.8 | 16.8 | 7 | 68.3 | 45.48 | 45.48 | 22.82 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.7919 | 0.5081 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12 | 15.9378 | -5.2378 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 11 | 8.84 | 8.84 | 2.16 | 70 | 31.959 | 31.959 | 38.041 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 64.8 | 56.77 | -10.17 | 68.9 | 81.7 | 71.67 | -2.77 | 3.1 | 4.25 | 4.25 | -1.15 | 1.5 | 2.78 | 2.78 | -1.28 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 4.8 | 5 | 8 | -3.2 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.875 | 0.875 | -0.875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 67 | 59.71 | -37.61 | 13.9 | 44 | 49.2 | -35.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 8.068 | 7.23 | 7.23 | 0.838 | 11.2399 | 11 | 12.5 | -1.2601 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
08/01/2026 | 22:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 620 | 620.5385 | 626.6067 | -6.6067 | 212.7 | 202.0684 | 204.0444 | 8.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 238.2 | 224.7008 | 224.896 | 13.304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 177.2396 |  | 180.7 | 203.8 | 196.9388 | 196.9388 | 6.8612 | 201.7 | 199.4779 | 199.4779 | 2.2221 |  |  |  | 0 | 206 | 205.216 | 205.216 | 0.78399 |  |  |  | 0 | 492.7 | 374.8909 | 566.0893 | -73.3893 | 9.9 | 9.5429 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.0671 | 164.067 | -2.467 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 22.2 | 16.8081 | 16.8081 | 5.3919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 76.7 | 119.0191 | 108.6966 | -31.9966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.9 | 203.2129 | 220.6949 | 1.2051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.4 | 288.3625 | 349.2384 | 13.1616 | 50 | 52.1594 | 52.1594 | -2.1594 | 148.8 | 149.9872 | 149.9872 | -1.1872 | 38.3 | 30.1656 | 30.1656 | 8.1344 | 15.1 | 17.9308 | 19.2109 | -4.1109 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 94.9 | 87.7736 | 87.7736 | 7.1264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 0 |  | 18 | -18 | 45.9 | 39.9164 | 39.9164 | 5.9836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 107.6 | 109.2954 | 86.5103 | 21.0897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4826 | 85.4825 | 8.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 | 45.2653 | 1.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 110.1108 | 132.8383 | -5.5383 | 169.3 | 180.9344 | 180.9344 | -11.6344 | 167.8 | 180.9344 | 180.9344 | -13.1344 | 199.9 | 180.9344 | 180.9344 | 18.9656 | 264 | 272.2167 | 272.2167 | -8.2167 | 12.1 | 74.2155 |  | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 176.7 | 180.7055 | 205.9718 | -29.2718 | 76.4 | 92.4445 | 108.13 | -31.73 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 66 | 72.3739 | 78.568 | -12.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.1257 | 153.1257 | -10.4257 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 169.4 | 153.5855 | 153.5855 | 15.8145 | 183.9 | 185.8078 |  | 183.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 0.6 | 1.0172 | 3.2433 | -2.6433 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 72.67 | 72.67 | 8.63 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.332 | 1.332 | -1.032 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 17.587 | 17.5871 | -4.8871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 16.9 | 15.5491 | 15.5491 | 1.3509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 14.76 | 14.76 | 8.24 | 64.1 | 39.12 | 39.12 | 24.98 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.40801 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 12 | 15.9378 | -5.1378 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.5 | 18.4645 | 18.4645 | -0.96453 | 11 | 8.908 | 8.908 | 2.092 | 60 | 28.096 | 28.096 | 31.904 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 62.6 | 54.6 | -14 | 65.7 | 80.1 | 70.1 | -4.4 | 3.9 | 3.51 | 3.51 | 0.39 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 4.9 | 5 | 8 | -3.1 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.764 | 0.764 | -0.764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19 | 55 | 44.9 | -25.9 | 9.3 | 34 | 36.08 | -26.78 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 9.5 | 9 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2 | 8.755 | 7.23 | 7.23 | 1.525 | 11.2788 | 11 | 12.5 | -1.2212 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
08/01/2026 | 22:30 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 621.5 | 620.5385 | 626.6067 | -5.1067 | 212.5 | 202.0684 | 204.0444 | 8.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 241 | 225.0912 | 225.0912 | 15.9088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 177.2396 |  | 180.7 | 203.7 | 196.9388 | 196.9388 | 6.7612 | 202 | 199.4779 | 199.4779 | 2.5221 |  |  |  | 0 | 206.4 | 205.216 | 205.216 | 1.184 |  |  |  | 0 | 508.8 | 434.9615 | 566.0893 | -57.2893 | 9.9 | 9.5429 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.0671 | 164.067 | 6.2329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 21.9 | 16.8081 | 16.8081 | 5.0919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 76.2 | 127.9529 | 127.0528 | -50.8528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 111.3 | 220.695 | 220.6949 | -109.3949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.1 | 288.3625 | 362.4116 | 0.68844 | 42.4 | 52.1594 | 52.1594 | -9.7594 | 152.9 | 151.3625 | 142.0426 | 10.8574 | 9.5 | 30.1656 | 30.1656 | -20.6656 | 15.1 | 17.9308 | 19.2109 | -4.1109 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 95.3 | 87.7736 | 87.7736 | 7.5264 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 183.1 | 185.8204 | 185.8204 | -2.7204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 0 |  | 18 | -18 | 46.6 | 39.9164 | 39.9164 | 6.6836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 109.3 | 115.1263 | 106.0764 | 3.2235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2653 | 45.2653 | 1.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 118.5371 | 132.8383 | -4.7383 | 167.9 | 170.94 | 181.636 | -13.736 | 167.8 | 170.94 | 181.636 | -13.836 | 167.9 | 170.94 | 181.636 | -13.736 | 255.7 | 257.18 | 273.2721 | -17.5721 | 12.1 | 74.2155 |  | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 169.4 | 176.3006 | 205.9731 | -36.5731 | 77.8 | 88.2341 | 112.9356 | -35.1356 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 66 | 70.7112 | 78.568 | -12.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.1257 | 153.1257 | -10.9257 | 143.2 | 153.1257 | 153.1257 | -9.9257 | 169.1 | 153.5855 | 153.5855 | 15.5145 | 184.2 | 185.8078 |  | 184.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.2 | 1.0172 | 3.2433 | -2.0433 | 14.1 | 14.5773 | 14.5773 | -0.47726 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 68.31 | 68.31 | 10.19 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.399 | 1.399 | -0.899 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 17.587 | 17.5871 | -4.3871 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.9 | 15.5491 | 15.5491 | 2.3509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 12.79 | 12.79 | 9.21 | 59.5 | 33.18 | 33.18 | 26.32 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 15.9378 | -4.8378 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 12 | 9.037 | 9.037 | 2.963 | 50 | 24.571 | 24.571 | 25.429 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 61.3 | 53.29 | -11.39 | 62.7 | 78.9 | 68.93 | -6.23 | 3.1 | 2.81 | 2.81 | 0.29 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 5 | 5 | 8 | -3 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.707 | 0.707 | -0.707 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 44 | 32.24 | -22.84 | 5.9 | 25 | 24.76 | -18.86 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 6.583 | 7.23 | 7.23 | -0.647 | 11.3146 | 11 | 12.5 | -1.1854 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
08/01/2026 | 23:00 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 | 620 | 620.5385 | 626.6067 | -6.6067 | 212.7 | 202.0684 | 204.0444 | 8.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 237.8 | 224.896 | 224.896 | 12.904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 177.2396 |  | 181.6 | 204.2 | 196.9388 | 196.9388 | 7.2612 | 200.9 | 199.4779 | 199.4779 | 1.4221 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.216 | 205.216 | 1.384 |  |  |  | 0 | 495.1 | 399.087 | 566.0884 | -70.9885 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.067 | 4.7329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 21.8 | 16.8081 | 16.8081 | 4.9919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 75.4 | 116.1305 | 83.7652 | -8.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 98.6 | 220.695 | 141.7767 | -43.1767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.3 | 215.7833 | 303.1766 | 66.1235 | 24.7 | 52.1594 | 52.1594 | -27.4594 | 0 | 149.9872 | 149.9872 | -149.9872 | 0 | 30.1656 | 30.1656 | -30.1656 | 15.4 | 17.9308 | 19.2109 | -3.8109 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 94.6 | 87.7736 | 87.7736 | 6.8264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 18.1 | 18 | 18 | 0.09999 | 46.1 | 39.9164 | 39.9164 | 6.1836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 113.5 | 140.8581 | 99.8972 | 13.6028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4826 | 67.534 | 26.066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2653 | 45.2653 | 1.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 122.4722 | 4.8278 | 170.4 | 180.9344 | 180.9344 | -10.5344 | 168.3 | 180.9344 | 180.9344 | -12.6344 | 200.6 | 180.9344 | 180.9344 | 19.6656 | 264.5 | 272.2167 | 272.2167 | -7.7167 | 12 | 74.2155 |  | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 150.2 | 177.3705 | 205.9731 | -55.7731 | 63.6 | 88.2341 | 105.4361 | -41.8361 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 66 | 70.7112 | 77.5146 | -11.5146 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.1257 | 153.1257 | -10.4257 | 143.4 | 153.1257 | 153.1257 | -9.7257 | 168.5 | 153.5855 | 153.5855 | 14.9145 | 184.5 |  |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.4 | 1.0172 | 3.2433 | -1.8433 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 62.57 | 62.57 | 12.83 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.245 | 1.245 | 0.355 | 0 |  |  | 0 | 13 | 17.587 | 17.5871 | -4.5871 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 18 | 15.5491 | 15.5491 | 2.4509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 10.96 | 10.96 | 9.74 | 54.5 | 28.48 | 28.48 | 26.02 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 20.2 | 19.792 | 15.6363 | 4.5637 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12 | 15.9378 | -4.2378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 12 | 9.347 | 9.347 | 2.653 | 40 | 22.058 | 22.058 | 17.942 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 62.5 | 54.52 | -15.32 | 54.2 | 79 | 68.97 | -14.77 | 2.7 | 2.22 | 2.22 | 0.48 | 0.8 | 1.26 | 1.26 | -0.46 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 5 | 5 | 8 | -3 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.8 | 0.81 | 0.81 | 0.99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 35 | 26.04 | -18.74 | 3.1 | 16 | 18.87 | -15.77 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 8.9 | 9 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.011 | 7.23 | 7.23 | 1.781 | 11.3456 | 11 | 12.5 | -1.1544 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
08/01/2026 | 23:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 618.7 | 620.5385 | 626.6067 | -7.9067 | 213.3 | 202.0684 | 204.0444 | 9.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 237 | 224.896 | 224.896 | 12.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 177.2396 |  | 181.8 | 204 | 196.9388 | 196.9388 | 7.0612 | 201.5 | 199.4779 | 199.4779 | 2.0221 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.216 | 205.216 | 1.884 |  |  |  | 0 | 506.6 | 327.1538 | 502.9728 | 3.6272 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.067 | 4.133 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 22.1 | 16.8081 | 16.8081 | 5.2919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9339 | 14.9339 | -2.5339 | 75.3 | 98.9719 | 83.765 | -8.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 91.3 | 103.7156 | 66.9511 | 24.3489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 346.7 | 201.1182 | 228.6783 | 118.0217 | 11.4 | 52.1594 | 52.1594 | -40.7594 | 0 | 149.9872 | 141.9285 | -141.9285 | 0 | 30.1656 | 30.1656 | -30.1656 | 16.1 | 17.9308 | 19.2109 | -3.1109 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 94.9 | 87.7736 | 87.7736 | 7.1264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2 | 46.1 | 39.9164 | 39.9164 | 6.1836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 45.5 | 140.8581 | 135.1412 | -89.6412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 76.9017 | 34.5512 | 58.8488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2653 | 45.2653 | 1.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 111.6699 | 125.524 | 1.876 | 170.3 | 180.3683 | 180.3683 | -10.0683 | 168 | 180.3683 | 180.3683 | -12.3683 | 200.1 | 180.3683 | 180.3683 | 19.7317 | 264 | 271.365 | 271.365 | -7.365 | 12.3 | 74.2155 |  | 12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 83.6 | 165.0121 | 170.7291 | -87.1291 | 57.6 | 88.2341 | 95.1545 | -37.5545 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 66 | 70.7112 | 75.3313 | -9.3313 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 153.1257 | -10.5257 | 143.4 | 153.1257 | 153.1257 | -9.7257 | 169.1 | 153.5855 | 153.5855 | 15.5145 | 184.6 |  |  | 184.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.1914 | 3.0915 | 2.8085 | 1.7 | 1.0172 | 3.2433 | -1.5433 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 57 | 57 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 1.093 | 1.093 | 2.607 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 17.587 | 17.5871 | -4.6871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12599 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 18 | 15.5491 | 15.5491 | 2.4509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 9.41 | 9.41 | 9.79 | 49.5 | 24.49 | 24.49 | 25.01 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 20.2 | 17.8053 | 7.9997 | 12.2003 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12 | 15.9378 | -4.2378 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 11 | 9.665 | 9.665 | 1.335 | 30 | 19.825 | 19.825 | 10.175 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 63.1 | 55.05 | -28.95 | 40.3 | 78.7 | 68.65 | -28.35 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 5 | 5 | 8 | -3 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.3 | 0.906 | 0.906 | 1.394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 27 | 20.2 | -16.2 | 1 | 11 | 13.54 | -12.54 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 8.8 | 9 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.176 | 7.23 | 7.23 | 1.946 | 11.315 | 11 | 12.5 | -1.185 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
09/01/2026 | 00:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 617.6 | 620.5385 | 626.6067 | -9.0067 | 212.5 | 202.0684 | 204.0444 | 8.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 235.7 | 224.896 | 224.8961 | 10.8039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 177.2396 |  | 181.1 | 203.3 | 196.9388 | 196.9388 | 6.3612 | 200.7 | 199.4779 | 199.4779 | 1.2221 |  |  |  | 0 | 205.6 | 205.216 | 205.216 | 0.38399 |  |  |  | 0 | 379.2 | 320.1006 | 399.7949 | -20.5949 | 9.8 | 9.5429 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.0671 | 164.067 | 4.4329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 22.3 | 16.8081 | 16.8081 | 5.4919 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 74 | 97.4897 | 83.7652 | -9.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 91.4 | 105.5377 | 66.9511 | 24.4489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 352.2 | 198.3134 | 294.5418 | 57.6582 | 10.9 | 52.1594 | 52.1594 | -41.2594 | 0 | 149.9872 | 149.9872 | -149.9872 | 0 | 30.1656 | 30.1656 | -30.1656 | 17 | 17.9308 | 19.2109 | -2.2109 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 95 | 87.7736 | 87.7736 | 7.2264 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 18.4 | 18 | 18 | 0.39999 | 46 | 39.9164 | 39.9164 | 6.0836 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 85 | 140.8581 | 99.8972 | -14.8972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 71.4617 | 16.458 | 44.242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 45.2653 | 45.2653 | -20.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 106.214 | 97.3128 | 29.8872 | 169 | 180.173 | 180.173 | -11.173 | 167.1 | 180.173 | 180.173 | -13.073 | 199.4 | 180.173 | 180.173 | 19.227 | 263.7 | 271.0711 | 271.0711 | -7.3711 | 11.7 |  |  | 11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 119.54 | 177.3705 | 205.9731 | -86.4331 | 57.63 | 88.2341 | 95.1545 | -37.5245 | 63.91 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2892 | 68.28 | 70.7112 | 73.4442 | -5.1642 | 31.48 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.62 | 153.1257 | 153.1256 | -8.5055 | 146.03 | 153.1257 | 153.1256 | -7.0956 | 170.3 | 153.5855 | 153.5854 | 16.7146 | 183.02 |  |  | 183.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.1914 | 3.0915 | 2.6085 | 1.7 | 1.0172 | 3.2433 | -1.5433 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 0 |  |  | 0 | 70.4 | 51.93 | 51.93 | 18.47 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 0.941 | 0.941 | 1.659 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 17.587 | 17.5871 | -4.6871 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.23 | 1.23 | 0.67 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07401 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.9 | 15.5491 | 15.5491 | 2.3509 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 8.67 | 8.67 | 8.83 | 44.3 | 22.64 | 22.64 | 21.66 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 18.9 | 16.5457 | 3.8106 | 15.0894 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12 | 15.9378 | -4.2378 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 11 | 10.009 | 10.009 | 0.991 | 25 | 18.431 | 18.431 | 6.569 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 61.5 | 53.46 | -34.26 | 40.3 | 77.2 | 67.24 | -26.94 | 0.6 | 1.15 | 1.15 | -0.55 | 0.4 | 0.66 | 0.66 | -0.26 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 5.1 | 5 | 8 | -2.9 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.2 | 0.978 | 0.978 | 1.222 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 20 | 15.43 | -14.43 | 2.27 | 9 | 9.95 | -7.68 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 8.853 | 7.23 | 7.23 | 1.623 | 11.1424 | 11 | 12.5 | -1.3576 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
EJEC (MWh) |  | 4855.15 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 14903.85 | 14953.6062 | 15038.561 |  | 5108 | 4869.4015 | 4897.0656 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2157.7 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5569.5 | 5197.206 | 5397.504 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3717.1 | 3591.2127 | 0 |  | 4860.45 | 4726.531 | 4628.0623 |  | 4795.35 | 4787.4692 | 4787.4694 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4928.4 | 4894.1272 | 4925.1842 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5286.6 | 4543.3852 | 5230.2731 |  | 237.35 | 229.0289 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 114.75 | 105.0568 | 98.8671 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4007.6 | 3937.6093 | 3937.6092 |  | 189.65 | 123.2064 | 123.2064 |  | 134.55 | 67.6296 | 67.6296 |  | 441.7 | 403.3938 | 378.1816 |  | 165.55 | 164.6887 | 165.0888 |  | 315.25 | 353.0861 | 355.0953 |  | 2005.2 | 1980.1828 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2655.5 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 2235.65 | 2220.9682 | 1901.2878 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4797.1 | 4401.7339 | 6512.1956 |  | 1094.15 | 1251.8256 | 1251.8256 |  | 3170 | 3423.0722 | 3322.3104 |  | 713.25 | 723.9754 | 723.9754 |  | 370.5 | 426.8231 | 461.0611 |  | 451.7 | 443.1487 | 443.1487 |  | 2168.7 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4325 | 4459.6894 | 4459.6894 |  | 4337.95 | 4459.6894 | 4459.6894 |  | 4419 | 4473.0818 | 4473.0818 |  | 2605.95 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 208.15 | 186.1793 | 239.971 |  | 1095.55 | 957.9941 | 957.9941 |  | 26.4 | 106.0057 | 106.0056 |  | 752.3 | 799.9325 | 799.9325 |  | 2060.3 | 2316.1291 | 1653.0022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 985.45 | 1025.685 | 1156.608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1085.2 | 791.6463 | 814.7756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2654.3 | 2774.1638 | 2884.752 |  | 3827.2 | 4164.0939 | 4198.3629 |  | 3802.35 | 4164.0939 | 4198.3629 |  | 4036.75 | 4164.0939 | 4198.3629 |  | 5936.05 | 6264.898 | 6316.4559 |  | 980.2 | 1407.2309 | 0 |  | 23.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 117.75 | 248 | 248 |  | 31.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46.45 | 36.5328 | 36.5328 |  | 2601.27 | 2839.2638 | 3170.0254 |  | 1863.515 | 2050.1822 | 2283.7056 |  | 1532.505 | 1610.4919 | 1612.7813 |  | 1611.54 | 1670.6562 | 1762.656 |  | 722.89 | 706.2423 | 719.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3404.11 | 3672.0258 | 3659.5453 |  | 3423.515 | 3672.0258 | 3659.5453 |  | 4048.45 | 3683.0529 | 3670.5349 |  | 1542.81 | 1364.0565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 92.85 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 |  | 143 | 117.595 | 74.197 |  | 36 | 46.6736 | 77.8397 |  | 295.15 | 349.8542 | 349.8542 |  | 7.35 | 6.101 | 6.101 |  | 2616.3 | 2027.06 | 2027.06 |  | 764.05 | 814.912 | 814.912 |  | 97.5 | 76.1545 | 76.1545 |  | 2.25 | 2.1 | 2.1 |  | 336.9 | 422.0895 | 422.0899 |  | 237.75 | 239.592 | 239.592 |  | 130.9 | 136.08 | 136.08 |  | 2010.8 | 2110.3 | 2110.3 |  | 45.6 | 29.52 | 29.52 |  | 82.05 | 84.5 | 84.5 |  | 104.8 | 100.8 | 100.8 |  | 487.65 | 486.5767 | 486.5762 |  | 478.9 | 466.4724 | 466.4724 |  | 443.45 | 373.1779 | 373.1779 |  | 80.35 | 81.6 | 81.6 |  | 446.4 | 429.1546 | 429.1546 |  | 143 | 155.6015 | 155.6015 |  | 184.6 | 182.4495 | 182.4495 |  | 615.3 | 407.165 | 407.165 |  | 1578.65 | 1224.98 | 1224.98 |  | 181.9 | 165.7115 | 165.7115 |  | 79.2 | 80.424 | 80.424 |  | 266.15 | 237.4795 | 267.7924 |  | 61.35 | 48 | 48 |  | 7.8 | 9.6 | 9.6 |  | 3.0857 | 2.875 | 2.875 |  | 285.75 | 327.378 | 382.5072 |  | 156.85 | 172.8 | 172.8 |  | 470.4 | 466.4724 | 466.4724 |  | 485.4 | 466.4724 | 466.4724 |  | 426.8 | 443.1487 | 443.1487 |  | 393.4 | 285.456 | 285.456 |  | 977.55 | 843.607 | 843.607 |  | 340.7 | 404.1575 | 404.1575 |  | 1421.2 | 1038.25 | 922.665 |  | 1787.7 | 1412.365 | 1243.77 |  | 180.75 | 115.175 | 115.175 |  | 139.45 | 91 | 91 |  | 447.04 | 469.185 | 469.185 |  | 446.25 | 466.4724 | 466.4724 |  | 108.2 | 150 | 192 |  | 197.3 | 189.6 | 189.6 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 482.4 | 466.4724 | 466.4724 |  | 87.4 | 54.2275 | 54.2275 |  | 2488.25 | 2768.675 | 2768.675 |  | 130.45 | 129.706 | 129.706 |  | 1333.65 | 1411.12 | 1459.85 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1197.2 | 1617.72 | 1675.88 |  | 1284.185 | 1384.245 | 1576.825 |  | 1062.8 | 1051.475 | 1128.57 |  | 106.25 | 100.8 | 100.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 16.2 | 0 | 9.6 |  | 31 | 34.8 | 34.8 |  | 120.6 | 116.233 | 116.233 |  | 172.75 | 163.2 | 163.2 |  | 462.75 | 443.1487 | 443.1487 |  | 212.2 | 232 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 354.6 | 336 | 336 |  | 451.65 | 456 | 456 |  | 203.523 | 173.52 | 173.52 |  | 267.7181 | 279 | 300 |  | 520.65 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 8 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7127734 y resultó S/. 3187667 (80.90% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 1 | 3940066.9861 | 5133214.4039 | -23.24%
VIE 2 | 6719327.1395 | 7152548.1773 | -6.057%
SAB 3 | 6731867.7823 | 8473943.8804 | -20.56%
DOM 4 | 6208376.3779 | 7821855.8656 | -20.63%
LUN 5 | 6399044.0986 | 7728400.4324 | -17.2%
MAR 6 | 6283657.6076 | 7615764.146 | -17.49%
MIE 7 | 6143293.3653 | 5618259.2415 | 9.345%
JUE 8 | 7127734.0663 | 6443808.5811 | 10.61%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 8 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 05:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/01/2026 05:56:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2026 14:40:00 | 08/01/2026 14:43:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2026 15:25:00 | 08/01/2026 17:24:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 08/01/2026 06:26:00 | 08/01/2026 08:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | La TV salio FS por falla
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/01/2026 08:03:00 | 08/01/2026 17:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/01/2026 17:58:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople Chilca 2 1x1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 08/01/2026 04:08:00 | 08/01/2026 04:23:00 | 08/01/2026 04:03:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Arrancó para formar sistema aislado.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 08/01/2026 04:23:00 | 08/01/2026 06:38:00 |  | 08/01/2026 06:37:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Operó en sistema aislado por manteamiento correctivo de la línea L-1015
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/01/2026 03:15:00 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 02:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/01/2026 15:36:00 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 15:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 08:09:00 |  | 08/01/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/01/2026 18:26:00 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 18:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 08/01/2026 07:05:00 | 08/01/2026 16:27:00 | 07/01/2026 22:12:00 | 08/01/2026 16:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 00:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 08/01/2026 00:42:00 | 08/01/2026 01:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 8 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 8 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.4067 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.4064 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.6017 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6016 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.6017 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6016 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.6017 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6016 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.6017 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6016 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 21.8523 | 102.0003 | 1 | 21.5221 | 102.4349 | 1 | 21.5221 | 102.4349 | 1 | 62.9178 | 62.535 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 52.6049 | 15.1413 | 1 | 60.0004 | 0 | 1 | 21.8517 | 102.0001 | 1 | 39.5221 | 85.4495 | 1 | 108.1947 | 18.3216 | 1 | 57.6342 | 54.5471 | 1 | 108.1947 | 18.3216 | 1 | 119.2895 | 0 | 1 | 119.2868 | 0 | 1 | 119.2895 | 0 | 1 | 111 | 15.6744 | 1 | 111.7477 | 14.9688 | 1 | 111 | 15.6744 | 1 | 111 | 15.6744 | 1 | 111 | 15.6744 | 1 | 52.522 | 73.1824 | 1 | 52.522 | 73.1824 | 1 | 40.522 | 84.506 | 1 | 60.522 | 62.535 | 1 | 60.522 | 62.535 | 1 | 40.522 | 84.506 | 1 | 40.522 | 84.506 | 1 | 40.522 | 84.506 | 1 | 60.522 | 62.535 | 1 | 87 | 0 | 1 | 67 | 57.1944 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 67 | 57.1944 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 87 | 38.3217 | 1 | 67 | 57.1944 | 1 | 60 | 62.535 | 1 | 60 | 62.535 | 1 | 60.0319 | 62.535 | 1 | 60 | 62.535 | 1 | 60.0319 | 62.535 | 1 | 60 | 62.535 | 1 | 54 | 71.7877 | 1 | 27.522 | 96.7732 | 1 | 27.522 | 96.7732 | 1 | 27.522 | 96.7732
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 62.4734 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 62.9178 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 15.1413 | 1 | 60.0004 | 0 | 1 | 21.8517 | 39.5271 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 44.3893 | 18.3216 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 44.3893 | 18.3216 | 1 | 59.6448 | 0 | 1 | 59.6434 | 0 | 1 | 59.6448 | 0 | 1 | 47.1947 | 15.6744 | 1 | 47.9424 | 14.9688 | 1 | 47.1947 | 15.6744 | 1 | 47.1947 | 15.6744 | 1 | 47.1947 | 15.6744 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 40.522 | 21.971 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 40.522 | 21.971 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 43.5035 | 0 | 1 | 33.5032 | 28.5941 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 33.503 | 28.5943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | 19.16 | 1 | 43.5005 | 19.1604 | 1 | 33.5 | 28.5972 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60.0319 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 54 | 9.2527 | 1 | 27.522 | 34.2382 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 27.522 | 34.2382
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 21.8523 | 39.5269 | 1 | 21.5221 | 39.9 | 1 | 21.5221 | 39.9 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 52.6049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.473 | 1 | 39.5221 | 22.9145 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 51.6342 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 59.6448 | 0 | 1 | 59.6434 | 0 | 1 | 59.6448 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 52.522 | 10.6474 | 1 | 52.522 | 10.6474 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 40.522 | 21.971 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 40.522 | 21.971 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 43.4965 | 0 | 1 | 33.4968 | 28.6002 | 1 | 23.1946 | 38.3217 | 1 | 33.497 | 28.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | 19.16 | 1 | 43.4995 | 19.1613 | 1 | 33.5 | 28.5972 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60.0319 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 27.522 | 34.2382 | 1 | 0 | 62.535
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 89.8627 | 74.9999 | 1 | 90 | 74.5651 | 1 | 90 | 74.5651 | 1 | 87.7921 | 44.2795 | 1 | 9.9113 | 45.6109 | 1 | 65.8568 | 10.4189 | 1 | 89.9998 | 75 | 1 | 89.8646 | 75 | 1 | 90 | 0 | 1 | 47.8053 | 19.3127 | 1 | 73.7983 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 82.5756 | 0 | 1 | 82.5733 | 0 | 1 | 82.5756 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 90 | 22.3115 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 45.9731 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 45.6109 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 90 | 95.4349 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 90 | 95.465 | 1 | 90 | 95.465 | 1 | 89.9681 | 95.465 | 1 | 90 | 95.465 | 1 | 89.9681 | 95.465 | 1 | 90 | 95.465 | 1 | 90 | 91.1879 | 1 | 90 | 92.2268 | 1 | 90 | 80.2268 | 1 | 90 | 92.2268
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 37.6846 | 1 | 16.9825 | 24.855 | 1 | 10.9438 | 32.1578 | 1 | 43.896 | 0 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 0 | 10.4189 | 1 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 45.4969 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 36.8991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.2878 | 0 | 1 | 41.2866 | 0 | 1 | 41.2878 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.3082 | 25.0037 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7639 | 0 | 1 | 21.1179 | 25.1446 | 1 | 21.2934 | 25.0176 | 1 | 21.1226 | 25.1443 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.1181 | 25.1447 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2783 | 15.7611 | 1 | 41.2918 | 0 | 1 | 46.9316 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.3153 | 1 | 39.0524 | 0 | 1 | 0 | 42.4074 | 1 | 0 | 44.2795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5652 | 0 | 1 | 31.5 | 16.5 | 1 | 31.4325 | 16.5675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 20.8865 | 24.4579 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.1756 | 1 | 0 | 45.1758 | 1 | 20.8693 | 24.4742 | 1 | 0 | 45.1764 | 1 | 20.8702 | 24.4734 | 1 | 0 | 45.1756 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 29.4434 | 15.6069 | 1 | 40.3483 | 0 | 1 | 21.3034 | 23.2853
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 44.9313 | 0 | 1 | 16.9825 | 24.855 | 1 | 39.5281 | 0 | 1 | 43.896 | 0 | 1 | 9.9113 | 0 | 1 | 33.2916 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 | 0 | 48 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 0 | 19.3127 | 1 | 36.8991 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 41.2878 | 0 | 1 | 41.2866 | 0 | 1 | 41.2878 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.4469 | 6 | 1 | 0 | 22.3115 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.9731 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 30 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.1182 | 25.1446 | 1 | 21.1179 | 25.1446 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.1227 | 25.1443 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.1181 | 25.1447 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.0976 | 1 | 0 | 44.4692 | 1 | 0 | 45.15
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 44.9313 | 0 | 1 | 16.9825 | 24.855 | 1 | 39.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.1179 | 25.1448 | 1 | 47.7641 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.7546 | 0 | 1 | 21.2926 | 25.0184 | 1 | 47.7638 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2783 | 15.7611 | 1 | 8.3599 | 35.7575 | 1 | 21.7651 | 23.7914
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.8782 | 7.9999 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.2901 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.0603 | 7.0498 | 1 | 7.9998 | 8 | 1 | 7.8773 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.0756 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.1349 | 8 | 1 | 7.1399 | 8 | 1 | 7.1349 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 7.8782 | 7.9999 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.2901 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.0603 | 7.0498 | 1 | 7.9998 | 8 | 1 | 7.8773 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.0756 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.1349 | 8 | 1 | 7.1399 | 8 | 1 | 7.1349 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1855 | 1 | 0 | 143.3891 | 1 | 0 | 172.39 | 1 | 0 | 108.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103.5505 | 1 | 0 | 151.3657 | 1 | 0 | 134.4529 | 1 | 0 | 170.6784 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 281 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 245.3257 | 1 | 0 | 240.0312 | 1 | 0 | 223.0142 | 1 | 0 | 245.3257 | 1 | 0 | 199.3526 | 1 | 0 | 154.9445 | 1 | 0 | 144.5125 | 1 | 0 | 125.6208 | 1 | 0 | 154.4917 | 1 | 0 | 154.4917 | 1 | 0 | 121.1889 | 1 | 0 | 171.5941 | 1 | 0 | 125.6208 | 1 | 0 | 148.4917 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 148.5005 | 1 | 0 | 159.0674 | 1 | 0 | 148.5005 | 1 | 0 | 174.2731 | 1 | 0 | 113.4905 | 1 | 0 | 133.4905 | 1 | 0 | 129.2434 | 1 | 0 | 107.7179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.0245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1855 | 1 | 0 | 143.3891 | 1 | 0 | 172.39 | 1 | 0 | 108.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103.5505 | 1 | 0 | 151.3657 | 1 | 0 | 134.4529 | 1 | 0 | 170.6784 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 281 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 245.3257 | 1 | 0 | 240.0312 | 1 | 0 | 223.0142 | 1 | 0 | 245.3257 | 1 | 0 | 199.3526 | 1 | 0 | 154.9445 | 1 | 0 | 144.5125 | 1 | 0 | 125.6208 | 1 | 0 | 154.4917 | 1 | 0 | 154.4917 | 1 | 0 | 121.1889 | 1 | 0 | 171.5941 | 1 | 0 | 125.6208 | 1 | 0 | 148.4917 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 148.5005 | 1 | 0 | 159.0674 | 1 | 0 | 148.5005 | 1 | 0 | 174.2731 | 1 | 0 | 113.4905 | 1 | 0 | 133.4905 | 1 | 0 | 129.2434 | 1 | 0 | 107.7179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.0245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6 | 19.9999 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6 | 19.9999 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [22 empty] | G4 Huinco FS por despacho. |  |  | G4 Huinco FS por despacho. | [77 empty] | La C.H. Cheves no brindó RSF por falla |  |  | La C.H. Cheves no brindó RSF por falla | [32 empty] | C.H. Chimay no regulo por incremento de solidos. |  |  | C.H. Chimay no regulo por incremento de solidos. |  |  | C.H. Chimay no regulo por incremento de solidos.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 8 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
08/01/2026 | 00:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 01:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 01:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 02:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 02:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 03:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 03:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 04:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 04:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 05:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 05:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 06:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 06:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 07:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 07:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 08:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 08:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 09:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 09:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 10:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 10:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 11:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 11:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 12:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 12:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 13:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 13:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 14:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 14:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 15:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 15:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 16:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 16:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 17:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 17:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 18:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 18:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 19:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 19:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 20:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 20:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 21:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 21:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 22:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 22:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 23:00 | 0 | 0
08/01/2026 | 23:30 | 0 | 0
08/01/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 8 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Wayra Extensión, C.H. Crapapata; C.H. Pías; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 8 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe