## EVENTOS
viernes, 9 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | DESIERTO | TRANSFORMADOR 3D | TR-1 | 09/01/2026 03:58:00 | 09/01/2026 05:45:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR-01 DE LA S.E. DESIERTO, POR FALLA |  | SI | 220
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 09/01/2026 14:38:00 | 09/01/2026 17:38:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
FALLA | REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-2026 | 09/01/2026 23:27:00 | 09/01/2026 23:27:00 | RECIERRE MONOFÁSICO EN LA LÍNEA L-2026 (SOCABAYA - MOQUEGUA) DE 220 kV |  | SI | 220
FALLA | TRANSMANTARO | COLCABAMBA - POROMA | LINEA DE TRANSMISION | L-5031 | 09/01/2026 14:27:00 | 09/01/2026 14:27:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-5031 (POROMA – COLCABAMBA) DE 500 KV |  | SI | 500
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | LINEA DE TRANSMISION | L-2060 | 09/01/2026 14:28:00 | 09/01/2026 14:28:00 | RECIERRE EXITOSO EN LAS LÍNEAS L-2060 (COTARUSE- ABANCAY NUEVA) Y L-2059 (SURIRAY - COTARUSE) DE 220 kV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
viernes, 9 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA | LINEA | L-5034 | Capacidad limitado a 750 MVA debido a corte de hilo conductor caído(FASE S) en el tramo T50-T51.
09/01/2026 | 00:00 | 08:32 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CH | CENTRAL | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
09/01/2026 | 00:00 | 07:44 | CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CH | CENTRAL | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SÓLIDOS POR HUAYCO
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
09/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 9 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 09/01/2026 08:00 | 10/01/2026 00:00 | La C.T Ca?a Brava para debido a la parada programada de la linea de molienda de ca?a para cambio de masas del molino secador. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 08:32 | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SOLIDOS - 180 M3/S + 4.0 G/L | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 07:44 | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SOLIDOS POR HUAYCO | 42 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 09/01/2026 06:30 | 09/01/2026 11:18 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 09/01/2026 11:18 | 09/01/2026 12:29 | Operacion por pruebas satisfactoria. A las 12:29 horas se declara disponible | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 09/01/2026 13:47 | 09/01/2026 15:15 | Mantenimiento Correctivo debido a una fuga de agua del sistema baja temperatura | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 09/01/2026 15:15 | 09/01/2026 15:33 | Prueba de operacion satisfactoria. A las 15:33 horas se declaro fin de pruebas y disponible | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 09/01/2026 07:00 | 09/01/2026 13:00 | MANTENIMIENTO DE BOMBA IVO, LUBRICACION DE CILINDROS DE GRUPO MAK 1. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1068 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 09/01/2026 03:48 | 09/01/2026 04:24 | Mantenimiento correctivo programado para revison de unidad TV42. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 09/01/2026 06:00 | 09/01/2026 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 09/01/2026 09:02 | 09/01/2026 17:58 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Mantenenimiento correctivo en caldera. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 09/01/2026 06:00 | 09/01/2026 14:00 | Hidrolavado de la linea 138 kV L-1112 sin restriccion del servicio electrico | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 17:43 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 17:43 | MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DCS, SE RECKA, LINEA Y BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 09/01/2026 10:05 | 09/01/2026 10:33 | PRUEBAS OPERATIVAS DE UNIDAD TG5 POST INTERVENCION DE BLEED VALVE LADO 5A. SE REQUIERE CARGA BASE POR 30 MIN. | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 34 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 09/01/2026 08:10 | 09/01/2026 16:46 | MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV Y PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE MEDIDA 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 699 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA I 220kV | 09/01/2026 08:00 | 09/01/2026 12:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11855 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 09/01/2026 08:00 | 09/01/2026 17:00 | ELIMINACION DE PUNTO CALIENTE EN EL TRANSFORMADOR TR-2 220/60 KV SET CHILLON | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA II 220kV | 09/01/2026 12:00 | 09/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11856 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 09/01/2026 08:15 | 09/01/2026 15:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2099. (R0126171) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6627 | 09/01/2026 08:55 | 09/01/2026 12:01 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL PARA LA INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO Y MURO PERIMETRAL, CONTRATISTA QATARI. (R0127037) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 828 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6628 | 09/01/2026 13:05 | 09/01/2026 16:04 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL PARA LA INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO Y MURO PERIMETRAL, CONTRATISTA QATARI. (R0122821) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 09/01/2026 08:56 | 09/01/2026 15:10 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A EQUIPOS DE BARRA. (R0124962) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL1042 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Cambio del tablero completo de proteccion de la linea L-1042 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14672 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - PLAZA TOQUEPALA | L-1393 | 09/01/2026 08:00 | 09/01/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES L-1393 E01 A E93 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17759 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Actualizacion de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | EL RELE 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA L-2002 CON LA POSICIONES DE LOS SECCIONADORES INDETERMINADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17724 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS A Y B 220KV (87B) HABILITADO CON LINKS CERRADOS PERO ALARMADO CON PERDIDA DE SELECTIVIDAD, ES DECIR ANTE UNA FALLA EN CUALQUIER BARRA SE TENDRA LA DESCONEXION DE AMBAS BARRAS A Y B 220KV DEBIDO A QUE EL RELE DE LA CL-2002 NO RECONOCE LAS POSICIONES DE SUS SECCIONADORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 09/01/2026 08:30 | 09/01/2026 19:35 | REORDENAMIENTO DE ANILLOS DE COMUNICACION DE FIBRA OPTICA Y MONTAJE DE 4 ODF EN LOS TABLEROS DE CONTROL D00+W00 Y D00+W01. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127070) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2099 | 09/01/2026 08:15 | 09/01/2026 15:40 | ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0126171) SUPEDITADA A LA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL 87B DE LA SE CHILCA CTM. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13190 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | IN-2786 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR ABIERTO POR PRECAUCION DEBIDO A POSIBLE FALLA EN SU MECANISMO DE APERTURA EN EL EVENTO DEL 03/01/25 EN LA SE COTARUSE | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14374 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
viernes, 9 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 9 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
09/01/2026 | 00:30 | 202.6 | 617.5 | 213 |  |  | 90.6 | 237.6 |  |  | 181.7 | 203.7 | 201.3 |  | 208.2 |  | 363.3 | 9.7 | 0 |  |  |  | 167.3 | 7.1 | 5.3 | 22.2 | 6.9 | 12.5 | 73.8 |  |  |  |  | 110.7 | 81.5 |  |  |  | 6.5 | 382.6 | 4.6 | 0 | 0 | 18.2 | 18.8 | 85.9 | 181.9 | 182 | 183.6 | 108.2 | 15.6 | 45.8 | 1.8 | 31.6 | 78.8 |  |  | 32.4 |  |  | 24.8 |  |  |  | 127.3 | 165.1 | 164.9 | 165.8 | 252.4 | 13.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 130.9 | 59.5 | 64 | 65.8 | 30 |  | 0 |  | 142.7 | 143.4 | 169 | 184.5 | [6 empty] | 5.5 | 1.7 | 14.2 | 0 | 57.2 | 0 | 2.6 | 0 | 13 | 10 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.4 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 16.3 | 21 | 0 | 3.5 | 14 | 2.7 | 0.4 | 0 | 12.2 | 7.2 | 19.2 | 20.2 | 18.7 | 1.7 | 2.9 | 0 | 17.7 | 37.9 | 0.5 | 0 | 0 | 20.9 | 5.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 1.2 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.6 | 9.3 |  |  | 13.9 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 22.6 | 6921.7 | 22.9 | 8.052 | 11.2725 | 8.5 | 26.3839 | 18.9417 | 7.2 | 16 | 119.2501
09/01/2026 | 01:00 | 201.5 | 618.3 | 212.4 |  |  | 89.5 | 238.7 |  |  | 181.1 | 204.7 | 202.2 |  | 206.8 |  | 353.3 | 9.8 | 0 |  |  |  | 161.5 | 6.8 | 5.3 | 22.3 | 6.9 | 12.5 | 73.6 |  |  |  |  | 110.5 | 53 |  |  |  | 6.5 | 383.8 | 14.6 | 0 | 0 | 18.2 | 18.8 | 92.1 | 179.5 | 179.4 | 184.3 | 108.4 | 14.4 | 45.8 | 1.8 | 31.4 | 85.6 |  |  | 31.5 |  |  | 24.7 |  |  |  | 127.1 | 164.1 | 164 | 164.7 | 245.7 | 13.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 110.1 | 57.9 | 63.7 | 66.6 | 29.9 |  | 0 |  | 143.1 | 143.9 | 168.8 | 184.8 | [6 empty] | 5 | 1.7 | 15 | 0 | 56.6 | 0 | 6.6 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 20 | 19.2 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 13.1 | 20.5 | 0 | 3.5 | 9.4 | 2.7 | 0.4 | 0 | 12.5 | 7.3 | 18.7 | 20.2 | 18.9 | 2.4 | 4.4 | 0 | 15.5 | 38 | 0.3 | 0 | 0 | 20.9 | 5.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 19.6 | 7.8 |  |  | 13.9 | 19.1 | 8.8 | 11.2 | 21.7 | 6855.5 | 23.2 | 8.053 | 11.3285 | 8.4 | 26.3075 | 18.9415 | 7 | 16.2 | 119.4305
09/01/2026 | 01:30 | 204.8 | 620 | 212.3 |  |  | 90.8 | 239.4 |  |  | 181.6 | 203.8 | 201 |  | 207.5 |  | 341.7 | 9.7 | 0 |  |  |  | 164.5 | 7.2 | 5.4 | 22.6 | 7 | 12.5 | 74.2 |  |  |  |  | 110.8 | 43.4 |  |  |  | 6.5 | 383.3 | 20.6 | 0 | 0 | 18.2 | 18.8 | 95 | 181.8 | 182 | 184.4 | 108.6 | 16.2 | 46.1 | 1.8 | 31.3 | 86.4 |  |  | 32 |  |  | 24.8 |  |  |  | 127.4 | 166 | 165.8 | 166.8 | 243.2 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 117.6 | 61.6 | 64 | 67.5 | 30.2 |  | 0 |  | 142.6 | 143.4 | 168.6 | 184.7 | [6 empty] | 4.9 | 1.7 | 15.5 | 0 | 62.1 | 0 | 5.5 | 0 | 13 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.3 | 18.8 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 3.5 | 10 | 2.7 | 0.4 | 0 | 12.4 | 7.3 | 18.9 | 20.2 | 18.7 | 6.8 | 0.5 | 0 | 17.7 | 30.2 | 0.5 | 0 | 0 | 20.9 | 6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.5 | 9.2 |  |  | 14.4 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 22.5 | 6876.4 | 23.3 | 8.051 | 11.3745 | 8.5 | 26.2311 | 18.9418 | 7 | 5.1 | 108.4983
09/01/2026 | 02:00 | 203.7 | 621.2 | 209.8 |  |  | 90.4 | 238.8 |  |  | 182.1 | 204.5 | 201.2 |  | 207.7 |  | 330.8 | 9.8 | 0 |  |  |  | 170.5 | 7.6 | 5.4 | 22.6 | 6.9 | 12.5 | 74.1 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 295.7 | 21.5 | 0 | 0 | 18 | 18.8 | 94.1 | 181.7 | 182.2 | 183.9 | 108.4 | 15.2 | 46.2 | 1.8 | 31.4 | 54.3 |  |  | 32.1 |  |  | 24.9 |  |  |  | 127.4 | 153.2 | 153.2 | 152.8 | 234.3 | 20.2 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 106.6 | 57.5 | 64.2 | 63 | 30.2 |  | 0 |  | 142.3 | 143.5 | 168.8 | 184.9 | [6 empty] | 5 | 1.7 | 15.6 | 0 | 59.5 | 0 | 4.6 | 0 | 13.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.2 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 11.1 | 28.3 | 0 | 3.5 | 10.1 | 2.6 | 0.4 | 0 | 12.4 | 7.3 | 19 | 20.2 | 18.4 | 5.3 | 0 | 0 | 16.5 | 33.1 | 0.7 | 0 | 0 | 20.9 | 6.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.4 | 9 |  |  | 13.9 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 22.8 | 6648.4 | 23.5 | 8.053 | 11.3985 | 8.5 | 26.1971 | 18.9417 | 7.1 | 5 | 108.6903
09/01/2026 | 02:30 | 199.3 | 619.8 | 213.1 |  |  | 87.7 | 239.9 |  |  | 182.8 | 205.3 | 203.2 |  | 208.3 |  | 334.3 | 9.6 | 0 |  |  |  | 165.2 | 7 | 4.8 | 22.5 | 6.9 | 12.5 | 73.2 |  |  |  |  | 110.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 181.7 | 19.9 | 0 | 0 | 18.4 | 18.8 | 86.6 | 178.3 | 178.3 | 184.4 | 108.3 | 16.8 | 45.9 | 1.8 | 31.7 | 50.2 |  |  | 31.4 |  |  | 25.1 |  |  |  | 127 | 159.2 | 160 | 159.5 | 246.9 | 19.2 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 117.8 | 94.6 | 63.3 | 61.7 | 29.7 |  | 0 |  | 142.9 | 144.3 | 169.7 | 186.6 | [6 empty] | 4.9 | 1.7 | 15.8 | 0 | 46.8 | 0 | 4.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.1 | 19.8 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 12 | 22.1 | 0 | 3.5 | 10.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 12.4 | 7.3 | 18.9 | 20.2 | 18.3 | 5.4 | 0 | 0 | 15.6 | 30.7 | 0.6 | 0 | 0 | 20.9 | 6.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.5 | 8.7 |  |  | 13.9 | 19.1 | 7.8 | 11.2 | 22.3 | 6577.3 | 24.5 | 8.053 | 11.417 | 8.5 | 26.2152 | 18.9413 | 7 | 5 | 109.6265
09/01/2026 | 03:00 | 201.7 | 616.3 | 213.7 |  |  | 89.8 | 241 |  |  | 181.5 | 205 | 201.5 |  | 208.9 |  | 323.5 | 9.7 | 0 |  |  |  | 167.2 | 7 | 4.8 | 22.4 | 6.9 | 12.7 | 73.3 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 173.4 | 7.9 | 0 | 0 | 18.2 | 18.8 | 87.5 | 179.3 | 179.6 | 183.3 | 108 | 17.4 | 45.7 | 1.8 | 31.5 | 72.1 |  |  | 31.7 |  |  | 24.8 |  |  |  | 127 | 150.5 | 150.4 | 151.2 | 250.1 | 18 | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 72.2 | 101.3 | 63.7 | 63 | 29.9 |  | 0 |  | 143.2 | 144.1 | 169.5 | 186 | [6 empty] | 4.9 | 1.7 | 16 | 0 | 49.8 | 0 | 4 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4 | 19.9 | 20 | 19 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 9.7 | 20.4 | 0 | 3.5 | 10.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 12.3 | 7.3 | 19 | 20.2 | 18.2 | 7.1 | 0 | 0 | 13.5 | 45 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 6.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.4 | 8.7 |  |  | 14.6 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 22.3 | 6526.7 | 24.5 | 8.057 | 11.432 | 8.5 | 26.2408 | 18.9413 | 7 | 5 | 109.6711
09/01/2026 | 03:30 | 203 | 619 | 212.4 |  |  | 90.7 | 240.1 |  |  | 180.9 | 204.4 | 202.1 |  | 205.3 |  | 310.6 | 9.7 | 0 |  |  |  | 167.4 | 7.4 | 4.9 | 22.6 | 6.9 | 12.9 | 74 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 164.5 | 11.7 | 0 | 0 | 18 | 18.8 | 86.8 | 181.3 | 181.1 | 184 | 108.4 | 0 | 45.9 | 1.8 | 31.5 | 93.1 |  |  | 31.9 |  |  | 24.3 |  |  |  | 127.4 | 167.1 | 167.1 | 167.6 | 251.2 | 17 | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 105.7 | 102.8 | 63.8 | 62.8 | 30.1 |  | 0 |  | 142.7 | 143.6 | 168.6 | 185.4 | [6 empty] | 4.9 | 1.7 | 16.3 | 0 | 48.9 | 0 | 2.6 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 20 | 20 | 19 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 11.5 | 19.9 | 0 | 3.5 | 10.4 | 2.6 | 0.4 | 0 | 11.8 | 7.3 | 19 | 20.2 | 18 | 8.3 | 0 | 0 | 18.9 | 56.2 | 0.9 | 0 | 0 | 20.9 | 6.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.4 | 8.7 |  |  | 14.2 | 19.1 | 8.1 | 11 | 22.3 | 6614.7 | 24.5 | 8.081 | 11.4495 | 8.5 | 26.3582 | 18.9413 | 7.2 | 5.1 | 110.13
09/01/2026 | 04:00 | 201.1 | 614.4 | 211.6 |  |  | 90 | 238.5 |  |  | 181.8 | 205.3 | 201.8 |  | 207.5 |  | 306 | 9.6 | 0 |  |  |  | 162.7 | 7 | 4.8 | 22.6 | 6.9 | 12.9 | 73.4 |  |  |  |  | 110.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 161.7 | 18.1 | 0 | 0 | 18.2 | 18.8 | 85.4 | 179.7 | 180.2 | 183.4 | 107.9 | 0 | 45.4 | 1.8 | 31.5 | 52 |  |  | 31.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 126.8 | 158.4 | 158.4 | 158.6 | 243.6 | 15.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 68.9 | 93.2 | 63.6 | 62.8 | 29.8 |  | 0 |  | 142.7 | 143.9 | 168.5 | 185.8 | [6 empty] | 5 | 1.7 | 16.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 19.9 | 20 | 19 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 14.2 | 20.8 | 0 | 3.5 | 10.3 | 2.5 | 0.4 | 0 | 11.6 | 7.4 | 19.1 | 20.2 | 18 | 5.7 | 0 | 0 | 22.1 | 53.7 | 0.6 | 0 | 0 | 20.9 | 6.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.3 | 8.4 |  |  | 14 | 19.1 | 8.2 | 11 | 21.8 | 6453.5 | 24.5 | 8.065 | 11.4615 | 8.4 | 26.4183 | 18.9411 | 6.9 | 5.1 | 109.786
09/01/2026 | 04:30 | 198 | 614.6 | 212.2 |  |  | 90.5 | 237.4 |  |  | 182.4 | 204.3 | 200.7 |  | 208.4 |  | 202 | 9.6 | 0 |  |  |  | 157.5 | 6.8 | 5.2 | 22.6 | 7.1 | 12.9 | 73.5 |  |  |  |  | 109.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 20.5 | 0 | 0 | 17.8 | 18.8 | 86.7 | 177.8 | 178 | 184 | 107.4 | 0 | 44.9 | 1.8 | 31.1 | 81.8 |  |  | 31.3 |  |  | 25.1 |  |  |  | 125.8 | 170 | 168.7 | 170.8 | 253.4 | 30.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 80.1 | 96 | 63 | 62.8 | 29.6 |  | 0 |  | 143 | 143.8 | 168.8 | 185.8 | [6 empty] | 5 | 1.7 | 16.2 | 0 | 36.9 | 0 | 4.3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 19.8 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 11.7 | 19.3 | 0 | 3.5 | 10 | 2.5 | 0.4 | 0 | 11.7 | 7.3 | 19.2 | 20.2 | 18 | 6.8 | 0 | 0 | 26.3 | 56.2 | 0.7 | 0 | 0 | 21 | 6.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 19.4 | 8.8 |  |  | 14.7 | 19.1 | 8.5 | 10.6 | 22 | 6518.7 | 24.3 | 8.057 | 11.491 | 8.5 | 26.2734 | 18.9411 | 7 | 5.1 | 109.6625
09/01/2026 | 05:00 | 199.3 | 618.9 | 212.9 |  |  | 89 | 240.3 |  |  | 181.9 | 203.9 | 201.8 |  | 208.7 |  | 211.2 | 9.5 | 0 |  |  |  | 166.3 | 7.2 | 5.3 | 22.6 | 6.9 | 12.9 | 73.8 |  |  |  |  | 110.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 232.3 | 21.5 | 0 | 0 | 18.2 | 18.8 | 87.4 | 176.7 | 177.5 | 184.2 | 106.9 | 0 | 45.4 | 1.8 | 31.5 | 127.6 |  |  | 31.2 |  |  | 24.5 |  |  |  | 126.5 | 170 | 167.9 | 172.3 | 253.1 | 15.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 126 | 106.6 | 63.3 | 73.4 | 29.9 |  | 0 |  | 142.8 | 143.7 | 169.2 | 185.1 | [6 empty] | 5.2 | 1.7 | 16.2 | 0 | 44.2 | 0 | 0.7 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 9.8 | 18.1 | 0 | 3.5 | 10.2 | 2.4 | 0.4 | 0 | 11.7 | 7.3 | 19.4 | 20.2 | 18 | 8.2 | 0 | 0 | 28.7 | 52.6 | 1 | 0.6 | 0 | 21 | 6.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.3 | 8.7 |  |  | 14.5 | 19.1 | 8.2 | 10.6 | 22.1 | 6645.6 | 23.8 | 8.044 | 11.4955 | 8.4 | 26.2885 | 18.9409 | 7 | 5.1 | 109.069
09/01/2026 | 05:30 | 205.1 | 619.3 | 211.9 |  |  | 90.3 | 241.2 |  |  | 181.9 | 204.1 | 202.5 |  | 208 |  | 320.5 | 9.7 | 0 |  |  |  | 168.4 | 7.4 | 5.4 | 22.5 | 6.9 | 12.9 | 73.8 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 17 | 0 | 0 | 18.2 | 18.8 | 85.4 | 180.7 | 180.9 | 184.4 | 108.6 | 0 | 46 | 1.8 | 31.5 | 99.6 |  |  | 31.9 |  |  | 26.7 |  |  |  | 127.5 | 169 | 166.6 | 169.6 | 249.6 | 13.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 100.5 | 98.6 | 64 | 73.9 | 30.1 |  | 0 |  | 142.2 | 143.6 | 169.8 | 185.1 | [6 empty] | 5.7 | 1.7 | 16.2 | 0 | 50.5 | 0 | 0.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0.1 | 0 | 9.1 | 18.6 | 0.7 | 3.5 | 10.1 | 2.4 | 0.4 | 0 | 11.8 | 8 | 19.5 | 20.2 | 17.9 | 7.6 | 0 | 0.5 | 25.9 | 45.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 21 | 6.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.3 | 8.7 |  |  | 14.1 | 19.1 | 9.3 | 10.6 | 22.6 | 6700.2 | 24.3 | 8.029 | 10.818 | 8.4 | 26.3013 | 18.9408 | 6.9 | 5 | 108.689
09/01/2026 | 06:00 | 199.9 | 613.9 | 211.6 |  |  | 89.3 | 237.6 |  |  | 182 | 204.3 | 201.4 |  | 208.8 |  | 314.8 | 9.5 | 0 |  |  |  | 166.6 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | 7 | 12.5 | 72.8 |  |  |  |  | 110 | 0 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 7.5 | 0 | 0 | 17.6 | 18.8 | 86 | 177.8 | 177.7 | 182.9 | 108.3 | 0 | 45.4 | 1.8 | 31.5 | 42.6 |  |  | 31.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 126.2 | 154.6 | 154.4 | 154.3 | 244 | 30.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 58.6 | 89.1 | 65.7 | 73.5 | 30.1 |  | 0 |  | 142.8 | 144 | 169.2 | 185.5 | [6 empty] | 5.9 | 1.6 | 16.1 | 0 | 45.6 | 4.3 | 0.3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 8.9 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 19.9 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0.4 | 0.3 | 9.6 | 19.4 | 2.1 | 3.5 | 10 | 2.4 | 0.4 | 0.00946 | 11.9 | 8.2 | 19.4 | 20.2 | 17.7 | 7.6 | 0 | 2.4 | 18.1 | 27.9 | 1 | 0.1 | 1.03 | 20.9 | 6.6 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 10.2 | 0.2 | 13.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.1 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 7.2 | 19.3 | 8.7 |  |  | 15 | 19.1 | 8.4 | 10.3 | 22.4 | 6559.7395 | 24.2 | 8.037 | 9.8725 | 8.4 | 26.3173 | 18.9403 | 6.8 | 5.1 | 107.6672
09/01/2026 | 06:30 | 205 | 621.5 | 212.9 |  |  | 90.7 | 241.6 |  |  | 182.1 | 203.7 | 200.2 |  | 208.5 |  | 80.1 | 9.6 | 5.2 |  |  |  | 168.6 | 7.4 | 5 | 22.5 | 6.9 | 12.4 | 74 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 163.3 | 31.1 | 0 | 0 | 18 | 18.8 | 86 | 181.1 | 181.5 | 184 | 109.1 | 0 | 46.7 | 1.8 | 31.2 | 76.7 |  |  | 32.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.8 | 165.8 | 167.2 | 172.3 | 250.7 | 30.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 126.6 | 107.4 | 67.8 | 79.1 | 30.5 |  | 0 |  | 142.5 | 143.4 | 168.9 | 185 | [6 empty] | 6.1 | 1.5 | 16 | 0 | 33.6 | 27 | 2 | 0 | 20.2 | 10.1 | 5.6 | 55.7 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 20.8 | 19.6 | 19 | 3.4 | 18.6 | 1.1 | 1 | 10.4 | 17.3 | 9.5 | 3.4 | 10 | 2.4 | 0.4 | 0.0322 | 12.2 | 8.1 | 19.7 | 20.2 | 17.7 | 6.2 | 0 | 10.6 | 16.2 | 26.4 | 1 | 0 | 4.2 | 21 | 6.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 105.7 | 1.3 | 45.6 | 0.6 | 0 | 0 | 51.3 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 7.2 | 19.3 | 8 |  |  | 14.4 | 19 | 7.6 | 11 | 22.8 | 6739.6322 | 24.1 | 8.04 | 8.71 | 8.4 | 26.4247 | 18.9401 | 6.9 | 5.1 | 106.6148
09/01/2026 | 07:00 | 201.6 | 617.4 | 212.6 |  |  | 89.4 | 239.8 |  |  | 182 | 203.8 | 202.3 |  | 207.1 |  | 0 | 9.8 | 11.5 |  |  |  | 166.1 | 7.3 | 4.9 | 22.5 | 6.9 | 12 | 73.2 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 150.3 | 25.4 | 0 | 0 | 17.8 | 18.8 | 85.4 | 179.8 | 180.6 | 184.2 | 106.8 | 0 | 45.9 | 1.8 | 31.7 | 40.4 |  |  | 31.6 |  |  | 46 |  |  |  | 100.9 | 140.5 | 140.6 | 141.2 | 227.7 | 35.1 | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 87.1 | 99.6 | 67.2 | 74.9 | 30.4 |  | 0 |  | 142 | 143.4 | 168.7 | 185.7 | [6 empty] | 6.3 | 1.5 | 15.9 | 0.1 | 32.8 | 56.7 | 4.9 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 135.5 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 2.3 | 2.1 | 11.8 | 18 | 14.7 | 3.5 | 10 | 2.4 | 0.3 | 0.10156 | 12 | 8 | 19.4 | 20.2 | 17.6 | 6 | 0 | 25.5 | 11.6 | 20.8 | 0.4 | 0 | 16.14 | 21 | 6.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 192.9 | 3.1 | 65.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 72.6 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 7.1 | 19.2 | 8.1 |  |  | 14.3 | 19 | 9.4 | 11.1 | 22.5 | 6704.8416 | 24.1 | 8.037 | 8.69 | 8.4 | 26.3742 | 18.94 | 6.8 | 5 | 106.3413
09/01/2026 | 07:30 | 202.8 | 608 | 208.2 |  |  | 90.1 | 240.9 |  |  | 181.3 | 202.9 | 203 |  | 208.1 |  | 0 | 9.7 | 12.3 |  |  |  | 168.4 | 7.6 | 5.5 | 22.4 | 6.9 | 12.2 | 73.8 |  |  |  |  | 110.7 | 16.9 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 11.2 | 0 | 0 | 17.8 | 18.8 | 85.5 | 181.7 | 181.8 | 183.5 | 108.6 | 18 | 46.1 | 1.8 | 31.5 | 72.8 |  |  | 32 |  |  | 46.2 |  |  |  | 100.9 | 153.1 | 153 | 153.2 | 243.9 | 73.1 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 84.7 | 100.6 | 67.5 | 74.9 | 30.5 |  | 0 |  | 142 | 142.6 | 169 | 184.6 | [6 empty] | 6.5 | 1.6 | 15.9 | 0.2 | 38.8 | 68.7 | 4.4 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.6 | 180.7 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.6 | 19.9 | 19 | 3.5 | 18.6 | 6.4 | 11.3 | 9.5 | 21.2 | 16.8 | 3.4 | 9.9 | 2.4 | 0 | 0.1338 | 12 | 8 | 19.1 | 20.2 | 17.6 | 6.9 | 0 | 33.3 | 7.7 | 13.7 | 0 | 0 | 39.05 | 21 | 6.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 228 | 5.4 | 115 | 0.6 | 0 | 0.1 | 88.8 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | 7.2 | 19.3 | 8 |  |  | 14.2 | 19 | 9 | 11.2 | 22.8 | 7059.5838 | 24.2 | 7.941 | 8.68 | 8.4 | 26.3565 | 18.94 | 6.6 | 5 | 106.1175
09/01/2026 | 08:00 | 204.4 | 620.8 | 209.7 |  |  | 90.4 | 240.4 |  |  | 180.3 | 203.6 | 201.4 |  | 207.4 |  | 0 | 9.9 | 11.5 |  |  |  | 168.3 | 7.6 | 5.7 | 22.5 | 6.9 | 12.1 | 74.5 |  |  |  |  | 110.8 | 85.6 |  |  |  | 6.5 | 166.8 | 17.5 | 0 | 38.2 | 17.8 | 18.8 | 85.6 | 181.3 | 181.4 | 186.2 | 109.2 | 16.5 | 46.6 | 1.8 | 31.6 | 46.1 |  |  | 32.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 100.9 | 153.2 | 152.9 | 152 | 216.6 | 72.5 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 108.2 | 98 | 67.5 | 75.1 | 30.5 |  | 0 |  | 142.1 | 143.3 | 169.8 | 184.6 | [6 empty] | 6.9 | 1.6 | 15.9 | 0.2 | 39.2 | 74.8 | 7.3 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 193 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 20.7 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 13 | 16.4 | 8.8 | 25.3 | 17.8 | 3.4 | 9.9 | 2.3 | 0 | 0.18766 | 12 | 8 | 18.7 | 20.3 | 17.6 | 6.8 | 0 | 24.3 | 5 | 20.3 | 0 | 0 | 44.9 | 21 | 6.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.9 | 242.7 | 7.5 | 127.2 | 0.6 | 0 | 0 | 99.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 7.8 | 7.2 | 19.2 | 6 |  |  | 15.2 | 19 | 7.9 | 11.2 | 22.7 | 7253.2877 | 24.2 | 7.945 | 9.4 | 8.4 | 26.361 | 18.9401 | 6.8 | 5 | 107.0461
09/01/2026 | 08:30 | 206.2 | 616.4 | 211.8 |  |  | 91.2 | 239.7 |  |  | 178.8 | 199.4 | 198.7 |  | 204.1 |  | 0 | 9.7 | 11.8 |  |  |  | 170.4 | 9 | 5.6 | 22.3 | 7.1 | 12.3 | 74 |  |  |  |  | 110.6 | 101.1 |  |  |  | 6.5 | 164.9 | 48.7 | 0 | 38.6 | 17.8 | 18.8 | 94.9 | 183.4 | 184.2 | 183.6 | 109 | 19.3 | 46.4 | 1.8 | 31.4 | 51.3 |  |  | 32.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 101.2 | 150.4 | 150.2 | 150.8 | 241.8 | 72.2 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 111.1 | 108.7 | 67.5 | 73.2 | 30.5 |  | 0 |  | 141.6 | 142 | 167.8 | 182.3 | [6 empty] | 6.9 | 2.2 | 15.8 | 0.6 | 52.7 | 76.3 | 7.7 | 0.1 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 201.6 | 1.9 | 3.5 | 4.5 | 20.7 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 13.2 | 17 | 11.6 | 33.1 | 18.3 | 3.4 | 9.8 | 2.3 | 0 | 0.23872 | 12 | 8 | 18.5 | 20.3 | 17.5 | 5.9 | 0 | 39 | 8.6 | 24 | 0 | 0 | 36.02 | 21 | 6.3 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.3 | 251.6 | 9.6 | 142.8 | 0.6 | 0 | 0 | 110.6 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 7.2 | 19.2 | 8.4 |  |  | 16.8 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 20 | 7416.6587 | 24.2 | 7.951 | 9.4 | 8.4 | 26.3214 | 18.9395 | 6.8 | 5 | 107.0119
09/01/2026 | 09:00 | 201.8 | 616.8 | 211.1 |  |  | 90.2 | 240 |  |  | 177.1 | 200.5 | 196.6 |  | 204.4 |  | 122.1 | 9.9 | 11.8 |  |  |  | 169.1 | 7.8 | 5.5 | 22.2 | 6.9 | 13.1 | 73.8 |  |  |  |  | 110.8 | 100.6 |  |  |  | 6.5 | 199.2 | 68.7 | 80.2 | 38 | 17.6 | 18.8 | 95 | 181.1 | 181.9 | 184.7 | 108.8 | 15.1 | 46.4 | 1.8 | 31.6 | 58.7 |  |  | 32.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 101.2 | 150.4 | 150.2 | 150.8 | 241.8 | 72.2 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 97.7 | 100.3 | 67.2 | 73 | 30.5 |  | 0 |  | 142.3 | 143 | 169.2 | 182.5 | [6 empty] | 6.9 | 2.2 | 15.8 | 0.6 | 54.9 | 77.4 | 8.4 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 207.8 | 1.9 | 3.4 | 4.5 | 20.7 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.2 | 18.2 | 12.6 | 47.2 | 18.9 | 3.3 | 9.9 | 2.3 | 0 | 0.28932 | 12.2 | 7.8 | 18.5 | 20.3 | 17.4 | 9.3 | 0 | 39 | 14.9 | 25.1 | 0.2 | 0.5 | 50 | 21 | 6.2 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 252.9 | 11.9 | 144.8 | 0.6 | 0 | 0 | 112.2 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 12 | 7.2 | 19.2 | 9 |  |  | 15 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 19.9 | 7705.9893 | 24.2 | 8.053 | 11.21 | 8.4 | 26.3244 | 18.9398 | 6.6 | 5.1 | 108.8272
09/01/2026 | 09:30 | 203.4 | 616 | 211.8 |  |  | 90.1 | 239.1 |  |  | 175 | 199 | 194.9 |  | 201.1 |  | 102.9 | 9.8 | 11.5 |  |  |  | 168.9 | 7.3 | 5.3 | 21.9 | 6.9 | 13.6 | 73.6 |  |  |  |  | 110.7 | 101.6 |  |  |  | 6.5 | 165.8 | 62.9 | 150.3 | 38.2 | 17.8 | 18.8 | 86.2 | 181.2 | 181.1 | 184.4 | 108.9 | 0 | 46.2 | 1.8 | 31.6 | 78.8 |  |  | 32 |  |  | 45.7 |  |  |  | 100.9 | 153.6 | 153.6 | 154.2 | 238.2 | 71 | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 94.8 | 107.7 | 61.2 | 75.1 | 30.7 |  | 0 |  | 142.1 | 142.7 | 169.2 | 181.9 | [6 empty] | 6.9 | 2.2 | 15.6 | 0.5 | 57.3 | 79.2 | 9.3 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 211.5 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.1 | 18.1 | 13.2 | 50 | 19.1 | 3.2 | 9.8 | 2.3 | 0 | 0.337 | 11.6 | 7.8 | 18.4 | 20.2 | 17.4 | 10.7 | 0.2 | 40.2 | 18.6 | 26.8 | 1.9 | 0.8 | 50 | 21 | 6.1 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 253 | 13.5 | 147.4 | 0.6 | 0 | 0 | 113.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 13.6 | 7.2 | 19.2 | 8.6 |  |  | 15 | 18.9 | 7.2 | 11.2 | 22.8 | 7739.137 | 24.4 | 8.053 | 11.28 | 8.4 | 26.255 | 18.9407 | 6.6 | 5.1 | 109.0287
09/01/2026 | 10:00 | 205.7 | 623.9 | 208.5 |  |  | 92 | 242.7 |  |  | 174.4 | 198.9 | 195.2 |  | 200.9 |  | 289.7 | 9.9 | 11.6 |  |  |  | 171.7 | 7.6 | 5.5 | 21.6 | 6.9 | 13.3 | 74.9 |  |  |  |  | 110.8 | 101 |  |  |  | 6.5 | 217.2 | 60.2 | 150.3 | 37.6 | 17.6 | 18.9 | 91.6 | 183 | 184 | 184.6 | 109.4 | 0 | 46.6 | 1.8 | 31.6 | 76.7 |  |  | 32.8 |  |  | 45.3 |  |  |  | 101.1 | 163.9 | 162 | 165 | 246.5 | 71 | 34.5 |  |  |  | 17.2 |  |  | 2 | 92.4 | 109.8 | 61 | 76.4 | 30.8 |  | 0 |  | 141.5 | 142 | 168.4 | 181.3 | [6 empty] | 6.4 | 2.2 | 15.4 | 0.6 | 64 | 80.3 | 7.4 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 214.3 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 20.7 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.2 | 17.7 | 16.9 | 57.4 | 19.6 | 3.3 | 9.7 | 2.4 | 0 | 0.343 | 11.1 | 7.7 | 18.5 | 20.3 | 17.4 | 10.9 | 1.4 | 39 | 26.1 | 32.1 | 2.7 | 2.3 | 50 | 21 | 6.1 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.3 | 252.9 | 15.1 | 146.7 | 0.6 | 0 | 0 | 113.4 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 14.9 | 7.2 | 19.2 | 0 |  |  | 15.2 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 23.2 | 8082.443 | 24.4 | 8.057 | 11.4 | 8.5 | 26.1595 | 18.9409 | 6.4 | 5 | 108.8573
09/01/2026 | 10:30 | 201.3 | 612.9 | 211.3 |  |  | 89 | 234 |  |  | 176.5 | 200.7 | 197.5 |  | 204.8 |  | 347.9 | 9.7 | 11.7 |  |  |  | 166.2 | 7.5 | 5 | 21.4 | 6.9 | 13.3 | 72.3 |  |  |  |  | 110.1 | 101.1 |  |  |  | 6.5 | 171.1 | 59.3 | 143.4 | 37.1 | 17.6 | 18.9 | 91.1 | 177.3 | 176.7 | 184.8 | 108.3 | 0 | 46.2 | 1.8 | 32 | 71.2 |  |  | 31.2 |  |  | 45.4 |  |  |  | 102.3 | 146 | 145.9 | 145.5 | 232 | 70.9 | 34.9 |  |  |  | 17.9 |  |  | 2.1 | 80.5 | 102.9 | 58.6 | 75.1 | 30.5 |  | 24.8 |  | 141.4 | 142.7 | 169.4 | 181.6 | [6 empty] | 6.4 | 2.2 | 15.5 | 0.4 | 61.4 | 80.9 | 7.6 | 0.2 | 20.2 | 10.1 | 5.5 | 218.2 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 12.7 | 13.6 | 55.1 | 14.1 | 3.2 | 9.7 | 2.3 | 0 | 0.035 | 11.2 | 7.8 | 18.5 | 20.1 | 17.4 | 5 | 2.9 | 35.3 | 31.2 | 34.1 | 3.5 | 2.3 | 44.14 | 21 | 6 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 252.9 | 15.7 | 146 | 0.6 | 0 | 0 | 112.1 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.9 | 7.2 | 19.2 | 0 |  |  | 14.2 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 21.6 | 7956.575 | 24.4 | 8.055 | 11.4 | 8.4 | 26.0952 | 18.9408 | 6.2 | 5 | 108.4911
09/01/2026 | 11:00 | 199.9 | 618.8 | 211.6 |  |  | 89.5 | 236.5 |  |  | 176.7 | 201.2 | 197.7 |  | 203.6 |  | 356.7 | 9.9 | 11.8 |  |  |  | 166.2 | 7.5 | 5.1 | 21.2 | 6.9 | 13.3 | 73.9 |  |  |  |  | 110.7 | 102.6 |  |  |  | 6.5 | 184.6 | 58.6 | 151.1 | 36.5 | 17.7 | 18.9 | 87.6 | 179.4 | 180 | 185.5 | 108.5 | 0 | 45.8 | 1.8 | 31.7 | 109.1 |  |  | 31.9 |  |  | 44.6 |  |  |  | 100.5 | 154.9 | 155.1 | 156.3 | 244.2 | 71.2 | 35 |  |  |  | 16.4 |  |  | 2 | 140.5 | 111.9 | 60.1 | 76 | 30.6 |  | 0 |  | 142.4 | 142.8 | 168.8 | 181.6 | [6 empty] | 6.5 | 2.2 | 15.6 | 0.2 | 65.1 | 80.7 | 9.4 | 0.2 | 19.8 | 10 | 5.5 | 221.5 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 15.8 | 13.7 | 51.2 | 18.1 | 3.2 | 9.7 | 2.3 | 0 | 0.361 | 11.1 | 7.8 | 18.6 | 20.2 | 17.4 | 3.7 | 2.9 | 33.5 | 26.1 | 34.3 | 5.9 | 2.9 | 46.93 | 21 | 6 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 252.8 | 16.9 | 145.1 | 0.6 | 0 | 0 | 111 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 16.8 | 7.2 | 19.2 | 0 |  |  | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 11.2 | 23.2 | 8132.891 | 24.4 | 8.052 | 11.4 | 8.5 | 26.0235 | 18.9405 | 6.3 | 5 | 108.616
09/01/2026 | 11:30 | 201 | 616.9 | 211.6 |  |  | 89.9 | 236.3 |  |  | 177.7 | 199.6 | 196.9 |  | 202.9 |  | 356.9 | 9.9 | 11.9 |  |  |  | 165.2 | 7 | 5.1 | 21 | 7 | 13.9 | 74.1 |  |  |  |  | 110.7 | 155.2 |  |  |  | 6.5 | 219.8 | 58.3 | 151.3 | 35.9 | 17.8 | 18.8 | 89.5 | 179.4 | 179.9 | 185.4 | 108.7 | 0 | 30.7 | 1.8 | 31.6 | 106.3 |  |  | 31.8 |  |  | 45.1 |  |  |  | 100.6 | 167.1 | 165 | 167.4 | 246.1 | 72.8 | 35.1 |  |  |  | 16.8 |  |  | 2 | 126.6 | 109.6 | 59.9 | 75.9 | 30.6 |  | 0 |  | 141 | 142.3 | 168.5 | 181.7 | [6 empty] | 6.4 | 2.2 | 15.5 | 0.2 | 68 | 80.7 | 8.9 | 0.3 | 19.5 | 9.9 | 5.5 | 223.9 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 16.4 | 12.8 | 52.9 | 19.8 | 3.2 | 9.8 | 2.3 | 0 | 0.36 | 11.1 | 7.8 | 18.7 | 20.2 | 17.4 | 4.5 | 5.8 | 25.9 | 33.5 | 35.5 | 2.5 | 2.4 | 30.01 | 21 | 5.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 253 | 17.8 | 107.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 107.4 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.4 | 7.2 | 19.2 | 0 |  |  | 14.2 | 19.1 | 9.4 | 11.2 | 22.9 | 8170.37 | 24.4 | 8.055 | 11.4 | 8.4 | 26.0802 | 18.9401 | 6.2 | 5 | 108.4753
09/01/2026 | 12:00 | 202.7 | 618.1 | 212 |  |  | 90 | 234 |  |  | 174.7 | 198.7 | 196 |  | 200.6 |  | 354.7 | 9.8 | 11.9 |  |  |  | 160.8 | 7.3 | 5.1 | 20.8 | 7.1 | 14.3 | 73.9 |  |  |  |  | 110.8 | 154.4 |  |  |  | 6.5 | 220 | 57.1 | 151.5 | 36 | 17.7 | 18.8 | 93 | 179.8 | 180.4 | 185.1 | 108.8 | 0 | 38 | 1.8 | 31.6 | 89.1 |  |  | 31.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 100.9 | 165.4 | 163.4 | 170.2 | 248.9 | 72.2 | 34.9 |  |  |  | 16.7 |  |  | 2 | 93.9 | 107.1 | 60 | 75.9 | 30.1 |  | 0 |  | 141.5 | 142.5 | 168.7 | 182.6 | [6 empty] | 6.4 | 2.2 | 15.3 | 0.2 | 76.1 | 80.7 | 11.8 | 0.2 | 19.6 | 9.9 | 5.5 | 224.5 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.3 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 11.9 | 13.9 | 51 | 19.7 | 3.2 | 9.7 | 2.3 | 0 | 0.362 | 11 | 7.8 | 18.7 | 20.2 | 17.3 | 3.6 | 5.7 | 18.5 | 54 | 40.9 | 5.6 | 5.8 | 24.34 | 21 | 5.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.7 | 253 | 18 | 59.4 | 0.6 | 2.6 | 11.2 | 66.2 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 7.2 | 19.1 | 0 |  |  | 14.3 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 22.1 | 8067.602 | 24.4 | 7.952 | 11.25 | 8.4 | 26.0077 | 18.9394 | 6.2 | 5 | 108.149
09/01/2026 | 12:30 | 205.5 | 628 | 210 |  |  | 92.7 | 238.9 |  |  | 173.3 | 198.7 | 196.4 |  | 201 |  | 275.2 | 9.8 | 11.8 |  |  |  | 177.5 | 8.3 | 5.4 | 20.9 | 6.9 | 14.2 | 75.1 |  |  |  |  | 110.8 | 152.8 |  |  |  | 6.5 | 174 | 56.4 | 154.5 | 36.7 | 17.4 | 18.8 | 91.5 | 184.2 | 186 | 184.2 | 109.5 | 0 | 46.6 | 1.8 | 31.6 | 78.6 |  |  | 0 |  |  | 44.6 |  |  |  | 104.5 | 131.2 | 131.2 | 130.3 | 217.7 | 70.7 | 34.6 |  |  |  | 18.4 |  |  | 2 | 96.3 | 110.4 | 62.7 | 77.4 | 30.8 |  | 0 |  | 140.3 | 141.6 | 168.3 | 181.9 | [6 empty] | 6.4 | 2.2 | 15.4 | 0.2 | 81.3 | 80.8 | 10.3 | 0.2 | 19.4 | 9.9 | 5.6 | 220.9 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 20.6 | 20 | 18 | 3.5 | 18.6 | 14.2 | 18.2 | 18.4 | 54.5 | 19.5 | 3.2 | 5.7 | 2.3 | 0 | 0.364 | 10.7 | 7.7 | 19 | 20.3 | 17.2 | 1.6 | 6.8 | 41.6 | 49.7 | 40.3 | 6.4 | 5.3 | 25.05 | 21 | 5.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 253.2 | 17.9 | 119.5 | 0.6 | 23.3 | 35.8 | 86.6 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 18.3 | 7.1 | 19.1 | 0 |  |  | 14.2 | 19 | 9 | 11.2 | 23.8 | 7985.414 | 24.4 | 8.058 | 9.9545 | 8.4 | 25.899 | 18.9392 | 6.2 | 5 | 106.8508
09/01/2026 | 13:00 | 197.8 | 604 | 210.4 |  |  | 88 | 223.2 |  |  | 176.1 | 200.2 | 197.9 |  | 200.3 |  | 260.9 | 9.5 | 10.9 |  |  |  | 162.3 | 6.5 | 4.9 | 20.8 | 6.9 | 13.8 | 72 |  |  |  |  | 109.4 | 153 |  |  |  | 6.5 | 215.5 | 56.2 | 135.6 | 35.1 | 16.8 | 18.8 | 85.7 | 176.2 | 177.1 | 182.9 | 107 | 0 | 44.4 | 1.8 | 31.4 | 58.6 |  |  | 0 |  |  | 45.3 |  |  |  | 99.2 | 147.2 | 147.2 | 148.3 | 246.4 | 70.9 | 34.8 |  |  |  | 16.1 |  |  | 2 | 51.3 | 95 | 64.7 | 75.3 | 29.5 |  | 0 |  | 141.5 | 142.5 | 168.6 | 181.7 | [6 empty] | 6.2 | 1.9 | 15.1 | 0.2 | 75.6 | 80.8 | 10.3 | 0.2 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 221.9 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 19.7 | 20 | 18 | 3.5 | 18.6 | 14.1 | 15.9 | 15.4 | 59.8 | 19.7 | 3.2 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0.181 | 10.5 | 7.9 | 17.4 | 20 | 17.4 | 3.3 | 7.6 | 27.2 | 44.9 | 39 | 5.8 | 4.8 | 25.38 | 21 | 5.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 252.9 | 17.6 | 122.6 | 0.6 | 46.7 | 59 | 74.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | 7.2 | 19.2 | 0 |  |  | 14 | 19 | 7.8 | 11.3 | 22.3 | 7883.661 | 24 | 8.058 | 10.3095 | 8.4 | 25.6979 | 18.9399 | 6.2 | 5 | 106.6052
09/01/2026 | 13:30 | 199.5 | 611.8 | 210.7 |  |  | 89.7 | 225.2 |  |  | 176.3 | 200.5 | 199.8 |  | 202.6 |  | 200.2 | 9.7 | 11 |  |  |  | 165.7 | 6.9 | 5.1 | 20.9 | 6.9 | 13.9 | 73.1 |  |  |  |  | 110.5 | 153.6 |  |  |  | 6.5 | 205.8 | 58.9 | 141 | 34.1 | 17.5 | 18.8 | 91 | 178.9 | 179.2 | 183.9 | 108.4 | 0 | 45.1 | 1.8 | 31.6 | 66.8 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 100.3 | 146.8 | 146.9 | 147.8 | 237 | 71 | 34.8 |  |  |  | 16.5 |  |  | 2 | 58 | 100.4 | 65.8 | 75.8 | 29.8 |  | 0 |  | 141 | 142.1 | 168.2 | 181 | [6 empty] | 5.8 | 1.9 | 15 | 0.2 | 79.8 | 80.8 | 10.9 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 219.9 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18 | 3.5 | 18.6 | 14.2 | 16.8 | 15.6 | 58.9 | 19.6 | 3.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0.181 | 10.4 | 7.9 | 17.9 | 20.2 | 17.2 | 7.5 | 7.1 | 40.2 | 43.1 | 43.8 | 5.8 | 3.8 | 25.15 | 21 | 5.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.4 | 252.9 | 16.9 | 137.7 | 0.6 | 64.4 | 78.1 | 88.9 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17 | 7.2 | 19.1 | 0 |  |  | 14.2 | 19 | 9.3 | 11.2 | 22.6 | 7965.331 | 24 | 8.055 | 10.7265 | 8.4 | 25.486 | 18.94 | 6.2 | 5 | 106.8076
09/01/2026 | 14:00 | 202.6 | 621.5 | 213.7 |  |  | 90.3 | 227 |  |  | 175.3 | 198.5 | 196.4 |  | 203.2 |  | 178.9 | 9.7 | 11.2 |  |  |  | 164.8 | 7.6 | 5.2 | 15.7 | 6.9 | 13.9 | 74 |  |  |  |  | 110.8 | 155.4 |  |  |  | 6.5 | 163.2 | 50.9 | 151.1 | 35.4 | 17.6 | 18.8 | 88.5 | 180.8 | 181.6 | 184.8 | 108.9 | 0.1 | 45.9 | 1.8 | 31.5 | 93.4 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 101.3 | 161.6 | 161.3 | 167 | 246.2 | 70.8 | 34.7 |  |  |  | 17.5 |  |  | 2 | 65.2 | 109 | 66.6 | 76 | 30.4 |  | 0 |  | 141.4 | 142 | 167.9 | 180.6 | [6 empty] | 5.8 | 1.9 | 15.1 | 0.2 | 72.4 | 80.8 | 11.6 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 216.7 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 14 | 17.1 | 13.7 | 52.8 | 18.6 | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0.367 | 10.4 | 7.8 | 18.2 | 20.2 | 17.4 | 8.3 | 9.8 | 37.7 | 41.1 | 64.2 | 6.9 | 4.2 | 39.37 | 21 | 5.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.4 | 253.1 | 15.8 | 145.7 | 0.6 | 69 | 67.8 | 96.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.7 | 7.2 | 19.2 | 0 |  |  | 14.5 | 19 | 7.5 | 11.2 | 23.2 | 8046.137 | 23.7 | 8.057 | 11.275 | 8.4 | 25.5175 | 18.9406 | 6 | 5 | 106.8901
09/01/2026 | 14:30 | 197.8 | 609.1 | 211.9 |  |  | 88.9 | 224.5 |  |  | 175.7 | 199.7 | 197.3 |  | 203 |  | 67.7 | 9.9 | 11.4 |  |  |  | 161.4 | 6.7 | 4.9 | 15.8 | 7 | 13.8 | 72.9 |  |  |  |  | 110 | 154.5 |  |  |  | 6.5 | 321.3 | 51 | 149.1 | 33.8 | 17.7 | 18.8 | 89.8 | 177.9 | 178 | 183.8 | 107.9 | 16.9 | 44.8 | 1.8 | 31.4 | 59.3 |  |  | 0 |  |  | 44.8 |  |  |  | 99.9 | 143.4 | 143.5 | 144.4 | 231.5 | 71 | 34.7 |  |  |  | 16.3 |  |  | 2 | 37.4 | 95 | 65.2 | 75.5 | 29.6 |  | 0 |  | 141.4 | 142.1 | 167.5 | 181 | [6 empty] | 5.8 | 1.9 | 15.2 | 0.1 | 68.6 | 80.8 | 13.7 | 0.1 | 20.1 | 9.8 | 5.3 | 212.5 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 13.9 | 17.6 | 10.7 | 48.9 | 19.3 | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0.319 | 10.4 | 7.6 | 18.3 | 20.2 | 17.2 | 8.8 | 11.7 | 38.3 | 46.9 | 62.6 | 6.4 | 2.8 | 28.12 | 21 | 5.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.9 | 253 | 14.3 | 142.7 | 0.6 | 72.9 | 62.8 | 110.7 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 11.7 | 7.1 | 19.1 | 0 |  |  | 14.5 | 19.1 | 7.8 | 11.2 | 20.6 | 7903.939 | 23.8 | 6.328 | 11.5065 | 8.4 | 25.5942 | 18.9411 | 6 | 5 | 105.5698
09/01/2026 | 15:00 | 201 | 617.1 | 212.2 |  |  | 90.1 | 226.9 |  |  | 176.4 | 199.5 | 196.5 |  | 201.8 |  | 74 | 9.8 | 11.4 |  |  |  | 162.1 | 7.1 | 5.1 | 15.8 | 6.9 | 13.5 | 74.2 |  |  |  |  | 110.9 | 155.1 |  |  |  | 6.5 | 160.5 | 52.5 | 151.1 | 33.6 | 17.7 | 18.8 | 95.2 | 180.4 | 181.1 | 185.6 | 108.7 | 17.6 | 45.3 | 1.8 | 31.4 | 94.5 |  |  | 0 |  |  | 44.5 |  |  |  | 100.8 | 155.9 | 155.8 | 155.6 | 228.3 | 71 | 34.6 |  |  |  | 16.9 |  |  | 2 | 41.8 | 102.1 | 66 | 76 | 30 |  | 0 |  | 141.5 | 142.4 | 167.8 | 182.3 | [6 empty] | 5.8 | 1.9 | 15.1 | 0.2 | 69.1 | 80 | 13.9 | 0 | 21 | 10 | 5.3 | 207.9 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 20.7 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 13.6 | 17.5 | 12 | 54.9 | 18.8 | 3.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0.155 | 10.5 | 7.8 | 18.4 | 20.2 | 17.5 | 9.1 | 15.1 | 39 | 61.4 | 73.4 | 9.1 | 8.2 | 38.63 | 21 | 5.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.2 | 252.9 | 12.6 | 138.8 | 0.6 | 84.9 | 71.8 | 109.4 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 7.2 | 19.2 | 0 |  |  | 14.3 | 19 | 8.2 | 11.2 | 21 | 7933.185 | 23.5 | 8.048 | 11.503 | 8.4 | 25.567 | 18.9414 | 6 | 5 | 106.9594
09/01/2026 | 15:30 | 201.8 | 617.4 | 211.6 |  |  | 90.5 | 227.2 |  |  | 177.4 | 199.4 | 197.5 |  | 202.5 |  | 72.3 | 9.8 | 10.6 |  |  |  | 164 | 7.5 | 5.1 | 21.5 | 7 | 13.3 | 74 |  |  |  |  | 110.8 | 155.2 |  |  |  | 6.5 | 214.1 | 54.1 | 151.6 | 33.8 | 17.7 | 18.8 | 92.1 | 181.1 | 181.8 | 185.1 | 108.8 | 18.3 | 45.5 | 1.8 | 31.7 | 114.4 |  |  | 0 |  |  | 45.1 |  |  |  | 100.9 | 163.7 | 162.4 | 167.5 | 247.9 | 71.1 | 34.7 |  |  |  | 17.2 |  |  | 2 | 41.3 | 106.4 | 66.1 | 75.9 | 30.2 |  | 0 |  | 141.5 | 142.2 | 168 | 183.1 | [6 empty] | 5.8 | 1.9 | 14.9 | 0.1 | 67.7 | 78.6 | 14 | 0 | 21 | 9.9 | 5.6 | 201.4 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.9 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 13.2 | 16.4 | 16.6 | 61.3 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 0.054 | 10.5 | 7.8 | 18.4 | 20.2 | 17.3 | 8.2 | 12.3 | 36.5 | 55.8 | 81.7 | 8.7 | 7.9 | 39.81 | 21 | 5.6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.8 | 253.1 | 10.7 | 125.3 | 0.6 | 90.7 | 98.8 | 62.4 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 10.7 | 7.2 | 19.2 | 0 |  |  | 14.4 | 19.1 | 8.7 | 11.4427 | 22.2 | 8021.7067 | 23.7 | 8.083 | 11.5 | 8.4 | 25.4634 | 18.9414 | 6 | 5.1 | 107.1878
09/01/2026 | 16:00 | 204.8 | 614.7 | 212.3 |  |  | 91 | 227.8 |  |  | 176.9 | 199.3 | 196.5 |  | 201.1 |  | 72.5 | 9.9 | 10.4 |  |  |  | 166.8 | 9.8 | 5 | 21.5 | 6.9 | 13.2 | 91.7 |  |  |  |  | 110.8 | 202.6 |  |  |  | 6.5 | 212.9 | 53.7 | 127.5 | 36.3 | 17.6 | 18.8 | 89.3 | 182.9 | 183.2 | 184.1 | 108.9 | 0 | 45.9 | 1.8 | 31.8 | 95.3 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 101 | 158.8 | 158.7 | 159.5 | 250.3 | 70.7 | 34.7 |  |  |  | 17.4 |  |  | 2 | 40.8 | 105.1 | 66.3 | 75.8 | 30.2 |  | 0 |  | 141.6 | 142.3 | 168.6 | 182.8 | [6 empty] | 5.8 | 1.9 | 15.2 | 0.1 | 55.3 | 76.6 | 14.2 | 0 | 21 | 10 | 5.6 | 179.9 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 12.2 | 15.8 | 16 | 59.1 | 0 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0.116 | 10.6 | 7.6 | 17.9 | 20.2 | 17.1 | 8 | 11.7 | 35.2 | 60.8 | 79.4 | 8.4 | 8 | 37.94 | 21 | 5.6 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 243.4 | 8.5 | 109.7 | 0.6 | 95.5 | 91.7 | 84.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 8.7 | 7.2 | 19.1 | 0 |  |  | 14.1 | 19.1 | 8.1 | 11.2064 | 22.4 | 7962.9624 | 23.8 | 8.079 | 11.488 | 8.4 | 25.6295 | 18.9418 | 6.1 | 5 | 107.4383
09/01/2026 | 16:30 | 201.6 | 615.1 | 211.7 |  |  | 90 | 230.6 |  |  | 176.4 | 199.1 | 197 |  | 200.4 |  | 122.5 | 9.8 | 10.6 |  |  |  | 166.7 | 9.9 | 5.1 | 21.7 | 6.9 | 12.9 | 90.5 |  |  |  |  | 110.5 | 203.2 |  |  |  | 6.5 | 216.2 | 66.8 | 127.2 | 36.2 | 17.7 | 18.8 | 93.5 | 180.4 | 180.7 | 184.4 | 108.8 | 0 | 45.6 | 1.8 | 31.6 | 105.1 |  |  | 0 |  |  | 44.4 |  |  |  | 101 | 161.8 | 163.8 | 167.1 | 244.9 | 71 | 34.9 |  |  |  | 17.2 |  |  | 2 | 77.2 | 106 | 66 | 75.9 | 30 |  | 0 |  | 141.1 | 141.8 | 167.7 | 182.1 | [6 empty] | 5.8 | 1.9 | 15.1 | 0.1 | 68.6 | 70.7 | 12.7 | 0 | 21 | 9.9 | 5.5 | 162.3 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 11 | 14.5 | 15.2 | 56.3 | 0 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0.09 | 10.8 | 7.5 | 18 | 20.2 | 17.1 | 7.7 | 10.8 | 31.9 | 62.6 | 82.9 | 8.6 | 7.3 | 36.07 | 21 | 5.6 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.3 | 215.8 | 6.2 | 121.3 | 0.6 | 88.2 | 84.1 | 72 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6.6 | 7.1 | 19.1 | 0 |  |  | 14.3 | 19 | 7.6 | 11.165 | 22 | 8007.125 | 23.7 | 8.073 | 11.4875 | 8.4 | 25.8941 | 18.9415 | 6.1 | 5 | 107.5961
09/01/2026 | 17:00 | 206.3 | 619.8 | 211.9 |  |  | 90.8 | 232.2 |  |  | 177.6 | 201 | 198.9 |  | 204.8 |  | 122.9 | 9.9 | 0 |  |  |  | 167.4 | 10 | 6.5 | 21.8 | 6.9 | 13.4 | 91 |  |  |  |  | 110.9 | 203.1 |  |  |  | 6.5 | 216.4 | 71.1 | 128.6 | 38.6 | 17.6 | 18.8 | 89.4 | 182.6 | 183.1 | 184.5 | 109.3 | 0 | 46.1 | 1.8 | 31.7 | 101.8 |  |  | 27.8 |  |  | 45.2 |  |  |  | 100.9 | 166.4 | 164.4 | 167.4 | 247.1 | 71.7 | 35.2 |  |  |  | 17.1 |  |  | 2 | 165.5 | 106.9 | 66.7 | 76 | 30.4 |  | 0 |  | 141.5 | 142.4 | 168.2 | 182.5 | [6 empty] | 5.8 | 1.9 | 15 | 0 | 69.1 | 51 | 9.2 | 0 | 21 | 9.8 | 5.6 | 149.2 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | 21 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 4.7 | 5.7 | 14.1 | 52.8 | 0 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 0 | 0.04 | 11 | 7.7 | 18.8 | 20.3 | 17.1 | 5.8 | 9 | 23.1 | 57.1 | 89.3 | 5.1 | 4 | 33.54 | 21 | 5.6 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 188.1 | 3.9 | 80.6 | 0.6 | 67.2 | 55.3 | 76.5 | 3.7 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 7.1 | 19.1 | 0 |  |  | 14.4 | 19 | 7.4 | 11.3555 | 21.4 | 7964.9355 | 23.8 | 8.07 | 11.464 | 8.4 | 25.9731 | 18.9424 | 6.2 | 5 | 107.8494
09/01/2026 | 17:30 | 203.7 | 618.2 | 211.8 |  |  | 89.9 | 232.1 |  |  | 178.2 | 201.9 | 197.5 |  | 206.4 |  | 187.1 | 9.9 | 0 |  |  |  | 166.2 | 9.7 | 6.4 | 21.9 | 7 | 13.4 | 90.5 |  |  |  |  | 110.8 | 203.1 |  |  |  | 6.5 | 364 | 73.9 | 128.3 | 41 | 17.8 | 18.8 | 90.2 | 179.9 | 179.9 | 184.8 | 108.8 | 0 | 45.7 | 1.8 | 31.8 | 110 |  |  | 46.6 |  |  | 45 |  |  |  | 101 | 166.8 | 164.7 | 168.1 | 251.3 | 72 | 35.3 |  |  |  | 17.1 |  |  | 2 | 175.3 | 107.3 | 66.2 | 76 | 30.2 |  | 0 |  | 141.9 | 142.5 | 168.3 | 183 | [6 empty] | 6.1 | 1.9 | 15 | 0 | 67.7 | 24 | 6 | 0 | 21 | 9.9 | 5.4 | 82.1 | 2 | 3.5 | 4.7 | 20.9 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 1.4 | 2.2 | 13.1 | 49 | 0 | 3.1 | 9.5 | 2.7 | 0 | 0.019 | 11.6 | 7.8 | 18.8 | 20.2 | 17.2 | 4.8 | 8.5 | 11.9 | 55 | 70.8 | 5.2 | 4 | 28.41 | 21 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 | 111.3 | 1.9 | 40.2 | 0.6 | 56.1 | 46.6 | 40.8 | 3.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 7.2 | 19.1 | 0 |  |  | 14.2 | 19 | 7.7 | 11.4359 | 22.4 | 7894.2649 | 24.1 | 8.065 | 11.4405 | 8.4 | 26.0745 | 18.9427 | 6.2 | 5.1 | 108.3227
09/01/2026 | 18:00 | 204.8 | 618.9 | 212.4 |  |  | 91.1 | 232.7 |  |  | 179.2 | 202 | 200.2 |  | 205.3 |  | 255.3 | 9.9 | 0 |  |  |  | 167.3 | 9.7 | 6.8 | 22 | 7 | 13.3 | 102.4 |  |  |  |  | 110.8 | 202.7 |  |  |  | 6.5 | 363.4 | 79 | 129.4 | 40.9 | 17.8 | 18.8 | 91.6 | 181.1 | 181.6 | 184.2 | 109.3 | 0 | 45.5 | 1.8 | 31.6 | 114.2 |  |  | 81.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 101.2 | 165.8 | 165.7 | 167.5 | 253.1 | 72.4 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 180.7 | 109 | 66.3 | 75.9 | 30.2 |  | 0 |  | 142.1 | 143 | 168.9 | 182.5 | [6 empty] | 6.1 | 1.9 | 14.9 | 0 | 55.3 | 5.6 | 2.6 | 0 | 21 | 9.9 | 5.3 | 21.8 | 2 | 3.6 | 4.6 | 20.9 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0.1 | 0.1 | 12.2 | 44.8 | 0 | 3.1 | 16.2 | 2.7 | 0 | 0.01 | 11.7 | 7.8 | 18.8 | 20.2 | 17.3 | 4.4 | 7.2 | 3 | 47.9 | 76 | 5.5 | 3.5 | 15.83 | 20.9 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.1 | 27.6 | 0.8 | 7.1 | 0.6 | 57 | 50.9 | 6.1 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 7.2 | 19.1 | 0 |  |  | 15.1 | 19.1 | 8.8 | 11.1574 | 22.1 | 7751.0974 | 24.1 | 8.056 | 9.889 | 8.4 | 26.2179 | 18.9425 | 6.4 | 15.9 | 117.9054
09/01/2026 | 18:30 | 202.3 | 613 | 210.8 |  |  | 90.1 | 231.3 |  |  | 180.3 | 203.1 | 201.3 |  | 205.7 |  | 354.4 | 9.9 | 0 |  |  |  | 167.1 | 9 | 6.7 | 22.1 | 6.9 | 14 | 120.7 |  |  |  |  | 110.3 | 201.9 |  |  |  | 6.5 | 443.4 | 78 | 125.2 | 40.6 | 18 | 18.8 | 89.8 | 179.8 | 180.1 | 184.1 | 108.5 | 15.9 | 45.1 | 1.8 | 31.6 | 77.6 |  |  | 81.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 100.9 | 161.6 | 161.6 | 162 | 248.3 | 72.6 | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 128.6 | 99.3 | 65.9 | 76 | 29.9 |  | 0 |  | 142.5 | 143.4 | 169 | 183.3 | [6 empty] | 6.1 | 1.4 | 14.8 | 0 | 50.2 | 0 | 2.5 | 0 | 21 | 9.9 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 11.2 | 40.6 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.7 | 0 | 0.00272 | 11.6 | 7.8 | 18.6 | 20.2 | 17.9 | 5.1 | 7.9 | 0 | 43.9 | 76.5 | 3.6 | 2.5 | 2.83 | 20.9 | 5.4 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 57.4 | 61.1 | 0 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.3 | 0 |  |  | 14.9 | 19 | 8.843 | 11.1229 | 22.1 | 7740.6986 | 24.3 | 8.046 | 8.9515 | 8.6 | 26.2021 | 18.9427 | 6.6 | 15.9 | 117.5423
09/01/2026 | 19:00 | 203 | 615.8 | 212.9 |  |  | 90.1 | 231.1 |  |  | 180.2 | 203.4 | 201.7 |  | 206.4 |  | 419.8 | 9.7 | 0 |  |  |  | 165.5 | 9.2 | 6.6 | 22.2 | 6.9 | 14.2 | 120.6 |  |  |  |  | 110.3 | 207.6 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 56.4 | 150.9 | 40.9 | 18.4 | 19 | 86.5 | 179.3 | 179.4 | 184.2 | 108.3 | 27 | 45.4 | 1.8 | 31.6 | 132.5 |  |  | 80.9 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.3 | 169.7 | 167.5 | 170 | 255.5 | 73.3 | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 137.9 | 115.5 | 65.9 | 73.9 | 29.9 |  | 0 |  | 142.1 | 143.3 | 169.1 | 183.3 | [6 empty] | 6.1 | 1.5 | 14.8 | 0 | 40.3 | 0 | 0.9 | 0 | 21 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.8 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 10.2 | 36.1 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.8 | 0 | 0 | 11.6 | 7.8 | 18.7 | 20.2 | 18.6 | 4.2 | 5.3 | 0 | 37.4 | 45.5 | 4.7 | 1.5 | 0 | 20.9 | 5.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.1 | 73.1 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.6 | 0 |  |  | 14 | 19 | 9.582 | 11.1607 | 22.2 | 7951.3427 | 24.3 | 8.037 | 8.8605 | 9 | 26.1495 | 18.9426 | 6.8 | 15.9 | 117.9895
09/01/2026 | 19:30 | 204.2 | 617.9 | 212.2 |  |  | 90.1 | 231.8 |  |  | 181.1 | 203.2 | 201.7 |  | 204.9 |  | 401.7 | 9.8 | 0 |  |  |  | 166.2 | 9.6 | 6.7 | 22.4 | 7.1 | 14.3 | 120.8 |  |  |  |  | 110.6 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 73.9 | 146.7 | 41 | 18.2 | 19 | 91.8 | 181.9 | 182.6 | 184.5 | 109.1 | 46.8 | 45.9 | 1.8 | 31.6 | 98.1 |  |  | 81.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.7 | 169.5 | 167.2 | 200.6 | 263.8 | 73.1 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 153.5 | 110.9 | 66.3 | 74 | 30.2 |  | 0 |  | 142.3 | 142.9 | 169 | 183.1 | [6 empty] | 6.1 | 1.5 | 14.8 | 0 | 36.3 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 21 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 9.2 | 32.2 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.8 | 0 | 0 | 11 | 7.8 | 18.8 | 20.2 | 18.6 | 5.6 | 1.8 | 0 | 26 | 36.6 | 2.9 | 0.9 | 0 | 20.9 | 5.4 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.1 | 62.8 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.5 | 0 |  |  | 14.2 | 19 | 7.864 | 11.2036 | 22.4 | 7956.7676 | 24.3 | 8.019 | 8.9195 | 9 | 26.1993 | 18.9422 | 6.8 | 15.9 | 118.08
09/01/2026 | 20:00 | 203.9 | 616.5 | 211.1 |  |  | 90.2 | 231.6 |  |  | 181.1 | 203.5 | 200.6 |  | 206.4 |  | 419.1 | 9.8 | 0 |  |  |  | 166.6 | 9.6 | 6.3 | 22.2 | 7.1 | 14.3 | 120.7 |  |  |  |  | 110.6 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 79 | 151.3 | 41 | 18.2 | 19 | 91.1 | 181.7 | 181.7 | 184.3 | 109.1 | 18.5 | 45.8 | 1.8 | 31.5 | 129.3 |  |  | 81.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.6 | 169.2 | 167 | 199.9 | 263.8 | 72.7 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 163.3 | 111.3 | 62 | 73.8 | 30.1 |  | 0 |  | 142 | 142.8 | 168.6 | 182.6 | [6 empty] | 6.1 | 1.4 | 14.9 | 0 | 29.6 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 10 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 8.4 | 28.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.8 | 0 | 0 | 11 | 7.8 | 17.9 | 20.2 | 18.2 | 7.7 | 1.6 | 0 | 16.2 | 40.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 20.9 | 5.3 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.1 | 59.4 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.4 | 0 |  |  | 15.3 | 19 | 7.347 | 11.2755 | 22.6 | 7960.4225 | 24.3 | 8.017 | 10.6515 | 9 | 26.2284 | 18.9426 | 6.8 | 15.9 | 119.8394
09/01/2026 | 20:30 | 200.8 | 616.3 | 210.7 |  |  | 90.3 | 231.2 |  |  | 180.8 | 204.1 | 200.5 |  | 205.9 |  | 393.8 | 9.7 | 0 |  |  |  | 166 | 9.7 | 6.3 | 22.3 | 7.1 | 14.3 | 120.6 |  |  |  |  | 110.6 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 76.9 | 151.7 | 40.8 | 18.4 | 19 | 92.4 | 181.4 | 181.3 | 184.2 | 109.2 | 24.9 | 46 | 1.8 | 31.7 | 142.8 |  |  | 81.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.6 | 169.5 | 167.1 | 200.9 | 263.6 | 72.9 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 183.3 | 102.2 | 62 | 75.8 | 30.2 |  | 0 |  | 141.9 | 142.8 | 168.6 | 182.6 | [6 empty] | 6.1 | 1.5 | 15.2 | 0 | 35.9 | 0 | 0.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 7.8 | 25.9 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.9 | 0 | 0 | 10.4 | 7.8 | 18 | 20.2 | 18.9 | 7.2 | 0.1 | 0 | 19.4 | 33.3 | 1 | 0.4 | 0 | 20.9 | 5.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 36.8 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 19.6 | 0 |  |  | 15.1 | 19 | 7.276 | 11.0946 | 22.2 | 7916.3706 | 24.3 | 8.023 | 11.1335 | 9.3 | 26.3103 | 18.9425 | 7 | 15.8 | 120.8094
09/01/2026 | 21:00 | 203.1 | 616.9 | 212.4 |  |  | 90 | 231.1 |  |  | 181.1 | 204.2 | 201.7 |  | 206.5 |  | 384.4 | 9.6 | 0 |  |  |  | 166.9 | 9.4 | 6.3 | 22.4 | 6.9 | 14.3 | 120.7 |  |  |  |  | 110.6 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 72.9 | 150.1 | 38 | 18.4 | 19 | 90.8 | 180.5 | 181.4 | 184.2 | 108.5 | 31.6 | 45.5 | 1.8 | 31.7 | 150.1 |  |  | 84.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.5 | 170.2 | 167.7 | 200 | 264.9 | 73.2 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 186.6 | 82.4 | 62 | 76 | 30 |  | 0 |  | 142.4 | 143 | 169.4 | 183.1 | [6 empty] | 6.1 | 1.5 | 15.4 | 0 | 38.8 | 0 | 1.2 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 20.7 | 20 | 19.2 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 7.5 | 23.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 10.4 | 7.7 | 18.1 | 20.2 | 19.4 | 7.9 | 0.9 | 0 | 13.4 | 35.7 | 0.7 | 0 | 0 | 20.9 | 5.6 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.4 | 28.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.8 | 0 |  |  | 15.2 | 18.5 | 7.602 | 11.3124 | 16.7 | 7891.1144 | 24.3 | 8.036 | 11.3775 | 9.5 | 26.3482 | 18.9423 | 7 | 15.8 | 121.304
09/01/2026 | 21:30 | 199.9 | 615.2 | 211.5 |  |  | 88.9 | 230.2 |  |  | 182.3 | 205 | 203.5 |  | 209.5 |  | 378.1 | 9.6 | 0 |  |  |  | 161.9 | 7 | 6.2 | 22.5 | 6.9 | 14.3 | 120 |  |  |  |  | 110.4 | 216.24 |  |  |  | 7 | 459.4 | 69.7 | 148.9 | 38 | 18.4 | 19 | 90.7 | 179.2 | 179.3 | 184.4 | 108.3 | 17.3 | 45.3 | 1.8 | 31.6 | 130.3 |  |  | 84.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.6 | 170.5 | 168.1 | 201.4 | 265 | 73.6 | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 136.6 | 63.8 | 61.6 | 74.9 | 30 |  | 0 |  | 142.9 | 144 | 169.7 | 183.6 | [6 empty] | 6.1 | 1.5 | 15.7 | 0 | 33.2 | 0 | 7.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.7 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 7.2 | 21.8 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 0 | 11.3 | 8.1 | 18.2 | 20.2 | 19.8 | 6.9 | 7.2 | 0 | 13.4 | 34.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 20.9 | 6.3 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.3 | 25.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.9 | 0 |  |  | 15.2 | 18.7 | 8.885 | 11.2386 | 19.4 | 7763.9636 | 24.5 | 8.03 | 10.767 | 10 | 26.2022 | 18.9424 | 7 | 15.9 | 121.3416
09/01/2026 | 22:00 | 201.5 | 616.2 | 211.6 |  |  | 90 | 235 |  |  | 181.6 | 204.4 | 203.4 |  | 207.2 |  | 430.7 | 9.6 | 0 |  |  |  | 165.9 | 7 | 5.3 | 22.4 | 7 | 14.3 | 120.6 |  |  |  |  | 110.6 | 148.03 |  |  |  | 7 | 459.22 | 69.4 | 150 | 38.2 | 18.4 | 19 | 90.1 | 180.3 | 180.4 | 184.3 | 108.6 | 22 | 45.4 | 1.8 | 31.5 | 138.4 |  |  | 85 |  |  | 44.9 |  |  |  | 126.16 | 170.21 | 167.91 | 199.67 | 263.94 | 72.24 | 35.35 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 154.3 | 44.2 | 62 | 74.8 | 30 |  | 0 |  | 142.5 | 143.4 | 168.9 | 182.8 | [6 empty] | 6.1 | 1.3 | 16 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 7 | 20.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 11.6 | 8.1 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4459 | 0.93 | 0 | 20.9 | 7.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28 | 22 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.9 | 0 |  |  | 15.2 | 18.7 | 8.674 | 11.2511 | 20.7 | 7692.831 | 24.5 | 8.028 | 10.42 | 10.6 | 26.0649 | 18.9429 | 7 | 15.9 | 121.4557
09/01/2026 | 22:30 | 198.4 | 614.3 | 211.1 |  |  | 90.2 | 236.4 |  |  | 181.6 | 203.8 | 201 |  | 206.2 |  | 428.7 | 9.5 | 0 |  |  |  | 164.6 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 6.9 | 13.8 | 77.6 |  |  |  |  | 110.4 | 152.75 |  |  |  | 7 | 459.39 | 70.5 | 148.5 | 37.8 | 18.2 | 19 | 91.2 | 180 | 180.2 | 183.7 | 108.6 | 18.4 | 45.5 | 1.8 | 31.2 | 131.2 |  |  | 84.7 |  |  | 45.2 |  |  |  | 125.55 | 169.27 | 166.7 | 199.35 | 263.92 | 72.46 | 35.47 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 151.4 | 76.4 | 62 | 74.7 | 30.1 |  | 0 |  | 141.9 | 143.6 | 167.9 | 182.5 | [6 empty] | 6.1 | 1.3 | 16.3 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.9 | 18.2 | 19.2 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 7 | 19.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 8.2 | 19.1 | 20.2 | 19.8 | 5.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.85 | 0 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.5 | 14.4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 20 | 0 |  |  | 13.8 | 19 | 7.814 | 11.3514 | 22 | 7632.4954 | 24.5 | 8.028 | 10.202 | 11 | 26.1249 | 18.9419 | 7.2 | 15.8 | 121.7969
09/01/2026 | 23:00 | 201.4 | 615.4 | 211.4 |  |  | 90.3 | 233.7 |  |  | 180.6 | 204 | 201.1 |  | 206.7 |  | 331.4 | 9.6 | 0 |  |  |  | 167.9 | 7.5 | 5.2 | 22.6 | 6.9 | 13.9 | 79.3 |  |  |  |  | 110.4 | 150.2 |  |  |  | 6.21 | 456.11 | 69.4 | 137.2 | 38.3 | 18.4 | 19 | 89.9 | 181 | 181.2 | 184.1 | 109 | 18.4 | 45.4 | 1.8 | 31.6 | 76.2 |  |  | 34.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 124.55 | 169.67 | 166.9 | 198.62 | 264.37 | 71.93 | 34.85 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 109.2 | 95.1 | 62 | 74.9 | 30.2 |  | 0 |  | 142.8 | 144.1 | 169.4 | 183.6 | [6 empty] | 6.1 | 1.3 | 16.9 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.9 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 7.2 | 19.5 | 0 | 3.3 | 17.6 | 3 | 0 | 0 | 11.9 | 8.1 | 19.7 | 20.2 | 20 | 4.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8072 | 0.96 | 0 | 20.9 | 8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.4 | 8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 20 | 0 |  |  | 14.5 | 18.7 | 7.811 | 11.1504 | 22 | 7398.5386 | 24.5 | 8.018 | 10.1105 | 11.2 | 26.0833 | 18.9413 | 7.2 | 5.1 | 111.1531
09/01/2026 | 23:30 | 200.3 | 607.5 | 211.7 |  |  | 89.6 | 235.3 |  |  | 182 | 204.4 | 203.2 |  | 206.9 |  | 192.7 | 9.6 | 0 |  |  |  | 161.5 | 7 | 5.3 | 22.5 | 6.9 | 13.9 | 78 |  |  |  |  | 110.2 | 147.73 |  |  |  | 6.01 | 453.84 | 68.8 | 120.2 | 37.5 | 18.4 | 19 | 91.1 | 178.8 | 179.1 | 183.2 | 108 | 17.3 | 44.9 | 1.8 | 31.5 | 42.9 |  |  | 27 |  |  | 45.7 |  |  |  | 123.16 | 167.8 | 166.1 | 197.06 | 260.61 | 69.92 | 32.76 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 75.1 | 48 | 61.4 | 71.9 | 29.7 |  | 0 |  | 142.9 | 144 | 168.6 | 184 | [6 empty] | 6.1 | 1.3 | 17.7 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 7.4 | 19.6 | 0 | 3.3 | 14.5 | 3 | 0 | 0 | 12.4 | 8.1 | 19.6 | 20.1 | 19.9 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2712 | 1.01 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.9 | 0 |  |  | 14.6 | 19 | 7.643 | 11.2378 | 21.6 | 7060.152 | 24.5 | 8.024 | 11.081 | 11.8 | 26.2324 | 18.9413 | 7.2 | 5.1 | 112.8787
10/01/2026 | 00:00 | 202 | 620.3 | 213.5 |  |  | 89.7 | 239.4 |  |  | 181.8 | 203.9 | 202.1 |  | 206.2 |  | 337.6 | 9.5 | 0 |  |  |  | 164.6 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 6.9 | 13.9 | 79.1 |  |  |  |  | 110.6 | 154.62 |  |  |  | 6.14 | 306.97 | 68.6 | 150.5 | 38.5 | 18.6 | 19 | 93.5 | 181 | 181.1 | 185.2 | 80.4 | 32 | 46 | 1.8 | 31.6 | 155.1 |  |  | 20.8 |  |  | 16.9 |  |  |  | 100.55 | 170.63 | 168.26 | 171.96 | 248.39 | 72.19 | 35.73 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 111.7 | 49.5 | 62 | 66.9 | 30.2 |  | 0 |  | 142.7 | 143.5 | 168.8 | 0 | [6 empty] | 6.1 | 1.3 | 18.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 20.7 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 7.4 | 19.7 | 0 | 3.3 | 11.4 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 8.1 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2466 | 0.7302 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 11.23 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.2 | 19.8 | 0 |  |  | 14.8 | 19 | 8.336 | 11.2189 | 19.6 | 6981.0017 | 0 | 8.033 | 10.87 | 12 | 26.2799 | 18.9411 | 7.2 | 5.2 | 88.524
EJEC |  | 4851.9 | 14800.8 | 5080.75 | 0 | 0 | 2161.8 | 5640.95 | 0 | 0 | 4305.8 | 4856.05 | 4797.4 | 0 | 4929.25 | 0 | 6042.45 | 233.5 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 3985.95 | 188.1 | 130.8 | 520.5 | 166.6 | 320.05 | 2014.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.8 | 2776.735 | 0 | 0 | 0 | 156.18 | 6698.465 | 1161.2 | 2192.15 | 621.1 | 430.55 | 452.45 | 2153.5 | 4328.15 | 4336.75 | 4422.75 | 2590.7 | 253.75 | 1086.35 | 43.2 | 757.2 | 2148.9 | 0 | 0 | 873.8 | 0 | 0 | 961.25 | 0 | 0 | 0 | 2720.385 | 3854.34 | 3834.085 | 4012.43 | 5936.865 | 1363.37 | 617.23 | 0 | 0 | 0 | 136.35 | 0 | 0 | 48.9 | 2580.7 | 2266.75 | 1537.75 | 1750.25 | 723.75 | 0 | 12.4 | 0 | 3410.55 | 3432.8 | 4049.95 | 4309.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.45 | 42 | 374.65 | 2.6 | 1244.85 | 829.1 | 134.4 | 1.15 | 472.65 | 237.95 | 131.15 | 2197.1 | 45.7 | 85.25 | 110.1 | 490.95 | 477.85 | 454.15 | 82.55 | 446.4 | 131.6 | 158.35 | 279.2 | 845.5 | 162.35 | 78.6 | 252.15 | 61.2 | 2.75 | 2.3447 | 275.35 | 186.05 | 449.95 | 484.95 | 433.1 | 150.45 | 97.4 | 366.3 | 643 | 973.4 | 66.7955 | 46.2901 | 406.445 | 502.9 | 147 | 165.1 | 489.6 | 489.6 | 481.65 | 113.85 | 2679.7 | 131.6 | 1349.8 | 14.4 | 636.75 | 612.965 | 1040.9 | 93.15 | 52.8 | 28.8 | 28.8 | 124.9 | 172.4 | 464.9 | 80.4 | 0 | 0 | 348.7 | 456.4 | 198.2885 | 267.4404 | 526.7 | 179096.4542 | 566.9 | 192.096 | 257.4597 | 212.15 | 626.8777 | 454.5886 | 159.95 | 186.2 | 2656.222

## REACTIVA
viernes, 9 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
09/01/2026 | 00:30 | 47.6 | -5.4 | 9.9 |  |  | -14.5 | 16.9 |  |  | -9.5 | -7.9 | -1.6 |  | -10.5 |  | 42.2 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | -3.4 | 3.2 | 3.1 |  |  |  |  | 4.2 | -9.8 |  |  |  | -1.7 | 13.1 | 3.1 | 0 | 0 | -0.4 | 2.6 | 1 | 42.7 | -23.6 | -42.4 | 3.3 | 1.7 | -4 | 0.4 | 2 | -0.6 |  |  | -0.4 |  |  | -1.2 |  |  |  | 8.4 | -35.5 | -36.4 | 6.1 | -0.2 | 19.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 27.1 | 14.9 | 1.6 | 1.9 | 0.9 |  | 0 |  | 31.4 | 28.3 | -23.2 | -25.2 | [6 empty] | -1.6 | 0 | 1.2 |  | -14.4 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.1 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 1.1 |  |  | 0 | -5.5 | -6.5 | -0.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.8 | -1.2 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 |  |  | 5 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 11.12 | 73.92 | 2.5 | -0.229 | 2.624 | 1.1 | 0.34199 |  | -1.1 | 1.1 | 6.337
09/01/2026 | 01:00 | 46.4 | -7.3 | 10.4 |  |  | -16.9 | 0.9 |  |  | -11.7 | -6.2 | 1 |  | -12.9 |  | 38.5 | 0 | 0 |  |  |  | -2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.8 | -3.4 | 3 | 2.7 |  |  |  |  | 3.8 | -7.8 |  |  |  | -1.7 | 12.3 | 2.8 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 1.5 | 37.8 | -28 | -46.8 | 4.6 | 3.5 | -3.9 | 0.4 | 2 | 0.1 |  |  | -2.5 |  |  | -2.5 |  |  |  | 6.6 | -38.2 | -39.2 | 3.9 | -3.9 | 18.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 27.3 | 14.6 | 0.6 | 2 | 0.9 |  | 0 |  | 26.4 | 23.5 | -30.2 | -27.2 | [6 empty] | -1.4 | 0.1 | 1.2 |  | -14.7 | 0 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 2.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -3.1 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 1 |  |  | 0 | -3.7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 |  |  | 4 | 1.3 | 2.4 | 4.1 | 9.86 | -2.04 | 2.4 | -0.225 | 2.521 | 1.1 | 0.33647 |  | -1.2 | 0.8 | 5.7325
09/01/2026 | 01:30 | 49.1 | -4.2 | 10.6 |  |  | -16.8 | 13.1 |  |  | -10.8 | -7.6 | -0.6 |  | -13.1 |  | 38.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | -1.2 | 2.9 | -0.3 | 2.9 | -3.4 | 3.1 | 3.3 |  |  |  |  | 4 | -8.5 |  |  |  | -1.7 | 11.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.7 | 38.6 | -27.3 | -46.2 | 3.9 | 2.6 | -4.2 | 0.4 | 2 | -0.3 |  |  | -2.5 |  |  | -2.7 |  |  |  | 7.5 | -37.5 | -38.5 | 4.3 | -3.8 | 18.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 27.5 | 14.9 | 1.2 | 1.9 | 0.9 |  | 0 |  | 26.1 | 23.2 | -30.9 | -29.4 | [6 empty] | -1.4 | 0.1 | 1.2 |  | -15.4 | 0 | -5.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 0.9 |  |  | 0 | -2.6 | -3.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 5 | 1.2 | 2.2 | 4.1 | 10.55 | 19.85 | 2.4 | -0.32 | 2.606 | 1.1 | 0.32394 |  | -1.2 | 0.5 | 5.4099
09/01/2026 | 02:00 | 47.5 | -18.6 | 7.4 |  |  | -14.2 | 15.5 |  |  | -16 | -14.5 | -8.4 |  | -15.9 |  | 32 | 0 | 0 |  |  |  | -1.2 | 1.3 | -0.2 | 3 | -3.4 | 3 | 4.4 |  |  |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  | -1.7 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 0.8 | 35.6 | -30.1 | -49.1 | 2.5 | 1.3 | -4.7 | 0.4 | 2 | -1.2 |  |  | -3.6 |  |  | -0.5 |  |  |  | 1.6 | -41.3 | -42.2 | 0.1 | -7.8 | 17 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 27.3 | 14.9 | 0.8 | 4.2 | 0.8 |  | 0 |  | 23.3 | 20.5 | -34.8 | -35.8 | [6 empty] | -1.5 | 0 | 1.2 |  | -15.8 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.7 |  |  | 0 | -5.9 | -6.3 | -0.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 |  |  | 5.2 | 1.2 | 2.5 | 4.2 | 10.68 | -80.32 | 2.2 | -0.342 | 2.7175 | 1.1 | 0.3202 |  | -0.8 | 0.5 | 5.6957
09/01/2026 | 02:30 | 44.6 | -20.8 | 8.3 |  |  | -10.2 | 9.3 |  |  | -20 | -12.4 | -4.7 |  | -15.8 |  | 33.3 | 0.1 | 0 |  |  |  | -2.4 | 1.5 | -0.2 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 4.3 |  |  |  |  | 3.3 | 0 |  |  |  | -1.8 | -22.8 | 1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 35.2 | -30.5 | -49.4 | 2.8 | 1.3 | -3.4 | 0.4 | 2 | -1.2 |  |  | -4.7 |  |  | -0.6 |  |  |  | -4.4 | -41.6 | -42.6 | 0.4 | -7.3 | 16.7 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.1 | 14.8 | 0.2 | 2.6 | 1 |  | 0 |  | 22.2 | 19.8 | -34.9 | -32.2 | [6 empty] | -1.5 | 0 | 1.2 |  | -15 | 0 | -4.8 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 1 |  |  | 0 | -5.9 | -6.6 | -0.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |  |  | 4.9 | 2 | 2.3 | 4.1 | 10.47 | -127.33 | 1.7 | 0.257 | 3.1535 | 1.1 | 0.30953 |  | -0.8 | 0.4 | 6.12
09/01/2026 | 03:00 | 46 | -28 | 6.4 |  |  | -9.3 | 9.4 |  |  | -19.7 | -17.1 | -10.6 |  | -16.7 |  | 30.5 | -0.1 | 0 |  |  |  | -4.8 | 1.4 | -0.1 | 2.8 | -3.4 | 2.9 | 3.8 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  |  |  | -1.8 | -25 | 0.9 | 0 | 0 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 34.1 | -31.6 | -50.3 | 2 | -0.2 | -4.4 | 0.4 | 2 | -0.6 |  |  | -4.7 |  |  | -1.1 |  |  |  | -2.2 | -42.6 | -43.8 | -0.9 | -6.8 | 16.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 20.4 | 14.9 | 0.8 | 2.1 | 1 |  | 0 |  | 21.8 | 18.9 | -36.8 | -37.4 | [6 empty] | -1.5 | 0 | 1.2 |  | -15.4 | 0 | -4.9 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | 1.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 |  | -3 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.9 |  |  | 0 | -7.2 | -8.1 | -0.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |  |  | 5 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 10.43 | -159.87 | 1.6 | 0.154 | 3.2085 | 1.2 | 0.30793 |  | -0.9 | 0.6 | 6.1704
09/01/2026 | 03:30 | 46.4 | -21.1 | 7.4 |  |  | -7.7 | 21.9 |  |  | -17.8 | -13.2 | -6.7 |  | -15.3 |  | 27.9 | 0.1 | 0 |  |  |  | -3.1 | 1.3 | -0.2 | 2.9 | -3.4 | 2.8 | 3.8 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | -1.3 | -25.1 | 0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 2.6 | 1.3 | 35.6 | -30.3 | -49.2 | 0.2 | 0 | -3.5 | 0.4 | 1.9 | 0 |  |  | -3.6 |  |  | -0.2 |  |  |  | 1.5 | -39 | -40.1 | 2.7 | -4.4 | 17.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 19.9 | 14.7 | 0.9 | 1.9 | 0.9 |  | 0 |  | 22.7 | 19.9 | -36 | -34.6 | [6 empty] | -1.3 | 0 | 1.2 |  | -15.7 | 0 | -5.1 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.3 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | -3.1 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.9 |  |  | 0 | -6.4 | -6.9 | -0.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 |  |  | 4.7 | 2 | 2.3 | 4 | 10.29 | -96.31 | 1.6 | 0.428 | 2.6325 | 1.2 | 0.31114 |  | -0.9 | 0.5 | 5.7716
09/01/2026 | 04:00 | 45 | -29.2 | 6 |  |  | -10.1 | 15.8 |  |  | -21.5 | -18.8 | -12.6 |  | -17.4 |  | 26.4 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5 | 1.3 | -0.1 | 2.8 | -3.4 | 2.9 | 3.7 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  |  |  | -1.3 | -25.4 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 2 | 33.6 | -32.1 | -50.9 | -0.1 | 0 | -4.9 | 0.4 | 2 | -2.1 |  |  | -4.7 |  |  | -0.3 |  |  |  | 0.4 | -41.6 | -42.3 | -0.5 | -7.5 | 16.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.9 | 15.7 | 1.6 | 1.9 | 0.9 |  | 0 |  | 21 | 18.2 | -38.2 | -38 | [6 empty] | -1.5 | -0.1 | 1.2 |  | -14.8 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | -3.1 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.9 |  |  | 0 | -8.7 | -9.9 | -0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 1.8 |  |  | 4 | 2 | 1.7 | 3.9 | 10.38 | -181.52 | 1.5 | 0.442 | 2.617 | 1.2 | 0.30549 |  | -0.7 | 0.6 | 5.9645
09/01/2026 | 04:30 | 44.7 | -31.6 | 5.1 |  |  | -6.8 | 22.2 |  |  | -22.1 | -20.2 | -14.4 |  | -14.9 |  | 24 | -0.1 | 0 |  |  |  | -3.9 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | -3.4 | 3 | 4.4 |  |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | -1.2 | -13.2 | 0.7 | 0 | 0 | -1.3 | 2.6 | 0.6 | 36.4 | -29.4 | -47.8 | -0.2 | 0 | -4.9 | 0.4 | 2 | -4.1 |  |  | -3.6 |  |  | -0.7 |  |  |  | 3.5 | -38.7 | -39.9 | 2.7 | -4.2 | 17.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 20.9 | 16.1 | 1.6 | 1.9 | 0.9 |  | 0 |  | 23.6 | 20.4 | -34.7 | -37.8 | [6 empty] | -1.2 | 0 | 1.2 |  | -14.3 | 0 | -4.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.9 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | -3.1 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.9 |  |  | 0 | -9.9 | -10.6 | -0.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.9 |  |  | 4.6 | 3.6 | 2 | 3.8 | 10.57 | -124.13 | 1.7 | 0.557 | 2.655 | 1.2 | 0.30533 |  | -0.6 | 0.5 | 6.3173
09/01/2026 | 05:00 | 45.3 | -21.6 | 7.3 |  |  | -9.6 | 12.8 |  |  | -18.5 | -13.7 | -7.4 |  | -14.3 |  | 25.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | -2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | -3.4 | 3 | 4.4 |  |  |  |  | 2.4 | 0 |  |  |  | -1.2 | -13 | 0.8 | 0 | 0 | -1.5 | 2.6 | 1.8 | 36.2 | -29.7 | -48.1 | 0.6 | 0 | -4 | 0.4 | 2 | -1.5 |  |  | -3.6 |  |  | -0.5 |  |  |  | 3 | -38.4 | -39.3 | 3.3 | -3.6 | 17.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.8 | 15.9 | 1 | 1.9 | 0.8 |  | 0 |  | 24 | 21 | -33.9 | -33.2 | [6 empty] | -1.2 | 0.1 | 1.2 |  | -14.3 | 0 | -2.6 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  |  | 0 | -6 | -6.9 | -0.2 | -0.4 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 |  |  | 4.4 | 3.6 | 1.7 | 3.8 | 10.68 | -77.42 | 1.9 | 0.676 | 2.9165 | 1 | 0.30462 |  | -0.6 | 0.5 | 6.6971
09/01/2026 | 05:30 | 49.7 | -18.9 | 8.2 |  |  | -10.3 | 13.9 |  |  | -18.2 | -10.6 | -3.6 |  | -14 |  | 37.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | -2.8 | 1.7 | 0 | 2.6 | -3.4 | 3 | 4.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  | -1.1 | -12.9 | 1.4 | 0 | 0 | -1.2 | 2.6 | 1.9 | 37.3 | -28.6 | -47.4 | 2.4 | 0 | -3.3 | 0.4 | 2 | 0 |  |  | -2.9 |  |  | 0.2 |  |  |  | 2.8 | -38.6 | -39.5 | 3.3 | -4.2 | 17.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.7 | 14.7 | 0.9 | 2 | 0.9 |  | 0 |  | 25.1 | 22.4 | -31.7 | -28.6 | [6 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.2 |  | -16 | 0 | -0.3 |  | -0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 1 |  |  | 0.2 | -7.5 | -8.4 | -0.4 | -0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |  |  | 4.8 | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 11.36 | -28.44 | 2 | 0.771 | 2.6285 | 1.1 | 0.30884 |  | -0.5 | 0.6 | 6.9083
09/01/2026 | 06:00 | 45.8 | -31.1 | 5.5 |  |  | -8.6 | 21.6 |  |  | -19.7 | -14.8 | -7.9 |  | -15.7 |  | 34 | 0.1 | 0 |  |  |  | -4.2 | 1.5 | 0 | 2.8 | -3.4 | 3.1 | 3.9 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  |  |  | -1.1 | -13.7 | 1.2 | 0 | 0 | -1.4 | 2.6 | 0.7 | 35.4 | -30.4 | -49.2 | 2 | 0 | -3.7 | 0.4 | 2 | -0.8 |  |  | -3.6 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.7 | -41.4 | -42.1 | 0 | -6.4 | 17.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 20 | 14.6 | 0.9 | 1.9 | 0.9 |  | 0 |  | 23.1 | 20.3 | -35.1 | -32 | [6 empty] | -1.4 | 0 | 1.2 |  | -18.5 | 0.1 | -1.6 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -3.5 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.9 |  |  | -0.2 | -9.2 | -10.2 | -0.7 | -0.8 | 1.5 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 6.5 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 3.7 | 11.59 | -93.11 | 1.8 | 0.119 | 2.165 | 1.2 | 0.30331 |  | -0.4 | 0.4 | 5.5873
09/01/2026 | 06:30 | 47.6 | -44 | 3.4 |  |  | -6 | 21.4 |  |  | -18.6 | -10.8 | -4.1 |  | -4.8 |  | 8.4 | 0.1 | 0.8 |  |  |  | -7.4 | 1.4 | -0.4 | 2.7 | -3.4 | 3.2 | 1.7 |  |  |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  | -1.2 | -20.9 | 0.3 | 0 | 0 | -1.7 | 2.6 | 1.9 | 32.8 | -32.9 | -51.6 | 1 | 0 | -3 | 0.4 | 2 | 0.5 |  |  | -4.7 |  |  | 1.6 |  |  |  | -2.2 | -41.4 | -42.2 | 0.8 | -7 | 16.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.5 | 14.4 | 1 | 1.9 | 0.9 |  | 0 |  | 22.7 | 19.7 | -35.5 | -30.9 | [6 empty] | -1.7 | -0.1 | 1.2 |  | -16.5 | 0.9 | -4 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 1.8 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | 1.4 | -1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0.9 |  |  | 0.1 | -7.4 | -8 | -0.5 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.2 | 0 | 1.8 | -0.2 | 0 | 0 | -12.8 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 1.8 |  |  | 2.7 | 3.2 | 1.3 | 4.1 | 11.79 | -153.91 | 1.4 | 0.425 | 1.61 | 1 | 0.29321 |  | -0.1 | 0.5 | 5.1282
09/01/2026 | 07:00 | 44.6 | -62.2 | 0.2 |  |  | -3.8 | 18.2 |  |  | -20.6 | -12.6 | -5.1 |  | -7.9 |  | 0 | 0.1 | 1.1 |  |  |  | -10.1 | 1.4 | -0.1 | 2.8 | -3.4 | 3.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3.3 | 0 |  |  |  | -1.3 | -32.4 | -1.1 | 0 | 0 | -1.8 | 2.6 | 1 | 29.4 | -36.1 | -45.4 | -0.7 | 0 | -3.1 | 0.4 | 2 | -0.8 |  |  | -4.1 |  |  | 2 |  |  |  | -0.8 | -46 | -47.1 | -4.5 | -12.9 | 15.5 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.5 | 13.9 | 0.6 | 2 | 0.9 |  | 0 |  | 22.4 | 19.7 | -35.5 | -30.3 | [6 empty] | -1.5 | 0 | 1.2 |  | -16.2 | 3.9 | -4 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 11.1 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -8.8 | -3.5 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -3.3 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.9 |  |  | 1.4 | -11.1 | -11.6 | -0.9 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0.5 | 0 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | -28.8 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 |  |  | 5 | 3.5 | 2.2 | 4.2 | 12.22 | -252.88 | 1.2 | 0.572 | 0.78 | 1.2 | 0.29753 |  | 0 | 0.6 | 4.6495
09/01/2026 | 07:30 | 46.3 | -50.7 | 1.6 |  |  | -2.7 | 15.9 |  |  | -9.8 | -6 | 0.6 |  | -0.9 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | -7.4 | 1.7 | 0.6 | 2.8 | -3.4 | 3.6 | 2.8 |  |  |  |  | 4.4 | -4.3 |  |  |  | -0.9 | -31.3 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 2.6 | 1.3 | 39.1 | -27 | -36.3 | -1 | 1.3 | -3.7 | 0.4 | 2 | -0.9 |  |  | -1.3 |  |  | 2.8 |  |  |  | 3.6 | -38.2 | -39.3 | 3.7 | -3.2 | 20.5 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 19.6 | 14.9 | 1.2 | 2.1 | 0.9 |  | 0 |  | 32.8 | 29.8 | -21.2 | -19.7 | [6 empty] | -1.7 | 0.1 | 1.2 |  | -18 | 4.6 | -4 |  | 0 | 0 | -1 | 20.8 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.9 | -8.1 | -2.2 | -3.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 1.1 |  |  | 2.5 | -9.4 | -9.8 | 0 | 0 | -1 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.4 | 0 | -2 | -0.2 | 0 | -1.5 | -21.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 |  |  | 6.7 | 3.9 | 2.5 | 3.9 | 11.77 | -61.43 | 1.3 | -0.215 | 1.89 | 1.2 | 0.28174 |  | 0.2 | 2.5 | 7.1567
09/01/2026 | 08:00 | 47.8 | -37.1 | 4.9 |  |  | -1 | 27 |  |  | -6.2 | 1.4 | 8.5 |  | 15.3 |  | 0 | 0.1 | 1.4 |  |  |  | -6.2 | 1.7 | 0.7 | 2.8 | -3.4 | 3.7 | 3.5 |  |  |  |  | 5.7 | -0.6 |  |  |  | -1.4 | -25.7 | 1 | 0 | 6.7 | -1.6 | 2.6 | 0.8 | 50.8 | -15.7 | -24.8 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 1.3 |  |  | 4.7 |  |  |  | 5.2 | -35.6 | -36.8 | 6.6 | -4 | 22.1 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.4 | 14.4 | 11.2 | 2.1 | 1.1 |  | 0 |  | 41 | 38.2 | -8.3 | -12.3 | [6 empty] | -1.7 | 0.1 | 1.2 |  | -18.1 | 6.3 | -4 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 24 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -7.9 | -2.3 | -3.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.3 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 1.3 |  |  | 1 | -6.7 | -7.3 | 0 | 0 | -1.9 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.7 | 0.3 | -3 | -0.2 | 0 | 0 | -14.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 3.9 | 12.37 | 146.47 | 1.6 | -0.211 | 2.45 | 1.2 | 0.27832 |  | 0.7 | 2.4 | 8.4173
09/01/2026 | 08:30 | 50.9 | 22.3 | 19.5 |  |  | -4.5 | 21.9 |  |  | -1.4 | 3.4 | 10.2 |  | 16.5 |  | 0 | 0.1 | 1.4 |  |  |  | 4.4 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | -3.3 | 4.1 | 5.9 |  |  |  |  | 6.8 | 3 |  |  |  | -1.2 | -25.2 | 3.3 | 0 | 6.5 | -1.5 | 2.6 | 2.1 | 53.2 | -13.6 | -23.1 | 1.3 | 4.4 | -4.2 | 0.4 | 2 | -2.8 |  |  | 1.9 |  |  | 0.7 |  |  |  | 9.1 | -33.9 | -35 | 8.9 | 1.8 | 22.8 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30 | 31.5 | 11.5 | 1.9 | 2.9 |  | 0 |  | 46.6 | 43.6 | -2.1 | -7.2 | [6 empty] | -1.5 | -0.1 | 1.2 |  | -21.9 | 8.4 | -4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 25.7 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -8 | -2.7 | -3.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 1.3 |  |  | 3.6 | -9.7 | -10.3 | 0 | 0 | -0.9 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.5 | 0.7 | -4.6 | -0.2 | 0 | 0 | -2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |  |  | 2 | 3 | 2.7 | 4 | 12.82 | 313.02 | 2.1 | -0.824 | 2.1 | 1.3 | 0.27635 |  | 0.7 | 2.6 | 8.2523
09/01/2026 | 09:00 | 48.1 | 53.2 | 28.8 |  |  | -4.3 | 10.9 |  |  | 3.4 | -0.6 | -0.2 |  | -8.4 |  | 4.3 | 0 | 1.4 |  |  |  | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | -3.4 | 5.9 | 7 |  |  |  |  | 6.4 | 5.1 |  |  |  | -1.1 | -21.8 | 5.9 | 13.4 | 3.1 | -1.7 | 2.6 | 1.3 | 49.2 | -7.6 | -45.8 | 1.4 | 2.3 | -5.7 | 0.4 | 2 | -0.6 |  |  | -1.9 |  |  | 1.4 |  |  |  | 9.1 | -33.9 | -35 | 8.9 | 1.8 | 22.8 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 60.5 | 47 | 10.8 | 11.8 | 2.9 |  | 0 |  | 34.5 | 31.5 | -18.3 | -24.6 | [6 empty] | -1.9 | -0.2 | 1.2 |  | -22.4 | 8.8 | -4 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 27.6 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -8.1 | -3.9 | -3.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.9 | -10.4 | -10 | -0.4 | -1.1 | -3.5 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.9 | 1.1 | -4.8 | -0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.9 |  |  | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 13.7 | 298.6 | 2 | -0.378 | 2.28 | 1.2 | 0.26569 |  | 1 | 2.6 | 8.9677
09/01/2026 | 09:30 | 49.9 | 61.4 | 30.9 |  |  | -3.2 | 28.3 |  |  | 6.1 | 6.9 | 8.3 |  | -4.8 |  | 5.8 | 0.1 | 1.2 |  |  |  | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | -3.4 | 5.4 | 9.8 |  |  |  |  | 7.6 | 6.8 |  |  |  | -0.8 | -24.2 | 4.6 | 10.3 | 3.1 | -1.7 | 2.6 | 1.7 | 56.5 | -0.4 | -38.8 | 4.1 | 0 | -3.9 | 0.4 | 2 | 1.4 |  |  | -0.6 |  |  | -0.9 |  |  |  | 5.1 | 29.8 | 28.7 | 7.6 | 32.6 | 10.6 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 60.4 | 46.8 | 10.3 | 13.5 | 2.8 |  | 0 |  | 42 | 39.3 | -7 | -11.6 | [6 empty] | -1.7 | -0.1 | 1.2 |  | -21.4 | 9.4 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 28.7 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -7.9 | -3.8 | -4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 |  | -3.1 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.7 | -11.1 | -11.2 | -1 | -1.3 | -3.9 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.7 | 1.6 | -4.9 | -0.2 | 0 | 0 | 5.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.9 |  |  | 3.7 | 0.8 | 4 | 4 | 12.89 | 559.89 | 1.9 | 0.056 | 2.53 | 1.2 | 0.2702 |  | 0.7 | 2.5 | 9.1562
09/01/2026 | 10:00 | 50 | 87.5 | 33.7 |  |  | -3.2 | 20.9 |  |  | 15.1 | 9.6 | 10.9 |  | -0.8 |  | 27.6 | 0.1 | 1.1 |  |  |  | 6 | 2 | 0.9 | 2.7 | -3.4 | 5.8 | 11.5 |  |  |  |  | 8.5 | 7.9 |  |  |  | -1.3 | -15.6 | 4.6 | 21 | 2.9 | -1.6 | 2.6 | 1.1 | 65.3 | 7.9 | -35.8 | 2.8 | 0 | -5.6 | 0.4 | 2.2 | -0.2 |  |  | -0.7 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.8 | 34.7 | 33.4 | 13.1 | 37.9 | 12.4 | -2.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | -0.4 | 59.6 | 47.1 | 10.8 | 11.7 | 2.8 |  | 0 |  | 39 | 36.5 | -12.4 | -11.3 | [6 empty] | -1.5 | -0.1 | 1.2 |  | -21.1 | 9.5 | -4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 29 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -7.7 | -3 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 1.3 |  |  | 2.9 | -6.4 | -6.3 | -0.4 | -0.7 | -3.7 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 2.2 | 2 | -4.9 | -0.2 | 0 | 0 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0 |  |  | 2.7 | 1.2 | 3.8 | 4 | 13.77 | 693.07 | 2 | -0.266 | 2.66 | 1.2 | 0.26785 |  | 1.1 | 2.5 | 9.4619
09/01/2026 | 10:30 | 47.4 | 81.3 | 33.5 |  |  | -1.4 | 22.3 |  |  | 23.7 | 32.3 | 26.5 |  | -2.4 |  | 34.9 | 0.4 | 1.2 |  |  |  | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | -3.3 | 5.9 | 11.6 |  |  |  |  | 8.4 | 6.2 |  |  |  | -1.1 | -21.1 | 4.9 | 18.9 | 2.9 | -1.8 | 2.6 | 1.4 | 64.7 | 10 | -36 | 5.8 | 0 | -5.2 | 0.4 | 2 | 4 |  |  | -0.3 |  |  | 1.9 |  |  |  | 11.8 | 36.1 | 35 | 14.5 | 39.5 | 14.5 | -1.7 |  |  |  | -6.4 |  |  | -0.4 | 60 | 46.4 | 9.9 | 11.9 | 2.9 |  | -1.2 |  | 39.1 | 36.7 | -11.2 | 6.9 | [6 empty] | -1.5 | -0.1 | 1.2 |  | -21.3 | 9.1 | -4 |  | 0.1 | -0.2 | -0.8 | 30.8 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -8 | -2 | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -3 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 1.4 |  |  | 2.7 | -9 | -8.5 | -0.9 | -1.1 | -1.9 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0.9 | 2.3 | -4.8 | -0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0 |  |  | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 3.9 | 13.03 | 756.43 | 1.9 | 0.089 | 2.86 | 1.2 | 0.26827 |  | 1.2 | 2.5 | 10.0173
09/01/2026 | 11:00 | 44.7 | 83.1 | 34.2 |  |  | -1.3 | 24.9 |  |  | 31.5 | 25.7 | 18.4 |  | 14.6 |  | 40.9 | -0.2 | 1.1 |  |  |  | 3.7 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | -3.4 | 5.8 | 11.9 |  |  |  |  | 7.5 | 6.6 |  |  |  | -1 | -18.5 | 4.4 | 19.7 | 3.3 | -1.8 | 2.6 | 1.1 | 67.9 | 20.7 | -37.1 | 3.4 | 0 | -5.2 | 0.4 | 2 | -1.4 |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 |  |  |  | 7.2 | 35.4 | 34.4 | 14.8 | 39.7 | 14.5 | -2.1 |  |  |  | 1.3 |  |  | -0.3 | 60.9 | 46.8 | 10.9 | 11.9 | 3 |  | 0 |  | 43.9 | 41.2 | -4.1 | 1.4 | [6 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.2 |  | -21.2 | 9.2 | -4 |  | 0 | 0 | -1 | 31.5 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -7.8 | -0.8 | -3.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -3 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 1.5 |  |  | 1.5 | -8.5 | -8.6 | -0.9 | -1 | -2.5 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.3 | 2.7 | -4.7 | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 0 |  |  | 1.1 | 1.3 | 3.7 | 4 | 13.31 | 794.31 | 1.9 | -0.732 | 2.79 | 1.2 | 0.27059 |  | 1 | 3 | 9.4286
09/01/2026 | 11:30 | 45.4 | 89.6 | 35.3 |  |  | -0.4 | 29 |  |  | 32.2 | 29.6 | 21.6 |  | 15.4 |  | 41.3 | 0 | 1.1 |  |  |  | 4.4 | 2.4 | 0.5 | 2.7 | -3.4 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 8 | 9.7 |  |  |  | -1.2 | -9.8 | 4.9 | 20.4 | 5.9 | -1.8 | 2.6 | 1 | 70.6 | 23.2 | -34.7 | 4 | 0 | -5.9 | 0.4 | 2.2 | -0.3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 38.9 | 37.6 | 16.8 | 41.8 | 14.3 | -1.8 |  |  |  | -3.4 |  |  | -0.4 | 60.2 | 47.4 | 10.8 | 11.7 | 2.9 |  | 0 |  | 40.6 | 37.8 | -9.2 | 3.5 | [6 empty] | -1.4 | 0.1 | 1.2 |  | -21.5 | 9.3 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 32.2 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -7.6 | -0.9 | -4.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 |  | -3 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 1.5 |  |  | 0.6 | -7.6 | -7.7 | -0.5 | -0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.1 | 3 | -1.8 | -0.2 | 0 | -2.6 | -5.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0 |  |  | 2.2 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 13.93 | 842.93 | 2.3 | -0.877 | 2.71 | 1.2 | 0.28047 |  | 1 | 2.9 | 9.5135
09/01/2026 | 12:00 | 45.6 | 81.7 | 33.8 |  |  | -2.2 | 11.1 |  |  | 28 | 25.2 | 17.5 |  | 13.4 |  | 38.8 | 0 | 1.1 |  |  |  | 3.9 | 2 | 0.6 | 2.7 | -3.4 | 5.5 | 11.1 |  |  |  |  | 7.6 | 7.7 |  |  |  | -1.3 | -11.2 | 4.9 | 20.3 | 5.8 | -0.2 | 2.6 | 0.8 | 67.1 | 19.7 | -38.1 | 4 | 0 | -7.2 | 0.4 | 2 | -1.4 |  |  | 2.9 |  |  | -0.8 |  |  |  | 13 | 39.7 | 38.6 | 18.3 | 43.4 | 14.8 | -1.6 |  |  |  | -3.1 |  |  | -0.4 | 60.1 | 41.5 | 11.1 | 11.7 | 2.8 |  | 0 |  | 37.6 | 34.8 | -13.8 | -1.4 | [6 empty] | -1.7 | -0.1 | 1.2 |  | -21.7 | 9.6 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 32 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -7.8 | -1.1 | -4.2 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 1.3 |  |  | 1.5 | -9.8 | -8.9 | -0.7 | -1.1 | 0.5 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.4 | 3.1 | 1.2 | -0.2 | -16.5 | -0.4 | -11.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 0 |  |  | 2.3 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 13.3 | 743.4 | 2.1 | -1.173 | 2.1 | 1.2 | 0.27119 |  | 0.9 | 3.1 | 8.4982
09/01/2026 | 12:30 | 47.6 | 78.2 | 32 |  |  | -1.8 | 8.2 |  |  | 25.4 | 23.9 | 16 |  | 9 |  | 26.1 | 0.1 | 1.1 |  |  |  | 3.8 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | -3.4 | 5.4 | 10.2 |  |  |  |  | 8.3 | 5.7 |  |  |  | -1.5 | -22.3 | 3.4 | 20.7 | 5.6 | -0.6 | 2.6 | 1 | 63.7 | 16.4 | -42.1 | 0.5 | 0 | -7.6 | 0.4 | 2 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 7.9 | 31.2 | 30.3 | 9 | 33.7 | 12.4 | -2.8 |  |  |  | -7.4 |  |  | -0.4 | 60.1 | 42.9 | 11 | 11.8 | 2.9 |  | 0 |  | 34 | 31.2 | -19.3 | -5.3 | [6 empty] | -2 | -0.2 | 1.2 |  | -21.7 | 8.4 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 31 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -8.1 | -1.1 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | -2.8 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.7 | -8.1 | -8 | -0.6 | -0.9 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.9 | 3 | -2.4 | -0.2 | -19.6 | -5 | -6.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 3.1 | 0.8 | 1.4 | 0 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 4 | 12.88 | 622.78 | 1.7 | -1.194 | 1.7145 | 1.2 | 0.27898 |  | 0.4 | 2.9 | 6.9995
09/01/2026 | 13:00 | 43.4 | 50.3 | 28.4 |  |  | -5.8 | 3.4 |  |  | 17.5 | 16.1 | 8.5 |  | 7.4 |  | 17.9 | 0.1 | 1.3 |  |  |  | -2.6 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | -3.4 | 5.1 | 8.4 |  |  |  |  | 5.9 | 5.4 |  |  |  | -1.6 | -18.1 | 2.8 | 20.7 | 5.8 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | 58.8 | 11.7 | -45.8 | 0.8 | 0 | -7.9 | 0.4 | 2 | -0.5 |  |  | 0 |  |  | -0.8 |  |  |  | 4.8 | 30.4 | 29.4 | 8.8 | 35.1 | 11.4 | -3.1 |  |  |  | -5.9 |  |  | -0.4 | 59.7 | 42.1 | 10.9 | 11.7 | 2.8 |  | 0 |  | 28.2 | 25.2 | -27.6 | -13.5 | [6 empty] | -1.9 | -0.1 | 1.2 |  | -22.2 | 9.3 | -4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 31.6 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -8.1 | -2.2 | -4.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 1.6 | -12.5 | -12.3 | -1.2 | -1.4 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.3 | 2.9 | -1.9 | -0.2 | -19 | -8.3 | -10.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0 |  |  | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 12.79 | 466.19 | 1.6 | -1.391 | 2.511 | 1.1 | 0.29058 |  | 0.1 | 3 | 7.2106
09/01/2026 | 13:30 | 44.2 | 50.5 | 28.4 |  |  | -7.4 | 2.2 |  |  | 18.7 | 15.3 | 6.8 |  | 6.6 |  | 11.6 | 0.1 | 1.2 |  |  |  | -1 | 2 | 0.2 | 2.7 | -3.4 | 5.3 | 10 |  |  |  |  | 6.5 | 3.4 |  |  |  | -1.5 | -17.5 | 3.7 | 20.6 | 5.9 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | 57.5 | 10.4 | -47.1 | 1.6 | 0 | -8.3 | 0.4 | 2.2 | -2 |  |  | 0 |  |  | -2 |  |  |  | 5.8 | 29.6 | 28.5 | 7.7 | 33 | 11 | -3.3 |  |  |  | -6.7 |  |  | -0.4 | 59.4 | 42.1 | 10.6 | 11.7 | 3 |  | 0 |  | 26.4 | 23.3 | -30.2 | -17.9 | [6 empty] | -1.8 | -0.1 | 1.2 |  | -21.9 | 9.2 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 31 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -7.9 | -1.6 | -4.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 0.9 |  |  | 3.9 | -11.4 | -11.4 | -1.1 | -1.2 | 0.5 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 2.1 | 2.7 | -4 | -0.2 | -16.4 | -9.6 | -6.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 0 |  |  | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 4 | 12.87 | 444.77 | 1.9 | -0.852 | 2.8345 | 1.1 | 0.2888 |  | -0.3 | 1 | 5.9713
09/01/2026 | 14:00 | 47.6 | 54.9 | 29.4 |  |  | -7.4 | 14 |  |  | 19.8 | 17 | 10.5 |  | 8.7 |  | 12.4 | 0 | 1.3 |  |  |  | -0.1 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | -3.4 | 5.5 | 11 |  |  |  |  | 7.6 | 3.9 |  |  |  | -1.4 | -24.3 | 2.4 | 19.9 | 6 | 0 | 2.6 | 0.4 | 60.1 | 13 | -40.1 | 2.2 | 0.7 | -7.6 | 0.4 | 2.1 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | -2.6 |  |  |  | 6.5 | 32.7 | 31.6 | 10.8 | 36.3 | 11.7 | -2.9 |  |  |  | -5.7 |  |  | -0.4 | 60.5 | 41.9 | 11 | 11.7 | 2.9 |  | 0 |  | 28.7 | 25.7 | -26.6 | -14.3 | [6 empty] | -1.7 | 0 | 1.2 |  | -21.5 | 9.5 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 30 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -7.8 | -0.9 | -3.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.4 | -10.5 | -10.3 | -1.1 | -1.1 | -1.5 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.3 | 2.3 | -4.9 | -0.2 | -15.8 | -8.1 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 4 | 1.4 | 0 |  |  | 2.8 | 3 | 3.4 | 4 | 12.62 | 529.32 | 1.7 | -1.013 | 2.366 | 1.1 | 0.28879 |  | -0.2 | 2.9 | 7.1418
09/01/2026 | 14:30 | 44.4 | 57 | 29.5 |  |  | -6.6 | 8.4 |  |  | 23 | 17.6 | 9.5 |  | 8.8 |  | 4.2 | -0.1 | 1 |  |  |  | 2 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | -3.4 | 5.6 | 9.8 |  |  |  |  | 7.9 | 5.4 |  |  |  | -1.2 | -2.1 | 3.1 | 20.6 | 6 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 61.5 | 14.4 | -38.4 | 3.4 | 0.8 | -7.9 | 0.4 | 2.1 | -1.3 |  |  | 0 |  |  | -2.2 |  |  |  | 14 | 31.2 | 30.1 | 9.5 | 34 | 11.8 | -2.9 |  |  |  | -4.3 |  |  | -0.4 | 40.2 | 43.1 | 11.4 | 11.7 | 3 |  | 0 |  | 34.4 | 30.8 | -18.7 | -8.3 | [6 empty] | -1.7 | 0 | 1.2 |  | -22.3 | 9.3 | -4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 28.7 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -7.8 | -1.3 | -4.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.5 | -11.8 | -12.5 | -1.2 | -1.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.8 | 1.8 | -4.5 | -0.2 | -16.6 | -7.8 | -4.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0 |  |  | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 4 | 13.2 | 543.6 | 1.7 | -0.321 | 2.792 | 1.2 | 0.28819 |  | -0.1 | 3 | 8.5592
09/01/2026 | 15:00 | 45.9 | 58.4 | 29.9 |  |  | -5.2 | 23.5 |  |  | 23 | 17.6 | 9.8 |  | 29.7 |  | 5.7 | 0 | 1.2 |  |  |  | 3.4 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | -3.4 | 5.4 | 11.8 |  |  |  |  | 9.3 | 5.6 |  |  |  | -1.2 | -12 | 3.4 | 20.3 | 6 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 63.2 | 16.1 | -36.9 | 3 | 0.5 | -7.4 | 0.4 | 2 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | -2.1 |  |  |  | 8.4 | 31.3 | 30.2 | 9 | 32.6 | 11 | -3.1 |  |  |  | -4.5 |  |  | -0.4 | 40.5 | 42.8 | 11.2 | 11.9 | 2.9 |  | 0 |  | 34.7 | 31.7 | -18.1 | -7.6 | [6 empty] | -1.8 | -0.1 | 1.2 |  | -21 | 9.2 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 27.7 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -7.8 | -1.4 | -3.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | -2.9 | 0 | 2.6 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.7 | -11.8 | -11.7 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.3 | 1.3 | -4 | -0.2 | -13.8 | -9.1 | -5.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0 |  |  | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 13.23 | 578.43 | 2 | -0.498 | 2.4175 | 1.1 | 0.28876 |  | -0.2 | 2.9 | 8.0083
09/01/2026 | 15:30 | 47.9 | 61.2 | 30.4 |  |  | -5.4 | 24.1 |  |  | 20.1 | 20.9 | 13.6 |  | 30.1 |  | 5.8 | 0.1 | 1.7 |  |  |  | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | -3.4 | 5.5 | 13.3 |  |  |  |  | 9.9 | 5.4 |  |  |  | -1.3 | -20.6 | 3.1 | 19.7 | 6.1 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 62.5 | 15.4 | -37.7 | 3.9 | 1.4 | -6.7 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | -2.3 |  |  |  | 8.9 | 32.1 | 30.9 | 10.5 | 35.6 | 11.4 | -3 |  |  |  | -2.4 |  |  | -0.4 | 40.1 | 42.5 | 10.7 | 11.9 | 3 |  | 0 |  | 34 | 31.2 | -18.7 | -4.6 | [6 empty] | -1.9 | -0.1 | 1.2 |  | -20.4 | 8.7 | -4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 26.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | -2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.2 | -10.8 | -10.5 | -1.1 | -1.1 | -1.7 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.5 | 0.9 | -3.1 | -0.2 | -10.5 | -12.5 | -1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0 |  |  | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 13.88 | 610.48 | 1.9 | -0.686 | 2.546 | 1 | 0.29249 |  | -0.3 | 3 | 7.7525
09/01/2026 | 16:00 | 49 | 61.1 | 29.8 |  |  | -6.6 | 9.6 |  |  | 23.3 | 18.8 | 10.9 |  | 28.9 |  | 4.3 | 0.1 | 1.3 |  |  |  | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | -3.4 | 5.3 | 14.2 |  |  |  |  | 9.6 | 14.8 |  |  |  | -1.3 | -13.6 | 3.6 | 21.7 | 5.9 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 60 | 13 | -40.3 | 2.5 | 0 | -7 | 0.4 | 2.1 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | -2.7 |  |  |  | 11.1 | 31.4 | 30.4 | 9.5 | 35.7 | 11.4 | -3.1 |  |  |  | -5.7 |  |  | -0.4 | 39.9 | 42.8 | 11.1 | 11.7 | 3 |  | 0 |  | 31.7 | 28.8 | -22.4 | -8.5 | [6 empty] | -1.7 | -0.1 | 1.2 |  | -20.8 | 8.9 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 20.8 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | -2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.9 | -10.3 | -10.4 | -1 | -0.9 | -1.4 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1 | 0.5 | -2 | -0.2 | -10.2 | -11.8 | -3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0 |  |  | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 0 | 12.98 | 576.58 | 2.1 | -0.55 | 2.4725 | 1.2 | 0.29357 |  | -0.5 | 3.1 | 8.1161
09/01/2026 | 16:30 | 46.5 | 56.7 | 29.7 |  |  | -7.7 | 5.4 |  |  | 19.7 | 18.4 | 10.7 |  | 28.1 |  | 5.4 | 0.1 | 1.1 |  |  |  | 4.6 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | -3.4 | 5.2 | 13.2 |  |  |  |  | 8.9 | 14 |  |  |  | -1.3 | -13.7 | 5.7 | 21.3 | 5.4 | 0 | 2.6 | 2 | 56.6 | 9.5 | -43.6 | 3 | 0 | -7.1 | 0.4 | 2 | -1.2 |  |  | 0 |  |  | -3 |  |  |  | 8.9 | 30.4 | 29.6 | 8.8 | 33.9 | 10.8 | -3.3 |  |  |  | -3.6 |  |  | -0.4 | 49.2 | 41.7 | 11 | 11.7 | 2.8 |  | 0 |  | 28.2 | 25.2 | -28.2 | -10.8 | [6 empty] | -1.6 | 0 | 1.2 |  | -21.4 | 7.2 | -4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 17.2 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.4 | -9.3 | -9.3 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 2.8 | 0.1 | -2.5 | -0.2 | -12.1 | -10.1 | -2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 |  |  | 2.8 | 1.1 | 3.1 | 0 | 14.7 | 530.3 | 2.3 | -0.556 | 2.0565 | 1 | 0.30028 |  | -0.7 | 3 | 7.4008
09/01/2026 | 17:00 | 49.1 | 58.9 | 30.2 |  |  | -8.3 | 17.7 |  |  | 21.1 | 17.5 | 9.7 |  | 29 |  | 8.3 | 0.1 | 0 |  |  |  | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.7 | -3.4 | 4.8 | 11.6 |  |  |  |  | 8.2 | 12.4 |  |  |  | -1.4 | -14.1 | 6.7 | 19.1 | 6 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 59 | 11.9 | -41.3 | 3.2 | 0 | -7.1 | 0.4 | 2 | 0.2 |  |  | 1.4 |  |  | -3.7 |  |  |  | 8.2 | 30.6 | 29.3 | 8.4 | 33.6 | 10.6 | -3.4 |  |  |  | -6.3 |  |  | -0.4 | 32.5 | 17.3 | 9.7 | 2.6 | -0.2 |  | 0 |  | 29.3 | 26.5 | -25.5 | -9.6 | [6 empty] | -1.5 | 0 | 1.2 |  | -22.3 | 3.8 | -4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 14.3 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 0.9 |  |  | 1.1 | -10.4 | -10.7 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | -0.2 | -15 | -7.5 | -7.2 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 |  |  | 1.5 | 1 | 3.2 | 0 | 13.69 | 483.89 | 2.3 | -1.294 | 2.33 | 1.1 | 0.30897 |  | -0.9 | 3 | 6.845
09/01/2026 | 17:30 | 47.4 | -18.6 | 12.9 |  |  | -6.4 | 19.2 |  |  | 18.6 | 28.7 | 19.7 |  | 5.2 |  | 37.6 | 0 | 0 |  |  |  | 8.3 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | -3.4 | 4.9 | 10.1 |  |  |  |  | 7.9 | 9.3 |  |  |  | -1.4 | 7.9 | 8.2 | 18.4 | 6 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 60.6 | 13.5 | -39.6 | 7.1 | 0 | -6.4 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 7.6 |  |  | 0.9 |  |  |  | 7.8 | 1.7 | 0.5 | 20.1 | 41.2 | 18.6 | 0.1 |  |  |  | -0.5 |  |  | -0.3 | 33.2 | 36.7 | 9.8 | 2.5 | -0.4 |  | 0 |  | 39.8 | 36.6 | -10.8 | 11.3 | [6 empty] | -1.1 | 0.1 | 1.2 |  | -21 | 0.9 | -4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 4.4 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | -3.3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 0.9 |  |  | 0.2 | -5.5 | -5.5 | -0.3 | 0 | -0.1 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.1 | 0 | 1.9 | -0.1 | -12.6 | -5.9 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 |  |  | 2.4 | 0.8 | 3.2 | 0 | 14 | 531.9 | 2.8 | -1.56 | 2.1585 | 1.1 | 0.31607 |  | -0.4 | 1.9 | 6.3146
09/01/2026 | 18:00 | 49.4 | -17.8 | 12.7 |  |  | -9.4 | 17.5 |  |  | 11.6 | 21.4 | 10.6 |  | 11.2 |  | 48.3 | 0.1 | 0 |  |  |  | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | -3.5 | 4.7 | 11.9 |  |  |  |  | 8.9 | 11.3 |  |  |  | -1.6 | 10.2 | 8.9 | 19.3 | 5.9 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 61.4 | 14.2 | -38.9 | 6.5 | 0 | -7.2 | 0.4 | 2.1 | 0.4 |  |  | 7.8 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.8 | -21.3 | -22.4 | 23 | 42.5 | 21.6 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.7 | 41.1 | 10.2 | 2.6 | -0.3 |  | 0 |  | 33.9 | 30.9 | -19.4 | -1.1 | [6 empty] | -1.4 | -0.1 | 1.2 |  | -20.4 | 0.8 | -4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0.3 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.1 |  |  | -0.1 | -4.7 | -4.9 | -0.3 | -0.1 | 1 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.1 | -7.8 | -6.5 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 |  |  | 2.5 | 1.1 | 3.2 | 0 | 14.04 | 462.34 | 2.4 | -1.742 | 2.045 | 1 | 0.33375 |  | -0.8 | 2.4 | 5.6368
09/01/2026 | 18:30 | 48.3 | -12 | 14 |  |  | -9.1 | 6.9 |  |  | 8.1 | 15.9 | 13.4 |  | 22.1 |  | 52.1 | 0 | 0 |  |  |  | -1.1 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | -3.4 | 4.8 | 10.8 |  |  |  |  | 10.8 | 12.1 |  |  |  | -1.3 | 35.9 | 8 | 18.9 | 5.9 | -1.2 | 2.6 | 1.3 | 62.7 | 15.5 | -37.6 | 7.5 | 2.9 | -7.7 | 0.4 | 2.2 | 0.7 |  |  | 7.2 |  |  | 1.3 |  |  |  | 11 | -25 | -26 | -13.1 | 5.9 | 26.8 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.3 | 41.4 | 10.1 | 2.6 | -0.2 |  | 0 |  | 27.7 | 25.1 | -27.9 | -4.4 | [6 empty] | -1.6 | 0 | 1.2 |  | -20.8 | 0 | -4 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | -5 | -3.8 | -0.2 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | -7.5 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 12.91 | 389.61 | 2.1 | -0.901 | 1.936 | 1 | 0.34782 |  | -0.5 | 1.1 | 5.0828
09/01/2026 | 19:00 | 48.3 | 2.6 | 16.5 |  |  | -5.9 | 16.9 |  |  | 13.9 | 18.7 | 16.2 |  | 26.2 |  | 70.1 | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | -3.4 | 4.9 | 12.1 |  |  |  |  | 9.4 | 15.6 |  |  |  | -0.9 | 46.1 | 4.1 | 23.4 | 6 | -1.2 | 0 | 1.6 | 69.6 | 22.2 | -31 | 8.4 | 0.5 | -7.3 | 0.4 | 2.2 | -0.8 |  |  | 10.4 |  |  | 2.3 |  |  |  | 15.7 | -20.3 | -21.6 | -8.2 | 11.3 | 28.8 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.6 | 41.8 | 10.1 | 2.6 | -0.2 |  | 0 |  | 35.9 | 32.9 | -16.3 | 1.3 | [6 empty] | -1.6 | -0.1 | 1.2 |  | -21 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 |  |  | 0 | -3.6 | -4 | -0.1 | -0.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -2.8 | -6.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 |  |  | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 13.57 | 556.97 | 1.8 | -0.397 | 2.056 | 1.2 | 0.3509 |  | -0.3 | 0.9 | 5.6099
09/01/2026 | 19:30 | 50.6 | 29.7 | 11.4 |  |  | -6.9 | 14.3 |  |  | 7.3 | 16 | 18.9 |  | 27 |  | 65 | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 0.1 | 2.9 | -3.4 | 5 | 12.1 |  |  |  |  | 9.3 | 18.7 |  |  |  | -0.8 | 50 | 8 | 26.9 | 6.1 | -1.5 | 0 | 1.3 | 70.1 | 22.8 | -30.8 | 10.4 | 2.2 | -4 | 0.4 | 2.2 | 0.4 |  |  | 9.4 |  |  | 2 |  |  |  | 14.3 | -20 | -21.2 | -4.7 | 12.9 | 29 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.9 | 41 | 9.7 | 2.7 | -0.2 |  | 0 |  | 35.2 | 32.3 | -17.1 | 2.9 | [6 empty] | -1.3 | 0 | 1.2 |  | -18.1 | 0 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.2 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 1.3 |  |  | 0 | -3.2 | -3.7 | -0.1 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -4.1 | -7.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 |  |  | 4.1 | 1.1 | 0 | 0 | 13.82 | 598.52 | 2.4 | -0.365 | 1.693 | 1.2 | 0.36395 |  | -0.3 | 1 | 5.992
09/01/2026 | 20:00 | 50.2 | 31.2 | 11.5 |  |  | -7.3 | 12.9 |  |  | 6.2 | 15.7 | 18.2 |  | 26.4 |  | 66.7 | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 | 2.4 | 0.3 | 3 | -3.5 | 4.8 | 12 |  |  |  |  | 8.8 | 19.1 |  |  |  | -0.9 | 51 | 8.8 | 27 | 5.9 | -1.8 | 0 | 1.2 | 68.7 | 21.3 | -32.2 | 10.6 | 5 | -3.3 | 0.4 | 2.2 | 3.5 |  |  | 8.7 |  |  | 2.1 |  |  |  | 13.6 | -20.3 | -21.6 | -5.1 | 12.8 | 29 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.3 | 41.2 | 9.6 | 2.6 | -0.2 |  | 0 |  | 33.8 | 30.9 | -19.2 | 1.8 | [6 empty] | -1.4 | 0 | 1.2 |  | -14.6 | 0 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.1 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.3 |  |  | 0 | -2.1 | -3.2 | 0.1 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -6.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 |  |  | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 13.44 | 594.44 | 2.4 | -0.596 | 1.853 | 1.2 | 0.37276 |  | -0.6 | 0.9 | 5.5298
09/01/2026 | 20:30 | 48.1 | 28.5 | 11 |  |  | -9 | 13.1 |  |  | 4 | 14.5 | 16.9 |  | 25.3 |  | 61.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | -0.5 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | -3.6 | 4.7 | 12.6 |  |  |  |  | 9.2 | 18.3 |  |  |  | -1 | 50.8 | 8.6 | 27.1 | 6 | -2 | 0 | 1.7 | 69.4 | 19.4 | -38.7 | 10.5 | 4.7 | -3.3 | 0.4 | 2.2 | 4.2 |  |  | 7.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 14.9 | -20.8 | -22.1 | -5.8 | 11.9 | 28.6 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.1 | 41.1 | 9.2 | 10.4 | -0.2 |  | 0 |  | 31.8 | 28.9 | -22 | -1.7 | [6 empty] | -1.4 | 0.1 | 1.2 |  | -10.8 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | -2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.3 |  |  | 0 | -2.3 | -3.3 | 0.1 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.8 | -4.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 |  |  | 3.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.91 | 562.81 | 2.4 | -0.716 | 2.0905 | 1.2 | 0.37686 |  | -0.7 | 1 | 5.6514
09/01/2026 | 21:00 | 49.4 | 28 | 10.8 |  |  | -10.3 | 12.2 |  |  | 6.4 | 10.1 | 12 |  | 25.7 |  | 63.1 | 0 | 0 |  |  |  | -1.8 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | -3.4 | 4.5 | 13.8 |  |  |  |  | 7.6 | 18.3 |  |  |  | -1.1 | 50.8 | 7.9 | 27.3 | 6.2 | -0.3 | 0 | 1.5 | 69.5 | 19.7 | -38.3 | 8.4 | 2.4 | -4.2 | 0.4 | 2.2 | 0.9 |  |  | 7.6 |  |  | 0.3 |  |  |  | 14.4 | -21 | -22.3 | -6.2 | 11.9 | 28.5 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.6 | 46.5 | 10 | 10.5 | -0.2 |  | 0 |  | 32.1 | 29.2 | -21.5 | -14.1 | [6 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.2 |  | -10.5 | 0 | -4 |  | -0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.3 |  |  | 0 | -1.7 | -2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | -3.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 542.55 | 2.3 | -1.058 | 2.182 | 1.2 | 0.36983 |  | -1 | 1 | 4.9938
09/01/2026 | 21:30 | 46.4 | 12.2 | 8.4 |  |  | -11 | 7.8 |  |  | 2.2 | 8.5 | 11.3 |  | 23.7 |  | 55.8 | 0 | 0 |  |  |  | -3.4 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | -3.5 | 4.5 | 12.1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 26.7 | 6.2 | 0 | 0 | 1.2 | 65 | 15.1 | -42.5 | 8.4 | 3 | -4.8 | 0.4 | 2.2 | 0.5 |  |  | 5.7 |  |  | -0.9 |  |  |  | 12.9 | -23.2 | -24.3 | -8.2 | 9.7 | 27.4 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 33.2 | 46.1 | 9.6 | 10.4 | -0.2 |  | 0 |  | 27.3 | 24.6 | -28.2 | -18.9 | [6 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.2 |  | -10.5 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | -3.1 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 1.3 |  |  | 0 | -2.7 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | -2.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 379.24 | 2.7 | -1.104 | 2.4035 | 1.3 | 0.35208 |  | -1.1 | 1 | 5.5516
09/01/2026 | 22:00 | 48.1 | 21 | 9.8 |  |  | -12 | 19.1 |  |  | -0.4 | 5.7 | 8.2 |  | 22.7 |  | 64 | 0 | 0 |  |  |  | -1.4 | 2.9 | 0.7 | 2.8 | -3.6 | 4.1 | 11.3 |  |  |  |  | 6.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.2 | 27.4 | 5.9 | -0.1 | 0 | 1.7 | 64.1 | 14.3 | -43.5 | 8.3 | 3.5 | -2 | 0.4 | 2 | 0.7 |  |  | 6.5 |  |  | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.8 | 37.6 | 9.9 | 10.4 | -0.2 |  | 0 |  | 27.6 | 24.7 | -28.4 | -19.4 | [6 empty] | -1.3 | 0.1 | 1.2 |  | -10.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.2 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.6 | -2.2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 410.82 | 2.7 | -0.6 | 2.2565 | 1.4 | 0.34424 |  | -1.3 | 1 | 5.8007
09/01/2026 | 22:30 | 45.3 | 35.8 | 12.6 |  |  | -8.7 | 28.3 |  |  | 4.3 | 16.1 | 18.9 |  | 20.8 |  | 61.3 | 0.2 | 0 |  |  |  | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 3 | -3.5 | 4.8 | 6.9 |  |  |  |  | 6.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.2 | 27.2 | 5.7 | -0.1 | 0 | 1.8 | 43.5 | -4.2 | -40.1 | 10.3 | 5.5 | -1.9 | 0.4 | 2.1 | 3.7 |  |  | 11.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.9 | 37.5 | 9.2 | 9.7 | -0.2 |  | 0 |  | 42.2 | 39.4 | -7.5 | -1.8 | [6 empty] | -1.2 | 0.2 | 1.2 |  | -9.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -3.1 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.5 | -0.9 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 505.35 | 2.7 | -0.518 | 2.324 | 1.5 | 0.37123 |  | -1.1 | 0.8 | 6.0772
09/01/2026 | 23:00 | 45.9 | 8.8 | 8 |  |  | -11.2 | 20.9 |  |  | -2.5 | 8.3 | 11.8 |  | 16.6 |  | 40.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | -2.2 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.7 | 26.7 | 6.2 | -0.5 | 0 | 1.4 | 38.1 | -9.4 | -45.2 | 9.4 | 5 | -2.9 | 0.4 | 2 | 5.3 |  |  | 6.8 |  |  | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 32.6 | 38 | 9.1 | 9.1 | -0.1 |  | 0 |  | 35.6 | 32.8 | -16.5 | -11.6 | [6 empty] | -1.3 | 0.2 | 1.2 |  | -9.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 |  | -3.2 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.4 | -0.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 | 0 |  |  | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 11.87 | 345.17 | 2.5 | -0.842 | 2.192 | 1.6 | 0.35129 |  | -0.9 | 0.5 | 5.4013
09/01/2026 | 23:30 | 44.7 | -12.7 | 3.9 |  |  | -13.2 | 10.4 |  |  | -5.5 | 1.8 | 3.4 |  | 13.2 |  | 13.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | -7 | -0.5 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.5 | 28.2 | 5.9 | -0.6 | 0 | 1.8 | 30.9 | -16.4 | -47.1 | 7.2 | 4.2 | -4.2 | 0.4 | 2 | 0.1 |  |  | 4.7 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31.8 | 20.3 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |  | 0 |  | 30.9 | 28.2 | -23.5 | -19.2 | [6 empty] | -1.2 | 0.2 | 1.4 |  | -9.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | -3.4 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.3 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0 |  |  | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 11.58 | 159.98 | 2.6 | -0.344 | 2.9885 | 1.7 | 0.35102 |  | -1.1 | 0.5 | 6.6955
10/01/2026 | 00:00 | 47.7 | -10.5 | 4.4 |  |  | -13.8 | 16.8 |  |  | -9.5 | -2.5 | 0.6 |  | 11.5 |  | 36.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | -3 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 18.8 | 5.9 | -0.3 | 0 | 1.2 | 30.4 | -17 | -38.1 | -1.2 | 1.9 | -3.9 | 0.4 | 2.1 | 2.4 |  |  | 4 |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 24.5 | 16.1 | 2.9 | 0.8 | -0.1 |  | 0 |  | 28 | 24.9 | -27.6 | 0 | [6 empty] | -1.3 | 0.2 | 1.4 |  | -11.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.6 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 12.93 | 174.33 | 0 | -0.565 | 3.0495 | 1.6 | 0.34317 |  | -1.1 | 0.6 | 3.9277
EJEC |  | 1130.9 | 420.85 | 398.95 | 0 | 0 | -182.7 | 378.95 | 0 | 0 | 77.1 | 154.55 | 160.85 | 0 | 166.3 | 0 | 714.6 | 1.25 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | -9.1 | 45.75 | 10.15 | 65.6 | -76.8 | 99.25 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.15 | 110.35 | 0 | 0 | 0 | -27.05 | -110.2 | 100.75 | 335.95 | 91.35 | -17.25 | 48.1 | 31.7 | 1246 | -70.3 | -990.6 | 93.85 | 33.05 | -119.1 | 9.6 | 49.35 | 3.25 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 152.9 | -174.05 | -197.15 | 109.35 | 327.45 | 381.9 | -5.15 | 0 | 0 | 0 | -30.7 | 0 | 0 | -9.1 | 867.1 | 759.2 | 171.55 | 153.15 | 30.55 | 0 | -0.6 | 0 | 752.15 | 683.1 | -550.1 | -352.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.25 | 0.05 | 29 | 0 | -419.2 | 87.15 | -85.5 | 0 | 1 | -1.4 | -21.65 | 278.95 | 0 | 4.6 | 31.6 | 4.5 | -17.6 | 3.55 | 13.75 | 0 | -6.45 | -16.95 | -95.25 | -4.55 | -32.05 | 1.65 | 7.5 | 0.75 | 0.3 | 0 | -73.6 | 6.1 | 64.7 | 61.95 | 27.75 | 0 | 0 | 27.45 | -161.65 | -167.8 | -10.65 | -10.25 | -9.4 | 63.9 | -1.15 | 35.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -98.35 | 18.25 | 16.15 | -25.85 | -4.6 | -188.95 | -74.45 | -51.4 | 38.9 | 15.05 | 12 | 9.6 | 13.4 | 14.55 | 33.9 | 17.5 | 0 | 0 | 81.25 | 44.2 | 50.8 | 59.5 | 297.475 | 7701.775 | 48 | -10.4545 | 57.2368 | 28.6 | 7.4823 | 0 | -7.6 | 38.55 | 161.8145

## DEMANDA_AREAS
viernes, 9 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6921.7 | 1011.473 | 4085.0282 | 1825.1988 | 264.9462
01:00 | 0 | 6855.5 | 968.1149 | 4092.7301 | 1794.655 | 258.9089
01:30 | 0 | 6876.4 | 994.3469 | 4067.5648 | 1814.4883 | 265.682
02:00 | 0 | 6648.4 | 976.449 | 3857.6718 | 1814.2792 | 259.4774
02:30 | 0 | 6577.3 | 997.2295 | 3784.5832 | 1795.4873 | 256.2792
03:00 | 0 | 6526.7 | 954.0177 | 3788.7602 | 1783.9221 | 247.1921
03:30 | 0 | 6614.7 | 980.6901 | 3845.8322 | 1788.1777 | 241.0259
04:00 | 0 | 6453.5 | 974.1073 | 3675.1488 | 1804.2439 | 248.4717
04:30 | 0 | 6518.7 | 983.6612 | 3748.0212 | 1787.0176 | 244.7481
05:00 | 0 | 6645.6 | 991.5429 | 3858.1764 | 1795.8807 | 241.1184
05:30 | 0 | 6700.2 | 980.7028 | 3901.0152 | 1818.482 | 248.1916
06:00 | 0 | 6559.7395 | 1025.2946 | 3744.4743 | 1789.9706 | 226.163
06:30 | 0 | 6739.6322 | 1044.3735 | 3873.4402 | 1821.8185 | 225.1609
07:00 | 0 | 6704.8416 | 1029.7743 | 3833.9031 | 1841.1642 | 215.745
07:30 | 0 | 7059.5838 | 1096.008 | 4088.0515 | 1875.5243 | 216.8199
08:00 | 0 | 7253.2877 | 1078.1408 | 4319.2377 | 1855.9092 | 232.9528
08:30 | 0 | 7416.6587 | 1147.5574 | 4413.1337 | 1855.9676 | 212.0601
09:00 | 0 | 7705.9893 | 1154.5898 | 4680.2378 | 1871.1617 | 246.9581
09:30 | 0 | 7739.137 | 1150.1454 | 4681.1019 | 1907.8897 | 234.0226
10:00 | 0 | 8082.443 | 1214.0715 | 4931.2623 | 1937.1092 | 233.0101
10:30 | 0 | 7956.575 | 1218.7419 | 4847.9811 | 1889.852 | 236.6466
11:00 | 0 | 8132.891 | 1228.2668 | 4994.8625 | 1909.7617 | 237.8599
11:30 | 0 | 8170.37 | 1265.891 | 5026.2792 | 1878.1998 | 243.7862
12:00 | 0 | 8067.602 | 1229.6714 | 5052.8919 | 1785.0387 | 243.5373
12:30 | 0 | 7985.414 | 1239.4411 | 4885.4765 | 1860.4964 | 237.9004
13:00 | 0 | 7883.661 | 1200.3419 | 4819.2998 | 1864.0193 | 239.8503
13:30 | 0 | 7965.331 | 1227.5948 | 4868.3057 | 1869.4305 | 251.3786
14:00 | 0 | 8046.137 | 1232.8967 | 4924.6992 | 1888.5411 | 251.6186
14:30 | 0 | 7903.939 | 1205.5856 | 4814.6286 | 1883.7248 | 243.5476
15:00 | 0 | 7933.185 | 1228.8162 | 4886.6371 | 1817.7317 | 249.4259
15:30 | 0 | 8021.7067 | 1198.1854 | 4930.919 | 1892.6023 | 249.7539
16:00 | 0 | 7962.9624 | 1227.2257 | 4791.4151 | 1944.3216 | 219.7912
16:30 | 0 | 8007.125 | 1210.2296 | 4931.9903 | 1864.9051 | 257.9354
17:00 | 0 | 7964.9355 | 1200.3366 | 4888.7746 | 1875.8243 | 262.2521
17:30 | 0 | 7894.2649 | 1182.492 | 4810.0539 | 1901.719 | 249.5545
18:00 | 0 | 7751.0974 | 1160.4459 | 4678.7994 | 1911.8521 | 246.1952
18:30 | 0 | 7740.6986 | 1155.5961 | 4629.2554 | 1955.8471 | 246.8453
19:00 | 0 | 7951.3427 | 1215.7428 | 4768.5609 | 1967.039 | 230.7045
19:30 | 0 | 7956.7676 | 1217.7098 | 4769.0114 | 1970.0464 | 224.6618
20:00 | 0 | 7960.4225 | 1206.4338 | 4780.007 | 1973.9817 | 230.5247
20:30 | 0 | 7916.3706 | 1194.6934 | 4769.632 | 1952.0452 | 245.4903
21:00 | 0 | 7891.1144 | 1188.601 | 4737.3391 | 1965.1743 | 244.6932
21:30 | 0 | 7763.9636 | 1217.6231 | 4610.6292 | 1935.7113 | 244.6506
22:00 | 0 | 7692.831 | 1178.839 | 4597.603 | 1916.389 | 255.1558
22:30 | 0 | 7632.4954 | 1113.541 | 4620.2878 | 1898.6666 | 254.116
23:00 | 0 | 7398.5386 | 1132.7997 | 4408.9079 | 1856.831 | 253.9575
23:30 | 0 | 7060.152 | 1067.999 | 4162.8905 | 1829.2625 | 248.8073
00:00 | 0 | 6981.0017 | 1059.5686 | 4174.3028 | 1747.1303 | 260.2003
MÁXIMO | 0 | 8170.37 | 1265.891 | 5052.8919 | 1973.9817 | 265.682
MÍNIMO | 0 | 6453.5 | 954.0177 | 3675.1488 | 1747.1303 | 212.0601
PROMEDIO | 0 | 7462.3523 | 1128.2833 | 4467.7253 | 1866.3436 | 243.3286
ENERGÍA | 0 | 179096.4542 | 27078.8003 | 107225.4077 | 44792.2462 | 5839.8875
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 9 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.5122 | 11.686 |  |  |  |  | 18.8213 | 26.9667 | 13.5717 | 3.23 | 30.57 |  |  | 52.808 |  | 46.2122 |  | 0.3 |  | 71.0994 |  | 9.3508 |  |  | 14.42 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 48.1848 | 121.3232 | 26.4184 | 0.81 | 168.3027 |  | 34.3638 | 32.1613 |  | 197.0804 | 35.2388 |  |  |  | 1.3 |  | 8.074 |  | 20.5 |  |  |  | 14.4535 |  |  |  |  | 44.3 | 2.25 | 144.2594 |  | 4.6421 | 128.6959 | 9.3847 |  | 38.1866 | 3.8582 |  |  | 85.5251 | 24.7586 |  | 0.6 | 25.9501 | 444.7993 |  | 142.9048 | 17.4826 |  |  |  | 4.7626 |  |  | 16.5479 | 287.71 |  | 36.305 |  | 27.434
01:00 |  |  | 30.3339 | 11.439 |  |  |  |  | 19.1844 | 26.864 | 13.4778 | 4.09 | 30.946 |  |  | 52.694 |  | 34.6489 |  | 0.3 |  | 102.0604 |  | 9.2616 |  |  | 14.83 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 48.7991 | 119.293 | 26.213 | 0.7 | 169.4526 |  | 33.4926 | 34.2066 |  | 195.8767 | 34.574 |  |  |  | 1.3 |  | 12.627 |  | 20.5 |  |  |  | 14.5221 |  |  |  |  | 44.37 | 1.64 | 144.1632 |  | 4.7233 | 126.6144 | 9.5639 |  | 38.6004 | 3.9635 |  |  | 85.4439 | 24.8349 |  | 0.58 | 25.0469 | 434.3338 |  | 144.6243 | 17.9459 |  |  |  | 4.8195 |  |  | 16.5408 | 287.41 |  | 36.224 |  | 31.811
01:30 |  |  | 30.0253 | 11.601 |  |  |  |  | 18.1157 | 26.8604 | 13.9705 | 5.8 | 31.456 |  |  | 52.206 |  | 41.6967 |  | 0.3 |  | 100.2819 |  | 9.1285 |  |  | 16.04 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 48.1005 | 119.5014 | 26.0979 | 0.64 | 167.5209 |  | 33.2212 | 34.9156 |  | 196.9533 | 34.0956 |  |  |  | 1.4 |  | 13.494 |  | 20.5 |  |  |  | 14.6578 |  |  |  |  | 44.3 | 2.29 | 147.2655 |  | 4.9294 | 128.7648 | 9.2858 |  | 38.2429 | 4.0073 |  |  | 86.3608 | 24.7925 |  | 0.63 | 25.9439 | 443.8399 |  | 149.2657 | 18.0484 |  |  |  | 4.8064 |  |  | 16.1418 | 288.55 |  | 36.139 |  | 32.756
02:00 |  |  | 30.0355 | 12.268 |  |  |  |  | 17.7547 | 26.4274 | 14.2713 | 8.07 | 31.448 |  |  | 52.161 |  | 43.5624 |  | 0.3 |  | 115.8596 |  | 8.9717 |  |  | 16.1 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 48.7161 | 119.632 | 26.6978 | 0.44 | 165.9399 |  | 32.6103 | 34.4619 |  | 197.6899 | 34.3626 |  |  |  | 2.4 |  | 19.611 |  | 20.5 |  |  |  | 14.7656 |  |  |  |  | 43.55 | 2.34 | 143.7447 |  | 4.8064 | 129.4657 | 9.3508 |  | 37.0037 | 3.7307 |  |  | 86.3581 | 24.7805 |  | 0.63 | 25.7025 | 448.8032 |  | 137.8364 | 17.8316 |  |  |  | 4.7917 |  |  | 16.4837 | 282.11 |  | 36.232 |  | 36.785
02:30 |  |  | 29.9516 | 12.49 |  |  |  |  | 18.6759 | 26.7295 | 14.3279 | 8.84 | 31.2 |  |  | 52.325 |  | 37.5726 |  | 0.3 |  | 94.1415 |  | 9.2589 |  |  | 15.95 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 48.5953 | 119.4707 | 27.0933 | 0.41 | 165.131 |  | 33.3247 | 33.7692 |  | 196.9553 | 35.838 |  |  |  | 2.3 |  | 20.666 |  | 20.5 |  |  |  | 14.6252 |  |  |  |  | 43.66 | 2.32 | 143.7345 |  | 4.7704 | 127.9395 | 10.4945 |  | 33.8198 | 3.872 |  |  | 85.7137 | 24.7862 |  | 0.6 | 26.2675 | 444.4432 |  | 143.508 | 18.2968 |  |  |  | 4.5267 |  |  | 16.4708 | 281.23 |  | 36.293 |  | 39.703
03:00 |  |  | 30.0087 | 12.012 |  |  |  |  | 18.6702 | 26.6867 | 14.326 | 6.19 | 30.93 |  |  | 52.43 |  | 39.8209 |  | 0.3 |  | 102.299 |  | 9.4168 |  |  | 15.89 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 49.0838 | 119.0312 | 26.6973 | 0.67 | 164.124 |  | 33.8125 | 34.3046 |  | 197.0777 | 35.7535 |  |  |  | 2.3 |  | 20.794 |  | 20.5 |  |  |  | 14.7529 |  |  |  |  | 42.62 | 2.27 | 145.2122 |  | 4.7292 | 130.4721 | 10.045 |  | 34.2775 | 3.9659 |  |  | 86.1338 | 24.8016 |  | 0.58 | 26.7762 | 446.5664 |  | 125.9741 | 18.0726 |  |  |  | 4.4386 |  |  | 16.8855 | 285.71 |  | 36.201 |  | 39.494
03:30 |  |  | 30.8989 | 11.772 |  |  |  |  | 19.097 | 26.9289 | 13.7263 | 6.1 | 30.842 |  |  | 52.479 |  | 47.83 |  | 0.3 |  | 153.2978 |  | 9.4568 |  |  | 15.54 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 49.8184 | 117.321 | 27.3366 | 0.48 | 163.9719 |  | 34.124 | 34.2281 |  | 195.7872 | 35.4792 |  |  |  | 2.3 |  | 20.815 |  | 20.5 |  |  |  | 14.6919 |  |  |  |  | 43.63 | 2.18 | 144.6033 |  | 4.8225 | 127.7392 | 10.1651 |  | 33.6524 | 4.0274 |  |  | 85.3161 | 24.8265 |  | 0.59 | 27.4199 | 443.1434 |  | 137.066 | 18.0309 |  |  |  | 4.4417 |  |  | 16.8119 | 277.89 |  | 35.253 |  | 39.344
04:00 |  |  | 30.6168 | 12.064 |  |  |  |  | 19.1968 | 26.8198 | 13.4765 | 6.25 | 30.762 |  |  | 52.352 |  | 47.5999 |  | 0.3 |  | 63.0617 |  | 9.7004 |  |  | 15.6 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 51.2284 | 119.7271 | 27.1186 | 0.18 | 164.1996 |  | 34.6711 | 32.7801 |  | 197.0059 | 33.1953 |  |  |  | 2.2 |  | 20.803 |  | 20.5 |  |  |  | 15.2863 |  |  |  |  | 43.45 | 2.28 | 144.6682 |  | 4.7983 | 128.3702 | 10.2535 |  | 34.4094 | 3.8866 |  |  | 85.3206 | 24.8572 |  | 0.57 | 26.1713 | 446.534 |  | 140.0951 | 18.0931 |  |  |  | 4.4534 |  |  | 16.4879 | 282.08 |  | 35.159 |  | 39.266
04:30 |  |  | 26.5603 | 11.932 |  |  |  |  | 18.9009 | 27.2895 | 13.8361 | 6.28 | 30.73 |  |  | 52.416 |  | 39.7517 |  | 0.3 |  | 155.4989 |  | 9.4505 |  |  | 14.99 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 50.9169 | 119.1333 | 26.7014 | 1.65 | 163.58 |  | 35.9069 | 32.5889 |  | 196.1567 | 1.4851 |  |  |  | 1.4 |  | 20.797 |  | 20.5 |  |  |  | 15.6909 |  |  |  |  | 43.06 | 2.32 | 145.1275 |  | 4.7646 | 129.1639 | 10.2158 |  | 35.2712 | 3.9037 |  |  | 85.8475 | 24.8608 |  | 0.6 | 25.7846 | 441.0878 |  | 142.8785 | 17.7028 |  |  |  | 4.4443 |  |  | 16.519 | 288.93 |  | 35.672 |  | 39.035
05:00 |  |  | 29.4399 | 11.542 |  |  |  |  | 18.4657 | 27.1954 | 14.7116 | 5.69 | 30.126 |  |  | 52.377 |  | 37.7752 |  | 0.3 |  | 134.2439 |  | 9.5207 |  |  | 15.42 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 50.7304 | 120.1909 | 27.2813 | 2.1 | 164.7586 |  | 35.4728 | 32.2882 |  | 196.1978 | 4.6385 |  |  |  | 1.4 |  | 20.813 |  | 20.5 |  |  |  | 15.885 |  |  |  |  | 43.22 | 2.32 | 146.8097 |  | 4.7513 | 128.8374 | 9.7212 |  | 35.1571 | 4.3754 |  |  | 85.8403 | 25.1347 |  | 0.6 | 24.6233 | 447.2558 |  | 140.7532 | 17.5341 |  |  |  | 4.4703 |  |  | 14.5796 | 287.64 |  | 36.15 |  | 39.412
05:30 |  |  | 29.8749 | 10.405 |  |  |  |  | 18.4558 | 26.9166 | 14.7364 | 5.69 | 29.324 |  |  | 52.395 |  | 43.3868 |  | 0.3 |  | 97.4241 |  | 9.6415 |  |  | 15.43 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 51.4004 | 119.6256 | 26.5542 | 1.93 | 165.4096 |  | 33.9055 | 32.2126 |  | 196.6993 | 9.6751 |  |  |  | 1.3 |  | 20.773 |  | 20.5 |  |  |  | 17.2645 |  |  |  |  | 45.16 | 2.37 | 145.5093 |  | 4.871 | 131.433 | 9.6431 |  | 36.361 | 3.8589 |  |  | 86.2871 | 25.1421 |  | 0.64 | 24.2379 | 447.2794 |  | 137.9129 | 18.1299 |  |  |  | 4.4763 |  |  | 14.8194 | 285.41 |  | 35.813 |  | 39.331
06:00 |  |  | 30.1617 | 9.189 |  |  |  |  | 18.2245 | 27.2765 | 13.9119 | 5.31 | 30.256 |  |  | 52.885 |  | 51.9534 |  | 0.3 |  | 129.9096 |  | 9.3352 |  |  | 15.81 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 52.2097 | 119.9106 | 21.8648 | 1.54 | 165.2165 |  | 33.2698 | 32.9403 |  | 196.0955 | 13.7549 |  |  |  | 1.3 |  | 20.73 |  | 20.5 |  |  |  | 17.0588 |  |  |  |  | 48.34 | 2.38 | 145.9156 |  | 4.6936 | 131.6344 | 9.1461 |  | 35.5378 | 3.6509 |  |  | 85.8054 | 25.1351 |  | 0.54 | 23.6322 | 448.512 |  | 140.1226 | 17.7714 |  |  |  | 4.4582 |  |  | 13.7052 | 282.7 |  | 35.875 |  | 39.23
06:30 |  |  | 30.2117 | 9 |  |  |  |  | 18.4677 | 26.6262 | 13.5342 | 5.29 | 29.898 |  |  | 52.556 |  | 45.3062 |  | 0.3 |  | 143.4309 |  | 9.2945 |  |  | 15.55 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 51.5133 | 117.0252 | 21.2871 | 0.55 | 163.8733 |  | 32.2695 | 32.9777 |  | 196.2159 | 13.0921 |  |  |  | 1.3 |  | 20.627 |  | 20.5 |  |  |  | 17.1661 |  |  |  |  | 47.75 | 1.85 | 146.0531 |  | 4.6502 | 131.5405 | 8.2024 |  | 33.357 | 3.6076 |  |  | 84.2885 | 25.1077 |  | 0.63 | 20.779 | 446.1165 |  | 137.5259 | 17.4583 |  |  |  | 4.4241 |  |  | 12.9187 | 284.17 |  | 35.414 |  | 35.201
07:00 |  |  | 30.114 | 8.577 |  |  |  |  | 17.9325 | 27.3421 | 11.8924 | 6.22 | 29.746 |  |  | 52.102 |  | 33.5889 |  | 0.3 |  | 60.3706 |  | 9.2109 |  |  | 16.28 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 44.885 | 116.2394 | 21.0476 | 0.91 | 161.4734 |  | 30.0099 | 32.8261 |  | 195.1966 | 12.8763 |  |  |  | 2.2 |  | 20.597 |  | 19.3 |  |  |  | 17.2121 |  |  |  |  | 47.59 | 2.36 | 144.6419 |  | 4.6904 | 126.3072 | 7.6669 |  | 31.9353 | 3.8025 |  |  | 82.8686 | 25.1174 |  | 0.6 | 19.8472 | 449.1393 |  | 140.1749 | 17.158 |  |  |  | 4.393 |  |  | 12.9317 | 279.77 |  | 35.463 |  | 31.562
07:30 |  |  | 29.6288 | 9.567 |  |  |  |  | 17.911 | 26.8377 | 11.2378 | 8.39 | 29.864 |  |  | 51.835 |  | 42.7186 |  | 0.4 |  | 145.4574 |  | 9.042 |  |  | 14.65 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 50.3065 | 120.6127 | 25.4336 | 0.73 | 160.7253 |  | 30.3111 | 33.2385 |  | 194.2885 | 13.2534 |  |  |  | 2.4 |  | 20.597 |  | 19.3 |  |  |  | 17.3815 |  |  |  |  | 47.79 | 2.31 | 142.5508 |  | 4.7616 | 128.6899 | 7.7621 |  | 32.5177 | 3.7307 |  |  | 82.4044 | 25.0988 |  | 0.62 | 19.6911 | 445.2029 |  | 139.1045 | 17.2991 |  |  |  | 4.3898 |  |  | 13.2223 | 280.21 |  | 35.285 |  | 28.181
08:00 |  |  | 25.7914 | 10.881 |  |  |  |  | 19.1541 | 26.8779 | 10.8458 | 8.19 | 29.872 |  |  | 51.592 |  | 43.0524 |  | 0.5 |  | 97.0716 |  | 9.1865 |  |  | 14.67 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 49.856 | 121.2725 | 26.3089 | 0.73 | 120.8419 |  | 31.4241 | 33.8439 |  | 194.7536 | 12.9491 |  |  |  | 2.4 |  | 20.595 |  | 19.3 |  |  |  | 17.2254 |  |  |  |  | 47.37 | 2.33 | 144.4178 |  | 4.7511 | 131.5819 | 8.0301 |  | 33.6478 | 3.7307 |  |  | 83.6309 | 25.0468 |  | 0.59 | 20.3118 | 443.5002 |  | 140.0134 | 17.3233 |  |  |  | 4.3541 |  |  | 13.1126 | 273.83 |  | 35.683 |  | 23.494
08:30 |  |  | 28.1076 | 10.289 |  |  |  |  | 17.1571 | 27.1338 | 11.2396 | 8.24 | 29.668 |  |  | 51.695 |  | 42.5302 |  | 0.5 |  | 127.9155 |  | 9.4813 |  |  | 14.39 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 50.913 | 121.5888 | 26.1944 | 0.72 | 162.7834 |  | 31.7722 | 33.4252 |  | 192.3224 | 13.362 |  |  |  | 2.4 |  | 20.501 |  | 19.3 |  |  |  | 17.1225 |  |  |  |  | 47.4 | 2.16 | 141.9282 |  | 4.8717 | 128.8972 | 8.2499 |  | 34.9621 | 3.872 |  |  | 84.2619 | 25 |  | 0.6 | 21.434 | 446.7487 |  | 140.677 | 16.5629 |  |  |  | 4.3419 |  |  | 13.8265 | 279.75 |  | 36.201 |  | 17.595
09:00 |  |  | 29.982 | 11.34 |  |  |  |  | 18.672 | 26.8968 | 11.1353 | 8.42 | 30.316 |  |  | 51.731 |  | 33.7698 |  | 0.5 |  | 137.8429 |  | 9.989 |  |  | 15.2 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 50.8559 | 121.2604 | 26.2295 | 0.63 | 162.1435 |  | 32.6048 | 33.3161 |  | 194.4349 | 15.2817 |  |  |  | 2.5 |  | 20.556 |  | 19.3 |  |  |  | 17.0272 |  |  |  |  | 46.47 | 2.2 | 139.0889 |  | 4.9029 | 128.1682 | 7.87 |  | 35.419 | 3.9659 |  |  | 83.7813 | 25.0936 |  | 0.56 | 22.7299 | 446.9655 |  | 144.1836 | 16.7165 |  |  |  | 4.3658 |  |  | 14.5487 | 285.66 |  | 36.847 |  | 17.957
09:30 |  |  | 27.1972 | 11.516 |  |  |  |  | 18.7588 | 27.2948 | 11.4308 | 9.3 | 30.38 |  |  | 51.596 |  | 39.0456 |  | 0.5 |  | 123.5122 |  | 9.562 |  |  | 15.99 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 50.8862 | 121.6612 | 26.6888 | 0.44 | 159.8975 |  | 32.8786 | 34.3407 |  | 194.2445 | 17.2737 |  |  |  | 1.7 |  | 20.749 |  | 19.3 |  |  |  | 17.3949 |  |  |  |  | 43.47 | 2.09 | 141.6377 |  | 4.9251 | 127.7963 | 7.6224 |  | 36.5418 | 4.0274 |  |  | 86.5224 | 25.078 |  | 0.56 | 24.0867 | 444.144 |  | 145.6087 | 16.1966 |  |  |  | 4.3585 |  |  | 14.9895 | 285.84 |  | 30.895 |  | 21.89
10:00 |  |  | 27.7603 | 12.007 |  |  |  |  | 18.7946 | 27.5215 | 11.6324 | 11.15 | 30.99 |  |  | 51.729 |  | 52.7669 |  | 0.5 |  | 93.8717 |  | 9.3012 |  |  | 15.75 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 51.5983 | 122.2389 | 27.1188 | 0.24 | 159.4142 |  | 33.2432 | 35.3832 |  | 193.7262 | 26.1857 |  |  |  | 1.6 |  | 20.727 |  | 19.3 |  |  |  | 17.3022 |  |  |  |  | 44.22 | 2.16 | 144.2276 |  | 4.8859 | 126.3424 | 5.8134 |  | 36.9342 | 3.8866 |  |  | 87.0311 | 25.154 |  | 0.6 | 24.5539 | 445.1685 |  | 143.9679 | 16.901 |  |  |  | 4.3626 |  |  | 15.203 | 281.58 |  | 30.999 |  | 20.884
10:30 |  |  | 28.7544 | 12.348 |  |  |  |  | 18.3558 | 27.7657 | 11.3273 | 10.26 | 30.134 |  |  | 51.77 |  | 48.1889 |  | 0.5 |  | 148.1747 |  | 9.212 |  |  | 15.68 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 51.8172 | 120.5746 | 27.0885 | 0.58 | 159.8229 |  | 34.0567 | 34.7924 |  | 192.7861 | 28.3273 |  |  |  | 1.6 |  | 20.719 |  | 19.3 |  |  |  | 16.9258 |  |  |  |  | 44.84 | 2.16 | 144.5508 |  | 5.0935 | 126.9907 | 7.2985 |  | 36.8039 | 3.7307 |  |  | 87.591 | 25.1551 |  | 0.6 | 24.8449 | 433.4508 |  | 140.5573 | 16.964 |  |  |  | 4.4337 |  |  | 15.4804 | 271.84 |  | 28.379 |  | 18.665
11:00 |  |  | 28.9684 | 11.9 |  |  |  |  | 18.5065 | 27.7354 | 10.9842 | 10.06 | 29.576 |  |  | 52.368 |  | 46.9008 |  | 0.5 |  | 138.4761 |  | 9.3704 |  |  | 15.98 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 48.609 | 120.452 | 27.2119 | 1 | 161.4092 |  | 35.297 | 34.7903 |  | 192.9958 | 29.4913 |  |  |  | 1.6 |  | 20.686 |  | 19.3 |  |  |  | 17.4019 |  |  |  |  | 45.85 | 2.08 | 146.6963 |  | 5.0767 | 122.0566 | 7.8023 |  | 37.0552 | 3.872 |  |  | 86.9088 | 25.1454 |  | 0.58 | 26.6927 | 427.7206 |  | 144.8055 | 16.2441 |  |  |  | 4.4457 |  |  | 15.5844 | 262.05 |  | 27.896 |  | 20.212
11:30 |  |  | 28.9452 | 11.509 |  |  |  |  | 17.9993 | 27.6333 | 10.9486 | 11.56 | 29.254 |  |  | 52.028 |  | 37.1284 |  | 0.5 |  | 131.8866 |  | 8.1024 |  |  | 16.1 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 50.0387 | 119.7771 | 27.9712 | 0.9 | 158.8946 |  | 35.9324 | 34.6289 |  | 192.4497 | 29.4471 |  |  |  | 1.7 |  | 20.699 |  | 19.3 |  |  |  | 17.7553 |  |  |  |  | 48.51 | 1.95 | 147.3473 |  | 5.1572 | 121.8795 | 8.5043 |  | 33.2585 | 3.9659 |  |  | 88.2913 | 25.1502 |  | 0.55 | 26.3108 | 414.9554 |  | 146.377 | 16.9914 |  |  |  | 4.6333 |  |  | 15.2447 | 261.6 |  | 34.89 |  | 19.667
12:00 |  |  | 24.2146 | 10.337 |  |  |  |  | 17.6919 | 27.4613 | 10.9144 | 12.34 | 30.17 |  |  | 51.847 |  | 21.1753 |  | 0.5 |  | 106.5845 |  | 7.358 |  |  | 16.35 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 51.1041 | 119.7211 | 26.1207 | 0.73 | 158.995 |  | 35.3236 | 34.91 |  | 191.7209 | 30.0525 |  |  |  | 2.4 |  | 20.615 |  | 19.3 |  |  |  | 15.7332 |  |  |  |  | 48.31 | 2.52 | 146.9767 |  | 4.2366 | 120.4038 | 8.6305 |  | 32.551 | 3.9659 |  |  | 88.355 | 25.1645 |  | 0.49 | 25.4876 | 384.8332 |  | 146.8378 | 16.5371 |  |  |  | 4.8203 |  |  | 15.5621 | 271.97 |  | 35.879 |  | 17.971
12:30 |  |  | 28.7758 | 9.742 |  |  |  |  | 17.9162 | 26.8022 | 11.3838 | 11.46 | 30.326 |  |  | 51.626 |  | 17.5846 |  | 0.5 |  | 96.7763 |  | 8.328 |  |  | 16.12 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 50.019 | 119.1136 | 25.6004 | 0.78 | 161.1988 |  | 34.4666 | 34.4416 |  | 194.004 | 31.4627 |  |  |  | 2.5 |  | 20.68 |  | 19.3 |  |  |  | 15.0382 |  |  |  |  | 45 | 2.45 | 146.9671 |  | 4.5959 | 123.7151 | 8.4014 |  | 31.7818 | 3.872 |  |  | 88.0654 | 25.1466 |  | 0.53 | 23.7581 | 388.7837 |  | 142.2051 | 16.946 |  |  |  | 4.4835 |  |  | 16.0086 | 273.84 |  | 35.138 |  | 17.998
13:00 |  |  | 28.3684 | 10.543 |  |  |  |  | 18.2808 | 26.839 | 14.213 | 12.21 | 29.896 |  |  | 52.031 |  | 40.5292 |  | 0.5 |  | 148.6162 |  | 8.7101 |  |  | 16.31 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 49.4063 | 120.74 | 25.3675 | 0.64 | 160.1666 |  | 33.4082 | 34.3087 |  | 193.3588 | 34.0234 |  |  |  | 2.3 |  | 20.638 |  | 19.3 |  |  |  | 15.1114 |  |  |  |  | 38.23 | 2.32 | 139.0459 |  | 5.0093 | 128.2664 | 7.546 |  | 31.497 | 4.0073 |  |  | 86.872 | 25.1473 |  | 0.51 | 23.9362 | 402.715 |  | 143.7563 | 16.7475 |  |  |  | 4.5114 |  |  | 15.8939 | 278.44 |  | 35.386 |  | 17.73
13:30 |  |  | 28.0917 | 11.138 |  |  |  |  | 18.0664 | 26.9947 | 14.2279 | 12.08 | 30.118 |  |  | 51.981 |  | 53.5783 |  | 0.5 |  | 125.6529 |  | 9.0475 |  |  | 16.18 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 47.1569 | 121.5393 | 26.4316 | 0.45 | 161.1067 |  | 33.2504 | 34.4004 |  | 194.0656 | 34.2439 |  |  |  | 2.4 |  | 20.457 |  | 19.3 |  |  |  | 15.1318 |  |  |  |  | 37.97 | 2.36 | 146.308 |  | 5.0087 | 126.3274 | 7.688 |  | 33.4476 | 3.7307 |  |  | 87.4705 | 25.147 |  | 0.53 | 24.8724 | 402.4109 |  | 144.7161 | 16.8349 |  |  |  | 4.6942 |  |  | 16.619 | 264.38 |  | 36.149 |  | 26.116
14:00 |  |  | 27.3551 | 11.64 |  |  |  |  | 18.1463 | 27.4348 | 14.2925 | 11.73 | 29.896 |  |  | 50.392 |  | 46.3947 |  | 0.5 |  | 109.5111 |  | 9.6575 |  |  | 16.36 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 49.8484 | 119.3961 | 26.9987 | 0.73 | 160.8091 |  | 34.8983 | 34.8889 |  | 193.9524 | 35.1635 |  |  |  | 2.3 |  | 20.389 |  | 19.3 |  |  |  | 15.3121 |  |  |  |  | 35.25 | 2.38 | 147.2702 |  | 4.9334 | 127.7764 | 7.7592 |  | 35.8676 | 3.872 |  |  | 88.0093 | 25.1684 |  | 0.57 | 25.4871 | 410.6326 |  | 141.2528 | 16.931 |  |  |  | 4.7373 |  |  | 16.6105 | 285.39 |  | 35.985 |  | 22.474
14:30 |  |  | 23.8873 | 11.455 |  |  |  |  | 18.0495 | 27.4365 | 14.8963 | 12.3 | 29.82 |  |  | 50.715 |  | 43.9929 |  | 0.5 |  | 50.0378 |  | 9.5429 |  |  | 15.37 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 47.3797 | 119.9219 | 27.122 | 0.86 | 164.5708 |  | 35.1036 | 35.4153 |  | 193.9106 | 36.0405 |  |  |  | 2.4 |  | 20.337 |  | 19.3 |  |  |  | 15.8398 |  |  |  |  | 35.41 | 2.48 | 148.0825 |  | 5.0025 | 127.5943 | 9.4712 |  | 33.9578 | 3.9659 |  |  | 87.5573 | 25.1218 |  | 0.53 | 26.0857 | 404.0851 |  | 147.3106 | 16.25 |  |  |  | 4.6374 |  |  | 17.1386 | 285.58 |  | 29.968 |  | 26.981
15:00 |  |  | 23.4388 | 11.614 |  |  |  |  | 19.1363 | 27.2774 | 15.1919 | 9.67 | 29.43 |  |  | 50.356 |  | 39.0417 |  | 0.5 |  | 39.1412 |  | 9.7496 |  |  | 14.86 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 39.7222 | 120.9147 | 26.4837 | 0.97 | 163.7673 |  | 35.7737 | 35.3195 |  | 193.0232 | 36.736 |  |  |  | 2.2 |  | 20.393 |  | 18.9 |  |  |  | 17.1776 |  |  |  |  | 37.26 | 2.39 | 138.6504 |  | 5.0024 | 129.2322 | 9.6282 |  | 34.8766 | 4.0274 |  |  | 87.5095 | 25.136 |  | 0.53 | 27.5209 | 330.7614 |  | 144.4769 | 16.229 |  |  |  | 4.6164 |  |  | 17.0489 | 284.61 |  | 35.341 |  | 31.156
15:30 |  |  | 22.685 | 12.001 |  |  |  |  | 18.8666 | 27.5964 | 15.0831 | 11.38 | 29.386 |  |  | 50.458 |  | 38.6214 |  | 0.5 |  | 45.7119 |  | 9.6695 |  |  | 13.01 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 47.6783 | 119.7427 | 26.5219 | 0.6 | 161.6397 |  | 36.0794 | 35.2932 |  | 190.6292 | 35.7474 |  |  |  | 1.3 |  | 20.337 |  | 18.9 |  |  |  | 17.4189 |  |  |  |  | 36.83 | 2.3 | 142.061 |  | 4.9766 | 130.0154 | 9.3234 |  | 34.5909 | 3.8866 |  |  | 86.3549 | 25.2149 |  | 0.52 | 27.4476 | 403.1444 |  | 147.2487 | 15.8851 |  |  |  | 4.6902 |  |  | 17.1355 | 286.39 |  | 35.289 |  | 33.268
16:00 |  |  | 22.829 | 12.1 |  |  |  |  | 18.99 | 28.077 | 14.8782 | 11.73 | 29.504 |  |  | 50.78 |  | 46.3101 |  | 0.5 |  | 48.0934 |  | 9.8861 |  |  | 6.88 | [6 empty] | 6.4606 | 7.7 |  | 46.8332 | 119.4973 | 26.9787 | 0.23 | 163.4695 |  | 35.2335 | 34.0127 |  | 190.8727 | 36.0215 |  |  |  | 1.3 |  | 20.514 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7102 |  |  |  |  | 34.27 | 2.23 | 145.7881 |  | 5.0687 | 129.7637 | 9.864 |  | 35.5284 | 3.9037 |  |  | 86.6305 | 25.2197 |  | 0.58 | 28.1222 | 421.896 |  | 143.0146 | 16.6372 |  |  |  | 4.8448 |  |  | 16.6579 | 284.24 |  | 35.868 |  | 37.219
16:30 |  |  | 23.9229 | 11.464 |  |  |  |  | 18.7196 | 28.0665 | 14.3815 | 12.63 | 29.278 |  |  | 50.706 |  | 44.7082 |  | 0.5 |  | 44.289 |  | 10.0562 |  |  | 10.65 | [6 empty] | 6.2239 | 11.1 |  | 43.0706 | 121.0997 | 26.0142 | 0.37 | 165.9448 |  | 35.3396 | 33.9886 |  | 191.447 | 34.6681 |  |  |  | 1.3 |  | 20.498 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7781 |  |  |  |  | 33.58 | 2.39 | 146.2495 |  | 4.9296 | 128.2867 | 10.2065 |  | 33.6657 | 4.3754 |  |  | 87.7271 | 25.2031 |  | 0.54 | 29.0316 | 415.9545 |  | 146.7961 | 16.6711 |  |  |  | 4.8078 |  |  | 17.1131 | 285.77 |  | 36.33 |  | 37.15
17:00 |  |  | 24.7264 | 11.714 |  |  |  |  | 18.8596 | 28.1452 | 15.4643 | 12.97 | 30.45 |  |  | 50.754 |  | 40.865 |  | 0.5 |  | 44.3518 |  | 9.9131 |  |  | 13.74 | [6 empty] | 5.8656 | 11.3 |  | 41.7881 | 123.8676 | 25.5432 | 0.4 | 164.7486 |  | 34.9358 | 32.8757 |  | 191.1261 | 35.248 |  |  |  | 1.3 |  | 20.389 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7147 |  |  |  |  | 33.59 | 2.5 | 146.0789 |  | 5.0369 | 130.4154 | 9.9461 |  | 35.9279 | 3.8589 |  |  | 87.8962 | 25.1634 |  | 0.55 | 28.2528 | 441.7388 |  | 143.4304 | 17.4129 |  |  |  | 4.5157 |  |  | 16.9662 | 284.39 |  | 36.241 |  | 35.474
17:30 |  |  | 17.1204 | 11.032 |  |  |  |  | 18.8184 | 27.0085 | 15.5343 | 12.91 | 30.97 |  |  | 50.129 |  | 33.4318 |  | 0.5 |  | 40.1798 |  | 9.9495 |  |  | 15.06 | [6 empty] | 5.3595 | 11 |  | 45.3577 | 123.124 | 25.8469 | 0.41 | 164.9345 |  | 34.1974 | 33.4483 |  | 191.0363 | 34.0597 |  |  |  | 1.4 |  | 20.364 |  | 18.9 |  |  |  | 17.6379 |  |  |  |  | 33.47 | 1.99 | 146.6585 |  | 4.9779 | 129.6752 | 9.5677 |  | 32.6948 | 3.6509 |  |  | 87.8272 | 25.1147 |  | 0.48 | 26.85 | 444.2868 |  | 143.5323 | 17.3707 |  |  |  | 4.4896 |  |  | 15.4264 | 286.46 |  | 36.482 |  | 29.98
18:00 |  |  | 16.2487 | 8.776 |  |  |  |  | 18.6027 | 27.5814 | 15.5501 | 12.87 | 31.428 |  |  | 50.53 |  | 37.0437 |  | 0.5 |  | 42.9988 |  | 9.7115 |  |  | 16.01 | [6 empty] | 5.4162 | 7.4 |  | 48.2954 | 123.027 | 21.9884 | 0.46 | 166.0256 |  | 33.5227 | 31.9937 |  | 170.3918 | 32.8799 |  |  |  | 1.3 |  | 20.449 |  | 18.9 |  |  |  | 17.8544 |  |  |  |  | 17.92 | 2.41 | 146.6837 |  | 4.9676 | 130.1254 | 9.1492 |  | 32.2956 | 3.6076 |  |  | 87.7018 | 24.952 |  | 0.61 | 25.417 | 442.2824 |  | 144.7902 | 17.4917 |  |  |  | 4.5387 |  |  | 14.688 | 285.63 |  | 32.721 |  | 29.433
18:30 |  |  | 13.3923 | 9.208 |  |  |  |  | 18.0633 | 27.436 | 15.0997 | 12.85 | 32.674 |  |  | 50.786 |  | 23.3795 |  | 0.5 |  | 33.258 |  | 6.7783 |  |  | 16.17 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 49.7849 | 119.1046 | 21.3738 | 0.11 | 166.4141 |  | 32.934 | 29.8409 |  | 112.7068 | 32.247 |  |  |  | 1.4 |  | 18.136 |  | 18.9 |  |  |  | 17.6607 |  |  |  |  | 7.31 | 2.16 | 145.6007 |  | 4.9422 | 125.4784 | 8.5288 |  | 30.2082 | 3.8025 |  |  | 87.8222 | 5.8456 |  | 0.66 | 23.6563 | 445.0688 |  | 143.312 | 17.3572 |  |  |  | 4.6107 |  |  | 12.6261 | 289.71 |  | 28.258 |  | 26.318
19:00 |  |  | 15.559 | 8.616 |  |  |  |  | 17.0566 | 25.3849 | 15.0609 | 12.9 | 33.124 |  |  | 51.809 |  | 15.57 |  | 0.3 |  | 34.5822 |  | 5.9327 |  |  | 16.51 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 44.9859 | 120.7428 | 21.9257 | 0.35 | 166.3472 |  | 30.4202 | 30.1228 |  | 69.3093 | 31.7263 |  |  |  | 2.3 |  | 12.393 |  | 18.9 |  |  |  | 17.808 |  |  |  |  | 5.95 | 2.21 | 147.921 |  | 4.9218 | 122.4341 | 7.3629 |  | 31.6701 | 3.7407 |  |  | 87.6764 | 2.9448 |  | 0.63 | 23.3469 | 451.6015 |  | 144.3707 | 17.0867 |  |  |  | 4.5678 |  |  | 12.7338 | 282.82 |  | 27.949 |  | 18.473
19:30 |  |  | 15.6176 | 9.292 |  |  |  |  | 16.5538 | 25.7849 | 14.0923 | 12.68 | 32.45 |  |  | 51.61 |  | 7.5821 |  | 0.3 |  | 34.7094 |  | 6.2636 |  |  | 16.45 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 48.411 | 123.3222 | 26.3989 | 0.46 | 162.2214 |  | 31.0822 | 30.2307 |  | 55.5851 | 32.2792 |  |  |  | 2.5 |  | 12.426 |  | 18.9 |  |  |  | 17.6453 |  |  |  |  | 5.71 | 2.2 | 149.6879 |  | 5.0529 | 125.2586 | 7.2269 |  | 34.0846 | 3.74 |  |  | 88.7772 | 2.9598 |  | 0.65 | 22.8574 | 453.8986 |  | 146.3675 | 17.3356 |  |  |  | 4.5958 |  |  | 10.9612 | 271.69 |  | 26.95 |  | 18.573
20:00 |  |  | 15.9175 | 10.912 |  |  |  |  | 16.1862 | 25.8437 | 11.7558 | 11.62 | 32.89 |  |  | 51.652 |  | 7.4655 |  | 0.3 |  | 33.3862 |  | 6.3101 |  |  | 17.08 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 48.9284 | 122.9427 | 26.797 | 0.37 | 142.8322 |  | 32.2853 | 30.3985 |  | 55.7782 | 31.8228 |  |  |  | 2.3 |  | 12.446 |  | 18.9 |  |  |  | 17.1194 |  |  |  |  | 4.36 | 2.16 | 149.6929 |  | 4.9634 | 126.8222 | 7.5049 |  | 34.6374 | 3.6949 |  |  | 90.3611 | 2.9667 |  | 0.63 | 23.2643 | 454.3304 |  | 139.7831 | 17.6514 |  |  |  | 4.6152 |  |  | 11.0373 | 272.47 |  | 27.681 |  | 18.95
20:30 |  |  | 16.2786 | 11.365 |  |  |  |  | 16.8208 | 25.219 | 11.5299 | 10.16 | 32.834 |  |  | 51.536 |  | 10.6517 |  | 0.3 |  | 30.9569 |  | 6.5152 |  |  | 17.14 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 50.7319 | 123.5802 | 26.4099 | 0.84 | 163.4439 |  | 33.0539 | 30.2576 |  | 57.2185 | 31.9113 |  |  |  | 1.8 |  | 12.364 |  | 18.9 |  |  |  | 17.957 |  |  |  |  | 4.43 | 2.2 | 148.3801 |  | 5.0058 | 126.1124 | 8.5711 |  | 36.0685 | 4.0014 |  |  | 88.4767 | 2.9742 |  | 0.62 | 23.7493 | 450.8484 |  | 142.5155 | 17.7563 |  |  |  | 4.6064 |  |  | 12.2046 | 278.35 |  | 28.108 |  | 20.882
21:00 |  |  | 17.0256 | 11.501 |  |  |  |  | 18.5471 | 27.1994 | 11.544 | 10.57 | 32.102 |  |  | 51.891 |  | 10.6462 |  | 0.3 |  | 34.9716 |  | 6.7405 |  |  | 17.07 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 51.8181 | 123.7512 | 26.6383 | 0.87 | 162.4717 |  | 33.0144 | 30.4818 |  | 72.499 | 33.3856 |  |  |  | 1.7 |  | 12.33 |  | 18.9 |  |  |  | 17.8239 |  |  |  |  | 4.12 | 2.19 | 146.4906 |  | 5.0379 | 125.5844 | 8.737 |  | 36.8673 | 4.0848 |  |  | 89.5467 | 3.0447 |  | 0.6 | 24.7532 | 448.8186 |  | 139.9991 | 17.5839 |  |  |  | 4.6648 |  |  | 12.2802 | 286.1 |  | 27.911 |  | 27.016
21:30 |  |  | 22.693 | 11.724 |  |  |  |  | 19.0309 | 27.9679 | 11.5206 | 9.83 | 32.442 |  |  | 51.621 |  | 27.6815 |  | 0.3 |  | 34.1332 |  | 8.3601 |  |  | 17.19 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 51.3542 | 123.4066 | 26.6286 | 0.94 | 164.2774 |  | 32.6384 | 30.6479 |  | 73.0279 | 35.2255 |  |  |  | 1.7 |  | 12.382 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7526 |  |  |  |  | 5.52 | 2.15 | 144.7244 |  | 5.1131 | 126.7975 | 8.4085 |  | 36.5383 | 4.1258 |  |  | 90.1251 | 3.4154 |  | 0.59 | 25.5943 | 449.8668 |  | 139.6399 | 17.571 |  |  |  | 4.8292 |  |  | 12.226 | 285.54 |  | 35.742 |  | 30.382
22:00 |  |  | 22.9125 | 11.889 |  |  |  |  | 18.395 | 27.5461 | 11.8631 | 10.38 | 32.462 |  |  | 51.609 |  | 44.9731 |  | 0.3 |  | 36.5256 |  | 9.4185 |  |  | 16.94 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 51.4449 | 122.399 | 27.2885 | 1.03 | 165.0689 |  | 33.5695 | 31.022 |  | 120.628 | 35.0203 |  |  |  | 1.7 |  | 14.382 |  | 18.9 |  |  |  | 17.6931 |  |  |  |  | 6.33 | 2.14 | 145.2732 |  | 5.0491 | 128.7497 | 8.1421 |  | 36.6323 | 3.9547 |  |  | 87.542 | 6.076 |  | 0.62 | 26.3924 | 448.2695 |  | 137.7992 | 17.51 |  |  |  | 4.7636 |  |  | 12.3407 | 287.15 |  | 36.358 |  | 30.457
22:30 |  |  | 23.0985 | 12.171 |  |  |  |  | 17.0653 | 27.6701 | 11.5395 | 9.91 | 31.66 |  |  | 51.483 |  | 34.8462 |  | 0.3 |  | 138.8931 |  | 9.5077 |  |  | 16.69 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 52.4207 | 124.6141 | 27.7449 | 1.15 | 163.2999 |  | 34.5222 | 31.3676 |  | 121.6572 | 34.9498 |  |  |  | 2.5 |  | 20.147 |  | 18.9 |  |  |  | 17.9622 |  |  |  |  | 22.01 | 2.11 | 145.6599 |  | 4.9679 | 128.9749 | 8.5883 |  | 36.1746 | 3.9615 |  |  | 88.2502 | 20.3224 |  | 0.6 | 27.2117 | 447.0752 |  | 140.6208 | 18.1575 |  |  |  | 4.7478 |  |  | 12.1378 | 288.04 |  | 35.741 |  | 30.292
23:00 |  |  | 32.3461 | 11.469 |  |  |  |  | 17.1419 | 27.4051 | 11.5169 | 9.8 | 32.066 |  |  | 51.439 |  | 31.9554 |  | 0.3 |  | 160.0566 |  | 9.3324 |  |  | 17.24 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 52.2082 | 123.6867 | 27.5512 | 1.26 | 164.4144 |  | 34.2961 | 31.562 |  | 118.7134 | 35.4843 |  |  |  | 2.4 |  | 20.29 |  | 18.9 |  |  |  | 17.68 |  |  |  |  | 29.37 | 1.86 | 145.7479 |  | 5.0326 | 129.0411 | 8.3607 |  | 36.0874 | 3.9546 |  |  | 88.2879 | 24.8833 |  | 0.62 | 27.0912 | 443.4994 |  | 124.4638 | 17.9595 |  |  |  | 4.8011 |  |  | 12.1698 | 288.4 |  | 35.14 |  | 30.55
23:30 |  |  | 33.0345 | 11.686 |  |  |  |  | 19.3208 | 26.7114 | 13.1939 | 10.37 | 31.664 |  |  | 51.554 |  | 40.9146 |  | 0.3 |  | 125.9938 |  | 9.2278 |  |  | 16.85 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 52.5927 | 122.9211 | 26.9435 | 1.2 | 164.809 |  | 34.3247 | 31.9909 |  | 117.9697 | 35.3428 |  |  |  | 1.6 |  | 20.268 |  | 18.9 |  |  |  | 17.6869 |  |  |  |  | 31.36 | 2.37 | 144.6428 |  | 5.0987 | 130.3092 | 7.2073 |  | 36.8566 | 3.8564 |  |  | 89.0498 | 24.9784 |  | 0.55 | 27.9674 | 387.1089 |  | 125.3419 | 17.8953 |  |  |  | 4.8749 |  |  | 12.2986 | 283.32 |  | 35.17 |  | 30.597
00:00 |  |  | 35.2869 | 11.85 |  |  |  |  | 19.0575 | 26.6368 | 14.4892 | 11.57 | 31.536 |  |  | 51.467 |  | 31.037 |  | 0.3 |  | 120.6835 |  | 9.2593 |  |  | 15.67 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 51.936 | 121.7491 | 27.2131 | 0.83 | 165.5665 |  | 35.0365 | 31.1878 |  | 119.0443 | 35.6465 |  |  |  | 1.4 |  | 20.377 |  | 18.9 |  |  |  | 17.596 |  |  |  |  | 30.82 | 2.37 | 143.7531 |  | 5.0051 | 128.6607 | 7.6936 |  | 37.2863 | 3.8369 |  |  | 89.7229 | 24.8447 |  | 0.65 | 27.4516 | 390.1465 |  | 125.9894 | 17.826 |  |  |  | 4.8885 |  |  | 13.8467 | 284.85 |  | 36.086 |  | 30.571
MWh | 0 | 0 | 624.8534 | 266.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.3279 | 650.0764 | 316.8847 | 228.77 | 738.432 | 0 | 0 | 1240.646 | 0 | 883.3936 | 0 | 9.45 | 0 | 2213.6413 | 0 | 214.7356 | 0 | 0 | 372.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 24.25 | 0 | 1181.6699 | 2900.3941 | 624.2931 | 18.01 | 3893.7152 | 0 | 808.3424 | 794.4138 | 0 | 4033.333 | 685.5094 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 450.5255 | 0 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 400.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.65 | 53.725 | 3484.2741 | 0 | 117.5025 | 3067.6008 | 207.8025 | 0 | 837.3733 | 93.3854 | 0 | 0 | 2085.5738 | 513.5067 | 0 | 14.02 | 602.222 | 10371.884 | 0 | 3387.7541 | 415.1949 | 0 | 0 | 0 | 110.1726 | 0 | 0 | 354.3937 | 6759.6 | 0 | 818.5695 | 0 | 687.46
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 9 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1139.5 | 2731.6 | 2765.6 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 84.5 | 9.1 | 0 | 166.6 | 6921.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 252.15
01:00 | 1134.4 | 2686 | 2752.7 | 24.7 |  |  | 0 |  |  | 82.5 | 9.1 | 0 | 166.1 | 6855.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 61.2
01:30 | 1142.9 | 2694.1 | 2759.3 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 84.8 | 9.1 | 0 | 161.4 | 6876.4 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.75
02:00 | 1146.2 | 2500 | 2722.7 | 24.9 |  |  | 0 |  |  | 83.9 | 9.1 | 0 | 161.6 | 6648.4 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 374.65
02:30 | 1141.8 | 2421.7 | 2755.1 | 25.1 |  |  | 0 |  |  | 83 | 9.1 | 0 | 141.5 | 6577.3 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2776.735
03:00 | 1145.5 | 2378.1 | 2732.4 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 83.6 | 9.1 | 0 | 153.2 | 6526.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 452.45
03:30 | 1144.8 | 2404.7 | 2779.7 | 24.3 |  |  | 0 |  |  | 83.4 | 9.1 | 0 | 168.7 | 6614.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2192.15
04:00 | 1136.4 | 2305 | 2737.3 | 24.6 |  |  | 0 |  |  | 82.5 | 9.1 | 0 | 158.6 | 6453.5 |  | C.H. YANANGO | 621.1
04:30 | 1131.2 | 2311.7 | 2792.7 | 25.1 |  |  | 0 |  |  | 83.7 | 9.1 | 0 | 165.2 | 6518.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.6
05:00 | 1142.7 | 2444.7 | 2776.5 | 24.5 |  |  | 0 |  |  | 83.2 | 9.1 | 0 | 164.9 | 6645.6 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 320.05
05:30 | 1146.6 | 2495.7 | 2773.6 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 84.4 | 9.1 | 5.7 | 158.4 | 6700.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2014.8
06:00 | 1144.9 | 2353.4 | 2736.3 | 45.7 |  |  | 0 |  |  | 83.9 | 9.1 | 56.6395 | 129.8 | 6559.7395 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 275.35
06:30 | 1154.7 | 2223.7 | 2789.5 | 45.7 |  |  | 5.2 |  |  | 82.8 | 9.1 | 314.3322 | 114.6 | 6739.6322 |  | C.H. RUNATULLO II | 449.95
07:00 | 1146.3 | 1998 | 2710.1 | 46 |  |  | 11.5 |  |  | 84.4 | 9.1 | 590.5416 | 108.9 | 6704.8416 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.95
07:30 | 1146.1 | 2042.9 | 2813.6 | 46.2 |  |  | 12.3 |  |  | 84.2 | 9.1 | 799.1838 | 106 | 7059.5838 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 186.05
08:00 | 1187.3 | 2145.1 | 2785.3 | 46.1 |  |  | 11.5 |  |  | 82 | 9.1 | 869.2877 | 117.6 | 7253.2877 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3985.95
08:30 | 1196.5 | 2208.2 | 2787.6 | 45.8 |  |  | 11.8 |  |  | 83.4 | 7.5 | 926.9587 | 148.9 | 7416.6587 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 188.1
09:00 | 1193 | 2440.3 | 2784.9 | 45.7 |  |  | 11.8 |  |  | 82.6 | 7.5 | 960.2893 | 179.9 | 7705.9893 |  | C.H. ARICOTA II |  | 130.8
09:30 | 1177.9 | 2463.5 | 2779.9 | 45.7 |  |  | 11.5 |  |  | 83.7 | 7.5 | 973.937 | 195.5 | 7739.137 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 78.6
10:00 | 1182.4 | 2732.8 | 2818.7 | 45.3 |  |  | 11.6 |  |  | 77.4 | 7.5 | 979.243 | 227.5 | 8082.443 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14800.8
10:30 | 1174 | 2681.3 | 2774.8 | 45.4 |  |  | 11.7 |  |  | 74.2 | 7.5 | 962.975 | 224.7 | 7956.575 |  | C.H. RESTITUCION | 5080.75
11:00 | 1171.2 | 2826.8 | 2797.6 | 44.6 |  |  | 11.8 |  |  | 76.8 | 7.5 | 974.291 | 222.3 | 8132.891 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 110.1
11:30 | 1155.8 | 2895.6 | 2829.8 | 45.1 |  |  | 11.9 |  |  | 76.8 | 7.5 | 912.87 | 235 | 8170.37 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 433.1
12:00 | 1161.4 | 2841 | 2826.4 | 44.9 |  |  | 11.9 |  |  | 75.4 | 7.5 | 807.202 | 291.9 | 8067.602 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.95
12:30 | 1183.5 | 2709 | 2692.5 | 44.6 |  |  | 11.8 |  |  | 77.2 | 7.5 | 916.514 | 342.8 | 7985.414 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 6698.465
13:00 | 1147.6 | 2567.7 | 2760.6 | 45.3 |  |  | 10.9 |  |  | 74.4 | 7.5 | 888.561 | 381.1 | 7883.661 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.18
13:30 | 1160.5 | 2544.6 | 2758.7 | 45 |  |  | 11 |  |  | 76.3 | 7.5 | 930.531 | 431.2 | 7965.331 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 873.8
14:00 | 1165.6 | 2546.4 | 2809.8 | 45 |  |  | 11.2 |  |  | 75.4 | 7.5 | 952.037 | 433.2 | 8046.137 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 477.85
14:30 | 1158.3 | 2503.9 | 2731.7 | 44.8 |  |  | 11.4 |  |  | 73.2 | 7.5 | 943.439 | 429.7 | 7903.939 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 454.15
15:00 | 1169.6 | 2420.2 | 2772.3 | 44.5 |  |  | 11.4 |  |  | 73.7 | 7.5 | 935.885 | 498.1 | 7933.185 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 136.35
15:30 | 1168.5 | 2501 | 2828.4 | 45.1 |  |  | 10.6 |  |  | 75.8427 | 7.5 | 848.264 | 536.5 | 8021.7067 |  | C.H. YUNCAN |  | 2720.385
16:00 | 1171.5 | 2505.2 | 2813.5 | 45 |  |  | 10.4 |  |  | 74.9064 | 7.5 | 812.456 | 522.5 | 7962.9624 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 502.9
16:30 | 1173.3 | 2616.1 | 2816.3 | 44.4 |  |  | 10.6 |  |  | 74.065 | 7.5 | 748.56 | 516.3 | 8007.125 |  | C.H. EL CARMEN | 147
17:00 | 1179.3 | 2750.7 | 2841.1 | 45.2 |  |  | 0 |  |  | 73.5555 | 8.3 | 620.58 | 446.2 | 7964.9355 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 1186.7 | 2996.2 | 2844.4 | 45 |  |  | 0 |  |  | 74.7359 | 8.5 | 346.329 | 392.4 | 7894.2649 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1196.6 | 3114.5 | 2852.1 | 44.6 |  |  | 0 |  |  | 76.2574 | 8.8 | 88.84 | 369.4 | 7751.0974 |  | C.H. ÁNGEL III | 481.65
18:30 | 1195.4 | 3211.3 | 2836.4 | 45.7 |  |  | 0 |  |  | 75.9659 | 8.8 | 3.0327 | 364.1 | 7740.6986 |  | C.H. LA JOYA | 165.1
19:00 | 1194.7 | 3423.5 | 2866.2 | 45.7 |  |  | 0 |  |  | 75.9427 | 8.9 | 0 | 336.4 | 7951.3427 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.55
19:30 | 1202.1 | 3432.5 | 2909.6 | 45.9 |  |  | 0 |  |  | 74.6676 | 9 | 0 | 283 | 7956.7676 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 430.55
20:00 | 1194.5 | 3471.9 | 2905.9 | 45.4 |  |  | 0 |  |  | 75.5225 | 9 | 0 | 258.2 | 7960.4225 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
20:30 | 1195.1 | 3474.8 | 2906.3 | 45.3 |  |  | 0 |  |  | 74.6706 | 9 | 0 | 211.2 | 7916.3706 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4851.9
21:00 | 1192.6 | 3466.4 | 2911.8 | 45.6 |  |  | 0 |  |  | 69.3144 | 9.1 | 0 | 196.3 | 7891.1144 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2153.5
21:30 | 1189.7 | 3331.24 | 2920.1 | 45.7 |  |  | 0 |  |  | 73.4236 | 9.1 | 0 | 194.7 | 7763.9636 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 48.9
22:00 | 1196.5 | 3334.21 | 2910.92 | 44.9 |  |  | 0 |  |  | 74.5251 | 9.1 | 0 | 122.6759 | 7692.831 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6042.45
22:30 | 1195.1 | 3307.19 | 2901.97 | 45.2 |  |  | 0 |  |  | 73.9654 | 9.1 | 0 | 99.97 | 7632.4954 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 233.5
23:00 | 1198.31 | 3065.96 | 2907.54 | 45.5 |  |  | 0 |  |  | 74.1614 | 9.1 | 0 | 97.9672 | 7398.5386 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1161.2
23:30 | 1186.81 | 2767.23 | 2893.85 | 45.7 |  |  | 0 |  |  | 74.0808 | 9.1 | 0 | 83.3812 | 7060.152 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 85.25
00:00 | 1168.04 | 2954.54 | 2685.86 | 16.9 |  |  | 0 |  |  | 72.9549 | 9.1 | 0 | 73.6068 | 6981.0017 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.15
TOTAL MWh | 28056.68 | 65121.085 | 67329.97 | 961.25 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0 | 1877.9289 | 203.55 | 9584.2397 | 5844.8506 | 179096.4542 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5640.95
% | 15.6657 | 36.3609 | 37.5943 | 0.53672 | 0 | 0 | 0.065272 | 0 | 0 | 1.0486 | 0.11365 | 5.3514 | 3.2635 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.8
[16 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.95
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1750.25
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 723.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2580.7
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2266.75
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1537.75
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2652.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 45.7
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 464.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 172.4
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 43.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1086.35
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2148.9
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 757.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 253.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2590.7
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 142.45
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 42
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 472.65
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28056.68 | 65121.085

## GENERACION RER
viernes, 9 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 13.9 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 14 | 2.7 | 0.4 | 9.3 | 22.6 | 14.2 |  |  | 12.2 |  | 19.2 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 4.4 | 18.7 | 20.1 | 20 | 18.6 | 2.9 | 1.7 | 57.2 | 0.5 | 55.6 |  |  | 20.9 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 2 | 2.6 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 1.2 | 5.6 | 0.6 |  |  |  | 16.3 | 21 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.6 | 7.2 |  | 13 | 614.3
1:00 | 13.9 | 19.1 | 8.8 | 11.2 | 9.4 | 2.7 | 0.4 | 7.8 | 21.7 | 15 |  |  | 12.5 |  | 18.7 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 4.7 | 18.9 | 20 | 19.2 | 18.6 | 4.4 | 2.4 | 56.6 | 0.3 | 53.5 |  |  | 20.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 6.4 | 6.6 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |  |  |  | 13.1 | 20.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.6 | 7.1 |  | 12.9 | 607.5
1:30 | 14.4 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 10 | 2.7 | 0.4 | 9.2 | 22.5 | 15.5 |  |  | 12.4 |  | 18.9 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 4.6 | 18.7 | 20.3 | 18.8 | 18.6 | 0.5 | 6.8 | 62.1 | 0.5 | 47.9 |  |  | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 3.5 | 5.5 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 11 | 22 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.5 | 7.2 |  | 13 | 606.8
2:00 | 13.9 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 10.1 | 2.6 | 0.4 | 9 | 22.8 | 15.6 |  |  | 12.4 |  | 19 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 4.2 | 18.4 | 20.2 | 20 | 18.5 |  | 5.3 | 59.5 | 0.7 | 49.6 |  |  | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 0.1 | 0.6 |  |  |  | 11.1 | 28.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.2 |  | 13.2 | 606.8
2:30 | 13.9 | 19.1 | 7.8 | 11.2 | 10.2 | 2.6 | 0.4 | 8.7 | 22.3 | 15.8 |  |  | 12.4 |  | 18.9 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 18.3 | 19.8 | 20 | 18.6 |  | 5.4 | 46.8 | 0.6 | 46.3 |  |  | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | 12 | 22.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.5 | 7.2 |  | 20.4 | 592.6
3:00 | 14.6 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 10.2 | 2.6 | 0.4 | 8.7 | 22.3 | 16 |  |  | 12.3 |  | 19 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 4 | 18.2 | 19.9 | 20 | 19 |  | 7.1 | 49.8 | 0.4 | 58.5 |  |  | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 3.2 | 4 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  | 9.7 | 20.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.2 |  | 20.2 | 605.1
3:30 | 14.2 | 19.1 | 8.1 | 11 | 10.4 | 2.6 | 0.4 | 8.7 | 22.3 | 16.3 |  |  | 11.8 |  | 19 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 18 | 20 | 20 | 19 |  | 8.3 | 48.9 | 0.9 | 75.1 |  |  | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.2 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.5 | 19.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.2 |  | 20.1 | 620.8
4:00 | 14 | 19.1 | 8.2 | 11 | 10.3 | 2.5 | 0.4 | 8.4 | 21.8 | 16.1 |  |  | 11.6 |  | 19.1 | 20.2 | 7.4 | 3.5 | 4.6 | 18 | 19.9 | 20 | 19 |  | 5.7 | 40.3 | 0.6 | 75.8 |  |  | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 9.9 |  | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 14.2 | 20.8 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.3 | 7.2 |  | 20.2 | 609.6
4:30 | 14.7 | 19.1 | 8.5 | 10.6 | 10 | 2.5 | 0.4 | 8.8 | 22 | 16.2 |  |  | 11.7 |  | 19.2 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 4.6 | 18 | 19.8 | 20 | 19.1 |  | 6.8 | 36.9 | 0.7 | 82.5 |  |  | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 3 | 4.3 | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.7 | 19.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.1 |  | 20.1 | 617.5
5:00 | 14.5 | 19.1 | 8.2 | 10.6 | 10.2 | 2.4 | 0.4 | 8.7 | 22.1 | 16.2 |  |  | 11.7 |  | 19.4 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 4.7 | 18 | 20 | 20 | 19 |  | 8.2 | 44.2 | 1.6 | 81.3 |  |  | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 1 | 0.7 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.8 | 18.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.3 | 7.2 |  | 20.1 | 617.1
5:30 | 14.1 | 19.1 | 9.3 | 10.6 | 10.1 | 2.4 | 0.4 | 8.7 | 22.6 | 16.2 |  |  | 11.8 |  | 19.5 | 20.2 | 8 | 3.5 | 4.6 | 17.9 | 20.2 | 20 | 19 |  | 7.6 | 50.5 | 1.3 | 71.1 | 0.5 |  | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 3.5 |  |  | 0.1 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 1.6 | 1.8 |  | 9.1 | 18.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 0.7 | 20.2 | 618.4
6:00 | 15 | 19.1 | 8.4 | 10.3 | 10 | 2.4 | 0.4 | 8.7 | 22.4 | 16.1 | 0.00946 |  | 11.9 |  | 19.4 | 20.2 | 8.2 | 3.5 | 4.6 | 17.7 | 19.9 | 20 | 19 |  | 7.6 | 45.6 | 1.1 | 46 | 2.4 | 1.03 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 4.3 | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 10.2 |  | 8.9 |  | 3.5 | 0.2 |  | 0.4 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 13.1 | 13.6 | 0.3 | 9.6 | 19.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 2.1 | 20.1 | 639.9395
6:30 | 14.4 | 19 | 7.6 | 11 | 10 | 2.4 | 0.4 | 8 | 22.8 | 16 | 0.0322 |  | 12.2 |  | 19.7 | 20.2 | 8.1 | 3.4 | 4.6 | 17.7 | 20.8 | 19.6 | 19 |  | 6.2 | 33.6 | 1 | 42.6 | 10.6 | 4.2 | 21 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 27 | 1.5 | 2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 105.7 |  | 55.7 |  | 3.5 | 1.3 |  | 1.1 | 5.6 | 10.1 |  |  | 0.6 | 51.3 | 45.6 | 1 | 10.4 | 17.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 9.5 | 20.2 | 882.6322
7:00 | 14.3 | 19 | 9.4 | 11.1 | 10 | 2.4 | 0.3 | 8.1 | 22.5 | 15.9 | 0.10156 | 0.1 | 12 |  | 19.4 | 20.2 | 8 | 3.5 | 4.4 | 17.6 | 20.6 | 20 | 19 |  | 6 | 32.8 | 0.4 | 32.4 | 25.5 | 16.14 | 21 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 56.7 | 2.5 | 4.9 | 3.4 | 18.6 |  |  | 192.9 |  | 135.5 |  | 3.5 | 3.1 |  | 2.3 | 5.5 | 10 | 0.1 |  | 0.6 | 72.6 | 65.7 | 2.1 | 11.8 | 18 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 1.9 | 19.2 | 7.1 | 14.7 | 20.2 | 1153.4416
7:30 | 14.2 | 19 | 9 | 11.2 | 9.9 | 2.4 |  | 8 | 22.8 | 15.9 | 0.1338 | 0.2 | 12 |  | 19.1 | 20.2 | 8 | 3.4 | 4.4 | 17.6 | 20.6 | 19.9 | 19 |  | 6.9 | 38.8 |  | 21.4 | 33.3 | 39.05 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 68.7 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 228 |  | 180.7 | 0.1 | 3.5 | 5.4 |  | 6.4 | 5.6 | 9.9 | 0.1 |  | 0.6 | 88.8 | 115 | 11.3 | 9.5 | 21.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 5.3 | 1.9 | 19.3 | 7.2 | 16.8 | 20.1 | 1358.0838
8:00 | 15.2 | 19 | 7.9 | 11.2 | 9.9 | 2.3 |  | 6 | 22.7 | 15.9 | 0.18766 | 0.2 | 12 |  | 18.7 | 20.3 | 8 | 3.4 | 4.4 | 17.6 | 20.7 | 20 | 19 |  | 6.8 | 39.2 |  | 25.3 | 24.3 | 44.9 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 74.8 | 4.9 | 7.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 242.7 |  | 193 | 0.1 | 3.5 | 7.5 |  | 13 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 99.4 | 127.2 | 16.4 | 8.8 | 25.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 7.8 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 17.8 | 20.2 | 1437.3877
8:30 | 16.8 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 9.8 | 2.3 |  | 8.4 | 20 | 15.8 | 0.23872 | 0.6 | 12 |  | 18.5 | 20.3 | 8 | 3.4 | 4.5 | 17.5 | 20.7 | 20 | 19 |  | 5.9 | 52.7 |  | 32.6 | 39 | 36.02 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.4 | 76.3 | 5.3 | 7.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 251.6 |  | 201.6 | 0.1 | 3.5 | 9.6 |  | 13.2 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 | 110.6 | 142.8 | 17 | 11.6 | 33.1 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 10 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 18.3 | 20.3 | 1521.2587
9:00 | 15 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 9.9 | 2.3 |  | 9 | 19.9 | 15.8 | 0.28932 | 0.6 | 12.2 |  | 18.5 | 20.3 | 7.8 | 3.3 | 4.5 | 17.4 | 20.7 | 20 | 19 |  | 9.3 | 54.9 | 0.7 | 40 | 39 | 50 | 21 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.4 | 77.4 | 6.8 | 8.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 207.8 | 0.1 | 3.4 | 11.9 |  | 14.2 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 112.2 | 144.8 | 18.2 | 12.6 | 47.2 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 12 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 18.9 | 20.2 | 1584.4893
9:30 | 15 | 18.9 | 7.2 | 11.2 | 9.8 | 2.3 |  | 8.6 | 22.8 | 15.6 | 0.337 | 0.5 | 11.6 |  | 18.4 | 20.2 | 7.8 | 3.2 | 4.4 | 17.4 | 20.6 | 20 | 19 | 0.2 | 10.7 | 57.3 | 2.7 | 45.4 | 40.2 | 50 | 21 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 79.2 | 6.7 | 9.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253 |  | 211.5 | 0.1 | 3.4 | 13.5 |  | 14.1 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 113.3 | 147.4 | 18.1 | 13.2 | 50 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 13.6 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 19.1 | 20.3 | 1613.637
10:00 | 15.2 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 9.7 | 2.4 |  |  | 23.2 | 15.4 | 0.343 | 0.6 | 11.1 |  | 18.5 | 20.3 | 7.7 | 3.3 | 4.6 | 17.4 | 20.7 | 20 | 19 | 1.4 | 10.9 | 64 | 5 | 58.2 | 39 | 50 | 21 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.3 | 6.3 | 7.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 214.3 | 0.2 | 3.5 | 15.1 |  | 14.2 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 113.4 | 146.7 | 17.7 | 16.9 | 57.4 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 14.9 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 19.6 | 20.3 | 1644.643
10:30 | 14.2 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 9.7 | 2.3 |  |  | 21.6 | 15.5 | 0.035 | 0.4 | 11.2 |  | 18.5 | 20.1 | 7.8 | 3.2 | 4.6 | 17.4 | 20.5 | 20 | 19 | 2.9 | 5 | 61.4 | 5.8 | 65.3 | 35.3 | 44.14 | 21 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.9 | 8 | 7.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 218.2 | 0.2 | 3.5 | 15.7 |  | 14.4 | 5.5 | 10.1 |  |  | 0.6 | 112.1 | 146 | 12.7 | 13.6 | 55.1 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.9 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 14.1 | 20.2 | 1621.975
11:00 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 11.2 | 9.7 | 2.3 |  |  | 23.2 | 15.6 | 0.361 | 0.2 | 11.1 |  | 18.6 | 20.2 | 7.8 | 3.2 | 4.6 | 17.4 | 20.1 | 20 | 19 | 2.9 | 3.7 | 65.1 | 8.8 | 60.4 | 33.5 | 46.93 | 21 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.7 | 7.1 | 9.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.8 |  | 221.5 | 0.2 | 3.5 | 16.9 |  | 14.4 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 111 | 145.1 | 15.8 | 13.7 | 51.2 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 16.8 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 18.1 | 19.8 | 1632.791
11:30 | 14.2 | 19.1 | 9.4 | 11.2 | 9.8 | 2.3 |  |  | 22.9 | 15.5 | 0.36 | 0.2 | 11.1 |  | 18.7 | 20.2 | 7.8 | 3.2 | 4.7 | 17.4 | 20 | 20 | 18.9 | 5.8 | 4.5 | 68 | 4.9 | 69 | 25.9 | 30.01 | 21 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.7 | 7.3 | 8.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253 |  | 223.9 | 0.3 | 3.5 | 17.8 |  | 14.4 | 5.5 | 9.9 | 0.9 |  | 0.6 | 107.4 | 107.3 | 16.4 | 12.8 | 52.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.4 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 19.8 | 19.5 | 1583.47
12:00 | 14.3 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 9.7 | 2.3 |  |  | 22.1 | 15.3 | 0.362 | 0.2 | 11 |  | 18.7 | 20.2 | 7.8 | 3.2 | 4.8 | 17.3 | 20.1 | 20 | 18.3 | 5.7 | 3.6 | 76.1 | 11.4 | 94.9 | 18.5 | 24.34 | 21 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.7 | 9.7 | 11.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253 |  | 224.5 | 0.2 | 3.5 | 18 |  | 14.4 | 5.5 | 9.9 | 11.2 | 2.6 | 0.6 | 66.2 | 59.4 | 11.9 | 13.9 | 51 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.8 | 1.9 | 19.1 | 7.2 | 19.7 | 19.6 | 1532.402
12:30 | 14.2 | 19 | 9 | 11.2 | 5.7 | 2.3 |  |  | 23.8 | 15.4 | 0.364 | 0.2 | 10.7 |  | 19 | 20.3 | 7.7 | 3.2 | 4.8 | 17.2 | 20.6 | 20 | 18 | 6.8 | 1.6 | 81.3 | 11.7 | 90 | 41.6 | 25.05 | 21 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 9.1 | 10.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253.2 |  | 220.9 | 0.2 | 3.5 | 17.9 |  | 14.2 | 5.6 | 9.9 | 35.8 | 23.3 | 0.6 | 86.6 | 119.5 | 18.2 | 18.4 | 54.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 18.3 | 1.9 | 19.1 | 7.1 | 19.5 | 19.4 | 1690.414
13:00 | 14 | 19 | 7.8 | 11.3 | 0.8 | 2.3 |  |  | 22.3 | 15.1 | 0.181 | 0.2 | 10.5 |  | 17.4 | 20 | 7.9 | 3.2 | 4.8 | 17.4 | 19.7 | 20 | 18 | 7.6 | 3.3 | 75.6 | 10.6 | 83.9 | 27.2 | 25.38 | 21 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 8.9 | 10.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 221.9 | 0.2 | 3.5 | 17.6 |  | 14.1 | 5.5 | 9.9 | 59 | 46.7 | 0.6 | 74.3 | 122.6 | 15.9 | 15.4 | 59.8 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.6 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 19.7 | 18.8 | 1689.661
13:30 | 14.2 | 19 | 9.3 | 11.2 |  | 2.2 |  |  | 22.6 | 15 | 0.181 | 0.2 | 10.4 |  | 17.9 | 20.2 | 7.9 | 3.1 | 4.8 | 17.2 | 20.1 | 20 | 18 | 7.1 | 7.5 | 79.8 | 9.6 | 86.9 | 40.2 | 25.15 | 21 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 12.4 | 10.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 219.9 | 0.1 | 3.5 | 16.9 |  | 14.2 | 5.5 | 9.9 | 78.1 | 64.4 | 0.6 | 88.9 | 137.7 | 16.8 | 15.6 | 58.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17 | 1.9 | 19.1 | 7.2 | 19.6 | 20.1 | 1784.531
14:00 | 14.5 | 19 | 7.5 | 11.2 |  | 2.2 |  |  | 23.2 | 15.1 | 0.367 | 0.2 | 10.4 |  | 18.2 | 20.2 | 7.8 | 3 | 4.8 | 17.4 | 20.6 | 20 | 18.6 | 9.8 | 8.3 | 72.4 | 11.1 | 105.3 | 37.7 | 39.37 | 21 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 11.4 | 11.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253.1 |  | 216.7 | 0.1 | 3.5 | 15.8 |  | 14 | 5.5 | 9.9 | 67.8 | 69 | 0.6 | 96.8 | 145.7 | 17.1 | 13.7 | 52.8 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.7 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 18.6 | 20.2 | 1808.537
14:30 | 14.5 | 19.1 | 7.8 | 11.2 |  | 2.2 |  |  | 20.6 | 15.2 | 0.319 | 0.1 | 10.4 |  | 18.3 | 20.2 | 7.6 | 3 | 4.8 | 17.2 | 19.9 | 20 | 19.1 | 11.7 | 8.8 | 68.6 | 9.2 | 109.5 | 38.3 | 28.12 | 21 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 80.8 | 12.9 | 13.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253 |  | 212.5 | 0.1 | 3.5 | 14.3 |  | 13.9 | 5.3 | 9.8 | 62.8 | 72.9 | 0.6 | 110.7 | 142.7 | 17.6 | 10.7 | 48.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 11.7 | 1.9 | 19.1 | 7.1 | 19.3 | 20.1 | 1796.339
15:00 | 14.3 | 19 | 8.2 | 11.2 |  | 2.3 |  |  | 21 | 15.1 | 0.155 | 0.2 | 10.5 |  | 18.4 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | 17.5 | 20.7 | 20 | 19.1 | 15.1 | 9.1 | 69.1 | 17.3 | 134.8 | 39 | 38.63 | 21 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 80 | 15.2 | 13.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 252.9 |  | 207.9 |  | 3.6 | 12.6 |  | 13.6 | 5.3 | 10 | 71.8 | 84.9 | 0.6 | 109.4 | 138.8 | 17.5 | 12 | 54.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6.4 | 1.9 | 19.2 | 7.2 | 18.8 | 21 | 1860.485
15:30 | 14.4 | 19.1 | 8.7 | 11.4427 |  | 2.4 |  |  | 22.2 | 14.9 | 0.054 | 0.1 | 10.5 |  | 18.4 | 20.2 | 7.8 | 3 | 4.6 | 17.3 | 20.9 | 20 | 19.1 | 12.3 | 8.2 | 67.7 | 16.6 | 137.5 | 36.5 | 39.81 | 21 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 78.6 | 12.8 | 14 | 3.5 | 18.6 |  |  | 253.1 |  | 201.4 |  | 3.6 | 10.7 |  | 13.2 | 5.6 | 9.9 | 98.8 | 90.7 | 0.6 | 62.4 | 125.3 | 16.4 | 16.6 | 61.3 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 10.7 | 1.9 | 19.2 | 7.2 |  | 21 | 1813.2067
16:00 | 14.1 | 19.1 | 8.1 | 11.2064 |  | 2.4 |  |  | 22.4 | 15.2 | 0.116 | 0.1 | 10.6 |  | 17.9 | 20.2 | 7.6 | 3.1 | 4.6 | 17.1 | 20.8 | 20 | 19.1 | 11.7 | 8 | 55.3 | 16.4 | 140.2 | 35.2 | 37.94 | 21 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 76.6 | 14.4 | 14.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 243.4 |  | 179.9 |  | 3.6 | 8.5 |  | 12.2 | 5.6 | 10 | 91.7 | 95.5 | 0.6 | 84.3 | 109.7 | 15.8 | 16 | 59.1 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 8.7 | 1.9 | 19.1 | 7.2 |  | 21 | 1761.6624
16:30 | 14.3 | 19 | 7.6 | 11.165 |  | 2.4 |  |  | 22 | 15.1 | 0.09 | 0.1 | 10.8 |  | 18 | 20.2 | 7.5 | 3.1 | 4.7 | 17.1 | 20.8 | 20 | 19.1 | 10.8 | 7.7 | 68.6 | 15.9 | 145.5 | 31.9 | 36.07 | 21 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 70.7 | 11.3 | 12.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 215.8 |  | 162.3 |  | 3.6 | 6.2 |  | 11 | 5.5 | 9.9 | 84.1 | 88.2 | 0.6 | 72 | 121.3 | 14.5 | 15.2 | 56.3 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6.6 | 1.9 | 19.1 | 7.1 |  | 21 | 1690.025
17:00 | 14.4 | 19 | 7.4 | 11.3555 | 3.5 | 2.6 |  |  | 21.4 | 15 | 0.04 |  | 11 |  | 18.8 | 20.3 | 7.7 | 3.1 | 4.7 | 17.1 | 21 | 20 | 19.1 | 9 | 5.8 | 69.1 | 9.1 | 146.4 | 23.1 | 33.54 | 21 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 51 | 8.2 | 9.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 188.1 |  | 149.2 |  | 3.5 | 3.9 |  | 4.7 | 5.6 | 9.8 | 55.3 | 67.2 | 0.6 | 76.5 | 80.6 | 5.7 | 14.1 | 52.8 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 4.2 | 1.9 | 19.1 | 7.1 |  | 21 | 1496.9355
17:30 | 14.2 | 19 | 7.7 | 11.4359 | 9.5 | 2.7 |  |  | 22.4 | 15 | 0.019 |  | 11.6 |  | 18.8 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | 17.2 | 20.9 | 20 | 19.1 | 8.5 | 4.8 | 67.7 | 9.2 | 125.8 | 11.9 | 28.41 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.1 | 24 | 5.6 | 6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 111.3 |  | 82.1 |  | 3.5 | 1.9 |  | 1.4 | 5.4 | 9.9 | 46.6 | 56.1 | 0.6 | 40.8 | 40.2 | 2.2 | 13.1 | 49 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 2 | 19.1 | 7.2 |  | 21 | 1176.7649
18:00 | 15.1 | 19.1 | 8.8 | 11.1574 | 16.2 | 2.7 |  |  | 22.1 | 14.9 | 0.01 |  | 11.7 |  | 18.8 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.6 | 17.3 | 20.9 | 20 | 19 | 7.2 | 4.4 | 55.3 | 9 | 123.9 | 3 | 15.83 | 20.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.1 | 5.6 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 27.6 |  | 21.8 |  | 3.6 | 0.8 |  | 0.1 | 5.3 | 9.9 | 50.9 | 57 | 0.6 | 6.1 | 7.1 | 0.1 | 12.2 | 44.8 | 4.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 19.1 | 7.2 |  | 21 | 904.5974
18:30 | 14.9 | 19 | 8.843 | 11.1229 | 20.2 | 2.7 |  |  | 22.1 | 14.8 | 0.00272 |  | 11.6 |  | 18.6 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.5 | 17.9 | 20.6 | 20 | 19.1 | 7.9 | 5.1 | 50.2 | 6.1 | 120.4 |  | 2.83 | 20.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3.6 | 0.1 |  |  | 5.5 | 9.9 | 61.1 | 57.4 | 0.6 |  |  |  | 11.2 | 40.6 | 4.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.3 | 7.2 |  | 21 | 818.1986
19:00 | 14 | 19 | 9.582 | 11.1607 | 20.3 | 2.8 |  |  | 22.2 | 14.8 |  |  | 11.6 |  | 18.7 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.8 | 18.6 | 20.6 | 20 | 19 | 5.3 | 4.2 | 40.3 | 6.2 | 82.9 |  |  | 20.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 0.1 | 0.9 | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 73.1 | 77.1 | 0.6 |  |  |  | 10.2 | 36.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.6 | 7.2 |  | 21 | 788.7427
19:30 | 14.2 | 19 | 7.864 | 11.2036 | 20.2 | 2.8 |  |  | 22.4 | 14.8 |  |  | 11 |  | 18.8 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | 18.6 | 21 | 20 | 19 | 1.8 | 5.6 | 36.3 | 3.8 | 62.6 |  |  | 20.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  |  | 0.6 | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 62.8 | 68.1 | 0.6 |  |  |  | 9.2 | 32.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.5 | 7.2 |  | 21 | 734.0676
20:00 | 15.3 | 19 | 7.347 | 11.2755 | 20.3 | 2.8 |  |  | 22.6 | 14.9 |  |  | 11 |  | 17.9 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.6 | 18.2 | 20.8 | 20 | 19.1 | 1.6 | 7.7 | 29.6 | 2.3 | 56.7 |  |  | 20.9 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 59.4 | 63.1 | 0.6 |  |  |  | 8.4 | 28.7 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.4 | 7.2 |  | 21 | 708.5225
20:30 | 15.1 | 19 | 7.276 | 11.0946 | 20.3 | 2.9 |  |  | 22.2 | 15.2 |  |  | 10.4 |  | 18 | 20.2 | 7.8 | 3.1 | 4.6 | 18.9 | 20.8 | 20 | 19.2 | 0.1 | 7.2 | 35.9 | 1.4 | 52.7 |  |  | 20.9 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 36.8 | 42.5 | 0.6 |  |  |  | 7.8 | 25.9 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.6 | 7.1 |  | 20.2 | 660.5706
21:00 | 15.2 | 18.5 | 7.602 | 11.3124 | 20.3 | 3 |  |  | 16.7 | 15.4 |  |  | 10.4 |  | 18.1 | 20.2 | 7.7 | 3.1 | 4.7 | 19.4 | 20.7 | 20 | 19.2 | 0.9 | 7.9 | 38.8 | 0.7 | 49.1 |  |  | 20.9 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 28.7 | 37.4 | 0.6 |  |  |  | 7.5 | 23.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.8 | 7.2 |  | 20.1 | 641.4144
21:30 | 15.2 | 18.7 | 8.885 | 11.2386 | 20.3 | 3 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 11.3 |  | 18.2 | 20.2 | 8.1 | 3.1 | 4.6 | 19.8 | 20.7 | 20 | 19.4 | 7.2 | 6.9 | 33.2 | 1.2 | 48 |  |  | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 4 | 7.6 | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 25.3 | 32.3 | 0.6 |  |  |  | 7.2 | 21.8 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.9 | 7.2 |  | 20.2 | 647.3236
22:00 | 15.2 | 18.7 | 8.674 | 11.2511 | 20.2 | 3 |  |  | 20.7 | 16 |  |  | 11.6 |  | 18.9 | 20.2 | 8.1 | 3.4 | 4.6 | 19.8 | 20.6 | 20 | 19.3 | 7.5 | 7.8 | 28.6 | 1.3759 |  |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 22 | 28 | 0.6 |  |  |  | 7 | 20.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.9 | 7.2 |  | 20.1 | 578.801
22:30 | 13.8 | 19 | 7.814 | 11.3514 | 20.2 | 3 |  |  | 22 | 16.3 |  |  | 11.7 |  | 19.1 | 20.2 | 8.2 | 3.4 | 4.6 | 19.8 | 20.9 | 18.2 | 19.2 | 7 | 5.7 | 25.3 | 2.47 |  |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 14.4 | 18.5 | 0.6 |  |  |  | 7 | 19.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 7.2 |  | 20.2 | 555.4354
23:00 | 14.5 | 18.7 | 7.811 | 11.1504 | 17.6 | 3 |  |  | 22 | 16.9 |  |  | 11.9 |  | 19.7 | 20.2 | 8.1 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.9 | 20 | 19.1 | 8.2 | 4.7 | 33.2 | 1.7672 |  |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 8 | 15.4 | 0.6 |  |  |  | 7.2 | 19.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 7.2 |  | 20.2 | 554.1286
23:30 | 14.6 | 19 | 7.643 | 11.2378 | 14.5 | 3 |  |  | 21.6 | 17.7 |  |  | 12.4 |  | 19.6 | 20.1 | 8.1 | 3.3 | 4.6 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3 | 4.1 | 36.8 | 1.2812 |  |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 4.6 | 6.6 | 0.6 |  |  |  | 7.4 | 19.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.9 | 7.2 |  | 20.1 | 536.462
0:00 | 14.8 | 19 | 8.336 | 11.2189 | 11.4 | 3 |  |  | 19.6 | 18.4 |  |  | 12.5 |  | 19.8 | 20.3 | 8.1 | 3.3 | 4.6 | 19.8 | 20.7 | 20 | 19.1 |  | 4.1 | 28.7 | 1.9768 |  |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 11.23 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 7.4 | 19.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.8 | 7.2 |  | 20.2 | 523.6617
EJEC MWh | 348.7 | 456.4 | 198.2885 | 267.4404 | 252.15 | 61.2 | 2.75 | 80.4 | 526.7 | 374.65 | 2.3447 | 2.6 | 275.35 | 0 | 449.95 | 484.95 | 186.05 | 78.6 | 110.1 | 433.1 | 490.95 | 477.85 | 454.15 | 97.4 | 150.45 | 1244.85 | 113.0855 | 1616.4 | 366.3 | 406.445 | 502.9 | 147 | 489.6 | 489.6 | 481.65 | 165.1 | 829.1 | 113.85 | 134.4 | 82.55 | 446.4 | 0 | 0 | 2679.7 | 0 | 2197.1 | 1.15 | 85.25 | 131.6 | 0 | 131.6 | 131.15 | 237.95 | 612.965 | 636.75 | 14.4 | 1040.9 | 1349.8 | 158.35 | 279.2 | 845.5 | 93.15 | 28.8 | 52.8 | 28.8 | 124.9 | 45.7 | 464.9 | 172.4 | 162.35 | 472.65 | 26071.5692
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2081.4789 | 7.9837 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 5844.8506 | 22.4185 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8561 | 32.8365 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9584.2397 | 36.7613 | #FFD272

## COGENERACIÓN
viernes, 9 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 13.9 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 9.3 | 22.6 |  | 84.5
1:00 | 13.9 | 19.1 | 8.8 | 11.2 | 7.8 | 21.7 |  | 82.5
1:30 | 14.4 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 9.2 | 22.5 |  | 84.8
2:00 | 13.9 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 9 | 22.8 |  | 83.9
2:30 | 13.9 | 19.1 | 7.8 | 11.2 | 8.7 | 22.3 |  | 83
3:00 | 14.6 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 8.7 | 22.3 |  | 83.6
3:30 | 14.2 | 19.1 | 8.1 | 11 | 8.7 | 22.3 |  | 83.4
4:00 | 14 | 19.1 | 8.2 | 11 | 8.4 | 21.8 |  | 82.5
4:30 | 14.7 | 19.1 | 8.5 | 10.6 | 8.8 | 22 |  | 83.7
5:00 | 14.5 | 19.1 | 8.2 | 10.6 | 8.7 | 22.1 |  | 83.2
5:30 | 14.1 | 19.1 | 9.3 | 10.6 | 8.7 | 22.6 |  | 84.4
6:00 | 15 | 19.1 | 8.4 | 10.3 | 8.7 | 22.4 |  | 83.9
6:30 | 14.4 | 19 | 7.6 | 11 | 8 | 22.8 |  | 82.8
7:00 | 14.3 | 19 | 9.4 | 11.1 | 8.1 | 22.5 |  | 84.4
7:30 | 14.2 | 19 | 9 | 11.2 | 8 | 22.8 |  | 84.2
8:00 | 15.2 | 19 | 7.9 | 11.2 | 6 | 22.7 |  | 82
8:30 | 16.8 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 8.4 | 20 |  | 83.4
9:00 | 15 | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 9 | 19.9 |  | 82.6
9:30 | 15 | 18.9 | 7.2 | 11.2 | 8.6 | 22.8 |  | 83.7
10:00 | 15.2 | 19.1 | 8.7 | 11.2 |  | 23.2 |  | 77.4
10:30 | 14.2 | 19.1 | 8.1 | 11.2 |  | 21.6 |  | 74.2
11:00 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 11.2 |  | 23.2 |  | 76.8
11:30 | 14.2 | 19.1 | 9.4 | 11.2 |  | 22.9 |  | 76.8
12:00 | 14.3 | 19.1 | 8.7 | 11.2 |  | 22.1 |  | 75.4
12:30 | 14.2 | 19 | 9 | 11.2 |  | 23.8 |  | 77.2
13:00 | 14 | 19 | 7.8 | 11.3 |  | 22.3 |  | 74.4
13:30 | 14.2 | 19 | 9.3 | 11.2 |  | 22.6 |  | 76.3
14:00 | 14.5 | 19 | 7.5 | 11.2 |  | 23.2 |  | 75.4
14:30 | 14.5 | 19.1 | 7.8 | 11.2 |  | 20.6 |  | 73.2
15:00 | 14.3 | 19 | 8.2 | 11.2 |  | 21 |  | 73.7
15:30 | 14.4 | 19.1 | 8.7 | 11.4427 |  | 22.2 |  | 75.8427
16:00 | 14.1 | 19.1 | 8.1 | 11.2064 |  | 22.4 |  | 74.9064
16:30 | 14.3 | 19 | 7.6 | 11.165 |  | 22 |  | 74.065
17:00 | 14.4 | 19 | 7.4 | 11.3555 |  | 21.4 |  | 73.5555
17:30 | 14.2 | 19 | 7.7 | 11.4359 |  | 22.4 |  | 74.7359
18:00 | 15.1 | 19.1 | 8.8 | 11.1574 |  | 22.1 |  | 76.2574
18:30 | 14.9 | 19 | 8.843 | 11.1229 |  | 22.1 |  | 75.9659
19:00 | 14 | 19 | 9.582 | 11.1607 |  | 22.2 |  | 75.9427
19:30 | 14.2 | 19 | 7.864 | 11.2036 |  | 22.4 |  | 74.6676
20:00 | 15.3 | 19 | 7.347 | 11.2755 |  | 22.6 |  | 75.5225
20:30 | 15.1 | 19 | 7.276 | 11.0946 |  | 22.2 |  | 74.6706
21:00 | 15.2 | 18.5 | 7.602 | 11.3124 |  | 16.7 |  | 69.3144
21:30 | 15.2 | 18.7 | 8.885 | 11.2386 |  | 19.4 |  | 73.4236
22:00 | 15.2 | 18.7 | 8.674 | 11.2511 |  | 20.7 |  | 74.5251
22:30 | 13.8 | 19 | 7.814 | 11.3514 |  | 22 |  | 73.9654
23:00 | 14.5 | 18.7 | 7.811 | 11.1504 |  | 22 |  | 74.1614
23:30 | 14.6 | 19 | 7.643 | 11.2378 |  | 21.6 |  | 74.0808
0:00 | 14.8 | 19 | 8.336 | 11.2189 |  | 19.6 |  | 72.9549
EJEC MWh | 348.7 | 456.4 | 198.2885 | 267.4404 | 80.4 | 526.7 | 0 | 1877.9289

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - viernes, 9 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 348.7 | 1362.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 456.4 | 3460.2
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 198.2885 | 825.0615
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 267.4404 | 1667.1385
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 252.15 | 2946.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 61.2 | 554.45
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 2.75 | 37.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 80.4 | 1931.1
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 526.7 | 1974.71
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 374.65 | 2373.8
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 2776.735 | 17120.335
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 452.45 | 3994
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 2192.15 | 27997.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 621.1 | 6757.75
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 2.3447 | 25.0201
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 2.6 | 51.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 166.6 | 1500.7
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 320.05 | 2854.55
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 2014.8 | 18110.7
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 |  |  |  | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 275.35 | 2981.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 449.95 | 4088.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 484.95 | 4272.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 186.05 | 1561.9
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 3985.95 | 35858.45
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 188.1 | 1699.25
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 130.8 | 1175.1
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 520.5 | 2423.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 78.6 | 618.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 14800.8 | 117705.55
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 5080.75 | 39693.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 110.1 | 934.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 433.1 | 3236.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 490.95 | 4240.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 6698.465 | 63654.215
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156.18 | 1402.53
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 873.8 | 11094.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 477.85 | 3782.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 454.15 | 3700.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 961.25 | 7115.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 97.4 | 7090.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 150.45 | 2990.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 1244.85 | 15462.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 643 | 8784.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 973.4 | 12074.365
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 66.7955 | 1039.7955
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 46.2901 | 661.1401
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 136.35 | 1414.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 2720.385 | 26373.935
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 366.3 | 3264.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 406.445 | 4188.41
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 3854.34 | 32987.64
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 3834.085 | 32830.285
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 4012.43 | 34400.38
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 5936.865 | 51763.115
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 1363.37 | 3855.02
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 617.23 | 1118.63
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 4328.15 | 38915.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 4336.75 | 39022.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 4422.75 | 39738.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 502.9 | 4217.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 147 | 1246.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 4345.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 4375.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 481.65 | 4279.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 165.1 | 1674.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [7 empty] | 967.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [7 empty] | 1162.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 829.1 | 7268.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 113.85 | 887.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 134.4 | 973.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 82.55 | 595.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 430.55 | 3433.6122
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 446.4 | 3817
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 4851.9 | 43718.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 |  | 57.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 2153.5 | 19444.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 48.9 | 268.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 2679.7 | 23216.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 6042.45 | 40172.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 2197.1 | 19154.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 4305.8 | 13435.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 4856.05 | 27428.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 4797.4 | 35177.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 4929.25 | 31606.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 233.5 | 2135.7
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 1.15 | 18.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 1161.2 | 11189.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 85.25 | 573.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 131.6 | 1195.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 | [5 empty] | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 131.6 | 1274.6385
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 131.15 | 1126
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 5640.95 | 40911.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 2161.8 | 17812.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 237.95 | 2141.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 612.965 | 9084.2015
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 636.75 | 8838.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 1750.25 | 14481.99
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 129.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 723.75 | 6449.29
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 2580.7 | 28956.92
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 2266.75 | 16423.315
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 1537.75 | 13784.705
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 1040.9 | 9798.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 1349.8 | 12503.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 12.4 | 12.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 4309.3 | 5852.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 3410.55 | 30094.66
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 3432.8 | 30274.565
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 4049.95 | 33362.95
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 158.35 | 1639.344
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 279.2 | 3579.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 845.5 | 9920.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 93.15 | 901.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 28.8 | 190.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 28.8 | 240.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 451.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 124.9 | 1147.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 2652.8 | 20253
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 45.7 | 382.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 116.9 | 357.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 |  | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 464.9 | 4169.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 172.4 | 1383.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 430.95
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 1086.35 | 8186.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 2148.9 | 15215.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 757.2 | 6902.85
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 253.75 | 1887.55
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 2590.7 | 23117.2
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 162.35 | 1598.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 |  | 34583.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 |  | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 | [5 empty] | 555.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 142.45 | 1156.1
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 42 | 299.55
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 472.65 | 3561.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 179096.4542 | 1515532.6769
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 257.4597 | 2254.389
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 192.096 | 1181.491
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 212.15 | 1909.95
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 626.8777 | 5697.3543
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 454.5886 | 4064.0002
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 159.95 | 1132.8
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 186.2 | 2290.75
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 566.9 | 4971.2083
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 2656.222 | 23501.9428
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 220046.8065
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 214756.4655
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 169111.35
[7 empty] | ELECTROPERU | 157399.25
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 117676.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 65056.745
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 61992.35
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 55740.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 51209.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 43718.4
[7 empty] | EGEMSA | 35858.45
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 34755.55
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 23216.15
[7 empty] | EGASA | 22485.75
[7 empty] | SAN GABAN | 20635.75
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 19444.35
[7 empty] | CELEPSA | 17120.335
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 15462.85
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 14675.3
[7 empty] | EGEJUNIN | 12904.65
[7 empty] | LA VIRGEN | 11189.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 11094.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 10081.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 9920.1
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7268.1
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7115.55
[7 empty] | SINERSA | 5552.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5463.8
[7 empty] | EGESUR | 5297.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4240.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3994
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3817
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3782.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3700.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3579.4
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3561.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3460.2
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3433.6122
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3236.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2946.55
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2373.8
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2130.05
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1974.71
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1931.1
[7 empty] | PETRAMAS | 1783.75
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1667.1385
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1639.344
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1598.95
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1455.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1362.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1274.6385
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1195.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1147.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 973.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 934.5
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 887.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 825.0615
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 618.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 595.15
[7 empty] | SHOUGESA | 578.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 573.85
[7 empty] | TERMOSELVA | 555.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 554.45
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 268.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 57.5
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 51.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 37.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 25.0201
[7 empty] | KONDU SAC | 18.8

## G_AREAS
viernes, 9 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 447.2 | 95.4 | 0 | 9.2 | 2678.7 | 2788.6 | 0 | 157.4 | 745.2 | 0 | 0 | 0 | 551.8 | 5624.7 | 745.2 | 6921.7 | 00:30 | 3871.1 | 2884 | 0 | 166.6 | 6921.7 | 00:30 | 354.1 | 93.6 | 0 | 166.6 | 614.3
01:00 | 447 | 93.3 | 0 | 19.8 | 2629.6 | 2775.7 | 0 | 146.3 | 743.8 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 5551.6 | 743.8 | 6855.5 | 01:00 | 3820.4 | 2869 | 0 | 166.1 | 6855.5 | 01:00 | 349.8 | 91.6 | 0 | 166.1 | 607.5
01:30 | 449.2 | 95.2 | 0 | 16.3 | 2633.3 | 2782.8 | 0 | 145.1 | 754.5 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 5561.2 | 754.5 | 6876.4 | 01:30 | 3837 | 2878 | 0 | 161.4 | 6876.4 | 01:30 | 351.5 | 93.9 | 0 | 161.4 | 606.8
02:00 | 449.3 | 94.9 | 0 | 12.3 | 2438.2 | 2745.7 | 0 | 149.3 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 5333.2 | 758.7 | 6648.4 | 02:00 | 3646.2 | 2840.6 | 0 | 161.6 | 6648.4 | 02:00 | 352.2 | 93 | 0 | 161.6 | 606.8
02:30 | 448.2 | 94.2 | 0 | 13.3 | 2376.4 | 2778.1 | 0 | 128.2 | 738.9 | 0 | 0 | 0 | 555.7 | 5282.7 | 738.9 | 6577.3 | 02:30 | 3563.5 | 2872.3 | 0 | 141.5 | 6577.3 | 02:30 | 359 | 92.1 | 0 | 141.5 | 592.6
03:00 | 451.8 | 93.8 | 0 | 14.3 | 2327.2 | 2756.1 | 0 | 138.9 | 744.6 | 0 | 0 | 0 | 559.9 | 5222.2 | 744.6 | 6526.7 | 03:00 | 3523.6 | 2849.9 | 0 | 153.2 | 6526.7 | 03:00 | 359.2 | 92.7 | 0 | 153.2 | 605.1
03:30 | 451.9 | 93.5 | 0 | 12.4 | 2350.6 | 2803 | 0 | 156.3 | 747 | 0 | 0 | 0 | 557.8 | 5309.9 | 747 | 6614.7 | 03:30 | 3549.5 | 2896.5 | 0 | 168.7 | 6614.7 | 03:30 | 359.6 | 92.5 | 0 | 168.7 | 620.8
04:00 | 449.5 | 93.1 | 0 | 6.6 | 2254.3 | 2760.4 | 0 | 152 | 737.6 | 0 | 0 | 0 | 549.2 | 5166.7 | 737.6 | 6453.5 | 04:00 | 3441.4 | 2853.5 | 0 | 158.6 | 6453.5 | 04:00 | 359.4 | 91.6 | 0 | 158.6 | 609.6
04:30 | 448.7 | 94.1 | 0 | 14.1 | 2263.6 | 2816.5 | 0 | 151.1 | 730.6 | 0 | 0 | 0 | 556.9 | 5231.2 | 730.6 | 6518.7 | 04:30 | 3442.9 | 2910.6 | 0 | 165.2 | 6518.7 | 04:30 | 359.5 | 92.8 | 0 | 165.2 | 617.5
05:00 | 450.2 | 93.2 | 0 | 9.9 | 2394.8 | 2800.1 | 0 | 155 | 742.4 | 0 | 0 | 0 | 553.3 | 5349.9 | 742.4 | 6645.6 | 05:00 | 3587.4 | 2893.3 | 0 | 164.9 | 6645.6 | 05:00 | 359.9 | 92.3 | 0 | 164.9 | 617.1
05:30 | 453.2 | 97 | 0 | 7.8 | 2440.2 | 2796.8 | 0 | 150.6 | 748.9 | 0 | 5.7 | 0 | 558 | 5387.6 | 754.6 | 6700.2 | 05:30 | 3642.3 | 2893.8 | 5.7 | 158.4 | 6700.2 | 05:30 | 360.8 | 93.5 | 5.7 | 158.4 | 618.4
06:00 | 448.7 | 114.6 | 0 | 8.1 | 2309.8 | 2760.4 | 0.00946 | 121.7 | 739.8 | 0 | 56.63 | 0 | 571.4 | 5191.9095 | 796.43 | 6559.7395 | 06:00 | 3498.3 | 2875 | 56.6395 | 129.8 | 6559.7395 | 06:00 | 360.5 | 93 | 56.6395 | 129.8 | 639.9395
06:30 | 453.6 | 114.1 | 0 | 9.7 | 2175.4 | 2818.2 | 0.0322 | 104.9 | 749.4 | 0 | 314.3 | 0 | 577.4 | 5098.5322 | 1063.7 | 6739.6322 | 06:30 | 3378.4 | 2932.3 | 314.3322 | 114.6 | 6739.6322 | 06:30 | 361.8 | 91.9 | 314.3322 | 114.6 | 882.6322
07:00 | 450.8 | 116.1 | 0 | 13.4 | 1952.1 | 2745 | 0.20156 | 95.5 | 741.4 | 0 | 590.34 | 0 | 580.3 | 4792.8016 | 1331.74 | 6704.8416 | 07:00 | 3144.3 | 2861.1 | 590.5416 | 108.9 | 6704.8416 | 07:00 | 360.5 | 93.5 | 590.5416 | 108.9 | 1153.4416
07:30 | 452.5 | 116.2 | 0.1 | 15 | 1989.7 | 2849.2 | 0.3338 | 91 | 746.8 | 0 | 798.75 | 0 | 583.8 | 4930.2338 | 1545.55 | 7059.5838 | 07:30 | 3189 | 2965.4 | 799.1838 | 106 | 7059.5838 | 07:30 | 359.6 | 93.3 | 799.1838 | 106 | 1358.0838
08:00 | 452.3 | 112.9 | 0.1 | 19 | 2130.7 | 2821.1 | 0.38766 | 98.6 | 749.4 | 0 | 868.8 | 0 | 584.3 | 5050.7877 | 1618.2 | 7253.2877 | 08:00 | 3332.4 | 2934 | 869.2877 | 117.6 | 7253.2877 | 08:00 | 359.4 | 91.1 | 869.2877 | 117.6 | 1437.3877
08:30 | 452 | 112.4 | 0.1 | 18.9 | 2193.6 | 2823.7 | 0.83872 | 130 | 759.1 | 0 | 926.02 | 0 | 583.4 | 5148.1387 | 1685.12 | 7416.6587 | 08:30 | 3404.7 | 2936.1 | 926.9587 | 148.9 | 7416.6587 | 08:30 | 354.5 | 90.9 | 926.9587 | 148.9 | 1521.2587
09:00 | 451.4 | 113.3 | 0.1 | 24.5 | 2429.1 | 2819.2 | 0.88932 | 155.4 | 752.8 | 0 | 959.3 | 0 | 589.3 | 5404.5893 | 1712.1 | 7705.9893 | 09:00 | 3633.3 | 2932.5 | 960.2893 | 179.9 | 7705.9893 | 09:00 | 354.2 | 90.1 | 960.2893 | 179.9 | 1584.4893
09:30 | 450.2 | 114.4 | 0.1 | 26.9 | 2446.1 | 2813.9 | 0.837 | 168.6 | 745.1 | 0 | 973 | 0 | 591.6 | 5429.437 | 1718.1 | 7739.137 | 09:30 | 3641.4 | 2928.3 | 973.937 | 195.5 | 7739.137 | 09:30 | 353 | 91.2 | 973.937 | 195.5 | 1613.637
10:00 | 472.7 | 107.5 | 0.2 | 26 | 2685.3 | 2853 | 0.943 | 201.5 | 757.2 | 0 | 978.1 | 0 | 606.4 | 5740.743 | 1735.3 | 8082.443 | 10:00 | 3915.2 | 2960.5 | 979.243 | 227.5 | 8082.443 | 10:00 | 353 | 84.9 | 979.243 | 227.5 | 1644.643
10:30 | 462.4 | 105.4 | 0.2 | 23.5 | 2650 | 2808.2 | 0.435 | 201.2 | 742.9 | 0 | 962.34 | 0 | 591.5 | 5659.835 | 1705.24 | 7956.575 | 10:30 | 3855.3 | 2913.6 | 962.975 | 224.7 | 7956.575 | 10:30 | 352.6 | 81.7 | 962.975 | 224.7 | 1621.975
11:00 | 463.5 | 106.9 | 0.2 | 23.1 | 2794.2 | 2831.4 | 0.561 | 199.2 | 740.3 | 0 | 973.53 | 0 | 593.7 | 5825.361 | 1713.83 | 8132.891 | 11:00 | 3998 | 2938.3 | 974.291 | 222.3 | 8132.891 | 11:00 | 351.9 | 84.3 | 974.291 | 222.3 | 1632.791
11:30 | 463.7 | 107.7 | 0.3 | 26.5 | 2845 | 2863.4 | 0.56 | 208.5 | 742.7 | 0 | 912.01 | 0 | 598.2 | 5917.46 | 1654.71 | 8170.37 | 11:30 | 4051.4 | 2971.1 | 912.87 | 235 | 8170.37 | 11:30 | 351.3 | 84.3 | 912.87 | 235 | 1583.47
12:00 | 460.6 | 106 | 0.2 | 30.8 | 2797.6 | 2860.1 | 0.562 | 261.1 | 744.2 | 0 | 806.44 | 0 | 597.6 | 5919.362 | 1550.64 | 8067.602 | 12:00 | 4002.4 | 2966.1 | 807.202 | 291.9 | 8067.602 | 12:00 | 350.4 | 82.9 | 807.202 | 291.9 | 1532.402
12:30 | 469.6 | 107.6 | 0.2 | 27.8 | 2658.5 | 2726 | 0.564 | 315 | 764.4 | 0 | 915.75 | 0 | 605.2 | 5700.064 | 1680.15 | 7985.414 | 12:30 | 3892.5 | 2833.6 | 916.514 | 342.8 | 7985.414 | 12:30 | 346.4 | 84.7 | 916.514 | 342.8 | 1690.414
13:00 | 446.6 | 105.7 | 0.2 | 30.1 | 2540.2 | 2793 | 0.381 | 351 | 728.5 | 0 | 887.98 | 0 | 582.6 | 5684.581 | 1616.48 | 7883.661 | 13:00 | 3715.3 | 2898.7 | 888.561 | 381.1 | 7883.661 | 13:00 | 338.1 | 81.9 | 888.561 | 381.1 | 1689.661
13:30 | 450.7 | 107.1 | 0.1 | 37.9 | 2512.6 | 2791.4 | 0.381 | 393.3 | 741.8 | 0 | 930.05 | 0 | 595.8 | 5697.681 | 1671.85 | 7965.331 | 13:30 | 3705.1 | 2898.5 | 930.531 | 431.2 | 7965.331 | 13:30 | 339 | 83.8 | 930.531 | 431.2 | 1784.531
14:00 | 454.6 | 105.9 | 0.1 | 41.1 | 2513.9 | 2843 | 0.567 | 392.1 | 743.5 | 0 | 951.37 | 0 | 601.7 | 5749.567 | 1694.87 | 8046.137 | 14:00 | 3712 | 2948.9 | 952.037 | 433.2 | 8046.137 | 14:00 | 340.4 | 82.9 | 952.037 | 433.2 | 1808.537
14:30 | 449.4 | 103.5 | 0.1 | 47.1 | 2476.2 | 2765.1 | 0.419 | 382.6 | 736.6 | 0 | 942.92 | 0 | 600.1 | 5624.319 | 1679.52 | 7903.939 | 14:30 | 3662.2 | 2868.6 | 943.439 | 429.7 | 7903.939 | 14:30 | 342.5 | 80.7 | 943.439 | 429.7 | 1796.339
15:00 | 454.1 | 103.9 | 0 | 53.3 | 2387.5 | 2805.5 | 0.355 | 444.8 | 748.2 | 0 | 935.53 | 0 | 611.3 | 5638.155 | 1683.73 | 7933.185 | 15:00 | 3589.8 | 2909.4 | 935.885 | 498.1 | 7933.185 | 15:00 | 345.3 | 81.2 | 935.885 | 498.1 | 1860.485
15:30 | 455.5 | 106.5427 | 0 | 47.3 | 2466.4 | 2860.9 | 0.154 | 489.2 | 747.6 | 0 | 848.11 | 0 | 609.3427 | 5816.654 | 1595.71 | 8021.7067 | 15:30 | 3669.5 | 2967.4427 | 848.264 | 536.5 | 8021.7067 | 15:30 | 345.1 | 83.3427 | 848.264 | 536.5 | 1813.2067
16:00 | 457.1 | 105.8064 | 0 | 48.3 | 2449.6 | 2845.5 | 0.216 | 474.2 | 770 | 0 | 812.24 | 0 | 611.2064 | 5769.516 | 1582.24 | 7962.9624 | 16:00 | 3676.7 | 2951.3064 | 812.456 | 522.5 | 7962.9624 | 16:00 | 344.3 | 82.4064 | 812.456 | 522.5 | 1761.6624
16:30 | 458 | 104.165 | 0 | 42.5 | 2562.7 | 2848.7 | 0.19 | 473.8 | 768.7 | 0 | 748.37 | 0 | 604.665 | 5885.39 | 1517.07 | 8007.125 | 16:30 | 3789.4 | 2952.865 | 748.56 | 516.3 | 8007.125 | 16:30 | 343.6 | 81.565 | 748.56 | 516.3 | 1690.025
17:00 | 460.7 | 104.3555 | 0 | 32.2 | 2696.7 | 2863.8 | 0.04 | 414 | 772.6 | 0 | 620.54 | 0 | 597.2555 | 5974.54 | 1393.14 | 7964.9355 | 17:00 | 3930 | 2968.1555 | 620.58 | 446.2 | 7964.9355 | 17:00 | 348.3 | 81.8555 | 620.58 | 446.2 | 1496.9355
17:30 | 460 | 105.5359 | 0 | 24.9 | 2954.2 | 2867.1 | 0.019 | 367.5 | 768.7 | 0 | 346.31 | 0 | 590.4359 | 6188.819 | 1115.01 | 7894.2649 | 17:30 | 4182.9 | 2972.6359 | 346.329 | 392.4 | 7894.2649 | 17:30 | 354.8 | 83.2359 | 346.329 | 392.4 | 1176.7649
18:00 | 444.2 | 105.7574 | 0 | 16.3 | 3082.4 | 2876 | 0.01 | 353.1 | 784.5 | 0 | 88.83 | 0 | 566.2574 | 6311.51 | 873.33 | 7751.0974 | 18:00 | 4311.1 | 2981.7574 | 88.84 | 369.4 | 7751.0974 | 18:00 | 361.3 | 85.0574 | 88.84 | 369.4 | 904.5974
18:30 | 442 | 106.7659 | 0 | 17.1 | 3166.4 | 2860.1 | 0.00272 | 347 | 798.3 | 0 | 3.03 | 0 | 565.8659 | 6373.5027 | 801.33 | 7740.6986 | 18:30 | 4406.7 | 2966.8659 | 3.0327 | 364.1 | 7740.6986 | 18:30 | 366.3 | 84.7659 | 3.0327 | 364.1 | 818.1986
19:00 | 441.6 | 107.6427 | 0 | 10.5 | 3382.4 | 2889.1 | 0 | 325.9 | 794.2 | 0 | 0 | 0 | 559.7427 | 6597.4 | 794.2 | 7951.3427 | 19:00 | 4618.2 | 2996.7427 | 0 | 336.4 | 7951.3427 | 19:00 | 367.5 | 84.8427 | 0 | 336.4 | 788.7427
19:30 | 442.5 | 106.3676 | 0 | 8 | 3389.3 | 2932.8 | 0 | 275 | 802.8 | 0 | 0 | 0 | 556.8676 | 6597.1 | 802.8 | 7956.7676 | 19:30 | 4634.6 | 3039.1676 | 0 | 283 | 7956.7676 | 19:30 | 367.4 | 83.6676 | 0 | 283 | 734.0676
20:00 | 442.5 | 105.6225 | 0 | 10 | 3422.3 | 2930.2 | 0 | 248.2 | 801.6 | 0 | 0 | 0 | 558.1225 | 6600.7 | 801.6 | 7960.4225 | 20:00 | 4666.4 | 3035.8225 | 0 | 258.2 | 7960.4225 | 20:00 | 365.8 | 84.5225 | 0 | 258.2 | 708.5225
20:30 | 442.9 | 104.8706 | 0 | 8.2 | 3427.9 | 2930.4 | 0 | 203 | 799.1 | 0 | 0 | 0 | 555.9706 | 6561.3 | 799.1 | 7916.3706 | 20:30 | 4669.9 | 3035.2706 | 0 | 211.2 | 7916.3706 | 20:30 | 365.7 | 83.6706 | 0 | 211.2 | 660.5706
21:00 | 442.5 | 99.7144 | 0 | 10.4 | 3416.2 | 2936.1 | 0 | 185.9 | 800.3 | 0 | 0 | 0 | 552.6144 | 6538.2 | 800.3 | 7891.1144 | 21:00 | 4659 | 3035.8144 | 0 | 196.3 | 7891.1144 | 21:00 | 366.7 | 78.4144 | 0 | 196.3 | 641.4144
21:30 | 441.5 | 103.9236 | 0 | 25.7 | 3290.74 | 2944.4 | 0 | 169 | 788.7 | 0 | 0 | 0 | 571.1236 | 6404.14 | 788.7 | 7763.9636 | 21:30 | 4520.94 | 3048.3236 | 0 | 194.7 | 7763.9636 | 21:30 | 370.1 | 82.5236 | 0 | 194.7 | 647.3236
22:00 | 447.4 | 104.2251 | 0 | 15.3 | 3289.61 | 2935.22 | 0 | 107.3759 | 793.7 | 0 | 0 | 0 | 566.9251 | 6332.2059 | 793.7 | 7692.831 | 22:00 | 4530.71 | 3039.4451 | 0 | 122.6759 | 7692.831 | 22:00 | 372.5 | 83.6251 | 0 | 122.6759 | 578.801
22:30 | 447.3 | 105.3654 | 0 | 12.7 | 3307.99 | 2924.87 | 0 | 87.27 | 747 | 0 | 0 | 0 | 565.3654 | 6320.13 | 747 | 7632.4954 | 22:30 | 4502.29 | 3030.2354 | 0 | 99.97 | 7632.4954 | 22:30 | 372.4 | 83.0654 | 0 | 99.97 | 555.4354
23:00 | 447.4 | 105.1614 | 0 | 12.9 | 3063.07 | 2931.14 | 0 | 85.0672 | 753.8 | 0 | 0 | 0 | 565.4614 | 6079.2772 | 753.8 | 7398.5386 | 23:00 | 4264.27 | 3036.3014 | 0 | 97.9672 | 7398.5386 | 23:00 | 372.9 | 83.2614 | 0 | 97.9672 | 554.1286
23:30 | 448.8 | 105.1808 | 0 | 7.1 | 2759.64 | 2917.55 | 0 | 76.2812 | 745.6 | 0 | 0 | 0 | 561.0808 | 5753.4712 | 745.6 | 7060.152 | 23:30 | 3954.04 | 3022.7308 | 0 | 83.3812 | 7060.152 | 23:30 | 369.9 | 83.1808 | 0 | 83.3812 | 536.462
00:00 | 453.7 | 75.0549 | 0 | 4.1 | 2913.68 | 2709.76 | 0 | 69.5068 | 755.2 | 0 | 0 | 0 | 532.8549 | 5692.9468 | 755.2 | 6981.0017 | 00:00 | 4122.58 | 2784.8149 | 0 | 73.6068 | 6981.0017 | 00:00 | 368 | 82.0549 | 0 | 73.6068 | 523.6617
TOTAL MWh | 10840.6 | 2490.4789 | 1.15 | 496.1 | 64157.815 | 67999.12 | 4.9447 | 5348.7505 | 18179.35 | 0 | 9578.145 | 0 | 13828.3289 | 137510.6303 | 27757.495 | 179096.4542 | TOTAL MWh | 93177.765 | 70489.5989 | 9584.2397 | 5844.8506 | 179096.4542 | TOTAL MWh | 8561 | 2081.4789 | 9584.2397 | 5844.8506 | 26071.5692

## HOP
viernes, 9 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 09:56:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  | 09/01/2026 13:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 09/01/2026 15:15:00 | 09/01/2026 15:33:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  | 09/01/2026 23:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 01:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/01/2026 01:42:00 | 09/01/2026 03:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de estabilización de la TV. A las 03:48 h, desconectó TV
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 09/01/2026 03:48:00 | 09/01/2026 06:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/01/2026 06:33:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 09/01/2026 10:05:00 | 09/01/2026 10:33:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 23:58:00 |  | 09/01/2026 23:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  | 09/01/2026 08:01:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 16:38:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 09/01/2026 06:18:00 | 09/01/2026 16:48:00 | 08/01/2026 22:00:00 | 09/01/2026 16:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 9 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 09/01/2026 08:00 | 10/01/2026 00:00 | La C.T Caña Brava para debido a la parada programada de la línea de molienda de caña para cambio de masas del molino secador. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 08:32 | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SÓLIDOS - 180 M3/S + 4.0 G/L | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 07:44 | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SÓLIDOS POR HUAYCO | 42 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 09/01/2026 06:30 | 09/01/2026 11:18 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 09/01/2026 13:47 | 09/01/2026 15:15 | Mantenimiento Correctivo debido a una fuga de agua del sistema baja temperatura | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 09/01/2026 07:00 | 09/01/2026 13:00 | MANTENIMIENTO DE BOMBA IVO, LUBRICACIÓN DE CILINDROS DE GRUPO MAK 1. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1068 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 09/01/2026 03:48 | 09/01/2026 04:24 | Mantenimiento correctivo programado para revisón de unidad TV42. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16325 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Mantenenimiento correctivo en caldera. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22187 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 09/01/2026 17:43 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 09/01/2026 08:10 | 09/01/2026 16:46 | MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 09/01/2026 00:00 | 10/01/2026 00:00 | Actualización de SCI de la TG1 | 319 | P | F/S | N | CORR. | 13656 | G

## RESERVA_FRÍA
09/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 9 de Enero del 2026 / SEM N° 1 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 9 de Enero del 2026 / SEM N° 1 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7021.8 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6921.7 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 958.3181
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6955.8 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6855.5 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 958.3181
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6965.8 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6876.4 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 958.3181
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6737.9 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6648.4 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 922.0365
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6667.7 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6577.3 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 922.0365
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6617.1 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6526.7 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 922.0365
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6705.4 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6614.7 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 922.0365
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6543.8 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6453.5 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 958.3181
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6609 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6518.7 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 958.3181
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6735.4 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6645.6 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 958.3181
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6790.3 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6700.2 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 958.3181
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6649.73 | [17 empty] | MIN | 2527.2178 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6559.73 | [84 empty] | 2527.2178 | 2489.8846 | 958.3181
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6829.61 | [17 empty] | MIN | 2509.0766 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6739.61 | [84 empty] | 2509.0765 | 2489.8846 | 958.3181
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6794.58 | [17 empty] | MIN | 2509.0766 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6704.78 | [84 empty] | 2509.0765 | 2489.8846 | 922.0365
07:30 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7149.23 | [17 empty] | MIN | 2500.2507 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7059.53 | [84 empty] | 2500.2507 | 2481.0587 | 930.8624
08:00 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7343.03 | [17 empty] | MED | 2500.2507 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7253.23 | [84 empty] | 2500.2507 | 2481.0587 | 930.8624
08:30 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7506.3 | [17 empty] | MED | 2500.2507 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7416.6 | [84 empty] | 2500.2507 | 2481.0587 | 930.8624
09:00 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7801.83 | [17 empty] | MED | 2500.2507 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7705.93 | [84 empty] | 2500.2507 | 2481.0587 | 930.8624
09:30 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7836.68 | [17 empty] | MED | 2500.2507 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7739.08 | [84 empty] | 2500.2507 | 2481.0587 | 930.8624
10:00 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8179.51 | [17 empty] | MED | 2500.2507 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 8082.41 | [84 empty] | 2500.2507 | 2481.0587 | 930.8624
10:30 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8053.46 | [17 empty] | MED | 2447.8322 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7956.86 | [84 empty] | 2447.8322 | 2428.6402 | 930.8624
11:00 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8229.45 | [17 empty] | MED | 2447.8322 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 8132.85 | [84 empty] | 2447.8322 | 2428.6402 | 930.8624
11:30 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8266.53 | [17 empty] | MED | 2447.8322 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 8170.33 | [84 empty] | 2447.8322 | 2428.6402 | 930.8624
12:00 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8163.97 | [17 empty] | MED | 2447.8322 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 8067.57 | [84 empty] | 2447.8322 | 2428.6402 | 930.8624
12:30 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8081.89 | [17 empty] | MED | 2447.8322 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7985.39 | [84 empty] | 2447.8322 | 2428.6402 | 930.8624
13:00 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7979.72 | [17 empty] | MED | 2447.8322 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7883.82 | [84 empty] | 2447.8322 | 2428.6402 | 930.8624
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8061.29 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7965.49 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 922.0365
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8141.1 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 8046.1 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 927.7781
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7998.84 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7903.94 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 927.7781
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8028.24 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7933.34 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 927.7781
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8117.5327 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 8021.9327 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 922.0365
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8058.1864 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7963.0864 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 922.0365
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8102.025 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 8007.225 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 922.0365
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8060.4355 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7965.0355 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 922.0365
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7990.4459 | [17 empty] | MED | 2456.658 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7894.3459 | [84 empty] | 2456.658 | 2437.4661 | 922.0365
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7858.5274 | [17 empty] | MAX | 2632.5815 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7751.1274 | [84 empty] | 2632.5815 | 2613.3895 | 746.1131
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7849.0959 | [17 empty] | MAX | 2632.5815 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7740.6959 | [84 empty] | 2632.5815 | 2613.3895 | 746.1131
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8060.4427 | [17 empty] | MAX | 2632.5815 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7951.3427 | [84 empty] | 2632.5815 | 2613.3895 | 746.1131
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8066.0676 | [17 empty] | MAX | 2632.5815 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7956.7676 | [84 empty] | 2632.5815 | 2613.3895 | 746.1131
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8069.8225 | [17 empty] | MAX | 2632.5815 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7960.4225 | [84 empty] | 2632.5815 | 2613.3895 | 746.1131
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8026.1706 | [17 empty] | MAX | 2632.5815 | 252.9536 | 252.9536 | [7 empty] | 7916.3706 | [84 empty] | 2632.5815 | 2613.3895 | 746.1131
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8001.2144 | [17 empty] | MAX | 2685 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7891.1144 | [84 empty] | 2685 | 2665.808 | 746.1131
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7874.8636 | [17 empty] | MAX | 2685 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7763.9636 | [84 empty] | 2685 | 2665.808 | 746.1131
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7804.431 | [17 empty] | MAX | 2685 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7692.831 | [84 empty] | 2685 | 2665.808 | 746.1131
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7744.5954 | [17 empty] | MAX | 2685 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7632.4954 | [84 empty] | 2685 | 2665.808 | 746.1131
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7500.0386 | [17 empty] | MIN | 2685 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7398.5386 | [84 empty] | 2685 | 2665.808 | 746.1131
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7162.252 | [17 empty] | MIN | 2685 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 7060.152 | [84 empty] | 2685 | 2665.808 | 746.1131
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7058.9017 | [17 empty] | MIN | 2685 | 305.3721 | 305.3721 | [7 empty] | 6981.0017 | [84 empty] | 2685 | 2665.808 | 746.1131
MWh | 0 | 0 | 0 | 158.8657 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8474 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 1143.5022 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 707.6499 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7619148.98 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 9 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 16.4 | 19.5 | 40 | 150 | 12.96 | 12.97 | 12.379 | -- | -- | 1.188 | 50.56 | 62.99 | 86.13 | 31.67 | 75.612 | 6.93 | 16.26 | 7.64 | 0.45 | -- | -- | 14.57 | 111.29 | 72.03 | 67.964 | 19.355 | 0 | 9.2496 | 19 | 10.2692 | 13.5625 | 12.9 | 45.26 | 45.55 | 24.389 | -- | 15.8724 | -- | 9.0364 | 6.7562 | 35.989 | 7.563 | 17.763 | 4.573
00:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 16.4 | 19.5 | 40 | 150 | 12.96 | 12.97 | 12.379 | -- | -- | 1.188 | 50.56 | 62.99 | 86.13 | 31.67 | 75.612 | 6.93 | 16.26 | 7.64 | 0.45 | -- | -- | 14.57 | 111.29 | 72.03 | 67.964 | 19.355 | 0 | 9.2496 | 19 | 10.2692 | 13.5625 | 12.9 | 45.26 | 45.55 | 24.389 | -- | 15.8724 | -- | 9.0364 | 6.7562 | 35.989 | 7.563 | 17.763 | 4.573
01:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 12.9 | 19.5 | 40 | 130 | 13 | 13.03 | 12.299 | -- | -- | 1.188 | 53.79 | 63.76 | 90.36 | 38.52 | 74.339 | 6.89 | 20 | 6.705 | 0.42 | -- | -- | 16.69 | 112.545 | 72.993 | 67.946 | 23.132 | 0 | 9.2496 | 12 | 10.2976 | 13.5625 | 12.8 | 45.97 | 46.25 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.1098 | 6.7562 | 35.989 | 7.917 | 17.799 | 4.888
01:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 12.9 | 19.5 | 40 | 130 | 13 | 13.03 | 12.299 | -- | -- | 1.188 | 53.79 | 63.76 | 90.36 | 38.52 | 74.339 | 6.89 | 20 | 6.705 | 0.42 | -- | -- | 16.69 | 112.545 | 72.993 | 67.946 | 23.132 | 0 | 9.2496 | 12 | 10.2976 | 13.5625 | 12.8 | 45.97 | 46.25 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.1098 | 6.7562 | 35.989 | 7.917 | 17.799 | 4.888
02:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 4.3 | 19.5 | 40 | 130 | 13.02 | 12.85 | 12.391 | -- | -- | 1.188 | 57.16 | 63.76 | 94.72 | 56.45 | 77.115 | 6.9 | 18.86 | 4.922 | 0.4 | -- | -- | 15.97 | 111.828 | 73.045 | 68.573 | 21.556 | 0 | 9.2496 | 11.5 | 10.1865 | 13.5625 | 13.5 | 45.42 | 45.71 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.064 | 6.7562 | 35.989 | 7.696 | 17.799 | 5.128
02:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 4.3 | 19.5 | 40 | 130 | 13.02 | 12.85 | 12.391 | -- | -- | 1.188 | 57.16 | 63.76 | 94.72 | 56.45 | 77.115 | 6.9 | 18.86 | 4.922 | 0.4 | -- | -- | 15.97 | 111.828 | 73.045 | 68.573 | 21.556 | 0 | 9.2496 | 11.5 | 10.1865 | 13.5625 | 13.5 | 45.42 | 45.71 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.064 | 6.7562 | 35.989 | 7.696 | 17.799 | 5.128
03:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 40 | 120 | 13.02 | 12.97 | 12.238 | -- | -- | 1.188 | 35.65 | 64.54 | 96.5 | 68.93 | 78.377 | 6.87 | 20 | 6.58 | 0.38 | -- | -- | 13.67 | 109.528 | 73.439 | 67.864 | 22.528 | 0 | 9.2496 | 11.5 | 10.2374 | 13.5625 | 13.5 | 44.58 | 44.87 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0592 | 6.7562 | 35.989 | 7.673 | 17.799 | 5.206
03:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 40 | 120 | 13.02 | 12.97 | 12.238 | -- | -- | 1.188 | 35.65 | 64.54 | 96.5 | 68.93 | 78.377 | 6.87 | 20 | 6.58 | 0.38 | -- | -- | 13.67 | 109.528 | 73.439 | 67.864 | 22.528 | 0 | 9.2496 | 11.5 | 10.2374 | 13.5625 | 13.5 | 44.58 | 44.87 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0592 | 6.7562 | 35.989 | 7.673 | 17.799 | 5.206
04:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 38 | 115 | 12.95 | 12.89 | 12.257 | -- | -- | 1.188 | 48.05 | 65.32 | 95.6 | 72.99 | 78.778 | 6.87 | 20 | 5.558 | 0.36 | -- | -- | 11.94 | 107.802 | 73.07 | 68.342 | 22.254 | 0 | 9.2496 | 11.5 | 10.1397 | 13.5625 | 13.8 | 43.76 | 44.05 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0179 | 6.7562 | 35.989 | 7.474 | 17.855 | 5.419
04:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 38 | 115 | 12.95 | 12.89 | 12.257 | -- | -- | 1.188 | 48.05 | 65.32 | 95.6 | 72.99 | 78.778 | 6.87 | 20 | 5.558 | 0.36 | -- | -- | 11.94 | 107.802 | 73.07 | 68.342 | 22.254 | 0 | 9.2496 | 11.5 | 10.1397 | 13.5625 | 13.8 | 43.76 | 44.05 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0179 | 6.7562 | 35.989 | 7.474 | 17.855 | 5.419
05:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 35 | 113 | 12.99 | 12.82 | 12.345 | -- | -- | 1.188 | 46.83 | 66.1 | 93.84 | 73.12 | 77.623 | 6.83 | 19.54 | 4.574 | 0.34 | -- | -- | 11.36 | 107.219 | 73.355 | 67.588 | 22.304 | 0 | 9.2496 | 11.5 | 10.2109 | 13.5625 | 13.3 | 43.26 | 43.55 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0231 | 6.7562 | 35.989 | 7.499 | 17.87 | 5.473
05:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 35 | 113 | 12.99 | 12.82 | 12.345 | -- | -- | 1.188 | 46.83 | 66.1 | 93.84 | 73.12 | 77.623 | 6.83 | 19.54 | 4.574 | 0.34 | -- | -- | 11.36 | 107.219 | 73.355 | 67.588 | 22.304 | 0 | 9.2496 | 11.5 | 10.2109 | 13.5625 | 13.3 | 43.26 | 43.55 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0231 | 6.7562 | 35.989 | 7.499 | 17.87 | 5.473
06:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 25 | 110 | 12.95 | 13.01 | 12.157 | 1.07 | 106.21 | 1.188 | 51.84 | 65.32 | 92.09 | 45.26 | 77.116 | 6.82 | 19.54 | 4.352 | 0.37 | -- | -- | 15.04 | 110.898 | 72.541 | 68.254 | 23.166 | 0 | 9.2496 | 11.3 | 10.3477 | 13.5625 | 12.8 | 42.37 | 42.66 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0049 | 6.7562 | 35.989 | 7.411 | 17.87 | 5.416
06:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 25 | 110 | 12.95 | 13.01 | 12.157 | 1.07 | 106.21 | 1.188 | 51.84 | 65.32 | 92.09 | 45.26 | 77.116 | 6.82 | 19.54 | 4.352 | 0.37 | -- | -- | 15.04 | 110.898 | 72.541 | 68.254 | 23.166 | 0 | 9.2496 | 11.3 | 10.3477 | 13.5625 | 12.8 | 42.37 | 42.66 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0049 | 6.7562 | 35.989 | 7.411 | 17.87 | 5.416
07:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 20 | 110 | 12.92 | 12.84 | 12.237 | -- | -- | 1.188 | 37.21 | 65.32 | 91.22 | 41.92 | 78.93 | 6.84 | 19.54 | 5.688 | 0.35 | -- | -- | 16.75 | 112.609 | 73.239 | 68.445 | 23.519 | 0 | 9.2496 | 11.4 | 10.2462 | 13.5625 | 12.8 | 44.19 | 44.48 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0049 | 6.7562 | 35.989 | 7.411 | 18.056 | 5.355
07:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 0 | 19.5 | 20 | 110 | 12.92 | 12.84 | 12.237 | -- | -- | 1.188 | 37.21 | 65.32 | 91.22 | 41.92 | 78.93 | 6.84 | 19.54 | 5.688 | 0.35 | -- | -- | 16.75 | 112.609 | 73.239 | 68.445 | 23.519 | 0 | 9.2496 | 11.4 | 10.2462 | 13.5625 | 12.8 | 44.19 | 44.48 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0049 | 6.7562 | 35.989 | 7.411 | 18.056 | 5.355
08:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 5.6 | 19.5 | 18 | 105 | 12.93 | 12.93 | 12.469 | -- | -- | 1.188 | 27.13 | 65.32 | 92.09 | 46.46 | 77.333 | 6.81 | 19.54 | 4.873 | 0.37 | -- | -- | 13.36 | 109.222 | 73.443 | 68.296 | 23.959 | 0 | 9.2496 | 11.3 | 10.2034 | 13.5625 | 12.8 | 44.1 | 44.39 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9468 | 6.7562 | 35.989 | 7.131 | 17.921 | 5.347
08:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 5.6 | 19.5 | 18 | 105 | 12.93 | 12.93 | 12.469 | -- | -- | 1.188 | 27.13 | 65.32 | 92.09 | 46.46 | 77.333 | 6.81 | 19.54 | 4.873 | 0.37 | -- | -- | 13.36 | 109.222 | 73.443 | 68.296 | 23.959 | 0 | 9.2496 | 11.3 | 10.2034 | 13.5625 | 12.8 | 44.1 | 44.39 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9468 | 6.7562 | 35.989 | 7.131 | 17.921 | 5.347
09:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 18.2 | 19.5 | 17.9 | 100 | 14.44 | 13.11 | 12.34 | -- | -- | 1.188 | 22.22 | 66.1 | 95.6 | 51.15 | 78.364 | 6.79 | 19.54 | 3.687 | 0.4 | -- | -- | 8.43 | 104.292 | 73.321 | 69.059 | 22.701 | 0 | 9.2496 | 11 | 10.254 | 13.5625 | 12.8 | 44.41 | 44.7 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9611 | 6.7562 | 35.989 | 7.2 | 17.87 | 5.31
09:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 18.2 | 19.5 | 17.9 | 100 | 14.44 | 13.11 | 12.34 | -- | -- | 1.188 | 22.22 | 66.1 | 95.6 | 51.15 | 78.364 | 6.79 | 19.54 | 3.687 | 0.4 | -- | -- | 8.43 | 104.292 | 73.321 | 69.059 | 22.701 | 0 | 9.2496 | 11 | 10.254 | 13.5625 | 12.8 | 44.41 | 44.7 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9611 | 6.7562 | 35.989 | 7.2 | 17.87 | 5.31
10:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 18.2 | 20 | 17.9 | 100 | 14.54 | 12.96 | 12.461 | -- | -- | 1.188 | 19.63 | 66.1 | 97.39 | 43.6 | 83.686 | 6.68 | 19.54 | 5.54 | 0.41 | -- | -- | 8.85 | 104.711 | 74.068 | 67.31 | 24.819 | 0 | 9.2496 | 10.6 | 10.1879 | 13.5625 | 12.8 | 42.83 | 43.12 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9681 | 6.7562 | 35.989 | 7.234 | 17.87 | 5.403
10:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 18.2 | 20 | 17.9 | 100 | 14.54 | 12.96 | 12.461 | -- | -- | 1.188 | 19.63 | 66.1 | 97.39 | 43.6 | 83.686 | 6.68 | 19.54 | 5.54 | 0.41 | -- | -- | 8.85 | 104.711 | 74.068 | 67.31 | 24.819 | 0 | 9.2496 | 10.6 | 10.1879 | 13.5625 | 12.8 | 42.83 | 43.12 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9681 | 6.7562 | 35.989 | 7.234 | 17.87 | 5.403
11:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.2 | 21 | 17.2 | 95 | 14.94 | 12.98 | 12.36 | -- | -- | 1.188 | 17.9 | 65.32 | 98.29 | 62.13 | 84.89 | 6.68 | 19.54 | 4.02 | 0.41 | -- | -- | 16.68 | 112.535 | 71.926 | 66.594 | 24.318 | 0 | 9.2496 | 10.5 | 10.2176 | 13.5625 | 12.8 | 41.93 | 42.22 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9341 | 6.7562 | 35.989 | 7.07 | 17.87 | 5.344
11:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.2 | 21 | 17.2 | 95 | 14.94 | 12.98 | 12.36 | -- | -- | 1.188 | 17.9 | 65.32 | 98.29 | 62.13 | 84.89 | 6.68 | 19.54 | 4.02 | 0.41 | -- | -- | 16.68 | 112.535 | 71.926 | 66.594 | 24.318 | 0 | 9.2496 | 10.5 | 10.2176 | 13.5625 | 12.8 | 41.93 | 42.22 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9341 | 6.7562 | 35.989 | 7.07 | 17.87 | 5.344
12:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 25.9 | 23 | 16.7 | 92 | 15.47 | 13.1 | 12.377 | -- | -- | 1.188 | 27.57 | 66.1 | 100.11 | 73.41 | 83.762 | 6.54 | 19.54 | 4.96 | 0.45 | -- | -- | 17 | 112.861 | 71.629 | 63.468 | 24.525 | 0 | 9.2496 | 10.5 | 10.1676 | 13.5625 | 12.6 | 41.13 | 41.42 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9598 | 6.7562 | 35.989 | 7.194 | 17.685 | 5.324
12:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 25.9 | 23 | 16.7 | 92 | 15.47 | 13.1 | 12.377 | -- | -- | 1.188 | 27.57 | 66.1 | 100.11 | 73.41 | 83.762 | 6.54 | 19.54 | 4.96 | 0.45 | -- | -- | 17 | 112.861 | 71.629 | 63.468 | 24.525 | 0 | 9.2496 | 10.5 | 10.1676 | 13.5625 | 12.6 | 41.13 | 41.42 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9598 | 6.7562 | 35.989 | 7.194 | 17.685 | 5.324
13:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.7 | 23 | 16.7 | 90 | 15.01 | 12.98 | 12.019 | -- | -- | 1.188 | 35.14 | 66.1 | 101.02 | 78.8 | 84.435 | 6.4 | 18.86 | 4.8 | 0.47 | -- | -- | 12.72 | 109.55 | 68.502 | 64.569 | 23.254 | 0 | 9.2496 | 2.5 | 10.2728 | 13.5625 | 12.6 | 40.69 | 40.98 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9468 | 6.7562 | 35.989 | 7.131 | 17.634 | 5.304
13:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.7 | 23 | 16.7 | 90 | 15.01 | 12.98 | 12.019 | -- | -- | 1.188 | 35.14 | 66.1 | 101.02 | 78.8 | 84.435 | 6.4 | 18.86 | 4.8 | 0.47 | -- | -- | 12.72 | 109.55 | 68.502 | 64.569 | 23.254 | 0 | 9.2496 | 2.5 | 10.2728 | 13.5625 | 12.6 | 40.69 | 40.98 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9468 | 6.7562 | 35.989 | 7.131 | 17.634 | 5.304
14:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 27.7 | 24 | 15.7 | 90 | 14.99 | 13.03 | 12.375 | -- | -- | 1.188 | 26.7 | 65.32 | 100.11 | 80.48 | 84.813 | 6.38 | 19.54 | 5.45 | 0.48 | -- | -- | 10.01 | 106.844 | 69.737 | 64.59 | 23.262 | 0 | 9.2496 | 5.5 | 10.1564 | 13.5625 | 12.6 | 41.15 | 41.44 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9468 | 6.7562 | 35.989 | 7.131 | 17.634 | 5.191
14:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 27.7 | 24 | 15.7 | 90 | 14.99 | 13.03 | 12.375 | -- | -- | 1.188 | 26.7 | 65.32 | 100.11 | 80.48 | 84.813 | 6.38 | 19.54 | 5.45 | 0.48 | -- | -- | 10.01 | 106.844 | 69.737 | 64.59 | 23.262 | 0 | 9.2496 | 5.5 | 10.1564 | 13.5625 | 12.6 | 41.15 | 41.44 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9468 | 6.7562 | 35.989 | 7.131 | 17.634 | 5.191
15:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.6 | 25 | 15.7 | 90 | 14.46 | 13.04 | 12.382 | -- | -- | 1.188 | 21.84 | 65.32 | 98.29 | 80.05 | 83.999 | 6.33 | 19.54 | 5.37 | 0.32 | -- | -- | 8.46 | 105.289 | 69.378 | 64.856 | 21.589 | 0 | 9.2496 | 5.5 | 10.2096 | 13.5625 | 12.6 | 40.97 | 41.26 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9611 | 6.7562 | 35.989 | 7.2 | 17.27 | 5.132
15:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.6 | 25 | 15.7 | 90 | 14.46 | 13.04 | 12.382 | -- | -- | 1.188 | 21.84 | 65.32 | 98.29 | 80.05 | 83.999 | 6.33 | 19.54 | 5.37 | 0.32 | -- | -- | 8.46 | 105.289 | 69.378 | 64.856 | 21.589 | 0 | 9.2496 | 5.5 | 10.2096 | 13.5625 | 12.6 | 40.97 | 41.26 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9611 | 6.7562 | 35.989 | 7.2 | 17.27 | 5.132
16:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31.4 | 25 | 15.7 | 90 | 14.47 | 12.98 | 15.306 | -- | -- | 1.188 | 19.28 | 64.54 | 96.5 | 50.27 | 89.8 | 6.31 | 19.54 | 5.37 | 0.33 | -- | -- | 8.39 | 105.224 | 69.869 | 66.086 | 21.72 | 0 | 9.2496 | 5.7 | 10.0735 | 13.5625 | 12.6 | 40.55 | 40.84 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9825 | 6.7562 | 35.989 | 7.303 | 17.533 | 5.2
16:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31.4 | 25 | 15.7 | 90 | 14.47 | 12.98 | 15.306 | -- | -- | 1.188 | 19.28 | 64.54 | 96.5 | 50.27 | 89.8 | 6.31 | 19.54 | 5.37 | 0.33 | -- | -- | 8.39 | 105.224 | 69.869 | 66.086 | 21.72 | 0 | 9.2496 | 5.7 | 10.0735 | 13.5625 | 12.6 | 40.55 | 40.84 | 24.389 | -- | -- | -- | 8.9825 | 6.7562 | 35.989 | 7.303 | 17.533 | 5.2
17:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 36.3 | 25 | 17.9 | 93 | 14.51 | 13.08 | 15.197 | -- | -- | 1.188 | 17.9 | 64.54 | 94.72 | 44.16 | 85.187 | 6.16 | 20 | 5.77 | 0.34 | -- | -- | 11.64 | 108.466 | 71.072 | 66.233 | 23.338 | 0 | 9.2496 | 13.5 | 10.1682 | 13.5625 | 12.6 | 40.39 | 40.68 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0376 | 6.7562 | 35.989 | 7.569 | 17.27 | 5.161
17:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 36.3 | 25 | 17.9 | 93 | 14.51 | 13.08 | 15.197 | -- | -- | 1.188 | 17.9 | 64.54 | 94.72 | 44.16 | 85.187 | 6.16 | 20 | 5.77 | 0.34 | -- | -- | 11.64 | 108.466 | 71.072 | 66.233 | 23.338 | 0 | 9.2496 | 13.5 | 10.1682 | 13.5625 | 12.6 | 40.39 | 40.68 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.0376 | 6.7562 | 35.989 | 7.569 | 17.27 | 5.161
18:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 36.3 | 26 | 19.4 | 105 | 14.57 | 13.06 | 17.121 | 1.07 | 101.75 | 1.188 | 18.93 | 64.54 | 94.72 | 40.93 | 90.592 | 6.33 | 20 | 6.67 | 0.36 | -- | -- | 10.85 | 107.681 | 71.087 | 65.791 | 23.255 | 0 | 9.2496 | 18.7 | 10.1796 | 13.5625 | 12.6 | 40.41 | 40.7 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.1572 | 6.7562 | 35.989 | 8.145 | 17.774 | 5.138
18:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 36.3 | 26 | 19.4 | 105 | 14.57 | 13.06 | 17.121 | 1.07 | 101.75 | 1.188 | 18.93 | 64.54 | 94.72 | 40.93 | 90.592 | 6.33 | 20 | 6.67 | 0.36 | -- | -- | 10.85 | 107.681 | 71.087 | 65.791 | 23.255 | 0 | 9.2496 | 18.7 | 10.1796 | 13.5625 | 12.6 | 40.41 | 40.7 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.1572 | 6.7562 | 35.989 | 8.145 | 17.774 | 5.138
19:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 36.5 | 26 | 19.4 | 115 | 15.53 | 13 | 20.163 | -- | -- | 1.188 | 45.63 | 63.76 | 97.39 | 40.23 | 90.255 | 6.33 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 7.74 | 104.57 | 70.658 | 65.891 | 23.322 | 0 | 9.2496 | 18.9 | 10.2154 | 13.5625 | 13.9 | 37.98 | 38.27 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.1655 | 6.7562 | 35.989 | 8.185 | 17.757 | 5.034
19:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 36.5 | 26 | 19.4 | 115 | 15.53 | 13 | 20.163 | -- | -- | 1.188 | 45.63 | 63.76 | 97.39 | 40.23 | 90.255 | 6.33 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 7.74 | 104.57 | 70.658 | 65.891 | 23.322 | 0 | 9.2496 | 18.9 | 10.2154 | 13.5625 | 13.9 | 37.98 | 38.27 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.1655 | 6.7562 | 35.989 | 8.185 | 17.757 | 5.034
20:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.5 | 26 | 19.4 | 115 | 15.5 | 12.92 | 20.171 | -- | -- | 1.188 | 31.69 | 63.76 | 101.02 | 65.37 | 91.036 | 6.05 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 15.13 | 111.955 | 70.776 | 65.739 | 23.442 | 0 | 9.2496 | 19 | 10.1611 | 13.5625 | 15.8 | 36.71 | 37 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.2499 | 6.7562 | 35.989 | 8.592 | 17.523 | 4.934
20:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.5 | 26 | 19.4 | 115 | 15.5 | 12.92 | 20.171 | -- | -- | 1.188 | 31.69 | 63.76 | 101.02 | 65.37 | 91.036 | 6.05 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 15.13 | 111.955 | 70.776 | 65.739 | 23.442 | 0 | 9.2496 | 19 | 10.1611 | 13.5625 | 15.8 | 36.71 | 37 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.2499 | 6.7562 | 35.989 | 8.592 | 17.523 | 4.934
21:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.5 | 26 | 17.9 | 115 | 15.52 | 13.02 | 20.193 | -- | -- | 1.188 | 24.6 | 64.54 | 103.8 | 77.53 | 93.457 | 5.8 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 11.5 | 108.326 | 70.754 | 66.855 | 24.279 | 0 | 9.2496 | 21 | 10.202 | 13.5625 | 17 | 36.65 | 36.94 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.302 | 6.7562 | 35.989 | 8.843 | 17.472 | 5.031
21:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.5 | 26 | 17.9 | 115 | 15.52 | 13.02 | 20.193 | -- | -- | 1.188 | 24.6 | 64.54 | 103.8 | 77.53 | 93.457 | 5.8 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 11.5 | 108.326 | 70.754 | 66.855 | 24.279 | 0 | 9.2496 | 21 | 10.202 | 13.5625 | 17 | 36.65 | 36.94 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.302 | 6.7562 | 35.989 | 8.843 | 17.472 | 5.031
22:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 0 | 36.8 | 26 | 17.9 | 115 | 14.53 | 12.94 | 20.151 | -- | -- | 1.188 | 30.74 | 64.54 | 103.8 | 81.96 | 88.4676 | 5.72 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 10.81 | -- | 71.832 | 66.512 | 50.109 | 0 | 9.2496 | 22.5 | 10.2265 | 13.5625 | 17 | 38.66 | 38.95 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.246 | 6.7562 | 35.989 | 8.573 | 18.214 | 4.982
22:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 0 | 36.8 | 26 | 17.9 | 115 | 14.53 | 12.94 | 20.151 | -- | -- | 1.188 | 30.74 | 64.54 | 103.8 | 81.96 | 88.4676 | 5.72 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 10.81 | -- | 71.832 | 66.512 | 50.109 | 0 | 9.2496 | 22.5 | 10.2265 | 13.5625 | 17 | 38.66 | 38.95 | 24.389 | -- | -- | -- | 9.246 | 6.7562 | 35.989 | 8.573 | 18.214 | 4.982
23:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 0 | 27.8 | 26 | 17.9 | 115 | 14.5 | 13.04 | 13.266 | -- | -- | 1.188 | 58.53 | 64.54 | 102.87 | 83.59 | 79.6758 | 5.85 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 15.66 | -- | 71.376 | 68.125 | 100.462 | 0 | 9.2496 | 19 | 10.209 | 13.5625 | 17 | 38.82 | 39.1 | 24.389 | 12.2517 | 15.7946 | 14.0895 | 9.1505 | 6.7562 | 35.989 | 8.113 | 18.231 | 4.933
23:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 0 | 27.8 | 26 | 17.9 | 115 | 14.5 | 13.04 | 13.266 | -- | -- | 1.188 | 58.53 | 64.54 | 102.87 | 83.59 | 79.6758 | 5.85 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 15.66 | -- | 71.376 | 68.125 | 100.462 | 0 | 9.2496 | 19 | 10.209 | 13.5625 | 17 | 38.82 | 39.1 | 24.389 | 12.2517 | 15.7946 | 14.0895 | 9.1505 | 6.7562 | 35.989 | 8.113 | 18.231 | 4.933
MAX | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 0 | 0 | 19.5 | 15.7 | 90 | 12.92 | 12.82 | 12.019 | 1.07 | 101.75 | 1.188 | 17.9 | 62.99 | 86.13 | 31.67 | 74.339 | 5.72 | 16.26 | 3.687 | 0.32 | 0 | 0 | 7.74 | 104.292 | 68.502 | 63.468 | 19.355 | 0 | 9.2496 | 2.5 | 10.0735 | 13.5625 | 12.6 | 36.65 | 36.94 | 24.389 | 12.2517 | 15.7946 | 14.0895 | 8.9341 | 6.7562 | 35.989 | 7.07 | 17.27 | 4.573
MIN | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.5 | 26 | 40 | 150 | 15.53 | 13.11 | 20.193 | 1.07 | 106.21 | 1.188 | 58.53 | 66.1 | 103.8 | 83.59 | 93.457 | 6.93 | 20 | 7.64 | 0.48 | 0 | 0 | 17 | 112.861 | 74.068 | 69.059 | 100.462 | 0 | 9.2496 | 22.5 | 10.3477 | 13.5625 | 17 | 45.97 | 46.25 | 24.389 | 12.2517 | 15.8724 | 14.0895 | 9.302 | 6.7562 | 35.989 | 8.843 | 18.231 | 5.473
PROM | 1.1 | 20.375 | 21.275 | 1.8333 | 20.2833 | 22.375 | 23.3042 | 108.4583 | 14.155 | 12.9812 | 14.1106 | 1.07 | 103.98 | 1.188 | 34.4383 | 64.8979 | 96.5908 | 59.5408 | 82.8184 | 6.5046 | 19.4425 | 5.3054 | 0.38375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.6342 | 108.8748 | 71.7975 | 66.8729 | 27.3403 | 0 | 9.2496 | 12.725 | 10.21 | 13.5625 | 13.5625 | 41.7579 | 42.0471 | 24.389 | 12.2517 | 15.8335 | 14.0895 | 9.0515 | 6.7562 | 35.989 | 7.6357 | 17.7641 | 5.1761
INICIO | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 16.4 | 19.5 | 40 | 150 | 12.96 | 12.97 | 12.379 | -- | -- | 1.188 | 50.56 | 62.99 | 86.13 | 31.67 | 75.612 | 6.93 | 16.26 | 7.64 | 0.45 | -- | -- | 14.57 | 111.29 | 72.03 | 67.964 | 19.355 | 0 | 9.2496 | 19 | 10.2692 | 13.5625 | 12.9 | 45.26 | 45.55 | 24.389 | -- | 15.8724 | -- | 9.0364 | 6.7562 | 35.989 | 7.563 | 17.763 | 4.573
FINAL | 1.1 | 24 | 24.9 | 0 | 27.8 | 26 | 17.9 | 115 | 14.5 | 13.04 | 13.266 | -- | -- | 1.188 | 58.53 | 64.54 | 102.87 | 83.59 | 79.6758 | 5.85 | 19.54 | 4.96 | 0.36 | -- | -- | 15.66 | -- | 71.376 | 68.125 | 100.462 | 0 | 9.2496 | 19 | 10.209 | 13.5625 | 17 | 38.82 | 39.1 | 24.389 | 12.2517 | 15.7946 | 14.0895 | 9.1505 | 6.7562 | 35.989 | 8.113 | 18.231 | 4.933
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 9 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.03 | 5.1251 | 0.9208 | 0.221 | 0.24159 | 0.0244 | 3874.8166 | -- | -- | 0.63758 | 21.7483 | -- | 0.30987 | 0.24543 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.71 | 0.597 | -- | 251.04 | 0.108 | 0.06 | 21.17 | 0.125 | 0.53047 | 0.01923 | 3.99 | 0.263
00:30 | 2693.03 | 5.1251 | 0.9208 | 0.221 | 0.24159 | 0.0244 | 3874.8166 | -- | -- | 0.63758 | 21.7483 | -- | 0.30987 | 0.24543 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.71 | 0.597 | -- | 251.04 | 0.108 | 0.06 | 21.17 | 0.125 | 0.53047 | 0.01923 | 3.99 | 0.263
01:00 | 2692.9 | 4.938 | 0.7555 | 0.218 | 0.24939 | 0.03226 | 3874.8136 | -- | -- | 0.63078 | 21.7406 | -- | 0.32164 | 0.25666 | 2410 | 0.722 | -- | 0.709 | 0.58 | -- | 251.041 | 0.105 | 0.056 | 21.17 | 0.129 | 0.51655 | 0.03099 | 3.8 | 0.265
01:30 | 2692.9 | 4.938 | 0.7555 | 0.218 | 0.24939 | 0.03226 | 3874.8136 | -- | -- | 0.63078 | 21.7406 | -- | 0.32164 | 0.25666 | 2410 | 0.722 | -- | 0.709 | 0.58 | -- | 251.041 | 0.105 | 0.056 | 21.17 | 0.129 | 0.51655 | 0.03099 | 3.8 | 0.265
02:00 | 2692.86 | 4.7626 | 0.57756 | 0.2165 | 0.24626 | 0.02716 | 3874.8044 | -- | -- | 0.62379 | 21.7176 | -- | 0.3473 | 0.25666 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.706 | 0.581 | -- | 251.042 | 0.102 | 0.052 | 21.17 | 0.131 | 0.46766 | 0.07675 | 3.64 | 0.271
02:30 | 2692.86 | 4.7626 | 0.57756 | 0.2165 | 0.24626 | 0.02716 | 3874.8044 | -- | -- | 0.62379 | 21.7176 | -- | 0.3473 | 0.25666 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.706 | 0.581 | -- | 251.042 | 0.102 | 0.052 | 21.17 | 0.131 | 0.46766 | 0.07675 | 3.64 | 0.271
03:00 | 2692.82 | 4.8065 | 0.48978 | 0.218 | 0.24093 | 0.00705 | 3874.8002 | -- | -- | 0.61653 | 21.7069 | -- | 0.35371 | 0.24543 | 2409.83 | 0.703 | -- | 0.706 | 0.58 | -- | 251.043 | 0.098 | 0.049 | 21.17 | 0.131 | 0.4057 | 0.13948 | 3.48 | 0.276
03:30 | 2692.82 | 4.8065 | 0.48978 | 0.218 | 0.24093 | 0.00705 | 3874.8002 | -- | -- | 0.61653 | 21.7069 | -- | 0.35371 | 0.24543 | 2409.83 | 0.703 | -- | 0.706 | 0.58 | -- | 251.043 | 0.098 | 0.049 | 21.17 | 0.131 | 0.4057 | 0.13948 | 3.48 | 0.276
04:00 | 2692.8 | 4.8944 | 0.53598 | 0.221 | 0.22914 | 0.00957 | 3874.82 | -- | -- | 0.60925 | 21.7567 | -- | 0.36726 | 0.22369 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.704 | 0.58 | -- | 251.044 | 0.095 | 0.047 | 21.17 | 0.128 | 0.34943 | 0.20222 | 3.34 | 0.281
04:30 | 2692.8 | 4.8944 | 0.53598 | 0.221 | 0.22914 | 0.00957 | 3874.82 | -- | -- | 0.60925 | 21.7567 | -- | 0.36726 | 0.22369 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.704 | 0.58 | -- | 251.044 | 0.095 | 0.047 | 21.17 | 0.128 | 0.34943 | 0.20222 | 3.34 | 0.281
05:00 | 2692.76 | 4.8981 | 0.6099 | 0.2265 | 0.21878 | 0.01474 | 3874.8413 | -- | -- | 0.60225 | 21.8104 | -- | 0.36726 | 0.21842 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.704 | 0.58 | -- | 251.046 | 0.092 | 0.046 | 21.17 | 0.123 | 0.28937 | 0.26995 | 3.3 | 0.285
05:30 | 2692.76 | 4.8981 | 0.6099 | 0.2265 | 0.21878 | 0.01474 | 3874.8413 | -- | -- | 0.60225 | 21.8104 | -- | 0.36726 | 0.21842 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.704 | 0.58 | -- | 251.046 | 0.092 | 0.046 | 21.17 | 0.123 | 0.28937 | 0.26995 | 3.3 | 0.285
06:00 | 2692.72 | 4.9118 | 0.663 | 0.228 | 0.21204 | 0.02109 | 3874.8639 | -- | -- | 0.59495 | 21.8672 | -- | 0.38082 | 0.20806 | 2409.52 | 0.669 | -- | 0.703 | 0.583 | 55.21 | 251.047 | 0.089 | 0.044 | 21.17 | 0.114 | 0.23442 | 0.33434 | 3.21 | 0.29
06:30 | 2692.72 | 4.9118 | 0.663 | 0.228 | 0.21204 | 0.02109 | 3874.8639 | -- | -- | 0.59495 | 21.8672 | -- | 0.38082 | 0.20806 | 2409.52 | 0.669 | -- | 0.703 | 0.583 | 55.21 | 251.047 | 0.089 | 0.044 | 21.17 | 0.114 | 0.23442 | 0.33434 | 3.21 | 0.29
07:00 | 2692.66 | 4.9739 | 0.698 | 0.228 | 0.20546 | 0.01788 | 3874.8715 | -- | -- | 0.58794 | 21.8864 | -- | 0.40868 | 0.2132 | 2409.48 | 0.665 | -- | 0.701 | 0.58 | -- | 251.048 | 0.086 | 0.04 | 21.17 | 0.122 | 0.18137 | 0.39896 | 3.4 | 0.294
07:30 | 2692.66 | 4.9739 | 0.698 | 0.228 | 0.20546 | 0.01788 | 3874.8715 | -- | -- | 0.58794 | 21.8864 | -- | 0.40868 | 0.2132 | 2409.48 | 0.665 | -- | 0.701 | 0.58 | -- | 251.048 | 0.086 | 0.04 | 21.17 | 0.122 | 0.18137 | 0.39896 | 3.4 | 0.294
08:00 | 2692.6 | 5.0578 | 0.6655 | 0.2325 | 0.19507 | 0.02021 | 3874.8627 | -- | -- | 0.58089 | 21.8641 | 24.0147 | 0.42999 | 0.19312 | 2409.55 | 0.673 | -- | 0.701 | 0.58 | -- | 251.049 | 0.083 | 0.036 | 21.17 | 0.138 | 0.14012 | 0.45011 | 3.72 | 0.299
08:30 | 2692.6 | 5.0578 | 0.6655 | 0.2325 | 0.19507 | 0.02021 | 3874.8627 | -- | -- | 0.58089 | 21.8641 | 24.0147 | 0.42999 | 0.19312 | 2409.55 | 0.673 | -- | 0.701 | 0.58 | -- | 251.049 | 0.083 | 0.036 | 21.17 | 0.138 | 0.14012 | 0.45011 | 3.72 | 0.299
09:00 | 2692.52 | 5.1223 | 0.7155 | 0.228 | 0.19247 | 0.02122 | 3874.863 | -- | -- | 0.57394 | 21.8649 | -- | 0.43726 | 0.16991 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.699 | 0.582 | -- | 251.04 | 0.076 | 0.032 | 21.17 | 0.145 | 0.14936 | 0.46139 | 3.98 | 0.303
09:30 | 2692.52 | 5.1223 | 0.7155 | 0.228 | 0.19247 | 0.02122 | 3874.863 | -- | -- | 0.57394 | 21.8649 | -- | 0.43726 | 0.16991 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.699 | 0.582 | -- | 251.04 | 0.076 | 0.032 | 21.17 | 0.145 | 0.14936 | 0.46139 | 3.98 | 0.303
10:00 | 2692.49 | 5.3484 | 0.743 | 0.225 | 0.18925 | 0.02028 | 3874.877 | -- | -- | 0.5673 | 21.9002 | -- | 0.43726 | 0.14129 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.698 | 0.584 | -- | 251.032 | 0.069 | 0.033 | 21.17 | 0.145 | 0.15929 | 0.4756 | 4.1 | 0.308
10:30 | 2692.49 | 5.3484 | 0.743 | 0.225 | 0.18925 | 0.02028 | 3874.877 | -- | -- | 0.5673 | 21.9002 | -- | 0.43726 | 0.14129 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.698 | 0.584 | -- | 251.032 | 0.069 | 0.033 | 21.17 | 0.145 | 0.15929 | 0.4756 | 4.1 | 0.308
11:00 | 2692.46 | 5.5679 | 0.7105 | 0.223 | 0.18165 | 0.01896 | 3874.894 | -- | -- | 0.56044 | 21.9432 | -- | 0.44452 | 0.13393 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.696 | 0.585 | -- | 251.023 | 0.061 | 0.033 | 21.17 | 0.144 | 0.16805 | 0.49573 | 3.97 | 0.312
11:30 | 2692.46 | 5.5679 | 0.7105 | 0.223 | 0.18165 | 0.01896 | 3874.894 | -- | -- | 0.56044 | 21.9432 | -- | 0.44452 | 0.13393 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.696 | 0.585 | -- | 251.023 | 0.061 | 0.033 | 21.17 | 0.144 | 0.16805 | 0.49573 | 3.97 | 0.312
12:00 | 2692.44 | 5.8066 | 0.693 | 0.221 | 0.1777 | 0.01752 | 3874.9187 | -- | -- | 0.55331 | 22.0055 | -- | 0.43726 | 0.13038 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.695 | 0.583 | -- | 251.014 | 0.051 | 0.035 | 21.17 | 0.144 | 0.19719 | 0.49284 | 3.79 | 0.316
12:30 | 2692.44 | 5.8066 | 0.693 | 0.221 | 0.1777 | 0.01752 | 3874.9187 | -- | -- | 0.55331 | 22.0055 | -- | 0.43726 | 0.13038 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.695 | 0.583 | -- | 251.014 | 0.051 | 0.035 | 21.17 | 0.144 | 0.19719 | 0.49284 | 3.79 | 0.316
13:00 | 2692.42 | 6.0488 | 0.698 | 0.212 | 0.16625 | 0.01623 | 3874.9303 | -- | -- | 0.54632 | 22.0347 | -- | 0.43726 | 0.13038 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.693 | 0.583 | -- | 251.006 | 0.041 | 0.039 | 21.17 | 0.142 | 0.2285 | 0.48276 | 3.7 | 0.334
13:30 | 2692.42 | 6.0488 | 0.698 | 0.212 | 0.16625 | 0.01623 | 3874.9303 | -- | -- | 0.54632 | 22.0347 | -- | 0.43726 | 0.13038 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.693 | 0.583 | -- | 251.006 | 0.041 | 0.039 | 21.17 | 0.142 | 0.2285 | 0.48276 | 3.7 | 0.334
14:00 | 2693.42 | 6.2585 | 0.703 | 0.1965 | 0.14414 | 0.01576 | 3874.9352 | -- | -- | 0.53963 | 22.047 | -- | 0.44452 | 0.12691 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.692 | 0.584 | -- | 250.997 | 0.032 | 0.042 | 21.17 | 0.142 | 0.2609 | 0.4699 | 3.72 | 0.355
14:30 | 2693.42 | 6.2585 | 0.703 | 0.1965 | 0.14414 | 0.01576 | 3874.9352 | -- | -- | 0.53963 | 22.047 | -- | 0.44452 | 0.12691 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.692 | 0.584 | -- | 250.997 | 0.032 | 0.042 | 21.17 | 0.142 | 0.2609 | 0.4699 | 3.72 | 0.355
15:00 | 2692.42 | 6.2325 | 0.698 | 0.195 | 0.11885 | 0.01613 | 3874.9203 | -- | -- | 0.53923 | 22.0093 | -- | 0.44452 | 0.12023 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.692 | 0.582 | -- | 250.988 | 0.025 | 0.045 | 21.17 | 0.14 | 0.28487 | 0.46139 | 3.88 | 0.375
15:30 | 2692.42 | 6.2325 | 0.698 | 0.195 | 0.11885 | 0.01613 | 3874.9203 | -- | -- | 0.53923 | 22.0093 | -- | 0.44452 | 0.12023 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.692 | 0.582 | -- | 250.988 | 0.025 | 0.045 | 21.17 | 0.14 | 0.28487 | 0.46139 | 3.88 | 0.375
16:00 | 2692.39 | 6.4585 | 0.7005 | 0.192 | 0.09441 | 0.01364 | 3874.9242 | -- | -- | 0.54064 | 22.0193 | -- | 0.42999 | 0.1109 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.69 | 0.583 | -- | 250.979 | 0.017 | 0.045 | 21.17 | 0.141 | 0.31982 | 0.43472 | 4.07 | 0.394
16:30 | 2692.39 | 6.4585 | 0.7005 | 0.192 | 0.09441 | 0.01364 | 3874.9242 | -- | -- | 0.54064 | 22.0193 | -- | 0.42999 | 0.1109 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.69 | 0.583 | -- | 250.979 | 0.017 | 0.045 | 21.17 | 0.141 | 0.31982 | 0.43472 | 4.07 | 0.394
17:00 | 2692.36 | 6.5208 | 0.7855 | 0.183 | 0.0813 | 0.01347 | 3874.9623 | 47.031 | 1.3658 | 0.54155 | 22.1155 | -- | 0.42999 | 0.11704 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.689 | 0.584 | -- | 250.971 | 0.018 | 0.044 | 21.17 | 0.142 | 0.36687 | 0.39218 | 4.22 | 0.407
17:30 | 2692.36 | 6.5208 | 0.7855 | 0.183 | 0.0813 | 0.01347 | 3874.9623 | 47.031 | 1.3658 | 0.54155 | 22.1155 | -- | 0.42999 | 0.11704 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.689 | 0.584 | -- | 250.971 | 0.018 | 0.044 | 21.17 | 0.142 | 0.36687 | 0.39218 | 4.22 | 0.407
18:00 | 2692.31 | 6.4378 | 0.8884 | 0.1755 | 0.1049 | 0.0131 | 3874.9763 | -- | -- | 0.54249 | 22.1509 | 24.0147 | 0.4157 | 0.12023 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.688 | 0.58 | 55.21 | 250.962 | 0.022 | 0.044 | 21.17 | 0.131 | 0.40735 | 0.35103 | 4.23 | 0.396
18:30 | 2692.31 | 6.4378 | 0.8884 | 0.1755 | 0.1049 | 0.0131 | 3874.9763 | -- | -- | 0.54249 | 22.1509 | 24.0147 | 0.4157 | 0.12023 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.688 | 0.58 | 55.21 | 250.962 | 0.022 | 0.044 | 21.17 | 0.131 | 0.40735 | 0.35103 | 4.23 | 0.396
19:00 | 2692.26 | 6.0978 | 0.9343 | 0.189 | 0.12698 | 0.01157 | 3874.9392 | -- | -- | 0.54312 | 22.057 | -- | 0.40165 | 0.12352 | 2410.26 | 0.755 | -- | 0.687 | 0.581 | -- | 250.953 | 0.032 | 0.045 | 21.17 | 0.107 | 0.45421 | 0.30213 | 4.02 | 0.37
19:30 | 2692.26 | 6.0978 | 0.9343 | 0.189 | 0.12698 | 0.01157 | 3874.9392 | -- | -- | 0.54312 | 22.057 | -- | 0.40165 | 0.12352 | 2410.26 | 0.755 | -- | 0.687 | 0.581 | -- | 250.953 | 0.032 | 0.045 | 21.17 | 0.107 | 0.45421 | 0.30213 | 4.02 | 0.37
20:00 | 2692.22 | 5.7311 | 0.9235 | 0.201 | 0.14698 | 0.01061 | 3874.9108 | -- | -- | 0.54384 | 21.9855 | -- | 0.37404 | 0.13393 | 2410.27 | 0.763 | -- | 0.686 | 0.584 | -- | 250.945 | 0.052 | 0.049 | 21.17 | 0.137 | 0.49292 | 0.24365 | 3.75 | 0.344
20:30 | 2692.22 | 5.7311 | 0.9235 | 0.201 | 0.14698 | 0.01061 | 3874.9108 | -- | -- | 0.54384 | 21.9855 | -- | 0.37404 | 0.13393 | 2410.27 | 0.763 | -- | 0.686 | 0.584 | -- | 250.945 | 0.052 | 0.049 | 21.17 | 0.137 | 0.49292 | 0.24365 | 3.75 | 0.344
21:00 | 2692.23 | 5.3618 | 0.9073 | 0.208 | 0.18367 | 0.01521 | 3874.8822 | -- | -- | 0.5443 | 21.9132 | -- | 0.32806 | 0.14898 | 2410.28 | 0.769 | -- | 0.684 | 0.584 | -- | 250.936 | 0.071 | 0.053 | 21.17 | 0.114 | 0.53648 | 0.18375 | 3.5 | 0.316
21:30 | 2692.23 | 5.3618 | 0.9073 | 0.208 | 0.18367 | 0.01521 | 3874.8822 | -- | -- | 0.5443 | 21.9132 | -- | 0.32806 | 0.14898 | 2410.28 | 0.769 | -- | 0.684 | 0.584 | -- | 250.936 | 0.071 | 0.053 | 21.17 | 0.114 | 0.53648 | 0.18375 | 3.5 | 0.316
22:00 | 2692.26 | 4.9747 | 0.8705 | 0.2325 | 0.20275 | 0.03702 | 3874.8627 | -- | -- | 0.5447 | 21.8641 | -- | 0.2981 | 0.18358 | 2410.33 | 0.76 | -- | 0.684 | 0.511 | -- | 250.927 | 0.091 | 0.058 | 21.17 | 0.107 | 0.57084 | 0.13513 | 3.23 | 0.285
22:30 | 2692.26 | 4.9747 | 0.8705 | 0.2325 | 0.20275 | 0.03702 | 3874.8627 | -- | -- | 0.5447 | 21.8641 | -- | 0.2981 | 0.18358 | 2410.33 | 0.76 | -- | 0.684 | 0.511 | -- | 250.927 | 0.091 | 0.058 | 21.17 | 0.107 | 0.57084 | 0.13513 | 3.23 | 0.285
23:00 | 2692.28 | 4.5895 | 0.853 | 0.255 | 0.21419 | 0.04974 | 3874.8514 | -- | -- | 0.5447 | 21.8265 | -- | 0.2981 | 0.22369 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.683 | 0.446 | -- | 250.918 | 0.103 | 0.062 | 21.17 | 0.111 | 0.5627 | 0.13092 | 2.99 | 0.263
23:30 | 2692.28 | 4.5895 | 0.853 | 0.255 | 0.21419 | 0.04974 | 3874.8514 | -- | -- | 0.5447 | 21.8265 | -- | 0.2981 | 0.22369 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.683 | 0.446 | -- | 250.918 | 0.103 | 0.062 | 21.17 | 0.111 | 0.5627 | 0.13092 | 2.99 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 9 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
09/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.77
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.54
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.52
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.91
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.662
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.97
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
09/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.86
09/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
09/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.126

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 9 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
09/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 56.7
09/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 24.44

## STOCK_COMB
viernes, 9 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
09/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.89 | 525.887 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 399.35 | 399.345 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
09/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
09/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
09/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
09/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 567.33 | 567.33 | 0 | m3
09/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
09/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 587.71 | 587.7112 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
09/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
09/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
09/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6016.69 | 6016.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
09/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
09/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9.56 | 7.701 | 0 | m3
09/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 543.05 | 540.347 | 47.06 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 9 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 09/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1019.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1323.24
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 606.63
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 534.28
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 711.73
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 382.4
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 647
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 3558.93
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 29470.3176
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31209.7941
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31521.9262
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 30538.2621
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 262077.317
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1156006.85
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1158664.81
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1177280.21
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1312246.34
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1302778.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1304403.7
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1192418
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2025946
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22762.32
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22084.87
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 15191.01
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18426.64
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14120.64
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11761.37
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14113.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 1.859
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 49.763
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 9 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOSELVA
| TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
09/01/2026 00:00 | 3005.04 | 77.93 | 77.93 | 4467.8 | 8366 | 22741 | 3712.986 | 4194.5366 | 4193.6962 | 4192.3202 | 6971.401
09/01/2026 01:00 | 3005.01 | 78.78 | 78.78 | 4467.8 | 8502 | 23248 | 3809.7443 | 4238.6257 | 4237.6709 | 4236.7519 | 6970.836
09/01/2026 02:00 | 3006.11 | 79.98 | 79.98 | 4467.8 | 8744 | 21883 | 3928.3173 | 4304.2667 | 4302.1053 | 4302.1255 | 6970.036
09/01/2026 03:00 | 3004.58 | 81.26 | 81.26 | 4467.8 | 9004 | 21405 | 3973.4936 | 4331.3999 | 4329.3865 | 4329.8039 | 6969.084
09/01/2026 04:00 | 3006.31 | 82.23 | 82.23 | 4467.8 | 9215 | 20987 | 3965.0299 | 4325.9273 | 4324.3908 | 4324.5586 | 6968.429
09/01/2026 05:00 | 3006.43 | 82.55 | 82.55 | 4467.8 | 9316 | 20570 | 3883.4377 | 4281.5075 | 4280.0579 | 4280.0251 | 6967.595
09/01/2026 06:00 | 2971.97 | 82.48 | 82.48 | 4467.8 | 9378 | 20322 | 3736.9595 | 4203.2219 | 4201.2775 | 4200.9312 | 6966.83
09/01/2026 07:00 | 2971.74 | 81.7 | 81.7 | 4467.8 | 9451 | 20097 | 3589.8369 | 4112.2238 | 4110.8978 | 4110.1856 | 6966.071
09/01/2026 08:00 | 2972.09 | 80.01 | 80.01 | 4467.8 | 9519 | 19872 | 3562.7312 | 4119.9692 | 4119.408 | 4117.8875 | 6965.527
09/01/2026 09:00 | 2971.47 | 79.07 | 79.07 | 4467.8 | 9465 | 19672 | 3523.3555 | 4103.5557 | 4107.7026 | 4102.906 | 6964.92
09/01/2026 10:00 | 2973.56 | 78.01 | 78.01 | 4467.8 | 9412 | 19592 | 3495.2049 | 4087.7308 | 4092.7807 | 4086.8774 | 6964.699
09/01/2026 11:00 | 2973.65 | 76.57 | 76.57 | 4467.8 | 9358 | 19511 | 3451.8505 | 4076.2169 | 4082.4581 | 4075.2369 | 6963.679
09/01/2026 12:00 | 2969.65 | 75.64 | 75.64 | 4467.8 | 9304 | 19453 | 3401.5789 | 4051.1242 | 4055.291 | 4049.6918 | 6962.59
09/01/2026 13:00 | 2866.15 | 74.8 | 74.8 | 4467.8 | 9250 | 19414 | 3388.7856 | 4043.082 | 4046.5813 | 4041.6023 | 6961.369
09/01/2026 14:00 | 2923.65 | 74.17 | 74.17 | 4467.8 | 9192 | 19374 | 3464.2593 | 4074.4049 | 4080.8109 | 4073.4264 | 6961.018
09/01/2026 15:00 | 2925.12 | 74.18 | 74.18 | 4467.8 | 9127 | 19334 | 3570.1271 | 4120.7539 | 4124.6582 | 4119.3508 | 6959.404
09/01/2026 16:00 | 2971.88 | 74.06 | 74.06 | 4467.8 | 9113 | 19294 | 3611.1206 | 4142.4831 | 4144.1116 | 4140.4968 | 6959.28
09/01/2026 17:00 | 2971.65 | 74.38 | 74.38 | 4467.8 | 9088 | 22691 | 3630.7289 | 4153.8612 | 4155.2567 | 4152.2083 | 6956.557
09/01/2026 18:00 | 2966.56 | 74.45 | 74.45 | 4473.9 | 8994 | 22793 | 3648.4295 | 4165.6956 | 4166.106 | 4164.0217 | 6955.488
09/01/2026 19:00 | 2972.19 | 74.52 | 74.52 | 4471.7 | 8899 | 22801 | 3651.453 | 4170.0066 | 4170.1725 | 4168.1122 | 6953.964
09/01/2026 20:00 | 2973.07 | 74.31 | 74.31 | 4472.6 | 8805 | 22765 | 3596.1208 | 4143.9648 | 4143.5692 | 4142.0574 | 6951.696
09/01/2026 21:00 | 2971.62 | 73.91 | 73.91 | 4473.7 | 8710 | 22766 | 3573.9487 | 4134.4555 | 4134.6043 | 4132.5928 | 6950.393
09/01/2026 22:00 | 2973.04 | 73.85 | 73.85 | 4474.6 | 8616 | 22791 | 3601.0345 | 4156.5262 | 4156.6067 | 4154.5681 | 6949.083
09/01/2026 23:00 | 2971.56 | 74.55 | 74.55 | 4472.5 | 8666 | 22759 | 3687.4405 | 4202.8019 | 4202.6253 | 4200.8213 | 6947.787

## TEMP_AMB
viernes, 9 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOSELVA
| C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. AGUAYTIA
09/01/2026 00:00 | 23.27 | 23.27 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 20.6 | 20.9 | 20.5 | 22.32 | 20.45 | 27.57
09/01/2026 01:00 | 23.12 | 23.12 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.5 | 20.5 | 21.6 | 22.28 | 20.375 | 27.07
09/01/2026 02:00 | 23.96 | 23.96 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 20.7 | 23.6 | 21.89 | 20.825 | 26.87
09/01/2026 03:00 | 23.68 | 23.68 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.5 | 20.3 | 23.9 | 21.5 | 20.075 | 27.08
09/01/2026 04:00 | 23.5 | 23.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.5 | 20 | 23.9 | 21.39 | 20.15 | 26.8
09/01/2026 05:00 | 23.47 | 23.47 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.6 | 19.9 | 24 | 21.59 | 20.275 | 26.6
09/01/2026 06:00 | 23.47 | 23.47 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.2 | 20 | 24.1 | 21.69 | 20.575 | 26.86
09/01/2026 07:00 | 23.27 | 23.27 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 20.7 | 20.1 | 24.4 | 22.08 | 21.25 | 27.19
09/01/2026 08:00 | 23.2 | 23.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.4 | 20.5 | 24.7 | 23.05 | 21.45 | 28.3
09/01/2026 09:00 | 24.06 | 24.06 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 22.2 | 20.8 | 25.1 | 24.77 | 21.312 | 30.21
09/01/2026 10:00 | 26.34 | 26.34 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 22.4 | 21.2 | 25.7 | 24.93 | 21.925 | 31.36
09/01/2026 11:00 | 28.93 | 28.93 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22.5 | 23 | 26.2 | 25.53 | 21.85 | 32.53
09/01/2026 12:00 | 27.15 | 27.15 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 22.1 | 23.9 | 26.9 | 24.01 | 22.25 | 32.91
09/01/2026 13:00 | 26.21 | 26.21 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 22 | 23.5 | 27.7 | 24.93 | 22.375 | 33.58
09/01/2026 14:00 | 26.64 | 26.64 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 22 | 23.2 | 28.2 | 25.41 | 22.425 | 34.11
09/01/2026 15:00 | 26.28 | 26.28 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 21.8 | 23.9 | 28.5 | 24.48 | 21.825 | 35.09
09/01/2026 16:00 | 25.65 | 25.65 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 21.7 | 22.9 | 28.1 | 23.88 | 21.775 | 28.87
09/01/2026 17:00 | 25.62 | 25.62 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 21.4 | 22.8 | 22.3 | 23.67 | 21.475 | 29.37
09/01/2026 18:00 | 25.04 | 25.04 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 21.2 | 21.4 | 20.9 | 23.86 | 21 | 28.83
09/01/2026 19:00 | 24.64 | 24.64 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.1 | 21.2 | 20.5 | 23.58 | 21.275 | 28.47
09/01/2026 20:00 | 25.86 | 25.86 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 24 | 21.363 | 27.76
09/01/2026 21:00 | 25.59 | 25.59 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.9 | 21 | 20.9 | 23.94 | 21.425 | 27.86
09/01/2026 22:00 | 26.28 | 26.28 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 23.98 | 21.125 | 27.71
09/01/2026 23:00 | 25.87 | 25.87 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 20.7 | 20.8 | 20.3 | 23.62 | 20.825 | 27.92

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 9 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
09/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00
09/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 269.01 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00
09/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00
09/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00
09/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00
09/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00
09/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2945 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00
09/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00
09/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 09/01/2026 06:00 | 10/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 9 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
09/01/2026 | 00:30 | 21 | 55.31 | 13.29 | 25.2 | 18.89 | 68.26 |  |  | 3.6556 | 4.17 | 6.968 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 8.0837 | 2.7229 |  |  |  | 8.58 | 6.85 | 474.2149 | 458.0852 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 01:00 | 21 | 55.32 | 13.21 | 25.19 | 18.89 | 65.83 |  |  | 3.8556 | 4.73 | 6.941 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 7.9613 | 1.6974 |  |  |  | 8.1 | 6.87 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 01:30 | 21 | 55.31 | 13.44 | 25.25 | 18.89 | 67.36 |  |  | 3.3933 | 5.86 | 7.227 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 8.2977 | 1.3962 |  |  |  | 7.19 | 6.75 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 02:00 | 21 | 55.31 | 12.16 | 25.27 | 18.89 | 68.19 |  |  | 3.3333 | 5.39 | 6.683 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 9.0337 | 1.8686 |  |  |  | 7.17 | 7.48 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 02:30 | 21 | 55.29 | 12.29 | 25.47 | 18.89 | 67.12 |  |  | 3.3333 | 5.41 | 6.27 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8.7974 | 2.8836 |  |  |  | 7.42 | 6.77 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 03:00 | 21 | 55.3 | 12.51 | 25.17 | 18.89 | 66.99 |  |  | 3.3133 | 5.96 | 5.881 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8.6468 | 1.4815 |  |  |  | 6.85 | 6.77 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 03:30 | 21 | 55.32 | 12.11 | 27.07 | 18.89 | 68.62 |  |  | 3.3333 | 5.84 | 5.973 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 9.1054 | 2.6443 |  |  |  | 7.56 | 6.59 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 04:00 | 21 | 55.31 | 12.19 | 27.04 | 18.89 | 67.12 |  |  | 3.3333 | 5.49 | 5.825 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8.8454 | 0.81599 |  |  |  | 7.88 | 6.51 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 04:30 | 21 | 55.25 | 12.86 | 27.01 | 18.89 | 66.47 |  |  | 3.3333 | 6.04 | 5.891 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 8.0163 | 2.13 |  |  |  | 7.29 | 6.46 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 05:00 | 21 | 55.26 | 12.74 | 26.97 | 18.89 | 66.79 | 0 | 0 | 3.3333 | 6.16 | 5.78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.1351 |  |  |  | 0 | 0 | 7.4339 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.31 | 474.2149 | 458.0852 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 0 | 7.9095
09/01/2026 | 05:30 | 20 | 55.28 | 12.74 | 27.29 | 18.89 | 68.39 | 0 | 0 | 3.3333 | 5.83 | 5.5 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 19.23 | 19.23 | 7 | 3 | 3 | 24.3981 |  |  |  | 3 | 9.01 | 7.0466 | 2.6625 | 1.9509 | 2.3081 | 0 | 6.8 | 6.67 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 6 | 47.359
09/01/2026 | 06:00 | 20 | 55.24 | 12.46 | 26.62 | 18.89 | 67.3 | 17.8 | 5.471 | 3.3333 | 5.98 | 5.253 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 77.63 | 77.63 | 58.73 | 1 | 1 | 225.4835 |  |  |  | 50 | 30.2 | 6.334 | 0.76026 | 68.0884 | 44.7036 | 30.79 | 6.73 | 6.78 | 474.2149 | 458.0852 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 41 | 170.4675
09/01/2026 | 06:30 | 21 | 55.23 | 11.52 | 25.85 | 18.89 | 68.98 | 59.88 | 27.511 | 3.3333 | 5.68 | 4.886 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 266.41 | 266.41 | 324.91 | 4 | 5 | 530.2723 |  |  |  | 141 | 61.59 | 5.668 | 1.3535 | 305.1862 | 240.8246 | 62.26 | 6.54 | 6.37 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 138 | 493.4055
09/01/2026 | 07:00 | 21 | 55.22 | 13.26 | 25.94 | 18.89 | 67.92 | 142.9 | 81.996 | 3.3333 | 5.74 | 5.192 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 635.7 | 635.7 | 694.91 | 6 | 6 | 847.0932 |  |  |  | 257 | 126.31 | 6.1527 | 2.1283 | 609.2229 | 539.2527 | 124.86 | 7.38 | 6.51 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 259 | 800.47
09/01/2026 | 07:30 | 22 | 55.21 | 13.22 | 25.56 | 18.89 | 68.82 | 230.66 | 120.566 | 3.3333 | 6.16 | 6.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 874.07 | 874.07 | 885.82 | 7 | 7 | 967.9857 |  |  |  | 388 | 591.66 | 6.9122 | 1.9864 | 953.0882 | 861.0022 | 717.73 | 7.12 | 6.78 | 474.2149 | 458.0852 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 392 | 932.0375
09/01/2026 | 08:00 | 22 | 55.22 | 12 | 25.55 | 18.89 | 68.45 | 343.99 | 141.531 | 3.3333 | 5.22 | 6.613 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 558.69 | 558.69 | 1000 | 6 | 7 | 1040.5437 |  |  |  | 523 | 977.8 | 6.884 | 2.3218 | 1062.0732 | 980.2184 | 931.87 | 6.87 | 7.13 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 516 | 1019.8575
09/01/2026 | 08:30 | 22 | 55.24 | 11.99 | 26.69 | 5.01 | 63 | 437.95 | 439.201 | 3.3333 | 5.66 | 7.355 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 1095.94 | 1095.94 | 1044.73 | 7 | 8 | 1087.0415 |  |  |  | 647 | 954.14 | 6.6183 | 1.9706 | 1122.3676 | 1035.0407 | 966.57 | 7.42 | 7.61 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 643 | 1054.4135
09/01/2026 | 09:00 | 22 | 55.26 | 12.79 | 26.37 | 5.01 | 62.84 | 543.58 | 439.57 | 3.3333 | 6.92 | 7.196 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 1156.72 | 1156.72 | 1077.09 | 8 | 8 | 1114.3242 |  |  |  | 765 | 1067.88 | 6.9297 | 0.62324 | 1116.9762 | 1069.3863 | 1050.51 | 7.95 | 8.56 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 756 | 1069.8585
09/01/2026 | 09:30 | 22 | 54.83 | 11.95 | 25.16 | 5.01 | 67.91 | 663.29 | 350.132 | 3.4434 | 6.81 | 7.658 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 1123.39 | 1123.39 | 1103.27 | 8 | 8 | 1133.5549 |  |  |  | 867 | 1077.61 | 7.2388 | 0.57916 | 1135.3239 | 1115.9414 | 1064.66 | 7.87 | 8.72 | 474.2149 | 461.3111 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 859 | 1086.6765
09/01/2026 | 10:00 | 22 | 55.27 | 13.7 | 25.15 | 0 | 69.34 | 749.54 | 416.838 | 3.4534 | 6.4 | 8.361 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 986.33 | 986.33 | 1114.18 | 8 | 8 | 1149.7492 |  |  |  | 954 | 1079.75 | 6.5332 | 0.93655 | 1110.6987 | 1133.9952 | 1065.61 | 8.33 | 9.48 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 942 | 1142.847
09/01/2026 | 10:30 | 21 | 55.27 | 11.88 | 26.41 | 0 | 65.68 | 837.28 | 278.061 | 3.7556 | 5.07 | 7.893 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 944.67 | 944.67 | 1121.45 | 8 | 8 | 1149.9487 |  |  |  | 1025 | 1094.36 | 6.265 | 2.6119 | 1176.4005 | 1158.3488 | 1078.23 | 7.63 | 9.46 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 1014 | 751.842
09/01/2026 | 11:00 | 21 | 55.28 | 12.47 | 26.41 | 0 | 70.43 | 900.6 | 141.432 | 3.7556 | 5.11 | 8.076 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 659.62 | 659.62 | 1121.45 | 8 | 8 | 1147.6335 |  |  |  | 1078 | 1094.88 | 7.8769 | 2.0662 | 1179.0869 | 1153.5389 | 998.83 | 8.41 | 9.25 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 1028 | 1040.3635
09/01/2026 | 11:30 | 21 | 55.24 | 13.04 | 26.3 | 0 | 69.7 | 949.09 | 110.188 | 4 | 4.88 | 8.482 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 462.48 | 462.48 | 1125.82 | 8 | 8 | 1145.64 |  |  |  | 1111 | 1077.15 | 8.0052 | 1.7624 | 1183.4409 | 1166.2676 | 1082.41 | 7.93 | 8.78 | 474.2149 | 461.3111 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 878 | 1155.7455
09/01/2026 | 12:00 | 21 | 55.27 | 12.61 | 26.31 | 0 | 67.49 | 956.44 | 109.451 | 4 | 4.74 | 8.206 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 685.89 | 685.89 | 1122.91 | 8 | 9 | 1125.4127 |  |  |  | 1123 | 1062.58 | 10.1452 | 0.885 | 1180.6323 | 1167.704 | 1060.48 | 7.92 | 9.22 | 474.2149 | 461.3111 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 1116 | 1124.477
09/01/2026 | 12:30 | 22 | 55.21 | 13.6 | 25.1 | 0 | 576.37 | 959.46 | 159.405 | 4.2778 | 4.23 | 9.601 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 1316.03 | 1316.03 | 1123.64 | 9 | 9 | 1134.9817 |  |  |  | 1115 | 1041.81 | 10.3323 | 0.78131 | 1197.4579 | 1181.9468 | 1038.02 | 8.92 | 9.57 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 1102 | 1107.4905
09/01/2026 | 13:00 | 22 | 55.2 | 13.7 | 25.17 | 0 | 548.46 | 950.22 | 128.901 | 4.6444 | 5.12 | 9.029 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 663.92 | 663.92 | 1122.18 | 8 | 9 | 1132.3956 |  |  |  | 1084 | 1044.7 | 10.2656 | 2.3933 | 1182.4244 | 1172.0911 | 1043.45 | 8.39 | 9.66 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 1061 | 1109.539
09/01/2026 | 13:30 | 21 | 55.22 | 13.67 | 25.11 | 0 | 68.03 | 955.1 | 114.809 | 4.6444 | 6.25 | 9.361 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 1222.51 | 1222.51 | 1119.27 | 9 | 9 | 1125.9786 |  |  |  | 1040 | 1040.75 | 11.4344 | 1.4203 | 738.2196 | 1158.7739 | 1037.54 | 8.43 | 9.76 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 993 | 1106.996
09/01/2026 | 14:00 | 21 | 55.23 | 12.42 | 25.2 | 0 | 69.76 | 776.79 | 117.438 | 4.6444 | 6.14 | 7.668 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 1104.9 | 1104.9 | 1111.27 | 9 | 9 | 1103.2828 |  |  |  | 967 | 1043.08 | 11.9534 | 2.5163 | 1179.255 | 587.2444 | 1028.1 | 7.85 | 9.18 | 474.2149 | 461.3111 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 909 | 1090.122
09/01/2026 | 14:30 | 21 | 55.25 | 12.73 | 25.11 | 0 | 63.94 | 596.76 | 98.092 | 5.7467 | 6.37 | 7.587 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 1138.32 | 1138.32 | 1096.73 | 10 | 10 | 1087.9569 |  |  |  | 874 | 1034.32 | 11.9927 | 0.93616 | 731.5135 | 1130.0636 | 1007.8 | 7.54 | 8.66 | 474.2149 | 461.3111 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 704 | 1067.1305
09/01/2026 | 15:00 | 21 | 55.22 | 12.87 | 25.12 | 0 | 64.99 | 314.87 | 120.129 | 6.1455 | 6.21 | 7.928 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 1098.21 | 1098.21 | 1072.73 | 10 | 10 | 1058.484 |  |  |  | 766 | 1008.47 | 11.9108 | 2.5162 | 1153.8614 | 1108.5055 | 979.74 | 7.45 | 8.89 | 474.2149 | 461.3111 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 714 | 1030.0905
09/01/2026 | 15:30 | 21 | 55.25 | 13.28 | 26.04 | 0 | 66.32 | 112.14 | 75.106 | 5.4244 | 6.11 | 7.796 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 1022.07 | 1022.07 | 1035.5 | 10 | 10 | 1026.2713 |  |  |  | 646 | 978.22 | 12.7802 | 1.5433 | 1063.7577 | 1042.7897 | 936.86 | 7.93 | 8.88 | 474.2149 | 461.3111 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 596 | 987.7245
09/01/2026 | 16:00 | 21 | 55.26 | 11.5 | 26.16 | 0 | 66.93 | 212.86 | 91.328 | 5.0289 | 6.28 | 8.509 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 950.45 | 950.45 | 988 | 10 | 10 | 946.2266 |  |  |  | 520 | 902.05 | 12.7302 | 1.0436 | 1003.371 | 1004.1833 | 849.11 | 7.46 | 8.2 | 474.2149 | 458.0852 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 478 | 787.6785
09/01/2026 | 16:30 | 22 | 55.21 | 12.14 | 26.49 | 0 | 67.46 | 225.65 | 46.491 | 5.0289 | 5.93 | 7.526 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 850.74 | 850.74 | 893.82 | 9 | 10 | 826.4391 |  |  |  | 385 | 805.45 | 12.6067 | 1.143 | 934.1824 | 940.0079 | 747.32 | 6.77 | 7.66 | 474.2149 | 461.3111 | 0 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 352 | 754.934
09/01/2026 | 17:00 | 22 | 55.21 | 11.76 | 26.46 | 0 | 65.5 | 97.51 | 30.758 | 4.4778 | 5.36 | 7.019 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 610.27 | 610.27 | 650.54 | 8 | 9 | 620.6359 |  |  |  | 253 | 368.93 | 11.4734 | 2.2491 | 776.4793 | 837.2563 | 324.76 | 6.38 | 7.08 | 474.2149 | 458.0852 | 258.0761 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 222 | 317.69
09/01/2026 | 17:30 | 21 | 55.2 | 12.11 | 26.63 | 0 | 67.61 | 44.51 | 30.28 | 4.4778 | 5.27 | 6.338 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 325.07 | 325.07 | 351.09 | 7 | 8 | 278.2623 |  |  |  | 134 | 122.91 | 11.2338 | 0.72822 | 416.4801 | 417.4675 | 106.21 | 6.36 | 6.56 | 474.2149 | 458.0852 | 335.499 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 119 | 144.3865
09/01/2026 | 18:00 | 21 | 55.23 | 12.24 | 26.66 | 0 | 66.91 | 30.1 | 9.495 | 4.5444 | 5.21 | 5.517 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 96.75 | 96.75 | 97.45 | 5 | 6 | 48.1447 |  |  |  | 49 | 11.51 | 11.2868 | 1.3321 | 83.6969 | 97.069 | 0 | 6.41 | 6.2 | 474.2149 | 461.3111 | 419.3737 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 34 | 11.0425
09/01/2026 | 18:30 | 21 | 55.21 | 13.81 | 26.22 | 0 | 66.76 | 8.01 | 4.197 | 4.6444 | 5.42 | 5.745 | 8 | 8 | 8 | 8 | 92.51 | 92.51 | 0 | 5 | 6 | 0.94224 |  |  |  | 2 | 0 | 11.2248 | 1.2401 | 16.2736 | 21.1451 | 0 | 6.23 | 6.64 | 474.2149 | 461.3111 | 419.3737 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 | 0 | 0
09/01/2026 | 19:00 | 21 | 55.22 | 13.58 | 26.24 | 0 | 66.99 | 0 | 0 | 4.0444 | 5.02 | 5.78 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.8636 | 2.4912 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.54 | 474.2149 | 458.0852 | 451.6333 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 |  | 0
09/01/2026 | 19:30 | 21 | 55.22 | 11.99 | 26.3 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 3.4334 | 5.84 | 6.322 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.548 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 6.83 | 474.2149 | 461.3111 | 467.763 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0 |  | 0
09/01/2026 | 20:00 | 21 | 55.22 | 11.49 | 26.34 | 0 | 68.01 |  |  | 3.4234 | 6.24 | 5.845 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 11.4403 | 1.2787 |  |  |  | 6.36 | 6.86 | 474.2149 | 461.3111 | 483.8928 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 20:30 | 22 | 55.22 | 12.24 | 26.48 | 0 | 70.98 |  |  | 3.3934 | 5.88 | 5.329 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 11.4121 | 1.7857 |  |  |  | 6.13 | 6.8 | 474.2149 | 461.3111 | 483.8928 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 21:00 | 22 | 53.69 | 12.54 | 26.45 | 0 | 54.11 |  |  | 3.4334 | 6.37 | 5.876 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 11.3027 | 2.373 |  |  |  | 5.65 | 6.14 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 21:30 | 21 | 54.16 | 12.97 | 26.03 | 0 | 59.51 |  |  | 4.6444 | 5.57 | 6.093 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 11.105 | 0.61215 |  |  |  | 6.56 | 6.55 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 22:00 | 21 | 54.17 | 13.12 | 26.03 | 0 | 63.35 |  |  | 4.6444 | 5.76 | 5.822 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 11.0641 | 0.81933 |  |  |  | 6.37 | 6.57 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 22:30 | 21 | 55.08 | 12.22 | 26.13 | 0 | 66.61 |  |  | 4.2778 | 5.56 | 6.517 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 10.931 | 1.2819 |  |  |  | 6.88 | 6.82 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 23:00 | 21 | 54.16 | 13.87 | 26.07 | 0 | 66.8 |  |  | 4.6267 | 5.11 | 6.416 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 10.6206 | 1.0154 |  |  |  | 6.51 | 6.59 | 474.2149 | 461.3111 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
09/01/2026 | 23:30 | 21 | 55.2 | 12.06 | 26.18 | 0 | 66.39 |  |  | 3.8556 | 4.85 | 5.901 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 9.5115 | 1.1833 |  |  |  | 5.64 | 6.09 | 474.2149 | 458.0852 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0
10/01/2026 | 00:00 | 21 | 55.22 | 12.29 | 26.21 | 0 | 61.16 |  |  | 3.3423 | 5.08 | 5.805 | [7 empty] | 7 | 7 | [6 empty] | 8.1374 | 1.5286 |  |  |  | 5.84 | 6.21 | 474.2149 | 458.0852 | 516.1523 | 0 | 383.8883 | 245.0286 | 294.0343 | 294.18 | 0

## CALOR_ÚTIL
viernes, 9 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
09/01/2026 | 00:30 | 29 | 13.85 | 52.47 | 74.08 | 65.66 | 206.26 | 232.03 | 673.35
09/01/2026 | 01:00 | 29 | 14.56 | 52.15 | 74.07 | 65.66 | 198.93 | 219.74 | 654.11
09/01/2026 | 01:30 | 29 | 14.56 | 54.47 | 74.3 | 65.66 | 210.84 | 224.53 | 673.36
09/01/2026 | 02:00 | 29 | 14.21 | 49.27 | 74.35 | 65.66 | 213.66 | 225.13 | 671.28
09/01/2026 | 02:30 | 31 | 14.2 | 51.57 | 75.26 | 65.66 | 204.15 | 225.74 | 667.58
09/01/2026 | 03:00 | 31 | 14.19 | 52.5 | 74.3 | 65.66 | 203.6 | 223.54 | 664.79
09/01/2026 | 03:30 | 30 | 14.2 | 52.01 | 71.44 | 65.66 | 215.62 | 220.1 | 669.03
09/01/2026 | 04:00 | 30 | 14.02 | 52.33 | 71.38 | 65.66 | 211.08 | 222.54 | 667.01
09/01/2026 | 04:30 | 29 | 14 | 50.62 | 71.99 | 65.66 | 210.12 | 227.34 | 668.73
09/01/2026 | 05:00 | 29 | 14.06 | 50.13 | 71.89 | 65.66 | 211.17 | 223.34 | 665.25
09/01/2026 | 05:30 | 27 | 14.07 | 53.07 | 73.02 | 65.66 | 203.01 | 223.72 | 659.55
09/01/2026 | 06:00 | 27 | 14.08 | 51.91 | 71.24 | 65.66 | 200.23 | 225.61 | 655.73
09/01/2026 | 06:30 | 27 | 14.07 | 46.43 | 82.51 | 65.66 | 214.4 | 228.67 | 678.74
09/01/2026 | 07:00 | 27 | 14.19 | 53.46 | 82.82 | 65.66 | 211.39 | 216.13 | 670.65
09/01/2026 | 07:30 | 31 | 14.18 | 53.27 | 71.43 | 65.66 | 202.74 | 224.26 | 662.54
09/01/2026 | 08:00 | 31 | 14.08 | 48.37 | 71.39 | 65.66 | 201.4 | 229.46 | 661.36
09/01/2026 | 08:30 | 28 | 14.08 | 54.82 | 76.69 | 47.08 | 204.03 | 221.05 | 645.75
09/01/2026 | 09:00 | 28 | 15.52 | 58.53 | 75.72 | 47.08 | 203.72 | 222.99 | 651.56
09/01/2026 | 09:30 | 29 | 15.4 | 53.79 | 78.95 | 47.08 | 207.84 | 234.87 | 666.93
09/01/2026 | 10:00 | 29 | 15.09 | 61.65 | 78.9 | 0 | 211.86 | 228.39 | 624.89
09/01/2026 | 10:30 | 29 | 15.09 | 55.23 | 77.97 | 0 | 204.97 | 230.09 | 612.35
09/01/2026 | 11:00 | 29 | 13.36 | 58 | 77.99 | 0 | 219.75 | 235.67 | 633.77
09/01/2026 | 11:30 | 30 | 13.35 | 53.84 | 79.39 | 0 | 223.67 | 236.12 | 636.37
09/01/2026 | 12:00 | 30 | 13.88 | 52.05 | 79.42 | 0 | 215.77 | 231.93 | 623.05
09/01/2026 | 12:30 | 32 | 13.86 | 54.41 | 70.38 | 0 | 224.15 | 231.46 | 626.26
09/01/2026 | 13:00 | 32 | 13.34 | 54.79 | 70.56 | 0 | 210.29 | 227 | 607.98
09/01/2026 | 13:30 | 30 | 13.35 | 55.62 | 74.25 | 0 | 198.82 | 236.16 | 608.2
09/01/2026 | 14:00 | 30 | 13.95 | 50.55 | 74.51 | 0 | 203.56 | 235.56 | 608.13
09/01/2026 | 14:30 | 31 | 13.96 | 54.77 | 74.73 | 0 | 205 | 233.72 | 613.18
09/01/2026 | 15:00 | 31 | 14.08 | 55.39 | 74.77 | 0 | 208.39 | 238.37 | 622
09/01/2026 | 15:30 | 31 | 14.09 | 61.41 | 71.3 | 0 | 206.76 | 235.41 | 619.97
09/01/2026 | 16:00 | 31 | 14.04 | 53.16 | 71.61 | 0 | 208.43 | 236.1 | 614.34
09/01/2026 | 16:30 | 31 | 14.03 | 53.65 | 74.55 | 0 | 202.46 | 229.34 | 605.03
09/01/2026 | 17:00 | 31 | 14.04 | 51.96 | 74.49 | 0 | 195.85 | 222.8 | 590.14
09/01/2026 | 17:30 | 30 | 14.04 | 54.33 | 74.5 | 0 | 213.07 | 226.32 | 612.26
09/01/2026 | 18:00 | 30 | 14.23 | 54.88 | 74.56 | 0 | 210.41 | 222.25 | 606.33
09/01/2026 | 18:30 | 28 | 14.22 | 57.17 | 72.74 | 0 | 195.25 | 223.94 | 591.32
09/01/2026 | 19:00 | 28 | 14.23 | 56.25 | 72.8 | 0 | 195.95 | 222.54 | 589.77
09/01/2026 | 19:30 | 28 | 14.23 | 59.18 | 72.97 | 0 | 202.73 | 220.14 | 597.25
09/01/2026 | 20:00 | 28 | 14.03 | 56.72 | 73.09 | 0 | 204.73 | 228.42 | 604.99
09/01/2026 | 20:30 | 31 | 14.03 | 53.03 | 73.61 | 0 | 235.81 | 228.49 | 635.97
09/01/2026 | 21:00 | 31 | 12.27 | 54.37 | 73.52 | 0 | 176.91 | 234.3 | 582.37
09/01/2026 | 21:30 | 29 | 12.37 | 54.25 | 80.93 | 0 | 163.54 | 227.76 | 567.85
09/01/2026 | 22:00 | 29 | 13.89 | 54.9 | 80.91 | 0 | 174.25 | 234.08 | 587.03
09/01/2026 | 22:30 | 29 | 14.12 | 52.91 | 81.24 | 0 | 193.71 | 228.06 | 599.04
09/01/2026 | 23:00 | 29 | 13.34 | 60.05 | 81.09 | 0 | 194.06 | 218.99 | 596.53
09/01/2026 | 23:30 | 28 | 13.6 | 55.83 | 81.53 | 0 | 193.93 | 220.1 | 592.99
10/01/2026 | 00:00 | 28 | 14.15 | 56.85 | 81.62 | 0 | 177.26 | 231.63 | 589.51
EJEC MWh |  | 707 | 336.89 | 1299.185 | 1808.38 | 595.9 | 4902.765 | 5462.965 | 15113.085

## FLUJOS
viernes, 9 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
09/01/2026 | 00:30 | 0 | 15.6144 | -24.0021 | -14.7658 | 14.9249 |  | 37.84 | -103.5372 | 49.7218 | 25.0012 | 24.5498 | -2.22 | -28.685 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 5.4893 | 67.0536 | 8.9732 | 9.1924 | 14.9968 | 8.4509 | 6.0465 | 8.7317 |  |  | -59.13 | -59.16 |  | 2.22 | 28.6 | 6.24 | 0.16 | 0 | -42.89 | -69.66 | 43.45 | 43.57 | 13.6573 | 5.6156 | 55.273 | 57.1564 | 39.1039 | -45.8378 | -45.4453 | 26.9013 | 23.3126 | 64.8771 | 65.4109 | -5.5997 | -15.5643 | -354.1849 | -18.0975 | -12.8 | -12.8 | 53.5 | 51.4668 | -4.2712 |  | -37.3601 | 5.4264 |  | 2.7174 | 407.7882 | 71.9321 | 71.7185 | -385.9639 | 373.5584 |  | -62.4242 | 63.9723 | 81.0938 | 26.27 | 26.79 | 57.52 | 71.82 | -33.753 | -33.4851 | 76.4182 | 76.2589 | -5.4164 | -97.2925 | -96.6799 | -1.6327 |  |  |  | 198.7 |  | -14.91 | 62.9058 | 60.8169 | 61.4084 | -37.8539 | -37.628 | 21.9052 | -25.4903 | 22.9709 | 12.9282 | 50.93 | 28.66 | 36.3354 | 34.2819 | -19.88 |  |  |  | -63.2777 |  | -20.4249 | -85.8 | -85.1 | 24.9692 | 40.7318 | 47.9186 | 57.4402 | 40.47 | -5.74 | 59.7525 | 62.1085 | -22.34 | -22.49 | 93.13 | 58.77 | 62 | 61.5273 | -5.7605 | -6.4455 | 177.2382 | 130.7356 | 126.0352 | 128.0825 | 92.633 | 77.1393 | -28.602 | 398.6071 | 387.9649 |  | -27.3538 | -25.0606 | 0 | 52.4977 | 49.2252 | 50.736 | -57.6189 | -58.6632 | -39.0392 |  | -25.06 | 1 | 17.5165 | 29.0803 | -39.0195 | -37.5737 | 12.0245 | -74.3458 | 40.6204 | 23.3211 |  | 22.8624 | 41.7998 | 41.6886 | 41.0913 | 33.1563 | 32.9889 | -52.7487 | 9.056 | 9.0295 | -70.1542 | -77.9684 | 29.8924 | -3.56 | 6.5534 | 0.845 | -3.43 | 19.64 | 28.6457 |  | -8.777 | 0.349 |  | 64.09 | 80.4235 | 73.0721 | 12.19 | 93.9719 | 20.1 | -12.5019 | 0.4106 |  | 1.4547 |  |  |  | -23.3512 | 18.1107 | 23.7081 | 57.7409 | 57.0646 | -140.9562 | -18.355 | 31.475 | -39.4493 | 11.5542 | 5.5776 | 5.2736 | 12.9877 | 148.9777 | 148.0792 | 185.6 | -185.7707 | -481.4778 | 484.4593 | 536.8734 | -141.7968 | -139.2311 | -60.3706 | -51.151 | 73.6663 | 75.7307 |  |  | 32.6436 | 31.9185 | -60.5096 | -60.4034 | 110.63 | 109.05 | 9.1 | 12.3 | 22.09 | 36.96 | -337.1021 | 110.5106 | 110.3398 | 15.1 | -62.1 | -31 | -31.2 | 1.5508 |  | -527.8551 | -361.4767 | 450.8156 | 373.2085 | -20.6839 | -363.2501 | 368.5803 | -147.2164 | -222.2627 | -359.2585 | 100.6837 | 101.8564 | 153.0604 | -439.7124 | 230.0096 | -216.5655 | 216.2229 | -9.1476 | 30.484 | 14.72 | 7.174 | 7.185 | -14.64 | -11.92 |  | 11.8975 | -32.1675 | 2.1103 | -9.9 | 50.863 | 50.96 | 11.2752 |  | 48.5161 | 47.8762 | 49.3477 |  | 63.3 | 23.0468 |  |  | -54.5871 | 78.66 | 60.8929 | -53.8756 | -77.3684 | 52.8893 | 25.5915 | -73.1 | 73 | 55.8172 | 5.9611
09/01/2026 | 01:00 | 0 | 15.0272 | -22.9037 | -15.7467 | 14.4877 |  | 36.1843 | -99.1708 | 48.4609 | 24.3553 | 23.7619 | 0 | -27.357 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 5.3054 | 64.5306 | 8.4554 | 8.4872 | 13.9185 | 7.4475 | 5.853 | 8.0898 |  |  | -57.03 | -56.99 |  | 0 | 26.4 | 5.315 | 0.155 | 0 | -38.48 | -75.77 | 38.19 | 38.61 | 13.3218 | 6.3443 | 52.6381 | 54.6214 | 37.6313 | -41.5752 | -41.5065 | 10.2437 | 10.445 | 62.6517 | 63.5696 | -23.3628 | -26.087 | -313.8102 | -17.6081 | -13 | -13.2 | 48.7603 | 48.1189 | -4.4467 |  | -32.1999 | 5.4343 |  | 2.7664 | 362.0104 | 64.7908 | 65.4317 | -370.3851 | 332.7841 |  | -53.2098 | 56.0204 | 78.08 | 25.14 | 24.3 | 54.62 | 72.07 | -33.3511 | -34.4228 | 76.2477 | 76.7005 | -5.2837 | -82.6492 | -81.3858 | -1.4263 |  |  |  | 188.5 |  | -14.65 | 65.0309 | 62.053 | 63.0404 | -32.7489 | -31.9163 | 10.955 | -19.4252 | 12.6674 | 12.2031 | 48.02 | 26.58 | 34.4604 | 32.9636 | -19.24 |  |  |  | -48.3539 |  | -19.6968 | -80.9 | -82.8 | 24.8978 | 38.974 | 42.7525 | 55.0964 | 38.78 | -4.55 | 58.2025 | 47.2727 | -22.26 | -22.43 | 89.76 | 57.47 | 48.2545 | 47.4 | -11.0998 | -12.0273 | 161.9292 | 117.3158 | 112.8766 | 113.7409 | 111.9735 | 96.9331 | -28.063 | 380.5332 | 395.2323 |  | -26.6771 | -24.7351 | -16.172 | 41.837 | 40.0748 | 155.196 | -71.8683 | -72.909 | -58.5439 |  | -25.17 | 99 | 17.1786 | 9.2678 | -37.4681 | -36.7089 | 10.1176 | -94.6849 | 57.7137 | 23.27 |  | 23.1334 | 42.5827 | 42.2722 | 40.8682 | 33.8262 | 33.9936 | -70.3316 | 14.1861 | 13.9762 | -83.1964 | -87.6348 | 22.8904 | -11.89 | 6.2702 | 0.8096 | -3.28 | 20.48 | 21.105 |  | -8.924 | 0.349 |  | 56.92 | 89.9672 | 82.1669 | 12.16 | 89.7707 | 21.9 | -12.1593 | 0.5747 | 0 | 1.3701 |  |  | -16.6203 | -20.9046 | 17.3736 | 21.9722 | 54.1584 | 54.4459 | -133.0086 | -17.7695 | 30.3445 | -37.1476 | 10.2899 | 4.8927 | 4.6197 | 12 | 143.2033 | 144.2249 | 179.8 | -179.7317 | -469.7807 | 470.8011 | 537.7751 | -139.1855 | -136.6514 | -62.4198 | -53.8279 | 75.2104 | 73.9187 |  |  | 33.6434 | 33.6214 | -58.8383 | -57.2814 | 107.58 | 107.58 | 10.6 | 10.7 | 21.8636 | 35.68 | -334.6522 | 108.8439 | 107.0842 | 15 | -62.7 | -33.4 | -32.8 | 1.4498 | 1.2498 | -525.8566 | -366.4281 | 438.3244 | 363.4693 | -32.6525 | -351.9488 | 351.442 | -150.7068 | -217.2434 | -349.8312 | 95.801 | 93.6399 | 152.6248 | -425.1869 | 223.7436 | -208.3712 | 208.4198 | -9.2547 | 32.9306 | 13.76 | 7.33 | 7.331 | -14.56 | -12.56 |  | 12.3064 | -32.8115 | 2.0218 | -9.6 | 50.48 | 51.849 | 11.2914 | 13.5957 | 48.6595 | 49.0863 | 49.2018 |  | 64 | 23.3756 |  |  | -51.4057 | 81.3259 | 63.5686 | -50.4998 | -78.8888 | 53.6452 | 25.2347 | -73.9 | 75.4 | 66.0065 | -4.379
09/01/2026 | 01:30 | 0 | 14.454 | -22.256 | -15.9256 | 12.5873 |  | 37.1089 | -98.7794 | 45.9908 | 23.1313 | 22.7065 | 2.22 | -25.836 | 22 | 9.936 | -22 | 4.8365 | 65.068 | 8.0116 | 8.0796 | 13.2795 | 7.3793 | 5.7157 | 8.2941 |  |  | -56.98 | -56.95 |  | -2.22 | 24.2 | 7.725 | 0.173 | 0 | -40.57 | -69.95 | 41.26 | 41.41 | 12.8964 | 7.0614 | 50.8615 | 52.5532 | 37.2612 | -45.8191 | -45.6789 | 33.0318 | 33.4515 | 59.7299 | 61.1319 | -6.3844 | -13.6621 | -327.4149 | -16.8722 | -13.5 | -13.4 | 51.7475 | 50.9297 | -3.9511 |  | -36.1422 | 4.6084 |  | 2.771 | 380.5047 | 57.741 | 57.6494 | -364.834 | 333.2778 |  | -56.0564 | 56.8499 | 74.8067 | 24.76 | 22.98 | 52.39 | 70.12 | -33.0832 | -32.9493 | 76.2831 | 76.9203 | -5.0498 | -77.7645 | -77.0221 | -2.2071 |  | 19.5709 | 25.985 | 185 |  | -13.72 | 64.3277 | 61.5094 | 62.0418 | -36.8543 | -36.7696 | 15.3261 | -16.8892 | 15.8198 | 11.8205 | 45.17 | 25.43 | 33.0542 | 31.2057 | -18.39 |  |  |  | -41.6366 |  | -19.0047 | -78.5 | -77.9 | 24.7989 | 37.2162 | 38.9953 | 52.7527 | 37.19 | -3.85 | 57.009 | 42.8437 | -21.91 | -22.02 | 84.64 | 54 | 42.7636 | 42.3636 | -11.7576 | -12.0182 | 152.5771 | 109.2812 | 104.7843 | 106.8048 | 113.1127 | 98.9365 | -26.877 | 376.0225 | 401.9216 |  | -26.2339 | -23.5514 | -22.3515 | 39.1813 | 37.7423 | 169.02 | -74.204 | -75.2233 | -62.6496 | 17.17 | -25.86 | 106.8 | 16.7685 | 7.403 | -37.5445 | -36.6876 | 9.1678 | -96.5391 | 63.2262 | 24.489 |  | 23.7082 | 41.7169 | 42.3239 | 40.8674 | 32.3191 | 32.1516 | -66.4802 | 14.1537 | 13.8637 | -79.2177 | -83.7906 | 23.22 |  | 6.3606 | 0.7877 |  | 21.21 | 20.1345 |  | -9.053 | 0.386 |  | 56.45 | 86.8024 | 82.2431 |  | 89.7097 | 20.7 | -12.4397 | 1.2233 | 1.2766 | 1.2931 |  |  | -16.3863 | -20.8352 | 17.7483 | 21.5977 | 56.7135 | 58.919 | -135.6369 | -17.2833 | 30.9895 | -35.5901 | 10.5446 | 4.424 | 4.1134 | 12 | 143.46 | 143.7371 | 174.8 | -175.7398 | -464.8591 | 463.7664 | 538.4678 | -138.3834 | -135.9392 | -63.8066 | -56.9681 | 76.1153 | 74.968 |  |  | 32.9073 | 32.7535 | -57.7804 | -57.1058 | 111.66 | 111.2 | 10.6 | 11.3 | 22.4382 | 35.28 | -333.1726 | 108.2861 | 109.6459 | 14.5 | -62.2 | -31.8 | -31.9 | 1.5634 | 1.3571 | -531.7747 | -375.6156 | 442.7443 | 366.7927 | -34.0731 | -360.0317 | 360.547 | -144.6134 | -219.4572 | -354.8753 | 98.8078 | 99.2534 | 147.9019 | -430.7904 | 227.7029 | -209.1062 | 212.9844 | -9.7821 | 32.401 | 14.88 | 7.405 | 7.42 | -14.08 | -12 |  | 12.7184 | -34.2763 | 2.1408 | -8.2 | 52.299 | 54.102 |  | 13.5547 | 48.1627 | 48.4949 | 48.1758 |  | 66.4 | 23.6517 |  |  | -53.3124 | 82.0214 | 65.4123 | -52.5093 | -80.5318 | 56.7712 | 24.038 | -74.5 | 76.2 | 78.2151 | -13.2362
09/01/2026 | 02:00 | 0 | 14.3022 | -21.9553 | -15.8492 | 13.461 |  | 35.9746 | -98.0893 | 45.6349 | 23.0753 | 22.5031 | 0 | -24.532 | 22 | 9.936 |  | 5.6378 | 64.2454 | 7.5934 | 7.8486 | 13.0645 | 7.3437 | 5.909 | 7.9358 |  |  | -56.12 | -56.34 |  | 0 |  | 5.304 | 0.152 | 0 | -40.63 | -70.47 | 40.96 | 41.09 | 11.8216 | 7.7702 | 50.5143 | 53.0177 | 36.5108 | -38.8717 | -38.7997 | 24.9964 | 23.5083 | 61.4375 | 61.5426 | -17.8054 | -7.8792 | -326.1796 | -14.8911 | -14.2 | -14.2 | 47.0788 | 47.7034 | -4.239 |  | -27.7676 | 3.4669 |  | 2.5767 | 379.406 | 60.4877 | 60.213 | -361.1939 | 342.1167 |  | -39.7023 | 40.0712 | 71.6332 | 25.18 | 22.33 | 50.34 | 70.15 | -35.3605 | -36.5661 | 78.5861 | 79.6034 | -4.149 | -78.0228 | -78.0695 | -3.6514 |  |  |  | 180 |  | -14.78 | 61.3029 | 59.4515 | 59.8933 | -40.5574 | -40.5103 | 27.5223 | -23.5698 | 29.5811 | 11.4573 | 43.96 | 25 | 32.1167 | 30.3268 | -17.95 |  |  |  | -54.6174 |  | -18.5356 | -76.1 | -75.4 | 24.1562 | 36.0443 | 38.9953 | 51.5808 | 35.99 | -4.3 | 56.6525 | 54.9956 | -22.12 | -22.27 | 83.77 | 52.69 | 55.2545 | 54.6727 | -10.6397 | -11.1364 | 157.7234 | 115.5334 | 110.3037 | 111.3907 | 88.6167 | 73.9328 | -28.21 | 372.458 | 385.805 |  | -25.5595 | -23.6884 | 0 | 53.8076 | 50.3044 | 43.056 | -57.7227 | -58.686 | -35.3265 | 0 | -10.04 | 1 | 16.4227 | 35.9418 | -38.2696 | -37.2181 | 9.8723 | -71.0107 | 35.7715 | 24.0114 |  | 24.0551 | 40.5651 | 40.9107 | 39.2401 | 35.5007 | 35.6682 | -66.4802 | 12.9637 | 13.0996 | -77.4605 | -83.433 | 20.7517 | -14.04 | 5.9651 | 0.7633 | -3.43 | 20.81 | 20.6878 |  |  | 0.343 |  | 55.08 | 86.5155 | 81.1828 | 12.02 | 87.4553 | 21.8 | -12.8251 | 1.7397 | 2.0358 | 1.2422 |  |  |  | -20.7993 | 18.1579 | 22.1096 | 57.8287 | 59.7778 | -138.3942 | -16.8176 | 30.6552 | -33.3615 | 10.843 | 4.1505 | 3.8814 |  | 143.6493 | 142.1591 | 166.4 | -166.6498 | -459.5394 | 466.3249 | 525.1986 | -138.8095 | -135.0734 | -65.7683 | -57.6101 | 71.6215 | 71.3773 |  |  | 31.0726 | 30.5342 | -59.5553 | -60.334 | 113.5 | 111.33 | 11.6 | 11.8 | 21.8422 | 35.12 | -332.8831 | 107.3838 | 107.1501 | 15 | -63.8 | -30.1 | -30.2 |  |  | -518.1392 | -356.5961 | 440.6063 | 361.6658 | -24.1236 | -360.3019 | 355.6618 | -141.4316 | -215.6063 | -354.5396 | 97.3861 | 100.039 | 146.2421 | -427.1567 | 226.7321 | -213.0085 | 208.5655 | -8.884 | 40.0708 | 13.84 | 7.483 | 7.499 | -14.24 | -13.04 |  | 12.8344 | -34.5693 | 2.1408 | -8.5 | 51.5 | 50.538 | 11.0943 | 13.5807 | 47.2489 | 47.8504 | 47.2681 |  | 64.8 | 23.2703 |  |  | -54.7587 | 82.5711 | 66.1955 | -54.148 | -81.5291 | 57.3006 | 23.6688 | -73.6 | 74 | 67.5495 | -2.262
09/01/2026 | 02:30 | 0 | 13.824 | -21.4051 | -16.2769 | 14.3177 |  | 35.7414 | -97.404 | 44.948 | 22.6653 | 22.3582 | 15.54 | -24.62 | 22 | 9.936 | -22 | 8.5237 | 60.0648 | 7.6887 | 7.9087 | 13.0442 | 7.3864 | 5.7771 | 8.0792 |  |  | 0 | -77.31 |  | -15.54 | 24.2 | 5.047 | 0.155 | 0 | -23.01 | -70.11 | 22.87 | 22.84 | 11.9896 | 7.5076 | 50.7498 | 52.3046 | 38.0611 | -40.5169 | -40.6184 | 31.9941 | 33.6516 | 62.4652 | 63.7034 | -5.3553 | -8.8018 | -362.0042 | -16.5399 | -13.7 | -13.5 | 47.9911 | 46.6634 | -3.8081 |  | -41.7587 | 2.9166 |  | 2.7252 | 410.7485 | 57.4663 | 57.3137 | -376.0214 | 348.4116 |  | -60.8575 | 62.5648 | 70.5754 | 25.67 | 22.65 | 49.28 | 70.18 | -10.1765 | -11.1142 | 72.8804 | 73.38 | -4.3938 | -81.9779 | -81.4303 | -2.4309 |  |  |  | 178.5 |  | -14.02 | 58.2602 | 56.5187 | 56.9001 | -46.9647 | -46.0003 | 33.6372 | -24.0814 | 34.0455 | 11.8072 | 41.99 | 24.06 | 31.6479 | 29.8874 | -17.83 |  |  |  | -44.9236 |  | -18.3321 | -71.3 | -70.6 | 24.2111 | 34.8724 | 37.1167 | 49.823 | 34.9 | -3.8 | 57.598 | 45.8926 | -22 | -22.2 | 81.53 | 51.92 | 46.4 | 46.3091 | 5.164 | 4.7636 | 158.8208 | 115.7577 | 112.172 | 112.6437 | 94.1849 | 79.6323 | -27.636 | 385.6256 | 394.7668 |  | -25.6021 | -22.9296 | 0 | 49.8913 | 46.9769 | 70.704 | -58.6112 | -59.5269 | -41.9616 | 14.8 | -20.84 | 1 | 16.0426 | 29.0499 | -38.8588 | -37.839 | 8.8104 | -77.823 | 40.6318 | 24.7104 |  | 24.266 | 41.2692 | 41.3641 | 40.0417 | 9.8799 | 9.2101 | 1.1722 | -2.8804 | -3.1837 | -24.2663 | -25.267 | 27.7977 | -5.51 | 7.3542 | 0.7633 | -3.71 | 20.45 | 25.0769 |  | -9.169 | 0.416 |  | 51.36 | 23.6273 | 23.9552 | 13.24 | 77.3592 | 21.9 | -10.0118 | 1.0439 | 0 | 1.2306 |  |  | -16.583 | -17.8641 | 19.2206 | 18.4377 | 57.5273 | 59.0024 | -109.1622 | -16.5637 | 29.1726 | -33.9903 | 10.074 | 3.9357 | 3.6704 | 11 | 143.1578 | 143.7011 | 170.6 | -168.7218 | -456.6638 | 459.2096 | 531.3046 | -139.4652 | -135.1651 | -62.8264 | -55.4837 | 73.5857 | 72.0721 |  |  | 31.2813 | 31.3472 | -58.9862 | -59.7235 | 111.48 | 110.74 | 10.4 | 9.8 | 22.1093 | 34.48 | -328.2845 | 105.5766 | 105.4097 |  | -64.9 | -30.1 | -30.2 | 1.4635 |  | -519.1563 | -367.1872 | 442.4547 | 367.8588 | -26.3313 | -355.4564 | 358.216 | -140.204 | -218.1511 | -350.6877 | 99.2729 | 99.9539 | 143.2263 | -431.2693 | 225.7495 | -210.9544 | 212.5892 | -8.884 | 40.2515 | 14.24 |  |  | -13.92 | -13.36 |  | 14.0063 | -33.5164 | 2.4613 | -10.5 | 51.937 | 52.86 | 11.3015 | 13.3509 | 47.8536 | 47.8067 | 48.2476 |  | 66.1 | 23.3697 |  |  | -57.3542 | 79.5618 | 63.2089 | -56.2872 | -78.7215 | 55.3045 | 23.3223 | -75.8 | 76.9 | 71.731 | -21.2467
09/01/2026 | 03:00 | 0 | 13.6588 | -21.1871 | -16.7201 | 13.7711 |  | 34.6133 | -94.7985 | 44.6502 | 22.5773 | 21.8516 | 15.54 | -24.93 |  | 9.936 |  | 8.2573 | 58.5982 | 7.4185 | 7.763 | 12.7097 | 7.3545 | 5.6684 | 7.7661 |  |  |  | -77.99 |  | -15.54 | 24.2 | 4.173 | 0.151 | 0 | -17.71 | -79.32 | 17.7 | 17.77 | 11.7213 | 8.0271 | 50.1719 | 52.053 | 37.6562 | -37.8162 | -37.4306 | 7.884 | 8.7857 | 65.2298 | 65.632 | -27.7275 | -30.5347 | -326.0909 | -17.0752 | -13.7 | -13.6 | 44.5839 | 43.2484 | -3.4483 |  | -40.8457 | 3.4801 |  | 2.7352 | 372.0815 | 54.4755 | 54.9333 | -373.4028 | 312.7564 |  | -37.213 | 38.1902 | 69.5076 | 24.56 | 21.74 | 49.27 | 68.6 | -7.6314 | -9.1049 | 76.7786 | 77.4546 | -4.9748 | -67.436 | -65.8925 | -1.7677 |  |  |  | 171.4 |  | -14.1 | 62.9718 | 61.7142 | 61.0318 | -39.2061 | -39.3033 | 21.0859 | -18.4287 | 22.2929 | 11.4153 | 40.09 | 23.22 | 30.7104 | 29.8874 | -17.3 |  |  |  | -38.3208 |  | -17.9106 | -70.9 | -70.9 | 23.9365 | 34.2865 | 34.2988 | 48.6511 | 34.17 | -3.12 | 57.66 | 39.1547 | -22.07 | -22.02 | 80.71 | 50.68 | 39.6727 | 38.7818 | 2.4106 | 2.3909 | 152.4146 | 109.5487 | 105.2743 | 105.8857 | 110.8613 | 96.0783 | -26.652 | 383.4768 | 408.4271 |  | -25.0075 | -23.1277 | -19.1709 | 45.1404 | 42.0507 | 159.804 | -71.1477 | -72.3676 | -59.6426 | 14.86 | -25.56 | 86.1 | 15.9097 | 22.5865 | -37.6311 | -37.2029 | 8.4783 | -84.802 | 50.3545 | 23.9649 |  | 23.3503 | 41.4896 | 41.4131 | 39.8299 | 6.8657 | 8.2054 | 2.5118 | -0.6408 | -0.7939 | -28.0788 | -28.0051 | 23.7546 | -6.41 | 7.5666 | 0.7156 | -4.53 |  | 30.0396 |  | -8.862 | 0.39 |  | 55.47 | 29.219 | 28.2528 | 12.39 | 77.5732 | 22.2 | -8.1267 | 0.7825 | 0 | 1.226 |  |  | -14.8462 | -15.708 | 19.2751 | 16.4057 |  |  | -100.5794 | -16.1479 | 28.1976 | -33.6277 |  | 3.7501 | 3.5228 |  | 139.9749 | 139.0777 | 170.1 | -172.1907 | -453.532 | 454.2878 | 539.3409 | -135.4721 | -131.8848 | -64.4906 | -56.8995 | 62.3249 | 64.2868 |  |  | 32.7864 | 32.7535 | -58.5098 | -58.1904 | 116.71 | 115.25 | 9 | 9 | 22.1926 | 34.56 | -324.3204 | 106.6598 | 106.4909 |  | -66.2 | -30.3 | -30.4 | 1.5902 |  | -527.3122 | -385.8648 | 437.6959 | 357.6644 | -40.3788 | -350.3417 | 349.1447 | -140.8158 | -217.3225 | -345.6778 | 97.7633 | 96.3751 | 140.5568 | -426.2874 | 224.8827 | -202.5972 | 203.1233 | -9.5981 | 39.4754 | 14.4 | 7.563 | 7.578 | -13.6 | -12.8 |  | 13.8598 | -34.6578 | 2.1103 | -9.6 | 51.346 | 51.49 | 11.1263 |  | 40.9845 | 40.8657 | 40.9671 |  | 67.4 | 23.8373 |  |  | -58.9391 | 81.3847 | 64.8266 | -57.9102 | -79.9068 | 56.0019 | 23.2932 | -78.2 | 78.3 | 89.4058 | -32.308
09/01/2026 | 03:30 | 0 | 13.6322 |  | -16.8628 | 13.9635 |  | 34.8032 | -92.3093 | 44.5289 | 22.1893 | 21.9487 | 15.54 | -25.207 |  | 9.936 |  | 8.2962 | 57.389 | 7.9324 | 8.0396 | 12.9741 | 8.3123 | 6.353 | 8.4542 |  |  | 0 | -77.94 |  | -15.54 | 24.2 | 4.545 | 0.151 | 0 | -20.62 | -71.03 | 20.85 | 20.9 | 11.5218 | 8.1342 | 50.7524 | 51.5478 | 37.8163 | -42.0397 | -42.8404 | 34.1563 | 27.9703 | 63.7603 | 62.6318 | -8.6433 | -15.5274 | -342.597 | -17.8776 | -13.3 | -13.2 | 49.3324 | 49.2843 | -3.4687 |  | -47.2366 | 3.0981 |  | 2.7944 | 392.0406 | 49.8672 | 49.7757 | -371.6591 | 313.7043 |  | -50.2664 | 52.4058 | 68.5296 | 24.33 | 21.33 | 47.74 | 67.19 | -5.0862 | -4.0145 | 71.3597 | 71.4824 | -5.3043 | -67.8941 | -66.0244 | -2.7377 |  |  |  | 177.1 |  | -13.77 | 62.6055 | 60.5347 | 61.4716 | -41.4431 | -42.0177 | 20.3804 | -13.5591 | 18.2673 | 11.6197 | 40.26 | 23.18 |  | 29.155 | -17.32 |  |  |  | -35.5362 |  | -17.896 |  |  | 23.7827 |  | 32.4203 | 48.0652 | 33.82 | -3.15 | 56.668 | 35.3358 | -22.08 | -22 | 79.89 | 50.22 | 36.7818 | 36.9273 | 5.5701 | 5.1273 | 150.4187 | 107.6484 | 103.5069 | 104.6802 | 112.2058 | 100.388 | -26.358 | 381.1371 | 410.4931 |  | -24.9963 | -23.5365 | -19.4364 | 37.1695 | 34.5485 | 181.308 | -70.8691 | -72.121 | -61.8507 | 18.07 | -27.83 | 100.9 | 15.7191 | 6.8995 | -39.1093 | -38.5409 | 10.6295 | -98.4421 | 60.6026 | 24.5976 |  | 23.8731 | 41.2027 | 41.3962 | 39.6818 | 4.5213 | 4.8562 | 6.5308 | -4.0343 | -2.9211 | -26.1615 | -28.4945 | 38.8354 | -10.72 | 1.6681 | 0.7156 | 0 | 20.15 | 35.1932 |  | -8.524 | 0.437 |  | 51.2 | 28.1356 | 26.0917 |  | 75.0221 | 21.7 | -9.157 | 1.2654 | 1.2888 | 1.2194 |  |  |  | -15.8178 | 19.0817 | 16.6316 |  |  | -101.3579 | -16.3414 | 28.1049 | -32.404 | 10.6487 | 3.7013 | 3.4173 |  | 139.395 | 138.7551 | 160.5 | -159.6817 | -435.246 | 438.7393 | 524.5602 | -134.6601 | -132.9004 | -64.6958 | -57.7346 | 73.8008 | 73.8227 |  |  | 31.3472 | 31.0506 | -57.3673 | -56.5569 | 110.42 | 109.97 | 10.9 | 7.9 | 21.7824 | 34.88 | -324 | 105.3565 | 105.1861 | 14.5 | -65.1 | -30.1 | -30.2 |  |  | -514.0429 | -380.0337 | 435.3393 | 360.9083 | -36.0729 | -347.9234 | 350.6129 | -137.0001 | -214.3968 | -348.1089 | 96.9754 | 97.3404 | 140.6005 | -425.5083 | 222.4897 | -202.9115 | 207.157 | -9.4113 | 39.3472 | 14.16 | 7.738 | 7.754 | -14.08 | -13.12 |  | 13.3898 | -33.135 | 2.1408 | -9.6 | 54.191 | 51.824 | 11.1545 |  | 47.7497 | 46.7365 | 47.4955 |  | 66.3 | 23.8858 |  |  | -58.1827 | 80.7517 | 65.6687 | -57.7353 | -80.245 | 55.7235 | 22.5365 | -75.3 | 77.7 | 93.2246 | -40.4532
09/01/2026 | 04:00 | 0 | 13.4743 |  | -17.0478 | 13.939 |  | 35.3857 | -95.9221 | 43.8956 | 22.1373 | 21.6882 | 13.32 | -25.333 | 22 |  | -22 | 8.5652 | 58.9856 | 7.8797 | 7.7579 | 13.1245 | 8.2063 | 5.8197 | 8.1258 |  |  |  | -79.32 |  | -13.32 |  | 4.431 | 0.156 | 0 | -21.11 | -71.02 | 21.31 | 21.23 | 12.0535 | 7.7368 | 49.4193 | 51.0054 | 38.7834 | -40.436 | -40.535 | 27.1754 | 27.3512 | 63.9493 | 64.8922 | -16.0222 | -18.8983 | -348.1593 | -16.0936 | -13.7 | -13.7 | 48.4157 | 46.9097 | -3.5844 |  | -46.0129 | 2.4277 |  | 2.8552 | 400.4332 | 51.8815 | 51.6068 | -370.5087 | 328.9931 |  | -42.8942 | 44.2212 |  | 24.44 | 21.89 |  | 67.19 | -6.9616 | -7.8993 | 70.9791 | 72.4355 | -4.8971 | -71.1431 | -70.5147 | -2.4737 |  |  |  | 177.1 |  | -13.63 | 61.8073 | 59.0009 | 59.3723 | -46.346 | -45.5969 | 28.0299 | -17.0906 | 28.6541 | 11.3454 | 40.19 | 22.88 | 30.7104 | 28.862 | -17.24 |  |  |  | -50.4071 |  | -17.913 |  |  | 23.7222 |  | 33.8292 | 48.6511 |  | -3.77 | 57.412 | 50.1416 | -21.54 | -21.83 | 78.81 | 49.92 | 49.1091 | 50.5455 | 9.5916 | 9.2182 | 159.3216 | 117.05 | 112.7951 | 114.2386 | 90.3191 | 76.4804 | -28.099 | 384.1494 | 408.4977 |  | -25.3687 | -23.1294 | 0 | 44.8235 | 42.0764 | 56.88 | -53.7392 | -54.4961 | -37.2042 | 0 | -20.78 | 1 | 15.8906 | 20.6088 | -36.7744 | -36.2317 | 6.9883 | -72.8029 | 36.2298 | 24.6005 |  | 23.7093 | 40.7715 | 40.8976 | 38.9504 | 6.3633 | 7.2006 | 16.0758 | -7.8048 | -7.7327 | -19.0606 | -24.03 | 37.2021 | -11.7 | 1.6681 | 0.7266 |  | 20.57 | 36.6382 | 9.556 |  | 0.276 |  | 52.3 | 22.4815 | 19.5663 | 12.62 | 76.2267 | 22.4 | -9.4166 | 1.4883 | 1.5364 | 1.2205 |  |  | -15.1608 | -16.4286 | 19.4974 | 17.0571 |  |  | -103.8836 | -16.2796 | 28.3338 | -32.3347 | 10.639 | 3.7892 | 3.4911 | 12 | 144.0892 | 145.4696 | 159.7 | -160.7852 | -445.1485 | 446.5003 | 523.9088 | -138.5765 | -136.6118 | -60.3893 | -52.8843 | 73.196 | 73.0781 | -106.8265 |  | 31.2154 | 31.0506 | -57.8057 | -57.5813 | 111.76 | 111.87 | 11.5 | 11.8 | 21.8636 | 34.72 | -330.4055 | 108.3354 | 108.2752 | 14.6 | -66.2 | -30.1 | -29.5 |  |  | -521.0305 | -370.9369 | 450.8921 | 374.888 | -26.0136 | -361.9352 | 361.28 | -141.7444 | -221.4743 | -355.3077 | 100.589 | 98.8522 | 151.3202 | -436.1479 | 229.6291 | -210.2406 | 216.1557 | -9.0433 | 40.7473 | 12.96 |  |  | -14.08 | -12 |  | 12.4254 | -32.665 | 2.3453 | -10.2 | 53.99 | 50.373 | 11.3593 | 13.3661 | 47.4606 | 47.7171 | 48.0805 |  | 66.3 | 23.4543 |  |  | -54.6579 | 78.8658 | 61.1551 | -52.9838 | -77.0548 | 52.5962 | 24.268 | -75.6 | 75.4 | 85.7131 | -28.0586
09/01/2026 | 04:30 | 0 |  |  | -16.4953 | 15.0864 |  | 35.3438 | -95.8572 | 44.2436 | 22.3333 | 22.005 | 13.32 | -24.864 | 22 | 9.936 | -22 | 9.5472 | 59.7488 | 6.7989 | 6.7411 | 11.0418 | 7.9615 | 1.7357 | 7.7154 |  |  |  | -81.06 |  | -13.32 | 24.2 | 4.821 | 0.156 | 0 | -24.86 | -69.13 | 24.89 | 24.71 | 11.7429 | 7.9537 | 49.6305 | 50.9135 | 37.4161 | -46.109 | -45.2392 | 27.9003 | 32.1724 | 63.2629 | 64.0696 | -10.4174 | -12.4355 | -335.417 | -19.0744 | -12.5 | -12.3 | 52.2001 | 51.1877 | -3.4468 |  | -45.1355 | 3.7472 |  | 2.9442 | 390.8199 | 44.7096 | 44.1908 | -378.4781 | 301.6925 |  | -47.2522 | 49.463 | 69.9467 | 24.56 | 21.61 | 48.22 | 67.9 | -8.837 | -8.3012 | 74.4224 | 75.1469 | -5.0798 | -68.5254 | -68.1531 | -2.4833 |  |  |  | 175.8 |  | -13.8 | 62.0631 | 60.1187 | 60.8775 | -42.9766 | -41.8126 | 14.081 | -7.6772 | 14.8226 | 11.4556 | 40.22 | 22.89 |  | 28.862 | -17.54 |  |  |  | -43.0035 |  | -18.0436 |  |  | 23.898 | 34.2865 | 34.2988 | 48.6511 | 33.81 | -3.6 | 56.296 | 42.2174 | -21.94 | -21.98 | 80.46 | 50.56 | 43.3455 | 43.1273 | 4.4095 | 4.0818 | 154.0155 | 111.9286 | 107.4603 | 109.0373 | 108.2614 | 82.8329 | -26.609 | 389.6474 | 434.8335 |  | -25.8332 | -23.9154 | -37.4347 | 39.886 | 37.404 | 165.948 | -61.7234 | -62.7282 | -56.4149 | 0 | -17.93 | 114.4 | 15.8542 | 11.2657 | -38.2459 | -37.16 | 8.5522 | -80.8035 | 80.2111 | 24.4626 |  | 23.6192 | 40.1311 | 40.8315 | 39.1457 | 6.8657 | 8.2054 | -20.932 | -2.6576 | -2.4679 | -44.8071 | -47.8226 | 30.515 | -15.62 | 1.6681 | 0.7156 |  | 18.72 | 31.1682 |  |  | 0.275 | 12.1805 | 51.54 | 50.0808 | 46.4014 | 12.38 | 78.6645 | 22.2 | -10.5227 | 1.4382 | 0 | 1.2322 |  |  | -15.9443 | -17.4458 | 18.9883 | 17.5714 |  |  | -110.109 | -16.1172 | 29.6715 | -32.0238 | 11.1404 | 3.7306 | 3.4384 | 12.5452 | 141.8926 | 142.1512 | 108.5 | -108.8458 | -380.1452 | 382.3714 | 521.4549 | -137.5583 | -134.7376 | -61.1612 | -52.8823 | 71.9616 | 70.0939 |  |  | 32.7974 | 32.7425 | -59.1731 | -60.3936 | 109.93 | 109.32 | 9.5 | 9.6 |  | 37.04 | -332.1421 | 108.9371 | 108.7685 | 15 | -63.8 | -30.3 | -30.2 |  |  | -508.8441 | -399.6697 | 449.3291 | 368.1794 | -32.7438 | -356.213 | 360.476 | -146.4386 | -222.2009 | -352.865 | 98.558 | 100.8253 | 149.0495 | -431.2567 | 227.8665 | -210.1292 | 209.8885 | -9.5981 | 39.2591 | 13.6 |  | 7.747 | -13.6 | -11.84 |  | 12.5414 | -32.8725 | 2.3453 | -10.3 | 52.501 | 52.413 |  | 13.3794 | 47.3336 | 45.2047 | 46.5806 |  | 67.1 | 23.4205 |  |  | -54.4404 | 80.1889 | 62.0507 | -53.5214 | -77.3519 | 52.8685 | 24.4017 | -75.9 | 75.8 | 131.4157 | -71.8309
09/01/2026 | 05:00 | 0 | 13.3241 |  | -17.2409 | 15.5754 |  | 35.8358 | -95.9366 | 44.6277 | 22.3173 | 21.8033 | 11.1 | -24.822 |  | 9.936 |  | 11.6244 | 59.2256 | 7.8302 | 7.8569 | 12.7976 | 8.0493 | 4.6828 | 7.967 |  |  |  | -82.35 |  | -11.1 | 24.2 | 5.214 | 0.156 | 0 | -25.04 | -70.44 | 25.25 | 24.63 | 11.3113 | 7.9985 | 49.9723 | 51.9037 | 38.9985 | -43.8594 | -43.6445 | 26.3298 | 28.9414 | 64.4058 | 65.1221 | -14.5586 | -10.466 | -350.521 | -18.655 | -12.9 | -12.7 | 49.5912 | 48.8509 | -3.6412 |  | -40.6903 | 3.158 |  | 2.9038 | 393.5971 | 49.7757 | 49.6231 | -381.315 | 312.6978 |  | -37.6969 | 39.461 | 71.1043 | 24.7 | 22.04 | 49.24 | 68.67 | -8.837 | -11.784 | 78.465 | 78.9463 | -6.3299 | -73.0941 | -71.9545 | -4.8349 |  |  |  | 178.8 |  | -13.87 | 62.3522 | 59.8445 | 59.3726 | -44.8503 | -44.686 | 20.3746 | -12.7953 | 21.5297 | 11.6421 | 38.96 | 22.27 | 32.1167 | 30.3268 | -18.21 | -3.1795 |  |  | -49.9352 |  | -18.8564 |  |  | 25.1889 | 34.8724 | 33.3596 |  | 34.59 | -3.74 | 58.125 | 50.1053 | -21.64 | -21.88 | 81.02 | 50.8 | 51.0182 | 49.4545 | 5.6768 | 5.3 | 158.1684 | 118.4217 | 111.5114 | 112.7517 | 96.6475 | 75.3055 | -27.091 | 393.536 | 425.4352 |  | -26.2367 | -24.3542 | -22.1664 | 44.9719 | 40.4361 | 99.888 | -52.7346 | -53.757 | -41.6107 | 17.58 | -7.79 | 56.4 | 15.8375 | 18.7034 | -38.5041 | -37.5737 | 8.6662 | -72.825 | 63.5263 | 24.2143 |  | 23.5962 | 40.6316 | 40.7933 | 39.5048 | 10.8847 | 10.3823 | -17.248 | -2.3924 | -2.5547 | -46.006 | -49.7097 | 29.1966 | -14.04 | 1.8561 | 0.7401 |  | 17.46 | 27.0816 |  |  | 0.341 |  | 50.56 | 48.8753 | 44.1458 | 12.24 | 77.3775 | 21.9 | -11.0183 | 1.4663 | 1.4994 | 1.2303 |  |  | -15.4057 | -18.6024 | 16.3897 | 19.2157 | 57.925 | 58.886 | -114.3191 | -16.2982 | 30.1664 | -32.4935 | 11.5696 | 4.0626 | 3.7653 | 13 | 141.8093 | 144.4094 | 106 | -107.0116 | -387.6273 | 384.7726 | 515.9772 | -136.9471 | -136.079 | -64.7342 | -56.5366 | 71.3769 | 71.7079 |  |  | 33.6104 | 33.4676 | -60.7822 | -60.4157 | 113.33 | 112.19 | 9 | 9.5 | 21.823 | 36.96 | -331.2745 | 108.1672 | 107.9989 | 15.6 | -64.4 | -30.1 | -30.2 |  |  | -508.9087 | -395.128 | 446.3076 | 373.5428 | -30.7332 | -359.6239 | 357.6627 | -143.2374 | -220.1642 | -355.751 | 100.803 | 98.6436 | 146.0286 | -424.7036 | 227.9978 | -214.8946 | 211.5765 | -9.4388 | 40.324 | 14.64 | 7.618 |  | -13.92 | -12.4 |  | 13.4508 | -33.4585 | 2.4613 | -12.1 | 51.306 | 49.084 |  | 13.3436 | 46.2506 | 46.1647 | 46.1864 |  | 66.4 | 23.2684 |  |  | -60.7622 | 81.7519 | 64.6556 | -59.2057 | -80.2642 | 56.6836 | 23.8057 | -76.7 | 77 | 129.3745 | -63.4669
09/01/2026 | 05:30 | 0 | 13.5605 | -21.2331 | -17.2165 | 16.4218 |  | 37.7651 | -100.1019 | 45.2839 | 23.0293 | 22.414 | 8.88 | -26.026 |  | 10.764 |  | 10.2584 | 62.4 | 8.265 | 8.4046 | 13.833 | 7.8656 | 5.4786 | 7.5589 |  |  |  | -85.93 |  | -8.88 |  | 5.805 | 0.166 | 0 | -23.86 | -76.75 | 23.9 | 23.82 | 11.7088 | 7.7043 | 51.2698 | 53.4615 | 41.3048 | -40.2245 | -40.0457 | 12.1476 | 11.5748 | 69.1457 | 69.6318 | -28.303 | -30.5877 | -344.5986 | -16.0859 | -13.6 | -13.7 | 46.8522 | 45.8403 | -3.9302 |  | -38.0863 | 3.5926 |  | 2.9713 | 393.8107 | 60.0604 | 60.3351 | -376.6942 | 335.4989 |  | -38.0585 | 39.658 | 73.1401 | 25.12 | 23.09 | 50.78 | 69.62 | -15.2669 | -17.2763 | 77.6215 | 77.8287 | -6.4821 | -77.7187 | -76.5993 | -2.0658 |  |  |  | 182.7 |  | -14.22 | 62.5551 | 60.0237 | 60.0863 | -41.3177 | -40.3958 | 23.6286 | -21.0845 | 26.0426 | 12.0977 | 41.91 | 23.64 | 33.0542 | 31.2057 | -18.68 | -3.1795 |  |  | -53.6308 |  | -19.1754 | -75.6 | -75.6 | 25.2878 | 36.0443 | 37.1167 | 51.5808 | 35.74 | -4.1 | 56.2495 | 54.0006 | -23.49 | -23.61 | 88.19 | 52.05 | 53.7091 | 52.7273 | 3.164 | 2.3273 | 163.2951 | 121.978 | 117.0484 | 118.8694 | 87.5208 | 65.5218 | -27.902 | 390.2256 | 401.0171 |  | -25.7533 | -23.9814 | 0 | 41.8562 | 39.59 | 67.632 | -53.4936 | -54.3449 | -34.3383 | 14.6 | -25.18 | 1 | 16.582 | 12.9263 | -37.5858 | -36.6014 | 8.5099 | -61.6696 | 52.4966 | 24.1087 |  | 23.3671 | 41.3379 | 42.8646 | 40.7049 | 13.229 | 13.564 | -7.2006 | -0.5085 | -0.8546 | -38.6551 | -42.2234 | 30.8006 | -12.6 | 1.9757 | 0.7633 |  | 18.12 | 37.0392 |  | -8.426 | 0.406 |  | 57.33 | 43.0871 | 38.7517 |  | 80.6948 | 21 | -10.4458 | 1.0481 | 0 | 1.2735 |  |  |  | -18.5904 | 16.9273 | 19.1338 | 57.2908 | 58.944 | -111.7635 | -16.6764 | 30.0735 | -34.0395 | 11.0957 | 4.5021 | 4.2505 |  | 145.6896 | 144.8303 | 163.4 | -163.4441 | -448.7224 | 448.2607 | 525.3572 | -138.7479 | -137.0055 | -60.8082 | -52.8972 | 73.6446 | 71.8035 |  |  | 31.8746 | 31.7757 | -61.0541 | -61.176 | 110.83 | 109.93 | 9.9 | 10.6 | 21.6371 | 36.08 | -332.6878 | 106.7324 | 106.5652 |  | -66.1 | -31 | -31.1 | 1.6044 | 1.2448 | -516.962 | -365.1298 | 446.3942 | 373.1248 | -23.2552 | -359.3815 | 360.7594 | -145.1129 | -219.7329 | -353.3795 | 101.3207 | 101.5373 | 147.3213 | -434.7491 | 225.9177 | -214.0625 | 214.8153 | -8.884 | 39.447 | 14 | 7.614 | 7.65 | -13.68 | -11.28 |  | 12.3949 | -32.372 | 2.5803 | -12.1 | 52.173 | 52.063 |  |  | 46.936 | 47.3338 | 46.742 |  | 66.5 | 23.2996 |  |  | -55.3616 | 79.1455 | 61.7637 | -55.1959 | -78.0525 | 52.463 | 25.3307 | -75.9 | 77 | 77.0559 | -17.6385
09/01/2026 | 06:00 | 0 | 14.2438 | -22.0141 | -36.6867 | 17.044 |  | 38.5241 | -93.2358 | 46.9323 | 23.2993 | 23.1299 | 8.88 | -24.371 | 22 | 9.936 | -19.8 | 10.1538 | 54.7778 | 8.9114 | 9.181 | 14.962 | 7.8066 | 5.9588 | 8.038 |  |  |  | -85.04 |  | -6.66 | 22 | 6.068 | 0.164 | 0 | -27.28 | -69.85 | 27.7 | 27.57 | 11.5799 | 8.0719 | 53.0254 | 55.3621 | 41.8181 | -45.0873 | -44.8488 | 28.9402 | 30.6989 | 66.3939 | 68.3537 | -14.1318 | -15.9907 | -361.0495 | -20.2134 | -12 | -12 | 50.866 | 49.9362 | -3.9509 |  | -40.7115 | 2.6321 |  | 3.0191 | 418.134 | 59.3585 | 59.328 | -376.7258 | 355.3831 |  | -38.0704 | 41.717 | 68.0705 | 22.62 | 20.27 | 48.6 | 65.91 | -15.133 | -16.7404 | 80.9371 | 82.3458 | -6.6668 | -77.9145 | -77.1346 | -3.7072 |  |  |  | 183.2 |  | -13.96 | 63.1717 | 60.7871 | 61.5523 | -42.0923 | -42.2003 | 27.5175 | -20.2962 | 28.3524 | 7.5644 | 41.29 | 23.54 | 33.9917 | 32.5241 | -19.03 |  |  |  | -49.8822 |  | -19.7672 | -76.2 | -74.3 | 25.4965 | 38.3881 | 38.056 | 55.0964 | 38.54 | -3.22 | 58.249 | 49.4728 | -24.21 | -24.38 | 93.72 | 52.44 | 41.4 | 40.8727 | -3.7781 | -4.1818 | 156.9197 | 120.6806 | 116.4055 | 117.7884 | 86.4964 | 66.3102 | -26.135 | 386.9603 | 380.7334 |  | -25.6814 | -24.1658 | 0 | 35.4178 | 33.0654 | 155.196 | -67.8502 | -68.7768 | -50.0088 | 16.35 | -18.27 | 1 | 16.0606 | 1.9852 | -37.609 | -36.3018 | 9.071 | -63.2268 | 66.5986 | 23.623 |  | 23.4795 | 40.7757 | 41.0948 | 39.9319 | 17.248 | 17.248 | -20.2622 | 4.0607 | 3.972 | -43.0722 | -41.4546 | 30.8006 |  | 2.1637 |  |  |  | 23.4299 |  | -8.569 | 0.34 |  | 49.52 | 44.9475 | 41.5871 | 13.23 | 78.4135 | 20.3 | -11.3846 | 1.2384 | 1.2844 | 1.3268 |  |  | -16.5783 | -19.8567 | 16.6179 | 20.2711 | 56.521 | 57.9421 | -114.5333 | -17.0739 | 30.1006 | -34.7575 | 11.4918 | 5.1772 | 4.8412 | 13 | 138.6906 | 136.5229 | 162.2 | -161.8232 | -448.6358 | 447.9877 | 507.2795 | -133.9835 | -129.051 | -62.7207 | -56.505 | 71.5221 | 71.0657 |  |  | 29.4905 | 28.6445 | -57.6908 | -57.7682 | 110.39 | 108.38 | 8.9 | 9.9 | 21.761 | 30.32 | -323.0324 | 104.6814 | 105.8676 | 14.5 | -67.8 | -27.7 | -27.6 | 1.3962 | 1.1747 | -501.264 | -354.7922 | 417.8145 | 348.7373 | -32.2315 | -337.534 | 332.9875 | -131.038 | -204.8104 | -327.2658 | 102.3022 | 102.2181 | 138.5402 | -403.2403 | 213.2843 | -199.9832 | 198.4512 | -9.1476 | 39.6269 | 12 | 7.492 | 7.507 | -11.84 | -11.6 |  | 11.3115 | -33.3699 | 2.0523 | -10.7 | 50.003 | 51.451 | 11.3239 |  | 46.8875 | 46.8634 | 46.039 |  | 64 | 24.1993 |  |  | -59.4225 | 80.775 | 65.2331 | -58.1347 | -78.0479 | 55.8996 | 22.466 | -76.6 | 78 | 63.977 | -5.4892
09/01/2026 | 06:30 | 0 | 15.0515 | -23.4046 | -37.7148 | 16.3835 |  | 39.4929 | -95.9541 | 47.4976 | 24.4613 | 23.8138 | 8.88 | -27.051 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 11.9796 | 56.3084 | 9.0949 | 9.1648 | 15.2986 | 7.8293 | 5.5274 | 7.8977 |  |  |  | -86.44 |  | -8.88 | 26.4 | 5.866 | 0.162 | 0 | -24.95 | -72.4 | 25.72 | 25.8 | 10.4453 | 8.5957 | 53.7128 | 55.2952 | 42.6748 | -45.2029 | -44.7845 | 32.0173 | 33.1371 | 67.2782 | 68.2574 | -14.8036 | -18.112 | -379.0871 | -19.203 | -12.6 | -12.5 | 51.3833 | 47.9343 | -3.6364 |  | -43.4059 | 2.5214 |  | 3.3159 | 421.8572 | 60.8844 | 61.2201 | -403.924 | 343.9999 |  | -62.1367 | 62.4628 | 69.0186 | 22.25 | 19.78 | 49.05 | 64.99 | -13.1236 | -11.784 | 78.5995 | 78.6855 | -6.0289 | -79.4024 | -78.875 | -3.324 |  |  |  | 197.7 |  | -14.44 | 62.3175 | 60.1566 | 60.1969 | -44.1095 | -44.0436 | 25.7058 | -16.8566 | 27.1141 | 7.2535 | 39.37 | 22.34 | 35.3979 | 33.403 | -18.74 |  |  |  | -31.8207 |  | -19.2934 | -77.8 | -77.2 | 26.0074 | 41.9037 | 36.6471 | 59.7839 | 41.44 | -2.1 | 54.9785 | 31.6793 | -23.85 | -23.9 | 91.6 | 51.59 | 32.5455 | 32.8727 | 1.9512 | 1.3727 | 154.6004 | 114.4375 | 110.1047 | 112.2751 | 108.5809 | 90.8323 | -24.643 | 414.0283 | 336.2531 |  | -27.5085 | -26.066 | -26.9516 | 32.235 | 29.5308 | 150.588 | -66.207 | -67.0843 | -57.9421 | 17.75 | -25.58 | 98.3 | 16.9839 | -7.5885 | -34.6509 | -33.4463 | 8.2793 | -87.6407 | 74.2726 | 22.0068 |  | 21.3229 | 40.9391 | 41.227 | 38.8851 | 4.8562 | 8.0379 | -13.564 | -0.302 | -0.3297 | -31.0021 | -28.4508 | 17.734 | -19.82 | 2.2565 | 0.6607 |  | 15.4 | 21.9244 |  | -9.35 | 0.333 |  | 45.14 | 30.8471 | 33.4194 | 12.27 | 72.6015 | 17.7 | -11.4185 | 1.1666 | 1.1364 | 1.2912 |  |  | -15.3042 | -20.3808 | 14.071 | 20.8146 | 54.9832 | 56.409 | -107.3877 | -17.8184 | 31.0841 | -35.606 | 10.7329 | 5.4408 | 5.1576 | 12 | 111.8189 | 112.0603 | 42.3 | -42.1619 | -289.0698 | 292.7311 | 382.0305 | -108.0467 | -106.4938 | -63.3625 | -56.1776 | 70.8575 | 70.708 |  |  | 24.2939 | 22.7118 | -45.1705 | -45.9204 | 87.46 | 87.8 | 9 | 8.8 | 21.4748 | 3.04 | -333.7773 | 99.8336 | 100.8 | 13.9 | -64 | -22.5 | -22.4 | 1.604 | 1.2201 | -381.2531 | -303.989 | 318.466 | 253.84 | -41.6124 | -246.7966 | 244.0842 | -135.8491 | -141.7569 | -241.058 | 123.8771 | 123.4116 | 138.4515 | -302.52 | 146.6041 | -164.0652 | 160.1261 | -9.4113 | 33.0643 | 14.24 | 7.342 | 7.347 | -13.68 | -8.32 |  | 10.1396 | -29.0028 | 2.1683 | -11.3 | 51.274 | 53.493 |  |  | 46.0107 | 45.319 | 46.0848 |  | 64.1 | 23.634 |  |  | -59.3038 | 80.3021 | 65.6484 | -58.8483 | -78.4784 | 56.2042 | 22.4598 | -73.6 | 74.5 | 95.6438 | -38.0442
09/01/2026 | 07:00 | 0 | 15.4327 | -24.0838 | -37.3692 | 15.5054 |  | 39.4569 | -94.7508 | 49.907 | 25.4912 | 24.7266 | 11.1 | -30.718 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 12.3419 | 55.3444 | 9.5486 | 9.7975 | 16.3141 | 7.907 | 5.673 | 7.9121 |  |  |  | -84.63 |  | -11.1 | 28.6 | 7.137 | 0.169 | 0 | -19.11 | -80.38 | 18.83 | 19.06 | 11.2383 | 8.3562 | 55.9473 | 57.9067 | 44.5824 | -38.4807 | -36.3545 | 26.7527 | 21.5206 | 72.0697 | 70.7583 | -22.9562 | -31.2787 | -386.2471 | -17.7354 | -13.1 | -13.1 | 43.022 | 42.8321 | -3.8483 |  | -41.1008 | 2.4265 |  | 3.4243 | 425.1227 | 83.0408 | 83.224 | -425.635 | 382.223 |  | -49.8447 | 50.7629 | 68.829 | 23.27 | 21.63 | 50.57 | 66.37 | -6.2918 | -6.1578 | 74.8497 | 75.5579 | -7.5951 | -84.7249 | -83.8711 | -1.924 |  |  |  | 199.6 |  | -14.65 | 63.1012 | 60.0078 | 60.9953 | -42.5648 | -42.0312 | 37.8033 | -33.7488 | 40.9391 | 7.6132 | 42.87 | 23.9 | 37.7417 | 36.0397 | -19.62 |  |  |  | -43.1373 |  | -20.0691 | -85.6 | -83.8 | 26.2711 | 47.1771 | 43.6918 | 66.8152 | 46.47 | -3.39 | 54.9785 | 42.5387 | -24.01 | -24.16 | 93.04 | 52.84 | 42.7273 | 43.2182 | 5.2797 | 4.1 | 169.2454 | 128.2119 | 124.0349 | 124.6087 | 83.3341 | 60.061 | -25.424 | 431.9568 | 231.8658 |  | -28.9984 | -26.8612 | -14.8642 | 35.54 | 33.3143 | 72.24 | -52.7464 | -53.6712 | -31.0008 | 17.28 | -23.49 | 1 | 16.0732 | 2.2742 | -30.2493 | -29.6165 | 7.0079 | -57.6845 | 44.5589 | 18.446 |  | 18.15 | 39.0174 | 40.5986 | 37.8364 | 5.3586 | 6.3633 | 22.6066 | -2.6902 | -2.308 | -2.4072 | 0 | 24.553 | -12.55 | 2.4933 |  |  | 15.8 | 24.1689 |  | -8.818 | 0.278 |  | 41.08 | -0.9751 | 0.9272 | 12.43 | 68.7937 | 17.9 | -12.1224 | 1.2558 | 1.1658 | 1.3524 |  |  | -14.5962 | -22.4386 | 13.3726 | 23.0817 | 58.164 | 58.7003 | -103.4168 | -19.1658 | 31.026 | -38.9573 |  | 6.476 | 6.1398 |  | 88.8421 | 90.072 | 4.2 | 0 | -236.8593 | 237.0003 | 269.1843 | -87.3783 | -85.8937 | -63.5231 | -55.0014 | 71.7553 | 70.6836 | -74.0568 |  | 14.9773 | 14.0545 | -33.2887 | -33.5508 | 68.13 | 67.08 | 9.3 | 8.6 | 21.7205 | -26.08 | -307.2096 | 81.9033 | 81.6908 | 10.5 | -60 | -13.9 | -13 | 1.2619 |  | -259.8151 | -204.7964 | 200.6671 | 159.242 | -42.8036 | -150.7806 | 148.7647 | -128.0059 | -67.7638 | -143.1611 | 148.73 | 143.7894 | 132.5349 | -192.9911 | 69.3237 | -119.9204 | 119.891 | -9.675 | 30.965 | 15.68 | 7.058 | 7.113 | -15.12 | -8.48 |  | 7.8538 | -24.3763 | 1.9638 | -14.1 | 50.22 | 50.765 |  |  | 46.6311 | 45.9291 | 46.7516 |  | 58.7 | 22.5723 |  |  | -56.4077 | 81.0563 | 63.3395 | -56.1167 | -78.9173 | 54.856 | 24.0133 | -69.1 | 69.6 | 29.3298 | 14.5699
09/01/2026 | 07:30 | 0 | 16.0135 | -24.8193 | -37.3918 | 16.6066 |  | 42.6623 | -100.3304 | 54.1524 | 27.5152 | 27.1202 | 11.1 | -36.973 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 11.7682 | 56.5686 | 10.8576 | 10.6834 | 17.6814 | 6.8237 | 5.6927 | 8.2429 |  |  |  | -88.02 |  | -11.1 | 35.2 | 8.144 | 0.175 | 0 | -24.99 | -70.83 | 25.69 | 26.2 | 12.1939 | 7.5157 | 57.7776 | 60.4715 | 48.8468 | -44.5107 | -44.2361 | 33.2833 | 32.6137 | 73.4273 | 74.0118 | -10.0494 | -5.5837 | -435.4442 | -16.8325 | -13.6 | -13.4 | 50.2505 | 49.4269 | -4.293 |  | -52.2118 | 3.7631 | 6.2019 | 4.2577 | 476.9126 | 106.4485 | 105.3193 | -487.5949 | 441.9047 |  | -38.3595 | 39.2559 | 77.3216 | 25.25 | 24.21 | 54.43 | 69.28 | -8.9709 | -10.3105 | 74.9274 | 75.038 | -8.7523 | -90.9032 | -89.9383 | 1.7276 | 0 |  |  | 206.3 |  | -15.71 | 64.0259 | 62.1038 | 62.6362 | -32.3267 | -32.5393 | 39.2948 | -48.2147 | 43.1014 | 8.0175 | 52.08 | 29.11 | 41.4917 | 39.5554 | -20.92 | -3.3178 |  |  | -50.2299 |  | -21.7382 | -92.5 | -94 | 26.3095 | 54.7943 | 50.7365 | 77.3621 | 54.9 | -5.4 | 54.6375 | 51.2367 | -23.86 | -24 | 101.86 | 56.88 | 50.3818 | 48.7636 | 3.3695 | 3.5455 | 187.405 | 145.2341 | 139.2197 | 143.1237 | 91.288 | 67.2494 | -24.84 | 497.8589 | 182.682 |  | -29.3233 | -25.6527 | -21.3962 | 24.4221 | 22.6304 | 75.312 | -59.2993 | -59.6578 | -39.1853 | 0 | -26.7 | 69.9 | 14.7878 | -13.8089 | -31.9957 | -31.6789 | 8.2489 | -68.7412 | 54.6394 | 18.8811 |  | 18.7001 | 41.1194 | 40.8243 | 39.6825 | 10.7172 | 11.0521 | 26.793 | -1.1754 | -1.8862 | 0.8394 |  | 12.5191 | -4.09 | 8.2673 | 0.7401 | -5.13 | 15.21 | 20.9501 |  | -8.759 | 0.221 |  | 50.33 | -3.6427 | -1.0479 | 13.22 | 71.2061 | 18.1 | -14.4066 | 1.3272 | 0 | 1.4615 |  |  |  | -25.1383 | 13.5717 | 25.8353 | 59.3278 | 61.6427 | -114.4207 | -22.2067 | 33.1084 | -45.6576 | 10.5308 | 7.521 | 7.1418 | 11.9668 | 71.4236 | 72.757 |  |  | -208.9607 | 210.6537 | 199.2489 | -70.1695 | -69.2078 | -62.165 | -52.558 | 71.1982 | 70.4134 |  | -51.5991 | 9.0117 | 8.1328 | -27.3125 | -26.3632 | 46.27 | 45.61 | 11.3 | 10.2 | 21.4534 | -42.16 | -294.533 | 72.2216 | 71.9933 | 10.5 | -51.8 | -7.8 | -7.3 | 1.3874 |  | -188.6098 | -156.2261 | 121.6127 | 87.9213 | -50.3924 | -79.4026 | 75.9924 | -136.1381 | 0 | -77.1919 | 165.7193 | 165.8424 | 133.7099 | -113.4051 | 20.5815 | -93.5802 | 96.3097 | -8.7796 | 26.569 | 18 |  | 7.024 | -17.68 | -5.12 |  | 5.5375 | -20.2716 | 2.1103 | -15.7 | 50.76 | 50.649 |  |  | 46.0254 | 45.8388 | 46.06 |  | 54.5 | 21.3444 |  |  | -58.8572 | 78.7972 | 62.1733 | -57.0367 | -78.9827 | 53.7136 | 25.1988 | -64.1 | 66 | -12.5829 | 48.3162
09/01/2026 | 08:00 | 0 | 16.4777 | -25.4927 | -37.4631 | 17.6966 |  | 43.9509 | -104.9107 | 57.8304 | 28.8251 | 28.6002 | 8.88 | -47.977 | 44 | 14.076 | -44 | 12.3941 | 60.7482 | 9.7417 | 10.2879 | 15.8785 | 6.839 | 1.6182 | 7.9191 |  |  |  | -99 |  | -8.88 | 46.2 | 7.366 | 0.169 | 0 | -28.44 | -77.97 | 28.26 | 28.58 | 12.9323 | 7.5813 | 61.0338 | 63.5779 | 51.5305 | -42.7511 | -42.4941 | 9.7629 | 10.073 | 80.7412 | 82.091 | -27.5219 | -29.0882 | -428.1326 | -18.0316 | -13.5 | -13.4 | 49.2814 | 47.6306 | -4.3703 |  | -43.1512 | 4.1864 | 6.233 | 4.4852 | 471.1141 | 111.4536 | 111.1179 | -456.5284 | 478.8094 |  | -42.2828 | 43.4279 | 83.5987 | 26.78 | 25.73 | 57.96 | 73.05 | -28.9305 | -29.7343 | 89.6834 | 90.8629 | -7.1399 | -104.4651 | -105.5449 | 3.0321 | 0 |  |  | 218.2 |  | -16.12 | 63.8728 | 61.764 | 62.6556 | -31.9943 | -31.9819 | 39.9653 | -53.1826 | 44.7941 | 8.3167 | 54.93 | 30.27 | 44.3042 | 41.7526 | -21.66 |  |  |  | -55.2686 |  | -22.0558 | -97.7 | -97.8 | 27.8696 | 58.8959 | 55.4329 | 83.2214 | 58.55 | -5.88 | 54.6995 | 55.2056 | -24.05 | -23.93 | 100.49 | 59.82 | 55.7818 | 56.7273 | -10.3454 | -10.1909 | 191.7924 | 146.3628 | 140.9436 | 143.2449 | 83.6409 | 68.4648 | -17.718 | 465.325 | 130.8172 |  | -29.2366 | -26.429 | -19.7442 | 22.1324 | 22.2179 | 153.66 | -66.5726 | -67.0906 | -40.9858 | 0 | -25.25 | 92.9 | 15.3333 | -16.3826 | -31.6107 | -30.8088 | 10.2169 | -68.5742 | 51.4031 | 17.5477 |  | 17.1136 | 31.0422 | 31.2749 | 30.2061 | 26.793 | 26.6256 | 13.3965 | 13.116 | 13.0434 | -6.4461 | 0 | 30.3832 | 0.79 | 8.0598 | 0.7864 | -2.4 | 15.53 | 13.8208 |  | -8.585 | 0.413 |  | 43.73 | 2.3686 | 4.4983 | 13.64 | 69.8651 | 18.5 | -12.9641 | 3.609 | 4.1414 | 1.5352 |  |  | -14.3489 | -24.093 | 14.9889 | 25.3255 | 56.4734 | 58.826 | -118.0443 | -23.8046 | 25.5447 | -44.2648 | 9.8328 | 7.9311 | 7.648 | 11.6015 | 64.6793 | 64.6068 | 4.2 |  | -218.53 | 220.7523 | 175.7309 | -64.2152 | -63.94 | -67.6119 | -60.5648 | 71.7475 | 69.9623 |  | -38.6575 | 3.9139 | 3.5843 | -24.5949 | -24.8053 | 41.68 | 41.9 | 10.6 | 11.1 |  | -48.88 | -297.0953 | 70.9089 | 70.6771 | 10.5 | -51.9 | -1.9 | -1.9 |  |  | -170.2938 | -98.1355 | 72.5333 | 48.2757 | -56.9736 | -45.093 | 37.86 | -118.129 | 0 | -41.8633 | 171.1083 | 172.3953 | 121.5018 | -67.6907 | -14.8622 | -74.8102 | 80.7844 | -9.0707 | 22.353 | 18.48 | 7.059 | 7.106 | -17.2 | -5.2 |  | 5.3635 | -21.7365 | 2.0523 | -14.4 | 52.55 | 53.849 |  |  | 46.3042 | 46.9812 | 45.8581 |  | 52.6 | 21.3228 |  |  | -60.0732 | 86.1402 | 68.8203 | -59.0423 | -84.5932 | 59.727 | 24.7367 | -63 | 62 | -41.7765 | 114.497
09/01/2026 | 08:30 | 0 | 17.5056 | -27.0509 | -36.5241 | 14.0332 |  | 47.2432 | -110.3148 | 62.3308 | 31.609 | 30.7847 | 6.66 | -54.199 | 46.2 | 15.732 | -48.4 | 12.2426 | 61.9258 | 11.1309 | 11.5166 | 18.7297 | 6.8194 | 4.5297 | 8.2279 |  |  |  | -104.59 |  | -6.66 | 52.8 | 8.433 | 0.172 | 0 | -36.45 | -68.69 | 35.95 | 36.07 | 14.4284 | 6.6731 | 64.6349 | 67.2255 | 55.8098 | -48.6934 | -48.7839 | 25.578 | 24.9086 | 83.7974 | 84.3661 | -7.3189 | -11.5124 | -484.4291 | -18.23 | -12.9 | -12.8 | 54.4093 | 54.6464 | -4.9919 |  | -48.6143 | 5.6145 | 7.0902 | 4.9068 | 533.5854 | 131.0464 | 132.1756 | -507.8544 | 542.6844 |  | -59.5554 | 61.069 | 91.3728 | 28.13 | 28.71 | 62.34 | 76.99 | -25.9835 | -26.1174 | 92.4024 | 93.2202 | -9.4605 | -127.2095 | -127.0043 | 6.6013 |  |  |  | 235.9 |  | -17.37 | 62.7343 | 59.1996 | 60.5234 | -30.5796 | -30.9946 | 46.3296 | -66.0435 | 52.5259 | 8.7868 | 63.79 | 34.11 | 47.8198 | 45.7077 | -23.52 |  |  |  | -65.5029 |  | -24.2908 | -106.8 | -105.9 | 28.5397 | 65.0482 | 62.9473 | 91.4246 | 64.54 | -7.78 | 59.0395 | 65.4162 | -23.91 | -24 | 103.45 | 65.89 | 65.2909 | 63.4727 | -5.9235 | -7.2182 | 209.9874 | 162.9319 | 159.0591 | 159.6201 | 74.1323 | 55.8335 | -22.391 | 517.0082 | 94.5915 |  | -28.7954 | -26.3825 | 0 | 28.6684 | 26.701 | 58.416 | -55.0712 | -56.2114 | -23.739 | 0 | -21.76 | 1 | 16.5731 | -12.6734 | -31.7347 | -31.1997 | 8.1801 | -52.7292 | 39.2975 | 18.0416 |  | 17.4959 | 40.1827 | 40.9387 | 39.9743 | 25.7883 | 25.7883 | 0.6698 | 9.0585 | 9.1214 | -5.9768 |  | -3.404 | -22.88 | 8.2698 | 0.8219 | -4.81 | 16.3 | 0 |  | -8.4 | 0.404 |  | 29.68 | -6.0237 | 5.6809 | 15.54 | 66.8513 | 19.2 | -15.5285 | 4.0238 | 4.4489 | 1.7022 |  |  |  | -28.9468 | 15.6058 | 30.1672 | 59.5193 | 59.9619 | -129.5099 | -26.5052 | 27.3525 | -48.8114 | 9.4649 | 9.3472 | 9.0403 | 11 | 61.9311 | 61.9065 | 4.6 |  | -214.761 | 215.8404 | 134.1374 | -61.0336 | -57.9342 | -62.3858 | -53.9211 | 73.9545 | 75.216 | -22.9968 | -23.861 | -2.7878 | -3.6558 | -24.651 | -24.4691 | 34.28 | 33.61 | 11.8 | 12.2 | 21.4748 | -53.44 | -291.7918 | 63.9974 | 63.7505 | 11.2 | -48.1 | 3.1 | 3.2 |  |  | -130.4753 | -69.7182 | 42.2148 | 23.7149 | -50.0543 | -22.4603 | 15.9082 | -107.1769 | 39.6859 | -14.5227 | 174.7458 | 173.0743 | 106.0141 | -37.3571 | -38.4131 | -76.5095 | 78.6588 | -9.3866 | 16.746 | 20.48 | 6.984 | 6.954 | -19.04 | -4.32 |  | 4.8051 | -18.3978 | 2.4033 | -17.7 | 53.225 | 52.843 |  |  | 48.2726 | 47.329 | 49.1545 |  | 47.7 | 21.8165 |  |  | -53.2808 | 82.8455 | 64.475 | -52.5552 | -81.6688 | 53.9955 | 27.198 | -57.4 | 57.2 | -75.7448 | 139.5988
09/01/2026 | 09:00 | 0 | 17.493 | -27.4696 | -36.8401 | 15.4927 |  | 50.0317 | -112.2079 | 63.0497 | 32.455 | 31.3582 | 6.66 | -57.107 | 52.8 | 16.56 | -50.6 | 11.9409 | 63.1066 | 12.0459 | 11.945 | 19.5409 | 7.0594 | 5.4842 | 7.8097 |  |  |  | -107.98 |  | -6.66 |  | 7.833 | 0.166 | 0 | -36.56 | -68.7 | 37.75 | 36.78 | 15.3074 | 6.1971 | 67.6541 | 68.7122 | 57.4158 | -48.8331 | -49.018 | 17.8973 | 19.3107 | 87.9415 | 88.6786 | -10.1842 | -7.991 | -487.9857 | -16.0379 | -14 | -14.1 | 56.2493 | 56.1576 | -4.7737 |  | -51.2232 | 6.6357 | 7.8515 | 5.3268 | 541.917 | 143.3149 | 143.3454 | -497.2015 | 585.1724 |  | -49.1062 | 50.4978 | 96.0532 | 25.54 | 34.25 | 73.24 | 73.26 | -40.1829 | -40.3169 | 101.4155 | 101.9782 | -6.2906 | -125.2983 | -124.7978 | 1.7402 |  |  |  | 235 |  | -17.57 | 65.3072 | 62.3189 | 63.6368 | -22.7798 | -21.1781 | 44.3095 | -75.1808 | 51.9329 | 11.1692 | 66.86 | 36.05 | 50.6323 | 48.0515 | -24.29 | -3.1795 |  |  | -55.8213 |  | -25.1659 | -113 | -111.9 | 29.2648 | 68.5638 | 65.2955 | 97.2839 | 68.7 | -8.12 | 64.4025 | 56.9307 | -21.25 | -21.53 | 102.5 | 69.18 | 57.4545 | 55.7455 | -20.506 | -20.7455 | 206.3951 | 156.6598 | 151.9311 | 153.4887 | 90.9594 | 69.3077 | -27.505 | 510.4887 | 49.5016 |  | -28.4754 | -26.3724 | 0 | 9.3391 | 8.8841 | 167.484 | -73.2151 | -74.4015 | -33.1969 | 16.69 | -15.38 | 104.4 | 17.3216 | -52.3867 | -32.0517 | -31.0455 | 8.4386 | -65.0098 | 52.136 | 17.8993 |  | 17.5058 | 39.603 | 40.9246 | 38.3092 | 41.3617 | 40.5244 | 4.1864 | 22.1543 | 22.4761 | -10.5129 | 0 | 6.352 | -20.36 | 7.491 | 0.8927 | -4.04 | 16.82 |  | 11.5792 | -8.233 | 0.406 |  | 36.01 | -0.1604 | 9.6014 | 15.3 | 72.8027 | 18.3 | -16.5948 | 3.4166 | 3.8849 | 1.7909 |  |  | -14.2974 | -30.7911 | 16.8546 | 32.2066 | 59.5071 | 60.7035 | -136.9289 | -28.4108 | 29.2007 | -53.9684 | 9.3081 | 10.4715 | 10.0317 |  | 58.1628 | 58.2669 | 65.8 | -66.0197 | -272.9814 | 274.7056 | 148.9082 | -58.5668 | -56.5923 | -64.0804 | -55.3875 | 74.0131 | 71.9063 |  |  | -3.7217 | -4.6555 | -25.8399 | -26.0694 | 33.97 | 33.34 | 14.1 | 14.3 | 21.6799 | -57.76 | -287.0652 | 61.4793 | 61.2275 | 11.6 | -45.6 | 4.8 | 5.7 |  | 1.2237 | -142.9821 | -22.739 | 34.7213 | 17.9565 | -45.6334 | -10.2243 | 4.509 | -103.2539 | 46.0025 | -10.3757 | 178.3698 | 174.4803 | 105.9932 | -33.5269 | -49.1598 | -73.6106 | 73.6502 | -8.6752 | 23.248 | 19.6 | 7.444 | 7.312 | -19.12 | -5.92 |  | 5.7725 | -18.1628 | 2.3453 | -17.3 | 51.606 | 51.287 |  | 13.6824 | 47.2509 | 47.3666 | 46.9965 |  | 46 | 21.4553 |  |  | -52.8362 | 82.9699 | 65.1824 | -53.5025 | -82.1991 | 55.0862 | 26.0641 | -56.4 | 55.9 | -122.8977 | 225.0897
09/01/2026 | 09:30 | 0 | 18.1135 | -27.3602 | -35.4726 | 15.95 |  | 52.1696 | -115.2927 | 66.1339 | 34.005 | 32.8053 | 4.44 | -58.841 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 12.5774 | 66.0642 | 11.978 | 12.0422 | 19.9866 | 4.6452 | 4.8913 | 7.7682 |  |  | 0 | -112.79 |  | -4.44 | 57.2 | 8.778 | 0.173 | 0 | -31.43 | -68.93 | 31.41 | 31.68 | 16.3392 | 5.9448 | 67.8653 | 70.8576 | 58.4409 | -50.4316 | -49.7425 | 12.9306 | 12.8219 | 89.3813 | 90.6396 | -20.7325 | -22.9961 | -485.7823 | -16.6034 | -13.8 | -13.8 | 56.9453 | 55.3144 | -5.5885 |  | -55.5539 | 9.2592 | 8.6445 | 5.9451 | 533.4939 | 147.3128 | 147.4044 | -496.0956 | 593.298 |  | -53.1953 | 54.8982 | 104.955 | 21.83 | 30.91 | 108.36 | 0 | -39.6471 | -39.5132 | 102.8638 | 103.3146 | -7.0937 | -127.6589 | -126.7785 | 5.952 |  |  |  | 240 |  | -17.98 | 75.5289 | 71.8409 | 73.8359 | -20.9162 | -21.0204 | 36.6044 | -73.4671 | 45.1196 | 11.818 | 68.1 | 36.93 | 52.0386 | 50.3952 | -25.41 |  |  |  | -55.4437 |  | -26.1825 | -118.3 | -117.2 | 29.4571 | 72.0795 | 67.6437 | 101.9714 | 71.62 | -8.3 | 67.3785 | 53.8631 | -22.31 | -22.31 | 103.81 | 72.58 | 55.6364 | 53.8182 | -19.8201 | -20.5455 | 213.5843 | 160.1862 | 155.4234 | 157.2788 | 90.5588 | 65.5328 | -30.286 | 506.0795 | 62.6785 |  | -30.1832 | -27.1418 | -8.422 | 11.3955 | 12.6496 | 147.516 | -71.6293 | -72.1955 | -29.7614 | 0 | -14.48 | 104.2 | 18.3248 | -50.5219 | -31.2524 | -30.5523 | 8.1116 | -66.0835 | 45.5081 | 16.8562 |  | 16.6486 | 38.5279 | 39.8162 | 38.7985 | 39.3522 | 38.0126 | 23.109 | 22.8365 | 22.4265 | -0.9843 | 9.2037 | 15.5148 | -23.42 | 2.7765 |  | -0.55 | 16.54 | 14.9113 |  | -7.561 | 0.342 |  | 36.08 | -10.2893 | 0.0104 |  | 72.4783 | 18.6 | -17.0387 | 2.8007 | 3.1303 | 1.8895 |  |  |  | -31.73 | 16.3124 | 32.8505 | 57.117 | 59.0598 | -129.6658 | -29.8905 | 30.0414 | -58.6328 | 8.7759 | 10.9989 | 10.5907 | 10 | 60.9425 | 62.3303 | 55.7 | -56.2839 | -251.0039 | 252.9902 | 164.6 | -60.9427 | -60.9868 | -60.9548 | -50.6358 | 76.9689 | 75.0608 | -10.7808 | -11.5723 | -3.7327 | -3.7986 | -27.801 | -27.1641 | 28.14 | 29.24 | 15.9 | 17 | 21.5773 | -60.8 | -296.7329 | 62.5223 | 62.2639 | 12.2 | -42.8 | 4.8 | 5.7 |  |  | -153.0428 | -34.9688 | 53.6002 | 26.4859 | -45.4726 | -26.7564 | 18.0888 | -107.4563 | 39.2179 | -17.939 | 179.937 | 181.1027 | 114.2807 | -49.9212 | -40.8957 | -83.0615 | 83.2915 | -8.2 | 19.866 | 20 | 7.404 | 7.465 | -20.72 | -4.96 |  | 5.391 | -16.3775 | 2.1408 | -17.2 | 52.543 | 54.239 |  |  | 48.5492 | 46.9623 | 48.9437 |  | 43.7 | 20.5441 |  |  | -46.6974 | 80.637 | 60.4707 | -47.2065 | -78.6342 | 51.4253 | 27.967 | -53.5 | 53.3 | -90.3767 | 250.8903
09/01/2026 | 10:00 | 0 | 18.341 | -27.6567 | -34.8389 | 16.214 |  | 54.9206 | -123.6696 | 69.9269 | 35.2609 | 34.2217 | -11.1 | -61.666 | 57.2 | 17.388 | -55 | 9.7004 | 74.7606 | 12.376 | 12.7516 | 20.5522 | 5.2121 | 5.7731 | 7.7194 |  |  | -74.85 | -74.68 |  | 11.1 | 59.4 | 8.482 | 0.174 | 0 | -48.82 | -73.32 | 48.03 | 48.21 | 16.6003 | 5.7763 | 70.1804 | 72.1743 | 58.472 | -51.8737 | -51.8904 | 25.8876 | 31.33 | 85.5063 | 85.4072 | -2.7435 | -0.338 | -516.7534 | -19.3169 | -12.1 | -12.2 | 59.6893 | 58.4658 | -5.8689 |  | -55.6672 | 9.49 | 8.5076 | 5.7775 | 562.7917 | 160.1001 | 160.3747 | -493.0965 | 646.3738 |  | -37.0092 | 39.4283 | 106.9808 | 23.31 | 32.93 | 111.8 |  | -49.1581 | -49.1581 | 109.9814 | 110.6576 | -5.9105 | -137.7269 | -137.1092 | 11.6575 | 0 |  |  | 242.5 |  | -18.07 | 73.8235 | 70.2596 | 71.6352 | -22.203 | -22.6114 | 51.2886 | -88.1937 | 61.6656 | 12.3446 | 74.4 | 38.94 | 54.8511 | 52.153 | -26.22 | -2.903 |  |  | -69.4353 |  | -26.8833 | -119.8 | -120 | 29.523 | 74.7162 | 71.8705 | 105.4871 | 73.14 | -10.12 | 65.162 | 70.2915 | -22.27 | -22.27 | 102.31 | 72.52 | 71.6545 | 68.8545 | -25.5503 | -24.7182 | 221.8338 | 170.3884 | 165.5928 | 166.9013 | 68.7408 | 47.0762 | -31.708 | 501.1902 | 24.2913 |  | -30.9609 | -28.2998 | 27.7777 | 14.1261 | 12.9606 | 41.52 | -63.8248 | -64.8132 | -6.7053 | 0 | -14.21 | 1 | 18.8921 | -49.9742 | -32.2468 | -31.306 | 11.3226 | -43.6526 | 17.6328 | 16.3771 |  | 16.2429 | 39.3064 | 40.118 | 38.5081 | 49.902 | 48.2274 | 28.8025 | 26.8868 | 26.6871 | 0.6147 | 9.4733 | 15.5148 |  | 2.5641 |  |  |  | 17.2818 |  | -7.553 | 0.356 |  | 39.02 | -8.9034 | -0.2948 |  | 77.1418 | 17.4 | -18.5044 | 3.1803 | 3.5643 | 1.9089 |  |  |  | -34.4969 | 18.1706 | 36.6665 | 59.5035 | 58.2816 | -147.9366 | -30.7022 | 30.5116 | -59.5301 | 8.6632 | 11.5067 | 11.0245 |  | 66.124 | 67.0982 | 122.8 | -122.2415 | -337.928 | 338.5304 | 180.5425 | -64.5232 | -65.0402 | -56.4946 | -47.5811 | 73.1239 | 71.2163 |  |  | -2.0188 | -2.1176 | -27.8612 | -25.9516 | 30.06 | 31.28 | 18.1 | 18 | 22.1306 | -63.76 | -305.4731 | 65.5618 | 65.311 | 12.2 | -41.7 | 3.2 | 4 |  |  | -171.1931 | -2.3004 | 54.9691 | 28.5514 | -32.6042 | -26.9333 | 16.78 | -115.4464 | 39.2522 | -21.6678 | 181.7891 | 182.0462 | 119.4615 | -50.578 | -38.7877 | -80.1971 | 85.4983 | -7.8045 | 19.733 | 20.96 | 7.34 | 7.385 | -20.16 | -4.72 |  | 4.7471 | -16.4355 | 2.3148 | -17.8 | 53.55 | 51.343 | 11.3573 |  | 45.7357 | 48.0855 | 46.9273 |  | 41.1 | 18.8525 |  |  | -47.9425 | 79.3719 | 56.8118 | -48.206 | -77.2969 | 46.6265 | 31.0214 | -52 | 51.2 | -158.1201 | 309.3428
09/01/2026 | 10:30 | 0 | 18.1302 | -27.6033 | -34.3855 | 16.1723 |  | 55.7766 | -126.6616 | 70.9674 | 36.0669 | 34.9468 | -11.1 | -62.266 | 57.2 | 18.216 | -55 | 11.7606 | 74.9264 | 13.037 | 12.9705 | 21.6375 | 6.0253 | 5.5003 | 7.701 |  |  | -74.9 | -75.02 |  | 11.1 | 61.6 | 8.622 | 0.168 | 0 | -46.99 | -74.06 | 46.2 | 47.71 | 16.4876 | 5.9863 | 72.3268 | 75.007 | 60.1089 | -55.2053 | -55.974 | 32.7975 | 32.3191 | 86.1732 | 88.1419 | -1.8549 | -1.2873 | -531.3386 | -17.0562 | -13.9 | -13.9 | 62.0365 | 60.3203 | -5.2647 |  | -66.0142 | 9.8239 | 8.542 | 6.0384 | 579.1191 | 164.4032 | 164.4337 | -503.3896 | 659.0932 |  | -50.7923 | 52.1229 | 110.4736 | 23.52 | 33.48 | 113.11 |  | -43.9337 | -44.4696 | 105.5501 | 105.9728 | -5.6926 | -146.9097 | -146.203 | 13.4427 |  |  |  | 249.4 |  | -18.51 | 73.5151 | 70.7584 | 71.6893 | -20.1303 | -20.7373 | 47.4257 | -88.2047 | 58.3494 | 12.8172 | 79.31 | 42.36 | 55.5542 | 52.739 | -26.56 |  |  |  | -53.0243 |  | -27.2644 | -125.4 | -124.7 | 29.5285 | 76.474 | 73.2795 | 107.8308 | 75.4 | -10.01 | 67.053 | 53.0393 | -22.59 | -22.73 | 106.07 | 75.25 | 52.9818 | 51.8364 | -22.2728 | -22.0909 | 223.0253 | 166.8236 | 161.7991 | 164.233 | 86.5839 | 63.9111 | -31.834 | 513.2983 | 24.5571 |  | -30.6467 | -27.9922 | 0 | 1.9245 | 1.8632 | 152.124 | -76.2929 | -77.5771 | -24.5504 | 0 | -14.15 | 109.4 | 19.5572 | -75.4249 | -30.7181 | -29.967 | 6.694 | -61.2654 | 32.9447 | 16.6285 |  | 16.3446 | 39.704 | 39.6791 | 39.0204 | 44.041 | 43.2037 | 46.2179 | 24.4455 | 24.8245 | 14.5372 | 23.0306 | 19.0011 | -23.12 | 2.5641 | 0.9488 |  | 18.09 | 19.9772 |  | -7.027 | 0.333 | 8.2226 | 39.64 | -24.6238 | -14.2961 | 16.59 | 76.4277 | 18.7 | -17.8409 | 2.734 | 2.8668 | 1.9683 |  |  | -14.0064 | -35.1583 | 17.2502 | 36.7222 | 60.3689 | 61.0427 | -142.9606 | -31.4562 | 31.1165 | -61.5997 | 8.9597 | 11.7997 | 11.362 | 10 | 62.0885 | 63.5701 | 139.6 | -139.2255 | -350.0911 | 348.2628 | 174.9109 | -62.2971 | -61.6078 | -59.5797 | -48.9676 | 74.829 | 73.1365 |  |  | -2.0188 | -2.1067 | -27.8269 | -27.1782 | 26.1 | 23.98 | 15.4 | 15.6 | 21.8016 | -63.2 | -304.5535 | 66.1121 | 65.8619 | 12.2 | -41 | 2.2 | 2.7 |  | 1.345 | -169.6445 | 1.977 | 48.8336 | 26.277 | -34.791 | -25.4885 | 15.095 | -118.0073 | 38.7335 | -17.7165 | 181.7014 | 179.6534 | 121.2644 | -42.9906 | -38.3391 | -77.4501 | 80.6236 | -8.0929 | 18.415 | 21.36 | 7.339 | 7.3 | -20.64 | -5.12 |  | 5.2445 | -16.463 | 2.4613 | -18.7 | 52.132 | 52.654 |  | 13.6852 | 47.6337 | 48.1624 | 47.6677 |  | 43.8 | 18.2227 |  |  | -51.3613 | 80.1119 | 59.9773 | -50.8194 | -79.8701 | 49.2226 | 29.893 | -54 | 55 | -167.8871 | 321.4973
09/01/2026 | 11:00 | 0 | 18.3887 | -27.8313 | -32.8096 | 16.5517 |  | 56.8412 | -129.7205 | 73.308 | 37.1209 | 36.8194 | -11.1 | -65.39 | 57.2 | 18.216 | -59.4 | 10.9686 | 77.6926 | 13.791 | 13.6696 | 22.2086 | 6.2133 | 5.3941 | 8.3078 |  |  | -76.26 | -76.23 |  | 13.32 | 63.8 | 8.351 | 0.165 | 0 | -48.2 | -74.4 | 49.53 | 48.8 | 17.7342 | 5.4168 | 73.1437 | 76.423 | 61.673 | -57.1435 | -56.6317 | 32.8772 | 22.6441 | 89.9543 | 92.0456 | -3.173 | -0.1774 | -537.9816 | -19.1831 | -12.3 | -12.5 | 63.1967 | 62.3108 | -5.484 |  | -67.1047 | 10.211 | 9.1745 | 6.1027 | 586.5656 | 165.8986 | 166.2953 | -495.9425 | 671.4943 |  | -64.0964 | 65.7381 | 114.2659 | 23.45 | 32.82 | 117.06 | 0 | -47.5506 | -47.4166 | 109.1262 | 110.8839 | -6.8019 | -148.1679 | -146.8925 | 14.6148 | 0 |  |  | 252 |  | -18.61 | 75.2323 | 71.3865 | 72.5679 | -17.585 | -16.4938 | 45.3344 | -90.6317 | 54.9353 | 14.2547 | 76.34 | 40.65 |  |  | -26.57 |  |  |  | -58.3601 |  | -27.2874 | -124.7 | -125.3 | 29.512 |  | 73.2795 | 111.3464 | 77.84 | -10.03 | 66.991 | 58.5508 | -23.19 | -23.39 | 107.41 | 74.72 | 59.1636 | 57.7455 | -27.1917 | -27.4 | 221.8416 | 168.4586 | 162.186 | 165.6522 | 86.4582 | 63.3769 | -31.557 | 505.9705 | 18.0668 |  | -30.6797 | -28.136 | 0 | 4.2926 | 4.3116 | 142.908 | -80.099 | -80.7079 | -21.636 | 14.91 | -6.97 | 94.1 | 19.8994 | -71.524 | -32.7438 | -31.8184 | 10.2204 | -59.7666 | 29.2408 | 17.1731 |  | 17.1008 | 39.95 | 40.4627 | 38.9401 | 48.06 | 48.06 | 46.5529 | 29.3679 | 29.6588 | 13.9503 | 25.3776 | 20.1364 | -20.42 | 2.5422 | 0.8927 |  | 17.52 | 18.4941 |  | -6.987 | 0.321 |  | 39.34 | -25.5 | -14.9932 | 16.27 | 77.2013 | 20.4 | -18.1378 | 2.2274 | 2.5707 | 2.0262 |  |  | -12.3023 | -36.0118 | 19.0281 | 37.8178 | 59.2268 | 60.1608 | -145.3569 | -32.1649 | 31.5501 | -63.5713 |  | 12.1122 | 11.6467 |  | 65.0054 | 66.8773 | 181.5 | -182.7279 | -400.5828 | 400.167 | 200.4951 | -65.179 | -64.5926 | -57.2033 | -46.8966 | 73.5066 | 73.7988 |  |  | 1.2332 | 0.4312 | -28.392 | -27.35 | 24.03 | 23.72 | 14.9 | 15.5 | 21.6991 |  | -305.1952 | 68.1618 | 68.6985 | 14.5 | -42.8 | 0.5 | 1.2 |  |  | -190.158 | 9.6816 | 51.56 | 25.0966 | -42.2537 | -26.941 | 12.2579 | -128.1024 | 34.9614 | -20.6343 | 180.2428 | 179.3478 | 128.0698 | -45.5258 | -33.6676 | -77.5056 | 77.9485 | -7.7523 | 18.593 | 20.8 | 7.292 | 7.3 | -20.48 | -5.28 |  | 5.5375 | -15.2911 | 2.3453 | -22 | 47.317 | 47.111 | 11.3704 | 13.6847 | 48.2685 | 47.3328 | 48.5458 |  | 44 | 18.0906 |  |  | -48.2668 | 78.6823 | 57.0493 | -48.0793 | -77.3131 | 47.3389 | 30.8501 | -52.9 | 52.9 | -196.5654 | 347.9687
09/01/2026 | 11:30 | 0 | 18.5727 |  | -32.8142 | 17.7652 |  | 59.4686 | -133.3343 | 74.1964 | 38.0068 | 37.4573 | -15.54 | -67.685 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 12.7863 | 80.4158 | 13.838 | 13.7112 | 23.2618 | 6.0509 | 5.5297 | 8.2188 |  |  | -79.16 | -79.16 |  | 15.54 | 66 | 9.084 | 0.168 | 0 | -53.14 | -73.24 | 53.81 | 53.25 | 17.9233 | 5.5233 | 75.2666 | 78.1023 | 62.5267 | -57.2533 | -56.6696 | 27.4824 | 29.1449 | 91.3747 | 92.5075 | -0.498 | -2.8472 | -568.3131 | -4.9389 | -12.2 | -12.1 | 62.1173 | 61.9321 | -5.7866 |  | -67.9105 | 10.7497 | 9.2434 | 6.556 | 606.0059 | 177.3125 | 177.2514 | -517.1288 | 704.6262 |  | -47.4655 | 48.5134 | 115.5632 | 24.66 | 34.66 |  |  | -51.1674 | -50.0958 | 111.4866 | 112.5639 | -7.4727 | -156.8775 | -154.5449 | 14.9382 |  |  |  | 253.7 |  | -17.6 | 72.9625 | 70.0955 | 70.7452 | -19.3661 | -18.2615 | 53.8748 | -100.0536 | 66.8474 | 14.7857 | 82.81 | 43.39 | 57.6636 | 55.0827 | -26.86 |  |  |  | -80.9999 |  | -27.5598 | -127.8 | -127.9 | 29.8526 | 79.1107 | 76.0973 | 111.3464 | 78.7 | -11.24 | 69.719 | 81.9647 | -24.71 | -24.93 | 114.9 | 77.1 | 81.8364 | 80.8727 | -23.4323 | -24.7545 | 237.912 | 186.8998 | 179.2607 | 182.3228 | 68.1598 | 43.4619 | -33.445 | 528.3827 | 4.3333 |  | -30.318 | -27.9466 | 27.4405 | 11.9456 | 11.1479 | 43.056 | -64.284 | -65.2836 | -2.1997 | 0 | -9.68 | 1 | 20.4098 | -60.0946 | -30.7745 | -30.4384 | 8.0931 | -40.9215 | 10.8816 | 17.2924 |  | 17.084 | 39.3322 | 40.079 | 38.9119 | 50.0694 | 50.2369 | 45.7156 | 25.3453 | 25.7103 | 11.5411 | 19.6792 | 22.4363 | -20.61 | 2.5641 | 0.9268 |  | 18.42 | 22.5384 |  |  | 0.319 | 10.1414 | 41.36 | -19.622 | -12.9875 |  | 81.8931 | 20.7 | -20.7165 | 2.8066 | 3.0059 | 2.0431 |  |  |  | -38.9419 | 19.3335 | 40.9032 | 56.7559 | 58.0875 | -154.1447 | -33.3521 | 32.6335 | -65.9139 | 9.4874 | 12.2684 | 11.8471 | 10.9758 | 69.2769 | 69.5495 | 179.8 | -180.576 | -404.7716 | 403.6017 | 191.7578 | -68.4846 | -66.7198 | -52.7089 | -42.5206 | 73.0155 | 73.8761 | -32.4606 | -21.493 | 3.7711 | 3.013 | -29.932 | -29.2102 | 21.37 | 20.22 | 17.3 | 17.7 | 21.761 | -66.64 | -324.3507 | 76.5781 | 76.3459 | 12.8 | -40.5 | -1.9 | -1.2 |  |  | -181.9118 | 19.8152 | 65.4377 | 36.966 | -25.6859 | -33.3212 | 23.6587 | -138.6127 | 24.9397 | -31.5047 | 179.9613 | 180.1792 | 138.391 | -56.7807 | -23.5879 | -83.0566 | 83.1871 | -7.4612 | 18.442 | 21.92 | 7.622 | 7.604 | -21.76 | -5.52 |  | 4.9516 | -14.7051 | 2.3453 | -21.1 | 48.782 | 47.016 | 11.363 | 13.6827 | 47.7914 | 47.5924 | 48.0007 |  | 42 | 16.4944 |  |  | -42.5535 | 75.8496 | 53.2342 | -42.1661 | -75.2732 | 42.8013 | 31.6101 | -51.1 | 50.6 | -208.7238 | 356.4142
09/01/2026 | 12:00 | 0 | 18.8323 | -27.8451 | -32.1409 | 17.6673 |  | 59.739 | -135.1433 | 74.8109 |  | 37.6573 | -13.32 | -67.144 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.0661 | 80.8864 | 12.681 | 12.9658 | 21.0247 | 5.9054 | 5.6671 | 3.1558 |  |  | -78.87 | -79.28 |  | 13.32 | 66 | 9.519 | 0.173 | 0 | -49.41 | -78.31 | 50.11 | 50.3 | 18.1592 | 5.3007 | 75.9891 | 78.7494 | 62.1571 | -53.8493 | -53.6805 | 10.7149 | 10.7385 | 93.6796 | 95.0412 | -15.8737 | -18.0468 | -542.2756 | -9.9653 | -13.1 | -13.1 | 60.607 | 59.2313 | -5.7524 |  | -62.0567 | 10.5241 | 8.6116 | 5.8993 | 581.469 | 177.9839 | 178.106 | -508.6707 | 678.7773 |  | -42.0915 | 44.6136 | 114.4056 | 23.53 | 33.75 |  |  | -53.4447 | -53.4447 | 113.3969 | 114.3633 | -7.2238 | -151.2546 | -150.8925 | 13.2136 |  |  |  | 250.6 |  | -17.83 | 75.572 | 72.7684 | 73.4299 | -15.6319 | -14.8581 | 47.9296 | -96.7003 | 60.0396 | 14.7708 | 78.65 | 42.36 | 56.9604 | 53.9108 | -25.84 |  |  |  | -73.5786 |  | -26.4704 | -129.6 | -129 | 29.5505 | 76.474 | 77.5063 | 107.8308 | 76.24 | -10.62 | 68.5875 | 72.7016 | -24 | -24.19 | 116.2 | 78.23 | 72.5636 | 72.0182 | -28.3349 | -27.4727 | 230.5197 | 176.936 | 172.946 | 174.0578 | 84.3367 | 56.7233 | -32.311 | 516.6933 | 10.5697 |  | -29.7138 | -27.6518 | 11.4113 | -6.5981 | -5.6099 | 147.516 | -74.8852 | -76.6908 | -16.8801 | 0 | -17.12 | 101.7 | 20.7958 | -97.5215 | -29.9546 | -29.3244 | 5.3825 | -56.7095 | 24.8217 | 17.131 |  | 16.5985 | 39.342 | 39.7162 | 38.2785 | 53.586 | 53.586 | 35.6682 | 29.5793 | 29.5083 | 5.4796 | 12.3408 | 24.8313 | -18.97 | 2.5568 | 0.9744 |  | 18.68 | 21.4249 | 9.5763 | -6.915 | 0.326 |  | 40.97 | -12.7348 | -4.4981 | 15.88 | 80.4241 | 19.6 | -19.3265 | 2.8192 | 2.9891 | 2.0931 |  |  | -13.3717 | -37.2417 | 18.2064 | 39.3881 | 61.083 | 61.0704 | -150.6804 | -31.9311 | 31.5061 | -62 | 9.6115 | 12.2001 | 11.8155 |  | 68.72 | 68.6092 | 181.9 | -180.6297 | -402.7816 | 403.9789 | 193.927 | -65.9485 | -66.5597 | -57.1317 | -46.7087 | 76.8926 | 76.162 |  |  | 11.5386 | 10.6267 | -25.5342 | -24.5389 | 9.22 | 9.77 | 16.6 | 15.7 | 21.9448 | -69.44 | -298.4225 | 76.3623 | 76.9633 | 13.4 | -45.1 | -11.2 | -10.5 | 1.3506 | 1.205 | -188.301 | 13.9185 | 76.335 | 48.8971 | -23.7736 | -44.9447 | 33.2981 | -160.3053 | 0 | -35.5172 | 171.8308 | 173.3713 | 158.1894 | -66.3733 | -9.3435 | -66.4733 | 67.9612 | -7.4887 | 17.373 | 21.04 | 7.635 | 7.692 | -20.56 | -4.08 |  | 4.7196 | -15.3521 | 2.1103 | -19.8 | 46.029 | 47.839 |  |  | 49.4542 | 49.3413 | 48.5748 |  | 45.2 | 17.1031 |  |  | -45.289 | 79.941 | 57.8942 | -45.236 | -78.0052 | 46.8378 | 31.3488 | -56.2 | 55.7 | -200.9041 | 349.7118
09/01/2026 | 12:30 | 0 |  |  | -32.4964 | 22.2079 |  | 60.4595 | -139.4654 | 76.8818 | 39.2848 | 38.8797 | -13.32 | -65.483 |  | 17.388 | -59.4 | 12.8684 | 84.8456 | 13.7584 | 14.0625 | 23.0239 | 5.8065 | 5.6203 | 8.0886 |  |  | -77.66 | -77.65 |  | 13.32 | 63.8 | 9 | 0.172 | 0 | -47.02 | -79.95 | 47.41 | 47.37 | 17.5269 | 5.2986 | 74.2029 | 77.0757 | 63.9793 | -50.8238 | -50.6859 | 10.9241 | 9.5898 | 94.0833 | 95.8746 | -18.2814 | -20.4601 | -551.1944 | -16.316 | -13.1 | -13 | 57.4185 | 56.3858 | -5.8222 |  | -56.8763 | 9.4977 | 7.9925 | 5.4519 | 588.8849 | 191.0458 | 191.0153 | -516.0569 | 708.2841 |  | -28.4148 | 29.4127 | 112.3797 | 23.17 | 33.15 | 118.27 |  | -55.1861 | -56.1238 | 109.1701 | 109.188 | -5.1561 | -156.0493 | -154.3335 | 11.6813 |  |  |  | 251 |  | -17.7 | 72.9323 | 69.9126 | 71.2436 | -18.9091 | -18.408 | 57.83 | -102.4213 | 70.0078 | 14.6827 | 78.89 | 42.17 | 56.9604 | 53.9108 | -25.79 |  |  |  | -86.9276 |  | -26.3353 | -129.9 | -129.3 | 29.0341 | 78.2318 | 79.3849 | 110.1746 | 77.87 | -10.84 | 66.402 | 87.2175 | -19.3 | -19.49 | 102.42 | 76.11 | 86.9091 | 86.1636 | -22.6118 | -22.4 | 237.4954 | 186.9988 | 179.9321 | 182.7276 | 59.3476 | 35.1247 | -33.321 | 525.8972 | -47.2128 |  | -30.1936 | -27.1582 | 35.3682 | -3.4804 | -3.4175 | 43.056 | -60.2492 | -61.2399 | 5.8881 | 0 | -15.05 | 1 | 21.0375 | -90.7953 | -27.691 | -27.2834 | 3.5373 | -32.9437 | 0 | 16.4554 |  | 16.1929 | 39.8474 | 40.2187 | 38.9754 | 54.5908 | 56.2653 | 57.7724 | 24.552 | 24.6754 | 21.18 | 26.1709 | 24.2747 | -17.18 | 2.5641 | 0.9744 |  |  | 25.6287 |  | -6.37 | 0.283 |  | 39.7 | -29.0962 | -21.738 |  | 76.7778 | 20.3 | -19.4751 | 2.5291 | 3.1197 | 2.0897 |  |  | -13.1773 | -37.5428 | 16.7319 | 39.4521 | 56.896 | 59.4386 | -144.8106 | -30.9384 | 31.3871 | -60.8452 | 9.4342 | 12.2489 | 11.826 |  | 61.0856 | 60.6057 | 174.3 | -176.1796 | -384.3383 | 386.4147 | 138.6805 | -58.0396 | -58.6633 | -57.127 | -46.2789 | 74.5204 | 74.5619 |  | -10.8859 | 6.4958 | 5.5509 | -25.3105 | -24.7428 | 11.12 | 10.52 | 17.2 | 18.7 | 21.7397 | -70.08 | -302.4461 | 72.7339 | 72.5079 | 12.8 | -41.9 | -3.7 | -3.6 |  |  | -129.4284 | 72.4988 | 57.3346 | 27.3849 | 5.4379 | -26.0066 | 13.3409 | -136.5623 | 24.186 | -21.567 | 173.54 | 171.3893 | 140.3768 | -42.0765 | -27.048 | -67.7428 | 70.5125 | -6.9064 | 18.163 | 20.64 | 7.628 | 7.647 | -20.72 | -3.44 |  | 4.0726 | -14.7662 | 1.8479 | -18.8 | 49.236 | 47.889 |  |  | 48.322 | 47.5644 | 47.7512 |  | 44.2 | 16.863 |  |  | -46.1393 | 78.0877 | 56.5288 | -44.7098 | -77.4322 | 47.213 | 30.518 | -54.8 | 52.6 | -244.2447 | 383.4154
09/01/2026 | 13:00 | 0 | 18.8095 | -27.5466 | -32.4363 | 21.5201 |  | 59.7384 | -138.3871 | 75.9811 | 38.7908 | 38.3407 | -13.32 | -64.2 |  | 16.56 | -57.2 | 12.7782 | 84.5726 | 12.6992 | 12.9198 | 21.0617 | 5.9468 | 5.5259 | 7.3647 |  |  | -76.45 | -77.56 |  | 13.32 | 61.6 | 7.783 | 0.162 | 0 | -48.02 | -77.71 | 48.87 | 48.36 | 16.5992 | 5.844 | 72.4816 | 75.4546 | 61.5982 | -54.4228 | -53.5406 | 9.6297 | 10.0431 | 91.82 | 92.9465 | -16.3524 | -18.2844 | -525.9585 | -17.8762 | -12.7 | -12.6 | 59.9113 | 60.1221 | -5.5274 |  | -58.3984 | 10.2207 | 8.0877 | 5.5421 | 570.4213 | 186.2849 | 185.1863 | -524.2408 | 677.4595 |  | -28.3353 | 29.9528 |  | 22.05 | 32.12 |  |  | -55.1861 | -52.507 | 111.2035 | 112.8912 | -5.1162 | -149.718 | -148.2765 | 11.6618 |  |  |  | 250.6 |  | -17.87 | 76.7204 | 73.5136 | 74.538 | -13.4431 | -12.8772 | 44.4894 | -92.0835 | 55.4971 | 14.5878 | 78.6 | 41.85 | 56.2573 | 53.3249 | -25.25 | -2.903 |  |  | -77.6823 |  | -25.7394 | -130.6 | -130.4 | 27.8476 |  | 76.0973 | 111.3464 |  | -10.09 | 64.604 | 77.9194 | -19.37 | -19.58 | 103.32 | 74.4 | 79.1818 | 79.1636 | -25.1749 | -25.1273 | 228.814 | 180.0266 | 174.4055 | 176.4689 | 85.5769 | 63.5817 | -31.253 | 535.809 | -7.3916 |  | -29.1756 | -26.5039 | 9.1493 | -8.7672 | -7.9867 | 158.268 | -73.8844 | -75.1722 | -21.2195 | 0 | -24.41 | 110.5 | 20.8167 | -100.9029 | -30.0412 | -29.2451 | 7.4546 | -59.693 | 26.9468 | 17.1939 |  | 16.7727 | 39.2913 | 40.8837 | 39.3105 | 54.7582 | 53.7535 | 33.6587 | 27.2237 | 27.1991 | 1.2705 | 0 | 25.637 | -19.13 | 2.5641 | 0.9158 |  | 19.6 | 23.4981 |  | -6.313 | 0.33 |  | 41.64 | -7.3576 | -1.4216 | 15.55 | 78.6498 | 18.2 | -19.0987 | 3.2611 | 3.4952 | 2.0315 |  |  | -13.6646 | -37.3604 | 16.5336 | 38.4765 | 60.0566 | 60.6954 | -146.4292 | -31.3061 | 30.6362 | -59.7878 | 9.3151 | 12.0145 | 11.6573 | 10.7352 | 62.3702 | 63.7962 | 142.5 | -142.1413 | -343.0879 | 343.6962 | 147.1733 | -61.673 | -61.149 | -58.0489 | -49.274 | 76.1496 | 73.398 | 0 |  | 12.2747 | 11.4397 | -23.334 | -22.8946 | 16.03 | 17.53 | 16.8 | 17 | 21.8849 | -69.84 | -304.2227 | 78.0929 | 78.0547 | 12.8 | -47.9 | -10.6 | -10.5 |  |  | -138.4491 | 32.0879 | 83.5512 | 57.2417 | 12.2137 | -49.1286 | 46.5625 | -162.4547 | 0 | -45.0579 | 177.2864 | 175.449 | 166.4724 | -79.6594 | -0.2286 | -74.4287 | 80.6914 | -7.8293 | 16.897 | 21.68 | 7.444 | 7.457 | -20.8 | -4 |  | 3.7217 | -17.2564 | 1.8479 | -16.3 | 50.563 | 53.204 | 11.3457 | 13.566 | 46.8339 | 46.0863 | 48.8306 |  | 46.8 | 17.9155 |  |  | -50.5799 | 79.6567 | 59.5347 | -50.3363 | -77.5639 | 49.4452 | 28.0869 | -56.6 | 58.1 | -193.3193 | 341.0585
09/01/2026 | 13:30 | 0 | 18.6056 |  | -32.6399 | 20.819 |  | 59.0267 | -133.3842 | 72.9538 | 37.0789 | 36.4356 | -8.88 | -63.135 | 57.2 | 17.388 |  | 12.7069 | 81.8968 | 12.2888 | 12.4032 | 20.5054 | 5.7461 | 5.2523 | 7.9743 |  |  | -73.18 | -72.79 |  | 8.88 | 61.6 | 6.136 | 0.155 | 0 | -47.93 | -71.63 | 47.61 | 48 | 16.2201 | 5.6773 | 71.1788 | 73.5351 | 59.7893 | -53.8508 | -53.7741 | 25.6979 | 26.7089 | 86.532 | 89.091 | -5.1875 | -5.9683 | -539.3749 | -17.663 | -12.8 | -12.8 | 60.2659 | 60.4728 | -5.6007 |  | -60.0863 | 9.3494 | 7.7892 | 5.2825 | 580.645 | 182.9889 | 183.8434 | -525.9061 | 673.3427 |  | -29.2211 | 30.5573 | 109.4557 | 22.04 | 31.93 |  |  | -50.8995 | -50.2297 | 108.2102 | 108.2863 | -4.4611 | -148.5345 | -147.7608 | 10.013 | 0 |  |  | 250.9 | 0 | -17.57 | 74.8045 | 71.8801 | 72.3874 | -16.5119 | -16.0905 | 49.101 | -95.1115 | 61.0057 | 14.7148 | 77.1 | 40.69 |  | 52.153 | -24.36 | -2.903 |  |  | -81.1649 |  | -24.8896 | -124.8 | -125.8 | 27.8476 | 77.3529 | 74.2188 | 109.0027 |  | -9.33 | 63.209 | 79.247 | -18.89 | -19.11 | 102.87 |  | 81.6545 | 79.5818 | -19.5755 | -19.9727 | 229.9993 | 181.7852 | 174.2129 | 175.9499 | 77.1285 | 54.0913 | -30.994 | 538.9742 | -31.8082 |  | -21.6479 | -19.5045 | 12.28 | -9.4394 | -9.3145 | 150.588 | -68.2179 | -68.6754 | -14.651 | 8.44 | -14.17 | 88.1 | 20.5071 | -100.747 | -29.0557 | -28.5755 | 5.541 | -55.3458 | 20.0559 | 17.2589 |  | 16.5355 | 40.9389 | 41.2344 | 39.4704 | 49.3996 | 49.3996 | 40.357 | 22.1031 | 22.1283 | 10.5949 | 16.2408 | 26.8235 | -18.87 | 2.3761 |  |  |  | 26.0495 |  | -6.245 | 0.379 |  | 43.31 | -16.653 | -8.4789 |  | 80.5209 | 20.7 | -19.3037 | 3.4372 | 3.8949 | 1.9637 |  |  |  | -36.5014 | 18.1423 | 37.4758 | 63.6534 | 63.1468 | -145.4582 | -32.5403 | 30.375 | -61.7653 | 9.1004 | 11.8094 | 11.2881 |  | 56.5012 | 57.8885 | 105.6 | -104.6865 | -299.5213 | 298.4501 | 102.6104 | -56.5834 | -55.8952 | -57.4474 | -48.2123 | 75.1021 | 73.0038 | -21.3429 |  | 3.9139 | 2.9801 | -29.0105 | -29.3274 | 14.78 | 13.43 | 15.7 | 16.5 | 21.5346 | -67.6 | -292.0391 | 65.0498 | 64.8214 | 12.3 | -45.6 | -1.9 | -1.1 | 1.4571 |  | -93.8469 | 51.2981 | 63.1037 | 38.7291 | 20.0872 | -32.4603 | 26.134 | -132.8338 | 25.588 | -27.7418 | 176.3031 | 176.906 | 137.2933 | -57.3601 | -23.1215 | -82.536 | 78.1829 | -7.4887 | 28.438 | 19.84 | 7.538 | 7.476 | -19.68 | -6.16 |  | 5.8915 | -15.8495 | 1.8173 | -19.4 | 53.009 | 51.32 |  | 13.5706 | 47.8297 | 48.0043 | 48.3684 |  | 46.5 | 20.3904 |  |  | -51.2696 | 77.7286 | 57.685 | -50.4767 | -76.7988 | 48.3623 | 28.8589 | -55.8 | 56.3 | -196.5495 | 336.5443
09/01/2026 | 14:00 | 0 | 18.3958 | -27.187 | -31.8684 | 21.0095 |  | 57.776 | -131.5937 | 71.2514 | 36.2489 | 36.1352 | -2.22 | -62.924 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 12.8373 | 80.7736 | 12.285 | 12.308 | 20.3447 | 5.9627 | 5.1907 | 7.8136 |  |  | -70.52 | -70.09 |  | 2.22 | 61.6 | 6.933 | 0.16 | 0 | -43.91 | -73.5 | 43.76 | 45.43 | 16.1239 | 5.9733 | 70.4371 | 73.8499 | 56.8767 | -55.854 | -54.4052 | 30.6732 | 31.3223 | 84.951 | 86.7268 | 9.5807 | 6.6936 | -539.9515 | -18.4249 | -12.6 | -12.5 | 59.925 | 58.5524 | -5.5621 |  | -65.5937 | 9.5202 | 8.4632 | 5.6714 | 576.647 | 182.1344 | 181.9208 | -532.3579 | 665.6224 |  | -31.3647 | 33.8731 | 109.306 | 22.38 | 32 |  |  | -42.4602 | -42.0583 | 102.7338 | 103.2072 | -4.7369 | -147.4331 | -145.3433 | 11.4382 | 0 |  |  | 248 |  | -17.91 | 75.6336 | 72.8789 | 74.0842 | -13.6408 | -13.5452 | 46.6068 | -93.6457 | 56.4878 | 14.5914 | 75.6 | 40.04 |  | 52.153 | -24.37 |  |  |  | -79.8439 |  | -25.0371 | -124.6 | -126.4 | 27.8311 |  | 73.2795 | 106.6589 | 75.47 | -9.33 | 64.945 | 77.7294 | -17.74 | -17.93 | 100.92 | 74.25 | 77.6727 | 77.4727 | -13.7717 | -14.4 | 232.2215 | 181.1407 | 173.6619 | 177.1575 | 80.3605 | 60.0422 | -31.16 | 544.0363 | -27.4477 |  | -27.3759 | -24.4396 | 8.5375 | -8.8978 | -7.8604 | 153.66 | -67.1686 | -68.737 | -17.8309 | 0 | -13.24 | 102.5 | 20.4608 | -102.8274 | -31.497 | -30.5073 | 7.1239 | -59.6009 | 27.4673 | 17.9267 |  | 17.3923 | 40.6811 | 40.5568 | 39.1213 | 41.3617 | 42.5339 | 64.8056 | 16.1396 | 16.5145 | 25.0044 | 29.1839 | 26.8235 |  | 2.1637 |  |  |  | 32.1147 |  | -6.407 | 0.482 |  | 47.79 | -30.4387 | -21.7957 | 15.8 | 84.1252 | 19.6 | -18.075 | 2.4757 | 2.912 | 1.9801 |  |  | -12.6178 | -34.9991 | 19.7165 | 36.9201 | 56.7193 | 57.8526 | -136.6242 | -33.2546 | 30.6116 | -66.4559 | 10.1319 | 11.5653 | 11.1932 | 11.4253 | 55.777 | 55.8827 | 95.5 | -95.2555 | -277.2024 | 278.8064 | 94.7304 | -58.1462 | -54.4152 | -58.2847 | -48.3449 | 74.7974 | 77.2903 |  |  | 0.5191 | 0.3214 | -32.15 | -31.7148 | 15.8 | 15.78 | 14.9 | 15.3 | 21.556 | -63.04 | -307.7157 | 66.8968 | 67.017 | 12.8 | -43.4 | 0.5 | 1.2 |  | 1.3122 | -82.4183 | 43.3684 | 62.3195 | 33.4961 | 19.5403 | -32.0938 | 27.7021 | -125.4817 | 33.4114 | -24.0674 | 179.5635 | 178.4567 | 131.7248 | -57.0423 | -29.3471 | -86.5235 | 87.0156 | -7.8045 | 26.908 | 20.56 | 7.377 | 7.473 | -19.92 | -6 |  | 6.2119 | -15.3216 | 1.9364 | -21.8 | 48.815 | 50.551 |  |  | 47.6992 | 48.2748 | 47.215 |  | 45.9 | 20.0372 |  |  | -47.7028 | 80.3096 | 59.2606 | -47.0301 | -78.7064 | 48.6198 | 30.1877 | -55.6 | 54.9 | -182.9324 | 324.5894
09/01/2026 | 14:30 | 0 |  |  | -32.7291 | 21.4789 |  | 58.3644 | -132.3776 | 74.02 | 37.1149 | 37.3615 | -4.44 | -66.677 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 12.8219 | 81.154 | 11.1129 | 11.336 | 18.1401 | 5.8372 | 5.1172 | 2.9648 |  |  | -76.47 | -76.75 |  | 4.44 | 66 | 7.729 | 0.162 | 0 | -53.85 | -67.51 | 54.39 | 54.9 | 16.1117 | 5.9378 | 73.3491 | 75.5885 | 53.1194 | -57.3779 | -55.6238 | 33.9683 | 31.9071 | 85.7262 | 85.9283 | -5.0892 | -11.9097 | -505.3109 | -17.4016 | -13.1 | -13.4 | 62.3264 | 61.6053 | -5.7655 |  | -53.1184 | 10.0499 | 7.714 | 5.3791 | 551.3472 | 181.2799 | 181.4935 | -516.5864 | 660.9564 |  | -19.3686 | 20.5856 | 112.27 | 22.98 | 33.06 | 118.06 |  | -62.9557 | -62.2859 | 119.4887 | 119.0074 | -5.9168 | -150.1473 | -149.6623 | 9.6711 |  |  |  | 250 |  | -18.24 | 75.7149 | 72.6508 | 74.4561 | -13.9096 | -13.1625 | 36.9529 | -86.5331 | 47.2718 | 14.6233 | 78.4 | 41.75 | 56.9604 | 53.9108 | -26.48 |  |  |  | -90.9684 |  | -27.0085 | -128.8 | -130 | 29.0341 | 75.5951 | 75.6277 | 106.6589 | 74.66 | -10.28 | 65.875 | 91.6677 | -17.81 | -17.97 | 100.7 | 77.69 | 90.8909 | 90.9455 | -26.6928 | -26.3727 | 234.9323 | 183.2422 | 175.9502 | 178.5693 | 63.0048 | 41.9362 | -32.172 | 527.5322 | -17.448 |  | -31.8855 | -29.0586 | 32.6424 | -5.671 | -5.4456 | 38.448 | -52.6361 | -53.4068 | 0.7122 | 0 | -11.46 | 1 | 20.3072 | -92.4454 | -30.7099 | -30.0718 | 6.9564 | -38.951 | 0 | 17.528 |  | 16.9639 | 40.4086 | 42.0457 | 40.1969 | 62.1263 | 61.9588 | -17.7504 | 30.1491 | 29.6554 | -29.8642 | -20.6887 | 6.8428 | -20.12 | 7.9646 |  | -4.06 | 18.63 | 0 |  | -6.224 | 0.408 |  | 42.13 | 23.0407 | 28.5477 | 15.62 | 86.0047 | 21.8 | -20.6037 | 3.4658 | 4.1541 | 2.0381 |  |  |  | -37.9273 | 19.295 | 39.7299 | 57.8695 | 58.2424 | -159.8634 | -33.2591 | 30.8415 | -61.718 | 9.9958 | 11.6532 | 11.246 | 11 | 58.8858 | 58.2517 | 41.5 | -41.5061 | -235.7923 | 236.6446 | 81.4214 | -57.091 | -57.4886 | -57.7194 | -47.4948 | 72.5628 | 70.6317 |  |  | -0.5576 | -1.3816 | -37.2275 | -37.3347 | 16.78 | 15.61 | 17.9 | 19.5 | 21.5154 | -59.36 | -318.9299 | 69.6141 | 68.339 | 13.4 | -41 | 2.2 | 2.3 | 1.4443 | 1.1632 | -74.9763 | 42.4389 | 69.6743 | 38.2553 | 29.263 | -36.6644 | 27.5056 | -127.1314 | 33.2545 | -30.3037 | 182.2574 | 179.4342 | 129.2399 | -59.3215 | -32.7402 | -92.4586 | 93.8273 | -7.5409 | 30.33 | 20.88 |  |  | -20.32 | -6.56 |  | 6.5049 | -15.4101 | 2.1103 | -22.2 | 51.946 | 52.293 | 11.3358 | 13.7126 | 47.5604 | 46.9798 | 47.1026 |  | 43 | 19.2023 |  |  | -43.9819 | 80.7358 | 58.5069 | -43.8033 | -79.4903 | 47.2898 | 32.4151 | -51.9 | 50.8 | -151.6904 | 315.3113
09/01/2026 | 15:00 | 0 |  |  | -32.3606 | 20.7379 |  | 58.3533 | -130.4556 | 74.012 | 37.7528 | 37.1688 | 0 | -64.812 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 10.2291 | 81.0754 | 11.0839 | 11.1659 | 18.131 | 5.9417 | 5.3734 | 2.7378 |  |  | -71.56 | -71.17 |  | 0 | 63.8 | 8.16 | 0.162 | 0 | -43.59 | -75.47 | 44.51 | 43.92 | 16.5624 | 5.5413 | 72.1536 | 74.9136 | 53.1986 | -54.091 | -52.66 | 28.1195 | 26.9575 | 85.1392 | 86.9182 | 3.5248 | 0.4805 | -531.9872 | -16.7256 | -13.7 | -13.8 | 60.2286 | 57.01 | -5.4463 |  | -63.028 | 9.2768 | 7.8147 | 5.1835 | 568.5291 | 186.0713 | 187.4751 | -528.0013 | 672.0464 |  | -20.9338 | 22.4942 | 114.5253 | 21.1 | 30.85 |  |  | -61.3482 | -57.9992 | 109.9288 | 110.1578 | -6.2039 | -149.0533 | -146.3107 | 11.741 |  |  |  | 248 |  | -17.81 | 75.2854 | 72.3978 | 73.5785 | -15.2508 | -13.9066 | 44.2453 | -94.4982 | 53.4406 | 14.8216 | 80.75 | 42.36 |  | 53.9108 | -26.77 |  |  |  | -89.9965 |  | -27.3795 | -129.3 | -128.6 | 29.0341 |  | 74.6884 | 105.4871 | 73.91 | -10.29 | 66.712 | 89.7676 | -18.85 | -19.07 | 110.65 | 76.97 | 89.3455 | 87.8727 | -17.7259 | -18.0636 | 236.9461 | 187.5338 | 182.1062 | 183.1213 | 59.6222 | 36.253 | -33.061 | 546.5977 | -58.849 |  | -35.9186 | -33.0368 | 38.6773 | -17.2462 | -16.0911 | 32.304 | -50.7835 | -51.689 | 6.4817 | 0 | -8.47 |  | 19.7045 | -113.7668 | -30.1883 | -29.7985 | 6.0075 | -34.1107 | 0 | 17.1467 |  | 16.7034 | 40.6254 | 41.5308 | 40.1038 | 53.7535 | 51.5765 | 33.4913 | 20.072 | 19.4053 | 13.8133 | 24.4416 | 10.2705 | -13.08 | 8.365 | 0.9158 | -4.25 | 17.12 | 11.2925 |  | -6.181 | 0.271 |  | 41.66 | -26.4181 | -12.4892 | 15.46 | 82.4892 | 22.8 | -18.4445 | 2.4792 | 2.8142 | 2.0162 |  |  | -13.1171 | -35.7806 | 20.0145 | 37.2938 | 58.8613 | 59.5648 | -144.2203 | -32.4125 | 31.2597 | -63.3719 |  | 11.7411 | 11.3092 |  | 49.7372 | 50.6112 | 41.5 | -42.1462 | -227.4451 | 228.4999 | 40.9549 | -49.0967 | -48.3453 | -60.1174 | -49.4369 | 75.3031 | 74.3171 |  |  | -1.2607 | -2.1176 | -45.5641 | -44.9521 | -5.02 | -5.42 | 17.9 | 16.2 | 21.556 | -47.68 | -300.4026 | 67.043 | 68.0272 | 13.4 | -39.2 | 3.1 | 3.2 |  | 1.2932 | -31.6339 | 81.5054 | 39.8823 | 12.1467 | 39.9222 | -12.8617 | 2.989 | -136.5384 | 47.8369 | -4.1636 | 161.4786 | 158.6448 | 136.4612 | -32.3961 | -47.4283 | -78.2818 | 79.4234 | -8.3044 | 34.3309 | 19.84 | 7.352 | 7.339 | -20 | -6.08 |  | 7.0634 | -15.1751 | 2.2568 | -24.4 | 50.79 | 49.182 |  |  | 47.673 | 47.5836 | 48.3891 |  | 43.9 | 17.2491 |  |  | -49.2653 | 81.9494 | 60.1514 | -49.0828 | -81.2307 | 50.1207 | 30.7799 | -54.2 | 51.7 | -188.9998 | 339.1846
09/01/2026 | 15:30 | 0 | 18.5826 |  | -32.7469 | 21.2891 |  | 56.3092 | -128.3706 | 74.2816 | 37.4129 | 37.4886 | 0 | -65.463 |  | 18.216 |  | 9.9037 | 79.3652 | 11.235 | 11.2874 | 18.3821 | 5.2113 | 5.554 | 2.7505 |  |  | -70.23 | -70.85 |  | 0 |  | 8.87 | 0.171 | 0 | -41.67 | -81.67 | 42.24 | 42.4 | 16.6414 | 5.5648 | 72.3179 | 74.9932 | 54.9462 | -52.8058 | -52.2831 | 12.4079 | 10.8939 | 87.2005 | 88.8193 | -11.7475 | -12.8 | -507.5468 | -18.6567 | -12.5 | -12.5 | 59.3204 | 57.3553 | -5.0999 |  | -65.3175 | 9.6372 | 7.462 | 5.1246 | 550.92 | 182.4396 | 181.9818 | -543.286 | 645.2083 |  | -19.7611 | 20.8073 |  | 21.06 | 30.88 |  |  | -43.6658 | -44.7375 | 103.8126 | 104.5712 | -6.3758 | -144.3327 | -143.0061 | 13.5803 |  |  |  | 249.5 |  | -17.78 | 77.0217 | 74.5883 | 75.9461 | -10.6636 | -10.7235 | 33.7672 | -88.2408 | 42.5996 | 14.2963 | 79.73 | 42.96 | 57.6636 |  | -27.26 | -3.0413 |  |  | -92.5585 |  | -27.9373 | -128.3 | -129.5 | 28.4024 | 73.8373 | 74.6884 | 104.3152 | 73.1 | -10.4 | 64.015 | 92.5903 | -18.08 | -18.29 | 101.07 | 76.18 | 93.1818 | 91.1636 | -11.029 | -10.4818 | 240.3147 | 189.4793 | 182.7666 | 186.0182 | 63.714 | 41.9724 | -31.921 | 555.2499 | -6.9637 |  | -34.3908 | -31.7424 | 33.081 | -18.0937 | -16.2554 | 49.2 | -47.3822 | -47.8403 | -0.5907 | 14.65 | -9.4 |  | 19.3912 | -112.8887 | -28.6679 | -28.0046 | 3.1021 | -39.3497 | 0 | 17.6937 |  | 17.0814 | 41.1931 | 40.3215 | 39.2263 | 44.2085 | 42.8688 | 44.7108 | 13.1658 | 13.4998 | 16.803 | 25.3523 | 13.7496 | -10.14 | 7.7693 | 0.9744 | -4.45 | 17.29 | 13.2619 |  | -6.057 | 0.384 |  | 40.37 | -27.6589 | -18.5016 | 15.7 | 78.9941 | 21.4 | -18.1135 | 2.0342 | 2.3382 | 2.0668 |  |  | -11.0541 | -35.3459 | 19.7715 | 36.6598 | 57.7268 | 59.3048 | -134.0332 | -31.8514 | 30.9153 | -64.3593 |  | 11.868 | 11.4253 | 12 | 62.8384 | 62.5154 | 40.6 | -40.7715 | -224.4081 | 222.4571 | 79.0729 | -62.5424 | -61.0932 | -55.4484 | -45.6385 | 73.7166 | 72.3419 |  |  | 3.903 | 3.837 | -45.659 | -45.1254 | 11.06 | 11.51 | 20.7 | 21.1 | 21.3915 | -49.12 | -319.6376 | 75.4853 | 75.246 | 13.9 | -39.3 | -2.7 | -1.9 |  |  | -69.4441 | 32.4372 | 118.8553 | 76.5317 | 55.5216 | -72.267 | 66.1336 | -152.9258 | 0 | -65.9974 | 176.6953 | 180.0908 | 157.9525 | -107.2593 | -4.1357 | -107.0363 | 112.1433 | -7.6205 | 34.8524 | 20.48 | 7.169 | 7.189 | -20.08 | -6.48 |  | 6.5629 | -15.2056 | 2.3148 | -22.4 | 53.134 | 52.541 | 11.4714 | 13.5706 | 47.2591 | 47.2348 | 47.8123 |  | 41.1 | 16.4847 |  |  | -43.0126 | 79.2761 | 55.81 | -43.4189 | -77.372 | 44.8748 | 32.9095 | -50.3 | 50.4 | -144.0716 | 292.4004
09/01/2026 | 16:00 | 0 |  |  | -33.4596 | 20.2988 |  | 55.1165 | -125.0743 | 74.2677 | 37.3929 | 37.1595 | 0 | -66.585 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 10.4651 | 78.0206 |  | 11.1499 | 18.5631 | 5.3493 | 5.3455 | 2.607 |  |  | -72.04 | -71.94 |  | 0 | 66 | 9.261 | 0.17 | 0 | -47.22 | -70.86 | 49.07 | 48.3 | 17.2778 | 5.5708 | 69.9978 | 73.2572 | 54.5605 | -57.5311 | -57.5666 | 32.1183 | 31.4351 | 83.8244 | 85.138 | 7.1492 | 7.3326 | -520.2866 | -18.7953 | -12.3 | -12.2 | 64.8315 | 63.5817 | -5.4179 |  | -66.8338 | 9.328 | 7.3441 | 4.9163 | 560.5333 | 175.5729 | 176.9768 | -546.4806 | 640.8912 |  | -24.4599 | 25.7947 |  | 20.81 | 30.75 | 115.22 |  | -43.3979 | -43.7998 | 103.9874 | 105.6792 | -6.572 | -148.5999 | -147.0275 | 12.2104 |  |  |  | 251.6 |  | -18.01 | 76.2946 | 73.1341 | 74.6872 | -15.3017 | -15.7238 | 34.2028 | -82.3234 | 43.7452 | 14.7108 | 84.13 | 44.66 | 56.9604 |  | -27.13 |  |  |  | -106.0161 |  | -27.8719 | -127.6 | -128.1 | 28.3859 | 72.9584 | 74.6884 | 103.1433 | 72.31 | -11.15 | 63.457 | 104.936 | -16.99 | -17.16 | 95.99 | 74.38 | 103.1273 | 100.8182 | -6.9804 | -7.1818 | 243.3729 | 194.1891 | 187.7283 | 191.5174 | 62.301 | 41.1024 | -30.671 | 554.3749 | 15.3623 |  | -32.8717 | -30.0254 | 34.2633 | -17.0749 | -15.4925 | 56.88 | -41.7304 | -42.5056 | 0.5796 | 0 | -12.74 |  | 18.8506 | -110.0418 | -28.5563 | -27.9832 | 2.8876 | -39.0043 | 0 | 17.402 |  | 17.21 | 41.4229 | 41.7502 | 40.1525 | 43.2037 | 42.3664 | 38.0126 | 8.4996 | 9.2562 | 5.2838 | 11.2429 | -6.6926 | -6.26 | 2.2565 | 0.9305 | -8.9 | 17.1 | 24.7301 |  | -5.982 | 0.485 | 10.3285 | 44.61 | -11.4549 | -3.6294 | 15.61 | 84.1541 | 21.9 | -18.254 | 2.0817 | 2.2492 | 2.0434 |  |  | -13.7122 | -36.3682 | 19.6557 | 37.2803 | 57.6665 | 59.1961 | -144.1176 | -31.5872 | 32.0456 | -63.2857 |  | 12.1708 | 11.594 | 11.3523 | 71.4379 | 68.9545 | 40.6 | -41.4297 | -228.0949 | 231.4419 | 101.6536 | -67.5383 | -68.1059 | -54.6936 | -44.5776 | 74.5301 | 73.0121 |  |  | 2.9691 | 2.7494 | -49.7677 | -48.774 | 20.65 | 20.75 | 20.9 | 20.6 | 21.494 | -44.8 | -307.0736 | 71.096 | 69.2563 | 13.4 | -41 | -1.1 | -1 | 1.241 |  | -90.6831 | 10.3851 | 146.3115 | 99.1616 | 56.743 | -97.6113 | 87.578 | -149.6426 | 0 | -89.3084 | 179.2813 | 177.8457 | 153.5058 | -137.129 | 9.779 | -126.6203 | 123.9143 | -9.5981 | 37.6393 | 19.68 | 7.234 | 7.247 | -19.6 | -7.84 |  | 8.2048 | -15.6451 | 2.1103 | -22.1 | 52.871 | 53.064 | 11.5031 | 13.5709 | 47.4709 | 48.8444 | 47.9491 |  | 39.5 | 16.6065 | 8.31 |  | -42.9813 | 79.0297 | 55.6378 | -41.9272 | -77.6871 | 44.2819 | 32.6612 | -49.4 | 49.7 | -127.4863 | 270.1624
09/01/2026 | 16:30 | 0 |  |  | -32.6574 | 19.6574 |  | 54.4217 | -125.1502 | 72.3831 | 36.8269 | 36.4173 | 0 | -66.913 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 10.082 | 76.9384 | 11.3619 | 11.3805 | 18.5988 | 6.85 | 5.5493 | 2.499 |  |  | -72.02 | -72 |  | 0 | 66 | 8.899 | 0.168 | 0 | -47.82 | -73.74 | 47.29 | 48.09 | 16.6741 | 5.3199 | 70.6176 | 74.2855 | 54.052 | -54.6893 | -54.5763 | 23.2577 | 26.108 | 84.8672 | 85.4979 | 0.4456 | 0.5598 | -515.392 | -19.4892 | -12.2 | -12.1 | 62.6449 | 60.3826 | -5.5295 |  | -62.5133 | 8.4067 | 7.2269 | 4.9108 | 557.7256 | 175.0541 | 176.519 | -534.0168 | 644.1871 |  | -21.3628 | 23.3777 | 115.5233 | 20.19 | 29.65 | 115.32 |  | -47.2827 | -47.4166 | 106.3734 | 107.4503 | -4.9336 | -148.0059 | -147.1783 | 10.9067 |  |  |  | 249.2 |  | -17.77 | 75.3642 | 72.0993 | 73.4469 | -15.9695 | -16.025 | 38.2129 | -84.0084 | 46.9195 | 14.4788 | 83.73 | 44.41 | 56.9604 | 54.4968 | -27.02 |  |  |  | -105.2322 |  | -27.7676 | -126 | -127 |  |  | 73.7491 | 101.9714 |  | -10.83 | 64.9295 | 103.8834 | -16.78 | -16.97 | 97.09 | 74.41 | 105.2545 | 102.4727 | -10.0625 | -10.1455 | 243.3586 | 192.518 | 186.1371 | 189.0106 | 62.3514 | 39.8626 | -31.728 | 543.3372 | 26.258 |  | -32.5113 | -29.8812 | 31.1404 | -15.5717 | -15.1244 | 44.592 | -44.6077 | -45.3894 | 0.9265 | 0 | -18 |  | 18.7934 | -106.4648 | -27.9463 | -27.2618 | 2.7647 | -37.3133 | 4.4517 | 17.4339 |  | 17.0284 | 41.0649 | 41.1669 | 39.9138 | 47.2227 | 47.2227 | 33.1563 | 12.3052 | 12.1886 | 3.6532 | 9.2438 | 22.4363 | -24.02 | 2.2565 | 1.0196 |  | 19.95 | 20.5455 |  | -6.195 | 0.457 |  | 40.8 | -9.1021 | -4.1826 | 16.19 | 82.9282 | 22.2 | -17.8879 | 2.3258 | 2.7259 | 2.0134 |  |  |  | -35.5101 | 20.5904 | 37.0291 | 56.1363 | 57.8553 | -144.2243 | -30.6957 | 30.4712 | -61.6936 | 9.331 | 12.2391 | 11.805 | 10.918 | 70.211 | 71.7064 | 65.4 | -65.7574 | -262.3388 | 266.8884 | 126.827 | -69.3615 | -68.872 | -56.6623 | -46.2836 | 76.9092 | 73.6357 |  |  | 1.3651 | 1.2772 | -44.8627 | -44.6753 | 27.14 | 27.33 | 18.1 | 18.3 | 21.3295 | -35.28 | -318.972 | 74.1797 | 72.6091 | 14.2 | -42.2 | -1 | -0.2 |  | 1.0932 | -117.1721 | 6.5594 | 132.4357 | 91.2075 | 42.7303 | -85.832 | 79.8865 | -132.4281 |  | -82.9324 | 172.0395 | 170.9087 | 137.1479 | -126.6692 | 4.6546 | -117.6024 | 120.3514 | -9.8343 | 36.4799 | 21.2 | 6.99 | 7.035 | -20.56 | -6.32 |  | 6.7399 | -16.0235 | 2.3453 | -21.8 | 51.299 | 50.153 |  |  | 47.7701 | 48.7811 | 49.5535 |  | 42.9 | 17.2 |  |  | -43.9196 | 80.9068 | 57.4556 | -43.8223 | -79.5309 | 46.0266 | 32.5394 | -51.7 | 51.8 | -141.1324 | 279.9196
09/01/2026 | 17:00 | 0 | 18.3237 | -26.8527 | -34.2574 | 19.1119 |  | 52.9785 | -123.5888 | 71.7266 | 36.4069 | 36.2802 | -4.44 | -64.325 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 10.4148 | 75.5742 | 11.8784 | 12.019 | 19.27 | 7.7052 | 5.4251 | 2.4504 |  |  | -73.05 | -72.58 |  | 4.44 | 63.8 | 7.88 | 0.169 | 0 | -45.27 | -80.28 | 45.78 | 47.52 | 16.7169 | 5.4806 | 72.5279 | 75.6401 | 55.8134 | -55.4419 | -56.7444 | 23.6936 | 22.7542 | 86.838 | 86.4038 | -2.2838 | 0.8171 | -509.9498 | -19.1729 | -12.1 | -12.1 | 61.0129 | 58.4967 | -4.9797 |  | -61.5843 | 7.8381 | 6.9406 | 4.7313 | 552.4764 | 156.8956 | 158.5131 | -509.8098 | 613.3294 |  | -75.2469 | 75.7392 | 112.2799 | 20.2 | 29.73 | 114.12 |  | -37.6378 | -37.1019 | 97.36 | 97.9553 | -10.459 | -155.0366 | -153.6847 | 11.3041 |  |  |  | 252.7 |  | -18.26 | 71.0266 | 68.1649 | 69.0045 | -26.9821 | -24.3967 | 40.9855 | -74.4953 | 48.1513 | 14.5272 | 87.26 | 45.59 |  |  | -27.28 |  |  |  | -91.9913 |  | -27.8849 | -124.1 | -125.7 | 28.4134 | 71.2006 | 71.8705 |  |  | -9.98 | 64.2785 | 90.9927 | -16.74 | -17.08 | 103.66 | 74.39 | 93.1273 | 92.2545 | -6.2419 | -6.9091 | 238.1512 | 186.7109 | 180.5762 | 185.4644 | 68.8058 | 47.1084 | -31.465 | 520.3467 | 102.8366 |  | -31.9923 | -29.3178 | 23.9986 | -4.5463 | -4.6542 | 43.056 | -44.0691 | -45.1563 | -6.8739 |  | -20.42 |  | 17.0989 | -78.9796 | -34.8812 | -34.2742 | 4.054 | -44.53 | 9.6863 | 23.0009 |  | 22.4707 | 41.5705 | 40.7958 | 39.5269 | 37.6777 | 37.3428 | 26.6256 | 9.159 | 9.0313 | 1.4805 | 0 | 23.6081 |  | 2.2565 |  |  | 20.41 | 21.8898 | 11.5559 | -6.365 | 0.519 |  | 39.48 | -7.9296 | -1.4157 | 15.66 | 82.2857 | 22.1 | -17.5528 | 2.4258 | 3.0373 | 2.0269 |  |  | -13.0632 | -35.1154 | 19.5558 | 36.4217 | 59.4549 | 58.8897 | -143.4445 | -30.052 | 29.9876 | -60.727 | 9.0482 | 12.4442 | 11.9737 | 10.3944 | 84.7021 | 85.8041 | 66.2 | -65.3237 | -274.9369 | 276.4555 | 199.2542 | -82.7347 | -81.2072 | -57.8294 | -50.1663 | 77.1259 | 75.7692 | -37.1908 |  | 5.6059 | 5.529 | -51.9874 | -51.9567 | 43.69 | 44.27 | 19.7 | 17.9 | 21.4748 | -15.84 | -323.2376 | 77.7199 | 77.4798 | 14.5 | -43.7 | -4.5 | -4.4 | 1.253 |  | -191.2171 | -70.2275 | 195.0092 | 142.8238 | 26.5845 | -139.4007 | 134.6775 | -142.5672 | -40.4474 | -132.8803 | 169.2424 | 170.3925 | 142.6843 | -185.8621 | 40.5663 | -139.3049 | 143.3331 | -10.9165 | 34.6996 | 19.36 | 7.272 |  | -19.12 | -7.28 |  | 7.5608 | -18.5138 | 2.6078 | -21.1 | 53.588 | 52.977 | 11.2755 | 13.7438 | 50.6466 | 46.7029 | 50.0192 |  | 43.1 | 17.0505 |  |  | -42.5486 | 75.639 | 58.6902 | -41.5146 | -74.4809 | 49.5242 | 25.9192 | -53.5 | 53.9 | -79.3699 | 225.3406
09/01/2026 | 17:30 | 0 | 17.8776 | -26.381 | -33.3368 | 19.313 |  | 52.3877 | -117.2853 | 71.3672 | 36.0369 | 35.8563 | -11.1 | -58.506 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 10.3798 | 70.1656 | 11.2206 | 11.1475 | 18.4462 | 6.9841 | 5.4685 | 2.4786 |  |  | -77.64 | -77.61 |  | 11.1 | 57.2 | 9.434 | 0.179 | 0 | -54.74 | -66.18 | 56.33 | 55.82 | 14.8794 | 5.7453 | 70.883 | 73.9362 | 53.5602 | -58.7263 | -58.7871 | 28.407 | 26.9616 | 80.5661 | 83.2973 | 4.7729 | -5.1649 | -478.3087 | -19.6721 | -12.2 | -12.2 | 65.5545 | 64.6116 | -5.7174 |  | -53.6852 | 8.1226 | 6.7239 | 4.4961 | 528.1837 | 131.199 | 131.1685 | -470.0404 | 563.9275 |  | -82.3736 | 83.4169 | 107.869 | 18.85 | 28.6 | 111.78 |  | -48.0864 | -47.4166 | 108.66 | 108.9545 | -9.1247 | -152.353 | -151.8131 | 9.6087 |  |  |  | 254.7 | 0 | -18.01 | 72.7006 | 69.0043 | 70.0954 | -27.6773 | -26.5646 | 27.1117 | -59.075 | 34.4687 | 15.0284 | 85.18 | 43.35 | 55.5542 | 52.739 | -26.89 |  |  |  | -90.829 |  | -27.6135 | -118.4 | -121.1 | 28.4683 | 70.3217 | 69.9919 | 98.4558 | 69.33 | -9.27 | 64.046 | 89.7751 | -16.84 | -17.02 | 96.44 | 72.08 | 91.6727 | 88.9091 | -16.0224 | -16.6 | 232.9207 | 179.4898 | 172.9406 | 175.4041 | 73.0545 | 52.1039 | -31.564 | 479.038 | 223.2868 |  | -26.514 | -24.2096 | 15.2544 | 11.4737 | 10.3392 | 41.52 | -43.4498 | -44.2067 | -13.1888 |  | -16.47 |  | 18.6115 | -53.0576 | -34.5868 | -33.9037 | 3.963 | -49.7104 | 15.8883 | 22.9133 |  | 22.5218 | 41.3106 | 41.5174 | 40.0151 | 47.2227 | 47.0552 | -41.1943 | 19.033 | 19.1461 | -48.8163 | -45.5636 | 10.9004 | -34.86 | 2.3761 | 1.0562 |  | 18.87 | 0 |  | -7.084 | 0.507 |  | 36.74 | 45.8483 | 51.0614 | 14.65 | 83.1764 | 20.8 | -18.2714 | 4.2391 | 4.5395 | 2.0422 |  |  |  | -35.8623 | 19.6456 | 37.0623 |  |  | -161.4287 | -28.8787 | 26.8246 | -54.3641 | 9.5089 | 12.2294 | 11.7522 | 10.8285 | 115.6683 | 116.2131 | 96.4 | -96.4693 | -348.692 | 349.1373 | 348.4662 | -112.7659 | -112.3151 | -53.6836 | -43.0023 | 75.9922 | 75.536 |  | -56.7276 | 17.5262 | 17.5702 | -62.4854 | -61.743 | 66.15 | 67.1 | 18 | 18.5 | 21.494 | 12.96 | -339.3098 | 87.6758 | 89.816 | 16.2 | -45.6 | -16.5 | -15.6 | 1.4911 | 1.2273 | -340.8975 | -195.8813 | 321.5832 | 254.7704 | 17.8517 | -249.7743 | 245.1896 | -162.22 | -126.6616 | -242.2695 | 148.8311 | 145.3816 | 168.3558 | -319.3585 | 129.5593 | -188.8623 | 187.972 | -11.4163 | 29.411 | 18.4 | 7.271 | 7.225 | -17.68 | -6.8 |  | 7.5608 | -21.3275 | 2.6078 | -18.3 | 52.464 | 52.343 | 11.274 | 13.4899 | 50.1778 | 47.3773 | 48.6163 |  | 48.7 | 16.9312 |  |  | -41.4668 | 76.5169 | 53.894 | -40.6192 | -75.4132 | 42.8012 | 32.4843 | -59.1 | 59 | 2.0656 | 177.3178
09/01/2026 | 18:00 | 0 | 17.8816 | -26.7252 | -33.8452 | 18.017 |  | 50.2582 | -112.6991 | 68.5634 | 34.8129 | 34.2316 | -15.54 | -58.022 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 9.3282 | 66.536 | 10.8037 | 10.9552 | 18.0312 | 5.4285 | 5.6338 | 2.4121 |  |  | -78.46 | -78.56 |  | 15.54 | 57.2 | 10.116 | 0.188 | 0 | -57.85 | -66.91 | 58.54 | 58.18 | 16.8694 | 4.7628 | 68.9219 | 72.0689 | 51.5769 | -60.2241 | -60.7016 | 26.4295 | 28.2304 | 80.4536 | 81.8451 | -9.672 | -10.7502 | -473.4348 | -19.3126 | -12 | -12 | 65.791 | 67.1609 | -5.0766 |  | -55.1847 | 7.5153 | 5.9809 | 4.0198 | 513.1991 | 111.5451 | 110.9958 | -438.7428 | 536.0942 |  | -85.2888 | 86.4901 | 98.5381 | 28.2 | 31 | 70.83 | 84.03 | -43.6658 | -43.3979 | 110.4518 | 110.7123 | -10.3984 | -155.1571 | -154.3002 | 9.1474 |  |  |  | 255.2 |  | -17.78 | 62.5041 | 59.3104 | 61.5221 | -25.3604 | -24.5807 | 23.664 | -50.2116 | 29.9686 | 15.338 | 72.85 | 39.65 |  | 52.153 | -26.96 |  |  |  | -92.6882 |  | -27.821 | -117 | -116.4 | 29.8361 |  | 68.1134 | 98.4558 | 68.66 | -8.52 | 61.9225 | 92.1077 | -4 | -3.95 | 75.85 | 70.53 | 93.7091 | 91.3455 | -13.1223 | -13.4091 | 221.6575 | 172.2941 | 167.4963 | 168.6089 | 76.8513 | 54.4491 | -30.811 | 448.864 | 312.304 |  | -16.8232 | -14.4136 | 10.4116 | 26.076 | 23.2699 | 43.056 | -39.3919 | -40.3746 | -15.2039 |  | -14.02 |  | 17.3672 | -21.413 | -33.9442 | -33.3259 | 3.3829 | -51.996 | 17.9483 | 23.0089 |  | 22.739 | 41.448 | 42.7225 | 40.5393 | 44.3759 | 43.8736 | -52.9162 | 15.4282 | 15.6404 | -54.9409 | -49.5258 | 10.9004 |  | 2.3737 |  |  |  |  | 9.3705 | -7.004 | 0.471 |  | 32.28 | 50.1364 | 54.4184 | 15.24 | 79.608 | 20.1 | -17.5993 | 5.0211 | 5.5364 | 2.0682 |  |  | -14.6392 | -35.5743 | 19.1069 | 36.7932 |  |  | -157.4245 | -27.5161 | 24.571 | -49.9874 | 9.666 | 12.1219 | 11.8788 | 11 | 143.2617 | 143.6864 | 130.7 | -131.2404 | -405.7623 | 406.2805 | 454.8997 | -136.5203 | -135.2617 | -51.5953 | -40.2897 | 76.9417 | 74.8054 |  | -78.1968 | 26.6999 | 25.9419 | -68.7978 | -69.5889 | 90.96 | 91.22 | 20.9 | 21.1 | 21.7824 | 33.6 | -348.9022 | 98.3233 | 98.1257 | 16.7 | -46.2 | -23.5 | -23.3 | 1.2737 |  | -448.3151 | -284.9012 | 442.5533 | 357.0034 | 25.7084 | -349.8907 | 348.0012 | -156.8723 | -196.3171 | -344.153 | 119.1263 | 121.723 | 161.3159 | -422.5871 | 204.3209 | -225.7405 | 228.1865 | -11.7844 | 29.712 | 17.92 | 7.024 | 7.006 | -17.92 | -8.16 |  | 8.0308 | -24.3152 | 2.4033 | -14.3 | 55.053 | 52.283 | 11.3416 | 13.622 | 48.4705 | 48.0113 | 48.0065 |  | 44.8 | 16.4414 |  |  | -37.8002 | 77.3417 | 52.353 | -37.4855 | -75.9739 | 39.8903 | 35.2391 | -55.9 | 56.9 | 53.2179 | 133.6931
09/01/2026 | 18:30 | 0 | 19.143 | -28.2777 | -32.7721 | 18.4911 |  | 51.3119 | -115.3029 | 69.1261 | 35.2049 | 34.6729 | -15.54 | -65.496 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 10.571 | 68.713 | 10.3726 | 10.4108 | 17.3414 | 6.1434 | 1.9317 | 2.4496 |  |  | -80.98 | -80.55 |  | 15.54 | 63.8 | 9.436 | 0.186 | 0 | -65.16 | -74.04 | 66.59 | 66.29 | 17.2682 | 3.8756 | 71.3051 | 72.9309 | 54.3261 | -60.3555 | -59.9349 | 6.9958 | 6.4822 | 86.3892 | 88.7493 | -14.6607 | -16.35 | -469.7758 | -23.7679 | -9.5 | -9.4 | 67.6096 | 66.5078 | -5.7361 |  | -47.8378 | 6.4065 | 5.8541 | 4.2187 | 520.432 | 100.5585 | 99.9481 | -417.3896 | 533.5851 |  | -66.8603 | 69.4734 | 94.0673 | 27.15 | 33.59 | 70.01 | 76.24 | -49.8279 | -49.292 | 111.7765 | 112.6674 | -10.2459 | -156.0997 | -154.6061 | 5.8622 |  |  |  | 258 |  | -17.79 | 59.7557 | 55.8438 | 57.6259 | -34.1722 | -33.1204 | 28.7163 | -44.8631 | 33.5712 | 17.0696 | 73.7 | 39.33 | 54.8511 | 52.153 | -27.15 | -3.0413 |  |  | -87.8824 |  | -28.0546 | -113.8 | -113.8 |  |  | 69.0527 | 97.2839 | 67.97 | -8.26 | 61.256 | 87.815 | -3.89 | -3.85 | 79.51 | 69.72 | 87.6364 | 87 | -18.4835 | -18.7636 | 214.9453 | 168.9496 | 162.3651 | 164.721 | 81.7145 | 56.2003 | -31.845 | 426.6232 | 347.9756 |  | -17.1356 | -14.5557 | 8.262 | 34.8695 | 32.5381 | 27.696 | -42.5068 | -43.6809 | -15.9304 |  | -8.01 |  | 18.542 | -8.5711 | -34.6607 | -33.8403 | 3.7677 | -53.6369 | 20.9317 | 23.1074 |  | 23.0387 | 41.8552 | 43.1157 | 40.7681 | 49.902 | 50.5718 | -74.6855 | 20.8719 | 21.0973 | -72.3837 | -69.3697 | -2.8107 | -41.43 | 2.3737 | 1.2796 |  | 15.81 |  |  | -6.084 | 0.506 |  | 34.34 | 70.3707 | 73.7469 |  | 83.7758 | 19 | -19.7102 | 4.5559 | 4.9907 | 2.4281 |  |  | -13.2146 | -40.448 | 17.5323 | 42.1598 | 56.1628 | 57.5468 | -170.9859 | -29.3348 | 26.7836 | -55.726 | 10.0512 | 13.5771 | 13.2921 | 12 | 153.5923 | 155.0889 | 182.3 | -182.6057 | -472.31 | 476.5845 | 527.5998 | -148.3512 | -144.5679 | -55.3491 | -43.9523 | 75.221 | 73.7154 |  | -99.051 | 31.1385 | 30.9297 | -71.7571 | -72.8226 | 104.49 | 103.33 | 21.5 | 22 |  | 43.68 | -361.3174 | 105.7452 | 106.305 | 18.4 | -40.6 | -31 | -30.9 | 1.3825 |  | -514.7798 | -313.2766 | 491.1733 | 396.7505 | 25.2483 | -389.9817 | 392.8803 | -159.9353 | -230.9821 | -386.0486 | 110.1108 | 107.3148 | 162.3968 | -475.5494 | 240.9974 | -243.1233 | 245.6459 | -10.5209 | 18.918 | 18 | 6.495 | 6.493 | -17.36 | -7.68 |  | 8.2628 | -28.8289 | 2.8733 | -9.8 | 51.411 | 50.617 | 0 | 0 | 48.6795 | 48.181 | 47.498 |  | 41.2 | 13.2269 |  |  | -43.7351 | 78.8293 | 56.3047 | -42.7542 | -77.7682 | 44.0656 | 33.6775 | -52.4 | 52.2 | 51.0632 | 141.0126
09/01/2026 | 19:00 | 0 | 20.3309 | -30.2127 | -31.7212 | 19.0444 |  | 53.4613 | -124.0163 | 71.5662 | 36.4429 | 36.1506 | -24.42 | -73.662 | 66 | 18.216 | -61.6 | 11.8507 | 72.563 | 12.6814 | 12.708 | 21.1672 | 6.2394 | 5.5458 | 2.3933 |  |  | -87.95 | -87.96 |  | 24.42 | 72.6 | 11.773 | 0.205 | 0 | -73.28 | -72.4 | 74.57 | 75.04 | 18.4998 | 2.7561 | 74.8993 | 77.7038 | 62.15 | -70.2236 | -69.9249 | 7.6006 | 7.7638 | 93.8681 | 96.27 | -7.8792 | -9.8409 | -516.2336 | -29.0331 | -7.1 | -7.1 | 77.925 | 76.9507 | -6.5066 |  | -63.5055 | 9.3859 | 7.2001 | 4.8738 | 564.8364 | 109.775 | 109.8971 | -424.6826 | 589.5397 |  | -78.8046 | 80.6634 | 105.0847 | 30.92 | 39.23 | 76.89 | 82.18 | -50.2297 | -50.3637 | 118.1274 | 119.8148 | -10.4097 | -181.2579 | -180.1443 | 9.8599 |  |  |  | 277.4 |  | -18.37 | 57.5695 | 54.7235 | 56.3931 | -30.515 | -30.3157 | 18.7767 | -46.2938 | 25.7856 | 18.3215 | 77.01 | 41.69 | 56.9604 | 54.4968 | -28.63 | -3.1795 |  |  | -82.8939 |  | -29.29 | -121.8 | -121.7 | 30.1657 | 70.3217 | 75.6277 | 99.6277 | 70.05 | -9.16 | 62.837 | 81.7871 | -3.71 | -3.65 | 82.69 | 75.25 | 82.0545 | 81.7818 | -23.9669 | -23.6636 | 216.2659 | 168.5052 | 162.6506 | 165.7102 | 87.0994 | 60.1658 | -33.648 | 435.9774 | 321.8304 |  | -18.1182 | -15.291 | 0 | 37.4424 | 35.1142 | 38.448 | -47.3486 | -48.1986 | -17.7336 |  | -14.71 |  | 19.831 | -9.1192 | -34.3839 | -33.7372 | 2.098 | -57.4533 | 26.2595 | 23.5395 |  | 23.3348 | 41.2526 | 41.2514 | 40.1171 | 50.4044 | 50.0694 | -76.0252 | 26.4765 | 26.219 | -66.1826 | -59.0515 | -13.6873 | -34.89 | 12.9818 | 1.4676 | -4.41 |  | -14.9362 |  | -5.403 | 0.433 |  | 41.67 | 61.5458 | 66.9762 | 15.51 | 88.4805 | 18 | -22.1742 | 2.6514 | 3.1484 | 2.7142 |  |  | -13.9442 | -45.9997 | 17.4208 | 48.6587 | 60.5706 | 62.6115 | -181.3052 | -30.8088 | 31.3222 | -61.6734 |  | 15.6877 | 15.2539 |  | 154.3922 | 156.5046 | 214.1 | -209.8796 | -502.1354 | 503.2635 | 530.4619 | -149.492 | -146.3793 | -50.0287 | -39.0426 | 76.8333 | 73.1762 |  |  | 31.0835 | 30.2266 | -72.7181 | -72.754 | 104.21 | 103.2 | 21.8 | 21.9 | 21.7824 | 48.32 | -360.9543 | 102.986 | 102.2458 | 20.1 | -38.2 | -29.3 | -29.3 | 1.3482 | 1.1252 | -517.483 | -292.0782 | 497.8177 | 404.5687 | 36.4252 | -395.9354 | 393.3835 | -162.0207 | -232.5612 | -388.496 | 112.922 | 109.792 | 165.2129 | -488.4717 | 243.6632 | -246.9636 | 248.3109 | -9.675 | 18.511 | 19.28 | 6.385 | 6.437 | -19.04 | -6.72 |  | 7.0634 | -26.1036 | 3.3402 | -11.5 | 49.353 | 49.614 |  |  | 48.3375 | 47.7893 | 47.0587 |  | 40.1 | 13.8245 |  |  | -40.0564 | 75.7512 | 50.5244 | -39.685 | -74.5059 | 39.6679 | 35.1341 | -49.9 | 50.9 | 24.4314 | 179.7767
09/01/2026 | 19:30 | 0 | 20.8155 | -30.9696 | -32.0463 | 19.4304 |  |  |  | 73.5447 |  | 36.9216 | -26.64 | -74.371 |  | 19.044 | -66 | 10.0807 | 73.3084 | 13.1905 | 13.2452 | 22.1232 | 6.3959 | 5.2722 | 2.4296 |  |  | -89.78 | -89.56 |  | 26.64 | 72.6 | 11.636 | 0.204 | 0 | -76 | -71.59 | 76.54 | 77.42 | 18.8449 | 2.3637 | 76.6071 | 78.9263 | 62.9812 | -68.0417 | -67.2718 | 3.6661 | 3.5687 | 95.0189 | 97.2361 | -10.5766 | -12.1282 | -523.8997 | -30.7078 | -6.2 | -6.2 | 75.3215 | 74.0581 | -7.2522 |  | -54.2507 | 8.8813 | 7.8712 | 5.3464 | 574.9991 | 115.2073 | 114.1087 | -435.1721 | 593.7913 |  | -78.2673 | 80.6155 | 107.1006 | 32.4 | 40.45 | 77.65 | 83.02 | -57.8653 | -57.1955 | 121.2315 | 122.685 | -9.9053 | -192.9828 | -190.9949 | 7.7677 | 0 |  |  | 276 |  | -18.98 | 53.9976 | 50.5995 | 52.6648 | -37.3013 | -37.3006 | 30.6178 | -51.0632 | 38.3977 | 18.1718 | 79.41 | 42.23 | 56.9604 | 53.9108 | -28.59 |  |  |  | -87.6996 |  | -29.3991 | -120.3 | -121.1 |  |  | 76.567 | 97.2839 | 68.61 | -9.11 | 62.837 | 86.8049 | -2.3 | -2.23 | 86.04 | 75.62 | 87.0182 | 85.0909 | -26.9665 | -27.0545 | 215.7631 | 170.1739 | 163.7607 | 165.9936 | 95.4533 | 68.6421 | -34.341 | 444.9295 | 343.7175 |  | -18.0237 | -15.4067 |  | 52.0785 | 49.0464 | 36.912 | -49.9537 | -50.8015 | -25.6248 |  | -15.15 |  | 20.0335 | 18.7603 | -37.9994 | -36.9567 | 6.8282 | -65.086 | 33.1512 | 23.6529 |  | 23.1697 | 40.4967 | 40.7468 | 39.4156 | 58.4423 | 58.1073 | -113.8703 | 29.5446 | 29.0518 | -80.1854 | -69.5625 | -39.5129 | -31.77 | 16.5805 | 1.5616 | -10.72 | 14.8 | -40.1032 |  | -4.928 | 0.261 |  | 29.83 | 71.2417 | 81.5558 | 16.7 | 85.3821 | 17.5 | -22.8757 | 3.3577 | 3.7691 | 2.8259 |  |  |  | -48.0908 | 16.6021 | 50.2374 | 60.6598 | 59.4459 | -191.963 | -30.4687 | 31.1757 | -60.4747 | 9.69 | 16.2346 | 15.4121 | 12.522 | 157.6274 | 157.9954 | 204.5 | -204.3679 | -495.7007 | 496.3253 | 540.1163 | -151.408 | -148.0191 | -51.3737 | -39.9264 | 74.1407 | 70.8136 |  |  | 29.3587 | 29.3367 | -72.8637 | -72.5478 | 105.24 | 103.51 | 24.9 | 24.8 | 21.9255 | 48.8 | -356.5816 | 99.9485 | 99.4879 | 19.6 | -38.2 | -28.2 | -27.6 |  |  | -528.98 | -312.548 | 496.0953 | 404.0059 | 23.7033 | -393.7132 | 397.471 | -160.9926 | -230.7141 | -388.9448 | 111.0766 | 110.5096 | 160.3263 | -478.8745 | 239.3262 | -248.6202 | 249.3307 | -9.5981 | 18.96 | 19.6 | 6.32 | 6.362 | -19.44 | -6.32 |  | 6.2699 | -27.306 | 3.3707 | -9.5 | 54.149 | 53.298 |  |  | 47.8886 | 47.6669 | 47.0517 |  | 38.7 | 15.6908 |  |  | -38.4795 | 78.6182 | 52.7159 | -38.3916 | -77.6288 | 40.544 | 36.4946 | -48 | 48.4 | 45.1807 | 168.2702
09/01/2026 | 20:00 | 0 | 20.5942 |  | -31.6077 | 17.5765 |  | 53.582 | -120.3918 |  | 36.3909 | 36.1218 | -24.42 | -73.528 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 10.8458 | 71.3682 | 12.8199 | 12.9022 | 21.4867 | 6.5232 | 5.9169 | 2.4386 |  |  | -88.82 | -88.63 |  | 26.64 | 72.6 | 11.595 | 0.201 | 0 | -73.98 | -69.98 | 75.75 | 76.01 | 18.3708 | 2.6898 | 75.9889 | 78.6557 | 62.382 | -68.9633 | -69.0456 | 3.5532 | 3.5617 | 93.9723 | 96.0481 | -11.3417 | -12.6525 | -509.8504 | -32.1268 | -5.3 | -5.4 | 76.6383 | 75.1606 | -7.2859 |  | -56.5558 | 9.7279 | 7.9287 | 5.3262 |  | 111.8198 | 112.3081 | -426.372 | 580.276 |  | -77.8829 | 79.4565 | 109.1663 | 32.49 | 40.45 |  | 83.86 | -55.8559 | -53.7126 | 120.2072 | 119.2839 | -9.6319 | -188.5444 | -187.7267 | 9.4737 | 0 |  |  | 274.8 |  | -18.65 | 55.6676 | 51.9843 | 53.0852 | -33.5816 | -33.5079 | 22.6681 | -48.1301 | 30.8608 | 18.5967 | 78.4 | 42.76 | 56.2573 | 53.3249 | -28.48 |  |  |  | -86.5756 |  | -29.3819 | -121.5 | -121.4 | 29.8361 | 67.6849 | 76.567 | 96.1121 | 67.19 | -9.8 |  | 86.3949 | -2.25 | -2.16 | 86.25 | 75.61 | 86.3636 | 84.8545 | -27.0254 | -26.9364 | 213.57 |  | 161.0583 | 162.9882 | 98.4116 | 70.5019 | -33.929 |  | 361.2601 |  | -17.9193 | -15.3441 |  | 59.3918 | 55.4327 | 32.304 | -51.1871 | -52.0269 | -27.4182 |  | -13.55 |  | 19.9748 | 33.8246 | -38.0886 | -37.6046 | 8.2508 | -67.8274 | 35.6691 | 23.578 |  | 22.9818 | 35.3544 | 35.7255 | 34.7043 | 55.9304 | 56.2653 | -91.5986 | 29.9139 | 29.4559 | -77.8958 | -72.2965 | -20.6235 | -36.25 | 8.0598 |  | -6.33 | 15.11 | -15.3884 |  | -4.55 | 0.401 |  | 35.82 | 74.689 | 79.0359 | 16.12 | 87.124 | 18.5 | -21.9907 | 3.0533 | 3.0752 | 2.7667 |  |  | -14.4085 | -45.7514 | 16.6914 | 48.4958 | 62.9282 | 63.3567 | -186.893 | -30.1662 | 30.8906 | -59.7016 | 9.6768 |  |  | 12.3004 | 158.4895 | 158.6573 | 213.3 | -212.4472 | -504.5843 | 504.7864 | 558.9895 | -152.0625 | -148.7555 | -52.3922 | -41.1071 | 74.4939 | 74.8569 |  |  | 31.2154 | 31.0506 | -72.641 | -72.8931 | 105.96 | 104.65 | 22.6 | 21.5 | 21.823 | 48.24 | -359.2643 | 104.1528 | 103.9328 | 20.2 | -41 | -30.1 | -30.1 |  |  | -547.6268 | -326.5321 | 499.1732 | 402.1909 | 10.9983 | -393.2451 | 393.2632 | -161.5036 | -232.8306 | -389.1506 | 109.6639 | 110.0651 | 162.1934 | -482.4131 | 243.777 | -242.9417 | 245.525 | -9.5431 | 19.072 | 19.84 |  | 6.286 | -19.84 | -6.72 |  | 7.1214 | -27.8035 | 3.6637 | -11.7 | 50.516 | 50.091 |  |  | 48.8736 | 48.2608 | 47.2191 |  | 42.3 | 16.3892 | 8.31 |  | -43.2143 | 78.5805 | 53.4676 | -41.9644 | -76.5116 | 41.8587 | 35.5342 | -52.7 | 52.2 | 51.7748 | 162.6594
09/01/2026 | 20:30 | 0 | 20.3828 |  | -31.7999 | 17.3821 |  | 52.9821 | -121.1131 | 70.7782 | 36.0009 | 35.3536 | -24.42 | -69.634 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 10.3216 | 71.209 | 12.3063 | 12.3758 | 20.5231 | 6.9458 | 5.4792 | 2.4598 |  |  | -86.98 | -86.73 |  | 24.42 | 68.2 | 10.828 | 0.197 | 0 | -72.31 | -68.56 | 73.7 | 73.51 | 19.326 | 2.5643 | 74.0909 | 76.7298 | 61.3566 | -68.9203 | -68.3992 | 4.7291 | 5.2419 | 91.8512 | 94.858 | -10.2997 | -11.7755 | -498.7273 | -30.7062 | -5.8 | -5.9 | 77.7336 | 75.6907 | -7.2605 |  | -57.6927 | 9.5354 | 7.8961 | 5.4084 | 556.3217 | 109.0426 | 108.9816 | -426.0291 | 567.0581 |  | -84.8469 | 87.5617 |  | 32.21 | 40.04 | 78.47 |  | -52.2391 | -52.1051 | 113.6752 | 114.191 | -4.9989 | -187.0308 | -186.527 | 9.3524 |  |  |  | 271.7 |  | -18.78 | 55.825 | 52.5085 | 54.2529 | -32.7782 | -32.1244 | 18.0049 | -44.0124 | 24.5672 | 18.121 | 78.7 | 40.51 | 54.8511 | 52.739 | -28.56 |  |  |  | -85.3055 |  | -29.3431 | -120.2 | -120.5 |  | 65.0482 | 75.6277 | 93.7683 | 65.02 | -9.47 |  | 83.4222 | -1.12 | -0.99 | 83.06 | 75.55 | 83.9273 | 83.0364 | -20.9939 | -21.4636 |  | 166.6063 | 161.0556 | 163.3066 | 96.9747 | 70.523 | -34 | 435.0439 | 371.8868 |  | -17.3012 | -14.3487 |  | 61.4137 | 56.6858 | 27.696 | -49.1195 | -50.223 | -28.0544 |  | -6.87 |  | 20.0613 | 35.7484 | -39.0812 | -37.9198 | 8.6041 | -67.6614 | 35.1301 | 24.3202 |  | 23.2992 | 41.4206 | 42.3805 | 40.8658 | 52.9162 | 52.2464 | -96.2874 | 23.9051 | 23.8192 | -80.5811 | -75.7176 | -14.8299 | -35.19 | 9.5662 |  | -5.28 | 16.82 | -15.7425 |  | -4.03 | 0.402 |  | 37.37 | 77.1968 | 81.3016 |  | 88.2383 | 19.2 | -20.7556 | 2.5938 | 3.0512 | 2.7196 |  |  | -13.838 | -44.1792 | 17.2651 | 46.5881 | 59.211 | 60.0181 | -182.6982 | -29.2842 | 30.3966 | -59.4326 | 9.5706 | 15.6194 | 15.0851 | 12 | 157.2569 | 157.839 | 202.4 | -200.2323 | -493.1812 | 491.5725 | 566.3517 | -150.939 | -148.3611 | -53.4589 | -42.4706 | 74.105 | 72.0438 |  |  | 31.9515 | 31.0616 | -72.0777 | -71.7933 | 104.91 | 103.65 | 20.8 | 20.8 | 21.823 | 48.56 | -360.9135 | 105.8605 | 105.6378 | 19.6 | -43.4 | -31 | -30.2 | 1.3284 | 1.1145 | -551.1183 | -344.9733 | 490.6791 | 399.9467 | -1.1751 | -389.3665 | 385.6299 | -159.2797 | -232.2451 | -381.8664 | 107.0905 | 107.9242 | 156.9617 | -471.7787 | 239.04 | -241.4021 | 240.1162 | -9.8865 | 21.29 | 20.08 | 6.321 | 6.349 | -19.44 | -7.52 |  | 7.8538 | -28.3009 | 3.3707 | -10.6 | 50.426 | 50.376 |  |  | 47.288 | 46.4189 | 47.0795 |  | 42.9 | 16.8845 |  |  | -41.0916 | 78.6038 | 53.6983 | -40.5555 | -78.0176 | 42.4385 | 34.738 | -53.5 | 54.3 | 70.5867 | 141.6844
09/01/2026 | 21:00 | 0 | 20.144 |  | -32.5348 | 16.451 |  |  | -116.7592 |  | 35.5049 | 34.9762 | -22.2 | -67.425 |  | 17.388 | -59.4 | 10.13 | 68.7182 | 11.9832 |  | 20.2661 | 8.0078 | 5.4167 | 2.5031 |  |  | -85.97 | -86.73 |  | 22.2 |  | 9.278 | 0.187 | 0 | -71.72 | -67.18 | 72.61 | 73.02 | 19.8576 | 2.8488 | 77.3805 | 79.8869 | 58.7243 | -69.5787 | -69.0298 | 5.8135 | 5.3936 | 92.9129 |  | -11.6166 | -12.997 | -493.0831 | -31.711 | -5.7 | -5.7 | 77.1803 | 76.7404 | -6.9468 |  | -58.316 | 9.5892 | 8.5641 | 5.766 | 544.8773 | 99.3377 | 100.0396 | -418.746 | 541.9376 |  | -94.878 | 97.978 |  | 31.59 | 39.07 | 78.47 |  | -54.5164 | -53.9805 | 106.0869 | 107.3551 | -5.3901 | -184.6939 | -186.05 | 10.2599 |  |  |  | 155.1 | 140.6 | -18.6 | 61.6453 | 59.6231 | 59.8247 | -20.8653 | -20.3585 | 13.5794 | -51.9397 | 19.2649 | 18.251 | 75.6 | 40.37 | 53.4448 | 50.9811 | -27.96 |  |  |  | -82.8778 |  |  | -104.1 | -104.6 | 29.5065 | 63.2904 | 73.7491 | 89.0808 | 63.01 | -8.96 | 64.3095 | 82.8322 | -2.35 | -2.33 | 88.51 | 76.2 | 82.4727 | 80.9091 | -23.6293 | -23.1273 |  | 166.4361 | 158.6002 | 159.9637 | 100.738 | 75.3077 | -33.98 | 430.9288 | 385.5746 |  | -16.8631 | -14.113 |  | 65.6623 | 62.3123 | 33.84 | -51.1518 | -51.7196 | -32.0245 |  | -15.44 |  | 19.5812 | 46.3275 | -38.5035 | -37.9205 | 8.866 | -72.1414 | 38.2421 | 23.7544 |  | 23.6352 | 39.0603 | 38.8276 | 38.3353 | 54.7582 | 54.7582 | -102.4833 | 25.0495 | 24.8055 | -81.086 | -75.3713 | -23.1504 | -30.31 | 13.0745 | 1.4908 | -8.53 | 17.43 | -21.5003 |  | -4.385 | 0.519 |  | 37.96 | 76.4338 | 83.3279 | 16.36 | 89.5124 | 19.6 | -19.7052 | 3.1542 | 3.4019 | 2.6281 |  |  | -14.5603 | -42.0236 | 18.4527 | 44.0288 | 60.7717 | 61.6675 | -182.4615 | -28.6724 | 29.6952 | -57.2609 | 8.5797 | 15.0822 | 14.4418 | 11.0562 | 158.7856 | 158.0816 | 196.1 | -195.4046 | -492.9335 | 490.6026 | 578.8374 | -153.1541 | -150.6094 | -53.3426 | -42.5118 | 72.5573 | 73.245 |  |  | 32.0504 | 31.9515 | -72.2625 | -72.4364 | 106.51 | 106.54 | 19.2 | 19.7 | 22.0687 | 47.44 | -355.5225 | 107.3799 | 107.1622 | 19.1 | -43.9 | -31.8 | -31.8 | 1.4533 |  | -567.1191 | -363.2741 | 493.6047 | 399.3641 | -13.2017 | -384.9199 | 390.1108 | -158.3454 | -230.3067 | -382.5803 | 109.0489 | 108.9153 | 159.0452 | -478.5305 | 238.4169 | -244.0683 | 240.6231 | -10.098 | 30.388 | 18.4 | 6.4 | 6.405 | -18.4 | -8.16 |  | 8.7022 | -28.9174 | 3.2242 | -11.1 | 49.694 | 50.642 |  |  | 47.8314 | 46.7612 | 47.5612 |  | 46.6 | 16.7496 |  |  | -44.3853 | 78.6252 | 54.388 | -43.447 | -77.9003 | 43.9032 | 34.7375 | -57.1 | 57.3 | 86.629 | 126.2948
09/01/2026 | 21:30 | 0 | 19.4946 | -30.0535 | -32.5974 | 16.3528 |  | 50.0632 | -114.4274 | 69.1772 | 34.6889 | 34.1201 | -15.54 | -62.04 | 55 | 15.732 | -52.8 | 9.7422 | 68.6964 | 12.8692 | 12.8552 | 21.6367 | 13.5808 | 5.3494 | 2.4565 |  |  | -82.1 | -82.06 |  | 15.54 | 59.4 | 10.249 | 0.194 | 0 | -72.34 | -59.03 | 73.22 | 73.53 | 18.7316 | 3.7338 | 76.5896 | 78.5794 | 55.0103 | -69.655 | -69.1853 | 28.4695 | 28.1274 | 85.0331 | 89.2662 | 0.6697 | 0.6377 | -497.3592 | -22.6179 | -10.3 | -10.3 | 77.1799 | 75.9742 | -7.1658 |  | -59.9026 | 8.9896 | 8.7591 | 5.986 | 558.8243 | 101.0773 | 100.9857 | -427.0479 | 548.6945 |  | -78.3367 | 79.3615 |  | 31.21 | 38.18 | 76.87 | 82.99 | -56.5257 | -55.9899 | 101.8646 | 102.7176 | -4.6168 | -181.0315 | -180.3265 | 9.0183 |  |  |  | 153.6 | 138.5 | -18.4 | 61.3938 | 59.4849 | 59.7312 | -22.1784 | -22.1675 | 20.9063 | -56.3958 | 26.5744 | 17.9711 | 74.54 | 40.01 | 51.3354 | 48.6374 | -27.33 |  |  |  | -90.1563 |  | -28.0208 | -102.5 | -104.8 | 29.2099 | 60.6537 | 72.8098 | 85.5652 | 59.88 | -9.02 | 63.581 | 91.1977 | -2.69 | -2.67 | 85.55 | 74.47 | 89.5818 | 88.0909 | -19.2662 | -18.5727 |  | 166.4651 | 160.2695 | 161.825 | 97.7034 | 72.5935 | -33.272 | 439.7952 | 387.6314 |  | -17.4856 | -14.9024 | 0 | 62.4242 | 58.1894 | 30.768 | -49.554 | -50.8517 | -30.1489 |  | -11.72 |  | 18.9697 | 42.8045 | -42.8437 | -41.8818 | 14.0975 | -70.639 | 33.9286 | 24.4673 |  | 24.278 | 40.9582 | 41.502 | 40.3433 | 55.2606 | 55.2606 | -92.4359 | 20.6882 | 20.7564 | -81.7668 | -77.1391 | -10.8528 | -31.46 | 9.8714 | 1.4212 | -5.78 |  | -11.5672 |  | -5.823 | 0.528 | 12.3125 | 40.8 | 79.88 | 83.2771 | 15.69 | 89.4021 | 19.1 | -18.9322 | 3.9925 | 4.3635 | 2.5271 |  |  |  | -39.6965 | 18.2034 | 41.8987 | 58.5346 | 59.5114 | -177.8697 | -27.6484 | 27.6502 | -52.1916 | 8.7467 | 13.8993 | 13.3448 | 10.888 | 156.8217 | 155.8466 | 194 | -193.2813 | -486.5783 | 490.0359 | 567.3231 | -150.8945 | -148.1915 | -55.1412 | -44.3875 | 71.7899 | 71.8396 |  | -111.4811 | 32.7864 | 32.5997 | -69.5571 | -70.2823 | 108.24 | 106.7 | 19.7 | 19.2 | 21.8849 | 47.6 | -358.5115 | 108.8192 | 107.5942 | 18.5 | -45.6 | -31 | -31.1 | 1.5992 | 1.3538 | -554.5239 | -356.8366 | 481.321 | 390.3051 | -12.2226 | -380.3009 | 386.9502 | -158.1707 | -229.8855 | -380.949 | 106.0228 | 106.4303 | 156.9333 | -466.9763 | 238.7161 | -237.6786 | 236.9728 | -8.4884 | 30.773 | 19.28 | 6.534 | 6.542 | -18.72 | -8.8 |  | 8.8487 | -29.8817 | 3.0472 | -10.1 | 50.393 | 52.81 |  |  | 46.3322 | 46.604 | 46.2342 |  | 48 | 17.4933 |  |  | -44.4643 | 80.047 | 55.554 | -44.2318 | -78.3669 | 44.6843 | 33.6355 | -57.6 | 58.6 | 81.6805 | 128.9945
09/01/2026 | 22:00 | 0 | 17.0816 | -27.0624 | -32.758 | 14.9901 |  | 47.41 | -108.6865 | 65.8182 | 33.043 | 32.6749 | -13.32 | -57.58 | 52.8 | 14.076 | -50.6 | 9.8524 | 64.3554 | 11.3857 | 11.803 | 18.7565 | 11.2804 | 5.1342 | 2.469 |  |  | -78.84 | -79.47 |  | 13.32 |  | 9.775 | 0.187 | 0 | -68.57 | -60.58 | 69.33 | 68.99 | 18.0905 | 4.7104 | 73.1033 | 75.3396 | 51.7131 | -65.3172 | -65.2335 | 25.0693 | 30.0184 | 81.8631 | 83.9134 | 2.6659 | -1.3726 | -470.3732 | -16.5825 | -13.2 | -13.1 | 72.5703 | 70.5646 | -7.3027 |  | -56.9325 | 8.455 | 8.2872 | 5.6021 | 533.7075 | 103.1831 | 102.2065 | -420.0751 | 537.4672 |  | -73.7763 | 75.379 |  | 30.91 | 35.78 |  | 85 | -62.5538 | -62.1519 | 101.63 | 102.503 | -3.5377 | -163.8237 | -163.3537 | 7.564 |  |  |  | 146.9 | 131.7 | -18.14 | 64.9114 | 63.3362 | 63.23 | -16.6258 | -15.2937 | 18.3988 | -59.8791 | 24.3036 | 17.2275 | 70.81 | 38.28 | 49.9292 |  | -26.5 |  |  |  | -84.7731 |  | -27.3377 | -103.8 | -102.9 | 28.5287 | 57.431 | 69.0527 | 82.0496 | 57.47 | -8.36 | 65.7665 | 82.7122 | -2.38 | -2.27 | 78.21 | 74.55 | 84.6545 | 83.6545 | -23.326 | -23.6545 | 204.1956 | 155.0244 | 150.071 | 152.205 | 98.7776 | 74.7364 | -33.289 | 433.3088 | 376.7813 |  | -23.1874 | -20.6733 | 0 | 63.7012 | 59.0823 | 36.912 | -56.9788 | -58.1776 | -32.5761 |  | -17.89 | 1 | 18.3499 | 46.5887 | -40.9432 | -40.5088 | 11.9232 | -70.7765 | 35.4254 | 24.0931 |  | 24.0132 | 40.8745 | 40.6807 | 40.2868 | 62.6287 | 62.2937 | -95.785 | 26.1676 | 25.7788 | -84.9569 | -82.5965 | -10.8528 |  | 8.8582 |  |  |  | -9.228 |  | -6.125 | 0.451 |  | 41.37 | 84.4652 | 86.3669 | 15.29 | 90.7673 | 19 | -16.4498 | 4.653 | 5.1146 | 2.3755 |  |  | -14.1153 | -35.9538 | 19.0081 | 37.8287 | 59.9771 | 60.1353 | -174.9251 | -26.0329 | 25.8513 | -47.452 | 8.3961 | 12.5028 | 12.1003 | 10 | 155.0288 | 154.7182 | 221.7 | -221.072 | -518.8969 | 517.8043 | 576.3488 | -148.3436 | -146.3192 | -54.8283 | -44.0713 | 70.985 | 69.831 |  |  | 32.2481 | 31.9075 | -65.1638 | -64.8526 | 108.05 | 107.45 | 18.6 | 19.2 | 21.8636 | 45.6 | -358.4591 | 111.9551 | 111.4899 | 17.9 | -49.6 | -32 | -32 |  |  | -569.0197 | -349.0449 | 477.5375 | 388.1758 | -18.4185 | -380.2896 | 379.2037 | -159.5642 | -228.0597 | -373.4955 | 105.9689 | 102.249 | 160.7246 | -454.5307 | 238.9364 | -227.8708 | 226.4726 | -7.8842 | 30.382 | 19.36 | 6.75 | 6.756 | -18.56 | -8.4 |  | 8.3818 | -30.2632 | 2.8428 | -10.2 | 50.773 | 50.621 | 2.9767 | 3.6709 | 46.2429 | 46.1833 | 46.4776 |  | 49.6 | 18.4647 | 8.31 |  | -43.6635 | 78.8009 | 55.5251 | -43.6521 | -76.8002 | 44.7226 | 32.1637 | -60.3 | 60.4 | 62.39 | 144.8882
09/01/2026 | 22:30 | 0 | 17.5348 | -27.3226 | -32.9221 | 14.5637 |  | 44.7904 | -104.5716 | 62.045 | 31.241 | 31.159 | -13.32 | -39.395 | 33 | 14.076 | -33 | 10.2993 | 63.3204 | 10.4723 | 10.5303 | 17.3722 | 11.4004 | 5.7088 | 2.5379 |  |  | -73.4 | -73.36 |  | 13.32 | 37.4 | 12.423 | 0.204 | 0 | -57.8 | -68.98 | 58.41 | 58.44 | 16.616 | 5.8325 | 67.7382 | 70.4098 | 47.2249 | -56.2422 | -55.3432 | 8.9149 | 8.755 | 77.9633 | 80.3393 | -14.7238 | -16.4287 | -418.1852 | -14.9587 | -14.1 | -14.1 | 62.922 | 61.7613 | -7.1997 |  | -48.6905 | 7.8065 | 7.8612 | 5.3599 | 466.4753 | 94.4853 | 93.9359 | -398.9133 | 474.7781 |  | -76.4514 | 78.5202 | 104.0069 | 30.45 | 31.65 | 71.42 | 86.7 | -57.8653 | -57.4634 | 92.7931 | 93.6298 | -2.5165 | -146.9713 | -147.8383 | 1.0405 |  |  |  | 137.2 | 123.6 | -17.36 | 67.7067 | 65.9281 | 65.1849 | -12.0358 | -11.8149 | 1 | -52.071 | 13.1535 | 16.3634 | 66.2 | 35.72 | 46.4136 | 43.9499 | -25.12 |  |  |  | -64.8804 |  | -25.8969 | -99 | -99.9 | 28.2431 | 53.3295 | 64.3562 | 75.0183 | 52.82 | -7.2 | 65.7975 | 65.0499 | -14.6 | -14.66 | 97.42 | 72.91 | 65.2909 | 64.3091 | -26.0284 | -26.4273 | 193.5169 | 143.0147 | 138.0507 | 139.142 | 122.5416 | 98.2372 | -31.787 | 407.1241 | 415.2672 |  | -26.1927 | -24.7596 | -32.7802 | 51.4795 | 47.8667 | 167.484 | -72.7295 | -73.0714 | -56.7443 |  | -22.05 | 100.8 | 17.5584 | 27.7362 | -41.4733 | -40.2055 | 13.2739 | -96.5684 | 58.6966 | 23.3369 |  | 23.0992 | 40.7866 | 41.0293 | 39.1533 | 57.4375 | 57.7724 | -100.8087 | 29.0034 | 27.9081 | -92.3113 | -89.4709 | -9.5491 | -34.84 | 7.6741 | 1.2686 | -4.89 | 18.09 | 0 |  | -6.565 | 0.418 |  | 41.31 | 90.175 | 92.2783 | 14.62 | 90.694 | 21 | -20.113 | -0.1083 | 0 | 2.2306 |  |  | -14.4205 | -37.6625 | 19.1694 | 39.7389 | 60.2352 | 62.1181 | -169.088 | -24.2245 | 40.3667 | -52.9487 | 8.0753 | 10.8133 | 10.2637 | 10 | 159.2019 | 159.1019 | 221.3 | -217.9289 | -510.9281 | 512.0101 | 600.3403 | -152.3621 | -150.4744 | -52.6895 | -41.4885 | 71.8808 | 70.0137 | -111.1646 |  | 29.7981 | 30.2156 | -77.7916 | -78.4734 | 103.12 | 103.2 | 18.6 | 18.4 | 21.7205 | 43.12 | -360.6626 | 112.3691 | 110.6073 | 16.7 | -50.7 | -29.6 | -29.7 | 1.3017 | 1.22 | -593.579 | -381.9497 | 489.9433 | 393.1587 | -32.8658 | -382.8881 | 388.0233 | -155.6427 | -228.865 | -379.2762 | 108.2033 | 105.9525 | 165.9441 | -469.5539 | 236.0503 | -239.3855 | 240.5597 | -7.8842 | 30.17 | 16 | 6.876 | 6.891 | -15.92 | -11.2 |  | 11.751 | -29.2103 | 2.8428 | -14.5 | 50.301 | 50.588 | 10.0139 | 12.1098 | 46.6247 | 46.6167 | 47.8456 |  | 52.2 | 19.2778 |  |  | -40.0608 | 77.6031 | 52.4912 | -39.9415 | -75.3876 | 41.8132 | 33.6426 | -63.1 | 62.4 | 93.9398 | 110.0095
09/01/2026 | 23:00 | 0 | 17.416 | -27.0407 | -33.8092 | 14.5951 |  | 44.7715 | -107.869 | 57.9981 | 29.3551 | 29.1566 | -13.32 | -34.205 | 28.6 |  | -28.6 | 10.7556 | 68.3324 | 11.0637 | 11.2509 | 18.5744 | 14.1791 | 6.0376 | 4.2085 |  |  | -69.98 | -70.05 |  | 13.32 | 33 | 8.488 | 0.175 | 0 | -59.07 | -61.07 | 58.57 | 58.83 | 15.3774 | 6.5022 | 64.5692 | 67.0976 | 47.4293 | -54.0942 | -54.5895 | 30.0924 | 28.2109 | 73.7201 | 74.8965 | 0.6289 | -9.401 | -433.7896 | -17.3445 | -13 | -13.1 | 60.0189 | 60.448 | -7.2198 |  | -39.7996 | 6.0614 | 6.7206 | 4.4966 | 482.7416 | 100.4669 | 100.4059 | -415.3095 | 478.0721 |  | -55.8235 | 56.9736 | 97.5701 | 30.06 | 30.8 | 68.44 | 84.02 | -46.7468 | -47.2827 | 112.572 | 113.9708 | -1.971 | -152.484 | -152.8302 | -3.7723 |  |  |  | 138.5 | 123.6 | -17 | 61.7772 | 59.8211 | 60.1221 | -26.8956 | -26.2784 | 23.384 | -50.6082 | 29.8299 | 15.7757 | 60.67 | 33.19 | 44.5386 | 42.0456 | -24.62 |  |  |  | -71.607 |  | -25.1697 | -89.4 | -90.5 | 28.2431 | 50.3998 | 60.599 | 71.5027 | 50.09 | -6.56 | 64.976 | 70.7765 | -15.33 | -15.37 | 98.7 | 68.23 | 72.7636 | 69.3091 | -22.7843 | -23.0818 | 192.7933 | 143.5104 | 137.7957 | 140.7659 | 115.2545 | 96.3869 | -29.795 | 424.3167 | 407.991 |  | -24.8163 | -23.041 | -25.5451 | 47.7355 | 44.2805 | 145.98 | -67.2315 | -67.0139 | -53.5766 | 14.96 | -25.84 | 68 | 15.6063 | 28.569 | -39.6957 | -38.896 | 12.7013 | -93.3342 | 54.1728 | 23.5214 |  | 23.9844 | 41.1204 | 41.6297 | 39.7987 | 49.0647 | 49.0647 | -103.8229 | 25.2278 | 24.7939 | -91.569 | -88.7561 | -9.0657 | -34.36 | 8.304 | 1.1868 | -4.61 |  | -10.9995 |  | -7.423 | 0.255 |  | 40.73 | 90.7094 | 93.0315 | 15.26 | 89.994 | 19.5 | -20.07 | 0.1617 | 0 | 2.0141 |  |  |  | -35.1201 | 19.7599 | 36.9008 | 58.2472 | 56.8669 | -168.3034 | -22.558 | 38.9429 | -48.1245 |  | 9.1812 | 8.8504 |  | 150.4795 | 152.2203 | 170.6 | -168.8899 | -456.0136 | 457.254 | 571.8198 | -143.5966 | -141.8274 | -56.6936 | -46.7574 | 63.5804 | 63.1311 |  |  | 33.6104 | 32.8743 | -72.3601 | -71.4607 | 106.61 | 108.82 | 16.8 | 16.9 | 21.9042 | 39.84 | -343.548 | 110.4796 | 110.2847 | 15.6 | -56.9 | -31.8 | -31 | 1.5058 | 1.1739 | -561.5755 | -377.0331 | 465.7375 | 379.2905 | -30.397 | -372.365 | 372.3143 | -153.7699 | -223.5903 | -369.6405 | 102.9499 | 103.631 | 155.0417 | -447.9665 | 234.872 | -226.8457 | 221.4088 | -9.2273 | 30.565 | 15.84 | 7.164 | 7.172 | -15.6 | -11.84 |  | 12.3064 | -30.8217 | 2.6078 | -12.6 | 50.077 | 54.033 | 11.2221 | 13.4818 | 41.5775 | 41.5204 | 41.6916 |  | 55.6 | 20.4385 |  |  | -46.5897 | 81.171 | 57.8492 | -45.876 | -78.9471 | 45.5386 | 32.2764 | -65.4 | 67.3 | 112.3968 | 94.5333
09/01/2026 | 23:30 | 0 | 16.8882 | -26.2594 | -34.5628 | 15.4332 |  | 41.7984 | -103.7285 | 55.2508 | 27.9911 | 27.3732 | -11.1 | -32.478 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 12.2482 | 65.2994 | 10.43 | 10.4014 | 17.0483 | 14.587 | 5.5709 | 4.1277 |  |  | -68.02 | -67.67 |  | 11.1 | 30.8 | 7.33 | 0.169 | 0 | -52.51 | -69.74 | 52.83 | 53.03 | 14.3091 | 7.7452 | 62.5692 | 65.2409 | 46.0093 | -51.7904 | -51.22 | 11.0254 | 10.4065 | 73.2833 | 75.7323 | -20.3784 | -22.0273 | -383.8758 | -16.6111 | -13.4 | -13.4 | 58.2501 | 57.2067 | -6.85 |  | -39.6536 | 6.5194 | 6.3845 | 4.3143 | 437.3301 | 84.7804 | 85.0245 | -408.1088 | 418.0956 |  | -57.8078 | 61.6574 | 93.1491 | 28.49 | 28.55 | 65 | 80.47 | -48.4883 | -48.7562 | 87.7932 | 88.3247 | -7.3528 | -133.5972 | -134.8358 | -3.3343 |  |  |  | 130.1 | 118.5 | -16.43 | 63.2297 | 62.3423 | 61.4857 | -24.4596 | -24.061 | 10.7355 | -34.7677 | 13.7966 | 14.8085 | 57.74 | 31.39 | 41.7261 | 39.8483 | -23.79 |  |  |  | -70.4543 |  | -24.1863 | -84.6 | -85.9 | 27.1939 | 46.2982 | 57.7811 | 65.6433 | 46.48 | -6.73 | 59.1945 | 69.5265 | -16 | -16.29 | 90.44 | 65.01 | 70.0727 | 68.0545 | -15.6841 | -16.6455 | 186.5693 | 139.1484 | 133.5255 | 135.652 | 121.7184 | 102.2215 | -27.091 | 420.1989 | 437.1911 |  | -25.6075 | -23.2645 | -39.2515 | 47.0204 | 44.7562 | 178.236 | -65.2342 | -66.0122 | -65.0945 | 12.88 | -22.9 | 104.3 | 13.9489 | 33.8748 | -38.9091 | -38.4383 | 9.0512 | -99.1976 | 65.1305 | 23.2147 |  | 23.0051 | 40.4687 | 40.621 | 40.4316 | 50.0694 | 49.0647 | -114.0378 | 19.3045 | 18.8597 | -102.606 | -101.8761 | -11.263 | -36.24 | 7.7522 | 1.0452 | -4.74 | 17.65 | -11.1512 |  | -8.166 | 0.262 |  | 39.41 | 101.9898 | 101.2922 | 14.72 | 86.755 | 18.9 | -18.0961 | 0.8612 | 0 | 1.8013 |  |  | -13.5974 | -31.747 | 21.5341 | 33.0947 | 61.3123 | 62.6903 | -162.3608 | -20.8438 | 37.0686 | -43.1249 | 8.9164 | 7.687 | 7.3316 |  | 147.9942 | 148.5931 | 110.6 | -111.4435 | -385.1451 | 386.6957 | 550.7815 | -140.3862 | -138.5969 | -57.6494 | -46.3966 | 64.1405 | 64.9421 |  |  | 30.2376 | 30.2046 | -66.8214 | -66.482 | 107.55 | 106.58 | 16.7 | 18.8 | 21.7205 | 38.72 | -345.2532 | 107.1968 | 105.6353 | 15.6 | -56.5 | -29.3 | -29.3 | 1.4375 |  | -544.4683 | -406.6248 | 462.6172 | 379.0417 | -40.372 | -364.9625 | 370.1783 | -152.6628 | -218.3185 | -361.3163 | 102.0387 | 101.917 | 149.0413 | -443.3631 | 227.7133 | -221.811 | 223.4328 | -8.9114 | 31.108 | 15.84 | 7.471 | 7.485 | -16.24 | -10 |  | 10.0816 | -31.3466 | 2.6078 | -9.9 | 52.071 | 53.534 |  |  | 43.4934 | 42.073 | 43.0552 |  | 54.7 | 21.3815 |  |  | -45.6962 | 80.7436 | 56.3863 | -44.7051 | -77.6881 | 46.7194 | 30.9848 | -64.2 | 67.5 | 169.1297 | 28.8344
10/01/2026 | 00:00 | 0 | 15.9513 | -25.1307 | -21.3861 | 13.0593 |  | 39.8239 | -105.2677 | 51.7589 | 26.0392 | 25.3796 | -6.66 | -31.977 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 12.4309 | 66.9732 | 9.6181 | 9.9374 | 16.614 | 14.3795 | 5.6401 | 5.4542 |  |  | -62.48 | -61.93 |  | 4.44 | 30.8 | 6.25 | 0.159 | 0 | -45.46 | -72.02 | 46.09 | 46.71 | 12.7377 | 8.8463 | 57.9022 | 59.5841 | 45.4163 | -53.1713 | -51.899 | 29.47 | 33.0832 | 68.8206 | 70.9854 | -1.9233 | -5.6976 | -408.1604 | -18.1313 | -12.7 | -12.8 | 58.4924 | 57.3267 | -6.1069 |  | -52.8055 | 4.9842 | 6.031 | 3.9597 | 465.3766 | 93.0814 | 92.9288 | -414.1735 | 441.9995 |  | -30.5552 | 32.3758 | 89.9457 | 26.91 | 26.57 | 61.03 | 77.33 | -49.0241 | -50.3637 | 86.1658 | 87.7317 | -6.3108 | -103.5415 | -104.633 | -1.1385 |  |  |  | 119.4 | 107.6 | -15.82 | 68.7665 | 68.2674 | 67.2095 | -18.206 | -17.4691 | 13.9251 | -43.8312 | 17.8216 | 14.0991 | 52.58 | 29.09 | 39.3823 | 37.2116 | -21.82 |  |  |  | -101.0995 |  | -22.5694 | -82.3 | -85.7 | 25.1779 | 43.9545 | 54.4936 | 62.1277 | 43.72 | -6.53 | 58.497 | 102.7008 | -15.17 | -15.36 | 85.28 | 60.13 | 101.0182 | 100.0909 | -12.545 | -12.6182 | 196.9757 | 152.6057 | 145.9948 | 147.1266 | 108.7908 | 89.7045 | -27.144 | 421.3423 | 370.7707 |  | -24.3655 | -22.7232 | -25.3041 | 34.8676 | 33.653 | 164.412 | -66.4516 | -66.7566 | -48.834 | 0 | -24.48 | 105.3 | 13.4308 | 12.5098 | -38.2588 | -37.2608 | 9.5235 | -89.1597 | 46.1721 | 23.3417 |  | 23.0663 | 41.3898 | 41.8696 | 40.5986 | 49.5671 | 49.3996 | -53.0837 | 14.4028 | 13.9039 | -51.3232 | -43.0107 | -6.2678 | -36.75 | 7.8425 | 1.022 | -4.16 | 18.57 | 0 |  | -8.471 | 0.396 |  | 35.67 | 44.4224 | 51.4059 | 14.68 | 78.0375 | 18.2 | -15.7326 | 1.3107 | 1.4677 | 1.6268 |  |  | -12.5656 | -27.6803 | 19.5724 | 28.5394 | 58.6854 | 61.1863 | -137.6376 | -19.7422 | 34.7319 | -40.5696 | 9.1473 | 6.5444 | 6.2558 | 11 | 135.7686 | 135.108 | 176.4 | -177.3055 | -452.2162 | 460.318 | 536.201 | -130.8813 | -128.2083 | -62.9261 | -53.8139 | 63.7243 | 61.118 |  |  | 36.1923 | 36.1263 | -60.205 | -59.9634 | 93.94 | 93.91 | 13.9 | 14.3 | 18.8087 | 36.08 | -326.7686 | 103.7644 | 104.6468 | 15.6 | -62.7 | -34.4 | -34.5 |  |  | -531.8118 | -341.8975 | 420.1308 | 342.1105 | -39.9278 | -332.2322 | 337.4435 | -145.5279 | -210.6847 | -326.9435 | 88.8363 | 88.2054 | 149.1815 | -405.8972 | 222.3741 | -184.8351 | 188.9496 | -9.5431 | 30.652 | 16.4 | 7.626 | 7.646 | -16.24 | -11.12 |  | 11.632 | -32.665 | 2.3758 | -9.1 | 52.069 | 51.226 | 11.1587 | 13.3988 | 41.7395 | 40.3274 | 40.9433 |  | 62.2 | 21.9523 | 8.31 |  | -53.4291 | 83.7087 | 63.3702 | -52.4537 | -82.1002 | 53.0596 | 27.5653 | -71.8 | 73.3 | 79.3202 | 109.0097
MÁXIMO |  | 0 | 20.8155 | -21.1871 | -14.7658 | 22.2079 | 0 | 60.4595 | -92.3093 | 76.8818 | 39.2848 | 38.8797 | 15.54 | -24.371 | 66 | 19.044 | -19.8 | 13.0661 | 84.8456 | 13.838 | 14.0625 | 23.2618 | 14.587 | 6.353 | 8.7317 | 0 | 0 | 0 | -56.34 | 0 | 26.64 | 72.6 | 12.423 | 0.205 | 0 | -17.71 | -59.03 | 76.54 | 77.42 | 19.8576 | 8.8463 | 77.3805 | 79.8869 | 63.9793 | -37.8162 | -36.3545 | 34.1563 | 33.6516 | 95.0189 | 97.2361 | 9.5807 | 7.3326 | -313.8102 | -4.9389 | -5.3 | -5.4 | 77.925 | 76.9507 | -3.4468 | 0 | -27.7676 | 10.7497 | 9.2434 | 6.556 | 606.0059 | 191.0458 | 191.0153 | -361.1939 | 708.2841 | 0 | -19.3686 | 97.978 | 115.5632 | 32.49 | 40.45 | 118.27 | 86.7 | -5.0862 | -4.0145 | 121.2315 | 122.685 | -1.971 | -67.436 | -65.8925 | 14.9382 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 277.4 | 140.6 | -13.63 | 77.0217 | 74.5883 | 75.9461 | -10.6636 | -10.7235 | 57.83 | -7.6772 | 70.0078 | 18.5967 | 87.26 | 45.59 | 57.6636 | 55.0827 | -17.24 | -2.903 | 0 | 0 | -31.8207 | 0 | -17.896 | -70.9 | -70.6 | 30.1657 | 79.1107 | 79.3849 | 111.3464 | 78.7 | -2.1 | 69.719 | 104.936 | -1.12 | -0.99 | 116.2 | 78.23 | 105.2545 | 102.4727 | 9.5916 | 9.2182 | 243.3729 | 194.1891 | 187.7283 | 191.5174 | 122.5416 | 102.2215 | -17.718 | 555.2499 | 437.1911 | 0 | -16.8232 | -14.113 | 38.6773 | 65.6623 | 62.3123 | 181.308 | -39.3919 | -40.3746 | 6.4817 | 18.07 | -6.87 | 114.4 | 21.0375 | 46.5887 | -27.691 | -27.2618 | 14.0975 | -32.9437 | 80.2111 | 24.7104 | 0 | 24.278 | 42.5827 | 43.1157 | 41.0913 | 62.6287 | 62.2937 | 64.8056 | 30.1491 | 29.6588 | 25.0044 | 29.1839 | 38.8354 | 0.79 | 16.5805 | 1.5616 | 0 | 21.21 | 37.0392 | 11.5792 | -4.03 | 0.528 | 12.3125 | 64.09 | 101.9898 | 101.2922 | 16.7 | 93.9719 | 22.8 | -8.1267 | 5.0211 | 5.5364 | 2.8259 | 0 | 0 | -11.0541 | -15.708 | 21.5341 | 50.2374 | 63.6534 | 63.3567 | -100.5794 | -16.1172 | 40.3667 | -32.0238 | 11.5696 | 16.2346 | 15.4121 | 13 | 159.2019 | 159.1019 | 221.7 | 0 | -208.9607 | 517.8043 | 600.3403 | -49.0967 | -48.3453 | -50.0287 | -39.0426 | 77.1259 | 77.2903 | 0 | -10.8859 | 36.1923 | 36.1263 | -23.334 | -22.8946 | 116.71 | 115.25 | 24.9 | 24.8 | 22.4382 | 48.8 | -287.0652 | 112.3691 | 111.4899 | 20.2 | -38.2 | 4.8 | 5.7 | 1.6044 | 1.3571 | -31.6339 | 81.5054 | 499.1732 | 404.5687 | 56.743 | -10.2243 | 397.471 | -103.2539 | 47.8369 | -4.1636 | 182.2574 | 182.0462 | 168.3558 | -32.3961 | 243.777 | -66.4733 | 249.3307 | -6.9064 | 40.7473 | 21.92 | 7.738 | 7.754 | -11.84 | -3.44 | 0 | 14.0063 | -14.7051 | 3.6637 | -8.2 | 55.053 | 54.239 | 11.5031 | 13.7438 | 50.6466 | 49.3413 | 50.0192 | 0 | 67.4 | 24.1993 | 8.31 | 0 | -37.8002 | 86.1402 | 68.8203 | -37.4855 | -74.4809 | 59.727 | 36.4946 | -48 | 78.3 | 169.1297 | 383.4154
MÍNIMO |  | 0 | 13.3241 | -30.9696 | -37.7148 | 12.5873 | 0 | 34.6133 | -139.4654 | 43.8956 | 22.1373 | 21.6882 | -26.64 | -74.371 | 22 | 9.936 | -66 | 4.8365 | 54.7778 | 6.7989 | 6.7411 | 11.0418 | 4.6452 | 1.6182 | 2.3933 | 0 | 0 | -89.78 | -112.79 | 0 | -15.54 | 22 | 4.173 | 0.151 | 0 | -76 | -81.67 | 17.7 | 17.77 | 10.4453 | 2.3637 | 49.4193 | 50.9135 | 36.5108 | -70.2236 | -69.9249 | 3.5532 | 3.5617 | 59.7299 | 61.1319 | -28.303 | -31.2787 | -568.3131 | -32.1268 | -14.2 | -14.2 | 43.022 | 42.8321 | -7.3027 | 0 | -67.9105 | 2.4265 | 5.8541 | 2.5767 | 362.0104 | 44.7096 | 44.1908 | -546.4806 | 301.6925 | 0 | -94.878 | 20.5856 | 68.0705 | 18.85 | 19.78 | 47.74 | 0 | -62.9557 | -62.2859 | 70.9791 | 71.4824 | -10.459 | -192.9828 | -190.9949 | -4.8349 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 119.4 | 0 | -18.98 | 53.9976 | 50.5995 | 52.6648 | -46.9647 | -46.0003 | 1 | -102.4213 | 12.6674 | 7.2535 | 38.96 | 22.27 | 30.7104 | 28.862 | -28.63 | -3.3178 | 0 | 0 | -106.0161 | 0 | -29.3991 | -130.6 | -130.4 | 23.7222 | 34.2865 | 32.4203 | 48.0652 | 33.81 | -11.24 | 54.6375 | 31.6793 | -24.71 | -24.93 | 75.85 | 49.92 | 32.5455 | 32.8727 | -28.3349 | -27.4727 | 150.4187 | 107.6484 | 103.5069 | 104.6802 | 59.3476 | 35.1247 | -34.341 | 372.458 | -58.849 | 0 | -35.9186 | -33.0368 | -39.2515 | -18.0937 | -16.2554 | 27.696 | -80.099 | -80.7079 | -65.0945 | 0 | -27.83 | 1 | 13.4308 | -113.7668 | -42.8437 | -41.8818 | 2.098 | -99.1976 | 0 | 16.3771 | 0 | 16.1929 | 31.0422 | 31.2749 | 30.2061 | 4.5213 | 4.8562 | -114.0378 | -7.8048 | -7.7327 | -102.606 | -101.8761 | -39.5129 | -41.43 | 1.6681 | 0.6607 | -10.72 | 14.8 | -40.1032 | 9.3705 | -9.35 | 0.221 | 8.2226 | 29.68 | -30.4387 | -21.7957 | 12.02 | 66.8513 | 17.4 | -22.8757 | -0.1083 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | -16.6203 | -48.0908 | 13.3726 | 16.4057 | 54.1584 | 54.4459 | -191.963 | -33.3521 | 24.571 | -66.4559 | 8.0753 | 3.7013 | 3.4173 | 10 | 49.7372 | 50.6112 | 4.2 | -221.072 | -518.8969 | 210.6537 | 40.9549 | -153.1541 | -150.6094 | -67.6119 | -60.5648 | 62.3249 | 61.118 | -111.1646 | -111.4811 | -3.7327 | -4.6555 | -77.7916 | -78.4734 | -5.02 | -5.42 | 8.9 | 7.9 | 18.8087 | -70.08 | -361.3174 | 61.4793 | 61.2275 | 10.5 | -67.8 | -34.4 | -34.5 | 1.241 | 1.0932 | -593.579 | -406.6248 | 34.7213 | 12.1467 | -56.9736 | -395.9354 | 2.989 | -162.4547 | -232.8306 | -389.1506 | 88.8363 | 88.2054 | 105.9932 | -488.4717 | -49.1598 | -248.6202 | 67.9612 | -11.7844 | 16.746 | 12 | 6.32 | 6.286 | -21.76 | -13.36 | 0 | 3.7217 | -34.6578 | 1.8173 | -24.4 | 46.029 | 47.016 | 0 | 0 | 40.9845 | 40.3274 | 40.9433 | 0 | 38.7 | 13.2269 | 8.31 | 0 | -60.7622 | 75.639 | 50.5244 | -59.2057 | -84.5932 | 39.6679 | 22.4598 | -78.2 | 48.4 | -244.2447 | -71.8309
PROMEDIO |  | 0 | 17.0886 | -25.8968 | -29.5406 | 16.9677 | 0 | 47.6534 | -113.3489 | 61.6909 | 31.1737 | 30.976 | -3.885 | -49.8424 | 44.9026 | 14.814 | -46.0927 | 10.4993 | 68.8461 | 10.7404 | 10.8366 | 17.8598 | 7.5693 | 5.2987 | 5.7439 | 0 | 0 | -68.2744 | -78.926 | 0 | 3.9775 | 49.1512 | 7.9493 | 0.17115 | 0 | -45.0342 | -71.7773 | 45.4923 | 45.6187 | 15.2364 | 6.0412 | 65.0338 | 67.4185 | 51.1332 | -52.5961 | -52.2775 | 21.4669 | 21.374 | 79.4861 | 80.5196 | -9.5541 | -11.5663 | -452.0376 | -18.8755 | -12.1583 | -12.1438 | 59.1912 | 58.1348 | -5.2963 | 0 | -51.7943 | 6.9646 | 7.6176 | 4.5246 | 498.4418 | 116.189 | 116.2551 | -447.8706 | 515.1245 | 0 | -51.6679 | 53.3313 | 93.5391 | 25.3477 | 29.6242 | 74.8361 | 69.6516 | -38.6536 | -38.6648 | 96.6784 | 97.3862 | -6.3715 | -128.719 | -127.9558 | 5.1077 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 214.7458 | 98.2333 | -16.7275 | 66.5749 | 63.9381 | 64.7374 | -27.8465 | -27.4043 | 30.7957 | -54.9452 | 36.8729 | 13.5517 | 64.585 | 34.9127 | 46.6655 | 43.8681 | -23.7277 | -3.0827 | 0 | 0 | -69.7552 | 0 | -24.2926 | -106.9773 | -107.2364 | 27.4153 | 57.3385 | 60.7556 | 83.9093 | 57.7479 | -7.4875 | 61.7597 | 69.4961 | -17.3079 | -17.4146 | 93.5815 | 66.4417 | 69.7148 | 68.6458 | -13.1153 | -13.3706 | 200.5725 | 153.9417 | 148.6622 | 150.6696 | 88.8938 | 67.5869 | -29.7112 | 458.9427 | 229.5029 | 0 | -26.3221 | -23.9338 | 0.19783 | 26.3073 | 24.6879 | 93.813 | -59.5568 | -60.4565 | -29.4813 | 6.7938 | -17.5321 | 59.7353 | 17.9077 | -22.3997 | -34.7752 | -34.0052 | 7.8509 | -65.0788 | 36.0557 | 21.0947 | 0 | 20.7051 | 40.3579 | 40.784 | 39.3454 | 38.2673 | 38.2184 | -18.1132 | 15.4273 | 15.3574 | -33.081 | -31.0283 | 11.9654 | -20.4559 | 5.4521 | 0.9589 | -4.6568 | 17.9776 | 12.8917 | 10.3276 | -7.1366 | 0.3785 | 10.6371 | 43.354 | 29.8112 | 33.4877 | 14.58 | 81.2042 | 20.0542 | -16.3311 | 2.3146 | 2.4473 | 1.8629 | 0 | 0 | -14.2332 | -31.2461 | 18.0026 | 32.597 | 58.5731 | 59.5302 | -142.5568 | -25.4835 | 30.5576 | -50.3495 | 9.791 | 9.5894 | 9.1981 | 11.4393 | 110.4358 | 110.7603 | 132.7255 | -138.1784 | -379.2071 | 380.3984 | 361.7477 | -106.9653 | -105.1879 | -58.6651 | -49.2339 | 73.0623 | 72.1478 | -46.3133 | -50.3525 | 18.7553 | 18.3346 | -50.3882 | -50.1894 | 70.3521 | 69.9069 | 15.3979 | 15.5646 | 21.6933 | -1.4281 | -325.8501 | 90.41 | 90.2228 | 14.7244 | -50.7271 | -17.4125 | -17.1187 | 1.4296 | 1.2276 | -352.904 | -201.4758 | 290.3774 | 230.8526 | -12.3322 | -223.9016 | 220.9629 | -141.8983 | -116.7605 | -218.7469 | 135.7886 | 135.1824 | 144.5806 | -278.8812 | 119.2536 | -161.9948 | 162.9329 | -8.9828 | 28.9246 | 17.8783 | 7.2042 | 7.1905 | -17.575 | -8.22 | 0 | 8.5334 | -24.6396 | 2.4176 | -14.6229 | 51.387 | 51.403 | 10.3885 | 12.5172 | 47.179 | 46.8352 | 47.1506 | 0 | 51.5938 | 19.7433 | 8.31 | 0 | -49.1997 | 79.8327 | 59.3227 | -48.5981 | -78.3854 | 49.2385 | 29.0313 | -61.525 | 61.8646 | -16.8148 | 147.9239
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 9 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
09/01/2026 | 00:30 | 0 | 1.599 | -6.7573 | 5.0754 | 7.8251 |  | 13.467 |  | 11.0979 | 3.9679 | 3.8618 | -19.98 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | -1.6958 | -18.1663 | 2.6886 | 2.4887 | 4.8279 | 1.3678 | 0.0308 | 2.3932 |  | -0.7701 | -0.614 | -0.555 | 3.408 | -2.22 | -17.6 | 0.183 | 0.216 | 0 | -12.16 |  | -13.67 | -13.7 | 5.1357 | 4.116 | 13.8998 | 16.2067 | -17.2693 | -10.5247 | -10.523 | 12.6601 | 13.7763 | -20.6304 | -19.4836 | 35.3097 | 31.2885 | -5.062 | 17.3121 | -4.2 | -4.2 | -24.7799 | -25.2111 | -1.6757 |  | -2.148 | 4.2303 |  | 1.1785 | -108.5848 | 34.2418 | 33.8145 | 32.8274 | -170.5951 |  |  |  | 10.4985 | 10.7 | 8.1 | -9.42 | 4.56 | -23.8402 | -23.8402 | 29.0943 | 28.3588 | 30.1445 | -1.2761 | -1.4689 | -1.6327 |  |  |  | -30.3 |  | -2.77 | 22.1024 | 21.8866 | 20.5389 | 47.7801 | 48.201 | -26.4655 | -26.8533 | -23.8489 | 2.8438 | 23.3 | 8.64 | 5.0049 | 4.007 | -4.74 |  |  |  | 5.6692 |  | -3.7659 |  |  | -3.0994 | -1.122 | 9.3101 | 5.7578 | -0.6 | -2.95 | 11.315 | -6.3716 | -10.6 | -10.63 | 25.61 | 2.51 | -8.4182 | -4.5545 | -36.5966 | -35.0909 | 11.0244 | -13.6682 | -19.9228 | -20.1811 | -15.2139 | -19.1288 | -13.278 | -120.9369 | -1.8813 |  | -14.7453 | -14.2507 | 15.3652 | -14.4548 | -13.3616 | 0.528 | -26.1884 | -25.9822 | 4.2732 |  | -13.55 | 0.1 | 5.4985 | -32.7979 | -10.4556 | -10.5548 | 10.6431 | 6.2122 | -21.049 | 4.7042 |  | 4.4199 | 0 | 2.7355 | 0 | 11.5545 | 10.7172 | -9.7125 | 17.329 | 17.377 | 11.2602 | 26.7551 | 33.0095 | -18.19 | -0.3767 | 0.2016 | -0.42 | -1.76 | -32.3468 |  | 4.389 | 0.368 |  | 22.6 | -34.3434 | -23.2792 | 0.12 | 16.0408 |  | 24.3266 | -6.0076 | -6.4746 | 1.9058 |  |  | -7.3848 | -23.951 | 4.8021 | -25.0356 | 5.5776 | 4.6582 | 138.674 | -10.6981 | -10.1451 | -8.1047 | 1.3685 | 6.4025 | 6.3293 | 0.8061 | -9.4578 | -8.438 | 3.35 | -8.8197 | 20.4364 | 33.0343 | 102.5301 | -6.5309 | 45.0706 | -8.564 | -5.626 | -11.2647 | 0 |  |  | -11.7761 | -11.1719 | -11.486 | -11.4527 | 15.92 | 16.16 | -22.9 | -23.3 | 0.5631 | -4.88 | 28.3531 | 30.4509 | 30.7672 | -17.4 | -23 | -3.7 | -4.3 |  |  | -117.5281 | 16.1496 | -263.0744 | -20.5485 | -35.681 | 111.4 | 55.4282 | 100.8612 | 95.9712 | 46.3129 | 25.0585 | 21.3753 | 5.5535 | 202.7184 | -198.7953 | 3.1118 | 4.3719 | -4.3348 | 5.423 | -2.8 | -1.242 | -1.246 | -1.84 | 1.92 | -1.821 | -7.8202 | 6.389 | -6.5019 | 9.7 | -0.924 | -1.495 | 2.5729 | 2.8948 | 3.2659 | 3.681 | 3.9825 |  | 10 | 7.2365 |  |  | -3.104 | -15.1034 | -19.3766 | 0 | 11.14 | -15.1965 | 3.5494 | -2.4 | -8.3 | 59.8134 | -141.7887
09/01/2026 | 01:00 | 0 | 1.3196 | -6.3616 | 5.0338 | 8.1519 |  | 13.1483 |  | 10.8919 | 3.9029 | 3.5241 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | -1.7172 | -17.3802 | 2.4055 | 2.1563 | 3.9812 | 0.5271 | -0.2393 | 2.2497 |  | -0.8347 | -0.748 | -0.733 | 3.022 | -2.22 | -17.6 | 0.327 | 0.202 | 0 | -12.84 |  | -13.97 | -14.12 | 5.2911 | 4.0288 | 13.3213 | 15.39 | -16.0855 | -9.6758 | -9.659 | 2.2324 | 1.0459 | -19.8894 | -17.9012 | 27.6502 | 28.8018 | -8.176 | 18.1724 | -4.9 | -4.9 | -26.9301 | -26.5003 | -1.8881 |  | -1.3014 | 4.0183 |  | 1.4049 | -125.2479 | 34.9132 | 35.0658 | 43.5168 | -183.6303 |  |  |  | 9.4906 | 10.33 | 8.05 | -10.27 | 2.59 | -22.3666 | -22.0987 | 28.3091 | 27.5735 | 30.8739 | -2.4308 | -2.7629 | -1.4263 |  |  |  | -32.7 |  | -2.78 | 20.3477 | 20.1039 | 18.3651 | 50.5577 | 50.6057 | -26.4845 | -28.2559 | -24.3567 | 2.5045 | 22.67 | 8.22 | 4.8486 | 3.8116 | -4.64 |  |  |  | 5.4002 |  | -3.7009 | -20.7 | -20.4 | -3.0981 | -1.4961 | 8.3638 | 5.2011 | -0.92 | -2.93 | 10.8655 | -6.5354 | -10.49 | -10.48 | 26.7 | 2.21 | -9.3818 | -4.6 | -35.842 | -34.7727 | 9.5404 | -16.2853 | -21.8395 | -21.9687 | -9.2193 | -13.6492 | -14.365 | -130.8056 | -4.8002 |  | -14.7625 | -14.0374 | 14.4632 | -18.5393 | -17.4894 | 12.304 | -25.3378 | -25.3346 | 3.1187 |  | -14.07 | -0.3 | 5.3045 | -39.2757 | -10.1723 | -10.3727 | 10.2 | 3.7336 | -20.2251 | 4.7185 |  | 4.4646 | 0 | 2.7418 | 0 | 10.5497 | 9.7125 | -5.0237 | 16.3976 | 16.3626 | 13.5044 | 28.9751 | 31.4714 | -18.38 | 0.5077 |  | -0.48 | -0.36 | -30.6846 |  | 4.347 | 0.379 |  | 22.54 | -35.3011 | -24.745 | 0.06 | 15.9787 |  | 24.2643 | -5.9032 | -6.3132 | 1.8644 |  |  | -8.3531 | -24.2637 | 4.298 | -25.2915 | 4.2998 | 4.5587 | 134.1813 | -10.8139 | -10.6442 | -7.8986 | 2.0181 | 6.2706 | 6.2581 | 1 | -10.9767 | -9.2295 | 2.51 | -9.27 | 28.9094 | 25.456 | 102.5839 | -7.1901 | 43.9234 | -7.4795 | -5.6372 | 0 | -10.1033 | 33.0189 |  | -12.1497 | -11.5454 | -11.9622 | -12.0403 | 14.12 | 14.74 | -22.3 | -22.2 | 0.4404 | -5.04 | 28.7048 | 29.622 | 29.4919 | -17.8 | -22.8 | -4.1 | -4.7 |  |  | -119.439 | 16.0892 | -266.4174 | -20.2094 | -36.2023 | 107.568 | 60.6029 | 104.2027 | 93.3765 | 42.1066 | 18.795 | 19.3543 | 6.2277 | 196.9865 | -196.6086 | -0.987 | 9.2779 | -4.242 | 7.119 | -2.8 | -1.329 | -1.335 | -2 | 1.84 | -1.8618 | -7.6463 | 6.038 | -6.2669 | 9.3 | -1.261 | -1.403 |  | 3.175 | 3.7188 | 3.2398 | 3.8118 |  | 9.8 | 7.3614 |  |  | -3.8041 | -15.963 | -19.9936 | 0 | 11.7672 | -15.6682 | 3.1946 | -3.3 | -9.5 | 62.3214 | -144.0681
09/01/2026 | 01:30 | 0 | 1.123 | -6.1084 | 5.684 | 7.8695 |  | 12.3675 |  | 10.1455 | 3.5119 | 3.2495 | -17.76 | -19.8 |  | 0.828 |  | -1.9428 | -18.0584 | 2.1058 | 1.8939 | 3.7234 | 0.3978 | -0.0827 | 2.246 |  | -1.2818 | -0.651 | -0.665 | 3.125 | -2.22 |  | -0.418 | 0.219 | 0 | -12.68 |  | -13.91 | -13.86 | 5.5557 | 3.9662 | 13.0136 | 14.8257 | -17.0191 | -10.3876 | -10.0355 | 12.69 | 10.9938 | -22.1355 | -20.0093 | 35.2965 | 38.645 | -10.0588 | 17.2851 | -4.4 | -4.4 | -25.6123 | -24.9386 | -1.6411 |  | -2.5713 | 3.8546 |  | 1.526 | -116.8248 | 32.8989 | 32.8989 | 41.1875 | -183.0259 |  |  |  | 8.3429 | 10.18 | 7.74 | -10.77 | 2.23 | -22.2327 | -21.6969 | 27.7247 | 27.2633 | 32.6251 | -2.3305 | -1.717 | -2.2071 |  | 2.88 | 6.412 | -33.4 |  | -2.51 | 19.7943 | 19.6287 | 18.1463 | 49.2464 | 49.8695 | -26.3001 | -27.7238 | -23.3386 | 2.525 | 22.21 | 8.17 | 4.3799 | 3.3234 | -4.28 |  |  |  | 3.4343 |  | -3.3435 |  |  | -3.1653 | -1.6831 | 7.8907 | 4.6445 | -1.02 | -2.86 | 10.788 | -5.3778 | -10.28 | -10.35 | 25.34 | 0.31 | -8.1455 | -4.3727 | -35.7431 | -34.0455 | 11.1619 | -18.3277 | -22.7984 | -22.7704 | -5.3535 | -11.5873 | -13.839 | -131.1356 | 1.4122 |  | -14.25 | -13.0628 | 9.9064 | -20.292 | -19.3138 | 25.104 | -25.9152 | -25.8918 | 0.9234 | -15.26 | -12.98 | -0.3 | 5.1229 | -41.9007 | -11.208 | -11.394 | 9.9365 | 1.3867 | -17.8945 | 5.7391 |  | 5.3945 | 2.7708 | 0 | 2.7493 | 9.7125 | 9.7125 | -5.0237 | 15.8114 | 15.9186 | 13.6158 | 30.2115 | 30.031 | -18.7 | 0.2971 |  | -0.83 | 0.4 | -30.4707 |  | 4.41 | 0.396 |  | 22.49 | -35.6037 | -24.9165 | 0.1 | 16.2368 |  | 24.106 | -5.9342 | -6.1544 | 1.7667 |  |  |  | -22.3838 | 4.1279 | -25.2687 | 5.1641 | 5.0277 | 138.1043 | -10.9608 | -10.6286 | -7.9901 | 2.2997 | 6.1901 | 6.1948 | 2 | -9.6838 | -8.7439 | 3.77 | -9.4223 | 22.8544 | 28.3682 | 104.9637 | -7.5012 | 43.2544 | -6.3642 | 0 | 0 | 0 |  | 31.5401 | -12.6331 | -12.331 | -12.2548 | -12.2723 | 16.39 | 16.53 | -21 | -21.2 | 0.7919 | -5.12 | 29.9459 | 30.6512 | 30.5214 | -17.8 | -23 | -2.8 | -3.4 |  |  | -119.8097 | 15.4935 | -267.7606 | -21.8355 | -35.5834 | 107.2923 | 58.2226 | 102.9289 | 96.2243 | 42.2305 | 23.5887 | 24.7657 | 8.7625 | 198.5387 | -197.0493 | 2.052 | 7.2471 | -2.9529 | 6.879 | -2.16 | -1.336 | -1.337 | -2.56 | 1.44 | -0.793 | -7.2923 | 6.7399 | -6.1814 | 10.5 | -0.32 | -0.393 | 2.7977 | 3.1393 | 3.4474 | 3.1627 | 3.0763 |  | 8.9 | 7.558 |  |  | -3.9349 | -15.9552 | -19.049 | -1.4264 | 11.6881 | -16.0319 | 3.2069 | -2.5 | -9.8 | 63.6333 | -145.2532
09/01/2026 | 02:00 | 0 | 1.0279 | -5.947 | 6.9366 | 7.5075 |  | 11.9867 |  | 10.5573 | 3.6399 | 3.2608 | -17.76 | -19.8 |  | 1.656 |  | -1.5196 | -17.5544 | 1.9308 | 1.8822 | 3.4575 | 0.4027 | 0.0754 | 2.2625 |  | -0.7966 | -0.668 | -0.641 | 3.07 | -2.22 |  | 0.321 | 0.2 | 0 | -12.79 |  | -13.49 | -13.69 | 4.8558 | 4.397 | 12.5019 | 14.2809 | -17.9503 | -11.6346 | -11.0568 | 10.6452 | 5.1664 | -20.2484 | -19.0476 | 29.825 | 37.3503 | -14.3499 | 17.8878 | -4.1 | -4.3 | -25.9775 | -25.7831 | -1.6597 |  | -4.0757 | 3.8513 |  | 1.5887 | -119.2968 | 33.0515 | 32.96 | 42.2155 | -184.9993 |  |  |  | 7.325 | 9.93 | 7.15 | -11.68 | 2.75 | -21.8308 | -21.6969 | 27.885 | 26.6285 | 31.1938 | -2.546 | -2.7291 | -3.6514 |  |  |  | -36.2 |  | -2.68 | 18.3822 | 18.2676 | 16.3327 | 51.4056 | 52.0231 | -27.3878 | -27.4814 | -25.4059 | 2.4606 | 21.51 | 7.91 | 4.5361 | 3.5187 | -4.38 |  |  |  | 2.3507 |  | -3.4613 |  |  | -3.0212 | -1.8701 | 7.2598 | 4.4589 | -1.47 | -2.78 | 12.1055 | -3.729 | -10.37 | -10.35 | 24.93 | 0.06 | -6.1273 | -3.3273 | -33.9194 | -33.5818 | 9.665 | -16.2722 | -21.701 | -21.4154 | -16.2656 | -20.9112 | -14.321 | -132.1189 | -3.029 |  | -13.8227 | -13.1434 | 16.6387 | -12.2179 | -11.6014 | -8.708 | -23.8982 | -23.6813 | 4.742 | 0 | -2.43 | 0.2 | 5.332 | -27.0767 | -11.11 | -11.2002 | 9.8401 | 6.7784 | -22.401 | 5.7367 |  | 5.4147 | 2.7371 | 2.6633 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -4.6888 | 14.7567 | 14.5962 | 14.4236 | 29.3468 | 30.822 |  | 0.103 | 0.165 | -0.57 | -0.23 | -32.1871 |  | 4.478 | 0.376 |  | 21.36 | -36.5517 | -26.1327 | -0.04 | 14.2316 |  | 23.7598 | -5.8369 | -6.2038 | 1.756 |  |  | -8.4796 | -24.5771 | 4.6428 | -25.264 | 5.5088 | 6.0391 | 138.6543 | -11.1783 | -10.6096 | -7.768 | 2.7034 | 6.1608 | 6.1395 |  | -10.0846 | -9.4478 | 2.93 | -8.5298 | 27.5116 | 23.1619 | 99.6567 | -8.1901 | 42.3756 | -6.396 | 0 | -10.0775 | -11.6308 |  |  | -16.8354 | -16.4619 | -13.1309 | -12.781 | 16.85 | 16.93 | -22 | -22.2 | 0.4752 | -5.2 | 44.967 | 21.518 | 21.8141 | -17.8 | -21.7 | 0.5 | 0 | -17.9565 | -17.903 | -119.8242 | 14.8102 | -266.6797 | -20.2493 | -38.1322 | 106.8747 | 57.8582 | 114.1676 | 102.1953 | 42.2539 | 21.4108 | 24.2931 | -5.8947 | 198.3188 | -202.59 | -5.7859 | 14.1798 | -0.8435 | 11.274 | -2.16 | -1.357 | -1.362 | -2.32 | 1.52 | -0.9967 | -7.3533 | 7.0329 | -6.2089 | 9.1 | -0.596 | -1.682 | 2.5771 |  | 3.5489 | 3.281 | 2.9617 |  | 8.3 | 6.988 |  |  | -3.2354 | -16.3981 | -20.313 | 0 | 12.7928 | -16.1534 | 3.261 | -1.8 | -10.8 | 65.8097 | -146.977
09/01/2026 | 02:30 | 0 | 0.8381 | -5.8321 | 3.2858 | 6.5308 |  | 11.3282 |  | 10.0241 | 3.4289 | 3.106 | -8.88 | -15.4 | -6.6 | 0.828 | -11 | 0.0423 | -21.9935 | 1.8852 | 1.9255 | 3.5006 | 0.4127 | 0.0352 | 2.2413 |  | -0.7285 | 0 | -0.466 | 3.286 | -11.1 | -19.8 | 0.11 | 0.206 | 0 | -24.24 |  | -3.78 | -3.56 | 5.0229 | 3.851 | 12.5579 | 14.4469 | -18.4395 | -13.1577 | -13.5894 | 15.6841 | 21.2718 | -13.8957 | -12.9689 | 37.0904 | 37.3852 | -9.9647 | 17.1885 | -4.4 | -4.4 | -23.5996 | -21.353 | -1.7151 |  | -3.7899 | 2.8345 |  | 1.5031 | -104.6174 | 30.7626 | 30.3354 | 44.8025 | -178.6908 |  |  |  | 6.2771 | 10.58 | 7.61 | -11.73 | 3.26 | -28.2608 | -27.7249 | 30.8567 | 29.738 | 31.9484 | -0.9435 | -0.9205 | -2.4309 |  |  |  | -36.9 |  | -2.4 | 18.1085 | 18.5329 | 17.2334 | 51.0669 | 51.2394 | -26.6662 | -26.8516 | -26.4499 | 2.6827 | 20.93 | 7.63 | 4.2236 | 3.2257 | -4.37 |  |  |  | 1.0474 |  | -3.4498 | -18.4 | -18 | -2.8992 | -2.2441 | 6.9444 | 3.9023 | -1.74 | -2.75 | 11.4235 | -1.6451 | -10.26 | -10.27 | 24.8 | 0 | -4.3091 | -2.6455 | -38.4009 | -37.5273 |  | -18.8197 | -24.5233 | -23.9651 | -11.2116 | -15.8424 | -13.737 | -132.0936 | -1.7642 |  | -13.376 | -12.7624 | 13.1139 | -15.926 | -14.2784 | 19.472 | -27.1783 | -26.7452 | 0.7107 | -16.89 | -11.47 | 0.1 | 5.1246 | -34.4296 | -11.5627 | -11.7096 | 9.7702 | 2.4793 | -19.3561 | 5.8064 |  | 5.4531 | 0 | 2.4474 | 0 | 15.0711 | 14.5687 | -20.932 | 19.5226 | 18.9088 | -1.6426 | 21.7425 | 31.0076 | -20.67 | -0.7082 | 0.1916 | -0.04 | -0.54 | -30.1334 |  | 4.294 | 0.441 |  | 22.85 | -25.7119 | -15.4181 | -0.16 | 16.1615 |  | 21.8579 | -5.2017 | -5.5579 | 1.6758 |  |  | -9.085 | -24.7221 | 5.1432 | -24.4294 | 6.8189 | 6.6741 | 109.2057 | -11.7309 | -9.814 | -7.3151 | 2.5198 | 6.1608 | 6.1869 | 2 | -10.1934 | -8.9801 | 2.1 | -8.455 | 25.266 | 24.786 | 104.0738 | -7.3392 | 43.6324 | -7.6078 | -5.0856 | 0 | -11.6837 |  |  | -15.8961 | -15.0062 | -13.3024 | -13.028 | 16.56 | 16.5 | -21.8 | -22 | 0.4752 | -5.2 | 42.3194 | 21.8448 | 21.4737 | -17.8 | -21.3 | -0.3 | -0.8 | -17.9475 |  | -121.5105 | 16.6847 | -268.214 | -20.2976 | -37.238 | 107.1033 | 58.186 | 112.0396 | 101.7678 | 42.3631 | 24.8524 | 23.9458 | -4.4215 | 201.422 | -201.8317 | -5.3933 | 11.3457 | -0.8899 | 11.566 | -2.48 | -1.357 | -1.357 | -2.24 | 1.28 | -1.0991 | -6.9993 | 6.2425 | -6.2089 | 9.3 | -1.672 | -1.401 |  |  | 4.4271 | 4.2263 | 3.0437 |  | 7.2 | 6.9656 |  |  | -2.6866 | -15.5624 | -19.0375 | 0 | 11.1986 | -15.8392 | 3.6607 | -1 | -11.4 | 65.2312 | -142.0448
09/01/2026 | 03:00 | 0 | 0.9034 | -5.8251 | 3.5404 | 6.7408 |  | 11.4351 |  | 10.1176 | 3.5359 | 3.2713 | -11.1 | -15.4 |  |  |  | -0.102 | -21.3936 | 2.0483 | 1.9546 | 3.593 | 0.4162 | -0.0826 | 2.2261 |  | -0.7986 |  | -0.677 | 3.293 | -11.1 |  | 0.282 | 0.202 | 0 | -24.81 |  | -3.49 | -3.55 | 4.9343 | 4.0131 | 13.2999 | 15.0581 | -17.7507 | -12.1656 | -12.1184 | 0.2962 | 0.4331 | -11.3398 | -9.0973 | 27.8692 | 28.8558 | -8.7194 | 18.5975 | -4.9 | -4.9 | -25.0474 | -24.8784 | -1.7837 |  | -2.138 | 2.7303 |  | 1.3848 | -121.3721 | 31.1289 | 31.1289 | 49.4887 | -187.4813 |  |  |  | 6.2871 | 10.71 | 7.76 | -11.26 | 3.18 | -28.5287 | -28.2608 | 29.5883 | 28.9056 | 32.3229 | -2.8542 | -2.8613 | -1.7677 |  |  |  | -37.5 |  | -2.51 | 17.839 | 18.5421 | 16.3535 | 52.0618 | 52.2696 | -27.0826 | -27.7016 | -25.8988 | 2.6311 | 21.22 | 7.78 | 3.9111 | 3.0304 | -4.21 |  |  |  | -0.1404 |  | -3.1874 |  |  | -2.2009 | -2.2441 | 6.9444 | 3.9023 | -1.83 | -2.84 | 11.4235 | -1.0038 | -10.16 | -10.32 | 24.28 | -0.56 | -4.3636 | -2.3455 | -38.679 | -37.4 |  | -19.4061 | -24.5646 | -24.6973 | -10.1383 | -14.4972 | -13.873 | -137.9879 | 1.3794 |  | -12.9602 | -12.2385 | 14.039 | -18.1342 | -16.348 | 11.28 | -24.6465 | -24.8025 | 2.4753 | 0 | -14.26 | 1.4 | 4.9052 | -36.8283 | -11.2273 | -11.3195 | 9.4138 | 5.1676 | -22.5874 | 5.7055 |  | 5.4279 | 2.6284 | 2.7559 | 0 | 14.7362 | 15.0711 | -23.2764 | 18.9251 | 18.8732 | -2.7408 | 13.2568 | 30.031 | -21.65 | -0.7979 | 0.1659 |  | -0.41 | -31.3418 |  | 4.156 | 0.42 |  | 22.33 | -24.6565 | -15.158 | -0.47 | 14.8607 |  | 20.883 | -4.867 | -5.2955 | 1.689 |  |  | -8.9991 | -24.9627 | 4.5212 | -24.4294 |  |  | 100.6551 | -11.9603 | -9.6905 | -6.6718 |  | 6.1827 | 6.1869 |  | -12.2513 | -12.2231 | 1.68 | -8.333 | 24.2856 | 24.9429 | 105.1149 | -9.0637 | 42.0039 | -6.2152 | 0 | -13.2999 | -13.7298 |  |  | -15.5995 | -15.0172 | -12.7733 | -12.8819 | 17.08 | 17.16 | -21.8 | -22 | 0.51 | -5.84 | 41.6095 | 22.0112 | 21.8875 | -17.8 | -19.6 | 0.1 | -0.4 |  |  | -119.3695 | 18.477 | -265.3217 | -20.5488 | -35.9516 | 107.5122 | 56.3027 | 112.0959 | 98.2542 | 42.4822 | 24.1161 | 23.5708 | -3.7229 | 199.9777 | -203.2378 | -4.6433 | 11.9705 | -1.1951 | 10.68 | -2.32 | -1.409 | -1.415 | -2.48 | 1.68 | -0.8972 | -7.3533 | 7.0634 | -6.1814 | 9.1 | -1.859 | -1.807 |  |  | 3.4632 | 2.7555 | 3.0596 |  | 7 | 7.2977 |  |  | 0 | -16.271 | -20.1921 | 1.7322 | 12.2896 | -16.8147 | 3.558 | -0.9 | -11.4 | 65.3252 | -145.3275
09/01/2026 | 03:30 | 0 | 0.9232 | -5.7671 | 2.9155 | 6.9665 |  | 11.4341 |  | 9.744 | 3.3779 | 3.0278 | -11.1 | -17.6 | -6.6 | 0.828 | -11 | -0.1651 | -21.9188 | 2.2712 | 2.023 | 3.9005 | 1.0924 | 0.2213 | 2.2997 |  | -0.721 | 0 | -0.579 | 3.065 | -11.1 | -19.8 | 0.114 | 0.2 | 0 | -24.25 | -10 | -3.49 | -3.51 | 4.796 | 3.7854 | 13.171 | 15.1441 | -18.2591 | -12.3377 | -13.1055 | 9.0632 | 12.6523 | -13.2541 | -11.0381 | 36.2333 | 32.4925 | -12.8455 | 17.3373 | -4.7 | -4.7 | -23.3432 | -23.5774 | -1.7379 |  | -1.5613 | 2.5682 |  | 0.9152 | -110.6601 | 30.9152 | 31.0678 | 46.6954 | -183.6576 |  |  |  | 5.2193 | 10.58 | 7.64 | -11.68 | 2.72 | -28.7966 | -28.7966 | 30.2836 | 29.6682 | 33.0891 | -2.0011 | -2.2993 | -2.7377 |  |  |  | -36.8 |  | -2.33 | 17.8671 | 18.0633 | 16.2862 | 50.5955 | 51.1103 | -25.317 | -27.8818 | -24.3217 | 2.6709 | 21.6 | 7.87 | 4.0674 | 3.1281 | -4.21 |  |  |  | -1.2209 |  | -3.2328 |  |  | -2.2925 | -2.4311 | 6.7867 | 3.7167 | -2 | -2.96 | 10.7105 | -1.5213 | -10.05 | -10.22 | 23.59 | -0.69 | -3.5818 | -2.6182 | -39.2384 | -37.6455 |  | -19.2847 | -24.8632 | -25.2905 | -8.604 | -10.0933 | -13.752 | -134.5871 | -1.0219 |  | -13.0609 | -12.388 | 14.0726 | -19.4094 | -17.7913 | 22.544 | -26.1734 | -25.896 | 0.8265 | -13.94 | -14.78 | -1.2 | 4.9069 | -39.1261 | -10.7988 | -11.0397 | 8.7841 | 2.4552 | -18.5087 | 5.715 |  | 5.4043 | 0 | 0 |  | 15.7409 | 15.7409 | -22.6066 | 18.54 | 18.9233 | -2.3277 | 12.8748 | 30.3093 |  | -0.4939 | 0.1916 | 0 | -0.28 | -31.4032 |  | 4.134 | 0.434 |  | 22.77 | -24.8594 | -15.1412 |  | 16.1748 |  | 15.584 | -1.7274 | -1.7609 | 1.6074 |  |  |  | -29.3181 | 4.7655 | -20.0094 |  |  | 100.9461 | -7.8482 | -10.988 | 6.936 | 3.138 | 6.2267 | 6.1869 |  | -11.6406 | -9.1568 | 2.51 | -8.7469 | 21.2263 | 22.6198 | 106.0667 | -9.7232 | 41.5419 | -6.9405 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2255 | -16.2312 | -12.6839 | -12.5188 | 15.77 | 15.97 | -21.7 | -21.8 | 0.3525 | -5.68 | 47.6935 | 20.1056 | 19.9842 | -17.4 | -20 | 0.8 | 0 |  |  | -121.9629 | 17.9533 | -267.3619 | -21.722 | -38.9695 | 107.9299 | 56.7188 | 117.4386 | 103.5107 | 40.482 | 22.3341 | 23.8812 | -10.089 | 201.6869 | -205.9245 | -5.0538 | 16.7495 | -0.7947 | 10.503 | -2.56 | -1.518 | -1.53 | -2.32 | 1.52 | -0.799 | -7.3228 | 6.6239 | -6.2669 | 8.8 | -0.047 | -1.356 |  |  | 3.8658 | 2.9057 | 4.1884 |  | 6.9 | 7.2404 |  |  | 0 | -16.1998 | -18.9726 | 0.9958 | 12.0739 | -16.1422 | 2.9008 | -0.9 | -12.1 | 62.6407 | -139.7663
09/01/2026 | 04:00 | 0 | 0.7256 | -5.6704 | 3.8974 | 6.7536 |  | 11.5997 |  | 9.812 | 3.2999 | 2.9131 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 0.828 |  | 0.046 | -21.3915 | 2.2572 | 2.1357 | 4.0315 | 0.9709 | 0.0325 | 2.2947 |  | -1.1832 |  | -0.502 | 3.096 | -13.32 | -19.8 | 0.124 | 0.207 | 0 | -24.19 |  | -3.85 | -3.84 | 5.2609 | 3.8531 | 12.3024 | 14.2597 | -18.4872 | -12.2093 | -12.0379 | 10.7489 | 12.3877 | -13.653 | -11.7298 | 30.0878 | 32.1854 | -10.0849 | 17.5531 | -4.3 | -4.3 | -24.2078 | -23.5274 | -1.8259 |  | -2.2872 | 2.3646 |  | 0.9965 | -110.3244 | 30.5795 | 30.6406 | 46.9642 | -182.1043 |  |  |  | 6.2871 | 10.46 | 7.51 | -11.82 | 2.49 | -28.3947 | -28.3947 | 30.0835 | 28.9863 | 32.8705 | -2.0952 | -2.2797 | -2.4737 | 0 |  |  | -36.8 |  | -2.32 | 17.9352 | 17.9112 | 15.8347 | 51.5452 | 51.3465 | -26.5778 | -27.1012 | -25.3677 | 2.4264 | 20.93 | 7.65 | 3.9111 | 2.9327 | -4.19 |  |  |  | -0.5209 |  | -3.2462 |  |  | -2.24 | -2.4311 | 6.1558 | 3.7167 | -2 | -2.78 | 10.85 | -0.025 | -9.98 | -9.96 | 23.82 | -0.45 | -2.7455 | -1.9727 | -38.5452 | -37.3909 |  | -18.8887 | -24.5663 | -24.1969 | -15.4965 | -18.6203 | -14.035 | -134.8179 | -1.7983 |  | -13.6725 | -13.129 | 16.9561 | -12.84 | -12.7458 | 16.4 | -25.8394 | -25.8439 | 3.0066 | 0 | -12.18 | 0.1 | 5.2223 | -27.1291 | -10.0499 | -10.2645 | 7.8125 | 4.4937 | -22.4623 | 5.6507 |  | 5.3338 | 2.4266 | 0 |  | 15.5734 | 15.406 | -23.7788 | 18.8936 | 18.9966 | -2.5461 | 12.9487 | 30.3093 |  | -0.4976 | 0.1302 |  | -0.09 | -31.4883 |  | 4.072 | 0.262 |  | 22.76 | -24.8455 | -14.8884 | -0.18 | 16.1266 |  | 15.5863 | -1.7128 | -1.911 | 1.6028 |  |  | -8.6646 | -30.2642 | 4.629 | -20.1391 |  |  | 103.9092 | -7.8211 | -10.83 | 7.0759 | 3.0379 | 6.256 | 6.2581 | 2 | -10.2416 | -8.7206 | 1.68 | -7.6801 | 26.4377 | 24.3907 | 104.5254 | -7.6255 | 43.6996 | -8.0991 | -6.1157 | 0 | 0 |  |  | -16.3246 | -15.7313 | -12.8449 | -12.5982 | 17.32 | 17.25 | -22.2 | -22 | 0.3873 | -5.36 | 42.5046 | 22.066 | 21.7237 | -17.4 | -20.1 | 0.1 | 0 |  |  | -124.4896 | 15.4515 | -269.0167 | -22.6674 | -38.2574 | 107.136 | 57.485 | 112.879 | 102.8833 | 42.6597 | 24.9597 | 24.5377 | -7.9093 | 200.581 | -203.1798 | -3.2325 | 9.701 | -1.0535 | 10.706 | -2.72 | -1.493 | -1.5 | -2 | 1.44 | -1.2335 | -7.2343 | 6.1234 | -6.2394 | 9.3 | -0.958 | -1.049 | 2.7979 |  | 3.6442 | 3.9332 | 3.3537 |  | 7.9 | 6.6012 |  |  | -3.1886 | -15.6525 | -19.6248 | 0 | 11.1715 | -14.5745 | 2.899 | -1.4 | -11 | 65.1506 | -142.2439
09/01/2026 | 04:30 | 0 | 0.7786 | -5.6028 | 3.3328 | 6.6912 |  | 11.6694 |  | 10.0509 | 3.5779 | 3.2579 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 0.828 |  | 0.9369 | -21.7803 | 1.7958 | 1.6248 | 3.1075 | 1.0345 | -1.1287 | 2.2111 |  | -1.1877 |  | -0.392 | 3.212 | -11.1 | -17.6 | -0.042 | 0.21 | 0 | -23.39 |  | -4.39 | -4.39 | 5.0481 | 4.0101 | 12.3811 | 14.0556 | -18.5642 | -11.1768 | -10.8202 | 11.3245 | 16.8575 | -14.1835 | -12.1713 | 36.6547 | 38.7436 | -14.4088 | 17.0627 | -4.7 | -4.6 | -23.3513 | -23.5957 | -1.825 |  | -2.26 | 2.2977 |  | 1.016 | -107.6693 | 30.8542 | 30.7321 | 49.2293 | -180.4342 |  |  |  |  | 10.7 | 8.04 | -11.36 | 2.75 | -28.5287 | -28.3947 | 30.393 | 29.2832 | 32.4352 | -2.9443 | -3.5018 | -2.4833 |  |  |  | -36.7 |  | -2.44 | 17.258 | 17.9741 | 16.4034 | 50.1061 | 50.3212 | -23.8767 | -28.6765 | -22.4948 | 2.4752 | 21.3 | 7.66 | 4.2236 | 3.2257 | -4.22 |  |  |  | -2.8918 |  | -3.455 |  |  | -2.2632 | -2.4311 | 7.4175 | 3.7167 | -1.82 | -3.21 | 10.943 | 0.67 | -10.05 | -10.07 | 24.14 | -0.52 | -2.4545 | -1.4455 | -37.7255 | -36.4545 |  | -17.6365 | -22.6263 | -22.5223 | -14.4057 | -25.8031 | -14.276 | -135.3297 | 1.0864 |  | -13.7036 | -13.2176 | 9.6816 | -12.2649 | -11.7938 | 2.576 | -23.934 | -23.6883 | 6.9797 | 5.85 | -5.1 | 0 | 5.2779 | -26.0691 | -11.2962 | -11.5318 | 9.6869 | 12.69 | -13.3447 | 5.7673 |  | 5.4772 | 2.4151 | 2.9053 | 0 | 15.0711 | 15.0711 | -17.5829 | 17.0434 | 17.458 | 3.1298 | 16.6249 | 30.3093 | -19.55 | -0.4976 | 0.1916 |  | -1.17 | -31.4598 |  | 4.088 | 0.26 | 4.355 | 23.27 | -29.5917 | -18.6971 | -0.11 | 16.2637 |  | 15.8656 | -2.0906 | -2.0973 | 1.6059 |  |  | -9.0301 | -29.4285 | 4.5604 | -20.3442 |  |  | 110.1523 | -7.6612 | -10.686 | 6.8444 | 3.6075 | 6.3292 | 6.3451 | 2.9848 | -11.0957 | -8.8528 | 3.35 | -12.4276 | 10.1312 | 21.8282 | 110.3219 | -8.2303 | 42.2541 | -8.1954 | -5.9469 | -10.3938 | -12.6342 |  |  | -14.6876 | -14.0943 | -13.8838 | -13.7649 | 16.01 | 16.23 | -22.2 | -22.1 | 0.3342 | -3.68 | 41.206 | 22.5447 | 22.4249 | -17 | -21.3 | -0.4 | -0.9 |  |  | -131.9875 | 24.4371 | -265.3131 | -21.3751 | -37.0459 | 111.0604 | 55.5517 | 109.0931 | 100.1376 | 42.7642 | 25.7473 | 22.7181 | -3.0189 | 201.5683 | -202.1066 | -1.8652 | 10.719 | -1.1707 | 10.644 | -2.88 | -1.45 | -1.447 | -1.68 | 1.68 | -1.4123 | -7.6158 | 6.0075 | -6.1509 | 9.6 | -1.808 | -1.154 |  |  | 3.2733 | 3.7833 | 2.4803 |  | 7.7 | 6.5853 |  |  | 0 | -16.1787 | -19.5481 | 1.1115 | 12.1884 | -15.5141 | 2.8191 | -1.2 | -11 | 57.303 | -138.7945
09/01/2026 | 05:00 | 0 | 0.8422 | -5.6023 | 2.4698 | 7.197 |  | 11.9336 |  | 9.7292 | 3.6059 | 3.3209 | -6.66 | -17.6 |  | 0.828 | -13.2 | 2.1172 | -22.2059 | 2.2223 | 2.0319 | 3.7374 | 0.8686 | -0.2304 | 2.1859 |  | -1.155 |  | -0.413 | 2.423 | -13.32 | -17.6 | -0.02 | 0.194 | 0 | -23.31 |  | -4.19 | -4.56 | 4.859 | 3.9978 | 13.1195 | 15.1188 | -18.1671 | -13.271 | -12.1798 | 12.0613 | 11.4757 | -13.6863 | -12.127 | 38.1951 | 39.3114 | -10.0416 | 16.9237 | -4.8 | -4.8 | -22.77 | -22.9332 | -1.9425 |  | -2.9793 | 2.7433 |  | 0.9932 | -108.4017 | 30.7932 | 30.9763 | 47.0078 | -178.6207 |  |  |  | 6.3071 | 10.47 | 7.8 | -10.97 | 2.7 | -27.9928 | -28.2608 | 29.8709 | 28.7561 | 39.0123 | -3.1048 | -3.6896 | -4.8349 |  |  |  | -34.2 |  | -2.48 | 18.3584 | 18.7352 | 17.6649 | 51.1288 | 51.2212 | -25.985 | -27.2665 | -25.6563 | 2.4664 | 22.04 | 8.01 | 4.6924 | 3.6163 | -4.63 |  |  |  | -2.3597 |  | -3.6723 |  |  | -2.9004 | -2.2441 | 7.4175 | 3.9023 | -1.81 | -3.12 | 11.16 | 0.6425 | -9.85 | -9.91 | 24.31 | -0.34 | -2.7818 | -1.0818 | -37.9306 | -36.9818 |  | -15.8556 | -21.6818 | -22.0266 | -15.2652 | -22.8869 | -13.485 | -133.2473 | 2.2749 |  | -13.7114 | -13.233 | 11.2761 | -10.4632 | -10.2063 | -6.148 | -25.1844 | -24.9136 | 6.1172 | 0 | -3.21 | 2.5 | 5.1597 | -23.306 | -11.9961 | -12.1139 | 10.2986 | 8.1809 | -13.7849 | 5.7283 |  | 5.6278 | 2.8326 | 0 | 0 | 14.9036 | 14.7362 | -16.5782 | 17.0272 | 16.7982 | 2.0401 | 16.4302 | 28.6345 | -20.96 | -0.4994 |  |  | 1.06 | -27.6882 |  | 4.116 | 0.373 |  | 23.11 | -27.9892 | -18.4653 | 0 | 15.582 |  | 15.8557 | -1.9998 | -2.1714 | 1.5885 |  |  | -8.7788 | -29.4418 | 3.4244 | -20.0357 | 6.7337 | 6.5623 | 114.3697 | -7.6016 | -10.5942 | 6.8054 | 3.4841 | 6.4464 | 6.4321 |  | -10.1477 | -8.8423 | 3.35 | -13.6799 | 8.6315 | 29.6149 | 111.563 | -8.8283 | 42.699 | -7.033 | 0 | -10.0852 | -11.6342 |  |  | -13.3637 | -12.8913 | -13.0946 | -13.3592 | 16.53 | 16.36 | -22.4 | -21.9 | 0.51 | -4.32 | 38.28 | 23.2942 | 23.3893 | -16.5 | -20.9 | -0.8 | -1.3 |  |  | -129.0605 | 22.3752 | -265.5933 | -19.7039 | -38.0882 | 109.7774 | 56.1932 | 109.2648 | 100.4236 | 45.8883 | 23.0085 | 23.2528 | 0.1396 | 201.3164 |  | 0.6229 | 9.7637 | -1.6394 | 11.667 | -3.2 | -1.4 | -1.416 | -1.76 | 1.52 | -1.6986 | -7.5578 | 7.0909 | -6.2394 | 8.3 | -2.074 | -2.374 |  |  | 3.9654 | 2.8908 | 3.5853 |  | 8 | 6.6933 |  |  | 0 | -15.6734 | -19.7104 | 1.2214 | 12.0655 | -16.0581 | 3.3813 | -1.4 | -10.2 | 58.1285 | -136.7917
09/01/2026 | 05:30 | 0 | 0.8961 | -5.7269 | 2.5441 | 7.0238 |  | 12.3012 |  | 10.5259 | 3.7329 | 3.3838 | -6.66 | -17.6 |  |  | -13.2 | 1.5143 | -21.5717 | 2.428 | 2.3066 | 4.2757 | 0.9722 | -0.0819 | 2.0925 |  | -1.1519 |  | -0.335 | 2.951 | -13.32 |  | -0.3 | 0.211 | 0 | -23.27 |  | -4.35 | -4.35 | 4.6043 | 4.107 | 13.2768 | 15.0423 | -17.8728 | -11.5178 | -11.4223 | 1.6533 | 2.2007 | -11.9043 | -9.5706 | 27.3254 | 28.6531 | -6.7828 | 17.5808 | -4.7 | -4.7 | -24.8545 | -24.8215 | -1.9923 |  | -2.191 | 2.7145 |  | 1.0626 | -113.4983 | 31.7087 | 31.9834 | 44.4248 | -181.4372 |  |  |  |  | 10.46 | 7.85 | -10.86 | 2.77 | -27.8589 | -27.7249 | 29.6817 | 28.7308 | 37.1126 | -1.537 | -1.6799 | -2.0658 |  |  |  | -33.8 |  | -2.64 | 19.5377 | 19.4421 | 17.6588 | 51.2182 | 50.7046 | -27.0135 | -26.6505 | -26.0993 | 2.6093 | 22.43 | 8.14 | 4.8486 | 3.9093 | -4.87 |  |  |  | 0.263 |  | -3.8905 |  |  | -2.7954 | -1.6831 | 7.8907 | 4.83 | -1.28 | -3.12 | 11.3615 | -1.7726 | -11 | -11.03 | 27.16 | 0.12 | -4.1818 | -1.7545 | -38.2854 | -36.7364 | 9.7728 | -15.2014 | -21.1353 | -20.8519 | -13.8677 | -22.6162 | -13.464 | -130.9143 | -2.8787 |  | -13.3047 | -12.8608 | 0 | -12.5669 | -12.1407 | 17.936 | -26.9555 | -26.9664 | 1.3817 | -16.65 | -13.91 | 0 | 5.3679 | -27.2743 | -11.5963 | -11.7634 | 9.8257 | 8.4928 | -9.3923 | 5.8821 |  | 5.5375 | 0 | 2.4255 | 0 | 14.9036 | 14.7362 | -18.7551 | 18.2087 | 17.8109 | 0.6788 | 14.7985 | 27.7018 |  | -0.4994 | 0.165 |  | 1.58 | -29.7995 |  | 4.238 | 0.409 |  | 23.05 | -26.5471 | -17.4061 |  | 15.4388 |  | 16.1424 | -2.0874 | -2.1286 | 1.6192 |  |  |  | 16.4726 | 3.19 | -19.8548 | 6.2643 | 6.0444 | 111.9276 | -7.5748 | -10.5222 | 6.8896 | 3.1225 | 6.4025 | 6.4321 | 3 | -11.1487 | -8.9766 | 1.68 | -6.6507 | 22.8186 | 23.9756 | 101.5937 | -7.0625 | 43.6197 | -8.7278 | -5.5792 | 0 | -11.0879 |  |  | -15.171 | -14.9512 | -12.8632 | -12.7961 | 16.55 | 16.22 | -21.8 | -22.1 | 0.4056 | -5.2 | 40.2466 | 22.7061 | 22.9323 | -16.5 | -20.5 | -1.6 | -2.1 | -17.924 |  | -123.3115 | 15.755 | -265.1848 | -21.6151 | -38.1548 | 109.4669 | 55.5876 | 111.6969 | 100.1048 | 43.3527 | 23.0744 | 22.5697 | 0.1271 | 201.2582 | -201.0788 | 0.1004 | 9.7267 | -1.4295 | 11.704 | -3.44 | -1.349 | -1.358 | -1.2 | 2.08 | -2.1486 | -7.9393 | 6.2699 | -6.2089 | 9.9 | -2.005 | -1.528 |  |  | 3.311 | 3.3095 | 3.2084 |  | 7.7 | 6.7645 |  |  | 0 | -15.178 | -19.8489 | 0 | 11.5077 | -15.0234 | 3.5539 | -0.9 | -10.8 | 61.8649 | -142.0551
09/01/2026 | 06:00 | 0 | 1.1488 | -6.004 | 2.8577 | 7.7352 |  | 12.7643 |  | 10.896 | 3.8839 | 3.5392 | -4.44 | -17.6 |  |  | -13.2 | 1.5391 | -21.7282 | 2.5963 | 2.3702 | 4.4533 | 0.8657 | 0.0674 | 2.2274 |  | -1.116 |  | -0.279 | 2.76 | -15.54 |  | -0.249 | 0.204 | 0 | -22.96 |  | -4.4 | -4.28 | 4.6502 | 3.764 | 13.958 | 15.7318 | -18.5117 | -12.2035 | -12.4633 | 14.5047 | 17.1314 | -13.5148 | -10.9332 | 36.1645 | 37.9943 | -13.2767 | 16.9874 | -4.6 | -4.6 | -23.0097 | -23.3548 | -1.8471 |  | -3.6148 | 2.3787 |  | 1.3199 | -100.3143 | 30.3659 | 30.7321 | 45.1805 | -175.7813 |  |  |  | 5.1894 | 9.63 | 6.99 | -12.01 | 1.13 | -28.1268 | -27.457 | 29.6102 | 28.0567 | 38.4985 | -1.2143 | -1.369 | -3.7072 |  |  |  | -34.2 |  | -2.29 | 18.9826 | 19.1655 | 17.0221 | 49.6531 | 49.8986 | -27.1943 | -25.9499 | -24.8662 | 2.4311 | 22.72 | 8.3 | 5.4736 | 4.3976 | -5.06 |  |  |  | -1.9785 |  | -4.0691 |  |  | -2.7954 | -1.122 | 9.6255 | 5.3867 | -0.8 | -3.45 | 11.6715 | -0.025 | -11.32 | -11.41 | 29.13 | -0.38 | -4.3818 | -2.3182 | -37.8942 | -36.9545 | 10.3825 | -12.7599 | -20.1104 | -19.8279 | -20.2443 | -28.5378 | -12.757 | -128.5975 | -8.9318 |  | -13.4177 | -12.9566 | 9.5694 | -13.449 | -13.1576 | 6.16 | -23.2382 | -23.5033 | 4.8866 | 0 | -5.85 | -7.8 | 5.2888 | -28.4417 | -11.3271 | -11.4966 | 10.1967 | 11.0143 | -12.7426 | 6.0803 |  | 5.7655 | 0 | 2.789 | 0 | 14.7362 | 14.4012 | -18.4202 | 18.0762 | 17.722 | 1.2985 | 16.8235 | 27.7018 |  | -0.6038 | [5 empty] | 4.344 | 0.375 |  | 23.98 | -27.7363 | -17.5698 | 0.12 | 16.3928 |  | 16.3489 | -2.1625 | -2.3241 | 1.6599 |  |  | -9.3403 | -27.3276 | 3.4977 | -20.3503 | 5.4349 | 5.666 | 114.5907 | -7.4298 | -10.8002 | 6.6344 | 3.584 | 6.5343 | 6.5271 |  | -12.4168 | -11.7289 | 0.42 | -5.7885 | 27.2544 | 19.9369 | 98.1376 | -9.8973 | 41.3032 | -6.36 | 0 | -11.899 | -11.6726 |  | 28.0207 | -16.7915 | -16.0993 | -13.6485 | -13.608 | 16.69 | 16.78 | -21 | -21.1 | 0.5978 | -4.08 | 40.7684 | 22.7602 | 22.96 | -16.1 | -17.5 | 0.5 | 0 | -17.6318 | -18.0256 | -123.424 | 17.6318 | -265.4797 | -21.4245 | -37.3131 | 104.4159 | 64.0053 | 116.9125 | 97.6952 | 35.3293 | 21.9736 | 24.9459 | -6.6855 | 190.3635 | -202.8541 | -8.7402 | 16.2147 | -0.7947 | 11.125 | -4.24 | -1.234 | -1.234 | -0.72 | 3.12 | -2.3368 | -8.8762 | 6.0655 | -6.4439 | 9.8 | -1.765 | -1.668 |  | 3.4009 | 3.5546 | 3.0973 | 3.1713 |  | 7.5 | 8.4286 |  |  | 0 | -17.0759 | -20.1212 | 2.3855 | 12.6659 | -16.4899 | 3.4544 | 0.2 | -12.3 | 59.3593 | -140.9867
09/01/2026 | 06:30 | 0 | 1.5193 | -6.7274 | 3.157 | 7.4166 |  | 13.4699 |  | 11.2077 | 4.2359 | 3.9939 | -8.88 | -17.6 |  |  |  | 2.6828 | -22.3145 | 2.6489 | 2.5709 | 4.8458 | 0.8857 | 0.0696 | 2.1926 |  | -1.1468 |  | -0.403 | 2.886 | -11.1 |  | -0.454 | 0.208 | 0 | -24.2 |  | -3.5 | -3.48 | 2.782 | 4.2402 | 14.6531 | 16.1697 | -17.5047 | -13.9772 | -13.8579 | 23.7967 | 23.7051 | -12.924 | -13.1964 | 31.0573 | 32.2686 | -15.434 | 17.5058 | -4.6 | -4.7 | -20.4921 | -22.8145 | -2.0239 |  | -2.8735 | 2.4921 |  | 1.4871 | -90.3348 | 32.9295 | 32.8074 | 42.9015 | -163.8796 |  |  |  | 5.1794 | 9.54 | 6.83 | -12.01 | 0.62 | -29.4664 | -29.6003 | 31.4236 | 29.4345 | 41.948 | -3.9719 | -4.7469 | -3.324 |  |  |  | -30.5 |  | -2.49 | 18.0851 | 18.3781 | 17.0028 | 51.1006 | 50.7619 | -24.7964 | -27.2175 | -24.2781 | 2.3971 | 22.76 | 8.28 | 5.7861 | 4.7882 | -4.96 |  |  |  | 0.4743 |  | -4.0479 | -20.8 | -20.4 | -3.0322 | -0.187 | 9.941 | 7.0566 | 0.35 | -3.62 | 10.2765 | -1.497 | -11.41 | -11.53 | 28.41 | -0.58 | -4.4 | -2.2455 | -40.8161 | -39.4182 | 9.8042 | -15.9603 | -22.1441 | -21.8126 | -10.4725 | -18.6942 | -12.472 | -131.468 | -30.9998 |  | -15.1209 | -14.3781 | 0 | -16.3132 | -14.7891 | 2.064 | -27.0213 | -27.0943 | 2.7497 | 0 | -14.24 | 2 | 5.6903 | -35.5204 | -10.7882 | -10.8814 | 9.9866 | 9.8173 | -9.7069 | 6.2299 |  | 5.8861 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 16.2433 | -21.267 | 21.3396 | 20.9646 | -1.8788 | 13.3886 | 27.7018 | -20.04 | -0.71 | 0.1742 |  | -0.62 |  |  | 4.281 | 0.38 |  | 22.4 | -25.8912 | -15.4006 | -0.75 | 14.7087 |  | 15.1906 | -2.0044 | -2.1611 | 1.6198 |  |  |  | -28.155 | 0.9893 | -19.315 | 5.1372 | 3.4959 | 107.5005 | -7.5398 | -10.0442 | 6.4514 | 3.3056 | 6.4537 | 6.4875 | 3 | -20.3502 | -18.3475 | 0.84 | -7.3531 | 12.9446 | 10.4573 | 91.2827 | -18.5967 | 34.7002 | 0 |  | -10.5665 | -11.5698 |  |  | -16.3905 | -15.8631 | -15.3662 | -15.4369 | 19.74 | 19.78 | -20.6 | -21 | 0.3708 | -4.8 | 37.6964 | 22.9888 | 22.8734 | -15.8 | -18.3 | 0 | -0.8 | -18.0631 | -17.9819 | -152.5196 | 22.4722 | -265.4797 | -17.5837 | -39.4321 | 81.6741 | 86.0237 | 118.577 | 78.538 | 9.4716 | 19.6987 | 19.9791 | -5.5207 | 159.4234 | -192.0524 | -31.7479 | 37.0643 | -0.5847 | 9.769 | -4.64 | -1.198 | -1.2 | -0.4 | 2.4 | -2.9233 | -8.7877 | 4.6006 | -6.4744 | 10.1 | -1.961 | -0.219 |  |  | 3.1524 | 4.1045 | 4.1729 |  | 5.5 | 6.9306 |  |  | 0 | -17.4133 | -22.4797 | 5.4666 | 13.3547 | -19.3715 | 5.1277 | 1.2 | -13.8 | 40.4793 | -121.9159
09/01/2026 | 07:00 | 0 | 1.8834 | -6.9795 | 3.6408 | 7.3242 |  | 13.2952 |  | 12.5979 | 4.7549 | 4.3731 | -11.1 | -17.6 |  | 0.828 | -13.2 | 3.0044 | -22.1783 | 2.9629 | 2.8505 | 5.4172 | 0.9561 | 0.0477 | 2.2808 |  | -1.216 |  | -0.582 | 3.317 | -8.88 |  | -0.4 | 0.219 | 0 | -24.91 |  | -3.22 | -3.24 | 2.7049 | 4.2372 | 15.8407 | 17.8651 | -16.6237 | -12.8469 | -12.8631 | 0.9408 | 7.292 | -9.6395 | -9.4997 | 32.9793 | 26.7345 | -11.3431 | 17.8137 | -4.4 | -4.4 | -23.9034 | -23.3235 | -2.118 |  | -1.9469 | 2.9189 |  | 1.4873 | -97.5982 | 37.1105 | 37.7514 | 39.0236 | -145.6728 |  |  |  |  | 9.7 | 6.67 | -11.95 | 1.56 | -31.8776 | -31.8776 | 31.9025 | 30.8403 | 39.4117 | -4.6109 | -4.6303 | -1.924 |  |  |  | -30.4 |  | -2.49 | 18.4108 | 17.9751 | 16.701 | 51.9711 | 52.4786 | -26.7198 | -28.0714 | -25.5848 | 2.4289 | 22.84 | 8.2 | 6.5674 | 5.4718 | -5.25 |  |  |  | 2.7564 |  | -4.2579 | -21.2 | -23.5 | -2.6489 | 1.1279 | 11.045 | 8.912 | 1.75 | -3.69 | 10.4315 | -4.2377 | -11.66 | -11.76 | 29.18 | 0.86 | -6.6545 | -3.6727 | -42.9102 | -42.1182 | 9.6501 | -14.0373 | -20.321 | -20.0332 | -15.2601 | -23.7433 | -11.834 | -125.7293 | -51.4606 |  | -16.2581 | -15.8182 | 0 | -14.9517 | -14.1409 | 25.104 | -28.8879 | -28.6495 | 0.6719 | -20.96 | -13.36 | 0.1 | 6.1019 | -34.0093 | -10.0649 | -10.3466 | 8.864 | 7.6928 | -8.3043 | 6.778 |  | 6.4213 | 0 | 0 | 0 | 18.7551 | 19.09 | -27.7978 | 23.9052 | 23.7344 | -9.231 | 0 | 31.7058 | -21.32 | -0.71 | 0.1128 |  | -0.47 | -29.8602 |  | 4.367 | 0.344 |  | 22.6 | -19.0731 | -10.5566 | -1.16 | 13.4681 |  | 14.7181 | -1.5515 | -1.6567 | 1.6998 |  |  | -9.7723 | -29.9185 | 0.1518 | -18.279 | 5.1454 | 5.5767 | 103.1266 | -7.2595 | -10.3141 | 6.9123 |  | 6.7101 | 6.7011 |  | -25.9821 | -23.6021 | -1.68 | 0 | 16.8446 | 0 | 83.4184 | -24.2274 | 29.6965 | 0 |  | -11.2566 | -13.7982 |  | 13.2967 | -16.5772 | -16.1762 | -18.8954 | -17.803 | 26.35 | 26.41 | -20.1 | -19.9 | 0.5978 | -3.28 | 44 | 16.0364 | 15.9365 | -15.3 | -18.8 | -0.6 | -0.8 | -18.2726 |  | -165.6898 | 16.0893 | -254.1664 | -10.1806 | -40.0247 | 60.8714 | 110.7774 | 121.992 | 62.2336 | -16.1556 | 15.0957 | 15.8544 | -12.0352 | 134.0777 | -180.8642 | -50.4842 | 53.5681 | -1.1243 | 9.95 | -4.4 | -1.109 | -1.112 | -0.32 | 2.48 | -3.1554 | -8.4672 | 2.4918 | -6.4134 | 10.4 | 0.476 | 0.705 |  |  | 3.6027 | 3.7224 | 3.0012 |  | 5.6 | 6.0537 |  |  | 4.1845 | -18.9552 | -24.1026 | 7.7895 | 14.6701 | -20.9376 | 5.4652 | 1.5 | -14.7 | 32.4754 | -112.1201
09/01/2026 | 07:30 | 0 | 2.2211 | -7.4345 | 1.0189 | 7.7666 |  | 13.7249 |  | 15.3875 | 6.2238 | 5.7266 | -11.1 | -19.8 | 2.2 |  |  | 2.6605 | -23.6016 | 4.1642 | 4.0256 | 7.393 | 2.2032 | -0.0518 | 2.3197 |  | -1.064 |  | -0.28 | 2.991 | -11.1 | -8.8 | -0.548 | 0.22 | 0 | -23.53 |  | -3.83 | -3.8 | 3.1988 | 3.6684 | 16.6591 | 18.6126 | -19.2897 | -11.8631 | -11.7555 | 15.2837 | 18.7008 | -19.4808 | -17.4067 | 33.7817 | 31.6512 | -3.6347 | 14.1223 | -3 | -3.1 | -22.3524 | -22.0434 | -2.2029 |  | 0.8657 | 2.9292 | 3.0997 | 2.2576 | -73.5191 | 34.8521 | 35.2489 | 31.5003 | -134.3591 |  |  |  | 10.6781 | 10.74 | 7.75 | -9.46 | 3.32 | -33.619 | -33.887 | 33.1976 | 32.6262 | 36.5005 | -3.749 | -3.7636 | 1.7276 | 0 |  |  | -18.4 |  | -2.97 | 22.5172 | 22.3818 | 20.92 | 44.9153 | 44.3979 | -24.4039 | -23.9676 | -23.7897 | 2.5323 | 26.81 | 10.16 | 8.2861 | 7.132 | -6.21 |  |  |  | 3.7776 |  | -5.0682 | -24.2 | -26.1 | -2.4756 | 3.933 | 12.9375 | 12.8085 | 4.68 | -4.12 | 9.703 | -5.4991 | -11.24 | -11.41 | 32.39 | 4.08 | -8.6182 | -4.2273 | -44.4373 | -44.1455 | 18.6519 | -5.6462 | -13.389 | -13.3527 | -22.1462 | -31.3483 | -11.287 | -106.3212 | -60.2444 |  | -16.7612 | -15.7108 | 10.9682 | -10.9823 | -10.8662 | 22.544 | -25.3668 | -25.0937 | 9.8429 | -12.44 | -15.37 | -0.1 | 6.7664 | -27.8847 | -11.7224 | -12.0246 | 9.7335 | 15.8834 | -11.7143 | 5.7512 |  | 5.4726 | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 21.0995 | -30.3096 | 26.5956 | 26.1917 | -10.1752 |  | 28.9128 | -22.52 | -1.415 | 0.165 | 0.27 | 2.15 | -29.8605 |  | 4.405 | 0.239 |  | 24.81 | -17.0452 | -7.3975 |  | 8.1423 |  | 16.5581 | -2.4934 | -2.5365 | 1.801 |  |  |  | -32.6421 | -0.2905 | -19.2402 | 7.9468 | 8.0726 | 113.3587 | -5.5696 | -10.6908 | 6.2132 |  | 6.8126 | 6.883 | 2.062 | -26.2248 | -26.8443 | -1.26 |  | 9.1882 | 0 | 79.2427 | -28.8595 | 25.6332 | 0 |  | -12.213 | -13.6435 | 4.9984 |  | -15.8741 | -15.8082 | -21.1841 | -21.3134 | 26.84 | 26.95 | -19.3 | -19.3 | 0.3708 | 2.96 | 47.3622 | 17.36 | 17.2714 | -15.2 | -22.1 | -1.1 | -1.7 |  |  | -168.0839 | 17.7622 | -259.8302 | -16.3404 | -43.6209 | 60.8653 | 111.1623 | 118.3036 | 59.7245 | -17.1188 | 15.6483 | 13.5857 | -8.2361 | 133.0945 | -178.9033 | -51.4663 | 52.2409 | -0.1868 | 8.933 | -5.68 | -1.057 | -1.071 | 1.04 | 1.76 | -2.987 | -7.7043 | 1.4664 | -6.4744 | 11.5 | 1.058 | 1.997 |  |  | 3.9348 | 2.8109 | 3.7035 |  | 5.5 | 6.8804 |  |  | 4.3813 | -18.4468 | -24.4544 | 7.6486 | 14.1509 | -20.8737 | 6.072 | 1.8 | -15.2 | 18.8706 | -100.5365
09/01/2026 | 08:00 | 0 | 2.5487 | -7.9746 | 0.9712 | 7.5384 |  | 14.7664 |  | 17.5582 | 7.3338 | 7.1217 | -11.1 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.0577 | -23.877 | 3.9732 | 3.8484 | 7.3654 | 2.1592 | -1.1979 | 2.2384 |  | -1.176 |  | -0.071 | 3.149 | -8.88 | -11 | -0.389 | 0.221 | 0 | -23.36 |  | -3.84 | -3.83 | 4.3979 | 3.4079 | 19.5595 | 21.7616 | -16.9601 | -8.5735 | -8.7348 | 2.2585 | 1.5522 | -13.8648 | -11.4011 | 26.1295 | 27.7965 | -6.9427 | 18.2355 | -6.3 | -6.3 | -26.4467 | -26.2424 | -2.2015 |  | 2.9981 | 4.7627 | 4.1224 | 2.8334 | -70.4977 | 29.6945 | 29.3893 | -11.1681 | -141.2278 |  |  |  | 14.7797 | 11.38 | 8.51 | -7.5 | 5.09 | -29.0645 | -28.1268 | 30.4058 | 29.6614 | 33.0232 | -17.216 | -17.4084 | 3.0321 |  |  |  | -6 |  | -3.38 | 22.0766 | 22.2936 | 20.8652 | 37.3498 | 37.7451 | -27.1001 | -17.2668 | -25.0156 | 2.7428 | 27.89 | 10.85 | 9.2236 | 8.0109 | -6.31 |  |  |  | 10.9972 |  | -4.8797 | -25.5 | -27.4 | -1.8848 | 5.8031 | 12.4644 | 15.2206 | 6.43 | -3.56 | 11.4235 | -12.7357 | -11.28 | -11.42 | 31.8 | 6.21 | -14.4909 | -7.2545 | -43.5277 | -42.0182 | 22.1477 | -4.4302 | -13.983 | -12.0715 | -19.5866 | -28.0394 | -8.206 | -70.7863 | -66.9548 |  | -16.9706 | -16.2089 | 11.4921 | -12.6789 | -13.0946 | 8.72 | -25.1603 | -24.5919 | 6.7451 | 0 | -13.88 | -1.5 | 7.1165 | -31.7088 | -11.3026 | -11.672 | 9.8891 | 12.8005 | -14.9192 | 5.5682 |  | 5.3117 | 3.7771 | 3.4301 | 2.875 | 17.0805 | 17.4155 | -28.8025 | 24.7477 | 25.0447 | -10.0329 |  | 29.611 | -22.78 | -0.3035 |  | -0.31 | 1.99 | -28.0707 |  | 4.463 | 0.434 |  | 26.6 | -17.6066 | -8.0363 | -0.78 | 9.2178 |  | 21.493 | -6.718 | -7.2519 | 1.9764 |  |  | -8.2472 | -32.3636 | 1.1181 | -22.3022 | 6.394 | 6.2494 | 118.0958 | -8.8827 | -6.0012 | -10.2491 | 2.3808 | 7.0251 | 7.0571 | 1.811 | -27.9308 | -26.6503 | -1.68 |  | 5.9224 | 6.551 | 73.1985 | -30.3886 | 22.4195 |  |  | -11.8943 | -13.8738 |  |  | -14.8798 | -14.9403 | -24.8258 | -23.5572 | 27.03 | 26.97 | -18.4 | -18.5 | 0.4587 | 3.76 | 46.6659 | 15.0212 | 14.9282 | -14 | -20.1 | -1.7 | -2.5 |  |  | -161.5889 | 20.9344 | -256.1966 | -15.3438 | -37.9921 | 59.4941 | 113.132 | 118.0531 | 57.186 | -18.3951 | 17.0621 | 17.7552 | -8.3094 | 123.0086 | -177.1683 | -55.9548 | 54.6193 | -0.0916 | 8.389 | -4.72 | -0.95 | -0.956 | 0 | 1.28 | -2.6294 | -7.4693 | 2.6963 | -6.2394 | 12.1 | 3.355 | 2.373 |  | 3.1226 | 3.4311 | 2.9788 | 3.4704 |  | 4.7 | 6.806 |  |  | 3.1709 | -19.1164 | -24.936 | 6.6255 | 15.2351 | -21.9688 | 6.0048 | 1.8 | -15.8 | 12.0436 | -87.8787
09/01/2026 | 08:30 | 0 | 3.1942 | -8.9001 | -0.7265 | 7.7759 |  | 16.5453 |  | 20.752 | 8.8837 | 8.535 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 2.9092 | -22.2201 | 5.0255 | 5.0049 | 8.9696 | 2.2302 | -0.3193 | 2.1992 |  | -1.1205 |  | 0.628 | 3.326 | -2.22 | -6.6 | 0.107 | 0.227 | 0 | -20.87 |  | -5.91 | -5.24 | 6.1428 | 3.764 | 21.1244 | 22.5478 | -12.0362 | -1.6622 | -2.4341 | 14.6999 | 8.3589 | -17.1557 | -15.9492 | 35.8468 | 37.4024 | 45.1474 | 22.2817 | -7.1 | -6.8 | -31.7071 | -31.4377 | -3.1512 |  | 6.3691 | 6.271 | 5.0489 | 3.3928 | -97.293 | 37.5683 | 37.2021 | -3.5014 | -136.7001 |  |  |  | 21.9151 | 11.82 | 9.51 | -4.54 | 7.6 | -31.8776 | -32.4134 | 39.182 | 37.8403 | 28.0977 | -20.354 | -20.4106 | 6.6013 |  |  |  | 4.6 |  | -3.85 | 26.1052 | 26.1025 | 24.5419 | 36.6364 | 37.0441 | -28.1299 | -20.058 | -24.0323 | 2.9026 | 30.85 | 12.3 | 11.2549 | 10.0616 | -7.67 |  |  |  | 13.1589 |  | -6.5874 | -30.5 | -30.4 | -0.7874 | 8.2342 | 14.1993 | 18.5605 | 8.9 | -4.09 | 12.121 | -14.8758 | -11.19 | -11.28 | 33.28 | 11.03 | -16.4545 | -8.1545 | -48.5837 | -47.3273 | 32.4368 | 0.1913 | -8.5776 | -8.6221 | -23.5419 | -30.4042 | -10.194 | -70.942 | -74.7924 |  | -17.7665 | -17.0175 | 18.7055 | -8.7087 | -8.4466 | -3.076 | -29.9901 | -29.8652 | 10.5691 | 6.56 | -13.72 | 0 | 7.4303 | -26.3182 | -11.8569 | -11.9748 | 10.0014 | 15.3535 | -17.3664 | 4.6931 |  | 4.4541 | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 19.4249 | -22.2717 | 30.8843 | 30.4468 | -6.6313 |  | 22.5797 | -18.95 | 0.5077 | 0.1907 | -0.33 | 4.27 | -24.2833 | 2.0492 | 4.466 | 0.426 |  | 31.97 | -20.3347 | -11.3808 | -0.6 | 12.06 |  | 23.4302 | -7.2152 | -7.823 | 2.1431 |  |  | -9.3579 | -36.4965 | 1.741 | -22.5017 | 7.1498 | 7.2179 | 129.5966 | -7.4829 | -6.7809 | -10.4718 | 1.9904 | 7.7145 | 7.7611 | 1 | -24.2259 | -23.5078 | -1.26 |  | -12.262 | 28.3971 | 81.7225 | -35.251 | 17.535 | 0 |  | -11.6299 | -11.7496 |  |  | -13.8636 | -13.2758 | -25.2578 | -25.3602 | 29.47 | 29.15 | -19.7 | -19.8 | 0.4752 | 6.32 | 47.3404 | 19.0628 | 18.9866 | -13.5 | -20.9 | -3.3 | -3.8 |  |  | -173.7759 | 25.2881 | -254.2193 | -14.1232 | -39.4783 | 55.9085 | 116.2108 | 116.6775 | 51.8242 | -23.1044 | 15.2809 | 13.2316 | -4.5885 | 116.9829 | -172.574 | -56.5591 | 56.831 | -0.3748 | 6.667 | -5.04 | -0.843 | -0.845 | 0.56 | 0.56 | -2.3909 | -6.8528 | 1.9364 | -6.2394 | 10.7 | 2.102 | 1.951 |  |  | 4.2719 | 2.9067 | 3.9214 |  | 5.5 | 6.6927 |  |  | 4.1723 | -18.7346 | -25.6751 | 7.5288 | 14.6415 | -23.117 | 7.5916 | 1 | -15.2 | -3.4183 | -73.047
09/01/2026 | 09:00 | 0 | 3.2114 | -8.8109 | 3.4545 | 8.8022 |  | 18.3734 |  | 22.0122 | 9.4357 | 9.1357 | -19.98 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 2.7538 | -24.3619 | 4.9338 | 4.8315 | 8.541 | 0.2482 | -0.0293 | 2.1669 |  | -1.0967 |  | 0.693 | 3.741 | 0 | -6.6 | 0.114 | 0.229 | 0 | -20.9 |  | -5.25 | -5.26 | 6.5816 | 3.3859 | 22.7209 | 24.9655 | -12.2512 | -3.1658 | -3.2839 | 11.1635 | 13.407 | -15.1915 | -12.6412 | 32.4087 | 38.0707 | 47.7982 | 22.3399 | -6.3 | -6.3 | -28.5299 | -28.7399 | -2.8347 |  | 2.1629 | 6.7828 | 5.3117 | 3.6264 | -94.6989 | 60.9149 | 61.0065 | -49.7805 | -111.1207 |  |  |  | 25.0287 | 10.71 | 13.15 | 3.03 | 3.05 | -24.242 | -23.9741 | 40.738 | 39.8321 | 23.8038 | -33.71 | -33.8794 | 1.7402 |  |  |  | 1.8 |  | -3.95 | 21.2209 | 21.214 | 19.8944 | 45.8624 | 46.605 | -25.0545 | -35.3689 | -19.7149 | 2.7264 | 31.88 | 13.01 | 12.5049 | 11.2335 | -8.22 |  |  |  | 19.2332 |  | -7.1345 | -35.8 | -35.4 | 0.5743 | 10.1043 | 15.461 | 21.5292 | 11.01 | -3.84 | 15.066 | -19.8686 | -10.13 | -10.17 | 32.96 | 13.36 | -22.3091 | -10.6091 | -47.5912 | -46.8364 | 33.9294 | -0.1133 | -8.5004 | -8.0913 | -12.0848 | -21.496 | -14.344 | -24.9539 | -70.0889 |  | -18.0631 | -17.0028 | 12.5537 | -8.5587 | -8.5245 | 23.056 | -32.1685 | -31.7116 | 4.2783 | -14.08 | -9.38 | 1.9 | 7.7 | -27.8134 | -12.6344 | -12.79 | 10.2138 | 7.1665 | -10.5152 | 5.1595 |  | 4.7935 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | -17.5829 | 29.4663 | 29.515 | -1.6695 | 11.9999 | 25.0114 | -17.61 | -0.3914 | 0.2007 | -0.18 | 0.51 | -24.8384 | 2.5264 | 4.595 | 0.422 | 4.6456 | 31.19 | -26.9333 | -17.0879 | -0.53 | 13.4657 |  | 23.7175 | -7.157 | -7.7007 | 2.3624 |  |  |  | -39.1019 | 3.4054 | -22.325 | 8.6344 | 8.1584 | 137.0677 | -6.6582 | -8.2147 | -10.7482 | 2.0278 | 8.3444 | 8.4582 |  | -12.5719 | -12.6 | -4.19 | 0 | -22.7377 | 45.575 | 88.7911 | -45.8428 | 5.7921 | 0 | 0 | -11.2564 | -13.2235 |  |  | -14.2756 | -13.7537 | -26.9282 | -26.3404 | 26 | 25.96 | -19.4 | -19.1 | 0.651 | 6.48 | 35.7331 | 21.5293 | 21.6934 | -11.8 | -20.2 | -3.3 | -3.8 | -17.7831 | -17.7615 | -178.6785 | 18.0591 | -249.3621 | -12.2448 | -42.2681 | 54.5836 | 118.1258 | 112.3205 | 53.2629 | -24.602 | 18.2374 | 17.4247 | -1.6592 | 115.8692 | -172.0507 | -60.9298 | 61.3112 | -1.9446 | 8.528 | -4.64 | -0.134 | -0.127 | 0.24 | -0.24 | -1.5957 | -6.0044 | 2.6383 | -6.2089 | 12.6 | 2.018 | 2.757 |  |  | 4.5034 | 4.0922 | 3.3411 |  | 5.1 | 6.6666 |  |  | 0 | -16.0731 | -21.4431 | 1.8754 | 12.5114 | -18.9986 | 5.5617 | 2 | -16.1 | -2.2414 | -55.9422
09/01/2026 | 09:30 | 0 | 3.5875 | -8.9487 | 6.5925 | 10.4925 |  | 19.2953 |  | 24.2409 | 10.5037 | 10.1566 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.1145 | -18.996 | 5.6578 | 5.5723 | 9.7279 | 1.2086 | -0.2361 | 2.2164 |  | -0.9846 | 0 | 0.78 | 3.693 | -2.22 | -4.4 | 0.191 | 0.235 | 0 | -21.65 |  | -5.33 | -5.4 | 7.9219 | 3.5228 | 23.4763 | 25.9608 | -13.6847 | -2.0432 | -1.9472 | 3.1589 | 2.3127 | -14.8131 | -12.1063 | 29.5243 | 30.8017 | 54.6814 | 21.7316 | -5.8 | -5.8 | -30.9103 | -30.8677 | -3.2318 |  | 5.6647 | 6.8245 | 5.5164 | 3.6617 | -100.9857 | 62.1967 | 62.6545 | -61.5087 | -107.7932 |  |  |  | 28.3319 | 11.17 | 13.33 | 8.27 | 0 | -25.4477 | -25.1797 | 40.5841 | 39.7737 | 23.1494 | -33.984 | -33.8923 | 5.952 |  |  |  | 6.3 |  | -4.37 | 24.1346 | 23.8655 | 22.2206 | 43.7808 | 43.8131 | -23.7022 | -35.1279 | -18.9535 | 3.0204 | 32.38 | 13.35 | 13.5986 | 12.3077 | -8.8 |  |  |  | 16.026 |  | -7.7299 | -37.8 | -37.6 | 0.705 | 11.6003 | 16.7227 | 23.7558 | 12.42 | -4.16 | 17.05 | -18.2435 | -9.71 | -9.73 | 32.25 | 14.59 | -20.3455 | -10.2455 | -48.4614 | -47.0818 | 38.3528 | 4.5171 | -5.1067 | -4.2134 | -12.8081 | -27.4536 | -17.298 | -14.6078 | -74.342 |  | -18.6848 | -17.8431 | 17.5757 | -4.7718 | -6.122 | -4.612 | -29.8744 | -29.6975 | 10.8135 | 13.97 | -8.12 | 2.1 | 8.1577 | -22.0896 | -10.6527 | -10.8828 | 10.4481 | 12.4701 | -17.1392 | 4.7918 |  | 4.5733 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.564 | -21.4344 | 30.3746 | 30.3495 | -5.2426 | 0 | 25.5143 | -18.41 | -0.7979 |  | 0.24 | 1.1 | -26.4435 |  | 4.36 | 0.36 |  | 31.99 | -22.6878 | -14.0845 |  | 14.9328 |  | 23.0935 | -7.6404 | -8.1553 | 2.4611 |  |  |  | -42.7903 | 3.8646 | -21.5374 | 7.4438 | 7.7584 | 129.7463 | -5.8608 | -7.0272 | -11.5912 | 1.4553 | 8.6593 | 8.6797 | 1 | -12.1886 | -10.1484 | -2.51 | -2.8417 | -31.5504 | 50.9641 | 82.2476 | -45.4765 | 6.4548 | -6.3021 |  | 0 | 0 |  |  | -13.1385 | -12.4958 | -28.4959 | -28.2522 | 24.5 | 24.16 | -18 | -17.9 | 0.5978 | 9.04 | 33.6763 | 22.718 | 22.1085 | -11.8 | -20.9 | -3.3 | -3.8 |  | -18.0347 | -173.586 | 22.959 | -250.0481 | -14.4882 | -39.6649 | 57.3218 | 115.9828 | 108.3806 | 54.5954 | -19.5016 | 20.4851 | 21.1281 | 2.4425 | 118.1868 | -173.77 | -60.6722 | 60.0603 | -2.179 | 8.438 | -4.8 | -0.197 | -0.203 | 0.4 | -0.48 | -1.0189 | -5.2415 | 2.1988 | -6.1204 | 14.1 | 3.323 | 3.242 |  |  | 4.4804 | 4.5091 | 4.1263 |  | 5.4 | 6.9112 |  |  | 0 | -14.8314 | -21.0071 | 0 | 11.3016 | -17.6515 | 5.7848 | 0.9 | -16 | -16.9823 | -57.606
09/01/2026 | 10:00 | 0 | 3.6076 | -9.0208 | 4.732 | 10.045 |  | 20.7858 |  | 25.6557 | 11.3227 | 10.7751 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 1.2588 | -19.2173 | 6.1295 | 5.8701 | 10.5434 | 1.6494 | -0.058 | 2.2294 |  | -1.0588 | -0.362 | -0.285 | 4.001 | 2.22 | -4.4 | 0.542 | 0.241 | 0 | -14.34 |  | -10.88 | -10.85 | 7.8078 | 3.6494 | 24.4614 | 26.51 | -13.907 | -9.9359 | -10.1959 | 12.8271 | 15.2809 | -15.1056 | -13.2712 | 30.6234 | 35.8848 | 68.1555 | 22.1934 | -6.5 | -6.2 | -23.0178 | -21.8343 | -4.0197 |  | 11.3099 | 8.1817 | 4.6731 | 3.154 | -97.0183 | 82.6746 | 82.6441 | -85.118 | -80.5633 |  |  |  | 29.3598 | 11.18 | 13.52 | 9.3 |  | -20.6252 | -20.6252 | 36.6555 | 34.9327 | 20.491 | -26.0525 | -25.8355 | 11.6575 | 0 |  |  | 1.7 |  | -4.71 | 27.7354 | 27.7159 | 26.1801 | 57.1863 | 57.9444 | -30.7629 | -43.3795 | -25.2907 | 3.0924 | 34.44 | 14.28 | 14.6924 | 13.5773 | -9.61 |  |  |  | 23.6148 |  | -8.526 | -38.4 | -45.7 | 0.0446 | 12.5354 | 16.4073 | 25.0546 | 13.83 | -3.86 | 17.36 | -23.9464 | -9.8 | -9.84 | 32.07 | 15.59 | -26.4727 | -13.3636 | -45.9876 | -44.3727 | 40.6972 | 6.2067 | -2.9256 | -2.8548 | -12.4995 | -23.2754 | -17.56 | 12.3033 | -80.1683 |  | -19.8535 | -19.0544 | 19.2423 | -4.5961 | -4.19 | -5.636 | -31.8384 | -31.6646 | 6.87 | 0 | -8.05 | 0 | 8.5723 | -23.1719 | -10.3089 | -10.5761 | 10.9789 | 6.6811 | -15.5792 | 4.4041 |  | 4.198 | 3.8381 | 4.0595 | 3.1146 | 8.3728 | 8.2054 | -20.0948 | 27.4533 | 27.3737 | -6.2848 | 0 | 25.5143 |  | -0.7082 |  |  |  | -24.5881 |  | 4.337 | 0.382 |  | 31.24 | -22.4555 | -12.6888 | -0.26 | 14.3635 |  | 29.2556 | -10.3889 | -11.0423 | 2.6056 |  |  |  | -39.5634 | 4.2694 | -24.2214 | 7.5769 | 5.3667 | 148.3475 | -4.4272 | -6.8559 | -15.8929 | 0.948 | 8.7838 | 8.9012 | 0 | -13.0958 | -11.876 | -0.84 | -5.4134 | -29.0762 | 56.6931 | 74.1001 | -43.852 | 7.7463 | -6.1635 | 0 | -9.9736 | -11.6899 |  |  | -13.8746 | -13.6384 | -29.9427 | -29.375 | 25.64 | 25.76 | -20.4 | -20.4 | 0.986 | 11.12 | 35.4554 | 19.759 | 19.6731 | -11.4 | -23.1 | -3.1 | -3.7 |  | -17.8096 | -163.325 | 25.7229 | -257.4983 | -20.4352 | -39.8125 | 60.6483 | 111.0631 | 109.2141 | 56.8874 | -18.5393 | 22.904 | 18.965 | -0.2275 | 124.2215 | -174.6037 | -56.0178 | 56.2811 | -1.9446 | 8.695 | -5.36 | -0.229 | -0.235 | 1.12 | -1.28 | -1.2442 | -4.802 | 2.4338 | -6.2089 | 11.6 | 2.987 | 1.237 |  |  | 3.8171 | 3.4045 | 3.3334 |  | 7.1 | 5.7435 |  |  | 0 | -14.9064 | -21.7589 | 0.9278 | 11.0291 | -17.7627 | 6.443 | -0.5 | -14.1 | -18.3696 | -40.8291
09/01/2026 | 10:30 | 0 | 3.672 | -8.995 | 4.1205 | 9.9158 |  | 20.4524 |  | 27.3025 | 11.9266 | 11.7596 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 2.4258 | -21.1122 | 6.0494 | 5.865 | 10.2209 | 0.4108 | -0.1015 | 2.3162 |  | -1.0225 | -0.312 | -0.258 | 3.557 | 2.22 |  | 0.54 | 0.229 | 0 | -14.94 |  | -10.17 | -10.15 | 8.219 | 3.2355 | 26.4038 | 28.6893 | -14.0299 | -9.9621 | -10.8378 | 12.9179 | 12.2337 | -15.7156 | -12.7125 | 39.6512 | 33.8172 | 71.3805 | 20.1606 | -5.6 | -5.5 | -21.7095 | -22.429 | -3.8865 |  | 14.5788 | 7.9482 | 4.8614 | 3.1672 | -84.5362 | 82.1253 | 82.1558 | -92.9407 | -70.5714 |  |  |  | 33.192 | 11.43 | 13.73 | 10.31 |  | -21.295 | -21.161 | 37.4821 | 36.6186 | 19.7199 | -30.2969 | -29.5112 | 13.4427 |  |  |  | 7.6 |  | -4.64 | 28.1377 | 28.3938 | 26.721 | 53.5246 | 54.1638 | -29.7021 | -41.5144 | -23.768 | 3.4246 | 36.33 | 15.06 | 15.4736 | 14.2609 | -9.92 |  |  |  | 19.1366 |  | -8.7628 |  |  | 0.1935 | 13.6574 | 17.8267 | 26.539 | 14.79 | -4.37 | 17.6545 | -19.9636 | -10.14 | -10.14 | 33.68 | 16.95 | -22.2545 | -11.0818 | -44.7505 | -43.6727 | 42.6184 | 10.8748 | 1.6896 | 2.234 | -6.4484 | -18.3837 | -18.483 | 18.3083 | -79.8284 |  | -19.2531 | -18.6264 | 17.3339 | -4.7863 | -5.3344 | 0 | -30.2486 | -29.9748 | 5.3326 | 6.3 | -7.77 | 4.8 | 8.695 | -24.4813 | -10.0958 | -10.2824 | 9.1352 | 3.5307 | -15.3352 | 4.6887 |  | 4.4237 | 5.1529 | 4.864 | 2.661 | 9.0426 | 9.3776 | -24.1137 | 26.7784 | 26.3991 | -7.7389 |  | 25.5143 | -20.32 | -0.7961 | 0.1916 |  | 2.02 | -26.4952 |  | 4.068 | 0.358 | 2.6838 | 30.96 | -19.503 | -10.0495 | -0.38 | 15.5511 |  |  | -10.6716 | -11.2884 | 2.6509 |  |  |  | -42.2865 | 4.451 | -23.3513 | 7.0461 | 8.108 | 143.2446 | -3.8751 | -6.2728 | -16.5669 | 1.2397 | 8.9669 | 9.1148 | 0 | -12.8154 | -11.5678 | -0.84 | -5.6426 | -29.4181 | 59.6534 | 73.926 | -44.791 | 7.0039 | -6.6254 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2701 | -14.0229 | -30.7947 | -30.9882 | 25.99 | 25.48 | -18.8 | -18.9 | 0.651 | 13.04 | 33.4191 | 19.5444 | 19.4548 | -11.4 | -22.2 | -3.6 | -4 |  | -17.8171 | -160.1006 | 27.9245 | -254.7234 | -21.2205 | -38.3613 | 63.8152 | 109.765 | 109.4642 | 58.5101 | -15.2382 | 21.9976 | 21.4794 | 3.6723 | 125.4761 | -176.2004 | -54.5758 | 52.2231 | -1.8274 | 9.127 | -4.88 | -0.114 | -0.114 | 0.88 | -1.44 | -0.6782 | -4.5975 | 1.9059 | -6.2089 | 12.6 | 2.669 | 3.065 | 2.7743 |  | 4.3269 | 3.4669 | 3.5564 |  | 6.5 | 6.175 |  |  | 0 | -14.9405 | -21.0293 | 0 | 10.8034 | -17.4308 | 6.1552 | 0.8 | -15.3 | -20.54 | -36.8009
09/01/2026 | 11:00 | 0 | 3.7274 | -9.1924 | 3.7989 | 9.7737 |  | 21.1247 |  | 27.1954 | 12.0506 | 15.0219 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 2.138 | -21.5395 | 6.6536 | 6.5358 | 11.1667 | 0.423 | 0.0306 | 2.3041 |  | -1.1601 | -0.299 | -0.29 | 3.595 | 4.44 | -2.2 | 0.53 | 0.227 | 0 | -13.98 |  | -10.63 | -10.63 | 9.6936 | 3.4725 | 21.5725 | 26.3057 | -11.4663 | -9.5556 | -9.1779 | 10.2365 | 13.0371 | -16.1485 | -12.7142 | 27.5233 | 35.0837 | 75.3207 | 19.9973 | -5.7 | -5.7 | -22.6379 | -21.8274 | -3.8786 |  | 14.6125 | 7.9241 | 4.8378 | 3.2767 | -85.1466 | 84.109 | 84.2311 | -99.8211 | -69.1335 |  |  |  | 35.2278 | 11.55 | 13.91 | 12.14 | 0 | -21.6969 | -21.6969 | 37.3077 | 35.6711 | 18.4815 | -31.3983 | -30.5899 | 14.6148 |  |  |  | 9.9 |  | -4.69 | 29.4819 | 30.1197 | 28.2334 | 53.6813 | 54.3118 | -28.8709 | -43.3613 | -24.2195 | 3.9409 | 35.25 | 14.75 | 15.6299 | 14.2609 | -9.62 |  |  |  | 18.6633 |  | -8.5622 | -45.2 | -45.9 | 0.0983 | 14.5925 | 18.773 | 27.6523 | 15.59 | -4.55 | 16.864 | -20.4037 | -10.54 | -10.61 | 34.65 | 16.4 | -21.7273 | -11.1909 | -44.6912 | -43.6818 | 48.665 | 12.6511 | 3.331 | 4.064 | -5.7703 | -16.5937 | -18.224 | 26.5297 | -79.0505 |  | -20.0069 | -18.3448 | 19.2284 | -5.9228 | -6.9401 | 7.184 | -29.4481 | -29.0883 | 3.9069 | -10.5 | 0 | -0.1 | 8.7663 | -27.2089 | -10.4989 | -10.7313 | 8.852 | -0.817 | -12.4438 | 5.2396 |  | 4.9228 | 0 | 0 | 3.7235 | 10.0474 | 10.5497 | -22.7741 | 27.0343 | 26.8185 | -6.3367 |  | 27.6188 |  | -0.7082 | 0.2007 | 0.18 | 0.8 |  |  | 3.998 | 0.359 |  | 31.75 | -20.5259 | -10.9044 | -0.33 | 15.9317 |  | 29.1563 | -11.1199 | -11.7837 | 2.7962 |  |  | -8.4346 | -41.5468 | 5.8702 | -23.0576 | 6.2323 | 6.7454 | 146.3618 | -3.5503 | -5.5692 | -16.4838 |  | 9.172 | 9.2255 |  | -12.5542 | -11.5745 | -1.68 | 0 | -21.5457 | 60.6021 | 64.4368 | -43.5363 | 7.437 | -6.6677 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.2094 | -14.9677 | -32.4377 | -32.7532 | 25.48 | 25.09 | -21.6 | -21.9 | 0.6693 | 14.72 | 41.9595 | 15.1066 | 14.9265 | -11.4 | -21.8 | -2 | -2.5 |  |  | -152.7944 | 27.598 | -260.1438 | -24.035 | -36.9181 | 65.1042 | 106.7165 | 115.0983 | 59.4774 | -11.3771 | 20.3728 | 19.0337 | -2.4593 | 126.911 | -178.3562 | -55.4986 | 53.5869 | -1.6638 | 8.728 | -4.96 | -0.234 | -0.234 | 0.64 | -2.08 | -0.4154 | -3.7766 | 2.5498 | -6.2394 | 8.3 | -1.898 | -2.284 |  | 3.3925 | 3.0727 | 3.2998 | 3.0178 |  | 7.1 | 5.6346 |  |  | 0 | -14.7877 | -21.3003 | 0 | 10.1715 | -17.4298 | 6.0639 | -0.5 | -14.7 | -14.8418 | -37.45
09/01/2026 | 11:30 | 0 | 4.0235 | -9.3604 | 6.5744 | 10.6292 |  | 22.4005 |  | 27.3178 | 12.3316 | 15.3039 | -24.42 | -30.8 | 8.8 | 8.28 |  | 3.0728 | -18.1936 | 6.7157 | 6.6491 | 11.5236 | 0.4624 | 0.0601 | 2.263 |  | -1.1187 | -0.1 | -0.056 | 3.686 | 2.22 | -2.2 | 0.682 | 0.229 | 0 | -13.04 |  | -10.76 | -10.79 | 9.4168 | 3.3489 | 22.3924 | 26.7559 | -14.1076 | -9.2619 | -9.6402 | 15.1453 | 15.4077 | -15.8342 | -14.0364 | 31.9136 | 31.1117 | 86.4826 | 16.7739 | -4.7 | -4.9 | -21.571 | -21.7144 | -3.9513 |  | 14.8892 | 8.0419 | 4.792 | 3.2834 | -81.2097 | 98.4222 | 98.8189 | -106.9653 | -42.6544 |  |  |  | 37.3235 | 11.55 | 14.24 | 12.75 |  | -19.8215 | -20.4912 | 34.4618 | 32.8989 | 17.9449 | -22.7865 | -22.907 | 14.9382 |  |  |  | 2.2 |  | -4.5 | 33.5433 | 33.6147 | 31.2706 | 60.1241 | 60.1957 | -29.1129 | -52.1523 | -22.4801 | 4.1756 | 37.3 | 15.63 | 15.6299 | 14.5538 | -9.71 |  |  |  | 17.6834 |  | -8.6554 | -49 | -49.6 | 0.3229 | 14.4054 | 18.9307 | 27.6523 | 15.57 | -4.62 | 16.4455 | -17.856 | -11.19 | -11.32 | 37.54 | -9.59 | -19.4 | -12.3455 | -42.422 | -40.2273 | 45.4854 | 11.4483 | 1.9174 | 1.4855 | -11.4634 | -22.8422 | -18.539 | 35.9297 | -83.9224 |  | -19.8368 | -18.9111 | 22.0484 | -1.1153 | -1.958 | -19.46 | -29.2195 | -29.4269 | 8.6898 | 12.59 | -3.37 | 0.2 | 9.3712 | -19.4281 | -9.6709 | -9.9544 | 8.7647 | 5.6958 | -18.598 | 4.6401 |  | 4.3499 | 4.6884 | 3.8984 | 3.2876 | 9.2101 | 8.8752 | -22.2717 | 24.1563 | 23.7459 | -6.5994 | 0 | 26.2126 | -21.02 | -0.6038 | 0.1925 | 0 | 1.62 | -24.5578 |  | 4.079 | 0.341 | 2.6888 | 27.9 | -20.9759 | -10.9808 |  | 20.2116 |  | 28.9361 | -10.3072 | -10.9146 | 2.8509 | 0.0743 |  |  | -41.9215 | 6.0047 | -22.4764 | 6.2922 | 5.4417 | 154.03 | -3.1824 | -7.3585 | -15.8424 | 1.6255 | 9.216 | 9.3283 | 0.9636 | -13.7175 | -11.7943 | -0.84 | -4.7087 | -24.4759 | 63.0655 | 61.9052 | -42.5485 | 9.292 | -7.9624 | -4.9147 | 0 | 0 |  |  | -15.182 | -14.6326 | -32.7919 | -32.4552 | 24.14 | 23.98 | -20.9 | -21.7 | 0.7919 | 14.56 | 47.4001 | 15.4046 | 15.3117 | -11 | -21.3 | -2 | -2.5 | -17.9474 | -17.8496 | -150.8163 | 33.0316 | -262.1577 | -25.1299 | -36.6442 | 68.0023 | 104.939 | 116.9207 | 61.7069 | -9.8474 | 19.4395 | 19.4308 | -4.9999 | 130.1479 | -176.4437 | -55.0878 | 52.7199 | -1.991 | 9.083 | -5.04 | -0.334 | -0.335 | 0.88 | -2.56 | -0.7624 | -3.4562 | 2.0829 |  | 9.7 | -0.558 | -2.011 |  | 3.1134 | 3.9665 | 3.8099 | 3.6783 |  | 7 | 4.9899 |  |  | 0 | -14.883 | -20.8277 | 0 | 10.4037 | -16.9471 | 5.6015 | -0.2 | -14.5 | -22.2572 | -28.5899
09/01/2026 | 12:00 | 0 | 3.8651 | -9.0052 | 6.441 | 10.9916 |  | 22.0146 |  | 28.6308 | 12.7396 | 15.6204 | -24.42 | -30.8 |  | 7.452 |  | 3.1902 | -17.6876 | 6.5979 | 6.347 | 11.092 | 0.3731 | 0.0159 | 1.2035 |  | -1.0084 | -0.246 | -0.221 | 3.529 | 4.44 | -2.2 | 0.47 | 0.231 | 0 | -14.09 |  | -10.4 | -10.54 | 9.6418 | 3.4779 | 23.223 | 27.5585 | -13.4699 | -9.1251 | -9.1884 | 1.5903 | 1.7753 | -13.7859 | -10.7755 | 24.5656 | 25.5292 | 85.5524 | 18.8892 | -5.1 | -5.1 | -23.0917 | -23.1169 | -4.0037 |  | 13.4966 | 8.0417 | 4.5186 | 3.2126 | -98.9105 | 100.8942 | 100.1922 | -100.2698 | -54.995 |  |  |  | 36.2457 | 11.37 | 14.19 | 12.61 |  | -19.6875 | -19.5535 | 35.7269 | 33.816 | 18.1004 | -24.9506 | -24.8626 | 13.2136 |  |  |  | 0 |  | -4.65 | 31.2483 | 31.4326 | 29.0037 | 63.8384 | 64.9545 | -30.3582 | -52.7488 | -24.645 | 4.1426 | 35.92 | 15.05 | 14.6924 | 13.4796 | -8.94 |  |  |  | 18.3381 |  | -7.9726 | -51.2 |  | 0.3485 | 13.6574 | 19.7193 | 26.539 | 14.55 | -4.53 | 15.7635 | -18.9986 | -10.72 | -10.88 | 37.44 | -9.13 | -21.1273 | -10.2545 | -42.343 | -41.2909 | 40.9113 | 7.7942 | -1.5553 | -1.3098 | -6.8321 | -17.9279 | -18.11 | 27.5261 | -81.9948 |  | -19.1464 | -17.8287 | 18.7383 | -1.1897 | -1.898 | -7.684 | -28.954 | -28.9022 | 5.7427 | 12.64 | -10.53 | 1.2 | 9.3309 | -19.6246 | -9.0158 | -9.2492 | 6.7476 | 3.5222 | -16.6759 | 4.9411 |  | 4.6705 | 5.0007 | 4.0187 | 2.7275 | 8.2054 | 8.2054 | -22.6066 | 24.3378 | 24.2614 | -5.9963 |  | 25.4411 | -20.38 | -0.7082 |  |  | 2.11 | -27.1415 |  | 4.061 | 0.364 |  | 26.51 | -21.95 | -11.9671 | -1.06 | 18.5033 |  | 29.2705 | -9.8978 | -10.3918 | 2.923 |  |  | -9.797 | -35.5368 | 5.1066 | -22.8977 | 5.9726 | 6.6943 | 151.3658 | -4.472 | -8.5053 | -14.6994 | 1.9357 | 9.2013 | 9.273 | 1 | -13.4049 | -12.4116 | -2.1 | -2.8457 | -20.4735 | 60.3218 | 64.991 | -43.2104 | 8.8671 | -6.5243 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.6214 | -15.1106 | -32.8196 | -32.2182 | 18.16 | 17.62 | -21.9 | -22 | 0.8103 | 15.52 | 29.0059 | 18.2238 | 18.2442 |  | -22.6 | -1.6 | -2.1 | -17.9479 | -17.8548 | -152.0328 | 28.4936 | -262.1577 | -25.4036 | -38.3462 | 66.0881 | 105.0243 | 115.0696 | 60.7023 | -10.2133 | 15.9068 | 15.4323 | -5.2602 | 131.4438 | -179.8023 | -51.1174 | 52.0467 | -1.5686 | 7.825 | -5.68 | -0.521 | -0.522 | 0.96 | -2.08 | -1.4154 | -3.9231 | 2.9892 | -6.2089 | 8 | -2.725 | -1.673 |  |  | 3.7791 | 3.5371 | 2.1975 |  | 7.8 | 4.4222 |  |  | 0 | -15.6011 | -21.2321 | 0 | 11.2343 | -17.9493 | 6.1443 | -0.7 | -13.9 | -16.6555 | -35.095
09/01/2026 | 12:30 | 0 | 3.9005 | -8.9703 | 6.6755 | 10.8535 |  | 22.061 |  | 28.8997 | 12.9006 | 15.9228 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.1572 | -17.2347 | 6.3115 | 6.2777 | 11.0397 | 0.2061 | 0.053 | 2.1871 |  | -1.003 | -0.264 | -0.258 | 3.387 | 4.44 | -2.2 | 0.331 | 0.227 | 0 | -15.54 |  | -9.7 | -9.65 | 9.084 | 3.749 | 21.4656 | 25.8356 | -12.5085 | -10.3528 | -10.2404 | 1.5044 | 1.2606 | -13.904 | -10.8298 | 23.6113 | 25.0545 | 88.727 | 20.6979 | -4.5 | -4.7 | -23.3469 | -22.9257 | -4.034 |  | 11.8017 | 7.573 | 4.1957 | 2.8841 | -96.7742 | 99.4903 | 99.5819 | -99.0075 | -58.6816 |  |  |  | 33.0822 | 10.22 | 13.07 | 10.51 |  | -20.6252 | -19.9554 | 35.0585 | 34.0181 | 16.4547 | -25.2126 | -25.8843 | 11.6813 |  |  |  | -0.9 |  | -4.37 | 29.8559 | 29.4789 | 27.5829 | 65.91 | 66.1083 | -32.0448 | -51.2587 | -26.8243 | 4.1321 | 34.63 | 14.51 | 14.5361 | 13.382 | -8.59 |  |  |  | 17.3181 |  | -7.5291 | -49.8 | -49.8 | 0.0482 | 13.8444 | 17.669 | 26.9101 | 14.75 | -3.57 | 14.942 | -18.5686 | -6.78 | -6.85 | 27.9 | -10.93 | -21.0364 | -9.8636 | -43.5448 | -42.7 | 36.7729 | 4.9313 | -4.7146 | -4.6858 | -8.9878 | -19.8004 | -17.711 | 26.619 | -76.4644 |  | -19.1775 | -18.1196 | 17.0833 | 1.649 | 1.5783 | -3.588 | -31.2734 | -30.984 | 3.9364 | 0 | -8.93 | 0 | 9.4646 | -14.4391 | -7.5225 | -7.8272 | 5.8502 | 0.5811 | -14.3751 | 4.7393 |  | 4.4844 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -25.2859 | 24.764 | 24.8082 | -6.6838 |  | 28.4001 | -20.05 | -0.7961 | 0.2026 |  | 0.25 |  |  | 3.792 | 0.314 |  | 25.74 | -19.9745 | -11.1626 | -1.41 | 17.4071 |  | 27.9382 | -10.1256 | -10.6931 | 2.8396 |  |  | -9.3816 | -33.6161 | 3.9982 | -22.07 | 4.6656 | 4.4125 | 144.9768 | -4.7634 | -6.6691 | -15.1328 | 1.7839 | 8.8278 | 9.0752 | 1.082 | -13.9826 | -12.9756 | -3.35 | -2.6459 | -21.16 | 59.9367 | 71.691 | -44.653 | 7.611 | -6.4498 | 0 | 0 | -11.6903 |  |  | -15.55 | -15.3632 | -30.2296 | -30.6099 | 24.36 | 23.91 | -21.4 | -21.1 | 0.651 | 13.76 | 40.2737 | 17.8676 | 17.7801 | -11.8 | -24.3 | -1.2 | -1.7 |  | -18.0788 | -162.0675 | 24.7501 | -258.753 | -21.4535 | -43.1004 | 64.1162 | 108.4573 | 114.7966 | 58.872 | -15.04 | 19.7318 | 17.3 | -4.104 | 127.3241 | -178.1086 | -54.7182 | 53.7795 | -1.991 | 8.262 | -5.84 | -0.444 | -0.448 | 1.76 | -1.6 | -1.7715 | -4.509 | 1.4969 | -6.2089 | 10.1 | 0.369 | -0.518 |  | 3.1161 | 4.2331 | 3.3737 | 4.0946 |  | 8.5 | 4.5957 |  |  |  | -15.5569 | -21.3768 | 0 | 11.3793 | -17.5456 | 5.4876 | -1.5 | -13.1 | -9.7785 | -32.3652
09/01/2026 | 13:00 | 0 | 3.9345 | -8.9944 | 6.3523 | 11.2656 |  | 20.1554 |  | 28.1311 | 12.3396 | 15.3351 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 6.624 |  | 3.0599 | -16.1864 | 6.2763 | 6.1738 | 10.6807 | 2.1705 | -0.1373 | 2.0155 |  | -1.084 | -0.292 | -0.274 | 3.464 | 2.22 | -4.4 | 0.447 | 0.221 | 0 | -14.98 |  | -9.99 | -10.02 | 8.3692 | 3.9608 | 20.5592 | 24.8365 | -12.8172 | -8.9757 | -9.1558 | 1.7719 | 1.5133 | -14.3947 | -11.4563 | 24.5831 | 26.1033 | 84.3112 | 21.6159 | -4.8 | -4.8 | -24.1733 | -24.0461 | -4.0071 |  | 11.6395 | 7.5113 | 4.3729 | 2.9827 | -105.8992 | 99.6124 | 99.6734 | -87.1391 | -62.7669 |  |  |  | 30.1283 | 10.01 | 12.81 | 9.95 |  | -20.8931 | -21.295 | 35.3273 | 33.8252 | 15.0022 | -26.3791 | -26.5235 | 11.6618 | 0 |  |  | -0.5 |  | -4.38 | 29.0158 | 29.0386 | 26.94 | 67.5047 | 68.0554 | -31.0686 | -52.9311 | -25.8957 | 3.9174 | 34.56 | 14.41 | 13.9111 | 12.6984 | -8.18 |  |  |  | 18.0823 |  | -7.0605 |  |  | 0.0458 | 14.0314 | 16.565 | 27.2812 | 15.05 | -3.25 | 13.1595 | -18.7036 | -6.85 | -6.94 | 28.02 | -12.98 | -20.6 | -9.9909 | -44.515 | -43.1 | 31.7269 | 2.3574 | -7.3049 | -7.2898 | -5.7703 | -14.8869 | -17.218 | 15.1252 | -76.3676 |  | -18.1707 | -17.717 | 16.1628 | -2.1304 | -2.1974 | 7.696 | -32.1293 | -31.5617 | 2.127 | 6.3 | -13.83 | 4.5 | 9.0803 | -19.5677 | -8.0929 | -8.3524 | 6.3939 | -0.1348 | -14.1096 | 4.711 |  | 4.5667 |  |  |  | 9.545 | 9.2101 | -21.6019 | 26.1028 | 26.0146 | -4.2267 | 9.3963 | 27.4235 |  | -0.9023 | 0.1925 |  | 0.93 | -27.2271 |  | 3.837 | 0.37 |  | 24.86 | -23.7906 | -14.1727 | -1.4 | 16.3377 |  | 27.9323 | -9.5865 | -10.154 | 2.7236 |  |  | -9.4974 | -29.9242 | 4.4928 | -22.6291 | 5.6583 | 5.826 | 147.4001 | -4.8684 | -7.6181 | -14.6725 | 1.7257 | 8.5861 | 8.6876 | 1.1054 | -13.4107 | -12.6541 | -2.51 | -4.2568 | -28.0546 | 58.6532 | 77.6123 | -43.6142 | 8.741 | -6.5342 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.3246 | -15.8082 | -29.0156 | -28.7947 | 25.13 | 24.92 | -19.9 | -19.4 | 0.5814 | 13.04 | 36.8904 | 16.5299 | 16.4351 | -11.8 | -21.8 | -0.7 | -1.3 |  |  | -166.495 | 23.1542 | -261.6203 | -24.4636 | -46.4978 | 65.5142 | 105.7407 | 116.5687 | 62.8997 | -11.2374 | 17.7686 | 18.2827 | -7.8416 | 131.6378 | -182.2629 | -53.7257 | 52.4937 | -1.5222 | 8.108 | -5.68 | -0.471 | -0.483 | 1.44 | -0.96 | -1.8969 | -5.0675 | 1.1154 | -6.2089 | 12.2 | 2.953 | 3.117 | 2.8113 | 3.0712 | 3.6336 | 4.031 | 3.8003 |  | 6.8 | 5.4425 |  |  | 0 | -16.2734 | -21.1185 | 1.8902 | 11.2608 | -16.6648 | 4.7848 | -0.2 | -14.7 | -13.0721 | -35.7743
09/01/2026 | 13:30 | 0 | 3.7062 | -8.982 | 6.6678 | 11.0867 |  | 19.5067 |  | 24.2205 | 10.5737 | 13.6468 | -22.2 | -28.6 |  | 5.796 | -19.8 | 3.157 | -15.7652 | 5.6763 | 5.3811 | 9.7779 | 1.8598 | -0.0149 | 2.2839 |  | -1.1298 | -0.317 | -0.296 | 3.625 | 0 |  | 0.55 | 0.217 | 0 | -14.95 |  | -10.13 | -10.15 | 7.6605 | 3.5306 | 18.8808 | 23.2896 | -14.6557 | -9.9392 | -10.0325 | 13.8664 | 15.6219 | -16.4885 | -13.7633 | 37.3199 | 37.8031 | 83.1311 | 22.2793 | -4.8 | -4.8 | -23.7062 | -22.5357 | -3.9307 |  | 10.0003 | 6.2977 | 3.362 | 2.4097 | -96.3774 | 96.2248 | 96.3469 | -85.7323 | -66.335 |  |  |  | 27.9827 | 9.97 | 12.45 | 8.08 |  | -19.8215 | -19.9554 | 34.4736 | 32.563 | 17.9609 | -25.1567 | -25.9832 | 10.013 | 0 |  |  | -6.1 | 0 | -4.15 | 26.7174 | 27.0909 | 24.9297 | 70.5237 | 69.9215 | -31.2438 | -53.9667 | -27.0374 | 3.9433 | 32.75 | 13.23 | 12.8174 | 11.7218 | -7.44 |  |  |  | 18.3867 |  | -6.3073 | -45.2 | -45.3 | -0.1819 | 13.6574 | 15.7764 | 26.539 | 14.56 | -3.28 | 12.6945 | -18.7036 | -6.52 | -6.57 | 26.54 | -14.67 | -20.9818 | -10.4364 | -43.7781 | -41.8818 | 30.0971 | 1.3165 | -8.4801 | -8.7806 | -11.0694 | -20.7474 | -16.872 | 11.7638 | -73.8858 |  | -14.0338 | -13.0339 | 18.1934 | 3.2011 | 2.1254 | -6.148 | -29.9347 | -29.9098 | 6.5706 | 0 | -2.78 | -0.4 | 9.218 | -10.7501 | -8.9878 | -9.1831 | 7.0479 | 4.8165 | -18.0727 | 5.1606 |  | 4.8921 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.8704 | -18.0853 | 24.9225 | 24.6934 | -2.5206 | 11.2583 | 25.4166 | -19.5 | -0.7961 | 0.2007 |  | 1.57 | -27.106 | 2.5946 | 3.53 | 0.41 | 4.653 | 26.62 | -24.7811 | -15.9449 |  | 18.7385 |  | 28.2253 | -9.6507 | -10.2064 | 2.6404 |  |  |  | -29.9195 | 5.8009 | -22.8495 | 7.7041 | 7.3919 | 146.9562 | -4.3921 | -7.4047 | -14.6662 | 1.615 | 8.4103 | 8.5927 |  | -13.5181 | -12.6271 | -1.26 | -5.2164 | -32.9902 | 58.4815 | 84.7035 | -45.5165 | 6.3787 | -7.4402 | 0 | 0 | -12.3797 | 0 | 0 | -16.407 | -15.8137 | -29.6628 | -29.4798 | 28.88 | 25.91 | -20.4 | -20.3 | 0.5283 | 12.96 | 44.1958 | 14.1697 | 14.0604 | -12.3 | -20.9 | -0.7 | -1.3 |  | -18.0144 | -177.1212 | 20.534 | -258.2827 | -20.4907 | -46.7098 | 61.9242 | 110.654 | 118.0741 | 59.582 | -18.0164 | 18.9157 | 19.0687 | -7.4798 | 126.7413 | -178.3687 | -54.2608 | 56.5123 | -1.1951 | 9.735 | -5.2 | -0.451 | -0.45 | 1.04 | -1.68 | -1.5762 | -4.4511 | 0.8804 |  | 11.4 | 0.689 | -0.705 |  |  | 3.6954 | 3.0637 | 3.3025 |  | 6.3 | 6.2466 |  |  | 0 | -15.663 | -21.5686 | 1.9278 | 11.312 | -16.5312 | 5.1031 | 0.2 | -15.2 | -11.6036 | -36.7527
09/01/2026 | 14:00 | 0 | 3.592 | -8.8333 | 7.3689 | 11.3243 |  | 18.8107 |  | 23.8686 | 10.4637 | 13.5523 | -22.2 | -28.6 | 6.6 | 6.624 |  | 3.1299 | -15.715 | 5.8043 | 5.69 | 9.3106 | 0.1575 | -0.1225 | 2.1239 |  | -1.0469 | -0.481 | -0.418 | 3.765 | 0 |  | 0.602 | 0.224 | 0 | -15.66 |  | -9.99 | -10.02 | 7.5831 | 3.65 | 19.0485 | 23.6886 | -15.4309 | -11.1575 | -9.7511 | 26.728 | 13.7675 | -18.1235 | -14.8729 | 46.0559 | 47.5117 | 83.4943 | 21.5097 | -5.1 | -5.2 | -23.3319 | -22.6099 | -4.1198 |  | 11.4817 | 6.2938 | 3.5527 | 2.4307 | -100.3753 | 96.469 | 96.6216 | -78.9999 | -66.2108 |  |  |  | 28.312 | 10.39 | 12.88 | 8.92 |  | -20.7592 | -20.6252 | 35.4916 | 34.0247 | 18.3603 | -27.6072 | -28.1907 | 11.4382 |  |  |  | -6 |  | -4.42 | 26.9747 | 26.9623 | 25.1119 | 70.8903 | 70.5616 | -30.9894 | -55.0237 | -26.7097 | 3.9204 | 32.69 | 13.23 | 12.9736 | 11.6241 | -7.45 |  |  |  | 16.4232 |  | -6.4246 | -45.6 | -47.5 | 0.0177 | 13.0964 | 15.9341 | 25.7968 | 14.05 | -3.44 | 13.671 | -19.0736 | -5.88 | -5.97 | 25.68 | -14.14 | -20.6 | -10.2818 | -43.8437 | -42.8727 | 29.8624 | 0.132 | -9.2051 | -9.2114 | -9.5265 | -19.0125 | -17.339 | 7.2211 | -72.8877 |  | -15.3833 | -14.2306 | 19.8847 | 2.0551 | 1.0034 | -3.588 | -30.9412 | -30.0414 | 5.0762 | 0 | -1.61 | 1 | 9.2771 | -12.7717 | -9.3822 | -9.6315 | 7.2038 | 1.997 | -18.9766 | 5.2531 |  | 4.9711 |  | 0 |  | 8.7077 | 8.5403 | -21.0995 | 24.7112 | 24.9924 | -4.2793 | 0 | 25.4166 |  | -0.7961 |  |  |  | -25.0434 |  | 3.555 | 0.488 |  | 27.89 | -22.2789 | -13.1354 | -1.16 | 20.8482 |  | 27.8529 | -9.6872 | -10.2702 | 2.6641 |  |  | -9.0008 | -30.9527 | 6.0964 | -22.6078 | 4.608 | 4.9183 | 137.4834 | -3.7533 | -6.7216 | -15.7122 | 2.6538 | 8.4689 | 8.5136 | 2.0386 | -13.9132 | -11.6293 | -2.1 | -5.8314 | -37.2964 | 57.5884 | 87.5676 | -45.7203 | 5.3049 | -6.3028 | 0 | 0 | -11.5116 |  |  | -13.8581 | -13.6274 | -30.3415 | -29.5857 | 24.84 | 24.59 | -21.4 | -21 | 0.4752 | 12.08 | 33.7947 | 19.4808 | 19.4423 | -11.5 | -22.2 | -2.9 | -3.4 |  | -18.0598 | -180.4931 | 19.9287 | -257.8307 | -19.597 | -47.2979 | 60.125 | 110.7535 | 113.8545 | 57.6066 | -16.349 | 16.9373 | 16.0175 | -1.683 | 125.78 | -174.7431 | -53.7221 | 53.5299 | -2.1546 | 9.899 | -5.2 | -0.334 | -0.339 | 0.72 | -1.6 | -1.2523 | -3.8651 | 0.9964 | -6.1204 | 9.4 | -1.782 | -0.324 |  |  | 3.3042 | 3.3012 | 3.7793 |  | 7.8 | 6.7246 |  |  | 0 | -15.7317 | -20.7696 | 0 | 11.9409 | -17.5672 | 5.2019 | -0.2 | -14.2 | -12.7482 | -40.2378
09/01/2026 | 14:30 | 0 | 3.7532 | -8.7976 | 7.8751 | 11.4034 |  | 19.2905 |  | 26.751 | 11.7376 | 14.9681 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 2.98 | -15.9342 | 4.9779 | 4.8529 | 8.8461 | 0.2547 | -0.2018 | 1.1838 |  | -1.0411 | -0.166 | -0.169 | 3.852 | 0 | -2.2 | 0.566 | 0.231 | 0 | -12.62 |  | -11.17 | -11.26 | 7.7524 | 3.6939 | 20.8276 | 25.3427 | -14.9556 | -10.512 | -8.7653 | 30.7109 | 27.4658 | -18.4876 | -15.1618 | 48.0114 | 31.2029 | 77.4308 | 20.3859 | -4.5 | -4.4 | -22.1879 | -23.0223 | -3.843 |  | 8.8151 | 6.4705 | 3.6648 | 2.4049 | -107.4556 | 103.7019 | 104.1596 | -97.4859 | -60.5077 |  |  |  | 34.5692 | 11.72 | 14.39 | 12.17 |  | -20.2233 | -19.8215 | 35.12 | 33.201 | 15.9355 | -22.6858 | -23.1484 | 9.6711 |  |  |  | -2.9 |  | -4.52 | 30.9756 | 31.1886 | 29.184 | 69.5942 | 69.3931 | -30.2758 | -57.1138 | -25.8243 | 3.9291 | 35.36 | 14.77 | 14.6924 | 13.5773 | -9.06 |  |  |  | 13.8272 |  | -8.0177 |  | -49.7 | 0.2423 | 12.7224 | 17.669 | 25.2402 | 13.81 | -4.13 | 14.074 | -14.5483 | -6.08 | -6.18 | 26.41 | -10.66 | -15.5273 | -7.9182 | -41.4189 | -40.7455 | 37.9429 | 5.3697 | -3.9418 | -3.9983 | -11.6727 | -20.3464 | -17.247 | 24.9907 | -75.2587 |  | -16.31 | -15.5031 | 22.0587 | 3.3658 | 2.7482 | -10.756 | -32.3446 | -32.3159 | 6.4009 | 0 | 0 | 0 | 9.186 | -9.5878 | -10.2504 | -10.415 | 7.5161 | 2.4398 | -20.7025 | 5.3703 |  | 5.1028 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.3776 | -12.5592 | 23.2862 | 23.6496 | 4.5013 | 20.3795 | 28.4001 | -19.51 | -0.7082 | 0.2007 | 0 | 0.84 | -27.0823 |  | 3.632 | 0.43 |  | 25.55 | -31.4976 | -21.3997 | -0.93 | 18.7996 |  | 28.9954 | -10.4732 | -11.0815 | 2.734 | 0.0465 |  | -8.5767 | -33.812 | 6.5747 | -22.8921 | 4.2689 | 4.6297 | 162.0555 | -3.6483 | -6.5104 | -15.9037 | 2.7993 | 8.6081 | 8.6718 | 2 | -13.3279 | -12.0109 | 0.42 | -7.0038 | -44.0152 | 60.3124 | 85.4517 | -45.4037 | 5.9159 | -5.9012 | 0 | 0 | -12.1837 |  |  | -13.4351 | -13.2978 | -30.4192 | -30.6615 | 24.21 | 24.1 | -20 | -19.7 | 0.3342 | 12.16 | 34.038 | 19.7766 | 19.8595 | -10.6 | -22.2 | -4.2 | -4.7 | -17.7666 | -17.922 | -179.9271 | 22.1549 | -257.891 | -20.0689 | -46.1207 | 62.3907 | 108.5429 | 109.8201 | 58.5148 | -14.3688 | 17.6591 | 19.0885 | -0.5184 | 127.7457 | -177.166 | -52.134 | 53.8921 | -2.0838 | 10.36 | -4.56 | -0.193 | -0.191 | 0.32 | -2.08 | -0.426 | -3.7766 | 1.7594 | -6.1509 | 10.4 | 0.334 | -0.86 | 2.8146 | 3.3273 | 3.4733 | 3.6408 | 3.657 |  | 6.6 | 6.4041 |  |  | 0 | -15.2203 | -21.6806 | 0 | 11.3879 | -18.46 | 6.5608 | 0.6 | -14.7 | -22.7319 | -35.1242
09/01/2026 | 15:00 | 0 | 3.7636 | -9.0034 | 7.0628 | 11.5889 |  | 19.6067 |  | 27.0294 | 12.0646 | 15.1373 | -24.42 | -30.8 |  | 6.624 | -19.8 | 1.5935 | -15.9071 | 5.0824 | 5.1041 | 8.9286 | 0.1939 | -0.0556 | 1.0384 |  | -1.0885 | -0.454 | -0.417 | 3.647 | 2.22 |  | 0.594 | 0.223 | 0 | -15.13 |  | -10.66 | -10.71 | 8.4246 | 3.4406 | 20.5331 | 25.0925 | -15.121 | -10.1789 | -10.092 | 9.3017 | 15.6445 | -16.8312 | -14.3446 | 33.4754 | 31.412 | 80.523 | 21.46 | -5 | -4.9 | -22.2682 | -22.1996 | -3.8543 |  | 12.1463 | 6.6073 | 3.2607 | 2.3229 | -101.3825 | 102.9999 | 104.1291 | -99.5531 | -62.3856 |  |  |  |  | 10.18 | 12.85 | 11.21 |  | -19.8215 | -20.7592 | 36.2034 | 33.1893 | 17.3671 | -21.4364 | -21.8902 | 11.741 |  |  |  | -4.7 |  | -4.35 | 30.6798 | 30.7475 | 29.0883 | 66.7988 | 67.6584 | -31.278 | -55.5144 | -27.4405 | 3.9964 | 36.49 | 15.13 | 15.0049 | 13.6749 | -9.35 |  |  |  | 13.9173 |  | -8.3121 | -50.4 | -50.4 | 0.4926 | 12.3484 | 17.3536 | 24.8691 | 13.31 | -4.07 | 14.2755 | -14.5233 | -6.5 | -6.61 | 30.42 | -10.49 | -16.0545 | -8.2182 | -43.0113 | -41.7818 | 37.4369 | 6.0794 | -3.9306 | -3.7897 | -10.1847 | -18.9864 | -17.859 | 24.4983 | -76.1647 |  | -17.7744 | -16.9231 | 21.7068 | 4.3833 | 3.3216 | -12.804 | -32.8162 | -32.761 | 4.796 | 0 | 0 | 0.1 | 8.7969 | -6.8264 | -9.9406 | -10.1804 | 7.3576 | 0.3551 | -19.4063 | 5.2182 |  | 5.0715 | 2.6464 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -19.4249 | 24.4671 | 24.8532 | -4.1067 | 9.1804 | 28.4001 | -20.78 | -0.7961 |  | 0.22 | 0.78 | -26.7736 |  | 3.655 | 0.261 |  | 28.54 | -24.0361 | -15.452 | -0.47 | 21.3841 |  | 28.2838 | -10.5056 | -11.1023 | 2.7422 |  |  | -8.7462 | -34.4435 | 7.2949 | -22.9659 | 6.257 | 6.2428 | 143.7378 | -3.8099 | -6.1601 | -15.3306 |  | 8.7692 | 8.83 |  | -14.115 | -13.5635 | 0 | -5.872 | -44.3102 | 58.3435 | 84.2512 | -47.612 | 4.846 | 0 |  | -10.5738 | 0 |  |  | -14.2756 | -13.6823 | -29.7705 | -30.1572 | 19.06 | 18.81 | -20.1 | -20.4 | 0.51 | 8.88 | 40.6034 | 20.3667 | 20.2877 | -10.9 | -21.4 | -2.8 | -3.4 |  |  | -178.6499 | 25.4779 | -256.4885 | -18.7382 | -45.1005 | 62.7689 | 112.4183 | 112.5661 | 57.5738 | -14.5721 | 5.5866 | 5.4287 | 2.8046 | 125.6172 | -176.8213 | -53.9282 | 54.9179 | -1.9202 | 10.705 | -4.4 | -0.374 | -0.38 | 0.24 | -1.76 | -0.4859 | -4.0421 | 1.8173 | -5.9739 | 8.8 | -1.018 | -1.052 |  |  | 3.2563 | 2.6404 | 4.0783 |  | 4.9 | 5.7264 |  |  |  | -15.5203 | -21.9226 | 0.9618 | 11.6451 | -18.4057 | 6.6004 | 0.7 | -15.4 | -19.9774 | -30.2052
09/01/2026 | 15:30 | 0 | 3.7795 | -9.0223 | 8.557 | 12.0742 |  | 18.5503 |  | 27.318 | 12.1116 | 15.1593 | -22.2 | -30.8 |  | 6.624 | -22 | 1.2698 | -15.1148 | 5.1142 | 4.9745 | 8.86 | -0.3866 | -0.1166 | 1.029 |  | -1.0924 | -0.433 | -0.427 | 3.8 | 2.22 |  | 0.559 | 0.232 | 0 | -16.35 |  | -9.94 | -9.99 | 8.1713 | 3.4003 | 19.9092 | 24.4132 | -14.4228 | -8.5465 | -8.4935 | 3.8292 | 2.8886 | -15.9192 | -13.3037 | 28.4117 | 30.4445 | 83.5376 | 22.307 | -5 | -5 | -24.9135 | -24.9652 | -3.9294 |  | 14.1436 | 6.1539 | 3.2814 | 2.1657 | -116.7333 | 104.007 | 105.1057 | -90.5049 | -66.8354 |  |  |  | 39.2795 | 10.22 | 12.72 | 10.73 |  | -23.3043 | -22.7685 | 37.1314 | 35.4995 | 17.749 | -24.278 | -24.0389 | 13.5803 |  |  |  | -5 |  | -4.23 | 29.4726 | 29.6887 | 27.8239 | 68.2354 | 68.9513 | -30.8726 | -58.4434 | -26.2868 | 3.7745 | 35.83 | 15.01 | 15.4736 | 13.9679 | -9.69 |  |  |  | 14.8924 |  | -8.4851 | -50.4 |  | 0.4547 | 11.9743 | 16.7227 | 24.3124 | 13.03 | -3.86 | 13.1595 | -15.6909 | -6.29 | -6.36 | 26.71 | -9.87 | -17.1818 | -8.5364 | -45.9464 | -43.7273 | 35.1345 | 3.415 | -6.7814 | -6.534 | -10.1034 | -16.8377 | -16.465 | 18.5221 | -73.3359 |  | -18.0921 | -17.1799 | 18.5949 | 2.7716 | 2.3219 | 5.136 | -35.3396 | -35.445 | 2.3579 | -16.89 | -1.66 | 0.1 | 8.6342 | -9.7222 | -9.5435 | -9.7786 | 7.2177 | -0.8705 | -17.1024 | 5.2189 |  | 4.9459 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -22.7741 | 26.6283 | 26.1205 | -5.6519 | 0 | 28.4001 | -20.28 | -1.1128 | 0.1925 | 0.19 | 0.91 | -26.7184 |  | 3.683 | 0.456 |  | 28.71 | -21.7742 | -13.2317 |  | 21.6998 |  | 27.9653 | -10.0803 | -10.7083 | 2.8368 |  |  |  | -34.8873 | 7.4861 | -22.8175 | 5.342 | 5.6562 | 134.2161 | -4.1081 | -6.2235 | -15.7404 | 3.4581 | 8.8205 | 8.9803 | 3 | -13.4941 | -12.3896 | -0.84 | -6.0485 | -44.3393 | 59.0615 | 91.9417 | -44.9416 | 7.9297 | -6.3731 | 0 | 0 | -12.6791 |  |  | -14.7095 | -14.5393 | -29.8274 | -29.9735 | 24.61 | 24.44 | -20.2 | -20.2 | 0.3708 | 8.88 | 32.8001 | 19.8325 | 19.7418 | -10.6 | -22.2 | -2 | -2.9 | -18.1139 |  | -183.1407 | 20.2944 | -263.9644 | -22.5542 | -50.7109 | 64.4919 | 103.4153 | 110.8901 | 64.2408 | -10.8893 | 19.9311 | 17.2436 | 0.7093 | 132.7242 | -181.3184 | -50.0143 | 49.2546 | -2.179 | 11.044 | -4.88 | -0.409 | -0.419 | 0.64 | -2.16 | -0.35 | -3.7491 | 1.6709 | -6.0349 | 10.2 | -0.275 | -1.025 |  |  | 4.0116 | 4.1084 | 3.4297 |  | 6.6 | 5.5133 |  |  |  | -15.0198 | -21.7488 | 0 | 11.2258 | -18.4654 | 6.5152 | -0.8 | -14.7 | -20.7312 | -36.2555
09/01/2026 | 16:00 | 0 | 3.5343 | -8.6752 | 9.1003 | 11.4084 |  | 18.056 |  | 26.9221 | 11.8196 | 14.9777 | -24.42 | -30.8 | 8.8 | 6.624 |  | 1.5491 | -15.3583 | 5.104 | 4.9405 | 8.8873 | -0.3621 | -0.1281 | 0.9811 |  | -0.991 | -0.387 | -0.38 | 3.72 | 2.22 | -2.2 | 0.547 | 0.227 | 0 | -14.7 |  | -10.53 | -10.52 | 8.8557 | 3.4545 | 18.5776 | 23.039 | -15.268 | -8.5563 | -7.897 | 14.5379 | 15.2414 | -18.5107 | -15.2114 | 34.8146 | 39.0375 | 77.956 | 21.3216 | -5 | -5 | -23.7666 | -24.1633 | -3.9393 |  | 12.5149 | 5.6735 | 2.9764 | 2.0845 | -104.4648 | 103.6713 | 104.5564 | -86.7533 | -58.2489 |  |  |  | 39.3793 | 10.1 | 12.73 | 10.17 |  | -23.1704 | -23.7062 | 36.4946 | 34.9201 | 17.0177 | -23.8768 | -23.9459 | 12.2104 | 0 |  |  | -5.3 |  | -4.42 | 29.6578 | 30.2637 | 28.2198 | 68.5112 | 68.1816 | -28.0431 | -59.4779 | -25.2635 | 3.7007 | 36.11 | 15.03 | 15.1611 | 14.0656 | -9.59 |  |  |  | 15.6027 |  | -8.5458 |  |  | 0.3754 | 11.6003 | 16.565 | 23.7558 | 12.55 | -3.89 | 12.741 | -17.066 | -5.69 | -5.76 | 25.06 | -10.9 | -17.7818 | -8.8818 | -44.3684 | -43.8182 | 33.2961 | 2.5209 | -7.9532 | -7.3535 | -13.5559 | -20.2964 | -15.639 | 16.6981 | -76.3361 |  | -18.1831 | -17.5984 | 17.6885 | 4.0788 | 3.0299 | 12.816 | -34.0052 | -34.1068 | 5.4277 | 0 | -6.8 | 0 | 8.6065 | -6.5817 | -8.4008 | -8.5988 | 7.0108 | 2.3603 | -20.6463 | 4.271 |  | 4.152 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.5545 | -18.2527 | 26.1861 | 25.8192 | -1.6675 | 13.0794 | 23.7906 | -21.57 | -0.7082 | 0.2181 | 1.34 | 0.99 | -26.564 |  | 3.579 | 0.605 |  | 28.37 | -25.856 | -16.3039 | -0.43 | 21.2863 |  | 28.0878 | -10.4399 | -10.9397 | 2.7931 |  |  |  | -55.585 | 7.4634 | -22.4882 | 5.2228 | 4.8397 | 142.9186 | -4.2254 | -5.9888 | -15.5257 | 2.8254 | 8.8424 | 8.9565 | 2.2809 | -12.2301 | -11.2347 | 0 | -6.4346 | -43.109 | 56.5629 | 85.9248 | -43.4611 | 8.6436 | -7.0312 | 0 | -11.2877 | -12.2886 |  |  | -16.0389 | -15.8137 | -28.8162 | -28.4317 | 25.1 | 25.17 | -21.1 | -21.2 | 0.4056 | 8.08 | 38.978 | 18.0256 | 18.1099 | -11 | -21.8 | -1.9 | -2.1 |  |  | -179.5767 | 23.3545 | -263.3304 | -21.6044 | -49.7508 | 66.8336 | 103.7216 | 115.7105 | 67.5758 | -10.8091 | 18.9548 | 19.6883 | -5.3885 | 138.7789 | -183.1063 | -50.6371 | 52.7438 | -1.1707 | 11.076 | -4.4 | -0.38 | -0.376 | 0.08 | -2.56 | -0.2926 | -3.4836 | 2.1988 | -6.1814 | 9.4 | -1.191 | 0.088 |  |  | 3.6403 | 3.2457 | 3.1597 |  | 7.6 | 4.4888 | 1.01 |  | 0 | -15.1668 | -22.209 | 0 | 10.882 | -18.5003 | 6.6547 | -0.8 | -14.5 | -20.6208 | -35.8754
09/01/2026 | 16:30 | 0 | 3.5814 | -8.7613 | 9.1455 | 11.716 |  | 17.3787 |  | 25.4318 | 11.0237 | 14.26 | -22.2 | -30.8 | 8.8 | 6.624 |  | 1.0377 | -15.0222 | 4.906 | 4.6903 | 8.4302 | 0.6433 | -0.0289 | 0.9384 |  | -1.0799 | -0.348 | -0.342 | 3.551 | 2.22 | 0 | 0.418 | 0.223 | 0 | -14.94 |  | -10.11 | -10.2 | 7.6607 | 3.5252 | 18.9228 | 23.3698 | -15.6016 | -8.2345 | -8.4466 | 13.1144 | 11.6143 | -17.4438 | -15.0881 | 30.6761 | 37.6653 | 79.8713 | 22.1932 | -5.2 | -5.1 | -23.5893 | -23.6231 | -4.0196 |  | 10.6931 | 5.5199 | 2.8909 | 2.0979 | -107.8524 | 102.9084 | 102.9694 | -87.8608 | -63.5575 |  |  |  | 35.8466 | 9.56 | 12.12 | 9.77 |  | -21.5629 | -21.4289 | 35.9415 | 34.7352 | 17.1313 | -22.8845 | -22.6724 | 10.9067 |  |  |  | -8.3 |  | -4.23 | 29.6338 | 29.6483 | 27.3134 | 71.2236 | 71.1621 | -29.6969 | -58.9941 | -26.4383 | 3.6347 | 35.52 | 14.92 | 15.0049 | 13.6749 | -9.56 |  |  |  | 15.7475 |  | -8.52 |  |  | 0.1898 | 11.2263 | 15.1456 | 23.3847 | 12.41 | -3.52 | 13.2215 | -16.3659 | -5.41 | -5.49 | 24.77 | -11.92 | -17.4364 | -8.5091 | -43.4244 | -42.5545 | 33.1315 | 1.8868 | -8.4031 | -8.3921 | -13.6566 | -22.0376 | -15.977 | 15.6113 | -75.2222 |  | -18.219 | -17.3206 | 17.2261 | 5.0982 | 4.1613 | -5.636 | -33.3452 | -33.4222 | 5.0038 | 0 | -8.97 | 0.1 | 8.6238 | -4.8601 | -8.8186 | -9.1699 | 8.1954 | 3.3539 | -17.4315 | 4.4397 |  | 4.2063 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -15.406 | 25.2806 | 24.7316 | -1.1751 | 11.2014 | 24.2106 | -17.95 | -0.7082 | 0.1925 |  | 1.49 | -24.6418 |  | 3.684 | 0.512 |  | 29.55 | -25.9059 | -17.0116 | -0.66 | 21.7937 |  | 28.5077 | -10.0292 | -10.5911 | 2.7581 |  |  | -10.1781 | -31.9276 | 8.3733 | -23.0588 | 4.4954 | 4.809 | 143.43 | -4.4773 | -7.2814 | -15.4801 | 2.7786 | 8.7985 | 9.0515 | 2.2305 | -12.2394 | -11.3223 | -2.51 | -4.3026 | -35.6554 | 53.9954 | 84.6264 | -43.8407 | 9.2868 | -5.722 | 0 | 0 | 0 | 5.6715 | 7.5438 | -15.1215 | -14.9018 | -28.7543 | -28.6074 | 23.86 | 23.62 | -20.9 | -20.9 | 0.2298 | 7.52 | 33.9588 | 19.9369 | 19.8366 | -11.4 | -21.8 | -2.4 | -3 |  |  | -176.4377 | 20.716 | -263.3304 | -20.3436 | -47.9935 | 64.5943 | 106.4619 | 111.5295 | 64.7566 | -12.1363 | 19.8661 | 18.6457 | -2.083 | 133.0025 |  | -51.8086 | 53.6311 | -2.0618 | 10.875 | -4.4 | -0.384 | -0.39 | 0.24 | -2.16 | -0.1972 | -3.5721 | 2.1988 | -5.9739 | 9.7 | -0.345 | -0.948 |  |  | 3.6667 | 3.5492 | 3.6355 |  | 7.1 | 4.5813 |  |  | 0 | -14.9942 | -20.9191 | 0 | 10.9502 | -18.87 | 6.6643 | -0.2 | -14.7 | -16.5021 | -38.736
09/01/2026 | 17:00 | 0 | 3.4296 | -8.5626 | 9.839 | 11.7803 |  | 17.085 |  | 23.5503 | 10.2187 | 13.3708 | -22.2 | -30.8 | 6.6 |  |  | 1.1727 | -14.9547 | 5.1741 | 4.9411 | 9.0671 | 1.352 | -0.06 | 0.8458 |  | -0.7159 | -0.285 | -0.327 | 3.543 | 0 | -2.2 | 0.503 | 0.225 | 0 | -15.68 |  | -9.84 | -10.08 | 7.5478 | 3.5622 | 19.5278 | 23.9267 | -15.617 | -10.6195 | -11.3713 | 28.1189 | 28.0722 | -18.4355 | -18.4031 | 29.7253 | 31.9035 | 69.4497 | 22.975 | -5 | -5.2 | -25.4395 | -24.8802 | -3.7504 |  | 11.3144 | 5.338 | 2.7689 | 1.8304 | -110.8432 | 102.9389 | 104.6174 | -88.5487 | -71.314 |  |  |  | 33.8706 | 9.01 | 11.56 | 7.96 |  | -27.1891 | -27.457 | 27.5417 | 26.5619 | 22.6905 | -15.6188 | -15.6795 | 11.3041 |  |  |  | -13.5 |  | -4.21 | 29.8809 | 30.1538 | 28.0216 | 73.8167 | 73.7842 | -30.6863 | -60.6722 | -27.5302 | 3.4183 | 39.42 | 16.14 | 14.6924 | 13.4796 | -9.46 |  |  |  | 11.1282 |  | -8.5265 |  |  | -2.0154 | 10.4783 | 16.7227 | 22.6425 | 11.61 | -4.35 | 11.8265 | -12.5532 | -5.55 | -5.63 | 27.02 | -12.32 | -13.8727 | -6.9091 | -43.6087 | -42.6636 | 32.5308 | 2.4998 | -7.3903 | -6.9847 | -15.3269 | -23.0448 | -16.386 | 12.8258 | -73.5315 |  | -17.4895 | -16.5139 | 20.4317 | -0.001 | -0.2825 | -3.588 | -33.2159 | -33.1915 | 6.6863 |  | -11.26 | 0.1 | 8.0954 | -11.6329 | -11.1018 | -11.2744 | 7.9208 | 5.4923 | -21.5548 | 6.0336 |  | 5.747 | 0 | 0 |  | 14.9036 | 15.406 | -17.0805 | 25.3134 | 25.4412 | -2.2905 |  | 23.0973 | -18.66 | -0.602 | 0.2273 |  | 2.55 | -24.6264 |  | 3.651 | 0.557 |  | 29.03 | -25.1622 | -16.8831 | -1.01 | 20.5971 |  | 28.7948 | -9.7085 | -10.3691 | 2.7781 |  |  | -9.9228 | -30.2812 | 7.5294 | -23.6053 | 6.0793 | 5.4775 | 142.8904 | -4.9239 | -7.9965 | -15.1402 | 2.5625 | 8.8498 | 9.0277 | 1.9532 | -10.6063 | -9.0705 | -2.1 | -4.2003 | -31.8475 | 54.5617 | 81.9739 | -40.3341 | 11.7405 | -6.4186 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.2149 | -14.9732 | -26.4372 | -25.7826 | 23.24 | 22.87 | -20.3 | -20.8 | 0.3708 | 4.72 | 33.9803 | 18.6612 | 18.5564 | -12.3 | -22.2 | -1.6 | -2.1 | -18.1095 |  | -170.1851 | 25.4744 | -263.0537 | -19.4034 | -45.9843 | 70.0547 | 99.8229 | 113.4922 | 69.5666 | -8.275 | 20.3119 | 20.2334 | -4.001 | 140.719 | -185.2034 | -45.986 | 49.3268 | -2.0374 | 10.147 | -4.48 | -0.574 | -0.583 | 0.08 | -1.36 | -0.8676 | -4.5396 | 3.2822 | -5.9464 | 9.5 | -0.123 | -1.079 | 2.7159 | 3.4077 | 5.0048 | 2.7452 | 4.5306 |  | 7.5 | 4.2727 |  |  | 0 | -14.6727 | -21.0233 | 0 | 10.6507 | -16.8345 | 6.2457 | -0.9 | -14.2 | -19.2564 | -44.3682
09/01/2026 | 17:30 | 0 | 3.1711 | -8.2464 | 3.7988 | 10.6568 |  | 16.7808 |  | 22.3324 | 9.5217 | 12.6495 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.0458 | -21.2576 | 4.5621 | 4.3026 | 7.8572 | 0.7179 | -0.0272 | 0.8988 |  | -0.5179 | -0.157 | -0.135 | 3.54 | 0 | -6.6 | 0.391 | 0.231 | 0 | -11.09 |  | -12.22 | -12.35 | 5.1012 | 4.045 | 23.3291 | 25.3495 | -17.9104 | -9.2761 | -9.3023 | 11.9456 | 10.6048 | -16.4592 | -14.6049 | 42.2301 | 37.1202 | 79.4688 | 19.345 | -4.8 | -4.9 | -22.2343 | -21.9198 | -3.7761 |  | 9.0934 | 4.7074 | 1.835 | 1.1269 | -127.2621 | 82.1558 | 81.4539 | -53.8206 | -108.1911 |  |  |  | 29.26 | 8.34 | 10.65 | 6.31 |  | -22.7685 | -22.5006 | 23.5605 | 22.4141 | 22.4261 | -4.537 | -4.9558 | 9.6087 |  |  |  | -10.2 | 0 | -3.88 | 33.9262 | 34.8742 | 32.4543 | 62.2932 | 62.5515 | -30.7598 | -46.0571 | -28.5638 | 3.2498 | 37.87 | 15.24 | 13.5986 | 12.5031 | -9.11 |  |  |  | 15.3738 |  | -8.0941 | -45.7 | -45.2 | -2.45 | 9.7303 | 14.8301 | 21.1581 | 10.75 | -3.84 | 12.803 | -16.4159 | -5.84 | -5.94 | 23.7 | 13.03 | -17.8 | -9.4 | -39.5843 | -37.6818 | 38.1917 | 7.0209 | -2.6507 | -2.5975 | -12.126 | -21.3437 | -16.994 | -24.5366 | -57.4841 |  | -14.4493 | -13.8 | 15.8004 | -8.6418 | -8.4555 | -5.124 | -26.6996 | -26.6743 | 4.4656 |  | -9.03 | 0 | 7.4067 | -25.7273 | -10.5968 | -10.8445 | 7.8969 | 4.7535 | -19.2737 | 5.8519 |  | 5.577 | 2.6533 | 0 | 0 | 11.387 | 10.7172 | -12.5592 | 20.4478 | 19.9462 | 3.6168 | 17.21 | 23.5856 | -16.32 | -0.4976 |  |  | 0.67 | -26.0326 |  | 4.173 | 0.581 |  | 25.15 | -28.295 | -18.9328 |  | 16.8138 |  | 29.6852 | -10.1747 | -10.8961 | 2.7421 | 0.0473 |  |  | -32.6844 | 6.9701 | -24.2359 |  |  | 163.336 | -4.9314 | -7.6631 | -15.293 | 1.3905 | 8.1759 | 8.3079 | 0.5735 | -11.7467 | -11.4086 | 6.29 | -12.8147 | 0 | 29.9128 | 67.4959 | -20.1696 | 29.8635 | -11.0592 | -8.5294 | 0 | -12.7346 | 17.6985 | 22.6536 | -18.0769 | -17.2859 | -21.6065 | -21.6087 | 19.81 | 19.73 | -22.1 | -21.9 | 0.2829 | 2.32 | 38.0748 | 17.011 | 17.0109 | -14.4 | -22.6 | 0 | -0.4 | -17.9212 | -17.882 | -135.3729 | 25.6954 | -272.6611 | -29.9599 | -41.558 | 93.9056 | 71.7406 | 117.556 | 89.9426 | 21.093 | 25.1776 | 23.0921 | -3.8785 | 175.587 | -202.5928 | -22.8085 | 30.0747 | -2.7649 | 5.973 | -4.88 | -0.588 | -0.594 | 0.32 | 0 | -2.5481 | -6.0349 | 4.4846 | -5.9159 | 9.7 | -0.738 | -0.225 |  | 3.1302 | 5.8259 | 3.2428 | 3.0218 |  | 7 | 5.0345 |  |  | -8.1044 | -12.111 | -16.557 | -5.5447 | 8.3524 | -12.5347 | 4.2582 | -1.8 | -13 | 6.3016 | -82.3859
09/01/2026 | 18:00 | 0 | 3.049 | -8.2533 | 5.6988 | 10.3432 |  | 16.3739 |  | 18.6747 | 7.6348 | 10.4111 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 0.7525 | -19.9027 | 4.3212 | 4.3774 | 7.6692 | 0.457 | 0.1131 | 0.8409 |  | -0.3553 | -0.087 | -0.112 | 3.438 | -2.22 |  | 0.289 | 0.241 | 0 | -11.24 |  | -11.93 | -11.73 | 5.6714 | 4.0704 | 21.1961 | 23.4996 | -19.6283 | -9.3393 | -7.7272 | 21.6489 | 20.7892 | -19.1703 | -18.3841 | 28.2826 | 31.8827 | 78.0345 | 20.8114 | -5 | -4.8 | -23.4295 | -22.162 | -3.6087 |  | 9.4361 | 4.4986 | 1.6778 | 1.1631 | -141.3312 | 77.4865 | 77.7917 | -34.0344 | -118.0535 |  |  |  | 26.2263 | 10.1 | 7.95 | -4.33 | 7.97 | -18.7498 | -18.8838 | 29.3776 | 27.7523 | 30.1792 | -6.4272 | -6.7082 | 9.1474 |  |  |  | -12.1 |  | -3.67 | 31.4422 | 32.1781 | 29.9516 | 61.9667 | 61.4185 | -30.3515 | -42.8864 | -27.6808 | 3.1836 | 34.52 | 14.19 | 12.9736 | 11.7218 | -8.68 |  |  |  | 19.1597 |  | -7.6935 | -44.1 | -41.7 | -3.4937 | 8.9822 | 14.5147 | 20.0449 | 9.78 | -3.72 | 11.594 | -20.0036 | -3.35 | -3.41 | 19.79 | 11.48 | -21 | -10.5727 | -39.9676 | -37.8 | 29.1507 | 0.0964 | -8.9915 | -8.7161 | -16.6911 | -25.386 | -16.414 | -43.7926 | -40.5014 |  | -9.495 | -8.8272 | 17.6587 | -7.6646 | -7.6946 | -4.1 | -25.4483 | -25.2776 | 8.6542 |  | -9.56 | 0 | 6.8704 | -22.5302 | -9.9409 | -10.1181 | 7.6652 | 8.2448 | -22.9546 | 5.7746 |  | 5.497 | 2.4237 | 0 | 0 | 7.0332 | 6.6983 | -11.2196 | 20.3647 | 20.3488 | 6.0884 | 21.0406 | 23.5856 |  | -0.602 |  |  |  | -27.9339 | 0 | 4.275 | 0.564 |  | 32.66 | -31.3568 | -20.2797 | -0.45 | 13.0448 |  | 29.2181 | -9.6873 | -10.1353 | 2.8017 |  |  | -8.4739 | -28.3372 | 6.4086 | -23.9162 |  |  | 162.5146 | -6.0432 | -8.2859 | -13.9998 | 1.8656 | 7.9635 | 8.1418 | 1 | -13.5184 | -11.5304 | 9.22 | -15.7926 | 0 | 38.973 | 82.0336 | -5.1475 | 45.6334 | -9.0151 | -6.9376 | 0 | 0 |  | 24.9554 | -15.1325 | -14.5393 | -19.0669 | -18.8858 | 18.29 | 18.49 | -22.5 | -22.9 | 0.4404 | 1.12 | 44.4106 | 17.5433 | 16.5589 | -16.1 | -24.3 | -0.7 | -1.3 |  |  | -121.0469 | 28.9714 | -272.1975 | -28.1105 | -36.2129 | 110.3582 | 52.5005 | 114.5941 | 102.5784 | 45.4956 | 22.4265 | 20.878 | -4.6056 | 208.3844 | -203.5285 | 3.9523 | 8.4669 | -3.4681 | 5.993 | -4.64 | -0.647 | -0.65 | 0.08 | 0.4 | -2.3766 | -6.5599 | 5.1286 | -6.2089 | 9.5 | -0.171 | -0.751 | 2.4897 | 2.858 | 4.0732 | 3.8231 | 2.6186 |  | 10.1 | 4.9135 |  |  | 0 | -14.803 | -20.3828 | 0 | 11.0687 | -15.9286 | 4.659 | -2.9 | -11.9 | 17.5477 | -93.6752
09/01/2026 | 18:30 | 0 | 3.5978 | -8.8981 | 4.2114 | 10.1107 |  | 16.5381 |  | 17.678 | 7.3078 | 10.475 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.019 | -19.0163 | 3.935 | 3.877 | 7.013 | 0.451 | -0.7025 | 0.8467 |  | -0.4809 | -0.035 | -0.023 | 3.316 | -2.22 | -6.6 | 0.007 | 0.236 | 0 | -8.57 |  | -12.61 | -12.63 | 5.4854 | 3.7088 | 21.3569 | 23.4492 | -18.9972 | -7.8871 | -7.6494 | 0.8503 | 0.0807 | -15.8129 | -13.9524 | 25.1417 | 27.1476 | 87.0545 | 21.7859 | -5.7 | -5.7 | -23.967 | -23.9716 | -3.5933 |  | 5.9314 | 4.5024 | 1.4117 | 1.1019 | -144.5356 | 66.3777 | 66.4693 | -13.3124 | -137.4409 |  |  |  | 21.0569 | 8.97 | 8.38 | -6.49 | 1.84 | -14.0613 | -14.0613 | 25.6479 | 24.2751 | 28.4096 | -6.315 | -6.5643 | 5.8622 |  |  |  | -13.9 |  | -3.41 | 27.1627 | 27.4115 | 25.4457 | 58.3329 | 58.2001 | -31.9277 | -36.6303 | -29.9201 | 3.5313 | 33.31 | 13.38 | 12.6611 | 11.6241 | -8.23 |  |  |  | 27.7112 |  | -7.2408 | -39.3 | -39.3 | -3.8232 | 8.2342 | 13.0953 | 19.1171 | 9.16 | -2.95 | 10.5555 | -28.3041 | -3.53 | -3.58 | 21.3 | 11.09 | -29.6909 | -14.5818 | -38.3284 | -36.9545 | 22.8981 | -4.9355 | -13.9956 | -13.579 | -17.4374 | -28.0877 | -17.068 | -68.062 | -25.0594 |  | -9.6966 | -9.3094 | 19.6705 | -6.637 | -6.7297 | -25.092 | -23.4794 | -23.4407 | 12.0029 | 6.74 | 0 | 0 | 6.857 | -20.7683 | -10.1442 | -10.2927 | 7.7404 | 12.4008 | -25.8864 | 5.6441 |  | 5.3989 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.3444 | -4.8562 | 19.4129 | 19.361 | 13.1757 | 28.7081 | 28.9128 |  | -0.602 | 0.2804 |  | -1.29 |  |  | 4.273 | 0.57 |  | 30.68 | -36.6233 | -24.48 | -0.78 | 11.5641 |  | 29.9017 | -10.2517 | -10.8192 | 2.9945 |  |  | -8.2296 | -26.4641 | 5.4421 | -23.2194 | 4.0777 | 5.0119 | 173.2171 | -4.7674 | -7.6351 | -15.0184 | 2.27 | 8.1906 | 8.3079 | 1 | -9.1721 | -6.869 | 11.31 | -16.1303 | 4.1641 | 48.3863 | 92.0084 | -0.6044 | 49.0662 | -9.1816 | -7.6382 | 0 | 0 |  |  | -11.7761 | -11.1939 | -16.0111 | -15.8351 | 17.56 | 17.57 | -23.9 | -23.9 | 0.2115 | -2 | 46.3627 | 23.0234 | 22.6957 | -15.7 | -26.5 | -3.7 | -4.6 |  | -17.6743 | -107.7828 | 24.0901 | -270.6956 | -26.1746 | -34.3789 | 124.1115 | 39.1723 | 104.7766 | 106.8617 | 62.6002 | 23.7858 | 23.4489 | 2.5173 | 224.5335 | -205.8982 | 20.9742 | -10.3728 | -2.6233 | 0.86 | -4.56 | -0.738 | -0.742 | 0.08 | 0.72 | -2.622 | -6.7948 | 6.038 | -6.0044 | 8.5 | -1.824 | -2.597 | 0 | 0 | 4.0507 | 3.5794 | 4.1733 |  | 11.7 | 4.0763 |  |  | -4.4345 | -15.3548 | -19.011 | -1.6777 | 11.0342 | -13.9188 | 2.2937 | -4.8 | -10 | 34.0938 | -111.0008
09/01/2026 | 19:00 | 0 | 4.1011 | -9.8971 | 2.5878 | 9.6793 |  | 17.2268 |  | 17.8707 | 7.3778 | 10.5147 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.419 | -20.3794 | 5.1036 | 5.026 | 9.0106 | 0.2632 | -0.0853 | 0.7822 |  | -0.4951 | 0.299 | 0.314 | 3.509 | -4.44 | -4.4 | -0.263 | 0.26 | 0 | -6.16 |  | -12.29 | -12.44 | 5.5031 | 3.6729 | 21.3758 | 23.6979 | -19.6656 | -4.7091 | -4.3652 | 0.2579 | 0.4564 | -16.479 | -14.3271 | 23.0586 | 24.1636 | 90.4431 | 16.6248 | -3.5 | -3.5 | -23.0231 | -23.1058 | -3.5951 |  | 10.6945 | 4.5662 | 2.4247 | 1.7587 | -122.3487 | 67.5069 | 67.9647 | -25.0709 | -115.4639 |  |  |  | 24.5597 | 10.53 | 10.6 | -4.06 | 2.91 | -14.4632 | -14.4632 | 25.4094 | 23.0522 | 23.0928 | -12.6918 | -12.8715 | 9.8599 |  |  |  | -3.9 |  | -3.3 | 28.5148 | 27.9809 | 26.3998 | 50.3506 | 50.2282 | -26.5326 | -37.0134 | -23.7603 | 3.6562 | 33.25 | 13.49 | 12.5049 | 11.3312 | -8.5 |  |  |  | 27.7342 |  | -7.2905 | -37.5 | -39.3 | -3.8623 | 8.4212 | 15.9341 | 19.1171 | 9.33 | -3.14 | 10.261 | -28.6116 | -3.07 | -3.09 | 21.22 | 12.16 | -29.9455 | -14.6273 | -37.7605 | -36.9727 | 24.5823 | -3.3363 | -12.3109 | -11.9024 | -14.6983 | -25.9947 | -17.509 | -53.9921 | -30.4511 |  | -9.5975 | -8.9517 | 18.066 | -9.6718 | -9.4643 | -13.828 | -23.5728 | -23.1908 | 11.2584 | 0 | -2.98 | 0 | 6.96 | -27.6146 | -9.7591 | -10.1132 | 6.9951 | 10.9716 | -24.0109 | 5.5368 |  | 5.3253 | 0 | 3.1199 | 0 | 2.8468 | 2.6793 | -7.3681 | 19.6143 | 19.5482 | 12.5501 | 28.5375 | 30.0749 |  | -1.0066 | 0.263 | -0.48 | -0.67 | -31.7776 |  | 4.268 | 0.492 |  | 27.55 | -37.3839 | -24.9818 | -0.57 | 11.3347 |  | 30.4022 | -10.7548 | -11.4362 | 3.3097 |  |  | -6.8316 | -26.6626 | 5.0968 | -21.2269 | 6.5142 | 5.9121 | 185.2887 | -3.5275 | -7.9541 | -15.5288 |  | 8.8351 | 8.9645 |  | -8.4927 | -6.5202 | 13.83 | -15.6613 | 6.2459 | 55.6301 | 86.515 | 0 | 49.9209 | -11.0399 | -8.8515 | 0 | -10.1223 | 30.3612 |  | -12.5562 | -11.9684 | -18.7636 | -19.3986 | 17.16 | 17.21 | -23.3 | -23.3 | 0.5466 | 1.2 | 49.3772 | 20.1355 | 20.1222 | -15.2 | -26.8 | -3.7 | -4.2 |  |  | -100.1061 | 23.7873 | -270.3861 | -27.5208 | -31.4684 | 124.9147 | 35.6359 | 101.6662 | 110.5824 | 65.9421 | 24.6964 | 24.616 | 1.2249 | 226.4905 | -206.0119 | 22.978 | -12.1165 | -2.4134 | 0.182 | -5.12 | -0.745 | -0.744 | 0.64 | 0.4 | -2.5679 | -6.5324 | 4.9821 | -6.2394 | 10.4 | 1.031 | 0.094 |  |  | 3.4408 | 2.9395 | 3.6685 |  | 11.6 | 4.4531 |  |  | -3.8377 | -14.1031 | -18.6801 | -1.7574 | 9.9691 | -13.154 | 2.867 | -4.9 | -10.2 | 26.039 | -107.8269
09/01/2026 | 19:30 | 0 | 4.2339 | -9.9415 | 2.7622 | 9.7361 |  | 17.2738 |  |  | 7.2908 | 10.3674 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 1.656 |  | 1.3831 | -20.0823 | 5.6997 | 5.5871 | 10.0205 | 2.0447 | -0.0849 | 0.792 |  | -0.4989 | 0.391 | 0.42 | 2.994 | -4.44 | -2.2 | -0.06 | 0.243 | 0 | -5.5 |  | -12.27 | -12.31 | 5.606 | 3.6437 | 21.9667 | 23.8949 | -18.8724 | -6.7366 | -6.4756 | -2.588 | -2.5145 | -15.2467 | -13.0872 | 22.0932 | 23.0994 | 90.249 | 11.6668 | -2.1 | -2.1 | -21.9137 | -21.9149 | -3.5429 |  | 7.8241 | 4.7151 | 2.7692 | 1.9449 | -119.7546 | 65.3706 | 65.5232 | -16.9826 | -117.4728 |  |  |  |  | 10.02 | 9.95 | -5.38 | 2.08 | -12.3199 | -11.6501 | 23.1045 | 21.407 | 23.1985 | -12.6925 | -13.1305 | 7.7677 | 0 |  |  | -7.7 |  | -3.48 | 27.1323 | 26.9996 | 25.3718 | 52.8357 | 52.497 | -30.5058 | -34.3336 | -27.4315 | 3.5125 | 33.22 | 13.28 | 12.0361 | 11.0382 | -8.22 |  |  |  | 30.3354 |  | -7.19 |  | -39.3 | -4.0869 | 7.6732 | 14.5147 | 18.746 | 8.6 | -2.91 | 9.7495 | -31.1168 | -2.12 | -2.18 | 20.84 | 11.51 | -33.2364 | -16.1545 | -38.1106 | -37.0364 | 20.6275 | -6.2563 | -14.9615 | -14.5724 | -14.3152 | -25.8755 | -18.061 | -63.8881 | -29.0673 |  | -9.3595 | -8.8106 | 19.6453 | -11.5758 | -10.7718 | -13.828 | -23.9363 | -23.7241 | 12.6771 | 0 | -3.06 | 0 | 6.8189 | -31.9564 | -10.8274 | -10.953 | 8.1534 | 11.8246 | -25.7689 | 5.4354 |  | 5.1514 | 0 | 0 |  | 1.1722 | 1.0047 | 5.6935 | 19.347 | 19.1901 | 19.0804 | 32.4276 | 26.4128 | -19.5 | -1.7116 | 0.2374 | 1.11 | -2.28 | -26.2084 |  | 4.147 | 0.256 |  | 31.71 | -40.6802 | -29.1188 |  | 12.7916 |  | 31.8427 | -11.1274 | -11.7015 | 3.3742 |  |  |  | -22.3424 | 4.94 | -21.7861 | 6.6624 | 6.0747 | 196.5766 | -3.5462 | -8.3798 | -15.8488 | 2.0403 | 9.0255 |  | 1.6234 | -7.4349 | -4.6772 | 10.9 | -14.6234 | 0 | 55.3386 | 90.7014 | 0 | 49.7856 | -10.3505 | -8.4606 | -12.3437 | -12.3391 |  | 30.0421 | -13.9075 | -13.6109 | -18.8957 | -19.008 | 16.53 | 16.59 | -21.3 | -21.5 | 0.3708 | 0.8 | 55.6739 | 17.4776 | 17.3344 | -15.2 | -24.8 | -2 | -2.5 |  |  | -102.5809 | 28.6772 | -272.4124 | -27.0852 | -32.6614 | 125.8623 | 37.3705 | 108.7945 | 112.2579 | 64.5668 | 25.7594 | 23.8531 | 0.5245 | 225.6129 | -209.5371 | 19.4103 | -6.763 | -2.0838 | 0.332 | -4.72 | -0.765 | -0.768 | 0.24 | 0.56 | -2.693 | -6.9139 | 5.3635 | -6.0929 | 12.6 | 2.598 | 2.258 |  |  | 4.4542 | 3.9106 | 3.1448 |  | 9.6 | 5.3428 |  |  | -5.0843 | -14.5078 | -18.7892 | -2.4578 | 10.8651 | -13.8648 | 2.6605 | -2.4 | -12.3 | 29.2133 | -101.9441
09/01/2026 | 20:00 | 0 | 4.0301 | -9.9856 | 3.2335 | 10.0171 |  | 16.88 |  | 16.9263 | 6.9108 | 10.1025 | -15.54 | -26.4 |  | 2.484 | -15.4 | 1.6807 | -19.8883 | 5.0142 | 4.8672 | 8.8182 | 0.42 | 0.0434 | 0.8002 |  | -0.8368 | 0.354 | 0.373 | 3.526 | -4.44 |  | -0.029 | 0.255 | 0 | -5.67 |  | -12.66 | -12.67 | 5.0744 | 3.7699 | 21.6938 | 23.8963 | -19.8203 | -6.1331 | -5.8731 | -2.7148 | -2.4846 | -15.6394 | -13.5748 | 22.6699 | 23.6887 | 89.8718 | 11.7071 | -2.1 | -2.1 | -22.5979 | -22.4944 | -3.7427 |  | 9.6671 | 4.6801 | 2.6584 | 1.9085 | -126.255 | 65.4011 | 65.4927 | -16.0915 | -121.7848 |  |  |  |  | 9.97 | 9.95 | -5.09 | 2.11 | -10.8463 | -11.918 | 23.4335 | 22.1689 | 22.1607 | -13.5256 | -13.7674 | 9.4737 |  |  |  | -9.8 |  | -3.43 | 26.4007 | 26.3517 | 24.7484 | 52.9043 | 52.8458 | -29.6345 | -35.7223 | -26.6794 | 3.669 | 32.07 | 12.97 | 12.0361 | 10.8429 | -8.17 |  |  |  | 30.996 |  | -7.0661 | -38 | -39.2 | -3.8098 | 7.2992 | 13.7261 | 17.4472 | 8.12 | -2.79 | 9.579 | -31.7718 | -2.25 | -2.3 | 20.61 | 11.06 | -33.2909 |  | -37.6777 | -36.4273 | 18.3438 | -7.4586 | -16.0131 | -15.9455 | -15.2707 | -27.4454 | -17.902 | -64.1055 | -23.9728 |  | -9.2356 | -8.7317 | 19.5122 | -11.7931 | -11.42 | -16.388 | -23.5723 | -23.1676 | 13.7528 |  | -2.13 | 0 | 6.6933 | -32.6928 | -11.2358 | -11.3498 | 8.9331 | 13.7315 | -25.8166 | 5.4662 |  | 5.1511 | 0 | 3.6277 | 0 | 0.5024 | 0.5024 | 1.1722 | 19.3441 | 19.6059 | 18.1662 | 34.2648 | 30.0749 | -17.85 | 0.2092 | 0.2804 | -0.33 | -1.97 | -30.3009 |  | 3.836 | 0.434 |  | 31.2 | -41.7237 | -29.3912 | -0.19 | 13.1808 |  | 31.4908 | -10.843 | -11.3211 | 3.3492 |  |  | -7.0214 | -22.8069 | 5.1705 | -22.5972 | 7.1868 | 6.3779 | 190.6599 | -3.9035 | -9.0182 | -15.1269 | 1.6426 | 8.8351 | 9.1701 | 1.1149 | -5.5253 | -4.0802 | 11.31 | -14.3104 | 3.9698 | 57.3997 | 91.2453 | -1.4923 | 49.7938 | -10.5896 | -8.6281 | 0 | 0 |  |  | -12.677 | -12.3365 | -18.2065 | -18.2132 | 15.69 | 16.16 | -21.6 | -21.7 | 0.3525 | 0.32 | 53.7153 | 19.0668 | 18.9543 | -15.2 | -24.8 | -2.8 | -3.5 |  |  | -100.9283 | 28.2302 | -271.8784 | -29.141 | -31.3134 | 127.6993 | 36.6336 | 103.6206 | 111.5305 | 65.1198 | 24.8799 | 24.4398 | 0.6486 | 228.4408 |  | 22.0936 | -11.2664 | -2.4134 | 0.584 | -4.32 | -0.764 | -0.778 | 0 | 0.64 | -2.2116 | -6.7063 | 5.568 | -5.9464 | 11.4 | 0.574 | 1.815 |  |  | 5.0899 | 4.8169 | 3.137 |  | 10.1 | 5.9897 | 1.01 |  | -5.4936 | -14.5342 | -19.0791 | -2.8562 | 10.5352 | -12.7449 | 2.4891 | -3.2 | -11.2 | 32.1401 | -107.0891
09/01/2026 | 20:30 | 0 | 3.9999 | -9.9035 | 3.7616 | 10.2954 |  | 16.6046 |  | 16.7536 | 6.4688 | 9.6261 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 1.3239 | -19.1273 | 4.4532 | 4.2699 | 7.7003 | 0.5592 | -0.1125 | 0.847 |  | -1.043 | 0.267 | 0.285 | 3.756 | -6.66 | -4.4 | 0.075 | 0.253 | 0 | -6.14 |  | -12.82 | -12.86 | 6.2164 | 3.6171 | 20.935 | 22.912 | -20.7474 | -5.2825 | -5.196 | -0.8192 | -0.6267 | -16.831 | -14.6269 | 24.6396 | 26.0048 | 87.7647 | 12.2811 | -2.3 | -2.2 | -22.9212 | -23.0481 | -3.6462 |  | 9.3736 | 4.5454 | 2.5531 | 1.8116 | -131.8094 | 67.0797 | 67.1407 | -8.2686 | -127.5314 |  |  |  | 23.5517 | 9.85 | 9.79 | -5.61 | 2.04 | -10.0426 | -10.0426 | 24.9049 | 23.0883 | 23.4753 | -15.7348 | -15.6331 | 9.3524 |  |  |  | -10.5 |  | -3.5 | 25.6673 | 25.2384 | 23.996 | 53.9009 | 54.2672 | -27.6292 | -37.9716 | -24.3084 | 3.5804 | 29.99 | 11.79 | 11.4111 | 10.4523 | -8.24 |  |  |  | 31.4882 |  | -7.2378 | -38.1 | -37.8 | -3.2166 | 6.1771 | 12.7798 | 16.3339 | 7.12 | -2.46 | 9.7495 | -32.4893 | -1.69 | -1.72 | 19.15 | 10.52 | -34.6 | -16.7545 | -37.2093 | -35.7818 | 17.4535 | -10.0798 | -17.8288 | -18.4086 | -15.224 | -27.5221 | -18.237 | -71.3056 | -21.0426 |  | -8.9138 | -8.3112 | 19.9535 | -10.8032 | -10.3187 | -18.436 | -23.3726 | -23.1826 | 13.6591 |  | 0 | 0 | 6.7163 | -31.0084 | -11.2303 | -11.4956 | 9.3664 | 13.6907 | -26.4421 | 5.2814 |  | 4.8866 | 2.7482 | 2.847 | 0 | -1.1722 | -1.5071 | 4.3539 | 18.5093 | 17.9251 | 19.7372 | 34.3602 | 27.6042 | -18.92 | 0.2092 | 0.2804 | -0.72 | 0.5 | -28.6034 |  | 3.49 | 0.471 |  | 32.2 | -42.1257 | -29.2064 | -0.28 | 14.316 |  | 31.7959 | -10.6101 | -11.2104 | 3.3103 |  |  | -6.7844 | -21.8282 | 5.4033 | -23.1686 | 5.5689 | 6.0292 | 186.8769 | -4.2773 | -9.1368 | -14.7539 | 1.4769 | 8.5934 | 8.7351 | 1 | -6.6203 | -3.6451 | 10.9 | -15.4048 | 0 | 55.8264 | 95.8394 | 0 | 49.7998 | -10.5373 | -8.6761 | -11.1984 | -11.6353 |  |  | -12.5507 | -11.897 | -17.6086 | -17.9388 | 15.37 | 15.78 | -22.3 | -22.1 | 0.3708 | 0.24 | 50.626 | 19.6352 | 19.5189 | -15.7 | -25.5 | -3.3 | -3.8 |  |  | -99.2374 | 29.2988 | -273.9503 | -27.9585 | -32.028 | 126.5553 | 37.9628 | 103.7153 | 108.836 | 65.1316 | 24.5782 | 23.7956 | 2.8883 | 224.1017 | -207.4448 | 19.1944 | -6.855 | -2.0154 | 1.508 | -4.16 | -0.852 | -0.858 | -0.24 | 0.48 | -1.6304 | -6.5324 | 5.275 | -6.0044 | 12.5 | 2.606 | 2.43 |  |  | 3.2938 | 4.2211 | 3.7884 |  | 10.4 | 5.96 |  |  | -5.0143 | -14.7549 | -18.4242 | -2.8495 | 10.5761 | -13.3955 | 2.364 | -3.6 | -11 | 34.3316 | -110.5225
09/01/2026 | 21:00 | 0 | 3.707 | -9.5566 | 3.3343 | 10.3979 |  | 15.543 |  | 15.699 | 6.2768 | 9.4971 | -15.54 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 0.8546 | -19.1308 | 4.4725 | 4.3221 | 7.9107 | 2.1121 | -0.0558 | 0.8659 |  | -0.4857 | 0.21 | 0.228 | 3.209 | -6.66 |  | 0.235 | 0.243 | 0 | -6.18 |  | -13.07 | -12.99 | 8.0072 | 3.704 | 22.275 | 24.2903 | -21.1358 | -5.1496 | -4.9376 | -1.009 | -0.6442 | -16.3071 | -14.1104 | 24.7124 | 26.045 | 85.0285 | 11.5924 | -2.7 | -2.6 | -23.6821 | -23.0003 | -3.7241 |  | 10.4671 | 4.5588 | 2.1965 | 1.6088 | -135.1054 | 66.4388 | 66.5303 | -7.6311 | -133.046 |  |  |  |  | 10.14 | 9.81 | -5.91 | 2.01 | -9.5068 | -9.3728 | 29.224 | 27.2935 | 25.7857 | -12.6257 | -12.9318 | 10.2599 |  |  |  | -6.3 | -6.4 | -3.39 | 24.9164 | 24.8453 | 23.5684 | 54.0286 | 54.3067 | -27.42 | -38.9589 | -23.9218 | 3.6057 | 29.51 | 11.59 | 10.7861 | 9.8663 | -7.94 |  |  |  | 28.8479 |  | -6.9703 |  |  | -3.1787 | 5.8031 | 11.5181 | 15.5917 | 6.57 | -2.24 | 9.6565 | -30.0167 | -1.43 | -1.47 | 17.09 | 10.2 | -30.9091 | -15.3818 | -38.01 | -36.4455 | 16.4479 | -10.1838 | -18.6306 | -18.1422 | -14.9631 | -25.753 | -17.861 | -73.2323 | -16.5297 |  | -8.8915 | -8.4372 | 21.0692 | -12.335 | -11.7163 | -15.876 | -23.8075 | -23.4882 | 13.0997 |  | -3.08 | 0 | 6.5033 | -33.7399 | -11.3146 | -11.5101 | 9.871 | 12.7566 | -28.3323 | 5.1085 |  | 4.841 | 2.8584 | 3.6568 | 0 | -1.0047 | -1.3397 | 5.6935 | 18.4512 | 18.1725 | 19.9136 | 36.156 | 26.9499 | -19.74 | -0.3017 | 0.2364 | 0.15 | -0.24 | -26.8546 |  | 3.354 | 0.586 |  | 32.66 | -42.5233 | -30.2101 | -0.09 | 14.8007 |  |  | -10.3774 | -11.0727 | 3.1951 |  |  | -7.5017 | -22.6635 | 6.3508 | -24.187 | 6.7081 | 6.6012 | 183.8174 | -4.6093 | -9.5409 | -14.4216 | 1.347 | 8.3151 | 8.4819 | 0.7092 | -6.0113 | -3.9598 | 11.31 | -15.5375 | 0 | 57.6477 | 96.364 | 0 | 49.2792 | -11.5557 | -8.7346 | 0 | -10.8123 |  |  | -12.6111 | -11.897 | -18.1208 | -17.9225 | 15.49 | 15.68 | -21.5 | -21.8 | 0.4935 | 0 | 51.1526 | 21.9742 | 21.5595 | -16.1 | -25.7 | -2.9 | -3.8 |  |  | -98.2812 | 32.1852 | -272.8829 | -29.3986 | -29.8265 | 130.2516 | 33.0162 | 102.4269 | 110.2851 | 63.725 | 25.4324 | 23.9835 | 5.6941 | 226.0617 | -206.2343 | 20.1744 | -8.7164 | -2.367 | 5.48 | -4.24 | -0.882 | -0.887 | -0.24 | 0.4 | -1.6881 | -6.6209 | 4.9821 | -5.9159 | 11.5 | 1.116 | 1.557 |  |  | 3.0694 | 4.3094 | 3.2202 |  | 10.5 | 5.8302 |  |  | -5.2309 | -14.8067 | -17.8645 | -2.5812 | 10.5015 | -12.8186 | 1.3824 | -3.7 | -10.6 | 34.4808 | -111.3561
09/01/2026 | 21:30 | 0 | 3.4339 | -9.2011 | 5.1062 | 10.395 |  | 14.8201 |  | 15.311 | 6.1298 | 9.3932 | -17.76 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 0.5744 | -19.9944 | 4.1872 | 3.9749 | 7.3541 | 2.2643 | -0.1023 | 0.8305 |  | -0.8836 | 0.218 | 0.236 | 3.534 | -2.22 | -6.6 | -0.315 | 0.245 | 0 | -6.34 |  | -12.62 | -12.63 | 7.5665 | 3.5235 | 21.9887 | 24.6149 | -22.3514 | -6.1069 | -5.7199 | 19.4522 | 14.2253 | -19.3296 | -16.1224 | 35.6086 | 34.7815 | 80.4653 | 11.7939 | -1.6 | -1.6 | -22.1395 | -21.5619 | -3.7177 |  | 9.5092 | 4.4073 | 2.4899 | 1.8003 | -124.8512 | 65.4011 | 65.5232 | -6.4332 | -133.6472 |  |  |  | 22.6137 | 9.68 | 9.55 | -6.37 | 1.25 | -8.4351 | -8.3012 | 28.4452 | 27.5821 | 27.2763 | -13.0805 | -13.35 | 9.0183 |  |  |  | -7.4 | -7.3 | -3.19 | 23.5334 | 23.6292 | 22.0603 | 53.2481 | 53.5052 | -25.8343 | -39.2632 | -22.5333 | 3.4474 | 28.71 | 11.15 | 9.6924 | 8.6945 | -7.47 |  |  |  | 30.3035 |  | -6.406 | -36.5 | -35.6 | -3.0847 | 4.494 | 10.4141 | 13.7363 | 5.42 | -1.71 | 10.199 | -31.1068 | -2.02 | -2.06 | 16.44 | 8.95 | -31.5455 | -15.8545 | -37.1742 | -36.1818 | 14.1251 | -13.3556 | -21.7558 | -21.23 | -15.7953 | -25.6259 | -18.053 | -73.5545 | -18.5199 |  | -9.1531 | -8.5671 | 21.1338 | -12.2271 | -11.6513 | -16.388 | -23.8971 | -23.9253 | 12.8905 |  | 0 | 0 | 6.2016 | -32.1519 | -12.8105 | -12.8667 | 9.7838 | 12.021 | -28.7151 | 5.7728 |  | 5.5353 | 0 | 2.5168 | 0 | -2.6793 | -2.8468 | 6.5308 | 18.9539 | 18.276 | 20.8127 |  | 27.8874 | -18.07 | -0.3896 | 0.1925 | -0.35 | -0.08 | -28.824 |  | 4.005 | 0.589 | 3.154 | 32.28 | -43.2028 | -30.8842 |  | 14.4263 |  | 30.5324 | -10.6109 | -11.3007 | 3.0747 |  |  |  | -22.7337 | 6.5532 | -24.3363 | 6.3234 | 6.0236 | 182.4672 | -5.1328 | -8.014 | -14.6245 | 1.0531 | 7.9708 | 8.126 | 0.2942 | -6.7556 | -4.7875 | 10.06 | -15.3767 | 0 | 55.7741 | 95.1062 | -1.6039 | 48.7779 | -9.6117 | -8.2309 | 0 | -11.4715 | 31.8021 | 33.2842 | -12.5068 | -11.908 | -17.2763 | -16.8817 | 15.63 | 15.76 | -21.7 | -21.6 | 0.4752 | 0 | 48.2592 | 22.2157 | 22.1031 | -16.5 | -24.8 | -3.6 | -4.2 |  |  | -98.4517 | 31.7926 | -272.8829 | -28.7355 | -31.8405 | 124.8903 | 37.6287 | 103.0987 | 110.5765 | 63.0989 | 25.2758 | 22.67 | 3.6791 | 220.9931 |  | 18.1507 | -7.2667 | -2.7869 | 5.924 | -3.92 | -0.857 | -0.86 | -0.56 | 0.24 | -0.7827 | -6.0349 | 5.51 | -6.0044 | 11 | 1.248 | 1.486 |  |  | 3.4776 | 3.4254 | 3.3548 |  | 10.2 | 5.8495 |  |  | -4.7856 | -15.2666 | -18.593 | -2.3941 | 10.9289 | -13.6962 | 1.8382 | -3.9 | -11 | 34.3372 | -108.5427
09/01/2026 | 22:00 | 0 | 5.3999 | -11.4307 | 5.4544 | 10.3137 |  | 13.8019 |  | 14.4747 | 5.6468 | 8.7314 | -15.54 | -26.4 | 0 | 1.656 |  | 0.7226 | -18.5517 | 3.3887 | 3.3735 | 6.3155 | 1.3301 | -0.1602 | 0.816 |  | -0.8053 | 0.132 | 0.124 | 3.708 | -4.44 | -6.6 | -0.044 | 0.245 | 0 | -6.93 |  | -13.35 | -13.2 | 7.1661 | 3.8341 | 20.5888 | 22.7863 | -22.5588 | -5.7629 | -6.0651 | 15.1693 | 11.2221 | -19.4899 | -18.0872 | 40.8925 | 35.8079 | 78.8164 | 15.4534 | -4.1 | -4.2 | -23.5129 | -22.7547 | -3.9743 |  | 8.0125 | 4.1885 | 2.529 | 1.6996 | -139.4085 | 66.7134 | 66.805 | -4.9453 | -144.0219 |  |  |  | 22.6137 | 9.6 | 8.2 | -7.16 | 2.59 | -7.6314 | -7.2295 | 28.8636 | 27.5271 | 28.4486 | -11.7073 | -12.1793 | 7.564 | 0 |  |  | -9 | -9.4 | -3.21 | 23.4193 | 23.4588 | 21.6688 | 55.9227 | 55.9803 | -25.9452 | -41.0074 | -23.0358 | 3.2739 | 27.66 | 10.75 | 9.3799 | 8.2062 | -7.14 |  |  |  | 25.5937 |  | -6.1241 | -36.1 |  | -3.2678 | 3.746 | 9.6255 | 12.2519 | 4.12 | -1.81 | 11.3305 | -26.719 | -1.92 | -1.95 | 14.24 | 8.38 | -27.6545 | -13.9091 | -35.0536 | -34 | 13.7909 | -14.2558 | -21.97 | -21.6495 | -13.148 | -22.1703 | -17.668 | -77.0968 | -19.1436 |  | -12.2573 | -11.616 | 19.1077 | -14.4099 | -13.1787 | -11.268 | -22.9921 | -22.8339 | 9.6598 |  | -5.86 | 0.2 | 5.9198 | -35.5948 | -11.8799 | -12.0878 | 9.1881 | 8.7279 | -26.3247 | 5.6069 |  | 5.2737 | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -3.3491 | 7.3681 | 16.0543 | 15.9603 | 22.0712 | 37.8015 | 27.8874 |  | -0.1955 |  |  |  | -27.0565 |  | 4.018 | 0.521 |  | 33.04 | -43.4845 | -31.39 | 0.16 | 15.0337 |  | 30.6644 | -10.3338 | -10.9549 | 2.9027 |  |  | -6.9824 | -24.1626 | 7.1011 | -25.4078 | 6.7407 | 6.3959 | 178.6384 | -6.0102 | -9.0051 | -14.3343 | 0.6197 | 7.6266 | 7.7374 | 0 | -6.9242 | -5.1266 | 7.96 | -11.6534 | 14.6347 | 54.209 | 89.9223 | -2.2236 | 47.4405 | -9.6802 | -7.9272 | -11.3752 | -11.7584 |  |  | -13.7757 | -12.8034 | -16.6096 | -16.0959 | 14.94 | 15.22 | -21.9 | -21.5 | 0.4935 | -0.8 | 45.4069 | 23.8012 | 23.6841 | -17 | -24.4 | -2.4 | -3 | -17.8922 |  | -93.3039 | 27.613 | -272.8829 | -29.0013 | -29.3616 | 121.5246 | 41.5352 | 102.3142 | 106.2196 | 59.6871 | 23.3369 | 23.54 | 3.6536 | 218.3031 | -203.9385 | 17.49 | -2.651 | -2.9041 | 5.975 | -3.28 | -1.043 | -1.051 | -1.04 | 0.16 | -1.278 | -6.2669 | 5.684 | -5.9739 | 10.2 | 2.344 | 2.579 | 1.1065 | 0.8891 | 3.4325 | 3.6686 | 3.6707 |  | 10.9 | 5.9593 | 1.01 |  | -4.584 | -15.0395 | -18.7779 | -2.4449 | 10.9277 | -13.8421 | 3.0144 | -3.7 | -10.4 | 42.0315 | -117.0664
09/01/2026 | 22:30 | 0 | 5.185 | -11.2589 | 2.3808 | 9.2021 |  | 13.9655 |  | 12.8322 | 4.8179 | 7.8345 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 0.966 | -17.7486 | 2.6989 | 2.6228 | 5.0182 | 1.3232 | 0.0905 | 0.8577 |  | -0.5277 | -0.053 | -0.035 | 3.067 | -2.22 |  | -0.655 | 0.247 | 0 | -6.87 |  | -15.72 | -15.73 | 6.8421 | 4.1404 | 17.9661 | 19.7724 | -19.3453 | -3.5155 | -3.4916 | 2.7555 | 2.9676 | -20.9775 | -19.0657 | 23.6579 | 28.7556 | 10.6343 | 16.1237 | -4.5 | -4.5 | -26.9427 | -27.1283 | -3.0964 |  | 1.7036 | 3.1453 | 3.2378 | 2.2524 | -99.002 | 35.5541 | 35.8287 | 32.2143 | -147.9086 |  |  |  | 20.3184 | 10.29 | 7.48 | -7.29 | 5.91 | -15.133 | -15.133 | 33.7744 | 32.8724 | 29.9279 | -13.8539 | -14.1256 | 1.0405 |  |  |  | -4.5 | -5.2 | -2.88 | 24.116 | 23.8255 | 22.4471 | 34.5246 | 35.0466 | -20.6255 | -24.2672 | -17.2466 | 2.9375 | 25.46 | 9.6 | 7.8174 | 6.7413 | -6.29 |  |  |  | 12.6304 |  | -5.1921 | -25.7 | -25.6 | -2.6379 | 2.2499 | 9.6255 | 10.0253 | 2.54 | -2.09 | 11.9505 | -13.4208 | -4.32 | -4.4 | 16.64 | 6.21 | -15.9091 | -7.7182 | -35.3332 | -34.0545 | 15.6938 | -11.2932 | -17.9468 | -17.9863 | -5.1734 | -14.9342 | -17.527 | -116.9016 | -6.2734 |  | -12.8884 | -12.3214 | 16.1997 | -20.4707 | -20.0521 | 7.696 | -23.6905 | -23.5284 | 8.2768 | 0 | -7.57 | 0 | 5.5788 | -45.6796 | -11.7689 | -11.9243 | 9.7742 | 7.5998 | -23.846 | 5.0093 |  | 4.7711 | 0 | 2.4232 |  | 4.5213 | 4.1864 | 5.3586 | 17.308 | 16.7532 | 21.7675 | 36.175 | 28.6296 |  | 0.5974 |  | -0.45 | 0.38 | -29.3285 |  | 4.002 | 0.483 |  | 31.89 | -41.4337 | -29.874 | 0.11 | 14.6167 |  | 30.7217 | -10.3865 | -11.0393 | 2.6711 |  |  | -7.4101 | -22.4398 | 7.1646 | -25.8133 | 7.291 | 7.6328 | 171.3876 | -6.2579 | -9.0853 | -13.2922 | 0.3604 | 7.1715 | 7.2153 | 0 | -5.8771 | -4.3857 | 7.96 | -11.0492 | 19.7373 | 44.1942 | 98.9188 | 0 | 49.4221 | -10.3732 | -7.6682 | 0 | -11.4128 |  |  | -13.0506 | -12.4518 | -13.5636 | -13.608 | 16.01 | 16.32 | -21.4 | -21.7 | 0.3525 | -1.84 | 47.9563 | 24.2146 | 23.5227 | -17.8 | -24.3 | -2.9 | -3.4 | -17.8039 | -17.7492 | -93.3843 | 26.3955 | -270.3476 | -26.4311 | -29.4977 | 122.022 | 39.3301 | 104.213 | 109.249 | 59.5923 | 25.4304 | 24.7526 | 6.3087 | 222.2342 | -206.2886 | 16.3874 | -7.4787 | -1.0071 | 5.561 | -2.64 | -0.619 | -0.624 | -2 | 0.88 | -1.0559 | -6.5904 | 6.154 | -5.9464 | 10.9 | 1.484 | 3.51 | 3.6916 | 4.3146 | 3.1383 | 2.8859 | 3.7146 |  | 10.7 | 6.6868 |  |  | -5.1049 | -14.5574 | -18.7932 | -2.5987 | 10.348 | -14.0067 | 2.5902 | -3.4 | -9.9 | 54.5967 | -137.7014
09/01/2026 | 23:00 | 0 | 5.2897 | -11.3006 | 2.4765 | 8.7258 |  | 12.9898 |  | 11.5932 | 4.1729 | 7.4095 | -17.76 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 1.5575 | -17.7803 | 3.0608 | 3.0507 | 5.7359 | 2.9047 | 0.1465 | 1.2946 |  | -0.4691 | -0.086 | -0.125 | 3.214 | -2.22 | -13.2 | 0.192 | 0.225 | 0 | -7.22 |  | -15.22 | -15.4 | 6.1753 | 3.8934 | 16.1812 | 18.2078 | -19.4654 | -5.9702 | -5.804 | 19.9059 | 21.229 | -22.5813 | -19.959 | 27.022 | 30.1524 | 8.0511 | 16.2758 | -4.7 | -4.8 | -24.9384 | -24.8979 | -3.8258 |  | -3.9023 | 3.869 | 3.8646 | 2.5904 | -84.7194 | 32.4717 | 32.5632 | 40.3829 | -144.6249 |  |  |  | 18.2127 | 9.97 | 7.13 | -8.29 | 5.58 | -16.6065 | -16.6065 | 31.5362 | 28.896 | 27.4923 | -12.6493 | -12.1976 | -3.7723 |  |  |  | -7.4 | -7.7 | -2.82 | 22.7939 | 22.6667 | 21.492 | 37.7436 | 38.3313 | -23.7606 | -24.2154 | -20.4092 | 3.0218 | 24.29 | 9.08 | 7.5049 | 6.4484 | -6.43 |  |  |  | 13.1413 |  | -5.3219 |  |  | -2.7551 | 1.5019 | 8.9947 | 9.2831 | 1.94 | -2.11 | 11.842 | -14.2008 | -4.85 | -4.92 | 18.25 | 5.92 | -16.6545 | -8.6364 | -35.1671 | -34.2273 | 15.267 | -12.2689 | -18.9628 | -18.8812 | -9.6717 | -19.1961 | -15.932 | -122.8395 | -11.2596 |  | -12.6351 | -12.8114 | 17.6041 | -18.652 | -18.5973 | 16.4 | -24.4803 | -24.0334 | 9.5652 | -8.03 | -13.68 | 0.1 | 5.3883 | -38.7029 | -12.3851 | -12.4085 | 13.1934 | 7.5176 | -25.2055 | 5.799 |  | 5.3732 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.3586 | 6.1959 | 15.8374 | 15.8282 | 23.2955 | 38.0382 | 28.6296 | -17.81 | 0.5974 | 0.2007 | -0.81 | 0.29 | -29.2565 |  | 4.001 | 0.245 |  | 32.03 | -42.8157 | -30.5711 | 0.36 | 15.0379 |  | 30.7599 | -10.0391 | -10.7648 | 2.4498 |  |  | -7.3179 | -21.8477 | 7.7997 | -26.7998 | 5.2411 | 4.8774 | 171.7531 | -7.0347 | -9.7207 | -13.0878 |  | 6.9079 | 7.0175 |  | -9.2724 | -8.3013 | 6.71 | -13.0031 | 10.1901 | 42.0373 | 102.9273 | -4.2085 | 46.3835 | -8.5674 | -6.1659 | -12.7408 | -15.1001 |  |  | -13.0066 | -12.6056 | -12.8146 | -12.7194 | 16.5 | 16.81 | -21.1 | -21.1 | 0.3342 | -3.92 | 45.2516 | 23.5153 | 23.3968 | -17.9 | -22.4 | -2 | -2.9 |  | -17.8929 | -104.8744 | 27.4397 | -270.3576 | -25.3183 | -31.1897 | 117.8406 | 44.8732 | 108.0969 | 103.9868 | 51.9239 | 23.586 | 24.6529 | 3.121 | 211.9815 | -202.8522 | 10.3741 | -0.0821 | -0.7483 | 5.759 | -2.24 | -0.577 | -0.582 | -2.16 | 1.2 | -0.8069 | -6.9993 | 5.7725 | -6.0044 | 11.1 | 1.847 | 2.689 | 2.8105 | 3.2414 | 3.2047 | 3.3526 | 2.2806 |  | 8.9 | 7.4021 |  |  | 0 | -15.6019 | -19.6027 | 0 | 11.5141 | -15.4474 | 3.4966 | -2.5 | -10.6 | 50.647 | -132.8026
09/01/2026 | 23:30 | 0 | 5.1401 | -11.0668 | 3.7815 | 9.1627 |  | 12.5835 |  | 13.0073 | 4.7709 | 4.445 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.7234 | -17.206 | 2.933 | 2.7736 | 5.4812 | 3.0735 | -0.1415 | 1.2669 |  | -0.8012 | -0.28 | -0.278 | 3.441 | -2.22 | -11 | 0.339 | 0.226 | 0 | -8.55 |  | -15.39 | -15.31 | 6.4832 | 4.1771 | 16.4152 | 18.5123 | -18.2054 | -5.4143 | -5.4375 | 1.4532 | 1.9824 | -20.7283 | -18.9648 | 25.9553 | 26.4454 | 0.5671 | 17.9027 | -5.4 | -5.4 | -27.0707 | -26.9605 | -3.7738 |  | -3.0508 | 3.6658 | 3.8384 | 2.5263 | -106.7842 | 33.6924 | 33.784 | 50.9458 | -160.2536 |  |  |  | 16.2068 | 9.84 | 6.92 | -9.31 | 4.58 | -19.0177 | -18.7498 | 26.1495 | 25.2565 | 30.421 | -11.6015 | -11.6712 | -3.3343 |  |  |  | -11 | -10.4 | -2.75 | 20.6073 | 20.4504 | 19.2488 | 42.1408 | 42.2058 | -21.4727 | -28.0907 | -18.2743 | 2.9156 | 25.02 | 9.17 | 6.7236 | 5.7648 | -5.93 |  |  |  | 11.2478 |  | -4.8647 | -23.3 |  | -3.8379 | 0 | 10.2564 | 7.4277 | 0.64 | -2.99 | 8.99 | -12.9457 | -4.99 | -5.08 | 15.89 | 4.48 | -14.8727 | -7.7545 | -34.7789 | -33.7909 | 11.0321 | -15.2512 | -21.6535 | -21.4417 | -12.1694 | -14.032 | -14.431 | -136.232 | -9.1582 |  | -12.7235 | -12.3921 | 15.1935 | -19.4533 | -20.9617 | 23.568 | -25.5534 | -24.8294 | 9.7759 | -9.51 | -11.59 | 11.1 | 5.1121 | -41.5853 | -11.4253 | -11.5353 | 9.7438 | 8.943 | -27.9406 | 5.1281 |  | 4.6907 | 0 | 0 |  | 7.2006 | 6.6983 | 10.3823 | 15.0744 | 14.9781 | 25.8709 | 39.9283 | 26.8962 | -18.01 | 1.1083 | 0.1925 | -0.98 | 1.05 | -27.389 |  | 4.258 | 0.264 |  | 32.32 | -42.6898 | -31.9273 | 0.26 | 14.6586 |  | 27.7247 | -8.8329 | -9.6683 | 2.26 |  |  |  | -22.9066 | 8.6819 | -26.8031 | 6.4762 | 6.4318 | 165.6897 | -8.2898 | -8.7209 | -11.3367 | 1.2701 | 6.6808 | 6.8989 | 1 | -10.7946 | -9.3014 | 5.87 | -12.334 | 5.9629 | 29.1777 | 104.8017 | -5.2492 | 45.9488 | -8.9267 | -6.4854 | -13.522 | -16.5981 |  |  | -15.4621 | -14.5173 | -12.2127 | -12.1964 | 16.84 | 16.85 | -21.2 | -20.3 | 0.4752 | -4.96 | 44.0808 | 22.3382 | 22.1461 | -18.2 | -22.3 | -0.7 | -1.3 |  |  | -118.0039 | 33.0403 | -271.2402 | -25.0013 | -31.9334 | 113.6116 | 51.961 | 110.1568 | 102.8213 | 46.8365 | 23.3081 | 23.9409 | -3.7015 | 207.1789 | -207.9243 | 1.058 | 7.5235 | -0.2332 | 5.834 | -2 | -0.554 | -0.551 | -2.4 | 1.52 | -1.2213 | -7.5578 | 5.452 | -5.9464 | 12.5 | 3.364 | 2.623 |  |  | 3.1102 | 3.5018 | 2.4414 |  | 9.2 | 6.7253 |  |  | 0 | -15.9111 | -20.4907 | 0 | 11.9145 | -15.5437 | 3.087 | -2.2 | -10.9 | 51.282 | -130.9047
10/01/2026 | 00:00 | 0 | 4.7185 |  | 2.3438 | 8.9382 |  | 12.1831 |  | 11.7817 | 4.2949 | 3.9349 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.5985 | -17.1054 | 2.9153 | 2.7292 | 5.0508 | 3.2475 | -0.1016 | 1.9917 |  | -0.6844 | -0.512 | -0.47 | 3.544 | -2.22 |  | 0.445 | 0.212 | 0 | -11.96 |  | -13.51 | -13.54 | 5.1952 | 3.8582 | 13.2297 | 15.1389 | -18.424 | -6.6629 | -7.3193 | 16.9423 | 14.4859 | -25.1882 | -22.0528 | 35.1701 | 34.5458 | 0.037 | 19.1375 | -5.4 | -5.3 | -25.3976 | -24.585 | -3.807 |  | -0.6912 | 3.2782 | 2.8907 | 2.0247 | -93.9359 | 31.7087 | 31.9224 | 41.4505 | -161.3891 |  |  |  | 15.1789 | 9.72 | 6.63 | -10.07 | 3.9 | -19.9554 | -20.0894 | 26.4454 | 25.2928 | 27.6734 | -15.5972 | -15.2488 | -1.1385 |  |  |  | -11.4 | -11.5 | -2.72 | 16.6146 | 16.9241 | 15.2752 | 40.5825 | 40.8231 | -20.9239 | -26.7663 | -18.6843 | 2.7788 | 24.04 | 8.89 | 5.9424 | 4.8859 | -5.59 |  |  |  | 15.5391 |  | -4.5735 |  | -23.2 | -3.0066 | -0.374 | 8.6792 | 6.4999 | 0 | -2.4 | 8.5715 | -15.6659 | -4.68 | -4.77 | 14.54 | 2.82 | -18.7636 | -8.3818 | -36.4458 | -34.4818 | 9.6274 | -18.3001 | -26.2572 | -25.2067 | -14.4339 | -18.4271 | -13.942 | -128.5283 | -19.1429 |  | -11.8795 | -11.5761 | 20.3696 | -15.4112 | -15.4311 | 30.736 | -21.7794 | -21.7425 | 7.7554 | 0 | -14.6 | 4.4 | 5.3188 | -32.1019 | -10.9256 | -11.1419 | 10.3105 | 9.5961 | -26.5812 | 5.0597 |  | 4.8823 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 7.3681 | -8.5403 | 16.8688 | 16.5266 | 8.0142 | 22.2002 | 27.4235 | -17.17 | -0.0911 |  | -0.78 | 0.96 | -27.0425 | 2.2842 | 4.294 | 0.439 |  | 35.07 | -32.8396 | -23.5441 | -0.16 | 15.7708 |  | 25.956 | -7.9582 | -8.537 | 2.1375 |  |  | -7.2354 | -23.0996 | 8.5044 | -25.4312 | 5.1124 | 5.8007 | 139.1948 | -9.3303 | -8.8517 | -11.0067 | 1.5573 | 6.4537 | 6.5033 | 1 | -14.2344 | -12.5646 | 1.26 | -4.8495 | 23.8072 | 25.0548 | 95.9044 | -10.4449 | 41.2267 | -5.3862 | 0 | -14.5147 | -14.1962 | 25.7273 | 24.5322 | -15.951 | -15.0007 | -11.4251 | -11.0082 | 6.91 | 6.98 | -20 | -19.8 | -1.1948 | -5.68 | 42.0289 | 15.5774 | 15.5742 | -17.8 | -19.7 | 0.1 | -0.5 | -18.0108 | -18.3157 | -111.8474 | 21.9729 | -269.0289 | -23.7402 | -34.9879 | 106.631 | 62.0973 | 114.9002 | 96.5516 | 36.7834 | 19.1479 | 17.3153 | -8.589 | 194.3011 | -200.3216 | -8.0821 | 14.9873 | -1.8274 | 5.473 | -1.52 | -0.619 | -0.627 | -2.96 | 1.6 | -0.631 | -7.8202 | 6.5354 | -6.2669 | 10.8 | 2.413 | 1.926 | 2.7862 | 3.1845 | 3.8429 | 3.2514 | 3.2814 |  | 6.4 | 6.8038 | 1.01 |  |  | -16.7078 | -21.9885 | 2.1065 | 12.9746 | -17.7646 | 4.4527 | -0.3 | -11.9 | 54.8098 | -140.0797
MÁXIMO |  | 0 | 5.3999 | -5.6023 | 9.839 | 12.0742 | 0 | 22.4005 | 0 | 28.8997 | 12.9006 | 15.9228 | -4.44 | -15.4 | 8.8 | 8.28 | -11 | 3.1902 | -14.9547 | 6.7157 | 6.6491 | 11.5236 | 3.2475 | 0.2213 | 2.3932 | 0 | -0.3553 | 0.391 | 0.78 | 4.001 | 4.44 | 0 | 0.682 | 0.26 | 0 | -5.5 | -10 | -3.22 | -3.24 | 9.6936 | 4.397 | 26.4038 | 28.6893 | -11.4663 | -1.6622 | -1.9472 | 30.7109 | 28.0722 | -9.6395 | -9.0973 | 48.0114 | 47.5117 | 90.4431 | 22.975 | -1.6 | -1.6 | -20.4921 | -21.353 | -1.6411 | 0 | 14.8892 | 8.1817 | 5.5164 | 3.6617 | -70.4977 | 104.007 | 105.1057 | 50.9458 | -42.6544 | 0 | 0 | 0 | 39.3793 | 11.82 | 14.39 | 12.75 | 7.97 | -7.6314 | -7.2295 | 40.738 | 39.8321 | 41.948 | -0.9435 | -0.9205 | 14.9382 | 0 | 2.88 | 6.412 | 9.9 | 0 | -2.29 | 33.9262 | 34.8742 | 32.4543 | 73.8167 | 73.7842 | -20.6255 | -17.2668 | -17.2466 | 4.1756 | 39.42 | 16.14 | 15.6299 | 14.5538 | -4.19 | 0 | 0 | 0 | 31.4882 | 0 | -3.1874 | -18.4 | -18 | 0.705 | 14.5925 | 19.7193 | 27.6523 | 15.59 | -1.71 | 17.6545 | 0.67 | -1.43 | -1.47 | 37.54 | 16.95 | -2.4545 | -1.0818 | -33.9194 | -33.5818 | 48.665 | 12.6511 | 3.331 | 4.064 | -5.1734 | -10.0933 | -8.206 | 35.9297 | 2.2749 | 0 | -8.8915 | -8.3112 | 22.0587 | 5.0982 | 4.1613 | 30.736 | -21.7794 | -21.7425 | 13.7528 | 13.97 | 0 | 11.1 | 9.4646 | -4.8601 | -7.5225 | -7.8272 | 13.1934 | 15.8834 | -8.3043 | 6.778 | 0 | 6.4213 | 5.1529 | 4.864 | 3.7235 | 21.0995 | 21.0995 | 10.3823 | 30.8843 | 30.4468 | 25.8709 | 39.9283 | 33.0095 | -16.32 | 1.1083 | 0.2804 | 1.34 | 4.27 | -24.2833 | 2.5946 | 4.595 | 0.605 | 4.653 | 35.07 | -17.0452 | -7.3975 | 0.36 | 21.7937 | 0 | 31.8427 | -1.5515 | -1.6567 | 3.3742 | 0.0743 | 0 | -6.7844 | 16.4726 | 8.6819 | -18.279 | 8.6344 | 8.1584 | 196.5766 | -3.1824 | -5.5692 | 7.0759 | 3.6075 | 9.216 | 9.3283 | 3 | -5.5253 | -3.6451 | 13.83 | 0 | 28.9094 | 63.0655 | 111.563 | 0 | 49.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0189 | 33.2842 | -11.7761 | -11.1719 | -11.4251 | -11.0082 | 29.47 | 29.15 | -18 | -17.9 | 0.986 | 15.52 | 55.6739 | 30.6512 | 30.7672 | -10.6 | -17.5 | 0.8 | 0 | -17.6318 | -17.6743 | -93.3039 | 33.0403 | -249.3621 | -10.1806 | -29.3616 | 130.2516 | 118.1258 | 121.992 | 112.2579 | 65.9421 | 25.7594 | 24.9459 | 8.7625 | 228.4408 | -172.0507 | 22.978 | 61.3112 | -0.0916 | 11.704 | -1.52 | -0.114 | -0.114 | 1.76 | 3.12 | -0.1972 | -3.4562 | 7.0909 | -5.9159 | 14.1 | 3.364 | 3.51 | 3.6916 | 4.3146 | 5.8259 | 4.8169 | 4.5306 | 0 | 11.7 | 8.4286 | 1.01 | 0 | 4.3813 | -12.111 | -16.557 | 7.7895 | 15.2351 | -12.5347 | 7.5916 | 2 | -8.3 | 65.8097 | -28.5899
MÍNIMO |  | 0 | 0.7256 | -11.4307 | -0.7265 | 6.5308 | 0 | 11.3282 | 0 | 9.7292 | 3.2999 | 2.9131 | -26.64 | -30.8 | -6.6 | 0.828 | -22 | -1.9428 | -24.3619 | 1.7958 | 1.6248 | 3.1075 | -0.3866 | -1.1979 | 0.7822 | 0 | -1.2818 | -0.748 | -0.733 | 2.423 | -15.54 | -19.8 | -0.655 | 0.194 | 0 | -24.91 | -10 | -15.72 | -15.73 | 2.7049 | 3.2355 | 12.3024 | 14.0556 | -22.5588 | -13.9772 | -13.8579 | -2.7148 | -2.5145 | -25.1882 | -22.0528 | 22.0932 | 23.0994 | -15.434 | 11.5924 | -7.1 | -6.8 | -31.7071 | -31.4377 | -4.1198 | 0 | -4.0757 | 2.2977 | 1.4117 | 0.9152 | -144.5356 | 29.6945 | 29.3893 | -106.9653 | -187.4813 | 0 | 0 | 0 | 5.1794 | 8.34 | 6.63 | -12.01 | 0 | -33.619 | -33.887 | 23.1045 | 21.407 | 15.0022 | -33.984 | -33.8923 | -4.8349 | 0 | 2.88 | 6.412 | -37.5 | -11.5 | -4.71 | 16.6146 | 16.9241 | 15.2752 | 34.5246 | 35.0466 | -32.0448 | -60.6722 | -29.9201 | 2.3971 | 20.93 | 7.63 | 3.9111 | 2.9327 | -9.92 | 0 | 0 | 0 | -2.8918 | 0 | -8.7628 | -51.2 | -50.4 | -4.0869 | -2.4311 | 6.1558 | 3.7167 | -2 | -4.62 | 8.5715 | -32.4893 | -11.66 | -11.76 | 14.24 | -14.67 | -34.6 | -16.7545 | -48.5837 | -47.3273 | 9.5404 | -19.4061 | -26.2572 | -25.2905 | -23.5419 | -31.3483 | -18.539 | -137.9879 | -83.9224 | 0 | -20.0069 | -19.0544 | 0 | -20.4707 | -20.9617 | -25.092 | -35.3396 | -35.445 | 0.6719 | -20.96 | -15.37 | -7.8 | 4.9052 | -45.6796 | -12.8105 | -12.8667 | 5.8502 | -0.8705 | -28.7151 | 4.271 | 0 | 4.152 | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -3.3491 | -30.3096 | 14.7567 | 14.5962 | -10.1752 | 0 | 22.5797 | -22.78 | -1.7116 | 0.1128 | -0.98 | -2.28 | -32.3468 | 0 | 3.354 | 0.239 | 2.6838 | 21.36 | -43.4845 | -31.9273 | -1.41 | 8.1423 | 0 | 14.7181 | -11.1274 | -11.7837 | 1.5885 | 0.0465 | 0 | -10.1781 | -55.585 | -0.2905 | -26.8031 | 4.0777 | 3.4959 | 100.6551 | -11.9603 | -10.988 | -16.5669 | 0.3604 | 6.1608 | 6.1395 | 0 | -27.9308 | -26.8443 | -4.19 | -16.1303 | -44.3393 | 0 | 61.9052 | -47.612 | 4.846 | -11.5557 | -8.8515 | -14.5147 | -16.5981 | 0 | 0 | -18.0769 | -17.2859 | -32.8196 | -32.7532 | 6.91 | 6.98 | -23.9 | -23.9 | -1.1948 | -5.84 | 28.3531 | 14.1697 | 14.0604 | -18.2 | -26.8 | -4.2 | -4.7 | -18.2726 | -18.3157 | -183.1407 | 14.8102 | -273.9503 | -29.9599 | -50.7109 | 54.5836 | 33.0162 | 100.8612 | 51.8242 | -24.602 | 5.5866 | 5.4287 | -12.0352 | 115.8692 | -209.5371 | -60.9298 | -12.1165 | -4.3348 | 0.182 | -5.84 | -1.518 | -1.53 | -2.96 | -2.56 | -3.1554 | -8.8762 | 0.8804 | -6.5019 | 8 | -2.725 | -2.597 | 0 | 0 | 3.0694 | 2.6404 | 2.1975 | 0 | 4.7 | 4.0763 | 1.01 | 0 | -8.1044 | -19.1164 | -25.6751 | -5.5447 | 8.3524 | -23.117 | 1.3824 | -4.9 | -16.1 | -22.7319 | -146.977
PROMEDIO |  | 0 | 3.0254 | -8.2999 | 4.6026 | 9.3321 | 0 | 15.9531 | 0 | 18.0959 | 7.4809 | 8.9367 | -17.4363 | -24.6125 | 2.1353 | 3.6305 | -16.6467 | 1.5219 | -19.2668 | 4.1525 | 4.0197 | 7.2537 | 1.0374 | -0.10721 | 1.692 | 0 | -0.91783 | -0.18794 | -0.18933 | 3.3819 | -3.515 | -8.1613 | 0.1571 | 0.22498 | 0 | -15.2015 | -10 | -9.5508 | -9.5627 | 6.3693 | 3.7693 | 18.4925 | 21.1692 | -16.9424 | -8.9011 | -8.8029 | 10.0899 | 10.0692 | -16.5994 | -14.4821 | 31.4901 | 32.2008 | 42.6731 | 18.3579 | -4.6375 | -4.6333 | -24.1739 | -23.9863 | -3.1227 | 0 | 5.2048 | 4.8432 | 3.4554 | 2.0554 | -107.5796 | 61.6893 | 61.854 | -18.4852 | -123.6834 | 0 | 0 | 0 | 21.7252 | 10.3181 | 9.9615 | -1.8846 | 3.0042 | -21.7164 | -21.6606 | 31.4814 | 30.1523 | 26.4257 | -14.0945 | -14.2294 | 5.1077 | 0 | 2.88 | 6.412 | -13.5208 | -6.4333 | -3.4531 | 24.5484 | 24.6424 | 22.9112 | 54.3775 | 54.5669 | -27.5956 | -37.6085 | -24.5329 | 3.1872 | 29.3706 | 11.6219 | 10.1416 | 9.0261 | -7.1527 | 0 | 0 | 0 | 13.5071 | 0 | -6.1178 | -36.5857 | -36.6407 | -1.8366 | 5.9454 | 12.7305 | 15.6652 | 6.7042 | -3.3183 | 12.1953 | -14.6543 | -7.5215 | -7.59 | 25.5769 | 1.8952 | -16.7098 | -8.2331 | -40.4871 | -39.2595 | 25.0015 | -5.7971 | -13.7902 | -13.5744 | -12.8161 | -21.2951 | -15.5843 | -61.4787 | -40.2263 | 0 | -14.7191 | -14.0131 | 15.8955 | -8.9668 | -8.8576 | 1.7763 | -27.3811 | -27.2039 | 6.4902 | -2.2158 | -7.9283 | 0.55625 | 6.9487 | -26.2814 | -10.6187 | -10.8162 | 8.9657 | 7.0011 | -19.1984 | 5.3544 | 0 | 5.0769 | 1.1217 | 1.275 | 0.54201 | 9.7997 | 9.6462 | -13.564 | 21.5595 | 21.4195 | 3.7278 | 19.1672 | 27.7122 | -19.5041 | -0.45862 | 0.20065 | -0.16148 | 0.49558 | -28.0822 | 1.8909 | 4.0737 | 0.4125 | 3.6967 | 27.6735 | -29.1866 | -18.9967 | -0.40816 | 15.7568 | 0 | 25.2756 | -7.8119 | -8.2932 | 2.4232 | 0.056033 | 0 | -8.4779 | -29.2254 | 5.1038 | -22.8931 | 6.0709 | 5.9878 | 143.6395 | -6.3056 | -8.5244 | -9.5523 | 2.1192 | 7.7156 | 7.7732 | 1.3787 | -12.4504 | -11.0604 | 2.5402 | -8.3769 | -3.228 | 41.072 | 89.4984 | -21.6668 | 29.7228 | -6.8569 | -3.4595 | -5.0701 | -8.2216 | 18.6597 | 21.5869 | -14.6164 | -14.1261 | -20.8151 | -20.6741 | 20.024 | 19.9506 | -21.1187 | -21.1333 | 0.45283 | 2.4733 | 41.2126 | 20.5106 | 20.3973 | -14.7426 | -22.1604 | -1.8396 | -2.4 | -17.9432 | -17.9237 | -138.8334 | 23.1807 | -264.3698 | -22.1046 | -38.473 | 90.9355 | 76.9273 | 111.2684 | 83.5554 | 20.2814 | 21.1153 | 20.5935 | -1.8378 | 172.0386 | -191.539 | -21.4482 | 26.9039 | -1.7665 | 7.8973 | -4.06 | -0.78454 | -0.78887 | -0.43333 | 0.22167 | -1.4905 | -6.1899 | 4.2088 | -6.161 | 10.3771 | 0.27208 | 0.20663 | 2.4819 | 2.9321 | 3.776 | 3.4903 | 3.4256 | 0 | 7.8479 | 6.1385 | 1.01 | 0 | -1.2663 | -15.6621 | -20.5709 | 0.4918 | 11.5875 | -16.5927 | 4.4318 | -1.1417 | -12.6708 | 22.2911 | -92.7604
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 9 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
09/01/2026 | 00:30 | 0 | 42.89 | 45.8378 | 45.4453 | 354.1849 | 488.358 | 148.9777 | 148.0792 | 450.8156 | 373.2085 | 1121.081
09/01/2026 | 01:00 | 0 | 38.48 | 41.5752 | 41.5065 | 313.8102 | 435.3719 | 143.2033 | 144.2249 | 438.3244 | 363.4693 | 1089.2219
09/01/2026 | 01:30 | 0 | 40.57 | 45.8191 | 45.6789 | 327.4149 | 459.4829 | 143.46 | 143.7371 | 442.7443 | 366.7927 | 1096.7341
09/01/2026 | 02:00 | 0 | 40.63 | 38.8717 | 38.7997 | 326.1796 | 444.481 | 143.6493 | 142.1591 | 440.6063 | 361.6658 | 1088.0805
09/01/2026 | 02:30 | 0 | 23.01 | 40.5169 | 40.6184 | 362.0042 | 466.1495 | 143.1578 | 143.7011 | 442.4547 | 367.8588 | 1097.1724
09/01/2026 | 03:00 | 0 | 17.71 | 37.8162 | 37.4306 | 326.0909 | 419.0477 | 139.9749 | 139.0777 | 437.6959 | 357.6644 | 1074.4129
09/01/2026 | 03:30 | 0 | 20.62 | 42.0397 | 42.8404 | 342.597 | 448.0971 | 139.395 | 138.7551 | 435.3393 | 360.9083 | 1074.3977
09/01/2026 | 04:00 | 0 | 21.11 | 40.436 | 40.535 | 348.1593 | 450.2403 | 144.0892 | 145.4696 | 450.8921 | 374.888 | 1115.3389
09/01/2026 | 04:30 | 0 | 24.86 | 46.109 | 45.2392 | 335.417 | 451.6252 | 141.8926 | 142.1512 | 449.3291 | 368.1794 | 1101.5523
09/01/2026 | 05:00 | 0 | 25.04 | 43.8594 | 43.6445 | 350.521 | 463.0649 | 141.8093 | 144.4094 | 446.3076 | 373.5428 | 1106.0691
09/01/2026 | 05:30 | 0 | 23.86 | 40.2245 | 40.0457 | 344.5986 | 448.7288 | 145.6896 | 144.8303 | 446.3942 | 373.1248 | 1110.0389
09/01/2026 | 06:00 | 0 | 27.28 | 45.0873 | 44.8488 | 361.0495 | 478.2656 | 138.6906 | 136.5229 | 417.8145 | 348.7373 | 1041.7653
09/01/2026 | 06:30 | 0 | 24.95 | 45.2029 | 44.7845 | 379.0871 | 494.0245 | 111.8189 | 112.0603 | 318.466 | 253.84 | 796.1852
09/01/2026 | 07:00 | 0 | 19.11 | 38.4807 | 36.3545 | 386.2471 | 480.1923 | 88.8421 | 90.072 | 200.6671 | 159.242 | 538.8232
09/01/2026 | 07:30 | 0 | 24.99 | 44.5107 | 44.2361 | 435.4442 | 549.181 | 71.4236 | 72.757 | 121.6127 | 87.9213 | 353.7146
09/01/2026 | 08:00 | 0 | 28.44 | 42.7511 | 42.4941 | 428.1326 | 541.8178 | 64.6793 | 64.6068 | 72.5333 | 48.2757 | 250.0951
09/01/2026 | 08:30 | 0 | 36.45 | 48.6934 | 48.7839 | 484.4291 | 618.3564 | 61.9311 | 61.9065 | 42.2148 | 23.7149 | 189.7673
09/01/2026 | 09:00 | 0 | 36.56 | 48.8331 | 49.018 | 487.9857 | 622.3968 | 58.1628 | 58.2669 | 34.7213 | 17.9565 | 169.1075
09/01/2026 | 09:30 | 0 | 31.43 | 50.4316 | 49.7425 | 485.7823 | 617.3864 | 60.9425 | 62.3303 | 53.6002 | 26.4859 | 203.3589
09/01/2026 | 10:00 | 0 | 48.82 | 51.8737 | 51.8904 | 516.7534 | 669.3375 | 66.124 | 67.0982 | 54.9691 | 28.5514 | 216.7427
09/01/2026 | 10:30 | 0 | 46.99 | 55.2053 | 55.974 | 531.3386 | 689.5079 | 62.0885 | 63.5701 | 48.8336 | 26.277 | 200.7692
09/01/2026 | 11:00 | 0 | 48.2 | 57.1435 | 56.6317 | 537.9816 | 699.9568 | 65.0054 | 66.8773 | 51.56 | 25.0966 | 208.5393
09/01/2026 | 11:30 | 0 | 53.14 | 57.2533 | 56.6696 | 568.3131 | 735.376 | 69.2769 | 69.5495 | 65.4377 | 36.966 | 241.2301
09/01/2026 | 12:00 | 0 | 49.41 | 53.8493 | 53.6805 | 542.2756 | 699.2154 | 68.72 | 68.6092 | 76.335 | 48.8971 | 262.5613
09/01/2026 | 12:30 | 0 | 47.02 | 50.8238 | 50.6859 | 551.1944 | 699.7241 | 61.0856 | 60.6057 | 57.3346 | 27.3849 | 206.4108
09/01/2026 | 13:00 | 0 | 48.02 | 54.4228 | 53.5406 | 525.9585 | 681.9419 | 62.3702 | 63.7962 | 83.5512 | 57.2417 | 266.9593
09/01/2026 | 13:30 | 0 | 47.93 | 53.8508 | 53.7741 | 539.3749 | 694.9298 | 56.5012 | 57.8885 | 63.1037 | 38.7291 | 216.2225
09/01/2026 | 14:00 | 0 | 43.91 | 55.854 | 54.4052 | 539.9515 | 694.1207 | 55.777 | 55.8827 | 62.3195 | 33.4961 | 207.4753
09/01/2026 | 14:30 | 0 | 53.85 | 57.3779 | 55.6238 | 505.3109 | 672.1626 | 58.8858 | 58.2517 | 69.6743 | 38.2553 | 225.0671
09/01/2026 | 15:00 | 0 | 43.59 | 54.091 | 52.66 | 531.9872 | 682.3282 | 49.7372 | 50.6112 | 39.8823 | 12.1467 | 152.3774
09/01/2026 | 15:30 | 0 | 41.67 | 52.8058 | 52.2831 | 507.5468 | 654.3057 | 62.8384 | 62.5154 | 118.8553 | 76.5317 | 320.7408
09/01/2026 | 16:00 | 0 | 47.22 | 57.5311 | 57.5666 | 520.2866 | 682.6043 | 71.4379 | 68.9545 | 146.3115 | 99.1616 | 385.8655
09/01/2026 | 16:30 | 0 | 47.82 | 54.6893 | 54.5763 | 515.392 | 672.4776 | 70.211 | 71.7064 | 132.4357 | 91.2075 | 365.5606
09/01/2026 | 17:00 | 0 | 45.27 | 55.4419 | 56.7444 | 509.9498 | 667.4061 | 84.7021 | 85.8041 | 195.0092 | 142.8238 | 508.3392
09/01/2026 | 17:30 | 0 | 54.74 | 58.7263 | 58.7871 | 478.3087 | 650.5621 | 115.6683 | 116.2131 | 321.5832 | 254.7704 | 808.235
09/01/2026 | 18:00 | 0 | 57.85 | 60.2241 | 60.7016 | 473.4348 | 652.2105 | 143.2617 | 143.6864 | 442.5533 | 357.0034 | 1086.5048
09/01/2026 | 18:30 | 0 | 65.16 | 60.3555 | 59.9349 | 469.7758 | 655.2262 | 153.5923 | 155.0889 | 491.1733 | 396.7505 | 1196.605
09/01/2026 | 19:00 | 0 | 73.28 | 70.2236 | 69.9249 | 516.2336 | 729.6621 | 154.3922 | 156.5046 | 497.8177 | 404.5687 | 1213.2832
09/01/2026 | 19:30 | 0 | 76 | 68.0417 | 67.2718 | 523.8997 | 735.2132 | 157.6274 | 157.9954 | 496.0953 | 404.0059 | 1215.724
09/01/2026 | 20:00 | 0 | 73.98 | 68.9633 | 69.0456 | 509.8504 | 721.8393 | 158.4895 | 158.6573 | 499.1732 | 402.1909 | 1218.5109
09/01/2026 | 20:30 | 0 | 72.31 | 68.9203 | 68.3992 | 498.7273 | 708.3568 | 157.2569 | 157.839 | 490.6791 | 399.9467 | 1205.7217
09/01/2026 | 21:00 | 0 | 71.72 | 69.5787 | 69.0298 | 493.0831 | 703.4116 | 158.7856 | 158.0816 | 493.6047 | 399.3641 | 1209.836
09/01/2026 | 21:30 | 0 | 72.34 | 69.655 | 69.1853 | 497.3592 | 708.5395 | 156.8217 | 155.8466 | 481.321 | 390.3051 | 1184.2944
09/01/2026 | 22:00 | 0 | 68.57 | 65.3172 | 65.2335 | 470.3732 | 669.4939 | 155.0288 | 154.7182 | 477.5375 | 388.1758 | 1175.4603
09/01/2026 | 22:30 | 0 | 57.8 | 56.2422 | 55.3432 | 418.1852 | 587.5706 | 159.2019 | 159.1019 | 489.9433 | 393.1587 | 1201.4058
09/01/2026 | 23:00 | 0 | 59.07 | 54.0942 | 54.5895 | 433.7896 | 601.5433 | 150.4795 | 152.2203 | 465.7375 | 379.2905 | 1147.7278
09/01/2026 | 23:30 | 0 | 52.51 | 51.7904 | 51.22 | 383.8758 | 539.3962 | 147.9942 | 148.5931 | 462.6172 | 379.0417 | 1138.2462
10/01/2026 | 00:00 | 0 | 45.46 | 53.1713 | 51.899 | 408.1604 | 558.6907 | 135.7686 | 135.108 | 420.1308 | 342.1105 | 1033.1179
MÁXIMO |  | 0 | -17.71 | -37.8162 | -36.3545 | -313.8102 |  | 159.2019 | 159.1019 | 499.1732 | 404.5687
MÍNIMO |  | 0 | -76 | -70.2236 | -69.9249 | -568.3131 |  | 49.7372 | 50.6112 | 34.7213 | 12.1467
PROMEDIO |  | 0 | -45.0342 | -52.5961 | -52.2775 | -452.0376 |  | 110.4358 | 110.7603 | 290.3774 | 230.8526
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 9 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
09/01/2026 | 00:30 | 503.009 | 510.6805 | 510.275 | 514.6174 | 515.9081 | 512.1047 |  | 504.2095 | 498.0316 | 483.0175 | 504.2362 | 489.6754 | 225.9018 | 226.3366 | 227.7003 | 220.586 | 218.7745 | 221.3548 | 226.3 | 0 | 223.5 | 139.2411 | 139.094 | 139.2783 | 137.9519 | 136.1646 |  | 141.1219 | 124.5107 | 139.737
09/01/2026 | 01:00 | 503.4812 | 512.571 | 509.0146 | 516.795 | 517.1696 | 513.1281 |  | 504.6572 | 498.8551 | 484.0607 | 505.0702 | 490.5448 | 226.4192 | 227.8857 | 228.6822 | 221.2973 | 219.6456 | 221.5579 | 226.3 | 0 | 224.2 | 139.2504 | 139.6164 | 139.315 | 137.9365 | 136.2474 |  | 141.5025 | 124.6962 | 139.737
09/01/2026 | 01:30 | 502.7992 | 510.8905 | 512.4283 | 516.6321 | 516.8774 | 513.3968 |  | 505.2072 | 498.2278 | 483.1539 | 504.8179 | 489.9009 | 226.9246 | 227.0877 | 228.4057 | 221.3762 | 219.7785 | 221.4272 | 226.7 |  | 223.7 | 139.2923 | 139.2188 | 139.28 | 137.6657 | 136.344 |  | 141.3561 | 124.6474 | 139.4307
09/01/2026 | 02:00 | 503.1664 | 510.8905 | 512.1132 | 518.1115 | 518.7135 | 514.9233 | 513.9532 | 506.8745 | 499.5085 | 484.5447 | 505.6792 | 491.934 | 226.6632 | 228.4046 | 229.4378 | 221.8153 | 220.7457 | 221.6828 | 227.6 |  | 225.3 | 139.5385 | 140.8825 | 139.2702 | 137.8921 | 136.3026 |  | 142.5856 | 125.0234 | 140.1251
09/01/2026 | 02:30 | 502.7992 | 511.6258 | 512.1657 | 517.345 | 517.8837 | 514.7877 |  | 506.3304 | 498.6913 | 484.2908 | 505.4122 | 491.1709 | 225.3669 | 224.7554 | 226.328 | 221.7782 | 220.2289 | 221.8127 | 227.6 |  | 225 | 139.6997 | 140.9216 | 139.2991 | 137.8215 | 136.3026 |  | 142.4246 | 126.3369 | 140.1455
09/01/2026 | 03:00 | 503.8483 | 514.1466 | 512.0081 | 517.9688 | 518.0595 | 514.83 |  | 506.0321 | 499.261 | 484.4203 | 505.2308 | 491.1428 | 225.7407 | 225.1568 | 226.5099 | 221.9485 | 220.6571 | 221.5987 | 227.6 |  | 224.8 | 138.9699 | 140.8882 | 139.2276 | 137.9059 | 136.3854 |  | 142.4978 | 126.9912 | 139.7779
09/01/2026 | 03:30 | 503.691 | 512.256 | 510.9053 | 517.6356 | 518.0547 | 514.861 |  | 506.0265 | 499.4198 | 484.3274 | 506.2345 | 491.6406 | 225.4406 | 224.152 | 226.3083 | 222.0888 | 220.849 | 221.9097 | 227.6 |  | 225.5 | 139.4513 | 141.4895 | 139.2639 | 137.6388 | 136.1784 |  | 142.7613 | 126.4785 | 140.1047
09/01/2026 | 04:00 | 503.691 | 513.5164 | 510.8002 | 518.0778 | 518.5005 | 514.0527 |  | 506.3535 | 499.298 | 484.4821 | 505.8635 | 491.0135 | 225.6391 | 225.0239 | 226.4481 | 222.1889 | 220.9671 | 222.0333 | 227.7 |  | 225 | 139.5075 | 141.0218 | 139.2023 | 137.9366 | 136.3716 |  | 142.6296 | 126.4296 | 140.1251
09/01/2026 | 04:30 | 503.3238 | 513.1488 |  | 517.534 | 518.0233 | 513.4469 |  | 506.8688 | 497.9056 | 484.4658 | 505.3709 | 491.0813 | 225.5208 | 224.0628 | 226.104 | 222.0558 | 220.9745 | 221.6441 | 227.6 |  | 224.6 |  | 140.5932 | 139.0026 | 137.915 | 136.413 |  | 142.2343 | 125.9609 | 139.737
09/01/2026 | 05:00 | 502.2747 | 509.6301 |  | 517.7855 | 518.0013 | 513.8694 |  | 505.9767 | 498.0824 | 483.1293 | 504.5062 | 489.7456 | 225.6457 | 224.009 | 226.0039 | 221.6499 | 220.8638 | 221.4337 | 227 |  | 224.3 | 139.2991 | 140.4182 | 139.186 | 137.9122 | 135.9438 |  | 142.0294 | 126.1953 | 139.3286
09/01/2026 | 05:30 | 503.2188 | 512.6236 | 510.2225 | 517.0757 | 517.1377 | 513.4294 | 508.4023 | 505.8514 | 498.3706 | 484.4628 | 505.1065 | 489.7388 | 225.2753 | 224.4245 | 226.0742 | 221.6653 | 220.4356 | 221.9077 | 227 |  | 224.5 | 139.3279 | 140.6393 | 139.2998 | 137.8804 | 136.0818 |  | 142.1173 | 126.2441 | 139.8187
09/01/2026 | 06:00 | 502.9041 | 510.3654 | 511.0103 | 517.7747 | 518.5284 | 514.4963 | 513.6779 | 508.022 | 500.6377 | 484.7813 | 505.7402 | 491.3836 | 224.8354 | 223.7021 | 225.7063 | 221.992 | 220.7678 | 221.9408 | 227.8 |  | 225 | 139.2884 | 140.9797 | 139.4186 | 137.8787 | 136.413 |  | 142.4832 | 125.8193 | 139.737
09/01/2026 | 06:30 | 500.1764 | 509.5251 | 505.8635 | 517.3055 | 518.7869 | 515.6285 | 517.4199 | 511.0573 | 503.3955 | 489.1992 | 510.2266 | 494.7776 | 224.1651 | 223.0287 | 223.6851 | 221.6922 | 220.3248 | 222.3827 | 228.3 |  | 225.6 | 139.3357 | 141.4316 | 139.8724 | 138.1699 | 136.4958 |  | 143.0833 | 127.1816 | 140.1251
09/01/2026 | 07:00 | 502.537 | 510.9431 |  | 518.3854 | 519.9773 | 515.9502 | 518.4643 | 513.8304 | 506.3938 | 492.4445 | 511.7277 | 498.0266 | 223.9686 | 222.748 | 224.6765 | 222.0482 | 220.4061 | 223.271 | 229.6 |  | 226.4 | 139.3631 | 140.7248 | 140.4373 | 138.4477 | 136.7856 |  | 141.9855 | 128.0703 | 140.1047
09/01/2026 | 07:30 | 500.5436 | 503.6957 | 502.4497 | 513.7294 | 514.4738 | 512.0179 |  | 509.6084 | 505.4112 | 492.7469 | 511.6938 | 497.6858 | 222.8814 | 223.3643 | 224.0343 | 219.7626 | 217.8295 | 223.4423 | 230.2 |  | 226.1 | 139.4601 | 140.4137 | 140.1593 | 138.181 | 136.4958 |  | 141.9709 | 125.9169 | 140.5335
09/01/2026 | 08:00 | 499.1273 | 499.4942 | 496.9877 | 510.4038 | 511.4908 | 510.3123 | 518.8422 | 509.9054 | 505.9242 | 492.5342 | 512.4801 | 498.1593 | 222.2063 | 223.7674 | 223.48 | 219.2867 | 218.0436 | 223.2333 | 229.7 |  | 225.8 | 139.331 | 140.7744 | 139.7764 | 138.0513 | 135.8058 |  | 141.883 | 125.6337 | 139.7575
09/01/2026 | 08:30 | 499.9666 | 500.6496 | 502.4497 | 509.4549 | 510.5981 | 509.5232 | 518.5916 | 510.8701 | 506.6134 | 493.1284 | 513.1859 | 499.2275 | 220.9047 | 226.6927 | 223.9989 | 218.1797 | 216.8475 | 223.2768 | 229.9 |  | 225.5 | 139.2812 | 140.5712 | 139.6968 | 138.0571 | 135.654 |  | 141.8538 | 124.5107 | 139.7575
09/01/2026 | 09:00 | 499.8617 | 500.2295 |  | 507.2682 | 509.0073 | 508.8008 | 518.8079 | 511.8716 | 506.1244 | 491.9715 | 512.5283 | 497.1951 | 223.5466 | 225.145 | 223.163 | 219.8742 | 218.2724 | 222.7042 | 229.2 |  | 224.8 | 138.4845 | 139.754 | 139.1676 | 137.7952 | 134.8812 |  | 141.0341 | 124.369 | 139.3899
09/01/2026 | 09:30 | 498.3929 | 500.7021 |  | 505.0895 | 506.9533 | 508.6347 | 518.8943 | 509.7222 | 505.6247 | 491.1337 | 511.8872 | 497.2046 | 224.8064 | 225.2347 | 223.6461 | 218.8086 | 217.2979 | 222.1182 | 228.6 |  | 224.2 | 138.1859 | 139.2459 | 138.8634 | 137.5246 | 134.688 |  | 140.9755 | 123.8514 | 138.961
09/01/2026 | 10:00 | 497.0815 | 498.5489 | 496.8827 | 500.9165 | 502.7168 | 504.8592 | 518.5233 | 507.7359 | 504.9141 | 490.5802 | 511.5124 | 496.9637 | 223.5687 | 223.9671 | 222.4865 | 219.5862 | 217.1355 | 222.1972 | 228.6 |  | 224.2 | 139.1252 | 139.6483 | 138.6148 | 137.8748 | 134.3844 |  | 141.1512 | 123.6659 | 139.737
09/01/2026 | 10:30 | 496.452 | 494.9778 | 494.6769 | 498.9002 | 501.6776 | 503.4581 |  | 506.6759 | 504.5446 | 490.2194 | 510.6223 | 497.109 | 223.5548 | 222.4128 | 221.4303 | 218.4802 | 216.7959 | 222.0361 | 228.6 |  | 223.8 | 138.2588 | 139.562 | 138.3465 | 137.4165 | 134.7984 |  | 140.8584 | 123.3387 | 139.0018
09/01/2026 | 11:00 | 495.4028 | 493.2972 | 498.4583 | 498.66 | 500.3508 | 504.1642 | 518.7826 | 506.0508 | 504.5922 | 490.5126 | 511.0544 | 496.7646 | 223.0478 | 222.0446 | 221.5053 | 218.2917 | 216.8475 | 222.1618 | 228.6 |  | 224.3 | 139.258 | 140.5623 | 138.34 | 137.8938 | 134.412 |  | 141.2683 | 122.9627 | 139.5532
09/01/2026 | 11:30 | 497.9732 | 493.7173 | 492.4711 | 495.9474 | 498.8152 | 501.5896 | 518.0879 | 505.6314 | 505.115 | 490.0377 | 511.059 | 496.5382 | 224.2159 | 222.7991 | 221.7168 | 218.3866 | 216.9509 | 222.2698 | 228.6 |  | 224.5 | 138.6013 | 140.5643 | 138.3336 | 137.7257 | 134.6742 |  | 141.5171 | 124.1786 | 139.737
09/01/2026 | 12:00 | 498.4453 | 497.6036 | 493.8891 | 497.8915 | 500.4176 | 502.3806 |  | 505.8363 | 505.7149 | 490.8235 | 511.2297 | 496.9899 | 224.662 | 223.9929 | 222.3373 | 218.8722 | 217.3791 | 222.6703 | 228.7 |  | 224.4 | 138.6922 | 139.9278 | 138.3646 | 137.9166 | 134.3706 |  | 141.0487 | 124.9794 | 139.7575
09/01/2026 | 12:30 | 498.7076 | 498.5489 | 500.1914 | 499.114 | 501.5048 | 504.0073 | 518.6669 | 507.1626 | 505.5753 | 491.1092 | 512.1261 | 497.2212 | 224.3642 | 224.514 | 222.5709 | 219.813 | 218.2207 | 222.5687 | 229.3 |  | 224.6 | 139.734 | 139.9254 | 138.6235 | 137.9829 | 134.9916 |  | 141.4439 | 125.6337 | 140.1251
09/01/2026 | 13:00 | 499.5469 | 500.4395 | 500.8216 | 499.9437 | 502.353 | 504.6513 | 518.2957 | 507.8184 | 505.7325 | 490.4739 | 511.5362 | 496.6095 | 224.391 | 225.3998 | 223.4494 | 220.1525 | 218.4865 | 222.2954 | 229.3 |  | 224.6 | 139.5122 | 140.0685 | 138.7193 | 137.816 | 135.6678 |  | 141.561 | 126.1025 | 140.1251
09/01/2026 | 13:30 | 499.7567 | 501.4899 | 500.9792 | 500.9054 | 503.1151 | 506.3925 | 518.1672 | 508.422 | 505.1499 | 491.5685 | 511.982 | 496.963 | 224.7899 | 225.8458 | 224.0186 | 220.908 | 219.0698 | 222.6414 | 229.3 |  | 224.9 | 139.1949 | 140.707 | 138.5817 | 137.9972 | 135.5022 |  | 141.6781 | 125.4482 | 139.9209
09/01/2026 | 14:00 | 499.3371 | 502.4877 | 499.0359 | 501.4335 | 503.7176 | 505.9894 | 518.925 | 508.8226 | 505.1126 | 490.3529 | 511.4676 | 496.2314 | 225.7409 | 225.4279 | 225.2046 | 220.9939 | 219.7711 | 222.3589 | 228.6 |  | 224.1 | 139.1815 | 139.6684 | 138.6594 | 137.9854 | 135.2676 |  | 141.1512 | 125.165 | 139.2878
09/01/2026 | 14:30 | 501.0681 | 500.4395 | 496.41 | 499.5905 | 502.0305 | 505.0489 | 518.4515 | 507.8192 | 505.4277 | 490.1527 | 511.0559 | 497.1322 | 224.6275 | 225.524 | 224.0371 | 219.3419 | 218.4275 | 222.3956 | 228 |  | 223.9 | 139.3938 | 139.467 | 138.3933 | 137.6152 | 134.5914 |  | 140.9463 | 124.413 | 139.3286
09/01/2026 | 15:00 | 499.6519 | 499.8094 | 503.1849 | 499.0679 | 502.4043 | 504.839 | 518.893 | 508.6765 | 506.3239 | 491.4633 | 512.5651 | 498.0492 | 224.8427 | 225.1115 | 223.7909 | 219.6709 | 218.3832 | 222.3627 | 229.3 |  | 224.3 | 138.3886 | 139.7614 | 138.5034 | 137.6008 | 134.481 |  | 141.078 | 124.2274 | 139.4307
09/01/2026 | 15:30 | 500.5436 | 503.1704 | 497.4604 | 499.9031 | 502.5168 | 505.3584 | 518.5901 | 507.9148 | 504.9963 | 490.094 | 510.6669 | 496.176 | 225.4505 | 226.6939 | 224.8164 | 219.8195 | 218.4644 | 222.034 | 228.6 |  | 223.6 | 138.368 | 139.3662 | 138.3747 | 137.755 | 134.4396 |  | 140.9609 | 124.6962 | 139.7166
09/01/2026 | 16:00 | 501.8026 | 502.4877 | 501.3993 | 500.4909 | 503.0681 | 504.8755 |  | 509.0049 | 504.8594 | 490.1486 | 511.3953 | 496.8474 | 225.5121 | 225.979 | 224.4562 | 220.0555 | 219.0329 | 222.3433 | 228.7 |  | 224.4 | 138.3528 | 139.8963 | 138.4727 | 137.9339 | 134.2878 |  | 141.4586 | 124.5546 | 139.4307
09/01/2026 | 16:30 | 500.3862 | 501.9626 | 498.9309 | 501.1626 | 503.577 | 505.7931 | 518.11 | 508.5968 | 505.0894 | 490.0383 | 511.5729 | 496.9995 | 225.8858 | 226.3683 | 225.4056 | 220.2719 | 219.0181 | 222.6115 | 228.6 |  | 224.3 | 139.0209 | 139.4191 | 138.4992 | 137.8457 | 134.274 |  | 141.0926 | 124.413 | 139.4103
09/01/2026 | 17:00 | 501.8026 | 504.1683 | 505.1807 | 501.8973 | 504.5007 | 505.7501 | 518.0196 | 508.9099 | 504.7304 | 489.2705 | 510.5168 | 496.1905 | 226.5282 | 225.9863 | 225.8467 | 220.406 | 218.8557 | 222.1414 | 228.7 |  | 224.3 |  | 139.6087 | 138.5372 | 137.8146 | 134.4396 |  | 141.0926 | 124.745 | 139.737
09/01/2026 | 17:30 | 503.4287 | 506.7942 | 510.4326 | 503.0206 | 505.103 | 505.3365 | 512.7206 | 503.0523 | 501.4912 | 486.6219 | 508.4173 | 492.6149 | 224.0849 | 223.3024 | 223.7139 | 218.3803 | 216.1536 | 221.8852 | 228 |  | 224.4 |  | 139.6296 | 138.434 | 137.8512 | 134.136 |  | 140.9902 | 123.8075 | 139.88
09/01/2026 | 18:00 | 504.0057 | 508.9474 | 509.8549 | 503.4346 | 505.4008 | 505.3684 |  | 501.6971 | 498.6972 | 483.9868 | 504.8134 | 490.9557 | 224.4187 | 226.3349 | 225.7553 | 219.383 | 217.0395 | 221.425 | 227.8 |  | 224.2 |  | 139.0482 | 138.485 | 137.911 | 135.0468 |  | 140.4486 | 124.8378 | 139.4103
09/01/2026 | 18:30 | 504.2155 | 510.4178 |  | 503.9376 | 505.3305 | 504.5971 | 507.0567 | 500.097 | 495.9285 | 480.2216 | 503.3058 | 487.0234 | 223.6221 | 226.0332 | 226.1865 | 220.5569 | 216.6187 | 220.9645 | 226 |  | 222.8 | 138.1902 | 139.756 | 138.479 | 137.8315 | 136.3302 |  | 141.2829 | 124.5107 | 139.0631
09/01/2026 | 19:00 | 502.9041 | 505.3762 |  | 500.9416 | 503.0913 | 502.4005 |  | 497.5702 | 495.0303 | 480.8235 | 502.3831 | 487.6463 | 222.2914 | 223.6886 | 224.7374 | 219.3148 | 215.7697 | 221.0201 | 226.1 |  | 222.6 |  | 140.0729 | 138.0509 | 137.9013 | 136.3302 |  | 141.6342 | 124.2763 | 139.3286
09/01/2026 | 19:30 | 503.1664 | 505.6388 | 506.2836 | 502.1975 | 503.9913 | 502.5138 |  | 498.5253 | 495.3259 | 480.0687 | 501.9042 | 488.0032 | 222.1446 | 223.7372 | 224.7108 | 219.8012 | 216.3824 | 220.8835 | 226.7 |  | 223 | 138.4579 | 140.8439 | 137.9331 | 137.7201 | 136.1784 |  | 141.927 | 123.2411 | 138.9406
09/01/2026 | 20:00 | 503.4812 | 507.3193 |  | 502.2832 | 503.6734 |  |  | 498.0038 | 495.4919 | 479.7508 | 502.4048 | 486.935 | 222.4099 | 224.4843 | 225.3216 | 220.012 | 216.3972 | 220.5801 | 226.1 |  | 222.5 |  | 140.4256 | 137.9636 | 137.5622 | 136.2612 |  | 141.4586 | 123.3387 | 138.8997
09/01/2026 | 20:30 | 503.7435 | 508.3697 |  | 503.8181 | 504.8575 | 503.6237 |  | 498.654 | 494.5838 | 480.2656 | 503.1825 | 487.444 | 222.5874 | 225.0197 | 226.0541 | 220.4027 | 217.0838 | 221.0989 | 226.1 |  | 222.8 |  | 140.3773 | 137.9943 | 137.8563 | 136.3716 |  | 141.7074 | 123.0067 | 138.9406
09/01/2026 | 21:00 | 504.0582 | 509.1049 |  | 504.0388 | 505.3271 |  |  | 498.0823 | 495.2851 | 479.0605 | 503.2367 | 487.461 | 223.3332 | 225.1483 | 226.3878 | 220.3543 | 217.1429 | 221.1611 | 226.1 |  | 222.8 | 138.4603 | 139.8333 | 137.7879 | 137.4456 | 136.7304 |  | 141.4878 | 122.8211 | 139.3286
09/01/2026 | 21:30 | 503.6385 | 507.9496 | 505.4958 | 504.0253 | 505.6189 | 504.007 |  | 499.5093 | 495.5322 | 480.6854 | 502.7999 | 488.4576 | 223.5607 | 224.5929 | 226.3444 | 220.6784 | 217.5563 | 221.1563 | 226.1 |  | 223.1 |  | 139.9547 | 138.1549 | 137.8637 | 136.7442 |  | 141.5757 | 123.0067 | 139.3286
09/01/2026 | 22:00 | 504.6353 | 511.9934 |  | 505.3446 | 506.2269 | 505.7428 |  | 498.9603 | 496.1774 | 480.9243 | 502.7945 | 489.1572 | 223.4163 | 226.447 | 227.0087 | 220.9082 | 218.014 | 220.8629 | 226.7 |  | 223.3 | 138.5375 | 139.6652 | 138.4242 | 137.7379 | 136.3578 |  | 141.5171 | 122.87 | 139.737
09/01/2026 | 22:30 | 503.2713 | 505.4812 | 504.6555 | 509.6301 | 510.8474 | 507.7603 |  | 500.5045 | 496.1061 | 481.2328 | 503.4535 | 488.3439 | 221.8884 | 224.0343 | 225.9686 | 218.4503 | 217.1281 | 221.2935 | 226.7 |  | 223.8 | 138.5594 | 140.0232 | 138.5661 | 137.5342 | 135.171 |  | 141.3854 | 122.9139 | 139.737
09/01/2026 | 23:00 | 503.114 | 504.5359 | 498.3532 | 510.8029 | 512.2476 | 508.4504 |  | 502.1834 | 497.0518 | 481.3178 | 503.7963 | 489.1383 | 221.9969 | 224.5331 | 226.116 | 219.4948 | 218.3389 | 221.1992 | 226.7 |  | 224.4 | 138.5787 | 140.0561 | 138.8978 | 137.349 | 135.6264 |  | 141.7659 | 123.0067 | 139.3694
09/01/2026 | 23:30 | 504.8451 | 508.9474 | 503.9727 | 513.9144 | 514.5955 | 510.8009 |  | 505.1824 | 497.8791 | 482.485 | 504.662 | 490.1676 | 222.6096 | 225.6146 | 227.4078 | 220.1937 | 218.4865 | 221.6886 | 227.4 |  | 224.7 | 139.4699 | 140.7629 | 139.1526 | 137.8848 | 136.0818 |  | 142.2051 | 123.2899 | 139.9617
10/01/2026 | 00:00 | 504.8975 | 510.1028 | 504.5505 | 515.1667 | 515.8531 | 512.626 |  | 506.1005 | 499.5779 | 485.9834 | 506.713 | 491.9568 | 223.0538 | 225.9413 | 227.4379 | 220.9199 | 219.6678 | 222.1323 | 228 |  | 225.3 | 139.3212 | 139.5926 | 139.9021 | 137.8033 | 135.9162 |  | 140.9609 | 124.8378 | 139.737
MÁXIMO |  | 504.8975 | 514.1466 | 512.4283 | 518.3854 | 519.9773 | 515.9502 | 518.925 | 513.8304 | 506.6134 | 493.1284 | 513.1859 | 499.2275 | 226.9246 | 228.4046 | 229.4378 | 222.1889 | 220.9745 | 223.4423 | 230.2 | 0 | 226.4 | 139.734 | 141.4895 | 140.4373 | 138.4477 | 136.7856 | 0 | 143.0833 | 128.0703 | 140.5335
MÍNIMO |  | 495.4028 | 493.2972 | 492.4711 | 495.9474 | 498.8152 | 501.5896 | 507.0567 | 497.5702 | 494.5838 | 479.0605 | 501.9042 | 486.935 | 220.9047 | 222.0446 | 221.4303 | 218.1797 | 215.7697 | 220.5801 | 226 | 0 | 222.5 | 138.1859 | 139.0482 | 137.7879 | 137.349 | 134.136 | 0 | 140.4486 | 122.8211 | 138.8997
PROMEDIO |  | 501.6703 | 505.6607 | 503.845 | 507.6535 | 509.1474 | 508.4908 | 516.8845 | 505.6766 | 501.2044 | 486.5118 | 507.7339 | 493.1112 | 224.2594 | 224.9158 | 225.1378 | 220.2916 | 218.5068 | 221.9411 | 227.8812 | 0 | 224.3271 | 139.0241 | 140.1432 | 138.846 | 137.8331 | 135.6212 | 0 | 141.608 | 124.7324 | 139.6332
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 9 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 09/01/2026 02:00:00 | 09/01/2026 09:46:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 09/01/2026 02:02:00 | 09/01/2026 09:45:00 | Por regulación de tensión en la SE La Ramada.

## AISLADOS_TEMP
viernes, 9 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 9 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:12:58 | 59.804 | 04:12:01 | 60.237
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:12:58 | 59.804 | 04:12:01 | 60.236
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:12:58 | 59.804 | 04:12:01 | 60.236
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:12:58 | 59.804 | 04:12:01 | 60.236
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:12:58 | 59.804 | 04:12:01 | 60.237
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:12:58 | 59.804 | 04:12:01 | 60.237
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:12:58 | 59.804 | 04:12:01 | 60.237

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 9 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 9 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
09/01/2026 | 00:30 | 6921.7 | 6926.4598 | 0.06877%
09/01/2026 | 01:00 | 6855.5 | 6767.4317 | -1.285%
09/01/2026 | 01:30 | 6876.4 | 6678.5457 | -2.877%
09/01/2026 | 02:00 | 6648.4 | 6594.309 | -0.8136%
09/01/2026 | 02:30 | 6577.3 | 6564.2956 | -0.1977%
09/01/2026 | 03:00 | 6526.7 | 6536.0564 | 0.1434%
09/01/2026 | 03:30 | 6614.7 | 6522.5516 | -1.393%
09/01/2026 | 04:00 | 6453.5 | 6513.7453 | 0.9335%
09/01/2026 | 04:30 | 6518.7 | 6544.1657 | 0.3907%
09/01/2026 | 05:00 | 6645.6 | 6569.3065 | -1.148%
09/01/2026 | 05:30 | 6700.2 | 6627.1914 | -1.09%
09/01/2026 | 06:00 | 6559.7395 | 6638.4081 | 1.199%
09/01/2026 | 06:30 | 6739.6322 | 6628.2472 | -1.653%
09/01/2026 | 07:00 | 6704.8416 | 6615.2429 | -1.336%
09/01/2026 | 07:30 | 7059.5838 | 6888.0611 | -2.43%
09/01/2026 | 08:00 | 7253.2877 | 7221.66 | -0.436%
09/01/2026 | 08:30 | 7416.6587 | 7441.0697 | 0.3291%
09/01/2026 | 09:00 | 7705.9893 | 7619.4176 | -1.123%
09/01/2026 | 09:30 | 7739.137 | 7783.0321 | 0.5672%
09/01/2026 | 10:00 | 8082.443 | 7809.4617 | -3.377%
09/01/2026 | 10:30 | 7956.575 | 7909.7762 | -0.5882%
09/01/2026 | 11:00 | 8132.891 | 8011.6471 | -1.491%
09/01/2026 | 11:30 | 8170.37 | 8022.637 | -1.808%
09/01/2026 | 12:00 | 8067.602 | 7987.9113 | -0.9878%
09/01/2026 | 12:30 | 7985.414 | 8072.5238 | 1.091%
09/01/2026 | 13:00 | 7883.661 | 8011.0298 | 1.616%
09/01/2026 | 13:30 | 7965.331 | 7933.9587 | -0.3939%
09/01/2026 | 14:00 | 8046.137 | 7988.5752 | -0.7154%
09/01/2026 | 14:30 | 7903.939 | 8181.8628 | 3.516%
09/01/2026 | 15:00 | 7933.185 | 8183.3115 | 3.153%
09/01/2026 | 15:30 | 8021.7067 | 8078.8756 | 0.7127%
09/01/2026 | 16:00 | 7962.9624 | 7990.6296 | 0.3474%
09/01/2026 | 16:30 | 8007.125 | 7888.5542 | -1.481%
09/01/2026 | 17:00 | 7964.9355 | 7889.5842 | -0.946%
09/01/2026 | 17:30 | 7894.2649 | 7772.0403 | -1.548%
09/01/2026 | 18:00 | 7751.0974 | 7602.8325 | -1.913%
09/01/2026 | 18:30 | 7740.6986 | 7550.7368 | -2.454%
09/01/2026 | 19:00 | 7951.3427 | 7878.9523 | -0.9104%
09/01/2026 | 19:30 | 7956.7676 | 7949.3377 | -0.09338%
09/01/2026 | 20:00 | 7960.4225 | 7978.6382 | 0.2288%
09/01/2026 | 20:30 | 7916.3706 | 7877.5131 | -0.4908%
09/01/2026 | 21:00 | 7891.1144 | 7812.8623 | -0.9916%
09/01/2026 | 21:30 | 7763.9636 | 7768.6301 | 0.0601%
09/01/2026 | 22:00 | 7692.831 | 7772.3595 | 1.034%
09/01/2026 | 22:30 | 7632.4954 | 7756.4459 | 1.624%
09/01/2026 | 23:00 | 7398.5386 | 7524.4745 | 1.702%
09/01/2026 | 23:30 | 7060.152 | 7186.6645 | 1.792%
10/01/2026 | 00:00 | 6981.0017 | 7059.7268 | 1.128%

## DESVIACIÓN
viernes, 9 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
09/01/2026 | 00:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 617.5 | 625.9471 | 625.9471 | -8.4471 | 213 | 203.8296 | 203.8296 | 9.1704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 237.6 | 240 | 240 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 177.2396 | 177.2396 | 4.4604 | 203.7 | 196.9388 | 196.9388 | 6.7612 | 201.3 | 199.4779 | 199.4779 | 1.8221 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.216 | 205.216 | 2.984 |  |  |  | 0 | 363.3 | 422.7662 | 223.6961 | 139.6039 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.067 | 3.233 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 73.8 | 82.0992 | 82.0993 | -8.2993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 81.5 | 94.8474 | 121.1678 | -39.6678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.6 | 200.413 | 205.0745 | 177.5255 | 4.6 | 22.858 | 52.1594 | -47.5594 | 0 |  | 142.0425 | -142.0425 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18.2 | 15.8213 | 17.5792 | 0.6208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.9 | 87.7736 | 87.7736 | -1.8736 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 15.6 |  | 44.1414 | -28.5414 | 45.8 | 41.7308 | 41.7308 | 4.0692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 78.8 | 105.5973 | 116.7258 | -37.9258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 60.8753 | 67.9864 | -35.5864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 92.6898 | 92.6898 | 34.6102 | 165.1 | 170.94 | 181.4672 | -16.3672 | 164.9 | 170.94 | 181.4672 | -16.5672 | 165.8 | 170.94 | 181.4672 | -15.6672 | 252.4 | 257.18 | 273.0183 | -20.6183 | 13.2 | 15 | 74.2155 | -61.0155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 130.9 | 183.9935 | 158.9062 | -28.0062 | 59.5 | 77.8536 | 86.504 | -27.004 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 65.8 | 65.7685 | 70.028 | -4.228 | 30 | 29.9806 | 29.0088 | 0.99121 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.1257 | 153.1257 | -10.4257 | 143.4 | 153.1257 | 153.1257 | -9.7257 | 169 | 153.5855 | 153.5855 | 15.4145 | 184.5 | 185.8078 |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 | 3.0915 | 3.0915 | 2.4085 | 1.7 | 3.2433 | 3.2433 | -1.5433 | 14.2 | 12.6336 | 12.6336 | 1.5664 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 57.47 | 57.47 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 13 | 15.9952 | 15.9953 | -2.9953 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.174 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 9.47 | 9.47 | 6.83 | 21 | 24.63 | 24.63 | -3.63 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 14 | 14.0946 | 15.7411 | -1.7411 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 15.9378 | 15.9378 | -3.7378 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 1.7 | 9.46 | 9.46 | -7.76 | 2.9 | 13 | 13 | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 16.65 | 16.65 | 1.05 | 37.9 | 28.79 | 28.79 | 9.11 | 0.5 | 1.05 | 1.05 | -0.55 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.5491 | 15.5491 | 5.3509 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 12.43 | 12.43 | -6.83 | 1.2 | 11.43 | 11.43 | -10.23 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 9.3 |  | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
09/01/2026 | 01:00 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 618.3 | 625.9471 | 625.9471 | -7.6471 | 212.4 | 203.8296 | 203.8296 | 8.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 238.7 | 240 | 240 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 177.2396 | 177.2396 | 3.8604 | 204.7 | 196.9388 | 196.9388 | 7.7612 | 202.2 | 199.4779 | 199.4779 | 2.7221 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.216 | 205.216 | 1.584 |  |  |  | 0 | 353.3 | 381.7489 | 195.2883 | 158.0117 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.0671 | 164.067 | -2.5671 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 73.6 | 81.7884 | 81.7879 | -8.1879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 53 | 94.8474 | 58.4665 | -5.4665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.8 | 189.2772 | 197.2711 | 186.5289 | 14.6 | 22.858 | 52.1594 | -37.5594 | 0 |  | 142.0425 | -142.0425 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18.2 | 15.8213 | 17.5792 | 0.6208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 14.4 |  | 37.9005 | -23.5005 | 45.8 | 41.7308 | 41.7308 | 4.0692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 85.6 | 107.1111 | 122.2442 | -36.6442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 46.8874 | 61.4302 | -29.9302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 92.6898 | 92.6898 | 34.4102 | 164.1 | 170.94 | 181.4672 | -17.3672 | 164 | 170.94 | 181.4672 | -17.4672 | 164.7 | 170.94 | 181.4672 | -16.7672 | 245.7 | 257.18 | 273.0183 | -27.3183 | 13.3 | 15 | 74.2155 | -60.9155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 110.1 | 107.394 | 159.6288 | -49.5288 | 57.9 | 77.8536 | 59.2031 | -1.3031 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 66.6 | 67.4555 | 57.7902 | 8.8098 | 29.9 | 27.9431 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 153.1257 | 153.1257 | -10.0257 | 143.9 | 153.1257 | 153.1257 | -9.2256 | 168.8 | 153.5855 | 153.5855 | 15.2145 | 184.8 | 185.8078 |  | 184.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3.0915 | 3.0915 | 1.9085 | 1.7 | 3.2433 | 3.2433 | -1.5433 | 15 | 12.6336 | 12.6336 | 2.3664 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 53.44 | 53.44 | 3.16 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0.64 | 0.64 | 5.96 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 15.9952 | 15.9953 | -3.0953 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.274 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 8.68 | 8.68 | 4.42 | 20.5 | 22.47 | 22.47 | -1.97 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 9.4 | 10.8559 | 14.2231 | -4.8231 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 15.9378 | 15.9378 | -3.4378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 2.4 | 10.552 | 10.552 | -8.152 | 4.4 | 14.807 | 14.807 | -10.407 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 13.83 | 13.83 | 1.67 | 38 | 26.09 | 26.09 | 11.91 | 0.3 | 0.82 | 0.82 | -0.52 | 0 | 0.55 | 0.55 | -0.55 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.5491 | 15.5491 | 5.3509 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 1.108 | 1.108 | 5.292 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 10.37 | 10.37 | -8.67 | 0.6 | 8.54 | 8.54 | -7.94 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 7.8 |  | 10.6 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
09/01/2026 | 01:30 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 620 | 625.9471 | 625.9471 | -5.9471 | 212.3 | 203.8296 | 203.8296 | 8.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 239.4 | 240 | 240 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 177.2396 | 177.2396 | 4.3604 | 203.8 | 196.9388 | 196.9388 | 6.8612 | 201 | 199.4779 | 199.4779 | 1.5221 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.216 | 205.216 | 2.284 |  |  |  | 0 | 341.7 | 345.3233 | 175.5085 | 166.1915 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.067 | 0.43295 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 74.2 | 81.7884 | 81.7889 | -7.5889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 43.4 | 81.1544 | 20.5992 | 22.8008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.3 | 179.8545 | 190.371 | 192.929 | 20.6 | 22.858 | 52.1594 | -31.5594 | 0 |  | 149.9871 | -149.9871 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18.2 | 15.8213 | 17.5792 | 0.6208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 95 | 87.7736 | 87.7736 | 7.2264 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 16.2 |  | 44.9999 | -28.7999 | 46.1 | 41.7308 | 41.7308 | 4.3692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.3 | 33.3305 | 33.3305 | -2.0305 | 86.4 | 105.5973 | 115.1449 | -28.7449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 39.25 | 53.1522 | -21.1522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 92.6898 | 92.6898 | 34.7102 | 166 | 170.94 | 181.8024 | -15.8025 | 165.8 | 170.94 | 181.8024 | -16.0024 | 166.8 | 170.94 | 181.8024 | -15.0024 | 243.2 | 257.18 | 273.5226 | -30.3226 | 13.5 | 15 | 74.2155 | -60.7155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 117.6 | 107.394 | 159.6288 | -42.0288 | 61.6 | 77.8536 | 54.0701 | 7.5299 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 67.5 | 66.612 | 56.7792 | 10.7208 | 30.2 | 27.5937 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1257 | 153.1256 | -10.5256 | 143.4 | 153.1257 | 153.1256 | -9.7256 | 168.6 | 153.5855 | 153.5855 | 15.0145 | 184.7 | 185.8078 |  | 184.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 3.0915 | 3.0915 | 1.8085 | 1.7 | 3.2433 | 3.2433 | -1.5433 | 15.5 | 12.6336 | 12.6336 | 2.8664 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 49.87 | 49.87 | 12.23 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 0.586 | 0.586 | 4.914 | 0 |  |  | 0 | 13 | 15.9952 | 15.9953 | -2.9953 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.026 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 7.95 | 7.95 | 3.05 | 22 | 20.52 | 20.52 | 1.48 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10 | 9.0877 | 12.3065 | -2.3065 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 15.9378 | 15.9378 | -3.5378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 6.8 | 10.57 | 10.57 | -3.77 | 0.5 | 13.199 | 13.199 | -12.699 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 11.33 | 11.33 | 6.37 | 30.2 | 23.56 | 23.56 | 6.64 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 0 | 0.43 | 0.43 | -0.43 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.5491 | 15.5491 | 5.3509 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 1.186 | 1.186 | 2.314 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 8.49 | 8.49 | -8.19 | 1.3 | 6.12 | 6.12 | -4.82 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 9.2 |  | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
09/01/2026 | 02:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 621.2 | 625.9471 | 625.9471 | -4.7471 | 209.8 | 203.8296 | 203.8296 | 5.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 238.8 | 240 | 240 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 177.2396 | 177.2396 | 4.8604 | 204.5 | 196.9388 | 196.9388 | 7.5612 | 201.2 | 199.4779 | 199.4779 | 1.7221 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.216 | 205.216 | 2.484 |  |  |  | 0 | 330.8 | 323.8159 | 198.1603 | 132.6397 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.0671 | 164.067 | 6.4329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 74.1 | 81.4775 | 81.4777 | -7.3777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 0 | 29.9287 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.7 | 176.3016 | 190.4306 | 105.2694 | 21.5 | 22.858 | 52.1594 | -30.6594 | 0 |  | 142.0425 | -142.0425 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18 | 15.8213 | 17.5792 | 0.4208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.1 | 87.7736 | 87.7736 | 6.3264 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 15.2 |  | 44.9999 | -29.7999 | 46.2 | 41.7308 | 41.7308 | 4.4692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 54.3 | 93.2945 | 115.1445 | -60.8445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 39.4368 |  | 32.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 92.6898 | 92.6898 | 34.7102 | 153.2 | 170.94 | 181.9645 | -28.7645 | 153.2 | 170.94 | 181.9645 | -28.7645 | 152.8 | 170.94 | 181.9645 | -29.1645 | 234.3 | 257.18 | 273.7664 | -39.4664 | 20.2 | 15 | 74.2155 | -54.0155 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 106.6 | 179.5942 | 159.6291 | -53.0291 | 57.5 | 36.1865 | 50.5154 | 6.9846 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 63 | 48.2601 | 57.7138 | 5.2862 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.1257 | 153.1256 | -10.8256 | 143.5 | 153.1257 | 153.1256 | -9.6256 | 168.8 | 153.5855 | 153.5855 | 15.2145 | 184.9 | 185.8078 |  | 184.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3.0915 | 3.0915 | 1.9085 | 1.7 | 3.2433 | 3.2433 | -1.5433 | 15.6 | 12.6336 | 12.6336 | 2.9664 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 47.68 | 47.68 | 11.82 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 0.818 | 0.818 | 3.782 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 15.9952 | 15.9953 | -2.7953 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.074 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 7.35 | 7.35 | 3.75 | 28.3 | 19.19 | 19.19 | 9.11 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.1 | 9.1309 |  | 10.1 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 15.9378 | 15.9378 | -3.5378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 5.3 | 9.959 | 9.959 | -4.659 | 0 | 12.958 | 12.958 | -12.958 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 9.79 | 9.79 | 6.71 | 33.1 | 21.54 | 21.54 | 11.56 | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 0 | 0.33 | 0.33 | -0.33 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.5491 | 15.5491 | 5.3509 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 1.312 | 1.312 | 1.088 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 7.14 | 7.14 | -7.04 | 0 | 5.08 | 5.08 | -5.08 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 9 |  | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
09/01/2026 | 02:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 619.8 | 625.9471 | 625.9471 | -6.1471 | 213.1 | 203.8296 | 203.8296 | 9.2704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 91.8678 | 91.8678 | -4.1678 | 239.9 | 240 | 240 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 177.2396 | 177.2396 | 5.5604 | 205.3 | 196.9388 | 196.9388 | 8.3612 | 203.2 | 199.4779 | 199.4779 | 3.7221 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.216 | 205.216 | 3.084 |  |  |  | 0 | 334.3 | 329.1338 | 287.328 | 46.972 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.067 | 1.1329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 73.2 | 81.7884 | 82.0991 | -8.8991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 0 | 21.7319 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.7 | 179.1947 | 218.5954 | -36.8954 | 19.9 | 22.858 | 52.1594 | -32.2594 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18.4 | 15.8213 | 17.5792 | 0.8208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.6 | 87.7736 | 87.7736 | -1.1736 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 16.8 | 18 |  | 16.8 | 45.9 | 41.7308 | 41.7308 | 4.1692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.7 | 33.3305 | 33.3305 | -1.6305 | 50.2 | 53.5677 | 20.5973 | 29.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 47.8172 | 82.3035 | -50.9035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 92.6898 | 92.6898 | 34.3102 | 159.2 | 170.94 | 170.94 | -11.74 | 160 | 170.94 | 170.94 | -10.94 | 159.5 | 170.94 | 170.94 | -11.44 | 246.9 | 257.18 | 257.18 | -10.28 | 19.2 | 15 | 74.2155 | -55.0155 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 117.8 | 216.6979 | 41.1947 | 76.6053 | 94.6 |  | 96.0077 | -1.4077 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 61.7 | 35.868 | 72.3744 | -10.6744 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.1257 | 153.1257 | -10.2257 | 144.3 | 153.1257 | 153.1257 | -8.8257 | 169.7 | 153.5855 | 153.5855 | 16.1145 | 186.6 | 185.8078 |  | 186.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 3.0915 | 3.0915 | 1.8085 | 1.7 | 3.2433 | 3.2433 | -1.5433 | 15.8 | 12.6336 | 12.6336 | 3.1664 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 45.86 | 45.86 | 0.94 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 0.987 | 0.987 | 3.413 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 15.9952 | 15.9953 | 4.4047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.474 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 6.76 | 6.76 | 5.24 | 22.1 | 17.95 | 17.95 | 4.15 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.2 | 11.0712 | 19.0559 | -8.8559 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 15.9378 | 15.9378 | -3.5378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 5.4 | 9.423 | 9.423 | -4.023 | 0 | 12.78 | 12.78 | -12.78 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 8.35 | 8.35 | 7.25 | 30.7 | 19.45 | 19.45 | 11.25 | 0.6 | 0.47 | 0.47 | 0.13 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.5491 | 15.5491 | 5.3509 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 1.394 | 1.394 | 2.106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | -6 | 0.3 | 4.15 | 4.15 | -3.85 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 8.7 |  | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
09/01/2026 | 03:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 616.3 | 625.9471 | 625.9471 | -9.6471 | 213.7 | 203.8296 | 203.8296 | 9.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 241 | 240 | 240 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 177.2396 | 177.2396 | 4.2604 | 205 | 196.9388 | 196.9388 | 8.0612 | 201.5 | 199.4779 | 199.4779 | 2.0221 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.216 | 205.216 | 3.684 |  |  |  | 0 | 323.5 | 318.9375 | 286.1261 | 37.3739 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.067 | 3.133 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9339 | 14.9339 | -2.2339 | 73.3 | 82.0992 | 81.7884 | -8.4884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 0 | 20.5973 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 173.4 | 169.9896 | 213.5363 | -40.1363 | 7.9 | 22.858 | 52.1594 | -44.2594 | 0 |  | 142.0425 | -142.0425 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18.2 | 15.8213 | 17.5792 | 0.6208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.5 | 87.7736 | 87.7736 | -0.27357 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 45.7 | 41.7308 | 41.7308 | 3.9692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 72.1 | 73.911 | 20.5973 | 51.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 42.168 | 80.8214 | -49.1214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 92.6898 | 92.6898 | 34.3102 | 150.5 | 170.94 | 170.94 | -20.44 | 150.4 | 170.94 | 170.94 | -20.54 | 151.2 | 170.94 | 170.94 | -19.74 | 250.1 | 257.18 | 257.18 | -7.08 | 18 | 15 | 74.2155 | -56.2155 | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 72.2 | 72.8617 | 20.5973 | 51.6027 | 101.3 | 92.4445 | 93.6894 | 7.6106 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 63 | 72.3739 | 72.3744 | -9.3744 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 153.1257 | 153.1257 | -9.9257 | 144.1 | 153.1257 | 153.1257 | -9.0257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 | 186 | 185.8078 |  | 186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 3.0915 | 3.0915 | 1.8085 | 1.7 | 3.2433 | 3.2433 | -1.5433 | 16 | 12.6336 | 12.6336 | 3.3664 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 45.19 | 45.19 | 4.61 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0.967 | 0.967 | 3.033 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.374 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 6.2 | 6.2 | 3.5 | 20.4 | 17.01 | 17.01 | 3.39 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.2 | 9.7633 | 18.7128 | -8.5128 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 15.9378 | 15.9378 | -3.6378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 7.1 | 9.118 | 9.118 | -2.018 | 0 | 12.789 | 12.789 | -12.789 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 7.17 | 7.17 | 6.33 | 45 | 17.09 | 17.09 | 27.91 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.5491 | 15.5491 | 5.3509 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.2 | 1.338 | 1.338 | 1.862 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.99 | 5.99 | -5.99 | 0.1 | 3.54 | 3.54 | -3.44 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 8.7 |  | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
09/01/2026 | 03:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 619 | 625.9471 | 625.9471 | -6.9471 | 212.4 | 203.8296 | 203.8296 | 8.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 240.1 | 240 | 240 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 177.2396 | 177.2396 | 3.6604 | 204.4 | 196.9388 | 196.9388 | 7.4612 | 202.1 | 199.4779 | 199.4779 | 2.6221 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.216 | 205.216 | 0.08399 |  |  |  | 0 | 310.6 | 269.3639 | 113.4018 | 197.1982 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.067 | 3.3329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9339 | 14.9339 | -2.0339 | 74 | 81.7884 | 81.7884 | -7.7884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 0 | 20.5973 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164.5 | 161.7723 | 172.7478 | -8.2478 | 11.7 | 22.858 | 52.1594 | -40.4594 | 0 |  | 142.0424 | -142.0424 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18 | 15.8213 | 17.5792 | 0.4208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  | 44.9999 | -44.9999 | 45.9 | 41.7308 | 41.7308 | 4.1692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 93.1 | 105.5973 | 115.1444 | -22.0444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 39.4832 |  | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 |  |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 92.6898 | 92.6898 | 34.7102 | 167.1 | 170.94 | 182.5772 | -15.4772 | 167.1 | 170.94 | 182.5772 | -15.4772 | 167.6 | 170.94 | 182.5772 | -14.9772 | 251.2 | 257.18 | 274.6883 | -23.4883 | 17 | 15 | 74.2155 | -57.2155 | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 105.7 | 115.943 | 159.6292 | -53.9292 | 102.8 | 92.1672 | 92.4433 | 10.3567 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 62.8 | 72.3739 | 72.3739 | -9.5739 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.1257 | 151.089 | -8.389 | 143.6 | 153.1257 | 151.089 | -7.489 | 168.6 | 153.5855 | 151.5428 | 17.0572 | 185.4 | 185.8078 |  | 185.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 3.0915 | 3.0915 | 1.8085 | 1.7 | 3.2433 | 3.2433 | -1.5433 | 16.3 | 12.6336 | 12.6336 | 3.6664 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 44.58 | 44.58 | 4.32 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 0.948 | 0.948 | 1.652 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27399 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 19.9 | 16.28 | 16.28 | 3.62 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.4 | 9.1417 |  | 10.4 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 15.9378 | 15.9378 | -4.1378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 8.3 | 8.912 | 8.912 | -0.612 | 0 | 12.535 | 12.535 | -12.535 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 6.17 | 6.17 | 12.73 | 56.2 | 15.16 | 15.16 | 41.04 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 0.65 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.5491 | 15.5491 | 5.3509 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 1.303 | 1.303 | 0.197 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.65 | 5.65 | -5.65 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 8.7 |  | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
09/01/2026 | 04:00 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 614.4 | 625.9471 | 625.9471 | -11.5471 | 211.6 | 203.8296 | 203.8296 | 7.7704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 238.5 | 240 | 240 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 177.2396 | 177.2396 | 4.5604 | 205.3 | 196.9388 | 196.9388 | 8.3612 | 201.8 | 199.4779 | 199.4779 | 2.3221 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.216 | 205.216 | 2.284 |  |  |  | 0 | 306 | 262.9191 | 96.2443 | 209.7557 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.067 | -1.3671 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9339 | 14.9339 | -2.0339 | 73.4 | 81.4775 | 81.7884 | -8.3884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 0 | 20.5973 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.7 | 159.5856 | 169.0757 | -7.3757 | 18.1 | 22.858 | 52.1594 | -34.0594 | 0 |  | 142.0424 | -142.0424 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18.2 | 15.8213 | 17.5792 | 0.6208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.4 | 87.7736 | 87.7736 | -2.3736 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 0 |  | 44.9999 | -44.9999 | 45.4 | 41.7308 | 41.7308 | 3.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 52 | 105.5973 | 115.1444 | -63.1444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 36.8206 | 16.459 | 15.141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 92.6898 | 92.6898 | 34.1102 | 158.4 | 170.94 | 182.5772 | -24.1772 | 158.4 | 170.94 | 182.5772 | -24.1772 | 158.6 | 170.94 | 182.5772 | -23.9772 | 243.6 | 257.18 | 274.6883 | -31.0883 | 15.1 | 30 | 74.2155 | -59.1155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 68.9 | 115.943 | 159.6292 | -90.7292 | 93.2 | 89.0191 | 87.641 | 5.559 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 62.8 | 72.3739 | 72.3739 | -9.5739 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.1257 | 151.089 | -8.389 | 143.9 | 153.1257 | 151.089 | -7.189 | 168.5 | 153.5855 | 151.5427 | 16.9573 | 185.8 | 180.9486 |  | 185.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3.0915 | 3.0915 | 1.9085 | 1.7 | 3.2433 | 3.2433 | -1.5433 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 44.13 | 44.13 | -3.83 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.935 | 0.935 | -0.335 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37399 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 6.03 | 6.03 | 8.17 | 20.8 | 16.15 | 16.15 | 4.65 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.3 | 8.5252 | 3.8108 | 6.4892 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 15.9378 | 15.9378 | -4.3378 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 5.7 | 9.001 | 9.001 | -3.301 | 0 | 11.489 | 11.489 | -11.489 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 5.68 | 5.68 | 16.42 | 53.7 | 14.47 | 14.47 | 39.23 | 0.6 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.5491 | 15.5491 | 5.3509 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 1.329 | 1.329 | -1.029 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4.65 | 4.65 | -4.35 | 0 | 3.18 | 3.18 | -3.18 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 8.4 |  | 10.6 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
09/01/2026 | 04:30 | 198 | 203.4014 | 203.4014 | -5.4014 | 614.6 | 625.9471 | 625.9471 | -11.3471 | 212.2 | 203.8296 | 203.8296 | 8.3704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 237.4 | 240 | 240 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 177.2396 | 177.2396 | 5.1604 | 204.3 | 196.9388 | 196.9388 | 7.3612 | 200.7 | 199.4779 | 199.4779 | 1.2221 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.216 | 205.216 | 3.184 |  |  |  | 0 | 202 | 194.092 | 119.1261 | 82.8739 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 164.0671 | 164.067 | -6.5671 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.9 | 14.9339 | 14.9339 | -2.0339 | 73.5 | 85.0041 | 81.4778 | -7.9778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 144.1813 | 172.1714 | 59.4286 | 20.5 | 19.9932 | 52.1594 | -31.6594 | 0 |  | 142.0424 | -142.0424 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.7 | 87.7736 | 87.7736 | -1.0736 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 0 |  | 44.9999 | -44.9999 | 44.9 | 41.7308 | 41.7308 | 3.1692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.1 | 33.3305 | 33.3305 | -2.2305 | 81.8 | 107.8377 | 115.1444 | -33.3444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 39.3971 | 20.7873 | 10.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25.7466 |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 90.3783 | 92.6898 | 33.1102 | 170 | 170.94 | 182.8592 | -12.8592 | 168.7 | 170.94 | 182.8592 | -14.1592 | 170.8 | 170.94 | 182.8592 | -12.0592 | 253.4 | 257.18 | 275.1125 | -21.7125 | 30.2 | 74.2155 | 74.2155 | -44.0155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 80.1 | 159.6293 | 159.6292 | -79.5292 | 96 | 76.2633 | 89.3067 | 6.6933 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 62.8 | 65.984 | 71.135 | -8.335 | 29.6 | 27.3336 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.1257 | 151.089 | -8.089 | 143.8 | 153.1257 | 151.089 | -7.289 | 168.8 | 153.5855 | 151.5428 | 17.2572 | 185.8 | 185.8078 |  | 185.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 6.1914 | 3.0915 | 1.9085 | 1.7 | 2.0343 | 3.2433 | -1.5433 | 16.2 | 12.6336 | 12.6336 | 3.5664 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 43.66 | 43.66 | -6.76 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 1.14 | 1.14 | 3.16 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47399 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 6.17 | 6.17 | 5.53 | 19.3 | 15.96 | 15.96 | 3.34 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10 | 9.1217 | 4.8129 | 5.1871 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.9378 | 15.9378 | -4.2378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 6.8 | 9.207 | 9.207 | -2.407 | 0 | 10.376 | 10.376 | -10.376 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 25.1 | 5.11 | 21.19 | 56.2 | 21 | 13.73 | 42.47 | 0.7 | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3 | 1.377 | 1.377 | 1.623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | -4.35 | 0 | 3.73 | 3.73 | -3.73 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 8.8 |  | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 22 | 22 | 22 | 0
09/01/2026 | 05:00 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 618.9 | 625.9471 | 625.9471 | -7.0471 | 212.9 | 203.8296 | 203.8296 | 9.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 240.3 | 240 | 240 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 177.2396 | 177.2396 | 4.6604 | 203.9 | 196.9388 | 196.9388 | 6.9612 | 201.8 | 199.4779 | 199.4779 | 2.3221 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.216 | 205.216 | 3.484 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2478 | 160.0777 | 51.1223 | 9.5 | 9.646 | 3.4561 | 6.0439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.067 | 2.233 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9339 | 14.9339 | -2.0339 | 73.8 | 88.043 | 82.099 | -8.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.3 | 144.1813 | 180.2588 | 52.0412 | 21.5 | 19.9932 | 52.1594 | -30.6594 | 0 |  | 142.0424 | -142.0424 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18.2 | 15.8213 | 17.5792 | 0.6208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.4 | 87.7736 | 87.7736 | -0.37357 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 0 |  | 44.9999 | -44.9999 | 45.4 | 41.7308 | 41.7308 | 3.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 127.6 | 107.8377 | 115.1444 | 12.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 43.7244 | 42.359 | -11.159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 25.7466 |  | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 90.3783 | 92.6898 | 33.8102 | 170 | 170.94 | 183.1278 | -13.1278 | 167.9 | 170.94 | 183.1278 | -15.2278 | 172.3 | 170.94 | 183.1278 | -10.8278 | 253.1 | 257.18 | 275.5166 | -22.4166 | 15.1 | 74.2155 | 74.2155 | -59.1155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 126 | 159.6293 | 159.6292 | -33.6292 | 106.6 | 76.2633 | 50.516 | 56.084 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 73.4 | 65.984 | 54.9282 | 18.4718 | 29.9 | 27.3336 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.1257 | 151.4487 | -8.6487 | 143.7 | 153.1257 | 151.4487 | -7.7487 | 169.2 | 153.5855 | 151.9035 | 17.2965 | 185.1 | 185.8078 |  | 185.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.1914 | 3.0915 | 2.1085 | 1.7 | 2.0343 | 3.2433 | -1.5433 | 16.2 | 12.6336 | 12.6336 | 3.5664 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 43.11 | 43.11 | 1.09 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2.001 | 2.001 | -1.301 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27399 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 6.11 | 6.11 | 3.69 | 18.1 | 15.61 | 15.61 | 2.49 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.2 | 10.1236 | 9.8075 | 0.39251 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.9378 | 15.9378 | -4.2378 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 8.2 | 9.766 | 9.766 | -1.566 | 0 | 9.06 | 9.06 | -9.06 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 17.4 | 4.31 | 24.39 | 52.6 | 28.8 | 12.83 | 39.77 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.54 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 1.495 | 1.495 | -0.495 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | -6.16 | 0 | 5.71 | 5.71 | -5.71 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 8.7 |  | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
09/01/2026 | 05:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 619.3 | 625.9471 | 625.9471 | -6.6471 | 211.9 | 203.8296 | 203.8296 | 8.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241.2 | 240 | 240 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 177.2396 | 177.2396 | 4.6604 | 204.1 | 196.9388 | 196.9388 | 7.1612 | 202.5 | 199.4779 | 199.4779 | 3.0221 |  |  |  | 0 | 208 | 205.216 | 205.216 | 2.784 |  |  |  | 0 | 320.5 | 239.1959 | 188.2604 | 132.2396 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.067 | 4.333 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9339 | 14.9339 | -2.0339 | 73.8 | 84.7394 | 81.7881 | -7.9881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 144.1813 | 189.4874 | 39.3126 | 17 | 19.9932 | 52.1594 | -35.1594 | 0 |  | 142.0424 | -142.0424 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18.2 | 15.8213 | 17.5792 | 0.6208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.4 | 87.7736 | 87.7736 | -2.3736 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 0 |  | 18 | -18 | 46 | 41.7308 | 41.7308 | 4.2692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 99.6 | 107.8377 | 141.6067 | -42.0067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 56.9355 | 54.1676 | -22.2676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 25.7466 |  | 26.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 90.3783 | 92.6898 | 34.8102 | 169 | 170.94 | 182.9946 | -13.9946 | 166.6 | 170.94 | 182.9946 | -16.3946 | 169.6 | 170.94 | 182.9946 | -13.3946 | 249.6 | 257.18 | 275.3162 | -25.7162 | 13.1 | 74.2155 | 74.2155 | -61.1155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 100.5 | 176.1861 | 159.6292 | -59.1292 | 98.6 | 81.0691 | 49.7856 | 48.8144 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 73.9 | 65.984 | 54.9282 | 18.9718 | 30.1 | 27.3336 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.1257 | 153.1256 | -10.9256 | 143.6 | 153.1257 | 153.1256 | -9.5256 | 169.8 | 153.5855 | 153.5854 | 16.2146 | 185.1 | 185.8078 |  | 185.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.1914 | 3.0915 | 2.6085 | 1.7 | 2.0343 | 3.2433 | -1.5433 | 16.2 | 12.6336 | 12.6336 | 3.5664 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 42.93 | 42.93 | 7.57 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 0.1 | 2.953 | 2.953 | -2.853 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.074 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.098 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 9.1 | 6.19 | 6.19 | 2.91 | 18.6 | 15.55 | 15.55 | 3.05 | 0.7 |  | 0.092 | 0.608 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10.1 | 13.1824 | 12.5416 | -2.4416 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 15.9378 | 15.9378 | -4.1378 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 7.6 | 10.171 | 10.171 | -2.571 | 0 | 7.796 | 7.796 | -7.796 | 0.5 | 0.268 | 0.268 | 0.232 | 25.9 | 19.6 | 3.91 | 21.99 | 45.2 | 15.2 | 12.44 | 32.76 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.76 | 0.76 | -0.76 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 1.667 | 1.667 | -1.567 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 1.8 | 0.42 | 0.42 | 1.38 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.93 | 6.93 | -6.93 | 0 | 6.59 | 6.59 | -6.59 | 1.6 | 0.36 | 0.36 | 1.24 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 8.7 |  | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 1.7 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
09/01/2026 | 06:00 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 613.9 | 625.9471 | 625.9471 | -12.0471 | 211.6 | 203.8296 | 203.8296 | 7.7704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 237.6 | 240 | 240 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 177.2396 | 177.2396 | 4.7604 | 204.3 | 196.9388 | 196.9388 | 7.3612 | 201.4 | 199.4779 | 199.4779 | 1.9221 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.216 | 205.216 | 3.584 |  |  |  | 0 | 314.8 | 197.2297 | 120.9308 | 193.8692 | 9.5 | 9.646 | 3.4561 | 6.0439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9339 | 14.9339 | -2.4339 | 72.8 | 81.7884 | 81.7886 | -8.9886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 144.1813 | 182.6365 | 48.1635 | 7.5 | 19.9932 | 52.1594 | -44.6594 | 0 |  | 142.0424 | -142.0424 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 17.6 | 15.8213 | 17.5792 | 0.0208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86 | 87.7736 | 87.7736 | -1.7736 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 |  | 37.9006 | -37.9006 | 45.4 | 41.7308 | 41.7308 | 3.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 42.6 | 107.8377 | 122.2437 | -79.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 49.2039 | 41.6427 | -10.4427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 25.7466 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 90.3783 | 92.6898 | 33.5102 | 154.6 | 170.94 | 182.5772 | -27.9772 | 154.4 | 170.94 | 182.5772 | -28.1772 | 154.3 | 170.94 | 182.5772 | -28.2772 | 244 | 257.18 | 274.6883 | -30.6883 | 30.1 | 74.2155 | 74.2155 | -44.1155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 58.6 | 164.2857 | 159.6292 | -101.0292 | 89.1 | 76.2633 | 49.2478 | 39.8522 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 73.5 | 65.984 | 54.9282 | 18.5718 | 30.1 | 27.3336 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.1257 | 152.9573 | -10.1573 | 144 | 153.1257 | 152.9573 | -8.9573 | 169.2 | 153.5855 | 153.4166 | 15.7834 | 185.5 | 185.8078 |  | 185.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.1914 | 3.0915 | 2.8085 | 1.6 | 2.0343 | 3.2433 | -1.6433 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 43.85 | 43.85 | 1.75 | 4.3 | 4.944 | 4.944 | -0.644 | 0.3 | 4.181 | 4.181 | -3.881 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 8.9 | 19.01 | 19.01 | -10.11 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37399 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.4 | 0.769 | 0.769 | -0.369 | 0.3 | 1.201 | 1.201 | -0.901 | 9.6 | 6.66 | 6.66 | 2.94 | 19.4 | 16.35 | 16.35 | 3.05 | 2.1 |  | 0.784 | 1.316 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10 | 11.3923 | 9.6417 | 0.35835 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.00946 | 0.001 | 0.001 | 0.00846 | 11.9 | 15.9378 | 15.9378 | -4.0378 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 7.6 | 10.113 | 10.113 | -2.513 | 0 | 6.693 | 6.693 | -6.693 | 2.4 | 3.515 | 3.515 | -1.115 | 18.1 | 14.2 | 4.7 | 13.4 | 27.9 | 2.5 | 13.59 | 14.31 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.82 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.03 | 7.33 | 7.33 | -6.3 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 2.002 | 2.002 | -1.802 | 10.2 | 35.04 | 35.04 | -24.84 | 0.2 | 0.61 | 0.61 | -0.41 | 13.6 | 15.49 | 15.49 | -1.89 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | -4.6 | 0 | 4.17 | 4.17 | -4.17 | 13.1 | 17.19 | 17.19 | -4.09 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 8.7 |  | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
09/01/2026 | 06:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 621.5 | 625.9471 | 625.9471 | -4.4471 | 212.9 | 203.8296 | 203.8296 | 9.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 241.6 | 240 | 240 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 177.2396 | 177.2396 | 4.8604 | 203.7 | 196.9388 | 196.9388 | 6.7612 | 200.2 | 199.4779 | 199.4779 | 0.72211 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.216 | 205.216 | 3.284 |  |  |  | 0 | 80.1 | 80.3296 |  | 80.1 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.067 | 4.5329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9339 | 14.9339 | -2.5339 | 74 | 81.7884 | 81.7884 | -7.7884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.3 | 150.3604 | 185.7213 | -22.4213 | 31.1 | 19.9932 | 52.1594 | -21.0594 | 0 |  | 149.9871 | -149.9871 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 18 | 15.8213 | 17.5792 | 0.4208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86 | 87.7736 | 87.7736 | -1.7736 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 41.7308 | 41.7308 | 4.9692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.2 | 33.3305 | 33.3305 | -2.1305 | 76.7 | 61.7104 | 41.1947 | 35.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 42.2718 | 28.2892 | 3.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 25.7466 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 90.3783 | 92.6898 | 35.1102 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 167.2 | 170.94 | 170.94 | -3.74 | 172.3 | 170.94 | 170.94 | 1.36 | 250.7 | 257.18 | 257.18 | -6.48 | 30.1 | 74.2155 | 74.2155 | -44.1155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 126.6 | 113.7026 | 113.8003 | 12.7997 | 107.4 | 76.2633 | 87.0817 | 20.3183 | 67.8 | 67.1992 | 67.1992 | 0.60078 | 79.1 | 65.984 | 70.2343 | 8.8657 | 30.5 | 27.3336 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.1257 | 151.323 | -8.823 | 143.4 | 153.1257 | 151.323 | -7.923 | 168.9 | 153.5855 | 151.7774 | 17.1226 | 185 | 185.8078 |  | 185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.5 | 2.0343 | 3.2433 | -1.7433 | 16 | 12.6336 | 12.6336 | 3.3664 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 33.6 | 44.63 | 44.63 | -11.03 | 27 | 18.297 | 18.297 | 8.703 | 2 | 5.084 | 5.084 | -3.084 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 55.7 | 65.08 | 65.08 | -9.38 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52601 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.1 | 3.091 | 3.091 | -1.991 | 1 | 3.737 | 3.737 | -2.737 | 10.4 | 7 | 7 | 3.4 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 0.4 | 9.5 |  | 2.333 | 7.167 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 10 | 9.7873 | 6.5499 | 3.4501 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.0322 | 0.01 | 0.01 | 0.0222 | 12.2 | 15.9378 | 15.9378 | -3.7378 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 6.2 | 10.036 | 10.036 | -3.836 | 0 | 5.736 | 5.736 | -5.736 | 10.6 | 12.685 | 12.685 | -2.085 | 16.2 | 10.6 | 5.79 | 10.41 | 26.4 | 28.1 | 15.19 | 11.21 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 4.2 | 13.91 | 13.91 | -9.71 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 2.348 | 2.348 | -0.848 | 105.7 | 112.12 | 112.12 | -6.42 | 1.3 | 2.099 | 2.099 | -0.799 | 45.6 | 56.69 | 56.69 | -11.09 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | -2.66 | 0 | 2.2 | 2.2 | -2.2 | 51.3 | 54.95 | 54.95 | -3.65 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 1.3 |  |  | 1.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 8 |  | 10.6 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
09/01/2026 | 07:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 617.4 | 625.9471 | 580.3338 | 37.0662 | 212.6 | 203.8296 | 188.9764 | 23.6236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 239.8 | 240 | 240 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 177.2396 | 174.6624 | 7.3376 | 203.8 | 196.9388 | 196.9388 | 6.8612 | 202.3 | 199.4779 | 199.4779 | 2.8221 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.216 | 205.216 | 1.884 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.067 | 2.033 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08924 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9339 | 14.9339 | -2.9339 | 73.2 | 50.3598 | 81.4776 | -8.2776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.3 | 150.3604 |  | 150.3 | 25.4 | 19.9932 | 52.1594 | -26.7594 | 0 |  | 133.8826 | -133.8826 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.4 | 87.7736 | 87.7736 | -2.3736 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 41.7308 | 41.7308 | 4.1692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.7 | 33.3305 | 33.3305 | -1.6305 | 40.4 | 41.1946 | 41.1947 | -0.79465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 16.9723 |  | 31.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 25.7466 | 45.2653 | 0.73469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 90.3783 | 92.6898 | 8.2102 | 140.5 | 170.94 | 170.94 | -30.44 | 140.6 | 170.94 | 170.94 | -30.34 | 141.2 | 170.94 | 170.94 | -29.74 | 227.7 | 257.18 | 257.18 | -29.48 | 35.1 |  | 74.2155 | -39.1155 | 22.9 |  |  | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 87.1 | 134.7334 | 119.9795 | -32.8795 | 99.6 | 42.9196 | 76.9945 | 22.6055 | 67.2 | 65.0213 | 67.1992 | 0.00078 | 74.9 | 54.7145 | 68.1705 | 6.7295 | 30.4 | 26.4477 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.1257 | 151.0889 | -9.0889 | 143.4 | 153.1257 | 151.0889 | -7.6889 | 168.7 | 153.5855 | 151.5426 | 17.1574 | 185.7 | 160.9658 |  | 185.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.1914 | 3.0915 | 3.2085 | 1.5 | 2.0343 | 3.2433 | -1.7433 | 15.9 | 12.6336 | 12.6336 | 3.2664 | 0.1 |  | 0.047 | 0.053 | 32.8 | 45 | 45 | -12.2 | 56.7 | 39.193 | 39.193 | 17.507 | 4.9 | 5.017 | 5.017 | -0.117 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 135.5 | 128.91 | 128.91 | 6.59 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32601 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 2.3 | 7.193 | 7.193 | -4.893 | 2.1 | 8.288 | 8.288 | -6.188 | 11.8 | 6.91 | 6.91 | 4.89 | 18 | 16.68 | 16.68 | 1.32 | 14.7 |  | 6.903 | 7.797 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 10 | 3.9296 |  | 10 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.10156 | 0.037 | 0.037 | 0.06456 | 12 | 15.9378 | 15.9378 | -3.9378 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 6 | 9.902 | 9.902 | -3.902 | 0 | 5.213 | 5.213 | -5.213 | 25.5 | 26.921 | 26.921 | -1.421 | 11.6 | 21.9 | 7.78 | 3.82 | 20.8 | 47 | 18.13 | 2.67 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 16.14 | 24.1 | 24.1 | -7.96 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 2.726 | 2.726 | -0.226 | 192.9 | 206.95 | 206.95 | -14.05 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | -1.3 | 65.7 | 99.02 | 99.02 | -33.32 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | -1.91 | 0.1 | 1.61 | 1.61 | -1.51 | 72.6 | 83.33 | 83.33 | -10.73 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 3.1 |  |  | 3.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 8.1 |  | 10.6 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 1.8 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
09/01/2026 | 07:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 608 | 625.9471 | 625.9471 | -17.9471 | 208.2 | 203.8296 | 203.8296 | 4.3704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.9 | 240 | 240 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 177.2396 | 177.2396 | 4.0604 | 202.9 | 196.9388 | 196.9388 | 5.9612 | 203 | 199.4779 | 199.4779 | 3.5221 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.216 | 205.216 | 2.884 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.067 | 4.333 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01076 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9339 | 14.9339 | -2.7339 | 73.8 | 57.6531 | 81.7884 | -7.9884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 |  |  | 147.8 | 11.2 | 19.9932 | 52.1594 | -40.9594 | 0 |  | 149.8323 | -149.8323 | 0 |  | 30.1656 | -30.1656 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.5 | 87.7736 | 87.7736 | -2.2736 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 18 | 18 |  | 18 | 46.1 | 41.7308 | 41.7308 | 4.3692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 72.8 | 87.4422 | 41.1947 | 31.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 25.4372 |  | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 25.7466 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 118.3242 | 98.1825 | 2.7175 | 153.1 | 170.94 | 170.94 | -17.84 | 153 | 170.94 | 170.94 | -17.94 | 153.2 | 170.94 | 170.94 | -17.74 | 243.9 | 257.18 | 257.18 | -13.28 | 73.1 |  | 74.2155 | -1.1155 | 34.4 |  |  | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 84.7 | 94.3292 | 119.9795 | -35.2795 | 100.6 | 76.2633 | 82.3227 | 18.2773 | 67.5 | 67.1992 | 67.1992 | 0.30078 | 74.9 | 65.984 | 68.1705 | 6.7295 | 30.5 | 27.3336 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.1257 | 151.0889 | -9.0889 | 142.6 | 153.1257 | 151.0889 | -8.4889 | 169 | 153.5855 | 151.5426 | 17.4574 | 184.6 | 185.8078 |  | 184.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.1914 | 3.0915 | 3.4085 | 1.6 | 2.0343 | 3.2433 | -1.6433 | 15.9 | 12.6336 | 12.6336 | 3.2664 | 0.2 |  | 0.057 | 0.143 | 38.8 | 45.96 | 45.96 | -7.16 | 68.7 | 62.251 | 62.251 | 6.449 | 4.4 | 5.186 | 5.186 | -0.786 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 180.7 | 174.88 | 174.88 | 5.82 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32601 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 6.4 | 11.418 | 11.418 | -5.018 | 11.3 | 13.697 | 13.697 | -2.397 | 9.5 | 7.2 | 7.2 | 2.3 | 21.2 | 17.76 | 17.76 | 3.44 | 16.8 |  | 13.586 | 3.214 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1338 | 0.079 | 0.079 | 0.0548 | 12 | 15.9378 | 15.9378 | -3.9378 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 6.9 | 9.739 | 9.739 | -2.839 | 0 | 4.934 | 4.934 | -4.934 | 33.3 | 34.693 | 34.693 | -1.393 | 7.7 | 31.1 | 9.25 | -1.55 | 13.7 | 51.8 | 20.11 | -6.41 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.36 | 0 | 0.23 | 0.23 | -0.23 | 39.05 | 34.29 | 34.29 | 4.76 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 3.175 | 3.175 | 0.525 | 228 | 244.08 | 244.08 | -16.08 | 5.4 | 6.681 | 6.681 | -1.281 | 115 | 120.93 | 120.93 | -5.93 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | -1.31 | 0.1 | 1.26 | 1.26 | -1.16 | 88.8 | 96.03 | 96.03 | -7.23 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 5.3 |  | 0.147 | 5.153 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 8 |  | 10.6 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
09/01/2026 | 08:00 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 620.8 | 625.9471 | 625.9471 | -5.1471 | 209.7 | 203.8296 | 203.8296 | 5.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 240.4 | 240 | 240 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 177.2396 | 177.2396 | 3.0604 | 203.6 | 196.9388 | 196.9388 | 6.6612 | 201.4 | 199.4779 | 199.4779 | 1.9221 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.216 | 205.216 | 2.184 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.067 | 4.2329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9339 | 14.9339 | -2.8339 | 74.5 | 91.6883 | 81.7883 | -7.2884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 85.6 |  |  | 85.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 166.8 | 194.293 | 213.6918 | -46.8918 | 17.5 | 19.9932 | 52.1594 | -34.6594 | 0 |  | 149.9871 | -149.9871 | 38.2 |  | 30.1656 | 8.0344 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.6 | 87.7736 | 87.7736 | -2.1736 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 186.2 | 186.3784 | 186.3784 | -0.17841 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 16.5 | 8.5375 |  | 16.5 | 46.6 | 41.7308 | 41.7308 | 4.8692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 46.1 | 47.3738 | 41.1947 | 4.9053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 54.6121 | 33.6098 | -1.5098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.83469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 104.23 | 92.6898 | 8.2102 | 153.2 | 170.94 | 170.94 | -17.74 | 152.9 | 170.94 | 170.94 | -18.04 | 152 | 170.94 | 170.94 | -18.94 | 216.6 | 257.18 | 257.18 | -40.58 | 72.5 |  | 74.2155 | -1.7155 | 34.2 |  |  | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 108.2 | 134.7583 | 113.8003 | -5.6003 | 98 | 64.1694 | 86.5041 | 11.496 | 67.5 | 67.1992 | 67.1992 | 0.30078 | 75.1 | 61.2082 | 70.2343 | 4.8657 | 30.5 | 27.3336 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.1257 | 153.1257 | -11.0257 | 143.3 | 153.1257 | 153.1257 | -9.8257 | 169.8 | 153.5855 | 153.5855 | 16.2145 | 184.6 | 185.8078 |  | 184.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.1914 | 3.0915 | 3.8085 | 1.6 | 2.0343 | 3.2433 | -1.6433 | 15.9 | 12.6336 | 12.6336 | 3.2664 | 0.2 |  | 0.085 | 0.115 | 39.2 | 48.68 | 48.68 | -9.48 | 74.8 | 73.479 | 73.479 | 1.321 | 7.3 | 6.067 | 6.067 | 1.233 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193 | 191.23 | 191.23 | 1.77 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42601 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13 | 13.564 | 13.564 | -0.564 | 16.4 | 16.371 | 16.371 | 0.029 | 8.8 | 8.63 | 8.63 | 0.17 | 25.3 | 22.74 | 22.74 | 2.56 | 17.8 |  | 16.047 | 1.753 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 9.9 | 12.6445 | 7.7818 | 2.1182 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.18766 | 0.131 | 0.131 | 0.05666 | 12 | 15.9378 | 15.9378 | -3.9378 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 6.8 | 9.488 | 9.488 | -2.688 | 0 | 5.386 | 5.386 | -5.386 | 24.3 | 37.666 | 37.666 | -13.366 | 5 | 28.7 | 9.18 | -4.18 | 20.3 | 56.5 | 19.18 | 1.12 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 44.9 | 37.74 | 37.74 | 7.16 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4.9 | 3.836 | 3.836 | 1.064 | 242.7 | 249.86 | 249.86 | -7.16 | 7.5 | 8.681 | 8.681 | -1.181 | 127.2 | 130.38 | 130.38 | -3.18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | -1.19 | 0 | 1.63 | 1.63 | -1.63 | 99.4 | 101.79 | 101.79 | -2.39 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 7.8 |  | 2.993 | 4.807 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 6 |  | 10.6 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
09/01/2026 | 08:30 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 616.4 | 625.9471 | 625.9471 | -9.5471 | 211.8 | 203.8296 | 203.8296 | 7.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 239.7 | 240 | 240 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 177.2396 | 177.2396 | 1.5604 | 199.4 | 196.9388 | 196.9388 | 2.4612 | 198.7 | 199.4779 | 199.4779 | -0.77789 |  |  |  | 0 | 204.1 | 205.216 | 205.216 | -1.116 |  |  |  | 0 | 0 | 97.8772 |  | 0 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 11.8 |  | 12.3584 | -0.55839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 164.0671 | 164.067 | 6.333 | 9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.8664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11077 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9339 | 14.9339 | -2.6339 | 74 | 74.4966 | 82.099 | -8.099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 101.1 | 61.2479 | 66.9538 | 34.1462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164.9 | 195.5211 | 294.5419 | -129.6419 | 48.7 | 19.9932 | 52.1594 | -3.4594 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 38.6 |  | 30.1656 | 8.4344 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.9 | 87.7736 | 87.7736 | 7.1264 | 183.4 | 185.8204 | 185.8204 | -2.4204 | 184.2 | 185.8204 | 185.8204 | -1.6204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 19.3 | 18 |  | 19.3 | 46.4 | 41.7308 | 41.7308 | 4.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 51.3 | 55.9236 | 41.1947 | 10.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 50.5709 | 38.8684 | -6.5684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 102.5963 | 92.6902 | 8.5098 | 150.4 | 170.94 | 170.94 | -20.54 | 150.2 | 170.94 | 170.94 | -20.74 | 150.8 | 170.94 | 170.94 | -20.14 | 241.8 | 257.18 | 257.18 | -15.38 | 72.2 |  | 74.2155 | -2.0155 | 34 | 36.906 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 111.1 | 146.1094 | 113.8084 | -2.7084 | 108.7 | 46.1613 | 87.5516 | 21.1484 | 67.5 | 67.1992 | 67.1992 | 0.30078 | 73.2 | 53.0536 | 70.2319 | 2.9681 | 30.5 | 27.3336 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5257 | 142 | 153.1257 | 153.1257 | -11.1257 | 167.8 | 153.5855 | 153.5855 | 14.2145 | 182.3 | 185.8078 |  | 182.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.1914 | 3.0915 | 3.8085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.8 | 12.6336 | 12.6336 | 3.1664 | 0.6 |  | 0.403 | 0.197 | 52.7 | 52.32 | 52.32 | 0.38 | 76.3 | 76.901 | 76.901 | -0.601 | 7.7 | 6.999 | 6.999 | 0.701 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 15.9952 | 15.9953 | 4.3047 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 201.6 | 199.84 | 199.84 | 1.76 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.426 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.2 | 14.343 | 14.343 | -1.143 | 17 | 17.434 | 17.434 | -0.434 | 11.6 | 10.15 | 10.15 | 1.45 | 33.1 | 27.89 | 27.89 | 5.21 | 18.3 |  | 17.402 | 0.898 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 9.8 | 11.7088 | 8.9993 | 0.80071 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.23872 | 0.183 | 0.183 | 0.05572 | 12 | 15.9378 | 15.9378 | -3.9378 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.5 | 18.4645 | 18.4645 | -0.96453 | 5.9 | 9.238 | 9.238 | -3.338 | 0 | 5.843 | 5.843 | -5.843 | 39 | 39.272 | 39.272 | -0.272 | 8.6 | 34.5 | 9.41 | -0.81 | 24 | 64.5 | 18.67 | 5.33 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.59 | 0.59 | -0.59 | 36.02 | 41.19 | 41.19 | -5.17 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 4.4 | 7.9 | 7.9 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.3 | 4.527 | 4.527 | 0.773 | 251.6 | 252.17 | 252.17 | -0.57 | 9.6 | 10.426 | 10.426 | -0.826 | 142.8 | 136.1 | 136.1 | 6.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | -1.67 | 0 | 2.25 | 2.25 | -2.25 | 110.6 | 105.08 | 105.08 | 5.52 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 10 |  | 8.689 | 1.311 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 8.4 |  | 10.6 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20 | 22 | 22 | -2
09/01/2026 | 09:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 616.8 | 625.9471 | 625.9471 | -9.1471 | 211.1 | 203.8296 | 203.8296 | 7.2704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240 | 240 | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 177.2396 | 177.2396 | -0.13958 | 200.5 | 196.9388 | 196.9388 | 3.5612 | 196.6 | 199.4779 | 199.4779 | -2.8779 |  |  |  | 0 | 204.4 | 205.216 | 205.216 | -0.81601 |  |  |  | 0 | 122.1 | 124.8108 | 140.524 | -18.424 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 11.8 |  | 12.3584 | -0.55839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.067 | 5.0329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9339 | 14.9339 | -1.8339 | 73.8 | 74.1339 | 81.4785 | -7.6785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 100.6 | 90.384 | 66.954 | 33.6459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.2 | 199.6008 | 294.5419 | -95.3419 | 68.7 | 19.9932 | 52.1594 | 16.5406 | 80.2 |  | 149.9872 | -69.7872 | 38 |  | 30.1656 | 7.8344 | 17.6 | 15.8213 | 17.5792 | 0.0208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 95 | 87.7736 | 87.7736 | 7.2264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 15.1 | 6.0977 |  | 15.1 | 46.4 | 41.7308 | 41.7308 | 4.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 58.7 | 67.5413 | 41.1947 | 17.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 37.3708 | 33.6609 | -1.5609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 112.2622 | 92.6901 | 8.5099 | 150.4 | 170.94 | 170.94 | -20.54 | 150.2 | 170.94 | 170.94 | -20.74 | 150.8 | 170.94 | 170.94 | -20.14 | 241.8 | 257.18 | 257.18 | -15.38 | 72.2 | 74.2155 | 74.2155 | -2.0155 | 34 | 36.906 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 97.7 | 114.5909 | 115.0286 | -17.3286 | 100.3 | 67.5347 | 85.4574 | 14.8426 | 67.2 | 67.1992 | 67.1992 | 0.00078 | 73 | 63.5804 | 69.8243 | 3.1757 | 30.5 | 27.3336 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.1257 | 153.1257 | -10.8257 | 143 | 153.1257 | 153.1257 | -10.1257 | 169.2 | 153.5855 | 153.5855 | 15.6145 | 182.5 | 185.8078 |  | 182.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.1914 | 3.0915 | 3.8085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.8 | 12.6336 | 12.6336 | 3.1664 | 0.6 |  | 0.549 | 0.051 | 54.9 | 58.7 | 58.7 | -3.8 | 77.4 | 78.252 | 78.252 | -0.852 | 8.4 | 8.082 | 8.082 | 0.318 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 207.8 | 203.79 | 203.79 | 4.01 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.426 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.2 | 14.715 | 14.715 | -0.515 | 18.2 | 17.928 | 17.928 | 0.272 | 12.6 | 11.93 | 11.93 | 0.67 | 47.2 | 33.5 | 33.5 | 13.7 | 18.9 |  | 17.979 | 0.921 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 9.9 | 8.6525 | 7.7936 | 2.1064 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.28932 | 0.234 | 0.234 | 0.05532 | 12.2 | 15.9378 | 15.9378 | -3.7378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 9.3 | 8.989 | 8.989 | 0.311 | 0 | 6.317 | 6.317 | -6.317 | 39 | 39.576 | 39.576 | -0.576 | 14.9 | 42.8 | 10.5 | 4.4 | 25.1 | 61.9 | 19.41 | 5.69 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | -0.32 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 50 | 42.86 | 42.86 | 7.14 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 4.4 | 7.9 | 7.9 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.8 | 5.309 | 5.309 | 1.491 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 11.9 | 11.831 | 11.831 | 0.069 | 144.8 | 139.44 | 139.44 | 5.36 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | -3.95 | 0 | 3.65 | 3.65 | -3.65 | 112.2 | 107.51 | 107.51 | 4.69 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 12 |  | 11.588 | 0.412 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.9 | 22 | 22 | -2.1
09/01/2026 | 09:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 616 | 625.9471 | 625.9471 | -9.9471 | 211.8 | 203.8296 | 203.8296 | 7.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 239.1 | 240 | 240 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 177.2396 | 177.2396 | -2.2396 | 199 | 196.9388 | 196.9388 | 2.0612 | 194.9 | 199.4779 | 199.4779 | -4.5779 |  |  |  | 0 | 201.1 | 205.216 | 205.216 | -4.116 |  |  |  | 0 | 102.9 | 72.7601 | 166.5101 | -63.6101 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 11.5 |  | 12.3584 | -0.85839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.067 | 4.833 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 21.9 | 22.4108 | 22.4108 | -0.51077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 73.6 | 77.8102 | 82.0982 | -8.4982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 101.6 | 118.2672 | 137.6868 | -36.0868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 165.8 | 163.8532 | 294.5421 | -128.7421 | 62.9 | 71.747 | 52.1594 | 10.7406 | 150.3 | 151.3625 | 149.9872 | 0.31284 | 38.2 | 37.8953 | 30.1656 | 8.0344 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.2 | 87.7736 | 87.7736 | -1.5736 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 41.7308 | 41.7308 | 4.4692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 78.8 | 79.2031 | 41.1947 | 37.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 |  | 48.195 | -16.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 99.9955 | 99.082 | 1.818 | 153.6 | 169.608 | 170.94 | -17.34 | 153.6 | 169.608 | 170.94 | -17.34 | 154.2 | 169.608 | 170.94 | -16.74 | 238.2 | 255.176 | 257.18 | -18.98 | 71 | 73.591 | 74.2155 | -3.2155 | 34.8 | 36.906 |  | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 94.8 | 96.3979 | 123.5184 | -28.7184 | 107.7 | 76.6122 | 86.5033 | 21.1967 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 75.1 | 65.984 | 68.1303 | 6.9697 | 30.7 | 27.3336 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.1257 | 153.1257 | -11.0257 | 142.7 | 153.1257 | 153.1257 | -10.4257 | 169.2 | 153.5855 | 153.5855 | 15.6145 | 181.9 | 185.8019 |  | 181.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.1914 | 3.0915 | 3.8085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.6 | 12.6336 | 12.6336 | 2.9664 | 0.5 |  | 0.681 | -0.181 | 57.3 | 54.6 | 64.6 | -7.3 | 79.2 | 79.005 | 79.005 | 0.195 | 9.3 | 8.958 | 8.958 | 0.342 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.3 | 15.9952 | 15.9953 | 4.3047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 211.5 | 204 | 204 | 7.5 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.1 | 14.89 | 14.89 | -0.79 | 18.1 | 18.183 | 18.183 | -0.083 | 13.2 | 13.65 | 13.65 | -0.45 | 50 | 39.23 | 39.23 | 10.77 | 19.1 |  | 17.549 | 1.551 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.8 |  | 11.1587 | -1.3587 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.337 | 0.282 | 0.282 | 0.055 | 11.6 | 15.9378 | 15.9378 | -4.3378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 10.7 | 8.569 | 8.569 | 2.131 | 0.2 | 7.08 | 7.08 | -6.88 | 40.2 | 39.759 | 39.759 | 0.441 | 18.6 | 41.9 | 11.93 | 6.67 | 26.8 | 48.7 | 20.78 | 6.02 | 1.9 | 0.71 | 0.71 | 1.19 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 50 | 44.53 | 44.53 | 5.47 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.7 | 6.024 | 6.024 | 0.676 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 13.5 | 13.588 | 13.588 | -0.088 | 147.4 | 141.36 | 141.36 | 6.04 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.68 | 6.68 | -6.68 | 0 | 6.29 | 6.29 | -6.29 | 113.3 | 109.29 | 109.29 | 4.01 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 13.6 |  | 13.394 | 0.206 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 8.6 |  |  | 8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
09/01/2026 | 10:00 | 205.7 | 203.4014 | 203.4014 | 2.2986 | 623.9 | 625.9471 | 625.9471 | -2.0471 | 208.5 | 203.8296 | 203.8296 | 4.6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 242.7 | 240 | 240 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 177.2396 | 177.2396 | -2.8396 | 198.9 | 196.9388 | 196.9388 | 1.9612 | 195.2 | 199.4779 | 199.4779 | -4.2779 |  |  |  | 0 | 200.9 | 205.216 | 205.216 | -4.316 |  |  |  | 0 | 289.7 | 72.7601 | 152.3499 | 137.3502 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 11.6 |  | 12.3584 | -0.75839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 164.0671 | 164.067 | 7.633 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 21.6 | 22.4108 | 22.4108 | -0.81077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9339 | 14.9339 | -1.6339 | 74.9 | 68.3138 | 81.7884 | -6.8884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 101 | 109.3231 | 145.1832 | -44.1833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217.2 | 164.4139 | 294.542 | -77.342 | 60.2 | 71.747 | 52.1594 | 8.0406 | 150.3 | 149.9872 | 149.9872 | 0.31284 | 37.6 | 37.8953 | 30.1656 | 7.4344 | 17.6 | 15.8213 | 17.5792 | 0.0208 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 183 | 185.8204 | 185.8204 | -2.8204 | 184 | 185.8204 | 185.8204 | -1.8204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 0 |  | 18 | -18 | 46.6 | 41.7308 | 41.7308 | 4.8692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 76.7 | 79.2031 | 47.374 | 29.326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 |  | 48.2258 | -15.4258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 99.9955 | 95.8111 | 5.2889 | 163.9 | 169.608 | 170.94 | -7.04 | 162 | 169.608 | 170.94 | -8.94 | 165 | 169.608 | 170.94 | -5.94 | 246.5 | 255.176 | 257.18 | -10.68 | 71 | 73.591 | 74.2155 | -3.2155 | 34.5 | 36.906 |  | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  | 16 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 92.4 | 90.3762 | 86.7149 | 5.6851 | 109.8 | 75.9168 | 92.4449 | 17.3551 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 76.4 | 65.984 | 72.374 | 4.026 | 30.8 | 27.3336 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142 | 153.1257 | 153.1257 | -11.1257 | 168.4 | 153.5855 | 153.5855 | 14.8145 | 181.3 | 185.8038 |  | 181.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.1914 | 3.0915 | 3.3085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.4 | 12.6336 | 12.6336 | 2.7664 | 0.6 |  | 0.762 | -0.162 | 64 | 59 | 69.02 | -5.02 | 80.3 | 79.645 | 79.645 | 0.655 | 7.4 | 9.211 | 9.211 | -1.811 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 15.9952 | 15.9953 | 4.3047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 214.3 | 204 | 204 | 10.3 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.426 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.2 | 15.035 | 15.035 | -0.835 | 17.7 | 18.337 | 18.337 | -0.637 | 16.9 | 15.22 | 15.22 | 1.68 | 57.4 | 45.29 | 45.29 | 12.11 | 19.6 |  | 17.489 | 2.111 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 9.7 |  | 11.1658 | -1.4658 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.343 | 0.306 | 0.306 | 0.037 | 11.1 | 15.9378 | 15.9378 | -4.8378 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 10.9 | 7.642 | 7.642 | 3.258 | 1.4 | 8.712 | 8.712 | -7.312 | 39 | 39.864 | 39.864 | -0.864 | 26.1 | 50.4 | 14.35 | 11.75 | 32.1 | 59.5 | 24.07 | 8.03 | 2.7 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 2.3 | 1.08 | 1.08 | 1.22 | 50 | 46.67 | 46.67 | 3.33 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.3 | 6.542 | 6.542 | -0.242 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 15.1 | 15.188 | 15.188 | -0.088 | 146.7 | 142.61 | 142.61 | 4.09 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 0 | 12.64 | 12.64 | -12.64 | 113.4 | 110.43 | 110.43 | 2.97 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 14.9 |  | 14.684 | 0.216 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
09/01/2026 | 10:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 612.9 | 625.9471 | 625.9471 | -13.0471 | 211.3 | 203.8296 | 203.8296 | 7.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 234 | 240 | 240 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 177.2396 | 177.2396 | -0.73958 | 200.7 | 196.9388 | 196.9388 | 3.7612 | 197.5 | 199.4779 | 199.4779 | -1.9779 |  |  |  | 0 | 204.8 | 205.216 | 205.216 | -0.41601 |  |  |  | 0 | 347.9 | 72.7601 | 98.8546 | 249.0454 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 11.7 |  | 12.3584 | -0.65839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.067 | 2.133 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 21.4 | 22.4108 | 22.4108 | -1.0108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9339 | 14.9339 | -1.6339 | 72.3 | 62.9318 | 81.4946 | -9.1946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 101.1 | 117.2857 | 41.1959 | 59.9041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 171.1 | 170.9332 | 288.363 | -117.263 | 59.3 | 62.7158 | 52.1594 | 7.1406 | 143.4 | 149.9872 | 149.9872 | -6.5872 | 37.1 | 37.8953 | 30.1656 | 6.9344 | 17.6 | 15.8213 | 17.5792 | 0.0208 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 41.7308 | 41.7308 | 4.4692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 32 | 33.3305 | 33.3305 | -1.3305 | 71.2 | 79.2031 | 41.1947 | 30.0053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 |  | 35.4587 | -4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 99.9956 | 97.8001 | 4.4999 | 146 | 169.608 | 170.94 | -24.94 | 145.9 | 169.608 | 170.94 | -25.04 | 145.5 | 169.608 | 170.94 | -25.44 | 232 | 255.176 | 257.18 | -25.18 | 70.9 | 73.591 | 74.2155 | -3.3155 | 34.9 | 36.906 |  | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 |  | 16 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5222 | 1.5222 | 0.5778 | 80.5 | 94.4137 | 133.8574 | -53.3574 | 102.9 | 76.2615 | 82.7479 | 20.1521 | 58.6 | 67.1992 | 67.1992 | -8.5992 | 75.1 | 65.984 | 70.4421 | 4.6579 | 30.5 | 27.3336 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 39 | -14.2 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.1257 | 153.1257 | -11.7257 | 142.7 | 153.1257 | 153.1257 | -10.4257 | 169.4 | 153.5855 | 153.5855 | 15.8145 | 181.6 | 185.7839 | 185.8077 | -4.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.1914 | 3.0915 | 3.3085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.5 | 12.6336 | 12.6336 | 2.8664 | 0.4 |  | 0.829 | -0.429 | 61.4 | 64 | 74 | -12.6 | 80.9 | 79.822 | 79.822 | 1.078 | 7.6 | 9.713 | 9.713 | -2.113 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 218.2 | 204 | 204 | 14.2 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.226 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.4 | 15.184 | 15.184 | -0.784 | 12.7 | 18.519 | 18.519 | -5.819 | 13.6 | 16.68 | 16.68 | -3.08 | 55.1 | 50.98 | 50.98 | 4.12 | 14.1 |  | 18.052 | -3.952 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.7 |  | 8.2098 | 1.4902 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.035 | 0.319 | 0.319 | -0.284 | 11.2 | 15.9378 | 15.9378 | -4.7378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 5 | 6.998 | 6.998 | -1.998 | 2.9 | 10.843 | 10.843 | -7.943 | 35.3 | 39.889 | 39.889 | -4.589 | 31.2 | 62 | 17.48 | 13.72 | 34.1 | 74.8 | 28.07 | 6.03 | 3.5 | 1.89 | 1.89 | 1.61 | 2.3 | 1.39 | 1.39 | 0.91 | 44.14 | 48.81 | 48.81 | -4.67 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8 | 7.284 | 7.284 | 0.716 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 15.7 | 16.295 | 16.295 | -0.595 | 146 | 143.44 | 143.44 | 2.56 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.94 | 15.94 | -15.94 | 0 | 19.51 | 19.51 | -19.51 | 112.1 | 111.13 | 111.13 | 0.97 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.9 |  | 15.722 | 0.178 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
09/01/2026 | 11:00 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 618.8 | 625.9471 | 625.9471 | -7.1471 | 211.6 | 203.8296 | 203.8296 | 7.7704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 236.5 | 240 | 240 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 177.2396 | 177.2396 | -0.53958 | 201.2 | 196.9388 | 196.9388 | 4.2612 | 197.7 | 199.4779 | 199.4779 | -1.7779 |  |  |  | 0 | 203.6 | 205.216 | 205.216 | -1.616 |  |  |  | 0 | 356.7 | 72.7601 | 119.1607 | 237.5393 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 11.8 |  | 12.3584 | -0.55839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.067 | 2.133 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 21.2 | 22.4108 | 22.4108 | -1.2108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9339 | 14.9339 | -1.6339 | 73.9 | 61.2374 | 82.0824 | -8.1823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 102.6 | 161.1683 | 90.4829 | 12.1171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.6 | 178.4328 | 288.3634 | -103.7634 | 58.6 | 62.7158 | 52.1594 | 6.4406 | 151.1 | 151.3625 | 149.9872 | 1.1128 | 36.5 | 37.8953 | 30.1656 | 6.3344 | 17.7 | 15.8213 | 17.5792 | 0.1208 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 185.5 | 186.3784 | 186.3784 | -0.87841 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 0 |  | 18 | -18 | 45.8 | 41.7308 | 41.7308 | 4.0692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.7 | 33.3305 | 33.3305 | -1.6305 | 109.1 | 79.2031 | 41.1947 | 67.9053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 |  | 47.6628 | -15.7628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 99.9956 | 106.7184 | -6.2184 | 154.9 | 169.608 | 170.94 | -16.04 | 155.1 | 169.608 | 170.94 | -15.84 | 156.3 | 169.608 | 170.94 | -14.64 | 244.2 | 255.176 | 257.18 | -12.98 | 71.2 | 73.591 | 74.2155 | -3.0155 | 35 | 36.906 |  | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 16 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 140.5 | 109.1332 | 99.6068 | 40.8932 | 111.9 | 80.8123 | 92.4442 | 19.4558 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 76 | 65.984 | 72.374 | 3.626 | 30.6 | 27.3336 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.1257 | 153.1257 | -10.7257 | 142.8 | 153.1257 | 153.1257 | -10.3257 | 168.8 | 153.5855 | 153.5855 | 15.2145 | 181.6 | 185.8075 | 185.8077 | -4.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.1914 | 3.0915 | 3.4085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.6 | 12.6336 | 12.6336 | 2.9664 | 0.2 |  | 0.848 | -0.648 | 65.1 | 70.7 | 80.65 | -15.55 | 80.7 | 79.874 | 79.874 | 0.826 | 9.4 | 10.963 | 10.963 | -1.563 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.8 | 15.9952 | 15.9953 | 3.8047 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 221.5 | 203.99 | 203.99 | 17.51 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.174 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.4 | 15.321 | 15.321 | -0.921 | 15.8 | 18.615 | 18.615 | -2.815 | 13.7 | 17.84 | 17.84 | -4.14 | 51.2 | 55.53 | 55.53 | -4.33 | 18.1 |  | 18.692 | -0.592 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.7 |  | 11.0355 | -1.3355 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.361 | 0.323 | 0.323 | 0.038 | 11.1 | 15.9378 | 15.9378 | -4.8378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 3.7 | 7.205 | 7.205 | -3.505 | 2.9 | 14.471 | 14.471 | -11.571 | 33.5 | 39.906 | 39.906 | -6.406 | 26.1 | 83.5 | 22.75 | 3.35 | 34.3 | 83.9 | 34.19 | 0.11 | 5.9 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 1.88 | 1.88 | 1.02 | 46.93 | 49.17 | 49.17 | -2.24 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.1 | 8.699 | 8.699 | -1.599 | 252.8 | 252.4 | 252.4 | 0.4 | 16.9 | 17.055 | 17.055 | -0.155 | 145.1 | 143.91 | 143.91 | 1.19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.13 | 24.13 | -24.13 | 0 | 27.9 | 27.9 | -27.9 | 111 | 111.33 | 111.33 | -0.33 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 16.8 |  | 16.511 | 0.289 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
09/01/2026 | 11:30 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 616.9 | 625.9471 | 625.9471 | -9.0471 | 211.6 | 203.8296 | 203.8296 | 7.7704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 236.3 | 240 | 240 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 177.2396 | 177.2396 | 0.46042 | 199.6 | 196.9388 | 196.9388 | 2.6612 | 196.9 | 199.4779 | 199.4779 | -2.5779 |  |  |  | 0 | 202.9 | 205.216 | 205.216 | -2.316 |  |  |  | 0 | 356.9 | 72.7601 | 144.9122 | 211.9878 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 11.9 |  | 12.3584 | -0.45839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.067 | 1.1329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 21 | 22.4108 | 22.4108 | -1.4108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 74.1 | 51.4749 | 81.7882 | -7.6882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 155.2 | 141.104 | 110.3699 | 44.8301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.8 | 174.8921 | 294.5424 | -74.7424 | 58.3 | 62.7158 | 52.1594 | 6.1406 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 35.9 | 37.8953 | 30.1656 | 5.7344 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 185.4 | 186.3784 | 186.3784 | -0.97841 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 41.7308 | 41.7308 | -11.0308 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 106.3 | 90.8649 | 41.1947 | 65.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 |  |  | 31.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 99.9956 | 117.2794 | -16.6794 | 167.1 | 168.5912 | 169.9232 | -2.8232 | 165 | 168.5912 | 169.9232 | -4.9232 | 167.4 | 168.5912 | 169.9232 | -2.5232 | 246.1 | 253.6463 | 255.6503 | -9.5503 | 72.8 | 73.591 | 74.2155 | -1.4155 | 35.1 | 36.906 |  | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 16 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 126.6 | 106.8353 | 78.824 | 47.776 | 109.6 | 76.519 | 97.2549 | 12.3451 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 75.9 | 65.984 | 72.3759 | 3.5241 | 30.6 | 27.3336 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 142.3 | 153.1257 | 153.1257 | -10.8257 | 168.5 | 153.5855 | 153.5855 | 14.9145 | 181.7 | 185.8074 | 185.8077 | -4.1077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.1914 | 3.0915 | 3.3085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.5 | 12.6336 | 12.6336 | 2.8664 | 0.2 |  | 0.84 | -0.64 | 68 | 76.6 | 86.55 | -18.55 | 80.7 | 79.907 | 79.907 | 0.793 | 8.9 | 12.072 | 12.072 | -3.172 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 19.5 | 15.9952 | 15.9953 | 3.5047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 223.9 | 203.98 | 203.98 | 19.92 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.4 | 15.304 | 15.304 | -0.904 | 16.4 | 18.464 | 18.464 | -2.064 | 12.8 | 18.9 | 18.9 | -6.1 | 52.9 | 59.82 | 59.82 | -6.92 | 19.8 |  | 18.88 | 0.92 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.8 |  |  | 9.8 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.36 | 0.325 | 0.325 | 0.035 | 11.1 | 15.9378 | 15.9378 | -4.8378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 4.5 | 7.547 | 7.547 | -3.047 | 5.8 | 17.926 | 17.926 | -12.126 | 25.9 | 39.92 | 39.92 | -14.02 | 33.5 | 93.2 | 27.89 | 5.61 | 35.5 | 81.9 | 40.15 | -4.65 | 2.5 | 2.76 | 2.76 | -0.26 | 2.4 | 2.35 | 2.35 | 0.05 | 30.01 | 49.54 | 49.54 | -19.53 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.3 | 9.945 | 9.945 | -2.645 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 17.8 | 17.595 | 17.595 | 0.205 | 107.3 | 144.08 | 144.08 | -36.78 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 31.41 | 31.41 | -31.41 | 0.9 | 36.52 | 36.52 | -35.62 | 107.4 | 110.82 | 110.82 | -3.42 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.4 |  | 16.712 | -1.312 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 1.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
09/01/2026 | 12:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 618.1 | 625.9471 | 625.9471 | -7.8471 | 212 | 203.8296 | 203.8296 | 8.1704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 234 | 240 | 240 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 177.2396 | 177.2396 | -2.5396 | 198.7 | 196.9388 | 196.9388 | 1.7612 | 196 | 199.4779 | 199.4779 | -3.4779 |  |  |  | 0 | 200.6 | 205.216 | 205.216 | -4.616 |  |  |  | 0 | 354.7 | 72.7601 | 71.0819 | 283.6181 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 11.9 |  | 12.3584 | -0.45839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.0671 | 164.067 | -3.267 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 20.8 | 22.4108 | 22.4108 | -1.6108 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 73.9 | 50.3599 | 81.4787 | -7.5787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 154.4 | 99.9398 | 64.3168 | 90.0832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220 | 167.0285 | 288.3632 | -68.3632 | 57.1 | 62.7158 | 52.1594 | 4.9406 | 151.5 | 151.3625 | 149.9872 | 1.5128 | 36 | 37.8953 | 30.1656 | 5.8344 | 17.7 | 15.8213 | 17.5792 | 0.1208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 38 | 41.7308 | 41.7308 | -3.7308 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 89.1 | 90.8649 | 41.1947 | 47.9053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 |  | 43.3373 | -11.4373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 99.9955 | 103.8924 | -2.9924 | 165.4 | 168.9309 | 170.2629 | -4.8629 | 163.4 | 168.9309 | 170.2629 | -6.8629 | 170.2 | 168.9309 | 170.2629 | -0.06289 | 248.9 | 254.1573 | 256.1613 | -7.2613 | 72.2 | 73.591 | 74.2155 | -2.0155 | 34.9 | 36.906 |  | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 16 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 93.9 | 94.0833 | 101.5865 | -7.6865 | 107.1 | 75.5039 | 87.6476 | 19.4524 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 75.9 | 65.984 | 72.374 | 3.526 | 30.1 | 27.3336 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 168.7 | 153.5855 | 153.5855 | 15.1145 | 182.6 | 185.8071 | 185.8077 | -3.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.1914 | 3.0915 | 3.3085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.3 | 12.6336 | 12.6336 | 2.6664 | 0.2 |  | 0.855 | -0.655 | 76.1 | 80.2 | 90.16 | -14.06 | 80.7 | 79.889 | 79.889 | 0.811 | 11.8 | 12.757 | 12.757 | -0.957 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.6 | 15.9952 | 15.9953 | 3.6047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 224.5 | 203.99 | 203.99 | 20.51 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.174 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.4 | 15.203 | 15.203 | -0.803 | 11.9 | 18.348 | 18.348 | -6.448 | 13.9 | 19.68 | 19.68 | -5.78 | 51 | 63.3 | 63.3 | -12.3 | 19.7 |  | 18.223 | 1.477 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 9.7 |  | 10.034 | -0.33399 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.362 | 0.335 | 0.335 | 0.027 | 11 | 15.9378 | 15.9378 | -4.9378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.3 | 18.4645 | 18.4645 | -1.1645 | 3.6 | 8.294 | 8.294 | -4.694 | 5.7 | 20.858 | 20.858 | -15.158 | 18.5 | 39.918 | 39.918 | -21.418 | 54 | 96.2 | 32.66 | 21.34 | 40.9 | 81.8 | 45.61 | -4.71 | 5.6 | 3.39 | 3.39 | 2.21 | 5.8 | 2.76 | 2.76 | 3.04 | 24.34 | 49.38 | 49.38 | -25.04 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.7 | 10.679 | 10.679 | -0.979 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 18 | 17.83 | 17.83 | 0.17 | 59.4 | 144.24 | 144.24 | -84.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 35.96 | 35.96 | -33.36 | 11.2 | 45.81 | 45.81 | -34.61 | 66.2 | 110.34 | 110.34 | -44.14 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.8 |  | 16.717 | -0.917 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
09/01/2026 | 12:30 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 628 | 625.9471 | 625.9471 | 2.0529 | 210 | 203.8296 | 203.8296 | 6.1704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 238.9 | 240 | 240 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 177.2396 | 177.2396 | -3.9396 | 198.7 | 196.9388 | 196.9388 | 1.7612 | 196.4 | 199.4779 | 199.4779 | -3.0779 |  |  |  | 0 | 201 | 205.216 | 205.216 | -4.216 |  |  |  | 0 | 275.2 | 72.7601 | 95.4142 | 179.7858 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 11.8 |  | 12.3584 | -0.55839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 164.0671 | 164.067 | 13.4329 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 20.9 | 22.4108 | 22.4108 | -1.5108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 75.1 | 50.36 | 82.0979 | -6.9979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 152.8 | 121.0805 | 92.3023 | 60.4977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 174 | 168.9368 | 288.3632 | -114.3632 | 56.4 | 62.7158 | 52.1594 | 4.2406 | 154.5 | 151.3625 | 149.9872 | 4.5128 | 36.7 | 37.8953 | 30.1656 | 6.5344 | 17.4 | 15.8213 | 17.5792 | -0.1792 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 184.2 | 185.8204 | 185.8204 | -1.6204 | 186 | 185.8204 | 185.8204 | 0.17961 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 41.7308 | 41.7308 | 4.8692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 78.6 | 90.8649 | 62.4691 | 16.1309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22.7536 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 99.9955 | 106.3271 | -1.8271 | 131.2 | 169.5991 | 170.9311 | -39.7311 | 131.2 | 169.5991 | 170.9311 | -39.7311 | 130.3 | 169.5991 | 170.9311 | -40.6311 | 217.7 | 255.1626 | 257.1666 | -39.4666 | 70.7 | 73.591 | 74.2155 | -3.5155 | 34.6 | 36.906 |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 |  | 16 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 96.3 | 98.3159 | 112.5194 | -16.2194 | 110.4 | 76.449 | 97.2351 | 13.1649 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.4 | 65.984 | 72.374 | 5.026 | 30.8 | 27.3336 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.1257 | 153.1257 | -12.8257 | 141.6 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5257 | 168.3 | 153.5855 | 153.5855 | 14.7145 | 181.9 | 185.8073 | 185.8077 | -3.9077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.1914 | 3.0915 | 3.3085 | 2.2 | 2.0343 | 3.2433 | -1.0433 | 15.4 | 12.6336 | 12.6336 | 2.7664 | 0.2 |  | 0.848 | -0.648 | 81.3 | 83 | 92.99 | -11.69 | 80.8 | 79.712 | 79.712 | 1.088 | 10.3 | 13.345 | 13.345 | -3.045 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.4 | 15.9952 | 15.9953 | 3.4047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 220.9 | 204 | 204 | 16.9 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.2 | 15.195 | 15.195 | -0.995 | 18.2 | 18.365 | 18.365 | -0.165 | 18.4 | 20.28 | 20.28 | -1.88 | 54.5 | 66.46 | 66.46 | -11.96 | 19.5 |  | 16.943 | 2.557 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 5.7 | 5.2682 |  | 5.7 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.364 | 0.339 | 0.339 | 0.025 | 10.7 | 15.9378 | 15.9378 | -5.2378 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.2 | 18.4645 | 18.4645 | -1.2645 | 1.6 | 9.088 | 9.088 | -7.488 | 6.8 | 23.599 | 23.599 | -16.799 | 41.6 | 39.854 | 39.854 | 1.746 | 49.7 | 88.4 | 37.17 | 12.53 | 40.3 | 86.2 | 50.22 | -9.92 | 6.4 | 3.96 | 3.96 | 2.44 | 5.3 | 3.16 | 3.16 | 2.14 | 25.05 | 49.23 | 49.23 | -24.18 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.1 | 11.329 | 11.329 | -2.229 | 253.2 | 252.4 | 252.4 | 0.8 | 17.9 | 17.547 | 17.547 | 0.353 | 119.5 | 144.13 | 144.13 | -24.63 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 43.68 | 43.68 | -20.38 | 35.8 | 57.15 | 57.15 | -21.35 | 86.6 | 109.95 | 109.95 | -23.35 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 18.3 |  | 16.449 | 1.851 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
09/01/2026 | 13:00 | 197.8 | 203.4014 | 203.4014 | -5.6014 | 604 | 625.9471 | 625.9471 | -21.9471 | 210.4 | 203.8296 | 203.8296 | 6.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 223.2 | 240 | 240 | -16.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 177.2396 | 177.2396 | -1.1396 | 200.2 | 196.9388 | 196.9388 | 3.2612 | 197.9 | 199.4779 | 199.4779 | -1.5779 |  |  |  | 0 | 200.3 | 205.216 | 205.216 | -4.916 |  |  |  | 0 | 260.9 | 72.7601 | 66.4281 | 194.4719 | 9.5 | 9.646 | 3.4561 | 6.0439 | 10.9 |  | 12.3584 | -1.4584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.067 | -1.7671 | 6.5 | 5.1336 | 5.1336 | 1.3664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 20.8 | 22.4108 | 22.4108 | -1.6108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 72 | 50.3599 | 81.7886 | -9.7886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 153 | 91.1691 | 56.964 | 96.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 215.5 | 162.9028 | 288.3631 | -72.8631 | 56.2 | 62.7158 | 52.1594 | 4.0406 | 135.6 | 149.9872 | 149.9872 | -14.3872 | 35.1 | 37.8953 | 30.1656 | 4.9344 | 16.8 | 15.8213 | 17.5792 | -0.7792 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.7 | 87.7736 | 87.7736 | -2.0736 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 41.7308 | 41.7308 | 2.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 58.6 | 90.8649 | 41.1947 | 17.4053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.5786 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 99.9955 | 101.0442 | -1.8442 | 147.2 | 169.2661 | 170.5981 | -23.3981 | 147.2 | 169.2661 | 170.5981 | -23.3981 | 148.3 | 169.2661 | 170.5981 | -22.2981 | 246.4 | 254.6616 | 256.6656 | -10.2656 | 70.9 | 73.591 | 74.2155 | -3.3155 | 34.8 | 36.906 |  | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 16 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 51.3 | 41.1947 | 103.4489 | -52.1489 | 95 | 75.8007 | 92.451 | 2.549 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 75.3 | 65.984 | 72.374 | 2.926 | 29.5 | 27.3336 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 168.6 | 153.5855 | 153.5855 | 15.0145 | 181.7 | 185.8074 | 185.8077 | -4.1077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.1914 | 3.0915 | 3.1085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15.1 | 12.6336 | 12.6336 | 2.4664 | 0.2 |  | 0.844 | -0.644 | 75.6 | 83.5 | 93.49 | -17.89 | 80.8 | 79.619 | 79.619 | 1.181 | 10.3 | 13.644 | 13.644 | -3.344 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 18.8 | 15.9952 | 15.9953 | 2.8047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 221.9 | 204 | 204 | 17.9 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 19.7 | 20.274 | 20.274 | -0.574 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.1 | 15.171 | 15.171 | -1.071 | 15.9 | 18.356 | 18.356 | -2.456 | 15.4 | 20.39 | 20.39 | -4.99 | 59.8 | 68.68 | 68.68 | -8.88 | 19.7 |  | 16.647 | 3.053 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 0.8 | 3.8385 |  | 0.8 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.181 | 0.343 | 0.343 | -0.162 | 10.5 | 15.9378 | 15.9378 | -5.4378 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 17.4 | 19.4364 | 19.4364 | -2.0364 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 3.3 | 10.021 | 10.021 | -6.721 | 7.6 | 25.762 | 25.762 | -18.162 | 27.2 | 39.597 | 39.597 | -12.397 | 44.9 | 90.7 | 40.94 | 3.96 | 39 | 87.7 | 52.23 | -13.23 | 5.8 | 4.39 | 4.39 | 1.41 | 4.8 | 3.51 | 3.51 | 1.29 | 25.38 | 49.28 | 49.28 | -23.9 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.9 | 11.723 | 11.723 | -2.823 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 17.6 | 16.778 | 16.778 | 0.822 | 122.6 | 143.74 | 143.74 | -21.14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 60.9 | 60.9 | -14.2 | 59 | 74.66 | 74.66 | -15.66 | 74.3 | 109.49 | 109.49 | -35.19 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.6 |  | 15.94 | -0.34 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
09/01/2026 | 13:30 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 611.8 | 625.9471 | 625.9471 | -14.1471 | 210.7 | 203.8296 | 203.8296 | 6.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 225.2 | 240 | 240 | -14.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 177.2396 | 177.2396 | -0.93958 | 200.5 | 196.9388 | 196.9388 | 3.5612 | 199.8 | 199.4779 | 199.4779 | 0.32211 |  |  |  | 0 | 202.6 | 205.216 | 205.216 | -2.616 |  |  |  | 0 | 200.2 |  |  | 200.2 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 11 |  | 12.3584 | -1.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 20.9 | 22.4108 | 22.4108 | -1.5108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 73.1 | 50.3598 | 81.4777 | -8.3777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 153.6 | 78.0719 |  | 153.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205.8 | 165.1369 | 294.542 | -88.742 | 58.9 | 62.7158 | 52.1594 | 6.7406 | 141 | 149.9872 | 149.9872 | -8.9872 | 34.1 | 37.8953 | 30.1656 | 3.9344 | 17.5 | 15.8213 | 17.5792 | -0.0792 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 41.7308 | 41.7308 | 3.3692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 66.8 | 85.034 | 41.1947 | 25.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 29.5086 | -29.5086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 99.9955 | 94.2312 | 6.0688 | 146.8 | 168.9309 | 170.2629 | -23.4629 | 146.9 | 168.9309 | 170.2629 | -23.3629 | 147.8 | 168.9309 | 170.2629 | -22.4629 | 237 | 254.1573 | 256.1613 | -19.1613 | 71 | 73.591 | 74.2155 | -3.2155 | 34.8 | 36.906 |  | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 16 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 58 | 41.1947 | 78.8223 | -20.8223 | 100.4 | 77.2995 | 87.6418 | 12.7582 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 75.8 | 65.984 | 72.374 | 3.426 | 29.8 | 27.3336 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.1257 | 153.1257 | -12.1257 | 142.1 | 153.1257 | 153.1257 | -11.0257 | 168.2 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6145 | 181 | 185.8072 | 185.8077 | -4.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15 | 12.6336 | 12.6336 | 2.3664 | 0.2 |  | 0.845 | -0.645 | 79.8 | 83.5 | 93.52 | -13.72 | 80.8 | 79.64 | 79.64 | 1.16 | 10.9 | 13.648 | 13.648 | -2.748 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 219.9 | 203.95 | 203.95 | 15.95 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.174 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.2 | 15.018 | 15.018 | -0.818 | 16.8 | 18.245 | 18.245 | -1.445 | 15.6 | 20.33 | 20.33 | -4.73 | 58.9 | 69.92 | 69.92 | -11.02 | 19.6 |  | 17.49 | 2.11 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 0 |  | 6.8322 | -6.8322 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.181 | 0.345 | 0.345 | -0.164 | 10.4 | 15.9378 | 15.9378 | -5.5378 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.2 | 18.4645 | 18.4645 | -1.2645 | 7.5 | 10.779 | 10.779 | -3.279 | 7.1 | 27.958 | 27.958 | -20.858 | 40.2 | 39.228 | 39.228 | 0.972 | 43.1 | 89 | 44.71 | -1.61 | 43.8 | 86.6 | 54.54 | -10.74 | 5.8 | 4.88 | 4.88 | 0.92 | 3.8 | 3.85 | 3.85 | -0.05 | 25.15 | 49.34 | 49.34 | -24.19 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.4 | 11.765 | 11.765 | 0.635 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 16.9 | 15.098 | 15.098 | 1.802 | 137.7 | 142.89 | 142.89 | -5.19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.4 | 78.87 | 78.87 | -14.47 | 78.1 | 91.29 | 91.29 | -13.19 | 88.9 | 108.84 | 108.84 | -19.94 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 17 |  | 15.127 | 1.873 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 1.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
09/01/2026 | 14:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 621.5 | 625.9471 | 625.9471 | -4.4471 | 213.7 | 203.8296 | 203.8296 | 9.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 227 | 240 | 240 | -13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 177.2396 | 177.2396 | -1.9396 | 198.5 | 196.9388 | 196.9388 | 1.5612 | 196.4 | 199.4779 | 199.4779 | -3.0779 |  |  |  | 0 | 203.2 | 205.216 | 205.216 | -2.016 |  |  |  | 0 | 178.9 | 72.7601 |  | 178.9 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 11.2 |  | 12.3584 | -1.1584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.067 | 0.73295 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 15.7 | 22.4108 | 22.4108 | -6.7108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 74 | 50.3598 | 81.7885 | -7.7885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 155.4 | 41.1973 |  | 155.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.2 | 159.4736 | 294.5421 | -131.3421 | 50.9 | 62.7158 | 52.1594 | -1.2594 | 151.1 | 149.9872 | 149.9872 | 1.1128 | 35.4 | 37.8953 | 30.1656 | 5.2344 | 17.6 | 15.8213 | 17.5792 | 0.0208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 0.1 |  |  | 0.1 | 45.9 | 41.7308 | 41.7308 | 4.1692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 93.4 | 90.8649 | 41.1947 | 52.2053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.3567 | -34.3567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 99.9955 | 102.9101 | -1.6101 | 161.6 | 169.608 | 170.94 | -9.34 | 161.3 | 169.608 | 170.94 | -9.64 | 167 | 169.608 | 170.94 | -3.94 | 246.2 | 255.176 | 257.18 | -10.98 | 70.8 | 73.591 | 74.2155 | -3.4155 | 34.7 | 36.906 |  | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  | 16 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 65.2 | 41.1947 | 78.8232 | -13.6232 | 109 | 71.4593 | 92.5399 | 16.4601 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 76 | 65.984 | 72.374 | 3.626 | 30.4 | 27.3336 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.1257 | 153.1257 | -11.7257 | 142 | 153.1257 | 153.1257 | -11.1257 | 167.9 | 153.5855 | 153.5855 | 14.3145 | 180.6 | 182.6325 | 185.8077 | -5.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15.1 | 12.6336 | 12.6336 | 2.4664 | 0.2 |  | 0.714 | -0.514 | 72.4 | 82.1 | 92.12 | -19.72 | 80.8 | 79.435 | 79.435 | 1.365 | 11.6 | 12.768 | 12.768 | -1.168 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 216.7 | 203.64 | 203.64 | 13.06 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14 | 14.803 | 14.803 | -0.803 | 17.1 | 18.15 | 18.15 | -1.05 | 13.7 | 19.77 | 19.77 | -6.07 | 52.8 | 68.24 | 68.24 | -15.44 | 18.6 |  | 18.321 | 0.279 | 3 | 3.351 | 3.351 | -0.351 | 0 |  | 7.9547 | -7.9547 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.367 | 0.333 | 0.333 | 0.034 | 10.4 | 15.9378 | 15.9378 | -5.5378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.2 | 19.4364 | 19.4364 | -1.2364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 8.3 | 11.016 | 11.016 | -2.716 | 9.8 | 30.255 | 30.255 | -20.455 | 37.7 | 38.461 | 38.461 | -0.761 | 41.1 | 88.9 | 48.48 | -7.38 | 64.2 | 87.1 | 57.78 | 6.42 | 6.9 | 5.58 | 5.58 | 1.32 | 4.2 | 4.14 | 4.14 | 0.06 | 39.37 | 46.77 | 46.77 | -7.4 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 11.4 | 10.753 | 10.753 | 0.647 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 15.8 | 13.556 | 13.556 | 2.244 | 145.7 | 142.53 | 142.53 | 3.17 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69 | 99.11 | 99.11 | -30.11 | 67.8 | 105.29 | 105.29 | -37.49 | 96.8 | 107.85 | 107.85 | -11.05 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.7 |  | 13.958 | 1.742 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
09/01/2026 | 14:30 | 197.8 | 203.4014 | 203.4014 | -5.6014 | 609.1 | 625.9471 | 625.9471 | -16.8471 | 211.9 | 203.8296 | 203.8296 | 8.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 224.5 | 240 | 240 | -15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 177.2396 | 177.2396 | -1.5396 | 199.7 | 196.9388 | 196.9388 | 2.7612 | 197.3 | 199.4779 | 199.4779 | -2.1779 |  |  |  | 0 | 203 | 205.216 | 205.216 | -2.216 |  |  |  | 0 | 67.7 | 72.76 | 72.7605 | -5.0605 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 11.4 |  | 12.3584 | -0.95839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.067 | -2.6671 | 6.7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.5664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 15.8 | 22.4108 | 22.4108 | -6.6108 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 72.9 | 50.3598 | 81.7883 | -8.8883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 154.5 | 191.7444 | 57.9687 | 96.5313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 321.3 | 220.6025 | 294.5423 | 26.7577 | 51 | 62.7158 | 52.1594 | -1.1594 | 149.1 | 151.3625 | 149.9872 | -0.88716 | 33.8 | 37.8953 | 30.1656 | 3.6344 | 17.7 | 15.8213 | 17.5792 | 0.1208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 16.9 | 18 |  | 16.9 | 44.8 | 41.7308 | 41.7308 | 3.0692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 59.3 | 118.9922 | 41.1947 | 18.1054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.147 | -37.147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 113.9111 | 110.2136 | -10.3136 | 143.4 | 169.608 | 170.94 | -27.54 | 143.5 | 169.608 | 170.94 | -27.44 | 144.4 | 169.608 | 170.94 | -26.54 | 231.5 | 255.176 | 257.18 | -25.68 | 71 | 73.591 | 74.2155 | -3.2155 | 34.7 | 36.906 |  | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 16 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 37.4 | 41.1947 | 111.8573 | -74.4573 | 95 | 81.0341 | 92.3485 | 2.6515 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 75.5 | 65.984 | 72.374 | 3.126 | 29.6 | 27.3336 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.1257 | 153.1257 | -11.7257 | 142.1 | 153.1257 | 153.1257 | -11.0257 | 167.5 | 153.5855 | 153.5855 | 13.9145 | 181 | 185.8078 | 185.8077 | -4.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15.2 | 12.6336 | 12.6336 | 2.5664 | 0.1 |  | 0.692 | -0.592 | 68.6 | 80.8 | 90.76 | -22.16 | 80.8 | 79.194 | 79.194 | 1.606 | 13.7 | 11.903 | 11.903 | 1.797 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 212.5 | 202.57 | 202.57 | 9.93 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.374 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.9 | 14.506 | 14.506 | -0.606 | 17.6 | 17.899 | 17.899 | -0.299 | 10.7 | 19.21 | 19.21 | -8.51 | 48.9 | 66.5 | 66.46 | -17.56 | 19.3 |  | 18.447 | 0.853 | 3 | 3.351 | 3.351 | -0.351 | 0 |  | 8.6007 | -8.6007 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0 | 10.4 | 15.9378 | 15.9378 | -5.5378 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 18.3 | 19.4364 | 19.4364 | -1.1363 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.2 | 18.4645 | 18.4645 | -1.2645 | 8.8 | 11.256 | 11.256 | -2.456 | 11.7 | 22 | 31.979 | -20.279 | 38.3 | 37.022 | 37.022 | 1.278 | 46.9 | 58.6 | 51.65 | -4.75 | 62.6 | 61.5 | 60.25 | 2.35 | 6.4 | 6.06 | 6.06 | 0.34 | 2.8 | 4.38 | 4.38 | -1.58 | 28.12 | 44.21 | 44.21 | -16.09 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.9 | 9.774 | 9.774 | 3.126 | 253 | 252.14 | 252.14 | 0.86 | 14.3 | 12.252 | 12.252 | 2.048 | 142.7 | 142.57 | 142.57 | 0.13 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.9 | 94.8 | 114.75 | -41.85 | 62.8 | 96.3 | 116.27 | -53.47 | 110.7 | 106.29 | 106.29 | 4.41 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 11.7 |  | 12.486 | -0.786 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.6 | 22 | 22 | -1.4
09/01/2026 | 15:00 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 617.1 | 625.9471 | 625.9471 | -8.8471 | 212.2 | 203.8296 | 203.8296 | 8.3704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 226.9 | 240 | 240 | -13.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 177.2396 | 177.2396 | -0.83958 | 199.5 | 196.9388 | 196.9388 | 2.5612 | 196.5 | 199.4779 | 199.4779 | -2.9779 |  |  |  | 0 | 201.8 | 205.216 | 205.216 | -3.416 |  |  |  | 0 | 74 | 72.76 | 80.3306 | -6.3306 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 11.4 |  | 12.3584 | -0.95839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.0671 | 164.067 | -1.967 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 15.8 | 22.4108 | 22.4108 | -6.6108 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 74.2 | 50.3598 | 81.7893 | -7.5893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 155.1 | 140.368 | 92.9219 | 62.1781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 160.5 | 311.0454 | 294.5424 | -134.0424 | 52.5 | 62.7158 | 52.1594 | 0.34061 | 151.1 | 151.3625 | 149.9872 | 1.1128 | 33.6 | 37.8953 | 30.1656 | 3.4344 | 17.7 | 15.8213 | 17.5792 | 0.1208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 95.2 | 87.7736 | 87.7736 | 7.4264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 185.6 | 186.3784 | 186.3784 | -0.77841 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 17.6 | 18 |  | 17.6 | 45.3 | 41.7308 | 41.7308 | 3.5692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.4 | 33.3305 | 33.3305 | -1.9305 | 94.5 | 118.9922 | 41.1947 | 53.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.5716 | -44.5716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 99.9955 | 115.2139 | -14.4139 | 155.9 | 169.608 | 170.94 | -15.04 | 155.8 | 169.608 | 170.94 | -15.14 | 155.6 | 169.608 | 170.94 | -15.34 | 228.3 | 255.176 | 257.18 | -28.88 | 71 | 73.591 | 74.2155 | -3.2155 | 34.6 | 36.906 |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  | 16 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 41.8 | 41.1947 | 68.4862 | -26.6862 | 102.1 | 76.2983 | 94.8497 | 7.2503 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76 | 65.984 | 72.374 | 3.626 | 30 | 27.3336 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142.4 | 153.1257 | 153.1257 | -10.7257 | 167.8 | 153.5855 | 153.5855 | 14.2145 | 182.3 | 185.8078 | 185.8077 | -3.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15.1 | 12.6336 | 12.6336 | 2.4664 | 0.2 |  | 0.647 | -0.447 | 69.1 | 79.5 | 89.51 | -20.41 | 80 | 78.6 | 78.6 | 1.4 | 13.9 | 11.085 | 11.085 | 2.815 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 207.9 | 200.06 | 200.06 | 7.84 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.426 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.6 | 14.272 | 14.272 | -0.672 | 17.5 | 17.555 | 17.555 | -0.055 | 12 | 18.68 | 18.68 | -6.68 | 54.9 | 64.4 | 64.39 | -9.49 | 18.8 |  | 17.887 | 0.913 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 0 |  | 10.3198 | -10.3198 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.155 | 0.309 | 0.309 | -0.154 | 10.5 | 15.9378 | 15.9378 | -5.4378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.5 | 18.4645 | 18.4645 | -0.96453 | 9.1 | 11.501 | 11.501 | -2.401 | 15.1 | 22 | 31.988 | -16.888 | 39 | 35.277 | 35.277 | 3.723 | 61.4 | 54.3 | 53.01 | 8.39 | 73.4 | 64.7 | 60.39 | 13.01 | 9.1 | 5.93 | 5.93 | 3.17 | 8.2 | 4.43 | 4.43 | 3.77 | 38.63 | 43.15 | 43.15 | -4.52 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 15.2 | 8.899 | 8.899 | 6.301 | 252.9 | 251.94 | 251.94 | 0.96 | 12.6 | 10.871 | 10.871 | 1.729 | 138.8 | 141.04 | 141.04 | -2.24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.9 | 96.6 | 116.6 | -31.7 | 71.8 | 98.2 | 118.2 | -46.4 | 109.4 | 103.71 | 103.71 | 5.69 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 6.4 |  | 11.018 | -4.618 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21 | 22 | 22 | -1
09/01/2026 | 15:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 617.4 | 625.9471 | 625.9471 | -8.5471 | 211.6 | 203.8296 | 203.8296 | 7.7704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 227.2 | 240 | 240 | -12.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 177.2396 | 177.2396 | 0.16042 | 199.4 | 196.9388 | 196.9388 | 2.4612 | 197.5 | 199.4779 | 199.4779 | -1.9779 |  |  |  | 0 | 202.5 | 205.216 | 205.216 | -2.716 |  |  |  | 0 | 72.3 | 72.76 | 72.7674 | -0.46736 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 10.6 |  | 12.3584 | -1.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.067 | -0.06705 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 21.5 | 22.4108 | 22.4108 | -0.91077 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 14.9339 | 14.9339 | -1.6339 | 74 | 50.3598 | 81.7875 | -7.7875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 155.2 | 66.194 | 73.6741 | 81.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 214.1 | 299.8362 | 294.5422 | -80.4422 | 54.1 | 62.7158 | 52.1594 | 1.9406 | 151.6 | 151.3625 | 149.9872 | 1.6128 | 33.8 | 37.8953 | 30.1656 | 3.6344 | 17.7 | 15.8213 | 17.5792 | 0.1208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 18.3 | 18 |  | 18.3 | 45.5 | 41.7308 | 41.7308 | 3.7692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.7 | 33.3305 | 33.3305 | -1.6305 | 114.4 | 118.9922 | 41.1947 | 73.2053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 99.9955 | 108.8049 | -7.9049 | 163.7 | 169.608 | 170.94 | -7.24 | 162.4 | 169.608 | 170.94 | -8.54 | 167.5 | 169.608 | 170.94 | -3.44 | 247.9 | 255.176 | 257.18 | -9.28 | 71.1 | 73.591 | 74.2155 | -3.1155 | 34.7 | 36.906 |  | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  | 16 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 41.3 | 41.1947 | 78.8237 | -37.5237 | 106.4 | 71.4581 | 94.8448 | 11.5552 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.9 | 65.984 | 72.3741 | 3.5259 | 30.2 | 27.3336 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142.2 | 153.1257 | 153.1257 | -10.9257 | 168 | 153.5855 | 153.5855 | 14.4145 | 183.1 | 185.8078 | 185.8077 | -2.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 14.9 | 12.6336 | 12.6336 | 2.2664 | 0.1 |  | 0.544 | -0.444 | 67.7 | 78.4 | 88.36 | -20.66 | 78.6 | 77.674 | 77.674 | 0.926 | 14 | 10.353 | 10.353 | 3.647 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 201.4 | 193.59 | 193.59 | 7.81 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.626 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.2 | 13.981 | 13.981 | -0.781 | 16.4 | 17.186 | 17.186 | -0.786 | 16.6 | 18.26 | 18.26 | -1.66 | 61.3 | 62.8 | 62.8 | -1.5 | 0 |  | 16.891 | -16.891 | 3 | 3.351 | 3.351 | -0.351 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.054 | 0.277 | 0.277 | -0.223 | 10.5 | 15.9378 | 15.9378 | -5.4378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.3 | 18.4645 | 18.4645 | -1.1645 | 8.2 | 11.6 | 11.6 | -3.4 | 12.3 | 22.1 | 32.072 | -19.772 | 36.5 | 32.913 | 32.913 | 3.587 | 55.8 | 53.4 | 53.01 | 2.79 | 81.7 | 76.8 | 59.73 | 21.97 | 8.7 | 5.66 | 5.66 | 3.04 | 7.9 | 4.36 | 4.36 | 3.54 | 39.81 | 42.1 | 42.1 | -2.29 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.8 | 8.155 | 8.155 | 4.645 | 253.1 | 251.46 | 251.46 | 1.64 | 10.7 | 9.417 | 9.417 | 1.283 | 125.3 | 136.33 | 136.33 | -11.03 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.7 | 98.6 | 118.59 | -27.89 | 98.8 | 99.5 | 119.47 | -20.67 | 62.4 | 100.16 | 100.16 | -37.76 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 10.7 |  | 9.351 | 1.349 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 11.4427 | 11 | 11 | 0.4427 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
09/01/2026 | 16:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 614.7 | 625.9471 | 625.9471 | -11.2471 | 212.3 | 203.8296 | 203.8296 | 8.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 227.8 | 240 | 240 | -12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 177.2396 | 177.2396 | -0.33958 | 199.3 | 196.9388 | 196.9388 | 2.3612 | 196.5 | 199.4779 | 199.4779 | -2.9779 |  |  |  | 0 | 201.1 | 205.216 | 205.216 | -4.116 |  |  |  | 0 | 72.5 | 72.76 | 72.7604 | -0.26041 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 10.4 |  | 12.3584 | -1.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.067 | 2.733 | 9.8 | 5.1336 | 5.1336 | 4.6664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 21.5 | 22.4108 | 22.4108 | -0.91077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 91.7 | 50.3598 | 81.7882 | 9.9118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 202.6 | 63.7186 | 20.5981 | 182.0019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 212.9 | 302.0985 | 294.542 | -81.642 | 53.7 | 62.7158 | 52.1594 | 1.5406 | 127.5 | 128.4372 | 149.9872 | -22.4871 | 36.3 | 37.8953 | 30.1656 | 6.1344 | 17.6 | 15.8213 | 17.5792 | 0.0208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 182.9 | 185.8204 | 185.8204 | -2.9204 | 183.2 | 185.8204 | 185.8204 | -2.6204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 41.7308 | 41.7308 | 4.1692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.8 | 33.3305 | 33.3305 | -1.5305 | 95.3 | 112.6968 | 41.1947 | 54.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 28.6948 | -28.6948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 99.9955 | 95.1891 | 5.8109 | 158.8 | 169.608 | 170.94 | -12.14 | 158.7 | 169.608 | 170.94 | -12.24 | 159.5 | 169.608 | 170.94 | -11.44 | 250.3 | 255.176 | 257.18 | -6.88 | 70.7 | 73.591 | 74.2155 | -3.5155 | 34.7 | 36.906 |  | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 |  | 16 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 40.8 | 41.1947 | 78.8221 | -38.0221 | 105.1 | 76.263 | 89.5951 | 15.5049 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 75.8 | 65.984 | 72.374 | 3.426 | 30.2 | 27.3336 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.1257 | 153.1257 | -11.5257 | 142.3 | 153.1257 | 153.1257 | -10.8257 | 168.6 | 153.5855 | 153.5855 | 15.0145 | 182.8 | 185.8078 | 185.8077 | -3.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15.2 | 12.6336 | 12.6336 | 2.5664 | 0.1 |  | 0.394 | -0.294 | 55.3 | 77.5 | 87.54 | -32.24 | 76.6 | 75.63 | 75.63 | 0.97 | 14.2 | 9.875 | 9.875 | 4.325 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 179.9 | 181.5 | 181.5 | -1.6 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.526 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.2 | 13.398 | 13.398 | -1.198 | 15.8 | 16.379 | 16.379 | -0.579 | 16 | 18.2 | 18.2 | -2.2 | 59.1 | 62.6 | 62.63 | -3.53 | 0 |  | 15.57 | -15.57 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 0 |  | 6.6438 | -6.6438 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.116 | 0.242 | 0.242 | -0.126 | 10.6 | 15.9378 | 15.9378 | -5.3378 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.1 | 18.4645 | 18.4645 | -1.3645 | 8 | 11.257 | 11.257 | -3.257 | 11.7 | 22.4 | 32.382 | -20.682 | 35.2 | 30.795 | 30.795 | 4.405 | 60.8 | 53.3 | 48.91 | 11.89 | 79.4 | 76.7 | 56.71 | 22.69 | 8.4 | 4.98 | 4.98 | 3.42 | 8 | 3.89 | 3.89 | 4.11 | 37.94 | 38.89 | 38.89 | -0.95 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.4 | 7.807 | 7.807 | 6.593 | 243.4 | 249.68 | 249.68 | -6.28 | 8.5 | 7.609 | 7.609 | 0.891 | 109.7 | 130.06 | 130.06 | -20.36 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.5 | 101 | 120.99 | -25.49 | 91.7 | 98.8 | 118.76 | -27.06 | 84.3 | 94.37 | 94.37 | -10.07 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 8.7 |  | 4.211 | 4.489 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 11.2064 | 11 | 11 | 0.2064 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
09/01/2026 | 16:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 615.1 | 625.9471 | 625.9471 | -10.8471 | 211.7 | 203.8296 | 203.8296 | 7.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 230.6 | 240 | 240 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 177.2396 | 177.2396 | -0.83958 | 199.1 | 196.9388 | 196.9388 | 2.1612 | 197 | 199.4779 | 199.4779 | -2.4779 |  |  |  | 0 | 200.4 | 205.216 | 205.216 | -4.816 |  |  |  | 0 | 122.5 | 72.76 | 80.3302 | 42.1698 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 21.7 | 22.4108 | 22.4108 | -0.71076 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9339 | 14.9339 | -2.0339 | 90.5 | 50.3598 | 81.7883 | 8.7117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 203.2 | 51.8868 | 20.5977 | 182.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 216.2 | 305.3807 | 288.363 | -72.163 | 66.8 | 62.7158 | 52.1594 | 14.6406 | 127.2 | 128.4372 | 149.9872 | -22.7872 | 36.2 | 37.8953 | 30.1656 | 6.0344 | 17.7 | 15.8213 | 17.5792 | 0.1208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 41.7308 | 41.7308 | 3.8692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 105.1 | 111.9702 | 41.1947 | 63.9053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 30.6475 | -30.6475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 99.9955 | 99.3135 | 1.6865 | 161.8 | 169.608 | 170.94 | -9.14 | 163.8 | 169.608 | 170.94 | -7.14 | 167.1 | 169.608 | 170.94 | -3.84 | 244.9 | 255.176 | 257.18 | -12.28 | 71 | 73.591 | 74.2155 | -3.2155 | 34.9 | 36.906 |  | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  | 16 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 77.2 | 47.3738 | 78.8223 | -1.6223 | 106 | 76.2632 | 90.4892 | 15.5108 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.9 | 65.984 | 72.374 | 3.526 | 30 | 27.3336 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.1257 | 153.1257 | -12.0257 | 141.8 | 153.1257 | 153.1257 | -11.3257 | 167.7 | 153.5855 | 153.5855 | 14.1145 | 182.1 | 185.8078 | 185.8077 | -3.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15.1 | 12.6336 | 12.6336 | 2.4664 | 0.1 |  | 0.339 | -0.239 | 68.6 | 76.1 | 86.09 | -17.49 | 70.7 | 67.764 | 67.764 | 2.936 | 12.7 | 9.198 | 9.198 | 3.502 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 162.3 | 161.42 | 161.42 | 0.88 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.526 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11 | 12.246 | 12.246 | -1.246 | 14.5 | 14.955 | 14.955 | -0.455 | 15.2 | 18.08 | 18.08 | -2.88 | 56.3 | 62.1 | 62.07 | -5.77 | 0 |  | 12.38 | -12.38 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 0 |  | 7.0959 | -7.0959 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.09 | 0.192 | 0.192 | -0.102 | 10.8 | 15.9378 | 15.9378 | -5.1378 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 18 | 19.4364 | 19.4364 | -1.4364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.1 | 18.4645 | 18.4645 | -1.3645 | 7.7 | 10.832 | 10.832 | -3.132 | 10.8 | 22.9 | 32.889 | -22.089 | 31.9 | 27.29 | 27.29 | 4.61 | 62.6 | 58.7 | 44.34 | 18.26 | 82.9 | 76.2 | 53.43 | 29.47 | 8.6 | 4.36 | 4.36 | 4.24 | 7.3 | 3.41 | 3.41 | 3.89 | 36.07 | 35.69 | 35.69 | 0.38 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | -1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 11.3 | 7.341 | 7.341 | 3.959 | 215.8 | 239.01 | 239.01 | -23.21 | 6.2 | 5.092 | 5.092 | 1.108 | 121.3 | 111.02 | 111.02 | 10.28 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.2 | 102.7 | 122.71 | -34.51 | 84.1 | 98.1 | 118.13 | -34.03 | 72 | 83.41 | 83.41 | -11.41 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 6.6 |  | 0.44 | 6.16 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 11.165 | 11 | 11 | 0.165 | 22 | 22 | 22 | 0
09/01/2026 | 17:00 | 206.3 | 203.4014 | 203.4014 | 2.8986 | 619.8 | 625.9471 | 625.9471 | -6.1471 | 211.9 | 203.8296 | 203.8296 | 8.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 232.2 | 240 | 240 | -7.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 177.2396 | 177.2396 | 0.36042 | 201 | 196.9388 | 196.9388 | 4.0612 | 198.9 | 199.4779 | 199.4779 | -0.57789 |  |  |  | 0 | 204.8 | 205.216 | 205.216 | -0.41601 |  |  |  | 0 | 122.9 | 72.7601 | 211.4589 | -88.5589 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.067 | 3.3329 | 10 | 5.1336 | 5.1336 | 4.8664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 21.8 | 22.4108 | 22.4108 | -0.61076 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 91 | 50.3598 | 81.7884 | 9.2116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 203.1 | 90.384 | 79.2011 | 123.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 216.4 | 354.6114 | 288.3637 | -71.9637 | 71.1 | 62.7158 | 52.1594 | 18.9406 | 128.6 | 128.4372 | 149.9872 | -21.3872 | 38.6 | 37.8953 | 30.1656 | 8.4344 | 17.6 | 15.8213 | 17.5792 | 0.0208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 183.1 | 185.8204 | 185.8204 | -2.7204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 41.7308 | 41.7308 | 4.3692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.7 | 33.3305 | 33.3305 | -1.6305 | 101.8 | 112.6968 | 41.1947 | 60.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.8 |  | 54.8833 | -27.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 99.9956 | 116.0924 | -15.1924 | 166.4 | 169.608 | 170.94 | -4.54 | 164.4 | 169.608 | 170.94 | -6.54 | 167.4 | 169.608 | 170.94 | -3.54 | 247.1 | 255.176 | 257.18 | -10.08 | 71.7 | 73.591 | 74.2155 | -2.5155 | 35.2 | 36.906 |  | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 16 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 165.5 | 180.8649 | 78.8241 | 86.6759 | 106.9 | 76.2634 | 92.4484 | 14.4516 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 76 | 65.984 | 72.3742 | 3.6258 | 30.4 | 27.3336 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.1257 | 153.1257 | -11.6257 | 142.4 | 153.1257 | 153.1257 | -10.7257 | 168.2 | 153.5855 | 153.5855 | 14.6145 | 182.5 | 185.8078 | 185.8077 | -3.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.1914 | 3.0915 | 2.7085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15 | 12.6336 | 12.6336 | 2.3664 | 0 |  | 0.235 | -0.235 | 69.1 | 72.8 | 82.77 | -13.67 | 51 | 44.794 | 44.794 | 6.206 | 9.2 | 7.919 | 7.919 | 1.281 | 0 |  |  | 0 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 149.2 | 127.35 | 127.35 | 21.85 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.726 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 4.7 | 9.565 | 9.565 | -4.865 | 5.7 | 12.424 | 12.424 | -6.724 | 14.1 | 17.78 | 17.78 | -3.68 | 52.8 | 60.4 | 60.36 | -7.56 | 0 |  | 3.43 | -3.43 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 3.5 |  | 12.7073 | -9.2073 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.04 | 0.139 | 0.139 | -0.099 | 11 | 15.9378 | 15.9378 | -4.9378 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.1 | 18.4645 | 18.4645 | -1.3645 | 5.8 | 10.162 | 10.162 | -4.362 | 9 | 24 | 33.982 | -24.982 | 23.1 | 17.916 | 17.916 | 5.184 | 57.1 | 64.4 | 38.34 | 18.76 | 89.3 | 77.6 | 49.4 | 39.9 | 5.1 | 3.92 | 3.92 | 1.18 | 4 | 2.88 | 2.88 | 1.12 | 33.54 | 25.68 | 25.68 | 7.86 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6.2 | 7.9 | 7.9 | -1.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.2 | 6.527 | 6.527 | 1.673 | 188.1 | 176.06 | 176.06 | 12.04 | 3.9 | 2.627 | 2.627 | 1.273 | 80.6 | 69.97 | 69.97 | 10.63 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.2 | 102.4 | 122.42 | -55.22 | 55.3 | 97.8 | 117.75 | -62.45 | 76.5 | 62.53 | 62.53 | 13.97 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 4.2 |  | 0.008 | 4.192 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 11.3555 | 11 | 11 | 0.3555 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
09/01/2026 | 17:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 618.2 | 625.9471 | 625.9471 | -7.7471 | 211.8 | 203.8296 | 203.8296 | 7.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 232.1 | 240 | 240 | -7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 177.2396 | 177.2396 | 0.96042 | 201.9 | 196.9388 | 196.9388 | 4.9612 | 197.5 | 199.4779 | 199.4779 | -1.9779 |  |  |  | 0 | 206.4 | 205.216 | 205.216 | 1.184 |  |  |  | 0 | 187.1 | 128.0071 | 327.8869 | -140.7869 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.067 | 2.133 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 21.9 | 22.4108 | 22.4108 | -0.51076 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 90.5 | 50.3598 | 81.7884 | 8.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 203.1 | 93.831 | 123.1191 | 79.9809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364 | 367.8159 | 288.3633 | 75.6367 | 73.9 | 62.7158 | 52.1594 | 21.7406 | 128.3 | 128.4372 | 149.9872 | -21.6872 | 41 | 37.8953 | 30.1656 | 10.8344 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 41.7308 | 41.7308 | 3.9692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.8 | 33.3305 | 33.3305 | -1.5305 | 110 | 112.6968 | 41.1947 | 68.8053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 57.5283 | 62.2554 | -15.6554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 117.8784 | 111.8784 | -10.8784 | 166.8 | 169.608 | 170.94 | -4.14 | 164.7 | 169.608 | 170.94 | -6.24 | 168.1 | 169.608 | 170.94 | -2.84 | 251.3 | 255.176 | 257.18 | -5.88 | 72 | 73.591 | 74.2155 | -2.2155 | 35.3 | 36.906 |  | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 16 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 175.3 | 180.6744 | 78.8242 | 96.4758 | 107.3 | 76.2635 | 97.2046 | 10.0954 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76 | 65.984 | 72.3743 | 3.6257 | 30.2 | 27.3336 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.1257 | 153.1257 | -11.2257 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 168.3 | 153.5855 | 153.5855 | 14.7145 | 183 | 185.8078 | 185.8077 | -2.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 15 | 12.6336 | 12.6336 | 2.3664 | 0 |  | 0.081 | -0.081 | 67.7 | 68.7 | 78.67 | -10.97 | 24 | 20.928 | 20.928 | 3.072 | 6 | 6.793 | 6.793 | -0.793 | 0 |  |  | 0 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 82.1 | 76.67 | 76.67 | 5.43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.626 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.4 | 5.031 | 5.031 | -3.631 | 2.2 | 7.558 | 7.558 | -5.358 | 13.1 | 17.06 | 17.06 | -3.96 | 49 | 57.5 | 57.48 | -8.48 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 9.5 | 13.3197 | 14.4141 | -4.9142 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.019 | 0.096 | 0.096 | -0.077 | 11.6 | 15.9378 | 15.9378 | -4.3378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.2 | 18.4645 | 18.4645 | -1.2645 | 4.8 | 9.393 | 9.393 | -4.593 | 8.5 | 24.6 | 34.603 | -26.103 | 11.9 | 8.577 | 8.577 | 3.323 | 55 | 66.1 | 33.39 | 21.61 | 70.8 | 78.6 | 46.04 | 24.76 | 5.2 | 3.43 | 3.43 | 1.77 | 4 | 2.39 | 2.39 | 1.61 | 28.41 | 15.67 | 15.67 | 12.74 | 21 | 19 | 15.5491 | 5.4509 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 6.1 | 7.9 | 7.9 | -1.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.6 | 5.743 | 5.743 | -0.143 | 111.3 | 81.78 | 81.78 | 29.52 | 1.9 | 1.213 | 1.213 | 0.687 | 40.2 | 36.04 | 36.04 | 4.16 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.1 | 101.4 | 121.44 | -65.34 | 46.6 | 96.3 | 116.33 | -69.73 | 40.8 | 33.02 | 33.02 | 7.78 | 3.9 | 2.901 | 2.901 | 0.999 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 2.1 |  |  | 2.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 11.4359 | 11 | 11 | 0.4359 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
09/01/2026 | 18:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 618.9 | 625.9471 | 625.9471 | -7.0471 | 212.4 | 203.8296 | 203.8296 | 8.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 232.7 | 240 | 240 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 177.2396 | 177.2396 | 1.9604 | 202 | 196.9388 | 196.9388 | 5.0612 | 200.2 | 199.4779 | 199.4779 | 0.72211 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.216 | 205.216 | 0.08399 |  |  |  | 0 | 255.3 | 188.5325 | 435.0038 | -179.7038 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.067 | 3.233 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.8 | 2.8179 | 2.8179 | 3.9821 | 22 | 22.4108 | 22.4108 | -0.41076 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 14.9339 | 14.9339 | -1.6339 | 102.4 | 85.7639 | 81.7884 | 20.6116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 202.7 | 116.4553 | 137.3984 | 65.3016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.4 | 362.8016 | 294.542 | 68.858 | 79 | 62.7158 | 52.1594 | 26.8406 | 129.4 | 128.4372 | 149.9872 | -20.5872 | 40.9 | 37.8953 | 30.1656 | 10.7344 | 17.8 | 15.8213 | 17.5792 | 0.2208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 0 | 4.1196 |  | 0 | 45.5 | 41.7308 | 41.7308 | 3.7692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 114.2 | 112.6968 | 41.1947 | 73.0053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 64.7657 |  | 81.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 112.9197 | 100.5859 | 0.61407 | 165.8 | 169.608 | 170.94 | -5.14 | 165.7 | 169.608 | 170.94 | -5.24 | 167.5 | 169.608 | 170.94 | -3.44 | 253.1 | 255.176 | 257.18 | -4.08 | 72.4 | 73.591 | 74.2155 | -1.8155 | 35.5 | 36.906 |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 180.7 | 110.4255 | 78.8243 | 101.8757 | 109 | 81.069 | 106.4509 | 2.5491 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 75.9 | 65.984 | 77.888 | -1.988 | 30.2 | 27.3336 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.1257 | 153.1257 | -11.0257 | 143 | 153.1257 | 153.1257 | -10.1257 | 168.9 | 153.5855 | 153.5855 | 15.3145 | 182.5 | 185.8078 | 185.8077 | -3.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.9 | 2.0343 | 3.2433 | -1.3433 | 14.9 | 12.6336 | 12.6336 | 2.2664 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 55.3 | 62.2 | 72.24 | -16.94 | 5.6 | 6.973 | 6.973 | -1.373 | 2.6 | 6.123 | 6.123 | -3.523 | 0 |  |  | 0 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 21.8 | 26.53 | 26.53 | -4.73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.626 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.1 | 1.167 | 1.167 | -1.067 | 0.1 | 3.361 | 3.361 | -3.261 | 12.2 | 15.08 | 15.08 | -2.88 | 44.8 | 51.1 | 51.14 | -6.34 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 16.2 | 14.9954 |  | 16.2 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.01 | 0.043 | 0.043 | -0.033 | 11.7 | 15.9378 | 15.9378 | -4.2378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.3 | 18.4645 | 18.4645 | -1.1645 | 4.4 | 8.329 | 8.329 | -3.929 | 7.2 | 23.8 | 33.808 | -26.608 | 3 | 2.669 | 2.669 | 0.331 | 47.9 | 59.2 | 31.57 | 16.33 | 76 | 77.1 | 44.7 | 31.3 | 5.5 | 2.84 | 2.84 | 2.66 | 3.5 | 1.99 | 1.99 | 1.51 | 15.83 | 8.22 | 8.22 | 7.61 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 6.1 | 7.9 | 7.9 | -1.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.1 | 5.049 | 5.049 | -2.949 | 27.6 | 20.56 | 20.56 | 7.04 | 0.8 | 0.415 | 0.415 | 0.385 | 7.1 | 12.82 | 12.82 | -5.72 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57 | 98.4 | 118.42 | -61.42 | 50.9 | 91.8 | 111.79 | -60.89 | 6.1 | 9.97 | 9.97 | -3.87 | 4.2 | 2.901 | 2.901 | 1.299 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0.8 |  |  | 0.8 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 11.1574 | 11 | 11 | 0.1574 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
09/01/2026 | 18:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 613 | 625.9471 | 625.9471 | -12.9471 | 210.8 | 203.8296 | 203.8296 | 6.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 231.3 | 240 | 240 | -8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 177.2396 | 177.2396 | 3.0604 | 203.1 | 196.9388 | 196.9388 | 6.1612 | 201.3 | 199.4779 | 199.4779 | 1.8221 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.216 | 205.216 | 0.48399 |  |  |  | 0 | 354.4 | 222.5825 | 445.7003 | -91.3003 | 9.9 | 9.646 | 3.4561 | 6.4439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.067 | 3.033 | 9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.8664 | 6.7 | 2.8179 | 2.8179 | 3.8821 | 22.1 | 22.4108 | 22.4108 | -0.31076 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9339 | 14.9339 | -0.93392 | 120.7 | 113.6885 | 81.7885 | 38.9115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 201.9 | 65.506 | 95.4296 | 106.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.4 | 364.2977 | 294.5421 | 148.8579 | 78 | 62.7158 | 52.1594 | 25.8406 | 125.2 | 128.4372 | 149.9872 | -24.7872 | 40.6 | 37.8953 | 30.1656 | 10.4344 | 18 | 15.8213 | 17.5792 | 0.4208 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 15.9 | 4.1195 |  | 15.9 | 45.1 | 41.7308 | 41.7308 | 3.3692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 77.6 | 112.6968 | 41.1947 | 36.4053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 51.2908 | 55.9517 | 25.1483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 115.2409 | 104.5673 | -3.6673 | 161.6 | 169.608 | 170.94 | -9.34 | 161.6 | 169.608 | 170.94 | -9.34 | 162 | 169.608 | 170.94 | -8.94 | 248.3 | 255.176 | 257.18 | -8.88 | 72.6 | 73.591 | 74.2155 | -1.6155 | 35.6 | 36.906 |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 128.6 | 176.3006 | 116.8933 | 11.7067 | 99.3 | 71.4577 | 87.6398 | 11.6601 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76 | 65.984 | 72.374 | 3.626 | 29.9 | 27.3336 | 29.9806 | -0.08056 |  | 105.1608 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 143.4 | 153.1257 | 153.1257 | -9.7257 | 169 | 153.5855 | 153.5855 | 15.4145 | 183.3 | 185.8078 | 185.8077 | -2.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.4 | 2.0343 | 3.2433 | -1.8433 | 14.8 | 12.6336 | 12.6336 | 2.1664 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 56.7 | 66.74 | -16.54 | 0 | 1.351 | 1.351 | -1.351 | 2.5 | 5.416 | 5.416 | -2.916 | 0 |  |  | 0 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.1 | 3.69 | 3.69 | -3.59 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 | 0.187 | 0.187 | -0.187 | 0 | 0.866 | 0.866 | -0.866 | 11.2 | 13.3 | 13.3 | -2.1 | 40.6 | 45.2 | 45.17 | -4.57 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.2 | 11.8755 | 12.9546 | 7.2454 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.00272 | 0.001 | 0.001 | 0.00172 | 11.6 | 15.9378 | 15.9378 | -4.3378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 5.1 | 7.345 | 7.345 | -2.245 | 7.9 | 23.3 | 33.263 | -25.363 | 0 | 0.459 | 0.459 | -0.459 | 43.9 | 56.6 | 29.15 | 14.75 | 76.5 | 74.5 | 43.27 | 33.23 | 3.6 | 2.32 | 2.32 | 1.28 | 2.5 | 1.63 | 1.63 | 0.87 | 2.83 | 0.77 | 0.77 | 2.06 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.6 | 4.347 | 4.347 | -2.747 | 0 | 4.77 | 4.77 | -4.77 | 0.1 | 0.107 | 0.107 | -0.007 | 0 | 2.48 | 2.48 | -2.48 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.4 | 93.2 | 113.2 | -55.8 | 61.1 | 85.7 | 105.65 | -44.55 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.843 | 7.6 | 7.6 | 1.243 | 11.1229 | 11 | 11 | 0.1229 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
09/01/2026 | 19:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 615.8 | 620.0109 | 625.9471 | -10.1471 | 212.9 | 201.8966 | 203.8296 | 9.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 231.1 | 231.5375 | 240 | -8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 177.2396 | 177.2396 | 2.9604 | 203.4 | 196.9388 | 196.9388 | 6.4612 | 201.7 | 199.4779 | 199.4779 | 2.2221 |  |  |  | 0 | 206.4 | 205.216 | 205.216 | 1.184 |  |  |  | 0 | 419.8 | 349.7979 | 566.088 | -146.288 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.067 | 1.4329 | 9.2 | 5.1336 | 5.1336 | 4.0664 | 6.6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.7821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73392 | 120.6 | 112.3409 | 90.7302 | 29.8698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 207.6 | 220.695 | 220.6947 | -13.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 457.0943 | 303.6428 | 157.6572 | 56.4 | 66.8058 | 52.1594 | 4.2406 | 150.9 | 151.3625 | 149.9872 | 0.91282 | 40.9 | 37.8953 | 30.1656 | 10.7344 | 18.4 | 19.2109 | 17.5792 | 0.8208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 27 | 18 |  | 27 | 45.4 | 41.7308 | 41.7308 | 3.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 132.5 | 113.1613 | 41.1947 | 91.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.4826 | 85.4824 | -4.5824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8381 | -5.5381 | 169.7 | 169.608 | 170.94 | -1.24 | 167.5 | 169.608 | 170.94 | -3.44 | 170 | 169.608 | 170.94 | -0.94 | 255.5 | 255.176 | 257.18 | -1.68 | 73.3 | 73.591 | 74.2155 | -0.91551 | 35.6 | 36.906 |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 137.9 | 106.4558 | 146.7674 | -8.8674 | 115.5 | 108.13 | 108.7872 | 6.7128 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 73.9 | 78.568 | 77.2489 | -3.3489 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  | 105.5812 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.1257 | 153.1257 | -11.0257 | 143.3 | 153.1257 | 153.1257 | -9.8257 | 169.1 | 153.5855 | 153.5855 | 15.5145 | 183.3 | 185.8078 | 185.8077 | -2.5078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.5 | 2.0343 | 3.2433 | -1.7433 | 14.8 | 12.6336 | 12.6336 | 2.1664 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 33.95 | 64.06 | -23.76 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 4.594 | 4.594 | -3.694 | 0 |  |  | 0 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 7.26 | 12.1 | -1.9 | 36.1 | 19.4 | 40.38 | -4.28 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.3 | 19.792 | 19.7919 | 0.50805 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 15.9378 | 15.9378 | -4.3378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 4.2 | 4.62 | 6.602 | -2.402 | 5.3 | 7.4 | 33.467 | -28.167 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 50.4 | 24.9 | 12.5 | 45.5 | 70.49 | 41.53 | 3.97 | 4.7 | 2 | 2 | 2.7 | 1.5 | 1.37 | 1.37 | 0.13 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 3.624 | 3.624 | -3.524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.1 | 48.95 | 101.39 | -24.29 | 73.1 | 39.62 | 94.67 | -21.57 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.582 | 7.6 | 7.6 | 1.982 | 11.1607 | 11 | 11 | 0.1607 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
09/01/2026 | 19:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 617.9 | 620.0109 | 625.9471 | -8.0471 | 212.2 | 201.8966 | 203.8296 | 8.3704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 231.8 | 231.7327 | 240 | -8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 177.2396 | 177.2396 | 3.8604 | 203.2 | 196.9388 | 196.9388 | 6.2612 | 201.7 | 199.4779 | 199.4779 | 2.2221 |  |  |  | 0 | 204.9 | 205.216 | 205.216 | -0.31601 |  |  |  | 0 | 401.7 | 320.497 | 564.6512 | -162.9512 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.067 | 2.133 | 9.6 | 5.1336 | 5.1336 | 4.4664 | 6.7 | 2.8179 | 2.8179 | 3.8821 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 120.8 | 111.0618 | 89.8242 | 30.9758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.6 | 220.695 | 220.694 | -0.09401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 457.0943 | 292.6493 | 166.8507 | 73.9 | 66.8058 | 52.1594 | 21.7406 | 146.7 | 149.9872 | 149.9872 | -3.2872 | 41 | 37.8953 | 30.1656 | 10.8344 | 18.2 | 19.2109 | 17.5792 | 0.6208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 46.8 | 47.0826 | 18 | 28.8 | 45.9 | 41.7308 | 41.7308 | 4.1692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 98.1 | 107.8377 | 92.3914 | 5.7086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 85.3803 | 85.4818 | -3.9817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.63469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8371 | -5.1371 | 169.5 | 178.2371 | 178.2371 | -8.7371 | 167.2 | 178.2371 | 178.2371 | -11.0371 | 200.6 | 178.2371 | 178.2371 | 22.3629 | 263.8 | 268.1586 | 268.1586 | -4.3586 | 73.1 | 73.591 | 74.2155 | -1.1155 | 35.8 | 36.906 |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 153.5 | 169.8919 | 189.2771 | -35.7771 | 110.9 | 108.13 | 89.7876 | 21.1124 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 74 | 78.568 | 72.9033 | 1.0967 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  | 105.5812 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.1257 | 153.1257 | -10.8257 | 142.9 | 153.1257 | 153.1257 | -10.2257 | 169 | 153.5855 | 153.5855 | 15.4145 | 183.1 | 185.8078 | 185.8077 | -2.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.5 | 2.0343 | 3.2433 | -1.7433 | 14.8 | 12.6336 | 12.6336 | 2.1664 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 33.39 | 61.34 | -25.04 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.876 | 3.876 | -3.276 | 0 |  |  | 0 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.726 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 7.46 | 11.16 | -1.96 | 32.2 | 20.32 | 36.26 | -4.06 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.2 | 19.7683 | 19.7918 | 0.40819 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11 | 15.9378 | 15.9378 | -4.9378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 5.6 | 5.7 | 6.085 | -0.485 | 1.8 | 9.69 | 33.017 | -31.217 | 0 |  |  | 0 | 26 | 42.71 | 21.94 | 4.06 | 36.6 | 60.8 | 40.33 | -3.73 | 2.9 | 1.77 | 1.77 | 1.13 | 0.9 | 1.17 | 1.17 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.032 | 3.032 | -3.032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.1 | 44.2 | 90.15 | -22.05 | 62.8 | 37.31 | 83.44 | -20.64 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.864 | 7.6 | 7.6 | 0.264 | 11.2036 | 11 | 11 | 0.2036 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
09/01/2026 | 20:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 616.5 | 620.0109 | 625.9471 | -9.4471 | 211.1 | 201.8966 | 203.8296 | 7.2704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 231.6 | 231.5375 | 240 | -8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 177.2396 | 177.2396 | 3.8604 | 203.5 | 196.9388 | 196.9388 | 6.5612 | 200.6 | 199.4779 | 199.4779 | 1.1221 |  |  |  | 0 | 206.4 | 205.216 | 205.216 | 1.184 |  |  |  | 0 | 419.1 | 356.2244 | 566.0891 | -146.9891 | 9.8 | 9.646 | 3.4561 | 6.3439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 9.6 | 5.1336 | 5.1336 | 4.4664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 120.7 | 118.7791 | 111.9268 | 8.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.5 | 220.695 | 220.6948 | -0.19482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 457.0943 | 314.9757 | 146.7243 | 79 | 66.8058 | 52.1594 | 26.8406 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 41 | 37.8953 | 30.1656 | 10.8344 | 18.2 | 19.2109 | 17.5792 | 0.6208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 18.5 | 18 |  | 18.5 | 45.8 | 41.7308 | 41.7308 | 4.0692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 129.3 | 133.5695 | 90.6628 | 38.6372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 85.4826 | 85.4825 | -4.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8382 | -5.2382 | 169.2 | 179.7689 | 179.7689 | -10.5689 | 167 | 179.7689 | 179.7689 | -12.7689 | 199.9 | 179.7689 | 179.7689 | 20.1311 | 263.8 | 270.4632 | 270.4632 | -6.6632 | 72.7 | 73.591 | 74.2155 | -1.5155 | 35.8 | 36.906 |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 163.3 | 168.6962 | 184.8264 | -21.5265 | 111.3 | 108.13 | 112.935 | -1.6349 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 73.8 | 78.568 | 78.5679 | -4.7679 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  | 105.5812 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.1257 | 153.1257 | -11.1257 | 142.8 | 153.1257 | 153.1257 | -10.3257 | 168.6 | 153.5855 | 153.5855 | 15.0145 | 182.6 | 185.8078 | 185.8077 | -3.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.4 | 2.0343 | 3.2433 | -1.8433 | 14.9 | 12.6336 | 12.6336 | 2.2664 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 32.88 | 58.54 | -28.94 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.469 | 3.469 | -2.869 | 0 |  |  | 0 | 21 | 15.9952 | 15.9953 | 5.0047 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.526 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.65 | 10.97 | -2.57 | 28.7 | 21.17 | 34.18 | -5.48 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50802 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11 | 15.9378 | 15.9378 | -4.9378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 7.7 | 6.7 | 6.245 | 1.455 | 1.6 | 11.78 | 30.601 | -29.001 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 35.67 | 22.84 | -6.64 | 40.5 | 51.9 | 40.77 | -0.27 | 1.5 | 1.77 | 1.77 | -0.27 | 0.8 | 1.16 | 1.16 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 2.833 | 2.833 | -2.733 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.1 | 39.81 | 80.63 | -17.53 | 59.4 | 35.16 | 71.46 | -12.06 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.347 | 7.6 | 7.6 | -0.253 | 11.2755 | 11 | 11 | 0.2755 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
09/01/2026 | 20:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 616.3 | 620.0109 | 625.9471 | -9.6471 | 210.7 | 201.8966 | 203.8296 | 6.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 231.2 | 231.5375 | 240 | -8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 177.2396 | 177.2396 | 3.5604 | 204.1 | 196.9388 | 196.9388 | 7.1612 | 200.5 | 199.4779 | 199.4779 | 1.0221 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.216 | 205.216 | 0.68399 |  |  |  | 0 | 393.8 | 302.0938 | 565.9455 | -172.1455 | 9.7 | 9.646 | 3.4561 | 6.2439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.067 | 1.9329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11077 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 120.6 | 110.0587 | 93.9444 | 26.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.5 | 220.695 | 220.0108 | 0.48922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 294.5428 | 167.6572 | 76.9 | 66.8058 | 52.1594 | 24.7406 | 151.7 | 151.3625 | 149.9872 | 1.7128 | 40.8 | 37.8953 | 30.1656 | 10.6344 | 18.4 | 19.2109 | 17.5792 | 0.8208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 24.9 | 18 |  | 24.9 | 46 | 41.7308 | 41.7308 | 4.2692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.7 | 33.3305 | 33.3305 | -1.6305 | 142.8 | 133.5695 | 98.9597 | 43.8403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 73.6934 | 84.6755 | -3.3755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 130.4116 | 131.6786 | -4.0785 | 169.5 | 179.3493 | 179.3493 | -9.8493 | 167.1 | 179.3493 | 179.3493 | -12.2493 | 200.9 | 179.3493 | 179.3493 | 21.5507 | 263.6 | 269.8319 | 269.8319 | -6.2319 | 72.9 | 73.591 | 74.2155 | -1.3155 | 35.9 | 36.906 |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 183.3 | 162.517 | 176.5296 | 6.7704 | 102.2 | 108.13 | 90.7801 | 11.4199 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 75.8 | 78.568 | 72.3752 | 3.4248 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  | 105.5812 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.1257 | 153.1257 | -11.2257 | 142.8 | 153.1257 | 153.1257 | -10.3257 | 168.6 | 153.5855 | 153.5855 | 15.0145 | 182.6 | 185.8078 | 185.8077 | -3.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.5 | 2.0343 | 3.2433 | -1.7433 | 15.2 | 12.6336 | 12.6336 | 2.5664 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 32.55 | 55.58 | -19.68 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.069 | 3.069 | -2.469 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.526 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.81 | 10.69 | -2.89 | 25.9 | 21.82 | 32.19 | -6.29 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.3 | 17.0624 | 19.6051 | 0.69487 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 15.9378 | 15.9378 | -5.5378 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18 | 19.4364 | 19.4364 | -1.4364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 7.2 | 7.46 | 6.398 | 0.802 | 0.1 | 13.28 | 28.187 | -28.087 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 30.54 | 23.92 | -4.52 | 33.3 | 45.4 | 41.51 | -8.21 | 1 | 1.76 | 1.76 | -0.76 | 0.4 | 1.15 | 1.15 | -0.75 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | -1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.3 | 2.633 | 2.633 | -2.333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 36.5 | 70.06 | -27.56 | 36.8 | 33.48 | 58.83 | -22.03 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.276 | 7.6 | 7.6 | -0.324 | 11.0946 | 11 | 11 | 0.0946 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
09/01/2026 | 21:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 616.9 | 620.0109 | 625.9471 | -9.0471 | 212.4 | 201.8966 | 203.8296 | 8.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 231.1 | 231.5375 | 240 | -8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 177.2396 | 177.2396 | 3.8604 | 204.2 | 196.9388 | 196.9388 | 7.2612 | 201.7 | 199.4779 | 199.4779 | 2.2221 |  |  |  | 0 | 206.5 | 205.216 | 205.216 | 1.284 |  |  |  | 0 | 384.4 | 276.4999 | 563.2398 | -178.8398 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 9.4 | 5.1336 | 5.1336 | 4.2664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 120.7 | 107.9378 | 92.918 | 27.782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.5 | 220.695 | 195.8234 | 24.6766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 457.0943 | 294.5428 | 171.0572 | 72.9 | 66.8058 | 52.1594 | 20.7406 | 150.1 | 149.9872 | 149.9872 | 0.11283 | 38 | 37.8953 | 30.1656 | 7.8344 | 18.4 | 19.2109 | 17.5792 | 0.8208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 31.6 | 18 |  | 31.6 | 45.5 | 41.7308 | 41.7308 | 3.7692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.7 | 33.3305 | 33.3305 | -1.6305 | 150.1 | 133.5695 | 82.9746 | 67.1254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 67.2292 | 83.6153 | 0.98471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 123.7678 | 130.3645 | -2.8645 | 170.2 | 180.3683 | 180.3683 | -10.1683 | 167.7 | 180.3683 | 180.3683 | -12.6683 | 200 | 180.3683 | 180.3683 | 19.6317 | 264.9 | 271.365 | 271.365 | -6.465 | 73.2 | 73.591 | 74.2155 | -1.0155 | 35.9 | 36.906 |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 186.6 | 141.9197 | 192.5146 | -5.9146 | 82.4 | 108.13 | 88.1289 | -5.7289 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 76 | 78.568 | 70.0198 | 5.9802 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  | 105.5812 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.1257 | 153.1257 | -10.7257 | 143 | 153.1257 | 153.1257 | -10.1257 | 169.4 | 153.5855 | 153.5855 | 15.8145 | 183.1 | 185.8078 | 185.8077 | -2.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.5 | 2.0343 | 3.2433 | -1.7433 | 15.4 | 12.6336 | 12.6336 | 2.7664 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 32.75 | 52.12 | -13.32 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.687 | 2.687 | -1.487 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.426 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.92 | 10.13 | -2.63 | 23.7 | 22.01 | 30.46 | -6.76 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.3 | 15.5657 | 19.3597 | 0.94034 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 15.9378 | 15.9378 | -5.5378 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 7.9 | 7.86 | 6.53 | 1.37 | 0.9 | 12.65 | 25.776 | -24.876 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 30.11 | 25.53 | -12.13 | 35.7 | 44.72 | 43.16 | -7.46 | 0.7 | 1.74 | 1.74 | -1.04 | 0 | 1.14 | 1.14 | -1.14 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | -1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.4 | 2.429 | 2.429 | -2.029 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.4 | 33.89 | 56.33 | -18.93 | 28.7 | 30.83 | 44.25 | -15.55 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 7.602 | 7.6 | 7.6 | 0.002 | 11.3124 | 11 | 11 | 0.3124 | 16.7 | 22 | 22 | -5.3
09/01/2026 | 21:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 615.2 | 620.0109 | 625.9471 | -10.7471 | 211.5 | 201.8966 | 203.8296 | 7.6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 230.2 | 231.5375 | 240 | -9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 177.2396 | 177.2396 | 5.0604 | 205 | 196.9388 | 196.9388 | 8.0612 | 203.5 | 199.4779 | 199.4779 | 4.0221 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.216 | 205.216 | 4.284 |  |  |  | 0 | 378.1 | 269.0843 | 566.0753 | -187.9753 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.0671 | 164.067 | -2.1671 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 120 | 107.9378 | 90.3599 | 29.6401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 216.24 | 203.5203 | 180.7492 | 35.4908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 6.39 | 6.39 | 0.61 | 459.4 | 457.0943 | 294.5426 | 164.8574 | 69.7 | 66.8058 | 52.1594 | 17.5406 | 148.9 | 149.9872 | 149.9872 | -1.0872 | 38 | 37.8953 | 30.1656 | 7.8344 | 18.4 | 19.2109 | 17.5792 | 0.8208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 17.3 | 18 |  | 17.3 | 45.3 | 41.7308 | 41.7308 | 3.5692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 130.3 | 133.5695 | 80.5763 | 49.7237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 65.2183 | 83.3297 | 1.3703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 118.2645 | 126.6705 | 0.9295 | 170.5 | 180.5615 | 180.5615 | -10.0615 | 168.1 | 180.5615 | 180.5615 | -12.4615 | 201.4 | 180.5615 | 180.5615 | 20.8385 | 265 | 271.6556 | 271.6556 | -6.6555 | 73.6 | 73.591 | 74.2155 | -0.61551 | 35.6 | 36.906 |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 136.6 | 141.9197 | 194.913 | -58.313 | 63.8 | 108.13 | 90.4631 | -26.6631 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 74.9 | 78.568 | 71.5841 | 3.3159 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  | 105.5812 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.1257 | 153.1257 | -10.2257 | 144 | 153.1257 | 153.1257 | -9.1257 | 169.7 | 153.5855 | 153.5855 | 16.1145 | 183.6 | 185.8078 | 185.8077 | -2.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.5 | 2.0343 | 3.2433 | -1.7433 | 15.7 | 12.6336 | 12.6336 | 3.0664 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 33.19 | 49.16 | -15.96 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 2.323 | 2.323 | 5.277 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.426 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 8.16 | 9.64 | -2.44 | 21.8 | 22.44 | 28.84 | -7.04 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 20.3 | 15.1001 | 19.2935 | 1.0065 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 15.9378 | 15.9378 | -4.6378 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 18.2 | 19.4364 | 19.4364 | -1.2364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 6.9 | 8.75 | 6.665 | 0.235 | 7.2 | 11.25 | 23.366 | -16.166 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 29.16 | 26.6 | -13.2 | 34.6 | 43.25 | 44.33 | -9.73 | 0.9 | 1.71 | 1.71 | -0.81 | 0.3 | 1.09 | 1.09 | -0.79 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4 | 2.24 | 2.24 | 1.76 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 28.13 | 43.95 | -11.65 | 25.3 | 25.01 | 32.21 | -6.91 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.885 | 7.6 | 7.6 | 1.285 | 11.2386 | 11 | 11 | 0.2386 | 19.4 | 22 | 22 | -2.6
09/01/2026 | 22:00 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 616.2 | 620.0109 | 625.9471 | -9.7471 | 211.6 | 201.8966 | 203.8296 | 7.7704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 235 | 231.5375 | 240 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 177.2396 | 177.2396 | 4.3604 | 204.4 | 196.9388 | 196.9388 | 7.4612 | 203.4 | 199.4779 | 199.4779 | 3.9221 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.216 | 205.216 | 1.984 |  |  |  | 0 | 430.7 | 282.9274 | 566.0878 | -135.3878 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.067 | 1.833 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63392 | 120.6 | 107.9378 | 86.7198 | 33.8802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 148.03 | 220.695 | 215.8222 | -67.7922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 6.39 | 6.39 | 0.61 | 459.22 | 457.0943 | 294.5422 | 164.6778 | 69.4 | 66.8058 | 52.1594 | 17.2406 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01283 | 38.2 | 37.8953 | 30.1656 | 8.0344 | 18.4 | 19.2109 | 17.5792 | 0.8208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 22 | 18 |  | 22 | 45.4 | 41.7308 | 41.7308 | 3.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 138.4 | 133.5695 | 91.5269 | 46.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 61.4701 | 81.1048 | 3.8952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.16 | 107.653 | 116.238 | 9.922 | 170.21 | 180.9344 | 180.9344 | -10.7244 | 167.91 | 180.9344 | 180.9344 | -13.0244 | 199.67 | 180.9344 | 180.9344 | 18.7356 | 263.94 | 272.2167 | 272.2167 | -8.2767 | 72.24 | 73.591 | 74.2155 | -1.9755 | 35.35 | 36.906 |  | 35.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 154.3 | 141.9197 | 183.9624 | -29.6624 | 44.2 | 108.13 | 92.8809 | -48.6809 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 74.8 | 78.568 | 72.5472 | 2.2528 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  | 105.5812 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 143.4 | 153.1257 | 153.1257 | -9.7257 | 168.9 | 153.5855 | 153.5855 | 15.3145 | 182.8 | 185.8078 | 185.8077 | -3.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.3 | 2.0343 | 3.2433 | -1.9433 | 16 | 12.6336 | 12.6336 | 3.3664 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 33.63 | 47.73 | -19.13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.009 | 2.009 | -2.009 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8.41 | 9.33 | -2.33 | 20.4 | 22.86 | 27.51 | -7.11 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 14.2323 | 18.7784 | 1.4216 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 15.9378 | 15.9378 | -4.3378 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 7.8 | 9.65 | 6.811 | 0.989 | 7.5 | 9.86 | 20.961 | -13.461 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.22 | 26.05 | -26.05 | 0 | 41.77 | 44.03 | -44.03 | 0.4459 | 1.66 | 1.66 | -1.2141 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 7.6 | 5 | 5 | 2.6 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.099 | 2.099 | -2.099 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28 | 22.37 | 35.63 | -7.63 | 22 | 19.19 | 27.77 | -5.77 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.674 | 7.6 | 7.6 | 1.074 | 11.2511 | 11 | 11 | 0.2511 | 20.7 | 22 | 22 | -1.3
09/01/2026 | 22:30 | 198.4 | 203.4014 | 203.4014 | -5.0014 | 614.3 | 620.0109 | 625.9471 | -11.6471 | 211.1 | 201.8966 | 203.8296 | 7.2704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 236.4 | 231.5375 | 240 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 177.2396 | 177.2396 | 4.3604 | 203.8 | 196.9388 | 196.9388 | 6.8612 | 201 | 199.4779 | 199.4779 | 1.5221 |  |  |  | 0 | 206.2 | 205.216 | 205.216 | 0.98399 |  |  |  | 0 | 428.7 | 279.0832 | 557.2905 | -128.5905 | 9.5 | 9.646 | 3.4561 | 6.0439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.067 | 0.53295 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9339 | 14.9339 | -1.1339 | 77.6 | 107.9378 | 86.8353 | -9.2353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 152.75 | 215.6767 | 207.9573 | -55.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 6.39 | 6.39 | 0.61 | 459.39 | 457.0943 | 294.5421 | 164.8479 | 70.5 | 66.8058 | 52.1594 | 18.3406 | 148.5 | 149.9872 | 149.9872 | -1.4872 | 37.8 | 37.8953 | 30.1656 | 7.6344 | 18.2 | 19.2109 | 17.5792 | 0.6208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 18.4 | 18 |  | 18.4 | 45.5 | 41.7308 | 41.7308 | 3.7692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.2 | 33.3305 | 33.3305 | -2.1305 | 131.2 | 139.4004 | 105.5812 | 25.6188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 55.2794 | 76.9783 | 7.7217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.55 | 100.0011 | 109.3437 | 16.2063 | 169.27 | 181.636 | 181.636 | -12.3659 | 166.7 | 181.636 | 181.636 | -14.936 | 199.35 | 181.636 | 181.636 | 17.7141 | 263.92 | 273.2721 | 273.2721 | -9.3521 | 72.46 | 73.591 | 74.2155 | -1.7555 | 35.47 | 36.906 |  | 35.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 151.4 | 161.8355 | 195.6548 | -44.2548 | 76.4 | 108.13 | 92.8996 | -16.4996 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 74.7 | 78.568 | 72.5533 | 2.1467 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  | 91.2798 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.1257 | 153.1257 | -11.2257 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 167.9 | 153.5855 | 153.5855 | 14.3145 | 182.5 | 185.8078 | 185.8077 | -3.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.3 | 2.0343 | 3.2433 | -1.9433 | 16.3 | 12.6336 | 12.6336 | 3.6664 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 33.83 | 46.43 | -21.13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.855 | 1.855 | -1.855 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.626 | 18.2 | 19.4364 | 19.4364 | -1.2364 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8.52 | 9.04 | -2.04 | 19.6 | 23.05 | 26.27 | -6.67 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 12.799 | 17.823 | 2.377 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.9378 | 15.9378 | -4.2378 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 5.7 | 10.05 | 6.939 | -1.239 | 7 | 9.23 | 18.931 | -11.931 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27.79 | 25.99 | -25.99 | 0 | 41.1 | 43.97 | -43.97 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.023 | 2.023 | -2.023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.5 | 19.75 | 28.71 | -10.21 | 14.4 | 16.54 | 23.57 | -9.17 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.814 | 7.6 | 7.6 | 0.214 | 11.3514 | 11 | 11 | 0.3514 | 22 | 22 | 22 | 0
09/01/2026 | 23:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 615.4 | 620.0109 | 625.9471 | -10.5471 | 211.4 | 201.8966 | 203.8296 | 7.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 233.7 | 231.5375 | 240 | -6.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 177.2396 | 177.2396 | 3.3604 | 204 | 196.9388 | 196.9388 | 7.0612 | 201.1 | 199.4779 | 199.4779 | 1.6221 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.216 | 205.216 | 1.484 |  |  |  | 0 | 331.4 | 226.2798 | 560.7447 | -229.3447 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.067 | 3.8329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 79.3 | 107.9378 | 83.7652 | -4.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 150.2 | 163.6865 | 212.675 | -62.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.21 | 6.39 | 6.39 | -0.18 | 456.11 | 457.0943 | 294.5419 | 161.568 | 69.4 | 66.8058 | 52.1594 | 17.2406 | 137.2 | 149.9872 | 142.0425 | -4.8425 | 38.3 | 37.8953 | 30.1656 | 8.1344 | 18.4 | 19.2109 | 17.5792 | 0.8208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 18.4 | 18 |  | 18.4 | 45.4 | 41.7308 | 41.7308 | 3.6692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 76.2 | 139.4004 | 105.5809 | -29.3809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 35.5585 | 61.7347 | -27.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.55 | 99.9955 | 92.6932 | 31.8568 | 169.67 | 180.9344 | 180.9344 | -11.2644 | 166.9 | 180.9344 | 180.9344 | -14.0344 | 198.62 | 180.9344 | 180.9344 | 17.6856 | 264.37 | 272.2167 | 272.2167 | -7.8467 | 71.93 | 73.591 | 74.2155 | -2.2855 | 34.85 | 36.906 |  | 34.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 109.2 | 161.8355 | 195.655 | -86.455 | 95.1 | 108.13 | 92.8978 | 2.2022 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 74.9 | 78.568 | 74.4479 | 0.45209 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.1257 | 153.1257 | -10.3257 | 144.1 | 153.1257 | 153.1257 | -9.0257 | 169.4 | 153.5855 | 153.5855 | 15.8145 | 183.6 | 185.8078 |  | 183.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.3 | 2.0343 | 3.2433 | -1.9433 | 16.9 | 12.6336 | 12.6336 | 4.2664 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 34.73 | 45.56 | -12.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.179 | 2.179 | -2.179 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.626 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 8.31 | 8.82 | -1.62 | 19.5 | 22.07 | 25.28 | -5.78 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 17.6 | 8.233 | 14.2936 | 3.3064 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 15.9378 | 15.9378 | -4.0378 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 4.7 | 10.34 | 7.011 | -2.311 | 8.2 | 8.88 | 18.025 | -9.825 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.34 | 27.41 | -27.41 | 0 | 38.04 | 44.64 | -44.64 | 0.8072 | 1.64 | 1.64 | -0.8328 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.143 | 2.143 | -2.143 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.4 | 18.05 | 25.97 | -10.57 | 8 | 14.36 | 20.03 | -12.03 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 18.4645 | 18.4645 | 1.5355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 7.811 | 7.6 | 7.6 | 0.211 | 11.1504 | 11 | 11 | 0.1504 | 22 | 22 | 22 | 0
09/01/2026 | 23:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 607.5 | 620.0109 | 625.9471 | -18.4471 | 211.7 | 201.8966 | 203.8296 | 7.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 235.3 | 231.3422 | 240 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 177.2396 | 177.2396 | 4.7604 | 204.4 | 196.9388 | 196.9388 | 7.4612 | 203.2 | 199.4779 | 199.4779 | 3.7221 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.216 | 205.216 | 1.684 |  |  |  | 0 | 192.7 | 80.3296 | 428.6836 | -235.9836 | 9.6 | 9.646 | 3.4561 | 6.1439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.0671 | 164.067 | -2.5671 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 78 | 103.7803 | 83.7649 | -5.7649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 147.73 | 45.8242 | 66.9509 | 80.7791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.01 | 6.39 | 6.39 | -0.38 | 453.84 | 457.0943 | 294.5418 | 159.2982 | 68.8 | 66.8058 | 52.1594 | 16.6406 | 120.2 | 128.4372 | 149.9872 | -29.7872 | 37.5 | 37.8953 | 30.1656 | 7.3344 | 18.4 | 19.2109 | 17.5792 | 0.8208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 17.3 | 18 |  | 17.3 | 44.9 | 41.7308 | 41.7308 | 3.1692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.5 | 33.3305 | 33.3305 | -1.8305 | 42.9 | 158.8367 | 118.7728 | -75.8728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 |  | 23.2874 | 3.7126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.16 | 99.9955 | 92.6898 | 30.4702 | 167.8 | 180.3683 | 180.3683 | -12.5683 | 166.1 | 180.3683 | 180.3683 | -14.2683 | 197.06 | 180.3683 | 180.3683 | 16.6917 | 260.61 | 271.365 | 271.365 | -10.755 | 69.92 | 73.591 | 74.2155 | -4.2955 | 32.76 | 36.906 |  | 32.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 75.1 | 155.8904 | 182.4631 | -107.3631 | 48 | 108.13 | 86.5038 | -38.5038 | 61.4 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7992 | 71.9 | 78.568 | 70.0275 | 1.8725 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.1257 | 153.1257 | -10.2257 | 144 | 153.1257 | 153.1257 | -9.1257 | 168.6 | 153.5855 | 153.5855 | 15.0145 | 184 | 182.2964 |  | 184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.3 | 2.0343 | 3.2433 | -1.9433 | 17.7 | 12.6336 | 12.6336 | 5.0664 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 36.14 | 44.54 | -7.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.483 | 2.483 | -2.483 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.9952 | 15.9953 | 4.1047 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.226 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8.04 | 8.66 | -1.26 | 19.6 | 20.91 | 24.15 | -4.55 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 14.5 |  | 5.3918 | 9.1082 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 15.9378 | 15.9378 | -3.5378 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 4.1 | 10.56 | 7.093 | -2.993 | 3 | 8.91 | 17.13 | -14.13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.27 | 27.84 | -27.84 | 0 | 34.39 | 44.56 | -44.56 | 0.2712 | 1.61 | 1.61 | -1.3388 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 7.9 | 5 | 5 | 2.9 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.27 | 2.27 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 17.51 | 23.86 | -17.26 | 4.6 | 13.19 | 17.21 | -12.61 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.9 | 18.4645 | 18.4645 | 1.4355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.643 | 7.6 | 7.6 | 0.043 | 11.2378 | 11 | 11 | 0.2378 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
10/01/2026 | 00:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 620.3 | 620.0109 | 625.9471 | -5.6471 | 213.5 | 201.8966 | 203.8296 | 9.6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 239.4 | 231.7327 | 240 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 177.2396 | 177.2396 | 4.5604 | 203.9 | 196.9388 | 196.9388 | 6.9612 | 202.1 | 199.4779 | 199.4779 | 2.6221 |  |  |  | 0 | 206.2 | 205.216 | 205.216 | 0.98399 |  |  |  | 0 | 337.6 |  | 394.2826 | -56.6825 | 9.5 | 9.646 | 3.4561 | 6.0439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.067 | 0.53295 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9339 | 14.9339 | -1.0339 | 79.1 | 112.0953 | 83.7653 | -4.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 154.62 | 155.0292 | 66.9514 | 87.6686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.14 | 6.39 | 6.39 | -0.25 | 306.97 | 457.0943 | 228.678 | 78.292 | 68.6 | 66.8058 | 52.1594 | 16.4406 | 150.5 | 149.9872 | 142.0425 | 8.4575 | 38.5 | 37.8953 | 30.1656 | 8.3344 | 18.6 | 19.2109 | 17.5792 | 1.0208 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 80.4 | 110.482 | 110.482 | -30.082 | 32 | 18 |  | 32 | 46 | 41.7308 | 41.7308 | 4.2692 | 1.8 | 4.4169 | 4.4169 | -2.6169 | 31.6 | 33.3305 | 33.3305 | -1.7305 | 155.1 | 139.4004 | 105.5808 | 49.5192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 |  | 16.4582 | 4.3418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 45.2653 | 45.2653 | -28.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.55 | 99.9955 | 92.6899 | 7.8601 | 170.63 | 169.608 | 180.173 | -9.543 | 168.26 | 169.608 | 180.173 | -11.913 | 171.96 | 169.608 | 180.173 | -8.213 | 248.39 | 255.176 | 271.0711 | -22.681 | 72.19 | 73.591 | 74.2155 | -2.0255 | 35.73 | 36.906 |  | 35.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5222 | 1.5222 | 0.4778 | 111.7 | 41.1946 | 195.6551 | -83.9551 | 49.5 | 108.13 | 86.5043 | -37.0043 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 66.9 | 78.568 | 70.0291 | -3.1291 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.1257 | 153.1257 | -10.4257 | 143.5 | 153.1257 | 153.1257 | -9.6257 | 168.8 | 153.5855 | 153.5855 | 15.2145 | 0 | 185.8078 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1914 | 3.0915 | 3.0085 | 1.3 | 2.0343 | 3.2433 | -1.9433 | 18.4 | 12.6336 | 12.6336 | 5.7664 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 37.98 | 43.09 | -14.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.729 | 2.729 | -2.729 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.9952 | 15.9953 | 4.2047 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.426 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8.24 | 8.69 | -1.29 | 19.7 | 21.02 | 22.63 | -2.93 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 11.4 |  | 3.8106 | 7.5894 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 15.9378 | 15.9378 | -3.4378 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 4.1 | 10.2 | 7.202 | -3.102 | 0 | 9.27 | 16.265 | -16.265 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.58 | 25.31 | -25.31 | 0 | 34.11 | 42.24 | -42.24 | 1.2466 | 1.44 | 1.44 | -0.1934 | 0.7302 | 0.82 | 0.82 | -0.0898 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19 | 15.5491 | 5.3509 | 7.9 | 5 | 5 | 2.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.419 | 2.419 | -2.419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 15.28 | 23.62 | -23.12 | 11.23 | 11.23 | 16.52 | -5.29 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 19.8 | 18.4645 | 18.4645 | 1.3355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.336 | 7.6 | 7.6 | 0.736 | 11.2189 | 11 | 11 | 0.2189 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
EJEC (MWh) |  | 4851.9 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 14800.8 | 14990.0814 | 14999.924 |  | 5080.75 | 4881.2791 | 4884.484 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2161.8 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5640.95 | 5713.5536 | 5760 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4305.8 | 4253.7501 | 4252.4613 |  | 4856.05 | 4726.5317 | 4726.5317 |  | 4797.4 | 4787.4694 | 4787.4694 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4929.25 | 4925.1844 | 4925.1842 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6042.45 | 4084.0659 | 5458.7806 |  | 233.5 | 231.505 | 82.9457 |  | 116.9 | 0 | 98.8671 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3985.95 | 3937.6094 | 3937.6092 |  | 188.1 | 123.2064 | 123.2064 |  | 130.8 | 67.6296 | 67.6296 |  | 520.5 | 537.8585 | 537.8584 |  | 166.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 320.05 | 358.4141 | 358.4141 |  | 2014.8 | 1878.6726 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2652.8 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 2776.735 | 2301.2679 | 1901.2878 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.18 | 153.36 | 153.36 |  | 6698.465 | 6237.8901 | 6009.3825 |  | 1161.2 | 1163.6613 | 1251.8254 |  | 2192.15 | 2181.9472 | 3543.8939 |  | 621.1 | 568.4292 | 723.9754 |  | 430.55 | 398.3535 | 421.9008 |  | 452.45 | 443.1487 | 443.1487 |  | 2153.5 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4328.15 | 4459.6894 | 4459.6894 |  | 4336.75 | 4459.6894 | 4459.6894 |  | 4422.75 | 4473.0818 | 4473.0818 |  | 2590.7 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 253.75 | 187.9784 | 239.971 |  | 1086.35 | 1001.5394 | 1001.5394 |  | 43.2 | 106.0057 | 106.0056 |  | 757.2 | 799.9325 | 799.9325 |  | 2148.9 | 2448.6483 | 1653.0021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 873.8 | 798.4729 | 1012.032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 961.25 | 836.9909 | 814.7756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2720.385 | 2479.8417 | 2475.8733 |  | 3854.34 | 4129.0623 | 4204.6721 |  | 3834.085 | 4129.0623 | 4204.6721 |  | 4012.43 | 4129.0623 | 4204.6721 |  | 5936.865 | 6212.1929 | 6325.9482 |  | 1363.37 | 1394.0115 | 1781.1722 |  | 617.23 | 590.496 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 136.35 | 0 | 248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.9 | 36.5328 | 36.5328 |  | 2580.7 | 2862.7044 | 3079.9372 |  | 2266.75 | 1932.4917 | 2076.096 |  | 1537.75 | 1611.6923 | 1612.7813 |  | 1750.25 | 1623.7454 | 1680.672 |  | 723.75 | 678.4973 | 719.0476 |  | 0 | 467.7545 | 0 |  | 12.4 | 0 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3410.55 | 3675.0165 | 3668.1004 |  | 3432.8 | 3675.0165 | 3668.1004 |  | 4049.95 | 3686.0527 | 3679.1157 |  | 4309.3 | 4441.1745 | 2322.5967 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142.45 | 136.1942 | 74.197 |  | 42 | 53.6601 | 77.8397 |  | 374.65 | 303.2069 | 303.2069 |  | 2.6 | 0 | 6.101 |  | 1244.85 | 1310.99 | 1502.495 |  | 829.1 | 801.406 | 801.406 |  | 134.4 | 139.804 | 139.804 |  | 1.15 | 0 | 2.1 |  | 472.65 | 383.885 | 383.8862 |  | 237.95 | 239.592 | 239.592 |  | 131.15 | 136.08 | 136.08 |  | 2197.1 | 2097.93 | 2097.93 |  | 45.7 | 24 | 24 |  | 85.25 | 81.45 | 81.45 |  | 110.1 | 96 | 96 |  | 490.95 | 486.577 | 486.576 |  | 477.85 | 466.4724 | 466.4724 |  | 454.15 | 419.825 | 419.825 |  | 82.55 | 81.6 | 81.6 |  | 446.4 | 429.1546 | 429.1546 |  | 131.6 | 150.286 | 150.286 |  | 158.35 | 185.2225 | 185.2225 |  | 279.2 | 280.695 | 291.42 |  | 845.5 | 855.13 | 900.62 |  | 162.35 | 0 | 169.009 |  | 78.6 | 80.424 | 80.424 |  | 252.15 | 181.9277 | 234.3183 |  | 61.2 | 48 | 48 |  | 2.75 | 9.6 | 9.6 |  | 2.3447 | 2.7715 | 2.7715 |  | 275.35 | 382.5072 | 382.5072 |  | 186.05 | 172.8 | 172.8 |  | 449.95 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.95 | 466.4724 | 466.4724 |  | 433.1 | 443.1487 | 443.1487 |  | 150.45 | 222.184 | 213.0295 |  | 97.4 | 338.8375 | 460.5335 |  | 366.3 | 391.955 | 391.955 |  | 643 | 986.23 | 554.485 |  | 973.4 | 1245.66 | 841.03 |  | 66.7955 | 48.37 | 48.37 |  | 46.2901 | 35.49 | 35.49 |  | 406.445 | 470.025 | 470.025 |  | 502.9 | 442.1963 | 373.1779 |  | 147 | 120 | 120 |  | 165.1 | 189.6 | 189.6 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 481.65 | 466.4724 | 466.4724 |  | 113.85 | 111.781 | 111.781 |  | 2679.7 | 2702.2 | 2702.2 |  | 131.6 | 127.4375 | 127.4375 |  | 1349.8 | 1456.865 | 1456.865 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 636.75 | 858.285 | 1076.225 |  | 612.965 | 846.71 | 1043.655 |  | 1040.9 | 1130.39 | 1130.39 |  | 93.15 | 87.81 | 87.81 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 28.8 | 0 | 0 |  | 28.8 | 34.8 | 34.8 |  | 124.9 | 0 | 108.0725 |  | 172.4 | 168 | 168 |  | 464.9 | 443.1487 | 443.1487 |  | 80.4 | 0 | 90.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 348.7 | 336 | 336 |  | 456.4 | 456 | 456 |  | 198.2885 | 182.4 | 182.4 |  | 267.4404 | 264 | 264 |  | 526.7 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 9 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7619149 y resultó S/. 899822 (13.39% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 2 | 6719327.1395 | 7152548.1773 | -6.057%
SAB 3 | 6731867.7823 | 8473943.8804 | -20.56%
DOM 4 | 6208376.3779 | 7821855.8656 | -20.63%
LUN 5 | 6399044.0986 | 7728400.4324 | -17.2%
MAR 6 | 6283657.6076 | 7615764.146 | -17.49%
MIE 7 | 6143293.3653 | 5618259.2415 | 9.345%
JUE 8 | 7127734.0663 | 6443808.5811 | 10.61%
VIE 9 | 7619148.9815 | 7712465.1508 | -1.21%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 9 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 09:56:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  | 09/01/2026 13:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 09/01/2026 15:15:00 | 09/01/2026 15:33:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  | 09/01/2026 23:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 01:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/01/2026 01:42:00 | 09/01/2026 03:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de estabilización de la TV. A las 03:48 h, desconectó TV
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 09/01/2026 03:48:00 | 09/01/2026 06:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/01/2026 06:33:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 09/01/2026 10:05:00 | 09/01/2026 10:33:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 23:58:00 |  | 09/01/2026 23:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  | 09/01/2026 08:01:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 16:38:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 09/01/2026 00:00:00 | 10/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 09/01/2026 06:18:00 | 09/01/2026 16:48:00 | 08/01/2026 22:00:00 | 09/01/2026 16:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 9 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 9 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.8054 | 62.535 | 1 | 62.2477 | 62.535 | 1 | 63.7162 | 62.535 | 1 | 74 | 50.5889 | 1 | 114.8789 | 12.0142 | 1 | 79.9917 | 0 | 1 | 63.8054 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 62.535 | 1 | 61.5 | 62.535 | 1 | 61.5 | 62.535 | 1 | 61.5 | 62.535 | 1 | 61.5 | 62.535 | 1 | 106.5 | 19.9208 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 80.022 | 44.9064 | 1 | 121.2523 | 6 | 1 | 112.4546 | 14.3019 | 1 | 100.5 | 25.5826 | 1 | 88.5 | 36.9062 | 1 | 88.5 | 36.9062 | 1 | 88.5 | 36.9062 | 1 | 88.5 | 36.9062 | 1 | 76.5 | 48.2298 | 1 | 76.5 | 48.2298 | 1 | 76.5 | 48.2298 | 1 | 76.5 | 48.2298 | 1 | 82.5 | 42.568 | 1 | 76.5 | 48.2298 | 1 | 50.022 | 75.5414 | 1 | 50.022 | 67.7312 | 1 | 50.022 | 75.5414 | 1 | 56.5 | 69.4286 | 1 | 57.2477 | 68.723 | 1 | 56.5 | 69.4286 | 1 | 56.5 | 69.4286 | 1 | 56.5 | 69.4286 | 1 | 56.5 | 69.4286 | 1 | 56.022 | 69.8796 | 1 | 61.5 | 62.535 | 1 | 35.022 | 89.696 | 1 | 35.022 | 89.696 | 1 | 35.022 | 89.696 | 1 | 35.022 | 89.696 | 1 | 35.022 | 89.696 | 1 | 29.022 | 95.3578 | 1 | 29.022 | 95.3578 | 1 | 9.022 | 114.2305 | 1 | 29.022 | 95.3578
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.7162 | 0 | 1 | 37 | 25.2945 | 1 | 51.0735 | 12.0142 | 1 | 39.9958 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 61.5 | 0 | 1 | 42.6946 | 19.9208 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 16.2166 | 44.9064 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 48.6492 | 14.3019 | 1 | 36.6946 | 25.5826 | 1 | 24.6947 | 36.9062 | 1 | 24.6947 | 36.9062 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 38.25 | 24.1149 | 1 | 12.6947 | 48.2298 | 1 | 12.6947 | 48.2298 | 1 | 12.6947 | 48.2298 | 1 | 18.6947 | 42.568 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 50.022 | 10.7615 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 56.5 | 6.8936 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 61.5 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 35.022 | 27.161 | 1 | 35.022 | 27.161 | 1 | 35.022 | 27.161 | 1 | 29.022 | 32.8228 | 1 | 29.022 | 32.8228 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 62.2477 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 37 | 25.2945 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 39.9958 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 61.5 | 0 | 1 | 61.5 | 0 | 1 | 61.5 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 24.6947 | 36.9062 | 1 | 24.6947 | 36.9062 | 1 | 38.25 | 24.1149 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 12.6947 | 48.2298 | 1 | 50.022 | 13.0064 | 1 | 0 | 56.9697 | 1 | 50.022 | 13.0064 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 57.2477 | 6.188 | 1 | 56.5 | 6.8936 | 1 | 56.5 | 6.8936 | 1 | 56.5 | 6.8936 | 1 | 56.5 | 6.8936 | 1 | 56.022 | 7.3446 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 35.022 | 27.161 | 1 | 35.022 | 27.161 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 9.022 | 51.6955 | 1 | 29.022 | 32.8228
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 87.6946 | 75 | 1 | 89.2523 | 44.2796 | 1 | 87.9575 | 44.2796 | 1 | 90 | 75 | 1 | 22.6431 | 75 | 1 | 35.8467 | 0 | 1 | 87.6946 | 52.5807 | 1 | 87.6946 | 52.5807 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 68.8893 | 70.8262 | 1 | 90 | 31.5936 | 1 | 69.2477 | 70.8503 | 1 | 57.5674 | 81.8722 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 33.6024 | 1 | 90 | 27.7553 | 1 | 90 | 31.6757 | 1 | 90 | 45.9683 | 1 | 90 | 43.737 | 1 | 90 | 31.3549 | 1 | 90 | 35.4647 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 90 | 95.6198 | 1 | 90 | 95.4349 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 91.1878 | 1 | 90 | 23.3686 | 1 | 90 | 84.965 | 1 | 90 | 83.804 | 1 | 90 | 77.804 | 1 | 90 | 57.804 | 1 | 90 | 57.804 | 1 | 90 | 57.804 | 1 | 90 | 77.1422 | 1 | 90 | 77.1422 | 1 | 90 | 71.3696 | 1 | 90 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 43.8473 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 38.1852 | 1 | 41.4959 | 0 | 1 | 0 | 37.6867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.7023 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 11.3581 | 31.5936 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.0558 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.2327 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.3093 | 25.0026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 25.5404 | 15.0189 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.903 | 18.7419 | 1 | 30 | 12.9047 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1591 | 1 | 0 | 38.2796 | 1 | 46.7079 | 0 | 1 | 0 | 39.039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1667 | 1 | 0 | 43.3108 | 1 | 0 | 37.1473 | 1 | 0 | 37.1587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 20.8853 | 24.459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 11.6764 | 1 | 0 | 42.1097 | 1 | 0 | 41.5321 | 1 | 0 | 38.5561 | 1 | 0 | 28.7212 | 1 | 0 | 28.7212 | 1 | 24.8402 | 14.8482 | 1 | 0 | 38.2289 | 1 | 23.2843 | 18.4295 | 1 | 0 | 32.6555 | 1 | 44.503 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8409 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.2496 | 6.0943 | 1 | 24.252 | 17.9805 | 1 | 0 | 37.3133 | 1 | 35.8467 | 0 | 1 | 19.9446 | 26.2903 | 1 | 19.9446 | 26.2903 | 1 | 0 | 37.8333 | 1 | 10.5954 | 31.6892 | 1 | 0 | 37.8527 | 1 | 0 | 37.8413 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0839 | 25.2153 | 1 | 39.321 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 9.8884 | 33.6024 | 1 | 0 | 27.7553 | 1 | 0 | 31.6757 | 1 | 0 | 45.9683 | 1 | 0 | 43.737 | 1 | 11.5347 | 31.3549 | 1 | 0 | 35.4647 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 11.6922 | 1 | 0 | 42.8553 | 1 | 0 | 42.2719 | 1 | 0 | 39.2479 | 1 | 0 | 29.0829 | 1 | 0 | 29.0829 | 1 | 0 | 27.9369 | 1 | 0 | 38.9134 | 1 | 0 | 39.9708 | 1 | 30 | 12.9047 | 1 | 45.497 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 43.8473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.252 | 17.9805 | 1 | 22.6431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9446 | 26.2903 | 1 | 19.9446 | 26.2903 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.7023 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 39.321 | 0 | 1 | 21.4423 | 24.8771 | 1 | 9.7621 | 35.899 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.0558 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.2327 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.6195 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.8128 | 0 | 1 | 30 | 12.9047 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.3263 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6836 | 11.8041 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 9.7736 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.3263 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6836 | 11.8041 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 9.7736 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 66.965 | 1 | 0 | 97.6854 | 1 | 0 | 97.6854 | 1 | 0 | 91.4111 | 1 | 0 | 129.9858 | 1 | 0 | 199.1959 | 1 | 0 | 89.3843 | 1 | 0 | 89.3843 | 1 | 0 | 66.965 | 1 | 0 | 66.965 | 1 | 0 | 66.965 | 1 | 0 | 60.965 | 1 | 0 | 194.174 | 1 | 0 | 199.6738 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 193.6497 | 1 | 0 | 174.3259 | 1 | 0 | 192.9441 | 1 | 6 | 199.9914 | 1 | 6 | 185.8386 | 1 | 6 | 181.9182 | 1 | 6 | 187.6255 | 1 | 6 | 160.5331 | 1 | 6 | 178.9153 | 1 | 6 | 174.8055 | 1 | 6 | 190.2702 | 1 | 6 | 195.932 | 1 | 6 | 184.2702 | 1 | 6 | 176.9586 | 1 | 6 | 187.4952 | 1 | 6 | 176.9586 | 1 | 6 | 176.1715 | 1 | 6 | 170.8771 | 1 | 6 | 80.5517 | 1 | 6 | 74.7366 | 1 | 6 | 130.1983 | 1 | 6 | 78.9837 | 1 | 6 | 153.2518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.1422
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 66.965 | 1 | 0 | 97.6854 | 1 | 0 | 97.6854 | 1 | 0 | 91.4111 | 1 | 0 | 129.9858 | 1 | 0 | 199.1959 | 1 | 0 | 89.3843 | 1 | 0 | 89.3843 | 1 | 0 | 66.965 | 1 | 0 | 66.965 | 1 | 0 | 66.965 | 1 | 0 | 60.965 | 1 | 0 | 194.174 | 1 | 0 | 199.6738 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 193.6497 | 1 | 0 | 174.3259 | 1 | 0 | 192.9441 | 1 | 6 | 199.9914 | 1 | 6 | 185.8386 | 1 | 6 | 181.9182 | 1 | 6 | 187.6255 | 1 | 6 | 160.5331 | 1 | 6 | 178.9153 | 1 | 6 | 174.8055 | 1 | 6 | 190.2702 | 1 | 6 | 195.932 | 1 | 6 | 184.2702 | 1 | 6 | 176.9586 | 1 | 6 | 187.4952 | 1 | 6 | 176.9586 | 1 | 6 | 176.1715 | 1 | 6 | 170.8771 | 1 | 6 | 80.5517 | 1 | 6 | 74.7366 | 1 | 6 | 130.1983 | 1 | 6 | 78.9837 | 1 | 6 | 153.2518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.1422
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 6.8999 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [130 empty] | C.H. Matucana no brindó RSF por presencia de huaico aguas arriba |  |  | C.H. Matucana no brindó RSF por presencia de huaico aguas arriba |  |  | C.H. Matucana no brindó RSF por presencia de huaico aguas arriba |  |  | C.H. Matucana no brindó RSF por presencia de huaico aguas arriba |  |  | C.H. Matucana no brindó RSF por presencia de huaico aguas arriba |  |  | C.H. Matucana no brindó RSF por presencia de huaico aguas arriba

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 9 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
09/01/2026 | 00:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 01:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 01:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 02:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 02:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 03:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 03:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 04:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 04:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 05:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 05:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 06:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 06:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 07:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 07:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 08:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 08:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 09:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 09:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 10:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 10:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 11:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 11:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 12:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 12:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 13:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 13:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 14:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 14:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 15:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 15:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 16:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 16:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 17:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 17:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 18:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 18:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 19:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 19:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 20:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 20:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 21:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 21:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 22:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 22:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 23:00 | 0 | 0
09/01/2026 | 23:30 | 0 | 0
09/01/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 9 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Coenergy, C.H. Carpapata; C.H. Pías; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 9 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe